## EVENTOS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO

## RESTRIC_OPE
miércoles, 6 de Agosto del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de junio.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
06/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | CL-2253 | 06/08/2025 12:25 | 06/08/2025 15:12 | Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13195 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | CL-2264 | 06/08/2025 12:25 | 06/08/2025 15:12 | Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13196 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | CL-2269 | 06/08/2025 12:25 | 06/08/2025 15:12 | Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13197 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | CL-2270 | 06/08/2025 12:25 | 06/08/2025 15:12 | Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13198 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | CL-2278 | 06/08/2025 12:25 | 06/08/2025 15:12 | Apertura de los links de disparo para indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras. Actividad con riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13199 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | CL-2278 | 06/08/2025 12:25 | 06/08/2025 15:12 | Pruebas de 50BF y 87B, modificacion de la configuracion. Actividad sin Riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13199 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA A_220kV | 06/08/2025 15:12 | 07/08/2025 00:00 | Indisponibilidad de la Proteccion diferencial de Barras por revision. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13116 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA B_220kV | 06/08/2025 15:12 | 07/08/2025 00:00 | Indisponibilidad de la Proteccion diferencial de Barras por revision. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13117 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 06/08/2025 09:30 | 06/08/2025 12:05 | Fuera de servicio por mantenimiento correctivo de emergencia debido a falla en el AVR. | 110.5 | F | F/S | N | CORR. | 12601 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2144 | 06/08/2025 07:49 | 06/08/2025 17:59 | CONCESIONARIA LA NI?A: * CONFIGURACION Y PRUEBAS SISTEMA DE ONDA PORTADORA Y TELEPROTECCION GE L-2144 PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24083 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | SB-3241 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | SECCIONADOR DE BARRA B , SB-3241, DEL TRANSFORMADOR T-36 INDISPONIBLE. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 10426 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78 (PREPARACION DE ESTRUCTURAS DE SUSPENSION Y TENDIDO DE CONDUCTOR) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO-GLORIA | L-6436 | 06/08/2025 08:27 | 06/08/2025 18:53 | A SOLICITUD DE ILLAPU PARA MANTENIMIENTO EN LA CL-6436 EN EL EXTREMO DE S.E. GLORIA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22516 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G1 | 06/08/2025 00:00 | 06/08/2025 16:56 | Inspeccion de Generador G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11878 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 06/08/2025 07:18 | 06/08/2025 14:55 | Parada de central por inspeccion mecanica de valvula principal. | 1.4 | F | F/S | N | CORR. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo: Inspeccion y controles en el estator del generador | 0 | F | F/S | N | CORR. | 8 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 06/08/2025 08:27 | 06/08/2025 16:50 | MANTENIMIENTO REGULADOR VELOCIDAD U1. | 235 | P | F/S | N | OTROS | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 06/08/2025 08:03 | 06/08/2025 15:09 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 06/08/2025 08:03 | 06/08/2025 15:09 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Indisponibilidad modo gas - Disponible modo Diesel TG5. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Banco de condensadores indisponible por falla en cable de alimentacion 34.5 kV | 0 | F | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. La actividad fue aprobada en el PMI Agosto 2025, pero por omision involuntaria NO fue confirmada en el PSI N° 32, el cual tuvo su cierre el dia 24/07. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 06/08/2025 07:30 | 06/08/2025 17:30 | Limpieza de franja de servidumbre. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 727 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 06/08/2025 07:30 | 06/08/2025 17:30 | Limpieza de franja de servidumbre. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8214 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 06/08/2025 05:30 | 06/08/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | reparacion de alabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Indisponible por operacion a consecuencia de las actividades en la turbina del G3 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 06/08/2025 11:01 | 06/08/2025 11:50 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAYOR A 850 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | SE INDISPONDRA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y SERVIDORES DE LA CS CARHUAQUERO COMO CONSECUENCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CQR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23437 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LUZ DEL SUR | LOS SAUCES | CL-TRA2-220 | 06/08/2025 04:00 | 06/08/2025 17:52 | Mantenimiento y control de equipos Limpieza manual de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20843 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 06/08/2025 00:00 | 06/08/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Reparacion de linea de ingreso de gas en combustor N° 12 de la turbina a gas | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Seccionador SB-2013 indisponible por falla mecanica. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 06/08/2025 12:37 | 06/08/2025 16:57 | INSPECCION TECNICA DETALLADA FSC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | TXF-003 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR TXF003 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14959 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA | BARRA 1_220 kV | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 16:00 | INSPECCION DE TERMOGRAFIA A EQUIPOS CONECTADOS A BARRA 1 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11517 | T
MINERA CERRO VERDE | SOCABAYA | BARRA 2_220 kV | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 16:00 | INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA 2 - INSPECCION DE TERMOGRAFIA A EQUIPOS CONECTADOS A BARRA 1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11518 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Parada Parcial Ca?a Brava***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CENTRAL | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 94.532 | P | F/S | N | PREV. | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CIRATO | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16334 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | PRESA | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1710 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | CENTRAL | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 9.983 | P | F/S | N | PREV. | 14909 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 06/08/2025 08:06 | 06/08/2025 15:31 | MANTENIMIENTO DE 93250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | BANCO INDISPONIBLE, ESTA PENDIENTE LAS VALIDACIONES DE LOS PARAMETROS ELECTRICOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-T59_220 | 06/08/2025 00:00 | 06/08/2025 16:00 | REALIZAR CAMBIO DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-2562, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0120379) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12743 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T59-261 | 06/08/2025 00:00 | 06/08/2025 16:00 | CAMBIO DE INDICADOR DE TEMPERATURA DEL TRANSFORMADOR, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118770) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11448 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE - MIGUEL GRAU | L-2144 | 06/08/2025 07:30 | 06/08/2025 17:30 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS END TO END C/ONDA PORTADORA L-2144 SEPO - MG | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24078 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | SSEE | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 16:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL A RELES DE 50/51 DE SERVICIOS AUXILIARES, TRABAJOS PREVIOS (R0115868) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | ACOPLE 220 | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 16:00 | CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA. REQUIERE BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0119322) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1008 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | BARRA-A 220 | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN CELDA DE ACOPLAMIENTO. (R0119322) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 917 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN | CL-2094 | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 16:00 | CORREGIR ANOMALIA TERMICA DELTA 33°C EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-315. (R0114788) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 527 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - CHILCA | L-2094 | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 16:00 | SILICONADO DE AISLADORES DEL TRAMO T1/T69, REQUIERE L-2095 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115495) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11618 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - CHILCA | L-2094 | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 16:00 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T2/T67 REQUIERE L-2095 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115499) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11618 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO OPERA COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 16:00 | MP 3A SISTEMA CONTROL SVC. CORREGIR ALARMA VBE DEL SISTEMA DE CONTROL VARMASTER. ACTUALMENTE EL SVC-4 VIENE OPERANDO COMO UN BANCO CAPACITOR FIJO DEBIDO A FALLA DEL SISTEMA DE CONTROL DEL TIRISTOR R-13. (R0120964) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL-2232 | 06/08/2025 06:30 | 06/08/2025 17:30 | DETECCION DE FUGA DE GAS SF6 DE IN-2166 FASE R. (R0121105) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 627 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | T29-121 | 06/08/2025 06:30 | 06/08/2025 12:00 | REVISION DEL CIRCUITO DE SE?ALES DE ALIMENTACION DEL QUALITROL. LEVANTAMIENTO DE INFORMACION Y CORRECCION DE SE?ALES ANOMALAS. (R0121124) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6227 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2232 | 06/08/2025 06:30 | 06/08/2025 17:30 | CORREGIR DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD EN EL VANO DEL POSTE P-465 POR NO CUMPLIR LOS 4.3 METROS DE DISTANCIA EXIGIDO ENTRE CONDUCTORES Y TIERRA, MEDIANTE LA INSTALACION DE UN POSTE INTERMEDIO. (R0119749) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 758 | T
REDESUR | CHILOTA | ACOPLE 220 | 06/08/2025 07:42 | 06/08/2025 17:38 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20680 | T
REDESUR | CHILOTA | BARRA_A_220 kV | 06/08/2025 07:42 | 06/08/2025 15:25 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 20681 | T
REDESUR | CHILOTA | BARRA_B_220 kV | 06/08/2025 15:30 | 06/08/2025 17:38 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO Y REVISION DE FERRETERIA (MANTENIMIENTO DEL SECCIONADOR DE BARRA Y TRANSFORMADOR DE TENSION). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 20682 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Mantenimiento de Linea L-1383 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1261 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA - SAN CRISTOBAL | L-6539 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Restablecimiento de Estructura E11-A | 0 | P | F/S | N | PREV. | 993 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.66 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_A_220 kV | 06/08/2025 08:30 | 06/08/2025 12:30 | CONFIGURACION Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS (87B) 220KV MARCA GE. CON RIESGO DE DISPARO MINIMIZADO CON LA DESHABILITACION DE DISPAROS DEL 87B GE. DEJAR TODAS LAS CELDAS EN LA BARRA A . TRASLADAR CL- 2315 A BARRA B CON AMBOS SECCIONADORES SA-9159 Y SB-9161 CERRADOS, ABRIR SA-9159, CERRAR SE-9165, ABRIR IN-3046 Y NORMALIZAR LA CL-2315 A LA BARRA A . DE IGUAL FORMA REALIZAR CON LAS OTRAS CELDAS. (R0120704) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 23032 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | BARRA_B_220 kV | 06/08/2025 12:30 | 06/08/2025 16:30 | CONFIGURACION Y PRUEBAS DE ESTABILIDAD DE LA PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS (87B) 220KV MARCA GE. CON RIESGO DE DISPARO MINIMIZADO CON LA DESHABILITACION DE DISPAROS DEL 87B GE.DEJAR TODAS LAS CELDAS EN LA BARRA B . TRASLADAR CL- 2315 A BARRA A CON AMBOS SECCIONADORES SA-9159 Y SB-9161 CERRADOS, ABRIR SB-9161 Y NORMALIZAR LA CL-2315 A LA BARRA B . DE IGUAL FORMA REALIZAR CON LAS OTRAS BAHIAS. (R0120704) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 23033 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119629) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3783 POR PUNTO CALIENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-3789 PDE ENGIE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 06/08/2025 06:00 | 06/08/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS T097 A T104, TENDIDO DE CONDUCTORES (CADA FASE TIENE 4 HAZ DE CONDUCTORES), FLECHADO DE CONDUCTOR, PRENSADO, ENTORCHADO, INSTALACION DE SEPARADORES DE CONDUCTOR, INSTALACION DE CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW. (R0120970) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 17:30 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. REQUIERE ATERRAMIENTO EN AMBOS EXTREMOS DE LA LINEA. (R0121092) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - POROMA | L-5031 | 06/08/2025 11:00 | 06/08/2025 13:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS CORRECTIVOS EN SE POROMA CL-R-35. (R0119920) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17389 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A | BARRA B 500 kV | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): FS POR CORRECTIVO DE SECCIONADOR SE-5506, DIAMETRO 3, 500KV SE LA NI?A | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14325 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): COBRA:CORRECTIVO DEL SECIONADOR SE-5506. REQUIERE L-5010 Y BARRA B F/S | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14323 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA A 220kV | 06/08/2025 07:00 | 06/08/2025 17:00 | SOLICITUD DE LUZ DEL SUR: LAVADO CON TENSION EN EQUIPOS 220 KV EN CELDAS CL-2123 Y CL-2124. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13262 | T
TRANSMANTARO | PLANICIE | BARRA B 220kV | 06/08/2025 07:00 | 06/08/2025 17:00 | SOLICITUD DE LUZ DEL SUR: LAVADO CON TENSION EN EQUIPOS 220 KV EN CELDAS CL-2123 Y CL-2124. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13263 | T
TRANSMANTARO | POROMA | XC-5 | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 17:00 | MP 1A INSPECCION DEL BANCO DE COMPENSACION SERIE. (R0114209) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17392 | T
TRANSMANTARO | POROMA | XC-5 | 06/08/2025 08:00 | 06/08/2025 17:00 | MP 1A INSPECCION DEL INTERRUPTOR BAIPAS IN-5130. (R0114210) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17392 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-35 | 06/08/2025 11:00 | 06/08/2025 13:00 | RECARGA DE GAS SF6 INTERRUPTOR IN-5128 FASE S , REQUIERE L-5031 FUERA DE SERVICIO. (R0119920) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17395 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
miércoles, 6 de Agosto del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 6 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  |  | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
06/08/2025 | 00:30 | 79.5 | 638.5 | 146.9 |  |  |  | 78.2 |  |  | 128 | 128.2 | 127.9 | 225.3 | 215.1 | 111.4 | 259.5 | 3 |  |  |  |  | 126.8 | 7.8 | 5.6 |  | 7.1 | 12.6 | 75.6 |  |  |  |  | 50.4 | 38.1 |  |  |  | 6.4 | 149.8 | 33.7 | 30.6 | 21.4 | 18.6 | 11.4 | 66.4 | 122.6 | 122.8 | 152.3 | 80.9 | 7.9 | 4.7 | 23.8 | 33.6 | 2 | 16.3 | 50.8 |  |  | 38.5 |  |  | 47.7 |  |  |  | 63.7 | 178 | 175.8 | 210.5 | 276.1 | 39.6 | 27.4 | [6 empty] | 0.8 | 84.3 | 86.2 | 63.6 | 76.9 | 29.3 |  |  |  | 103 | 100.8 | 121.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.2 | 0 | 95.1 | 0 | 14.6 | 0 | 6.5 | 9.6 |  |  | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 20 | 5.4 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 31.4 | 82.7 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2 | 10.1 | 1.1 |  | 7 | 3.1 | 4.1 | 6.7 | 10 | 3.4 | 23.6 | 0 | 55.5 | 97.3 | 7.7 | 3.6 | 7.1 | 3.6 | 7.9 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.8 | 82.9 | 0 | 0 | 6.6 | 20 | 10.4 |  |  | 15 | 16.3 | 8.4 |  |  |  |  | 6217.4 | 19.9501 | 0 |  | 7.1 | 27 | 18.9 | 3.1 | 6.2 | 82.2501
06/08/2025 | 01:00 | 80.5 | 639.4 | 146.9 |  |  |  | 77.5 |  |  | 128.2 | 128.3 | 128.3 | 225.7 | 215.2 | 111.7 | 259.4 | 3 |  |  |  |  | 131.4 | 7.9 | 5.6 |  | 6.9 | 12.6 | 75.8 |  |  |  |  | 50.5 | 78.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 75 | 21.8 | 18.6 | 11.4 | 69.1 | 123.2 | 124 | 152.5 | 55.3 | 8 | 4.8 | 34.8 | 39.1 | 2 | 0 | 59.5 |  |  | 38.9 |  |  | 47.6 |  |  |  | 33.5 | 178.5 | 175.9 | 210.5 | 276.2 | 39.4 | 27.4 | [6 empty] | 0.8 | 137.5 | 82.1 | 63.6 | 76.9 | 29.4 |  |  |  | 102.6 | 100.7 | 121.4 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 0 | 83.6 | 0 | 15.7 | 0 | 6.4 | 9.2 |  |  | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 20.1 | 5.4 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 29.8 | 78.5 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.8 | 10.3 | 1.1 |  | 6.7 | 3.1 | 4.1 | 6.5 | 10 | 4 | 23.2 | 0 | 59.2 | 85.3 | 7.9 | 3.2 | 7.2 | 3.3 | 8 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.2 | 80 | 0 | 0 | 6.6 | 20 | 10.1 |  |  | 15.2 | 16.3 | 8.8 |  |  |  |  | 6133.9 | 19.8917 | 0 |  | 7.1 | 27 | 18.9 | 3.1 | 6.2 | 82.1917
06/08/2025 | 01:30 | 79.8 | 640.5 | 146.8 |  |  |  | 77.5 |  |  | 127.9 | 127.9 | 128.1 | 225.6 | 216 | 111.4 | 258.3 | 3 |  |  |  |  | 130.1 | 7.7 | 5.6 |  | 7 | 12.6 | 75.7 |  |  |  |  | 50.7 | 68.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 32.6 | 30.9 | 21.2 | 18.6 | 11.4 | 69.1 | 122.2 | 122.7 | 152.4 | 55.4 | 7.9 | 4.8 | 26.9 | 33.3 | 2 | 0 | 51.5 |  |  | 38.6 |  |  | 47.3 |  |  |  | 34.1 | 178.1 | 175.8 | 210.5 | 275.8 | 39.4 | 27.3 | [6 empty] | 0.8 | 99.9 | 72.6 | 63.6 | 75.9 | 29.5 |  |  |  | 129.4 | 129.9 | 138.3 | [5 empty] | 137.1 | 78.2 | 0 | 88.6 | 0 | 15 | 0 | 6.4 | 9.1 |  |  | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 20.3 | 5.6 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 25.3 | 67.7 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.2 | 10.5 | 1.1 |  | 6.7 | 3.1 | 4.1 | 6.6 | 10 | 6.1 | 13.5 | 0 | 67.2 | 87.3 | 8.2 | 4.9 | 7.3 | 3.3 | 8.2 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 83.9 | 86 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | 9.5 |  |  | 15.4 | 16.3 | 7.5 |  |  |  |  | 6051.1 | 20.2808 | 0 |  | 7.1 | 27 | 18.9 | 3 | 6.2 | 82.4808
06/08/2025 | 02:00 | 81.7 | 640 | 147.1 |  |  |  | 77.8 |  |  | 128.2 | 128.2 | 127.9 | 225 | 214.9 | 111.1 | 259.1 | 3 |  |  |  |  | 129.7 | 7.3 | 5.1 |  | 7 | 12.6 | 75.9 |  |  |  |  | 50.5 | 44.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 32 | 57 | 21.1 | 18.6 | 11.4 | 69.8 | 123.3 | 123.7 | 152.2 | 55.4 | 7.9 | 4.8 | 24.7 | 32.2 | 2 | 0 | 50 |  |  | 40.6 |  |  | 47.9 |  |  |  | 34.1 | 178.4 | 175.9 | 210.6 | 274.7 | 39.4 | 27.5 | [6 empty] | 0.8 | 89.6 | 70.4 | 63.6 | 75.9 | 29.4 |  |  |  | 128.8 | 128.9 | 137.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.2 | 0 | 89.1 | 0 | 13.7 | 0 | 6.5 | 8.7 |  |  | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 20.1 | 5.7 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 26.3 | 76.8 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 10.5 | 1.1 |  | 6.7 | 3 | 4 | 6.5 | 10 | 5.5 | 11.4 | 0 | 49.7 | 83.3 | 6.7 | 3.1 | 7.3 | 3.2 | 8.1 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.7 | 59.1 | 0 | 0 | 6.6 | 20 | 9.5 |  |  | 15.6 | 16.3 | 6.5 |  |  |  |  | 5970.5 | 20.9393 | 0 |  | 7.1 | 27 | 18.9 | 3.1 | 6.3 | 83.3393
06/08/2025 | 02:30 | 84.1 | 641.2 | 147.1 |  |  |  | 79.7 |  |  | 128.1 | 128.1 | 128.2 | 224.5 | 216.4 | 111.3 | 259 | 3 |  |  |  |  | 129.5 | 7.5 | 5.8 |  | 7.1 | 12.5 | 75.9 |  |  |  |  | 51 | 28.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 33.4 | 55.2 | 23.5 | 18.5 | 11.4 | 70.8 | 124.1 | 124.4 | 152.3 | 56.9 | 7.9 | 4.8 | 24.4 | 31.4 | 2 | 0 | 51.8 |  |  | 40.8 |  |  | 48 |  |  |  | 34.3 | 178.5 | 176.2 | 210.9 | 276 | 39.7 | 27.5 | [6 empty] | 0.8 | 84.8 | 101.9 | 63.9 | 70.4 | 29.7 |  |  |  | 102.2 | 101.3 | 122.5 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 0 | 74.9 | 0 | 13.3 | 0 | 6.5 | 8.7 |  |  | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 20.4 | 5.7 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 25.4 | 73.4 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 10.5 | 1.1 |  | 6.5 | 2.8 | 4.1 | 6.6 | 10 | 5.4 | 19.1 | 0 | 49 | 67.5 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 3.1 | 8 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.4 | 55.7 | 0 | 0 | 6.6 | 20 | 9.6 |  |  | 14.7 | 16.3 | 8.2 |  |  |  |  | 5891 | 21.0884 | 0 |  | 7.1 | 27 | 18.9 | 3.1 | 6.3 | 83.4884
06/08/2025 | 03:00 | 79.3 | 638.8 | 147.1 |  |  |  | 77.7 |  |  | 128.6 | 128.7 | 128.8 | 225.3 | 217.2 | 111.4 | 259.1 | 3 |  |  |  |  | 130.7 | 7.2 | 5.3 |  | 7 | 12.5 | 75.6 |  |  |  |  | 50.2 | 43 |  |  |  | 6.4 | 0 | 35.8 | 56 | 23.2 | 18.6 | 11.4 | 68.5 | 122.2 | 122.6 | 152.5 | 56.4 | 7.9 | 4.8 | 24.1 | 31.3 | 2 | 0 | 49.6 |  |  | 40.4 |  |  | 47.6 |  |  |  | 34.5 | 179.2 | 176.9 | 211 | 276.1 | 39.4 | 27.5 | [6 empty] | 0.8 | 85.6 | 99.8 | 63.3 | 69.5 | 29.3 |  |  |  | 103 | 102.9 | 121.4 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 0 | 56.6 | 0 | 14 | 0 | 6.5 | 8.6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 20.1 | 5.7 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 20.7 | 54.6 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 10.5 | 1.1 |  | 6.4 | 2.7 | 4 | 6.5 | 10 | 9.6 | 23 | 0 | 51.6 | 83.4 | 5.5 | 4.5 | 7.3 | 3.1 | 8.3 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.6 | 59.8 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | 9.6 |  |  | 14.8 | 16.3 | 6.5 |  |  |  |  | 5872.8 | 20.9462 | 0 |  | 7.1 | 27 | 18.9 | 3 | 6.3 | 83.2462
06/08/2025 | 03:30 | 74.7 | 638.2 | 147.3 |  |  |  | 77.8 |  |  | 128.9 | 128.7 | 128.9 | 226.1 | 217.5 | 111.7 | 309.8 | 3 |  |  |  |  | 130.3 | 7.1 | 5 |  | 7.1 | 12.7 | 75.2 |  |  |  |  | 49.6 | 80.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36 | 52.8 | 24 | 18.6 | 11.4 | 68.8 | 121.1 | 121.3 | 152.5 | 56.4 | 7.9 | 4.8 | 3.4 | 29.6 | 2 | 0 | 47.6 |  |  | 40.2 |  |  | 48.4 |  |  |  | 34.3 | 179.6 | 177.3 | 211.1 | 276.2 | 39.7 | 27.6 | [6 empty] | 0.8 | 83.5 | 93.5 | 63.2 | 66.5 | 29.1 |  |  |  | 102.5 | 102.2 | 122.7 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 0 | 43.5 | 0 | 14.8 | 0 | 6.5 | 8 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 19.8 | 6 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 14.8 | 41.8 | 4.3 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 10.5 | 1.1 |  | 6.5 | 2.7 | 3.9 | 6.4 | 10 | 10.6 | 21.8 | 0 | 49 | 68.1 | 5.3 | 4.4 | 7.3 | 3.1 | 8.3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.1 | 53.2 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | 9.4 |  |  | 14.8 | 16.3 | 7.6 |  |  |  |  | 5862.7 | 20.974 | 0 |  | 7.1 | 27 | 18.9 | 3 | 6.3 | 83.274
06/08/2025 | 04:00 | 85.3 | 639.5 | 147.1 |  |  |  | 79.3 |  |  | 128.6 | 128.4 | 128.6 | 225.5 | 217.2 | 110.9 | 308.9 | 3 |  |  |  |  | 131.6 | 8.5 | 5.2 |  | 7 | 12.7 | 75.8 |  |  |  |  | 50.8 | 63.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36 | 55.8 | 24.4 | 18.6 | 11.4 | 66.9 | 125.1 | 125.1 | 152.3 | 57.7 | 7.9 | 4.8 | 4.8 | 31.6 | 2 | 0 | 50.8 |  |  | 40.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 34.9 | 178.4 | 175.9 | 211 | 276 | 39.3 | 27.5 | [6 empty] | 0.8 | 94.8 | 98.6 | 63.9 | 65.4 | 29.6 |  |  |  | 102.6 | 102.1 | 121.9 | [5 empty] | 137.1 | 78.2 | 0 | 42.2 | 0 | 14.1 | 0 | 6.5 | 8.1 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 20.2 | 6 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 14.4 | 36.5 | 4.3 | 0.4 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 10.5 | 1 |  | 6.5 | 2.7 | 4 | 6.5 | 10 | 14.5 | 25.5 | 0 | 46.6 | 76.5 | 6.8 | 3.5 | 7.3 | 3 | 8.3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.1 | 48 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | 9.4 |  |  | 14.8 | 16.3 | 6.8 |  |  |  |  | 5877.9 | 21.1819 | 0 |  | 7.1 | 27 | 18.9 | 3.1 | 6.2 | 83.4819
06/08/2025 | 04:30 | 58.1 | 642.1 | 147.5 |  |  |  | 79.5 |  |  | 153.2 | 151.7 | 152.3 | 243.9 | 216.2 | 111.2 | 309.4 | 3 |  |  |  |  | 130 | 8.3 | 5.1 |  | 7 | 12.7 | 75.9 |  |  |  |  | 50.3 | 68.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34.8 | 0 | 23.8 | 18.5 | 11.4 | 69 | 121.5 | 121.3 | 152.2 | 56.8 | 7.9 | 4.8 | 17.8 | 31 | 2 | 0 | 50.4 |  |  | 40.5 |  |  | 48.1 |  |  |  | 34.5 | 178.9 | 176.3 | 210.8 | 276.6 | 39.5 | 27.6 | [6 empty] | 0.8 | 127.6 | 93.9 | 63.6 | 63.4 | 29.4 |  |  |  | 146.9 | 148.6 | 149.8 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 0 | 45.2 | 0 | 16.6 | 0 | 6.6 | 8 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 20 | 6.1 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 13.2 | 39.3 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 10.5 | 1.1 |  | 6.5 | 2.7 | 4.1 | 6.3 | 10 | 9.8 | 26.6 | 0 | 32.8 | 59.1 | 4.1 | 1.8 | 7.5 | 3 | 8.3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.5 | 33 | 0 | 0 | 6.6 | 20 | 9.6 |  |  | 15.7 | 16.3 | 6.6 |  |  |  |  | 5985.7 | 21.4326 | 0 |  | 7.3 | 27 | 18.9 | 3.1 | 6.2 | 83.9326
06/08/2025 | 05:00 | 53 | 636.2 | 147.3 |  |  |  | 78.5 |  |  | 182 | 181.5 | 181.1 | 264.7 | 217.8 | 111.6 | 208.5 | 2.8 |  |  |  |  | 128.2 | 7.5 | 5.2 |  | 7 | 11.2 | 74.9 |  |  |  |  | 49.1 | 67.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34.7 | 0 | 23.6 | 18.6 | 11.4 | 63.3 | 119.5 | 119.6 | 152.4 | 56 | 7.9 | 4.8 | 26 | 34.8 | 2 | 0 | 47.1 |  |  | 39.7 |  |  | 47.6 |  |  |  | 33.7 | 178.9 | 176.6 | 210.8 | 275.9 | 39.4 | 27.5 | [6 empty] | 0.8 | 94 | 95.9 | 62.7 | 62.8 | 28.9 |  |  |  | 146.6 | 148.9 | 148.9 | [5 empty] | 137.1 | 78.3 | 0 | 66.5 | 0 | 15.8 | 0 | 6.6 | 7.3 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 19.8 | 6.5 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 17.3 | 29.9 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 10.5 | 1 |  | 6.4 | 2.7 | 3.9 | 6.1 | 10 | 5.2 | 30.8 | 0 | 30.6 | 51.6 | 4.3 | 2.3 | 7.5 | 3 | 8.5 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.3 | 23 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | 9.6 |  |  | 15.1 | 16.3 | 6.7 |  |  |  |  | 5929.7 | 21.5288 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 3.1 | 6.2 | 83.9288
06/08/2025 | 05:30 | 59.3 | 636.4 | 147.1 |  |  |  | 79 |  |  | 188.9 | 208.4 | 211.4 | 292.5 | 217.8 | 111.4 | 209.3 | 3 |  |  |  |  | 126.1 | 7.3 | 6.2 |  | 6.9 | 11.1 | 75.4 |  |  |  |  | 50.2 | 52.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36 | 0 | 24.3 | 18.6 | 11.4 | 69.9 | 122.3 | 122.3 | 152.4 | 56.9 | 7.9 | 4.8 | 25.2 | 34.5 | 2 | 0 | 48.1 |  |  | 40.3 |  |  | 47.7 |  |  |  | 34.5 | 178.8 | 176.4 | 210.1 | 276.3 | 39.4 | 27.5 | [6 empty] | 0.8 | 88.8 | 97.9 | 63.5 | 67.4 | 29.3 |  |  |  | 147.9 | 149.3 | 150.5 | [5 empty] | 137.1 | 78.2 | 0 | 45.8 | 0 | 16.8 | 0 | 6.7 | 7.4 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 20 | 6.6 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 15.2 | 43.9 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 10.5 | 1 |  | 6.3 | 2.7 | 3.9 | 5.8 | 10 | 5.3 | 30.6 | 0 | 26.2 | 51.3 | 2.8 | 3.1 | 7.6 | 3 | 8.3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.5 | 15.2 | 0 | 0 | 6.7 | 20 | 10.3 |  |  | 15.6 | 16.3 | 7 |  |  |  |  | 6006 | 21.565 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 3.1 | 6.3 | 84.065
06/08/2025 | 06:00 | 55.7 | 641.1 | 147.4 |  |  |  | 77.9 |  |  | 190 | 208.3 | 211.4 | 293.4 | 219.2 | 112.1 | 210 | 3 |  |  |  |  | 126.1 | 7.3 | 5.3 |  | 6.9 | 10.9 | 75.6 |  |  |  |  | 88.3 | 54.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 37.5 | 0 | 25.6 | 18.6 | 11.4 | 68.7 | 121.2 | 121.2 | 153.2 | 77.2 | 7.9 | 4.8 | 22.3 | 32.4 | 2 | 0 | 49.4 |  |  | 33.4 |  |  | 47.8 |  |  |  | 60.6 | 179.6 | 177.3 | 210.1 | 276.5 | 40 | 27.6 | [6 empty] | 0.8 | 80.4 | 92.4 | 63.6 | 76.9 | 29.8 |  |  |  | 147.5 | 150.2 | 150.2 | [5 empty] | 137.1 | 78 | 0 | 45.7 | 0 | 15.8 | 0 | 6.5 | 7.4 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 20.1 | 6.6 | 4 | 3.5 | 17.8 | 0.2 | 0 | 15.4 | 29.8 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 10.5 | 1 |  | 6.3 | 2.8 | 4 | 5.9 | 10 | 6.2 | 29 | 0 | 26.7 | 44.1 | 3.3 | 2.6 | 7.7 | 3 | 7.9 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.4 | 16 | 0 | 0 | 6.8 | 20 | 10.4 |  |  | 15.7 | 16.3 | 7.2 |  |  |  |  | 6057.5 | 21.7254 | 0 |  | 7.3 | 27 | 18.9 | 3 | 6.3 | 84.2254
06/08/2025 | 06:30 | 54.4 | 623.7 | 147.1 |  |  |  | 75.3 |  |  | 189.4 | 209.4 | 211.3 | 293.1 | 217.5 | 111.9 | 191.9 | 2.7 |  |  |  |  | 129.3 | 6.5 | 5.5 |  | 7.1 | 10.6 | 72.6 |  |  |  |  | 87.5 | 33.3 |  |  |  | 6.4 | 144.2 | 37.8 | 0 | 25 | 18.2 | 11.4 | 67.1 | 116.8 | 117.5 | 149.8 | 77.8 | 7.9 | 4.8 | 32.3 | 34 | 2 | 0 | 43.6 |  |  | 20.1 |  |  | 47.2 |  |  |  | 59 | 179.4 | 177.2 | 210.2 | 276.2 | 39.6 | 27.7 | [6 empty] | 0.8 | 56.5 | 93.7 | 61.2 | 74 | 29 |  |  |  | 147.6 | 149.7 | 150.1 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 0 | 53.2 | 2.6 | 16.9 | 0 | 6.6 | 7 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 19.5 | 6.6 | 4 | 3.4 | 17.8 | 3.2 | 3.7 | 14.2 | 19.7 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0.4 | 2.4 | 7.4 | 1 |  | 6.6 | 3 | 3.5 | 5.2 | 9.8 | 5 | 29 | 0.5 | 21.3 | 35.5 | 3.9 | 2.4 | 8.3 | 3 | 7.7 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 13.2 | 6.4 | 0 | 5.1 | 0.6 | 15.2 | 19 | 3.5 | 0 | 6.6 | 19.7 | 10.3 |  |  | 15 | 16.3 | 6.8 |  |  |  |  | 6090.2 | 21.5333 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 3.1 | 6.3 | 84.0333
06/08/2025 | 07:00 | 33.5 | 641.6 | 147 |  |  |  | 83.2 |  |  | 124.1 | 124.6 | 124.7 | 238.6 | 219.4 | 111.6 | 210.6 | 3 |  |  |  |  | 128.9 | 9 | 5.4 |  | 7.1 | 10.6 | 75.8 |  |  |  |  | 50.7 | 20.9 |  |  |  | 6.4 | 148.2 | 36.3 | 0 | 24.5 | 18.4 | 11.4 | 69.5 | 123.5 | 124 | 152.7 | 77.9 | 7.9 | 4.8 | 12.3 | 34.8 | 2 | 0 | 52 |  |  | 22.2 |  |  | 47.8 |  |  |  | 60.9 | 150.4 | 150.5 | 172.7 | 230.3 | 39.6 | 27.4 | [6 empty] | 0.8 | 58.9 | 100.1 | 63.6 | 75.5 | 30.2 |  |  |  | 147.4 | 149.7 | 149.8 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0 | 51.2 | 21.1 | 15.4 | 0 | 6.7 | 7.4 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 20.3 | 6.6 | 4 | 3.4 | 17.8 | 9.2 | 10.7 | 15.5 | 19.2 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 1 | 2.4 | 6.4 | 1 |  | 6.9 | 3 | 4.1 | 5.6 | 9.8 | 7.9 | 22.4 | 8.1 | 24.9 | 41.2 | 2.6 | 3.5 | 8.7 | 3 | 8.3 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 12.2 | 71 | 1.8 | 40.4 | 0.6 | 14.7 | 19.2 | 30.7 | 1.9 | 6.7 | 19.8 | 10.4 |  |  | 15 | 16.3 | 8.1 |  |  |  |  | 5845.1 | 21.4314 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 3.1 | 6.3 | 83.9314
06/08/2025 | 07:30 | 31.3 | 638.4 | 147.2 |  |  |  | 78.7 |  |  | 106.1 | 106 | 106.1 | 208.1 | 218.6 | 111.8 | 210.5 | 3 |  |  |  |  | 132.3 | 8.5 | 4.8 |  | 7 | 10.6 | 75.6 |  |  |  |  | 49.9 | 21.1 |  |  |  | 6.4 | 147.2 | 36 | 0 | 24.7 | 18.4 | 11.4 | 69.9 | 121 | 121.5 | 152.9 | 77.9 | 7.9 | 4.8 | 11.4 | 30.6 | 2 | 0 | 48.2 |  |  | 21.8 |  |  | 46.9 |  |  |  | 60.8 | 165.7 | 165.7 | 174.6 | 254.7 | 39.7 | 27.5 | [6 empty] | 0.8 | 43.3 | 94.8 | 63.3 | 73.4 | 29.7 |  |  |  | 147.8 | 149.7 | 150.2 | [5 empty] | 137.1 | 78 | 0.1 | 41.4 | 44.9 | 15.5 | 0 | 6.5 | 7 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 19.9 | 6.4 | 4 | 3.4 | 17.8 | 11.3 | 14 | 13.8 | 21.3 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 1.4 | 2.4 | 6.5 | 1 |  | 6.9 | 1.5 | 3.9 | 5.4 | 10 | 12.7 | 26.5 | 18.6 | 23.7 | 37.3 | 4.3 | 2.9 | 8.9 | 3.1 | 8.3 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 12 | 156 | 4.1 | 86.6 | 0.6 | 8.3 | 14.4 | 65.8 | 4.4 | 6.7 | 20 | 10.1 |  |  | 15 | 16.3 | 7.6 |  |  |  |  | 5960.4 | 21.6335 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.4 | 6.1 | 83.2335
06/08/2025 | 08:00 | 34 | 639 | 144.6 |  |  |  | 79.2 |  |  | 127.4 | 127.4 | 127.6 | 225.8 | 216.2 | 111.4 | 207.5 | 3 |  |  |  |  | 132.4 | 8.4 | 5.7 |  | 6.9 | 10.6 | 75.5 |  |  |  |  | 50.6 | 66.9 |  |  |  | 6.4 | 146.3 | 35.8 | 0 | 25.6 | 18.4 | 11.4 | 71 | 122.3 | 122.4 | 152 | 78.8 | 7.9 | 4.8 | 12.1 | 32.1 | 2 | 0 | 50.5 |  |  | 22 |  |  | 47.5 |  |  |  | 60.9 | 148.1 | 148.1 | 150.8 | 230.2 | 39.6 | 27.3 | [6 empty] | 0.8 | 53.6 | 103.2 | 59.1 | 73.5 | 30 |  |  |  | 147.4 | 149.1 | 149.8 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0.1 | 40.8 | 63.9 | 15.4 | 0 | 6.6 | 7 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 20.2 | 6.4 | 4 | 3.4 | 17.8 | 11.9 | 14.8 | 11.4 | 27.1 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 6.8 | 1 |  | 6.9 | 1.5 | 3.9 | 5.5 | 9.9 | 13.8 | 26.5 | 27.9 | 21.8 | 33.5 | 3 | 1.8 | 9 | 3 | 8.3 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 12.1 | 204.4 | 6.4 | 121.9 | 0.6 | 0.7 | 5.1 | 87 | 6.9 | 6.7 | 19.8 | 10.3 |  |  | 14.5 | 16.3 | 8 |  |  |  |  | 6143.2 | 21.5573 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.5 | 6 | 83.1573
06/08/2025 | 08:30 | 36.3 | 647.4 | 145 |  |  |  | 87.6 |  |  | 127.2 | 127.4 | 127.2 | 226.8 | 217.6 | 111.6 | 220.9 | 3.1 |  |  |  |  | 133.7 | 7.5 | 6 |  | 7 | 10.6 | 76.8 |  |  |  |  | 51.7 | 27.9 |  |  |  | 6.4 | 147.7 | 37.6 | 0 | 25.5 | 18.6 | 11.4 | 69.7 | 124.3 | 124.7 | 153.6 | 80 | 7.9 | 4.8 | 12.8 | 33.1 | 2 | 0 | 54.9 |  |  | 22.7 |  |  | 48 |  |  |  | 61.2 | 168.9 | 168.8 | 164.4 | 255.5 | 39.6 | 27.3 | [6 empty] | 0.8 | 72.7 | 115.8 | 60.9 | 73.6 | 29.9 |  |  |  | 147.8 | 149.7 | 149.7 | [5 empty] | 137.1 | 77.9 | 0.7 | 43.2 | 66.8 | 15.1 | 0 | 6.6 | 6.9 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 20.5 | 6.4 | 4 | 3.4 | 17.8 | 12.3 | 15.1 | 12 | 24.9 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 5.3 | 2.4 | 7.1 | 1 |  | 6.9 | 1.5 | 4.1 | 5.7 | 10 | 20.3 | 26 | 31 | 18.1 | 30.2 | 3.1 | 2.5 | 9 | 2.9 | 8.3 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 12.9 | 213 | 8.6 | 126 | 0.6 | 0 | 1.3 | 91 | 9.2 | 6.6 | 20.2 | 10.1 |  |  | 14 | 16.3 | 6.5 |  |  |  |  | 6298.8 | 21.5635 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.6 | 6.1 | 83.3635
06/08/2025 | 09:00 | 39.6 | 642.1 | 145 |  |  |  | 79 |  |  | 127.9 | 127.8 | 127.7 | 226.5 | 216.9 | 111.6 | 209.3 | 3 |  |  |  |  | 131.3 | 7.1 | 5.9 |  | 7.1 | 10.5 | 75.9 |  |  |  |  | 51.1 | 64.6 |  |  |  | 6.4 | 154.6 | 37 | 0 | 24.9 | 18.4 | 11.4 | 69.1 | 123.2 | 123.7 | 152.7 | 78.6 | 7.9 | 4.8 | 34.4 | 32.1 | 2 | 0 | 90.6 |  |  | 22.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 61.1 | 178 | 175.6 | 196.8 | 275.2 | 39.6 | 27.4 | [6 empty] | 0.8 | 134.5 | 109.6 | 66.6 | 73.5 | 27.9 |  |  |  | 147 | 149.1 | 149.8 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 0.8 | 42.2 | 68 | 13.6 | 0.1 | 6.6 | 6.4 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 20.5 | 6.6 | 7.5 | 3.4 | 17.7 | 12.3 | 15.1 | 11.3 | 20.4 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 7.5 | 2.4 | 7.2 | 1 |  | 6.8 | 1.5 | 3.8 | 5.3 | 10 | 22.5 | 26 | 31.4 | 19.7 | 31.7 | 1.8 | 2.4 | 9 | 2.9 | 6.4 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 12.7 | 217.8 | 10.4 | 127.3 | 0.6 | 0 | 0 | 92 | 11.2 | 6.6 | 20.2 | 10.1 |  |  | 14 | 16.3 | 7.9 |  |  |  |  | 6502.8 | 21.5131 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.4 | 6 | 83.0131
06/08/2025 | 09:30 | 38.3 | 643.7 | 145 |  |  |  | 76.6 |  |  | 128.1 | 127.7 | 128.1 | 227.1 | 216.3 | 111.5 | 379.8 | 3 |  |  |  |  | 132.8 | 7.2 | 5.9 |  | 7.1 | 10.5 | 76.1 |  |  |  |  | 51 | 79.7 |  |  |  | 6.4 | 154.2 | 36 | 0 | 24.8 | 18.4 | 11.4 | 70.1 | 124.5 | 124.9 | 152.7 | 79.4 | 8.1 | 4.8 | 34.8 | 35.5 | 2 | 11.7 | 81.9 |  |  | 47.7 |  |  | 47.2 |  |  |  | 61.1 | 178.4 | 176.1 | 209.3 | 275.4 | 39.6 | 27.4 | [6 empty] | 0.8 | 135 | 110 | 66.6 | 73.5 | 27.4 |  |  |  | 147.5 | 149.5 | 150.1 | [5 empty] | 137.1 | 77.8 | 0.9 | 38.2 | 68.4 | 16.7 | 0.1 | 6.6 | 6.5 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 20.4 | 6.8 | 7.5 | 3.4 | 17.7 | 12.4 | 15.1 | 9.8 | 19.9 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 8.3 | 2.4 | 7.5 | 1 |  | 6.3 | 1.3 | 3.9 | 5.3 | 10 | 26.3 | 17.8 | 31.4 | 16.7 | 22.8 | 2.8 | 2.5 | 9 | 2.9 | 6.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 12.3 | 220.7 | 12.1 | 127.8 | 0.6 | 0 | 0 | 92.9 | 12.8 | 7.4 | 20 | 9.9 |  |  | 14.5 | 16.3 | 7.5 |  |  |  |  | 6729.4 | 21.4179 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.4 | 6 | 82.9179
06/08/2025 | 10:00 | 33.6 | 641.6 | 145.2 |  |  |  | 79.9 |  |  | 155.6 | 155.9 | 155.3 | 248.8 | 217.3 | 111.5 | 378.6 | 3 |  |  |  |  | 128.4 | 7.8 | 5.8 |  | 7 | 10.5 | 75.8 |  |  |  |  | 50.4 | 66.2 |  |  |  | 6.4 | 154.4 | 36 | 0 | 24.9 | 18.6 | 11.4 | 66.4 | 122.7 | 122.9 | 153.3 | 78.5 | 8.1 | 4.8 | 34.4 | 34.9 | 2 | 11.5 | 107.7 |  |  | 47.3 |  |  | 46.8 |  |  |  | 60.9 | 178.7 | 176.4 | 209.5 | 275.5 | 39.6 | 27.2 | [6 empty] | 0.8 | 136.2 | 110.8 | 66.3 | 73.5 | 27.1 |  |  |  | 147.8 | 149.7 | 150.4 | [5 empty] | 137.1 | 78 | 1.1 | 47.5 | 68.6 | 16.3 | 0.1 | 6.5 | 6.4 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 20.1 | 6.8 | 7.5 | 3.4 | 17.7 | 12.3 | 15.1 | 8.8 | 24.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 11.6 | 2.4 | 11.6 | 1 |  | 6.3 | 1.3 | 3.6 | 5.2 | 10 | 20.9 | 27.4 | 31.2 | 20.7 | 29.3 | 2.4 | 2 | 9 | 2.9 | 6.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 13.7 | 222.4 | 13.8 | 127.2 | 0.6 | 0 | 0 | 93 | 14.3 | 7.4 | 20.2 | 10.4 |  |  | 14 | 16.3 | 7.4 |  |  |  |  | 6870.6 | 21.3814 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.3 | 6.2 | 82.9814
06/08/2025 | 10:30 | 39.7 | 641.2 | 145.1 |  |  |  | 81.2 |  |  | 187.9 | 209.3 | 210.4 | 293.2 | 216.5 | 111.1 | 377.2 | 3 |  |  |  |  | 129.1 | 7.9 | 5 |  | 6.9 | 10.5 | 75.8 |  |  |  |  | 50.9 | 58 |  |  |  | 6.4 | 151.5 | 36 | 56.2 | 24.9 | 18.6 | 11.4 | 69.5 | 122.9 | 122.9 | 152.8 | 78.8 | 8.1 | 4.8 | 18.6 | 27.3 | 2 | 11.5 | 50.6 |  |  | 47.3 |  |  | 46.7 |  |  |  | 60.9 | 178.5 | 175.7 | 209.4 | 275.2 | 39.7 | 27.3 | [6 empty] | 0.8 | 62 | 81.5 | 66.5 | 75.5 | 29.8 |  |  |  | 147.3 | 149.5 | 150 | [5 empty] | 137.1 | 77.5 | 1.1 | 54.9 | 69.4 | 17.2 | 0.1 | 6.6 | 6.5 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 20.4 | 6.9 | 7.5 | 3.4 | 17.7 | 12.3 | 15 | 12.6 | 29.1 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 14.1 | 2.4 | 12.4 | 1 |  | 5.9 | 0 | 3.6 | 5.2 | 10 | 21.3 | 23.9 | 31.2 | 22.4 | 24.3 | 3.9 | 2.5 | 9 | 2.9 | 6.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 12.5 | 224.3 | 15 | 127.1 | 0.6 | 0 | 0 | 93 | 15.4 | 8.2 | 20 | 10.4 |  |  | 14 | 16.3 | 6.9 |  |  |  |  | 6945 | 21.278 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.3 | 6.2 | 82.878
06/08/2025 | 11:00 | 101.5 | 639.6 | 144.8 |  |  |  | 80.9 |  |  | 185.9 | 206.7 | 208.8 | 291.7 | 212.9 | 110.7 | 149.2 | 3 |  |  |  |  | 128.9 | 8.1 | 5.1 |  | 7.1 | 10.3 | 90.8 |  |  |  |  | 70.3 | 87.8 |  |  |  | 6.4 | 154.3 | 36 | 75.2 | 24.7 | 18.6 | 11.4 | 68.8 | 123.2 | 123.3 | 152.2 | 78.4 | 8.1 | 4.8 | 23.2 | 34.6 | 2 | 11.7 | 78.1 |  |  | 47.4 |  |  | 46.2 |  |  |  | 60.9 | 177.1 | 174.8 | 209.2 | 275.2 | 39.3 | 27.2 | [6 empty] | 0.8 | 110.2 | 95.2 | 66.2 | 75.3 | 29.7 |  |  |  | 147 | 148.5 | 149.8 | [5 empty] | 137.2 | 78.5 | 1.2 | 53.7 | 70.1 | 18.1 | 0.1 | 6.5 | 6.2 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 20.2 | 7 | 4 | 3.3 | 17.7 | 12.4 | 15 | 12.2 | 30.5 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 16.7 | 2.4 | 12.4 | 1 |  | 5.8 | 0 | 3.7 | 5.3 | 10 | 26.1 | 25.3 | 31.3 | 23.6 | 29.5 | 3.6 | 2.6 | 9 | 2.9 | 6.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 15.5 | 224.3 | 15.7 | 126.9 | 0.6 | 0 | 0 | 93.2 | 16.2 | 8.2 | 20.1 | 10.3 |  |  | 14.5 | 16.3 | 7.2 |  |  |  |  | 6964.9 | 20.844 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.3 | 6.1 | 82.344
06/08/2025 | 11:30 | 101.9 | 640.2 | 145.4 |  |  |  | 77.4 |  |  | 185.9 | 207.4 | 208.6 | 290.8 | 214.4 | 110.3 | 148.9 | 3 |  |  |  |  | 132.5 | 7.8 | 5 |  | 7.1 | 10.3 | 90.4 |  |  |  |  | 70.4 | 93.1 |  |  |  | 6.4 | 147.8 | 36 | 75.1 | 23.1 | 18.4 | 11.4 | 70.1 | 123.1 | 123.3 | 152.4 | 80 | 8.1 | 4.8 | 34.9 | 36.4 | 2 | 23.1 | 65.3 |  |  | 47.4 |  |  | 46.5 |  |  |  | 61 | 177.3 | 174.9 | 208.7 | 273.8 | 39.7 | 27.2 | [6 empty] | 0.8 | 109.5 | 99.8 | 66.5 | 77.7 | 29.7 |  |  |  | 146.8 | 148.4 | 149.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 1.3 | 54.2 | 70.6 | 18 | 0.1 | 6.5 | 5.9 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20.4 | 7 | 4 | 3.3 | 17.7 | 12.5 | 15.1 | 10.5 | 34.4 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 16.5 | 2.3 | 12.4 | 1 |  | 5.8 | 1.5 | 3.6 | 5.2 | 10 | 20.3 | 21.5 | 31.2 | 24.2 | 32.9 | 4.7 | 2.9 | 8.9 | 2.9 | 6.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 15.3 | 225.2 | 16.1 | 126.3 | 0.6 | 0 | 0 | 91.3 | 16.6 | 8.8 | 20 | 10.3 |  |  | 15 | 16.3 | 7.1 |  |  |  |  | 6982.8 | 20.531 | 3.7 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.3 | 6.1 | 85.731
06/08/2025 | 12:00 | 97 | 637.6 | 145.3 |  |  |  | 76.1 |  |  | 186.1 | 206.3 | 209.1 | 290 | 213.4 | 110.2 | 148.8 | 3 |  |  |  |  | 130.1 | 7.6 | 5.6 |  | 7 | 10.3 | 90.3 |  |  |  |  | 70 | 101.3 |  |  |  | 6.4 | 147.4 | 34.1 | 74.9 | 23.1 | 18.4 | 11.4 | 69.1 | 122.1 | 122.1 | 152.6 | 78.9 | 8.1 | 4.8 | 33.7 | 36 | 2 | 22.5 | 59.8 |  |  | 47.2 |  |  | 46.6 |  |  |  | 60.7 | 177.6 | 174.7 | 208.4 | 274.3 | 39.6 | 27.2 | [6 empty] | 0.8 | 125.2 | 98 | 66.2 | 77.6 | 29.5 |  |  |  | 146.1 | 148.1 | 149.7 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 1.3 | 47.5 | 71 | 18.1 | 0.2 | 6.6 | 6.2 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.9 | 20.1 | 7 | 4 | 3.3 | 17.7 | 12.6 | 15.3 | 11.9 | 41.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 16.7 | 2.2 | 12.4 | 1 |  | 5.9 | 1.6 | 3.5 | 5.1 | 10 | 24.7 | 29.2 | 31.1 | 20.2 | 33 | 4.6 | 2.7 | 8.7 | 2.9 | 6.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 16 | 225.9 | 16.3 | 126.9 | 0.6 | 0 | 0 | 92 | 16.7 | 8.8 | 20 | 9.4 |  |  | 14.8 | 16.2 | 7.2 |  |  |  |  | 6987.7 | 20.4481 | 3.7 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.2 | 15.9 | 95.3481
06/08/2025 | 12:30 | 99.4 | 639.9 | 145.1 |  |  |  | 74 |  |  | 184.9 | 205.8 | 207.8 | 288.4 | 211.3 | 109.9 | 149.5 | 3 |  |  |  |  | 130.5 | 7.8 | 5.6 |  | 7.1 | 10.3 | 78.6 |  |  |  |  | 70.3 | 77.6 |  |  |  | 6.5 | 145.2 | 34 | 74.9 | 23 | 18.4 | 11.4 | 68.5 | 122.8 | 123 | 152.8 | 78.9 | 8 | 4.8 | 34.5 | 35.9 | 2 | 22.9 | 54.6 |  |  | 47.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 60.9 | 176.8 | 174.4 | 208.3 | 274 | 39.6 | 27.2 | [6 empty] | 0.8 | 165.5 | 103 | 66.3 | 77.5 | 29.6 |  |  |  | 145.7 | 147.9 | 149.1 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 1.3 | 33 | 71.8 | 16.6 | 0.2 | 6.6 | 5.7 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 20.2 | 6.8 | 4 | 3.3 | 17.7 | 12.6 | 15.3 | 10.7 | 44.9 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 16.4 | 2.4 | 12.4 | 1 |  | 5.8 | 1.5 | 3.6 | 5.2 | 10 | 26.1 | 42.3 | 31.1 | 19.5 | 33.9 | 2.7 | 2.2 | 8.5 | 2.9 | 7 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 15.4 | 227.1 | 16.5 | 128.8 | 0.6 | 0 | 0 | 93.3 | 16.7 | 9.4 | 20 | 9.3 |  |  | 15 | 16.3 | 6.5 |  |  |  |  | 6989.1 | 20.3072 | 3.7 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.3 | 16.1 | 95.5072
06/08/2025 | 13:00 | 99.8 | 639.1 | 145 |  |  |  | 81.5 |  |  | 185.1 | 205.2 | 207.9 | 288.8 | 213.1 | 110.1 | 148.7 | 3 |  |  |  |  | 128.4 | 7.9 | 5.7 |  | 7 | 13.1 | 78.5 |  |  |  |  | 70 | 106.2 |  |  |  | 6.4 | 147.2 | 34 | 72.7 | 22.3 | 18.4 | 11.4 | 67.4 | 122.3 | 122.4 | 152.3 | 78.4 | 7.9 | 4.8 | 33.7 | 32.2 | 2 | 23.1 | 50 |  |  | 47.2 |  |  | 46 |  |  |  | 60.9 | 176 | 173.7 | 208.3 | 273.2 | 39.4 | 27 | [6 empty] | 0.8 | 124.2 | 102.3 | 66.3 | 76 | 29.6 |  |  |  | 146 | 147.8 | 149.5 | [5 empty] | 137.1 | 78 | 1.3 | 23.6 | 72.1 | 16.4 | 0.2 | 6.5 | 5.7 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 20.1 | 6.8 | 4 | 3.3 | 17.7 | 12.6 | 15.3 | 5.9 | 27.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 16.4 | 2.4 | 12.4 | 1 |  | 5.9 | 1.5 | 3.6 | 4.9 | 10 | 24.8 | 51.1 | 31.1 | 25.7 | 44.3 | 4.2 | 2.6 | 8.5 | 2.9 | 7.1 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.9 | 228.3 | 16.2 | 130.2 | 0.6 | 0 | 0 | 94.2 | 16.6 | 9.4 | 20 | 9.5 |  |  | 15 | 16.3 | 6.8 |  |  |  |  | 6964.5 | 20.3038 | 3.6 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 2.3 | 16.1 | 95.4038
06/08/2025 | 13:30 | 99.9 | 637.3 | 145 |  |  |  | 82.1 |  |  | 184.2 | 205.4 | 207.1 | 289.7 | 211.8 | 109.7 | 148.5 | 3 |  |  |  |  | 126.5 | 7.6 | 5.6 |  | 7 | 13.3 | 78.2 |  |  |  |  | 70.1 | 77.7 |  |  |  | 6.4 | 149.5 | 32.9 | 44.6 | 20.9 | 18.4 | 11.4 | 65.7 | 121.9 | 122 | 152.1 | 78.3 | 8 | 4.8 | 26.9 | 31.3 | 2 | 22.7 | 48.4 |  |  | 47.1 |  |  | 45.3 |  |  |  | 60.7 | 175.8 | 173.8 | 208.1 | 272.3 | 39.5 | 27.1 | [6 empty] | 0.8 | 117.1 | 102.3 | 66.2 | 72.7 | 29.5 |  |  |  | 145.8 | 147.4 | 149.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 1.2 | 28.4 | 72.5 | 17.8 | 0.1 | 6.6 | 5.7 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 20.1 | 6.6 | 4 | 3.3 | 17.8 | 12.7 | 15.4 | 5.4 | 20.2 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 16.5 | 2.4 | 12.4 | 1 |  | 5.8 | 1.5 | 3.5 | 4.9 | 10 | 23.7 | 57.1 | 31.4 | 29.9 | 37.9 | 4.9 | 3.7 | 8.6 | 2.9 | 7.2 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 16.4 | 230.4 | 15.4 | 131.3 | 0.6 | 0 | 0 | 95 | 15.9 | 10 | 20 | 9.6 |  |  | 14.8 | 16.3 | 7.2 |  |  |  |  | 6884.5 | 20.1217 | 3.6 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 0 | 16 | 92.8217
06/08/2025 | 14:00 | 99.4 | 638.3 | 145 |  |  |  | 76.8 |  |  | 184 | 204.3 | 206.4 | 289.3 | 211.6 | 109.5 | 149.6 | 3 |  |  |  |  | 126.3 | 7.9 | 5.7 |  | 7.1 | 13.3 | 60.3 |  |  |  |  | 70 | 54.5 |  |  |  | 6.5 | 148 | 32 | 65.8 | 20.7 | 18.4 | 11.4 | 66.9 | 121.8 | 121.9 | 151.9 | 78.4 | 7.9 | 4.8 | 29.6 | 30.1 | 2 | 23 | 49.3 |  |  | 47.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 60.7 | 175.6 | 173.1 | 207.8 | 274.1 | 39.3 | 27 | [6 empty] | 0.8 | 134.2 | 105.1 | 62.1 | 72.7 | 29.5 |  |  |  | 145.4 | 147.1 | 148.4 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 1.1 | 36 | 72.5 | 17.2 | 0.2 | 6.6 | 5.5 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 20.1 | 6.6 | 4 | 3.3 | 17.8 | 12.7 | 15.4 | 6 | 20.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 17 | 2.4 | 12.3 | 0.9 |  | 5.9 | 1.5 | 3.6 | 4.9 | 10 | 27.4 | 55.4 | 32 | 26.7 | 44.6 | 4.5 | 2.7 | 8.6 | 2.8 | 7.2 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 16.5 | 231.8 | 14.4 | 133.1 | 0.6 | 0 | 0 | 95.9 | 15 | 10 | 20 | 9.4 |  |  | 15 | 16.3 | 6.2 |  |  |  |  | 6889.8 | 20.04 | 0.5 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 0 | 16.1 | 89.74
06/08/2025 | 14:30 | 49.6 | 639.7 | 145.1 |  |  |  | 75.3 |  |  | 184.6 | 205.1 | 207.5 | 288.5 | 210.6 | 109.6 | 151.3 | 3 |  |  |  |  | 128.6 | 7.7 | 5.6 |  | 7.1 | 13.3 | 60.4 |  |  |  |  | 50.3 | 68.2 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 32 | 74.9 | 21.1 | 18.4 | 11.4 | 65 | 123 | 123.3 | 152.7 | 78.4 | 7.9 | 4.8 | 34.6 | 35 | 2 | 22.8 | 102.7 |  |  | 47.2 |  |  | 45.6 |  |  |  | 60.9 | 176.8 | 174.5 | 207.9 | 274.2 | 39.6 | 27.1 | [6 empty] | 0.8 | 155 | 106.6 | 63.2 | 72.9 | 29.5 |  |  |  | 146.1 | 147.8 | 149.4 | [5 empty] | 137.1 | 78.8 | 1 | 37.4 | 72.4 | 17.6 | 0.3 | 6.5 | 5.5 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 20.1 | 6.8 | 4 | 3.3 | 17.9 | 12.8 | 15.4 | 7.6 | 28.9 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 16.8 | 2.4 | 12.4 | 1 |  | 5.9 | 1.6 | 3.6 | 4.9 | 10 | 25.6 | 64.9 | 32 | 31.6 | 51.7 | 5.6 | 3.6 | 8.3 | 2.8 | 7.3 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 17 | 231.5 | 13 | 133 | 0.6 | 0 | 0 | 95.7 | 13.6 | 10 | 18.6 | 9.4 |  |  | 15 | 16.3 | 6.6 |  |  |  |  | 6970.9 | 10.415 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 0 | 16 | 79.515
06/08/2025 | 15:00 | 47.9 | 642.8 | 145.2 |  |  |  | 76.6 |  |  | 184.2 | 205 | 207.1 | 288.3 | 209.7 | 109.9 | 151.2 | 3 |  |  |  |  | 128.7 | 7.5 | 5.7 |  | 6.9 | 13.3 | 60.6 |  |  |  |  | 40.5 | 70.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 66.4 | 21.2 | 18.6 | 11.3 | 67.5 | 183.3 | 183.7 | 180.1 | 78.4 | 7.8 | 5 | 31.4 | 33.5 | 2 | 11.4 | 50.8 |  |  | 29.3 |  |  | 47 |  |  |  | 60.9 | 176.7 | 174.4 | 207.2 | 273.6 | 39.7 | 27.3 | [6 empty] | 0.8 | 97.8 | 110.9 | 63.5 | 72.8 | 29.6 |  |  |  | 146.4 | 148.3 | 149.6 | [5 empty] | 137.2 | 79 | 0.9 | 41 | 71.4 | 17.9 | 0.3 | 6.4 | 5.3 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 20.2 | 6.8 | 4 | 3.3 | 17.9 | 12.7 | 15.4 | 9.5 | 33.5 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 16.5 | 2.4 | 12.4 | 0.9 |  | 6 | 3 | 3.7 | 4.8 | 10 | 25.8 | 69.4 | 31.7 | 40.1 | 59.3 | 5.5 | 3.7 | 8.2 | 2.8 | 7.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 15.7 | 229.4 | 11.2 | 132 | 0.6 | 0 | 24.3 | 94.8 | 11.9 | 10 | 20 | 9.6 |  |  | 15.3 | 16.3 | 7.6 |  |  |  |  | 6871.1 | 12.912 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 0 | 16.1 | 82.112
06/08/2025 | 15:30 | 48.1 | 638.7 | 145 |  |  |  | 75.6 |  |  | 184.2 | 205.4 | 206.9 | 288.6 | 209.7 | 109.8 | 150.1 | 3 |  |  |  |  | 130.1 | 7.3 | 5.4 |  | 7 | 13.3 | 60.4 |  |  |  |  | 40 | 53.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 29.6 | 47.9 | 15.3 | 18.6 | 11.3 | 67.1 | 183.1 | 183.5 | 184 | 77.9 | 7.8 | 4.8 | 23.1 | 29.3 | 2 | 11.6 | 48.6 |  |  | 21.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 61 | 176.1 | 173.5 | 206.9 | 272.8 | 39.3 | 27.1 | [6 empty] | 0.8 | 85.7 | 97 | 63.2 | 72.7 | 29.5 |  |  |  | 146.1 | 148 | 149.4 | [5 empty] | 137.1 | 77.9 | 0.8 | 38.1 | 68.5 | 16 | 0.3 | 6.4 | 5.3 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 19.9 | 6.8 | 4 | 3.3 | 17.9 | 12.2 | 14.8 | 12.1 | 36.5 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 15.2 | 2.4 | 7.4 | 0.9 |  | 5.9 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 19.7 | 76.9 | 31 | 44.9 | 56.2 | 8.7 | 7 | 8.2 | 2.8 | 7.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 15.5 | 222.2 | 9.3 | 129.5 | 0.6 | 78.2 | 90.8 | 91.5 | 9.9 | 10 | 20 | 9.5 |  |  | 15.2 | 14 | 8.6 |  |  |  |  | 6894.8 | 12.63 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 0 | 16 | 81.73
06/08/2025 | 16:00 | 48.7 | 639.1 | 145 |  |  |  | 76.2 |  |  | 184.4 | 204.8 | 207.2 | 289 | 210 | 109.9 | 148.9 | 3 |  |  |  |  | 125.9 | 7.3 | 5.4 |  | 6.9 | 13.3 | 60.5 |  |  |  |  | 40.4 | 36.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.3 | 47.4 | 20.4 | 18.4 | 11.3 | 65.5 | 182.6 | 183 | 184.1 | 77.8 | 7.9 | 4.8 | 19.4 | 27.7 | 2 | 11.5 | 49.7 |  |  | 21 |  |  | 46.6 |  |  |  | 60.8 | 175.9 | 173.6 | 206.8 | 273.3 | 39.9 | 27.1 | [6 empty] | 0.8 | 68.1 | 95.6 | 62.2 | 72.8 | 29 |  |  |  | 146.3 | 148 | 149.2 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 0.6 | 28.8 | 59.2 | 16.5 | 0.2 | 6.4 | 5.3 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 20.2 | 6.8 | 4 | 3.3 | 17.9 | 11 | 13.1 | 9.8 | 32.3 | 3.7 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 12.8 | 2.4 | 6.8 | 0.9 |  | 5.9 | 2.8 | 3.6 | 4.7 | 10 | 25.5 | 67.9 | 25.9 | 44.2 | 67.4 | 7.6 | 4.5 | 8.1 | 2.8 | 7.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 14.3 | 206.8 | 7 | 108.6 | 0.6 | 110 | 96.3 | 85.2 | 7.7 | 10 | 20 | 9.2 |  |  | 15.1 | 16.3 | 7.7 |  |  |  |  | 6811 | 21.0087 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 3.2 | 16.1 | 93.4087
06/08/2025 | 16:30 | 49.7 | 638.9 | 145 |  |  |  | 73.9 |  |  | 185.1 | 205 | 208.3 | 289.4 | 211.7 | 110.7 | 150.1 | 3 |  |  |  |  | 125 | 7.9 | 4.8 |  | 7.1 | 13.3 | 60.7 |  |  |  |  | 39.9 | 86.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.7 | 63.9 | 18.5 | 18.4 | 11.3 | 62.5 | 182.7 | 183.1 | 184.3 | 77.9 | 7.9 | 4.9 | 34.8 | 35.2 | 2 | 11.6 | 69.9 |  |  | 21 |  |  | 46.6 |  |  |  | 60.8 | 176.5 | 174 | 207.7 | 274.5 | 39.2 | 27 | [6 empty] | 0.8 | 121.4 | 104.3 | 62.2 | 72.7 | 29.1 |  |  |  | 146.5 | 148.4 | 149.3 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 0.4 | 33.9 | 34.5 | 17.3 | 0.2 | 6.3 | 5.1 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 19.8 | 6.4 | 4 | 3.3 | 17.9 | 6.2 | 7.3 | 10.4 | 31.6 | 4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 5.2 | 2.4 | 6.9 | 1 |  | 5.9 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 10 | 21.6 | 62.8 | 16 | 46.2 | 69.4 | 8.5 | 5.3 | 8.1 | 2.8 | 7.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 14.6 | 136.2 | 4.6 | 66.1 | 0.6 | 122.5 | 121.7 | 51.5 | 5.2 | 10 | 20.2 | 9.5 |  |  | 15 | 15.1 | 6.9 |  |  |  |  | 6820.2 | 18.9717 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 3.6 | 16 | 91.6717
06/08/2025 | 17:00 | 72.1 | 639.3 | 145.3 |  |  |  | 76.7 |  |  | 186.4 | 206.1 | 209.5 | 289.5 | 215.3 | 111.4 | 259.7 | 2.9 |  |  |  |  | 124.5 | 7.7 | 5.4 |  | 7 | 13.3 | 60.4 |  |  |  |  | 49.2 | 109.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.4 | 62.9 | 19.5 | 18.6 | 11.3 | 68.1 | 180.2 | 180.6 | 184.7 | 77.3 | 7.9 | 4.4 | 33.4 | 34.2 | 2 | 11 | 94.6 |  |  | 80.7 |  |  | 47.6 |  |  |  | 60.7 | 177.8 | 175.5 | 208.4 | 274.9 | 39.9 | 27.2 | [6 empty] | 0.8 | 131.5 | 104.5 | 61.9 | 76.4 | 28.6 |  |  |  | 146.6 | 149.2 | 149.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 0.1 | 37.8 | 12.4 | 15.7 | 0.1 | 6.3 | 5 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 19.8 | 6.4 | 4 | 3.3 | 17.9 | 1.2 | 1.2 | 11.4 | 41.2 | 4.1 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2 | 8.1 | 1 |  | 5.9 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 10 | 17.8 | 65.3 | 5.6 | 46.4 | 69.1 | 7.3 | 4.4 | 8 | 2.8 | 7.5 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.5 | 52.1 | 2.2 | 21.6 | 0.6 | 93.5 | 93.6 | 19.9 | 2.6 | 10 | 20 | 10.1 |  |  | 15.2 | 8 | 7.5 |  |  |  |  | 6831.6 | 18.8359 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 4.3 | 16 | 92.2358
06/08/2025 | 17:30 | 79.1 | 639 | 144.9 |  |  |  | 76.3 |  |  | 186.7 | 207 | 209.9 | 290.1 | 215.3 | 111 | 280.3 | 2.9 |  |  |  |  | 124.1 | 7.7 | 5.5 |  | 7 | 13.4 | 59.8 |  |  |  |  | 69.9 | 111.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 31.4 | 72.1 | 18.2 | 18.5 | 11.3 | 67.9 | 181.1 | 181.8 | 184.6 | 78.3 | 7.9 | 4.4 | 33.8 | 31.8 | 2 | 11.3 | 103.3 |  |  | 81 |  |  | 46.8 |  |  |  | 60.3 | 177.7 | 175.3 | 208.7 | 274.7 | 39.5 | 27.2 | [6 empty] | 0.8 | 133.4 | 105.1 | 62 | 76.8 | 29.1 |  |  |  | 147.6 | 149.6 | 150.3 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 0 | 41.6 | 0 | 17.1 | 0 | 6.5 | 5 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 19.7 | 6.3 | 4 | 3.3 | 17.9 | 0 | 0 | 10.3 | 40.1 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 19.2 | 1 |  | 5.9 | 2.7 | 3.6 | 4.7 | 10 | 17.8 | 53.2 | 0 | 49.7 | 75.6 | 7.9 | 6.4 | 8 | 2.8 | 7.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 15.2 | 2.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 116.5 | 111.6 | 0.9 | 0.4 | 10 | 20 | 10.3 |  |  | 15 | 12 | 7.9 |  |  |  |  | 6849.3 | 18.7572 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 4.5 | 16.1 | 92.4572
06/08/2025 | 18:00 | 143.9 | 640.4 | 145.1 |  |  |  | 72.9 |  |  | 186.4 | 207.5 | 209.4 | 290.9 | 215.3 | 112 | 328.3 | 3 |  |  |  |  | 128.8 | 7.8 | 5.5 |  | 6.9 | 13.3 | 61.5 |  |  |  |  | 69.8 | 62.6 |  |  |  | 6.5 | 152.4 | 29.1 | 56.7 | 18.9 | 18.4 | 11.3 | 69.1 | 181.7 | 181.9 | 184.4 | 78.2 | 8.2 | 4.1 | 24.7 | 31.7 | 2 | 11.4 | 49.7 |  |  | 81 |  |  | 47.4 |  |  |  | 60.9 | 177.5 | 175 | 208.3 | 274.4 | 39.7 | 27.2 | [6 empty] | 0.8 | 85.4 | 91.1 | 62.2 | 76.8 | 29.1 |  |  |  | 147.3 | 149.6 | 149.5 | [5 empty] | 137.1 | 78.5 | 0 | 47.5 | 0 | 14.9 | 0 | 6.4 | 5.1 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 19.8 | 6.1 | 4 | 3.4 | 17.9 | 0 | 0 | 12.4 | 40.4 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1 |  | 5.9 | 2.7 | 3.7 | 4.8 | 10 | 13.7 | 44 | 0 | 41.2 | 70.8 | 7.1 | 5.9 | 8 | 2.7 | 7.7 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.8 | 93 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.1 |  |  | 15 | 16.3 | 8.2 |  |  |  |  | 6889.5 | 18.7943 | 6.3 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 5 | 16 | 99.1943
06/08/2025 | 18:30 | 142.1 | 638.5 | 145 |  |  |  | 72.8 |  |  | 187.3 | 207.6 | 210.3 | 290.4 | 215.9 | 111.5 | 357.7 | 2.9 |  |  |  |  | 130.5 | 7.9 | 5.6 |  | 7 | 13.3 | 61.4 |  |  |  |  | 80.2 | 103.2 |  |  |  | 6.5 | 382 | 29 | 30.1 | 19.2 | 18.4 | 11.3 | 70.2 | 181.1 | 181.6 | 183.9 | 79.3 | 8.2 | 4.1 | 33.5 | 31.6 | 2 | 11.2 | 56.7 |  |  | 81.1 |  |  | 47.8 |  |  |  | 60.4 | 177.6 | 175.2 | 208.7 | 274.5 | 60.2 | 32.6 | [6 empty] | 0.8 | 106.6 | 102 | 62.2 | 76.7 | 29.2 |  |  |  | 147.3 | 149.4 | 149.9 | [5 empty] | 137.1 | 78.4 | 0 | 58.3 | 0 | 17.7 | 0 | 6.4 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 20 | 5.8 | 4 | 3.4 | 17.9 | 0 | 0 | 12.3 | 44.7 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1 |  | 5.6 | 2.7 | 3.7 | 4.8 | 10 | 12.3 | 47 | 0 | 43 | 86.2 | 7.7 | 5.6 | 8 | 2.7 | 7.9 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 105.9 | 83.7 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10.2 |  |  | 14.9 | 16 | 7.2 |  |  |  |  | 7266.1 | 18.9282 | 8 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 5.6 | 16.1 | 101.7282
06/08/2025 | 19:00 | 147.4 | 639 | 144.9 |  |  |  | 71.9 |  |  | 187.2 | 207.2 | 209.8 | 289.3 | 213.8 | 111.4 | 376.2 | 3 |  |  |  |  | 128 | 7.9 | 5.7 |  | 6.9 | 13.4 | 60.6 |  |  |  |  | 80.7 | 63.3 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 30 | 44.9 | 19.3 | 18.5 | 11.2 | 66.9 | 183.1 | 183.5 | 184 | 78.3 | 8.2 | 4.1 | 24.7 | 30.3 | 2 | 13.2 | 80.2 |  |  | 81.1 |  |  | 47.8 |  |  |  | 60.9 | 177.2 | 174.8 | 209.3 | 274 | 75.8 | 36.5 | [6 empty] | 0.8 | 90 | 92.1 | 62.2 | 76.7 | 29.7 |  |  |  | 147 | 148.9 | 149.6 | [5 empty] | 137.2 | 78.6 | 0 | 76.8 | 0 | 17.8 | 0 | 6.2 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 20 | 5.8 | 4 | 3.4 | 17.8 | 0 | 0 | 15.1 | 53.9 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1 |  | 5.4 | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 10 | 11.4 | 33.9 | 0 | 45.1 | 86.2 | 6.6 | 4.4 | 7.9 | 2.7 | 7.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 97.5 | 79.8 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 10.5 |  |  | 15 | 16 | 7.9 |  |  |  |  | 7344.1 | 19.2216 | 8 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 6.4 | 16.1 | 102.8216
06/08/2025 | 19:30 | 145.7 | 638.5 | 144.7 |  |  |  | 72 |  |  | 187 | 206.1 | 210.1 | 288.2 | 215.5 | 111.5 | 375.5 | 3 |  |  |  |  | 127.1 | 7.9 | 5.7 |  | 7 | 13.8 | 61.1 |  |  |  |  | 80.5 | 40.8 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 30 | 30.7 | 19.7 | 18.5 | 11.2 | 67.1 | 183.2 | 183.6 | 183.9 | 78.3 | 8.1 | 4.1 | 23.6 | 29.3 | 2 | 13 | 81.2 |  |  | 81.1 |  |  | 47.8 |  |  |  | 60.9 | 177.2 | 174.8 | 209.5 | 274.8 | 76.1 | 36.8 | [6 empty] | 0.8 | 100 | 90.9 | 62.2 | 76.7 | 29.7 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 149.7 | [5 empty] | 137.2 | 78.6 | 0 | 91.1 | 0 | 14.3 | 0 | 6.3 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 20 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.8 | 0 | 0 | 16.4 | 54.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1 |  | 5.2 | 2.7 | 3.6 | 4.8 | 10 | 9.9 | 41.8 | 0 | 47.1 | 80.8 | 6.2 | 3.3 | 7.8 | 2.7 | 8.1 | 3.6 | 4 | 4.2 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.3 | 66.5 | 0 | 0 | 10 | 18.9 | 10.5 |  |  | 15 | 16 | 6.1 |  |  |  |  | 7296.5 | 19.2753 | 8 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 7.4 | 16.2 | 103.9753
06/08/2025 | 20:00 | 139.8 | 639.9 | 145.2 |  |  |  | 71.8 |  |  | 187.7 | 207.4 | 211.2 | 288.2 | 217.3 | 111.9 | 376.6 | 2.9 |  |  |  |  | 125 | 7.6 | 5.6 |  | 7 | 13.8 | 90.9 |  |  |  |  | 79.4 | 93.9 |  |  |  | 6.5 | 352.9 | 30 | 29.7 | 19.6 | 18.6 | 11.2 | 68.6 | 180 | 180.2 | 185 | 77.3 | 8.1 | 4.3 | 33.5 | 34.5 | 2 | 12.6 | 114.7 |  |  | 80.4 |  |  | 47.8 |  |  |  | 60.1 | 178.4 | 176 | 209.4 | 275.2 | 76.4 | 37 | [6 empty] | 0.8 | 135.6 | 106.9 | 59.5 | 76.4 | 29.2 |  |  |  | 147.6 | 149.8 | 150.1 | [5 empty] | 137.2 | 78.7 | 0 | 75.9 | 0 | 13.7 | 0 | 6.3 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 20 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.8 | 0 | 0 | 14.8 | 47 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1 |  | 5.2 | 2.9 | 3.6 | 4.7 | 10 | 11.3 | 34.2 | 0 | 41.5 | 77 | 5.5 | 2.6 | 7.8 | 2.7 | 8.1 | 3.7 | 4 | 4.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.4 | 53.5 | 0 | 0 | 10 | 19 | 10.3 |  |  | 15 | 16 | 6.7 |  |  |  |  | 7287.7 | 18.9666 | 8 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 8.2 | 16.1 | 104.3666
06/08/2025 | 20:30 | 142.9 | 638.5 | 145.1 |  |  |  | 71.1 |  |  | 187.9 | 207.8 | 210.4 | 290.7 | 216.1 | 112 | 377.1 | 3 |  |  |  |  | 122.7 | 7.7 | 5.6 |  | 7 | 14.2 | 120.7 |  |  |  |  | 79.8 | 64.1 |  |  |  | 6.5 | 354.2 | 30.3 | 70.2 | 18.9 | 18.5 | 11.2 | 64.6 | 182.2 | 182.6 | 184.4 | 77.5 | 8 | 4.2 | 34 | 33.5 | 2 | 14.9 | 62.4 |  |  | 80.5 |  |  | 48 |  |  |  | 60.8 | 177.7 | 175.5 | 209.6 | 275.5 | 76 | 37.1 | [6 empty] | 0.8 | 154.4 | 97.4 | 60 | 74.7 | 29.5 |  |  |  | 147.3 | 149.7 | 150 | [5 empty] | 137.1 | 78.6 | 0 | 74.9 | 0 | 11.6 | 0 | 6.3 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.5 | 20 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.8 | 0 | 0 | 14.9 | 45.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2 | 20.2 | 1.1 |  | 5.2 | 3 | 3.6 | 4.7 | 10 | 9.9 | 31.2 | 0 | 41.7 | 82.3 | 5.9 | 2.5 | 7.6 | 2.7 | 8.1 | 3.7 | 4 | 4.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.9 | 40 | 0 | 0 | 10 | 19.1 | 9.7 |  |  | 15.4 | 16 | 7 |  |  |  |  | 7261.1 | 19.0287 | 8 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 8.7 | 16.2 | 105.0287
06/08/2025 | 21:00 | 144 | 639.5 | 144.9 |  |  |  | 71 |  |  | 188.1 | 208.4 | 211.3 | 291.6 | 216.6 | 111.9 | 377.1 | 2.9 |  |  |  |  | 126.3 | 7.9 | 5.7 |  | 7 | 14.1 | 120.4 |  |  |  |  | 80.3 | 111.5 |  |  |  | 6.5 | 356.7 | 31.4 | 48.8 | 18.9 | 18.5 | 11.2 | 66.1 | 181.4 | 181.3 | 184.8 | 77.9 | 8 | 4.2 | 20.1 | 27.3 | 2 | 14.6 | 61 |  |  | 80.9 |  |  | 47.8 |  |  |  | 60.1 | 178.8 | 176.3 | 209.7 | 276 | 76.4 | 37 | [6 empty] | 0.8 | 69.8 | 82.8 | 60 | 74.9 | 29.6 |  |  |  | 148.6 | 150.4 | 151.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.6 | 0 | 73.8 | 0 | 11.8 | 0 | 6.3 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 20 | 5.7 | 4 | 3.5 | 17.8 | 0 | 0 | 16.2 | 47.1 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 20.2 | 1 |  | 5.2 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 10 | 8.9 | 24.1 | 0 | 38 | 80.5 | 4.4 | 2.6 | 7.4 | 2.7 | 7.9 | 3.7 | 4 | 4.2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.8 | 46.9 | 0 | 0 | 10 | 19.6 | 8.3 |  |  | 15.1 | 16 | 7.6 |  |  |  |  | 7179 | 18.9467 | 8 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 8.9 | 16 | 104.9467
06/08/2025 | 21:30 | 142.4 | 638.7 | 145.1 |  |  |  | 70.4 |  |  | 188.2 | 207.8 | 210.7 | 290.4 | 218.2 | 112.2 | 377.7 | 3 |  |  |  |  | 121.2 | 7.8 | 5.6 |  | 7 | 14.1 | 121.1 |  |  |  |  | 79.8 | 55.9 |  |  |  | 6.5 | 323.9 | 29 | 64 | 19.1 | 18.6 | 11.1 | 65.4 | 181.4 | 181.8 | 184.5 | 77.9 | 7.9 | 4.4 | 31.1 | 32.2 | 2 | 15.1 | 56.4 |  |  | 44.5 |  |  | 48.2 |  |  |  | 60.7 | 178.3 | 175.9 | 210 | 275.6 | 76.3 | 37 | [6 empty] | 0.8 | 194.1 | 94.3 | 61.9 | 72.7 | 29.4 |  |  |  | 147.9 | 149.8 | 150.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.6 | 0 | 74.7 | 0 | 11.8 | 0 | 6.3 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 20 | 5.5 | 4 | 3.5 | 17.8 | 0 | 0 | 14.4 | 45.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 20 | 1 |  | 5.2 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 9.9 | 5.4 | 27 | 0 | 43.3 | 78.9 | 5.4 | 3.5 | 7.4 | 2.7 | 7.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.2 | 32.4 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 9.6 |  |  | 15 | 16 | 6.5 |  |  |  |  | 7178.9 | 18.8672 | 8 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 9.3 | 16.1 | 105.3672
06/08/2025 | 22:00 | 143 | 638.9 | 144.8 |  |  |  | 71.3 |  |  | 187.8 | 207.6 | 210.6 | 290 | 215.9 | 111.8 | 378.2 | 3 |  |  |  |  | 124.2 | 7.5 | 5.6 |  | 7.1 | 14.2 | 120.3 |  |  |  |  | 80 | 87.1 |  |  |  | 6.5 | 323.7 | 30 | 50.5 | 19.5 | 18.6 | 11.1 | 66.9 | 182.3 | 183 | 184.1 | 77.9 | 7.9 | 4.6 | 28.5 | 35 | 2 | 15 | 62.2 |  |  | 45.3 |  |  | 47.8 |  |  |  | 60.9 | 178.1 | 175.6 | 209.9 | 275.6 | 76.3 | 37 | [6 empty] | 0.8 | 89.8 | 92.1 | 64.2 | 70.8 | 29 |  |  |  | 147.5 | 149.6 | 150.2 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0 | 78.5 | 0 | 13.2 | 0 | 6.3 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 20 | 5.5 | 4 | 3.5 | 17.8 | 0 | 0 | 15.6 | 51.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 11.6 | 1 |  | 5.2 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 10 | 6 | 24.3 | 0 | 54.1 | 90.7 | 7.1 | 2.5 | 7.4 | 2.6 | 7.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20 | 12 | 0 | 0 | 10 | 19.3 | 8.6 |  |  | 15 | 16 | 6.6 |  |  |  |  | 7082.5 | 18.9367 | 8 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 9.4 | 16.1 | 105.5367
06/08/2025 | 22:30 | 145.6 | 638.4 | 144.8 |  |  |  | 71.6 |  |  | 187.9 | 207.6 | 210.4 | 291.7 | 215.4 | 111.7 | 377.6 | 2.9 |  |  |  |  | 122.6 | 7.3 | 5.7 |  | 7.1 | 14.1 | 76.4 |  |  |  |  | 80.1 | 36.1 |  |  |  | 6.5 | 177 | 30 | 129.3 | 18.9 | 18.5 | 11.2 | 66.9 | 182 | 182.7 | 184.3 | 78.7 | 7.9 | 4.6 | 27 | 34.5 | 2 | 15.1 | 51 |  |  | 45.1 |  |  | 25.5 |  |  |  | 60.9 | 178 | 175.4 | 210.1 | 275.6 | 76.2 | 37 | [6 empty] | 0.8 | 129.4 | 88.3 | 64.2 | 70.7 | 28.7 |  |  |  | 147.3 | 149.4 | 149.6 | [5 empty] | 137.1 | 78.7 | 0 | 86.9 | 0 | 10.7 | 0 | 6.3 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 20 | 5.5 | 4 | 3.5 | 17.8 | 0 | 0 | 18 | 52.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.9 | 11.7 | 1 |  | 5.6 | 3.1 | 3.6 | 5.5 | 10 | 6.8 | 30.6 | 0 | 54.1 | 95.1 | 8.5 | 2.1 | 7.4 | 2.6 | 7.9 | 3.7 | 4 | 4.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9 | 3.4 | 0 | 0 | 10 | 19.2 | 9.4 |  |  | 15 | 16 | 6.5 |  |  |  |  | 6920 | 19.2732 | 8 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 9.3 | 16.1 | 105.7732
06/08/2025 | 23:00 | 124.5 | 638.6 | 145.2 |  |  |  | 71.8 |  |  | 188.7 | 208.5 | 211.9 | 293.2 | 216.4 | 112.1 | 377.6 | 3 |  |  |  |  | 125.5 | 7.1 | 5.6 |  | 7.1 | 14.2 | 74 |  |  |  |  | 80.2 | 95.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 29.4 | 140.4 | 19 | 18.6 | 11.1 | 65.3 | 182.1 | 182.7 | 184.4 | 77.9 | 7.9 | 4.8 | 32.7 | 33 | 2 | 0 | 58.2 |  |  | 44.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 60.6 | 179 | 176.5 | 210.2 | 276 | 45.1 | 28.8 | [6 empty] | 0.8 | 106.1 | 90.1 | 64.1 | 70.9 | 30 |  |  |  | 148.1 | 150 | 150.1 | [5 empty] | 137.1 | 78.9 | 0 | 77.8 | 0 | 9.9 | 0 | 6.3 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.7 | 20 | 5.5 | 4 | 3.5 | 17.8 | 0 | 0 | 16.8 | 55.1 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 12 | 1 |  | 5.6 | 3.1 | 3.5 | 5.4 | 10 | 11.2 | 33.6 | 0 | 46.8 | 81.5 | 4.8 | 0.5 | 7.4 | 2.6 | 7.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0.8 | 0 | 0 | 10 | 19.3 | 9.4 |  |  | 15 | 16 | 8.2 |  |  |  |  | 6703 | 19.3803 | 8 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 9.7 | 16.2 | 106.3803
06/08/2025 | 23:30 | 37.9 | 641.2 | 145.2 |  |  |  | 71.9 |  |  | 189.1 | 209.7 | 212.1 | 293.9 | 218.5 | 111.5 | 378.1 | 2.8 |  |  |  |  | 123.5 | 7.2 | 5.7 |  | 7 | 11.2 | 75.6 |  |  |  |  | 80.2 | 80.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 28.4 | 138.4 | 19.4 | 18.6 | 11.1 | 66.9 | 181.5 | 182 | 185.1 | 78.2 | 7.9 | 4.8 | 24.8 | 31.3 | 2 | 0 | 62 |  |  | 44.9 |  |  | 22.3 |  |  |  | 59.4 | 180 | 177.4 | 210.4 | 276.7 | 40.7 | 27.5 | [6 empty] | 0.8 | 90 | 85.4 | 63.6 | 70.3 | 29.9 |  |  |  | 149 | 150.5 | 151.5 | [5 empty] | 137.2 | 78.8 | 0 | 69.8 | 0 | 6.9 | 0 | 6.3 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 20 | 5.5 | 4 | 3.5 | 17.8 | 0 | 0 | 18.7 | 56.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 12 | 1 |  | 5.6 | 3.1 | 3.7 | 5.5 | 10 | 16.1 | 34.8 | 0 | 55.8 | 92.3 | 6.3 | 1.7 | 7.4 | 2.6 | 7.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.4 | 3.7 | 0 | 0 | 10 | 19.3 | 9.4 |  |  | 15 | 16 | 8.1 |  |  |  |  | 6596.8 | 19.406 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 9.8 | 16.1 | 98.406
07/08/2025 | 00:00 | 39.9 | 639.6 | 145 |  |  |  | 72.1 |  |  | 188.8 | 208.2 | 211.2 | 292.6 | 219 | 112.2 | 248.2 | 3 |  |  |  |  | 126.8 | 7.9 | 4.7 |  | 7 | 10.9 | 75.7 |  |  |  |  | 70.4 | 46.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 31.8 | 73.1 | 19.9 | 18.6 | 11.1 | 66.8 | 182.5 | 182.8 | 184.4 | 77.9 | 7.9 | 4.8 | 22.4 | 30 | 2 | 0 | 50.2 |  |  | 45.2 |  |  | 23.7 |  |  |  | 61 | 179 | 176.6 | 210.7 | 276.9 | 40.2 | 27.5 | [6 empty] | 0.8 | 78.4 | 82.7 | 64.2 | 70.9 | 30 |  |  |  | 147.9 | 149.6 | 150.3 | [5 empty] | 137.1 | 77.7 | 0 | 68.4 | 0 | 5.2 | 0 | 6.3 | 6 |  |  | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 20 | 5.5 | 4 | 3.5 | 17.8 | 0 | 0 | 15 | 50.8 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 12.1 | 1 |  | 5.6 | 3.1 | 3.6 | 5.5 | 10 | 16.7 | 28.2 | 0 | 57.1 | 100 | 8.7 | 3.6 | 7.4 | 2.6 | 7.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.2 | 21.5 | 0 | 0 | 10 | 19.2 | 9.5 |  |  | 15 | 16 | 8.7 |  |  |  |  | 6365.3 | 19.277 | 0 |  | 7.2 | 27 | 18.9 | 9.8 | 16.1 | 98.277
EJEC |  | 1972.45 | 15344.9 | 3496.45 | 0 | 0 | 0 | 1836.55 | 0 | 0 | 4024.05 | 4336.4 | 4376.4 | 6459.35 | 5170.75 | 2668.8 | 6268.65 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.5 | 184.3 | 131.7 | 0 | 168.35 | 295.2 | 1848.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489.05 | 1601.8 | 0 | 0 | 0 | 154.45 | 3013.1 | 794.9 | 1147.5 | 522.5 | 444.2 | 271.85 | 1626.75 | 3503.6 | 3511.1 | 3959.85 | 1770.8 | 191 | 112.25 | 624.45 | 783.3 | 48 | 213.65 | 1478.8 | 0 | 0 | 1107.15 | 0 | 0 | 1087.6 | 0 | 0 | 0 | 1326.15 | 4230.75 | 4177.8 | 4931.9 | 6538.15 | 1109.85 | 697.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 2505.95 | 2315.25 | 1522.35 | 1759.85 | 704.1 | 0 | 0 | 0 | 3379.35 | 3415.8 | 3499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3291.5 | 1879.15 | 8.65 | 1339.4 | 646.35 | 361.05 | 1.45 | 155.1 | 157.85 | 0 | 0 | 7.45 | 36 | 39.05 | 481.7 | 149.35 | 103 | 81.45 | 427.2 | 120.8 | 146.3 | 346.45 | 984.5 | 94.1 | 28 | 57.6 | 63.95 | 117.6 | 55.25 | 289.5 | 24.25 | 0 | 145.4 | 57.2 | 90.05 | 129.05 | 239.7 | 351.4 | 840.3 | 286.35 | 907.55 | 1473.85 | 129.7 | 79.55 | 192.45 | 69.35 | 184.95 | 90.1 | 101.1 | 105.9 | 293 | 2104.95 | 115.2 | 1192.15 | 14.4 | 958.4 | 873.2 | 871.65 | 120.55 | 203.75 | 475.35 | 235.15 | 0 | 0 | 358.85 | 381.3 | 175.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158662.2 | 474.6209 | 52.55 | 0 | 172.5 | 648 | 453.6 | 97.2 | 272.15 | 2170.6208

## REACTIVA
miércoles, 6 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  |  | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
06/08/2025 | 00:30 | 2 | -8.2 | 5.9 |  |  |  | 9.6 |  |  | -47.1 | -56.4 | -26.3 | 13.8 | 8.3 | 3.1 | 21.7 | 0 |  |  |  |  | 9 | 1.1 | -0.4 |  | -3.4 | 3.1 | 3.3 |  |  |  |  | -4 | -9.8 |  |  |  | -1.3 | -25 | -0.4 | 7.9 | 2.4 | -0.3 | 1.6 | 0.7 | -8.7 | -11.7 | -55.5 | -2.4 | -1.8 | 0 | -2.3 | -2.3 | 0.5 | 0.1 | -0.8 |  |  | -4.4 |  |  | 1.9 |  |  |  | -1.1 | -21.1 | -22.2 | 8.6 | 1.1 | 8.7 | -0.2 | [6 empty] | -0.6 | 14.1 | 5.6 | 3 | 0.5 | -0.2 |  |  |  | -5.6 | -3.6 | -37.4 | [5 empty] | -17.9 | -10.9 |  | 0.7 | 0 | -7 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 0.3 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 |  | -2.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.8 | 0 | -11.2 | -12.8 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 18 | 6.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.3 |  |  | 2.8 | 0.1 | 2.2 |  |  |  |  | -249.3 | 0.59732 |  |  | 0.9 |  |  | -0.9 | 0.1 | 0.69732
06/08/2025 | 01:00 | 2 | -2.2 | 6.5 |  |  |  | 21.4 |  |  | -44.8 | -55.2 | -25.3 | 16.7 | 10.9 | 5.4 | 22.8 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 1 | -0.4 |  | -3.4 | 3.1 | 2.9 |  |  |  |  | -4.6 | -7.2 |  |  |  | -1.3 | 0 | -0.1 | 12.6 | 7.3 | -0.3 | 1.6 | 1.2 | -1.8 | -4.8 | -53.7 | -7.2 | -1.6 | 0.2 | -2.5 | -1.6 | 0.5 | 0 | -0.4 |  |  | -2.8 |  |  | 5.1 |  |  |  | 0.5 | -18.1 | -19.2 | 9.8 | 4 | 10.1 | 0.5 | [6 empty] | -0.6 | 15 | 5.3 | 3.2 | 0.6 | -0.2 |  |  |  | -1.7 | 0.5 | -31.8 | [5 empty] | -13.7 | -8.4 |  | -0.6 | 0 | -7 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 0.5 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.3 |  | -2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0 | -10.9 | -13.2 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.4 |  |  | 3.1 | 1 | 1.9 |  |  |  |  | -132.5 | 0.70222 |  |  | 0.9 |  |  | -0.3 | 0 | 1.3022
06/08/2025 | 01:30 | 0.8 | -10 | 5.9 |  |  |  | 22.7 |  |  | -48 | -55 | -25 | 12.8 | 9.7 | 4.2 | 21.7 | 0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1.1 | -0.4 |  | -3.5 | 2.9 | 2.1 |  |  |  |  | -5.6 | -8.8 |  |  |  | -1.4 | 0 | -0.6 | 14 | 8 | 0 | 1.6 | 1.1 | -4.2 | -7.3 | -56 | -6.6 | -1.7 | 0 | -2.7 | -1.8 | 0.5 | 0 | -3.1 |  |  | -3.2 |  |  | 5.2 |  |  |  | 0.3 | -19.6 | -20.8 | 9.3 | 2 | 9.3 | 0.1 | [6 empty] | -0.6 | 14.8 | 5.5 | 3.2 | 2 | -0.1 |  |  |  | -2 | 0.2 | -34.9 | [5 empty] | -15.9 | -9.7 |  | -1 | 0 | -7 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.3 | 0.8 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.6 | 0 | -11.4 | -13.4 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.6 | 6.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.2 |  |  | 3.1 | 1.1 | 1.5 |  |  |  |  | -182.9 | 0.60231 |  |  | 0.9 |  |  | -0.2 | 0.2 | 1.5023
06/08/2025 | 02:00 | 2.1 | -6.8 | 5.8 |  |  |  | 19.1 |  |  | -47.3 | -58.9 | -29.3 | 13.7 | 9.6 | 4.2 | 22.8 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 1.2 | -0.4 |  | -3.4 | 2.8 | 2.5 |  |  |  |  | -4.7 | -10.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | -0.8 | 13.8 | 8 | -0.4 | 1.6 | 1.2 | -5 | -8 | -52 | -7.4 | -1.8 | 0 | -4.2 | -2.4 | 0.5 | 0 | -4.3 |  |  | -4.9 |  |  | 4.7 |  |  |  | 1.4 | -19.7 | -20.9 | 8.3 | 0.6 | 9.3 | 0.1 | [6 empty] | -0.6 | 15 | 5.9 | 3.3 | 0.5 | -0.1 |  |  |  | -3.5 | -1 | -36.9 | [5 empty] | -17.1 | -10.4 |  | -0.8 | 0 | -6.9 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -10.8 | -13.1 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.1 |  |  | 2.9 | 0.8 | 2.9 |  |  |  |  | -204 | 0.54404 |  |  | 0.9 |  |  | -0.3 | 0.2 | 1.344
06/08/2025 | 02:30 | 2.1 | -4.8 | 6.2 |  |  |  | 15.8 |  |  | -48 | -55.1 | -24.9 | 12.5 | 8.5 | 3.1 | 22.3 | 0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 1.1 | -0.3 |  | -3.5 | 2.9 | 2.5 |  |  |  |  | -4.6 | -10.7 |  |  |  | -1.5 | 0 | -1.1 | 13.3 | 7.4 | -1.1 | 1.6 | 0.6 | -7.1 | -10.2 | -54.3 | -7.3 | -1.5 | 0 | -3.1 | -0.9 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | -5.1 |  |  | 3.4 |  |  |  | -0.7 | -20.6 | -21.7 | 7.8 | 0.9 | 8.9 | -0.1 | [6 empty] | -0.6 | 14.5 | 5.5 | 3 | 0.5 | -0.2 |  |  |  | -8 | -5.8 | -40.9 | [5 empty] | -19.5 | -11.8 |  | -0.7 | 0 | -6.9 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -9.9 | -11.3 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.1 | 2 |  |  |  |  | -229.5 | 0.46294 |  |  | 0.9 |  |  | -0.5 | 0.4 | 1.2629
06/08/2025 | 03:00 | 1.2 | -6.9 | 6.5 |  |  |  | 6.7 |  |  | -49.2 | -56.3 | -26.4 | 11.5 | 8.2 | 2.7 | 22.3 | 0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 1.2 | -0.3 |  | -3.5 | 2.7 | 1.9 |  |  |  |  | -4.7 | -10.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.5 | 12.8 | 7.6 | -0.9 | 1.6 | 1.3 | -8.9 | -12.1 | -55.8 | -8.2 | -1.4 | 0.2 | -1.6 | -0.9 | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | -5.8 |  |  | 1.4 |  |  |  | -0.7 | -21.2 | -22.2 | 7.5 | 0.1 | 8.4 | -0.2 | [6 empty] | -0.6 | 15.5 | 4.9 | 2.1 | 0.8 | -0.1 |  |  |  | -9.9 | -7.8 | -44 | [5 empty] | -19.5 | -11.8 |  | -1.4 | 0 | -6.9 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 4.9 | 0 | -9.5 | -11.3 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 2.1 |  |  | 1.7 | 0 | 3 |  |  |  |  | -259.5 | 1.2487 |  |  | 0.9 |  |  | -0.8 | 0 | 1.3487
06/08/2025 | 03:30 | 0 | -4.5 | 6.6 |  |  |  | 3.8 |  |  | -48.2 | -59 | -29.3 | 13.3 | 7.7 | 2.5 | 29.9 | -0.1 |  |  |  |  | 8.7 | 0.6 | 1.1 |  | -3.4 | 2.8 | 2.6 |  |  |  |  | -5.8 | -7.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.5 | 13 | 7.6 | -0.7 | 1.6 | 1.1 | -9.4 | -12.6 | -56.2 | -9.5 | -1.5 | 0.1 | -0.1 | -1.5 | 0.5 | 0 | -2.6 |  |  | -6.6 |  |  | 0.8 |  |  |  | -0.8 | -20.9 | -21.5 | 7.5 | -0.4 | 8.4 | -0.2 | [6 empty] | -0.6 | 15.9 | 5.4 | 2.8 | 0.7 | -0.1 |  |  |  | -10.3 | -8.3 | -44.5 | [5 empty] | -19.4 | -11.8 |  | -0.7 | 0 | -7.2 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | -9.7 | -11.3 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 2 |  |  | 1.9 | 0 | 2.7 |  |  |  |  | -261.4 | 1.1974 |  |  | 0.9 |  |  | -0.8 | 0 | 1.2974
06/08/2025 | 04:00 | 1.4 | 0.6 | 7 |  |  |  | 10.4 |  |  | -47.8 | -56.7 | -26.6 | 12.9 | 8.4 | 2.8 | 30.6 | 0.1 |  |  |  |  | 8.7 | 0.8 | 1.1 |  | -3.4 | 2.8 | 3.1 |  |  |  |  | -5.5 | -9.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.3 | 13.5 | 7.4 | -0.9 | 1.6 | 0.6 | -8.2 | -11.3 | -55.2 | -9.4 | -1.6 | 0 | -0.6 | -1.2 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -6 |  |  | -2.4 |  |  |  | -0.9 | -21 | -21.6 | 6.8 | 0.7 | 8.7 | -0.2 | [6 empty] | -0.6 | 14.2 | 5.6 | 3.1 | 0.5 | -0.1 |  |  |  | -10 | -7.7 | -44.1 | [5 empty] | -20.7 | -12.5 |  | 2.4 | 0 | -7.3 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.7 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.3 |  | -2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.3 | 3.9 | 0 | -8.9 | -10.6 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 2 |  |  | 2.9 | 0.4 | 3.1 |  |  |  |  | -227.8 | 1.1604 |  |  | 1 |  |  | -0.7 | 0 | 1.4604
06/08/2025 | 04:30 | -0.4 | 5.5 | 7.5 |  |  |  | 14 |  |  | -43.5 | -57.7 | -28.6 | 18.8 | 9.6 | 4.2 | 35.8 | -0.1 |  |  |  |  | 13.6 | 0.9 | 1.1 |  | -3.4 | 2.9 | 3.8 |  |  |  |  | -5.9 | -8.3 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 7.5 | -0.6 | 1.6 | 0.4 | -5.4 | -8.3 | -52.1 | -10.7 | -1.6 | 0.2 | -3.2 | -1.9 | 0.5 | 0 | -5.3 |  |  | -5.3 |  |  | -2.8 |  |  |  | 0 | -19.4 | -20 | 7.6 | 2.4 | 9.4 | 0.1 | [6 empty] | -0.6 | 14.9 | 5.8 | 2.9 | 0.5 | -0.1 |  |  |  | -3.6 | -1.1 | -39.3 | [5 empty] | -18.7 | -11.3 |  | 4.3 | 0 | -6.7 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.5 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0.1 | -0.4 | 0.3 |  | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7.1 | -8.8 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2.4 | 0.1 | 3 |  |  |  |  | -179.4 | 1.1341 |  |  | 1 |  |  | -0.7 | 0.2 | 1.6341
06/08/2025 | 05:00 | -1.5 | 3.6 | 7.7 |  |  |  | 5.3 |  |  | -40.3 | -49.7 | -19.9 | 21.7 | 9.9 | 4.1 | 22.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.3 | 1 | 1.1 |  | -3.4 | 3.3 | 3.6 |  |  |  |  | -5.8 | -8.1 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 7.3 | -1 | 1.6 | 0.5 | -6.6 | -9.6 | -53.2 | -9.3 | -1.3 | 0.2 | -2.6 | -1.8 | 0.5 | 0 | -1.9 |  |  | -5.7 |  |  | -1.5 |  |  |  | -0.4 | -19.3 | -20.6 | 9.1 | 2.2 | 9.4 | 0.2 | [6 empty] | -0.6 | 15.6 | 4.4 | 2.4 | 0.5 | -0.2 |  |  |  | -5 | -2.2 | -41.2 | [5 empty] | -16.7 | -10.2 |  | 4.8 | 0 | -6.6 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 5.6 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0.3 |  | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | -7.6 | -9.4 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 2.3 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.1 |  |  | 2.7 | 0.4 | 3.3 |  |  |  |  | -181.7 | 1.2487 |  |  | 1 |  |  | -0.5 | 0.1 | 1.8487
06/08/2025 | 05:30 | -1.3 | 5.1 | 7.8 |  |  |  | 6 |  |  | -38.9 | -41.9 | -5.2 | 26.8 | 11 | 4.5 | 22.5 | 0.1 |  |  |  |  | 13 | 1.5 | 0.1 |  | -3.4 | 3.4 | 3.8 |  |  |  |  | -5.3 | -8.6 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.7 | 0 | 7.7 | -0.9 | 1.6 | 1 | -5.2 | -8.5 | -52.3 | -8.9 | -1.4 | 0 | -2.4 | -1.2 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | -5.3 |  |  | -1 |  |  |  | 0.1 | -18.8 | -20.1 | 10.1 | 3.6 | 9.7 | 0.3 | [6 empty] | -0.6 | 14.9 | 5.2 | 2.9 | 0.7 | -0.1 |  |  |  | -2.6 | -1.2 | -38.2 | [5 empty] | -16 | -9.7 |  | 5.3 | 0 | -6.5 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.6 | 4.8 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | -6.8 | -8.6 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.3 |  |  | 3.9 | 0.5 | 2.6 |  |  |  |  | -126.7 | 1.2311 |  |  | 0.9 |  |  | -0.4 | 0 | 1.7311
06/08/2025 | 06:00 | -1 | 2.5 | 7.4 |  |  |  | 12.9 |  |  | -35.5 | -46.2 | -10.2 | 31.4 | 11.7 | 5.3 | 24.4 | -0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 1.4 | -0.2 |  | -3.4 | 3.4 | 3.3 |  |  |  |  | -3.7 | -14 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.5 | 0 | 7.8 | -0.8 | 1.6 | 0.6 | -2.2 | -5.7 | -49.2 | -7.2 | -1.4 | 0 | -4 | -1.8 | 0.5 | 0 | -3.9 |  |  | -5.1 |  |  | -0.9 |  |  |  | 4.4 | -16.6 | -17.8 | 10.5 | 4.4 | 10.1 | 0.6 | [6 empty] | -0.5 | 16.2 | 5.1 | 2.6 | 0.8 | 0 |  |  |  | -1.4 | 1.5 | -35.5 | [5 empty] | -15.3 | -9.3 |  | 3.4 | 0 | -6.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 5.8 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.3 | -6.8 | -8.5 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 1.1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.3 |  |  | 1.6 | 0.4 | 2.7 |  |  |  |  | -105.8 | 1.1782 |  |  | 1 |  |  | -0.3 | 0.2 | 2.0781
06/08/2025 | 06:30 | -1.6 | -2 | 6.8 |  |  |  | 9.9 |  |  | -37.3 | -45.2 | -9.2 | 27.6 | 11.4 | 5.1 | 19.2 | -0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 0.7 | -0.2 |  | -3.4 | 3.3 | 2.4 |  |  |  |  | -3.5 | -14.8 |  |  |  | -1.3 | -25.8 | 1.6 | 0 | 7.5 | 0.2 | 1.6 | 1.1 | -4.3 | -7.5 | -55.9 | -5.8 | -1.1 | 0.1 | -3.5 | -2 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | -5 |  |  | 1.6 |  |  |  | 2.8 | -17.8 | -19.1 | 10.3 | 3.9 | 9.9 | 0.4 | [6 empty] | -0.6 | 10.8 | 5.6 | 3.4 | 0.7 | 0 |  |  |  | -2.8 | -0.6 | -37.8 | [5 empty] | -16 | -9.8 |  | -2.1 | 0.1 | -6.2 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -1 | 5.6 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | -6.9 | -8.4 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 1 | 0 | 0.5 | -0.2 | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.3 |  |  | 3 | 0.6 | 2.4 |  |  |  |  | -174.3 | 1.2424 |  |  | 1 |  |  | 0.1 | 0.3 | 2.6424
06/08/2025 | 07:00 | -3.8 | -23 | 4.1 |  |  |  | 5 |  |  | -52.9 | -61.2 | -25.3 | 9.7 | 2 | -1.4 | 11.8 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | -0.1 | -0.4 |  | -3.4 | 3.4 | 2.3 |  |  |  |  | -5.3 | -17.5 |  |  |  | -1.3 | -35.4 | 1 | 0 | 7.7 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | -15.2 | -18.4 | -57.3 | -5.6 | -1.3 | 0.1 | -1.7 | -2.4 | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | -8.3 |  |  | -1 |  |  |  | -0.7 | -29.4 | -30.4 | 0.7 | -13.1 | 5.7 | -1.4 | [6 empty] | -0.6 | 10.3 | 5.1 | 2.8 | 0.7 | -0.1 |  |  |  | -12 | -9.5 | -51.4 | [5 empty] | -25.9 | -15.6 |  | -8.1 | 0.7 | -6.1 |  | 0.5 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.6 |  | -0.5 | -0.7 | -2.2 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | -9.7 | -11.7 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 1.1 | 0 | 2 | -0.2 | -0.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 2.3 |  |  | 2.6 | 1 | 2 |  |  |  |  | -467.4 | 1.0085 |  |  | 1 |  |  | -0.2 | 0 | 1.8085
06/08/2025 | 07:30 | -3.7 | -26.5 | 3.5 |  |  |  | 17.7 |  |  | -49 | -62.8 | -27.2 | 12 | 6.4 | 1.5 | 7.3 | -0.2 |  |  |  |  | 5.7 | -0.1 | 1.4 |  | -3.4 | 3.6 | 2 |  |  |  |  | -5.8 | -17.2 |  |  |  | -1.1 | -31.8 | 1.6 | 0 | 7.7 | 0 | 1.6 | 0.9 | -9.8 | -13 | -51.7 | -6.3 | -1.4 | 0.2 | -2 | -2 | 0.5 | 0 | -5.8 |  |  | -5.7 |  |  | 2.8 |  |  |  | 5.1 | -23.8 | -24.6 | -1 | -4.7 | 7.7 | -0.5 | [6 empty] | -0.6 | 10.5 | 5.5 | 3.2 | 0.6 | -0.1 |  |  |  | -4.7 | -2.2 | -40.9 | [5 empty] | -23.7 | -14.3 |  | -9.9 | 2.9 | -5.8 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.2 | -2.5 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | -10.2 | -12.5 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 1.1 | 0 | 6.3 | -0.2 | -2.8 | 0 | -14.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 2.2 |  |  | 3.8 | 1.4 | 2.2 |  |  |  |  | -392 | 1.2263 |  |  | 1.2 |  |  | 0.8 | 0.1 | 3.3263
06/08/2025 | 08:00 | -7.2 | -19.5 | 4.4 |  |  |  | 26.2 |  |  | -44.7 | -49.7 | -13.1 | 17 | 5.9 | 1.4 | 5.2 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 1.5 |  | -3.4 | 3.7 | 2.7 |  |  |  |  | -5.7 | -12.8 |  |  |  | -0.8 | -28.7 | 2.2 | 0 | 7.3 | -0.2 | 1.6 | 1.2 | -8.4 | -11.6 | -50.7 | -6 | -1.2 | 0.4 | 0.8 | -0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 |  |  | -3.4 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.5 | -26.1 | -27 | -2 | -8 | 7.5 | -0.6 | [6 empty] | -0.6 | 10 | 5.3 | 2.5 | 0.5 | -0.1 |  |  |  | -1.1 | 1.3 | -35.4 | [5 empty] | -21.3 | -12.9 |  | -8.3 | 6 | -5.2 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -3.5 | -2.8 | 1.7 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.3 | 1.8 | -10.9 | -13.2 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | 1 | 0.1 | 12.7 | -0.2 | -7.4 | 0 | -18.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 2.2 |  |  | 3.4 | 3.7 | 1.9 |  |  |  |  | -310.4 | 1.4078 |  |  | 1 |  |  | 0.9 | 0 | 3.3078
06/08/2025 | 08:30 | -6.6 | -27.1 | 3.6 |  |  |  | 19.4 |  |  | -38.3 | -44.8 | -8.3 | 25.4 | 11.6 | 4.5 | -27.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 0.5 | 1.4 |  | -3.3 | 4.1 | 4.3 |  |  |  |  | -4 | -14 |  |  |  | -0.4 | -9.2 | 3.6 | 0 | 7.9 | 0 | 1.6 | 0.8 | -2.2 | -5.6 | -44.8 | 1 | -1.1 | 0.2 | 1.7 | -0.6 | 0.5 | 0 | 0.9 |  |  | -1.4 |  |  | 5.9 |  |  |  | 1.2 | -19.3 | -20.2 | 3.6 | -1.8 | 9.8 | 0.4 | [6 empty] | -0.6 | 10.5 | 5.1 | 2.4 | 1.4 | -0.1 |  |  |  | 6.5 | 8.5 | -24.2 | [5 empty] | -16.2 | -9.8 |  | -3.1 | 6.6 | -5 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -2 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 2.2 | -7.9 | -9.7 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 1.2 | 0.5 | 13.4 | -0.2 | 0 | 0 | -8.4 | 0.3 | 2 | 0.8 | 2.3 |  |  | 3.4 | 3.6 | 2.5 |  |  |  |  | -162.9 | 1.7056 |  |  | 1 |  |  | 1.5 | 0.1 | 4.3056
06/08/2025 | 09:00 | -4.8 | -10.6 | 5.5 |  |  |  | 26.5 |  |  | -32.1 | -41 | -4.8 | 32.6 | 15.2 | 7.7 | -47.9 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 0.9 | 1.5 |  | -3.3 | 4.2 | 5.7 |  |  |  |  | -3.5 | -15.6 |  |  |  | -0.5 | -5.5 | 4.8 | 0 | 7.9 | 0 | 1.6 | 0.6 | 3.2 | 15.1 | -39.2 | 1.1 | -0.9 | 0.3 | -1.2 | -0.2 | 0.5 | 0 | -2.9 |  |  | 0.2 |  |  | -4.9 |  |  |  | 5.4 | -14.1 | -15.2 | 11 | 8.4 | 12 | 1.3 | [6 empty] | -0.6 | 10.7 | 20.7 | 2.8 | 1.2 | -0.1 |  |  |  | 12.3 | 14.9 | -16 | [5 empty] | -10.7 | -6.6 |  | 0.8 | 6.9 | -4.9 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -1.3 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 2.3 | -6.1 | -7.4 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 1 | 0.8 | 13.7 | -0.2 | 0 | 0 | -1.7 | 0.8 | 2 | 1 | 2.2 |  |  | 4 | 1.2 | 1.5 |  |  |  |  | -11.9 | 1.983 |  |  | 0.9 |  |  | -0.2 | 1.1 | 3.783
06/08/2025 | 09:30 | -5.1 | 15.9 | 8.6 |  |  |  | 26.3 |  |  | -28.3 | -35.8 | 0.7 | 37 | 18.2 | 9.5 | -17.4 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 1.1 | 1.6 |  | -3.3 | 4.2 | 7.2 |  |  |  |  | -1.9 | -12.2 |  |  |  | -1.1 | -4.1 | 5.4 | 0 | 7.8 | -0.2 | 1.6 | 0.7 | 8.1 | 20 | -34.5 | 3 | -1 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |  |  | 2.3 |  |  | -0.7 |  |  |  | 7.5 | -11.5 | -12.6 | 15.7 | 10.4 | 13.2 | 1.8 | [6 empty] | -0.6 | 10.2 | 20.3 | 2.8 | 1.4 | -0.1 |  |  |  | 18.4 | 21 | -6.9 | [5 empty] | -6.2 | -4 |  | 2.9 | 6.8 | -4.7 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.8 | 5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 2.3 | -4.8 | -5.9 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 1 | 1.2 | 13.3 | -0.2 | 0 | 0 | 4.6 | 1.2 | 2 | 1 | 2.2 |  |  | 3.1 | 1.7 | 2.8 |  |  |  |  | 169 | 2.098 |  |  | 1 |  |  | 0.3 | 1.1 | 4.498
06/08/2025 | 10:00 | 2.4 | 17.3 | 8.9 |  |  |  | 21.2 |  |  | -21.7 | -30.4 | 6.2 | 44.7 | 20 | 10.9 | -8.6 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 1 | 1.5 |  | -3.3 | 4.6 | 10.6 |  |  |  |  | 2 | -8.3 |  |  |  | -1 | -2.4 | 6 | 0 | 7.6 | 0.8 | 1.6 | 1.1 | 10.5 | 22.2 | -32.1 | 2.9 | -0.9 | 0.4 | 0.8 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -1 |  |  | 3.1 |  |  | 1.3 |  |  |  | 8.5 | -9.6 | -10.6 | 18 | 12.3 | 14 | 2.2 | [6 empty] | -0.6 | 10.6 | 20.5 | 2.9 | 1.9 | 0.1 |  |  |  | 21.2 | 23.5 | -2.7 | [5 empty] | -2.8 | -1.9 |  | 3.6 | 6.9 | -5 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -0.4 | 5.5 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.4 | 0 | 2.2 | -3.9 | -4.8 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 0.9 | 1.7 | 12 | -0.2 | 0 | 0 | 8.3 | 1.7 | 2 | 0.9 | 2.3 |  |  | 2.9 | 2.3 | 2 |  |  |  |  | 268.2 | 2.2465 |  |  | 0.9 |  |  | 0.6 | 1 | 4.7465
06/08/2025 | 10:30 | 3.2 | 22.6 | 10.2 |  |  |  | 24.8 |  |  | -15.3 | -17.9 | 19 | 56.8 | 22.6 | 12.7 | -8.2 | 0.1 |  |  |  |  | 14.2 | 0.5 | 1.2 |  | -3.3 | 4.4 | 11.2 |  |  |  |  | 3.5 | -6.9 |  |  |  | -1 | -0.9 | 5.8 | 13.9 | 7.5 | -1 | 1.6 | 0.7 | 14.8 | 26.7 | -27.9 | 5.1 | -1.3 | 0.2 | 1.1 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | -1 |  |  | 4.9 |  |  | 1.4 |  |  |  | 10.7 | -7.2 | -8.2 | 20.8 | 14 | 15.2 | 2.7 | [6 empty] | -0.6 | 10.9 | 19.5 | 7.9 | 1.3 | -0.2 |  |  |  | 25.5 | 28.2 | 4.1 | [5 empty] | 1.5 | 0.6 |  | -1.5 | 7.2 | -5.7 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 7.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 0 | 2.2 | -3.5 | -4.2 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 1.3 | 2 | 14.8 | -0.2 | 0 | 0 | 12.6 | 2 | 2 | 1 | 2.3 |  |  | 3.7 | 2.2 | 2.5 |  |  |  |  | 405.6 | 2.1208 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | 1 | 4.6208
06/08/2025 | 11:00 | 7.3 | 14.3 | 8.1 |  |  |  | 27 |  |  | -11.9 | -12.9 | 24.3 | 58.5 | 23.4 | 13.1 | -43.1 | 0.1 |  |  |  |  | 12.9 | 0.6 | 1.3 |  | -3.3 | 4.4 | 10.9 |  |  |  |  | 4 | -3 |  |  |  | -0.9 | 0 | 5.8 | 13.9 | 7.3 | -1.7 | 1.6 | 0.3 | 15.7 | 27.7 | -27.2 | 4.1 | -1.4 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -1 |  |  | 5 |  |  | 2.5 |  |  |  | 10.1 | -7 | -8 | 22.3 | 16.1 | 15.8 | 2.8 | [6 empty] | -0.6 | 15.7 | 21 | 9.2 | 1.2 | -0.2 |  |  |  | 26.9 | 29.6 | 5.8 | [5 empty] | 3.5 | 1.8 |  | -0.2 | 7.1 | -5.6 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -1.9 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 1.7 | 0 | 2.3 | -5 | -6 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 1.6 | 2.2 | 16.4 | -0.2 | 0 | 0 | 9.8 | 2.3 | 2 | 1.2 | 2.3 |  |  | 2.9 | 2.2 | 2.7 |  |  |  |  | 396.1 | 2.1268 |  |  | 0.9 |  |  | 0.6 | 1 | 4.6268
06/08/2025 | 11:30 | 8.3 | 28.1 | 10.9 |  |  |  | 31.6 |  |  | -11.6 | -11.7 | 25.8 | 59.8 | 26.2 | 15 | -31.2 | 0.2 |  |  |  |  | 18.3 | 0.7 | 1.4 |  | -3.3 | 4.6 | 12.1 |  |  |  |  | 4.2 | -1.9 |  |  |  | -0.7 | 1.7 | 6.4 | 15 | 13.2 | -1.2 | 1.6 | 1.2 | 23.1 | 19.8 | -39.1 | 7.2 | -1.3 | 0.2 | 4.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 6.5 |  |  | 6.9 |  |  | 3.5 |  |  |  | 13.3 | -4.1 | -5.1 | 24.8 | 18.7 | 16.8 | 3.3 | [6 empty] | -0.6 | 17.8 | 22.9 | 7.4 | 12.4 | 0.1 |  |  |  | 31.4 | 33.3 | 12.4 | [5 empty] | 10.4 | 5.9 |  | 1.4 | 7.3 | -5.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 2.3 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.3 | 5.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -2.9 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 2.3 | -3 | -3.9 |  | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 1 | 2.4 | 14.1 | -0.2 | 0 | 0 | 17.9 | 2.5 | 2 | 1.2 | 2.3 |  |  | 5.5 | 2.3 | 2.4 |  |  |  |  | 538 | 2.2689 |  |  | 1.1 |  |  | 0.8 | 1.2 | 5.3689
06/08/2025 | 12:00 | 7.1 | 23.6 | 10.1 |  |  |  | 18.2 |  |  | -10.2 | -14.7 | 22.3 | 61.1 | 25.3 | 14.7 | -32.7 | 0.1 |  |  |  |  | 16.5 | 0.8 | 1.4 |  | -3.3 | 4.6 | 11.7 |  |  |  |  | 3.2 | -1 |  |  |  | -0.8 | 1.4 | 6.6 | 15.4 | 12.7 | -1.4 | 1.6 | 0.7 | 21.4 | 18.3 | -40.6 | 5.2 | -1.4 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 6.4 |  |  | 5.9 |  |  | -5.3 |  |  |  | 12 | -4.5 | -5.4 | 26 | 17.7 | 16.6 | 3.3 | [6 empty] | -0.6 | 18.4 | 24.7 | 8.4 | 13.8 | 0 |  |  |  | 29.4 | 31.9 | 9.6 | [5 empty] | 10.4 | 5.9 |  | -0.2 | 7 | -5.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.5 | 4.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | -3.1 | -4 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 1.9 | 2.4 | 14.1 | -0.2 | 0 | 0 | 19.6 | 2.5 | 0.2 | 1 | 2.1 |  |  | 3.1 | 0 | 2.3 |  |  |  |  | 476.2 | 2.2544 |  |  | 1 |  |  | -0.6 | 2.2 | 4.8544
06/08/2025 | 12:30 | 6.5 | 19.5 | 9.1 |  |  |  | 13.6 |  |  | -13.8 | -19.1 | 17.8 | 56.5 | 23 | 13.3 | -33.5 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | 0.8 | 1.4 |  | -3.3 | 4.4 | 10.3 |  |  |  |  | 2.4 | -0.4 |  |  |  | -1.1 | -1.5 | 5.6 | 15.5 | 12.4 | -1.4 | 1.6 | 0.7 | 18.3 | 15.2 | -43.7 | 3.6 | -1.6 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | 10.9 |  |  | 4.4 |  |  | 0 |  |  |  | 9.2 | -6.4 | -7.2 | 24 | 15.8 | 15.8 | 2.9 | [6 empty] | -0.6 | 27.8 | 24.8 | 8.7 | 12.4 | 0 |  |  |  | 25.5 | 28.3 | 4.1 | [5 empty] | 7 | 3.9 |  | 0.1 | 7.8 | -5.6 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.4 | 4.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -2.9 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 15.2 | 0 | 2.2 | -3.6 | -4.8 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 1 | 2.5 | 14.5 | -0.2 | 0 | 0 | 21.9 | 2.5 | 0.2 | 0.6 | 2 |  |  | 2.2 | 0 | 2.6 |  |  |  |  | 422 | 1.9448 |  |  | 1 |  |  | 0.1 | 1.9 | 4.9448
06/08/2025 | 13:00 | 5.6 | 19.1 | 9.1 |  |  |  | 19.7 |  |  | -13.8 | -18.2 | 18.5 | 56.4 | 23.4 | 13.4 | -34.4 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 0.6 | 1.2 |  | -3.3 | 3.6 | 10.1 |  |  |  |  | 0.5 | 4.9 |  |  |  | -1.2 | -2.6 | 5.2 | 15.6 | 12.5 | -1.5 | 1.6 | -0.1 | 18.1 | 15.1 | -43.9 | 2.2 | -1.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 11.7 |  |  | 4.5 |  |  | 0 |  |  |  | 8.4 | -6.6 | -7.9 | 23.7 | 15.9 | 15.9 | 2.9 | [6 empty] | -0.6 | 27.5 | 25 | 8.8 | 12.3 | 0 |  |  |  | 25.2 | 27.4 | 3.3 | [5 empty] | 6.4 | 3.5 |  | -0.1 | 7.6 | -5.8 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | 0 | 5.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -2.9 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 13.9 | 0 | 2.2 | -3.6 | -4.8 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 1.2 | 2.3 | 14.9 | -0.2 | 0 | 0 | 18.6 | 2.4 | 0.2 | 0.6 | 2 |  |  | 1.9 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 416.8 | 1.9047 |  |  | 0.9 |  |  | 0 | 1.7 | 4.5047
06/08/2025 | 13:30 | 6 | 10 | 8.2 |  |  |  | 7.7 |  |  | -18.1 | -21.4 | 15.7 | 51.3 | 20.3 | 11.6 | -35 | 0.1 |  |  |  |  | 12.4 | 0.3 | 0.9 |  | -3.4 | 3.7 | 10 |  |  |  |  | 0.1 | 0 |  |  |  | -1.2 | -3 | 4.8 | 16.5 | 12.4 | -1.7 | 1.6 | 0.4 | 13 | 9.6 | -53.6 | 2.7 | -1.9 | 0 | 0.2 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | 12 |  |  | 2.2 |  |  | -0.8 |  |  |  | 6 | -9.4 | -10.8 | 21.6 | 13.4 | 14.4 | 2.3 | [6 empty] | -0.6 | 26.9 | 24.8 | 9.1 | 12.3 | 0 |  |  |  | 18.9 | 21.1 | -6.1 | [5 empty] | 3.1 | 1.5 |  | -2.1 | 7.7 | -6.1 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -0.1 | 5.9 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -2.9 | -0.5 | 0.2 | 0.2 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 20.5 | 6.6 | 2.3 | -4.7 | -5.8 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 1.2 | 2.1 | 15.4 | -0.2 | 0 | 0 | 13.6 | 2.1 | 0.2 | 0.4 | 2.1 |  |  | 0.8 | 0 | 2.7 |  |  |  |  | 304.2 | 1.8495 |  |  | 0.8 |  |  | 0 | 1.8 | 4.4495
06/08/2025 | 14:00 | 5.2 | -8.5 | 5.6 |  |  |  | 19.6 |  |  | -19.3 | -23.5 | 13.2 | 49.4 | 18.8 | 11.3 | -53.9 | 0.1 |  |  |  |  | 8.8 | 0.4 | 1 |  | -3.4 | 3.5 | 8.2 |  |  |  |  | 0.3 | -2.5 |  |  |  | -1.2 | -4.4 | 4.8 | 15.9 | 12.1 | -1.8 | 1.6 | 0.6 | 10.5 | 7.3 | -55.8 | 2.1 | -1.9 | 0 | -0.2 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | 13.5 |  |  | 1.3 |  |  | -2.8 |  |  |  | 4.9 | -10.9 | -12.3 | 19.6 | 12.7 | 14.1 | 2.1 | [6 empty] | -0.6 | 25.8 | 24.3 | 8.7 | 12.3 | 0 |  |  |  | 17.2 | 20.2 | -9 | [5 empty] | -1.1 | -0.9 |  | -0.8 | 7.5 | -6.3 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -0.5 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 22.7 | 12.7 | 2.3 | -5.9 | -7.5 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0.9 | 1.8 | 14.3 | -0.2 | 0 | 0 | 5.7 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | 2 |  |  | 1.6 | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 220.8 | 1.831 |  |  | 0.8 |  |  | 0 | 2 | 4.631
06/08/2025 | 14:30 | 0.4 | -5.8 | 6.3 |  |  |  | 17.9 |  |  | -16.7 | -21.8 | 14.9 | 53.1 | 20.6 | 11.8 | -49.1 | 0.1 |  |  |  |  | 12.5 | 0.5 | 1 |  | -3.3 | 3.7 | 9.9 |  |  |  |  | 0.7 | -1.1 |  |  |  | -1.2 | -3.5 | 5 | 15.3 | 12.6 | -1.5 | 1.6 | 1.2 | 13.9 | 10.6 | -52.8 | 3.3 | -1.9 | 0 | -0.4 | -0.6 | 0.5 | 0.2 | 11.5 |  |  | 2 |  |  | -2.5 |  |  |  | 7.2 | -8.5 | -10 | 20 | 14.6 | 14.7 | 2.4 | [6 empty] | -0.6 | 27.1 | 24.6 | 8.9 | 12.4 | 0.1 |  |  |  | 21.1 | 23.5 | -2.5 | [5 empty] | 0.7 | 0.1 |  | -0.4 | 7.6 | -6.2 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.1 | 5.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 22.4 | 9.8 | 2.3 | -2.7 | -4.1 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 1.7 | 1.4 | 15.9 | -0.2 | 0 | 0 | 9.5 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 2.1 |  |  | 3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 296 | 1.6515 |  |  | 0.9 |  |  | 0 | 1.9 | 4.4515
06/08/2025 | 15:00 | -0.4 | -0.2 | 7 |  |  |  | 20.7 |  |  | -14.9 | -20.6 | 16.5 | 56.6 | 22.2 | 13.2 | -50.8 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 0.3 | 0.9 |  | -3.4 | 3.4 | 9.8 |  |  |  |  | 2.7 | -0.4 |  |  |  | -1.1 | 0 | 5 | 15.7 | 12.9 | -1.2 | 1.5 | 0.4 | 23.1 | 19.6 | -45.7 | 3.5 | -1.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 10.4 |  |  | 2.8 |  |  | -4.4 |  |  |  | 10.2 | -6.4 | -7.6 | 20.8 | 14.4 | 15.5 | 2.9 | [6 empty] | -0.6 | 27.6 | 24.4 | 8.3 | 15.2 | 0.1 |  |  |  | 23.7 | 26.4 | 1.6 | [5 empty] | 1.8 | 0.8 |  | -1.7 | 7.2 | -6.3 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | -0.3 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 22.4 | 4 | 2.3 | -3.4 | -4 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 1.1 | 1 | 13.1 | -0.2 | 0 | 0 | 8.7 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 2.1 |  |  | 2.6 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 352.6 | 1.8425 |  |  | 0.9 |  |  | 0 | 2 | 4.7425
06/08/2025 | 15:30 | 1.4 | -3.1 | 6.1 |  |  |  | 26.3 |  |  | -18 | -27.2 | 9.2 | 51.2 | 20.8 | 12.2 | -53.8 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 0.4 | 0.9 |  | -3.4 | 3.2 | 8.9 |  |  |  |  | 2.8 | -2.4 |  |  |  | -1.1 | 0 | 5.4 | 17 | 12.4 | -1 | 1.5 | 0.6 | 20.2 | 16.8 | -43.4 | 4.7 | -1.8 | 0 | 1 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 9.6 |  |  | 3.2 |  |  | 2.9 |  |  |  | 9.3 | -8.7 | -10.1 | 21.1 | 13 | 14.8 | 2.4 | [6 empty] | -0.6 | 27 | 25.6 | 9.8 | 12.9 | 0.1 |  |  |  | 22.6 | 25 | -0.6 | [5 empty] | 1.9 | 0.9 |  | -2.6 | 7 | -6.3 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1.3 | -0.9 | 3.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 6.1 | 0.7 | 2.1 | -4.2 | -5.1 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0.9 | 0.6 | 13.9 | -0.2 | 5.5 | 2.3 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | 1 | 2 |  |  | 2.8 | 0.2 | 2 |  |  |  |  | 297.8 | 1.8845 |  |  | 1 |  |  | 0 | 1.9 | 4.7845
06/08/2025 | 16:00 | 1.4 | -10.8 | 5.5 |  |  |  | 14.4 |  |  | -21.5 | -27.9 | 8.7 | 47.2 | 18.4 | 10.5 | -54.1 | 0 |  |  |  |  | 11.9 | 0.4 | 0.9 |  | -3.4 | 3 | 8.9 |  |  |  |  | 3.2 | -3.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 5.2 | 16.5 | 12.3 | -1 | 1.5 | 1 | 16.4 | 13.1 | -46.9 | 2.9 | -1.9 | 0 | 0.7 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | 9.5 |  |  | 1.4 |  |  | -1.9 |  |  |  | 5.9 | -10.7 | -12 | 19.6 | 11.8 | 13.8 | 2 | [6 empty] | -0.6 | 27.1 | 25 | 9.2 | 12.3 | -0.1 |  |  |  | 18.3 | 20.9 | -7.1 | [5 empty] | 1.5 | 0.6 |  | -0.6 | 5.5 | -6.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | -0.5 | -1 | -0.7 | 4.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -1.8 | -0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1.4 | -4.8 | -5.9 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0.9 | 0.2 | 11.9 | -0.2 | 12.1 | 2.9 | 8 | 0.1 | 0.2 | 1 | 2 |  |  | 1.7 | 0.1 | 2.4 |  |  |  |  | 215.7 | 1.6863 |  |  | 0.8 |  |  | 0.7 | 2 | 5.1863
06/08/2025 | 16:30 | 1.5 | -0.5 | 6.5 |  |  |  | 23.8 |  |  | -18.7 | -26.5 | 10.2 | 49.8 | 20.5 | 12 | -50.4 | 0 |  |  |  |  | 14.7 | 0.7 | 1 |  | -3.4 | 3.2 | 10.4 |  |  |  |  | 2.5 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 4.8 | 16.4 | 12.1 | -1 | 1.5 | 0.2 | 19.3 | 16 | -44 | 1.4 | -1.9 | -0.1 | -0.6 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 9.4 |  |  | 1.9 |  |  | -2.5 |  |  |  | 6.4 | -9.1 | -10.4 | 19.5 | 13.7 | 14.7 | 2.4 | [6 empty] | -0.6 | 26.4 | 25.4 | 9.2 | 12.3 | -0.1 |  |  |  | 19.7 | 22.1 | -5 | [5 empty] | 1.7 | 0.7 |  | 3.3 | 1.9 | -6.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | -0.3 | -0.3 | -0.1 | 5.8 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.4 | -3.5 | -4.4 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0.9 | 0 | 3.8 | -0.2 | 18.1 | 7.2 | 24.7 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 |  |  | 2.7 | 0 | 2.4 |  |  |  |  | 301.6 | 1.5648 |  |  | 0.9 |  |  | 0.5 | 1.9 | 4.8648
06/08/2025 | 17:00 | 4.8 | 4.3 | 7.6 |  |  |  | 22.8 |  |  | -22.3 | -29.3 | 7.1 | 48.4 | 20.6 | 12.1 | -31.7 | -0.1 |  |  |  |  | 17.7 | 0.7 | 1.2 |  | -3.4 | 3.2 | 11.5 |  |  |  |  | 2.3 | 3.1 |  |  |  | -1.4 | 0 | 4.8 | 15.8 | 12.5 | -0.9 | 1.5 | 0.7 | 19.8 | 16.1 | -43.4 | 1.7 | -1.9 | 0.1 | -2 | -1.4 | 0.5 | 0.2 | 6.3 |  |  | 2.9 |  |  | -6.2 |  |  |  | 4.7 | -8.5 | -9.7 | 20.2 | 14 | 14.5 | 2.4 | [6 empty] | -0.6 | 27.8 | 24.7 | 8.8 | 12.4 | -0.1 |  |  |  | 18.1 | 20.7 | -7.1 | [5 empty] | 2.5 | 1.2 |  | 5.1 | 0.3 | -6.5 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 7.3 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0 | -0.1 | -3.1 | -3.9 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 1.1 | 0 | 0.5 | -0.2 | 14.1 | 8.4 | 10.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.3 |  |  | 3.3 | 0 | 1.5 |  |  |  |  | 298.5 | 1.4883 |  |  | 0.9 |  |  | 0.1 | 1.9 | 4.3883
06/08/2025 | 17:30 | 6 | 7.2 | 7.9 |  |  |  | 19.2 |  |  | -23.9 | -26.8 | 10 | 45 | 19.7 | 10.8 | -14.8 | 0.1 |  |  |  |  | 19.7 | 0.9 | 1.3 |  | -3.4 | 3.4 | 11.9 |  |  |  |  | 4.6 | 2.7 |  |  |  | -1.3 | 0 | 4.2 | 15.3 | 12.6 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 17.9 | 14.4 | -45.4 | 1.6 | -1.9 | 0.1 | 0.5 | -0.5 | 0.5 | 0.3 | 12.9 |  |  | 2.3 |  |  | -0.2 |  |  |  | 0.9 | -9.6 | -10.8 | 19.6 | 13.3 | 14 | 2.2 | [6 empty] | -0.6 | 27.5 | 24.6 | 8.5 | 12.4 | -0.1 |  |  |  | 15.4 | 17.6 | -10.9 | [5 empty] | 1.1 | 0.4 |  | 5.7 | 0 | -6.9 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 10 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4.1 | 0.3 | -3.3 | -3.7 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.4 | 0.9 | 0 | 1 | -0.2 | 20.5 | 12 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 |  |  | 1 | 0.3 | 2 |  |  |  |  | 316 | 1.4006 |  |  | 0.9 |  |  | -0.1 | 0.9 | 3.1006
06/08/2025 | 18:00 | 24.7 | 2.2 | 6.8 |  |  |  | -0.5 |  |  | -27.4 | -36.6 | -0.4 | 40.3 | 16.2 | 8.9 | -7 | 0 |  |  |  |  | 18.6 | 0.8 | 1.4 |  | -3.4 | 3.6 | 14.8 |  |  |  |  | 9.7 | -4.2 |  |  |  | -1.5 | -9.3 | 3.6 | 16.4 | 12.2 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 10.8 | 7.6 | -42.5 | -0.9 | -1.5 | 0 | -3 | -3.7 | 0.5 | 0.2 | 8.4 |  |  | -0.4 |  |  | -4.2 |  |  |  | 0.6 | -13 | -14.3 | 17.9 | 8.5 | 12.5 | 1.5 | [6 empty] | -0.6 | 27.3 | 24.9 | 9.3 | 12.4 | -0.1 |  |  |  | 7.3 | 9.7 | -23.3 | [5 empty] | -3.4 | -2.3 |  | 4.8 | 0 | -7.4 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 9.7 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 24.6 | 0.2 | -4 | -4.8 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 21.1 | 10.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 |  |  | 0.9 | 0.3 | 1.9 |  |  |  |  | 204.1 | 1.1488 |  |  | 0.9 |  |  | -0.2 | -0.2 | 1.6488
06/08/2025 | 18:30 | 22.9 | -8.8 | 5.9 |  |  |  | 24 |  |  | -23 | -27.9 | 8.5 | 45.6 | 20.7 | 11.8 | -5.8 | 0 |  |  |  |  | 7.5 | -0.4 | 0.3 |  | -3.4 | 3.6 | 14.2 |  |  |  |  | 7.5 | 1.1 |  |  |  | -0.9 | -1.6 | 3.6 | 17.1 | 12.8 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 18.5 | 15.2 | -35.2 | 3.6 | -1.5 | 0 | -1.7 | -2.2 | 0.5 | 0.2 | 9.1 |  |  | 4 |  |  | 3.2 |  |  |  | 6.9 | -9.1 | -10.3 | 18.3 | 13.8 | 15.4 | 2.4 | [6 empty] | -0.6 | 27 | 24.4 | 8.6 | 12.3 | -0.1 |  |  |  | 17.8 | 20.1 | -7.4 | [5 empty] | 0.3 | -0.1 |  | -2.6 | 0 | -7.2 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0 | 2.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 12.5 | 0.2 | -3.6 | -4.4 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 16 | 7.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.3 |  |  | 3.7 | 0 | 2 |  |  |  |  | 333.3 | 1.2058 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1.2 | 4.4058
06/08/2025 | 19:00 | 23.4 | 16.4 | 8.6 |  |  |  | 19.2 |  |  | -26.4 | -29.5 | 7.3 | 41.1 | 18.1 | 9.9 | 51.2 | 0.2 |  |  |  |  | 8 | 0 | 0.5 |  | -3.4 | 3.7 | 12.4 |  |  |  |  | 6.2 | -3.8 |  |  |  | -0.7 | 30.5 | 4.6 | 16.4 | 12.8 | -0.6 | 1.5 | 0.1 | 13 | 9.8 | -40.7 | 4.9 | -1.5 | 0 | -0.3 | -1.4 | 0.5 | 0.2 | 3.3 |  |  | 2.4 |  |  | 1.7 |  |  |  | 9.3 | -11.5 | -12.9 | 19.6 | 10.4 | 15.5 | 2 | [6 empty] | -0.6 | 27.2 | 24.2 | 8.8 | 12.3 | 0 |  |  |  | 13.9 | 16.4 | -13.6 | [5 empty] | -2.1 | -1.5 |  | -7.2 | 0 | -6.5 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 1.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | -5.5 | -6.5 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.4 |  |  | 2 | 0 | 2.1 |  |  |  |  | 336.4 | 1.5042 |  |  | 1 |  |  | 0.4 | 0.9 | 3.8042
06/08/2025 | 19:30 | 22.8 | 16.3 | 8.9 |  |  |  | 9.3 |  |  | -28.9 | -31 | 6 | 38 | 16.4 | 8.8 | 50.7 | 0.2 |  |  |  |  | 10 | -0.1 | 0.4 |  | -3.4 | 3.4 | 12.6 |  |  |  |  | 5.3 | -5.6 |  |  |  | -0.7 | 39.7 | 4.8 | 16.9 | 12.1 | -0.5 | 1.5 | 0.1 | 9.3 | 6.1 | -44.3 | 5.3 | -1.4 | 0 | 0.5 | 4.2 | 0.5 | 0.3 | 5.1 |  |  | 2 |  |  | -0.4 |  |  |  | 8.3 | -13.3 | -14.6 | 17 | 11.7 | 14.5 | 1.7 | [6 empty] | -0.6 | 27.4 | 24.3 | 8.6 | 12.3 | 0 |  |  |  | 8.8 | 11.4 | -21 | [5 empty] | -5.2 | -3.3 |  | -7.2 | 0 | -6.5 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.5 | 4.6 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -1.9 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | -5.5 | -6.7 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 |  |  | 2.3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 289.3 | 1.4906 |  |  | 1 |  |  | -0.2 | 0.7 | 2.9906
06/08/2025 | 20:00 | 20.6 | 14.9 | 8.7 |  |  |  | 9.5 |  |  | -26.4 | -34.3 | 2.2 | 41.8 | 18 | 9.5 | 54 | -0.1 |  |  |  |  | 9.2 | 0 | 0.6 |  | -3.4 | 3.4 | 12.1 |  |  |  |  | 3.3 | -0.6 |  |  |  | -1.1 | 11.2 | 4.8 | 17.2 | 12.4 | -0.3 | 1.5 | 1.2 | 11.5 | 8.2 | -41.7 | 2.1 | -1.1 | 0.2 | -1.4 | 3.3 | 0.5 | 0.3 | 2.2 |  |  | 1.3 |  |  | -0.6 |  |  |  | 5 | -11.2 | -12.4 | 17.6 | 10.8 | 15.1 | 2 | [6 empty] | -0.6 | 27.6 | 24.5 | 8.6 | 12.4 | 0.1 |  |  |  | 11.1 | 13.5 | -17.5 | [5 empty] | -4.1 | -2.7 |  | -7.1 | 0 | -6.5 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 2.8 | 0 | -5 | -6.6 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 |  |  | 2.4 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 272.8 | 1.4492 |  |  | 0.9 |  |  | -0.1 | 0.9 | 3.1492
06/08/2025 | 20:30 | 16.9 | 10 | 8 |  |  |  | 10.8 |  |  | -25.8 | -37.8 | -2.1 | 42.2 | 17 | 17.7 | 53.4 | -0.2 |  |  |  |  | 6.2 | -0.2 | 0.4 |  | -3.4 | 2.4 | 8 |  |  |  |  | 1 | -4.6 |  |  |  | -1.2 | 4.1 | 4.6 | 16 | 12.5 | -0.3 | 1.5 | 0.2 | 11.3 | 8.1 | -41.9 | 0.9 | -1.1 | 0.3 | -2.9 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | -1 |  |  | 1.1 |  |  | -1.6 |  |  |  | 6.6 | -12.5 | -13.8 | 16.9 | 10 | 14.9 | 1.8 | [6 empty] | -0.6 | 27.4 | 24.7 | 8.9 | 12.3 | 0 |  |  |  | 10.5 | 13.1 | -19.2 | [5 empty] | -5.8 | -3.7 |  | -7.8 | 0 | -6.6 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 8.2 | 0 | -5.3 | -6.6 |  | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.1 |  |  | 0.1 | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 222.9 | 1.488 |  |  | 0.9 |  |  | -0.4 | 1.1 | 3.088
06/08/2025 | 21:00 | 14.8 | 4.4 | 7.8 |  |  |  | 24.3 |  |  | -29.2 | -30 | 7.4 | 38 | 17 | 16.7 | 48.8 | 0.2 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 0.6 |  | -3.4 | 3.3 | 8.2 |  |  |  |  | 1 | 1.2 |  |  |  | -1.3 | 4.9 | 4.6 | 15.7 | 13.1 | -0.3 | 1.5 | 1.4 | 11.1 | 7.6 | -42.6 | 4.1 | -1.1 | 0.3 | 1.4 | 5.5 | 0.5 | 0.3 | 6.1 |  |  | 0.9 |  |  | -1.8 |  |  |  | 5.1 | -12.3 | -13.5 | 15.8 | 9.7 | 14.4 | 1.8 | [6 empty] | -0.6 | 27.8 | 24.4 | 8.6 | 12.6 | 0.1 |  |  |  | 10.8 | 12.5 | -18 | [5 empty] | -5.9 | -3.7 |  | -7.4 | 0 | -6.6 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.7 | 4.5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0 | 0.3 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 5.3 | 0 | -6.1 | -8 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.7 |  |  | 2.3 | 0 | 2.4 |  |  |  |  | 248.4 | 1.4657 |  |  | 1 |  |  | 0.3 | 0.9 | 3.6657
06/08/2025 | 21:30 | 15.2 | 8.1 | 7.2 |  |  |  | 23.8 |  |  | -26.5 | -37 | -1 | 42.8 | 17.8 | 17.9 | 51.6 | -0.2 |  |  |  |  | 8.3 | 0.5 | 0.6 |  | -3.4 | 3.3 | 9.6 |  |  |  |  | -1.1 | -5.3 |  |  |  | -1.6 | -2.5 | 4.2 | 22.4 | 12.4 | -1 | 1.5 | 0.5 | 13.6 | 10.4 | -39.7 | 1.5 | -1.1 | 0.3 | -2.9 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | -2.2 |  |  | 0.2 |  |  | -2.3 |  |  |  | 7.1 | -11.2 | -12.4 | 16.1 | 9.6 | 15.4 | 2 | [6 empty] | -0.6 | 28.3 | 25.3 | 6.5 | 13.2 | 0 |  |  |  | 13.7 | 16.1 | -14 | [5 empty] | -4.7 | -3 |  | -7.4 | 0 | -6.8 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 0 | -5.5 | -6.9 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 |  |  | 1.9 | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 249.1 | 1.3878 |  |  | 1 |  |  | -0.1 | 1 | 3.2878
06/08/2025 | 22:00 | 19.7 | 6 | 7.3 |  |  |  | 8.4 |  |  | -31.7 | -37 | -0.4 | 35.1 | 14.1 | 15.3 | 50.4 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 0.8 | 0.8 |  | -3.4 | 3.2 | 9 |  |  |  |  | 1.2 | -3.3 |  |  |  | -1.7 | -4.7 | 4.2 | 22.3 | 12.5 | -1.1 | 1.5 | 0.6 | 5.9 | 2.8 | -47.4 | 0.5 | -1.1 | 0.3 | -0.4 | 4.9 | 0.5 | 0.2 | 5.6 |  |  | -1.5 |  |  | -6.2 |  |  |  | 1.6 | -15.1 | -16.4 | 15.2 | 6.9 | 13.6 | 1.3 | [6 empty] | -0.6 | 55.1 | 41.2 | 6 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 4.5 | 6.8 | -27.4 | [5 empty] | -8.6 | -5.4 |  | -6.8 | 0 | -6.9 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0.2 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 6.6 | 0 | -5.6 | -7 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.8 |  |  | 3.7 | 0 | 3 |  |  |  |  | 187.6 | 1.3857 |  |  | 0.9 |  |  | -1.2 | 1 | 2.0857
06/08/2025 | 22:30 | 19.8 | 8.8 | 8.1 |  |  |  | 18.7 |  |  | -32 | -33.6 | 3 | 35.1 | 14.3 | 15.3 | 50 | 0.2 |  |  |  |  | 8.8 | 0.8 | 0.9 |  | -3.4 | 3.4 | 6.2 |  |  |  |  | 1.5 | -7.1 |  |  |  | -1.7 | -7.6 | 3.7 | 19.8 | 12.5 | -1.1 | 1.5 | 0.3 | 6.9 | 3.6 | -41.8 | 0.1 | -1 | 0.2 | 0.6 | 6 | 0.5 | 0.2 | 7 |  |  | -1.6 |  |  | 1.7 |  |  |  | -2 | -14.8 | -16.1 | 13.6 | 7.9 | 13.6 | 1.3 | [6 empty] | -0.6 | 55.2 | 40.7 | 5.5 | 8.6 | 0.1 |  |  |  | 4.1 | 6.6 | -27.8 | [5 empty] | -10.5 | -6.5 |  | -6.8 | 0 | -6.7 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.3 | 0 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 5.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 2 | 0 | -5.1 | -6.5 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2 |  |  | 3.6 | 0 | 2.6 |  |  |  |  | 200.5 | 1.2551 |  |  | 0.9 |  |  | -0.5 | 0.8 | 2.4551
06/08/2025 | 23:00 | 14.3 | 10.7 | 8.4 |  |  |  | 10.4 |  |  | -30.8 | -33.9 | 3.3 | 37.5 | 14.3 | 15.4 | 52.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 0.7 | 0.7 |  | -3.4 | 3.3 | 6.9 |  |  |  |  | 0.1 | -1.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 3.6 | 22.7 | 12.4 | -1.2 | 1.5 | 1.2 | 8.1 | 4.9 | -40.5 | 2.3 | -0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.9 | 0.5 | 0 | 5.3 |  |  | -0.4 |  |  | -0.8 |  |  |  | 8.1 | -14.4 | -15.6 | 14.2 | 8 | 11.7 | 1.1 | [6 empty] | -0.6 | 12.7 | 20.1 | -3.4 | 8.6 | 0.1 |  |  |  | 7.2 | 9.4 | -23.3 | [5 empty] | -6.9 | -4.3 |  | -3.2 | 0 | -6.5 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 1.8 | 0 | -5.4 | -7.5 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 |  |  | 3.2 | 0 | 1.7 |  |  |  |  | 165.4 | 1.4329 |  |  | 0.9 |  |  | -0.5 | 1 | 2.8329
06/08/2025 | 23:30 | 0.7 | 15.7 | 9 |  |  |  | 15.5 |  |  | -35.8 | -34.9 | 2.8 | 31.6 | 13.2 | 13.6 | 56.8 | 0.2 |  |  |  |  | 8.4 | 1 | 0.9 |  | -3.4 | 4.3 | 6.9 |  |  |  |  | -0.3 | -3.8 |  |  |  | -0.7 | 0 | 4.8 | 20.9 | 12.9 | -1 | 1.5 | 1.4 | 5.8 | 2.3 | -43.1 | 3.9 | -0.6 | 0.4 | 1.6 | 3.9 | 0.5 | 0 | 4.8 |  |  | -2.1 |  |  | -2.3 |  |  |  | 5.8 | -15.7 | -16.7 | 14 | 7.5 | 10.6 | 0.8 | [6 empty] | -0.5 | 13.3 | 19 | -4.5 | 8.7 | 0.1 |  |  |  | 4.1 | 5.7 | -27.9 | [5 empty] | -8.1 | -5 |  | -2.1 | 0 | -6.2 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 4.6 | 0 | -5.7 | -7.2 |  | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.1 |  |  | 2.5 | 0 | 1 |  |  |  |  | 128.1 | 1.6934 |  |  | 0.9 |  |  | -0.8 | 0.7 | 2.4934
07/08/2025 | 00:00 | -0.5 | -0.2 | 6.6 |  |  |  | 7.1 |  |  | -34.8 | -39.1 | -2.3 | 32.1 | 3.5 | 8.1 | 31.7 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 0.9 | 0.8 |  | -3.4 | 4.1 | 6.1 |  |  |  |  | -3.3 | -7.4 |  |  |  | -0.9 | 0 | 4.4 | 11.6 | 12.4 | -0.8 | 1.5 | 1 | 4.5 | 1.3 | -44 | 0.5 | -0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 2.7 |  |  | -2.7 |  |  | -2.8 |  |  |  | 5.2 | -16.9 | -17.7 | 12.3 | 3.5 | 11.8 | 0.9 | [6 empty] | -0.6 | 11.8 | 20.8 | -2.9 | 8.5 | 0 |  |  |  | 1.1 | 3.2 | -32.5 | [5 empty] | -11.9 | -7.3 |  | -3.1 | 0 | -6.1 |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.3 | 5.1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 6.6 | 0 | -5.3 | -6.7 |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2.4 | 0 | 2 |  |  |  |  | -3.9 | 1.6298 |  |  | 0.9 |  |  | -1 | 0.2 | 1.7298
EJEC |  | 128.3 | 61.35 | 172.85 | 0 | 0 | 0 | 393.85 | 0 | 0 | -735.8 | -890.55 | -45.25 | 857.1 | 365.3 | 220.95 | 101.4 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.5 | 15.15 | 18.15 | 0 | -81.2 | 84.25 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.4 | -142 | 0 | 0 | 0 | -27.6 | -58 | 84.25 | 285 | 243.95 | -15.45 | 37.45 | 17.65 | 152.5 | 112.65 | -1105.25 | -14.85 | -33.55 | 3.4 | -16 | 1.5 | 12 | 2.4 | 75.4 | 0 | 0 | -11.8 | 0 | 0 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | -338.25 | -365.25 | 345.65 | 183.2 | 297.9 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.3 | 496.8 | 426.05 | 128.4 | 163.8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 214 | 270.55 | -482.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.85 | -112.3 | 0 | -33.5 | 62.8 | -151.35 | 0 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 9.35 | 2.05 | 25.1 | 0.35 | 13.1 | 0 | -6.55 | -12.7 | -19.7 | 105.25 | 35.2 | 8.75 | 16.8 | 29 | -12.9 | 0.8 | 2.05 | 5.8 | 0 | -54.65 | 2.75 | 9.6 | 10.8 | 3.4 | 80.1 | 78.05 | 20.1 | -148 | -181.7 | 0 | 0.15 | 34.5 | 2.75 | 37.35 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -139.2 | 12.95 | 12.6 | 126.25 | -4.8 | 106.6 | 50.2 | 80.05 | 12.5 | 15.9 | 13.4 | 51.5 | 0 | 0 | 63.55 | 14 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334.85 | 35.291 | 0 | 0 | 22.6 | 0 | 0 | -1.65 | 20.3 | 76.541

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6217.4 | 934.4866 | 3584.2125 | 1698.7009 | 229.716
01:00 | 0 | 6133.9 | 945.951 | 3499.7401 | 1688.2089 | 240.0088
01:30 | 0 | 6051.1 | 928.0691 | 3448.9365 | 1674.0944 | 238.6318
02:00 | 0 | 5970.5 | 921.312 | 3376.3944 | 1672.7936 | 232.8881
02:30 | 0 | 5891 | 889.5701 | 3327.7364 | 1673.6935 | 231.9002
03:00 | 0 | 5872.8 | 862.2457 | 3344.3363 | 1666.218 | 238.3786
03:30 | 0 | 5862.7 | 857.6727 | 3330.866 | 1674.1613 | 235.3453
04:00 | 0 | 5877.9 | 875.7637 | 3320.4014 | 1681.7349 | 234.7379
04:30 | 0 | 5985.7 | 900.4308 | 3412.1519 | 1673.1173 | 235.9362
05:00 | 0 | 5929.7 | 867.0332 | 3393.4675 | 1669.1993 | 232.3093
05:30 | 0 | 6006 | 878.2596 | 3450.0557 | 1677.6847 | 230.4592
06:00 | 0 | 6057.5 | 912.5769 | 3479.058 | 1665.8651 | 222.778
06:30 | 0 | 6090.2 | 939.5252 | 3501.464 | 1649.2108 | 219.7918
07:00 | 0 | 5845.1 | 876.6338 | 3341.7914 | 1626.6748 | 210.5198
07:30 | 0 | 5960.4 | 951.9681 | 3417.9906 | 1590.4413 | 216.7767
08:00 | 0 | 6143.2 | 967.7052 | 3560.3374 | 1615.1574 | 219.8235
08:30 | 0 | 6298.8 | 1001.9724 | 3660.2678 | 1636.5598 | 220.843
09:00 | 0 | 6502.8 | 1028.0972 | 3802.2426 | 1672.4602 | 228.3994
09:30 | 0 | 6729.4 | 1043.2557 | 4006.9297 | 1679.2146 | 230.9978
10:00 | 0 | 6870.6 | 1070.985 | 4049.1496 | 1750.4654 | 233.9785
10:30 | 0 | 6945 | 1073.6501 | 4098.5898 | 1772.7601 | 237.4808
11:00 | 0 | 6964.9 | 1094.665 | 4108.4514 | 1761.7836 | 239.3218
11:30 | 0 | 6982.8 | 1093.1877 | 4175.9523 | 1713.66 | 237.3938
12:00 | 0 | 6987.7 | 1052.6042 | 4190.5334 | 1744.5624 | 241.5383
12:30 | 0 | 6989.1 | 1055.7804 | 4182.833 | 1750.4866 | 236.6276
13:00 | 0 | 6964.5 | 1077.4864 | 4137.6436 | 1749.37 | 236.0629
13:30 | 0 | 6884.5 | 1022.8359 | 4108.8311 | 1752.833 | 242.2624
14:00 | 0 | 6889.8 | 1063.6327 | 4075.1369 | 1751.0304 | 238.4579
14:30 | 0 | 6970.9 | 1070.6381 | 4131.2615 | 1769.0004 | 249.8953
15:00 | 0 | 6871.1 | 1055.3633 | 4100.9978 | 1714.7389 | 246.9442
15:30 | 0 | 6894.8 | 1058.8915 | 4106.6441 | 1729.2644 | 257.1597
16:00 | 0 | 6811 | 1012.8098 | 4076.4466 | 1721.7436 | 244.3746
16:30 | 0 | 6820.2 | 1040.1881 | 4036.9338 | 1743.0781 | 239.4965
17:00 | 0 | 6831.6 | 1036.332 | 4047.6397 | 1747.6283 | 239.3082
17:30 | 0 | 6849.3 | 1015.7637 | 4054.8302 | 1778.7061 | 236.6403
18:00 | 0 | 6889.5 | 988.5368 | 4046.7826 | 1854.1806 | 225.4516
18:30 | 0 | 7266.1 | 1113.7915 | 4311.8125 | 1840.496 | 228.1324
19:00 | 0 | 7344.1 | 1183.8362 | 4331.0287 | 1829.2351 | 226.06
19:30 | 0 | 7296.5 | 1135.9041 | 4315.6396 | 1844.9563 | 228.9292
20:00 | 0 | 7287.7 | 1142.6123 | 4288.5721 | 1856.5156 | 236.6345
20:30 | 0 | 7261.1 | 1148.2377 | 4279.9656 | 1832.8967 | 238.7848
21:00 | 0 | 7179 | 1122.9703 | 4267.5096 | 1788.5201 | 246.9115
21:30 | 0 | 7178.9 | 1109.3061 | 4264.9176 | 1804.6763 | 251.7413
22:00 | 0 | 7082.5 | 1031.3198 | 4232.6491 | 1818.5311 | 252.2746
22:30 | 0 | 6920 | 1034.6407 | 4099.5608 | 1785.7985 | 251.0655
23:00 | 0 | 6703 | 950.4288 | 3979.3628 | 1773.2084 | 247.4955
23:30 | 0 | 6596.8 | 929.0576 | 3900.0001 | 1767.7423 | 242.7621
00:00 | 0 | 6365.3 | 903.1972 | 3722.8913 | 1739.2115 | 246.8587
MÁXIMO | 0 | 7344.1 | 1183.8362 | 4331.0287 | 1856.5156 | 257.1597
MÍNIMO | 0 | 5845.1 | 857.6727 | 3320.4014 | 1590.4413 | 210.5198
PROMEDIO | 0 | 6610.925 | 1005.6496 | 3874.6031 | 1730.6723 | 236.0476
ENERGÍA | 0 | 158662.2 | 24135.591 | 92990.4737 | 41536.1353 | 5665.143
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 6 de Agosto del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 47.0979 | 10.194 | [5 empty] | 26.7271 |  | 13.4 | 29.528 |  |  | 51.734 |  | 51.8567 |  | 0.5 |  | 37.2825 | [7 empty] | 4.6 |  | 0.7881 |  | 5.3379 | 0 | 1.1921 | 31.3108 | 130.3458 | 27.3253 | 0.81 | 69.12 |  | 38.5306 | 32.3671 |  |  | 31.1623 |  | 3.215 |  | 3 |  | 69.6227 |  | 19.6 |  |  |  | 17.3516 |  | 5.6226 |  | 6.909 | 33.44 | 1.61 | 141.2968 |  | 4.5715 | 130.9652 | 13.2114 |  | 34.7732 | 3.8582 |  |  |  | 24.8579 | 0.3408 | 0.652 | 24.516 | 438.7645 | 11.114 | 129.7643 | 18.2473 |  |  | 12.3956 | 5.1489 |  |  | 16.5024 | 250.7 |  | 21.863 |  | 10.682
01:00 |  |  | 47.4582 | 10.989 | [5 empty] | 27.0527 |  | 13.29 | 29.09 |  |  | 51.895 |  | 52.1281 |  | 0.5 |  | 35.3946 | [7 empty] | 6.1 |  | 0.7838 |  | 5.3343 | 0 | 1.0591 | 32.2502 | 130.8444 | 28.2212 | 0.7 | 68.92 |  | 39.2263 | 31.9333 |  |  | 31.4325 |  | 3.2281 |  | 2.8 |  | 69.8847 |  | 19.6 |  |  |  | 17.3103 |  | 5.7025 |  | 7.133 | 33.08 | 1.56 | 139.9729 |  | 4.4979 | 130.9906 | 16.2277 |  | 33.8569 | 3.9635 |  |  |  | 24.4052 | 0.3118 | 0.63 | 24.7486 | 433.7086 | 11.398 | 139.8624 | 18.4334 |  |  | 16.7658 | 5.3275 |  |  | 16.5222 | 251.95 |  | 24.225 |  | 13.334
01:30 |  |  | 47.7235 | 10.762 | [5 empty] | 26.8513 |  | 13 | 29.412 |  |  | 52.064 |  | 49.8981 |  | 0.5 |  | 33.9842 | [7 empty] | 1.1 |  | 0.7864 |  | 5.3113 | 0 | 0.9804 | 33.1639 | 130.3118 | 28.1377 | 0.64 | 71.21 |  | 38.6035 | 31.3403 |  |  | 32.7453 |  | 3.2352 |  | 2.9 |  | 69.8302 |  | 19.6 |  |  |  | 17.3515 |  | 5.702 |  | 7.132 | 29.64 | 1.51 | 141.8707 |  | 4.6143 | 131.7564 | 16.0489 |  | 32.9248 | 4.0073 |  |  |  | 24.8738 | 0.2996 | 0.655 | 25.785 | 438.8253 | 11.4284 | 135.5269 | 18.4319 |  |  | 17.1807 | 5.268 |  |  | 16.9983 | 243.23 |  | 24.917 |  | 13.024
02:00 |  |  | 50.1759 | 10.835 | [5 empty] | 26.8025 |  | 12.95 | 29.068 |  |  | 51.825 |  | 51.3931 |  | 0.5 |  | 30.201 | [7 empty] | 2.9 |  | 0.7761 |  | 5.2736 | 0 | 0.9141 | 33.0393 | 130.7928 | 27.9582 | 0.44 | 72.14 |  | 39.0669 | 31.7365 |  |  | 31.1817 |  | 3.2245 |  | 2.8 |  | 70.0356 |  | 19.6 |  |  |  | 17.3709 |  | 5.6322 |  | 6.889 | 29.84 | 1.46 | 140.0352 |  | 4.5819 | 131.874 | 15.7601 |  | 31.4442 | 3.7307 |  |  |  | 24.8811 | 0.2917 | 0.637 | 26.1986 | 440.5011 | 11.3868 | 132.684 | 18.1575 |  |  | 17.2859 | 5.0452 |  |  | 17.1645 | 246.74 |  | 24.922 |  | 12.401
02:30 |  |  | 49.4973 | 10.842 | [5 empty] | 26.8302 |  | 13.32 | 28.496 |  |  | 51.975 |  | 36.3838 |  | 0.5 |  | 37.8972 | [7 empty] | 4.4 |  | 0.7496 |  | 5.2218 | 0 | 0.8919 | 31.2803 | 132.6059 | 27.8804 | 0.41 | 72.9 |  | 37.7099 | 35.2907 |  |  | 31.7461 |  | 3.2345 |  | 2.8 |  | 72.957 |  | 19.6 |  |  |  | 17.2265 |  | 5.6076 |  | 6.896 | 34.61 | 1.5 | 138.3573 |  | 4.4455 | 132.2553 | 16.3378 |  | 32.8305 | 3.872 |  |  |  | 24.8515 | 0.2896 | 0.643 | 25.7291 | 441.9891 | 11.1779 | 133.9705 | 18.4683 |  |  | 16.6664 | 4.7896 |  |  | 16.5385 | 244.09 |  | 24.653 |  | 12.328
03:00 |  |  | 49.4952 | 10.878 | [5 empty] | 27.0972 |  | 13.28 | 28.158 |  |  | 51.71 |  | 42.2016 |  | 0.5 |  | 38.2994 | [7 empty] | 5.4 |  | 0.7723 |  | 4.8159 | 0 | 0.8625 | 32.2531 | 132.7308 | 27.4262 | 0.67 | 74.33 |  | 38.2797 | 34.6696 |  |  | 31.8036 |  | 3.2342 |  | 2.9 |  | 73.3438 |  | 19.6 |  |  |  | 17.5345 |  | 5.5747 |  | 6.866 | 34.8 | 1.45 | 142.466 |  | 4.5846 | 133.4239 | 16.6704 |  | 32.1432 | 3.9659 |  |  |  | 24.8545 | 0.2798 | 0.622 | 26.3205 | 437.9226 | 11.14 | 132.6701 | 18.8498 |  |  | 17.6205 | 4.7883 |  |  | 17.1208 | 251.82 |  | 24.669 |  | 12.388
03:30 |  |  | 49.365 | 10.182 | [5 empty] | 26.882 |  | 13.22 | 28.29 |  |  | 52.146 |  | 55.8329 |  | 0.5 |  | 35.0485 | [7 empty] | 2 |  | 0.8101 |  | 5.0572 | 0 | 0.8514 | 31.9822 | 132.968 | 27.8079 | 0.48 | 75.51 |  | 38.6005 | 34.5804 |  |  | 34.2866 |  | 3.2625 |  | 2.8 |  | 73.4218 |  | 19.6 |  |  |  | 17.5551 |  | 5.6135 |  | 6.912 | 37.61 | 1.69 | 140.9625 |  | 4.5685 | 134.6113 | 16.6892 |  | 32.6332 | 4.0274 |  |  |  | 24.8827 | 0.2684 | 0.645 | 25.9239 | 441.2777 | 11.2326 | 139.2435 | 18.9132 |  |  | 17.6708 | 4.7529 |  |  | 16.6616 | 238.59 |  | 24.68 |  | 12.371
04:00 |  |  | 49.3758 | 10.174 | [5 empty] | 26.9924 |  | 13.01 | 28.49 |  |  | 52.097 |  | 35.9686 |  | 0.5 |  | 33.5419 | [7 empty] | 1.4 |  | 0.806 |  | 5.1905 | 0 | 0.8428 | 32.2169 | 132.0737 | 28.0532 | 0.18 | 73.97 |  | 38.6291 | 33.8909 |  |  | 35.3799 |  | 3.249 |  | 2.8 |  | 73.5329 |  | 19.6 |  |  |  | 17.3344 |  | 5.6399 |  | 6.848 | 39.85 | 1.73 | 144.3117 |  | 4.5457 | 133.7806 | 17.0642 |  | 33.4272 | 3.8866 |  |  |  | 24.9244 | 0.2616 | 0.645 | 25.2046 | 442.6305 | 11.1813 | 130.8266 | 18.673 |  |  | 16.9572 | 4.7693 |  |  | 17.4565 | 241.47 |  | 24.439 |  | 12.394
04:30 |  |  | 49.2196 | 11.324 | [5 empty] | 27.2719 |  | 13.19 | 28.688 |  |  | 51.644 |  | 48.214 |  | 0.5 |  | 34.7999 | [7 empty] | 1 |  | 0.7972 |  | 5.2815 | 0 | 0.674 | 33.5773 | 131.8828 | 27.6179 | 1.65 | 75.97 |  | 37.3172 | 33.6431 |  |  | 34.9792 |  | 3.2062 |  | 2.9 |  | 73.3381 |  | 19.6 |  |  |  | 17.3002 |  | 5.6328 |  | 6.959 | 40.99 | 1.68 | 143.1477 |  | 4.7361 | 134.4652 | 16.2172 |  | 32.1039 | 3.9037 |  |  |  | 24.979 | 0.2507 | 0.663 | 25.0898 | 437.6251 | 11.2862 | 136.3127 | 18.6093 |  |  | 16.9197 | 5.081 |  |  | 16.7649 | 247.41 |  | 24.383 |  | 12.667
05:00 |  |  | 49.3619 | 10.706 | [5 empty] | 27.3509 |  | 13.16 | 29.214 |  |  | 51.728 |  | 45.2635 |  | 0.5 |  | 34.8572 | [7 empty] | 0.9 |  | 0.7914 |  | 5.0363 | 0 | 0.6855 | 34.2123 | 133.5243 | 27.1333 | 2.1 | 99.67 |  | 36.486 | 33.033 |  |  | 32.4224 |  | 3.0928 |  | 2.8 |  | 73.2081 |  | 19.6 |  |  |  | 17.2628 |  | 5.5629 |  | 7.027 | 42.13 | 1.6 | 141.9871 |  | 4.558 | 133.7899 | 15.6497 |  | 33.504 | 4.3754 |  |  |  | 24.9807 | 0.2412 | 0.66 | 24.7675 | 433.3601 | 11.0647 | 141.7948 | 18.4928 |  |  | 17.0149 | 5.0625 |  |  | 15.8826 | 243.17 |  | 24.471 |  | 13.443
05:30 |  |  | 49.5431 | 9.55 | [5 empty] | 27.406 |  | 13.32 | 29.356 |  |  | 51.667 |  | 28.2758 |  | 0.5 |  | 35.061 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.8018 |  | 5.0887 | 0 | 0.6754 | 33.415 | 130.8783 | 26.5793 | 1.93 | 141.34 |  | 35.3019 | 32.2274 |  |  | 32.0577 |  | 3.2282 |  | 2.7 |  | 72.7032 |  | 19.6 |  |  |  | 17.0565 |  | 5.4039 |  | 6.957 | 41.89 | 1.66 | 142.2933 |  | 4.603 | 131.1687 | 15.0059 |  | 32.8535 | 3.8589 |  |  |  | 24.9516 | 0.2374 | 0.671 | 23.5434 | 433.0176 | 10.7876 | 131.1705 | 18.7441 |  |  | 16.7323 | 5.0202 |  |  | 15.0609 | 250.07 |  | 24.964 |  | 13.275
06:00 |  |  | 49.239 | 8.81 | [5 empty] | 26.7731 |  | 13.38 | 29.026 |  |  | 51.425 |  | 38.8795 |  | 0.5 |  | 35.785 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.8032 |  | 5.1021 | 0 | 0.8339 | 34.4508 | 131.8631 | 26.2622 | 1.54 | 152.72 |  | 34.6084 | 33.1679 |  |  | 30.9806 |  | 3.2354 |  | 2.9 |  | 72.0185 |  | 19.6 |  |  |  | 17.0839 |  | 4.1843 |  | 7.004 | 42.46 | 1.7 | 142.9722 |  | 4.6295 | 130.1098 | 14.5029 |  | 32.905 | 3.6509 |  |  |  | 24.8895 | 0.2244 | 0.618 | 22.9752 | 429.9857 | 10.5125 | 128.207 | 18.7979 |  |  | 16.2909 | 4.7999 |  |  | 13.9752 | 248.99 |  | 24.737 |  | 12.844
06:30 |  |  | 49.1621 | 7.333 | [5 empty] | 27.3838 |  | 13.51 | 29.094 |  |  | 50.693 |  | 44.4742 |  | 0.5 |  | 36.8235 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7579 |  | 5.0694 | 0 | 0.9422 | 34.0553 | 128.5082 | 26.0227 | 0.55 | 159.9 |  | 34.7152 | 33.1525 |  |  | 30.5477 |  | 3.2177 |  | 2.8 |  | 72.1269 |  | 19.6 |  |  |  | 17.0805 |  | 3.0904 |  | 7.019 | 41.88 | 1.69 | 144.0742 |  | 4.476 | 127.3847 | 14.4535 |  | 29.9502 | 3.6076 |  |  |  | 24.8247 | 0.2382 | 0.672 | 22.9559 | 423.9418 | 10.0543 | 127.4312 | 18.6156 |  |  | 15.8887 | 4.7053 |  |  | 13.3994 | 246.14 |  | 24.589 |  | 12.518
07:00 |  |  | 48.9817 | 7.541 | [5 empty] | 26.9235 |  | 12.89 | 28.556 |  |  | 50.319 |  | 30.7722 |  | 0.5 |  | 34.678 | [7 empty] | 0.6 |  | 0.7383 |  | 4.9555 | 0 | 0.9641 | 27.2545 | 121.4259 | 22.5898 | 0.91 | 156.55 |  | 32.0319 | 34.068 |  |  | 30.2943 |  | 3.2524 |  | 2.8 |  | 68.1654 |  | 19.32 |  |  |  | 16.6372 |  | 0.87977 |  | 6.864 | 42.46 | 1.65 | 141.2868 |  | 4.4758 | 122.6664 | 13.6671 |  | 27.3156 | 3.8025 |  |  |  | 24.9181 | 0.2552 | 0.655 | 21.5373 | 413.5805 | 9.8873 | 126.2407 | 18.043 |  |  | 15.1779 | 4.6425 |  |  | 12.8507 | 234.52 |  | 24.231 |  | 13.783
07:30 |  |  | 48.3733 | 8.61 | [5 empty] | 26.9684 |  | 12.84 | 28.24 |  |  | 50.302 |  | 50.2662 |  | 0.5 |  | 28.1576 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7585 |  | 4.7632 | 0 | 1.0667 | 30.23 | 128.7557 | 22.6378 | 0.73 | 157.43 |  | 32.4568 | 33.5275 |  |  | 30.6209 |  | 3.2756 |  | 2.8 |  | 67.4684 |  | 19.32 |  |  |  | 16.3862 |  | 0.81646 |  | 6.949 | 41.36 | 1.56 | 139.4884 |  | 4.506 | 128.3775 | 13.5705 |  | 29.4428 | 3.7307 |  |  |  | 24.9566 | 0.3027 | 0.653 | 21.5798 | 379.1004 | 9.9516 | 132.5771 | 17.9428 |  |  | 15.2376 | 4.5625 |  |  | 13.2902 | 230.85 |  | 24.4 |  | 12.628
08:00 |  |  | 47.6461 | 9.4055 | [5 empty] | 26.5378 |  | 12.85 | 28.064 |  |  | 50.117 |  | 50.8213 |  | 0.5 |  | 25.6718 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.806 |  | 4.832 | 0 | 1.2791 | 32.2257 | 130.5915 | 25.7726 | 0.73 | 155.2 |  | 33.3972 | 34.5239 |  |  | 31.4082 |  | 3.2429 |  | 2.7 |  | 67.6295 |  | 19.32 |  |  |  | 16.3125 |  | 0.81105 |  | 7.034 | 39 | 1.58 | 142.4964 |  | 4.7054 | 130.9125 | 13.7685 |  | 30.6568 | 3.872 |  |  |  | 24.9769 | 0.3283 | 0.638 | 22.3276 | 397.0389 | 10.1853 | 131.7612 | 18.2684 |  |  | 14.7101 | 4.5248 |  |  | 13.0586 | 224.93 |  | 24.537 |  | 7.916
08:30 |  |  | 46.8362 | 9.335 | [5 empty] | 26.8304 |  | 13.01 | 27.316 |  |  | 49.881 |  | 48.7924 |  | 0.6 |  | 30.3571 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.8697 |  | 5.1929 | 0 | 1.6016 | 36.6475 | 131.375 | 25.769 | 0.72 | 162.23 |  | 32.9644 | 34.8741 |  |  | 33.1277 |  | 3.2158 |  | 2.9 |  | 66.9551 |  | 19.32 |  |  |  | 16.4044 |  | 0.88348 |  | 7.053 | 37.57 | 1.66 | 141.6001 |  | 4.7858 | 133.1201 | 13.5339 |  | 30.5326 | 3.9659 |  |  |  | 24.7896 | 0.4013 | 0.613 | 21.5629 | 415.3141 | 9.947 | 132.3576 | 18.2224 |  |  | 14.8034 | 4.5483 |  |  | 14.8089 | 231.18 |  | 24.485 |  | 3.858
09:00 |  |  | 49.4383 | 9.497 | [5 empty] | 27.1968 |  | 12.75 | 26.872 |  |  | 50.132 |  | 47.2492 |  | 0.6 |  | 30.3864 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.835 |  | 4.6838 | 0 | 1.8183 | 48.2854 | 132.8496 | 26.1968 | 0.63 | 155.47 |  | 36.2635 | 34.5934 |  |  | 34.5791 |  | 3.2241 |  | 2.8 |  | 67.3002 |  | 19.32 |  |  |  | 16.3576 |  | 0.77932 |  | 7.024 | 38.21 | 1.78 | 141.298 |  | 4.7115 | 132.6821 | 13.3118 |  | 31.0353 | 4.0274 |  |  |  | 24.7224 | 0.491 | 0.651 | 21.8496 | 421.1171 | 10.4507 | 138.8526 | 18.2637 |  |  | 15.0212 | 4.6925 |  |  | 14.3071 | 232.32 |  | 24.441 |  | 1.655
09:30 |  |  | 48.9684 | 9.445 | [5 empty] | 27.4207 |  | 12.89 | 26.568 |  |  | 50.054 |  | 41.2278 |  | 0.6 |  | 29.8732 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7618 |  | 4.0358 | 0 | 1.9782 | 48.1412 | 133.5837 | 26.8528 | 0.44 | 157.24 |  | 36.9749 | 34.7758 |  |  | 34.5058 |  | 3.2209 |  | 2.7 |  | 67.477 |  | 19.32 |  |  |  | 16.4967 |  | 0.77946 |  | 6.766 | 38.8 | 1.73 | 141.5998 |  | 4.8134 | 126.7344 | 13.2476 |  | 31.2978 | 3.9659 |  |  |  | 24.8912 | 0.6337 | 0.588 | 22.5116 | 416.7125 | 10.552 | 138.2071 | 17.9881 |  |  | 15.8873 | 4.6622 |  |  | 14.5099 | 234.13 |  | 24.705 |  | 1.193
10:00 |  |  | 48.9317 | 9.83 | [5 empty] | 26.8308 |  | 12.54 | 26.412 |  |  | 50.702 |  | 46.1448 |  | 0.6 |  | 29.3213 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.7748 |  | 4.1829 | 0 | 2.1816 | 47.9376 | 131.8388 | 27.4586 | 0.24 | 160.46 |  | 38.0064 | 34.1965 |  |  | 35.5059 |  | 3.2456 |  | 2.9 |  | 67.7693 |  | 19.32 |  |  |  | 13.0339 |  | 0.75481 |  | 7.055 | 40.14 | 1.56 | 142.0181 |  | 4.68 | 133.0456 | 13.8557 |  | 31.7773 | 4.0274 |  |  |  | 24.9004 | 0.7597 | 0.592 | 22.2912 | 435.5122 | 10.443 | 145.8827 | 18.3354 |  |  | 16.1164 | 4.6983 |  |  | 14.8789 | 228.17 |  | 24.964 |  | 0.875
10:30 |  |  | 48.059 | 10.299 | [5 empty] | 26.6531 |  | 12.35 | 26.37 |  |  | 50.883 |  | 38.755 |  | 0.6 |  | 27.1321 | [7 empty] | 0.9 |  | 0.7208 |  | 4.0119 | 0 | 2.8036 | 48.2478 | 130.3621 | 27.697 | 0.58 | 160.92 |  | 37.6803 | 33.5925 |  |  | 35.2554 |  | 3.3161 |  | 2.8 |  | 67.7453 |  | 19.32 |  |  |  | 12.4125 |  | 0.76622 |  | 6.968 | 40.61 | 1.53 | 145.0855 |  | 4.6195 | 133.66 | 14.017 |  | 32.971 | 3.7307 |  |  |  | 24.8467 | 1.0699 | 0.607 | 24.075 | 435.6176 | 10.5629 | 146.352 | 18.0796 |  |  | 16.6734 | 4.7144 |  |  | 15.5384 | 231.05 |  | 24.845 |  | 0.84
11:00 |  |  | 48.2248 | 10.693 | [5 empty] | 27.0781 |  | 12.34 | 26.392 |  |  | 51.209 |  | 53.1303 |  | 0.6 |  | 26.9923 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.7336 |  | 4.3254 | 0 | 2.9986 | 48.5934 | 130.3984 | 26.8165 | 1 | 161.54 |  | 38.708 | 33.6765 |  |  | 35.234 |  | 3.3251 |  | 2.7 |  | 67.811 |  | 19.32 |  |  |  | 14.527 |  | 0.76365 |  | 7.112 | 41.38 | 1.64 | 146.3238 |  | 4.5539 | 133.9654 | 13.2094 |  | 32.2484 | 3.872 |  |  |  | 24.8712 | 1.2174 | 0.652 | 23.608 | 428.0117 | 10.7595 | 146.2801 | 18.0751 |  |  | 16.56 | 4.7787 |  |  | 16.4427 | 232.94 |  | 24.585 |  | 0.808
11:30 |  |  | 47.7234 | 9.859 | [5 empty] | 27.0047 |  | 12.17 | 26.762 |  |  | 51.17 |  | 46.7858 |  | 0.6 |  | 30.1862 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.6927 |  | 4.6142 | 0 | 3.2429 | 48.4062 | 130.7526 | 26.9728 | 0.9 | 161.51 |  | 38.2813 | 33.3541 |  |  | 34.8382 |  | 3.2375 |  | 2.8 |  | 67.3293 |  | 19.32 |  |  |  | 16.3365 |  | 0.70917 |  | 6.843 | 42.18 | 1.57 | 144.2579 |  | 4.6089 | 133.6113 | 12.0498 |  | 32.2661 | 3.9659 |  |  |  | 24.6868 | 1.2668 | 0.619 | 23.7568 | 387.9488 | 10.6385 | 146.1242 | 17.9913 |  |  | 16.8467 | 4.8775 |  |  | 16.2223 | 233.32 |  | 24.504 |  | 0.679
12:00 |  |  | 43.4036 | 8.698 | [5 empty] | 26.4937 |  | 11.93 | 26.598 |  |  | 51.336 |  | 46.1078 |  | 0.6 |  | 29.1253 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7687 |  | 4.5948 | 0 | 3.3355 | 46.9432 | 132.1854 | 26.5061 | 0.73 | 159.72 |  | 37.5526 | 33.2653 |  |  | 35.4998 |  | 3.3127 |  | 2.8 |  | 67.4224 |  | 19.32 |  |  |  | 16.5956 |  | 0.65654 |  | 6.895 | 42.18 | 1.63 | 143.1086 |  | 4.6473 | 132.1461 | 13.4929 |  | 31.4314 | 3.9659 |  |  |  | 24.7744 | 1.2867 | 0.573 | 23.2256 | 414.7197 | 10.4755 | 141.592 | 18.3849 |  |  | 17.5302 | 4.7416 |  |  | 16.0381 | 240.3 |  | 24.393 |  | 0.712
12:30 |  |  | 43.7751 | 9.084 | [5 empty] | 26.255 |  | 12.11 | 26.58 |  |  | 51.043 |  | 46.2304 |  | 0.6 |  | 29.6428 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.7063 |  | 4.6325 | 0 | 3.4808 | 47.1581 | 127.547 | 26.3576 | 0.78 | 160.81 |  | 38.4302 | 32.9664 |  |  | 34.2345 |  | 3.3175 |  | 2.8 |  | 67.4193 |  | 19.32 |  |  |  | 16.51 |  | 0.66178 |  | 6.937 | 42.44 | 1.48 | 144.1797 |  | 4.5804 | 129.9863 | 12.0156 |  | 30.4446 | 3.872 |  |  |  | 24.8043 | 1.3122 | 0.619 | 22.6223 | 417.4996 | 10.5897 | 145.3195 | 18.1485 |  |  | 17.2366 | 4.6589 |  |  | 14.9969 | 240.75 |  | 24.011 |  | 0.668
13:00 |  |  | 43.5474 | 9.571 | [5 empty] | 26.0896 |  | 12.07 | 26.094 |  |  | 50.947 |  | 48.5198 |  | 0.6 |  | 29.6639 | [7 empty] | 0.6 |  | 0.7135 |  | 4.6611 | 0 | 3.5323 | 44.3841 | 128.1634 | 25.934 | 0.64 | 161.58 |  | 37.7669 | 32.7587 |  |  | 33.1803 |  | 3.3259 |  | 2.7 |  | 67.3611 |  | 19.32 |  |  |  | 16.5705 |  | 0.73128 |  | 6.935 | 45.25 | 1.48 | 145.9695 |  | 4.5835 | 128.5823 | 12.6881 |  | 30.3894 | 4.0073 |  |  |  | 24.8557 | 1.2902 | 0.636 | 21.885 | 432.9315 | 10.4992 | 143.9792 | 18.1655 |  |  | 17.0736 | 4.7005 |  |  | 15.1849 | 240.17 |  | 24.315 |  | 0.461
13:30 |  |  | 43.2068 | 9.787 | [5 empty] | 26.2982 |  | 12.16 | 26.362 |  |  | 51.383 |  | 52.6686 |  | 0.6 |  | 21.4502 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.7475 |  | 5.4663 | 0 | 3.54 | 47.0602 | 127.1695 | 26.2198 | 0.45 | 161.49 |  | 38.2294 | 32.9032 |  |  | 33.4068 |  | 3.3258 |  | 2.8 |  | 67.5578 |  | 19.32 |  |  |  | 16.7196 |  | 0.74072 |  | 6.88 | 44.76 | 1.55 | 142.4615 |  | 4.687 | 129.3777 | 13.377 |  | 31.3075 | 3.7307 |  |  |  | 24.7358 | 1.3135 | 0.624 | 23.2401 | 439.2081 | 10.3504 | 147.1386 | 18.262 |  |  | 16.8945 | 5.1646 |  |  | 16.5196 | 224.29 |  | 24.373 |  | 0.948
14:00 |  |  | 43.2626 | 10.609 | [5 empty] | 26.5283 |  | 12.35 | 26.76 |  |  | 51.135 |  | 53.3451 |  | 0.6 |  | 21.4587 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.7377 |  | 5.7647 | 0 | 3.6357 | 48.0732 | 125.4753 | 26.2414 | 0.73 | 163.47 |  | 38.5614 | 33.3879 |  |  | 33.5917 |  | 3.297 |  | 2.8 |  | 67.9374 |  | 19.32 |  |  |  | 16.7391 |  | 0.83387 |  | 6.93 | 45.98 | 1.57 | 142.5228 |  | 4.616 | 129.2882 | 14.0556 |  | 32.4752 | 3.872 |  |  |  | 24.7251 | 1.3254 | 0.623 | 22.5477 | 441.168 | 10.4766 | 144.3964 | 17.6822 |  |  | 16.441 | 5.2561 |  |  | 16.2215 | 234.2 |  | 24.89 |  | 1.02
14:30 |  |  | 43.4381 | 10.533 | [5 empty] | 27.3615 |  | 12.62 | 26.62 |  |  | 51.113 |  | 43.0455 |  | 0.6 |  | 27.4166 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.7556 |  | 5.7565 | 0 | 3.6322 | 46.6667 | 125.9175 | 26.7099 | 0.86 | 163.99 |  | 38.803 | 33.6972 |  |  | 35.5566 |  | 3.2778 |  | 2.8 |  | 67.8317 |  | 19.32 |  |  |  | 16.8877 |  | 0.87991 |  | 6.889 | 43.31 | 1.62 | 142.571 |  | 4.6083 | 128.76 | 15.8339 |  | 32.7119 | 3.9659 |  |  |  | 24.7146 | 1.3265 | 0.609 | 23.3357 | 442.0068 | 10.6019 | 145.271 | 17.2637 |  |  | 16.209 | 5.2996 |  |  | 16.7063 | 235.27 |  | 24.6 |  | 1.571
15:00 |  |  | 43.1005 | 10.02 | [5 empty] | 27.2036 |  | 10.19 | 26.962 |  |  | 51.106 |  | 40.6301 |  | 0.6 |  | 28.954 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.7089 |  | 6.22 | 0 | 3.597 | 47.5579 | 130.6359 | 26.5117 | 0.97 | 163.88 |  | 38.9114 | 33.9273 |  |  | 35.2899 |  | 3.29 |  | 2.8 |  | 67.8347 |  | 19.32 |  |  |  | 17.0467 |  | 0.76344 |  | 7.042 | 45.54 | 1.62 | 139.2147 |  | 4.6642 | 129.0353 | 14.8761 |  | 33.5118 | 4.0274 |  |  |  | 24.6265 | 1.3101 | 0.592 | 23.5829 | 411.5219 | 10.8336 | 141.0677 | 17.1557 |  |  | 16.5041 | 5.2832 |  |  | 16.3015 | 230.07 |  | 24.321 |  | 4.193
15:30 |  |  | 40.798 | 10.467 | [5 empty] | 27.5307 |  | 10.99 | 26.672 |  |  | 51.062 |  | 36.0057 |  | 0.6 |  | 29.4556 | [7 empty] | 1.1 |  | 0.6889 |  | 6.1652 | 0 | 3.7094 | 45.5984 | 132.3013 | 27.0516 | 0.6 | 163.44 |  | 38.3056 | 32.7372 |  |  | 34.459 |  | 3.3066 |  | 2.9 |  | 72.0179 |  | 19.32 |  |  |  | 16.815 |  | 0.76496 |  | 6.691 | 46.3 | 1.79 | 137.9068 |  | 4.6558 | 131.0429 | 15.9414 |  | 33.8387 | 3.8866 |  |  |  | 24.8172 | 1.2861 | 0.603 | 23.2246 | 408.0224 | 11.1652 | 134.3181 | 17.5281 |  |  | 16.3763 | 5.2633 |  |  | 17.1197 | 232.24 |  | 24.61 |  | 5.914
16:00 |  |  | 40.9197 | 10.206 | [5 empty] | 27.8837 |  | 12.74 | 26.592 |  |  | 51.001 |  | 49.9094 |  | 0.6 |  | 21.2778 | [7 empty] | 1 |  | 0.6729 |  | 6.4606 | 0 | 3.7234 | 47.5252 | 132.0559 | 26.2709 | 0.23 | 164.59 |  | 38.354 | 32.7017 |  |  | 34.6942 |  | 3.2798 |  | 2.8 |  | 70.316 |  | 19.32 |  |  |  | 16.9649 |  | 0.7783 |  | 6.86 | 45.78 | 1.88 | 134.8689 |  | 4.7649 | 132.3216 | 16.0452 |  | 33.4813 | 3.9037 |  |  |  | 24.8225 | 1.2824 | 0.607 | 24.4349 | 412.354 | 11.3331 | 132.8798 | 17.3622 |  |  | 16.2937 | 4.9127 |  |  | 17.363 | 235.59 |  | 23.533 |  | 9.552
16:30 |  |  | 40.6693 | 10.493 | [5 empty] | 27.9369 |  | 12.65 | 26.584 |  |  | 51.196 |  | 55.1159 |  | 0.6 |  | 21.3065 | [7 empty] | 1 |  | 0.6552 |  | 6.2239 | 0 | 3.6582 | 47.7069 | 132.0537 | 26.1636 | 0.37 | 163.09 |  | 38.4002 | 31.9407 |  |  | 34.5331 |  | 3.2807 |  | 2.6 |  | 69.7095 |  | 19.32 |  |  |  | 16.765 |  | 0.69002 |  | 5.589 | 46.49 | 1.85 | 136.8719 |  | 4.6976 | 133.3031 | 15.6495 |  | 33.0249 | 4.3754 |  |  |  | 24.7849 | 1.2756 | 0.615 | 24.375 | 427.6402 | 11.1366 | 131.8138 | 17.4688 |  |  | 19.1692 | 4.2228 |  |  | 17.1794 | 239.74 |  | 24.504 |  | 14.489
17:00 |  |  | 41.1484 | 10.224 | [5 empty] | 27.6775 |  | 12.5 | 25.744 |  |  | 51.111 |  | 46.4591 |  | 0.5 |  | 21.8032 | [7 empty] | 0.9 |  | 0.6289 |  | 5.8656 | 0 | 3.7236 | 47.2693 | 133.744 | 26.2558 | 0.4 | 164.59 |  | 37.599 | 31.8641 |  |  | 34.3781 |  | 3.2519 |  | 2.8 |  | 67.2925 |  | 19.32 |  |  |  | 16.6898 |  | 0.73576 |  | 6.86 | 47.07 | 2.07 | 138.9413 |  | 4.7064 | 131.9599 | 15.2817 |  | 30.4923 | 3.8589 |  |  |  | 24.6894 | 1.3014 | 0.63 | 25.6374 | 421.786 | 10.9438 | 134.3344 | 18.1754 |  |  | 19.3363 | 4.4984 |  |  | 16.8502 | 242.63 |  | 24.775 |  | 18.672
17:30 |  |  | 32.4288 | 9.644 | [5 empty] | 27.508 |  | 12.5 | 25.508 |  |  | 51.776 |  | 41.0585 |  | 0.5 |  | 21.4879 | [7 empty] | 0.8 |  | 0.6408 |  | 5.3595 | 0 | 3.6888 | 48.3629 | 132.6468 | 26.5469 | 0.41 | 163.85 |  | 36.9268 | 31.8438 |  |  | 33.3648 |  | 3.2799 |  | 2.8 |  | 67.1327 |  | 19.32 |  |  |  | 16.7376 |  | 0.74047 |  | 6.963 | 42.89 | 2 | 134.8715 |  | 4.7736 | 134.1483 | 15.0851 |  | 30.0219 | 3.6509 |  |  |  | 24.8313 | 1.2911 | 0.611 | 24.9676 | 423.6905 | 10.7284 | 136.418 | 18.5862 |  |  | 19.0974 | 4.7506 |  |  | 16.0949 | 236.44 |  | 24.963 |  | 21.299
18:00 |  |  | 28.9254 | 8.679 | [5 empty] | 27.7698 |  | 12.86 | 26.482 |  |  | 52.133 |  | 34.7491 |  | 0.5 |  | 22.2563 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.6561 |  | 5.4162 | 0 | 3.6375 | 48.2297 | 132.6049 | 26.0585 | 0.46 | 158.29 |  | 35.9132 | 32.2451 |  |  | 32.2031 |  | 3.3118 |  | 2.9 |  | 69.3646 |  | 19.32 |  |  |  | 16.7165 |  | 0.69831 |  | 6.895 | 18.25 | 1.86 | 137.2504 |  | 4.6661 | 133.8846 | 13.665 |  | 31.0908 | 3.6076 |  |  |  | 23.3928 | 1.3201 | 0.597 | 22.7317 | 422.6734 | 10.6506 | 132.3129 | 18.6726 |  |  | 19.25 | 4.7782 |  |  | 14.8334 | 240.03 |  | 21.239 |  | 17.47
18:30 |  |  | 23.0348 | 7.871 | [5 empty] | 27.9621 |  | 12.9 | 26.556 |  |  | 52.09 |  | 45.9366 |  | 0.5 |  | 30.1567 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.6589 |  | 4.2691 | 0 | 3.7943 | 48.6334 | 129.0835 | 23.8986 | 0.11 | 161.22 |  | 35.017 | 32.6595 |  |  | 30.9363 |  | 3.3316 |  | 2.8 |  | 68.3635 |  | 19.32 |  |  |  | 16.774 |  | 0.72372 |  | 7.054 | 3.8 | 1.85 | 141.0677 |  | 4.7072 | 134.2998 | 13.4095 |  | 29.8445 | 3.8025 |  |  |  | 3.0021 | 1.3143 | 0.675 | 22.885 | 427.4273 | 10.1667 | 128.2443 | 18.422 |  |  | 18.7883 | 4.7882 |  |  | 13.5827 | 241.99 |  | 21.165 |  | 16.355
19:00 |  |  | 22.4399 | 7.816 | [5 empty] | 28.4843 |  | 13.28 | 26.32 |  |  | 52.849 |  | 55.534 |  | 0.5 |  | 29.9952 | [7 empty] | 0.7 |  | 0.9102 |  | 4.2895 | 0 | 3.729 | 42.8651 | 124.8511 | 24.1897 | 0.35 | 158.04 |  | 31.6607 | 31.8582 |  |  | 31.0676 |  | 3.3842 |  | 2.9 |  | 67.1849 |  | 19.32 |  |  |  | 16.7642 |  | 0.76431 |  | 6.847 | 4.08 | 1.78 | 139.9593 |  | 4.6489 | 127.6887 | 12.309 |  | 29.866 | 3.7407 |  |  |  | 2.9882 | 1.3393 | 0.695 | 22.5746 | 427.4159 | 10.0897 | 133.1714 | 17.9539 |  |  | 18.4624 | 4.7809 |  |  | 13.1091 | 234.03 |  | 21.683 |  | 16.502
19:30 |  |  | 22.0341 | 8.957 | [5 empty] | 29.0271 |  | 13.02 | 26.752 |  |  | 52.743 |  | 45.3297 |  | 0.5 |  | 30.4161 | [7 empty] | 0.6 |  | 1.0122 |  | 4.19 | 0 | 3.6784 | 48.6837 | 132.3285 | 25.5068 | 0.46 | 161.15 |  | 31.7434 | 29.1484 |  |  | 31.7009 |  | 3.3378 |  | 2.9 |  | 44.6567 |  | 19.32 |  |  |  | 16.7554 |  | 0.79376 |  | 6.945 | 4.81 | 1.8 | 139.9288 |  | 4.8351 | 134.231 | 12.2271 |  | 31.4168 | 3.74 |  |  |  | 2.9912 | 1.3123 | 0.663 | 21.9842 | 428.3636 | 10.2702 | 134.3766 | 18.0773 |  |  | 17.8873 | 4.7426 |  |  | 13.3263 | 234.62 |  | 21.148 |  | 16.761
20:00 |  |  | 22.1686 | 9.125 | [5 empty] | 29.2562 |  | 12.95 | 26.602 |  |  | 51.955 |  | 49.0872 |  | 0.5 |  | 30.0221 | [7 empty] | 0.7 |  | 1.0134 |  | 4.127 | 0 | 3.7569 | 49.8161 | 132.9624 | 25.4516 | 0.37 | 166.78 |  | 32.9093 | 30.2299 |  |  | 31.3047 |  | 3.3586 |  | 2.8 |  | 37.3377 |  | 19.32 |  |  |  | 16.6464 |  | 0.75962 |  | 6.94 | 4.76 | 1.7 | 141.1249 |  | 4.8909 | 133.3561 | 12.7937 |  | 32.0656 | 3.6949 |  |  |  | 3.0004 | 1.2963 | 0.684 | 22.1255 | 432.5861 | 10.3077 | 134.494 | 18.0636 |  |  | 18.4043 | 4.7134 |  |  | 14.3628 | 230.87 |  | 21.582 |  | 18.391
20:30 |  |  | 22.205 | 9.795 | [5 empty] | 28.8308 |  | 12.97 | 26.294 |  |  | 52.15 |  | 44.9373 |  | 0.5 |  | 26.5086 | [7 empty] | 0.8 |  | 1.0237 |  | 4.0911 | 0 | 3.6604 | 50.7134 | 129.945 | 26.9246 | 0.84 | 166.51 |  | 35.5376 | 30.1521 |  |  | 30.0426 |  | 3.3929 |  | 2.9 |  | 37.4747 |  | 19.32 |  |  |  | 16.8076 |  | 0.73862 |  | 6.819 | 4.84 | 1.74 | 140.1111 |  | 4.9404 | 132.4672 | 13.0479 |  | 33.094 | 4.0014 |  |  |  | 3.0419 | 1.2709 | 0.678 | 22.7777 | 444.054 | 10.2858 | 136.0372 | 18.4562 |  |  | 18.3424 | 4.7181 |  |  | 14.909 | 233.45 |  | 22.121 |  | 19.923
21:00 |  |  | 22.7051 | 9.9 | [5 empty] | 28.4558 |  | 13.1 | 26.2 |  |  | 52.022 |  | 33.4423 |  | 0.5 |  | 29.0897 | [7 empty] | 0.8 |  | 1.0136 |  | 4.074 | 0 | 3.6344 | 50.3799 | 128.9742 | 28.1037 | 0.87 | 166.89 |  | 35.7153 | 30.5303 |  |  | 30.3759 |  | 3.374 |  | 2.8 |  | 38.8031 |  | 19.32 |  |  |  | 16.9659 |  | 0.76192 |  | 6.752 | 4.3 | 1.57 | 139.4597 |  | 5.0957 | 132.8181 | 14.1573 |  | 33.5483 | 4.0848 |  |  |  | 3.4051 | 1.2572 | 0.681 | 23.6863 | 448.1185 | 10.8076 | 133.0451 | 18.4383 |  |  | 18.8108 | 5.2796 |  |  | 15.187 | 232.55 |  | 21.929 |  | 18.285
21:30 |  |  | 26.1935 | 10.524 | [5 empty] | 28.3751 |  | 13.18 | 27.148 |  |  | 52.573 |  | 38.2532 |  | 0.5 |  | 30.998 | [7 empty] | 0.9 |  | 1.0786 |  | 4.2365 | 0 | 3.671 | 49.6205 | 126.421 | 27.5721 | 0.94 | 165.69 |  | 36.139 | 30.6622 |  |  | 30.9551 |  | 3.3242 |  | 2.9 |  | 45.2253 |  | 19.32 |  |  |  | 17.0855 |  | 0.76498 |  | 6.872 | 3.53 | 1.56 | 144.203 |  | 5.0148 | 133.5634 | 15.4573 |  | 34.6544 | 4.1258 |  |  |  | 10.1609 | 1.2099 | 0.675 | 24.2792 | 447.4038 | 11.0441 | 139.3006 | 18.6364 |  |  | 19.7377 | 5.2883 |  |  | 15.7914 | 234.13 |  | 21.814 |  | 18.981
22:00 |  |  | 28.8788 | 10.139 | [5 empty] | 28.2848 |  | 12.89 | 27.332 |  |  | 53.237 |  | 43.8228 |  | 0.5 |  | 31.1256 | [7 empty] | 1.2 |  | 0.9568 |  | 4.2329 | 0 | 3.3565 | 49.9224 | 127.4248 | 28.5906 | 1.03 | 164.76 |  | 35.6437 | 30.5489 |  |  | 32.1304 |  | 3.3287 |  | 2.9 |  | 56.625 |  | 19.32 |  |  |  | 17.0938 |  | 0.78963 |  | 6.884 | 5.33 | 1.14 | 122.6568 |  | 4.9285 | 134.3849 | 16.5533 |  | 35.3303 | 3.9547 |  |  |  | 24.7086 | 1.1004 | 0.677 | 23.7939 | 447.5532 | 11.2681 | 137.3115 | 18.5371 |  |  | 19.9731 | 5.1967 |  |  | 15.8027 | 240.58 |  | 21.492 |  | 22.215
22:30 |  |  | 35.0449 | 10.263 | [5 empty] | 28.0864 |  | 12.15 | 27.242 |  |  | 53.354 |  | 42.6821 |  | 0.5 |  | 31.294 | [7 empty] | 1.2 |  | 0.8886 |  | 4.8773 | 0 | 2.6473 | 50.018 | 127.6183 | 28.8067 | 1.15 | 164.86 |  | 36.621 | 31.4393 |  |  | 33.3463 |  | 3.3301 |  | 2.9 |  | 66.5225 |  | 19.32 |  |  |  | 16.95 |  | 0.99416 |  | 6.819 | 29.31 | 1.49 | 136.3595 |  | 4.9061 | 134.0119 | 17.3676 |  | 35.1934 | 3.9615 |  |  |  | 24.7707 | 0.7189 | 0.665 | 25.561 | 449.3868 | 11.098 | 132.4031 | 18.564 |  |  | 20.0166 | 5.3944 |  |  | 16.9389 | 247.31 |  | 21.27 |  | 22.66
23:00 |  |  | 36.5532 | 10.365 | [5 empty] | 27.4923 |  | 12.76 | 27.722 |  |  | 53.425 |  | 47.8435 |  | 0.5 |  | 31.1162 | [7 empty] | 1.1 |  | 0.8012 |  | 4.4261 | 0 | 1.9883 | 49.1911 | 127.1258 | 27.8044 | 1.26 | 165.2 |  | 37.0089 | 31.6608 |  |  | 32.9173 |  | 3.0849 |  | 2.9 |  | 67.9505 |  | 19.32 |  |  |  | 17.2162 |  | 0.98046 |  | 6.834 | 41.06 | 1.47 | 135.3553 |  | 4.9198 | 134.1955 | 17.7649 |  | 35.4224 | 3.9546 |  |  |  | 24.7342 | 0.5509 | 0.651 | 25.2306 | 451.2618 | 11.2053 | 133.1802 | 18.7575 |  |  | 20.2952 | 5.6302 |  |  | 16.8663 | 242.53 |  | 21.248 |  | 23.538
23:30 |  |  | 38.7769 | 10.62 | [5 empty] | 26.9754 |  | 12.82 | 26.86 |  |  | 53.356 |  | 43.1987 |  | 0.5 |  | 30.9042 | [7 empty] | 1.5 |  | 0.8154 |  | 4.5418 | 0 | 1.4853 | 49.6974 | 125.5864 | 28.7089 | 1.2 | 164.27 |  | 37.7444 | 32.2828 |  |  | 32.991 |  | 2.6795 |  | 2.8 |  | 68.0263 |  | 19.32 |  |  |  | 16.7677 |  | 0.97109 |  | 6.934 | 41.73 | 0.97 | 137.3762 |  | 5.2592 | 134.7632 | 17.2492 |  | 35.7475 | 3.8564 |  |  |  | 24.7249 | 0.4447 | 0.592 | 25.545 | 454.2204 | 11.1665 | 139.3258 | 18.7684 |  |  | 20.3089 | 5.422 |  |  | 16.5985 | 249.18 |  | 21.557 |  | 27.299
00:00 |  |  | 38.7271 | 10.487 | [5 empty] | 26.6294 |  | 12.87 | 26.664 |  |  | 53.524 |  | 25.3808 |  | 0.5 |  | 30.7346 | [7 empty] | 1.3 |  | 1.1945 |  | 5.2759 | 0 | 1.2974 | 48.7045 | 125.0295 | 28.4492 | 0.83 | 164.51 |  | 38.4832 | 31.7472 |  |  | 32.4223 |  | 2.9553 |  | 2.8 |  | 68.1379 |  | 19.32 |  |  |  | 15.5482 |  | 0.94575 |  | 6.914 | 42.91 | 1.13 | 137.5665 |  | 5.2024 | 134.7416 | 16.8751 |  | 35.5722 | 3.8369 |  |  |  | 24.7653 | 0.3755 | 0.632 | 25.4488 | 455.9932 | 11.2106 | 132.1395 | 18.3628 |  |  | 20.4524 | 5.315 |  |  | 17.3284 | 249.06 |  | 24.306 |  | 27.863
MWh | 0 | 0 | 993.6417 | 235.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655.6308 | 0 | 305.61 | 656.356 | 0 | 0 | 1238.496 | 0 | 1072.0041 | 0 | 12.85 | 0 | 719.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.85 | 0 | 19.1816 | 0 | 118.9679 | 0 | 57.4668 | 1021.9791 | 3120.5572 | 641.0119 | 18.01 | 3439.46 | 0 | 880.9086 | 785.6865 | 0 | 0 | 790.3387 | 0 | 78.0793 | 0 | 67.7 | 0 | 1583.5897 | 0 | 465.5 | 0 | 0 | 0 | 399.4281 | 0 | 48.288 | 0 | 165.5995 | 815.315 | 38.85 | 3372.5549 | 0 | 112.9363 | 3164.8544 | 352.6445 | 0 | 775.4353 | 93.5734 | 0 | 0 | 0 | 522.2922 | 19.6866 | 15.294 | 570.2801 | 10316.2551 | 257.9235 | 3273.9852 | 438.2685 | 0 | 0 | 415.6574 | 118.0301 | 0 | 0 | 375.584 | 5729.9 | 0 | 569.5255 | 0 | 276.823
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 6 de Agosto del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 804.2 | 1900.4 | 2781.5 | 47.7 | [5 empty] | 50.1 | 10.6 | 0 | 622.9 | 6217.4 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 289.5
01:00 | 790.9 | 1859.9 | 2785.2 | 47.6 | [5 empty] | 50.4 | 10.6 | 0 | 589.3 | 6133.9 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 24.25
01:30 | 784.6 | 1739.7 | 2854 | 47.3 | [5 empty] | 48.7 | 10.6 | 0 | 566.2 | 6051.1 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1601.8
02:00 | 783.1 | 1728.5 | 2851.2 | 47.9 | [5 empty] | 47.9 | 10.6 | 0 | 501.3 | 5970.5 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 271.85
02:30 | 787.4 | 1742.4 | 2787.7 | 48 | [5 empty] | 48.8 | 10.6 | 0 | 466.1 | 5891 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1147.5
03:00 | 783.9 | 1744 | 2790.2 | 47.6 | [5 empty] | 47.2 | 10.6 | 0 | 449.3 | 5872.8 |  | C.H. YANANGO | 522.5
03:30 | 781.7 | 1788.4 | 2791.1 | 48.4 | [5 empty] | 48.1 | 9.8 | 0 | 395.2 | 5862.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 168.35
04:00 | 786.1 | 1811.6 | 2791.7 | 47.5 | [5 empty] | 47.3 | 9.8 | 0 | 383.9 | 5877.9 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 295.2
04:30 | 784.3 | 1772.6 | 2994 | 48.1 | [5 empty] | 48.2 | 10.6 | 0 | 327.9 | 5985.7 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1848.4
05:00 | 777.1 | 1625.9 | 3099.1 | 47.6 | [5 empty] | 47.7 | 10.6 | 0 | 321.7 | 5929.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 145.4
05:30 | 784.4 | 1624.9 | 3198.9 | 47.7 | [5 empty] | 49.2 | 10.6 | 0 | 290.3 | 6006 |  | C.H. RUNATULLO II | 90.05
06:00 | 803.7 | 1679.5 | 3204.1 | 47.8 | [5 empty] | 49.6 | 10.6 | 0.2 | 262 | 6057.5 |  | C.H. RUNATULLO III | 129.05
06:30 | 798.1 | 1722.5 | 3189.5 | 47.2 | [5 empty] | 48.4 | 10.6 | 25.4 | 248.5 | 6090.2 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 57.2
07:00 | 807.1 | 1707.7 | 2776.3 | 47.8 | [5 empty] | 49.8 | 10.6 | 195.9 | 249.9 | 5845.1 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3075.5
07:30 | 803.5 | 1666.3 | 2742.8 | 46.9 | [5 empty] | 49 | 10.6 | 407.2 | 234.1 | 5960.4 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 184.3
08:00 | 801.5 | 1735.3 | 2738.2 | 47.5 | [5 empty] | 49.1 | 10.6 | 548 | 213 | 6143.2 |  | C.H. ARICOTA II |  | 131.7
08:30 | 807.2 | 1771.7 | 2827.1 | 48 | [5 empty] | 46.9 | 9.3 | 579 | 209.6 | 6298.8 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 55.25
09:00 | 805.1 | 1902.8 | 2891.7 | 47.4 | [5 empty] | 48.3 | 9.3 | 593.9 | 204.3 | 6502.8 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15344.9
09:30 | 812.2 | 2114.7 | 2909.1 | 47.2 | [5 empty] | 48.2 | 9.3 | 602.9 | 185.8 | 6729.4 |  | C.H. RESTITUCION | 3496.45
10:00 | 806 | 2122.9 | 3013.2 | 46.8 | [5 empty] | 48.1 | 9.3 | 610.7 | 213.6 | 6870.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 39.05
10:30 | 805.7 | 1999 | 3194.2 | 46.7 | [5 empty] | 47.6 | 9.2 | 618 | 224.6 | 6945 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.7
11:00 | 807.1 | 2011.1 | 3179.2 | 46.2 | [5 empty] | 48.3 | 9.2 | 623.1 | 240.7 | 6964.9 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 481.7
11:30 | 816.1 | 2023 | 3177.6 | 46.5 | [5 empty] | 48.7 | 9.2 | 622.8 | 238.9 | 6982.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3013.1
12:00 | 810.3 | 2025.7 | 3172.8 | 46.6 | [5 empty] | 47.6 | 9.2 | 626 | 249.5 | 6987.7 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.45
12:30 | 810 | 2033.4 | 3164.9 | 46.1 | [5 empty] | 47.1 | 9.2 | 631.1 | 247.3 | 6989.1 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1107.15
13:00 | 801.1 | 2021.8 | 3163.2 | 46 | [5 empty] | 47.6 | 9.2 | 634.5 | 241.1 | 6964.5 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 149.35
13:30 | 795.6 | 1945.2 | 3158.1 | 45.3 | [5 empty] | 47.9 | 9.2 | 637.8 | 245.4 | 6884.5 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 103
14:00 | 791 | 1943.4 | 3154.5 | 46.1 | [5 empty] | 46.9 | 9.2 | 641.1 | 257.6 | 6889.8 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1326.15
14:30 | 796.8 | 1978.8 | 3164.2 | 45.6 | [5 empty] | 47.3 | 9.2 | 637.5 | 291.5 | 6970.9 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 192.45
15:00 | 801.5 | 1680 | 3310.7 | 47 | [5 empty] | 48.8 | 9.2 | 628.2 | 345.7 | 6871.1 |  | C.H. EL CARMEN | 69.35
15:30 | 785.3 | 1591.1 | 3309.4 | 46.7 | [5 empty] | 47.3 | 9.2 | 605.2 | 500.6 | 6894.8 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 90.1
16:00 | 780.9 | 1551.8 | 3310.3 | 46.6 | [5 empty] | 48.3 | 9.9 | 538.1 | 525.1 | 6811 |  | C.H. ÁNGEL II | 101.1
16:30 | 782.2 | 1716.9 | 3318.6 | 46.6 | [5 empty] | 46.5 | 10.2 | 333.4 | 565.8 | 6820.2 |  | C.H. ÁNGEL III | 105.9
17:00 | 786 | 1981.8 | 3328 | 47.6 | [5 empty] | 40.8 | 10.3 | 119.1 | 518 | 6831.6 |  | C.H. LA JOYA | 184.95
17:30 | 794.3 | 2051 | 3333.6 | 46.8 | [5 empty] | 45.2 | 10.5 | 4.9 | 563 | 6849.3 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.45
18:00 | 802.3 | 2125.2 | 3333.6 | 47.4 | [5 empty] | 49.6 | 10.6 | 0 | 520.8 | 6889.5 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 444.2
18:30 | 807.2 | 2452 | 3360.5 | 47.8 | [5 empty] | 48.3 | 10.6 | 0 | 539.7 | 7266.1 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 427.2
19:00 | 798.1 | 2516.6 | 3378.2 | 47.8 | [5 empty] | 49.4 | 10.8 | 0 | 543.2 | 7344.1 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1972.45
19:30 | 795.9 | 2491 | 3379.6 | 47.8 | [5 empty] | 47.6 | 10.8 | 0 | 523.8 | 7296.5 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1626.75
20:00 | 797.1 | 2552.1 | 3384.7 | 47.8 | [5 empty] | 48 | 10.8 | 0 | 447.2 | 7287.7 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 19.2
20:30 | 789.5 | 2555.5 | 3388.2 | 48 | [5 empty] | 48.1 | 10.8 | 0 | 421 | 7261.1 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6268.65
21:00 | 789 | 2472.6 | 3395.7 | 47.8 | [5 empty] | 47 | 10.8 | 0 | 416.1 | 7179 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.4
21:30 | 789.8 | 2499.3 | 3392.1 | 48.2 | [5 empty] | 47.1 | 10.8 | 0 | 391.6 | 7178.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 794.9
22:00 | 790.7 | 2414.9 | 3388.9 | 47.8 | [5 empty] | 46.2 | 10.8 | 0 | 383.2 | 7082.5 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 36
22:30 | 789.4 | 2276.7 | 3388.1 | 25.5 | [5 empty] | 46.9 | 10.8 | 0 | 382.6 | 6920 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1836.55
23:00 | 791.1 | 2122.4 | 3359.8 | 24.9 | [5 empty] | 48.6 | 10.8 | 0 | 345.4 | 6703 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1759.85
23:30 | 789 | 1993.5 | 3363.1 | 22.3 | [5 empty] | 48.5 | 10.8 | 0 | 369.6 | 6596.8 |  | C.H. HER 1 | 14.4
00:00 | 791.6 | 1732 | 3355.2 | 23.7 | [5 empty] | 49.2 | 10.8 | 0 | 402.8 | 6365.3 |  | C.H. HUAMPANI | 704.1
TOTAL MWh | 19088.35 | 47259.75 | 75161.8 | 1087.6 | [5 empty] | 1150.7 | 243.65 | 5732 | 8938.35 | 158662.2 |  | C.H. HUINCO |  | 2505.95
% | 12.0308 | 29.7864 | 47.3722 | 0.68548 | [5 empty] | 0.72525 | 0.15357 | 3.6127 | 5.6336 | 100.00 |  | C.H. MATUCANA |  | 2315.25
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1522.35
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 155.1
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1489.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 7.45
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 475.35
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 203.75
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 783.3
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1478.8
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 213.65
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 624.45
[16 empty] | C.H. OROYA | 191
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 112.25
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1770.8
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 157.85
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19088.35 | 47259.75

## GENERACION RER
miércoles, 6 de Agosto del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15 | 16.3 | 8.4 |  | 10.1 | 1.1 |  | 10.4 |  | 7 |  | 4.1 | 6.7 | 3.1 | 2 | 1.6 | 10 | 20 | 5.4 | 4 | 3.4 | 23.6 | 95.1 |  | 55.5 | 97.3 | 7.7 | 3.6 | 7.1 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 7.9 |  | 9.3 | 14.6 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 82.9 |  | 115.8 |  | 0.6 |  | 31.4 | 82.7 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.4 |  | 20 | 6.6 |  | 9.6 | 857
1:00 | 15.2 | 16.3 | 8.8 |  | 10.3 | 1.1 |  | 10.1 |  | 6.7 |  | 4.1 | 6.5 | 3.1 | 1.8 | 1.6 | 10 | 20.1 | 5.4 | 4 | 4 | 23.2 | 83.6 |  | 59.2 | 85.3 | 7.9 | 3.2 | 7.2 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 8 |  | 11.7 | 15.7 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 80 |  | 107.2 |  | 0.6 |  | 29.8 | 78.5 | 6.4 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.4 |  | 20 | 6.6 |  | 9.2 | 822.7
1:30 | 15.4 | 16.3 | 7.5 |  | 10.5 | 1.1 |  | 9.5 |  | 6.7 |  | 4.1 | 6.6 | 3.1 | 2.2 | 1.5 | 10 | 20.3 | 5.6 | 4 | 6.1 | 13.5 | 88.6 |  | 67.2 | 87.3 | 8.2 | 4.9 | 7.3 | 3.3 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 8.2 |  | 12.5 | 15 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 86 |  | 83.9 |  | 0.6 |  | 25.3 | 67.7 | 6.4 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.4 |  | 20 | 6.7 |  | 9.1 | 799.2
2:00 | 15.6 | 16.3 | 6.5 |  | 10.5 | 1.1 |  | 9.5 |  | 6.7 |  | 4 | 6.5 | 3 | 2.4 | 1.5 | 10 | 20.1 | 5.7 | 4 | 5.5 | 11.4 | 89.1 |  | 49.7 | 83.3 | 6.7 | 3.1 | 7.3 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 8.1 |  | 9.9 | 13.7 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 59.1 |  | 66.7 |  | 0.6 |  | 26.3 | 76.8 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.4 |  | 20 | 6.6 |  | 8.7 | 732.7
2:30 | 14.7 | 16.3 | 8.2 |  | 10.5 | 1.1 |  | 9.6 |  | 6.5 |  | 4.1 | 6.6 | 2.8 | 2.4 | 1.4 | 10 | 20.4 | 5.7 | 4 | 5.4 | 19.1 | 74.9 |  | 49 | 67.5 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 3.1 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 8 |  | 12 | 13.3 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 55.7 |  | 61.4 |  | 0.6 |  | 25.4 | 73.4 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.4 |  | 20 | 6.6 |  | 8.7 | 698.2
3:00 | 14.8 | 16.3 | 6.5 |  | 10.5 | 1.1 |  | 9.6 |  | 6.4 |  | 4 | 6.5 | 2.7 | 2.4 | 1.4 | 10 | 20.1 | 5.7 | 4 | 9.6 | 23 | 56.6 |  | 51.6 | 83.4 | 5.5 | 4.5 | 7.3 | 3.1 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 8.3 |  | 9.4 | 14 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 59.8 |  | 56.6 |  | 0.6 |  | 20.7 | 54.6 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.7 |  | 8.6 | 679.3
3:30 | 14.8 | 16.3 | 7.6 |  | 10.5 | 1.1 |  | 9.4 |  | 6.5 |  | 3.9 | 6.4 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 10 | 19.8 | 6 | 4 | 10.6 | 21.8 | 43.5 |  | 49 | 68.1 | 5.3 | 4.4 | 7.3 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 8.3 |  | 11.8 | 14.8 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 53.2 |  | 56.1 |  | 0.6 |  | 14.8 | 41.8 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 0.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.7 |  | 8 | 624.1
4:00 | 14.8 | 16.3 | 6.8 |  | 10.5 | 1 |  | 9.4 |  | 6.5 |  | 4 | 6.5 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 10 | 20.2 | 6 | 4 | 14.5 | 25.5 | 42.2 |  | 46.6 | 76.5 | 6.8 | 3.5 | 7.3 | 3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 8.3 |  | 12.2 | 14.1 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 48 |  | 43.1 |  | 0.6 |  | 14.4 | 36.5 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 0.4 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.7 |  | 8.1 | 612.4
4:30 | 15.7 | 16.3 | 6.6 |  | 10.5 | 1.1 |  | 9.6 |  | 6.5 |  | 4.1 | 6.3 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 10 | 20 | 6.1 | 4 | 9.8 | 26.6 | 45.2 |  | 32.8 | 59.1 | 4.1 | 1.8 | 7.5 | 3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 8.3 |  | 13.9 | 16.6 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 33 |  | 32.5 |  | 0.6 |  | 13.2 | 39.3 | 6.6 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.6 |  | 8 | 558.1
5:00 | 15.1 | 16.3 | 6.7 |  | 10.5 | 1 |  | 9.6 |  | 6.4 |  | 3.9 | 6.1 | 2.7 | 2.1 | 1.3 | 10 | 19.8 | 6.5 | 4 | 5.2 | 30.8 | 66.5 |  | 30.6 | 51.6 | 4.3 | 2.3 | 7.5 | 3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 8.5 |  | 14.1 | 15.8 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 23 |  | 30.3 |  | 0.6 |  | 17.3 | 29.9 | 6.6 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.7 |  | 7.3 | 550.6
5:30 | 15.6 | 16.3 | 7 |  | 10.5 | 1 |  | 10.3 |  | 6.3 |  | 3.9 | 5.8 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 10 | 20 | 6.6 | 4 | 5.3 | 30.6 | 45.8 |  | 26.2 | 51.3 | 2.8 | 3.1 | 7.6 | 3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 8.3 |  | 14.6 | 16.8 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 15.2 |  | 19.5 |  | 0.6 |  | 15.2 | 43.9 | 6.7 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.7 |  | 7.4 | 521.1
6:00 | 15.7 | 16.3 | 7.2 |  | 10.5 | 1 |  | 10.4 |  | 6.3 |  | 4 | 5.9 | 2.8 | 2.1 | 1.7 | 10 | 20.1 | 6.6 | 4 | 6.2 | 29 | 45.7 |  | 26.7 | 44.1 | 3.3 | 2.6 | 7.7 | 3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 7.9 |  | 13 | 15.8 | 3.5 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  | 0.2 |  |  | 16 |  | 14.4 |  | 0.6 |  | 15.4 | 29.8 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 6.8 |  | 7.4 | 493.5
6:30 | 15 | 16.3 | 6.8 |  | 7.4 | 1 |  | 10.3 |  | 6.6 |  | 3.5 | 5.2 | 3 | 2.4 | 1.7 | 9.8 | 19.5 | 6.6 | 4 | 5 | 29 | 53.2 | 0.5 | 21.3 | 35.5 | 3.9 | 2.4 | 8.3 | 3 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 7.7 | 2.6 | 13.2 | 16.9 | 3.4 | 17.8 |  | 6.4 |  | 1.5 |  | 3.2 |  |  | 19 | 5.1 | 15.2 | 3.5 | 0.6 | 3.7 | 14.2 | 19.7 | 6.6 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.7 | 6.6 | 0.4 | 7 | 499.2
7:00 | 15 | 16.3 | 8.1 |  | 6.4 | 1 |  | 10.4 |  | 6.9 |  | 4.1 | 5.6 | 3 | 2.4 | 1.6 | 9.8 | 20.3 | 6.6 | 4 | 7.9 | 22.4 | 51.2 | 8.1 | 24.9 | 41.2 | 2.6 | 3.5 | 8.7 | 3 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 8.3 | 21.1 | 12.2 | 15.4 | 3.4 | 17.8 |  | 71 |  | 1.5 | 1.8 | 9.2 |  |  | 19.2 | 40.4 | 14.7 | 30.7 | 0.6 | 10.7 | 15.5 | 19.2 | 6.7 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 1.9 | 0.3 |  | 19.8 | 6.7 | 1 | 7.4 | 675.1
7:30 | 15 | 16.3 | 7.6 |  | 6.5 | 1 |  | 10.1 | 0.1 | 6.9 |  | 3.9 | 5.4 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 10 | 19.9 | 6.4 | 4 | 12.7 | 26.5 | 41.4 | 18.6 | 23.7 | 37.3 | 4.3 | 2.9 | 8.9 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 4.5 | 8.3 | 44.9 | 12 | 15.5 | 3.4 | 17.8 |  | 156 |  | 1.5 | 4.1 | 11.3 |  |  | 14.4 | 86.6 | 8.3 | 65.8 | 0.6 | 14 | 13.8 | 21.3 | 6.5 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 0.3 |  | 20 | 6.7 | 1.4 | 7 | 867.1
8:00 | 14.5 | 16.3 | 8 |  | 6.8 | 1 |  | 10.3 | 0.1 | 6.9 |  | 3.9 | 5.5 | 1.5 | 2.4 | 1.6 | 9.9 | 20.2 | 6.4 | 4 | 13.8 | 26.5 | 40.8 | 27.9 | 21.8 | 33.5 | 3 | 1.8 | 9 | 3 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 8.3 | 63.9 | 12.1 | 15.4 | 3.4 | 17.8 |  | 204.4 |  | 1.5 | 6.4 | 11.9 |  |  | 5.1 | 121.9 | 0.7 | 87 | 0.6 | 14.8 | 11.4 | 27.1 | 6.6 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 6.9 | 0.3 |  | 19.8 | 6.7 | 2.8 | 7 | 987
8:30 | 14 | 16.3 | 6.5 |  | 7.1 | 1 |  | 10.1 | 0.7 | 6.9 |  | 4.1 | 5.7 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 10 | 20.5 | 6.4 | 4 | 20.3 | 26 | 43.2 | 31 | 18.1 | 30.2 | 3.1 | 2.5 | 9 | 2.9 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 8.3 | 66.8 | 12.9 | 15.1 | 3.4 | 17.8 |  | 213 |  | 1.5 | 8.6 | 12.3 |  |  | 1.3 | 126 |  | 91 | 0.6 | 15.1 | 12 | 24.9 | 6.6 | 3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 9.2 | 0.3 |  | 20.2 | 6.6 | 5.3 | 6.9 | 1012.2
9:00 | 14 | 16.3 | 7.9 |  | 7.2 | 1 |  | 10.1 | 0.8 | 6.8 |  | 3.8 | 5.3 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 10 | 20.5 | 6.6 | 7.5 | 22.5 | 26 | 42.2 | 31.4 | 19.7 | 31.7 | 1.8 | 2.4 | 9 | 2.9 | 3.7 | 4.1 | 4.3 | 6.4 | 68 | 12.7 | 13.6 | 3.4 | 17.7 |  | 217.8 | 0.1 | 1.5 | 10.4 | 12.3 |  |  |  | 127.3 |  | 92 | 0.6 | 15.1 | 11.3 | 20.4 | 6.6 | 3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 11.2 | 0.3 |  | 20.2 | 6.6 | 7.5 | 6.4 | 1023.6
9:30 | 14.5 | 16.3 | 7.5 |  | 7.5 | 1 |  | 9.9 | 0.9 | 6.3 |  | 3.9 | 5.3 | 1.3 | 2.4 | 1.5 | 10 | 20.4 | 6.8 | 7.5 | 26.3 | 17.8 | 38.2 | 31.4 | 16.7 | 22.8 | 2.8 | 2.5 | 9 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.8 | 68.4 | 12.3 | 16.7 | 3.4 | 17.7 |  | 220.7 | 0.1 | 1.5 | 12.1 | 12.4 |  |  |  | 127.8 |  | 92.9 | 0.6 | 15.1 | 9.8 | 19.9 | 6.6 | 3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 12.8 | 0.3 |  | 20 | 7.4 | 8.3 | 6.5 | 1014.8
10:00 | 14 | 16.3 | 7.4 |  | 11.6 | 1 |  | 10.4 | 1.1 | 6.3 |  | 3.6 | 5.2 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 10 | 20.1 | 6.8 | 7.5 | 20.9 | 27.4 | 47.5 | 31.2 | 20.7 | 29.3 | 2.4 | 2 | 9 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.9 | 68.6 | 13.7 | 16.3 | 3.4 | 17.7 |  | 222.4 | 0.1 | 1.5 | 13.8 | 12.3 |  |  |  | 127.2 |  | 93 | 0.6 | 15.1 | 8.8 | 24.6 | 6.5 | 3 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 14.3 | 0.3 |  | 20.2 | 7.4 | 11.6 | 6.4 | 1053.9
10:30 | 14 | 16.3 | 6.9 |  | 12.4 | 1 |  | 10.4 | 1.1 | 5.9 |  | 3.6 | 5.2 |  | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.4 | 6.9 | 7.5 | 21.3 | 23.9 | 54.9 | 31.2 | 22.4 | 24.3 | 3.9 | 2.5 | 9 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.9 | 69.4 | 12.5 | 17.2 | 3.4 | 17.7 |  | 224.3 | 0.1 | 1.5 | 15 | 12.3 |  |  |  | 127.1 |  | 93 | 0.6 | 15 | 12.6 | 29.1 | 6.6 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 15.4 | 0.3 |  | 20 | 8.2 | 14.1 | 6.5 | 1072.1
11:00 | 14.5 | 16.3 | 7.2 |  | 12.4 | 1 |  | 10.3 | 1.2 | 5.8 |  | 3.7 | 5.3 |  | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.2 | 7 | 4 | 26.1 | 25.3 | 53.7 | 31.3 | 23.6 | 29.5 | 3.6 | 2.6 | 9 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.9 | 70.1 | 15.5 | 18.1 | 3.3 | 17.7 |  | 224.3 | 0.1 | 1.5 | 15.7 | 12.4 |  |  |  | 126.9 |  | 93.2 | 0.6 | 15 | 12.2 | 30.5 | 6.5 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 16.2 | 0.3 |  | 20.1 | 8.2 | 16.7 | 6.2 | 1090.1
11:30 | 15 | 16.3 | 7.1 |  | 12.4 | 1 |  | 10.3 | 1.3 | 5.8 |  | 3.6 | 5.2 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 10 | 20.4 | 7 | 4 | 20.3 | 21.5 | 54.2 | 31.2 | 24.2 | 32.9 | 4.7 | 2.9 | 8.9 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.9 | 70.6 | 15.3 | 18 | 3.3 | 17.7 |  | 225.2 | 0.1 | 1.5 | 16.1 | 12.5 |  |  |  | 126.3 |  | 91.3 | 0.6 | 15.1 | 10.5 | 34.4 | 6.5 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 16.6 | 0.3 |  | 20 | 8.8 | 16.5 | 5.9 | 1090
12:00 | 14.8 | 16.2 | 7.2 |  | 12.4 | 1 |  | 9.4 | 1.3 | 5.9 |  | 3.5 | 5.1 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 10 | 20.1 | 7 | 4 | 24.7 | 29.2 | 47.5 | 31.1 | 20.2 | 33 | 4.6 | 2.7 | 8.7 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 6.9 | 71 | 16 | 18.1 | 3.3 | 17.7 |  | 225.9 | 0.2 | 1.5 | 16.3 | 12.6 |  |  |  | 126.9 |  | 92 | 0.6 | 15.3 | 11.9 | 41.6 | 6.6 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 16.7 | 0.3 |  | 20 | 8.8 | 16.7 | 6.2 | 1102.5
12:30 | 15 | 16.3 | 6.5 |  | 12.4 | 1 |  | 9.3 | 1.3 | 5.8 |  | 3.6 | 5.2 | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.2 | 6.8 | 4 | 26.1 | 42.3 | 33 | 31.1 | 19.5 | 33.9 | 2.7 | 2.2 | 8.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7 | 71.8 | 15.4 | 16.6 | 3.3 | 17.7 |  | 227.1 | 0.2 | 1.5 | 16.5 | 12.6 |  |  |  | 128.8 |  | 93.3 | 0.6 | 15.3 | 10.7 | 44.9 | 6.6 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 16.7 | 0.3 |  | 20 | 9.4 | 16.4 | 5.7 | 1104.9
13:00 | 15 | 16.3 | 6.8 |  | 12.4 | 1 |  | 9.5 | 1.3 | 5.9 |  | 3.6 | 4.9 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20.1 | 6.8 | 4 | 24.8 | 51.1 | 23.6 | 31.1 | 25.7 | 44.3 | 4.2 | 2.6 | 8.5 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.1 | 72.1 | 14.9 | 16.4 | 3.3 | 17.7 |  | 228.3 | 0.2 | 1.5 | 16.2 | 12.6 |  |  |  | 130.2 |  | 94.2 | 0.6 | 15.3 | 5.9 | 27.6 | 6.5 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 16.6 | 0.3 |  | 20 | 9.4 | 16.4 | 5.7 | 1102.2
13:30 | 14.8 | 16.3 | 7.2 |  | 12.4 | 1 |  | 9.6 | 1.2 | 5.8 |  | 3.5 | 4.9 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20.1 | 6.6 | 4 | 23.7 | 57.1 | 28.4 | 31.4 | 29.9 | 37.9 | 4.9 | 3.7 | 8.6 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.2 | 72.5 | 16.4 | 17.8 | 3.3 | 17.8 |  | 230.4 | 0.1 | 1.5 | 15.4 | 12.7 |  |  |  | 131.3 |  | 95 | 0.6 | 15.4 | 5.4 | 20.2 | 6.6 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 15.9 | 0.3 |  | 20 | 10 | 16.5 | 5.7 | 1110.7
14:00 | 15 | 16.3 | 6.2 |  | 12.3 | 0.9 |  | 9.4 | 1.1 | 5.9 |  | 3.6 | 4.9 | 1.5 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20.1 | 6.6 | 4 | 27.4 | 55.4 | 36 | 32 | 26.7 | 44.6 | 4.5 | 2.7 | 8.6 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.2 | 72.5 | 16.5 | 17.2 | 3.3 | 17.8 |  | 231.8 | 0.2 | 1.5 | 14.4 | 12.7 |  |  |  | 133.1 |  | 95.9 | 0.6 | 15.4 | 6 | 20.6 | 6.6 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 15 | 0.3 |  | 20 | 10 | 17 | 5.5 | 1124.9
14:30 | 15 | 16.3 | 6.6 |  | 12.4 | 1 |  | 9.4 | 1 | 5.9 |  | 3.6 | 4.9 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20.1 | 6.8 | 4 | 25.6 | 64.9 | 37.4 | 32 | 31.6 | 51.7 | 5.6 | 3.6 | 8.3 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.3 | 72.4 | 17 | 17.6 | 3.3 | 17.9 |  | 231.5 | 0.3 | 1.5 | 13 | 12.8 |  |  |  | 133 |  | 95.7 | 0.6 | 15.4 | 7.6 | 28.9 | 6.5 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 13.6 | 0.3 |  | 18.6 | 10 | 16.8 | 5.5 | 1154.5
15:00 | 15.3 | 16.3 | 7.6 |  | 12.4 | 0.9 |  | 9.6 | 0.9 | 6 |  | 3.7 | 4.8 | 3 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.2 | 6.8 | 4 | 25.8 | 69.4 | 41 | 31.7 | 40.1 | 59.3 | 5.5 | 3.7 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 7.5 | 71.4 | 15.7 | 17.9 | 3.3 | 17.9 |  | 229.4 | 0.3 | 1.5 | 11.2 | 12.7 |  |  | 24.3 | 132 |  | 94.8 | 0.6 | 15.4 | 9.5 | 33.5 | 6.4 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 11.9 | 0.3 |  | 20 | 10 | 16.5 | 5.3 | 1203.9
15:30 | 15.2 | 14 | 8.6 |  | 7.4 | 0.9 |  | 9.5 | 0.8 | 5.9 |  | 3.5 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 10 | 19.9 | 6.8 | 4 | 19.7 | 76.9 | 38.1 | 31 | 44.9 | 56.2 | 8.7 | 7 | 8.2 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 7.5 | 68.5 | 15.5 | 16 | 3.3 | 17.9 |  | 222.2 | 0.3 | 1.5 | 9.3 | 12.2 |  |  | 90.8 | 129.5 | 78.2 | 91.5 | 0.6 | 14.8 | 12.1 | 36.5 | 6.4 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 9.9 | 0.3 |  | 20 | 10 | 15.2 | 5.3 | 1328.5
16:00 | 15.1 | 16.3 | 7.7 |  | 6.8 | 0.9 |  | 9.2 | 0.6 | 5.9 |  | 3.6 | 4.7 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.2 | 6.8 | 4 | 25.5 | 67.9 | 28.8 | 25.9 | 44.2 | 67.4 | 7.6 | 4.5 | 8.1 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 7.5 | 59.2 | 14.3 | 16.5 | 3.3 | 17.9 |  | 206.8 | 0.2 | 1.5 | 7 | 11 |  |  | 96.3 | 108.6 | 110 | 85.2 | 0.6 | 13.1 | 9.8 | 32.3 | 6.4 | 3.7 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 7.7 | 0.3 |  | 20 | 10 | 12.8 | 5.3 | 1287.2
16:30 | 15 | 15.1 | 6.9 |  | 6.9 | 1 |  | 9.5 | 0.4 | 5.9 |  | 3.6 | 4.7 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 10 | 19.8 | 6.4 | 4 | 21.6 | 62.8 | 33.9 | 16 | 46.2 | 69.4 | 8.5 | 5.3 | 8.1 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 7.5 | 34.5 | 14.6 | 17.3 | 3.3 | 17.9 |  | 136.2 | 0.2 | 1.5 | 4.6 | 6.2 |  |  | 121.7 | 66.1 | 122.5 | 51.5 | 0.6 | 7.3 | 10.4 | 31.6 | 6.3 | 4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 5.2 | 0.3 |  | 20.2 | 10 | 5.2 | 5.1 | 1120.8
17:00 | 15.2 | 8 | 7.5 |  | 8.1 | 1 |  | 10.1 | 0.1 | 5.9 |  | 3.7 | 4.7 | 2.7 | 2 | 1.7 | 10 | 19.8 | 6.4 | 4 | 17.8 | 65.3 | 37.8 | 5.6 | 46.4 | 69.1 | 7.3 | 4.4 | 8 | 2.8 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.5 | 12.4 | 14.5 | 15.7 | 3.3 | 17.9 |  | 52.1 | 0.1 | 1.5 | 2.2 | 1.2 |  |  | 93.6 | 21.6 | 93.5 | 19.9 | 0.6 | 1.2 | 11.4 | 41.2 | 6.3 | 4.1 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0.3 |  | 20 | 10 | 0.1 | 5 | 853.4
17:30 | 15 | 12 | 7.9 |  | 19.2 | 1 |  | 10.3 |  | 5.9 |  | 3.6 | 4.7 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 10 | 19.7 | 6.3 | 4 | 17.8 | 53.2 | 41.6 |  | 49.7 | 75.6 | 7.9 | 6.4 | 8 | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 7.5 |  | 15.2 | 17.1 | 3.3 | 17.9 |  | 2.7 |  | 1.5 | 0.3 |  |  |  | 111.6 | 0.6 | 116.5 | 0.9 | 0.6 |  | 10.3 | 40.1 | 6.5 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.3 |  | 20 | 10 |  | 5 | 800.4
18:00 | 15 | 16.3 | 8.2 |  | 20.2 | 1 |  | 10.1 |  | 5.9 |  | 3.7 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 10 | 19.8 | 6.1 | 4 | 13.7 | 44 | 47.5 |  | 41.2 | 70.8 | 7.1 | 5.9 | 8 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 7.7 |  | 14.1 | 14.9 | 3.4 | 17.9 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 93 |  | 115.8 |  | 0.6 |  | 12.4 | 40.4 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 10 |  | 5.1 | 759
18:30 | 14.9 | 16 | 7.2 |  | 20.2 | 1 |  | 10.2 |  | 5.6 |  | 3.7 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20 | 5.8 | 4 | 12.3 | 47 | 58.3 |  | 43 | 86.2 | 7.7 | 5.6 | 8 | 2.7 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 7.9 |  | 15.3 | 17.7 | 3.4 | 17.9 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 83.7 |  | 105.9 |  | 0.6 |  | 12.3 | 44.7 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 20 | 10 |  | 6 | 777.4
19:00 | 15 | 16 | 7.9 |  | 20.2 | 1 |  | 10.5 |  | 5.4 |  | 3.6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 10 | 20 | 5.8 | 4 | 11.4 | 33.9 | 76.8 |  | 45.1 | 86.2 | 6.6 | 4.4 | 7.9 | 2.7 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.9 |  | 14.7 | 17.8 | 3.4 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 79.8 |  | 97.5 |  | 0.6 |  | 15.1 | 53.9 | 6.2 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.5 | 10 |  | 6 | 780.7
19:30 | 15 | 16 | 6.1 |  | 20.2 | 1 |  | 10.5 |  | 5.2 |  | 3.6 | 4.8 | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 10 | 20 | 5.8 | 4 | 9.9 | 41.8 | 91.1 |  | 47.1 | 80.8 | 6.2 | 3.3 | 7.8 | 2.7 | 3.6 | 4 | 4.2 | 8.1 |  | 12.8 | 14.3 | 3.5 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 66.5 |  | 79.3 |  | 0.6 |  | 16.4 | 54.3 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.9 | 10 |  | 6 | 758.8
20:00 | 15 | 16 | 6.7 |  | 20.2 | 1 |  | 10.3 |  | 5.2 |  | 3.6 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 1.5 | 10 | 20 | 5.8 | 4 | 11.3 | 34.2 | 75.9 |  | 41.5 | 77 | 5.5 | 2.6 | 7.8 | 2.7 | 3.7 | 4 | 4.2 | 8.1 |  | 7.8 | 13.7 | 3.5 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 53.5 |  | 62.4 |  | 0.6 |  | 14.8 | 47 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19 | 10 |  | 6 | 682.8
20:30 | 15.4 | 16 | 7 |  | 20.2 | 1.1 |  | 9.7 |  | 5.2 |  | 3.6 | 4.7 | 3 | 2 | 1.5 | 10 | 20 | 5.8 | 4 | 9.9 | 31.2 | 74.9 |  | 41.7 | 82.3 | 5.9 | 2.5 | 7.6 | 2.7 | 3.7 | 4 | 4.2 | 8.1 |  | 9 | 11.6 | 3.5 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 40 |  | 51.9 |  | 0.6 |  | 14.9 | 45.2 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.1 | 10 |  | 6 | 656.4
21:00 | 15.1 | 16 | 7.6 |  | 20.2 | 1 |  | 8.3 |  | 5.2 |  | 3.7 | 4.7 | 2.9 | 2.4 | 1.6 | 10 | 20 | 5.7 | 4 | 8.9 | 24.1 | 73.8 |  | 38 | 80.5 | 4.4 | 2.6 | 7.4 | 2.7 | 3.7 | 4 | 4.2 | 7.9 |  | 7 | 11.8 | 3.5 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 46.9 |  | 54.8 |  | 0.6 |  | 16.2 | 47.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.6 | 10 |  | 6 | 650.8
21:30 | 15 | 16 | 6.5 |  | 20 | 1 |  | 9.6 |  | 5.2 |  | 3.6 | 4.7 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 9.9 | 20 | 5.5 | 4 | 5.4 | 27 | 74.7 |  | 43.3 | 78.9 | 5.4 | 3.5 | 7.4 | 2.7 | 3.7 | 4 | 4.2 | 7.6 |  | 7.2 | 11.8 | 3.5 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 32.4 |  | 42.2 |  | 0.6 |  | 14.4 | 45.4 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.5 | 10 |  | 6 | 625.8
22:00 | 15 | 16 | 6.6 |  | 11.6 | 1 |  | 8.6 |  | 5.2 |  | 3.6 | 4.7 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 10 | 20 | 5.5 | 4 | 6 | 24.3 | 78.5 |  | 54.1 | 90.7 | 7.1 | 2.5 | 7.4 | 2.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 7.6 |  | 7.5 | 13.2 | 3.5 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 12 |  | 20 |  | 0.6 |  | 15.6 | 51.7 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.3 | 10 |  | 6 | 607.8
22:30 | 15 | 16 | 6.5 |  | 11.7 | 1 |  | 9.4 |  | 5.6 |  | 3.6 | 5.5 | 3.1 | 1.9 | 1.7 | 10 | 20 | 5.5 | 4 | 6.8 | 30.6 | 86.9 |  | 54.1 | 95.1 | 8.5 | 2.1 | 7.4 | 2.6 | 3.7 | 4 | 4.2 | 7.9 |  | 5.2 | 10.7 | 3.5 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 3.4 |  | 9 |  | 0.6 |  | 18 | 52.2 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.2 | 10 |  | 6 | 608.9
23:00 | 15 | 16 | 8.2 |  | 12 | 1 |  | 9.4 |  | 5.6 |  | 3.5 | 5.4 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20 | 5.5 | 4 | 11.2 | 33.6 | 77.8 |  | 46.8 | 81.5 | 4.8 | 0.5 | 7.4 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.9 |  | 4.3 | 9.9 | 3.5 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.8 |  | 2.3 |  | 0.6 |  | 16.8 | 55.1 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.3 | 10 |  | 6 | 574.2
23:30 | 15 | 16 | 8.1 |  | 12 | 1 |  | 9.4 |  | 5.6 |  | 3.7 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 10 | 20 | 5.5 | 4 | 16.1 | 34.8 | 69.8 |  | 55.8 | 92.3 | 6.3 | 1.7 | 7.4 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.9 |  | 3.9 | 6.9 | 3.5 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 3.7 |  | 3.4 |  | 0.6 |  | 18.7 | 56.2 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.3 | 10 |  | 6 | 598.5
0:00 | 15 | 16 | 8.7 |  | 12.1 | 1 |  | 9.5 |  | 5.6 |  | 3.6 | 5.5 | 3.1 | 2.4 | 1.6 | 10 | 20 | 5.5 | 4 | 16.7 | 28.2 | 68.4 |  | 57.1 | 100 | 8.7 | 3.6 | 7.4 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 7.8 |  | 2.4 | 5.2 | 3.5 | 17.8 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 21.5 |  | 25.2 |  | 0.6 |  | 15 | 50.8 | 6.3 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.2 | 10 |  | 6 | 632.2
EJEC MWh | 358.85 | 381.3 | 175.4 | 0 | 289.5 | 24.25 | 0 | 235.15 | 8.65 | 145.4 | 0 | 90.05 | 129.05 | 57.2 | 55.25 | 39.05 | 239.7 | 481.7 | 149.35 | 103 | 351.4 | 840.3 | 1339.4 | 286.35 | 907.55 | 1473.85 | 129.7 | 79.55 | 192.45 | 69.35 | 90.1 | 101.1 | 105.9 | 184.95 | 646.35 | 293 | 361.05 | 81.45 | 427.2 | 0 | 2104.95 | 1.45 | 36 | 115.2 | 120.8 | 0 | 0 | 873.2 | 1192.15 | 958.4 | 871.65 | 14.4 | 146.3 | 346.45 | 984.5 | 155.1 | 94.1 | 63.95 | 28 | 57.6 | 120.55 | 7.45 | 0 | 475.35 | 203.75 | 117.6 | 157.85 | 20170.6
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1394.35 | 6.9128 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4105.9 | 20.3559 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5732 | 28.4176 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 8938.35 | 44.3138 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 6 de Agosto del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 15 | 16.3 | 8.4 |  | 10.4 |  |  | 50.1
1:00 | 15.2 | 16.3 | 8.8 |  | 10.1 |  |  | 50.4
1:30 | 15.4 | 16.3 | 7.5 |  | 9.5 |  |  | 48.7
2:00 | 15.6 | 16.3 | 6.5 |  | 9.5 |  |  | 47.9
2:30 | 14.7 | 16.3 | 8.2 |  | 9.6 |  |  | 48.8
3:00 | 14.8 | 16.3 | 6.5 |  | 9.6 |  |  | 47.2
3:30 | 14.8 | 16.3 | 7.6 |  | 9.4 |  |  | 48.1
4:00 | 14.8 | 16.3 | 6.8 |  | 9.4 |  |  | 47.3
4:30 | 15.7 | 16.3 | 6.6 |  | 9.6 |  |  | 48.2
5:00 | 15.1 | 16.3 | 6.7 |  | 9.6 |  |  | 47.7
5:30 | 15.6 | 16.3 | 7 |  | 10.3 |  |  | 49.2
6:00 | 15.7 | 16.3 | 7.2 |  | 10.4 |  |  | 49.6
6:30 | 15 | 16.3 | 6.8 |  | 10.3 |  |  | 48.4
7:00 | 15 | 16.3 | 8.1 |  | 10.4 |  |  | 49.8
7:30 | 15 | 16.3 | 7.6 |  | 10.1 |  |  | 49
8:00 | 14.5 | 16.3 | 8 |  | 10.3 |  |  | 49.1
8:30 | 14 | 16.3 | 6.5 |  | 10.1 |  |  | 46.9
9:00 | 14 | 16.3 | 7.9 |  | 10.1 |  |  | 48.3
9:30 | 14.5 | 16.3 | 7.5 |  | 9.9 |  |  | 48.2
10:00 | 14 | 16.3 | 7.4 |  | 10.4 |  |  | 48.1
10:30 | 14 | 16.3 | 6.9 |  | 10.4 |  |  | 47.6
11:00 | 14.5 | 16.3 | 7.2 |  | 10.3 |  |  | 48.3
11:30 | 15 | 16.3 | 7.1 |  | 10.3 |  |  | 48.7
12:00 | 14.8 | 16.2 | 7.2 |  | 9.4 |  |  | 47.6
12:30 | 15 | 16.3 | 6.5 |  | 9.3 |  |  | 47.1
13:00 | 15 | 16.3 | 6.8 |  | 9.5 |  |  | 47.6
13:30 | 14.8 | 16.3 | 7.2 |  | 9.6 |  |  | 47.9
14:00 | 15 | 16.3 | 6.2 |  | 9.4 |  |  | 46.9
14:30 | 15 | 16.3 | 6.6 |  | 9.4 |  |  | 47.3
15:00 | 15.3 | 16.3 | 7.6 |  | 9.6 |  |  | 48.8
15:30 | 15.2 | 14 | 8.6 |  | 9.5 |  |  | 47.3
16:00 | 15.1 | 16.3 | 7.7 |  | 9.2 |  |  | 48.3
16:30 | 15 | 15.1 | 6.9 |  | 9.5 |  |  | 46.5
17:00 | 15.2 | 8 | 7.5 |  | 10.1 |  |  | 40.8
17:30 | 15 | 12 | 7.9 |  | 10.3 |  |  | 45.2
18:00 | 15 | 16.3 | 8.2 |  | 10.1 |  |  | 49.6
18:30 | 14.9 | 16 | 7.2 |  | 10.2 |  |  | 48.3
19:00 | 15 | 16 | 7.9 |  | 10.5 |  |  | 49.4
19:30 | 15 | 16 | 6.1 |  | 10.5 |  |  | 47.6
20:00 | 15 | 16 | 6.7 |  | 10.3 |  |  | 48
20:30 | 15.4 | 16 | 7 |  | 9.7 |  |  | 48.1
21:00 | 15.1 | 16 | 7.6 |  | 8.3 |  |  | 47
21:30 | 15 | 16 | 6.5 |  | 9.6 |  |  | 47.1
22:00 | 15 | 16 | 6.6 |  | 8.6 |  |  | 46.2
22:30 | 15 | 16 | 6.5 |  | 9.4 |  |  | 46.9
23:00 | 15 | 16 | 8.2 |  | 9.4 |  |  | 48.6
23:30 | 15 | 16 | 8.1 |  | 9.4 |  |  | 48.5
0:00 | 15 | 16 | 8.7 |  | 9.5 |  |  | 49.2
EJEC MWh | 358.85 | 381.3 | 175.4 | 0 | 235.15 | 0 | 0 | 1150.7

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Agosto del 2025 - miércoles, 6 de Agosto del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 87 | 358.3 | 359.75 | 358.75 | 358.85 | 1522.65
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 447.75 | 401.6 | 400.05 | 376.95 | 390 | 381.3 | 2397.65
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 57.4 | 178.1 | 175.4 | 410.9
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TG01 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TG02 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 293.95 | 315.6 | 295.6 | 289.4 | 281.3 | 289.5 | 1765.35
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.55 | 26.3 | 24.9 | 25.25 | 26.65 | 24.25 | 154.9
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.95 | 4.05 |  |  |  |  | 7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 227.75 | 225 | 227.15 | 233.15 | 245.05 | 235.15 | 1393.25
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1927.35 | 2094.15 | 1681.1 | 2283.1 | 2070.2 | 1601.8 | 11657.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 339.9 | 312.35 | 300.45 | 287.35 | 277.95 | 271.85 | 1789.85
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1763.2 | 1506.35 | 1273.8 | 1396.45 | 1288.35 | 1147.5 | 8375.65
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 527.85 | 563.25 | 553.05 | 519.9 | 536.4 | 522.5 | 3222.95
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 8.7 | 8.95 | 8.9 | 9 | 8.65 | 52.6
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.45 | 167.75 | 167.7 | 168.8 | 168.5 | 168.35 | 1005.55
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.65 | 298.4 | 295.1 | 294.6 | 295.4 | 295.2 | 1776.35
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1871.5 | 1875.6 | 1866.35 | 1855.45 | 1871.45 | 1848.4 | 11188.75
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.55 | 161.3 | 149.6 | 141.45 | 147.95 | 145.4 | 923.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 96 | 88.45 | 86.4 | 84.65 | 90.05 | 546.45
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.5 | 135.45 | 127.15 | 123.6 | 119.5 | 129.05 | 779.25
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.35 | 82.15 | 74.3 | 65.2 | 62.75 | 57.2 | 422.95
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2564.95 | 2569.55 | 2944.15 | 3169.35 | 3125.6 | 3075.5 | 17449.1
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.85 | 184.15 | 183 | 183.1 | 183.25 | 184.3 | 1104.65
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.9 | 124 | 121 | 125.9 | 132.85 | 131.7 | 760.35
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 252.85 |  |  | 252.85
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.25 | 53.35 | 51.85 | 53.25 | 54.85 | 55.25 | 321.8
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14936.4 | 15359.8 | 15330.35 | 15352.6 | 15309.75 | 15344.9 | 91633.8
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5036.15 | 5181.2 | 4505.7 | 3523.6 | 3495.5 | 3496.45 | 25238.6
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.8 | 45.6 | 43.55 | 42.2 | 41.45 | 39.05 | 256.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 277.5 | 240 | 239.65 | 240.15 | 239.8 | 239.7 | 1476.8
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 461.05 | 447.5 | 444.1 | 442.4 | 481.7 | 2672.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.9 | 1371 | 5021.6 | 3923.9 | 2781.95 | 3013.1 | 16736.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 97.1 | 155.35 | 155.6 | 154.6 | 154.45 | 873.1
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1206.65 | 1226.4 | 1146.2 | 1083.3 | 1075.45 | 1107.15 | 6845.15
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.5 | 163.3 | 151 | 144.3 | 141.35 | 149.35 | 915.8
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.5 | 102.95 | 96 | 95.95 | 91.35 | 103 | 599.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 979.5 | 714 | 23.5 |  | 1017.15 | 1087.6 | 3821.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 728.4 | 50.05 |  | 778.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 982.9 | 419.25 | 305.85 | 139.5 | 782.25 | 840.3 | 3470.05
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 460.3 | 328.75 | 318.05 | 121.7 | 83.6 | 351.4 | 1663.8
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2444.55 | 2933.05 | 1923.4 | 586.6 | 1797.2 | 1339.4 | 11024.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 2083.7 | 2524.65 | 940.35 | 277.8 | 1191.5 | 907.55 | 7925.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2425.4 | 2546.9 | 1374.8 | 529.55 | 1410.9 | 1473.85 | 9761.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 350.45 | 434.35 | 171.35 | 43.85 | 123.65 | 129.7 | 1253.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 232.1 | 234.75 | 87.9 | 26.1 | 63.55 | 79.55 | 723.95
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 226.05 |  |  | 226.05
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1935.25 | 1527.8 | 1539.3 | 1457.6 | 1258.05 | 1326.15 | 9044.15
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 263.1 | 276 | 279.4 | 281.75 | 281.6 | 286.35 | 1668.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.15 | 4233.7 | 4214.65 | 4245.6 | 4268.4 | 4230.75 | 25458.25
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4206.45 | 4181.85 | 4165.7 | 4191.8 | 4210.8 | 4177.8 | 25134.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 5020.85 | 4800 | 4800 | 4800 | 5033.35 | 4931.9 | 29386.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6576.55 | 6546.75 | 6533.6 | 6553.65 | 6583.5 | 6538.15 | 39332.2
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.3 | 1321.05 | 1351.8 | 1109.85 | 3800
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 586.6 | 760.9 | 697.65 | 2045.15
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4167.15 | 3908.25 | 3112.9 | 4284.4 | 3986.75 | 3503.6 | 22963.05
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4175.4 | 3915.65 | 3121.7 | 4295 | 3996.7 | 3511.1 | 23015.55
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4309.4 | 4174.9 | 3771.45 | 4368.55 | 4218.5 | 3959.85 | 24802.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.5 | 243.65 | 213.2 | 186.35 | 168.45 | 192.45 | 1254.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.85 | 81.8 | 71.5 | 60.65 | 60.25 | 69.35 | 475.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.9 | 88.55 | 87.25 | 93.4 | 97.35 | 90.1 | 548.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.7 | 99.1 | 98.65 | 104.3 | 108.65 | 101.1 | 615.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 107.9 | 101.65 | 101 | 103.7 | 112.5 | 105.9 | 632.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.95 | 190.9 | 191.15 | 199.1 | 197.4 | 184.95 | 1152.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 589.35 | 48.45 |  |  |  |  | 637.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 844.75 | 218.05 |  |  |  |  | 1062.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 565.3 | 621.6 | 637.6 | 645 | 635.25 | 646.35 | 3751.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 235.75 | 310.15 | 284.6 | 231.3 | 215.6 | 293 | 1570.4
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 308.6 | 346.3 | 323.35 | 285.25 | 313.75 | 361.05 | 1938.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.35 | 74.4 | 80.7 | 83.05 | 81.6 | 81.45 | 462.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.75 | 445.85 | 445.1 | 446.1673 | 443.95 | 444.2 | 2671.0173
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.8 | 441.6 | 438.8 | 435.35 | 428.8 | 427.2 | 2614.55
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1841.3 | 1799.9 | 1636.5 | 1823.95 | 1650.2 | 1972.45 | 10724.3
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1368.75 | 1367.15 | 1554.35 | 1672.25 | 1648.25 | 1626.75 | 9237.5
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 18.65 | 22 | 15 | 20.1 | 19.9 | 19.2 | 114.85
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1827.85 | 2033.35 | 2082.7 | 2099.1 | 2070.7 | 2104.95 | 12218.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5226.65 | 7987.15 | 9009.75 | 9042.65 | 8416.9 | 6268.65 | 45951.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4465.75 | 3473.2 | 3258.65 | 4232.1 | 4356.3 | 4024.05 | 23810.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4887.85 | 3486.25 | 3330.6 | 4605.75 | 4699.2 | 4336.4 | 25346.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4947.05 | 3486.75 | 3338.85 | 4656.9 | 4759.55 | 4376.4 | 25565.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6849.55 | 5744.6 | 5618.5 | 6669.15 | 6685.9 | 6459.35 | 38027.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5184.65 | 5165.05 | 4671 | 5156.9 | 5175.1 | 5170.75 | 30523.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2678.75 | 2668.4 | 2460.05 | 2662.2 | 2662.4 | 2668.8 | 15800.6
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65.9 | 94.2 | 90.45 | 71.95 | 71.6 | 71.4 | 465.5
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.55 | 1.45 | 1.45 | 13.15
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 854.3 | 847.4 | 820.9 | 775.15 | 807.4 | 794.9 | 4900.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 216
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.05 | 110.75 | 114.65 | 116.3 | 113.8 | 115.2 | 678.75
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 109.5 | 117.9 | 118.35 | 115.45 | 116.9 | 120.8 | 698.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.75 | 53.6 | 47.7 | 25.7 |  |  | 171.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2034 | 2033.45 | 1991.85 | 1948.15 | 1943.75 | 1836.55 | 11787.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 560.25 | 594.35 | 545.85 | 301.65 |  |  | 2002.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.15 | 237.9 | 238 | 73.9 |  |  | 747.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2450.65 | 3271.85 | 1652.25 | 715.2 | 922.95 | 873.2 | 9886.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2242.25 | 2848.45 | 1577.7 | 743.9 | 854.7 | 958.4 | 9225.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1650.3 | 1751.75 | 1744.75 | 1726.75 | 1745.3 | 1759.85 | 10378.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 86.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 698.55 | 704.5 | 705.5 | 703.1 | 702 | 704.1 | 4217.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2700.35 | 2720 | 2582.2 | 2555.55 | 2461.1 | 2505.95 | 15525.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2295.3 | 2296.7 | 2257.1 | 2280.95 | 2281.55 | 2315.25 | 13726.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.05 | 1524.3 | 1532.05 | 1536.85 | 1530.85 | 1522.35 | 9169.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 796.05 | 855.4 | 839.6 | 863.4 | 851.3 | 871.65 | 5077.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1103 | 1167 | 1164.3 | 1174.85 | 1161.9 | 1192.15 | 6963.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1160.25 |  |  | 1160.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2731.1 |  |  | 2731.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3507.7 | 3475.05 | 2954.35 | 3485.75 | 3503.6 | 3379.35 | 20305.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3563.2 | 3526.35 | 2972.4 | 3536.1 | 3556.95 | 3415.8 | 20570.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3594.95 | 3559.75 | 3235.85 | 3832.15 | 3585 | 3499.6 | 21307.3
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 132.9 | 144.9 | 145.35 | 142.15 | 145.05 | 146.3 | 856.65
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 633.2 | 748.15 | 566.3 | 136.55 | 256.8 | 346.45 | 2687.45
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1810.7 | 2089.95 | 1479.8 | 348.5 | 675.05 | 984.5 | 7388.5
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.1 | 167.9 | 160.6 | 158.75 | 156.2 | 155.1 | 970.65
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 105.4 | 108 | 108 | 108 | 102.7 | 94.1 | 626.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.7 | 64.25 | 64.8 | 65.4 | 64.7 | 63.95 | 361.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 45.85 | 57.6 | 319.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.95 | 27.85 | 28 | 151
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 4.95 |  | 4.95
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 107.7 | 119.7 | 121.25 | 122.55 | 121.5 | 120.55 | 713.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1417.1 | 1463.05 | 1448.9 | 1438.9 | 1432.3 | 1489.05 | 8689.3
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6.85 | 6.05 | 6.7 | 6.45 | 10.1 | 7.45 | 43.6
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.35 | 479.35 | 476.35 | 479.75 | 479.8 | 475.35 | 2835.95
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.25 | 161.15 | 161.3 | 153.5 | 160 | 203.75 | 1000.95
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.6 | 28.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 251.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 731.45 | 710 | 687.9 | 734 | 751.5 | 783.3 | 4398.15
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1437.65 | 1505.45 | 1445.95 | 1571.55 | 1307.2 | 1478.8 | 8746.6
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.5 | 240.8 | 210.05 | 234.5 | 244.25 | 213.65 | 1416.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 864.95 | 748.65 | 629.35 | 709.55 | 648.75 | 624.45 | 4225.7
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.05 | 185.55 | 188.85 | 188.2 | 188.4 | 191 | 1131.05
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.05 | 102.35 | 109.95 | 108.45 | 109.4 | 112.25 | 644.45
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.85 | 1999.95 | 1992.25 | 1899.7 | 1718.45 | 1770.8 | 11468
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.8 | 104.55 | 108.45 | 142.65 | 134.45 | 117.6 | 715.5
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2122.85 |  |  | 1081.5 | 3737.05 | 3291.5 | 10232.9
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1066.35 |  |  | 451.55 | 2021 | 1879.15 | 5418.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 193.9 | 123.5 | 126.05 | 124.9 | 171.7 | 157.85 | 897.9
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 167306.75 | 163016.2 | 152588 | 162987.2673 | 164185.75 | 158662.2 | 968746.1673
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 147.3928 | 33.295 | 146.4183 | 145.0907 | 144.9263 |  | 617.123
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.94 | 74.22 | 60.1185 | 43.576 | 43.576 | 52.55 | 335.9805
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 171.4 | 170.35 | 169.7 | 170.45 | 172.5 | 1029.25
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 647.1854 | 647.3686 | 648.841 | 645.514 | 641.6335 | 648 | 3878.5425
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2924 | 454.2876 | 340.7364 | 454.2003 | 453.6 | 453.6 | 2610.7169
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.4 | 114.4 | 114.45 | 79.45 | 66.65 | 97.2 | 584.55
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 211.45 | 206.75 | 209.95 | 193.5 | 198.25 | 272.15 | 1292.05
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 505.05 | 501.5242 | 497.0108 | 479.0627 | 483.0906 | 474.6209 | 2940.3591
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2314.5606 | 2203.2454 | 2187.8751 | 2210.0937 | 2202.1763 | 2170.6208 | 13288.5719
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 205489.95
[7 empty] | ENGIE | 155758.75
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 150331.65
[7 empty] | ELECTROPERU | 116872.4
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 70781.25
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 32282.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 17609.55
[7 empty] | EGEMSA | 17449.1
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 15650.95
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 14709.55
[7 empty] | EGASA | 13970.65
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 12218.65
[7 empty] | CELEPSA | 11657.7
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 11598.6
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 11024.2
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 10724.3
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 9237.5
[7 empty] | SAN GABAN | 8732.9
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 7388.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 6845.15
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 5133.85
[7 empty] | LA VIRGEN | 4900.05
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 4600.2
[7 empty] | SINERSA | 3836.9
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3751.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 2949.15
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2687.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2672.85
[7 empty] | EGEJUNIN | 2671.9
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2671.0173
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2614.55
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2397.65
[7 empty] | EGESUR | 2117.85
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1938.3
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 1789.85
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1765.35
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1730
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1700.6
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1570.4
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1522.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 1476.8
[7 empty] | PETRAMAS | 1458.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1393.25
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 970.65
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 915.8
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 897.9
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 856.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 715.5
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 713.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 698.9
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 678.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 599.75
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 462.55
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 410.9
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 321.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 256.65
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 216
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 154.9
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 114.85
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 52.6
[7 empty] | KONDU SAC | 13.15
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 7
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 4.95

## G_AREAS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 122 | 82.8 | 0 | 50.9 | 2127.2 | 2807.1 | 0 | 572 | 455.4 | 0 | 0 | 0 | 255.7 | 5506.3 | 455.4 | 6217.4 | 00:30 | 2704.6 | 2889.9 | 0 | 622.9 | 6217.4 | 00:30 | 173.4 | 60.7 | 0 | 622.9 | 857
01:00 | 104.9 | 82.8 | 0 | 54.6 | 2081.9 | 2811 | 0 | 534.7 | 464 | 0 | 0 | 0 | 242.3 | 5427.6 | 464 | 6133.9 | 01:00 | 2650.8 | 2893.8 | 0 | 589.3 | 6133.9 | 01:00 | 172.4 | 61 | 0 | 589.3 | 822.7
01:30 | 105.2 | 80.6 | 0 | 47.1 | 1956.9 | 2880 | 0 | 519.1 | 462.2 | 0 | 0 | 0 | 232.9 | 5356 | 462.2 | 6051.1 | 01:30 | 2524.3 | 2960.6 | 0 | 566.2 | 6051.1 | 01:30 | 173.7 | 59.3 | 0 | 566.2 | 799.2
02:00 | 105.5 | 80.2 | 0 | 40.5 | 1942.7 | 2877.4 | 0 | 460.8 | 463.4 | 0 | 0 | 0 | 226.2 | 5280.9 | 463.4 | 5970.5 | 02:00 | 2511.6 | 2957.6 | 0 | 501.3 | 5970.5 | 02:00 | 172.9 | 58.5 | 0 | 501.3 | 732.7
02:30 | 107.2 | 82.1 | 0 | 49.8 | 1954.7 | 2813 | 0 | 416.3 | 467.9 | 0 | 0 | 0 | 239.1 | 5184 | 467.9 | 5891 | 02:30 | 2529.8 | 2895.1 | 0 | 466.1 | 5891 | 02:30 | 172.7 | 59.4 | 0 | 466.1 | 698.2
03:00 | 105.2 | 80 | 0 | 56 | 1962.5 | 2815.6 | 0 | 393.3 | 460.2 | 0 | 0 | 0 | 241.2 | 5171.4 | 460.2 | 5872.8 | 03:00 | 2527.9 | 2895.6 | 0 | 449.3 | 5872.8 | 03:00 | 172.2 | 57.8 | 0 | 449.3 | 679.3
03:30 | 105.6 | 81.7 | 0 | 59 | 2010.3 | 2815.7 | 0 | 336.2 | 454.2 | 0 | 0 | 0 | 246.3 | 5162.2 | 454.2 | 5862.7 | 03:30 | 2570.1 | 2897.4 | 0 | 395.2 | 5862.7 | 03:30 | 171 | 57.9 | 0 | 395.2 | 624.1
04:00 | 107 | 80 | 0 | 66.3 | 2023.2 | 2816.3 | 0 | 317.6 | 467.5 | 0 | 0 | 0 | 253.3 | 5157.1 | 467.5 | 5877.9 | 04:00 | 2597.7 | 2896.3 | 0 | 383.9 | 5877.9 | 04:00 | 171.4 | 57.1 | 0 | 383.9 | 612.4
04:30 | 107.4 | 80.6 | 0 | 66.9 | 2009.4 | 3020.3 | 0 | 261 | 440.1 | 0 | 0 | 0 | 254.9 | 5290.7 | 440.1 | 5985.7 | 04:30 | 2556.9 | 3100.9 | 0 | 327.9 | 5985.7 | 04:30 | 171.4 | 58.8 | 0 | 327.9 | 558.1
05:00 | 106.8 | 80.2 | 0 | 65.9 | 1872.9 | 3124.8 | 0 | 255.8 | 423.3 | 0 | 0 | 0 | 252.9 | 5253.5 | 423.3 | 5929.7 | 05:00 | 2403 | 3205 | 0 | 321.7 | 5929.7 | 05:00 | 170.6 | 58.3 | 0 | 321.7 | 550.6
05:30 | 107.5 | 81.3 | 0 | 67.3 | 1865.7 | 3225.1 | 0 | 223 | 436.1 | 0 | 0 | 0 | 256.1 | 5313.8 | 436.1 | 6006 | 05:30 | 2409.3 | 3306.4 | 0 | 290.3 | 6006 | 05:30 | 171 | 59.8 | 0 | 290.3 | 521.1
06:00 | 106.4 | 81.7 | 0 | 64 | 1908.7 | 3230.4 | 0 | 198 | 468.1 | 0 | 0.2 | 0 | 252.1 | 5337.1 | 468.3 | 6057.5 | 06:00 | 2483.2 | 3312.1 | 0.2 | 262 | 6057.5 | 06:00 | 171.1 | 60.2 | 0.2 | 262 | 493.5
06:30 | 103.9 | 80.6 | 0 | 64.1 | 1953 | 3215.1 | 0 | 184.4 | 463.7 | 0 | 25.4 | 0 | 248.6 | 5352.5 | 489.1 | 6090.2 | 06:30 | 2520.6 | 3295.7 | 25.4 | 248.5 | 6090.2 | 06:30 | 166.3 | 59 | 25.4 | 248.5 | 499.2
07:00 | 112 | 82.6 | 0 | 57.9 | 1988.7 | 2801.9 | 0 | 192 | 414.1 | 0 | 195.9 | 0 | 252.5 | 4982.6 | 610 | 5845.1 | 07:00 | 2514.8 | 2884.5 | 195.9 | 249.9 | 5845.1 | 07:00 | 168.9 | 60.4 | 195.9 | 249.9 | 675.1
07:30 | 105.6 | 80.9 | 0 | 66.7 | 1951.1 | 2768.4 | 0.1 | 167.4 | 413.1 | 0 | 407.1 | 0 | 253.2 | 4887 | 820.2 | 5960.4 | 07:30 | 2469.8 | 2849.3 | 407.2 | 234.1 | 5960.4 | 07:30 | 166.2 | 59.6 | 407.2 | 234.1 | 867.1
08:00 | 106.2 | 82.1 | 0 | 67.8 | 2012.7 | 2763.3 | 0.1 | 145.2 | 417.9 | 0 | 547.9 | 0 | 256.1 | 4921.3 | 965.8 | 6143.2 | 08:00 | 2536.8 | 2845.4 | 548 | 213 | 6143.2 | 08:00 | 166.3 | 59.7 | 548 | 213 | 987
08:30 | 114.5 | 80.9 | 0 | 74.3 | 2042.3 | 2850.4 | 0.7 | 135.3 | 422.1 | 0 | 578.3 | 0 | 269.7 | 5028.7 | 1000.4 | 6298.8 | 08:30 | 2578.9 | 2931.3 | 579 | 209.6 | 6298.8 | 08:30 | 167.4 | 56.2 | 579 | 209.6 | 1012.2
09:00 | 109.6 | 81.7 | 0.1 | 74.8 | 2179.9 | 2915 | 0.8 | 129.5 | 418.4 | 0 | 593 | 0 | 266.2 | 5225.2 | 1011.4 | 6502.8 | 09:00 | 2707.9 | 2996.7 | 593.9 | 204.3 | 6502.8 | 09:00 | 167.8 | 57.6 | 593.9 | 204.3 | 1023.6
09:30 | 119.7 | 80.9 | 0.1 | 73.1 | 2387.1 | 2932.9 | 0.9 | 112.7 | 420.1 | 0 | 601.9 | 0 | 273.8 | 5433.6 | 1022 | 6729.4 | 09:30 | 2926.9 | 3013.8 | 602.9 | 185.8 | 6729.4 | 09:30 | 168.6 | 57.5 | 602.9 | 185.8 | 1014.8
10:00 | 122.7 | 80.9 | 0.1 | 78.3 | 2399.3 | 3036.5 | 1.1 | 135.3 | 406.9 | 0 | 609.5 | 0 | 282 | 5572.2 | 1016.4 | 6870.6 | 10:00 | 2928.9 | 3117.4 | 610.7 | 213.6 | 6870.6 | 10:00 | 172.2 | 57.4 | 610.7 | 213.6 | 1053.9
10:30 | 123.7 | 80.3 | 0.1 | 74.9 | 2264.5 | 3217.4 | 1.1 | 149.7 | 416.5 | 0 | 616.8 | 0 | 279 | 5632.7 | 1033.3 | 6945 | 10:30 | 2804.7 | 3297.7 | 618 | 224.6 | 6945 | 10:30 | 172.7 | 56.8 | 618 | 224.6 | 1072.1
11:00 | 120.1 | 80 | 0.1 | 85 | 2186 | 3202.9 | 1.2 | 155.7 | 512.1 | 0 | 621.8 | 0 | 285.2 | 5545.8 | 1133.9 | 6964.9 | 11:00 | 2818.2 | 3282.9 | 623.1 | 240.7 | 6964.9 | 11:00 | 168.8 | 57.5 | 623.1 | 240.7 | 1090.1
11:30 | 130.1 | 80.2 | 0.1 | 75.1 | 2192.3 | 3201.8 | 1.3 | 163.8 | 516.7 | 0 | 621.4 | 0 | 285.5 | 5559.2 | 1138.1 | 6982.8 | 11:30 | 2839.1 | 3282 | 622.8 | 238.9 | 6982.8 | 11:30 | 170.4 | 57.9 | 622.8 | 238.9 | 1090
12:00 | 128.4 | 79.4 | 0.2 | 88 | 2199.4 | 3196.8 | 1.3 | 161.5 | 508.2 | 0 | 624.5 | 0 | 296 | 5559 | 1132.7 | 6987.7 | 12:00 | 2836 | 3276.2 | 626 | 249.5 | 6987.7 | 12:00 | 170.2 | 56.8 | 626 | 249.5 | 1102.5
12:30 | 127 | 78.2 | 0.2 | 100.4 | 2217 | 3189.1 | 1.3 | 146.9 | 499.4 | 0 | 629.6 | 0 | 305.8 | 5554.3 | 1129 | 6989.1 | 12:30 | 2843.4 | 3267.3 | 631.1 | 247.3 | 6989.1 | 12:30 | 170.2 | 56.3 | 631.1 | 247.3 | 1104.9
13:00 | 134.6 | 78.6 | 0.2 | 107.2 | 2189.1 | 3187.4 | 1.3 | 133.9 | 499.2 | 0 | 633 | 0 | 320.6 | 5511.7 | 1132.2 | 6964.5 | 13:00 | 2822.9 | 3266 | 634.5 | 241.1 | 6964.5 | 13:00 | 169.8 | 56.8 | 634.5 | 241.1 | 1102.2
13:30 | 135.3 | 78.4 | 0.1 | 115 | 2110.1 | 3182.1 | 1.2 | 130.4 | 495.4 | 0 | 636.5 | 0 | 328.8 | 5423.8 | 1131.9 | 6884.5 | 13:30 | 2740.8 | 3260.5 | 637.8 | 245.4 | 6884.5 | 13:30 | 170.4 | 57.1 | 637.8 | 245.4 | 1110.7
14:00 | 130.2 | 78 | 0.2 | 116.5 | 2125.8 | 3178.7 | 1.1 | 141.1 | 478.4 | 0 | 639.8 | 0 | 324.9 | 5446.7 | 1118.2 | 6889.8 | 14:00 | 2734.4 | 3256.7 | 641.1 | 257.6 | 6889.8 | 14:00 | 170.1 | 56.1 | 641.1 | 257.6 | 1124.9
14:30 | 128.8 | 77.9 | 0.3 | 125.1 | 2237.6 | 3188.4 | 1 | 166.4 | 409.2 | 0 | 636.2 | 0 | 332.1 | 5593.4 | 1045.4 | 6970.9 | 14:30 | 2775.6 | 3266.3 | 637.5 | 291.5 | 6970.9 | 14:30 | 169 | 56.5 | 637.5 | 291.5 | 1154.5
15:00 | 119.9 | 80.5 | 0.3 | 128.8 | 1961 | 3335.2 | 0.9 | 216.9 | 400.6 | 0 | 627 | 0 | 329.5 | 5514 | 1027.6 | 6871.1 | 15:00 | 2481.5 | 3415.7 | 628.2 | 345.7 | 6871.1 | 15:00 | 172 | 58 | 628.2 | 345.7 | 1203.9
15:30 | 119 | 78.8 | 0.3 | 128.1 | 1856.7 | 3333.8 | 0.8 | 372.5 | 400.7 | 0 | 604.1 | 0 | 326.2 | 5563.8 | 1004.8 | 6894.8 | 15:30 | 2376.4 | 3412.6 | 605.2 | 500.6 | 6894.8 | 15:30 | 166.2 | 56.5 | 605.2 | 500.6 | 1328.5
16:00 | 119.4 | 79.8 | 0.2 | 124.2 | 1817.4 | 3335.3 | 0.6 | 400.9 | 395.9 | 0 | 537.3 | 0 | 323.6 | 5554.2 | 933.2 | 6811 | 16:00 | 2332.7 | 3415.1 | 538.1 | 525.1 | 6811 | 16:00 | 165.8 | 58.2 | 538.1 | 525.1 | 1287.2
16:30 | 116.7 | 78.1 | 0.2 | 116.3 | 1989.5 | 3343.8 | 0.4 | 449.5 | 392.9 | 0 | 332.8 | 0 | 311.3 | 5783.2 | 725.7 | 6820.2 | 16:30 | 2499.1 | 3421.9 | 333.4 | 565.8 | 6820.2 | 16:30 | 164.9 | 56.7 | 333.4 | 565.8 | 1120.8
17:00 | 118.9 | 73.2 | 0.1 | 113.3 | 2219.4 | 3353.5 | 0.1 | 404.7 | 429.5 | 0 | 118.9 | 0 | 305.5 | 5977.7 | 548.4 | 6831.6 | 17:00 | 2767.8 | 3426.7 | 119.1 | 518 | 6831.6 | 17:00 | 165.2 | 51.1 | 119.1 | 518 | 853.4
17:30 | 118.9 | 77 | 0 | 103.3 | 2270 | 3359.1 | 0 | 459.7 | 456.4 | 0 | 4.9 | 0 | 299.2 | 6088.8 | 461.3 | 6849.3 | 17:30 | 2845.3 | 3436.1 | 4.9 | 563 | 6849.3 | 17:30 | 176.8 | 55.7 | 4.9 | 563 | 800.4
18:00 | 115.3 | 82 | 0 | 86.7 | 2283.4 | 3359.2 | 0 | 434.1 | 528.8 | 0 | 0 | 0 | 284 | 6076.7 | 528.8 | 6889.5 | 18:00 | 2927.5 | 3441.2 | 0 | 520.8 | 6889.5 | 18:00 | 178 | 60.2 | 0 | 520.8 | 759
18:30 | 114.7 | 81.2 | 0 | 92.3 | 2603.9 | 3386 | 0 | 447.4 | 540.6 | 0 | 0 | 0 | 288.2 | 6437.3 | 540.6 | 7266.1 | 18:30 | 3259.2 | 3467.2 | 0 | 539.7 | 7266.1 | 18:30 | 178.8 | 58.9 | 0 | 539.7 | 777.4
19:00 | 115.6 | 82.2 | 0 | 77.8 | 2659.4 | 3404 | 0 | 465.4 | 539.7 | 0 | 0 | 0 | 275.6 | 6528.8 | 539.7 | 7344.1 | 19:00 | 3314.7 | 3486.2 | 0 | 543.2 | 7344.1 | 19:00 | 177.3 | 60.2 | 0 | 543.2 | 780.7
19:30 | 115.6 | 80.4 | 0 | 78.8 | 2633.2 | 3405.4 | 0 | 445 | 538.1 | 0 | 0 | 0 | 274.8 | 6483.6 | 538.1 | 7296.5 | 19:30 | 3286.9 | 3485.8 | 0 | 523.8 | 7296.5 | 19:30 | 176.6 | 58.4 | 0 | 523.8 | 758.8
20:00 | 115.2 | 80.8 | 0 | 67 | 2674 | 3410.5 | 0 | 380.2 | 560 | 0 | 0 | 0 | 263 | 6464.7 | 560 | 7287.7 | 20:00 | 3349.2 | 3491.3 | 0 | 447.2 | 7287.7 | 20:00 | 176.8 | 58.8 | 0 | 447.2 | 682.8
20:30 | 117 | 80.7 | 0 | 61.7 | 2640.5 | 3414.4 | 0 | 359.3 | 587.5 | 0 | 0 | 0 | 259.4 | 6414.2 | 587.5 | 7261.1 | 20:30 | 3345 | 3495.1 | 0 | 421 | 7261.1 | 20:30 | 176.5 | 58.9 | 0 | 421 | 656.4
21:00 | 116.3 | 79.7 | 0 | 51.8 | 2551.4 | 3421.6 | 0 | 364.3 | 593.9 | 0 | 0 | 0 | 247.8 | 6337.3 | 593.9 | 7179 | 21:00 | 3261.6 | 3501.3 | 0 | 416.1 | 7179 | 21:00 | 176.9 | 57.8 | 0 | 416.1 | 650.8
21:30 | 116.2 | 80.3 | 0 | 51.4 | 2586.7 | 3417.9 | 0 | 340.2 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 247.9 | 6344.8 | 586.2 | 7178.9 | 21:30 | 3289.1 | 3498.2 | 0 | 391.6 | 7178.9 | 21:30 | 176.3 | 57.9 | 0 | 391.6 | 625.8
22:00 | 117 | 79 | 0 | 51 | 2498 | 3414.7 | 0 | 332.2 | 590.6 | 0 | 0 | 0 | 247 | 6244.9 | 590.6 | 7082.5 | 22:00 | 3205.6 | 3493.7 | 0 | 383.2 | 7082.5 | 22:00 | 167.6 | 57 | 0 | 383.2 | 607.8
22:30 | 117.4 | 57.4 | 0 | 53.3 | 2400.8 | 3413.9 | 0 | 329.3 | 547.9 | 0 | 0 | 0 | 228.1 | 6144 | 547.9 | 6920 | 22:30 | 3066.1 | 3471.3 | 0 | 382.6 | 6920 | 22:30 | 168.6 | 57.7 | 0 | 382.6 | 608.9
23:00 | 102.5 | 58.5 | 0 | 59 | 2285.3 | 3385.6 | 0 | 286.4 | 525.7 | 0 | 0 | 0 | 220 | 5957.3 | 525.7 | 6703 | 23:00 | 2913.5 | 3444.1 | 0 | 345.4 | 6703 | 23:00 | 169.4 | 59.4 | 0 | 345.4 | 574.2
23:30 | 102.6 | 55.8 | 0 | 61.7 | 2242.5 | 3388.9 | 0 | 307.9 | 437.4 | 0 | 0 | 0 | 220.1 | 5939.3 | 437.4 | 6596.8 | 23:30 | 2782.5 | 3444.7 | 0 | 369.6 | 6596.8 | 23:30 | 169.6 | 59.3 | 0 | 369.6 | 598.5
00:00 | 102.8 | 57.9 | 0 | 52.5 | 1988.6 | 3381 | 0 | 350.3 | 432.2 | 0 | 0 | 0 | 213.2 | 5719.9 | 432.2 | 6365.3 | 00:00 | 2523.6 | 3438.9 | 0 | 402.8 | 6365.3 | 00:00 | 169.4 | 60 | 0 | 402.8 | 632.2
TOTAL MWh | 2762.05 | 1879.45 | 1.45 | 1845.75 | 52256.85 | 75764.3 | 8.65 | 7092.6 | 11329.2 | 0 | 5721.9 | 0 | 6488.7 | 135122.4 | 17051.1 | 158662.2 | TOTAL MWh | 66348.1 | 77643.75 | 5732 | 8938.35 | 158662.2 | TOTAL MWh | 4105.9 | 1394.35 | 5732 | 8938.35 | 20170.6

## HOP
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 01:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/08/2025 01:12:00 | 06/08/2025 04:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2025 04:50:00 | 06/08/2025 11:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/08/2025 11:51:00 | 06/08/2025 16:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2025 16:31:00 | 06/08/2025 20:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/08/2025 20:31:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:19 h, S/C generar a mínimo.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 18:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 06/08/2025 18:14:00 | 06/08/2025 22:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 06/08/2025 22:37:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 14:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/08/2025 14:32:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:00 h, S/C generar a 610 MW. A las 04:19 h, S/C generar a 700 MW. A las 04:33 h, S/C generar a 800 MW. A las 04:58 h, S/C generar a máximo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 06:00:00 | 06/08/2025 06:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 06:30:00 | 06/08/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 800 MW. A las 06:48 h, S/C generar a 700 MW. A las 06:54 h, S/C generar a 610 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 07:00:00 | 06/08/2025 07:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 07:30:00 | 06/08/2025 11:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 11:01:00 | 06/08/2025 11:50:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 11:50:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:00 h, S/C generar a mínimo. A las 01:07 h, S/C generar a 400 MW. A las 02:18 h, S/C generar a mínimo. A las 04:09 h, S/C generar a máximo.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 15:27:00 | 06/08/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CELEPSA | EL PLATANAL | G1 | 06/08/2025 09:30 | 06/08/2025 12:05 | Fuera de servicio por mantenimiento correctivo de emergencia debido a falla en el AVR. | 110.5 | F | F/S | N | CORR. | 12601 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G1 | 06/08/2025 00:00 | 06/08/2025 16:56 | Inspección de Generador G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11878 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 06/08/2025 07:18 | 06/08/2025 14:55 | Parada de central por inspección mecánica de válvula principal. | 1.4 | F | F/S | N | CORR. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo: Inspección y controles en el estator del generador | 0 | F | F/S | N | CORR. | 8 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 06/08/2025 08:27 | 06/08/2025 16:50 | MANTENIMIENTO REGULADOR VELOCIDAD U1. | 235 | P | F/S | N | OTROS | 14971 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | reparación de álabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | SE INDISPONDRÁ EL SISTEMA DE COMUNICACIONES Y SERVIDORES DE LA CS CARHUAQUERO COMO CONSECUENCIA DEL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CQR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23437 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U2 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA | 28.203 | P | F/S | N | PREV. | 18188 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Reparación de línea de ingreso de gas en combustor N° 12 de la turbina a gas | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Parada Parcial Caña Brava***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | CENTRAL | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 94.532 | P | F/S | N | PREV. | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | CENTRAL | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 9.983 | P | F/S | N | PREV. | 14909 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 06/08/2025 08:06 | 06/08/2025 15:31 | MANTENIMIENTO DE 93250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 06/08/2025 00:00 | 07/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.66 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G

## RESERVA_FRÍA
06/08/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 6 de Agosto del 2025 / SEM N° 31 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 6 de Agosto del 2025 / SEM N° 31 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [9 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM |  | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM |  | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [119 empty] | 2928.2611 | 2890.9279 | 209.5714
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 414.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7529820.62 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.1 | 17 | 10.1 | 32 | 12.96 | 12.22 | 12.596 | -- | -- | 1.147 | 68 | 20 | 109.48 | 50.25 | 38.478 | 7.94 | 10.99 | 0.845 | 0.37 | -- | 0.429 | 22.72 | 131.028 | 26.11 | 22.051 | 5.49 | 0 | 3.4276 | 10.4 | 10.1077 | 6.9104 | 11.4 | 7.13 | 9.78 | 18.013 | -- | 43.5459 | 5.585 | -- | 1.7833 | 1.5629 | 11.519 | 2.076 | 10.982
00:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.1 | 17 | 10.1 | 32 | 12.96 | 12.22 | 12.596 | -- | -- | 1.147 | 68 | 20 | 109.48 | 50.25 | 38.478 | 7.94 | 10.99 | 0.845 | 0.37 | -- | 0.429 | 22.72 | 131.028 | 26.11 | 22.051 | 5.49 | 0 | 3.4276 | 10.4 | 10.1077 | 6.9104 | 11.4 | 7.13 | 9.78 | 18.013 | -- | 43.5459 | 5.585 | -- | 1.7833 | 1.5629 | 11.519 | 2.076 | 10.982
01:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 9.1 | 17 | 10.1 | 32 | 12.97 | 12.19 | 12.663 | -- | -- | 1.147 | 68 | 20 | 108.52 | 54.06 | 36.578 | 7.98 | 10.45 | 1.145 | 0.37 | -- | 0.383 | 23.35 | 131.665 | 25.65 | 22.163 | 5.34 | 2.4 | 3.4276 | 10.7 | 10.2116 | 6.9104 | 11.4 | 7.38 | 10.03 | 18.013 | -- | -- | 5.595 | -- | 1.774 | 1.5629 | 11.519 | 2.031 | 10.829
01:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 9.1 | 17 | 10.1 | 32 | 12.97 | 12.19 | 12.663 | -- | -- | 1.147 | 68 | 20 | 108.52 | 54.06 | 36.578 | 7.98 | 10.45 | 1.145 | 0.37 | -- | 0.383 | 23.35 | 131.665 | 25.65 | 22.163 | 5.34 | 2.4 | 3.4276 | 10.7 | 10.2116 | 6.9104 | 11.4 | 7.38 | 10.03 | 18.013 | -- | -- | 5.595 | -- | 1.774 | 1.5629 | 11.519 | 2.031 | 10.829
02:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.6 | 17 | 10.1 | 32 | 12.96 | 12.19 | 12.685 | -- | -- | 1.147 | 59.23 | 20 | 108.52 | 45 | 36.978 | 7.99 | 10.45 | 2.867 | 0.4 | -- | 0.406 | 22.83 | 131.143 | 25.97 | 22.112 | 5.34 | 2.2 | 3.4276 | 10.7 | 10.2145 | 6.9104 | 11.4 | 7.55 | 10.2 | 18.013 | -- | -- | 5.612 | -- | 1.7246 | 1.5629 | 11.296 | 2.016 | 10.94
02:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.6 | 17 | 10.1 | 32 | 12.96 | 12.19 | 12.685 | -- | -- | 1.147 | 59.23 | 20 | 108.52 | 45 | 36.978 | 7.99 | 10.45 | 2.867 | 0.4 | -- | 0.406 | 22.83 | 131.143 | 25.97 | 22.112 | 5.34 | 2.2 | 3.4276 | 10.7 | 10.2145 | 6.9104 | 11.4 | 7.55 | 10.2 | 18.013 | -- | -- | 5.612 | -- | 1.7246 | 1.5629 | 11.296 | 2.016 | 10.94
03:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 6.8 | 17 | 10.1 | 32 | 12.97 | 12.2 | 12.623 | -- | -- | 1.147 | 52.48 | 20 | 108.52 | 47.17 | 39.3125 | 7.99 | 12.09 | 2.128 | 0.42 | -- | 0.513 | 22.91 | 131.221 | 25.97 | 22.557 | 5.25 | 2 | 3.4276 | 10.7 | 9.8581 | 6.9104 | 11.4 | 7.26 | 9.91 | 18.013 | -- | -- | 5.613 | -- | 1.8033 | 1.5629 | 11.675 | 2.016 | 10.982
03:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 6.8 | 17 | 10.1 | 32 | 12.97 | 12.2 | 12.623 | -- | -- | 1.147 | 52.48 | 20 | 108.52 | 47.17 | 39.3125 | 7.99 | 12.09 | 2.128 | 0.42 | -- | 0.513 | 22.91 | 131.221 | 25.97 | 22.557 | 5.25 | 2 | 3.4276 | 10.7 | 9.8581 | 6.9104 | 11.4 | 7.26 | 9.91 | 18.013 | -- | -- | 5.613 | -- | 1.8033 | 1.5629 | 11.675 | 2.016 | 10.982
04:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.6 | 17 | 10.1 | 32 | 12.96 | 12.2 | 12.673 | -- | -- | 1.147 | 62.07 | 20 | 108.52 | 48.59 | 38 | 8 | 12.66 | 0.373 | 0.44 | -- | 0.355 | 26.86 | 132.726 | 26.28 | 22.343 | 7.82 | 0 | 3.4276 | 10.7 | 10.2257 | 6.9104 | 11.4 | 7.7 | 10.35 | 18.013 | -- | -- | 5.634 | -- | 1.8782 | 1.5629 | 12.036 | 2.016 | 10.982
04:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.6 | 17 | 10.1 | 32 | 12.96 | 12.2 | 12.673 | -- | -- | 1.147 | 62.07 | 20 | 108.52 | 48.59 | 38 | 8 | 12.66 | 0.373 | 0.44 | -- | 0.355 | 26.86 | 132.726 | 26.28 | 22.343 | 7.82 | 0 | 3.4276 | 10.7 | 10.2257 | 6.9104 | 11.4 | 7.7 | 10.35 | 18.013 | -- | -- | 5.634 | -- | 1.8782 | 1.5629 | 12.036 | 2.016 | 10.982
05:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.4 | 17 | 10.9 | 32 | 11.03 | 12.26 | 12.508 | -- | -- | 1.147 | 55.12 | 20 | 106.61 | 46.68 | 38.45 | 7.94 | 12.66 | 0.087 | 0.47 | -- | 0.453 | 25.16 | 131.021 | 26.32 | 22.147 | 7.65 | 0.7 | 3.4276 | 10.7 | 10.2457 | 6.9104 | 11.4 | 7.25 | 9.9 | 18.013 | -- | -- | 5.623 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 10.829
05:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.4 | 17 | 10.9 | 32 | 11.03 | 12.26 | 12.508 | -- | -- | 1.147 | 55.12 | 20 | 106.61 | 46.68 | 38.45 | 7.94 | 12.66 | 0.087 | 0.47 | -- | 0.453 | 25.16 | 131.021 | 26.32 | 22.147 | 7.65 | 0.7 | 3.4276 | 10.7 | 10.2457 | 6.9104 | 11.4 | 7.25 | 9.9 | 18.013 | -- | -- | 5.623 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 10.829
06:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 10.3 | 17 | 10.9 | 32 | 10.96 | 12.1 | 12.661 | 1.07 | 45.17 | 1.147 | 49.92 | 20 | 105.67 | 49.87 | 39.154 | 7.95 | 12.09 | 2.032 | 0.33 | -- | 0.285 | 25.23 | 131.094 | 26.28 | 23.678 | 7.51 | 0.5 | 3.4276 | 10.7 | 10.264 | 6.9104 | 11.4 | 7.33 | 9.98 | 18.013 | -- | -- | 5.642 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 10.787
06:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 10.3 | 17 | 10.9 | 32 | 10.96 | 12.1 | 12.661 | 1.07 | 45.17 | 1.147 | 49.92 | 20 | 105.67 | 49.87 | 39.154 | 7.95 | 12.09 | 2.032 | 0.33 | -- | 0.285 | 25.23 | 131.094 | 26.28 | 23.678 | 7.51 | 0.5 | 3.4276 | 10.7 | 10.264 | 6.9104 | 11.4 | 7.33 | 9.98 | 18.013 | -- | -- | 5.642 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 10.787
07:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 5.5 | 17 | 11.3 | 32 | 11.02 | 12.28 | 12.676 | -- | -- | 1.147 | 36.68 | 20 | 106.61 | 49.45 | 38.819 | 7.98 | 12.66 | 0.483 | 0.33 | -- | 0.536 | 26.25 | 132.111 | 27.46 | 22.51 | 6.27 | 0 | 3.4276 | 7.7 | 10.2195 | 6.9104 | 11.4 | 7.35 | 10 | 18.013 | -- | -- | 5.631 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 10.94
07:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 5.5 | 17 | 11.3 | 32 | 11.02 | 12.28 | 12.676 | -- | -- | 1.147 | 36.68 | 20 | 106.61 | 49.45 | 38.819 | 7.98 | 12.66 | 0.483 | 0.33 | -- | 0.536 | 26.25 | 132.111 | 27.46 | 22.51 | 6.27 | 0 | 3.4276 | 7.7 | 10.2195 | 6.9104 | 11.4 | 7.35 | 10 | 18.013 | -- | -- | 5.631 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 10.94
08:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 8.6 | 17 | 11.3 | 32 | 11.02 | 12.27 | 12.621 | -- | -- | 1.147 | 47.44 | 20 | 107.56 | 51.76 | 38.555 | 7.99 | 12.66 | 0.483 | 0.33 | -- | 0.411 | 24.4 | 130.263 | 26.31 | 22.481 | 6.04 | 0.2 | 3.4276 | 8.3 | 10.1805 | 6.9104 | 11.4 | 7.81 | 10.46 | 18.013 | -- | -- | 5.609 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.025
08:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 8.6 | 17 | 11.3 | 32 | 11.02 | 12.27 | 12.621 | -- | -- | 1.147 | 47.44 | 20 | 107.56 | 51.76 | 38.555 | 7.99 | 12.66 | 0.483 | 0.33 | -- | 0.411 | 24.4 | 130.263 | 26.31 | 22.481 | 6.04 | 0.2 | 3.4276 | 8.3 | 10.1805 | 6.9104 | 11.4 | 7.81 | 10.46 | 18.013 | -- | -- | 5.609 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.025
09:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 7 | 17 | 10.9 | 32 | 10.96 | 12.25 | 12.708 | -- | -- | 1.147 | 58.53 | 20 | 108.52 | 52.72 | 38.116 | 7.95 | 12.09 | 1.284 | 0.33 | -- | 0.412 | 23.63 | 128.862 | 25.93 | 22.738 | 6.04 | 0 | 3.4276 | 8.3 | 10.3775 | 6.9104 | 11.4 | 7.74 | 10.39 | 18.013 | -- | -- | 5.617 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.19
09:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 7 | 17 | 10.9 | 32 | 10.96 | 12.25 | 12.708 | -- | -- | 1.147 | 58.53 | 20 | 108.52 | 52.72 | 38.116 | 7.95 | 12.09 | 1.284 | 0.33 | -- | 0.412 | 23.63 | 128.862 | 25.93 | 22.738 | 6.04 | 0 | 3.4276 | 8.3 | 10.3775 | 6.9104 | 11.4 | 7.74 | 10.39 | 18.013 | -- | -- | 5.617 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.19
10:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 13.4 | 17 | 10.9 | 32 | 10.94 | 12.19 | 12.688 | -- | -- | 1.147 | 44.45 | 20 | 106.61 | 41.62 | 38.474 | 7.9 | 12.09 | 1.57 | 0.34 | -- | 0.398 | 25.62 | 130.85 | 26.65 | 23.025 | 6.04 | 0 | 3.4276 | 11.1 | 10.3571 | 6.9104 | 11.4 | 7.33 | 9.98 | 18.013 | -- | -- | 5.676 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.232
10:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 13.4 | 17 | 10.9 | 32 | 10.94 | 12.19 | 12.688 | -- | -- | 1.147 | 44.45 | 20 | 106.61 | 41.62 | 38.474 | 7.9 | 12.09 | 1.57 | 0.34 | -- | 0.398 | 25.62 | 130.85 | 26.65 | 23.025 | 6.04 | 0 | 3.4276 | 11.1 | 10.3571 | 6.9104 | 11.4 | 7.33 | 9.98 | 18.013 | -- | -- | 5.676 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.232
11:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 13.2 | 17 | 10.9 | 32 | 11.03 | 12.24 | 15.167 | -- | -- | 1.147 | 37.74 | 20 | 106.61 | 54.13 | 37.993 | 7.72 | 12.09 | 0.57 | 0.33 | -- | 0.472 | 22.34 | 127.57 | 26.81 | 21.657 | 6.85 | 0 | 3.4276 | 11 | 10.2996 | 6.9104 | 11.4 | 7.35 | 10 | 18.013 | -- | -- | 5.686 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.232
11:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 13.2 | 17 | 10.9 | 32 | 11.03 | 12.24 | 15.167 | -- | -- | 1.147 | 37.74 | 20 | 106.61 | 54.13 | 37.993 | 7.72 | 12.09 | 0.57 | 0.33 | -- | 0.472 | 22.34 | 127.57 | 26.81 | 21.657 | 6.85 | 0 | 3.4276 | 11 | 10.2996 | 6.9104 | 11.4 | 7.35 | 10 | 18.013 | -- | -- | 5.686 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.232
12:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 16.8 | 17 | 10.9 | 32 | 10.98 | 12.24 | 15.108 | -- | -- | 1.147 | 61.35 | 20 | 105.67 | 51.21 | 37.907 | 7.66 | 12.09 | 1.85 | 0.33 | -- | 0.564 | 20.97 | 126.2 | 25.36 | 23.201 | 6.35 | 0.6 | 3.4276 | 10.7 | 10.3956 | 6.9104 | 11.4 | 7.32 | 9.97 | 18.013 | -- | -- | 5.63 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.232
12:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 16.8 | 17 | 10.9 | 32 | 10.98 | 12.24 | 15.108 | -- | -- | 1.147 | 61.35 | 20 | 105.67 | 51.21 | 37.907 | 7.66 | 12.09 | 1.85 | 0.33 | -- | 0.564 | 20.97 | 126.2 | 25.36 | 23.201 | 6.35 | 0.6 | 3.4276 | 10.7 | 10.3956 | 6.9104 | 11.4 | 7.32 | 9.97 | 18.013 | -- | -- | 5.63 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.232
13:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 18.4 | 17 | 10.5 | 32 | 13.97 | 12.2 | 13.129 | -- | -- | 1.147 | 59.23 | 20 | 105.67 | 51.21 | 38.984 | 7.65 | 12.09 | 1.71 | 0.34 | -- | 0.564 | 24.94 | 130.17 | 26.96 | 21.854 | 8.28 | 1.1 | 3.4276 | 10.9 | 10.2692 | 6.9104 | 11.4 | 7.37 | 10.02 | 18.013 | -- | -- | 5.646 | -- | 1.884 | 1.5629 | 12.104 | 1.976 | 11.232
13:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 18.4 | 17 | 10.5 | 32 | 13.97 | 12.2 | 13.129 | -- | -- | 1.147 | 59.23 | 20 | 105.67 | 51.21 | 38.984 | 7.65 | 12.09 | 1.71 | 0.34 | -- | 0.564 | 24.94 | 130.17 | 26.96 | 21.854 | 8.28 | 1.1 | 3.4276 | 10.9 | 10.2692 | 6.9104 | 11.4 | 7.37 | 10.02 | 18.013 | -- | -- | 5.646 | -- | 1.884 | 1.5629 | 12.104 | 1.976 | 11.232
14:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.6 | 17 | 10.1 | 32 | 14 | 12.26 | 10.071 | -- | -- | 1.147 | 57.16 | 20 | 106.61 | 47.38 | 39.019 | 7.46 | 12.09 | 0.74 | 0.34 | -- | 0.23 | 24.75 | 129.98 | 25.67 | 21.774 | 9.17 | 0 | 3.4276 | 10.9 | 10.1861 | 6.9104 | 11.4 | 7.25 | 9.9 | 18.013 | -- | -- | 5.625 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.232
14:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.6 | 17 | 10.1 | 32 | 14 | 12.26 | 10.071 | -- | -- | 1.147 | 57.16 | 20 | 106.61 | 47.38 | 39.019 | 7.46 | 12.09 | 0.74 | 0.34 | -- | 0.23 | 24.75 | 129.98 | 25.67 | 21.774 | 9.17 | 0 | 3.4276 | 10.9 | 10.1861 | 6.9104 | 11.4 | 7.25 | 9.9 | 18.013 | -- | -- | 5.625 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.232
15:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 13.3 | 17 | 10.1 | 32 | 13.93 | 12.26 | 10.139 | -- | -- | 1.147 | 64.99 | 20 | 106.61 | 50.14 | 38.736 | 7.43 | 12.09 | 0.86 | 0.34 | -- | 0.398 | 17.48 | 122.71 | 25.66 | 21.673 | 9.17 | 0 | 3.4276 | 10.9 | 10.3524 | 6.9104 | 11.4 | 7.35 | 10 | 18.013 | -- | -- | 5.605 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.232
15:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 13.3 | 17 | 10.1 | 32 | 13.93 | 12.26 | 10.139 | -- | -- | 1.147 | 64.99 | 20 | 106.61 | 50.14 | 38.736 | 7.43 | 12.09 | 0.86 | 0.34 | -- | 0.398 | 17.48 | 122.71 | 25.66 | 21.673 | 9.17 | 0 | 3.4276 | 10.9 | 10.3524 | 6.9104 | 11.4 | 7.35 | 10 | 18.013 | -- | -- | 5.605 | -- | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.016 | 11.232
16:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 9.2 | 17 | 9.3 | 32 | 13.95 | 12.22 | 10.094 | -- | -- | 1.147 | 62.8 | 20 | 105.67 | 48.51 | 37.282 | 7.8 | 12.09 | 0.52 | 0.33 | -- | 0.454 | 21.2 | 126.43 | 25.38 | 21.82 | 9.17 | 0.5 | 3.4276 | 7 | 10.1794 | 6.9104 | 11.4 | 7.74 | 10.39 | 18.013 | -- | -- | 5.61 | -- | 1.8493 | 1.5629 | 12.104 | 1.809 | 11.232
16:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 9.2 | 17 | 9.3 | 32 | 13.95 | 12.22 | 10.094 | -- | -- | 1.147 | 62.8 | 20 | 105.67 | 48.51 | 37.282 | 7.8 | 12.09 | 0.52 | 0.33 | -- | 0.454 | 21.2 | 126.43 | 25.38 | 21.82 | 9.17 | 0.5 | 3.4276 | 7 | 10.1794 | 6.9104 | 11.4 | 7.74 | 10.39 | 18.013 | -- | -- | 5.61 | -- | 1.8493 | 1.5629 | 12.104 | 1.809 | 11.232
17:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 15.6 | 17 | 9.3 | 32 | 14 | 12.17 | 10.161 | -- | -- | 1.147 | 62.8 | 20 | 104.73 | 53.54 | 37.283 | 8.06 | 12.09 | 1.91 | 0.33 | -- | 0.519 | 19.48 | 124.71 | 25.74 | 20.744 | 8.6 | 0 | 3.4276 | 15.5 | 10.1143 | 6.9104 | 11.4 | 7.45 | 10.1 | 18.013 | -- | -- | 5.601 | -- | 1.8614 | 1.5629 | 12.104 | 1.867 | 10.883
17:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 15.6 | 17 | 9.3 | 32 | 14 | 12.17 | 10.161 | -- | -- | 1.147 | 62.8 | 20 | 104.73 | 53.54 | 37.283 | 8.06 | 12.09 | 1.91 | 0.33 | -- | 0.519 | 19.48 | 124.71 | 25.74 | 20.744 | 8.6 | 0 | 3.4276 | 15.5 | 10.1143 | 6.9104 | 11.4 | 7.45 | 10.1 | 18.013 | -- | -- | 5.601 | -- | 1.8614 | 1.5629 | 12.104 | 1.867 | 10.883
18:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 17.6 | 17 | 9.3 | 32 | 14.05 | 12.12 | 10.142 | 1.07 | 44.57 | 1.147 | 59.93 | 20 | 103.8 | 53.24 | 37.172 | 8.19 | 12.09 | 2.19 | 0.34 | -- | 0.331 | 25.93 | 131.16 | 24.53 | 20.481 | 8.04 | 0.5 | 3.4276 | 16.8 | 10.2732 | 6.9104 | 11.4 | 7.42 | 10.07 | 18.013 | -- | -- | 5.422 | -- | 1.847 | 1.5629 | 12.104 | 1.798 | 10.94
18:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 17.6 | 17 | 9.3 | 32 | 14.05 | 12.12 | 10.142 | 1.07 | 44.57 | 1.147 | 59.93 | 20 | 103.8 | 53.24 | 37.172 | 8.19 | 12.09 | 2.19 | 0.34 | -- | 0.331 | 25.93 | 131.16 | 24.53 | 20.481 | 8.04 | 0.5 | 3.4276 | 16.8 | 10.2732 | 6.9104 | 11.4 | 7.42 | 10.07 | 18.013 | -- | -- | 5.422 | -- | 1.847 | 1.5629 | 12.104 | 1.798 | 10.94
19:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 14.5 | 17 | 8.9 | 32 | 14.55 | 12.24 | 10.238 | -- | -- | 1.147 | 55.12 | 20 | 103.8 | 50.01 | 38.475 | 8.22 | 12.09 | 2.33 | 0.34 | -- | 0.416 | 22.96 | 128.488 | 24.216 | 20.433 | 8.627 | 0 | 3.4276 | 17 | 10.1916 | 6.9104 | 11.4 | 7.48 | 10.13 | 18.013 | -- | -- | 5.293 | -- | 1.847 | 1.5629 | 12.104 | 1.798 | 10.982
19:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 14.5 | 17 | 8.9 | 32 | 14.55 | 12.24 | 10.238 | -- | -- | 1.147 | 55.12 | 20 | 103.8 | 50.01 | 38.475 | 8.22 | 12.09 | 2.33 | 0.34 | -- | 0.416 | 22.96 | 128.488 | 24.216 | 20.433 | 8.627 | 0 | 3.4276 | 17 | 10.1916 | 6.9104 | 11.4 | 7.48 | 10.13 | 18.013 | -- | -- | 5.293 | -- | 1.847 | 1.5629 | 12.104 | 1.798 | 10.982
20:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 10.8 | 17 | 8.9 | 32 | 14.6 | 12.12 | 15.072 | -- | -- | 1.147 | 67.24 | 20 | 105.67 | 52.53 | 39.785 | 8.29 | 12.09 | 1.46 | 0.34 | -- | 0.296 | 22.05 | 127.574 | 24.16 | 20.229 | 8.627 | 0.6 | 3.4276 | 17 | 10.1562 | 6.9104 | 11.4 | 7.01 | 9.66 | 18.013 | -- | -- | 5.296 | -- | 1.847 | 1.5629 | 12.104 | 1.798 | 10.982
20:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 10.8 | 17 | 8.9 | 32 | 14.6 | 12.12 | 15.072 | -- | -- | 1.147 | 67.24 | 20 | 105.67 | 52.53 | 39.785 | 8.29 | 12.09 | 1.46 | 0.34 | -- | 0.296 | 22.05 | 127.574 | 24.16 | 20.229 | 8.627 | 0.6 | 3.4276 | 17 | 10.1562 | 6.9104 | 11.4 | 7.01 | 9.66 | 18.013 | -- | -- | 5.296 | -- | 1.847 | 1.5629 | 12.104 | 1.798 | 10.982
21:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 17.4 | 17 | 8.9 | 32 | 14.66 | 12.3 | 20.098 | -- | -- | 1.147 | 62.8 | 20 | 108.52 | 45 | 38.6123 | 8.17 | 12.09 | 0.57 | 0.34 | -- | 0.487 | 19.27 | 124.796 | 23.98 | 20.278 | 8.643 | 0.5 | 3.4276 | 17 | 10.153 | 6.9104 | 11.4 | 7.52 | 10.17 | 18.013 | -- | -- | 5.343 | -- | 1.8562 | 1.5629 | 12.104 | 1.842 | 10.829
21:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 17.4 | 17 | 8.9 | 32 | 14.66 | 12.3 | 20.098 | -- | -- | 1.147 | 62.8 | 20 | 108.52 | 45 | 38.6123 | 8.17 | 12.09 | 0.57 | 0.34 | -- | 0.487 | 19.27 | 124.796 | 23.98 | 20.278 | 8.643 | 0.5 | 3.4276 | 17 | 10.153 | 6.9104 | 11.4 | 7.52 | 10.17 | 18.013 | -- | -- | 5.343 | -- | 1.8562 | 1.5629 | 12.104 | 1.842 | 10.829
22:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 12.8 | 17 | 9.3 | 32 | 14.63 | 12.26 | 20.166 | -- | -- | 1.147 | 56.47 | 20 | 108.52 | 43.53 | 37.97 | 8.15 | 12.09 | 1.34 | 0.34 | -- | 0.463 | 30.36 | 135.881 | 23.902 | 20.468 | 7.529 | 0 | 3.4276 | 11.8 | 10.3028 | 6.9104 | 11.4 | 7.62 | 10.27 | 18.013 | -- | -- | 5.373 | -- | 1.8582 | 1.5629 | 12.104 | 1.852 | 10.94
22:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 12.8 | 17 | 9.3 | 32 | 14.63 | 12.26 | 20.166 | -- | -- | 1.147 | 56.47 | 20 | 108.52 | 43.53 | 37.97 | 8.15 | 12.09 | 1.34 | 0.34 | -- | 0.463 | 30.36 | 135.881 | 23.902 | 20.468 | 7.529 | 0 | 3.4276 | 11.8 | 10.3028 | 6.9104 | 11.4 | 7.62 | 10.27 | 18.013 | -- | -- | 5.373 | -- | 1.8582 | 1.5629 | 12.104 | 1.852 | 10.94
23:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 9.8 | 17 | 9.3 | 32 | 14.5 | 12.22 | 12.362 | -- | -- | 1.147 | 63.52 | 20 | 107.56 | 51.76 | 39.78 | 8.16 | 12.66 | 1.31 | 0.33 | -- | 0.423 | 19.78 | 125.301 | 24.171 | 20.51 | 7.11 | 0 | 3.4276 | 11.8 | 10.2267 | 6.9104 | 0 | 7.53 | 10.18 | 18.013 | 17.0636 | 43.858 | 5.46 | 19.6231 | 1.8636 | 1.5629 | 12.104 | 1.878 | 10.829
23:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 9.8 | 17 | 9.3 | 32 | 14.5 | 12.22 | 12.362 | -- | -- | 1.147 | 63.52 | 20 | 107.56 | 51.76 | 39.78 | 8.16 | 12.66 | 1.31 | 0.33 | -- | 0.423 | 19.78 | 125.301 | 24.171 | 20.51 | 7.11 | 0 | 3.4276 | 11.8 | 10.2267 | 6.9104 | 0 | 7.53 | 10.18 | 18.013 | 17.0636 | 43.858 | 5.46 | 19.6231 | 1.8636 | 1.5629 | 12.104 | 1.878 | 10.829
MAX | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 5.5 | 17 | 8.9 | 32 | 10.94 | 12.1 | 10.071 | 1.07 | 44.57 | 1.147 | 36.68 | 20 | 103.8 | 41.62 | 36.578 | 7.43 | 10.45 | 0.087 | 0.33 | 0 | 0.23 | 17.48 | 122.71 | 23.902 | 20.229 | 5.25 | 0 | 3.4276 | 7 | 9.8581 | 6.9104 | 0 | 7.01 | 9.66 | 18.013 | 17.0636 | 43.5459 | 5.293 | 19.6231 | 1.7246 | 1.5629 | 11.296 | 1.798 | 10.787
MIN | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 18.4 | 17 | 11.3 | 32 | 14.66 | 12.3 | 20.166 | 1.07 | 45.17 | 1.147 | 68 | 20 | 109.48 | 54.13 | 39.785 | 8.29 | 12.66 | 2.867 | 0.47 | 0 | 0.564 | 30.36 | 135.881 | 27.46 | 23.678 | 9.17 | 2.4 | 3.4276 | 17 | 10.3956 | 6.9104 | 11.4 | 7.81 | 10.46 | 18.013 | 17.0636 | 43.858 | 5.686 | 19.6231 | 1.8923 | 1.5629 | 12.104 | 2.076 | 11.232
PROM | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.975 | 17 | 10.1 | 32 | 12.9 | 12.2167 | 12.9604 | 1.07 | 44.87 | 1.147 | 57.2112 | 20 | 106.8575 | 49.5567 | 38.3297 | 7.9404 | 12.0262 | 1.2774 | 0.35417 | #DIV/0! | 0.42492 | 23.3529 | 129.2898 | 25.6445 | 21.7886 | 7.2898 | 0.49167 | 3.4276 | 11.5958 | 10.2234 | 6.9104 | 10.925 | 7.4267 | 10.0767 | 18.013 | 17.0636 | 43.702 | 5.5595 | 19.6231 | 1.8583 | 1.5629 | 12.0009 | 1.9555 | 11.0206
INICIO | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.1 | 17 | 10.1 | 32 | 12.96 | 12.22 | 12.596 | -- | -- | 1.147 | 68 | 20 | 109.48 | 50.25 | 38.478 | 7.94 | 10.99 | 0.845 | 0.37 | -- | 0.429 | 22.72 | 131.028 | 26.11 | 22.051 | 5.49 | 0 | 3.4276 | 10.4 | 10.1077 | 6.9104 | 11.4 | 7.13 | 9.78 | 18.013 | -- | 43.5459 | 5.585 | -- | 1.7833 | 1.5629 | 11.519 | 2.076 | 10.982
FINAL | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 9.8 | 17 | 9.3 | 32 | 14.5 | 12.22 | 12.362 | -- | -- | 1.147 | 63.52 | 20 | 107.56 | 51.76 | 39.78 | 8.16 | 12.66 | 1.31 | 0.33 | -- | 0.423 | 19.78 | 125.301 | 24.171 | 20.51 | 7.11 | 0 | 3.4276 | 11.8 | 10.2267 | 6.9104 | 0 | 7.53 | 10.18 | 18.013 | 17.0636 | 43.858 | 5.46 | 19.6231 | 1.8636 | 1.5629 | 12.104 | 1.878 | 10.829
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 6 de Agosto del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.2657 | 0.34875 | 0.207 | 0.14768 | 0.01819 | 3875.0943 | -- | -- | 0.69786 | 22.4495 | -- | 0.20114 | 0.27391 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.408 | 0.217 | -- | 268.902 | 0.127 | 0.066 | 51.1 | 0.062 | 0.50863 | 0.05144 | 5.86 | 0.26653
00:30 | 2695 | 6.2657 | 0.34875 | 0.207 | 0.14768 | 0.01819 | 3875.0943 | -- | -- | 0.69786 | 22.4495 | -- | 0.20114 | 0.27391 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.408 | 0.217 | -- | 268.902 | 0.127 | 0.066 | 51.1 | 0.062 | 0.50863 | 0.05144 | 5.86 | 0.26653
01:00 | 2695 | 6.3118 | 0.36153 | 0.203 | 0.13902 | 0.02304 | 3875.0888 | -- | -- | 0.66675 | 22.4356 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.408 | 0.217 | -- | 268.903 | 0.124 | 0.067 | 51.1 | 0.065 | 0.47927 | 0.06914 | 5.88 | 0.27114
01:30 | 2695 | 6.3118 | 0.36153 | 0.203 | 0.13902 | 0.02304 | 3875.0888 | -- | -- | 0.66675 | 22.4356 | -- | 0.20568 | 0.27391 | 2409.92 | 0.713 | -- | 0.408 | 0.217 | -- | 268.903 | 0.124 | 0.067 | 51.1 | 0.065 | 0.47927 | 0.06914 | 5.88 | 0.27114
02:00 | 2695 | 6.4601 | 0.35301 | 0.201 | 0.14115 | 0.03247 | 3875.0888 | -- | -- | 0.62506 | 22.4356 | -- | 0.21474 | 0.26811 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.408 | 0.217 | -- | 268.904 | 0.122 | 0.068 | 51.1 | 0.072 | 0.46959 | 0.08679 | 5.95 | 0.27545
02:30 | 2695 | 6.4601 | 0.35301 | 0.201 | 0.14115 | 0.03247 | 3875.0888 | -- | -- | 0.62506 | 22.4356 | -- | 0.21474 | 0.26811 | 2410.08 | 0.731 | -- | 0.408 | 0.217 | -- | 268.904 | 0.122 | 0.068 | 51.1 | 0.072 | 0.46959 | 0.08679 | 5.95 | 0.27545
03:00 | 2695 | 6.6081 | 0.3168 | 0.207 | 0.13095 | 0.03461 | 3875.1031 | -- | -- | 0.58343 | 22.4719 | -- | 0.21961 | 0.26236 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.408 | 0.217 | -- | 268.906 | 0.12 | 0.068 | 51.1 | 0.08 | 0.43707 | 0.11468 | 6.02 | 0.27909
03:30 | 2695 | 6.6081 | 0.3168 | 0.207 | 0.13095 | 0.03461 | 3875.1031 | -- | -- | 0.58343 | 22.4719 | -- | 0.21961 | 0.26236 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.408 | 0.217 | -- | 268.906 | 0.12 | 0.068 | 51.1 | 0.08 | 0.43707 | 0.11468 | 6.02 | 0.27909
04:00 | 2695 | 6.7714 | 0.29763 | 0.205 | 0.1242 | 0.03284 | 3875.1156 | -- | -- | 0.54169 | 22.5036 | -- | 0.22934 | 0.25102 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.404 | 0.217 | -- | 268.907 | 0.118 | 0.07 | 51.1 | 0.087 | 0.42386 | 0.12685 | 6.06 | 0.28276
04:30 | 2695 | 6.7714 | 0.29763 | 0.205 | 0.1242 | 0.03284 | 3875.1156 | -- | -- | 0.54169 | 22.5036 | -- | 0.22934 | 0.25102 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.404 | 0.217 | -- | 268.907 | 0.118 | 0.07 | 51.1 | 0.087 | 0.42386 | 0.12685 | 6.06 | 0.28276
05:00 | 2695 | 6.9348 | 0.40431 | 0.198 | 0.12914 | 0.03256 | 3875.1187 | -- | -- | 0.49938 | 22.5114 | -- | 0.23907 | 0.24543 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.404 | 0.217 | -- | 268.908 | 0.12 | 0.072 | 51.1 | 0.095 | 0.41393 | 0.14169 | 6.11 | 0.2861
05:30 | 2695 | 6.9348 | 0.40431 | 0.198 | 0.12914 | 0.03256 | 3875.1187 | -- | -- | 0.49938 | 22.5114 | -- | 0.23907 | 0.24543 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.404 | 0.217 | -- | 268.908 | 0.12 | 0.072 | 51.1 | 0.095 | 0.41393 | 0.14169 | 6.11 | 0.2861
06:00 | 2695 | 7.0982 | 0.55446 | 0.2 | 0.12185 | 0.03302 | 3875.1178 | -- | -- | 0.45642 | 22.509 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.404 | 0.217 | 106.59 | 268.909 | 0.125 | 0.067 | 51.1 | 0.102 | 0.40079 | 0.16233 | 6.25 | 0.28984
06:30 | 2695 | 7.0982 | 0.55446 | 0.2 | 0.12185 | 0.03302 | 3875.1178 | -- | -- | 0.45642 | 22.509 | -- | 0.24424 | 0.23443 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.404 | 0.217 | 106.59 | 268.909 | 0.125 | 0.067 | 51.1 | 0.102 | 0.40079 | 0.16233 | 6.25 | 0.28984
07:00 | 2695 | 7.148 | 0.6905 | 0.197 | 0.10555 | 0.03262 | 3875.1382 | -- | -- | 0.4138 | 22.5609 | -- | 0.25458 | 0.22903 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.403 | 0.217 | -- | 268.91 | 0.129 | 0.06 | 51.1 | 0.089 | 0.37167 | 0.20222 | 6.41 | 0.30404
07:30 | 2695 | 7.148 | 0.6905 | 0.197 | 0.10555 | 0.03262 | 3875.1382 | -- | -- | 0.4138 | 22.5609 | -- | 0.25458 | 0.22903 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.403 | 0.217 | -- | 268.91 | 0.129 | 0.06 | 51.1 | 0.089 | 0.37167 | 0.20222 | 6.41 | 0.30404
08:00 | 2695 | 7.1212 | 0.813 | 0.2 | 0.08257 | 0.03223 | 3875.1525 | -- | -- | 0.37177 | 22.5972 | 215.9041 | 0.25975 | 0.22369 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.403 | 0.217 | -- | 268.911 | 0.132 | 0.053 | 51.1 | 0.096 | 0.34943 | 0.22614 | 6.56 | 0.31755
08:30 | 2695 | 7.1212 | 0.813 | 0.2 | 0.08257 | 0.03223 | 3875.1525 | -- | -- | 0.37177 | 22.5972 | 215.9041 | 0.25975 | 0.22369 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.403 | 0.217 | -- | 268.911 | 0.132 | 0.053 | 51.1 | 0.096 | 0.34943 | 0.22614 | 6.56 | 0.31755
09:00 | 2695 | 7.0957 | 0.9478 | 0.192 | 0.07344 | 0.02723 | 3875.1513 | -- | -- | 0.35084 | 22.5941 | -- | 0.23907 | 0.21842 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.403 | 0.217 | -- | 268.903 | 0.136 | 0.046 | 51.1 | 0.105 | 0.31982 | 0.25952 | 6.7 | 0.33069
09:30 | 2695 | 7.0957 | 0.9478 | 0.192 | 0.07344 | 0.02723 | 3875.1513 | -- | -- | 0.35084 | 22.5941 | -- | 0.23907 | 0.21842 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.403 | 0.217 | -- | 268.903 | 0.136 | 0.046 | 51.1 | 0.105 | 0.31982 | 0.25952 | 6.7 | 0.33069
10:00 | 2695 | 7.0691 | 1.0801 | 0.177 | 0.08381 | 0.02267 | 3875.1294 | -- | -- | 0.36102 | 22.5384 | -- | 0.22448 | 0.21842 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.402 | 0.217 | -- | 268.894 | 0.14 | 0.037 | 51.1 | 0.112 | 0.31982 | 0.26298 | 6.67 | 0.33529
10:30 | 2695 | 7.0691 | 1.0801 | 0.177 | 0.08381 | 0.02267 | 3875.1294 | -- | -- | 0.36102 | 22.5384 | -- | 0.22448 | 0.21842 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.402 | 0.217 | -- | 268.894 | 0.14 | 0.037 | 51.1 | 0.112 | 0.31982 | 0.26298 | 6.67 | 0.33529
11:00 | 2695 | 7.0419 | 1.0936 | 0.188 | 0.07331 | 0.02609 | 3875.1269 | -- | -- | 0.38276 | 22.5322 | -- | 0.21961 | 0.2399 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.402 | 0.217 | -- | 268.885 | 0.144 | 0.03 | 51.1 | 0.115 | 0.31213 | 0.26413 | 6.63 | 0.33487
11:30 | 2695 | 7.0419 | 1.0936 | 0.188 | 0.07331 | 0.02609 | 3875.1269 | -- | -- | 0.38276 | 22.5322 | -- | 0.21961 | 0.2399 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.402 | 0.217 | -- | 268.885 | 0.144 | 0.03 | 51.1 | 0.115 | 0.31213 | 0.26413 | 6.63 | 0.33487
12:00 | 2695 | 7.0145 | 1.0558 | 0.183 | 0.07527 | 0.02583 | 3875.1141 | -- | -- | 0.44404 | 22.4997 | -- | 0.20114 | 0.25102 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.403 | 0.217 | -- | 268.877 | 0.156 | 0.024 | 51.1 | 0.111 | 0.3229 | 0.25153 | 6.84 | 0.33445
12:30 | 2695 | 7.0145 | 1.0558 | 0.183 | 0.07527 | 0.02583 | 3875.1141 | -- | -- | 0.44404 | 22.4997 | -- | 0.20114 | 0.25102 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.403 | 0.217 | -- | 268.877 | 0.156 | 0.024 | 51.1 | 0.111 | 0.3229 | 0.25153 | 6.84 | 0.33445
13:00 | 2695 | 6.9878 | 1.0261 | 0.176 | 0.08637 | 0.02521 | 3875.1028 | -- | -- | 0.50836 | 22.4712 | -- | 0.21021 | 0.26811 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.403 | 0.217 | -- | 268.868 | 0.159 | 0.017 | 51.1 | 0.106 | 0.34 | 0.24143 | 7.07 | 0.33361
13:30 | 2695 | 6.9878 | 1.0261 | 0.176 | 0.08637 | 0.02521 | 3875.1028 | -- | -- | 0.50836 | 22.4712 | -- | 0.21021 | 0.26811 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.403 | 0.217 | -- | 268.868 | 0.159 | 0.017 | 51.1 | 0.106 | 0.34 | 0.24143 | 7.07 | 0.33361
14:00 | 2695 | 6.9652 | 1.0126 | 0.17 | 0.09247 | 0.02322 | 3875.0983 | -- | -- | 0.57278 | 22.4596 | -- | 0.21021 | 0.27975 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.859 | 0.155 | 0.021 | 51.1 | 0.101 | 0.32909 | 0.25494 | 7.3 | 0.33277
14:30 | 2695 | 6.9652 | 1.0126 | 0.17 | 0.09247 | 0.02322 | 3875.0983 | -- | -- | 0.57278 | 22.4596 | -- | 0.21021 | 0.27975 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.859 | 0.155 | 0.021 | 51.1 | 0.101 | 0.32909 | 0.25494 | 7.3 | 0.33277
15:00 | 2695 | 6.9401 | 0.9748 | 0.165 | 0.10262 | 0.02058 | 3875.0833 | -- | -- | 0.60761 | 22.4217 | -- | 0.21474 | 0.27391 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.851 | 0.144 | 0.024 | 51.1 | 0.109 | 0.32754 | 0.25723 | 7.5 | 0.33152
15:30 | 2695 | 6.9401 | 0.9748 | 0.165 | 0.10262 | 0.02058 | 3875.0833 | -- | -- | 0.60761 | 22.4217 | -- | 0.21474 | 0.27391 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.851 | 0.144 | 0.024 | 51.1 | 0.109 | 0.32754 | 0.25723 | 7.5 | 0.33152
16:00 | 2695 | 7.1018 | 0.964 | 0.155 | 0.09524 | 0.01944 | 3875.0894 | -- | -- | 0.61709 | 22.4371 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.402 | 0.217 | -- | 268.842 | 0.131 | 0.027 | 51.1 | 0.123 | 0.3106 | 0.27935 | 7.72 | 0.34508
16:30 | 2695 | 7.1018 | 0.964 | 0.155 | 0.09524 | 0.01944 | 3875.0894 | -- | -- | 0.61709 | 22.4371 | -- | 0.21961 | 0.26811 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.402 | 0.217 | -- | 268.842 | 0.131 | 0.027 | 51.1 | 0.123 | 0.3106 | 0.27935 | 7.72 | 0.34508
17:00 | 2695 | 7.2664 | 0.9586 | 0.149 | 0.09284 | 0.01706 | 3875.0788 | 62.682 | 17.7945 | 0.62643 | 22.4101 | -- | 0.21474 | 0.26236 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.833 | 0.116 | 0.031 | 51.1 | 0.138 | 0.31367 | 0.27464 | 7.88 | 0.35377
17:30 | 2695 | 7.2664 | 0.9586 | 0.149 | 0.09284 | 0.01706 | 3875.0788 | 62.682 | 17.7945 | 0.62643 | 22.4101 | -- | 0.21474 | 0.26236 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.833 | 0.116 | 0.031 | 51.1 | 0.138 | 0.31367 | 0.27464 | 7.88 | 0.35377
18:00 | 2695 | 7.3675 | 0.9208 | 0.164 | 0.09741 | 0.01586 | 3875.066 | -- | -- | 0.63562 | 22.3777 | 214.8573 | 0.20114 | 0.25666 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.403 | 0.217 | 105.7 | 268.824 | 0.101 | 0.034 | 51.1 | 0.134 | 0.33844 | 0.26878 | 7.9 | 0.33403
18:30 | 2695 | 7.3675 | 0.9208 | 0.164 | 0.09741 | 0.01586 | 3875.066 | -- | -- | 0.63562 | 22.3777 | 214.8573 | 0.20114 | 0.25666 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.403 | 0.217 | 105.7 | 268.824 | 0.101 | 0.034 | 51.1 | 0.134 | 0.33844 | 0.26878 | 7.9 | 0.33403
19:00 | 2695 | 7.1869 | 0.9451 | 0.182 | 0.09695 | 0.01519 | 3875.0653 | -- | -- | 0.64897 | 22.3761 | -- | 0.18379 | 0.26236 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.402 | 0.217 | -- | 268.816 | 0.085 | 0.037 | 51.1 | 0.123 | 0.34 | 0.27229 | 7.85 | 0.31433
19:30 | 2695 | 7.1869 | 0.9451 | 0.182 | 0.09695 | 0.01519 | 3875.0653 | -- | -- | 0.64897 | 22.3761 | -- | 0.18379 | 0.26236 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.402 | 0.217 | -- | 268.816 | 0.085 | 0.037 | 51.1 | 0.123 | 0.34 | 0.27229 | 7.85 | 0.31433
20:00 | 2695 | 6.8671 | 0.9802 | 0.205 | 0.09316 | 0.01571 | 3875.0574 | -- | -- | 0.66662 | 22.356 | -- | 0.1755 | 0.27975 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.807 | 0.072 | 0.043 | 51.1 | 0.112 | 0.32599 | 0.28529 | 7.73 | 0.29477
20:30 | 2695 | 6.8671 | 0.9802 | 0.205 | 0.09316 | 0.01571 | 3875.0574 | -- | -- | 0.66662 | 22.356 | -- | 0.1755 | 0.27975 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.807 | 0.072 | 0.043 | 51.1 | 0.112 | 0.32599 | 0.28529 | 7.73 | 0.29477
21:00 | 2695 | 6.6508 | 0.9586 | 0.225 | 0.09593 | 0.01668 | 3875.059 | -- | -- | 0.69014 | 22.3599 | -- | 0.1755 | 0.29158 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.798 | 0.085 | 0.048 | 51.1 | 0.101 | 0.33844 | 0.28529 | 7.61 | 0.27401
21:30 | 2695 | 6.6508 | 0.9586 | 0.225 | 0.09593 | 0.01668 | 3875.059 | -- | -- | 0.69014 | 22.3599 | -- | 0.1755 | 0.29158 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.798 | 0.085 | 0.048 | 51.1 | 0.101 | 0.33844 | 0.28529 | 7.61 | 0.27401
22:00 | 2695 | 6.4248 | 0.873 | 0.223 | 0.10507 | 0.01971 | 3875.0522 | -- | -- | 0.71076 | 22.3429 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.79 | 0.108 | 0.054 | 51.1 | 0.091 | 0.33376 | 0.30213 | 7.53 | 0.26548
22:30 | 2695 | 6.4248 | 0.873 | 0.223 | 0.10507 | 0.01971 | 3875.0522 | -- | -- | 0.71076 | 22.3429 | -- | 0.17965 | 0.30356 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.79 | 0.108 | 0.054 | 51.1 | 0.091 | 0.33376 | 0.30213 | 7.53 | 0.26548
23:00 | 2695 | 6.3657 | 0.693 | 0.221 | 0.10381 | 0.02392 | 3875.0538 | -- | -- | 0.68984 | 22.3244 | -- | 0.18379 | 0.29755 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.781 | 0.121 | 0.061 | 51.1 | 0.081 | 0.31828 | 0.32554 | 7.41 | 0.26653
23:30 | 2695 | 6.3657 | 0.693 | 0.221 | 0.10381 | 0.02392 | 3875.0538 | -- | -- | 0.68984 | 22.3244 | -- | 0.18379 | 0.29755 | 2410.66 | 0.799 | -- | 0.401 | 0.217 | -- | 268.781 | 0.121 | 0.061 | 51.1 | 0.081 | 0.31828 | 0.32554 | 7.41 | 0.26653

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.29
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.91
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.39
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 28.745
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
06/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
06/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
06/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 13:00:00 | 26.369
06/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 13:00:01 | 23:59:59 | 31.289
06/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
06/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.69

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
06/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
06/08/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
06/08/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3.413

## STOCK_COMB
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
06/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 608.94 | 608.94 | 0 | m3
06/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.45 | 0 | m3
06/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.82 | 0 | m3
06/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
06/08/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
06/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
06/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
06/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
06/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
06/08/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
06/08/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31261.38 | 31261.38 | 0 | m3
06/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
06/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
06/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 741.7 | 741.7 | 0 | m3
06/08/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 796.93 | 797.158 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
06/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.17 | 2179.17 | 0 | m3
06/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
06/08/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6406.2 | 6406.2 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
06/08/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
06/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 17.1 | 17.1 | 0 | m3
06/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 544.62 | 544.62 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 06/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1139.56
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1118.08
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 556.82
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1003.07
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 21.1
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 285495.012
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1154260
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1137604
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1284530
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 383065
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 986283.26
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 985813.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1118363.771
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1199101.398
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1211569.767
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1397053.218
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1901084
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23098.28
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23098.28
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 14099.57
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20708.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19842.06
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18478.62
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18478.62
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13636.38
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 959622
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
06/08/2025 00:00 | 872.2 | 2986.03 | 78.75 | 78.75 | 4488.1 | 529.56 | 8562 | 22773 | 4046.3699 | 4431.0486 | 4423.5596 | 4432.6714 | 27.4 | 6662.8 | 7105.902
06/08/2025 01:00 | 872.6 | 2985.57 | 81.12 | 81.12 | 4475.9 | 530.54 | 8716 | 22657 | 4238.6963 | 4495.0397 | 4487.3573 | 4496.7411 | 27.4 | 6666 | 7105.916
06/08/2025 02:00 | 872.6 | 2985.33 | 83.48 | 83.48 | 4469.5 | 529.56 | 8871 | 22686 | 4246.8231 | 4517.0242 | 4508.984 | 4518.5295 | 27.4 | 6666 | 7105.895
06/08/2025 03:00 | 870.9 | 2986.03 | 85.58 | 85.58 | 4471.5 | 528.58 | 9050 | 23309 | 4362.36 | 4552.1603 | 4544.1269 | 4553.862 | 27.4 | 6660.9 | 7105.95
06/08/2025 04:00 | 870.9 | 2986.03 | 87.52 | 87.52 | 4475.9 | 527.6 | 9239 | 23321 | 4376.022 | 4561.7786 | 4554.0749 | 4563.5193 | 27.4 | 6664 | 7105.805
06/08/2025 05:00 | 870.9 | 2986.03 | 88.2 | 88.2 | 4471.9 | 528.58 | 9351 | 23291 | 4201.7151 | 4512.706 | 4504.9831 | 4514.2895 | 27.4 | 6664 | 7105.847
06/08/2025 06:00 | 870.9 | 2986.03 | 87.95 | 87.95 | 4474.3 | 530.54 | 9433 | 22774 | 4173.5672 | 4499.7505 | 4491.8991 | 4501.4519 | 27.4 | 6663.6 | 7105.812
06/08/2025 07:00 | 870.9 | 2986.03 | 88.33 | 88.33 | 4488.5 | 532.5 | 9434 | 22810 | 4111.1466 | 4468.3441 | 4460.5408 | 4470.0062 | 27.4 | 6664 | 7105.957
06/08/2025 08:00 | 870.9 | 2987.19 | 89.46 | 89.46 | 4481.6 | 530.54 | 9416 | 23230 | 4009.742 | 4420.4491 | 4413.0711 | 4422.3076 | 27.3 | 6664 | 7106.122
06/08/2025 09:00 | 870.9 | 2985.33 | 89.13 | 89.13 | 4481.6 | 533.48 | 9376 | 22785 | 3929.773 | 4379.2278 | 4372.4136 | 4380.6152 | 27.3 | 6662.8 | 7106.405
06/08/2025 10:00 | 870.4 | 2987.19 | 88.45 | 88.45 | 4481.6 | 527.6 | 9323 | 22557 | 3904.216 | 4362.7392 | 4357.5993 | 4364.9513 | 27.3 | 6664 | 7105.971
06/08/2025 11:00 | 869.5 | 2987.19 | 86.96 | 86.96 | 4481.6 | 531.52 | 9248 | 22664 | 3877.9522 | 4345.4655 | 4341.4879 | 4347.7562 | 27.3 | 6663.6 | 7106.35
06/08/2025 12:00 | 867.9 | 2987.64 | 85.65 | 85.65 | 4488.5 | 536.42 | 9173 | 22841 | 3823.658 | 4312.096 | 4310.5621 | 4315.4854 | 27.3 | 6664.8 | 7106.253
06/08/2025 13:00 | 865.6 | 2987.19 | 84.25 | 84.25 | 4488.5 | 529.56 | 9098 | 22657 | 3736.7401 | 4276.371 | 4278.9875 | 4279.9179 | 27.3 | 6663.6 | 7106.529
06/08/2025 14:00 | 861.7 | 2987.89 | 83.14 | 83.14 | 4488.5 | 528.58 | 8985 | 22738 | 3756.5262 | 4289.5225 | 4293.0447 | 4293.4616 | 27.3 | 6664 | 7106.019
06/08/2025 15:00 | 860 | 2986.49 | 82.31 | 82.31 | 4467.8 | 524.66 | 8911 | 22838 | 3856.2817 | 4332.3139 | 4332.729 | 4335.7429 | 27.3 | 6662.5 | 7107.405
06/08/2025 16:00 | 859 | 2986.03 | 81.78 | 81.78 | 4467.8 | 514.85 | 8909 | 22735 | 3956.2725 | 4383.7425 | 4383.8753 | 4386.9751 | 27.4 | 6664.8 | 7106.66
06/08/2025 17:00 | 861.6 | 2987.19 | 81.58 | 81.58 | 4467.8 | 518.77 | 8906 | 22737 | 3954.9767 | 4389.2387 | 4386.1462 | 4391.568 | 27.4 | 6664 | 7106.557
06/08/2025 18:00 | 864 | 2986.03 | 81.5 | 81.5 | 4467.8 | 526.62 | 8874 | 22696 | 3976.7654 | 4387.8647 | 4381.7127 | 4389.566 | 27.4 | 6664 | 7103.951
06/08/2025 19:00 | 866.9 | 2986.73 | 80.67 | 80.67 | 4467.8 | 525.64 | 8730 | 22592 | 3903.627 | 4362.1502 | 4355.545 | 4363.7734 | 27.4 | 6664.8 | 7104.488
06/08/2025 20:00 | 870.9 | 2986.03 | 79.78 | 79.78 | 4474.7 | 528.58 | 8611 | 22785 | 3880.8964 | 4350.5692 | 4343.3258 | 4351.9959 | 27.4 | 6663.6 | 7105.709
06/08/2025 21:00 | 871.5 | 2983.26 | 79.12 | 79.12 | 4474.7 | 532.5 | 8550 | 22635 | 3887.9631 | 4356.4579 | 4349.2729 | 4357.7667 | 27.4 | 6663.6 | 7105.854
06/08/2025 22:00 | 873.1 | 2986.49 | 78.84 | 78.84 | 4474.7 | 528.58 | 8590 | 22601 | 3944.6129 | 4386.8832 | 4379.7661 | 4388.3881 | 27.4 | 6663.6 | 7105.812
06/08/2025 23:00 | 873.3 | 3013.81 | 79.44 | 79.44 | 4474.7 | 526.62 | 8674 | 22710 | 3997.4937 | 4420.0562 | 4412.7464 | 4421.7186 | 27.4 | 6664 | 7105.709

## TEMP_AMB
miércoles, 6 de Agosto del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
06/08/2025 00:00 | 16 | 19.805 | 19.805 | 17.5 | 17.5 | 19.85 | 19.85 | 16.6 | 30.06 | 16.6 | 17.3 | 22.39 | 18.2 | 17.3 | 16.3 | 25.1
06/08/2025 01:00 | 16 | 19.915 | 19.915 | 17.3 | 17.3 | 19.87 | 19.87 | 16.3 | 30.01 | 16.5 | 17.1 | 22.31 | 18.225 | 16.9 | 16 | 24.89
06/08/2025 02:00 | 16 | 19.819 | 19.819 | 16.9 | 16.9 | 19.57 | 19.57 | 16.1 | 29.96 | 16.2 | 16.7 | 22.21 | 17.925 | 16.7 | 15.9 | 25
06/08/2025 03:00 | 16 | 19.511 | 19.511 | 17 | 17 | 19.41 | 19.41 | 15.9 | 30.32 | 16.3 | 17 | 22.08 | 17.8 | 17 | 15.4 | 24.54
06/08/2025 04:00 | 16 | 19.522 | 19.522 | 16.7 | 16.7 | 19.34 | 19.34 | 15.8 | 30.72 | 16.4 | 17.1 | 21.07 | 17.7 | 16.7 | 15.5 | 24.37
06/08/2025 05:00 | 15 | 19.508 | 19.508 | 16.6 | 16.6 | 19.16 | 19.16 | 15.9 | 30.61 | 16.2 | 17.1 | 21.61 | 17.475 | 16.5 | 15.4 | 24.19
06/08/2025 06:00 | 15 | 19.573 | 19.573 | 16.9 | 16.9 | 19.1 | 19.1 | 15.7 | 30.45 | 16.2 | 16.8 | 21.57 | 17.524 | 16.5 | 15.4 | 24
06/08/2025 07:00 | 15 | 19.574 | 19.574 | 16.8 | 16.8 | 18.97 | 18.97 | 16.1 | 30.8 | 16.3 | 16.9 | 21.53 | 17.512 | 16.5 | 15.6 | 24.54
06/08/2025 08:00 | 15.3 | 19.797 | 19.797 | 17.1 | 17.1 | 19.07 | 19.07 | 16.3 | 31.16 | 16.5 | 17.4 | 21.6 | 17.775 | 16.6 | 16 | 26.76
06/08/2025 09:00 | 15.7 | 20.621 | 20.621 | 17.2 | 17.2 | 19.18 | 19.18 | 16.6 | 31.98 | 16.5 | 17 | 21.85 | 18.1 | 17.1 | 16.4 | 28.62
06/08/2025 10:00 | 16.1 | 22.413 | 22.413 | 17.7 | 17.7 | 19.61 | 19.61 | 16.8 | 34.08 | 16.8 | 17.2 | 22.2 | 18.15 | 17.5 | 17 | 29.38
06/08/2025 11:00 | 18.2 | 23.407 | 23.407 | 17.8 | 17.8 | 20.81 | 20.81 | 17 | 34.32 | 17.2 | 17.9 | 22.64 | 18.275 | 17.9 | 18.3 | 30.66
06/08/2025 12:00 | 18.7 | 25.286 | 25.286 | 18.3 | 18.3 | 21.64 | 21.64 | 17.4 | 36.14 | 17.3 | 18.2 | 23.29 | 19.45 | 18.8 | 18.8 | 31.56
06/08/2025 13:00 | 21.4 | 25.766 | 25.766 | 18.2 | 18.2 | 22.22 | 22.22 | 17.7 | 33.74 | 17.8 | 18.8 | 24.11 | 19.5 | 19.7 | 19.3 | 31.82
06/08/2025 14:00 | 24.1 | 25.512 | 25.512 | 18.3 | 18.3 | 22.47 | 22.47 | 17.7 | 33.58 | 17.9 | 19 | 24.53 | 19.75 | 20.1 | 19.1 | 31.62
06/08/2025 15:00 | 24.3 | 23.579 | 23.579 | 18.6 | 18.6 | 22.16 | 22.16 | 17.7 | 33.11 | 17.6 | 19 | 24.73 | 19.575 | 19.7 | 18.4 | 32.56
06/08/2025 16:00 | 24.5 | 22.937 | 22.937 | 18.5 | 18.5 | 21.69 | 21.69 | 17.5 | 32.01 | 17.6 | 18.9 | 24.86 | 19.1 | 19.4 | 17.8 | 31.04
06/08/2025 17:00 | 22.8 | 22.237 | 22.237 | 18 | 18 | 21.88 | 21.88 | 17.3 | 31.01 | 17.6 | 18.5 | 24.49 | 18.575 | 18.7 | 17.3 | 31.25
06/08/2025 18:00 | 20.4 | 21.439 | 21.439 | 17.6 | 17.6 | 21.5 | 21.5 | 17.1 | 30.61 | 17.6 | 18.6 | 23.97 | 17.95 | 17.5 | 16.9 | 29.47
06/08/2025 19:00 | 18.5 | 20.599 | 20.599 | 17.5 | 17.5 | 21.18 | 21.18 | 17.1 | 30.47 | 17.6 | 18 | 23.45 | 18.1 | 17.4 | 16.8 | 25.69
06/08/2025 20:00 | 16.8 | 19.777 | 19.777 | 18 | 18 | 20.75 | 20.75 | 17 | 30.15 | 17.6 | 17.5 | 23.01 | 17.9 | 17.3 | 17 | 25.29
06/08/2025 21:00 | 15.9 | 19.5 | 19.5 | 18 | 18 | 20.38 | 20.38 | 16.9 | 29.91 | 17.4 | 17.6 | 22.73 | 17.825 | 17.3 | 16.7 | 25.04
06/08/2025 22:00 | 15.3 | 19.232 | 19.232 | 17.4 | 17.4 | 20.2 | 20.2 | 16.7 | 29.78 | 17.3 | 17.3 | 22.54 | 17.75 | 17.2 | 16.5 | 24.65
06/08/2025 23:00 | 14.7 | 19.124 | 19.124 | 17 | 17 | 19.93 | 19.93 | 16.4 | 29.53 | 17.1 | 17.4 | 22.4 | 17.7 | 17.3 | 16.1 | 24.29

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
06/08/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 06/08/2025 06:00 | 07/08/2025 06:00
06/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 06/08/2025 06:00 | 07/08/2025 06:00
06/08/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 06/08/2025 06:00 | 07/08/2025 06:00
06/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 06/08/2025 06:00 | 07/08/2025 06:00
06/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 06/08/2025 06:00 | 07/08/2025 06:00
06/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 06/08/2025 06:00 | 07/08/2025 06:00
06/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 06/08/2025 06:00 | 07/08/2025 06:00
06/08/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 06/08/2025 06:00 | 07/08/2025 06:00
06/08/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 06/08/2025 06:00 | 07/08/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 6 de Agosto del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
06/08/2025 | 00:30 | 24 | 47.19 | 12.21 | 21.7 |  | 6.43 | 4.62 | 7.581 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 8.682 | 9.976 |  |  |  | 11.438 | 11.785 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 401.0118 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 01:00 | 24 | 47.24 | 12.57 | 21.7 |  | 6.23 | 4.99 | 7.433 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 7.0401 | 9.397 |  |  |  | 11.108 | 11.539 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 401.0118 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 01:30 | 25 | 47.23 | 12.46 | 21.7 |  | 4.97 | 5.82 | 8.546 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.8394 | 8.6904 |  |  |  | 9.862 | 10.194 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 401.0118 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 02:00 | 25 | 47.23 | 11.45 | 21.7 |  | 4.93 | 4.91 | 7.969 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.3855 | 6.635 |  |  |  | 9.933 | 10.279 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 401.0118 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 02:30 | 23 | 47.21 | 12.09 | 21.7 |  | 6.3 | 5.78 | 7.452 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 6.0633 | 7.6921 |  |  |  | 10.009 | 10.254 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 401.0118 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 03:00 | 23 | 47.22 | 11.39 | 21.7 |  | 6.22 | 6.34 | 6.683 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 6.9944 | 7.8407 |  |  |  | 9.232 | 9.45 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 401.0118 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 03:30 | 24 | 47.21 | 11.24 | 21.7 |  | 6.19 | 6.84 | 6.245 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.2907 | 7.2668 |  |  |  | 8.088 | 8.168 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 401.0118 | 0 | 102.9901 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 04:00 | 24 | 47.23 | 10.5 | 21.7 |  | 6.6 | 7.25 | 6.306 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.2091 | 7.1286 |  |  |  | 8.154 | 8.008 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 401.0118 | 0 | 107.8944 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 04:30 | 24 | 47.21 | 11.25 | 21.7 |  | 6.44 | 6.12 | 6.248 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 5.743 | 5.7671 |  |  |  | 7.636 | 7.959 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 401.0118 | 0 | 281.9967 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 05:00 | 24 | 47.21 | 11.79 | 21.7 | 0 | 7.14 | 5.05 | 7.074 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.479 | 0 | 0 | 0 | 3.2576 | 5.4691 | 0 | 0 | 0 | 8.034 | 7.534 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 401.0118 | 0 | 281.9967 | 384.9713 | 384.9713 | 0 | 0.566
06/08/2025 | 05:30 | 24 | 47.22 | 11.08 | 21.7 | 0 | 6.78 | 5.38 | 6.255 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.635 | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 4.8051 | 0 | 0 | 0 | 8.558 | 8.013 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 401.0118 | 0 | 281.9967 | 384.9713 | 384.9713 | 0 | 0.79
06/08/2025 | 06:00 | 24 | 47.21 | 11.53 | 21.7 | 0 | 6.63 | 5.59 | 6.229 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18.4 | 0 | 9 | 10 | 13.024 | 0 | 0 | 12.667 | 3.7785 | 5.1806 | 0 | 0 | 0 | 8.352 | 7.365 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 281.9967 | 384.9713 | 384.9713 | 0 | 6.32
06/08/2025 | 06:30 | 24 | 47.23 | 10.71 | 21.7 | 4.756 | 6.8 | 5.34 | 6.129 | 5 | 5 | 5 | 5 | 257.4 | 48.64 | 9 | 11 | 169.313 | 0 | 54 | 205.318 | 3.4426 | 4.9625 | 24.4473 | 12.6219 | 254.645 | 8.181 | 6.831 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 281.9967 | 384.9713 | 384.9713 | 60 | 31.593
06/08/2025 | 07:00 | 24 | 47.24 | 11.9 | 21.7 | 16.724 | 6.3 | 6.74 | 6.128 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 506.4 | 263.55 | 9 | 11 | 446.89 | 0.21407 | 196 | 580.831 | 3.8744 | 4.9056 | 212.4001 | 131.2971 | 628.516 | 8.612 | 6.317 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 281.9967 | 384.9713 | 384.9713 | 208 | 53.358
06/08/2025 | 07:30 | 25 | 47.24 | 11.2 | 21.7 | 39.921 | 6.76 | 6.74 | 6.014 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 756.7 | 545.56 | 9 | 10 | 732.093 | 8.8247 | 314 | 793.617 | 3.7846 | 4.6921 | 490.6598 | 397.2266 | 822.745 | 7.827 | 6.368 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 281.9967 | 384.9713 | 384.9713 | 356 | 69.044
06/08/2025 | 08:00 | 25 | 47.3 | 11.84 | 21.7 | 58.25 | 6.37 | 7.64 | 5.748 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 861.9 | 805.2 | 10 | 10 | 850.893 | 17.3642 | 423 | 860.017 | 3.4581 | 3.2859 | 788.7746 | 719.2035 | 890.94 | 7.287 | 6.887 | 481.2141 | 481.2141 | 417.0522 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 281.9967 | 384.9713 | 384.9713 | 489 | 104.414
06/08/2025 | 08:30 | 23 | 47.29 | 9.8 | 21 | 457.83 | 6.6 | 7.85 | 6.106 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 877.4 | 862.8 | 10 | 11 | 884.818 | 45.1128 | 529 | 893.383 | 1.4515 | 3.0261 | 898.2029 | 858.7573 | 920.845 | 7.497 | 6.918 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 281.9967 | 384.9713 | 384.9713 | 619 | 208.835
06/08/2025 | 09:00 | 23 | 47.23 | 12.37 | 21 | 562.388 | 6.51 | 8.78 | 6.632 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 884.6 | 887.2 | 10 | 11 | 897.424 | 77.3767 | 621 | 906.382 | 1.5637 | 2.6336 | 924.7078 | 877.5315 | 937.969 | 7.433 | 6.487 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 734 | 317.01
06/08/2025 | 09:30 | 24 | 47.26 | 11.96 | 21 | 666.392 | 5.83 | 9.22 | 6.231 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 883.3 | 898.4 | 10 | 11 | 899.502 | 94.8864 | 709 | 910.767 | 2.4437 | 1.9947 | 943.5282 | 886.2487 | 947.498 | 6.745 | 6.414 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 836 | 375.772
06/08/2025 | 10:00 | 24 | 47.27 | 12.39 | 21 | 751.372 | 6.74 | 7.73 | 6.638 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 878.4 | 902.91 | 10 | 11 | 892.756 | 156.0584 | 791 | 912.281 | 1.231 | 2.4593 | 941.8366 | 882.6355 | 949.146 | 6.919 | 6.863 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 924 | 513.613
06/08/2025 | 10:30 | 24 | 47.27 | 11.65 | 21 | 806.445 | 6.04 | 8.65 | 6.919 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 879.8 | 905.6 | 10 | 11 | 888.423 | 213.5349 | 845 | 911.524 | 1.4841 | 2.6937 | 945.7938 | 882.5213 | 947.772 | 7.622 | 7.061 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 992 | 709.767
06/08/2025 | 11:00 | 24 | 47.25 | 12.26 | 21 | 871.465 | 6.43 | 8.75 | 6.774 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 876.1 | 904.36 | 11 | 12 | 887.422 | 304.5405 | 869 | 908.536 | 1.6681 | 2.1214 | 944.5406 | 876.0115 | 944.37 | 7.358 | 7.298 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 1036 | 856.15
06/08/2025 | 11:30 | 23 | 47.26 | 11.52 | 21 | 903.175 | 6.43 | 8.05 | 6.557 | 6 | 6 | 6 | 6 | 875.5 | 902.91 | 10 | 12 | 886.918 | 334.0059 | 888 | 907.198 | 2.3597 | 2.1403 | 948.06 | 877.9832 | 943.402 | 7.018 | 7.324 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 1067 | 842.608
06/08/2025 | 12:00 | 23 | 47.1 | 11.96 | 21 | 916.888 | 6.92 | 8.88 | 6.961 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 883.6 | 904 | 11 | 12 | 890.452 | 375.3503 | 887 | 910.482 | 1.3901 | 2.0001 | 953.3724 | 878.9467 | 947.862 | 7.279 | 7.849 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 1064 | 840.767
06/08/2025 | 12:30 | 23 | 47.14 | 11.23 | 21 | 926.216 | 7.99 | 8.97 | 6.02 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 889.9 | 910.54 | 11 | 12 | 895.863 | 368.5658 | 882 | 915.513 | 2.6319 | 2.8189 | 950.0608 | 887.8307 | 950.604 | 7.409 | 8.386 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 1052 | 846.428
06/08/2025 | 13:00 | 23 | 47.15 | 11.37 | 21 | 937.597 | 8.61 | 8.38 | 5.603 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 894.5 | 916.36 | 10 | 11 | 903.702 | 354.7028 | 866 | 920.325 | 2.4422 | 3.004 | 950.4961 | 894.0798 | 955.052 | 6.343 | 7.165 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 1019 | 849.852
06/08/2025 | 13:30 | 23 | 47.19 | 11.86 | 21 | 874.37 | 8.52 | 8.78 | 5.883 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 899.8 | 920 | 11 | 12 | 908.983 | 388.5658 | 849 | 924.368 | 1.8558 | 2.4196 | 959.5203 | 902.18 | 956.305 | 5.784 | 6.334 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 959 | 853.267
06/08/2025 | 14:00 | 23 | 47.14 | 11.14 | 21 | 826.464 | 8.43 | 9.34 | 6.399 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 896.3 | 920 | 11 | 12 | 911.875 | 496.3762 | 821 | 924.419 | 2.197 | 2.6099 | 956.8247 | 910.5395 | 955.828 | 5.679 | 6.547 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 881 | 851.941
06/08/2025 | 14:30 | 23 | 47.15 | 10.17 | 21 | 749.302 | 8.88 | 8.86 | 5.88 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 878.5 | 920.4 | 11 | 12 | 907.766 | 496.3762 | 769 | 919.141 | 1.3777 | 2.3945 | 949.9361 | 910.3056 | 950.488 | 6.244 | 7.069 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 789 | 837.429
06/08/2025 | 15:00 | 23 | 47.16 | 11.93 | 21 | 657.843 | 9.34 | 8.89 | 6.432 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 841.2 | 905.82 | 11 | 12 | 891.821 | 496.3762 | 690 | 901.944 | 4.7603 | 3.1946 | 937.3438 | 903.9143 | 926.894 | 6.8 | 7.42 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 681 | 803.124
06/08/2025 | 15:30 | 24 | 40.73 | 11.71 | 21 | 541.836 | 9.7 | 8.7 | 6.082 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 702.3 | 867.56 | 10 | 11 | 852.421 | 496.3762 | 592 | 851.737 | 9.6899 | 7.2593 | 914.4732 | 885.8722 | 866.992 | 7.245 | 7.855 | 481.2141 | 481.2141 | 0 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 566 | 731.55
06/08/2025 | 16:00 | 24 | 47.23 | 10.89 | 21 | 431.309 | 8.5 | 8.84 | 5.681 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 431.9 | 761.09 | 10 | 12 | 662.966 | 585.2623 | 478 | 749.125 | 8.935 | 9.3482 | 837.7299 | 816.411 | 748.79 | 7.071 | 7.641 | 481.2141 | 481.2141 | 224.5666 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 436 | 609.25
06/08/2025 | 16:30 | 24 | 43.74 | 12.02 | 21.3 | 310.885 | 9.28 | 8.05 | 5.926 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 175.8 | 487.78 | 10 | 11 | 365.455 | 551.9406 | 334 | 491.979 | 9.8475 | 9.9645 | 577.8824 | 560.2002 | 405.943 | 7.007 | 7.354 | 481.2141 | 481.2141 | 320.8094 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 295 | 270.429
06/08/2025 | 17:00 | 24 | 23.19 | 12.68 | 21.3 | 54.578 | 8.57 | 7.88 | 6.248 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 3.2 | 208.7 | 10 | 11 | 101.14 | 541.63 | 175 | 110.311 | 9.2357 | 8.5524 | 287.1884 | 265.085 | 84.08 | 7.227 | 8.005 | 481.2141 | 481.2141 | 352.8904 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 144 | 13.066
06/08/2025 | 17:30 | 24 | 34.85 | 12.16 | 21.3 | 27.844 | 7.82 | 7.06 | 6.626 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 12 | 10 | 11 | 3.191 | 334.0059 | 11 | 0 | 9.4406 | 8.6303 | 52.1953 | 41.8132 | 0 | 7.261 | 8.063 | 481.2141 | 481.2141 | 401.0118 | 401.0118 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 6 | 0.367
06/08/2025 | 18:00 | 24 | 47.19 | 12.54 | 21.3 | 6.352 | 7.98 | 6.96 | 6.962 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0.271 | 196.8333 | 0 | 0 | 8.3832 | 9.1334 | 0 | 0 | 0 | 7.643 | 8.161 | 481.2141 | 481.2141 | 449.1332 | 417.0522 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 0 | 0.024
06/08/2025 | 18:30 | 24 | 47.18 | 10.6 | 21.3 | 0 | 7.82 | 6.82 | 6.963 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0.279 | 123.5654 | 0 | 0 | 6.0738 | 8.3976 | 0 | 0 | 0 | 7.783 | 8.442 | 481.2141 | 481.2141 | 449.1332 | 417.0522 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 0 | 0.112
06/08/2025 | 19:00 | 24 | 47.21 | 12 | 21.3 | 0 | 7.01 | 6.55 | 8.066 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 1.268 | 43.3456 | 0 | 0 | 7.4116 | 7.8834 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.978 | 481.2141 | 481.2141 | 465.1737 | 433.0927 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 0 | 0.185
06/08/2025 | 19:30 | 24 | 47.18 | 11.63 | 21.3 | 0 | 7.92 | 6.5 | 8.622 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0.216 | 6.5503 | 0 | 0 | 7.2794 | 7.3015 | 0 | 0 | 0 | 8.301 | 9.014 | 481.2141 | 481.2141 | 465.1737 | 433.0927 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713 | 0 | 0.033
06/08/2025 | 20:00 | 24 | 47.15 | 11.77 | 21.3 |  | 6.86 | 6.68 | 7.961 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.7999 | 7.3812 |  |  |  | 8.069 | 8.754 | 481.2141 | 481.2141 | 465.1737 | 433.0927 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 20:30 | 23 | 47.17 | 11.08 | 21.3 |  | 6.86 | 6.55 | 7.77 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 4.3826 | 6.5811 |  |  |  | 8.077 | 8.531 | 481.2141 | 481.2141 | 465.1737 | 433.0927 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 21:00 | 23 | 49.62 | 11.52 | 21.3 |  | 6.51 | 6.42 | 7.901 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 5.6137 | 7.2607 |  |  |  | 8.096 | 8.564 | 481.2141 | 481.2141 | 481.2141 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 21:30 | 24 | 48.78 | 11.72 | 21.3 |  | 6.72 | 5.24 | 7.544 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 3.5927 | 6.681 |  |  |  | 7.978 | 8.574 | 481.2141 | 481.2141 | 481.2141 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 22:00 | 24 | 49.68 | 11.28 | 21.3 |  | 6.37 | 5.85 | 7.585 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 2.8411 | 5.3883 |  |  |  | 8.298 | 8.834 | 481.2141 | 481.2141 | 481.2141 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 22:30 | 24 | 49.72 | 10.69 | 21.3 |  | 7.05 | 5.55 | 7.737 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.8186 | 3.6063 |  |  |  | 8.335 | 8.587 | 481.2141 | 481.2141 | 481.2141 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 23:00 | 24 | 49.7 | 12.71 | 21.3 |  | 7.28 | 7.04 | 7.485 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 6 | 9 |  |  |  |  | 1.1327 | 3.0632 |  |  |  | 8.524 | 8.977 | 481.2141 | 481.2141 | 481.2141 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
06/08/2025 | 23:30 | 23 | 49.7 | 11.5 | 21.3 |  | 6.99 | 7.73 | 7.157 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1.6221 | 2.1997 |  |  |  | 8.77 | 8.995 | 481.2141 | 481.2141 | 481.2141 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713
07/08/2025 | 00:00 | 23 | 49.67 | 11.5 | 21.3 |  | 6.54 | 7.38 | 7.026 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 4.1816 | 4.5824 |  |  |  | 8.464 | 8.94 | 481.2141 | 481.2141 | 481.2141 | 449.1332 | 417.0522 | 0 | 294.2575 | 384.9713 | 384.9713

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 6 de Agosto del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
06/08/2025 | 00:30 | 31 | 10.18 | 52.98 | 79.53 | 271.72 | 445.41
06/08/2025 | 01:00 | 31 | 10.32 | 54.59 | 79.53 | 270.33 | 445.77
06/08/2025 | 01:30 | 32 | 10.32 | 51.73 | 79.53 | 266.08 | 439.66
06/08/2025 | 02:00 | 32 | 10.13 | 47.5 | 79.53 | 272.83 | 441.99
06/08/2025 | 02:30 | 31 | 10.12 | 57.65 | 79.53 | 280.94 | 459.24
06/08/2025 | 03:00 | 31 | 10.44 | 54.31 | 79.53 | 280.47 | 455.75
06/08/2025 | 03:30 | 32 | 10.44 | 51.96 | 79.53 | 280.95 | 454.88
06/08/2025 | 04:00 | 32 | 10.21 | 48.57 | 79.53 | 282.23 | 452.54
06/08/2025 | 04:30 | 28 | 10.21 | 49.47 | 79.53 | 281.64 | 448.85
06/08/2025 | 05:00 | 28 | 10.34 | 51.81 | 79.53 | 282.58 | 452.26
06/08/2025 | 05:30 | 29 | 10.34 | 55.16 | 79.53 | 280.46 | 454.49
06/08/2025 | 06:00 | 29 | 10.01 | 57.43 | 79.53 | 281.26 | 457.23
06/08/2025 | 06:30 | 30 | 10.02 | 53.06 | 79.53 | 280.58 | 453.19
06/08/2025 | 07:00 | 30 | 10.36 | 58.97 | 79.53 | 279.37 | 458.23
06/08/2025 | 07:30 | 32 | 10.36 | 57.12 | 79.53 | 278.29 | 457.3
06/08/2025 | 08:00 | 32 | 10.67 | 60.37 | 79.53 | 276.93 | 459.5
06/08/2025 | 08:30 | 31 | 10.66 | 52.91 | 74.14 | 269.51 | 438.22
06/08/2025 | 09:00 | 31 | 10.44 | 66.83 | 74.14 | 273.65 | 456.06
06/08/2025 | 09:30 | 31 | 10.45 | 49.65 | 74.14 | 271.96 | 437.2
06/08/2025 | 10:00 | 31 | 10.27 | 51.45 | 74.14 | 272.06 | 438.92
06/08/2025 | 10:30 | 32 | 10.27 | 41.68 | 74.14 | 270.99 | 429.08
06/08/2025 | 11:00 | 32 | 10.24 | 43.9 | 74.14 | 273.51 | 433.79
06/08/2025 | 11:30 | 31 | 10.24 | 43.73 | 74.14 | 260.64 | 419.75
06/08/2025 | 12:00 | 31 | 10.26 | 45.42 | 74.14 | 271.95 | 432.77
06/08/2025 | 12:30 | 30 | 10.27 | 51.32 | 74.14 | 273.85 | 439.58
06/08/2025 | 13:00 | 30 | 10.44 | 51.92 | 74.14 | 272.15 | 438.65
06/08/2025 | 13:30 | 30 | 10.45 | 55.17 | 74.14 | 274.47 | 444.23
06/08/2025 | 14:00 | 30 | 10.74 | 51.83 | 74.14 | 273.48 | 440.19
06/08/2025 | 14:30 | 29 | 10.74 | 51.24 | 74.14 | 272.08 | 437.2
06/08/2025 | 15:00 | 29 | 9.58 | 60.11 | 74.14 | 275.02 | 447.85
06/08/2025 | 15:30 | 31 | 8.27 | 46.73 | 74.14 | 272.98 | 433.12
06/08/2025 | 16:00 | 31 | 9.2 | 43.42 | 74.14 | 272.7 | 430.46
06/08/2025 | 16:30 | 31 | 8.53 | 54.54 | 74.97 | 275.98 | 445.02
06/08/2025 | 17:00 | 31 | 1.32 | 57.55 | 74.97 | 268.61 | 433.45
06/08/2025 | 17:30 | 32 | 1.98 | 52.9 | 74.97 | 272.79 | 434.64
06/08/2025 | 18:00 | 32 | 9.11 | 54.54 | 74.97 | 268.78 | 439.4
06/08/2025 | 18:30 | 32 | 9.11 | 46.57 | 74.97 | 264.47 | 427.12
06/08/2025 | 19:00 | 32 | 8.26 | 52.71 | 74.97 | 266.75 | 434.69
06/08/2025 | 19:30 | 31 | 8.25 | 52.57 | 74.97 | 271.02 | 437.81
06/08/2025 | 20:00 | 31 | 10.68 | 53.21 | 74.97 | 270.15 | 440.01
06/08/2025 | 20:30 | 31 | 10.68 | 52.98 | 74.97 | 273.1 | 442.73
06/08/2025 | 21:00 | 31 | 11.39 | 55.13 | 74.97 | 269.65 | 442.14
06/08/2025 | 21:30 | 31 | 11.2 | 55.51 | 74.97 | 267.63 | 440.31
06/08/2025 | 22:00 | 31 | 11.99 | 53.41 | 74.97 | 269.35 | 440.72
06/08/2025 | 22:30 | 31 | 12 | 46.62 | 74.97 | 270.67 | 435.26
06/08/2025 | 23:00 | 31 | 12.27 | 55.45 | 74.97 | 273.86 | 447.55
06/08/2025 | 23:30 | 30 | 12.27 | 52.45 | 74.97 | 272.39 | 442.08
07/08/2025 | 00:00 | 30 | 13.37 | 52.47 | 74.97 | 273.41 | 444.22
EJEC MWh |  | 739 | 239.7 | 1259.3 | 1829.12 | 6563.135 | 10630.255

## FLUJOS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/08/2025 | 00:30 | 0 | 17.3039 | -22.1352 | -38.524 | 14.4838 |  | 31.5818 | -82.6205 | 45.832 | 23.2113 | 22.7501 | -19.98 | -37.345 | 33 | 18.216 | -33 | 13.4132 | 36.8832 | 13.7444 | 13.9123 | 23.0191 | 14.6847 | 5.9751 | 8.0313 |  |  | -53.74 | -53.69 |  | 19.98 | 35.2 | 22.242 | 0.249 | -53.12 | -53.24 | -40.61 | 53.8 | 53.87 | 17.4774 | -1.2598 | 54.5216 | 55.5454 | 48.2753 | -45.1442 | -45.187 | 12.7813 | 12.0794 | 67.2475 | 68.7211 | 5.2509 | 27.6717 | -519.4404 | -8.416 | -11.3 | -11.5 | 51.1467 | 50.1648 | -4.0226 |  | -73.0708 | 3.4259 |  | 3.1798 | 574.7855 | 125.5531 | 125.1869 | -566.8898 | 483.5505 |  | -40.1311 | 41.5954 | 77.581 | 26.8 | 22.17 | 52.81 | 73.96 | -9.3728 | -9.7747 | 70.3029 | 70.5033 | 39.3361 |  | -89.4589 | -0.3745 | -82.5014 |  |  | -12.2 | 166.6 | -13.44 | 32.9476 | 31.9747 | 32.022 | -28.7314 | -28.014 | 64.4654 | -79.2634 | 71.7362 | 12.9773 | 20.9 | 61.62 | 35.3979 | 33.403 | -26.98 | -3.8935 | 83.5621 | 82.9276 | -154.4881 | -0.0002 | -16.4534 | -75.8 | -77.3 | 25.8975 | 37.2162 | 48.8579 | 52.7527 | 36.7 | -6.65 | 58.776 | 153.5837 |  | -34.03 | 79.03 | 55.13 | 153.8909 | 151.1818 |  | 15.7727 | 223.5527 | 182.8136 | 174.2565 | 176.358 | 57.678 | 45.6659 | -20.403 | 578.0855 | 287.2254 |  | -23.2554 | -21.6924 | 19.3134 | -15.8517 | -15.5463 | 35.376 | -15.9616 | -16.427 | -11.2718 |  | -15.19 |  | 14.2201 | -76.586 | -32.6971 | -31.6317 | 1.9763 | -43.0229 | 11.364 |  | 22.773 | 21.9715 | 17.1628 | 17.3913 | 16.9696 | 7.3681 | 8.0379 | 64.1358 | -14.3182 | -14.2747 | 42.7987 | 48.483 | 14.5406 | -0.66 | 11.8734 | 0.939 | -7.07 | 15.94 | 13.8635 |  | -3.926 | 2.338 |  | 35.88 | -48.5336 | -42.7861 | 13.48 | 73.065 | 25.6 | -21.4782 | -2.8534 | -3.0786 | 1.6562 |  |  | -10.8301 | -30.6662 | 16.9911 | 31.9696 | 61.2639 | 61.2482 | -129.0797 | -17.8313 | 32.1881 | -44.2966 |  | 9.1617 | 8.8821 | 13 | 209.2258 | 208.4954 |  | -130.5507 | -307.0376 | 305.2196 | 306.9832 | -197.2061 | -196.5765 | -27.9287 | -16.7802 | 67.151 | 66.9482 |  | -133.7973 | 33.6654 | 33.5994 | -49.6133 | -49.8126 | 105.97 | 105.25 | 61.2 | 62.2 | 18.9113 | 26.96 | -374.8656 | 91.9347 | 91.6801 | 10.5 | 34.2 | -33.5 | -33.9 | 1.5045 | 1.2559 | -303.8774 | -249.7128 | 479.1164 | 399.2975 | 128.4501 | -385.5852 | 386.1664 | -163.2235 | -235.6159 | -381.172 | 106.0504 | 104.7166 | 169.1421 | -468.3463 | 243.277 | -228.8463 | 229.049 | -10.7846 |  | 27.2 | 7.348 | 7.352 | -27.04 | 7.04 |  | -6.9993 | -34.8928 | -7.8508 | 23.6 | 56.337 | 55.064 | 11.3113 | 13.3509 | 43.9885 | 42.7547 | 43.3484 |  | -32.2 | 18.2574 | 6.07 |  | -15.9548 | 53.5598 | 27.9141 | -16.6121 | -52.7684 | 16.0536 | 35.9483 | 23.7 | -23.4 |  | 52.9037
06/08/2025 | 01:00 | 0 | 17.0899 | -21.8544 | -38.2672 | 12.8801 |  | 30.0177 | -79.7382 | 43.568 | 22.1793 | 21.7369 | -84.36 | -35.092 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 13.1967 | 90.0514 | 17.7454 | 17.8747 | 30.1949 | 14.9159 | 6.3882 | 8.4288 |  |  | -64.2 | -64.11 |  | 84.36 | 33 | 21.064 | 0.246 | -56.65 | -56.48 | -54.94 | 57.11 | 57.35 | 17.3877 | -1.2519 | 52.0466 | 53.9598 | 131.2277 | -45.1442 | -45.5767 | 34.2558 | 33.2427 | 80.9114 | 82.117 | 10.4855 | 57.1103 | -534.8921 | -14.0841 | -11.6 | -11.8 | 51.1226 | 50.3845 | -2.8926 |  | -95.7487 | 1.84 |  | 3.0404 | 584.9481 | 124.6376 | 124.6681 | -557.4585 | 488.0642 |  | -65.7631 | 67.0474 | 73.2399 | 26.21 | 21.05 | 50.11 | 70.87 | 15.8111 | 16.347 | 45.2343 | 45.2265 | 43.8296 |  | -89.8589 | 3.3829 | -81.5028 |  |  | -16 | 165.2 | -12.82 | 28.9686 | 29.0388 | 28.5697 | -39.1488 | -38.2859 | 80.0008 | -82.2659 | 87.9755 | 12.1832 | 19.09 | 59.07 | 34.4604 | 32.5241 | -26.48 | -3.8935 | 82.4332 | 81.5741 | -149.9432 | -0.0002 | -16.1328 | -71.1 | -72.4 | 25.2768 | 35.4584 | 44.6311 | 49.823 | 34.77 | -6.14 | 57.815 | 148.0584 |  | -30.6 | 71.8 | 52.69 | 147.5818 | 145.8909 |  | 38.3727 | 227.9368 | 186.8228 | 178.5213 | 180.7588 | 60.1865 | 49.1404 | -19.793 | 573.0366 | 306.2463 |  | -22.7025 | -21.3888 | 15.6236 | -12.0445 | -11.7362 | 32.304 | -11.8606 | -12.3325 | -15.3626 |  | -8.21 |  | 13.7861 | -67.1214 | -31.2567 | -30.5154 | 3.9115 | -46.1986 | 14.2149 |  | 20.7556 | 20.6119 | 16.7819 | 17.1733 | 16.4254 | -15.9084 | -16.7456 | 150.5432 | -38.321 | -37.7011 | 115.8539 | 127.4798 | 20.3342 | 13.11 | 15.118 | 0.9146 | -9.42 | 17.02 | 19.8437 |  | -4.136 | 5.088 |  | 32.06 | -127.6122 | -114.1602 | 15.03 | 65.9808 | 27.4 | -19.9211 | -3.8789 | -4.0852 | 1.5546 |  |  | -10.2846 | -28.375 | 16.7091 | 29.5662 | 59.0422 | 60.8323 | -111.3231 | -17.2232 | 32.1712 | -44.8054 | 12.8221 | 8.5171 | 8.2492 | 14 | 205.1664 | 203.5834 |  | -130.5104 | -300.7968 | 301.4383 | 302.3571 | -193.2491 | -194.7712 | -31.972 | -21.641 | 71.7786 | 72.1883 |  |  | 33.6764 | 32.7425 | -47.8175 | -47.7058 | 101.99 | 101.75 | 59.8 | 60.3 | 19.8128 | 26.08 | -375.2779 | 91.94 | 92.1925 | 10.5 | 32.5 | -32.7 | -33 |  |  | -297.3735 | -268.2798 | 478.4706 | 389.6105 | 117.1387 | -380.3934 | 377.6664 | -163.2584 | -232.1071 | -377.1801 | 103.8793 | 102.6382 | 162.6168 | -459.0085 | 236.894 | -226.7847 | 224.0984 | -11.1527 |  | 26.56 | 7.509 | 7.511 | -26.16 | 6.08 |  | -6.3859 | -36.0067 | -7.8508 | 24.4 | 54.209 | 53.986 | 11.0899 | 13.3485 | 46.5313 | 45.9807 | 46.9685 |  | -31.4 | 18.4034 | 5.83 |  | -20.6205 | 56.6605 | 32.0934 | -21.0234 | -55.9541 | 20.6472 | 34.5338 | 22.5 | -21.6 |  | 61.7515
06/08/2025 | 01:30 | 0 | 16.7302 | -21.3561 | -39.1104 | 12.7526 |  | 29.1711 | -77.2371 | 41.9241 | 21.4733 | 20.8412 | -84.36 | -34.372 | 30.8 |  | -30.8 | 13.1961 | 86.76 | 18.249 | 18.3599 | 30.165 | [5 empty] | -62.97 | -62.91 |  | 84.36 | 33 | 20.768 | 0.244 | -55.79 | -55.09 | -56.35 | 56.17 | 56.05 | 16.1272 | -0.7732 | 50.2853 | 51.6794 | 130.9755 | -44.4744 | -44.2458 | 30.0581 | 33.3002 | 79.9737 | 81.7151 | 10.4855 | 54.4458 | -529.9409 | -9.9492 | -10.6 | -10.8 | 51.1351 | 50.3424 | -2.6193 |  | -95.75 | 1.1599 |  | 2.848 | 584.0325 | 108.3102 | 109.0731 | -555.7655 | 458.907 |  | -47.495 | 48.5969 | 69.0685 | 26.14 | 20.8 | 49.09 | 70.22 | 18.4903 | 18.0884 | 37.9101 | 38.6462 | 45.5212 |  | -61.3505 | 2.6022 | -70.3584 |  |  | 2.4 | 142 | -12.4 | 39.092 | 38.9866 | 38.8488 | -56.3938 | -56.4395 | 84.8996 | -68.0912 | 90.8901 | 11.8926 | 17.19 | 56.51 | 32.5854 | 30.7663 | -24.49 | -3.8935 | 71.597 | 70.9659 | -146.1703 | -0.0001 | -14.9799 |  | -69.9 | 24.722 | 33.7006 | 41.8132 | 48.0652 | 33.37 | -5.67 | 55.056 | 144.0832 |  | -28.97 | 67.04 | 50.52 | 144.9273 | 143.0546 |  | 43.2364 | 222.2984 | 182.3806 | 176.0996 | 178.7527 | 59.0793 | 49.4053 | -19.026 | 573.424 | 322.2232 |  | -22.3412 | -20.8418 | 15.0375 | -12.0735 | -11.3373 | 30.768 | -11.2212 | -11.3537 | -15.8525 |  | -8.17 |  | 13.354 | -67.0418 | -32.0345 | -31.1322 | 3.9609 | -47.3648 | 13.8228 |  | 21.2799 | 20.7704 | 18.3576 | 18.7216 | 17.8355 | -19.4249 | -18.7551 | 151.7154 | -42.0926 | -42.2736 | 115.2452 | 125.4324 | 24.6629 | 12.01 | 12.6741 | 0.8463 | -7.65 | 16.02 | 23.9807 |  | -3.97 | 5.338 |  | 33.06 | -126.1937 | -112.7367 |  | 65.5608 | 28.5 | -18.9096 | -3.8336 | -4.1313 | 1.4792 |  |  | -10.7389 | -26.6406 | 17.8169 | 27.6519 | 59.0817 | 60.9307 | -107.8914 | -16.7692 | 31.7315 | -44.374 | 11.9252 | 8.0288 | 7.7535 | 13 | 201.9569 | 203.0606 |  |  | -305.0417 | 304.1624 | 304.1155 | -194.2796 | -191.9349 | -33.5174 | -23.835 | 66.4632 | 70.7613 |  |  | 35.3353 | 35.1485 | -44.8896 | -45.073 | 107.06 | 106.84 | 57.7 | 57.6 | 19.8747 | 25.84 | -365.1968 | 92.8241 | 92.5835 | 10.5 | 29.7 | -34.4 | -34.2 |  | 1.3493 | -304.8796 | -278.4063 | 468.0438 | 385.2242 | 108.2245 | -375.9926 | 372.7223 | -156.1938 | -232.1085 | -374.2419 | 102.7562 | 103.2296 | 159.291 | -451.438 | 236.9865 | -217.9619 | 221.8322 | -10.466 |  | 28.08 | 7.591 | 7.587 | -26.56 | 5.84 |  | -5.742 | -36.3882 | -8.2322 | 25 | 53.206 | 53.22 | 11.1606 | 13.5863 | 43.1084 | 43.7085 | 43.3513 |  | -28.8 | 18.3482 | 5.59 |  | -22.9317 | 57.6281 | 33.5781 | -22.3146 | -55.9647 | 21.5445 | 33.1365 | 20.1 | -20.4 |  | 32.2844
06/08/2025 | 02:00 | 0 | 16.75 | -21.6628 | -38.6391 | 14.4666 |  | 28.6011 | -77.6388 | 41.303 | 20.9334 | 20.4599 | -82.14 | -33.27 | 30.8 |  | -30.8 | 13.3274 | 87.3008 | 18.1246 | 18.0301 | 30.8364 | [5 empty] | -62.64 | -62.65 |  | 82.14 | 30.8 | 20.879 | 0.241 | -54.7 | -54.46 | -57.49 | 55.27 | 55.73 | 16.2769 | -0.8996 | 49.4883 | 49.8469 | 130.2187 | -43.9386 | -44.0882 | 35.6131 | 32.0252 | 78.5001 | 80.7774 | 10.4855 | 54.1495 | -531.1952 | -4.3871 | -13.2 | -13.2 | 48.5882 | 49.9698 | -2.4479 |  | -96.2565 | 0.7354 |  | 2.7214 | 586.0468 | 105.8076 | 104.5869 | -543.3276 | 461.2394 |  | -42.3551 | 43.3458 | 67.0327 | 26.15 | 20.32 | 47.01 | 68.01 | 18.3563 | 17.6865 | 37.7339 | 37.946 | 46.059 |  | -54.9642 | 4.297 | -66.2118 |  |  | 4.3 | 131.8 | -11.83 | 39.5059 | 39.3987 | 39.3433 | -58.4048 | -57.6466 | 87.5849 | -67.0552 | 93.9214 | 11.447 | 15.47 | 54.26 | 31.6479 | 29.8874 | -24.1 |  | 66.1326 | 65.2652 | -138.7387 | -0.0002 | -14.7597 | -66.4 | -67.5 | 24.4418 | 32.5287 | 38.9953 | 46.3074 | 32.01 | -5.12 | 56.1255 | 137.7078 |  | -33.41 | 69.22 | 49.41 | 137.4545 | 135.8545 |  | 41.3364 | 217.3499 | 176.7404 | 169.748 | 173.1317 | 62.9156 | 52.4431 | -18.788 | 555.2084 | 335.7299 |  | -22.4662 | -20.9873 | 10.1723 | -5.3958 | -5.2176 | 35.376 | -13.2795 | -13.8099 | -19.2644 |  | -15.68 |  | 12.9375 | -51.7412 | -31.2561 | -30.613 | 2.6284 | -49.7557 | 17.6308 |  | 21.2381 | 21.3112 | 17.5562 | 17.9289 | 17.7495 | -20.0948 | -19.5924 | 152.2178 | -41.1929 | -40.5319 | 114.1617 | 125.1892 | 24.3845 | 11.73 | 11.9686 | 0.845 | -7.3 | 15.91 | 25.0053 | 0 | -4.098 | 5.126 | 12.4462 | 32.3 | -125.1575 | -110.717 | 14.81 | 63.8782 | 28.2 | -19.2088 | -3.3409 | -3.5649 | 1.4424 |  |  | -9.6116 | -26.667 | 17.5706 | 27.3746 | 61.5595 | 62.9607 | -110.9681 | -16.3286 | 31.2961 | -42.1719 | 12.6847 | 7.7163 | 7.4265 | 14 | 205.3835 | 205.2268 |  |  | -309.4313 | 312.777 | 311.154 | -193.8521 | -192.773 | -33.3657 | -22.4548 | 68.1212 | 67.1574 | -134.3781 |  | 35.2035 | 34.3136 | -44.0146 | -44.2517 | 106.59 | 106.41 | 59.1 | 59.9 | 20.6545 | 25.44 | -370.0997 | 94.5305 | 94.1726 | 9.9 | 31.8 | -32.9 | -33 |  | 1.2186 | -309.2083 | -295.1588 | 463.0149 | 384.6165 | 97.7526 | -371.1624 | 374.5072 | -162.3434 | -230.2563 | -369.0173 | 101.5608 | 101.1373 | 163.0182 | -453.7512 | 237.7612 | -219.1131 | 217.5976 | -9.9387 |  | 28.08 |  | 7.664 | -26.8 | 7.12 |  | -6.3279 | -36.8551 | -8.1437 | 26 | 56.077 | 54.103 | 11.1215 |  | 44.7533 | 44.1975 | 44.7841 |  | -29.8 | 18.8708 | 5.43 |  | -21.0668 | 57.2802 | 33.1884 | -21.6491 | -56.445 | 22.0141 | 32.9382 | 20.9 | -21 |  | 46.6051
06/08/2025 | 02:30 | 0 | 16.5305 | -21.3711 | -39.5107 | 12.0528 |  | 29.1088 | -75.3563 | 40.8723 | 20.7094 | 20.4333 | -79.92 | -32.92 |  | 17.388 | -30.8 | 13.3855 | 85.4394 | 18.1117 | 18.3218 | 30.1001 | [5 empty] | -60.82 | -60.72 |  | 77.7 | 30.8 | 20.327 | 0.239 | -50.88 | -51.94 | -58.6 | 51.34 | 51.17 | 15.9129 | -0.647 | 47.5279 | 49.2381 | 125.3136 | -39.6519 | -40.0285 | 26.8664 | 25.6235 | 76.4907 | 78.2322 | 8.9151 | 48.8026 | -500.8897 | -3.4172 | -13.1 | -13.2 | 47.2287 | 44.5654 | -2.3879 |  | -91.4198 | 0.8346 |  | 2.6328 | 560.5638 | 113.5899 | 113.4373 | -539.5467 | 454.9924 |  | -40.3872 | 41.1099 | 65.9249 | 24.98 | 18.96 | 44.57 | 65.9 | 20.0978 | 21.5713 | 49.1154 | 49.7011 | 42.6453 |  | -69.2478 | 2.1426 | -71.1572 |  |  | -8.4 | 142.4 | -11.62 | 31.4523 | 30.866 | 30.6717 | -40.2301 | -40.2705 | 79.8032 | -76.7661 | 85.9396 | 11.2924 | 13.43 | 53.56 | 31.1792 | 29.4479 | -23.82 |  | 71.8968 | 70.8153 | -139.3118 | -0.0001 | -14.5119 |  | -65.1 | 23.9035 | 31.3568 | 37.1167 | 45.1355 | 31.35 | -4.86 | 55.1025 | 136.6428 |  | -37.53 | 71.03 | 48.33 | 136.8182 | 134.7455 |  | 38.4818 | 212.0994 | 174.889 | 167.5936 | 169.8855 | 67.1182 | 56.5544 | -18.795 | 555.9561 | 352.4026 |  | -24.1841 | -22.6656 | 0 | 0.534 | 1.0352 | 39.984 | -15.9638 | -16.3956 | -22.8111 |  | -15.05 | 1 | 12.525 | -39.5211 | -31.6476 | -30.9681 | 1.9996 | -52.7265 | 21.4882 |  | 21.8645 | 21.2393 | 17.3947 | 17.4788 | 16.8954 | -21.4344 | -20.5971 | 144.6823 | -37.6245 | -37.6357 | 107.612 | 119.1503 | 24.033 | 8.49 | 12.2689 | 0.8219 | -7.01 | 16.25 | 23.4004 |  | -3.905 | 5.11 |  | 31.09 | -121.0018 | -107.5335 | 14.18 | 62.9681 | 27.9 | -18.352 | -3.312 | -3.2486 | 1.339 |  |  | -10.1308 | -25.4095 | 17.6237 | 26.5909 | 60.1207 | 62.2903 | -108.4375 | -16.1521 | 30.2803 | -41.4141 |  | 7.4624 | 7.2051 | 14.1521 | 206.1932 | 206.5796 |  |  | -313.6058 | 313.8417 | 317.5123 | -195.8441 | -195.6814 | -33.8693 | -23.6958 | 68.3817 | 72.4402 |  |  | 34.4894 | 33.8741 | -43.7059 | -43.7926 | 106.61 | 106.25 | 59.2 | 58.9 | 21.5346 | 25.84 | -364.3219 | 93.3104 | 94.0853 | 9.9 | 30.7 | -32.7 | -33 | 1.6347 | 1.3559 | -314.6789 | -304.1214 | 460.8924 | 379.324 | 86.867 | -369.5091 | 373.0019 | -157.0715 | -229.5417 | -364.6323 | 103.207 | 103.9862 | 160.7628 | -449.6357 | 234.6171 | -216.3652 | 216.5079 | -10.7846 |  | 26.56 | 7.668 |  | -26.48 | 5.92 |  | -6.4744 | -36.6201 | -8.5832 | 25.6 | 56.368 | 53.746 | 11.1162 |  | 45.8329 | 45.6307 | 45.3443 |  | -28.9 | 19.1054 | 5.38 |  | -21.204 | 57.347 | 33.2796 | -21.9265 | -56.1189 | 22.2917 | 32.8405 | 20.1 | -19.3 |  | 48.8628
06/08/2025 | 03:00 | 0 | 16.5063 | -21.067 | -39.5483 | 13.3148 |  | 28.3876 | -72.5954 | 39.55 | 20.1154 | 19.7636 | -75.48 | -33.378 |  | 16.56 | -30.8 | 13.0304 | 82.3756 | 17.9768 | 18.0972 | 30.4528 | [5 empty] | -59.58 | -59.56 |  | 77.7 | 30.8 | 20.848 | 0.237 | -47.11 | -47.11 | -66.6 | 47.29 | 47.4 | 15.8054 | -0.5439 | 47.2729 | 49.3844 | 123.1248 | -36.7048 | -36.7457 | 9.7278 | 10.7573 | 78.5001 | 79.5718 | 6.8213 | 35.5873 | -486.7532 | -3.1539 | -13.1 | -13.5 | 43.1733 | 41.8391 | -2.5433 |  | -89.1796 | 1.0906 |  | 2.4121 | 539.9333 | 112.4302 | 112.2165 | -527.849 | 442.9279 |  | -40.5955 | 42.2508 | 64.9469 | 24.63 | 18.58 | 44.07 | 65.92 | 22.509 | 22.7769 | 46.4644 | 46.8257 | 42.4244 |  | -65.6979 | 3.2395 | -69.8408 |  |  | -7.5 | 140.8 | -11.36 | 31.2575 | 31.2465 | 30.9362 | -40.4848 | -40.6157 | 79.6443 | -74.5836 | 85.6548 | 11.0653 | 12.99 | 52.99 | 30.7104 | 29.0085 | -24.01 |  | 70.5239 | 69.6958 | -136.6073 | -0.0002 | -14.5814 | -63.4 | -62.8 | 23.6453 | 30.7709 | 36.1774 | 43.9636 | 30.7 | -4.76 | 57.877 | 136.1377 |  | -37.3 | 70.51 | 48.29 | 137.8545 | 134.8 |  | 40.9273 | 211.7955 | 174.7487 | 166.0472 | 168.1136 | 67.4327 | 55.7188 | -19.874 | 539.0196 | 373.6132 |  | -23.9841 | -22.765 | 0 | -1.5955 | -0.7939 | 35.376 | -13.8604 | -14.1649 | -22.7463 |  | -16.6 |  | 12.5235 | -43.0867 | -33.4011 | -32.4928 | 5.2721 | -53.4157 | 21.3754 |  | 21.1527 | 20.9843 | 19.2347 | 19.0426 | 18.9171 | -22.1042 | -23.7788 | 144.0124 | -40.4869 | -40.1922 | 106.0598 | 117.9872 | 24.3845 | 8.52 | 11.971 | 0.7974 | -7.16 | 16.78 | 23.9646 |  | -3.898 | 5.129 |  | 29.17 | -119.4216 | -104.3733 | 14.23 | 66.5574 | 28.3 | -16.6935 | -3.0895 | -3.294 | 1.3251 |  |  | -9.9194 | -23.4096 | 18.3003 | 24.3333 | 61.8022 | 66.5209 | -106.7913 | -15.6067 | 28.494 | -40.845 | 12.5879 | 7.3159 | 7.0258 | 14 | 209.569 | 208.6871 |  |  | -321.791 | 324.403 | 321.3532 | -197.0403 | -194.5359 | -33.3572 | -23.0918 | 67.7711 | 67.8043 |  |  | 36.2142 | 36.1373 | -43.1392 | -43.5664 | 107.02 | 105.66 | 59 | 58.9 | 21.9042 | 25.12 | -368.9587 | 94.2343 | 93.0512 |  | 30.7 | -35.2 | -34.9 |  |  | -318.4626 | -321.992 | 456.566 | 380.3675 | 76.9041 | -369.9719 | 370.5424 | -162.8001 | -229.6343 | -361.5455 | 99.0271 | 100.1723 | 159.3013 | -452.8963 | 238.8487 | -211.1731 | 212.0395 | -10.466 |  | 27.2 |  |  | -27.28 | 7.04 |  | -7.0878 | -37.5296 | -7.8508 | 25.4 | 55.502 | 53.797 | 11.3278 |  | 43.6502 | 44.6781 | 43.8408 |  | -29.1 | 18.5325 | 5.15 |  | -22.1533 | 56.8759 | 33.196 | -22.7574 | -55.5739 | 21.7061 | 33.2334 | 20 | -20.6 |  | 47.4674
06/08/2025 | 03:30 | 0 | 16.2441 | -20.8241 | -40.1126 | 14.0622 |  | 28.1552 | -71.9772 | 39.308 | 20.0614 | 19.6787 | -71.04 | -33.935 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.4421 | 81.0512 | 17.833 | 18.0329 | 30.2014 | [5 empty] | -58.36 | -58.69 |  | 71.04 | 33 | 20.235 | 0.239 | -45.52 | -46.16 | -64.25 | 46.11 | 46.53 |  |  | 48.2746 | 50.1041 | 119.8453 | -35.6331 | -35.6954 | 10.5583 | 10.8146 | 77.4284 | 78.902 | 6.8213 | 34.809 | -482.2992 | -1.3317 | -13.5 | -13.7 | 42.2404 | 41.2849 | -2.5376 |  | -87.4138 | 0.9807 |  | 2.3935 | 536.2711 | 109.8971 | 109.3478 | -520.9354 | 438.4798 |  | -39.5163 | 42.1779 | 63.8691 | 24.89 | 18.67 | 43.15 | 64.97 | 24.5183 | 23.3127 | 42.1715 | 42.4961 | 41.1169 |  | -61.7148 | 2.9824 | -68.8172 |  |  | -7.2 | 138.7 | -11.13 | 31.4524 | 30.9848 | 30.786 | -40.9521 | -41.1025 | 78.5946 | -73.5567 | 84.7789 | 11.1633 | 13.79 | 52.4 |  | 28.862 | -23.99 | -3.8935 | 69.436 | 68.7746 | -140.6574 | -0.0001 | -14.6762 |  |  | 23.118 |  | 36.6471 | 43.3777 | 30.07 | -5.15 | 54.25 | 139.0779 |  | -39.52 | 71.26 | 46.02 | 140.8364 | 137.9273 |  | 42.6364 | 213.6393 | 175.4347 | 167.7361 | 170.9534 | 70.7178 | 61.5817 | -19.116 | 534.3898 | 383.5552 |  | -24.2345 | -22.8869 | 0 | 8.1106 | 7.8236 | 29.232 | -15.9785 | -16.4071 | -26.9813 |  | -10.29 |  | 12.5522 | -25.3673 | -30.963 | -30.4944 | 2.5772 | -57.5869 | 22.7195 |  | 21.0117 | 21.0042 | 18.042 | 19.0244 | 18.851 | -25.4534 | -26.2906 | 159.5859 | -42.1493 | -41.9454 | 107.6937 | 114.6216 | 39.6777 | 3.35 | 5.4719 | 0.8219 | -2.61 | 16.41 | 39.3535 |  | -3.946 | 5.329 |  | 31.08 | -114.7026 | -106.4308 | 13.5 | 65.9877 | 28.7 | -16.9294 | -3.5387 | -3.8826 | 1.3331 |  |  | -10.1288 | -22.834 | 17.4305 | 23.7001 | 62.8754 | 62.0539 | -102.2135 | -15.6069 | 29.3679 | -41.3068 | 13.0941 | 7.2378 | 6.9836 | 14.3692 | 212.6027 | 211.1207 |  | -154.7917 | -348.0692 | 350.2757 | 350.1111 | -203.8241 | -201.0885 | -32.5121 | -22.8815 | 71.6613 | 69.1055 |  | -138.7215 | 33.7093 | 33.6983 | -43.9135 | -44.5379 | 107.37 | 107.24 | 60 | 60.1 | 21.6991 | 27.04 | -365.225 | 90.7153 | 88.9692 | 9.9 | 32.5 | -32.7 | -33 | 1.4018 | 1.2496 | -345.9989 | -341.0419 | 461.1299 | 377.9869 | 62.1874 | -372.0365 | 371.1479 | -157.1667 | -229.0444 | -367.8464 | 101.8089 | 100.787 | 159.9354 | -447.2023 | 234.2434 | -214.1774 | 216.3313 | -10.2023 |  | 28.08 | 7.765 | 7.749 | -26.96 | 8.08 |  | -6.9139 | -37.499 | -7.1763 | 26.3 | 51.937 | 54.476 |  |  | 46.2602 | 46.7306 | 45.3982 |  | -30.7 | 18.239 | 5.13 |  | -21.0223 | 56.5581 | 32.4129 | -21.7722 | -55.6487 | 22.089 | 33.5307 | 20.9 | -21.6 |  | 45.055
06/08/2025 | 04:00 | 0 | 16.2289 |  | -39.677 | 13.6196 |  | 27.9591 | -71.4267 | 39.2769 | 19.9554 | 19.5667 | -73.26 | -33.398 |  | 16.56 |  | 13.3822 | 79.8632 | 17.9435 | 17.9201 | 30.2027 | [5 empty] | -57.73 | -57.94 |  | 71.04 | 30.8 | 19.519 | 0.237 | -47.65 | -47.58 | -59.04 | 48.6 | 48.8 |  |  | 48.1879 | 49.3955 | 117.4963 | -38.0444 | -37.729 | 27.1033 | 30.377 | 72.8738 | 75.687 | 8.9151 | 49.195 | -484.8583 | -3.3761 | -13.1 | -13.5 | 44.5942 | 44.2819 | -2.3068 |  | -91.2455 | 0.0787 |  | 2.4157 | 545.5487 | 106.0518 | 105.8992 | -514.9025 | 441.81 |  | -45.0578 | 46.304 |  | 24.57 | 17.87 | 43.16 | 65.06 | 25.1881 | 25.9919 | 43.6733 | 43.1082 | 41.1438 |  | -63.9965 | 1.8077 | -69.1892 |  |  | -8.5 | 138.6 | -11.12 | 31.3184 | 30.9926 | 31.1389 | -42.1961 | -42.2483 | 79.0244 | -71.1248 | 84.0214 | 11.0232 | 13.54 | 51.76 | 30.2417 | 28.569 | -23.5 | -3.8935 | 69.9601 | 69.5425 | -138.3089 | -0.0002 | -14.3574 |  |  | 22.8049 | 30.1849 | 36.1774 | 43.3777 |  | -5 | 53.4285 | 137.2778 |  | -40.26 | 72.38 | 45.61 | 138.7818 | 134.7273 |  | 43.4818 | 211.8886 | 175.8359 | 168.3837 | 169.8414 | 71.2161 | 63.0633 | -19.002 | 532.4377 | 403.8062 |  | -24.3488 | -22.7381 | 0 | 10.5518 | 10.0911 | 27.696 | -15.8444 | -16.2736 | -28.0834 |  | -9.67 |  | 12.2663 | -20.07 | -32.0036 | -31.0409 | 2.7846 | -59.9502 | 24.1831 |  | 20.8717 | 20.8828 | 17.8215 | 17.9084 | 17.3197 | -25.6208 | -25.4534 | 157.5764 | -42.4962 | -42.7036 | 106.5168 | 114.7844 | 39.1138 | 3.29 | 5.6599 | 0.7767 | -2.82 | 17.16 | 37.5748 |  | -3.936 | 5.134 |  | 30.74 | -113.3615 | -105.4305 |  | 65.1342 | 28.7 | -16.863 | -3.576 | -3.7111 | 1.3361 |  |  | -10.882 | -23.5039 | 17.3866 | 24.2501 | 61.4297 | 62.8722 | -104.597 | -15.5646 | 28.7195 | -41.2975 | 13.4696 | 7.394 | 7.0679 | 15 | 215.2024 | 214.8974 |  | -156.578 | -360.7628 | 360.6698 | 360.0802 | -201.7894 | -202.5575 | -33.1184 | -22.9764 | 68.7477 | 65.9611 |  |  | 37.0272 | 36.9284 | -44.0362 | -43.145 | 111.88 | 111.76 | 55.8 | 57.6 | 21.7205 | 27.6 | -361.4857 | 91.078 | 90.8442 | 9.9 | 29.7 | -35.2 | -35.5 |  |  | -357.9902 | -363.666 | 458.9461 | 377.037 | 47.2557 | -364.9198 | 369.0189 | -157.2496 | -229.3681 | -366.2251 | 100.8013 | 100.286 | 158.6822 | -443.6629 | 237.1124 | -209.4308 | 209.1303 | -11.4685 |  | 27.2 |  |  | -26.48 | 5.68 |  | -5.9464 | -37.2671 | -8.5832 | 26.2 | 54.956 | 56.353 |  |  | 43.2344 | 43.6549 | 43.3268 |  | -28.7 | 18.5983 | 5.25 |  | -22.6954 | 55.4796 | 32.6291 | -22.9541 | -55.4063 | 21.6367 | 33.3851 | 19.1 | -19 |  | 47.272
06/08/2025 | 04:30 | 0 | 15.8898 | -20.4517 | -40.5995 | 14.3149 |  | 28.0828 | -73.4421 | 39.7259 | 20.2454 | 19.7888 | -71.04 | -33.596 | 30.8 | 17.388 |  | 13.384 | 83.383 | 18.3515 | 18.3631 | 31.0273 | [5 empty] | -58.14 | -58.1 |  | 71.04 | 33 | 19.772 | 0.237 | -48.75 | -48.81 | -57.99 | 49.81 | 50.05 | 15.3798 | -0.8086 | 47.2067 | 48.9649 | 119.4143 | -40.9915 | -41.0442 | 36.6539 | 36.8005 | 75.687 | 75.8209 | 9.962 | 55.536 | -499.5311 | -2.2463 | -13.5 | -13.8 | 47.1382 | 46.4779 | -2.6902 |  | -95.6514 | -0.5359 |  | 2.7765 | 557.5425 | 80.5994 | 80.5688 | -498.6188 | 415.7014 |  | -61.5025 | 62.3953 | 61.8233 | 25.6 | 18.91 | 44.97 | 66.4 | 34.6991 | 33.6274 | 31.0103 | 31.1377 | 40.9688 |  | -40.779 | 3.8915 | -58.658 |  |  | 13.3 | 117.6 | -11.04 | 42.8143 | 42.4515 | 41.5961 | -78.3761 | -77.2576 | 86.2902 | -42.1895 | 91.0924 | 11.1857 | 14.69 | 52.38 | 30.7104 | 28.862 | -23.98 | -3.8935 | 59.6586 | 58.7204 | -132.3793 | -0.0002 | -14.536 |  |  | 22.7444 |  | 36.6471 | 42.7917 |  | -5.07 | 54.2035 | 129.8899 |  | -43.11 | 75.16 | 45.75 | 130.3273 | 128.9818 |  | 52.4455 | 214.39 | 175.7022 | 168.9263 | 171.0557 | 84.3911 | 76.7578 | -17.389 | 510.0175 | 461.3667 |  | -24.4375 | -23.0724 | -8.111 | 27.8919 | 25.5809 | 35.376 | -16.1587 | -16.2568 | -42.0064 |  | -17.59 |  | 12.8909 | 11.9295 | -33.3443 | -33.1537 | 5.6992 | -72.6613 | 37.4236 |  | 21.1282 | 21.1568 | 18.7876 | 19.4811 | 18.486 | -34.8309 | -34.9984 | 150.8781 | -51.6777 | -51.1226 | 107.91 | 116.9674 | 31.1522 | 6.85 | 10.179 | 0.7974 | -5.98 | 17.59 | 31.1125 |  | -3.869 | 5.003 |  | 29.95 | -116.1964 | -105.4932 | 13.67 | 65.2722 | 27.6 | -17.7063 | -3.2171 | -3.725 | 1.3691 |  |  | -9.9863 | -24.2269 | 17.1312 | 24.8382 | 62.5214 | 62.9271 | -106.4916 | -15.4955 | 29.6604 | -40.8123 | 13.28 | 7.2182 | 7.0152 |  | 221.8806 | 223.2927 |  | -154.7339 | -372.2318 | 376.9137 | 373.0971 | -209.7133 | -210.3983 | -31.1269 | -20.9299 | 69.649 | 69.8668 | -143.4902 |  | 36.1813 | 35.1595 | -46.9865 | -47.4337 | 107.11 | 105.88 | 65.3 | 66.1 | 21.7205 | 28.16 | -364.8055 | 92.1793 | 91.9241 | 10.5 | 35.4 | -33.5 | -33.9 |  |  | -369.0786 | -421.1926 | 463.8793 | 377.5361 | 25.4174 | -369.6555 | 370.5834 | -157.2416 | -231.2987 | -368.5484 | 102.2664 | 99.7182 | 162.7421 | -444.3573 | 232.1853 | -212.8113 | 217.6195 | -10.5731 |  | 29.76 |  |  | -29.04 | 7.76 |  | -8.8457 | -39.6384 | -5.0095 | 26.5 | 54.534 | 54.419 | 11.4302 | 13.4277 | 45.0651 | 44.8734 | 45.5892 |  | -34.8 | 18.3394 | 5.27 |  | -18.7332 | 55.306 | 31.2996 | -19.4403 | -55.1915 | 19.8463 | 33.9383 | 25.2 | -25 |  | 10.6583
06/08/2025 | 05:00 | 0 | 15.8793 |  | -39.9761 | 14.4542 |  | 28.9412 | -77.7506 | 40.0394 | 20.3654 | 19.8677 | -73.26 | -35.285 | 33 | 17.388 | -33 | 13.4253 | 86.2814 | 18.2965 | 18.5627 | 31.0964 | [5 empty] | -59.24 | -58.93 |  | 73.26 | 33 | 19.995 | 0.239 | -46.62 | -46.22 | -65.61 | 46.54 | 47.16 |  | -0.8257 | 46.988 | 48.7623 | 121.578 | -37.7765 | -37.7166 | 10.3765 | 10.2539 | 77.2945 | 79.4378 | 6.8213 | 36.5761 | -481.0851 | -4.9471 | -13.8 | -14.2 | 43.873 | 42.5864 | -2.6423 |  | -91.5626 | -0.7911 |  | 2.8805 | 539.4755 | 81.3623 | 81.3928 | -491.7867 | 406.0376 |  | -45.2624 | 48.8971 | 61.8034 | 25.77 | 19.45 |  | 66.47 | 42.3346 | 41.9328 | 26.849 | 26.9358 | 41.4777 |  | -35.0136 | 3.9627 | -62.9949 |  |  | 6.1 | 125.2 | -10.88 | 41.6443 | 41.061 | 40.8622 | -77.8409 | -78.4235 | 81.6574 | -38.7807 | 86.6449 | 11.3996 | 15.65 | 53.7 | 30.7104 | 28.862 | -23.88 |  | 63.7699 | 62.9839 | -152.9311 | -0.0003 | -14.5657 | -60.8 |  | 22.6675 | 30.7709 | 39.4649 | 43.9636 | 30.39 | -6.36 | 55.397 | 150.6036 |  | -42.81 | 76.14 | 44.63 | 150.2 | 150.5636 |  | 65.6909 | 231.649 | 195.1038 | 188.4335 | 189.7864 | 93.4581 | 84.098 | -16.7 | 506.6582 | 503.4844 |  | -24.4144 | -22.5262 | -18.4843 | 33.7351 | 31.3022 | 32.304 | -5.7551 | -6.5351 | -49.8333 |  | -10.82 |  | 12.8043 | 22.9802 | -31.5673 | -30.8898 | 2.2928 | -81.8789 | 48.1766 |  | 21.238 | 21.2283 | 26.2742 | 26.3832 | 26.2591 | -43.3712 | -42.0315 | 136.3094 | -65.0144 | -65.2001 | 101.3792 | 112.7777 | 21.3742 | 7.44 | 12.9793 | 0.7974 | -8.12 | 17.67 | 21.2991 |  | -3.886 | 5.12 |  | 28.41 | -113.2066 | -98.504 | 13.93 | 65.9724 | 26 | -16.9231 | -3.556 | -3.9774 | 1.3736 |  |  | -10.6381 | -23.3137 | 16.9032 | 24.1473 | 61.8862 | 63.9461 | -101.7431 | -15.4963 | 30.0135 | -41.8606 | 12.822 | 7.5991 | 7.2367 | 14 | 225.4349 | 223.6973 |  | -104.7232 | -332.4843 | 332.9932 | 329.7917 | -211.4423 | -210.6098 | -27.6687 | -17.3155 | 71.8117 | 71.1357 |  | -143.4579 | 35.4781 | 35.6539 | -48.6899 | -48.6519 | 102.17 | 102.07 | 67.2 | 67.2 |  | 28.4 | -371.5131 | 92.0192 | 91.7611 | 11.1 | 37.1 | -33.7 | -34 | 1.5417 | 1.183 | -327.3266 | -454.5622 | 470.2132 | 388.5683 | 29.0278 | -373.3379 | 376.078 | -165.2379 | -229.9994 | -371.2822 | 102.2353 | 101.7984 | 166.5701 | -452.565 | 237.3717 | -217.8451 | 217.5746 | -10.5731 |  | 29.28 | 7.053 | 7.047 | -28.16 | 8.08 |  | -9.4041 | -38.4665 | -4.6555 | 26.8 | 54.788 | 53.962 | 11.4055 | 13.3941 | 46.5458 | 47.2913 | 45.8787 |  | -36.2 | 17.5414 | 5.32 |  | -17.8838 | 52.7147 | 28.037 | -18.654 | -52.2101 | 16.3977 | 34.8339 | 27 | -26.9 |  | 5.6247
06/08/2025 | 05:30 | 0 | 15.887 | -20.5697 | -39.3437 | 14.2551 |  | 29.4986 | -76.7294 | 40.3647 | 20.6814 | 20.032 | -73.26 | -35.549 | 33 | 18.216 | -33 | 13.568 | 85.3892 | 18.7387 | 18.8422 | 31.5492 | [5 empty] | -59.43 | -59.41 |  | 73.26 | 35.2 | 20.196 | 0.244 | -46.12 | -46.35 | -67.21 | 46.14 | 46.76 | 15.6513 | -1.0736 | 48.4722 | 50.5677 | 123.616 | -37.9104 | -38.1177 | 10.4288 | 11.1055 | 79.1699 | 80.9114 | 6.8213 | 35.7165 | -489.2105 | -8.6719 | -11.7 | -12.1 | 44.8253 | 43.7254 | -2.6944 |  | -92.1345 | -0.4494 |  | 3.0926 | 545.3961 | 82.1558 | 81.9117 | -497.2779 | 410.347 |  | -42.486 | 44.4027 | 62.9011 | 26.21 | 20.03 | 45.88 | 67.07 | 47.425 | 47.1571 | 22.8353 | 23.7891 | 44.8302 |  | -36.3046 | 4.062 | -66.6985 |  |  | 0 | 132.9 | -10.97 | 41.3235 | 40.7286 | 40.0297 | -79.6772 | -78.7295 | 82.4614 | -39.7296 | 88.1134 | 10.9369 | 16.06 | 54.56 | 31.1792 | 29.3015 | -24.32 |  | 67.3898 | 66.3062 | -163.3111 | -0.0002 | -14.715 |  |  | 23.2004 | 31.3568 | 40.8739 | 45.1355 | 31.33 | -6.37 | 56.0635 | 161.7592 |  | -43.03 | 76.61 | 44.12 | 163.1455 | 160.2 |  | 75.8455 | 245.5314 | 208.6057 | 199.5154 | 202.7164 | 97.6314 | 89.2146 | -16.63 | 515.338 | 511.0233 |  | -24.703 | -23.0275 | -22.748 | 37.1076 | 35.1365 | 33.84 | -5.1781 | -5.6082 | -53.9441 |  | -15.8 |  | 13.1545 | 28.6524 | -32.3016 | -31.883 | 3.418 | -85.7843 | 53.3014 |  | 22.0169 | 21.7586 | 36.6298 | 37.3262 | 36.0834 | -48.3949 | -47.8925 | 137.4816 | -75.0998 | -74.3373 | 98.9285 | 113.2276 | 21.9382 | 7.63 | 12.4837 | 0.8328 | -7.59 | 16.69 | 21.6223 |  | -3.635 | 5.43 |  | 27.89 | -114.0838 | -97.6161 |  | 64.6344 | 26 | -17.0985 | -3.6145 | -3.8933 | 1.3784 |  |  | -12.0097 | -24.6437 | 15.4264 | 25.7034 | 63.638 | 63.0587 | -102.4572 | -16.0384 | 29.7277 | -42.9579 |  | 7.7944 | 7.5004 |  | 223.0738 | 224.2209 |  | -105.4044 | -334.7723 | 333.3212 | 329.5112 | -209.346 | -209.2493 | -29.3091 | -17.8537 | 67.2919 | 67.0989 |  |  | 36.3241 | 36.2802 | -49.5529 | -49.839 | 103.72 | 102.71 | 65.9 | 65.4 | 20.7976 | 29.68 | -374.9315 | 92.0871 | 91.8276 | 11.6 | 35.8 | -36.1 | -36.5 |  |  | -331.0785 | -462.3145 | 466.281 | 386.453 | 25.4748 | -375.7068 | 375.5153 | -165.4931 | -234.5344 | -370.891 | 99.7226 | 99.5157 | 165.3398 | -452.0984 | 242.0517 | -216.6916 | 217.5738 | -10.705 |  | 29.2 | 6.911 | 6.889 | -28.72 | 8.72 |  | -8.6412 | -38.146 | -5.156 | 25.5 | 54.148 | 54.709 | 11.3722 | 13.386 | 44.0683 | 43.8625 | 44.0043 |  | -34.5 | 17.6037 | 5.34 |  | -15.2843 | 53.8168 | 29.2456 | -15.0769 | -53.5741 | 17.3765 | 35.5194 | 25.7 | -26 |  | 2.6934
06/08/2025 | 06:00 | 0 | 16.1045 | -20.8041 | -39.2428 | 14.1488 |  | 29.817 | -77.3844 | 41.3702 | 20.9874 | 20.7585 | -77.7 | -33.402 | 30.8 | 17.388 | -28.6 | 13.4245 | 87.2852 | 18.9722 | 19.3537 | 32.4298 | [5 empty] | -61.55 | -61.88 |  | 79.92 | 30.8 | 20.966 | 0.247 | -52.13 | -52.42 | -59.11 | 52.2 | 52.38 | 15.0492 | -1.0169 | 49.0671 | 50.8599 | 126.6564 | -42.8669 | -41.3995 | 23.8289 | 23.0391 | 77.6964 | 79.4378 | 9.4386 | 47.034 | -505.0625 | -8.3252 | -11.5 | -11.5 | 49.4076 | 48.7115 | -2.4564 |  | -92.4562 | -0.6449 |  | 2.9087 | 563.7377 | 82.2168 | 82.3389 | -504.8986 | 420.0308 |  | -37.5637 | 39.8112 | 63.8592 | 26.04 | 20.11 | 45.86 | 67.22 | 39.9234 | 40.8611 | 29.1852 | 30.1843 | 49.4219 |  | -37.922 | 2.5633 | -67.1883 |  |  | -0.2 | 134.2 | -10.74 | 41.1676 | 40.5867 | 40.5159 | -80.9696 | -79.6762 | 83.1873 | -37.609 | 89.0637 | 11.4888 | 15.8 | 54.37 | 31.1792 | 29.7409 | -23.88 | -3.8935 | 67.5431 | 65.7724 | -163.8383 | -0.0003 | -14.5851 | -63.1 |  | 24.3539 | 32.5287 | 40.4042 | 46.3074 | 32.33 | -5.85 | 55.397 | 162.9642 |  | -43.62 | 79.59 | 43.96 | 162.6 | 157.7636 |  | 69.3455 | 242.6469 | 206.405 | 197.3936 | 200.0116 | 96.3586 | 85.5082 | -17.605 | 517.757 | 495.5741 |  | -25.2627 | -23.5411 | -20.8954 | 32.9279 | 30.1523 | 38.448 | -6.4136 | -6.8967 | -51.4184 |  | -17.09 |  | 7.5399 | 37.2437 | -31.1341 | -30.7302 | 2.5458 | -82.8875 | 51.5152 |  | 21.7516 | 21.9144 | 38.3217 | 38.0235 | 37.2532 | -41.5292 | -41.1943 | 118.7265 | -68.0677 | -67.9392 | 86.4575 | 100.5937 | 17.8219 | 5.03 | 11.5023 | 0.845 | -6.97 | 15.09 | 18.4749 |  | -3.523 | 5.228 |  | 28.36 | -100.5015 | -83.5011 | 13.68 | 64.6566 | 24.7 | -18.1455 | -3.4002 | -3.7009 | 1.4308 |  |  | -10.9206 | -26.4793 | 15.8302 | 27.1605 | 62.1668 | 66.0005 | -107.9071 | -16.1019 | 30.3644 | -42.3481 | 12.2859 | 8.4292 | 8.0699 |  | 216.2751 | 214.8139 |  |  | -331.8977 | 338.5542 | 333.9703 | -206.5202 | -201.965 | -29.9875 | -18.8417 | 64.1681 | 63.7743 |  |  | 37.0272 | 36.1483 | -48.4008 | -47.1023 | 107.87 | 107.79 | 54.6 | 54.8 | 21.9661 | 29.52 | -364.472 | 95.7034 | 95.4682 | 12.2 | 23.4 | -36.1 | -36.5 |  |  | -330.6953 | -449.9775 | 450.6078 | 373.3958 | 17.6355 | -361.3971 | 360.977 | -160.4809 | -228.7612 | -355.9276 | 95.6226 | 96.7262 | 161.2932 | -433.1523 | 233.1538 | -202.2633 | 203.6611 | -10.5209 |  | 25.6 | 6.757 | 6.705 | -23.68 | 3.6 |  | -4.1001 | -35.1553 | -13.3867 | 26.2 | 52.866 | 53.627 | 11.2067 | 13.4074 | 42.1862 | 42.3234 | 41.4735 |  | -22.9 | 36.3377 | 5.26 |  | -16.6343 | 54.9598 | 29.8666 | -17.3029 | -54.343 | 17.9973 | 35.0012 | 14 | -13.9 |  | 8.9189
06/08/2025 | 06:30 | 0 |  |  | -38.7845 | 14.6752 |  | 30.5589 | -79.0894 | 44.2973 | 22.4153 | 21.9882 | -86.58 | -31.059 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 13.6792 | 88.2788 | 19.9058 | 20.3457 | 33.6675 | [5 empty] | -68.62 | -68.85 |  | 86.58 | 30.8 | 21.926 | 0.254 | -64.48 | -64.4 | -49.03 | 64.33 | 64.81 | 14.9283 | -1.2821 | 49.9869 | 52.1832 | 128.6089 | -46.8857 | -45.4284 | 32.459 | 23.7925 | 78.902 | 82.3849 | 8.3917 | 44.371 | -500.7901 | -5.6412 | -13.2 | -13.5 | 53.1756 | 52.9829 | -2.8412 |  | -83.1571 | 0.0147 |  | 3.0996 | 557.2373 | 81.2708 | 81.0877 | -493.0861 | 422.9857 |  | -25.892 | 27.1421 | 61.7335 | 24.83 | 19.48 | 45.36 | 64.42 | 23.1788 | 23.1788 | 43.1692 | 43.7773 | 42.4476 |  | -36.3386 | 1.0622 | -64.5251 |  |  | 5.1 | 129.4 | -10.33 | 40.549 | 40.7923 | 41.0723 | -79.516 | -79.9075 | 77.6825 | -32.7566 | 82.689 | 11.5353 | 15.59 | 54.01 | 32.1167 | 30.1804 | -24.31 | -3.8935 | 66.0623 | 64.667 | -162.1192 | -0.0002 | -14.8032 | -62.3 | -62.1 | 24.1782 | 34.8724 | 43.6918 | 49.2371 | 34.48 | -6.45 | 53.9865 | 160.6441 |  | -41.71 | 79.65 | 45.19 | 160.1636 | 158.5091 |  | 54.9273 | 236.2672 | 198.2848 | 190.9645 | 194.3388 | 98.0072 | 86.5066 | -18.767 | 509.138 | 485.403 |  | -26.888 | -25.2194 | -20.37 | 36.6445 | 33.9497 | 35.376 | -10.5287 | -10.8293 | -52.8698 |  | -14.46 |  | 8.4419 | 42.0768 | -31.8782 | -31.3144 | 2.1643 | -83.3551 | 53.5026 |  | 22.073 | 21.9704 | 39.7475 | 40.1598 | 38.482 | -23.2764 | -23.7788 | 56.9351 | -54.0792 | -53.3775 | 38.7107 | 49.9166 | 4.6088 | 1.05 | 14.1805 | 0.7633 | -8.97 | 15.16 | 0 |  | -4.146 | 5.181 |  | 28.19 | -50.9166 | -38.8357 | 12.62 | 69.1337 | 23.9 | -20.6315 | -3.1512 | -3.4481 | 1.5259 |  |  | -9.8346 | -29.3268 | 16.2174 | 30.0407 | 58.5839 | 59.7159 | -127.3802 | -16.1599 | 32.9976 | -41.75 | 12.0332 | 8.4878 | 8.207 | 13.5612 | 211.9479 | 207.7548 |  | -96.3634 | -324.8588 | 329.8822 | 327.5398 | -197.7633 | -197.159 | -32.6648 | -22.3447 | 65.9257 | 64.7331 |  |  | 35.4122 | 35.2804 | -45.8239 | -46.1598 | 106.47 | 106.32 | 54.5 | 54.4 |  | 23.76 | -362.3372 | 92.3082 | 92.0751 | 12.2 | 24.4 | -34.4 | -33.9 | 1.3324 |  | -325.0683 | -444.0019 | 428.2611 | 355.0938 | 12.1139 | -344.1388 | 347.5063 | -156.6607 | -219.5547 | -345.7794 | 94.7398 | 95.8627 | 157.7678 | -419.4091 | 225.868 | -196.9231 | 197.5016 | -9.2026 |  | 23.68 | 6.773 | 6.829 | -23.68 | 3.84 |  | -4.3351 | -36.8276 | -12.5383 | 29 | 53.461 | 51.989 |  |  | 42.2126 | 42.2212 | 42.0445 |  | -23.2 | 35.8356 | 4.88 |  | -21.5223 | 55.1363 | 32.2522 | -22.1314 | -54.894 | 21.7598 | 32.225 | 14.3 | -14 |  | 19.1781
06/08/2025 | 07:00 | 0 | 16.0771 | -20.555 | -39.3006 | 13.215 |  | 29.4176 | -72.5969 | 44.9109 | 22.9193 | 22.4233 | -86.58 | -34.075 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 12.9793 | 80.0756 | 19.6961 | 20.0617 | 33.2329 | [5 empty] | -73.15 | -72.8 |  | 88.8 | 33 | 21.17 | 0.246 | -59.96 | -60.37 | -62.25 | 60.71 | 60.91 | 14.3734 | -0.6234 | 50.2145 | 51.7672 | 122.8585 | -40.4557 | -40.1351 | 11.5491 | 11.6504 | 0 | 105.6938 | 5.7744 | 30.5033 | -457.288 | -7.433 | -12.6 | -12.8 | 46.9439 | 45.7924 | -2.6619 |  | -77.3716 | -0.2361 |  | 2.4429 | 515.8542 | 71.0776 | 71.0776 | -466.6821 | 384.2979 |  | -27.5572 | 28.9955 | 56.5342 | 22.54 | 17.46 | 41.69 | 58.88 | 17.1507 | 17.4186 | 52.9365 | 53.131 | 43.0948 |  | -21.2295 | -2.4458 | -44.4954 |  |  | 41.8 | 88.7 | -8.72 | 49.6898 | 49.0174 | 48.6882 | -69.4195 | -68.9025 | 66.4766 | -28.8842 | 69.8684 | 10.6268 | 12.17 | 45.69 | 30.2417 | 28.4225 | -21.34 | -3.8935 | 45.4797 | 44.6566 | -106.301 | -0.0002 | -13.0192 | -60.3 | -59.8 | 24.0848 | 34.8724 | 33.8292 | 49.823 | 34.69 | -3 | 47.461 | 106.4435 |  | -43.88 | 79.26 | 44.4 | 109.4 | 106.1818 |  | 32.0455 | 190.7856 | 155.2168 | 149.1298 | 150.529 | 77.7178 | 67.2467 | -17.986 | 479.2868 | 379.4867 |  | -27.3053 | -25.651 | 0 | 19.6884 | 18.0677 | 38.448 | -24.4461 | -24.9857 | -32.8552 |  | -15.31 |  | 8.8319 | 8.143 | -31.5525 | -31.33 | 2.0419 | -64.3506 | 34.0683 |  | 22.6579 | 22.9001 | 38.862 | 39.7137 | 38.0717 | -18.0853 | -18.2527 | 60.1168 | -30.5802 | -30.3725 | 32.4217 | 42.5908 | 16.1447 | -3.92 | 8.2722 | 0.6925 | -4.71 | 13.76 | 16.8798 |  | -4.314 | 5.121 |  | 29.66 | -42.8261 | -32.4688 | 11.61 | 68.803 | 23.5 | -21.5371 | -3.208 | -3.439 | 1.4855 |  |  | -10.6214 | -29.9736 | 14.5557 | 31.2879 | 56.5552 | 59.1349 | -125.174 | -17.5503 | 34.9186 | -44.7533 | 12.6586 | 9.1714 | 8.9559 | 14.1086 | 191.5692 | 193.0592 |  | -107.0357 | -310.4276 | 314.8632 | 311.936 | -181.0639 | -181.4017 | -32.4531 | -21.6973 | 66.1826 | 64.5598 | -133.946 | -130.8594 | 25.9638 | 25.9309 | -38.0746 | -37.4106 | 88.31 | 88.15 | 68.3 | 69 | 22.0281 | 0.96 | -362.9855 | 85.4194 | 85.158 | 11.3 | 42.2 | -24.2 | -24.4 | 1.432 | 1.103 | -306.771 | -334.2372 | 371.4023 | 303.6429 | 12.8861 | -295.1861 | 294.9341 | -139.684 | -173.8645 | -290.8109 | 107.944 | 108.6449 | 145.0304 | -363.3983 | 177.4978 | -186.254 | 186.877 | -10.5731 |  | 30.08 | 6.778 | 6.746 | -30.24 | 10.56 |  | -11.3359 | -37.911 | -2.4002 | 26.2 | 49.346 | 49.573 | 11.2109 | 13.4106 | 42.5648 | 43.1111 | 42.8499 |  | -41.2 | 17.5817 | 5 |  | -19.4794 | 55.971 | 32.3791 | -19.9813 | -55.4809 | 21.5458 | 32.9331 | 31.9 | -31.5 |  | 23.7298
06/08/2025 | 07:30 | 0 | 16.4811 | -21.0802 | -39.4172 | 12.2755 |  | 31.3812 | -77.4237 | 47.3744 | 24.1573 | 23.5939 | -93.24 | -36.117 | 33 | 19.872 | -33 | 13.1157 | 86.7072 | 20.2698 | 20.6807 | 33.9083 | [5 empty] | -74.1 | -74.49 |  | 93.24 | 35.2 | 20.721 | 0.245 | -66.53 | -66.81 | -51.82 | 67.38 | 67.2 | 15.756 | -1.9018 | 49.7854 | 52.1613 | 129.8554 | -44.6084 | -44.9658 | 29.974 | 31.3092 |  | 104.4882 | 9.4386 | 52.5156 | -511.9709 | -2.8497 | -12.7 | -13.1 | 51.6361 | 50.2239 | -2.6031 |  | -85.4036 | -0.3098 |  | 2.963 | 568.8038 | 89.5108 | 89.5413 | -535.5166 | 425.9263 |  | -19.9344 | 20.546 | 62.961 | 24.21 | 19.34 | 44.8 | 62.56 | 10.051 | 9.6491 | 56.2474 | 56.8694 | 40.2855 |  | -29.9473 | -1.3904 | -47.6149 |  |  | 42.5 | 96.5 | -8.92 | 51.2945 | 50.4582 | 50.6444 | -64.0245 | -63.386 | 77.9392 | -48.0191 | 82.6295 | 10.7463 | 15.51 | 46.96 | 31.1792 | 29.4479 | -22.03 | -3.8935 | 48.2791 | 47.2058 | -105.716 | -0.0002 | -13.2886 | -64.4 | -63.7 | 23.8321 | 37.8021 | 38.9953 | 53.9246 | 37.4 | -3.73 | 48.794 | 103.8884 |  | -39.51 | 75.57 | 47.92 | 105.6364 | 103.4364 | 25.738 | 25.1182 | 191.8721 | 155.6301 | 149.5925 | 152.4912 | 67.3966 | 55.8074 | -19.283 | 552.3162 | 268.6674 |  | -28.1697 | -26.4601 | 13.296 | 12.2221 | 11.7667 | 26.16 | -31.1279 | -31.6822 | -20.463 |  | -7.68 |  | 9.7538 | -9.2946 | -31.1604 | -30.105 | 0.9839 | -53.7155 | 21.9506 |  | 22.1482 | 21.5941 | 39.1715 | 39.3554 | 37.9249 | -11.2196 | -11.2196 | 78.8719 | -24.5023 | -24.0177 | 47.4236 | 57.3058 | 19.7775 | -1.66 | 8.0598 | 0.7633 | -4.64 | 14.05 | 18.6439 |  | -4.171 | 5.224 |  | 31.74 | -58.2078 | -45.0758 | 12.27 | 72.9371 | 24.4 | -23.1146 | -3.3355 | -3.4874 | 1.6472 |  |  | -10.4244 | -32.9027 | 15.1188 | 34.1779 | 65.8327 | 64.1167 | -135.1074 | -19.4757 | 36.6578 | -49.4182 |  | 10.3934 | 10.1266 |  | 160.0543 | 161.1501 |  | -105.6449 | -277.8145 | 280.8358 | 277.3931 | -153.4541 | -152.3299 | -34.5036 | -23.9214 | 66.7092 | 67.6997 | -109.043 | -106.7289 | 17.5042 | 17.4383 | -27.5308 | -27.7656 | 63.33 | 62.96 | 67.8 | 69.2 | 21.761 | -25.68 | -361.6683 | 76.3156 | 76.0498 | 11.6 | 46.2 | -15.6 | -15.5 | 1.304 | 1.2018 | -276.2646 | -225.7984 | 274.7216 | 222.8714 | -2.5441 | -209.6053 | 208.4669 | -128.7596 | -109.1041 | -203.2714 | 114.4142 | 115.0441 | 130.3551 | -261.1859 | 109.7869 | -152.8004 | 154.5455 | -9.7024 |  | 32.24 | 6.633 | 6.677 | -32.08 | 11.92 |  | -13.0663 | -33.7514 | -1.9913 | 22.8 | 53.106 | 53.663 | 11.2089 | 13.4127 | 44.4746 | 45.4342 | 43.6264 |  | -44.6 | 16.4805 | 5.34 |  | -23.1893 | 57.4052 | 34.5943 | -22.9889 | -57.346 | 23.1844 | 32.7518 | 36 | -36.5 |  | 23.1647
06/08/2025 | 08:00 | 0 | 16.5573 | -20.9995 | -38.459 | 13.0505 |  | 32.5539 | -145.954 | 50.6595 | 25.5152 | 25.2668 | -95.46 | -39.16 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 12.9328 | 82.0184 | 20.5512 | 21.0809 | 34.7887 | [5 empty] | -76.17 | -76.12 |  | 97.68 | 37.4 | 21.252 | 0.245 | -68.93 | -68.92 | -54.05 | 69.03 | 70.04 | 17.3157 | -2.1381 | 52.6488 | 55.083 | 132.1308 | -44.7424 | -44.6369 | 29.5106 | 29.2365 |  | 108.9088 | 9.962 | 49.854 | -523.5359 | -4.4166 | -13 | -13.2 | 51.6234 | 51.3432 | -2.7112 |  | -87.7456 | 0.3847 | 0 | 2.3831 | 580.7975 | 97.0793 | 97.1099 | -556.7144 | 444.614 |  | -25.0046 | 26.6004 | 67.851 | 25.6 | 20.66 | 47.24 | 65.46 | 4.9606 | 5.0946 | 62.7608 | 63.4361 | 37.3306 |  | -40.8707 | -0.8594 | -51.4921 |  |  | 41.6 | 104.5 | -9.07 | 51.324 | 50.4621 | 50.6001 | -59.2655 | -58.5627 | 77.5728 | -56.1844 | 83.567 | 10.9802 | 18.57 | 49.45 | 32.5854 | 30.7663 | -23.09 | -3.8935 | 51.8417 | 51.6836 | -107.1053 | -0.0002 | -14.0221 | -68.2 | -67.9 | 23.9914 | 40.7318 | 44.1614 | 58.0261 | 40.28 | -4.67 | 54.5755 | 104.906 |  | -39.17 | 79.94 | 46.58 | 106.2909 | 104.9273 |  | 19.4182 | 248.6587 | 212.4558 | -0.0568 | 200.1825 | 67.7229 | 56.2254 | -20.263 | 567.5033 | 202.5361 |  | -28.3556 | -26.6181 | 14.4714 | 12.221 | 11.131 | 24.624 | -31.7356 | -32.2622 | -19.7265 |  | -6.72 |  | 10.3347 | -11.7607 | -31.0272 | -30.0499 | 0 | -53.7723 | 22.9787 |  | 22.3014 | 21.6234 | 37.409 | 38.3155 | 36.4651 | -5.6935 | -6.1959 | 89.2542 | -17.8232 | -17.6299 | 52.9032 | 61.7387 | 23.9744 | -0.88 | 8.1526 | 0.8023 | -4.57 | 15.44 | 22.6333 |  | -3.985 | 5.365 |  | 33.12 | -62.923 | -52.8379 | 12.36 | 73.3306 | 23.7 | -25.2633 | -3.7786 | -3.9044 | 1.66 |  |  | -10.2543 | -35.7037 | 15.9272 | 37.2015 | 61.6759 | 62.0697 | -139.9815 | -21.0137 | 38.7945 | -53.3082 | 12.1865 | 11.0282 | 10.6962 | 13 | 145.1776 | 144.7005 |  | -104.6919 | -263.1648 | 265.7483 | 264.0156 | -140.1517 | -139.5101 | -34.7611 | -24.3443 | 68.417 | 67.168 | -89.8551 | -87.419 | 11.5715 | 11.4836 | -17.5249 | -17.6813 | 64.92 | 64.66 | 61.5 | 60.8 | 21.5773 | -45.92 | -356.4831 | 69.9317 | 69.6405 | 12.2 | 44.4 | -9.7 | -9.8 |  |  | -258.438 | -159.9867 | 216.98 | 170.7053 | -11.5173 | -165.3481 | 160.5196 | -109.9529 | -68.825 | -162.7824 | 128.582 | 126.306 | 106.5292 | -206.9132 | 72.3045 | -133.7025 | 133.8936 | -9.9387 |  | 32 | 6.478 | 6.527 | -30.8 | 12.08 |  | -12.4224 | -28.4169 | -2.7817 | 17.9 | 50.731 | 51.777 | 11.2161 | 13.6751 | 43.9029 | 44.1161 | 42.3826 |  | -43.1 | 17.23 | 5.57 |  | -23.553 | 58.9717 | 35.4306 | -23.5951 | -57.3791 | 23.5995 | 33.0045 | 35.5 | -35.4 |  | 26.6638
06/08/2025 | 08:30 | 0 | 16.9136 | -21.5481 | -38.5626 | 13.8384 |  | 33.8814 | -155.313 | 53.5401 | 27.3732 | 26.9334 | -102.12 | -43.5 | 39.6 | 21.528 | -37.4 | 13.2431 | 86.157 | 21.653 | 22.046 | 36.2854 | [5 empty] | -79.49 | -79.28 |  | 102.12 | 41.8 | 21.663 | 0.245 | -68.62 | -68.88 | -58.34 | 69.73 | 70.11 | 18.4713 | -2.5353 | 55.5064 | 57.1658 | 137.7422 | -45.6801 | -44.7201 | 32.1616 | 34.5943 |  | 112.7937 | 9.4386 | 53.761 | -547.8722 | -3.9206 | -13.4 | -13.7 | 52.3036 | 51.0225 | -3.2508 |  | -87.9694 | 1.1673 | 1.6571 | 3.1753 | 602.5878 | 107.5472 | 107.4862 | -579.4615 | 471.6227 |  | -34.6196 | 36.3892 | 74.188 | 27.16 | 22.57 | 51.46 | 69.81 | 5.0946 | 5.2285 | 68.4361 | 69.2929 | 36.0561 |  | -55.6124 | 4.1974 | -58.2878 |  |  | 37.5 | 113.9 | -9.83 | 50.1516 | 50.4923 | 49.9443 | -57.412 | -57.097 | 78.6971 | -62.6566 | 85.4148 | 11.7339 | 23.08 | 53.78 | 35.3979 | 33.403 | -24.91 | -0.8373 | 58.0327 | 58.0179 | -112.6195 | -0.0001 | -15.1604 | -74 | -71.8 | 24.8758 | 44.2474 | 47.9186 | 62.1277 | 43.79 | -5.17 | 55.7225 | 112.4489 |  | -39.02 | 79.6 | 50.02 | 112.5273 | 108.9273 | 19.0987 | 18.4182 | 260.537 | 224.5973 |  | 210.5183 | 72.9918 | 61.3066 | -20.672 | 591.9778 | 222.8365 |  | -29.051 | -26.5348 | 13.2644 | 18.0593 | 17.2445 | 30.768 | -36.1203 | -36.9723 | -23.7044 |  | -13.7 |  | 11.368 | -2.6092 | -32.4046 | -31.3972 | 2.1701 | -58.8741 | 25.2914 |  | 21.8432 | 21.6003 | 39.4952 | 40.0439 | 37.9653 | -6.0284 | -6.1959 | 88.2495 | -16.8068 | -16.6922 | 55.1418 | 65.087 | 22.6413 | -0.62 | 8.5139 | 0.845 | -4.72 | 15.75 | 22.2738 |  | -3.757 | 5.451 |  | 32.97 | -64.7371 | -53.7001 | 13.7 | 74.6201 | 23.5 | -25.307 | -4.3575 | -4.3998 | 1.7613 |  |  | -10.5605 | -37.2573 | 15.4704 | 38.6884 | 60.6016 | 61.8003 | -141.811 | -22.1045 | 39.6004 | -57.1652 | 10.6637 | 12.0145 | 11.7522 | 12 | 155.7534 | 154.9748 | 110.6 | -110.7597 | -230.7266 | 232.3819 | 230.603 | -147.1026 | -145.6758 | -32.5247 | -22.4261 | 68.6306 | 68.165 |  |  | 11.187 | 10.6377 | -15.7135 | -15.8857 | 67.49 | 66.94 | 59.2 | 59.1 | 21.6371 | -49.84 | -352.9808 | 69.0562 | 69.6897 | 11.6 | 42.7 | -10.4 | -9.7 |  | 1.0876 | -228.3492 | -187.8056 | 198.8488 | 160.5539 | -18.1898 | -151.484 | 150.7017 | -103.5601 | -62.6589 | -149.6491 | 126.8922 | 126.809 | 103.554 | -193.7323 | 67.6914 | -126.2837 | 127.5547 | -9.5981 |  | 31.04 | 6.334 | 6.316 | -29.6 | 12.72 |  | -13.0358 | -27.6844 | -2.6047 | 17.2 | 52.16 | 53.078 | 11.2266 | 13.3835 | 44.5805 | 44.0848 | 45.1246 |  | -43.2 | 18.2305 | 6.25 |  | -22.4951 | 58.2826 | 33.2172 | -21.473 | -57.3721 | 21.6396 | 34.4645 | 35.3 | -34.9 |  | 28.209
06/08/2025 | 09:00 | 0 | 17.2237 | -21.8696 | -38.0212 | 15.0844 |  | 34.852 | -153.2286 | 56.4608 | 28.7191 | 28.3459 | -104.34 | -46.391 | 41.8 | 23.184 | -41.8 | 12.9508 | 86.466 | 22.0108 | 22.2066 | 36.7508 | [5 empty] | -81.29 | -81.36 |  | 104.34 | 44 | 21.772 | 0.245 | -72.37 | -73.2 | -55.91 | 73.34 | 74.34 | 18.878 | -3.0048 | 57.4238 | 59.8491 | 144.9064 | -49.9668 | -50.4445 | 28.4834 | 28.8907 |  | 117.8841 | 9.962 | 58.6094 | -562.3069 | -1.9998 | -14.1 | -14.5 | 57.0302 | 55.077 | -3.1467 |  | -99.1288 | 2.5424 | 4.9599 | 3.3962 | 614.7036 | 108.6153 | 108.5543 | -583.1817 | 483.632 |  | -64.4527 | 66.3962 | 77.3316 | 27.9 | 23.81 | 53.6 | 71.23 | 7.7737 | 8.7114 | 62.5694 | 62.6719 | 35.5634 |  | -67.2964 | 3.6275 | -60.8765 |  |  | 38.6 | 120.7 | -10.16 | 49.4731 | 48.9641 | 48.9105 | -58.0657 | -57.5043 | 71.4884 | -57.1759 | 78.5983 | 12.1555 | 26.87 | 57.75 | 37.2729 | 35.1608 | -25.79 | -3.8935 | 60.5489 | 60.0541 | -109.8252 | -0.0003 | -15.7883 | -78 | -75.4 | 25.1724 | 47.1771 | 51.6757 | 66.8152 | 46.73 | -5.38 | 56.8075 | 110.0163 |  | -39.22 | 83.28 | 52.89 | 111.6364 | 110.2182 | 20.9799 | 19.9818 | 267.3648 | 231.2447 |  | 217.4368 | 78.266 | 67.5328 | -21.226 | 600.9332 | 254.5218 |  | -30.0256 | -27.5181 | 8.9007 | 22.4437 | 20.7399 | 30.768 | -34.0429 | -34.1434 | -29.3869 |  | -13.95 |  | 12.1729 | 3.2882 | -34.0162 | -33.2059 | 4.2826 | -65.4897 | 29.8539 |  | 22.8229 | 22.2443 | 38.8092 | 38.6974 | 36.9301 | -9.0426 | -8.3728 | 80.0441 | -19.5491 | -19.1377 | 55.6352 | 68.2642 | 10.1387 | 6.09 | 15.1669 | 0.8219 | -9.37 | 15.4 | 9.2293 |  | -3.484 | 5.54 |  | 32.82 | -68.5362 | -52.9487 | 13.72 | 76.485 | 23.1 | -25.9083 | -5.3912 | -5.486 | 1.8521 |  |  | -10.3951 | -38.6608 | 16.5333 | 40.6443 | 62.7104 | 62.2493 | -146.6282 | -23.145 | 41.6637 | -61.2551 | 10.5016 | 12.9032 | 12.7331 |  | 160.1917 | 160.6701 | 105.6 | -106.822 | -228.7092 | 232.2344 | 230.6922 | -152.3055 | -154.4295 | -29.9221 | -19.0924 | 71.2538 | 73.0394 |  |  | 10.7146 | 9.8466 | -16.9817 | -16.6971 | 66.88 | 66.67 | 62.8 | 61.7 | 21.7397 | -52.32 | -363.7666 | 70.7955 | 71.0021 | 11.1 | 46.7 | -8.9 | -8.8 |  | 0.9782 | -227.1683 | -223.5072 | 206.4957 | 161.082 | -29.1665 | -157.9958 | 153.3569 | -103.6028 | -62.8495 | -154.7922 | 131.1894 | 130.1288 | 108.1048 | -199.533 | 65.1739 | -130.6162 | 129.0092 | -9.3591 |  | 30.8 | 6.219 | 6.21 | -30.72 | 14.16 |  | -14.4121 | -25.8412 | -3.0442 | 17.7 | 53.782 | 52.518 | 11.0897 | 13.4124 | 47.1273 | 46.4403 | 45.9796 |  | -44.7 | 17.5218 | 6.59 |  | -17.507 | 56.7261 | 29.8623 | -18.1316 | -55.7024 | 17.4492 | 37.6303 | 37.3 | -37.5 |  | 26.138
06/08/2025 | 09:30 | 0 | 17.846 | -22.1015 | -37.5797 | 15.3085 |  | 35.7381 | -158.4668 | 58.9002 | 29.6431 | 28.8436 | -104.34 | -45.102 | 39.6 | 19.872 | -39.6 | 12.839 | 88.2968 | 19.5618 | 19.6836 | 32.2846 | [5 empty] | -81.49 | -80.56 |  | 104.34 | 44 | 21.926 | 0.244 | -74.32 | -73.77 | -53.9 | 74 | 74.28 | 20.1303 | -3.0159 | 59.2037 | 62.2101 | 143.5437 | -48.3593 | -50.0439 | 30.3577 | 33.5268 |  | 118.4199 | 11.5324 | 60.9232 | -568.0645 | -9.0025 | -12.2 | -12.7 | 57.9121 | 56.6418 | -3.1211 |  | -96.1939 | 2.9721 | 5.8324 | 3.8358 | 616.4127 | 113.3762 | 113.4983 | -599.3531 | 492.5749 |  | -65.0067 | 66.4582 | 82.461 | 28.55 | 25.08 | 55.9 | 73.53 | 0.0042 | 0.0042 | 69.429 | 69.8001 | 33.8414 |  | -71.8908 | 5.7975 | -60.6822 |  |  | 45.9 | 121.3 | -10.87 | 52.0468 | 51.9013 | 51.4325 | -49.444 | -48.8075 | 73.513 | -70.5671 | 81.9638 | 12.5815 | 31.65 | 59.02 | 38.6792 | 36.4792 | -26.6 | -3.8935 | 60.7091 | 60.2875 | -107.09 | -0.0002 | -16.1067 | -83.7 | -82.1 | 26.0184 | 49.5209 | 55.4329 | 70.3308 | 49.21 | -5.9 | 33.7125 | 105.051 |  | -39.49 | 87.55 | 61.81 | 106.5091 | 106.6182 | 12.726 | 11.2091 | 284.0287 | 235.7954 |  | 220.5204 | 70.9295 | 61.2743 | -19.642 | 612.9221 | 205.1518 |  | -30.471 | -28.1125 | 14.7441 | 24.7557 | 23.5281 | 29.232 | -44.6253 | -45.8376 | -23.0756 |  | -13.85 |  | 13.1194 | 4.0484 | -33.48 | -32.6066 | 3.9254 | -59.7178 | 24.7407 |  | 21.5155 | 21.3385 | 41.9677 | 42.1786 | 40.438 | -0.5024 | -0.6698 | 86.24 | -10.0322 | -9.6468 | 59.6823 | 73.7971 | 11.3252 | 7.28 | 15.2621 | 0.856 | -9.44 | 15.95 | 11.2096 |  | -2.944 | 5.524 |  | 33.63 | -75.4876 | -58.1896 | 14.39 | 77.9999 | 24.3 | -25.9257 | -5.6464 | -6.1531 | 1.8543 |  |  | -10.9749 | -40.3544 | 17.2895 | 41.7573 | 61.6211 | 65.0791 | -150.9715 | -24.2375 | 42.1929 | -64.3391 |  | 13.8212 | 13.4503 | 12.1465 | 166.8239 | 164.8656 | 187.7 | -190.2871 | -290.8942 | 294.546 | 290.5004 | -160.3524 | -156.603 | -28.9708 | -16.392 | 71.6132 | 70.0641 |  | -92.7676 | 10.7475 | 10.6377 | -18.877 | -18.343 | 64.46 | 64.52 | 61.9 | 63.3 | 21.9448 | -56.32 | -364.2622 | 69.8529 | 72.4393 | 11.1 | 47.3 | -10.4 | -9.7 | 1.3877 | 1.1184 | -288.3711 | -174.8039 | 200.9716 | 161.9446 | -38.1949 | -159.3037 | 151.2051 | -108.3888 | -65.4033 | -150.1873 | 130.8611 | 128.6695 | 109.5454 | -190.0719 | 65.7377 | -128.2758 | 126.613 | -9.0158 |  | 30.96 | 6.105 | 6.129 | -30 | 12.4 |  | -13.5332 | -25.5756 | -1.6678 | 15.9 | 51.534 | 53.43 | 11.3106 |  | 46.6418 | 47.1516 | 46.8512 |  | -46.4 | 15.7733 | 6.77 |  | -16.838 | 56.2459 | 28.1108 | -17.2602 | -55.6399 | 16.2344 | 38.5098 | 38.5 | -37.5 |  | 30.3163
06/08/2025 | 10:00 | 0 | 18.4547 | -23.2525 | -36.4148 | 14.6088 |  | 37.446 | -170.4533 | 60.015 | 30.5011 | 30.4384 | -111 | -46.93 | 41.8 | 20.7 | -39.6 | 12.6093 | 100.4202 | 19.6916 | 19.8469 | 32.6079 | [5 empty] | -84.6 | -84.58 |  | 111 | 46.2 | 22.459 | 0.246 | -75.66 | -75.98 | -55.73 | 77.27 | 77.18 | 19.6189 | -2.9992 | 59.5896 | 62.2587 | 147.0664 | -55.0572 | -54.2379 | 30.7506 | 30.8704 |  | 121.501 | 11.0089 | 57.2343 | -574.9799 | -5.8408 | -13.4 | -13.5 | 60.2473 | 59.1354 | -3.2306 |  | -102.3783 | 3.9272 | 6.2736 | 4.2143 | 621.143 | 114.719 | 113.6204 | -602.84 | 500.7342 |  | -66.1676 | 67.5731 | 82.4211 | 28.36 | 25.1 | 57.71 | 75.1 | 3.0852 | 2.1475 | 67.2763 | 68.4545 | 35.0104 |  | -77.0973 | 16.3877 | -68.4297 |  |  | 36.4 | 137.2 | -11.04 | 50.9992 | 50.9778 | 50.4097 | -50.3082 | -49.2126 | 68.9927 | -65.6755 | 76.6498 | 12.2461 | 34.36 | 62.97 | 40.0854 | 37.7975 | -27.07 | -3.8935 | 68.8722 | 67.8054 | -127.4968 | -0.0001 | -16.5132 | -86.3 | -87.8 | 26.5732 | 51.8646 | 58.7204 | 72.6746 | 51.27 | -6.77 | 35.123 | 125.6271 |  | -41.02 | 90.78 | 61.18 | 126.1818 | 124.6182 | 20.4757 | 18.9 | 308.4019 | 258.9206 |  | 242.7409 | 76.496 | 67.0869 | -20.331 | 618.2897 | 244.9363 |  | -30.8786 | -28.631 | 10.5787 | 26.1612 | 24.3651 | 30.768 | -38.1488 | -38.7831 | -31.4521 |  | -14.41 |  | 13.6963 | 8.02 | -34.7984 | -33.8766 | 6.2054 | -64.9116 | 29.7386 |  | 21.21 | 20.6696 | 39.0963 | 39.745 | 39.4022 | -3.8515 | -3.5166 | 88.7518 | -17.6707 | -17.663 | 60.3304 | 74.9616 | 12.0284 | 7.11 | 15.2621 | 0.8914 | -9.36 | 16.49 | 12.6876 |  | -2.766 | 5.543 |  | 34.19 | -75.8199 | -60.1421 | 13.97 | 79.503 | 25.7 | -26.0415 | -5.9387 | -6.0565 | 1.9451 |  |  | -9.9228 | -40.6008 | 17.1403 | 42.5429 | 59.0143 | 59.9704 | -147.6365 | -25.4303 | 43.3095 | -67.4179 | 10.891 | 14.0947 | 13.7773 | 12.3954 | 182.1624 | 178.9957 | 189.8 | -190.4611 | -296.3005 | 298.5914 | 298.7225 | -171.116 | -171.4242 | -23.0354 | -10.5119 | 74.6087 | 74.1974 | -97.7693 |  | 7.3417 | 7.2648 | -21.4553 | -20.8263 | 64.92 | 65.16 | 78.4 | 78.4 | 21.9875 | -58.64 | -367.8104 | 67.0876 | 66.7681 | 11 | 56.5 | -6.2 | -6.1 | 1.4366 | 1.089 | -293.9702 | -204.6898 | 231.6613 | 183.1952 | -29.8107 | -174.5414 | 177.5622 | -106.0275 | -68.0573 | -170.5155 | 140.8784 | 141.9464 | 109.1688 | -221.0097 | 70.5826 | -151.4423 | 151.9904 | -9.7299 |  | 36.08 | 6.097 | 6.1 | -35.6 | 17.04 |  | -18.3093 | -28.6824 | -0.9354 | 23.2 | 54.991 | 53.086 | 11.3688 | 13.3342 | 48.5512 | 49.8735 | 48.7026 |  | -54.4 | 13.7888 | 6.76 |  | -10.1762 | 52.3545 | 22.9681 | -10.6733 | -51.5634 | 9.8045 | 40.9 | 46.1 | -46.2 |  | 28.6351
06/08/2025 | 10:30 | 0 | 18.9501 | -23.506 | -36.2855 | 13.7438 |  | 37.8932 | -164.644 | 61.767 | 31.133 | 30.9578 | -111 | -47.79 | 41.8 | 20.7 | -41.8 | 11.6231 | 96.8626 | 19.6116 | 19.8822 | 33.0784 | [5 empty] | -83.84 | -84.15 |  | 111 | 46.2 | 22.191 | 0.244 | -75.41 | -75.58 | -55.52 | 76.33 | 77.83 | 19.4514 | -3.0246 | 61.818 | 64.3084 | 147.4741 | -48.4932 | -48.3823 | 28.2892 | 30.1631 |  | 121.2331 | 11.0089 | 61.2148 | -594.5746 | 2.5101 | -14.5 | -14.7 | 53.9671 | 53.4233 | -3.5642 |  | -96.4782 | 2.7743 | 5.4076 | 3.6327 | 639.9119 | 130.5887 | 130.6192 | -638.1404 | 531.0457 |  | -29.6011 | 30.4516 | 85.5048 | 29.33 | 26.31 | 59.49 | 76.69 | -6.6937 | -6.1578 | 65.5647 | 65.7944 | 38.0119 |  | -74.2344 | 15.2575 | -76.9433 |  |  | 24.3 | 155 | -11.3 | 50.1073 | 49.5107 | 50.4419 | -50.7868 | -49.4004 | 88.4719 | -87.5341 | 99.3577 | 12.5294 | 46.96 | 65.26 | 41.4917 | 39.1159 | -28.06 | -0.8373 | 78.0506 | 76.2901 | -164.8663 | -0.0002 | -16.9265 | -85 | -84.8 | 26.9412 | 53.0365 | 62.9473 | 75.0183 | 52.36 | -8.11 | 34.968 | 164.2093 |  | -41.73 | 94.83 | 61.72 | 161.8727 | 162.5091 | 27.3448 | 25.8091 | 345.4261 | 297.3714 |  | 277.679 | 79.5374 | 70.0618 | -20.775 | 651.5551 | 221.9852 |  | -31.2005 | -28.979 | 0 | 28.2709 | 26.3949 | 23.088 | -33.1789 | -33.7701 | -33.328 |  | -6.98 |  | 14.0431 | 9.3096 | -32.5329 | -31.5706 | 2.3066 | -67.7259 | 32.9588 |  | 21.4151 | 21.244 | 39.9008 | 40.0857 | 38.784 | 5.5261 | 5.0237 | 109.8513 | -24.0105 | -24.2481 | 70.5141 | 79.9833 | 26.7576 | 5.51 | 10.5769 | 0.8682 | -5.81 | 17.33 | 26.2617 |  | -2.293 | 5.768 |  | 37.19 | -81.4796 | -68.3755 | 14.16 | 83.0438 | 25.5 | -25.6848 | -5.9428 | -6.0161 | 2.0009 |  |  |  | -41.8555 | 17.4214 | 44.4106 | 58.168 | 60.6282 | -151.7739 | -25.8164 | 43.0308 | -67.7007 | 11.031 | 14.6318 | 14.1253 |  | 178.7912 | 178.0333 | 187.7 | -187.8301 | -293.0223 | 295.8944 | 292.6264 | -168.4924 | -169.7145 | -25.378 | -13.4454 | 74.6734 | 74.5977 |  |  | 9.8686 | 9.7917 | -20.4253 | -21.428 | 64.96 | 64.97 | 78 | 79.2 | 21.9661 | -62.16 | -376.2554 | 69.8198 | 69.4795 | 9.8 | 58.2 | -7.9 | -8 |  |  | -289.9719 | -188.9936 | 230.7885 | 184.7259 | -21.6039 | -183.3883 | 174.6011 | -113.2867 | -72.0462 | -176.724 | 142.9961 | 143.21 | 114.4059 | -224.5292 | 73.9398 | -149.7645 | 152.0135 | -8.9911 |  | 37.28 | 6.041 | 6.046 | -36.64 | 17.68 |  | -17.8698 | -29.6193 | -1.9333 | 22.1 | 55.202 | 58.318 | 11.1874 | 13.5819 | 48.2704 | 48.4998 | 49.042 |  | -54.3 | 13.2998 | 7.25 |  | -11.4911 | 54.2267 | 25.1439 | -10.5699 | -53.1935 | 11.2949 | 40.3716 | 45 | -45.7 |  | 61.4551
06/08/2025 | 11:00 | 0 | 19.4691 | -24.0899 | -35.746 | 13.6964 |  | 38.9021 | -174.4339 | 62.2588 | 31.401 | 31.1778 | -111 | -48.853 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 12.6764 | 100.1016 | 19.8785 | 20.1619 | 33.303 | [5 empty] | -85.3 | -84.66 |  | 113.22 | 46.2 | 23.907 | 0.252 | -75.46 | -75.67 | -58.2 | 76.57 | 77.01 | 21.4766 | -4.359 | 60.1157 | 62.0626 | 151.7999 | -51.9762 | -51.2872 | 31.8856 | 33.141 |  | 122.9746 | 12.0558 | 63.3608 | -603.9246 | -5.3058 | -14.5 | -14.9 | 56.5023 | 56.5604 | -3.6431 |  | -101.54 | 3.5078 | 5.6883 | 3.8257 | 641.8651 | 130.7718 | 131.1075 | -632.1275 | 544.1429 |  | -53.2735 | 54.5482 | 86.4529 | 29.29 | 26.54 | 60.73 | 77.48 | 4.6927 | 4.0229 | 58.4979 | 59.4662 | 37.3584 |  | -81.7832 | 17.1046 | -79.0998 |  |  | 23.7 | 158 | -11.66 | 49.2997 | 48.3202 | 48.6808 | -49.2789 | -48.6062 | 81.6213 | -80.9318 | 91.3957 | 13.0706 | 47.29 | 65.44 | 42.4292 | 39.9948 | -28.34 | -3.7679 | 79.7333 | 78.9348 | -160.8459 | -0.0001 | -17.2549 | -84.4 | -83.8 | 27.1225 | 54.7943 | 64.8258 | 77.3621 | 54.01 | -8.44 | 34.7355 | 160.8091 |  | -42.55 | 95.02 | 62.55 | 160.2727 | 157.2909 | 34.2884 | 32.4091 | 356.273 | 303.5092 |  | 286.798 | 88.1537 | 76.5174 | -21.184 | 642.1923 | 234.8879 |  | -31.2159 | -28.7516 | 0 | 24.2826 | 22.5207 | 30.768 | -23.5527 | -24.0849 | -38.1833 |  | -14.2 |  | 14.2275 | 0.4555 | -32.0965 | -31.5246 | 2.7148 | -74.1051 | 38.3878 |  | 21.4301 | 21.0731 | 40.0625 | 40.2654 | 38.7877 | -5.0237 | -4.8562 | 111.3584 | -31.7723 | -31.7056 | 69.5604 | 81.7916 | 24.9412 | 6.45 | 11.6609 | 0.8914 | -6.75 | 17.74 | 23.9449 |  | -2.302 | 5.486 |  | 37.04 | -81.7505 | -70.3448 |  | 83.6662 | 25.4 | -27.0992 | -5.833 | -5.9907 | 2.0663 |  |  | -10.2686 | -43.2647 | 16.6917 | 45.4256 | 62.6063 | 64.2059 | -154.2745 | -26.7999 | 43.0598 | -70.5871 |  | 14.7587 | 14.3363 | 12.4745 | 154.4302 | 152.9038 | 75.9 | -75.0859 | -195.4669 | 198.4801 | 195.3829 | -148.2014 | -147.0686 | -28.0622 | -17.1005 | 75.5185 | 71.7536 | -77.1855 | -84.6143 | 10.8574 | 10.6816 | -9.0976 | -8.8623 | 65.72 | 65.46 | 53.9 | 52.8 |  | -64.24 | -359.3701 | 73.8777 | 73.5939 | 8.2 | 37.1 | -9.7 | -9.7 | 1.3232 | 1.1476 | -191.6881 | -203.6437 | 193.7811 | 158.2178 | -19.3643 | -150.2638 | 145.9229 | -104.9903 | -61.1925 | -145.2997 | 130.5406 | 130.4351 | 106.5513 | -187.3139 | 59.7456 | -122.2521 | 120.8243 | -9.5184 |  | 29.6 | 5.791 | 5.837 | -29.52 | 11.2 |  | -11.3664 | -20.3021 | -12.8313 | 18.8 | 56.018 | 53.801 | 11.4012 | 13.5574 | 47.3121 | 48.3516 | 49.0176 |  | -35.6 | 22.0255 | 7.48 |  | -15.8348 | 55.893 | 27.9577 | -15.9084 | -54.4085 | 14.9088 | 38.1872 | 27.2 | -27.2 |  | 66.3166
06/08/2025 | 11:30 | 0 | 20.1188 | -25.1095 | -34.817 | 15.3495 |  | 40.1318 | -181.4582 | 63.6144 | 32.177 | 31.8217 | -113.22 | -50.483 | 44 | 21.528 | -44 | 12.3481 | 105.6234 | 16.158 | 16.209 | 26.9848 | [5 empty] | -86.14 | -86.41 |  | 115.44 | 48.4 | 22.757 | 0.25 | -77.88 | -78.22 | -57.26 | 79.32 | 79.85 |  | -4.1843 | 61.2884 | 63.1766 | 148.1413 | -52.2441 | -51.6757 | 32.2733 | 19.6579 |  | 121.635 | 11.0089 | 56.4305 | -598.1509 | -8.227 | -12.9 | -13.2 | 57.6175 | 55.8302 | -3.8773 |  | -96.6749 | 3.9515 | 6.2884 | 4.1662 | 641.4684 | 123.6915 | 123.4779 | -599.6177 | 540.5527 |  | -52.3541 | 53.8972 | 86.4928 | 29.49 | 27.36 | 61.36 | 78.26 | -8.5691 | -8.5691 | 74.3771 | 74.6563 | 34.977 |  | -88.8256 | 15.9816 | -81.8999 |  |  | 22.5 | 165.6 | -11.7 | 47.4894 | 46.8486 | 46.9031 | -51.8538 | -50.6863 | 84.9144 | -82.7254 | 93.9249 | 13.309 | 46.26 | 66.87 | 43.8354 | 41.3132 | -28.93 | -3.7679 | 82.3303 | 82.0248 | -164.3747 | -0.0001 | -17.5949 | -85 | -84.6 | 28.4244 | 55.3802 | 64.8258 | 78.5339 | 55.17 | -8.26 | 34.193 | 160.0041 |  | -42.11 | 97.41 | 64.34 | 165.0182 | 162.4364 | 20.0988 | 18.9364 | 348.9439 | 298.6322 |  | 280.1156 | 81.6226 | 70.6126 | -21.433 | 606.3667 | 290.307 |  | -30.769 | -28.3512 |  | 33.6995 | 30.9473 | 30.768 | -41.4211 | -41.9497 | -30.5268 |  | -11.12 |  | 14.6322 | 19.0637 | -33.0348 | -32.0973 | 2.3845 | -68.1481 | 33.3768 |  | 21.5343 | 21.6156 | 39.5225 | 40.4004 | 38.7563 | 9.3776 | 8.0379 | 109.5164 | -18.0732 | -18.1309 | 74.5404 | 88.4198 | 16.6354 | 9.81 | 15.3671 | 0.8914 | -9.45 | 18.01 | 16.4086 |  | -2.249 | 5.318 |  | 35.23 | -90.1363 | -74.798 | 14.47 | 84.0842 | 23.2 | -27.4557 | -6.0051 | -6.3448 | 2.1147 |  |  | -9.0827 | -44.8919 | 17.2364 | 47.2558 | 63.3892 | 62.1616 | -158.6264 | -27.3119 | 43.016 | -71.8771 |  | 15.2873 | 14.8742 | 12.6449 | 183.9695 | 184.9903 | 74.6 | -74.6254 | 0 | 0 | 0 | -176.8255 | -174.664 | -28.1242 | -16.4568 | 72.1027 | 74.7013 | -108.3094 | -110.8118 | 17.5152 | 16.6143 | -10.3751 | -9.8453 | 62.28 | 62.43 | 52.8 | 53.3 | 21.761 | -64.24 | -340.4367 | 72.2641 | 71.9763 | 8.8 | 36.2 | -15.6 | -15.7 | 1.3617 | 1.0326 | 0 | -267.4835 | 128.6273 | 110.3237 | -11.4927 | -104.2199 | 100.5324 | -104.5038 | -44.6369 | -100.9056 | 108.4926 | 106.374 | 105.946 | -123.1649 | 46.4364 | -74.4265 | 74.901 | -9.0707 |  | 30 | 5.857 | 5.843 | -29.2 | 10.72 |  | -10.6645 | -23.6439 | -12.2148 | 19.6 | 54.033 | 52.042 | 11.1892 | 13.3863 | 47.4804 | 48.3877 | 48.6048 |  | -32.8 | 22.22 | 7.63 |  | -14.4335 | 55.6582 | 28.0057 | -14.8743 | -55.2046 | 15.0921 | 38.9694 | 25.1 | -25 |  | 78.1098
06/08/2025 | 12:00 | 0 | 20.6741 | -25.8412 | -34.3351 | 14.2117 |  | 39.8129 | -173.4632 | 64.5247 | 32.853 | 32.5472 | -111 | -51.15 | 44 | 20.7 | -44 | 11.9248 | 101.628 | 16.0014 | 16.073 | 26.5831 | [5 empty] | -84.02 | -84.15 |  | 111 | 48.4 | 22.067 | 0.247 | -72.85 | -72.98 | -63.49 | 73.85 | 73.91 | 21.022 | -3.4425 | 61.6405 | 64.1058 | 143.2495 | -46.8857 | -46.8452 | 11.2411 | 10.4436 |  | 122.7066 | 9.4386 | 47.7881 | -568.1933 | -7.4223 | -13 | -13.4 | 51.5321 | 51.4194 | -4.6231 |  | -90.5447 | 4.1764 | 6.2366 | 4.2785 | 609.0577 | 125.4616 | 126.4076 | -584.1122 | 528.5558 |  | -60.5749 | 61.6377 | 87.5905 | 29.44 | 27.08 | 62.65 | 79.12 | -7.8993 | -8.9709 | 72.8611 | 73.4435 | 34.2717 |  | -92.6139 | 15.7796 | -82.3354 |  |  | 19.1 | 165.2 | -11.98 | 47.2257 | 46.5498 | 46.9412 | -49.8218 | -50.3333 | 82.3605 | -81.317 | 91.1089 | 13.354 | 50.35 | 68.32 | 43.8354 | 41.7526 | -29.3 |  | 83.0937 | 81.8101 | -163.3897 | 0 | -17.9274 | -88.3 | -86.6 | 28.4573 | 55.9662 | 65.7651 | 79.7058 | 55.73 | -8.55 | 34.627 | 161.3742 |  | -42.44 | 100.54 | 65.34 | 163.1273 | 160.8 | 21.3528 | 19.1909 | 351.6039 | 299.3521 |  | 283.7137 | 83.8838 | 71.5838 | -21.429 | 596.085 | 317.1935 |  | -30.5794 | -27.7312 | 0 | 36.4728 | 34.2566 | 30.768 | -40.3399 | -40.8792 | -33.5821 |  | -14.06 |  | 14.5928 | 24.3083 | -33.1331 | -31.9257 | 4.2958 | -70.3763 | 33.6756 |  | 21.1604 | 21.1623 | 40.2163 | 39.5782 | 39.0913 | 7.3681 | 8.0379 | 105.9998 | -17.7596 | -18.1398 | 72.8878 | 86.7379 | 17.5875 | 10.92 | 15.0057 | 0.9268 | -9.17 | 17.17 | 18.5596 |  | -2.073 | 5.285 |  | 36.81 | -87.9147 | -72.9312 | 14.95 | 86.2271 | 24.2 | -26.6392 | -6.3785 | -6.5241 | 2.141 |  |  | -10.5915 | -43.1875 | 16.6651 | 45.4863 | 59.1624 | 60.7103 | -151.1925 | -26.7503 | 43.2169 | -70.9655 | 10.982 | 15.2483 | 14.7793 | 13 | 191.9971 | 190.665 | 75.4 | -75.2541 | 0 |  |  | -180.2574 | -181.6247 | -26.089 | -14.3227 | 70.8369 | 71.9042 |  |  | 17.5152 | 16.6253 | -8.6097 | -8.4106 | 73.39 | 72.51 | 53.2 | 53.8 | 21.9042 | -66.48 | -339.7556 | 75.0471 | 75.4206 | 8.8 | 35.4 | -15.6 | -15.7 |  |  |  | -281.1671 | 140.612 | 121.9456 | -7.1323 | -120.4267 | 114.6252 | -97.3885 | -53.1636 | -113.9683 | 118.4634 | 118.7417 | 100.7628 | -136.012 | 52.3832 | -83.7717 | 80.4681 | -9.5184 |  | 29.68 | 5.788 | 5.764 | -28.72 | 11.36 |  | -11.4244 | -24.0528 | -12.2148 | 20.7 | 53.63 | 53.471 | 11.2275 | 13.4162 | 45.9466 | 46.161 | 47.3628 |  | -32.7 | 21.799 | 7.76 |  | -13.1697 | 54.407 | 26.2581 | -13.2026 | -54.1458 | 13.0033 | 39.9024 | 24.4 | -25.5 |  | 78.1702
06/08/2025 | 12:30 | 0 | 21.4618 | -26.4445 | -34.5908 | 14.8623 |  | 40.7361 | -174.7397 | 65.9474 | 33.089 | 32.7757 | -108.78 | -49.055 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 12.3116 | 103.3022 | 15.5303 | 15.8649 | 26.1014 | [5 empty] | -83.13 | -82.51 |  | 108.78 | 46.2 | 23.464 | 0.251 | -72.2 | -72.34 | -62.75 | 73.74 | 73.62 | 20.203 | -3.1699 | 61.4088 | 63.4924 | 139.0051 | -46.4838 | -45.6213 | 9.191 | 9.3185 |  | 119.7595 | 8.9151 | 48.1393 | -562.3903 | -8.1282 | -13 | -13.3 | 51.2547 | 50.1916 | -4.3581 |  | -88.372 | 3.9364 | 5.9897 | 3.905 | 602.2216 | 126.133 | 124.7596 | -568.4485 | 526.645 |  | -80.5637 | 81.6584 | 86.5926 | 28.98 | 27.49 | 63.35 | 79.1 | -6.9616 | -6.9616 | 73.5289 | 73.7565 | 34.0911 |  | -99.9558 | 13.6879 | -81.9716 | 19.5709 | 25.985 | 24.5 | 163.8 | -11.87 | 47.9702 | 46.9631 | 47.4129 | -51.0754 | -49.648 | 80.5559 | -79.5901 | 90.6438 | 13.2668 | 49.09 | 68.73 | 43.8354 | 41.7526 | -28.77 |  | 82.7365 | 81.3066 | -150.5304 | 0 | -17.5879 | -89.6 | -89.5 | 28.1552 | 57.1381 | 65.7651 | 80.8777 | 56.29 | -7.92 | 34.658 | 150.3135 |  | -45.04 | 106.04 | 65.13 | 150.9091 | 147.8364 | 16.8501 | 16.4818 | 340.7787 | 289.2282 |  | 274.8412 | 81.0083 | 69.4487 | -20.634 | 578.9086 | 322.2252 |  | -28.9437 | -26.5974 |  | 38.9633 | 36.5956 | 27.696 | -41.3116 | -42.0242 | -32.4006 |  | -11.91 |  | 14.775 | 28.1504 | -31.905 | -31.0718 | 3.3606 | -68.258 | 33.699 |  | 21.0216 | 21.3252 | 40.2013 | 40.2547 | 39.3997 | 7.0332 | 6.8657 | 101.4785 | -15.298 | -15.7486 | 69.2042 | 83.7502 | 14.5406 | 10.8 | 15.0741 | 0.9512 | -9.3 | 16.09 | 14.5819 |  | -2.14 | 5.179 |  | 36.01 | -84.2858 | -66.8739 | 14.56 | 84.2571 | 23.6 | -25.6138 | -6.4174 | -6.9057 | 2.1422 |  |  | -11.2249 | -42.2894 | 17.6585 | 44.4801 |  |  | -148.0122 | -25.6809 | 42.5985 | -68.7709 |  | 15.1213 | 14.8531 | 12 | 193.474 | 193.24 | 75.4 | -76.0961 | 0 |  |  | -183.7229 | -181.9826 | -27.6267 | -15.2636 | 73.084 | 75.1616 |  |  | 17.5042 | 16.6473 | -10.9601 | -10.4107 | 77.67 | 77.56 | 50.5 | 50.5 | 21.9255 | -69.92 | -344.3656 | 74.085 | 73.8095 | 8.2 | 33 | -15.6 | -14.9 |  |  |  | -298.915 | 143.4636 | 126.0806 | -9.8021 | -121.6555 | 115.8272 | -94.1289 | -52.1787 | -116.2004 | 120.784 | 120.0828 | 96.3765 | -139.5807 | 52.5079 | -85.2536 | 84.5045 | -10.2298 |  | 27.12 | 5.861 | 5.834 | -26.16 | 8.4 |  | -9.2851 | -24.9897 | -12.3613 | 21.1 | 52.247 | 53.449 |  |  | 47.5412 | 48.26 | 48.2075 |  | -31.2 | 22.2801 | 7.6 |  | -14.7422 | 54.9861 | 27.1282 | -15.226 | -54.5255 | 14.629 | 38.6757 | 23.9 | -24 |  | 78.3407
06/08/2025 | 13:00 | 0 | 20.8138 | -26.0919 | -34.9422 | 14.1887 |  | 40.448 | -180.947 | 63.499 | 32.287 | 31.8976 | -104.34 | -47.086 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 12.1278 | 106.218 | 14.797 | 14.9748 | 24.6126 | [5 empty] | -80.07 | -80.79 |  | 106.56 | 46.2 | 22.459 | 0.248 | -73.47 | -73.25 | -55.43 | 74.43 | 74.19 | 19.3331 | -3.0055 | 60.7076 | 62.2821 | 130.8309 | -48.0913 | -46.6477 | 33.7785 | 32.583 |  | 112.5257 | 11.5324 | 61.8382 | -562.5134 | -4.5331 | -12.8 | -13.1 | 52.3877 | 51.4884 | -4.1005 |  | -89.4062 | 3.6723 | 5.7319 | 3.9485 | 604.8461 | 125.0953 | 124.9427 | -576.6832 | 527.4965 |  | -60.1134 | 61.8058 | 86.5626 | 28.39 | 27.08 |  |  | -9.7747 | -9.2388 | 75.6489 | 77.1337 | 34.4337 |  | -95.6867 | 13.9283 | -84.7547 |  |  | 20.3 | 168.7 | -12.11 | 47.6937 | 47.3729 | 46.6936 | -51.0017 | -49.8099 | 82.879 | -81.0376 | 91.7533 | 14.0462 | 47.8 | 67.5 | 43.3667 | 40.8737 | -28.17 |  | 85.3107 | 84.5942 | -162.0275 | 0 | -17.1486 | -86.7 | -86 | 27.7103 | 57.1381 | 65.7651 |  |  | -7.89 | 33.201 | 161.4542 |  | -46.51 | 104.13 | 62.88 | 161.8909 | 159.5636 | 19.9503 | 18.5182 | 350.7631 | 299.5299 |  | 280.8291 | 81.0349 | 69.749 | -19.987 | 587.1511 | 329.908 |  | -28.6046 | -26.0942 |  | 36.509 | 34.2799 | 30.768 | -39.4353 | -39.9689 | -32.5297 |  | -13.9 |  | 14.4049 | 24.6609 | -31.0307 | -29.8698 | 1.1706 | -67.2234 | 34.6611 |  | 21.1417 | 21.0719 | 40.0415 | 41.0907 | 38.5625 | 8.2054 | 8.2054 | 98.4643 | -17.4878 | -17.6451 | 69.5773 | 81.9983 | 14.9581 | 10.16 | 14.8031 | 0.95 | -9.09 | 16.6 | 16.158 |  | -2.195 | 5.321 |  | 35.63 | -83.9293 | -69.0527 |  | 83.5182 | 24.4 | -25.947 | -5.8408 | -6.1738 | 2.1245 |  |  | -12.2041 | -42.3076 | 16.1909 | 44.1434 |  |  | -148.4599 | -25.8559 | 41.9344 | -67.663 | 10.883 | 15.1115 | 14.6632 | 12.4547 | 196.3645 | 195.4556 | 75.4 | -75.2945 | 0 |  |  | -184.681 | -183.3671 | -27.0994 | -15.4851 | 71.6441 | 72.4665 | -114.0649 |  | 18.3832 | 17.7899 | -9.9161 | -9.5886 | 78.68 | 77.8 | 48.3 | 47.9 | 21.7397 |  | -335.5596 | 72.0646 | 72.1741 | 8.2 | 30.9 | -16.5 | -16.6 | 1.3436 |  |  | -300.2056 | 150.7878 | 118.8657 | -15.0893 | -110.4862 | 111.9492 | -74.0125 | -62.5625 | -105.7795 | 128.7446 | 128.8319 | 75.1859 | -143.3424 | 64.3222 | -77.3851 | 75.5832 | -9.9139 |  | 26.08 | 7.121 | 7.12 | -25.6 | 8.64 |  | -8.7877 | -25.6062 | -13.1823 | 21 | 53.071 | 50.707 |  |  | 47.3225 | 47.5245 | 48.476 |  | -29.2 | 23.5846 | 7.58 |  | -14.5845 | 54.2009 | 26.7873 | -15.1319 | -53.85 | 15.2722 | 37.7507 | 21.7 | -21.2 |  | 78.4461
06/08/2025 | 13:30 | 0 | 21.0396 | -26.3548 | -34.7906 | 15.034 |  | 40.1829 | -178.3412 | 61.8739 | 31.193 | 30.947 | -97.68 | -49.64 | 44 | 18.216 | -44 | 12.171 | 104.1172 | 14.2792 | 14.5436 | 24.1237 | [5 empty] | -78.95 | -78.89 |  | 97.68 | 48.4 | 23.087 | 0.25 | -66.68 | -66.78 | -65.26 | 67 | 67.77 | 19.1913 | -2.7401 | 58.8874 | 60.5917 | 127.652 | -41.3934 | -41.0211 | 11.5447 | 12.2661 |  | 112.7937 | 8.3917 | 44.2075 | -527.8014 | -2.99 | -13.1 | -13.5 | 45.8713 | 45.6511 | -4.0752 |  | -83.748 | 4.0539 | 5.5311 | 3.6712 | 566.9422 | 122.074 | 122.2571 | -571.8905 | 497.2699 |  | -57.3453 | 58.87 | 85.5547 | 27.72 | 26.4 | 62.05 | 77.39 | -6.5597 | -6.4258 | 72.3158 | 73.6024 | 33.4181 |  | -87.9198 | 12.9948 | -81.0823 |  |  | 28.1 | 162.7 | -11.87 | 50.3329 | 49.2242 | 49.7179 | -46.4489 | -46.3032 | 77.9667 | -79.4192 | 87.3749 | 13.5822 | 46.63 | 64.76 | 42.4292 | 39.9948 | -27.41 | -3.7679 | 80.8341 | 79.9325 | -155.4342 | -0.0001 | -16.6809 | -85.9 | -85.5 | 27.139 | 55.9662 | 64.8258 | 79.7058 | 55.72 | -7.9 | 34.0535 | 154.8538 |  | -46.95 | 103.95 | 62.7 | 154.9454 | 154.8545 | 20.6122 | 19.0091 | 343.3392 | 292.4421 |  | 277.5693 | 79.3468 | 67.8314 | -20.391 | 582.9405 | 337.0979 |  | -28.268 | -25.9973 |  | 37.6514 | 35.0947 | 21.552 | -38.5956 | -39.204 | -31.038 |  | -4.79 |  | 13.9367 | 28.8336 | -30.6532 | -29.9822 | 2.397 | -65.9429 | 31.5752 |  | 20.8698 | 20.9451 | 40.5068 | 40.7619 | 40.6435 | 6.3633 | 6.1959 | 100.9762 | -17.8295 | -17.8135 | 64.4088 | 75.8339 | 22.7073 | 8.84 | 13.0745 | 0.9281 | -7.89 | 17.43 | 23.1028 |  | -2.272 | 5.428 |  | 38.27 | -76.9492 | -64.4097 | 14.07 | 86.7009 | 23.7 | -24.8476 | -5.8648 | -6.1957 | 2.0768 |  |  |  | -40.8619 | 16.9114 | 42.9158 |  |  | -142.1246 | -26.651 | 40.9412 | -70.7074 |  | 14.4658 | 14.157 |  | 198.3097 | 198.3619 |  | -75.0994 | 0 |  |  | -188.0636 | -186.3307 | -25.3936 | -13.859 | 75.5976 | 75.6045 |  | -119.1992 | 15.8233 | 14.9004 | -10.5543 | -11.2272 | 78.51 | 78.97 | 49.3 | 49.4 | 21.9661 | -67.2 | -327.1462 | 67.6374 | 67.3968 | 8.2 | 33.1 | -14.4 | -13.9 |  | 0.989 |  | -317.3608 | 150.2989 | 113.1524 | -20.26 | -106.7855 | 105.7842 | -70.0739 | -56.6284 | -107.8727 | 130.8844 | 130.1567 | 67.9833 | -138.666 | 56.1871 | -82.2062 | 78.5707 | -9.9387 |  | 27.76 | 7.299 | 7.3 | -26.56 | 7.52 |  | -8.1743 | -25.0202 | -13.7407 | 21 | 51.829 | 52.707 | 11.1239 | 13.3126 | 49.238 | 49.3173 | 48.8892 |  | -30.7 | 25.0682 | 7.5 |  | -13.7458 | 52.4023 | 25.6273 | -13.8979 | -52.0248 | 13.5389 | 38.0929 | 22.2 | -22.3 |  | 57.4723
06/08/2025 | 14:00 | 0 | 19.8714 | -24.7586 | -35.0586 | 14.4985 |  | 39.6444 | -168.1941 | 60.3961 | 30.1891 | 30.116 | -91.02 | -52.338 | 46.2 | 23.184 | -46.2 | 12.4442 | 99.052 | 14.4593 | 14.5256 | 23.9541 | [5 empty] | -75.31 | -75.08 |  | 93.24 | 50.6 | 21.313 | 0.245 | -70.05 | -69.94 | -53.72 | 70.01 | 70.47 | 19.4868 | -2.9042 | 57.3261 | 59.5089 | 125.7054 | -44.7424 | -45.4005 | 24.9899 | 26.6216 |  | 107.0334 | 11.0089 | 62.3065 | -560.9378 | -2.0233 | -12.7 | -13.4 | 49.3704 | 47.1001 | -4.1025 |  | -88.2011 | 3.6659 | 5.3217 | 3.5896 | 595.0192 | 134.3119 | 135.197 | -605.6127 | 512.4259 |  | -65.5495 | 66.2312 | 85.5447 | 28.23 | 26.79 |  | 76.58 | 6.5681 | 5.0946 | 61.056 | 61.8941 | 34.2062 |  | -90.2418 | 12.1431 | -79.2268 |  |  | 30.8 | 156.7 | -11.91 | 50.2553 | 49.6841 | 49.2047 | -44.5869 | -44.4139 | 81.6127 | -85.1491 | 90.4345 | 13.3904 | 47.69 | 63.48 | 42.4292 | 40.4343 | -27.65 | -0.8373 | 79.4998 | 78.2793 | -149.3873 | 0 | -16.8876 | -84.3 | -84.3 | 26.0019 | 55.3802 | 63.8865 | 78.5339 | 55.14 | -7.8 | 33.604 | 146.2933 |  | -46.02 | 106.08 | 62.71 | 147.2727 | 144.5636 | 30.3672 | 29.1545 | 345.483 | 294.6916 |  | 277.3497 | 80.6006 | 68.7396 | -21.149 | 615.8099 | 245.92 |  | -27.955 | -25.8008 | 0 | 21.8243 | 20.7145 |  | -20.8694 | -21.4378 | -31.6193 |  | -4.92 |  | 13.5404 | -0.8113 | -31.1184 | -30.2499 | 2.9623 | -67.201 | 33.9747 |  | 20.764 | 20.3844 | 40.0702 | 40.6019 | 38.4345 | -7.703 | -6.5308 | 98.9667 | -28.3523 | -28.2629 | 62.192 | 74.9691 | 20.0558 | 8.76 | 13.5702 | 0.8914 | -8.07 | 17.24 | 19.6652 |  | -2.165 | 5.327 |  | 36.7 | -77.0841 | -62.6889 | 14.26 | 83.5769 | 26 | -25.5596 | -5.9172 | -6.2223 | 2.034 |  |  | -11.6572 | -41.701 | 16.428 | 43.4748 |  |  | -143.2756 | -26.4007 | 41.4407 | -69.8644 | 11.1878 | 14.0263 | 13.7351 | 12 | 158.6982 | 158.8002 | 75.4 | -76.2218 | -199.8792 | 201.998 | 199.1109 | -155.0036 | -150.2567 | -28.176 | -16.9677 | 73.3704 | 76.608 | -80.6072 | -84.6867 | 10.0005 | 9.8137 | -19.6683 | -20.0398 | 64.9 | 64.76 | 50.9 | 50.2 | 21.8849 | -64.72 | -351.5232 | 71.2682 | 70.9866 | 7.6 | 34.2 | -8.9 | -8.9 | 1.4426 | 1.1795 | -195.9948 | -224.9926 | 197.1295 | 146.652 | -26.3392 | -151.2732 | 139.5352 | -79.8197 | -67.799 | -136.7716 | 141.813 | 140.7219 | 80.3601 | -190.7985 | 64.3865 | -120.9525 | 123.1206 | -10.3342 |  | 26.08 | 7.225 | 7.236 | -24.48 | 7.6 |  | -7.3533 | -21.358 | -14.5006 | 17.5 | 52.939 | 53.369 | 11.2309 | 13.4996 | 47.9178 | 48.1459 | 50.5273 |  | -33.4 | 24.9132 | 7.58 |  | -16.0714 | 53.8473 | 28.0543 | -16.0579 | -52.84 | 15.7599 | 35.7696 | 24.6 | -24.4 |  | 57.5818
06/08/2025 | 14:30 | 0 | 20.3448 | -25.4002 | -34.9587 | 14.5841 |  | 40.0627 | -174.2804 | 60.4886 | 30.8931 | 30.4534 | -91.02 | -52.197 | 46.2 | 23.184 | -46.2 | 12.6897 | 101.2632 | 14.4979 | 14.788 | 24.3134 | [5 empty] | -76.55 | -76.16 |  | 93.24 | 50.6 | 22.707 | 0.246 | -69.48 | -69.62 | -58.71 | 70.23 | 70.35 | 20.1557 | -3.2506 | 59.9407 | 61.863 | 125.0621 | -49.5649 | -48.6204 | 35.5878 | 32.8644 |  | 110.7843 | 12.5793 | 60.2444 | -553.4498 | -5.412 | -13.3 | -14.2 | 55.4263 | 53.339 | -3.7763 |  | -97.4131 | 4.4686 | 5.1563 | 3.457 | 588.8544 | 126.4687 | 126.1635 | -590.2437 | 509.4834 |  | -74.9207 | 76.8712 | 86.6924 | 27.63 | 26.9 | 62.03 | 77.35 | 11.6585 | 10.4528 | 56.6044 | 56.7094 | 34.4098 |  | -88.1262 | 14.2925 | -77.1792 |  |  | 33.4 | 153.8 | -11.87 | 51.7188 | 51.376 | 51.3851 | -44.312 | -43.4157 | 66.8781 | -71.5451 | 75.2707 | 13.3971 | 49.09 | 65.71 | 42.4292 | 39.9948 | -28.18 | -0.8373 | 77.4573 | 76.7211 | -146.6285 | 0 | -17.1308 | -86.5 | -86.4 | 26.5237 | 54.2084 | 62.008 | 77.3621 | 53.99 | -7.63 | 35.619 | 143.6582 |  | -44.58 | 100.62 | 64.46 | 146.6182 | 141.6909 | 34.7742 | 33.3182 | 343.6322 | 294.1283 |  | 275.3176 | 85.6388 | 73.5836 | -21.631 | 600.9282 | 292.4167 |  | -27.1253 | -24.7235 |  | 20.1781 | 18.9412 | 27.696 | -17.4874 | -18.1394 | -35.7388 |  | -10.88 |  | 13.6122 | -3.28 | -34.755 | -33.7033 | 5.475 | -71.9159 | 35.7115 |  | 21.9056 | 21.9564 | 40.5945 | 41.1876 | 39.933 | -12.0569 | -13.564 | 99.6365 | -32.9144 | -32.4521 | 62.8375 | 75.9003 | 20.8249 | 13.92 | 15.0765 | 0.845 | -9.31 | 17.75 | 21.2062 |  | -2.228 | 5.304 |  | 39.57 | -78.1514 | -62.5591 | 13.65 | 85.5701 | 26.4 | -24.8786 | -6.1673 | -6.625 | 2.0312 |  |  | -11.6586 | -40.9452 | 16.894 | 43.0697 |  |  | -140.5236 | -26.5332 | 40.6982 | -71.0026 | 11.118 | 14.0165 |  | 12.5675 | 172.6815 | 173.0034 | 75.9 | -75.5903 | -207.2578 | 211.2474 | 207.8228 | -165.7483 | -164.9311 | -23.9346 | -11.3155 | 75.013 | 75.0693 |  |  | 9.0227 | 8.9238 | -27.0131 | -27.3391 | 57.75 | 57.48 | 73.3 | 73.3 | 21.9255 | -61.92 | -375.8327 | 74.3773 | 73.5395 | 7.6 | 53.1 | -7.1 | -7.1 | 1.2499 | 1.0437 | -204.1904 | -268.0266 | 239.6616 | 173.7712 | -20.6309 | -164.755 | 167.0541 | -93.6744 | -77.674 | -161.6359 | 149.6702 | 147.9317 | 94.1125 | -231.2851 | 78.6731 | -150.4072 | 148.4097 | -10.4413 |  | 32.72 | 7.245 | 7.226 | -31.68 | 13.68 |  | -14.5312 | -26.7475 | -3.6606 | 19.2 | 55.307 | 54.93 |  | 13.4837 | 48.2786 | 48.8272 | 48.7521 |  | -51.3 | 14.6403 | 7.42 |  | -11.4189 | 51.8984 | 23.0694 | -11.8893 | -51.6797 | 10.6816 | 40.1609 | 41.7 | -41.9 |  | 60.6685
06/08/2025 | 15:00 | 0 | 21.0967 | -26.1353 | -35.6635 | 16.0376 |  | 39.5453 | -176.609 | 58.1368 | 29.6551 | 29.0373 | -86.58 | -56.309 | 50.6 | 23.184 | -50.6 | 10.0298 | 102.3196 | 17.1805 | 17.5269 | 28.6792 | [5 empty] | -70.96 | -70.31 |  | 86.58 | 55 | 21.584 | 0.24 | -59.21 | -59.19 | -65.99 | 59.74 | 60.2 | 19.4909 | -2.5566 | 58.6126 | 61.582 | 123.6869 | -40.4557 | -41.5434 | 36.3706 | 30.4545 |  | 106.6315 | 13.1028 | 69.4985 | -581.7732 | -4.587 | -13 | -13.2 | 45.998 | 43.7683 | -3.6497 |  | -98.5556 | 2.6776 | 3.1272 | 3.2288 | 620.9599 | 153.2944 | 152.4399 | -681.7308 | 523.4012 |  | -46.9207 | 47.7539 | 85.6944 | 28.53 | 26.91 |  | 76.57 | 23.4467 | 22.509 | 48.1172 | 48.8132 | 37.2218 |  | -81.7728 | 14.472 | -77.4087 |  |  | 27.9 | 154 | -11.6 | 51.3669 | 50.7121 | 50.4376 | -46.867 | -46.7567 | 92.2046 | -94.3348 | 102.8388 | 13.6198 | 46.87 | 65.06 | 42.8979 | 40.4343 | -28.12 | -3.7679 | 78.3223 | 76.518 | -155.5809 | 0 | -16.9818 | -85 | -84.8 | 25.5295 | 53.6224 | 61.0687 | 75.0183 | 52.86 | -7.62 | 34.5185 | 154.2638 |  | -47.21 | 103.86 | 62.28 | 154.0727 | 152.7818 | 47.3693 | 47.3364 | 356.9236 | 308.7767 |  | 289.5029 | 80.2014 | 69.1155 | -20.979 | 693.5061 | 259.5925 |  | -27.5502 | -25.2371 |  | 9.9944 | 9.9411 | 30.768 | -14.8436 | -15.1729 | -31.9894 |  | -14.54 |  | 13.5945 | -22.8084 | -33.1728 | -32.4261 | 3.2415 | -67.183 | 31.6602 |  | 22.3201 | 22.0626 | 40.8177 | 40.3921 | 39.3778 | -24.2812 | -23.6113 | 157.9113 | -46.756 | -46.6015 | 113.0827 | 128.932 | 28.6766 | 19.45 | 14.0682 | 0.8902 | -8.71 | 17.32 | 28.7731 |  | -2.227 | 5.06 |  | 37.22 | -129.1618 | -109.1827 | 14.74 | 77.7753 | 26.6 | -22.822 | -6.4277 | -6.9657 | 2.0217 |  |  | -11.4851 | -38.8033 | 15.8833 | 41.1277 |  |  | -123.6445 | -26.6063 | 39.4631 | -70.8638 | 10.849 | 14.3193 | 13.9038 | 12 | 162.4985 | 159.5552 | 75.9 | -75.6912 | -185.8223 | 190.4957 | 186.9763 | -152.2262 | -153.745 | -25.1304 | -12.4409 | 73.5099 | 71.5765 | -92.1592 |  | 9.6159 | 8.2316 | -29.4653 | -28.8045 | 46.87 | 46.12 | 74.5 | 74.2 | 21.7205 | -58.24 | -368.1271 | 71.755 | 68.473 | 7.6 | 55.2 | -5.6 | -5.5 | 0.9724 | 0.74 | -185.0799 | -240.7451 | 234.2491 | 169.3011 | -9.4484 | -159.3703 | 160.8913 | -90.3498 | -70.9336 | -158.5737 | 145.0304 | 142.7804 | 89.7497 | -222.594 | 73.114 | -150.3097 | 147.4693 | -9.8618 |  | 34.16 | 7.239 | 7.219 | -32.48 | 14 |  | -15.2056 | -26.8055 | -0.5844 | 17.1 | 52.86 | 51.049 | 11.2274 | 13.1929 | 47.7579 | 46.8728 | 47.0346 |  | -55.6 | 8.1147 | 7.74 |  | -11.9195 | 53.7996 | 25.2401 | -12.1079 | -53.3441 | 12.692 | 39.6368 | 46.4 | -46.2 |  | 41.6395
06/08/2025 | 15:30 | 0 | 20.9249 | -26.0295 | -35.8148 | 16.1168 |  | 38.3755 | -171.1774 | 61.5534 | 30.8651 | 30.7251 | -86.58 | -55.91 | 50.6 | 23.184 | -50.6 | 12.4017 | 101.4218 | 17.0882 | 17.4265 | 28.7515 | [5 empty] | -70.92 | -70.27 |  | 88.8 | 55 | 21.423 | 0.241 | -59.46 | -59.67 | -64.78 | 60.54 | 60.43 | 20.2843 | -2.6584 | 58.8286 | 61.1964 | 126.1093 | -39.9198 | -40.0183 | 33.3538 | 31.6594 |  | 107.4353 | 12.5793 | 69.649 | -589.5334 | -1.9435 | -12.6 | -13.2 | 44.4953 | 44.1939 | -3.7063 |  | -101.9019 | 2.2366 | 1.639 | 3.0933 | 627.3994 | 155.5528 | 155.1255 | -694.6159 | 529.2242 |  | -41.1968 | 42.075 | 84.6865 | 28.78 | 26.77 | 61.38 | 77.33 | 23.3127 | 23.1788 | 41.2785 | 41.2194 | 35.9069 |  | -81.4964 | 16.0221 | -82.6139 |  |  | 14.6 | 164.2 | -11.53 | 47.6882 | 46.959 | 47.005 | -51.5437 | -51.095 | 94.125 | -91.2794 | 103.764 | 13.7428 | 39.21 | 67.31 | 42.4292 | 39.9948 | -28.07 | -0.8373 | 83.0989 | 82.0499 | -170.4243 | 0 | -17.018 | -89.3 | -88.2 | 24.7934 | 52.4506 | 62.008 |  | 52.31 | -8.37 | 33.5885 | 170.5747 |  | -46.7 | 101.38 | 66.2 | 168.2182 | 168.6727 | 55.7564 | 52.6455 | 292.1713 | 240.7834 | 231.3826 | 234.9417 | 69.0706 | 57.1663 | -21.213 | 704.1645 | 194.0883 |  | -27.0401 | -25.0682 | 15.2479 | -3.4388 | -3.9446 | 29.232 | -16.9375 | -17.3682 | -20.5296 |  | -14 |  | 13.2335 | -48.8139 | -34.2474 | -33.4719 | 5.4862 | -55.5945 | 20.7234 |  | 21.8321 | 21.6046 | 40.9268 | 40.1314 | 39.9389 | -24.6161 | -24.951 | 179.6806 | -52.5448 | -51.7604 | 119.2623 | 130.3055 | 42.0435 | 22.3 | 11.5657 | 0.95 | -6.98 | 17.92 | 42.7004 |  | -2.29 | 5.255 |  | 42.07 | -132.0889 | -117.2083 | 15.04 | 80.0482 | 27.2 | -23.2689 | -6.5437 | -6.9554 | 2.0353 |  |  | -11.8746 | -38.7169 | 16.6304 | 40.902 |  |  | -124.6786 | -26.3161 | 39.514 | -70.4285 | 10.6633 | 14.4658 | 14.2203 | 12.5415 | 153.7001 | 154.77 | 75.4 | -75.709 | -164.0497 | 165.5758 | 162.5786 | -146.9763 | -144.9248 | -25.1134 | -12.7312 | 68.5861 | 68.6453 | -80.9922 | -82.0577 | 6.4738 | 6.4079 | -33.0299 | -32.4807 | 49.86 | 49.99 | 78.5 | 79.5 | 21.3915 | -51.36 | -370.641 | 71.5583 | 68.6085 | 5.9 | 57.1 | -5.4 | -5.4 | 1.3224 | 1.0857 | -164.3607 | -169.6486 | 261.3789 | 190.7916 | 44.3328 | -180.6544 | 179.9866 | -94.9645 | -80.1444 | -179.4692 | 150.4898 | 148.6987 | 90.3575 | -253.0941 | 82.0365 | -166.752 | 166.8754 | -9.9139 |  | 34.96 |  | 7.211 | -33.84 | 14.24 |  | -16.4355 | -27.2175 | -1.2284 | 18.3 | 55.747 | 53.996 | 11.23 | 13.4842 | 45.0004 | 44.1146 | 45.4538 |  | -57 | 6.9993 | 7.69 |  | -12.0728 | 53.8739 | 24.8163 | -12.9336 | -52.7509 | 12.4718 | 39.6942 | 49 | -48.4 |  | 25.7293
06/08/2025 | 16:00 | 0 | 20.8177 | -26.0116 | -36.2011 | 13.4721 |  | 37.8024 | -164.8619 | 59.1495 | 30.1351 | 29.8124 | -86.58 | -55.803 | 50.6 | 22.356 | -48.4 | 12.8415 | 96.9792 | 17.2568 | 17.3306 | 28.8834 | [5 empty] | -71.43 | -71.58 |  | 88.8 | 55 | 21.999 | 0.244 | -54.98 | -54.7 | -74.05 | 55.56 | 55.24 | 20.7624 | -2.8193 | 57.2579 | 58.8692 | 131.3164 | -36.035 | -35.611 | 9.087 | 8.6267 |  | 113.8653 | 8.9151 | 47.4426 | -563.6868 | 0.5343 | -13.2 | -13.8 | 40.3184 | 40.0205 | -3.6283 |  | -97.7774 | 2.4171 | 3.1398 | 3.1247 | 605.3345 | 154.0269 | 153.6301 | -683.6237 | 515.2338 |  | -32.2939 | 34.1059 | 84.6865 | 28.5 | 26.52 | 60.73 | 76.51 | 21.9732 | 21.9732 | 40.9644 | 42.137 | 36.0025 |  | -75.0653 | 15.9079 | -78.1753 |  |  | 17.1 | 157.8 | -11.24 | 49.4691 | 48.9889 | 48.8649 | -49.3693 | -48.6684 | 89.0701 | -88.6694 | 99.2586 | 13.8282 | 41.34 | 66.78 | 41.9604 |  | -27.79 | -3.7679 | 79.7609 | 78.1751 | -167.6549 | -0.0001 | -16.8207 | -89.6 | -88.7 | 24.4199 | 51.8646 | 62.008 | 73.8464 | 51.23 | -8.3 | 34.441 | 167.2795 |  | -45.62 | 105.54 | 64.81 | 169.7455 | 165.3273 |  | 51.3545 | 288.796 | 238.6779 | 229.9655 | 231.1504 | 68.8488 | 56.351 | -21.45 | 694.4181 | 216.6367 |  | -27.6509 | -25.3374 | 14.6969 | -3.623 | -3.6463 | 21.552 | -14.1102 | -14.8339 | -19.5387 |  | -4.89 |  | 13.4252 | -48.334 | -34.6376 | -33.6264 | 4.5062 | -54.8143 | 19.1725 |  | 22.5627 | 22.2206 | 41.344 | 41.305 | 39.7425 | -23.2764 | -22.7741 | 168.2936 | -51.5654 | -50.6382 | 111.8595 | 126.5562 | 38.1396 | 13.15 | 10.4622 | 0.939 | -6.11 | 18.98 | 38.1101 |  | -2.252 | 5.596 | 10.5276 | 37.68 | -124.943 | -110.1105 |  | 78.9262 | 27.1 | -22.3574 | -6.2496 | -6.599 | 2.0495 |  |  |  | -38.4651 | 18.1776 | 40.3712 |  |  | -123.1143 | -26.0949 | 38.7223 | -69.9035 | 10.8113 | 14.6806 | 14.3679 | 13 | 163.1639 | 162.5515 |  | -75.6428 | -168.6295 | 171.8773 | 170.3181 | -155.3125 | -154.1259 | -21.7515 | -9.2548 | 68.1381 | 68.4371 |  |  | 9.0446 | 9.0446 | -40.5497 | -40.1746 | 47.2 | 47.41 | 78.7 | 78.7 | 21.6179 | -40.8 | -381.2131 | 75.9066 | 75.7852 | 6.5 | 56.5 | -8.8 | -8.8 | 0.9875 | 0.8699 | -166.4931 | -198.5762 | 292.0232 | 211.874 | 53.0592 | -203.6017 | 201.7276 | -101.968 | -102.9764 | -198.4813 | 149.6363 | 146.61 | 106.1908 | -280.6239 | 102.2787 | -175.4137 | 176.3595 | -10.0183 |  | 33.52 | 7.226 | 7.192 | -32.56 | 14.48 |  | -15.6725 | -26.659 | -1.1398 | 17 | 55.922 | 55.302 |  |  | 45.0234 | 45.0597 | 44.7606 |  | -57.2 | 7.2184 | 7.52 |  | -8.5769 | 51.1742 | 21.8239 | -8.9637 | -50.5278 | 8.7367 | 41.2784 | 48 | -46.6 |  | 28.5554
06/08/2025 | 16:30 | 0 | 20.6048 |  | -36.0382 | 15.2 |  | 36.6074 | -169.724 | 58.5784 | 29.4711 | 29.1991 | -86.58 | -53.763 | 48.4 | 22.356 | -48.4 | 12.6436 | 99.605 | 17.2328 | 17.3501 | 28.9475 | [5 empty] | -68.97 | -69.19 |  | 86.58 | 52.8 | 21.48 | 0.244 | -59.33 | -59.9 | -63.8 | 60.32 | 60.62 | 20.3476 | -2.8426 | 58.6042 | 61.1948 | 123.716 | -43.2688 | -43.1208 | 34.6931 | 32.1801 |  | 107.3013 | 12.5793 | 67.2048 | -577.0315 | -6.1449 | -12.9 | -13.7 | 47.8298 | 47.4399 | -3.2988 |  | -103.8001 | 2.3339 | 6.0416 | 4.0749 | 610.7362 | 141.7279 | 143.0707 | -643.3453 | 518.1461 |  | -58.253 | 59.8959 | 83.3792 | 28.48 | 26.57 | 60.09 | 75.69 | 30.1445 | 29.6087 | 37.6871 | 38.2518 | 36.1837 |  | -82.2137 | 14.2802 | -81.9399 |  |  | 9.9 | 165.1 | -10.94 | 45.0258 | 45.1217 | 44.9461 | -59.1317 | -58.6538 | 85.2184 | -72.7939 | 95.0276 | 13.9282 | 41.07 | 69.57 | 41.2573 | 39.1159 | -27.49 | -0.8373 | 82.441 | 81.0476 | -170.4811 | -0.0001 | -16.7137 | -88.1 | -89.3 | 24.6396 | 51.2787 | 61.0687 | 72.6746 | 50.65 | -8.34 | 34.0535 | 171.3347 |  | -47.66 | 110.73 | 63.93 | 170.5091 | 168.5273 |  | 59.1 | 294.7404 | 243.921 | 233.1916 | 236.6935 | 77.9834 | 66.2526 | -21.136 | 655.9449 | 313.8746 |  | -26.8998 | -24.4677 | 0 | 3.5944 | 3.4287 | 21.552 | -6.4419 | -6.8745 | -28.9437 |  | -5.5 |  | 9.7269 | -34.3086 | -34.399 | -33.4417 | 4.7509 | -64.4595 | 29.5826 |  | 22.0665 | 21.6691 | 39.6341 | 40.8344 | 39.5975 | -32.3191 | -31.6492 | 154.5622 | -58.9656 | -58.9185 | 109.6279 | 126.977 | 23.9011 | 18.3 | 15.0082 | 0.95 | -9.32 | 17.07 | 24.0186 |  | -2.193 | 5.278 |  | 35.23 | -125.813 | -107.6656 | 14.88 | 76.0079 | 26.3 | -22.2958 | -6.305 | -6.5831 | 2.0681 |  |  | -11.7667 | -39.2949 | 15.7688 | 41.1425 |  |  | -123.1952 | -25.8351 | 38.5257 | -68.7967 | 11.0378 | 14.6123 | 14.0621 | 12 | 194.6555 | 190.7303 | 76.7 | -76.647 | -190.2682 | 195.8555 | 191.623 | -182.5171 | -182.0086 | -19.0605 | -5.123 | 69.0492 | 68.0383 | -102.0969 | -103.3033 | 19.0643 | 18.2843 | -55.734 | -56.8382 | 61.14 | 62.03 | 77.4 | 75.8 | 21.227 | -12.16 | -378.0364 | 82.991 | 82.6917 | 8.2 | 55.8 | -18.2 | -18.2 |  | 0.7707 | -190.4505 | -291.4738 | 388.1764 | 286.8493 | 73.8094 | -279.1221 | 281.7573 | -122.857 | -164.6005 | -275.9897 | 143.6553 | 142.173 | 121.8551 | -376.8627 | 168.7358 | -204.7466 | 203.8123 | -9.9936 |  | 33.2 | 7.159 | 7.188 | -32.08 | 12.4 |  | -12.8618 | -29.4423 | -0.9934 | 16.7 | 53.591 | 55.758 |  |  | 43.6309 | 44.1946 | 44.5146 |  | -55.4 | 7.2445 | 7.62 |  | -5.5871 | 49.2716 | 18.1388 | -6.927 | -48.4777 | 4.7771 | 42.727 | 45.4 | -45.4 |  | 36.8354
06/08/2025 | 17:00 | 0 | 20.1042 | -25.4084 | -35.9024 | 22.7414 |  | 34.989 | -168.5228 | 57.7477 | 29.0511 | 28.6599 | -88.8 | -51.48 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 12.9173 | 98.8778 | 16.9478 | 17.1292 | 28.6339 | [5 empty] | -71.28 | -71.6 |  | 88.8 | 50.6 | 22.35 | 0.24 | -61.28 | -61.04 | -63.95 | 61.71 | 62.01 | 19.9171 | -2.9091 | 58.8176 | 60.5824 | 128.4289 | -46.3499 | -46.5169 | 29.2669 | 30.1598 |  | 110.1145 | 12.5793 | 64.6055 | -567.1252 | -4.7417 | -13.3 | -13.8 | 51.3208 | 51.1507 | -3.3363 |  | -108.0697 | 2.747 | 7.0619 | 4.8363 | 608.8135 | 120.2734 | 119.6325 | -604.5809 | 499.5654 |  | -62.744 | 64.5631 | 83.2694 | 28.08 | 26.64 |  | 74.78 | 31.886 | 32.6897 | 38.0065 | 38.5832 | 39.8426 |  | -74.3139 | 15.2032 | -77.6506 |  |  | 16.5 | 155.6 | -10.93 | 48.7309 | 47.6848 | 47.0781 | -52.7815 | -52.3131 | 79.5422 | -73.5251 | 88.1126 | 13.6903 | 37.46 | 66.43 | 41.7261 | 39.5554 | -27.48 | -3.7679 | 78.3426 | 77.8746 | -165.4003 | -0.0002 | -16.6434 | -87.7 | -88.2 | 25.5405 | 50.6927 | 60.1294 | 71.5027 |  | -7.77 | 34.317 | 164.4343 |  | -47.88 | 103.66 | 63.82 | 165.1636 | 163.0909 |  | 59.6182 | 288.1819 | 238.0614 | 230.7146 | 232.8842 | 82.66 | 70.3637 | -20.621 | 615.5992 | 404.6584 |  | -26.5801 | -24.3941 |  | 12.4546 | 12.8682 |  | -7.7311 | -8.0882 | -33.4546 |  | -5.35 |  | 9.033 | -14.1416 | -34.941 | -34.0153 | 6.3706 | -68.596 | 33.7492 |  | 22.1912 | 21.478 | 40.8801 | 41.5737 | 39.9337 | -32.654 | -32.9889 | 149.371 | -59.5249 | -59.7265 | 105.617 | 121.2084 | 24.9412 | 14.46 | 15.0033 | 0.9866 | -9.4 | 19.26 | 24.7994 |  | -2.317 | 5.234 | 12.5291 | 33.68 | -121.1232 | -104.0746 |  | 74.9085 | 26.6 | -22.1468 | -6.2468 | -6.5645 | 2.0437 |  |  |  | -38.5148 | 17.0524 | 40.5215 |  |  | -120.4835 | -24.9399 | 38.1507 | -67.2076 |  | 14.1923 | 13.83 | 12.4462 | 223.1973 | 223.2271 | 130.3 | -131.7884 | -260.4081 | 266.6472 | 262.5684 | -211.285 | -209.4747 | -20.6239 | -7.2038 | 67.0008 | 68.1094 | -127.7515 | -128.3276 | 27.7217 | 26.9416 | -68.4251 | -68.5485 | 86.04 | 85.5 | 68.7 | 67.7 | 21.3722 | 12.8 | -377.722 | 88.2126 | 88.9054 | 12.2 | 46.2 | -25.1 | -25.2 | 1.0179 |  | -264.1707 | -378.8164 | 441.208 | 358.8185 | 65.9964 | -354.4287 | 353.1339 | -161.0325 | -201.8049 | -348.7444 | 116.8242 | 114.4671 | 161.3385 | -429.7242 | 209.0067 | -228.176 | 225.7261 | -9.8865 |  | 26.56 | 7.154 | 7.111 | -27.12 | 6.64 |  | -5.9464 | -31.8471 | -4.7745 | 15.5 | 51.073 | 53.619 | 11.0279 | 13.4688 | 44.9052 | 43.5812 | 43.9601 |  | -43.1 | 12.9563 | 7.7 |  | -4.6461 | 51.3854 | 20.3087 | -4.3151 | -50.9279 | 5.8907 | 43.6889 | 37.9 | -36.6 |  | 37.7966
06/08/2025 | 17:30 | 0 | 19.4597 | -24.4597 | -36.3073 | 13.8076 |  | 34.8211 | -151.8574 | 56.569 | 28.4131 | 27.8307 | -86.58 | -45.509 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 12.8337 | 90.239 | 17.1548 | 17.1579 | 28.9852 | [5 empty] | -70.3 | -70.2 |  | 88.8 | 44 | 23.723 | 0.249 | -58 | -58.92 | -67.9 | 58.45 | 58.63 | 20.5973 | -3.3199 | 60.6057 | 63.0332 | 126.9684 | -45.948 | -44.327 | 22.0293 | 21.8189 |  | 112.1239 | 12.0558 | 59.6078 | -554.8777 | -2.5732 | -13.5 | -14 | 50.1224 | 48.7435 | -3.0825 |  | -107.6556 | 3.1069 | 0 | 3.9795 | 595.7822 | 118.9611 | 119.3884 | -589.5341 | 498.2026 |  | -65.4239 | 67.1178 | 83.2195 | 28.07 | 26.51 |  | 75.55 | 34.967 | 34.2972 | 38.8791 | 39.5742 | 45.4576 |  | -77.4629 | 16.4086 | -80.4228 |  |  | 14.9 | 160 | -11.33 | 48.5733 | 47.5255 | 47.5908 | -53.2688 | -53.0298 | 75.9717 | -68.4316 | 83.3259 | 13.3574 | 37.21 | 68.53 | 41.2573 | 39.1159 | -27.31 | -3.7679 | 81.1868 | 79.7937 | -169.218 | -0.0001 | -16.6026 | -88.4 | -89.9 | 26.4908 | 51.8646 | 60.1294 | 72.6746 | 51.24 | -7.62 | 35.061 | 167.5695 |  | -30.59 | 89.44 | 63.99 | 165.0909 | 162.1091 |  | 61.0545 |  | 237.8763 | 227.9346 | 232.8479 | 82.7188 | 70.1809 | -21.004 | 597.8866 | 431.2127 |  | -26.5397 | -24.0307 |  | 10.3066 | 9.2726 |  | -4.6087 | -5.0958 | -33.4233 |  | -5.13 |  | 8.7675 | -17.2889 | -34.3408 | -33.7129 | 6.5882 | -68.6642 | 34.2751 |  | 21.4949 | 21.2061 | 41.3759 | 41.1568 | 39.2357 | -35.3333 | -34.9984 | 145.0172 | -59.5791 | -59.6228 | 100.8465 | 118.8721 | 22.9197 | 17.55 | 15.0692 | 1.0562 | -9.42 | 16.25 | 22.9137 | 0 | -2.03 | 5.63 |  | 34.23 | -118.417 | -101.5547 | 15.29 | 74.6542 | 25.5 | -21.2845 | -5.7133 | -5.5916 | 2.1308 |  |  | -12.6032 | -37.8377 | 15.6718 | 39.5636 |  |  | -121.1645 | -24.6398 | 35.2414 | -64.7815 | 11.2575 | 14.3779 | 14.041 | 13.0415 | 237.3618 | 239.8788 | 140 | -141.491 | -274.6748 | 280.054 | 276.6907 | -226.4416 | -224.0165 | -18.7207 | -5.7934 | 71.1335 | 69.4736 | -145.6944 | -146.0934 | 32.6326 | 31.8965 | -78.8843 | -78.1092 | 91.31 | 90.26 | 63.7 | 64.8 | 21.6991 | 29.76 | -375.2036 | 89.6204 | 89.0429 | 14.5 | 41.7 | -31 | -31.3 | 1.148 | 0.9344 | -277.3536 | -405.5954 | 491.9046 | 404.06 | 84.9855 | -393.8004 | 395.2362 | -166.6917 | -234.0203 | -386.8812 | 106.4767 | 107.2895 | 170.8308 | -480.0668 | 237.0085 | -242.4761 | 243.0483 | -9.1229 |  | 23.92 | 7.068 | 7.028 | -23.44 | 3.28 |  | -4.802 | -31.6121 | -8.4062 | 16.6 | 55.668 | 58.127 | 11.257 |  | 45.8903 | 45.9418 | 45.9435 |  | -42 | 20.4092 | 8.46 |  | 0 | 50.495 | 18.4689 | -2.2443 | -49.7422 | 4.4504 | 44.2627 | 33.7 | -33.1 |  | 43.0155
06/08/2025 | 18:00 | 0 | 19.2394 | -24.1022 | -36.2219 | 14.2379 |  | 34.5816 | -76.2606 | 55.3439 | 28.1811 | 27.3443 | -19.98 | -47.544 | 39.6 | 15.732 | -39.6 | 12.9078 | 38.4472 | 16.0339 | 16.6562 | 27.0251 | [5 empty] | -56.49 | -56.84 |  | 19.98 | 46.2 | 23.795 | 0.254 | -54.41 | -53.95 | -48.59 | 54.66 | 54.75 | 20.5685 | -3.4241 | 60.5848 | 63.312 | 46.9004 | -44.0726 | -44.1221 | 9.2114 | 9.3664 |  | 94.0394 | 7.3447 | 38.3566 | -555.5261 | -4.4205 | -12.3 | -13 | 49.6808 | 49.5025 | -4.3621 |  | -83.8505 | 3.2261 | 0 | 3.476 | 600.1158 | 119.2663 | 118.6864 | -582.2513 | 508.8925 |  | -40.4035 | 41.4819 | 84.3572 | 28.05 | 27.45 | 62.42 | 76.87 | 13.2659 | 12.8641 | 49.2035 | 49.9849 | 39.0085 |  | -98.6701 | 11.5531 | -80.419 |  |  | 19 | 161.8 | -11.91 | 45.6243 | 45.4304 | 45.5209 | -56.5231 | -55.2878 | 76.2712 | -68.0049 | 84.8865 | 15.321 | 49.26 | 69.21 | 44.5386 | 42.1921 | -30.01 |  | 82.2908 | 81.237 | -164.0391 | 0 | -18.1865 | -90.7 | -89.3 | 27.3917 | 55.3802 | 67.1741 | 78.5339 | 54.49 | -8.89 | 35.2315 | 162.2192 |  | -5.7 | 75.65 | 70.38 | 160.0909 | 159.7455 | 42.4682 | 41.3727 | 277.0868 | 225.6861 | 219.1688 | 220.5276 | 82.4671 | 68.355 | -21.647 | 592.1971 | 432.1441 |  | -26.4776 | -23.9684 |  | 15.1753 | 14.2265 | 21.552 | -10.7694 | -11.2251 | -31.6649 |  | -5.42 |  | 9.1562 | -9.3386 | -33.3247 | -32.4312 | 6.781 | -65.923 | 34.0431 |  | 20.2711 | 19.8179 | 38.9626 | 39.3552 | 38.0504 | -14.9036 | -15.5734 | 86.0725 | -40.2485 | -40.658 | 52.2058 | 63.9519 | 19.631 | 6.9 | 12.2737 | 1.2796 | -7.66 | 15.51 | 18.444 |  | -1.256 | 2.046 | 10.5982 | 36.16 | -65.3122 | -53.1259 | 13.64 | 81.4369 | 23.9 | -21.956 | -4.7656 | -4.922 | 2.4012 |  |  | -12.0533 | -41.3559 | 15.171 | 43.3763 |  |  | -134.4359 | -25.8667 | 33.9058 | -66.3207 | 12.0209 | 15.883 | 15.623 | 13.7904 | 242.8546 | 244.3968 | 166 | -164.4476 | -302.8832 | 305.3854 | 301.4311 | -229.9217 | -226.551 | -17.3752 | 0 | 68.1429 | 66.3727 |  |  | 36.2033 | 35.3353 | -87.9924 | -86.8199 | 98.24 | 98.34 | 51.7 | 49 | 21.3915 | 35.28 | -381.5017 | 96.8328 | 95.878 | 15.6 | 37.1 | -34.3 | -34.9 | 1.0451 |  | -304.2155 | -400.8172 | 492.5957 | 401.2403 | 80.3149 | -392.6575 | 394.7916 | -173.9561 | -235.6401 | -386.2674 | 103.9066 | 106.3222 | 178.2029 | -482.6405 | 247.4404 | -239.5884 | 235.2274 | -7.7771 |  | 19.84 | 6.129 | 6.164 | -19.44 | -1.36 |  | 1.2039 | -26.5736 | -12.8008 | 9.8 | 53.858 | 54.228 | 9.6538 | 11.2868 | 43.7566 | 43.3452 | 43.5214 |  | -37.9 | 18.0013 | 10.07 |  | 0 | 51.0465 | 17.1197 | -2.3088 | -50.7264 | 2.4185 | 46.908 | 29.6 | -29.3 |  | 49.3497
06/08/2025 | 18:30 | 0 | 20.432 | -25.7123 | -34.7901 | 15.9693 |  | 38.0277 | -85.7845 | 61.5536 | 31.177 | 30.5369 | -31.08 | -51.928 | 44 | 15.732 | -44 | 13.0527 | 42.9006 | 17.4209 | 17.7575 | 29.4142 | [5 empty] | -66.33 | -66.51 |  | 31.08 | 50.6 | 27.657 | 0.273 | -77.11 | -77.21 | -25.08 | 78.44 | 78.62 | 21.9311 | -4.7567 | 67.2562 | 69.6272 | 53.8348 | -60.5495 | -59.8882 | 31.7021 | 23.1814 | 75.8209 | 79.3039 | 10.4855 | 55.0335 | -602.7618 | -2.2081 | -13.9 | -14.1 | 66.9835 | 64.7742 | -5.2814 |  | -83.8954 | 4.9974 | 7.0571 | 4.7954 | 647.3279 | 129.7952 | 129.7341 | -610.9588 | 555.07 |  | -51.0813 | 52.3604 | 97.9892 | 33.13 | 33.96 | 70.04 | 85.47 | -5.2201 | -7.8993 | 73.1694 | 74.8568 | 33.8715 |  | -130.3324 | 7.2055 | -99.2851 |  |  | -1.7 | 198.8 | -12.86 | 40.6977 | 40.5393 | 40.4852 | -57.7098 | -59.5945 | 77.2322 | -74.9005 | 88.7791 | 17.7447 | 44.88 | 81.28 | 46.8823 | 43.9499 | -31.94 |  | 99.6605 | 98.5416 | -183.1759 | 0 | -19.1931 | -99.5 | -99.8 | 28.32 | 57.1381 | 72.8098 | 80.8777 | 56.83 | -9.93 | 33.015 | 181.3353 |  | -2.99 | 74.05 | 74.32 | 181.2182 | 176.2545 | 25.4605 | 23.6182 | 287.4183 | 233.4953 | 226.2217 | 227.6593 | 85.2393 | 69.2893 | -21.951 | 617.2491 | 400.1978 |  | -26.945 | -24.3667 |  | 12.1991 | 11.1813 | 30.768 | -14.2775 | -14.9839 | -30.5421 |  | -13.87 |  | 10.9348 | -22.9398 | -34.0083 | -33.3533 | 7.1574 | -67.7943 | 35.8478 |  | 20.6126 | 20.4183 | 39.089 | 39.72 | 38.0888 | 5.0237 | 5.861 | 14.7362 | -23.1464 | -22.4333 | 1.6766 | 9.7611 | 6.5058 | 3.64 | 14.8592 | 1.5836 | -9.47 | 15.2 | 0 |  | -0.019 | 2.056 |  | 40.73 | -9.2283 | -1.0102 | 13.63 | 97.0481 | 22.5 | -28.9553 | -5.9904 | -6.2486 | 2.9148 |  |  | -11.7348 | -52.1 | 15.6104 | 55.0515 |  |  | -179.264 | -28.7732 | 41.7479 | -75.3189 | 11.5037 | 18.8714 | 18.4088 | 14 | 239.8449 | 239.4506 | 178.1 | -176.1065 | -316.1377 | 319.4349 | 316.8806 | -226.6068 | -224.7381 | -22.6852 | -8.8824 | 64.8114 | 66.0169 |  |  | 36.1923 | 36.1483 | -89.7848 | -90.3804 | 96.7 | 96.92 | 46.8 | 46 | 21.4534 | 38.08 | -377.1366 | 96.0951 | 93.4389 | 16.2 | 34.2 | -34.4 | -34.7 |  |  | -316.878 | -369.1676 | 481.036 | 391.8697 | 74.4339 | -381.8459 | 385.5314 | -162.132 | -237.8015 | -377.1771 | 106.3345 | 104.4668 | 166.9357 | -471.374 | 247.7784 | -225.7681 | 228.7483 | -8.2248 |  | 17.36 | 5.973 | 5.948 | -17.68 | -3.68 |  | 4.2496 | -28.9174 | -14.0612 | 11 | 54.3 | 53.248 | 0 | 0 | 43.0983 | 43.3927 | 42.9794 |  | -34.1 | 23.2656 | 10.27 |  | -8.6706 | 54.4677 | 22.9161 | -8.1788 | -53.7706 | 7.9856 | 44.5934 | 25.5 | -26.1 |  | 52.8791
06/08/2025 | 19:00 | 0 | 21.5121 | -27.0546 | -34.2724 | 16.5878 |  | 42.8495 | -94.7656 | 64.8563 | 33.159 | 32.1887 | -39.96 | -55.206 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 13.5369 | 48.928 | 18.5346 | 18.4829 | 31.0491 | [5 empty] | -72.15 | -72.08 |  | 39.96 | 52.8 | 26.618 | 0.274 | -86.1 | -86.82 | -17.83 | 87.72 | 87.97 |  |  | 70.3439 | 72.3084 | 62.3819 | -68.989 | -68.0197 | 30.209 | 30.6667 | 82.6528 | 84.9301 | 11.0089 | 58.1904 | -653.5135 | -0.6249 | -13.7 | -14.1 | 75.3351 | 74.1205 | -5.0888 |  | -90.5237 | 5.7922 | 7.5044 | 5.0604 | 701.3762 | 131.4432 | 132.0535 | -632.6605 | 583.5803 |  | -42.771 | 43.4315 | 100.1548 | 33.5 | 35.43 | 70.69 | 83.54 | -13.7934 | -14.4632 | 74.6876 | 75.3749 | 33.1879 |  | -127.0341 | 10.5198 | -98.1256 |  |  | 3.3 | 195.6 | -13.23 | 42.4933 | 41.3861 | 41.4119 | -56.2159 | -56.2067 | 72.8143 | -72.2413 | 83.4024 | 18.4208 | 46.16 | 82.77 |  | 44.5358 | -31.9 |  | 99.0628 | 97.0634 | -180.8854 | 0 | -19.4539 | -101.9 | -101 | 28.0069 | 57.724 | 72.8098 | 82.0496 | 57.41 | -9.95 | 32.7825 | 178.4352 |  | -5.14 | 78.8 | 74.26 | 180.0909 | 176.0364 | 20.2496 | 17.9364 | 283.1725 | 230.621 | 223.7847 | 224.1179 | 82.6042 | 66.3189 | -22.701 | 648.666 | 352.2576 |  | -27.2953 | -24.4702 |  | 3.9179 | 3.9913 | 30.768 | -12.9449 | -13.6293 | -26.1981 |  | -14.49 |  | 10.9613 | -38.5665 | -34.6304 | -33.8823 | 8.0032 | -64.2596 | 31.997 |  | 20.7498 | 20.377 | 39.4881 | 39.4761 | 38.8299 | 13.564 | 12.8941 | 1.0047 | -16.6541 | -16.5273 | -16.3714 | -9.5741 | 10.9078 | -0.8 | 12.369 | 1.6202 | -7.43 | 14.95 | 0 |  | 0.184 | 1.787 | 12.5314 | 43.43 | 9.8025 | 13.1749 | 13.91 | 100.7299 | 21.6 | -31.331 | -7.2375 | -7.315 | 3.0086 |  |  | -12.9503 | -55.8679 | 15.0483 | 59.0077 |  |  | -193.1476 | -29.1047 | 45.8088 | -77.6708 | 11.62 | 19.4867 | 19.01 | 14.2321 | 227.0928 | 229.0227 | 187.7 | -189.1106 | -377.5828 | 380.6205 | 376.7088 | -215.5835 | -213.7419 | -21.4502 | -8.2056 | 65.6613 | 66.2855 | -153.03 | -153.0516 | 32.9073 | 32.8084 | -89.1334 | -89.0442 | 96.86 | 96.65 | 45.1 | 45.8 | 21.3509 | 35.44 | -378.3378 | 91.3696 | 91.1223 | 16.5 | 37.1 | -31.9 | -32.2 | 1.1642 |  | -374.1911 | -319.9221 | 493.683 | 397.7833 | 80.412 | -390.2069 | 392.8258 | -163.681 | -239.0188 | -386.9362 | 106.5738 | 105.7791 | 169.7319 | -473.2735 | 246.4118 | -237.1478 | 239.2253 | -8.9114 |  | 17.68 | 5.915 | 5.911 | -17.52 | -4.16 |  | 4.5426 | -26.1036 | -16.0845 | 9.6 | 52.944 | 53.721 |  |  | 44.6063 | 43.0538 | 43.4924 |  | -35 | 24.4317 | 10.24 |  | -8.4504 | 52.9782 | 20.9082 | -8.1955 | -52.5228 | 7.6094 | 43.9689 | 25.7 | -26.1 |  | 63.5644
06/08/2025 | 19:30 | 0 | 22.0183 | -27.7862 | -34.1041 | 18.2103 |  | 43.271 | -94.81 | 65.5243 | 33.179 | 32.5058 | -39.96 | -54.973 |  | 17.388 | -46.2 | 13.3086 | 48.8914 | 18.2837 | 18.5278 | [6 empty] | -72.89 | -72.56 |  | 39.96 | 52.8 | 27.168 | 0.28 | -81.97 | -81.54 | -28.07 | 83.34 | 82.81 | 25.7631 | -7.0887 | 70.4956 | 72.562 | 59.9418 | -66.4438 | -66.2092 | 11.3627 | 11.5293 | 85.466 | 86.5377 | 8.3917 | 43.8541 | -619.9141 | -14.317 | -6.5 | -6.9 | 73.7248 | 71.6796 | -5.2571 |  | -85.2492 | 6.0069 | 7.5845 | 5.1505 | 673.3907 | 128.3608 | 128.2998 | -617.7518 | 562.3729 |  | -47.7916 | 49.5817 | 99.097 | 32.2 | 35.91 | 71.4 | 80.97 | -12.3199 | -10.7124 | 70.9785 | 72.1694 | 32.5063 |  | -123.1734 | 13.047 | -93.7895 |  |  | 11 | 189.9 | -13.41 | 44.183 | 43.8372 | 43.3121 | -53.0527 | -53.3008 | 68.0554 | -69.7687 | 77.3441 | 18.6153 | 45.09 | 80.38 | 46.8823 | 44.5358 | -32.14 |  | 95.5473 | 93.5834 | -173.6467 | 0 | -19.5017 | -99 | -98.8 | 27.919 | 57.724 | 73.7491 | 82.0496 | 57.4 | -9.82 | 32.9995 | 171.7198 |  | -4.71 | 82.79 | 74.66 | 173.6182 | 170.6 | 20.042 | 19.3182 | 283.7921 | 230.6906 | 221.1804 | 224.2454 | 82.354 | 66.6558 | -21.378 | 635.6032 | 373.6227 |  | -25.3475 | -22.5754 | 0 | 5.857 | 5.3939 | 30.768 | -11.8903 | -12.5363 | -27.3807 |  | -14.32 |  | 10.8452 | -33.7182 | -35.3852 | -35.083 | 7.9537 | -64.4054 | 32.1125 |  | 21.1457 | 20.8552 | 41.4286 | 40.8286 | 40.1733 | 10.7172 | 10.7172 | -5.6935 | -18.0787 | -18.2359 | -20.1533 | -14.3943 | 12.0211 | -1.35 | 11.8758 | 1.6202 | -7.16 | 14.99 | 11.3821 |  | 0.694 | 1.771 |  | 43.84 | 14.9198 | 19.987 | 13.38 | 101.343 | 22.7 | -30.4904 | -6.9243 | -7.4439 | 3.0388 |  |  | -13.2136 | -54.7383 | 14.9512 | 57.9749 |  |  | -187.0408 | -28.7265 | 44.5365 | -77.2198 | 12.0456 |  |  | 14.6975 | 234.1105 | 230.1265 |  |  | -383.631 | 384.3022 | 383.9389 | -218.4179 | -219.1503 | -20.7889 | -7.6651 | 70.5642 | 69.1106 | -144.7138 | -143.4186 | 33.6324 | 33.5885 | -89.1745 | -88.0436 | 95.18 | 94.87 | 46.3 | 44.9 | 21.3295 | 34.56 | -376.5834 | 90.9861 | 90.7408 | 16.7 | 34.8 | -31.8 | -32.1 |  |  | -379.4837 | -340.908 | 496.243 | 400.9164 | 70.3409 | -394.1675 | 394.9377 | -168.9763 | -239.4808 | -388.8906 | 105.7881 | 106.1017 | 168.4165 | -480.3975 | 248.356 | -234.6312 | 239.8673 | -8.7274 |  | 17.92 | 6.142 | 6.082 | -18 | -4.08 |  | 4.1917 | -26.3661 | -16.8444 | 10.7 | 53.158 | 57.39 |  |  | 45.9473 | 44.6584 | 45.2325 |  | -34.7 | 25.7474 | 10.25 |  | -7.7376 | 52.2974 | 20.6711 | -8.2442 | -52.0134 | 6.7549 | 44.2613 | 26.6 | -26.1 |  | 53.474
06/08/2025 | 20:00 | 0 | 21.7548 | -27.4733 | -34.7672 | 16.7313 |  | 41.9098 | -94.961 | 64.3833 | 32.835 | 32.2209 | -42.18 | -55.22 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.2485 | 47.6912 | 17.9769 | 17.9539 | 30.3479 | [5 empty] | -71.26 | -71.87 |  | 42.18 |  | 25.844 | 0.273 | -78.31 | -78.34 | -31.16 | 79.93 | 79.89 | 26.1033 | -6.9997 | 70.5489 | 73.3628 | 64.7937 | -69.5248 | -69.0147 | 14.7541 | 13.69 | 87.7433 | 89.6187 | 8.9151 | 47.8684 | -639.6428 | -20.0599 | -6.1 | -6.2 | 76.3265 | 75.2622 | -4.9434 |  | -98.3631 | 6.261 | 7.9095 | 5.3926 | 690.1759 | 120.8227 | 120.426 | -616.677 | 567.0533 |  | -65.4451 | 67.329 | 98.0092 | 32.68 | 36.18 |  | 81.78 | 2.9512 | 3.3531 | 63.1987 | 63.5562 | 32.9107 |  | -127.0078 | 16.7445 | -97.1063 |  |  | 5.9 | 193.8 | -13.46 | 42.7244 | 42.3786 | 42.3115 | -56.5256 | -56.1832 | 65.2226 | -63.5981 | 75.8074 | 18.9203 | 44.88 | 79.97 | 46.8823 | 43.9499 | -32.15 |  | 97.0762 | 96.6062 | -175.4214 | -0.0001 | -19.5258 | -97.7 | -97.8 | 27.529 | 57.1381 | 74.6884 | 80.8777 | 56.8 | -10.4 | 35.4175 | 173.9499 |  | -5.29 | 80.88 |  | 174.2727 | 174.0364 | 33.7714 | 32.9091 | 289.5777 | 236.4988 | 228.273 | 229.9073 | 87.567 | 72.1454 | -22.408 | 628.6997 | 397.593 |  | -25.3619 | -22.5007 |  | 13.1995 | 12.4907 | 30.768 | -9.5997 | -10.1665 | -32.628 |  | -13.68 |  | 10.9274 | -20.032 | -36.9791 | -36.6044 | 11.961 | -69.3909 | 39.548 |  | 21.1741 | 20.4073 | 41.7063 | 42.3036 | 40.5138 | -5.3586 | -6.1959 | 31.3143 | -32.7998 | -32.292 | 11.7831 | 22.498 | 12.0943 | 5.2 | 14.7689 | 1.6434 | -9.55 | 16.52 | 11.2403 |  | 0.604 | 2.111 |  | 43.02 | -21.9992 | -10.8943 | 14.36 | 98.5048 | 22.4 | -28.9913 | -7.2438 | -7.8104 | 3.0605 |  |  |  | -53.0891 | 14.7929 | 56.2846 |  |  | -174.05 | -28.3921 | 44.3496 | -76.8898 | 11.5228 | 19.4867 |  | 14 | 231.2389 | 228.9945 | 188.2 | -188.6899 | -383.6636 | 389.4019 | 387.4749 | -217.8793 | -217.3855 | -21.3058 | -7.8436 | 71.6488 | 69.627 |  |  | 35.3463 | 34.5663 | -76.2798 | -75.6037 | 101.19 | 101.15 | 46.4 | 46.2 | 21.5154 | 33.92 | -376.533 | 92.7697 | 90.6491 | 16.7 | 32.5 | -34.4 | -33.9 | 1.2053 | 1.046 | -383.5565 | -364.2072 | 486.4461 | 399.2659 | 57.377 | -391.2679 | 392.0163 | -169.3567 | -241.1918 | -388.3453 | 104.3081 | 107.3836 | 169.1303 | -472.9055 | 251.3799 | -234.0534 | 232.5431 | -8.7274 |  | 20.96 | 6.129 | 6.145 | -19.52 | -2 |  | 1.1154 | -26.6316 | -15.4101 | 11.5 | 56.406 | 55.579 |  |  | 45.76 | 45.5135 | 44.7267 |  | -33.7 | 26.0191 | 10.08 |  | -6.6965 | 53.2467 | 20.8838 | -7.6419 | -51.959 | 6.5835 | 44.0838 | 25.9 | -25.2 |  | 45.2525
06/08/2025 | 20:30 | 0 | 21.4844 | -26.8496 | -35.0613 | 17.6442 |  | 40.7942 | -91.4528 | 64.0437 | 32.465 | 31.3321 | -42.18 | -52.87 | 44 | 16.56 | -44 | 13.1214 | 44.7854 | 16.7955 | 17.1066 | 28.3192 | [5 empty] | -69.54 | -69.55 |  | 42.18 | 50.6 | 25.552 | 0.271 | -79.35 | -79.58 | -23.23 | 79.27 | 79.46 | 25.8849 | -6.8956 | 69.4173 | 72.5787 | 62.7743 | -64.8362 | -67.0973 | 17.5214 | 24.4983 | 82.5189 | 83.0547 | 9.962 | 58.4587 | -650.8442 | -21.8388 | -4.7 | -5 | 73.0831 | 71.2902 | -5.4577 |  | -89.5682 | 5.0686 | 6.9656 | 4.7648 | 700.9184 | 129.0322 | 127.8115 | -614.5768 | 582.9125 |  | -74.7228 | 75.7 |  | 32.68 | 36.15 | 70.66 |  | 1.7456 | -0.5316 | 62.2802 | 63.1375 | 31.7494 |  | -132.275 | 13.1035 | -97.2823 |  |  | 4.2 | 197.3 | -13.17 | 40.4955 | 39.7788 | 39.4319 | -63.7159 | -63.1681 | 78.2324 | -72.6488 | 88.9006 | 18.8414 | 45.89 | 80.77 | 45.7104 | 42.9245 | -31.86 |  | 99.3544 | 97.7966 | -172.1751 | 0 | -19.2783 | -95.6 | -97.7 | 27.3093 | 55.9662 | 74.6884 | 79.7058 | 55.64 | -10.41 | 34.7665 | 169.9597 |  | -4.44 | 79.7 | 73.51 | 170.8727 | 168.8545 | 30.6929 | 30.7727 | 282.9279 | 231.3959 | 222.952 | 224.5594 | 84.3939 | 68.3732 | -21.727 | 623.2857 | 389.5525 |  | -24.7258 | -21.9393 |  | 11.8887 | 9.9249 | 30.768 | -11.0053 | -11.4003 | -31.0043 |  | -14.08 |  | 10.5857 | -22.6498 | -35.9735 | -35.484 | 10.085 | -66.6335 | 36.1586 |  | 21.0338 | 19.8419 | 42.1252 | 42.7291 | 40.7126 | -0.6698 | 0 | 34.496 | -29.0341 | -28.619 | 11.7098 | 23.9969 | 11.6036 | 5.03 | 14.8617 | 1.6312 | -9.43 | 17.19 | 11.2215 |  | 0.513 | 2.091 |  | 42.41 | -22.0727 | -13.2526 | 14.09 | 97.8535 | 24.3 | -28.2557 | -7.216 | -7.5588 | 3.0059 |  |  | -13.2066 | -51.5468 | 15.1536 | 54.8823 |  |  | -177.7987 | -27.736 | 43.2795 | -75.5549 | 11.1718 | 18.8617 | 18.3983 | 13.8274 | 229.65 | 227.4977 |  |  | -387.4197 | 390.729 | 385.3061 | -214.7355 | -210.9906 | -20.6951 | -7.7394 | 70.1239 | 70.3512 |  |  | 37.8512 | 36.9723 | -60.4046 | -59.4806 | 111.73 | 111.53 | 36.6 | 38.9 | 21.3295 | 32.72 | -369.6913 | 92.6979 | 91.2736 | 16.6 | 30.2 | -36.9 | -36.4 | 1.3141 | 0.9581 | -382.6918 | -358.265 | 465.2439 | 384.4923 | 45.5776 | -373.9195 | 376.6497 | -160.2677 | -238.3958 | -364.8718 | 100.6651 | 100.0201 | 163.2279 | -454.7988 | 249.0201 | -210.2674 | 214.145 | -9.2026 |  | 21.44 | 6.179 | 6.145 | -21.44 | -0.64 |  | 0.8499 | -23.5553 | -14.8516 | 10.7 | 55.28 | 53.622 |  |  | 45.8464 | 46.2355 | 44.2248 |  | -28 | 26.3182 | 9.94 |  | -8.6394 | 51.6253 | 20.8781 | -9.4073 | -51.3518 | 7.0488 | 42.5868 | 20.3 | -19.9 |  | 69.3848
06/08/2025 | 21:00 | 0 | 21.0089 | -26.2378 | -34.6919 | 16.1246 |  | 40.0198 | -89.0207 | 62.4762 | 31.719 | 30.8655 | -42.18 | -49.082 | 41.8 | 15.732 | -41.8 | 13.3948 | 40.7644 | 17.0355 | 17.4504 | 29.1093 | [5 empty] | -68.56 | -67.83 |  | 42.18 | 48.4 | 25.904 | 0.272 | -78.3 | -79.47 | -22.82 | 78.7 | 79.99 | 25.8039 | -6.7382 | 67.3312 | 69.3912 | 61.5609 | -64.4344 | -64.2998 | 29.3851 | 29.2725 | 79.9737 | 82.3849 | 10.4855 | 57.5646 | -637.7481 | -11.5993 | -6.3 | -6.7 | 70.9698 | 69.9437 | -4.8781 |  | -91.3171 | 5.0947 | 7.5395 | 5.2213 | 692.7394 | 131.7484 | 132.2367 | -638.515 | 571.4588 |  | -33.0671 | 35.5266 | 96.8516 | 32.41 | 35.41 |  | 81.73 | -3.3447 | -4.2824 | 61.7092 | 61.76 | 34.3054 |  | -119.5464 | 10.9327 | -99.0641 |  |  | -1 | 196.5 | -13.18 | 42.084 | 41.9119 | 41.7075 | -56.1824 | -56.8275 | 81.0331 | -79.6264 | 91.8716 | 18.6409 | 46.12 | 80.12 | 43.8354 | 41.6061 | -30.87 |  | 99.4843 | 98.8783 | -190.3768 | -0.0001 | -18.8208 | -95.6 | -94.6 | 27.0181 | 54.2084 | 73.7491 | 77.3621 | 53.87 | -10.62 | 34.007 | 188.1257 |  | -3.57 | 76.35 | 71.98 | 189.5455 | 186.2909 | 33.2921 | 31.5455 | 292.3889 | 239.8072 | 230.8292 | 234.8866 | 84.0609 | 68.5866 | -22.172 | 654.9184 | 360.8592 |  | -24.7696 | -22.1582 |  | 11.5942 | 10.7837 | 32.304 | -12.774 | -13.3163 | -29.8105 |  | -14.39 |  | 10.0118 | -20.1005 | -38.0624 | -37.4927 | 9.9263 | -66.3038 | 34.87 |  | 22.7113 | 22.4458 | 41.0286 | 41.6204 | 39.8313 | 1.3396 | 2.5118 | 47.725 | -31.1441 | -31.6112 | 15.6148 | 20.8175 | 24.0989 | 2.3 | 10.8431 | 1.5616 | -6.51 | 17.41 | 22.2231 |  | 0.292 | 1.943 |  | 45.85 | -22.8934 | -17.758 | 14.68 | 99.5942 | 25.3 | -27.2508 | -7.2834 | -7.4079 | 2.9113 |  |  | -14.775 | -49.6202 | 15.9712 | 52.7316 |  |  | -177.3083 | -26.7454 | 42.1967 | -73.6192 | 11.0389 | 18.4124 | 17.7865 | 13 | 215.6962 | 212.5034 |  |  | -380.8628 | 385.6252 | 380.3307 | -204.0991 | -203.4977 | -26.3984 | -14.3992 | 65.5466 | 66.7037 | -136.8191 |  | 38.016 | 37.8732 | -53.2763 | -53.5743 | 115.34 | 114.86 | 28.1 | 28.8 | 21.5154 | 31.68 | -357.6256 | 89.5268 | 91.4866 | 15.6 | 25.1 | -37 | -37.3 |  | 1.142 | -379.7428 | -320.8832 | 441.2865 | 367.6571 | 46.8388 | -359.6434 | 357.7198 | -155.1705 | -233.8267 | -354.3057 | 98.1289 | 97.6188 | 156.0782 | -432.7176 | 242.5559 | -197.8409 | 197.0439 | -9.0433 |  | 18.96 | 6.372 | 6.343 | -19.44 | -2.88 |  | 3.3127 | -23.5553 | -15.4101 | 8.2 | 52.583 | 53.597 |  |  | 44.8614 | 43.1441 | 44.8698 |  | -23.3 | 27.0657 | 9.58 |  | -14.8996 | 53.9818 | 26.2512 | -14.0062 | -54.0354 | 13.6615 | 39.1428 | 14.8 | -16.3 |  | 56.6399
06/08/2025 | 21:30 | 0 | 20.5018 | -25.942 | -35.4621 | 16.0351 |  | 38.0973 | -87.1009 | 60.4683 | 30.6531 | 29.7514 | -37.74 | -44.354 | 37.4 | 14.076 | -37.4 | 13.2622 | 39.0278 | 17.581 | 17.6076 | 29.3158 | [5 empty] | -65.33 | -65.48 |  | 37.74 | 44 | 25.756 | 0.273 | -75.16 | -76.45 | -22.77 | 77.29 | 77.4 | 24.6573 | -5.6261 | 66.2101 | 68.7096 | 59.7007 | -62.425 | -62.015 | 34.498 | 36.1441 | 78.768 | 80.1076 | 11.0089 | 58.0617 | -629.7101 | -14.0771 | -7.7 | -8.1 | 69.6425 | 67.9471 | -4.8887 |  | -89.1261 | 4.4218 | 7.3165 | 4.9928 | 680.6236 | 136.906 | 135.9599 | -624.2725 | 573.7895 |  | -94.103 | 95.4458 | 94.7459 | 32 | 33.89 | 69.24 | 81.81 | 0.0042 | 0.2721 | 61.4213 | 61.8852 | 31.9889 |  | -118.2874 | 11.9879 | -99.2494 |  |  | -5.7 | 198.8 | -13.02 | 40.2671 | 39.9619 | 40.1139 | -63.0375 | -62.5085 | 80.8604 | -71.743 | 91.4677 | 17.8077 | 43.44 | 79.25 | 42.8979 | 40.7272 | -30.32 |  | 100.2786 | 98.7367 | -183.4455 | -0.0001 | -18.391 | -93.6 | -93.2 | 26.1282 | 52.4506 | 70.9312 | 75.0183 | 52.18 | -9.86 | 34.441 | 181.8003 |  | -4.37 | 75.52 | 71.25 | 180.5455 | 179.7273 | 35.7619 | 35.3 | 284.2404 | 234.3719 | 225.6772 | 226.8793 | 84.6765 | 68.8401 | -22.308 | 637.4901 | 386.541 |  | -24.2931 | -21.8639 |  | 11.9931 | 11.2351 | 30.768 | -9.8907 | -10.3801 | -31.3808 |  | -10.76 |  | 9.5456 | -17.0484 | -37.8674 | -37.0076 | 10.3076 | -67.3541 | 34.7156 |  | 22.996 | 22.7694 | 40.9943 | 41.154 | 40.2835 | -1.842 | -0.8373 | 47.8925 | -33.6715 | -33.8937 | 21.1511 | 30.3103 | 17.8219 | 5.13 | 13.9681 | 1.5042 | -8.86 | 17.84 | 16.6034 |  | -0.013 | 1.921 |  | 44.08 | -30.7143 | -22.1121 | 14.51 | 98.0822 | 27 | -26.0267 | -6.8264 | -6.9097 | 2.7903 |  |  | -13.7135 | -46.4304 | 15.9794 | 48.8428 |  |  | -169.47 | -25.4977 | 39.8386 | -69.4584 | 10.8359 | 17.3577 | 16.9639 | 12.7982 | 224.6668 | 223.8941 | 189 | -189.1057 | -384.8646 | 387.7794 | 387.9026 | -212.6868 | -208.7003 | -18.9826 | -5.5495 | 71.5434 | 71.7353 |  | -137.049 | 39.5761 | 38.5544 | -53.2552 | -52.8858 | 113.59 | 114.43 | 29.9 | 30 | 21.3295 | 31.28 | -365.3527 | 92.7221 | 91.8827 | 14.6 | 22.8 | -37 | -37.5 |  |  | -380.2049 | -354.4051 | 452.1169 | 374.1157 | 36.3133 | -363.4688 | 361.9699 | -158.6376 | -236.4071 | -360.6215 | 98.5921 | 97.5537 | 159.8527 | -436.4677 | 242.7525 | -201.484 | 201.4109 | -9.8865 |  | 19.52 | 6.576 | 6.635 | -19.76 | -1.52 |  | 2.2293 | -19.9512 | -16.582 | 7 | 56.003 | 55.045 | 7.8592 | 9.7267 | 46.4682 | 46.533 | 46.0375 |  | -22.5 | 27.3095 | 9.1 |  | -5.7065 | 50.9803 | 19.1157 | -6.0689 | -50.1984 | 4.7346 | 44.0904 | 13.7 | -14 |  | 63.2153
06/08/2025 | 22:00 | 0 | 19.6875 | -24.9369 | -35.6781 | 13.4309 |  | 35.5484 | -81.3105 | 57.7628 | 29.3231 | 28.5946 | -33.3 | -41.714 | 35.2 | 12.42 | -35.2 | 13.0711 | 35.9946 | 16.6023 | 16.7595 | 28.0096 | [5 empty] | -62.72 | -62.68 |  | 33.3 | 39.6 | 26.397 | 0.271 | -68 | -68.24 | -31.79 | 69.04 | 68.48 | 23.7904 | -5.0413 | 62.9073 | 64.549 | 56.9034 | -55.1912 | -55.3229 | 12.108 | 12.0473 | 76.4907 | 78.3661 | 7.3447 | 40.4914 | -579.2797 | -8.7622 | -11.6 | -12.5 | 62.2187 | 61.1089 | -5.0296 |  | -82.4689 | 5.1109 | 6.8624 | 4.5698 | 633.1673 | 135.258 | 135.2275 | -623.8439 | 534.4868 |  | -42.8965 | 44.3981 | 93.3986 | 31.27 | 31.34 | 65.94 | 80.99 | -4.4164 | -3.8806 | 64.8825 | 65.1236 | 31.9726 |  | -94.4093 | 11.0296 | -92.6908 |  |  | 4.2 | 186.6 | -12.79 | 46.4644 | 45.9262 | 46.0718 | -51.8997 | -50.7601 | 72.1954 | -73.1771 | 82.442 | 17.5668 | 42.37 | 75.65 | 41.4917 | 39.4089 | -29.36 |  | 93.0488 | 92.6523 | -192.9424 | -0.0001 | -17.9222 | -92.1 | -92.3 | 24.9582 | 50.1068 | 69.0527 | 71.5027 | 50.02 | -9.86 | 34.937 | 189.8858 |  | -5.43 | 73.37 | 70.47 | 193.0182 | 187.6909 | 36.5332 | 34.7 | 287.5641 | 234.6744 | 226.437 | 229.5709 | 82.255 | 67.3569 | -22.596 | 638.3755 | 404.2338 |  | -23.8108 | -21.1821 |  | 6.4986 | 7.1069 | 32.304 | -8.7221 | -9.1858 | -29.1557 |  | -14.44 |  | 8.9985 | -26.4788 | -37.9106 | -36.9384 | 9.0412 | -65.1275 | 32.225 |  | 22.8346 | 22.504 | 41.344 | 42.0207 | 39.9139 | 3.3491 | 4.3539 | 38.8499 | -33.4801 | -33.7894 | 12.7172 | 19.9126 | 18.6862 | 2.05 | 13.3797 | 1.4664 | -8.16 | 19.18 | 18.349 |  | -0.398 | 1.745 |  | 43.03 | -19.1094 | -13.2964 | 14.34 | 96.7126 | 26.9 | -23.8306 | -6.4102 | -6.4639 | 2.6307 |  |  | -14.1479 | -42.3495 | 16.2962 | 45.0542 |  |  | -159.5122 | -23.8967 | 37.0483 | -64.3098 |  | 16.0784 | 15.7707 | 13 | 230.5738 | 229.4098 |  |  | -393.2542 | 392.9759 | 395.3077 | -213.2386 | -215.3102 | -19.4509 | -5.6978 | 71.9855 | 71.4976 |  |  | 37.7743 | 36.9723 | -49.18 | -49.8963 | 115.38 | 115.31 | 39.6 | 38.5 | 21.3103 | 29.92 | -364.4982 | 97.0931 | 96.8725 | 14 | 22.8 | -36.1 | -36.4 |  |  | -392.0486 | -374.5231 | 456.9477 | 372.2067 | 31.3098 | -365.9258 | 366.748 | -151.004 | -237.221 | -360.0551 | 99.4276 | 99.3349 | 160.9907 | -439.3272 | 242.9938 | -204.657 | 208.5951 | -9.5706 |  | 23.2 | 6.853 | 6.849 | -22.4 | 0 |  | -0.6424 | -22.3529 | -18.0468 | 14.4 | 53.886 | 53.514 | 11.2172 | 13.3352 | 46.1849 | 45.5364 | 45.5279 |  | -22.1 | 28.2895 | 8.68 |  | -4.6348 | 50.992 | 19.0861 | -5.3067 | -51.3346 | 4.8903 | 44.7961 | 14.1 | -13.7 |  | 54.5562
06/08/2025 | 22:30 | 0 | 18.1412 | -22.4734 | -13.728 | 12.8849 |  | 32.6617 | -86.2132 | 53.8047 | 27.4252 | 26.6994 | -31.08 | -38.068 | 33 | 10.764 | -30.8 | 12.8101 | 40.9606 | 16.854 | 17.0803 | 28.4004 | [5 empty] | -56.24 | -56.57 |  | 31.08 | 37.4 | 24.219 | 0.265 | -62.36 | -62.6 | -29.06 | 62.61 | 63.7 | 21.9465 | -3.8846 | 59.8222 | 62.697 | 55.9272 | -55.1912 | -54.7939 | 30.9462 | 29.2932 | 73.2757 | 74.7492 | 10.4855 | 56.3581 | -609.6636 | -5.5797 | -13.4 | -14 | 60.7356 | 59.9002 | -4.1592 |  | -92.7194 | 3.5202 | 6.4219 | 4.4061 | 663.4417 | 134.8307 | 133.4269 | -604.8997 | 559.1515 |  | -62.477 | 65.0471 | 88.1793 | 30.6 | 30.08 | 63.24 | 79.36 | 8.4435 | 8.3095 | 50.4657 | 51.0569 | 34.2263 |  | -94.9771 | 12.9127 | -90.2059 |  |  | 3.4 | 178.5 | -12.35 | 44.0466 | 43.2704 | 43.1402 | -60.6535 | -60.1038 | 86.8115 | -76.1723 | 96.134 | 16.4116 | 40.12 | 72.18 | 39.6167 | 37.2116 | -28.47 |  | 90.1764 | 89.9421 | -178.5711 | 0 | -17.3094 | -87.1 | -84.9 | 24.6176 | 46.5912 | 64.3562 | 65.6433 | 46.43 | -9.2 | 36.2235 | 177.4501 |  | -41.2 | 106.99 | 67.85 | 176.6909 | 172.5636 | 46.2076 | 43.4091 | 287.6443 | 235.3416 | 226.4376 | 228.4706 | 80.7236 | 66.1485 | -23.035 | 619.4513 | 415.8456 |  | -23.4099 | -20.676 |  | 2.9461 | 2.6867 | 32.304 | -6.9573 | -7.5157 | -28.271 |  | -14.55 |  | 8.244 | -30.0608 | -37.6592 | -37.2812 | 10.1069 | -64.2226 | 29.1822 |  | 22.5408 | 22.3024 | 41.3886 | 43.3424 | 40.0761 | -10.0474 | -9.545 | 90.9288 | -43.5001 | -42.961 | 55.3531 | 67.4387 | 23.7473 | 7.16 | 12.7669 | 1.315 | -7.66 | 18.6 | 23.7803 |  | -1.066 | 1.796 |  | 39.42 | -68.9275 | -55.1343 | 14.65 | 87.0028 | 29.5 | -21.168 | -5.5481 | -5.6496 | 2.4535 |  |  | -14.6635 | -37.3191 | 17.2016 | 39.3046 | 60.8606 | 62.9507 | -143.1109 | -21.6638 | 33.8152 | -57.9607 |  | 14.0458 | 13.7562 | 12.7697 | 229.5806 | 227.5558 | 189 | -189.4135 | -395.6026 | 395.725 | 394.1572 | -213.246 | -213.5564 | -20.9518 | -7.8277 | 68.8274 | 65.8344 |  |  | 36.1593 | 35.2804 | -61.8124 | -62.8124 | 111.51 | 111.46 | 38.9 | 36.5 | 21.5154 | 28.24 | -361.6825 | 96.5871 | 96.7293 | 12.8 | 21.1 | -34.4 | -33.9 |  |  | -389.393 | -382.0288 | 460.5914 | 383.5666 | 28.9622 | -366.7962 | 369.3908 | -151.0678 | -235.2115 | -364.7714 | 104.9668 | 104.6031 | 154.994 | -446.3247 | 241.8306 | -214.6745 | 213.5762 | -9.9387 |  | 19.52 | 7.221 | 7.218 | -18.8 | -2.88 |  | 3.7797 | -24.8737 | -19.3927 | 14.6 | 54.795 | 54.553 |  |  | 44.6836 | 43.9105 | 45.8334 |  | -17.9 | 29.4397 | 7.89 |  | -7.1476 | 51.0833 | 21.031 | -7.5103 | -50.9599 | 7.2236 | 42.1496 | 11.2 | -11 |  | 92.2953
06/08/2025 | 23:00 | 0 | 18.2759 | -22.7847 | -14.0326 | 10.7122 |  | 30.0484 | -79.6626 | 50.4979 | 25.3972 | 24.8515 | -24.42 | -37.875 | 33 | 9.936 | -33 | 12.9699 | 36.2114 | 19.9908 | 20.1539 | 33.9207 | [5 empty] | -49.37 | -49.15 |  | 22.2 | 37.4 | 24.082 | 0.259 | -45.95 | -46.4 | -48.35 | 46.46 | 47.22 | 21.1886 | -3.4756 | 57.7482 | 59.8074 | 54.9146 | -45.2782 | -45.3889 | 9.832 | 9.3887 | 73.1417 | 74.3474 | 7.3447 | 39.5645 | -585.2867 | -4.4212 | -12.8 | -13.9 | 51.3444 | 50.5272 | -3.4461 |  | -95.4569 | 2.4867 | 4.316 | 4.2261 | 632.4654 | 127.4453 | 127.1096 | -588.4932 | 531.8713 |  | -50.8932 | 51.5452 | 83.9979 | 29.6 | 28.09 | 59.95 | 75.98 | 28.1352 | 28.2691 | 37.932 | 38.2767 | 38.9947 |  | -76.2178 | 4.6228 | -82.6683 |  |  | 6.6 | 166.8 | -11.82 | 45.6539 | 45.0626 | 44.7974 | -58.9977 | -58.6013 | 84.7697 | -73.3185 | 93.5918 | 15.4365 | 36.09 | 67.96 | 37.2729 | 35.4538 | -26.91 |  | 83.1529 | 82.6255 | -175.1808 | -0.0001 | -16.2929 | -80 | -80.2 | 23.6288 | 43.6615 | 60.599 | 62.1277 | 43.57 | -8.22 | 34.8285 | 173.4149 |  | -40.9 | 99.96 | 64.49 | 172.8182 | 170.9454 | 60.9308 | 57.3636 | 285.1843 | 235.3688 | 225.5501 | 229.1479 | 83.7186 | 70.6667 | -22.058 | 603.6614 | 442.3129 |  | -22.5529 | -20.052 |  | 12.203 | 9.9831 | 30.768 | -5.7196 | -6.4567 | -33.5842 |  | -13.9 |  | 7.6215 | -8.6631 | -38.2047 | -37.6382 | 11.5107 | -67.6245 | 33.4298 |  | 21.7544 | 21.779 | 40.3898 | 40.6753 | 39.6633 | -26.9605 | -25.9557 | 143.845 | -57.1023 | -56.466 | 96.9271 | 111.9099 | 25.3001 | 15.19 | 14.576 | 1.1856 | -9.18 | 18.25 | 25.5148 |  | -1.788 | 1.576 |  | 35.25 | -113.2314 | -96.8116 | 14.62 | 74.4654 | 28.5 | -16.5441 | -4.5561 | -4.8393 | 2.2927 |  |  | -9.7773 | -30.6667 | 16.9819 | 31.92 | 62.1328 | 64.8995 | -111.1043 | -19.9935 | 28.055 | -53.4127 | 11.1993 | 12.3661 | 12.0475 | 12.9397 | 228.9862 | 226.9708 | 189 | -188.9186 | -392.6266 | 393.8119 | 393.2351 | -215.1704 | -213.6559 | -23.7658 | -11.1213 | 69.586 | 68.6785 | -139.5702 | -140.9859 | 35.2035 | 34.3136 | -62.6103 | -62.3224 | 111.41 | 110.84 | 44.9 | 46.7 | 21.5773 | 26.4 | -359.0222 | 93.7363 | 93.5129 | 12.2 | 22.9 | -33.6 | -33.5 | 1.2377 |  | -389.1629 | -407.7639 | 469.1605 | 385.2884 | 24.2599 | -372.8846 | 376.0765 | -151.4038 | -233.62 | -366.6154 | 103.8331 | 103.4575 | 154.9012 | -452.0667 | 239.556 | -216.9954 | 218.2279 | -9.675 |  | 21.12 | 7.445 | 7.44 | -21.2 | -0.72 |  | 1.6434 | -28.4474 | -17.1679 | 18.7 | 54.891 | 54.179 |  | 13.3438 | 45.5739 | 45.0751 | 45.6092 |  | -21.7 | 30.5888 | 7.34 |  | -11.1249 | 52.1665 | 23.5496 | -11.1075 | -52.3789 | 10.2958 | 40.2048 | 13.9 | -13.9 |  | 87.4656
06/08/2025 | 23:30 | 0 | 17.6027 | -21.858 | -11.7982 | 12.9706 |  | 27.2591 | -75.4656 | 47.8597 | 24.2653 | 23.6839 | -19.98 | -43.599 | 39.6 | 18.216 | -37.4 | 12.953 | 32.7536 | 19.3464 | 19.6028 | 32.6094 | [5 empty] | -49.34 | -49.42 |  | 19.98 | 41.8 | 23.577 | 0.258 | -45.59 | -45.75 | -49.07 | 45.96 | 46.02 | 19.5964 | -2.7539 | 53.9838 | 55.8938 | 55.2765 | -47.1536 | -44.4595 | 11.7331 | 11.8806 | 68.855 | 73.4097 | 7.3447 | 38.3121 | -569.6035 | -2.2794 | -12.8 | -13.8 | 50.644 | 49.842 | -3.1734 |  | -96.3841 | 1.6181 | 2.0303 | 3.8931 | 621.0209 | 117.7404 | 117.4962 | -564.8985 | 508.8304 |  | -43.3251 | 46.721 | 78.8684 | 28.28 | 26.16 | 56.28 | 72.11 | 29.4748 | 28.2691 | 34.3197 | 35.2103 | 41.5844 |  | -63.3509 | 3.1933 | -77.2952 |  |  | 10.6 | 156.3 | -11.69 | 45.4141 | 44.7677 | 45.0817 | -61.0211 | -60.7502 | 82.2835 | -66.1818 | 90.0829 | 14.7055 | 31.84 | 63.6 | 35.3979 | 33.2565 | -25.38 |  | 79.1655 | 77.9623 | -168.3248 | -0.0002 | -15.415 | -77.7 | -77.8 | 23.5629 | 40.7318 | 54.9633 | 57.4402 | 40.42 | -7.42 | 34.751 | 169.9347 |  | -43.94 | 96.48 | 60.91 | 170.1636 | 167.4545 | 63.1419 | 60.9182 | 278.6678 | 227.5569 | 217.7228 | 220.6524 | 83.1985 | 70.2497 | -22.139 | 582.4543 | 483.6595 |  | -22.7782 | -20.3327 | 0 | 9.3214 | 8.8173 | 30.768 | -2.5763 | -3.2287 | -34.8456 |  | -14.71 |  | 7.0404 | -12.5252 | -38.3104 | -37.5285 | 11.8475 | -67.083 | 33.8089 |  | 21.9307 | 21.3574 | 41.7612 | 41.4364 | 39.845 | -29.9747 | -29.8072 | 147.8639 | -60.4652 | -59.6331 | 92.3119 | 108.4322 | 29.4456 | 11.62 | 12.4862 | 1.0794 | -7.6 | 17.98 | 28.3058 |  | -2.094 | 2.252 |  | 35.19 | -107.829 | -95.2272 | 14.37 | 73.7618 | 27.7 | -17.376 | -5.0519 | -5.2042 | 2.0642 |  |  | -10.8171 | -28.7041 | 17.219 | 30.2353 |  |  | -108.2929 | -18.6996 | 29.6913 | -50.9061 | 11.3163 | 11.0379 | 10.7278 |  | 240.9823 | 240.1601 |  |  | -404.4381 | 404.9149 | 401.1608 | -226.4995 | -227.7109 | -23.0709 | -10.8322 | 71.0419 | 76.1802 |  |  | 33.6654 | 33.6104 | -62.852 | -63.8365 | 105.79 | 105.83 | 69.9 | 69.4 |  | 25.68 | -386.9857 | 94.756 | 94.9252 | 11.6 | 37.6 | -31.8 | -32.2 |  | 1.0318 | -399.7331 | -445.2918 | 498.3815 | 412.4235 | 28.5933 | -397.5236 | 399.4689 | -162.8971 | -240.7982 | -390.1656 | 111.9623 | 111.5528 | 167.8128 | -485.9663 | 252.3051 | -239.2095 | 241.5367 | -9.9661 |  | 27.84 | 6.341 | 6.379 | -26.48 | 6.64 |  | -6.6484 | -36.5621 | -7.2648 | 25.5 | 55.983 | 56.744 | 11.1706 |  | 49.9723 | 46.4933 | 46.5487 |  | -37.5 | 31.5938 | 6.71 |  | -8.1608 | 51.605 | 23.2872 | -7.9997 | -51.7252 | 9.5087 | 40.5441 | 28.9 | -29.3 |  | 84.6639
07/08/2025 | 00:00 | 0 | 17.0985 | -21.4513 | -13.9141 | 12.3327 |  | 25.2758 | -71.4241 | 44.582 | 22.3673 | 21.924 | -31.08 | -40.722 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.1005 | 25.981 | 18.9829 | 19.0958 | 31.5875 | [5 empty] | -48.88 | -48.89 |  | 31.08 | 39.6 | 22.187 | 0.249 | -44.31 | -44.27 | -51.12 | 44.46 | 44.66 | 18.1968 | -2.3925 | 53.4634 | 55.0086 | 81.0024 | -42.599 | -42.0681 | 12.2093 | 12.5438 | 67.9173 | 68.7211 | 7.3447 | 37.6808 | -557.4721 | -0.773 | -13.5 | -13.9 | 48.0244 | 47.0882 | -2.9943 |  | -94.289 | 1.0728 | 0 | 3.3687 | 610.0343 | 109.9887 | 109.4393 | -573.5067 | 478.4652 |  | -36.9975 | 38.2864 | 74.5373 | 27.36 | 24.31 | 52.87 | 69.81 | 36.0387 | 36.5745 | 26.3285 | 27.0922 | 44.6446 |  | -52.4024 | 3.2828 | -73.7268 |  |  | 8.4 | 147.6 | -10.99 | 45.7243 | 44.8571 | 44.7206 | -66.0033 | -65.0751 | 84.1425 | -60.6059 | 92.8263 | 13.7082 | 28.36 | 59.95 | 33.0542 | 31.0593 | -23.39 |  | 74.3205 | 73.4416 | -167.9908 | -0.0002 | -14.2581 | -73 | -72.9 | 23.0905 | 37.8021 | 51.2061 | 53.9246 | 37.58 | -6.77 | 34.4565 | 167.2245 |  | -43.73 | 91.94 | 57.58 | 168.2727 | 163.9818 | 70.4317 | 68.5091 | 272.6288 | 225.8344 | 215.9978 | 220.857 | 81.7121 | 69.4459 | -21.66 | 586.2684 | 483.9604 |  | -22.4798 | -20.261 | 0 | 2.1023 | 2.9583 | 30.768 | 4.0785 | 3.7061 | -34.3248 |  | -14.79 |  | 6.5173 | -24.103 | -34.9598 | -34.2856 | 8.5425 | -66.5404 | 33.7749 |  | 21.241 | 21.0998 | 41.3431 | 41.7261 | 40.3449 | -37.0078 | -37.8451 | 136.9793 | -68.1752 | -68.2533 | 89.2201 | 101.9184 | 31.2914 | 9.24 | 11.1653 | 1.0098 | -6.85 | 18.55 | 31.6553 |  | -2.399 | 5.119 |  | 35.23 | -102.7646 | -89.0503 | 13.81 | 72.3831 | 27.5 | -16.1439 | -4.7358 | -5.0527 | 1.8576 |  |  | -10.4853 | -26.3317 | 16.797 | 27.4458 |  |  | -104.7038 | -17.1378 | 28.8227 | -47.1775 | 10.9262 | 9.6695 | 9.4727 | 12.6619 | 232.1125 | 229.658 | 126.1 | -125.901 | -341.471 | 343.381 | 340.2352 | -219.0386 | -217.2282 | -26.0516 | -14.4313 | 67.1897 | 67.1739 | -149.7099 | -152.5662 | 33.6434 | 33.5994 | -59.2274 | -58.15 | 106.78 | 106.89 | 67.5 | 67.6 | 21.761 | 24.64 | -377.6512 | 92.7244 | 93.5429 | 11 | 38.2 | -32.7 | -32.8 |  |  | -336.9471 | -447.6728 | 495.5661 | 404.5648 | 45.632 | -397.0306 | 391.9036 | -161.3549 | -247.0889 | -390.155 | 111.7756 | 113.2285 | 164.5032 | -480.5897 | 249.8304 | -240.0305 | 239.4625 | -10.2298 |  | 29.2 | 6.38 | 6.385 | -27.6 | 6.48 |  | -6.3554 | -37.5601 | -6.6209 | 25.3 | 55.669 | 53.188 |  |  | 44.7864 | 44.2079 | 44.7605 |  | -35.9 | 27.5804 | 6.22 |  | -13.1205 | 53.1135 | 26.1477 | -13.0406 | -52.4228 | 12.8093 | 38.152 | 28.1 | -27.8 |  | 41.8583
MÁXIMO |  | 0 | 22.0183 | -20.4517 | -11.7982 | 22.7414 | 0 | 43.271 | -71.4241 | 65.9474 | 33.179 | 32.7757 | -19.98 | -31.059 | 50.6 | 23.184 | -28.6 | 13.6792 | 106.218 | 22.0108 | 22.2066 | 36.7508 | 14.9159 | 6.3882 | 8.4288 | 0 | 0 | -48.88 | -48.89 | 0 | 115.44 | 55 | 27.657 | 0.28 | -44.31 | -44.27 | -17.83 | 87.72 | 87.97 | 26.1033 | -0.5439 | 70.5489 | 73.3628 | 151.7999 | -35.6331 | -35.611 | 36.6539 | 36.8005 | 87.7433 | 122.9746 | 13.1028 | 69.649 | -457.288 | 2.5101 | -4.7 | -5 | 76.3265 | 75.2622 | -2.3068 | 0 | -73.0708 | 6.261 | 7.9095 | 5.3926 | 701.3762 | 155.5528 | 155.1255 | -466.6821 | 583.5803 | 0 | -19.9344 | 95.4458 | 100.1548 | 33.5 | 36.18 | 71.4 | 85.47 | 47.425 | 47.1571 | 75.6489 | 77.1337 | 49.4219 | 0 | -21.2295 | 17.1046 | -44.4954 | 19.5709 | 25.985 | 45.9 | 198.8 | -8.72 | 52.0468 | 51.9013 | 51.4325 | -28.7314 | -28.014 | 94.125 | -28.8842 | 103.764 | 18.9203 | 50.35 | 82.77 | 46.8823 | 44.5358 | -21.34 | -0.8373 | 100.2786 | 98.8783 | -105.716 | 0 | -13.0192 | -60.3 | -59.8 | 28.4573 | 57.724 | 74.6884 | 82.0496 | 57.41 | -3 | 58.776 | 189.8858 | 0 | -2.99 | 110.73 | 74.66 | 193.0182 | 187.6909 | 70.4317 | 75.8455 | 356.9236 | 308.7767 | 233.1916 | 289.5029 | 98.0072 | 89.2146 | -16.63 | 704.1645 | 511.0233 | 0 | -22.3412 | -20.052 | 19.3134 | 38.9633 | 36.5956 | 39.984 | 4.0785 | 3.7061 | -11.2718 | 0 | -4.79 | 1 | 14.775 | 42.0768 | -30.6532 | -29.8698 | 11.961 | -43.0229 | 53.5026 | 0 | 22.996 | 22.9001 | 42.1252 | 43.3424 | 40.7126 | 13.564 | 12.8941 | 179.6806 | -10.0322 | -9.6468 | 119.2623 | 130.3055 | 42.0435 | 22.3 | 15.3671 | 1.6434 | -2.61 | 19.26 | 42.7004 | 0 | 0.694 | 5.768 | 12.5314 | 45.85 | 14.9198 | 19.987 | 15.29 | 101.343 | 29.5 | -16.1439 | -2.8534 | -3.0786 | 3.0605 | 0 | 0 | -9.0827 | -22.834 | 18.3003 | 59.0077 | 65.8327 | 66.5209 | -101.7431 | -15.4955 | 45.8088 | -40.8123 | 13.4696 | 19.4867 | 19.01 | 15 | 242.8546 | 244.3968 | 189.8 | -74.6254 | 0 | 404.9149 | 401.1608 | -140.1517 | -139.5101 | -17.3752 | 0 | 75.5976 | 76.608 | -77.1855 | -82.0577 | 39.5761 | 38.5544 | -8.6097 | -8.4106 | 115.38 | 115.31 | 78.7 | 79.5 | 22.0281 | 38.08 | -327.1462 | 97.0931 | 96.8725 | 16.7 | 58.2 | -5.4 | -5.4 | 1.6347 | 1.3559 | 0 | -159.9867 | 498.3815 | 412.4235 | 128.4501 | -104.2199 | 399.4689 | -70.0739 | -44.6369 | -100.9056 | 150.4898 | 148.6987 | 178.2029 | -123.1649 | 252.3051 | -74.4265 | 243.0483 | -7.7771 | 0 | 37.28 | 7.765 | 7.749 | -17.52 | 17.68 | 0 | 4.5426 | -19.9512 | -0.5844 | 29 | 56.406 | 58.318 | 11.4302 | 13.6751 | 49.9723 | 49.8735 | 50.5273 | 0 | -17.9 | 36.3377 | 10.27 | 0 | 0 | 58.9717 | 35.4306 | -2.2443 | -48.4777 | 23.5995 | 46.908 | 49 | -11 | 0 | 92.2953
MÍNIMO |  | 0 | 15.8793 | -27.7862 | -40.5995 | 10.7122 | 0 | 25.2758 | -181.4582 | 39.2769 | 19.9554 | 19.5667 | -113.22 | -56.309 | 28.6 | 9.936 | -50.6 | 10.0298 | 25.981 | 13.7444 | 13.9123 | 23.0191 | 14.6847 | 5.9751 | 8.0313 | 0 | 0 | -86.14 | -86.41 | 0 | 19.98 | 30.8 | 19.519 | 0.237 | -86.1 | -86.82 | -74.05 | 44.46 | 44.66 | 14.3734 | -7.0887 | 46.988 | 48.7623 | 46.9004 | -69.5248 | -69.0147 | 9.087 | 8.6267 | 0 | 68.7211 | 5.2509 | 27.6717 | -653.5135 | -21.8388 | -14.5 | -14.9 | 40.3184 | 40.0205 | -5.4577 | 0 | -108.0697 | -0.7911 | 0 | 2.3831 | 515.8542 | 71.0776 | 71.0776 | -694.6159 | 384.2979 | 0 | -94.103 | 20.546 | 56.5342 | 22.54 | 17.46 | 41.69 | 58.88 | -13.7934 | -14.4632 | 22.8353 | 23.7891 | 31.7494 | 0 | -132.275 | -2.4458 | -99.2851 | 19.5709 | 25.985 | -16 | 88.7 | -13.46 | 28.9686 | 29.0388 | 28.5697 | -80.9696 | -79.9075 | 64.4654 | -94.3348 | 69.8684 | 10.6268 | 12.17 | 45.69 | 30.2417 | 28.4225 | -32.15 | -3.8935 | 45.4797 | 44.6566 | -192.9424 | -0.0003 | -19.5258 | -101.9 | -101 | 22.6675 | 30.1849 | 33.8292 | 42.7917 | 30.07 | -10.62 | 32.7825 | 103.8884 | 0 | -47.88 | 67.04 | 43.96 | 105.6364 | 103.4364 | 12.726 | 11.2091 | 190.7856 | 155.2168 | -0.0568 | 150.529 | 57.678 | 45.6659 | -23.035 | 479.2868 | 194.0883 | 0 | -31.2159 | -28.979 | -22.748 | -15.8517 | -15.5463 | 21.552 | -44.6253 | -45.8376 | -53.9441 | 0 | -17.59 | 1 | 6.5173 | -76.586 | -38.3104 | -37.6382 | 0 | -85.7843 | 11.364 | 0 | 20.2711 | 19.8179 | 16.7819 | 17.1733 | 16.4254 | -48.3949 | -47.8925 | -5.6935 | -75.0998 | -74.3373 | -20.1533 | -14.3943 | 4.6088 | -3.92 | 5.4719 | 0.6925 | -9.55 | 13.76 | 0 | 0 | -4.314 | 1.576 | 10.5276 | 27.89 | -132.0889 | -117.2083 | 11.61 | 62.9681 | 21.6 | -31.331 | -7.2834 | -7.8104 | 1.3251 | 0 | 0 | -14.775 | -55.8679 | 14.5557 | 23.7001 | 56.5552 | 59.1349 | -193.1476 | -29.1047 | 28.055 | -77.6708 | 10.5016 | 7.2182 | 6.9836 | 12 | 145.1776 | 144.7005 | 74.6 | -190.4611 | -404.4381 | 0 | 0 | -229.9217 | -227.7109 | -34.7611 | -24.3443 | 64.1681 | 63.7743 | -153.03 | -153.0516 | 6.4738 | 6.4079 | -89.7848 | -90.3804 | 46.87 | 46.12 | 28.1 | 28.8 | 18.9113 | -69.92 | -386.9857 | 67.0876 | 66.7681 | 5.9 | 21.1 | -37 | -37.5 | 0.9724 | 0.74 | -399.7331 | -462.3145 | 128.6273 | 110.3237 | -38.1949 | -397.5236 | 100.5324 | -173.9561 | -247.0889 | -390.1656 | 94.7398 | 95.8627 | 67.9833 | -485.9663 | 46.4364 | -242.4761 | 74.901 | -11.4685 | 0 | 17.36 | 5.788 | 5.764 | -36.64 | -4.16 | 0 | -18.3093 | -39.6384 | -19.3927 | 7 | 49.346 | 49.573 | 0 | 0 | 42.1862 | 42.2212 | 41.4735 | 0 | -57.2 | 6.9993 | 4.88 | 0 | -23.553 | 49.2716 | 17.1197 | -23.5951 | -57.3791 | 2.4185 | 32.225 | 11.2 | -48.4 | 0 | 2.6934
PROMEDIO |  | 0 | 18.7491 | -23.7229 | -34.9805 | 14.5475 | 0 | 34.6969 | -116.8314 | 53.7199 | 27.2315 | 26.7493 | -73.8612 | -44.0499 | 39.25 | 18.432 | -38.9304 | 12.901 | 77.1132 | 17.8529 | 18.0584 | 29.9967 | 14.8003 | 6.1817 | 8.2301 | 0 | 0 | -68.8246 | -68.7919 | 0 | 74.2775 | 42.2681 | 22.6035 | 0.25067 | -63.3035 | -63.471 | -52.2621 | 63.9969 | 64.2754 | 19.5742 | -2.9525 | 57.2848 | 59.3468 | 109.9899 | -47.762 | -47.5318 | 23.5948 | 23.099 | 74.3577 | 95.2478 | 9.624 | 51.2029 | -557.2687 | -5.945 | -12.2542 | -12.6542 | 53.7099 | 52.7054 | -3.5748 | 0 | -92.3872 | 2.554 | 4.927 | 3.6446 | 606.2882 | 117.8516 | 117.6819 | -581.1189 | 497.2459 | 0 | -50.0803 | 51.5911 | 79.7748 | 28.1217 | 25.5552 | 55.8757 | 73.5191 | 12.3841 | 12.1803 | 53.1516 | 53.7178 | 38.1073 | 0 | -77.8331 | 8.6361 | -76.5653 | 19.5709 | 25.985 | 13.5687 | 153.3896 | -11.5835 | 44.3186 | 43.8194 | 43.7174 | -55.511 | -55.0748 | 79.4436 | -69.0251 | 87.5488 | 13.644 | 33.0254 | 63.7427 | 38.4703 | 36.2797 | -26.9654 | -3.1818 | 77.2614 | 76.2946 | -154.5287 | -0.00011875 | -16.3963 | -82.5024 | -82.5357 | 25.4765 | 46.6167 | 55.8341 | 64.6498 | 45.9139 | -7.2904 | 42.066 | 153.1394 | 0 | -34.421 | 86.4815 | 58.9994 | 153.7231 | 151.3617 | 32.6471 | 37.6917 | 276.6392 | 230.9573 | 196.3443 | 221.955 | 78.854 | 66.9193 | -20.5018 | 594.0723 | 348.637 | 0 | -26.3468 | -24.183 | 2.4913 | 14.6277 | 13.661 | 30.5291 | -18.1701 | -18.691 | -30.4318 | 0 | -11.996 | 1 | 11.5668 | -12.2718 | -33.6083 | -32.8569 | 5.0432 | -64.5894 | 31.2133 | 0 | 21.6325 | 21.3702 | 35.7097 | 36.0438 | 34.8181 | -13.2221 | -13.1349 | 104.2381 | -36.865 | -36.6913 | 69.0215 | 80.6161 | 21.3925 | 7.561 | 12.5542 | 1.0185 | -7.6204 | 16.7679 | 20.687 | 0 | -2.4222 | 4.3959 | 11.7265 | 35.5523 | -81.0836 | -68.3296 | 14.0295 | 78.8409 | 25.65 | -22.8787 | -5.1596 | -5.4115 | 2.0054 | 0 | 0 | -11.2796 | -36.9585 | 16.4964 | 38.7506 | 61.1655 | 62.5129 | -135.5911 | -22.4541 | 37.0166 | -59.4758 | 11.6369 | 12.6949 | 12.1784 | 13.1655 | 202.0068 | 201.2428 | 128.832 | -124.4505 | -273.8487 | 301.2697 | 299.1183 | -191.0478 | -190.0235 | -26.663 | -14.7914 | 69.8389 | 69.8246 | -118.0593 | -120.9958 | 26.0831 | 25.6338 | -43.4257 | -43.3466 | 88.5025 | 88.2775 | 57.9708 | 58.0063 | 21.4716 | -3.646 | -365.5675 | 84.6189 | 84.2775 | 11.2553 | 37.375 | -24.5875 | -24.625 | 1.2963 | 1.0831 | -296.6603 | -314.3074 | 366.2478 | 297.2776 | 31.8604 | -288.7259 | 288.1411 | -136.3343 | -168.7636 | -284.3494 | 115.3167 | 114.8761 | 138.2403 | -354.7891 | 173.3775 | -183.5501 | 183.7978 | -9.8206 | 0 | 27.2267 | 6.6918 | 6.7008 | -26.5717 | 6.8067 | 0 | -7.0881 | -29.9068 | -8.8489 | 19.5125 | 54.0194 | 53.9548 | 10.7243 | 12.7359 | 45.5904 | 45.4679 | 45.5163 | 0 | -36.1375 | 20.6051 | 7.1475 | 0 | -13.8381 | 54.0913 | 26.5464 | -14.1872 | -53.4921 | 13.9488 | 38.4564 | 27.6792 | -27.5917 | 0 | 47.1013
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 6 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
06/08/2025 | 00:30 | 0 | 2.0563 | -7.2123 | 3.3208 | 8.0401 |  | 9.6559 |  | 8.3951 | 2.9889 | 4.4662 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.3321 | -24.6403 | 3.4113 | 3.3617 | 6.1462 | 3.0495 | 0.1809 | 2.6403 |  | -1.2188 | -0.854 | -0.84 | 2.61 | -13.32 | -11 | -0.871 | 0.281 | -11.4 | -11.5 |  | -13.01 | -13.09 | 5.6254 | 4.3875 | 13.1154 | 13.574 | -18.0832 | -13.5299 | -12.8746 | 2.349 | 2.2969 | -18.7543 | -15.9411 | 0 | -0.307 | 86.5448 | 14.9252 | -5.7 | -5.9 | -21.8804 | -21.7639 | -1.8076 |  | -0.7684 | 2.0084 |  | 0.0535 | -135.7158 | 22.9804 | 22.8278 | 82.0719 | -192.1194 |  |  |  | 9.5405 | 6.81 | 2.35 | -15.14 | 1.29 | -18.8838 | -18.6158 | 17.5447 | 16.8253 | -4.9821 |  | -35.991 | -0.3745 | 4.841 |  |  | 24 | -6.2 | -1.67 | 23.1655 | 22.9624 | 21.9438 | 75.3097 | 74.7303 | -25.6964 | -52.3613 | -25.1866 | 2.3414 | 21.63 | 15.42 | 4.5361 | 4.7882 | -7.02 |  | -6.3915 | -6.2641 | 41.073 | 0.0155 | -3.3938 | 17.8 |  | -4.8279 | -2.9921 | 3.7901 | 3.1601 | -2.41 | -1.6 | 5.6575 | -41.0473 |  | -17.95 | 21.23 | 17.08 | -38 | -19.1909 |  | -38.3455 | -10.7701 | -27.6365 | -36.2588 | -36.3961 | -32.2228 | -32.9996 | -6.266 | -156.8407 | -35.2228 |  | -5.7584 | -5.2097 | 16.3777 | -0.6072 | -1.258 | -24.58 | -24.3733 | -23.8873 | 10.1206 | 13.92 | -9.59 | 0 | 1.7513 | 15.2772 | -14.4318 | -2.8757 | 6.2595 | 15.471 | -27.9355 |  | 5.5025 | 5.4758 | 3.2798 | 3.3528 | 2.4899 | 4.5213 | 4.6888 | -25.9557 | 19.8984 | 19.9249 | -11.6982 |  | 23.6051 | -21.29 | -2.0906 | 0.306 | 1.33 | 1.12 | -23.97 |  | 2.657 | 1.285 |  | 18.6 | -13.5584 | -4.6871 | -2.78 | 24.9758 |  | 19.6924 | -2.6236 | -2.833 | 2.0614 |  |  | -9.4352 | -10.7294 | 7.3114 | -20.6176 | 7.3295 | 6.2782 | 129.1578 | -4.5966 | -11.029 | 10.9682 | 2.7822 | 4.8497 | 4.8738 | 2 | 25.1973 | 27.3314 |  | -6.4168 | 16.9835 | 8.3772 | 52.6971 | 4.5513 | 4.7834 | -11.1778 |  | -10.9029 | -13.3021 |  | 48.274 | -15.8412 | -15.3577 | 0.178 | 0.0935 | 8.16 | 7.85 | -31.7 | -31.5 | -0.5264 | -10.56 | 81.271 | 22.7896 | 22.7528 | -20.8 | -41.4 | 0.1 | -0.1 | -18.0082 |  | -127.0224 | 7.3654 | -236.9093 | -8.5166 | -14.7925 | 102.3201 | 62.9911 | 113.742 | 136.7003 | 38.3713 | 25.0329 | 24.5813 | 1.4928 | 173.2255 | -235.6927 | 82.3979 | -71.7357 | -0.2087 |  | -6 | -1.195 | -1.204 | 2.72 | 0 | -3.2192 | -6.0929 | 8.8487 | -14.8821 | 10.1 | 1.27 | 1.339 |  |  | 3.8694 | 3.6721 | 3.1262 |  | 27.7 | 3.1276 | -0.11 |  | -14.7553 | 0.3921 | -20.1756 | -13.5671 | -6.4158 | -19.6008 | -4.8331 | -29.5 | 12.7 |  | -54.2939
06/08/2025 | 01:00 | 0 | 3.357 | -8.6783 | 0.6259 | 6.8012 |  | 9.6058 |  | 7.688 | 2.6409 | 4.1319 | -2.22 | -24.2 |  |  |  | 3.0283 | -18.2209 | 3.6205 | 3.6324 | 6.699 | 3.2985 | 0.1961 | 2.7288 |  | -1.2433 | -0.583 | -0.571 | 2.761 | -13.32 |  | -1.145 | 0.278 | -12.44 | -12.35 |  | -11.04 | -11.08 | 6.063 | 4.232 | 4.3239 | 6.6162 | -24.4907 | -13.5299 | -13.6406 | 17.3771 | 15.0592 | -19.0222 | -16.6109 | 1.5905 | 6.6257 | 16.5571 | 13.496 | -4.6 | -4.7 | -20.8355 | -21.4884 | -1.5345 |  | 3.5877 | 1.8343 |  | -0.1582 | -44.5875 | 11.7801 | 11.4139 | 57.4094 | -153.1478 |  |  |  | 7.3849 | 6.48 | 2.01 | -15.66 | 0.44 | -20.7592 | -21.0271 | 19.597 | 19.1661 | -5.3967 |  | -32.1713 | 3.3829 | 4.8977 |  |  | 22.4 | -6.5 | -1.56 | 22.3142 | 22.6635 | 22.0586 | 66.4817 | 66.4315 | -24.187 | -44.6585 | -23.9037 | 2.0667 | 21.53 | 15.23 | 4.2236 | 4.3976 | -6.77 |  | -6.508 | -6.4256 | 36.5989 | 0.0153 | -3.2618 |  | 19.1 | -4.5105 | -3.1791 | 3.9478 | 2.789 | -2.8 | -1.76 | 5.5335 | -36.8571 |  | -15.59 | 18.14 | 17.01 | -34.0182 | -17.1182 |  | -38.1818 | -9.7919 | -26.7795 | -35.28 | -35.2074 | -33.518 | -33.7898 | -6.071 | -131.2937 | -42.7029 |  | -5.5318 | -5.1136 | 17.9725 | -1.8903 | -1.8795 | -25.604 | -24.685 | -24.2895 | 11.4084 | 14.04 | -7.72 | 0 | 1.6691 | 13.3563 | -12.7903 | -1.43 | 6.3645 | 16.7232 | -29.7037 |  | 4.3238 | 4.3382 | 3.4196 | 3.8451 | 2.4596 | 7.703 | 8.2054 | -32.8214 | 21.3736 | 21.6678 | -18.9488 | -9.7605 | 22.9996 | -24.35 | -2.3159 | 0.2978 | 1.57 | 1.97 | -23.5348 |  | 2.65 | 1.296 |  | 20.48 | 7.8674 | 15.0574 | -2.71 | 27.5701 |  | 19.0836 | -2.3508 | -2.5562 | 1.9864 |  |  | -11.348 | -11.0951 | 7.0321 | -21.0213 | 5.4517 | 5.9704 | 111.5886 | -4.8671 | -11.0497 | 11.3868 | 3.4283 | 4.7984 | 4.8026 | 3 | 25.92 | 26.078 |  | -6.8835 | 16.4611 | 7.6214 | 53.3983 | 2.861 | 3.7249 | -10.4757 | 0 | -11.0923 | -12.1261 | 46.9318 |  | -16.742 | -16.1268 | 0.0232 | 0.1414 | 6.64 | 6.56 | -32.3 | -32.4 | -0.0174 | -10.88 | 77.5667 | 21.9611 | 21.2221 | -20.8 | -41.9 | 0.5 | 0 |  |  | -128.6917 | 19.7959 | -237.66 | -10.0979 | -12.1801 | 102.2082 | 62.9497 | 112.5312 | 137.7946 | 41.1612 | 25.6795 | 24.8044 | -6.1057 | 174.7176 | -235.5772 | 80.4186 | -70.8387 | -0.2332 |  | -6.16 | -1.26 | -1.27 | 2.24 | -0.24 | -3.1727 | -6.0044 | 9.1722 | -15.1751 | 9.7 | 0.42 | 0.88 |  |  | 3.4827 | 3.744 | 3.5185 |  | 27.8 | 2.9936 | -0.11 |  | -14.4439 | 0.2891 | -20.4606 | -13.0348 | -6.3409 | -20.3204 | -4.3681 | -29.6 | 12.7 |  | -51.3687
06/08/2025 | 01:30 | 0 | 3.3229 | -8.6677 | -0.4546 | 6.5757 |  | 9.5194 |  | 7.5681 | 2.4719 | 3.8709 | -4.44 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.0672 | -18.4363 | 3.8271 | 3.7899 | 6.8121 |  |  |  |  | -1.1221 | -0.624 | -0.593 | 3.062 | -11.1 | -11 | -1.068 | 0.285 | -13.16 | -13.14 |  | -10.65 | -10.77 | 5.1833 | 4.4218 | 3.7135 | 6.1573 | -19.4369 | -13.9317 | -14.4716 | 17.2251 | 16.7029 | -18.2184 | -15.4053 | 1.9851 | 9.4232 | 11.0536 | 13.5547 | -5.5 | -5.7 | -20.0012 | -20.1728 | -1.6237 |  | 2.3991 | 1.8384 |  | -0.0352 | -44.0992 | 12.0853 | 12.0243 | 65.3817 | -149.5325 |  |  |  | 6.357 | 6.45 | 1.84 | -16.09 | 0.49 | -21.4289 | -20.6252 | 21.1769 | 20.3131 | -4.4406 |  | -38.5046 | 2.6022 | 2.3725 |  |  | 16 | -1 | -1.5 | 19.5275 | 19.3047 | 18.4872 | 68.0685 | 67.6681 | -23.5042 | -46.6175 | -23.5182 | 2.2574 | 21.01 | 16.28 | 4.0674 | 4.2999 | -6.46 |  | -4.1805 | -3.9869 | 36.1656 | 0.0154 | -3.0747 | 20.2 |  | -4.043 | -3.3661 | 3.1592 | 2.4179 | -3.11 | -1.47 | 4.402 | -36.2471 |  | -13.8 | 16.46 | 16.54 | -34.5636 | -17.3909 |  | -38 | -12.4604 | -28.4253 | -37.0723 | -37.3484 | -33.7935 | -33.9344 | -5.874 | -139.4019 | -39.6296 |  | -5.4402 | -5.1248 | 17.2391 | -0.8507 | -2.0965 | -26.116 | -24.5154 | -24.2921 | 10.7489 |  | -7.46 | 0 | 1.7003 | 15.2314 | -13.8825 | -2.6543 | 7.2956 | 16.5079 | -29.4555 |  | 4.778 | 4.7946 | 4.0977 | 4.1837 | 3.5634 | 7.703 | 8.0379 | -33.9936 | 21.5902 | 20.8265 | -19.8683 | -10.3592 | 24.5475 | -22.81 | -1.5816 | 0.2639 | 1.46 | 1.41 | -25.4445 |  | 2.574 | 1.333 |  | 22.1 | 7.0129 | 15.3061 | -2.33 | 24.9065 |  | 19.5861 | -2.3125 | -2.4859 | 1.9372 |  |  | -10.9296 | -9.883 | 7.6043 | -21.3892 | 7.6253 | 6.8215 | 109.5942 | -4.9615 | -11.287 | 11.1193 | 2.9347 | 4.7325 | 4.7393 |  | 24.598 | 26.932 |  | -6.4456 | 16.375 | 8.4387 | 51.5689 | 3.1532 | 3.893 | -10.0435 |  | -12.985 | -14.4073 |  |  | -16.396 | -15.7917 | 0.1064 | 0.0808 | 8.06 | 8 | -32.8 | -33.1 | 0.0357 | -11.12 | 84.8149 | 23.7123 | 23.6804 | -20.4 | -42.2 | 0.5 | 0 |  |  | -127.831 | 22.1708 | -240.5827 | -9.244 | -12.8513 | 104.4999 | 61.9796 | 118.0734 | 136.2864 | 37.5296 | 23.07 | 21.124 | -6.9466 | 174.3524 | -237.9473 | 79.5741 | -66.8565 | -0.3967 |  | -5.76 | -1.307 | -1.326 | 2.24 | -0.16 | -2.7081 | -6.0044 | 9.3492 | -15.0591 | 9.6 | 0.074 | 0.276 |  |  | 3.2911 | 2.8344 | 3.651 |  | 27.7 | 2.1745 | -0.13 |  | -14.4409 | -0.1108 | -20.4516 | -12.522 | -5.2149 | -20.4737 | -4.4384 | -30.1 | 12.9 |  | -45.1313
06/08/2025 | 02:00 | 0 | 3.3953 | -8.8005 | 0.6416 | 6.6301 |  | 9.35 |  | 7.4486 | 2.4009 | 3.9141 | -2.22 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 3.2487 | -18.196 | 3.6372 | 3.7723 | 6.603 |  |  |  |  | -1.197 | -0.687 | -0.689 | 2.862 | -13.32 | -13.2 | -1.037 | 0.279 | -12.99 | -12.99 |  | -10.97 | -10.82 | 5.3705 | 4.4606 | 3.1567 | 6.6328 | -20.2269 | -14.3336 | -14.4735 | 18.965 | 17.1271 | -17.9505 | -17.2807 | 1.5905 | 12.2941 | 5.2478 | 13.6457 | -4.9 | -5 | -20.2625 | -19.6956 | -1.6388 |  | 4.286 | 1.8203 |  | -0.1047 | -43.9772 | 11.2613 | 11.1087 | 65.0631 | -153.4027 |  |  |  | 5.3191 | 6.33 | 1.9 | -16.73 | -0.23 | -20.4912 | -21.0271 | 20.3174 | 20.1863 | -5.0749 |  | -38.7716 | 4.297 | 2.4788 |  |  | 14.2 | -1 | -1.48 | 18.6812 | 18.516 | 17.626 | 68.6078 | 68.1065 | -22.8894 | -46.3251 | -22.8326 | 1.9734 | 21.03 | 15.75 | 3.4424 | 3.714 | -6.27 |  | -4.104 | -4.2307 | 37.3854 | 0.0155 | -3.0094 |  | 21.5 | -4.3652 | -3.7402 | 2.5284 | 1.8613 | -3.31 | -1.39 | 5.022 | -37.2921 |  | -17.11 | 19.1 | 15.72 | -36.1273 | -18.3364 |  | -38.1 | -14.2478 | -30.4786 | -38.2108 | -38.5168 | -31.2133 | -31.7239 | -5.692 | -142.1888 | -37.8897 |  | -5.4371 | -5.0327 | 14.9743 | -4.9258 | -4.9461 | -8.708 | -25.439 | -25.1308 | 9.0426 | 0 | -11.3 | 0.1 | 1.4975 | 8.0818 | -13.3748 | -2.221 | 6.6526 | 14.436 | -27.0578 |  | 4.6446 | 4.6374 | 3.5907 | 3.7441 | 2.8724 | 7.5355 | 7.5355 | -35.3333 | 21.0283 | 21.7256 | -19.6982 | -10.4066 | 24.2106 | -22.9 | -2.3159 | 0.2868 | 1.19 | 1.21 | -25.1133 | 0 | 2.436 | 1.285 | 3.7868 | 21.35 | 7.4532 | 15.4647 | -2.42 | 23.7277 |  | 19.3009 | -2.0782 | -2.3811 | 1.8989 |  |  | -10.5429 | -9.579 | 7.3404 | -21.3863 | 7.3138 | 7.7234 | 111.3864 | -5.2639 | -11.5327 | 11.3772 | 3.2778 | 4.7105 | 4.7156 |  | 24.7668 | 26.7467 |  | -6.5431 | 18.1425 | 7.211 | 52.2053 | 3.4367 | 4.4098 | -9.7882 |  | -13.3479 | -12.4991 |  |  | -16.8794 | -16.2312 | 0.0919 | 0.1767 | 7.77 | 8.05 | -31.9 | -31.6 | 0.4221 | -10.96 | 82.7797 | 24.1115 | 24.0799 | -20.8 |  | 1.3 | 0.8 |  |  | -125.3 | 21.3401 | -237.3667 | -11.4305 | -12.8183 | 103.2831 | 64.2252 | 115.388 | 137.4546 | 38.1383 | 23.9126 | 23.3742 | -5.5048 | 174.0483 | -237.5967 | 79.7869 | -67.0284 | -0.3967 |  | -5.44 | -1.355 | -1.366 | 2.24 | -0.16 | -3.4651 | -6.0349 | 9.4957 | -15.0866 | 10.1 | 1.767 | 0.309 |  |  | 3.9896 | 3.3363 | 2.6811 |  | 27.8 | 3.0719 | -0.15 |  | -14.1876 | -0.8869 | -20.7663 | -12.9304 | -5.4569 | -19.429 | -4.8672 | -29.7 | 12.5 |  | -48.0504
06/08/2025 | 02:30 | 0 | 3.4179 | -8.8108 | 1.3949 | 7.6308 |  | 9.5665 |  | 7.5016 | 2.4169 | 3.8655 | -2.22 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.3472 | -17.6467 | 3.7426 | 3.7947 | 6.6465 |  |  |  |  | -1.3121 | -0.748 | -0.742 | 2.591 | -15.54 | -13.2 | -0.96 | 0.271 | -13.77 | -13.71 |  | -10.99 | -11.1 | 4.3107 | 4.1923 | 4.4596 | 8.405 | -21.3939 | -12.994 | -14.0785 | 17.5817 | 14.945 | -17.8166 | -14.4676 | 1.5905 | 5.845 | 14.525 | 15.6389 | -6.8 | -6.8 | -22.3199 | -21.9122 | -1.6965 |  | 2.4357 | 1.9253 |  | -0.0358 | -60.213 | 12.2379 | 12.299 | 72.6158 | -161.2919 |  |  |  | 5.2592 | 6.23 | 1.48 | -17.03 | -0.47 | -20.8931 | -21.161 | 18.3657 | 17.0797 | -4.2674 |  | -36.1203 | 2.1426 | 4.0677 |  |  | 18.7 | -5.3 | -1.41 | 19.85 | 19.2287 | 18.5506 | 70.2029 | 70.3112 | -25.8322 | -46.0743 | -25.4105 | 2.1275 | 20.57 | 15.12 | 3.4424 | 3.8116 | -6.33 |  | -5.8508 | -5.8593 | 39.0295 | 0.0154 | -3.0524 |  |  | -4.281 | -3.7402 | 2.3707 | 1.8613 | -3.38 | -1.16 | 4.681 | -39.8073 |  | -19.87 | 21.86 | 15.72 | -39.4364 | -19.0455 |  | -38.8 | -16.5157 | -31.9346 | -39.9071 | -39.5499 | -27.675 | -27.7635 | -5.739 | -151.1244 | -32.9308 |  | -5.847 | -5.4514 | 12.5515 | -9.1566 | -9.1502 | 16.4 | -27.3833 | -27.3419 | 5.6904 |  | -11.98 | 0 | 1.3729 | 0.1074 | -13.8849 | -2.647 | 6.4052 | 10.748 | -24.7165 |  | 4.6462 | 4.6999 | 3.4342 | 3.7243 | 2.9567 | 7.5355 | 7.703 | -35.1658 | 21.7283 | 21.7203 | -20.6706 | -10.5464 | 24.025 | -22.77 | -1.2062 | 0.2886 | 1.35 | 2.22 | -23.5756 |  | 2.361 | 1.205 |  | 21.82 | 6.8477 | 14.1507 |  | 24.1836 |  | 18.95 | -1.9705 | -2.0635 | 1.8128 |  |  |  | -9.8167 | 8.6877 | -21.2271 | 7.63 | 6.1581 | 106.9837 | -5.4193 | -11.8287 | 11.4978 | 3.8031 | 4.6812 | 4.6444 | 3.321 | 24.9506 | 28.4219 |  | -6.6148 | 16.9375 | 6.2358 | 51.3142 | 3.3828 | 4.1025 | -10.4784 |  | -10.8668 | -13.8123 |  |  | -17.0057 | -16.385 | -0.4551 | -0.3625 | 7.61 | 7.58 | -31.8 | -31.8 | 1.2845 | -11.04 | 83.4123 | 24.4838 | 24.199 |  |  | 1.3 | 0.9 |  |  | -123.5413 | 23.5571 | -240.3163 | -11.2042 | -13.1806 | 101.0876 | 62.054 | 116.9337 | 138.076 | 37.6778 | 25.3366 | 25.6272 | -6.4169 | 173.8179 | -238.246 | 79.8185 | -68.9006 | -0.2087 |  | -5.92 | -1.34 | -1.341 | 2.8 | 0 | -3.416 | -6.6484 | 9.3492 | -14.9401 | 9.7 | 1.792 | 0.982 |  |  | 3.4253 | 3.0753 | 3.2596 |  | 27.4 | 3.0669 | -0.16 |  | -14.6969 | -0.3757 | -19.5165 | -13.0439 | -5.3154 | -20.4276 | -4.9957 | -29.7 | 12.4 |  | -48.6082
06/08/2025 | 03:00 | 0 | 3.3305 | -8.616 | 3.0658 | 8.1967 |  | 9.8687 |  | 7.1326 | 2.2259 | 3.7427 | 0 | -24.2 |  | 1.656 | -17.6 | 2.9281 | -17.564 | 3.7014 | 3.6517 | 6.7899 |  |  |  |  | -1.187 | -0.921 | -0.908 | 2.429 | -17.76 | -11 | -0.827 | 0.266 | -13.85 | -13.84 |  | -11.94 | -11.97 | 4.0499 | 4.0002 | 11.1817 | 12.2192 | -21.3285 | -12.7261 | -12.0656 | 0.6267 | 0.6501 | -14.6015 | -11.3865 | 0 | -1.2686 | 13.4271 | 16.1304 | -7.3 | -7.3 | -24.4174 | -24.1577 | -1.8726 |  | 2.4941 | 2.036 |  | -0.6411 | -76.693 | 12.8483 | 12.6652 | 82.4084 | -172.3392 |  |  |  |  | 6.13 | 1.42 | -17.23 | -0.85 | -20.8931 | -21.161 | 18.4629 | 17.8039 | -4.1949 |  | -36.7234 | 3.2395 | 4.1496 |  |  | 18.7 | -4.6 | -1.36 | 18.8019 | 19.1327 | 18.4185 | 72.5174 | 72.7025 | -27.0652 | -47.7792 | -26.5474 | 2.0086 | 20.02 | 14.89 | 3.1299 | 3.5187 | -6.04 |  | -6.1105 | -5.7045 | 41.1637 | 0.0155 | -2.8804 |  |  | -4.1528 | -3.9272 | 1.1089 | 1.6757 | -3.59 | -1.1 | 5.58 | -41.0723 |  | -19.49 | 21.09 | 15.74 | -40.3091 | -20.0273 |  | -38.9091 | -17.8525 | -33.7633 | -41.6446 | -41.7339 | -27.8646 | -27.7869 | -6.032 | -159.1681 | -27.7353 |  | -5.8854 | -5.5055 | 12.0636 | -8.0384 | -8.4388 | 13.84 | -28.0755 | -27.7579 | 5.595 |  | -10.9 | 0 | 1.3967 | 2.3986 | -13.8491 | -2.7177 | 6.2724 | 11.1206 | -24.2834 |  | 4.5654 | 4.7101 | 4.3665 | 4.4241 | 3.5893 | 7.703 | 7.703 | -35.3333 | 22.1785 | 22.1553 | -23.4656 | -14.7352 | 21.2564 | -18.1 | -1.9112 | 0.2621 | 1.28 | 2.25 | -21.1978 |  | 2.314 | 1.218 |  | 4.04 | 10.2745 | 16.9084 | -4.13 | 31.2604 |  | 19.2954 | -2.4737 | -2.6739 | 1.7859 |  |  | -12.1924 | -9.074 | 8.2193 | -22.1909 | 8.5378 | 10.3002 | 108.0733 | -5.4231 | -10.9724 | 10.9223 | 3.2188 | 4.6373 | 4.6207 | 3 | 25.7831 | 27.9235 |  | -6.0652 | 18.342 | 8.06 | 49.7205 | 3.7591 | 3.3643 | -10.0112 | 0 | -11.2672 | -13.9033 |  |  | -15.6873 | -15.3468 | 0.2834 | 0.5516 | 7.19 | 7.21 | -32.3 | -32.7 | 1.4255 | -11.2 | 79.0955 | 25.029 | 24.7046 |  |  | 0.8 | 0 |  |  | -120.582 | 23.3456 | -239.3207 | -11.3921 | -12.0156 | 99.851 | 63.4545 | 111.5265 | 135.9524 | 33.0259 | 20.3772 | 24.9593 | -2.6817 | 170.4289 | -235.1734 | 79.7546 | -67.638 | -0.7947 |  | -6.24 | -1.393 | -1.401 | 2.64 | 0.56 | -3.836 | -6.6209 | 9.5537 | -15.2056 | 9.4 | 1.286 | 0.785 |  |  | 3.4694 | 3.3786 | 3.0145 |  | 27.8 | 2.7757 | -0.22 |  | -14.4921 | -0.5643 | -20.0788 | -13.1036 | -5.5931 | -20.6006 | -4.9327 | -30 | 13 |  | -49.296
06/08/2025 | 03:30 | 0 | 3.3142 | -8.5451 | 3.6612 | 8.3997 |  | 9.86 |  | 6.8811 | 2.2299 | 3.6287 | -2.22 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.4497 | -17.6574 | 3.6729 | 3.5694 | 6.4679 |  |  |  |  | -1.2877 | -1.011 | -0.988 | 2.639 | -15.54 | -11 | -0.817 | 0.27 | -14.42 | -14.44 |  | -11.66 | -11.77 |  |  | 9.6971 | 11.9382 | -23.3949 | -12.5922 | -12.2138 | 1.3829 | 1.1472 | -8.1715 | -5.4923 | 0 | 0.7266 | 22.1319 | 16.8273 | -7.3 | -7.5 | -25.0109 | -24.6656 | -1.8602 |  | 3.8055 | 1.9532 |  | -0.624 | -89.6328 | 13.8249 | 13.7333 | 87.4725 | -179.5358 |  |  |  | 4.1116 | 5.9 | 1.23 | -17.48 | -0.96 | -20.8931 | -20.8931 | 18.9129 | 18.5023 | -3.9479 |  | -36.7825 | 2.9824 | 4.8046 |  |  | 19.1 | -5.4 | -1.28 | 19.0525 | 19.2813 | 18.3734 | 74.301 | 74.5166 | -26.5778 | -48.4287 | -26.674 | 2.1227 | 20.08 | 14.52 | 3.4424 | 3.714 | -6.22 |  | -6.7812 | -6.5061 | 42.6146 | 0.0156 | -2.8943 |  |  | -4.1528 | -3.9272 | 1.1089 | 1.6757 | -3.57 | -0.92 | 4.8825 | -43.0624 |  | -21.5 | 22.81 | 15.04 | -40.3091 | -20.1182 |  | -39.2636 | -18.4664 | -34.25 | -42.0292 | -42.0463 | -27.717 | -26.6973 | -6.315 | -163.9017 | -25.1506 |  | -6.0058 | -5.5964 | 14.8989 | -9.7696 | -9.8598 | 10.768 | -27.4042 | -27.2848 | 6.3791 |  | -7.92 | 0 | 1.3817 | -1.0938 | -13.7187 | -2.5822 | 7.6787 | 10.3666 | -26.8483 |  | 4.0912 | 4.0114 | 3.5578 | 3.5276 | 0 | 7.8704 | 7.5355 | -36.6729 | 22.5844 | 22.5737 | -23.606 |  | 21.6031 | -17.48 | -0.3969 | 0.2776 | 0.1 | 2.16 | -23.0468 |  | 2.302 | 1.327 |  | 3.22 | 10.0562 | 17.4329 | -4.29 | 30.6859 |  | 19.1304 | -2.4277 | -2.6722 | 1.7849 |  |  | -11.2721 | -8.8844 | 8.9227 | -22.0046 | 7.8122 | 7.4837 | 102.9611 | -5.5134 | -10.6345 | 10.8532 | 4.4481 | 4.5567 | 4.5811 | 3.6942 | 26.2669 | 28.0281 |  | -4.3447 | 23.9575 | 6.2815 | 45.9313 | 5.1527 | 5.2018 | -11.0105 |  | -11.6931 | -11.3532 |  |  | -18.1044 | -17.4726 | -0.4869 | -0.3475 | 7.27 | 7.25 | -32.9 | -33.2 | 1.4072 | -9.6 | 88.2507 | 20.7754 | 20.6895 | -20.8 | -42.2 | 2.2 | 1.6 |  |  | -113.1632 | 22.7127 | -242.5843 | -13.3707 | -10.8056 | 102.0832 | 61.5835 | 118.5246 | 138.6144 | 37.8734 | 24.3916 | 24.2016 | -9.1251 | 171.8549 | -240.7656 | 75.3958 | -66.2372 | -1.2879 |  | -6.4 | -1.386 | -1.396 | 2.4 | 0.16 | -3.7729 | -6.0929 | 10.1976 | -15.5566 | 9 | 0.622 | 0.319 |  |  | 2.8777 | 3.4237 | 3.5849 |  | 28.1 | 2.2406 | -0.21 |  | -14.9573 | 0.0831 | -19.6552 | -13.5201 | -5.6526 | -19.3648 | -5.3586 | -30 | 12.9 |  | -49.335
06/08/2025 | 04:00 | 0 | 3.2138 | -8.3117 | 7.5134 | 8.0707 |  | 9.721 |  | 6.7778 | 2.0149 | 3.4322 | -2.22 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.2416 | -21.0009 | 3.8045 | 3.7365 | 6.6435 |  |  |  |  | -1.3162 | -0.912 | -0.915 | 2.602 | -15.54 |  | -0.862 | 0.266 | -14.32 | -14.29 |  | -11.3 | -11.34 |  |  | 7.7936 | 9.4171 | -24.7681 | -14.8695 | -13.6092 | 13.9329 | 16.4202 | -12.3242 | -8.0375 | 1.5905 | 9.7833 | 18.1753 | 16.5352 | -6.9 | -7.3 | -22.8095 | -21.463 | -1.762 |  | 3.1208 | 1.6732 |  | -0.5341 | -78.8293 | 12.6041 | 12.2684 | 82.475 | -174.389 |  |  |  | 3.9818 | 6.02 | 1.3 | -17.21 | -1.08 | -20.4912 | -20.8931 | 18.8328 | 18.5767 | -3.8256 |  | -36.201 | 1.8077 | 4.2581 |  |  | 18.1 | -4.5 | -1.29 | 19.1052 | 19.1803 | 18.5627 | 72.2328 | 73.5946 | -26.0638 | -47.6585 | -25.7563 | 2.0677 | 19.9 | 14.59 | 3.1299 | 3.421 | -5.94 |  | -6.4798 | -6.4327 | 42.4997 | 0.0155 | -2.8301 |  |  | -4.1541 |  | 1.1089 | 1.6757 | -3.4 | -1.02 | 4.774 | -43.0624 |  | -21.82 | 23.58 | 14.83 | -41.2909 | -20.8909 |  | -39 | -18.015 | -34.0394 | -41.9244 | -41.8984 | -27.1867 | -26.7003 | -6.27 | -161.7614 | -19.1331 |  | -6.0647 | -5.6392 | 15.4659 | -10.0062 | -9.6874 | 10.256 | -27.8951 | -27.363 | 6.9359 |  | -8.58 | 0 | 1.311 | -1.2477 | -14.3565 | -3.1772 | 7.739 | 10.2844 | -27.1405 |  | 4.9176 | 4.2308 | 5.3852 | 4.8641 | 3.8127 | 7.2006 | 7.3681 | -37.0078 | 22.3691 | 22.8104 | -23.9779 | -14.5067 | 22.482 | -17.22 | -0.7137 | 0.2795 | 0.11 | 1.83 | -22.9714 |  | 2.333 | 1.147 |  | 3.05 | 10.3362 | 17.8695 | -4.22 | 30.1389 |  | 19.2321 | -2.5791 | -2.7396 | 1.7913 |  |  | -11.4129 | -8.7688 | 7.2808 | -21.6732 | 7.293 | 7.7578 | 105.6203 | -5.373 | -10.4997 | 10.5365 | 5.2175 | 4.6666 | 4.7235 | 5 | 26.4111 | 27.4553 |  | -6.1142 | 19.9835 | 12.2263 | 45.3698 | 5.3312 | 5.8622 | -10.7734 | 0 | -11.2828 | -14.0478 | 51.8874 |  | -16.0224 | -15.7038 | -0.7308 | -0.711 | 7.56 | 7.58 | -33.5 | -32.6 | 1.4072 | -9.44 | 81.914 | 24.2411 | 24.0068 | -20.4 | -42.2 | 0.9 | 0.4 |  |  | -111.7577 | 26.5887 | -237.5281 | -13.3689 | -10.983 | 103.1572 | 63.5162 | 113.411 | 137.7616 | 40.9651 | 24.7763 | 26.7775 | -1.6648 | 172.9705 | -238.2541 | 79.1562 | -67.6848 | -0.8191 |  | -6.32 | -1.34 | -1.36 | 2.56 | 0.32 | -3.4676 | -6.4744 | 10.2861 | -15.1446 | 9.1 | 0.596 | 1.622 |  |  | 3.7024 | 3.3504 | 3.449 |  | 27.8 | 2.2964 | -0.13 |  | -14.7814 | 0.3141 | -19.5255 | -13.725 | -5.9257 | -19.0719 | -5.1346 | -29.9 | 12.8 |  | -49.067
06/08/2025 | 04:30 | 0 | 2.9245 | -8.0096 | 8.308 | 7.9841 |  | 9.5898 |  | 7.2379 | 2.3089 | 3.7431 | -2.22 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.2967 | -21.4813 | 3.8379 | 3.7482 | 6.8326 |  |  |  |  | -1.2913 | -0.87 | -0.89 | 2.599 | -15.54 |  | -0.942 | 0.272 | -13.95 | -13.98 |  | -11.32 | -11.18 | 3.5236 | 3.9829 | 7.0148 | 7.3273 | -26.4711 | -12.5922 | -12.4962 | 14.4022 | 22.1507 | -11.9224 | -8.9753 | 1.9851 | 14.9763 | 15.9941 | 15.6069 | -6.5 | -6.5 | -20.9478 | -23.8445 | -1.7206 |  | 3.736 | 0.5079 |  | -0.5123 | -66.042 | 11.8717 | 11.9633 | 76.2383 | -168.2857 |  |  |  | 5.0197 | 6.31 | 1.49 | -16.96 | -0.76 | -23.3043 | -23.5723 | 21.4046 | 21.1226 | -3.806 |  | -38.484 | 3.8915 | 3.004 |  |  | 14.2 | 0.1 | -1.21 | 17.8966 | 18.0121 | 16.8291 | 73.9737 | 73.7728 | -23.662 | -50.0918 | -24.5855 | 2.0545 | 19.48 | 14.71 | 3.2861 | 3.6163 | -6.13 |  | -4.6383 | -4.5733 | 40.4853 | 0.0155 | -2.8949 |  |  | -4.1418 | -3.9272 | 1.1089 | 1.4902 | -3.69 | -0.95 | 3.7665 | -39.2472 |  | -22.52 | 24.63 | 14.87 | -39.1091 | -19.4273 |  | -41.3364 | -17.6056 | -33.3426 | -41.6524 | -41.4848 | -26.6338 | -25.3002 | -5.447 | -158.931 | -9.2865 |  | -6.1895 | -5.7648 | 16.047 | -12.8768 | -12.443 | 14.864 | -28.4822 | -28.1745 | 8.1741 |  | -11.81 | 0.1 | 1.5309 | -8.2607 | -14.1631 | -3.2513 | 7.4955 | 11.4322 | -27.9171 |  | 4.3309 | 4.3188 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -35.1658 | 25.9257 | 25.3459 | -22.9291 | -14.7931 | 21.0953 | -18.28 | -1.2062 | 0.2529 | 0.57 | 1.63 | -22.4308 |  | 2.319 | 1.03 |  | 3.16 | 10.4642 | 16.5589 | -4.3 | 30.2056 |  | 19.1385 | -2.5623 | -2.8761 | 1.7883 |  |  | -11.2655 | -8.9249 | 6.6369 | -21.733 | 9.2727 | 7.3954 | 106.6316 | -5.3053 | -10.2301 | 10.6777 | 4.4057 | 4.6812 | 4.6998 | 4 | 28.4912 | 29.9581 |  | -7.3171 | 17.1002 | 16.8973 | 50.4462 | 6.9381 | 8.1972 | -10.8161 | 0 | -11.4037 | -11.5635 |  | 53.1943 | -16.3795 | -15.8137 | -0.7622 | -0.643 | 4.96 | 5.12 | -32.4 | -32.1 | 1.3889 | -9.12 | 81.2186 | 24.1207 | 24.4956 |  | -42.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | -111.0289 | 37.1297 | -248.4051 | -17.4885 | -11.6031 | 105.8802 | 58.5661 | 110.7808 | 139.3573 | 42.6582 | 22.2726 | 21.9217 | -6.504 | 180.1516 | -240.6452 | 84.1857 | -72.8821 | -1.1951 |  | -5.92 | -1.282 | -1.302 | 2.56 | 0.08 | -3.7189 | -6.0349 | 12.2484 | -16.17 | 7.4 | 0.427 | -0.363 | 2.8468 | 3.3145 | 3.7155 | 3.9386 | 3.3432 |  | 28.6 | 1.9723 | -0.19 |  | -15.5753 | 0.5358 | -19.6756 | -14.4878 | -6.2401 | -19.105 | -4.7823 | -30.4 | 13.7 |  | -52.2978
06/08/2025 | 05:00 | 0 | 2.7717 | -7.9219 | 6.6268 | 7.7355 |  | 9.5273 |  | 7.2759 | 2.2809 | 3.6815 | -2.22 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.2733 | -21.3252 | 4.0024 | 3.9605 | 6.8429 |  |  |  |  | -1.2212 | -1.004 | -0.983 | 2.584 | -15.54 |  | -0.937 | 0.273 | -14.3 | -14.52 |  | -11.56 | -11.5 |  | 4.3021 | 9.876 | 9.9856 | -22.3051 | -12.8601 | -12.1546 | 2.2019 | 2.3741 | -8.8413 | -5.6263 | 0 | 0.5466 | 24.1692 | 17.049 | -6.7 | -6.8 | -25.0936 | -25.0832 | -1.8796 |  | 3.5502 | 0.3754 |  | -0.4256 | -90.9146 | 13.184 | 13.1535 | 86.3902 | -182.0828 |  |  |  | 5.9678 | 6.31 | 1.57 | -16.9 | -0.9 | -22.9025 | -23.1704 | 20.7949 | 20.509 | -4.1106 |  | -38.4163 | 3.9627 | 5.3553 |  |  | 20.5 | -5.8 | -1.16 | 19.2679 | 19.455 | 18.0518 | 77.1513 | 77.2761 | -27.0924 | -51.1423 | -28.7338 | 2.2169 | 19.09 | 13.94 | 3.2861 | 3.6163 | -6.11 |  | -7.5757 | -7.4527 | 47.1446 | 0.0155 | -2.9296 |  |  | -4.1138 | -3.9272 | 0.4781 | 1.4902 | -3.65 | -0.75 | 3.2395 | -46.3876 |  | -22.43 | 24.37 | 15.31 | -43.5636 | -21.9545 |  | -40.8 | -18.2445 | -32.9827 | -42.0337 | -42.0127 | -28.0066 | -27.5182 | -5.047 | -163.9936 | -3.498 |  | -5.9225 | -5.4595 | 17.6871 | -13.7213 | -13.4413 | 12.816 | -30.0526 | -29.7708 | 11.221 |  | -9.43 | 0 | 1.4506 | -9.9347 | -13.7218 | -2.5196 | 6.9832 | 14.8796 | -28.7389 |  | 4.3981 | 4.4459 | 4.7026 | 4.8972 | 3.3133 | 12.3918 | 12.3918 | -35.8357 | 27.6912 | 27.7266 | -25.7962 | -16.5579 | 21.2808 | -18.54 | -1.8233 | 0.2621 | 0.89 | 2.09 | -20.4996 |  | 2.326 | 1.116 |  | 4.25 | 11.951 | 16.8018 | -4.37 | 30.8817 |  | 19.0623 | -2.5657 | -2.7888 | 1.7483 |  |  | -11.9255 | -8.3489 | 6.1975 | -21.7429 | 8.4004 | 8.4429 | 101.1326 | -5.3527 | -10.0173 | 10.6243 | 3.8183 | 4.7838 | 4.7868 | 3 | 28.2888 | 29.7543 |  | -11.2056 | 11.96 | 15.7522 | 56.2706 | 8.1482 | 8.3085 | -11.7676 | 0 | -10.2282 | -12.1415 |  |  | -16.3301 | -15.3468 | -0.3178 | -0.3194 | 5.03 | 5.11 | -32.6 | -32.8 | 1.3889 | -9.12 | 86.8068 | 24.0355 | 24.0094 | -19.9 | -42.2 | 0.5 | 0 |  |  | -127.0097 | 49.0757 | -246.695 | -16.6137 | -11.6761 | 109.3881 | 56.4784 | 113.54 | 139.5233 | 43.6752 | 24.6317 | 23.7448 | -2.4145 | 179.9559 | -241.5219 | 84.9661 | -73.5488 | -1.3587 |  | -6.72 | -0.998 | -1.007 | 3.44 | 0 | -4.0781 | -5.742 | 11.6625 | -16.4935 | 8.8 | 0.836 | 0.377 |  |  | 2.9627 | 3.6255 | 4.022 |  | 28.7 | 1.6706 | -0.16 |  | -15.1296 | 0.9909 | -19.3216 | -13.9965 | -7.2436 | -18.6167 | -4.274 | -31 | 14.1 |  | -52.7699
06/08/2025 | 05:30 | 0 | 2.7947 | -7.8987 | 6.268 | 7.8713 |  | 9.7612 |  | 7.0083 | 2.2599 | 3.719 | -4.44 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 3.3264 | -21.109 | 4.1232 | 4.122 | 7.1212 |  |  |  |  | -1.1898 | -0.979 | -0.976 | 2.584 | -15.54 | -11 | -1.042 | 0.277 | -14.31 | -14.35 |  | -11.57 | -11.71 | 3.843 | 4.1511 | 8.8853 | 8.7108 | -23.6068 | -11.9224 | -11.8355 | 2.04 | 2.0458 | -8.7073 | -5.7602 | 0 | 0.0944 | 24.651 | 16.8739 | -7 | -7.2 | -24.9464 | -24.9239 | -1.8042 |  | 4.4348 | 0.5798 |  | -0.5369 | -87.7407 | 13.0314 | 12.8788 | 84.7115 | -179.4518 |  |  |  | 6.0177 | 6.32 | 1.79 | -16.83 | -1.04 | -24.51 | -24.51 | 21.7034 | 21.3366 | -4.4448 |  | -37.5275 | 4.062 | 6.5817 |  |  | 23.4 | -9.2 | -1.11 | 20.1589 | 20.2245 | 19.3039 | 76.5312 | 77.0833 | -26.9751 | -51.3802 | -28.5662 | 1.8562 | 19.58 | 13.42 | 3.4424 | 3.9093 | -6.33 |  | -8.3467 | -8.2227 | 50.1378 | 0.0154 | -3.043 |  |  | -4.3811 | -3.7402 | 0.4781 | 1.8613 | -3.41 | -0.61 | 3.0225 | -49.5128 |  | -22.38 | 24.9 | 15.62 | -45.9091 | -23.3091 |  | -42.0636 | -16.0589 | -31.5739 | -41.3259 | -41.0795 | -27.3824 | -26.7568 | -4.804 | -162.0137 | 0.4172 |  | -6.3024 | -5.8074 | 18.0995 | -14.4699 | -14.0765 | 13.328 | -31.2638 | -31.1351 | 11.8854 |  | -10.3 | 0 | 1.6294 | -11.8898 | -13.054 | -1.9891 | 5.4276 | 15.3753 | -28.776 |  | 4.5121 | 4.5478 | 3.6849 | 3.0233 | 0 | 11.8894 | 12.3918 | -39.3522 | 30.2866 | 30.3897 | -27.2616 | -17.8864 | 22.3062 | -18.34 | -1.9112 | 0.2621 | 0.98 | 1.13 | -21.0035 |  | 2.229 | 1.343 |  | 3.44 | 12.9873 | 19.5096 | -4.29 | 30.0984 |  | 18.889 | -2.6135 | -2.8873 | 1.7917 |  |  | -12.6388 | -8.8843 | 4.6593 | -21.5028 | 8.2891 | 8.3137 | 103.9866 | -5.1068 | -9.8161 | 10.5644 | 3.9572 | 4.8643 | 4.8422 |  | 27.305 | 28.6889 |  | -11.9616 | 9.5375 | 18.7276 | 60.3311 | 8.3381 | 8.238 | -11.3268 |  | -13.0919 | -13.5873 |  |  | -14.6436 | -13.9185 | -0.5529 | -0.2428 | 5.22 | 5.38 | -33.1 | -33.1 | 0.6693 | -8.32 | 81.8005 | 25.1076 | 24.8316 | -19.5 | -42.2 | -0.8 | -1.3 | -17.8121 | -17.7601 | -128.1037 | 49.8501 | -246.8985 | -17.7186 | -12.0999 | 110.2141 | 54.5079 | 109.7074 | 138.5946 | 44.935 | 25.7329 | 22.9027 | -2.4081 | 183.1578 | -238.5635 | 84.5631 | -75.8688 | -1.2634 |  | -7.12 | -0.939 | -0.94 | 3.44 | 0.08 | -4.4954 | -5.9464 | 11.9249 | -16.231 | 8.3 | -0.382 | 0.021 |  |  | 2.8301 | 2.9847 | 2.6597 |  | 28.5 | 1.9542 | -0.21 |  | -16.0349 | 0.6947 | -19.8288 | -14.187 | -6.0729 | -19.6653 | -4.4811 | -31.1 | 13.9 |  | -51.9635
06/08/2025 | 06:00 | 0 | 2.7592 | -7.8 | 5.45 | 7.5081 |  | 9.6401 |  | 7.1472 | 2.2909 | 3.687 | -2.22 | -24.2 |  | 2.484 | -17.6 | 3.3681 | -21.3268 | 4.186 | 4.3176 | 7.8519 |  |  |  |  | -1.3769 | -0.828 | -0.697 | 2.48 | -13.32 | -11 | -1.253 | 0.279 | -13.82 | -13.79 |  | -10.8 | -11.16 | 2.6646 | 4.0802 | 6.0525 | 7.6473 | -24.665 | -13.262 | -12.1361 | 8.9654 | 12.4051 | -10.8507 | -9.6451 | 1.196 | 3.0721 | 19.9166 | 16.335 | -6.5 | -6.7 | -23.9978 | -23.1735 | -1.7752 |  | 4.2225 | 0.4857 |  | -0.5389 | -69.3991 | 11.475 | 11.2003 | 75.0278 | -166.1859 |  |  |  |  | 6.34 | 1.77 | -16.54 | -1.11 | -23.7062 | -23.7062 | 21.356 | 21.6303 | -5.3508 |  | -37.0736 | 2.5633 | 6.7268 |  |  | 21.8 | -8.3 | -0.55 | 20.6756 | 20.4372 | 19.5256 | 73.9952 | 74.7605 | -24.7246 | -49.9518 | -27.2964 | 2.1002 | 20.46 | 13.31 | 3.1299 | 3.5187 | -5.72 |  | -8.7773 | -8.342 | 49.6886 | 0.0154 | -2.7239 |  |  | -4.9707 | -3.3661 | 1.1089 | 2.2324 | -3.22 | -0.77 | 2.449 | -48.5228 |  | -22.97 | 25.36 | 15.08 | -45.2364 | -23.2727 |  | -41.2273 | -15.9364 | -31.346 | -40.8275 | -40.7765 | -26.1295 | -27.0236 | -6.137 | -157.8744 | -8.1879 |  | -6.4204 | -6.1052 | 17.2355 | -15.251 | -14.2531 | 14.864 | -31.0104 | -30.564 | 11.3283 |  | -11.02 | 0.1 | 1.7442 | -13.6672 | -13.2304 | -2.0882 | 6.9726 | 15.0436 | -27.5135 |  | 4.37 | 4.4089 | 4.7294 | 3.7716 | 3.8619 | 11.5545 | 11.5545 | -40.0221 | 28.9463 | 29.1138 | -26.1621 | -15.9066 | 23.6149 | -17.37 | -1.913 | 0.2886 | 1.01 | -0.04 | -22.827 |  | 2.316 | 1.194 |  | 2.6 | 8.9815 | 15.6985 | -4.44 | 29.1509 |  | 19.2881 | -2.5066 | -2.7627 | 1.8437 |  |  | -12.4148 | -6.9317 | 4.8791 | -21.4042 | 8.278 | 9.2209 | 108.9571 | -5.2276 | -10.3946 | 10.8249 | 3.6594 | 4.9083 | 4.9292 |  | 25.7716 | 27.8438 |  | -10.4998 | 11.8688 | 17.5135 | 56.4852 | 7.0187 | 7.5703 | -10.5887 | 0 | -12.6588 | -14.6253 | 56.2302 |  | -15.9126 | -15.2918 | -0.75 | -0.9002 | 6.05 | 6.02 | -34.3 | -34.5 | 1.724 | -9.36 | 81.5311 | 24.9411 | 24.7702 | -19.3 | -41.8 | 0.4 | -0.2 |  |  | -126.0156 | 49.942 | -244.6341 | -19.1848 | -13.063 | 108.3482 | 56.6312 | 110.9252 | 137.0967 | 42.3892 | 26.1002 | 25.6186 | 0.4994 | 176.0414 |  | 79.0704 | -72.4475 | -0.8435 |  | -7.12 | -0.95 | -0.959 | 3.12 | 0.8 | -4.0314 | -7.0878 | 10.1091 | -12.5689 | 7.1 | -1.497 | -1.413 |  |  | 2.864 | 3.5964 | 2.9378 |  | 26.6 | 0.8784 | -0.16 |  | -14.8262 | 0.533 | -20.1458 | -14.0641 | -5.8276 | -19.5257 | -4.1544 | -28.8 | 11.2 |  | -52.3096
06/08/2025 | 06:30 | 0 | 2.6162 | -7.6639 | 3.7807 | 6.607 |  | 9.9372 |  | 8.4553 | 3.0019 | 4.4697 | -4.44 | -24.2 |  | 3.312 | -19.8 | 3.6523 | -21.7441 | 4.8597 | 4.7635 | 8.4365 |  |  |  |  | -1.2427 | -0.616 | -0.564 | 2.589 | -8.88 |  | -1.278 | 0.282 | -11.23 | -11.19 |  | -10.7 | -10.93 | 2.5154 | 3.88 | 7.1878 | 8.3791 | -21.6125 | -13.128 | -11.7735 | 8.6669 | 9.8943 | -11.6544 | -6.8319 | 0.8014 | 6.1427 | 15.2773 | 15.5652 | -5.9 | -6 | -22.8613 | -22.6973 | -1.7493 |  | 1.1533 | 0.4898 |  | -0.4192 | -71.4133 | 10.2847 | 10.1321 | 79.9662 | -175.9506 |  |  |  | 4.9598 | 5.92 | 1.59 | -17.2 | -2.59 | -23.1704 | -23.0364 | 20.9422 | 20.2971 | -4.0249 |  | -34.841 | 1.0622 | 7.3064 |  |  | 23.4 | -10.3 | -0.78 | 19.8464 | 20.4322 | 19.3033 | 75.2334 | 76.3109 | -26.2018 | -50.8697 | -27.1882 | 2.0889 | 18.71 | 12.96 | 3.5986 | 3.9093 | -6.06 |  | -9.2584 | -9.3697 | 49.3311 | 0.0154 | -2.8028 |  |  | -4.2065 | -2.9921 | 1.1089 | 2.9745 | -2.67 | -0.67 | 1.612 | -46.8627 |  | -22.08 | 25.24 | 15.38 | -45.4727 | -22.2727 |  | -41.2091 | -16.4854 | -31.8091 | -40.9131 | -40.9079 | -24.9551 | -26.2589 | -6.572 | -154.8205 | -17.0287 |  | -7.5885 | -7.0086 | 17.7814 | -15.822 | -15.0362 | 14.864 | -31.161 | -30.85 | 11.3752 |  | -10.4 | 0 | 2.0534 | -16.2535 | -13.7453 | -2.6596 | 7.2152 | 13.9283 | -26.4316 |  | 4.564 | 4.577 | 4.284 | 3.9617 | 3.8075 | 9.8799 | 9.545 | -31.4818 | 26.7032 | 26.1423 | -17.9077 | 0 | 20.6217 | -17.33 | -2.9165 | 0.2795 | 1.8 | 0.54 | -21.247 |  | 2.38 | 1.294 |  | 0.53 | -6.3502 | 2.2387 | -4.76 | 25.8106 |  | 20.4123 | -3.0839 | -3.3002 | 1.7762 |  |  |  | -5.5848 | 4.9523 | -21.5506 | 5.9262 | 5.9097 | 127.4691 | -4.9022 | -10.38 | 10.0625 |  | 4.5933 | 4.6602 | 3.0524 | 25.2843 | 26.2636 |  | -10.5541 | 13.1548 | 12.2654 | 54.171 | 5.7695 | 6.1662 | -10.135 |  | -13.0601 | -12.7376 |  |  | -17.6045 | -17.0167 | 0.0694 | -0.0752 | 6.75 | 6.76 | -34.6 | -34.5 | 1.6178 | -11.28 | 81.0811 | 22.8209 | 22.7856 | -19.5 | -41 | 1.3 | 0.8 | -17.9996 |  | -126.5054 | 51.4269 | -245.2595 | -19.6029 | -12.647 | 102.0924 | 63.5953 | 115.8115 | 134.9978 | 36.1302 | 24.3484 | 22.4658 | -8.0831 | 169.3986 | -237.9267 | 76.036 | -66.2606 | 0.0012 |  | -6.96 | -0.85 | -0.86 | 2.88 | 1.04 | -4.3496 | -7.2068 | 10.1671 | -12.5383 | 7.7 | -1.432 | -1.077 |  |  | 4.3845 | 3.162 | 3.7939 |  | 26.3 | 1.0406 | 0 |  | -14.5457 | -0.3471 | -20.372 | -12.6568 | -6.2865 | -20.2139 | -4.22 | -28.5 | 10.8 |  | -52.4576
06/08/2025 | 07:00 | 0 | 2.6447 | -7.5764 | 6.0671 | 7.134 |  | 10.2033 |  | 9.339 | 3.5309 | 4.9357 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 3.312 |  | 2.9642 | -21.2188 | 4.6315 | 4.5488 | 7.9925 |  |  |  |  | -1.097 | -0.604 | -0.584 | 2.18 | -11.1 | -8.8 | -1.374 | 0.27 | -12.22 | -12.26 | -10 | -10.8 | -10.82 | 2.2921 | 3.9481 | 6.0362 | 9.4653 | -18.1625 | -14.8695 | -14.3713 | 1.1397 | 1.5807 | 0 | -9.913 | 0 | -0.3243 | -6.2882 | 17.1514 | -6.7 | -6.8 | -22.2403 | -22.0506 | -1.8716 |  | -2.2469 | 0.2417 |  | -0.3426 | -72.4814 | 12.299 | 12.1769 | 77.7864 | -176.0316 |  |  |  | 2.8841 | 5.76 | 1.59 | -19.12 | -4.83 | -19.9554 | -19.8215 | 18.481 | 17.4662 | -3.2593 |  | -40.4582 | -2.4458 | 2.2797 |  |  | 12.3 | 0.5 | -0.3 | 14.7311 | 14.7374 | 13.6786 | 78.7828 | 79.5408 | -25.9315 | -52.7507 | -27.7904 | 1.9744 | 19.59 | 13.2 | 2.8174 | 3.1281 | -4.49 |  | -3.9989 | -3.7028 | 39.1922 | 0.016 | -2.1396 | 22.5 | 23.9 | -4.5227 | -2.6181 | 1.4244 | 3.5312 | -2.44 | -1.03 | 1.6585 | -40.4148 |  | -23.32 | 25.8 | 13.75 | -41.7091 | -20.8 |  | -39.1364 | -22.4047 | -35.2467 | -42.1792 | -42.0476 | -24.8916 | -25.8403 | -6.057 | -162.4939 | -33.5681 |  | -8.3571 | -7.9025 | 13.4296 | -12.6099 | -12.6126 | 15.888 | -28.1391 | -27.861 | 6.2594 |  | -11.55 | 0 | 2.4426 | -9.7361 | -13.17 | -1.969 | 6.6513 | 10.3234 | -21.7214 |  | 5.1242 | 5.1604 | 3.2009 | 4.1442 | 0 | 6.1959 | 6.1959 | -29.3049 | 21.3286 | 21.0432 | -15.6117 |  | 20.6265 | -16.52 | -1.1202 | 0.2264 | 0.74 | 2.65 | -20.0172 |  | 2.515 | 1.075 |  | -0.45 | -8.9291 | -1.6853 | -4.51 | 24.8463 |  | 19.0818 | -3.0644 | -3.3277 | 1.8172 |  |  | -11.3703 | -4.8957 | 3.3547 | -20.5391 | 4.9685 | 6.0143 | 125.3217 | -4.6178 | -9.2636 | 9.592 | 3.8692 | 4.9156 | 4.8896 | 3.342 | 21.729 | 23.4009 |  | -4.6707 | 22.7108 | 0 | 45.4359 | 2.3218 | 2.3234 | -8.9401 |  | -13.6819 | -15.4992 | 45.9371 | 48.5943 | -19.7908 | -19.181 | -2.0839 | -2.438 | 8.78 | 9 | -34 | -34.2 | 1.865 | -9.04 | 82.9842 | 25.7357 | 25.7123 | -19.1 | -41.4 | 3.9 | 3.3 |  | -18.0184 | -119.4903 | 27.5679 | -241.1293 | -17.0345 | -15.9809 | 87.9622 | 80.6982 | 128.9984 | 129.0026 | 19.4355 | 19.1449 | 17.8775 | -17.4185 | 151.2208 |  | 58.5583 | -51.6828 | 0.9851 |  | -8.16 | -0.837 | -0.847 | 4.96 | -0.88 | -4.826 | -4.8905 | 11.1925 | -16.463 | 8 | -0.837 | -0.782 |  |  | 2.7528 | 3.2127 | 2.7552 |  | 27.7 | 1.7327 | 0.15 |  | -11.7489 | -1.0179 | -22.1531 | -10.2577 | -4.547 | -22.2451 | -3.6823 | -30 | 13.1 |  | -54.6787
06/08/2025 | 07:30 | 0 | 2.6964 | -7.6406 | 1.8886 | 4.8654 |  | 10.4137 |  | 11.3467 | 4.5629 | 5.8663 | -8.88 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 3.08 | -21.0097 | 5.1953 | 5.115 | 8.8332 |  |  |  |  | -1.1228 | -0.343 | -0.319 | 2.301 | -6.66 | -11 | -1.808 | 0.27 | -10.8 | -10.81 |  | -10.42 | -10.3 | 2.7563 | 3.8093 | 1.4009 | 4.4973 | -17.8476 | -15.5393 | -15.7645 | 13.7384 | 13.3132 |  | -13.7978 | 0.8014 | 5.1846 | -5.9056 | 13.998 | -5.8 | -5.9 | -19.2639 | -19.0168 | -1.7693 |  | -0.9269 | 0.3245 |  | -0.1746 | -42.2071 | 11.4444 | 11.3529 | 59.5114 | -156.793 |  |  |  | 4.9499 | 6.43 | 2.26 | -17.44 | -3.54 | -19.6875 | -19.9554 | 18.3617 | 17.272 | -3.2375 |  | -39.0998 | -1.3904 | 1.293 |  |  | 12.6 | 2.7 | -0.23 | 16.3425 | 16.644 | 15.3382 | 72.9222 | 72.743 | -22.6166 | -50.1291 | -24.1927 | 1.9489 | 20.73 | 14.38 | 3.1299 | 3.421 | -5.01 |  | -3.3201 | -3.2946 | 35.3541 | 0.0158 | -2.3532 |  |  | -4.126 | -2.0571 | 3.0015 | 4.2734 | -1.57 | -1.37 | 2.6815 | -35.8345 |  | -20.22 | 22.61 | 14.9 | -35.4364 | -18.3273 | -46.7199 | -38.1364 | -16.9028 | -31.1524 | -38.1736 | -38.3308 | -24.9952 | -25.5763 | -6.331 | -139.21 | -58.7526 |  | -8.8898 | -8.3893 | 14.2867 | -12.1339 | -11.8 | 10.768 | -26.5774 | -26.2174 | 5.9342 |  | -7.76 | 0.2 | 2.701 | -9.358 | -13.8557 | -2.4517 | 6.5552 | 9.3746 | -21.375 |  | 4.886 | 4.9422 | 3.8797 | 2.9712 | 0 | 6.1959 | 6.1959 | -28.9699 | 19.3477 | 19.5141 | -16.5738 |  | 20.69 | -16.45 | -0.6441 | 0.2337 | 0.38 | 2.91 | -21.4422 |  | 2.53 | 1.205 |  | 0.46 | -6.6455 | 0.3766 | -4.61 | 26.0496 |  | 20.8709 | -3.1476 | -3.388 | 1.9088 |  |  | -10.8641 | -5.7448 | 3.8689 | -21.1042 | 10.3913 | 8.4476 | 135.1627 | -3.6538 | -11.0375 | 10.2412 | 3.7324 | 5.0768 | 5.1348 | 3 | 20.5876 | 21.86 |  | 0 | 29.3009 | -8.4694 | 40.2532 | -5.2015 | -4.7815 | -6.928 |  | -14.3804 | -14.6508 | 29.4587 | 32.7451 | -19.7963 | -19.1975 | -5.1552 | -4.8375 | 9.42 | 9.3 | -34.5 | -34.1 | 1.6013 | -6.64 | 91.4515 | 18.3891 | 18.5488 | -18.7 | -40.5 | 3 | 2.5 | -18.242 | -18.2441 | -122.8347 | 20.8764 | -240.142 | -15.1235 | -17.0428 | 72.0656 | 96.75 | 130.3798 | 114.2496 | -2.7125 | 12.1307 | 12.9552 | -18.654 | 128.3486 | -230.6824 | 43.3241 | -38.9434 | -1.4759 |  | -8.64 | -0.725 | -0.726 | 5.52 | -1.68 | -4.9054 | -4.2161 | 9.3187 | -15.877 | 8.4 | 0.519 | 0.884 |  |  | 3.2752 | 3.4431 | 2.45 |  | 27.3 | 0.7486 | 0.17 |  | -10.2282 | -1.9006 | -24.0031 | -8.367 | -4.0299 | -24.1581 | -2.9333 | -29.7 | 13 |  | -53.4915
06/08/2025 | 08:00 | 0 | 2.8526 | -7.4947 | 3.6337 | 4.4927 |  | 10.533 |  | 13.0549 | 5.4978 | 6.8257 | -13.32 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.0582 | -23.7245 | 5.3778 | 5.4722 | 9.2344 |  |  |  |  | -0.9571 | -0.261 | -0.255 | 2.082 | 0 | -8.8 | -1.815 | 0.271 | -10.61 | -10.75 |  | -9.56 | -9.46 | 4.9953 | 4.3275 | -0.693 | 2.3642 | -11.8022 | -16.343 | -16.4795 | 13.6347 | 11.2998 |  | -12.3242 | 0.8014 | 3.6098 | -9.2883 | 12.2432 | -5.5 | -5.5 | -17.5841 | -17.5771 | -0.9305 |  | -0.2566 | 0.6009 | 0 | 2.6554 | -30.549 | 13.0314 | 12.9398 | 46.5847 | -146.4295 |  |  |  | 8.0335 | 7.29 | 2.96 | -16.24 | -1.92 | -20.0894 | -20.4912 | 19.1252 | 18.2049 | -3.6448 |  | -38.5253 | -0.8594 | 1.4415 |  |  | 16.6 | 2 | -0.22 | 19.0395 | 19.2011 | 17.7207 | 69.8697 | 69.6916 | -22.5593 | -49.8822 | -23.5742 | 2.2103 | 21.67 | 15.33 | 3.7549 | 4.007 | -5.49 |  | -3.1524 | -3.2982 | 33.5654 | 0.0156 | -2.5924 | 20.1 | 21.5 | -4.0356 | -1.4961 | 4.5787 | 5.2011 | -1.04 | -1.65 | 3.1 | -34.507 |  | -20.05 | 23.49 | 17.27 | -35.0182 | -17.7727 |  | -39.0909 | -15.8171 | -32.0567 | -0.026 | -39.4139 | -25.4551 | -26.3903 | -6.19 | -122.2366 | -63.2121 |  | -8.9769 | -8.2599 | 16.8828 | -13.2467 | -13.147 | 8.208 | -26.8206 | -26.6049 | 7.1858 |  | -6.45 | 0 | 3.2134 | -12.8523 | -13.2329 | -1.8231 | 5.4235 | 10.0539 | -22.4201 |  | 4.5005 | 4.5225 | 0 | 0 | 0 | 7.3681 | 7.5355 | -28.635 | 20.8556 | 20.9835 | -15.7906 |  | 20.2066 | -16.97 | -0.4976 | 0.2355 | 0.29 | 4.08 | -19.8461 |  | 2.564 | 1.416 |  | 1.22 | -5.5372 | 0.3717 | -4.56 | 27.3096 |  | 21.5721 | -3.7057 | -3.9388 | 1.9957 |  |  | -10.931 | -7.7919 | 5.407 | -20.5297 | 7.3235 | 7.1823 | 139.9718 | -2.6445 | -10.3528 | 8.9603 | 3.5983 | 5.2599 | 5.301 |  | 20.2361 | 21.5212 |  | 0 | 28.1753 | -7.0201 | 43.1015 | -8.5479 | -8.2897 | -6.0186 |  | -13.1764 | -12.9205 |  |  | -18.5274 | -17.9176 | -7.7497 | -7.8456 | 13.73 | 13.67 | -38 | -38.7 | 1.6013 | -2.72 | 96.3652 | 16.7464 | 16.7252 | -17.8 | -41.4 | 1.3 | 1.1 |  | -18.0282 | -125.5002 | 14.7524 | -242.9796 | -17.5493 | -22.507 | 68.7092 | 101.053 | 130.5177 | 109.7717 | -5.331 | 16.4944 | 13.7839 | -17.5797 | 121.0657 | -225.5142 | 40.0305 | -36.5454 | -1.6638 |  | -10.24 | -0.759 | -0.773 | 6.96 | -2.64 | -5.1383 | -2.9282 | 8.8792 | -14.9401 | 6.5 | 1.723 | 0.499 |  |  | 3.5295 | 3.0593 | 3.2197 |  | 28.1 | 1.1539 | 0.28 |  | -9.5555 | -2.333 | -24.149 | -8.0797 | -4.2074 | -24.838 | -2.1577 | -29.3 | 13 |  | -53.0972
06/08/2025 | 08:30 | 0 | 2.975 | -7.7878 | -0.8446 | 3.2627 |  | 11.0348 |  | 15.7125 | 6.8588 | 8.094 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.584 | -23.7476 | 6.1684 | 6.3269 | 11.0625 |  |  |  |  | -0.9701 | -0.191 | -0.165 | 1.595 | 4.44 | -6.6 | -1.601 | 0.263 | -9.31 | -9.25 |  | -10.84 | -10.87 | 5.9308 | 4.0321 | 4.2788 | 7.0433 | -2.7602 | -10.5828 | -9.8233 | 12.9292 | 13.5632 |  | -6.1621 | 1.196 | 8.5055 | 45.4407 | 12.3577 | -5.6 | -5.7 | -24.0978 | -21.3323 | -1.1289 |  | 4.1958 | 1.194 | 3.0101 | 3.0624 | -70.4672 | 18.0364 | 18.5552 | 47.5727 | -161.0495 |  |  |  | 12.684 | 8.09 | 3.91 | -13.46 | 0.34 | -20.4912 | -20.8931 | 16.005 | 15.6017 | -4.7047 |  | -33.554 | 4.1974 | 3.6452 |  |  | 24.1 | -3.3 | -0.48 | 23.6271 | 23.6898 | 22.7426 | 69.9477 | 71.1804 | -25.1274 | -51.8421 | -24.7416 | 2.4307 | 22.24 | 16.12 | 4.8486 | 5.0812 | -6.44 |  | -6.1361 | -5.8358 | 35.0415 | 0.0153 | -3.1202 | 17.6 | 16.8 | -4.071 | -0.374 | 6.7867 | 6.6855 | 0.11 | -2.1 | 3.8285 | -36.012 |  | -20.05 | 23.65 | 19.6 | -34.6545 | -17.7273 | -38.4658 | -38 | -9.9437 | -25.1525 |  | -34.2642 | -23.9583 | -24.2772 | -6.614 | -120.2775 | -44.4275 |  | -9.3276 | -8.4689 | 18.8636 | -14.4985 | -13.7488 | 10.768 | -28.2778 | -27.9346 | 7.3341 |  | -8.64 | 0 | 3.2682 | -16.0137 | -13.8103 | -2.4904 | 7.5521 | 8.9181 | -23.4368 |  | 4.1976 | 4.2208 | 3.7022 | 3.3454 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | -25.9557 | 19.9132 | 19.8441 | -12.1286 |  | 22.9996 | -15.56 | -0.5031 | 0.2529 | -0.22 | 1.53 | -22.5054 |  | 2.621 | 1.493 |  | 0.74 | -10.4474 | -2.6516 | -4.33 | 27.1141 |  | 22.4404 | -4.7807 | -5.2655 | 2.2315 | 0.0405 |  | -10.6707 | -9.2328 | 5.5383 | -20.1345 | 7.1423 | 6.6636 | 141.445 | -1.5447 | -9.5013 | 7.4477 | 2.8501 | 5.6847 | 5.7835 | 2 | 21.7354 | 23.9429 | -22.21 | 15.0264 | 97.6495 | -83.7343 | -25.1399 | -8.0409 | -7.9238 | -6.564 |  | -13.5066 | -15.0179 |  | 26.6088 | -17.2584 | -16.7256 | -9.244 | -9.1832 | 14.08 | 14.22 | -38.5 | -38.8 | 1.5482 | -1.12 | 96.6921 | 17.7168 | 17.4756 | -17.8 | -41.4 | 0.9 | 0.4 |  |  | -65.6833 | 3.6345 | -259.3307 | -35.8139 | -20.645 | 85.0297 | 84.5385 | 130.6301 | 117.571 | 9.8531 | 17.1034 | 18.5432 | -20.3638 | 144.9776 | -233.3091 | 53.8011 | -49.8492 | -1.8738 |  | -10.56 | -0.593 | -0.596 | 7.6 | -2.64 | -5.6523 | -2.7817 | 9.4347 | -14.7356 | 5.8 | 1.874 | 1.993 |  |  | 3.3084 | 2.8839 | 3.1408 |  | 27.9 | 1.4861 | 0.51 |  | -10.139 | -1.3566 | -23.8743 | -8.2239 | -4.4032 | -25.0086 | -1.6147 | -28.3 | 12 |  | -55.1849
06/08/2025 | 09:00 | 0 | 3.3448 | -8.1428 | 10.6208 | 7.6635 |  | 11.6489 |  | 17.483 | 7.5868 | 8.9226 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -22 | 3.0864 | -26.8759 | 6.8617 | 6.703 | 11.5407 |  |  |  |  | -1.0635 | 0.231 | 0.261 | 1.972 | -2.22 | -4.4 | -1.402 | 0.266 | -6.75 | -6.83 |  | -12.01 | -12.07 | 6.1833 | 4.064 | 7.4781 | 10.0274 | -11.8374 | -9.913 | -9.4254 | 14.0502 | 13.0744 |  | -20.4957 | 1.196 | 7.0103 | 40.4172 | 11.2246 | -5.4 | -5.8 | -23.6221 | -23.0613 | -1.0713 |  | 6.0984 | 2.2289 | 4.5064 | 3.1033 | -53.3158 | 19.1656 | 19.0435 | 32.2029 | -145.5604 |  |  |  | 14.7298 | 8.28 | 4.32 | -12.66 | 1.15 | -20.0894 | -19.9554 | 23.2855 | 22.0175 | -6.6362 |  | -30.7713 | 3.6275 | 5.204 |  |  | 29.5 | -5.7 | -0.57 | 26.0456 | 25.9695 | 24.983 | 65.5866 | 63.9946 | -21.9594 | -49.6737 | -20.7255 | 2.8012 | 23.78 | 17.59 | 5.1611 | 5.4718 | -7.01 |  | -6.8393 | -6.7389 | 34.3067 | 0.0152 | -3.5093 | 15.1 | 14.3 | -3.8245 | 0.3799 | 8.5215 | 7.7988 | 0.84 | -2.69 | 4.185 | -34.4895 |  | -20.7 | 24.83 | 20.78 | -33.5455 | -17.8455 | -40.1028 | -39.6545 | -9.7174 | -20.3314 |  | -29.9306 | -22.3675 | -22.6207 | -7.404 | -104.4711 | -44.7177 |  | -9.5842 | -8.9505 | 20.4814 | -15.8556 | -15.2117 | 10.768 | -28.8394 | -28.4909 | 8.1227 |  | -9.02 | 0.1 | 3.5338 | -20.4141 | -15.1556 | -3.955 | 7.8904 | 8.2229 | -25.2032 |  | 4.5308 | 4.6327 | 2.4878 | 3.3222 | 2.5303 | 6.6983 | 6.8657 | -23.6113 | 21.412 | 21.6174 | -12.0009 |  | 21.608 | -16.38 | -1.0121 | 0.2612 | 1.05 | 1.39 | -20.8877 |  | 2.713 | 1.628 |  | 1.83 | -10.2138 | -2.7746 | -3.57 | 28.0526 |  | 25.102 | -6.3575 | -6.8902 | 2.3655 |  |  | -10.5352 | -9.2065 | 6.9009 | -21.5535 | 8.7702 | 9.2739 | 146.0128 | -0.457 | -9.2641 | 5.3182 | 2.7801 | 6.3073 | 6.4084 | 2 | 21.3428 | 22.7573 | -32.27 | 25.7559 | 102.9682 | -87.7869 | -30.6727 | -5.3295 | -5.0897 | -7.7581 |  | -9.9016 | -13.2725 |  |  | -16.8244 | -16.2916 | -11.1932 | -11.0751 | 11.64 | 11.56 | -36.8 | -37.3 | 1.7057 | 0.8 | 88.2742 | 18.8254 | 19.2906 | -17.4 | -38.8 | -0.3 | -0.8 | -17.8658 | -17.8134 | -58.8322 | 8.8674 | -263.718 | -40.5886 | -20.2989 | 94.6841 | 76.265 | 125.1063 | 119.7526 | 16.3303 | 15.9132 | 14.7729 | -12.3088 | 151.0785 | -235.7939 | 59.0071 | -54.8557 | -2.0374 |  | -10.88 | -0.557 | -0.563 | 7.76 | -2.8 | -6.2419 | -3.3371 | 8.6442 | -14.5891 | 6.7 | 1.572 | 2.124 | 2.8393 | 3.3088 | 4.1908 | 3.0708 | 2.7721 |  | 25.8 | 1.4795 | 0.64 |  | -10.6362 | -0.9274 | -23.635 | -9.8513 | -5.1904 | -23.7686 | -1.5957 | -28.2 | 11.6 |  | -54.1006
06/08/2025 | 09:30 | 0 | 3.4402 | -8.2713 | 6.4057 | 7.4132 |  | 12.125 |  | 17.7535 | 7.8708 | 9.2977 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.1545 | -26.7627 | 6.609 | 6.6531 | 11.2761 |  |  |  |  | -1.1907 | 0.27 | 0.319 | 2.028 | 0 | -6.6 | -1.302 | 0.268 | -6.93 | -7.09 |  | -11.62 | -11.61 | 7.066 | 4.1699 | 6.2024 | 9.2144 | -9.0046 | -9.2432 | -8.6843 | 25.2131 | 23.2456 |  | -19.826 | 2.3796 | 4.6819 | 44.3374 | 10.9717 | -5.3 | -5.6 | -19.0821 | -21.5888 | -0.858 |  | 7.5095 | 2.3318 | 4.637 | 3.4005 | -43.0006 | 20.1422 | 20.0201 | 21.7353 | -139.2291 |  |  |  | 16.8654 | 8.93 | 5.14 | -11.21 | 2.54 | -18.6158 | -19.4196 | 21.7221 | 20.9291 | -7.1183 |  | -28.565 | 5.7975 | 5.0021 |  |  | 32.8 | -5.7 | -0.73 | 28.5318 | 28.4057 | 27.2155 | 61.1479 | 61.3511 | -22.0449 | -45.8027 | -21.2876 | 3.1005 | 25.46 | 18.63 | 5.7861 | 6.1554 | -7.29 |  | -7.3778 | -7.5499 | 31.1685 | 0.015 | -3.7007 | 12.7 | 12 | -3.8953 | 1.1279 | 10.4141 | 8.7265 | 1.72 | -3.08 | 7.7035 | -31.3743 |  | -20.85 | 26.38 | 20.22 | -31.9818 | -15.9273 | -37.9862 | -37.2545 |  | -13.2202 |  | -23.4928 | -19.6979 | -22.8773 | -10.166 | -85.2809 | -43.2484 |  | -10.2218 | -9.3121 | 19.3214 | -16.2985 | -15.9307 | 9.744 | -26.5827 | -26.2681 | 7.3929 |  | -7.43 | 0 | 3.8249 | -22.4298 | -15.1597 | -4.0648 | 6.7333 | 7.4024 | -22.3028 |  | 4.6594 | 4.7905 | 4.6096 | 4.4668 | 3.1706 | 5.6935 | 5.3586 | -27.4628 | 19.253 | 19.4574 | -15.2358 |  | 21.6031 | -17.68 | -1.2062 | 0.2795 | 0.86 | 1.9 | -21.1175 |  | 2.463 | 1.591 |  | 1.46 | -6.2546 | 0.8491 | -4.06 | 27.7059 |  | 31.2848 | -9.9858 | -10.7152 | 2.515 | 0.0765 |  | -11.6096 | -4.1242 | 7.6181 | -25.2561 | 9.5533 | 9.1237 | 149.4751 | -3.774 | -8.2519 | -8.3621 | 1.7705 | 6.5343 | 6.6536 | 1.1037 | 20.1752 | 21.7897 | -33.11 | 28.7025 | 106.1585 | -82.7663 | -35.5192 | -3.4101 | -3.3876 | -8.3662 |  | -13.2208 | -13.3459 |  |  | -16.3355 | -15.7862 | -12.8009 | -12.3626 | 9.21 | 9.18 | -37.9 | -37.2 | 1.8119 | 2.72 | 81.1712 | 20.2384 | 20.5072 | -17 | -38.8 | -1.1 | -1.2 |  | -17.8148 | -38.159 | 1.6466 | -266.9989 | -45.0688 | -19.0406 | 95.2316 | 72.5876 | 121.1644 | 121.2865 | 20.2495 | 14.9978 | 14.0842 | -11.7643 | 155.3217 |  | 61.2307 | -58.6857 | -2.0618 |  | -10.88 | -0.617 | -0.626 | 7.6 | -3.6 | -5.1716 | -2.2538 | 9.4957 | -14.6777 | 5.9 | 1.345 | 1.721 |  |  | 3.75 | 4.5111 | 3.5391 |  | 25.6 | 1.3463 | 0.6 |  | -11.7993 | 0.1681 | -23.0867 | -10.9195 | -6.0313 | -23.3555 | -1.3518 | -28.1 | 12 |  | -55.0817
06/08/2025 | 10:00 | 0 | 3.8809 | -8.9553 | 3.7373 | 6.8304 |  | 4.3384 |  | 19.2905 | 8.1608 | 11.0839 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -22 | 2.6677 | -8.408 | 6.5149 | 6.6163 | 11.4669 |  |  |  |  | -1.0267 | 0.244 | 0.268 | 1.937 | 2.22 | -2.2 | -1.194 | 0.268 | -7.33 | -7.41 |  | -10.53 | -10.7 | 6.6903 | 4.165 | 7.2715 | 10.0951 | -9.9999 | -12.1903 | -13.1649 | 15.1668 | 11.3545 |  | -16.7449 | 0.8014 | 4.6489 | 51.6307 | 14.3212 | -6.1 | -6.2 | -18.7531 | -19.2507 | -1.9992 |  | 15.8525 | 3.8019 | 5.3011 | 3.5989 | -54.6892 | 20.4474 | 20.1117 | 19.3004 | -141.6479 |  |  |  | 17.0052 | 8.28 | 4.52 | -11.07 | 3.07 | -20.3573 | -20.4912 | 22.5304 | 21.5524 | -7.533 |  | -25.4998 | 16.3877 | 8.0079 |  |  | 41.5 | -12 | -0.87 | 31.8178 | 31.921 | 30.3604 | 64.5376 | 64.7759 | -28.2713 | -44.1181 | -26.2436 | 2.9846 | 26.65 | 18.69 | 6.4111 | 6.6437 | -7.9 |  | -10.0801 | -10.0784 | 36.9048 | 0.0149 | -3.9452 | 10.2 | 11.6 | -3.728 | 1.6889 | 10.8873 | 9.2831 | 2.28 | -3.06 | 8.3545 | -36.7496 |  | -21.62 | 28.2 | 20.87 | -35.6909 | -17.7818 | -40.0402 | -39.5909 | 9.62 | -10.2391 |  | -21.5698 | -19.0844 | -21.5155 | -11.302 | -85.9334 | -43.8441 |  | -10.4834 | -9.7607 | 21.6247 | -17.313 | -16.2158 | 9.744 | -28.8498 | -28.2593 | 7.8355 |  | -9.11 | 0.1 | 4.025 | -25.2072 | -15.4626 | -4.3822 | 6.9542 | 7.567 | -24.7504 |  | 4.626 | 4.7637 | 3.4495 | 3.6631 | 0 | 7.2006 | 7.3681 | -28.1327 | 22.1402 | 22.3479 | -15.8775 |  | 22.1158 | -17.34 | -0.9041 | 0.2529 | 0.6 | 2.03 | -21.0111 |  | 2.43 | 1.565 |  | 1.96 | -5.5124 | 1.9433 | -4.18 | 28.8025 |  | 31.8095 | -10.1894 | -11.0002 | 2.6238 | 0.0398 |  | -10.9742 | -3.5034 | 7.3693 | -24.9096 | 8.4113 | 8.5208 | 148.2625 | -3.1845 | -7.9584 | -8.4881 | 1.8999 | 6.776 | 6.9384 | 1.2933 | 22.464 | 23.4789 | -28.5 | 23.8949 | 103.7161 | -78.511 | -31.7079 | 0 | 0 | -10.2441 |  | -11.1345 | -12.1969 | 35.1437 | 35.0773 | -17.5935 | -17.0167 | -13.7722 | -14.18 | 10.49 | 10.52 | -27.5 | -27.7 | 1.7771 | 3.92 | 82.5182 | 17.1671 | 17.266 | -16.5 | -35.4 | 0 | -0.4 |  | -17.7225 | -40.8843 | 7.8901 | -265.1491 | -46.1085 | -18.9884 | 100.2691 | 68.6672 | 120.8507 | 127.191 | 22.884 | 20.4869 | 21.4356 | -13.0211 | 159.38 | -241.37 | 62.3779 | -56.2218 | -1.8738 |  | -8.16 | -0.379 | -0.394 | 5.76 | -1.52 | -4.3883 | -3.3982 | 7.9118 | -16.6979 | 9.9 | 2.894 | 2.856 |  |  | 3.8423 | 4.8169 | 2.8456 |  | 23.5 | 1.8096 | 0.63 |  | -13.8701 | 0.9936 | -21.6682 | -12.7292 | -7.0691 | -21.8765 | 0 | -26.1 | 10.6 |  | -54.6341
06/08/2025 | 10:30 | 0 | 4.1677 | -9.1407 | 4.0488 | 6.796 |  | 4.6988 |  | 20.2256 | 8.5897 | 11.5571 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 8.28 | -22 | 2.5226 | -8.2003 | 6.9332 | 7.0909 | 11.8199 |  |  |  |  | -1.021 | 0.319 | 0.287 | 1.717 | 2.22 | -4.4 | -1.176 | 0.258 | -7.28 | -7.23 |  | -10.5 | -10.33 | 6.4659 | 4.4523 | 5.8496 | 8.7768 | -12.2293 | -14.8695 | -14.3388 | 10.0571 | 13.0693 |  | -17.1468 | 0 | 3.1251 | 55.871 | 12.4334 | -6.7 | -6.8 | -16.403 | -16.7749 | -2.1089 |  | 16.4179 | 4.0823 | 4.8368 | 3.1177 | -42.8175 | 19.4403 | 19.2572 | 10.1852 | -132.9545 |  |  |  | 18.0829 | 8.07 | 4.26 | -10.24 | 3.63 | -19.6875 | -19.8215 | 23.8933 | 22.7533 | -8.6175 |  | -25.1629 | 15.2575 | 11.23 |  |  | 50.6 | -19.7 | -0.86 | 34.4123 | 35.2379 | 33.1457 | 63.0215 | 63.2876 | -29.8083 | -40.4473 | -29.2066 | 3.0297 | 27.71 | 18.84 | 7.1924 | 7.3273 | -8.22 |  | -12.8578 | -12.8257 | 45.564 | 0.0146 | -4.1215 | 7.9 | 6.7 | -3.7061 | 2.811 | 9.3101 | 10.582 | 3.07 | -2.4 | 8.2615 | -44.0875 |  | -21.61 | 29.31 | 22.32 | -42.0727 | -21.2727 | -42.2464 | -41.7182 | 15.8839 | -4.6681 |  | -18.1437 | -18.934 | -22.4137 | -11.887 | -74.4147 | -45.2817 |  | -10.7863 | -10.0554 | 23.53 | -17.9982 | -17.2739 | 7.184 | -30.0237 | -29.757 | 10.0101 |  | -5.59 | 0 | 4.2175 | -27.4007 | -15.3067 | -4.2274 | 7.3032 | 9.4124 | -26.2625 |  | 4.5941 | 4.6308 | 3.3703 | 3.3796 | 3.1114 | 6.6983 | 6.3633 | -32.4865 | 25.3411 | 25.6152 | -17.1598 |  | 28.6296 | -15.41 | 0.0847 | 0.2795 | 0.11 | -0.66 | -28.7943 |  | 2.264 | 1.7 |  | -0.53 | -4.5812 | 4.826 | -4.52 | 31.2719 |  | 32.02 | -9.8166 | -10.5053 | 2.7096 |  |  | -10.6231 | -5.6089 | 8.0728 | -24.4446 | 7.8247 | 6.4865 | 153.3752 | -3.1637 | -8.9833 | -8.009 | 1.9585 | 6.9884 | 7.0412 | 1.3155 | 22.2369 | 24.6431 | -28.08 | 22.7988 | 101.1012 | -78.4157 | -29.779 | 0 | 0 | -9.7486 |  | 0 | -11.3996 |  |  | -15.561 | -15.3358 | -15.396 | -15.0999 | 9.51 | 9.5 | -27.5 | -26.8 | 1.583 | 5.04 | 75.3926 | 23.2929 | 23.2531 | -16.9 | -35 | -1.1 | -1.7 |  | -17.4428 | -41.6165 | 10.4483 | -269.1736 | -46.2678 | -18.0643 | 101.2053 | 67.1148 | 117.6608 | 127.1987 | 24.7598 | 20.3657 | 20.4471 | -10.5205 | 159.9468 | -240.8998 | 64.5478 | -59.1533 | -0.6311 |  | -7.52 | -0.422 | -0.428 | 5.36 | -1.52 | -4.2846 | -3.3982 | 7.6768 | -16.7285 | 9 | 3.45 | 3.954 |  |  | 4.4171 | 4.207 | 3.476 |  | 22.8 | 1.4936 | 0.97 |  | -14.031 | 0.9948 | -21.3717 | -13.0567 | -6.6838 | -21.8304 | -1.876 | -25.7 | 10.2 |  | -49.434
06/08/2025 | 11:00 | 0 | 4.6594 | -9.4882 | 3.1831 | 6.4898 |  | 5.4544 |  | 19.7143 | 8.5857 | 11.6355 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 7.452 |  | 2.7033 | -8.9779 | 7.196 | 7.3222 | 12.3766 |  |  |  |  | -1.0861 | 0.362 | 0.38 | 2.143 | 4.44 | -4.4 | -0.834 | 0.279 | -6.73 | -6.78 |  | -10.98 | -10.76 | 8.3841 | 4.0432 | 4.4692 | 7.6051 | -11.9531 | -12.994 | -13.1502 | 13.0947 | 13.9434 |  | -18.0845 | 0.4069 | 0.5739 | 59.0569 | 12.415 | -5.1 | -5.3 | -17.9493 | -17.4017 | -2.0693 |  | 17.2552 | 3.9611 | 4.751 | 3.3457 | -36.0729 | 18.6773 | 18.4332 | 7.1068 | -127.2373 |  |  |  | 19.051 | 8.3 | 4.61 | -9.49 | 4.13 | -22.2327 | -22.5006 | 25.4246 | 25.1301 | -9.1772 |  | -24.0189 | 17.1046 | 11.3062 |  |  | 52.9 | -21 | -1.05 | 36.6221 | 36.0105 | 34.6874 | 62.599 | 62.7846 | -29.3059 | -42.5469 | -27.2614 | 3.5955 | 28.73 | 18.02 | 7.6611 | 7.8156 | -8.66 |  | -13.4782 | -13.2015 | 46.0621 | 0.0147 | -4.4742 | 7.8 | 8.8 | -3.5828 | 2.998 | 9.941 | 10.9531 | 3.45 | -2.48 | 7.6725 | -44.2275 |  | -22.42 | 30.25 | 22.72 | -41.7455 | -20.8727 | -44.3787 | -43.5364 | 17.8148 | -3.1299 |  | -17.3851 | -17.7324 | -22.9845 | -12.829 | -70.4085 | -48.7444 |  | -10.5855 | -9.6281 | 25.3044 | -19.9515 | -18.8133 | 10.768 | -33.0071 | -32.4758 | 13.5997 |  | -8.15 | 0 | 4.2386 | -31.1648 | -15.5307 | -4.1709 | 7.3479 | 10.9768 | -27.952 |  | 4.9722 | 4.9725 | 3.5431 | 3.2946 | 2.8845 | 10.0474 | 10.0474 | -32.9889 | 28.1246 | 28.0084 | -16.5416 |  | 26.027 | -16.75 | -0.3932 | 0.2786 | 0.37 | -0.21 | -27.1749 |  | 2.304 | 1.482 |  | -0.35 | -4.7821 | 4.6735 | -4.38 | 31.6834 |  | 31.9609 | -10.0329 | -10.8044 | 2.7758 |  |  | -10.9263 | -5.065 | 7.0474 | -23.6311 | 10.3442 | 11.085 | 154.9804 | -2.3443 | -8.1454 | -8.4585 | 1.9079 | 7.2228 | 7.3972 | 1.5348 | 21.6005 | 23.2883 | -24.73 | 16.7199 | 93.6015 | -80.6083 | -19.3096 | -7.1893 | -6.7606 | -8.4106 |  | -13.1152 | -12.1188 |  |  | -15.5335 | -15.3632 | -16.7812 | -16.8215 | 10.94 | 10.88 | -29.5 | -30.2 | 1.5134 | 5.6 | 75.5536 | 24.2806 | 24.2437 | -16.1 | -35.4 | -1.6 | -2.1 | -17.7168 | -17.5633 | -74.9218 | 14.8541 | -271.5108 | -48.2762 | -32.1627 | 98.9811 | 67.7606 | 118.6065 | 121.1365 | 25.89 | 19.4946 | 20.4296 | -8.6805 | 159.117 | -236.3499 | 64.9065 | -59.7393 | -0.3259 |  | -8.16 | -0.508 | -0.518 | 4.64 | -1.12 | -4.0929 | -4.5396 | 4.5121 | -12.0409 | 9.3 | 1.614 | 2.162 |  |  | 3.7045 | 3.7241 | 3.396 |  | 21.3 | 1.1324 | 1.04 |  | -11.945 | 0 | -23.4857 | -10.8926 | -5.9326 | -23.4073 | 0 | -24 | 7.2 |  | -49.7258
06/08/2025 | 11:30 | 0 | -2.3314 | -1.3331 | 0.9149 | 9.0302 |  | 6.2108 |  | 20.4211 | 8.7847 | 11.8196 | -19.98 | -33 | 8.8 | 9.108 | -24.2 | 2.5873 | -9.9458 | 6.6818 | 6.6825 | 11.7369 |  |  |  |  | -1.1617 | 0.41 | 0.419 | 1.96 | 8.88 | 0 | -1.142 | 0.268 | -6.61 | -6.62 |  | -9.9 | -10.01 |  | 4.3749 | 3.2429 | 5.9163 | -9.1384 | -13.7978 | -14.3967 | 8.2643 | 18.9716 |  | -17.9505 | -0.3945 | 2.1295 | 57.7546 | 12.3754 | -6.5 | -6.6 | -16.5797 | -16.5494 | -2.0844 |  | 16.1839 | 5.3342 | 5.1102 | 3.2009 | -30.8237 | 16.541 | 15.9612 | 11.4645 | -126.1344 |  |  |  | 19.2106 | 7.9 | 4.62 | -9.03 | 4.39 | -19.4196 | -19.1517 | 27.307 | 26.2176 | -3.7116 |  | -22.2019 | 15.9816 | 11.6059 |  |  | 55.2 | -20 | -1.04 | 37.9335 | 37.4058 | 35.9904 | 57.9311 | 59.4359 | -28.6858 | -38.2787 | -27.2698 | 3.6313 | 28.45 | 18.72 | 8.1299 | 8.3038 | -9.02 |  | -13.3057 | -13.145 | 43.543 | 0.0145 | -4.5541 |  | 8.2 | -2.4097 | 3.185 | 9.1524 | 11.3242 | 3.73 | -2.04 | 7.688 | -41.5224 |  | -22.04 | 30.09 | 22.79 | -40.3818 | -20.2273 | -42.1375 | -41.3545 | 19.7939 | -0.5927 |  | -14.4611 | -16.754 | -22.5194 | -12.626 | -75.6315 | -26.5955 |  | -10.5694 | -9.5046 | 23.1812 | -19.731 | -18.6666 | 10.768 | -28.6931 | -28.2685 | 11.3292 |  | -7.44 | 0 | 4.5018 | -32.3844 | -15.6232 | -4.6309 | 7.3854 | 8.9848 | -25.4365 |  | 4.911 | 5.0083 | 4.1037 | 4.832 | 3.4961 | 6.0284 | 5.3586 | -31.1469 | 24.3061 | 24.3422 | -17.3977 |  | 26.9889 | -17.25 | -1.2044 | 0.2804 | 1.04 | 0.03 | -27.105 |  | 2.28 | 1.358 |  | -0.9 | -3.0837 | 6.1413 | -4.72 | 35.5709 |  | 32.2583 | -10.1065 | -10.8085 | 2.8324 |  |  | -11.3417 | -6.0442 | 7.2671 | -23.2012 | 8.877 | 7.0236 | 160.3216 | -2.0643 | -8.6745 | -8.4765 | 2.2276 | 7.2814 | 7.413 | 1.6899 | 22.7311 | 24.1933 | -20.95 | 13.3366 | 72.6922 | -73.0394 | 0 | 0 | 0 | -8.7107 |  | -10.5165 | -11.8286 | 41.8947 | 43.5656 | -16.396 | -15.8521 | -17.211 | -17.4505 | 5.35 | 5.46 | -29.8 | -29.7 | 1.583 | 6.32 | 76.2429 | 23.8866 | 24.0969 | -15.7 | -35.4 | -0.3 | -0.8 |  | -17.8056 | 0 | 9.1556 | -289.5717 | -70.6639 | -24.1679 | 117.9911 | 50.3714 | 117.1028 | 128.7351 | 41.2058 | 14.6134 | 18.6701 | -12.1396 | 173.6317 | -244.4938 | 73.0474 | -71.3536 | -0.4211 |  | -7.36 | -0.414 | -0.417 | 4.08 | -0.88 | -4.3298 | -4.8905 | 6.2119 | -12.6543 | 8.3 | 1.898 | 2.551 |  |  | 4.3712 | 2.8566 | 2.5654 |  | 21.3 | 0.9698 | 1.15 |  | -14.2325 | 0.4169 | -22.3432 | -12.4757 | -6.786 | -22.8038 | -1.7384 | -23.6 | 6.9 |  | -45.511
06/08/2025 | 12:00 | 0 | -2.231 | -1.2954 | 10.7525 | 13.0294 |  | 7.8423 |  | 21.2327 | 9.1087 | 12.0276 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 8.28 |  | 2.1351 | -7.4758 | 6.4022 | 6.2405 | 10.9542 |  |  |  |  | -1.0377 | 0.222 | 0.245 | 1.909 | 4.44 | -2.2 | -1.194 | 0.265 | -7.49 | -7.57 |  | -11.26 | -11.25 | 8.6093 | 4.6097 | 5.9051 | 9.0646 | -7.7641 | -12.7261 | -13.151 | 2.7231 | 2.4123 |  | -14.3336 | -0.7891 | -5.6698 | 63.2178 | 14.9342 | -6.7 | -6.8 | -20.4098 | -19.9128 | -2.5761 |  | 16.9827 | 5.3978 | 4.9385 | 3.3911 | -61.037 | 19.1351 | 19.2267 | 21.7454 | -138.3764 |  |  |  | 19.2206 | 7.8 | 4.6 | -9.09 | 4.5 | -19.6875 | -19.5535 | 27.5251 | 26.1015 | -3.649 |  | -22.4061 | 15.7796 | 12.8077 |  |  | 55 | -22.8 | -1.02 | 38.0122 | 37.5477 | 36.301 | 63.1162 | 63.691 | -32.807 | -40.433 | -30.517 | 3.7319 | 29.43 | 18.57 | 8.1299 | 8.3038 | -9.15 |  | -14.2009 | -14.0986 | 45.6147 | 0.0145 | -4.6328 | 8 | 8.2 | -2.5854 | 3.559 | 9.7832 | 11.5097 | 3.93 | -2.08 | 7.719 | -44.7625 |  | -22.35 | 31.33 | 23.91 | -41.2727 | -20.4455 | -42.7012 | -41.8182 | 20.9953 | -0.6244 |  | -14.9212 | -17.418 | -22.926 | -12.563 | -86.7986 | -19.6173 |  | -10.2568 | -9.3745 | 22.1298 | -19.7562 | -18.7718 | 10.256 | -29.2205 | -28.9847 | 11.5993 |  | -8.8 | 0 | 4.5556 | -32.9922 | -14.6884 | -3.4937 | 6.5789 | 9.9958 | -26.5227 |  | 4.8316 | 4.8126 | 4.2383 | 3.686 | 2.4092 | 6.5308 | 6.5308 | -32.1516 | 24.8365 | 25.7962 | -17.6425 |  | 25.5143 | -18 | -0.9041 | 0.2795 | 1.03 | -0.27 | -24.9238 |  | 2.343 | 1.332 |  | -1.2 | -2.9457 | 5.9348 | -4.41 | 35.5162 |  | 31.9023 | -9.7348 | -10.5068 | 2.8826 |  |  | -12.4461 | -6.4408 | 7.3983 | -23.4405 | 7.4972 | 6.6713 | 152.9481 | -2.7116 | -9.6111 | -7.5564 | 2.1502 | 7.4279 | 7.413 | 2 | 22.5521 | 23.1446 | -21.37 | 13.1012 |  |  |  | 1.3345 | 2.1736 | -9.4877 |  | -9.9786 | -13.9309 |  |  | -16.3905 | -15.7917 | -16.5185 | -16.214 | 7.23 | 7.24 | -30.3 | -30.2 | 1.583 | 5.12 | 75.2802 | 26.2346 | 25.614 | -15.7 | -36.3 | -0.3 | -0.9 |  |  |  | 11.0632 | -289.0607 | -70.2731 | -24.1442 | 118.1348 | 48.8233 | 121.0875 | 132.7875 | 41.676 | 23.2555 | 21.9779 | -10.0858 | 176.1221 | -244.2839 | 71.1472 | -71.1351 | -0.6555 |  | -8.16 | -0.412 | -0.415 | 4.8 | -0.64 | -4.68 | -5.0675 | 6.7399 | -13.1548 | 8.6 | 1.446 | 2.185 |  |  | 3.223 | 3.2274 | 3.361 |  | 22.1 | 0.319 | 1.04 |  | -14.5065 | 0.8357 | -21.5874 | -13.2971 | -7.0367 | -21.9005 | -1.5398 | -24.5 | 7.5 |  | -46.1503
06/08/2025 | 12:30 | 0 | -1.3754 | -2.2332 | 6.3066 | 11.1997 |  | 8.1543 |  | 21.481 | 9.3477 | 12.2581 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 2.5939 | -3.953 | 6.1008 | 6.0242 | 10.5336 |  |  |  |  | -0.8336 | 0.083 | 0.118 | 1.994 | 4.44 | -2.2 | -1.132 | 0.272 | -8.03 | -8.02 |  | -11.2 | -11.21 | 7.5181 | 4.4212 | 7.4501 | 10.6442 | -7.7768 | -14.0657 | -13.8611 | 1.1722 | 1.2385 |  | -14.1997 | -0.7891 | -4.6267 | 64.5317 | 16.8445 | -6.9 | -7.1 | -19.8084 | -20.0574 | -2.4067 |  | 14.5549 | 5.2621 | 4.5592 | 3.111 | -70.4672 | 19.7455 | 19.5929 | 31.6083 | -144.2616 |  |  |  | 18.1029 | 7.18 | 4.11 | -9.39 | 4.17 | -19.2856 | -19.0177 | 26.187 | 25.1916 | -2.4616 |  | -25.876 | 13.6879 | 10.9969 | 2.88 | 6.412 | 53.3 | -19.2 | -0.98 | 36.7801 | 36.9216 | 35.7257 | 66.941 | 66.6584 | -35.0902 | -39.8838 | -33.3457 | 3.7355 | 29.25 | 18.83 | 8.1299 | 8.2062 | -8.75 |  | -12.5394 | -12.5878 | 44.96 | 0.0147 | -4.4115 |  |  | -3.3105 | 3.746 | 9.3101 | 12.2519 | 4.32 | -1.9 | 7.409 | -44.8225 |  | -24.8 | 34.47 | 23.26 | -42.0909 | -21.1273 | -43.0382 | -42.1727 | 17.638 | -2.1595 |  | -15.7458 | -18.9541 | -23.5568 | -11.28 | -98.1369 | -15.0075 |  | -10.2206 | -9.218 | 20.5473 | -18.9399 | -18.0137 | 9.232 | -28.227 | -28.0267 | 11.2823 |  | -7.85 | 0 | 4.5381 | -31.5487 | -13.3911 | -2.1106 | 4.5951 | 10.4347 | -25.8498 |  | 4.9557 | 5.0323 | 4.5677 | 5.1172 | 2.9951 | 5.5261 | 5.861 | -32.3191 | 24.9451 | 24.9119 | -17.8256 |  | 26.027 | -17.83 | -1.2026 | 0.2621 | 1.16 | -1.33 | -26.6127 |  | 2.265 | 1.186 |  | -1.94 | -3.7556 | 5.2952 | -4.53 | 34.9708 |  | 31.9815 | -9.3639 | -10.198 | 2.8705 | 0.0713 |  | -12.979 | -4.8162 | 8.3658 | -23.7584 |  |  | 149.6309 | -3.6015 | -9.9018 | -7.1018 | 2.0676 | 7.1349 | 7.3102 | 1 | 22.5075 | 23.9855 | -21.37 | 14.4138 |  |  |  | 2.7155 | 2.3609 | -10.1197 |  | -11.2153 | 0 |  |  | -15.5445 | -14.9403 | -14.26 | -14.2015 | 9.39 | 9.31 | -31.2 | -31.3 | 1.5299 | 4.4 | 72.3683 | 25.6588 | 25.6278 | -16.5 | -37.1 | -0.7 | -1.3 |  |  |  | 10.311 | -289.0607 | -68.723 | -22.6559 | 116.4087 | 50.505 | 119.2459 | 131.8089 | 41.9963 | 22.4666 | 22.7921 | -8.6736 | 175.5561 | -245.0036 | 70.2287 | -70.1086 | -0.7947 |  | -8.56 | -0.551 | -0.555 | 3.6 | -0.4 | -4.5687 | -5.388 | 6.331 | -12.8618 | 8.8 | 1.943 | 2.603 |  |  | 3.9512 | 3.5469 | 2.2261 |  | 23 | 0.7135 | 1.05 |  | -14.4173 | 0.9144 | -20.2589 | -12.941 | -6.7772 | -21.2846 | -2.164 | -24.9 | 8.2 |  | -46.815
06/08/2025 | 13:00 | 0 | -1.7287 | -2.1177 | 6.2563 | 9.6407 |  | 8.1416 |  | 19.7932 | 8.5107 | 11.5105 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -24.2 | 2.4581 | -4.0855 | 5.4364 | 5.3564 | 9.2346 |  |  |  |  | -1.0137 | 0.105 | 0.136 | 1.463 | 2.22 | -2.2 | -1.299 | 0.258 | -8.05 | -8.03 |  | -10.83 | -10.82 | 6.3919 | 4.1566 | 6.4145 | 9.4235 | -10.569 | -14.4676 | -14.5618 | 11.7399 | 15.2425 |  | -17.9505 | 0.8014 | 4.6552 | 60.8674 | 15.4634 | -7 | -7.3 | -18.1392 | -19.0234 | -2.2573 |  | 13.8147 | 5.1953 | 4.7127 | 3.2279 | -62.7766 | 17.7923 | 17.8228 | 33.1485 | -139.8042 |  |  |  | 16.8854 | 6.84 | 3.78 | -9.84 | 3.61 | -18.4819 | -18.3479 | 26.7213 | 25.8069 | -1.7955 |  | -27.5272 | 13.9283 | 11.2397 |  |  | 54.3 | -20.1 | -1.07 | 36.1501 | 36.6797 | 35.3087 | 65.5 | 66.4678 | -34.4903 | -39.7772 | -32.6428 | 3.8753 | 28.29 | 17.63 | 7.3486 | 7.6202 | -8.25 |  | -12.6123 | -12.5016 | 49.6671 | 0.0147 | -4.2379 |  |  | -3.3618 | 3.933 | 8.5215 | 12.2519 | 4.41 | -1.42 | 6.5255 | -48.1277 |  | -25.58 | 34.08 | 21.96 | -43.5273 | -21.9909 | -43.0375 | -42.5545 | 15.7445 | -3.6015 |  | -17.7792 | -19.2254 | -24.4917 | -10.867 | -99.8879 | -16.3733 |  | -10.1573 | -9.1201 | 19.3155 | -18.3496 | -17.4642 | 10.256 | -28.9361 | -28.8498 | 11.0809 |  | -8.13 | 0.1 | 4.3386 | -30.4017 | -13.8171 | -2.6081 | 5.907 | 11.1347 | -25.4238 |  | 4.9781 | 4.9021 | 3.703 | 3.8026 | 2.5224 | 5.3586 | 5.5261 | -32.8214 | 25.8297 | 25.9652 | -18.0282 |  | 25.6999 | -18.08 | -1.9075 | 0.2886 | 1.32 | -0.78 | -24.9128 |  | 2.178 | 1.447 |  | -2.82 | -4.0317 | 6.1011 | -4.82 | 33.2858 |  | 31.2994 | -9.4683 | -10.2804 | 2.8379 |  |  | -13.0072 | -3.1965 | 6.8124 | -23.56 |  |  | 150.6674 | -3.5468 | -8.9395 | -7.5204 | 2.5808 | 6.9005 | 7.0175 | 2.0282 | 22.1435 | 23.5526 | -21.37 | 14.8669 |  |  |  | 3.671 | 4.3047 | -10.3451 |  | 0 | -12.8495 |  |  | -16.4509 | -16.1488 | -14.342 | -14.1292 | 9.77 | 9.75 | -32.1 | -32.6 | 1.4072 | 3.76 | 75.7332 | 23.8827 | 23.7577 | -16.5 | -38 | 0 | -0.7 |  |  |  | 13.8228 | -289.0607 | -67.0896 | -21.5874 | 117.249 | 50.9637 | 118.7104 | 134.9973 | 39.9864 | 25.6625 | 22.9086 | -6.7899 | 177.1615 | -245.7118 | 71.5896 | -68.2618 | -0.6311 |  | -8.32 | -1.143 | -1.159 | 4.88 | -0.88 | -4.3292 | -5.0095 | 6.154 | -12.6848 | 8.4 | 0.573 | -0.639 |  |  | 3.7526 | 3.5073 | 2.5482 |  | 23.1 | 1.0287 | 1.04 |  | -14.4668 | -0.0873 | -20.7189 | -13.4659 | -6.7209 | -20.4632 | -3.2931 | -25.5 | 8.6 |  | -45.4333
06/08/2025 | 13:30 | 0 | -1.5341 | -2.3292 | 6.7596 | 9.9551 |  | 8.0499 |  | 18.5591 | 7.7678 | 10.8106 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 |  | 2.4486 | -2.8701 | 4.9036 | 4.7608 | 8.5185 |  |  |  |  | -1.1461 | -0.157 | -0.145 | 1.601 | 0 |  | -1.069 | 0.268 | -9.41 | -9.42 |  | -11.62 | -11.64 | 5.9042 | 4.4135 | 8.771 | 12.1117 | -6.0932 | -14.0657 | -13.9139 | 2.4439 | 2.4969 |  | -14.4676 | -0.3945 | -2.7972 | 62.9477 | 18.4712 | -8.1 | -8.3 | -21.3029 | -21.2019 | -2.4446 |  | 13.1806 | 5.4306 | 4.4187 | 3.1182 | -89.3887 | 18.7689 | 18.4942 | 53.2265 | -156.6598 |  |  |  | 14.6999 | 6.53 | 3.44 | -11.19 | 2.9 | -17.2763 | -17.8121 | 25.8911 | 24.6347 | -0.7594 |  | -29.676 | 12.9948 | 9.7991 |  |  | 51.8 | -16.9 | -0.85 | 34.4932 | 34.9058 | 33.2307 | 71.651 | 71.3028 | -36.6318 | -42.2955 | -34.4246 | 3.5652 | 27.57 | 15.94 | 6.7236 | 6.839 | -7.38 |  | -11.5642 | -11.284 | 50.775 | 0.015 | -3.7005 | 10.3 | 12.8 | -3.1775 | 3.559 | 7.4175 | 12.0663 | 4.1 | -1.19 | 7.254 | -49.9778 |  | -25.63 | 33.81 | 21.55 | -46.4909 | -23.2545 | -42.3159 | -41.5818 | 11.3276 | -7.8378 |  | -21.1305 | -20.0552 | -24.4649 | -11.393 | -120.9003 | -9.3739 |  | -10.0025 | -9.0097 | 20.6957 | -17.7101 | -16.6249 | 6.672 | -28.2249 | -27.9658 | 11.1482 |  | -4.89 | 0 | 4.2252 | -27.8441 | -14.0866 | -2.7874 | 7.0748 | 11.1952 | -26.5455 |  | 4.7636 | 4.7975 | 4.6395 | 4.529 | 3.302 | 3.684 | 4.5213 | -30.4771 | 24.7668 | 24.8834 | -17.4235 |  | 25.0016 | -17.48 | -1.1293 | 0.2795 | 0.85 | 0.26 | -24.9964 |  | 2.223 | 1.602 |  | -2.18 | -5.7679 | 4.3696 |  | 34.4838 |  | 30.4755 | -9.4144 | -10.2184 | 2.7318 |  |  | -12.6621 | -3.2418 | 7.3846 | -23.2267 |  |  | 143.3655 | -3.1415 | -8.3742 | -7.7738 | 2.4763 | 6.5343 | 6.6853 | 1.9018 | 22.6878 | 24.2431 | -22.21 | 14.7025 |  |  |  | 2.6695 | 3.2653 | -10.8544 |  | 0 | -11.8299 |  |  | -17.2529 | -17.0991 | -14.0992 | -13.9706 | 10.48 | 10.33 | -32 | -32 | 1.583 | 4.24 | 82.2795 | 20.4406 | 20.5705 | -16.5 | -37 | 0 | -0.4 |  |  |  | 7.8653 | -289.0607 | -66.7309 | -23.2962 | 113.9163 | 53.4875 | 118.6099 | 134.1831 | 40.1124 | 24.9911 | 24.1579 | -9.2863 | 178.4015 | -248.1837 | 69.4693 | -66.9632 | 0.1428 |  | -7.52 | -1.09 | -1.109 | 3.84 | -1.2 | -4.21 | -4.863 | 5.745 | -12.4224 | 8.7 | 0.564 | 1.053 |  |  | 3.2181 | 3.1206 | 3.262 |  | 22.7 | 1.3733 | 1.1 |  | -14.0396 | 1.1406 | -20.5504 | -13.2938 | -6.6434 | -20.0883 | -3.1863 | -24.7 | 7.6 |  | -43.2411
06/08/2025 | 14:00 | 0 | -2.333 | -1.4469 | 8.1985 | 10.3894 |  | 7.2154 |  | 17.7649 | 7.4818 | 10.6113 | -13.32 | -33 | 8.8 | 7.452 |  | 2.6782 | -3.17 | 5.13 | 5.0395 | 8.926 |  |  |  |  | -1.1579 | -0.07 | 0.05 | 2.091 | 0 | 0 | -1.269 | 0.27 | -9.34 | -9.36 |  | -10.77 | -10.47 | 6.4897 | 3.8465 | 5.7123 | 8.6662 | -8.5296 | -15.8072 | -17.6097 | 5.8228 | 9.4517 |  | -18.7543 | 0.4069 | 5.6036 | 49.8148 | 16.5113 | -7.5 | -7.9 | -20.52 | -19.1769 | -1.6217 |  | 13.1753 | 4.1588 | 4.4149 | 3.0609 | -56.917 | 17.1209 | 16.1443 | 47.587 | -147.8197 |  |  |  | 15.8675 | 7.13 | 3.78 | -10.78 | 2.49 | -19.2856 | -19.9554 | 27.8018 | 26.6597 | -0.8968 |  | -31.3553 | 12.1431 | 8.9012 |  |  | 49.5 | -15.1 | -0.96 | 33.4958 | 33.4834 | 32.2675 | 71.0782 | 71.6596 | -35.686 | -43.7615 | -33.1947 | 3.5266 | 27.68 | 15.93 | 6.7236 | 6.9366 | -7.54 |  | -10.7797 | -10.7743 | 49.1971 | 0.0149 | -3.7017 | 13 |  | -2.8345 | 3.559 | 6.7867 | 11.6953 | 3.93 | -1.12 | 7.1765 | -49.3828 |  | -25.16 | 34.5 | 21.38 | -46.4727 | -22.7091 | -44.128 | -43.5455 | 10.8199 | -8.8016 |  | -22.2151 | -20.1383 | -25.8059 | -12.148 | -112.2222 | -40.5522 |  | -9.9383 | -9.1632 | 21.1126 | -16.1849 | -15.1883 | 6.672 | -31.4426 | -31.0454 | 13.0764 |  | -4.98 | 0 | 4.1032 | -23.1112 | -14.2946 | -3.1482 | 7.83 | 12.1927 | -27.7586 |  | 4.3214 | 4.3552 | 3.8766 | 3.9425 | 3.0999 | 6.6983 | 6.3633 | -29.8072 | 27.6542 | 27.4016 | -15.5403 |  | 24.2106 | -17.57 | -1.6091 | 0.2804 | 1.24 | -0.17 | -25.1234 |  | 2.258 | 1.608 |  | -2.34 | -6.9714 | 2.6268 | -4.58 | 33.9115 |  | 30.4601 | -9.645 | -10.3561 | 2.8002 | 0.0668 |  | -12.5825 | -4.1267 | 7.6776 | -23.1766 |  |  | 142.935 | -3.1408 | -7.9151 | -8.133 | 2.2627 | 6.6222 | 6.6932 | 2 | 21.8254 | 23.6819 | -31.01 | 24.6819 | 114.6876 | -101.0229 | -43.6605 | -7.1655 | -7.0855 | -8.4191 |  | -11.0163 | 0 | 26.8575 | 25.3436 | -16.8244 | -16.5772 | -13.6522 | -13.37 | 15.05 | 14.98 | -32 | -32.1 | 1.4255 | 3.68 | 85.1229 | 23.9118 | 24.076 | -16.5 | -36.6 | 0.1 | -0.4 | -18.009 | -17.7126 | -48.5991 | 12.7847 | -275.8649 | -43.7489 | -23.8187 | 95.5737 | 73.7545 | 120.8782 | 126.8854 | 20.2315 | 19.1759 | 20.4465 | -11.1899 | 164.2151 | -241.9932 | 63.908 | -59.0787 | 0.0012 |  | -8.24 | -1.191 | -1.188 | 4.16 | -0.8 | -3.8566 | -4.979 | 4.1611 | -11.6014 | 9.4 | 0.341 | 1.164 |  |  | 2.4144 | 2.7411 | 3.606 |  | 22.2 | 1.3035 | 1.12 |  | -11.3971 | -0.6366 | -23.0191 | -10.4455 | -5.6477 | -23.218 | -2.7181 | -24.2 | 7.4 |  | -43.702
06/08/2025 | 14:30 | 0 | -1.8819 | -1.9358 | 7.7133 | 10.7583 |  | 7.8814 |  | 18.6004 | 7.7318 | 10.541 | -13.32 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 2.9655 | -2.7045 | 5.4763 | 5.2774 | 9.3908 |  |  |  |  | -1.0911 | -0.018 | -0.021 | 2.11 | 0 | -2.2 | -1.047 | 0.27 | -8.97 | -8.93 |  | -11.06 | -11.12 | 7.5097 | 3.6756 | 8.0432 | 10.9243 | -12.414 | -13.9317 | -13.0724 | 28.0989 | 24.0818 |  | -18.8882 | 1.9851 | 4.2334 | 58.291 | 16.7793 | -6.8 | -7.2 | -17.7293 | -16.4015 | -1.5915 |  | 15.1817 | 4.057 | 4.3449 | 3.1039 | -72.634 | 18.0975 | 18.3416 | 38.6612 | -148.816 |  |  |  | 17.9931 | 7.74 | 4.48 | -9.64 | 3.4 | -21.0271 | -20.7592 | 29.2074 | 28.322 | -1.2761 |  | -30.5736 | 14.2925 | 9.0868 |  |  | 49.1 | -15.1 | -0.86 | 33.7417 | 34.4612 | 32.9838 | 68.5072 | 69.5509 | -33.0546 | -44.5615 | -31.8502 | 3.647 | 28.88 | 17.66 | 7.0361 | 7.2296 | -8.11 |  | -10.7186 | -10.4408 | 45.995 | 0.0147 | -4.0776 | 10.2 | 10.1 | -2.5696 | 3.185 | 6.3135 | 11.5097 | 3.74 | -1.12 | 7.8585 | -46.0276 |  | -24.93 | 32.8 | 22.4 | -44.4 | -21.9636 | -44.561 | -43.8455 | 12.0596 | -7.9169 |  | -20.8723 | -19.0738 | -24.2813 | -12.51 | -106.1686 | -32.8893 |  | -9.3406 | -8.4061 | 23.5388 | -17.4213 | -16.8371 | 9.232 | -32.0774 | -31.8902 | 13.2284 |  | -7.66 | 0 | 4.1739 | -26.3081 | -15.5518 | -4.3776 | 8.0152 | 11.4533 | -29.3949 |  | 4.5964 | 4.572 | 3.1918 | 3.047 | 2.9092 | 7.703 | 7.8704 | -27.9652 | 28.2585 | 28.2754 | -15.6648 |  | 24.025 | -18.4 | -1.7153 | 0.2795 | 1.34 | -0.1 | -23.2242 |  | 2.272 | 1.48 |  | -1.96 | -6.6288 | 2.0331 | -4.67 | 34.1425 |  | 30.5424 | -9.41 | -10.0754 | 2.8227 |  |  | -12.5206 | -6.3168 | 7.8241 | -23.382 |  |  | 141.9789 | -3.1195 | -8.4104 | -7.6896 | 2.3277 | 6.776 | 6.8514 | 1.8566 | 21.3255 | 23.9242 | -29.33 | 22.8469 | 113.5255 | -98.4431 | -39.388 | -2.6835 | -2.7881 | -9.9018 |  | -13.5446 | -12.3652 |  |  | -16.8299 | -16.5663 | -13.1822 | -13.1312 | 14.5 | 14.44 | -30.6 | -30.7 | 1.4255 | 2.96 | 86.473 | 23.6497 | 23.9081 | -16.1 | -36.7 | -0.7 | -1 |  |  | -49.308 | 18.557 | -277.0019 | -51.6937 | -24.4795 | 104.0219 | 65.0489 | 120.7139 | 132.9736 | 30.077 | 21.4256 | 19.413 | -8.3583 | 172.857 | -247.0355 | 67.6633 | -65.2222 | -0.0452 |  | -8.24 | -1.106 | -1.116 | 5.36 | -2.56 | -3.3091 | -2.9587 | 7.1214 | -15.6725 | 8.1 | 0.899 | 1.806 |  |  | 3.1674 | 3.2499 | 2.5969 |  | 23.8 | 2.0608 | 1.11 |  | -12.0443 | 0.2789 | -22.3437 | -10.9822 | -7.276 | -22.6175 | 0 | -26 | 10.3 |  | -45.3453
06/08/2025 | 15:00 | 0 | -1.5688 | -2.2836 | 10.2936 | 11.4498 |  | 7.4266 |  | 17.1027 | 7.0508 | 10.1271 | -13.32 | -33 | 11 |  | -24.2 | 0.8104 | -2.4459 | 5.6391 | 5.3751 | 9.586 |  |  |  |  | -0.9299 | -0.246 | -0.189 | 1.987 | -2.22 | 2.2 | -1.127 | 0.265 | -10.84 | -10.8 |  | -11.63 | -11.87 | 7.2325 | 3.7952 | 7.1832 | 9.9134 | -14.4798 | -15.5393 | -16.2955 | 17.9021 | 16.0969 |  | -21.0316 | 1.5905 | 8.2216 | 67.9401 | 15.768 | -6.8 | -7.1 | -18.2838 | -18.7575 | -1.5701 |  | 15.7152 | 4.0606 | 4.2162 | 2.9503 | -57.7105 | 14.2827 | 13.8249 | 38.2396 | -136.7527 |  |  |  | 16.9453 | 7.57 | 4.28 | -9.97 | 2.87 | -20.8931 | -20.8931 | 27.3584 | 27.0108 | -0.8854 |  | -29.1262 | 14.472 | 11.0141 |  |  | 49.9 | -19.1 | -0.85 | 33.9764 | 34.7954 | 32.5151 | 64.6727 | 64.127 | -32.6586 | -39.0554 | -32.9104 | 3.7555 | 27.84 | 17.91 | 7.8174 | 7.8156 | -8.37 |  | -12.3883 | -12.2356 | 49.6022 | 0.0147 | -4.1891 |  |  | -2.3206 | 2.998 | 6.3135 | 10.9531 | 3.44 | -1.23 | 7.812 | -47.1427 |  | -25.79 | 33.68 | 22.23 | -44.5636 | -22.3364 | -44.2125 | -43.1182 | 15.9906 | -5.2594 |  | -18.6882 | -20.0193 | -24.6046 | -12.089 | -97.0459 | -41.054 |  | -9.455 | -8.7492 | 22.8169 | -16.5241 | -15.9056 | 9.744 | -32.37 | -32.1785 | 12.6655 |  | -8.38 | 0 | 4.0003 | -23.6218 | -15.3906 | -4.2389 | 8.0724 | 11.5182 | -28.6609 |  | 4.3744 | 4.3686 | 3.2004 | 3.7159 | 0 | 7.703 | 8.0379 | -30.4771 | 29.0111 | 28.9473 | -18.2097 | 0 | 25.4215 | -19.52 | -1.3106 | 0.2731 | 1.14 | 0.2 | -26.5241 |  | 2.306 | 1.179 |  | -1.15 | 6.4256 | 14.9846 | -4.48 | 35.9844 |  | 29.5482 | -9.5791 | -10.2996 | 2.7934 |  |  |  | -6.435 | 7.6471 | -23.1498 |  |  | 124.6242 | -3.0266 | -7.391 | -7.9926 | 2.4564 | 6.9372 | 7.0175 | 1 | 21.5937 | 22.3622 | -30.59 | 22.9412 | 114.0334 | -100.0148 | -40.4443 | -6.299 | -6.2643 | -8.4883 |  | -11.6853 | -14.6717 |  |  | -15.973 | -15.7807 | -12.1159 | -11.7804 | 14.25 | 13.81 | -31.3 | -31.6 | 1.442 | 1.44 | 91.9014 | 23.7338 | 23.0321 | -16.1 | -36.7 | -0.3 | -0.7 | -18.1149 | -18.1299 | -53.6284 | 20.5562 | -277.0019 | -48.4531 | -24.275 | 102.5582 | 65.7647 | 121.9444 | 131.6829 | 27.5433 | 16.9186 | 15.3226 | -11.0076 | 168.3661 | -245.2948 | 66.8961 | -64.2826 | 0.1184 |  | -8.24 | -1.266 | -1.272 | 5.52 | -2.88 | -3.4233 | -2.2263 | 7.4144 | -16.2005 | 7.9 | 0.539 | 1.299 |  |  | 3.8256 | 3.7121 | 2.2737 |  | 24.1 | 2.0563 | 1.16 |  | -11.7087 | -0.2768 | -23.2654 | -10.352 | -5.9975 | -23.188 | -1.3965 | -26.4 | 11.2 |  | -42.9435
06/08/2025 | 15:30 | 0 | 5.8643 | -10.8161 | 3.5599 | 7.7153 |  | 15.344 |  | 18.3572 | 7.8358 | 10.9043 | -13.32 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 2.5871 | 0.0355 | 5.0062 | 4.9314 | 8.8864 |  |  |  |  | -1.0302 | -0.112 | -0.099 | 1.824 | -2.22 | -2.2 | -1.021 | 0.263 | -10.93 | -10.91 |  | -11.3 | -11.21 | 8.0034 | 4.2399 | 6.5655 | 9.8131 | -17.1509 | -17.9505 | -16.6123 | 13.1156 | 11.7628 |  | -23.041 | 1.9851 | 11.6568 | 64.6677 | 14.8699 | -6.4 | -6.7 | -16.6049 | -16.1222 | -1.6775 |  | 16.2689 | 4.0436 | 2.9227 | 2.6574 | -50.4776 | 16.2664 | 16.2358 | 40.2741 | -131.4819 |  |  |  | 17.6438 | 7.9 | 4.19 | -10.01 | 4.26 | -19.2856 | -19.5535 | 27.945 | 27.2289 | -0.4641 |  | -32.7709 | 16.0221 | 8.7087 |  |  | 43.5 | -13.7 | -0.72 | 32.5561 | 32.444 | 31.38 | 63.1334 | 63.3161 | -31.9393 | -39.3896 | -30.9787 | 3.8779 | 23.6 | 19.52 | 7.3486 | 7.6202 | -8.35 |  | -10.3188 | -10.3715 | 47.8868 | 0.0148 | -4.2591 | 7.9 | 9.6 | -1.6077 | 2.811 | 5.5249 | 10.582 | 3.15 | -0.82 | 7.843 | -46.2226 |  | -26.2 | 33.69 | 21.46 | -41.8182 | -21.1364 | -42.1752 | -41.3 | 13.6738 | -6.9906 | -19.2443 | -19.1675 | -19.8942 | -25.1562 | -11.805 | -95.2717 | -43.1506 |  | -8.9204 | -8.19 | 19.3578 | -13.7696 | -13.3467 | 10.768 | -31.4455 | -31.1536 | 10.6097 |  | -8.61 | 0.2 | 4.0579 | -18.2503 | -14.9921 | -3.8092 | 8.267 | 10.2242 | -26.3901 |  | 4.345 | 4.3701 | 3.9017 | 3.1688 | 2.6394 | 6.5308 | 7.0332 | -29.6398 | 28.1812 | 27.9913 | -16.9965 | 0 | 24.7282 | -19.66 | -0.71 | 0.2612 | 0.13 | 0.06 | -24.7335 |  | 2.289 | 1.601 |  | -2.05 | 6.3402 | 15.3711 | -4.74 | 35.4589 |  | 30.1166 | -9.2367 | -9.9324 | 2.863 |  |  | -13.3661 | -7.5679 | 8.204 | -23.4916 |  |  | 128.0201 | -3.2938 | -8.5236 | -7.2611 | 1.8727 | 6.9665 | 7.065 | 1.56 | 20.5975 | 22.5216 | -31.43 | 24.4656 | 114.7063 | -104.0618 | -43.783 | -6.9134 | -6.788 | -7.9736 |  | -12.8078 | -13.1851 |  |  | -16.8629 | -16.6432 | -11.0221 | -10.8673 | 15.42 | 15.33 | -29.2 | -28.5 | 1.1966 | -0.16 | 95.3774 | 22.6175 | 23.112 | -17 | -36.2 | 0.1 | -0.1 | -17.7786 | -17.6727 | -56.3378 | 7.8474 | -273.7001 | -44.6246 | -24.7005 | 96.9912 | 66.6714 | 121.5909 | 133.6004 | 26.2265 | 18.623 | 19.3799 | -11.8743 | 170.3891 | -245.0804 | 68.7393 | -64.187 | 0.1648 |  | -7.76 | -1.33 | -1.341 | 5.04 | -2.56 | -3.149 | -2.6047 | 7.2953 | -16.405 | 8.8 | 2.277 | 1.765 |  |  | 3.2818 | 3.1028 | 2.7643 |  | 24.3 | 1.7806 | 1.04 |  | -10.7955 | -0.5393 | -23.2077 | -9.7681 | -5.3846 | -23.364 | 0 | -26.2 | 10.6 |  | -40.1872
06/08/2025 | 16:00 | 0 | 5.9021 | -10.8529 | 7.5868 | 8.9661 |  | 15.1523 |  | 17.633 | 7.4708 | 10.4972 | -11.1 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.9832 | 0.9498 | 5.2919 | 5.2939 | 9.1468 |  |  |  |  | -1.0217 | -0.301 | -0.283 | 2.044 | -4.44 | -2.2 | -0.932 | 0.269 | -11.79 | -11.81 |  | -11.89 | -12.05 | 9.02 | 4.033 | 9.5388 | 12.8177 | -14.7192 | -15.9411 | -15.7841 | 0.9218 | 1.0726 |  | -17.8166 | 0.4069 | 1.5621 | 68.1077 | 16.7941 | -7.5 | -7.9 | -20.0821 | -20.3986 | -1.8429 |  | 16.3772 | 4.3301 | 2.9158 | 2.7909 | -76.0216 | 18.0364 | 17.7312 | 52.1007 | -147.7697 |  |  |  |  | 7.87 | 4.12 | -10.49 | 3.77 | -19.6875 | -19.9554 | 28.105 | 27.443 | -1.3819 |  | -34.8551 | 15.9079 | 8.2592 |  |  | 41.4 | -13.1 | -0.79 | 31.224 | 31.453 | 29.9015 | 66.6429 | 66.8921 | -34.5827 | -40.5079 | -33.8229 | 3.9688 | 24.23 | 19.55 | 7.1924 | 7.4249 | -7.96 |  | -9.8209 | -9.8039 | 48.3843 | 0.015 | -3.9615 |  | 9.5 | -1.897 | 2.4369 | 5.5249 | 10.2109 | 2.81 | -0.81 | 8.1685 | -47.1827 |  | -25.18 | 34.49 | 20.71 | -43.0727 | -21.7273 |  | -41.9727 | 10.6539 | -8.9577 | -21.2366 | -21.2347 | -20.1857 | -25.9735 | -12.017 | -110.9431 | -38.7825 |  | -9.0978 | -8.2304 | 18.883 | -12.1742 | -11.8795 | 6.16 | -30.7518 | -30.8499 | 10.6196 |  | -4.95 | 0 | 4.0666 | -15.2384 | -15.4159 | -4.3909 | 8.3726 | 10.7782 | -26.5368 |  | 4.405 | 4.413 | 3.6073 | 3.2557 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | -30.812 | 28.365 | 28.398 | -17.7613 |  | 25.8854 | -18.45 | -0.71 | 0.2795 | 0.24 | 0.39 | -26.1802 |  | 2.322 | 1.14 |  | -1.49 | 4.8555 | 13.9607 | -4.69 | 35.4455 |  | 29.8558 | -9.0796 | -9.8405 | 2.8463 |  |  | -13.5914 | -6.6359 | 9.1562 | -23.2819 |  |  | 123.8363 | -3.4912 | -8.1416 | -7.1756 | 2.2281 | 7.0983 | 7.1757 | 2 | 21.1649 | 22.4019 | -31.85 | 25.3075 | 115.2321 | -105.1264 | -41.8983 | -4.9133 | -4.5837 | -9.1586 |  | -13.8758 | -13.0866 |  |  | -16.8299 | -16.6432 | -8.3969 | -8.7507 | 14.51 | 14.39 | -28.7 | -28.8 | 1.4255 | -3.76 | 88.4794 | 25.167 | 24.9329 | -17.4 | -35.8 | -0.3 | -0.4 | -18.0058 | -18.0986 | -56.453 | 6.1545 | -275.7043 | -47.2156 | -24.5075 | 105.382 | 64.2022 | 121.984 | 135.2123 | 31.4686 | 17.1123 | 20.0381 | -7.8633 | 173.9285 | -248.949 | 70.6683 | -65.3512 | -0.0916 |  | -7.2 | -1.349 | -1.359 | 4.8 | -2.08 | -3.5541 | -3.2212 | 7.0329 | -16.4355 | 8.7 | 1.908 | 2.445 |  |  | 3.426 | 3.3131 | 3.1912 |  | 23.9 | 1.6926 | 0.94 |  | -10.8195 | -0.1357 | -22.5882 | -10.8055 | -6.4661 | -23.3004 | 0 | -26 | 10.7 |  | -40.7611
06/08/2025 | 16:30 | 0 | 5.5163 | -10.3943 | 8.9085 | 8.9064 |  | 14.3213 |  | 17.0018 | 6.8988 | 9.9306 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 2.9488 | 0.3021 | 5.2407 | 5.1428 | 9.1824 |  |  |  |  | -1.1998 | -0.177 | -0.177 | 1.999 | -4.44 |  | -1 | 0.264 | -11.02 | -11 |  | -11.51 | -11.62 | 8.1117 | 4.1136 | 8.4124 | 11.5082 | -16.9938 | -16.2091 | -16.0981 | 14.1191 | 16.6055 |  | -22.2372 | 1.9851 | 9.8522 | 62.2254 | 16.4253 | -6.4 | -6.7 | -17.8086 | -18.3045 | -2.3263 |  | 14.7678 | 3.9033 | 0.9222 | 0.7511 | -61.6169 | 15.1982 | 15.1677 | 47.2113 | -142.6624 |  |  |  | 16.4363 | 7.68 | 4.11 | -11 | 2.91 | -21.4289 | -21.295 | 29.1112 | 28.6277 | -1.1092 |  | -31.3483 | 14.2802 | 9.9684 |  |  | 43.9 | -16.2 | -0.62 | 31.9861 | 32.0527 | 30.8088 | 65.5738 | 65.5799 | -32.1684 | -39.8979 | -31.4317 | 4.0326 | 23.47 | 19.16 | 6.8799 | 7.0343 | -7.87 |  | -11.7983 | -11.4399 | 50.0902 | 0.0149 | -3.9743 | 9.7 | 9.9 | -2.1875 | 1.8759 | 4.2632 | 9.6542 | 2.43 | -0.69 | 7.8895 | -47.4577 |  | -26.18 | 36.82 | 20.1 | -43.8545 | -21.8545 |  | -42.8455 | 9.8331 | -9.2976 | -21.5748 | -21.6073 | -21.0895 | -26.5596 | -12.014 | -108.8678 | -27.1228 |  | -8.5348 | -7.6453 | 20.3078 | -13.2789 | -12.6433 | 6.672 | -32.331 | -32.0905 | 12.8737 |  | -5.06 | 0.1 | 3.0935 | -17.2728 | -15.3738 | -4.1055 | 8.4381 | 12.7116 | -28.062 |  | 4.2867 | 4.3261 | 3.4946 | 3.7986 | 0 | 8.8752 | 8.8752 | -31.1469 | 30.5337 | 30.1336 | -17.8582 |  | 24.4938 | -19.23 | -2.314 | 0.2886 | 1.31 | -0.78 | -24.5999 |  | 2.268 | 1.008 |  | -1.62 | 4.9592 | 13.561 | -4.88 | 34.4685 |  | 30.0317 | -8.9808 | -9.7473 | 2.8786 |  |  | -13.8826 | -5.33 | 5.6558 | -23.1516 |  |  | 123.3412 | -3.6215 | -8.8677 | -6.9767 | 2.6314 | 6.9738 | 7.1599 | 2 | 22.6267 | 25.1543 | -28.92 | 22.7115 | 108.2664 | -95.1114 | -36.8122 | 1.7979 | 2.1874 | -10.9755 |  | -11.1884 | -12.0624 | 33.2944 | 30.1104 | -17.2035 | -16.6542 | -5.7544 | -6.0228 | 12.4 | 12.42 | -29.3 | -30 | 1.1087 | -7.6 | 79.8972 | 27.4736 | 27.4395 | -18.2 | -36.2 | 0.4 | 0 |  |  | -57.8776 | 19.0457 | -276.2318 | -46.6667 | -21.139 | 117.814 | 47.4873 | 121.3925 | 149.1706 | 51.9047 | 23.1957 | 21.8199 | -10.3182 | 198.6945 | -254.4566 | 86.8498 | -77.661 | -0.7727 |  | -6.72 | -1.34 | -1.363 | 3.68 | -1.76 | -2.3541 | -3.6912 | 8.6168 | -16.9635 | 8.2 | 2.303 | 3.3 |  |  | 3.6432 | 3.2882 | 3.4242 |  | 23.9 | 1.5276 | 0.95 |  | -13.5954 | 0.7156 | -21.1956 | -12.68 | -8.0383 | -21.9955 | -1.7291 | -26 | 10.9 |  | -42.1323
06/08/2025 | 17:00 | 0 | 5.0649 | -10.0638 | 11.5509 | 9.4534 |  | 13.8327 |  | 15.5891 | 6.2288 | 9.3024 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 5.796 |  | 2.9098 | 0.1021 | 5.158 | 5.0234 | 8.8233 |  |  |  |  | -1.1192 | -0.157 | -0.129 | 1.499 | -6.66 | -4.4 | -0.943 | 0.266 | -11.11 | -11.21 |  | -11.27 | -11.33 | 7.5713 | 4.422 | 8.3078 | 11.0744 | -18.2276 | -15.6732 | -15.5005 | 12.9853 | 10.2699 |  | -22.6391 | 2.3796 | 11.0708 | 60.4518 | 17.0955 | -7.1 | -7.6 | -18.699 | -18.024 | -2.2086 |  | 16.1617 | 3.7144 | 1.1734 | 0.9197 | -63.9973 | 14.6184 | 14.4353 | 54.9169 | -149.1587 |  |  |  | 15.4084 | 7.55 | 4.09 | -11.83 | 1.84 | -21.161 | -21.6969 | 29.6582 | 29.2044 | -1.169 |  | -32.327 | 15.2032 | 9.366 |  |  | 41.3 | -14.9 | -0.58 | 29.8727 | 30.2701 | 28.6114 | 63.8921 | 63.9687 | -31.5053 | -39.1863 | -31.5458 | 3.4524 | 22.99 | 18.94 | 6.5674 | 6.839 | -7.38 |  | -10.4032 | -10.444 | 48.8356 | 0.015 | -3.5905 |  |  | -2.6624 | 1.6889 | 3.9478 | 9.2831 | 2.17 | -0.67 | 7.6415 | -47.3177 |  | -26.57 | 33.9 | 19.97 | -43.6545 | -21.9 |  | -42.8909 | 9.7244 | -11.3569 | -23.2601 | -23.5521 | -21.6098 | -26.9613 | -11.921 | -121.2531 | -0.031 |  | -8.0845 | -7.2009 | 19.8206 | -13.8009 | -13.3411 | 6.672 | -31.2425 | -30.8962 | 13.0558 |  | -5.03 | 0.2 | 2.7716 | -17.2868 | -15.118 | -3.9194 | 8.3378 | 13.8131 | -28.7647 |  | 4.0275 | 4.1315 | 3.8912 | 4.1073 | 0 | 8.8752 | 8.7077 | -32.1516 | 30.1623 | 30.1582 | -19.6772 | -9.2779 | 25.0016 | -19.05 | -1.9094 | 0.2621 | 1.35 | 0.22 | -24.741 |  | 2.359 | 1.086 |  | -2.75 | 5.6718 | 13.6977 | -5.06 | 32.718 |  | 29.8567 | -8.1636 | -9.0262 | 2.8978 |  |  | -14.2804 | -4.395 | 6.6369 | -23.6379 |  |  | 120.7574 | -4.5915 | -10.0458 | -5.7507 | 2.5675 | 6.9079 | 6.8672 | 1.9155 | 26.5458 | 28.6554 | -27.66 | 21.1647 | 104.7005 | -83.6892 | -34.9746 | 8.4788 | 9.1966 | -11.8673 |  | -12.888 | -12.0771 | 50.7246 | 49.043 | -14.1602 | -13.6384 | -4.6902 | -4.3118 | 6.2 | 6.18 | -29.8 | -30.4 | 1.0904 | -8.72 | 87.1203 | 21.8288 | 21.4871 |  | -36.7 | -1.1 | -1.7 |  | -17.8394 | -45.2449 | 23.6512 | -273.4283 | -47.2839 | -14.9996 | 136.6566 | 30.2678 | 111.7915 | 150.6497 | 69.3485 | 25.5638 | 26.4412 | -2.6623 | 216.6261 | -251.7995 | 104.0423 | -92.0671 | -1.7566 |  | -5.92 | -1.268 | -1.279 | 2.24 | -0.72 | -1.9937 | -5.33 | 9.6422 | -15.996 | 7.6 | 1.25 | 2.386 |  |  | 2.9311 | 3.0654 | 2.139 |  | 23.7 | 0.6036 | 0.79 |  | -16.839 | 2.1826 | -19.648 | -16.0617 | -8.2882 | -19.1368 | -2.3043 | -26.2 | 10.1 |  | -42.4157
06/08/2025 | 17:30 | 0 | 4.3198 | -9.2623 | 5.928 | 7.6009 |  | 13.0699 |  | 15.42 | 5.9878 | 5.7493 | -6.66 | -26.4 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.8158 | 1.4466 | 4.877 | 4.6322 | 8.5536 |  |  |  |  | -1.0749 | -0.273 | -0.257 | 1.794 | -6.66 | -8.8 | -0.89 | 0.268 | -11.53 | -11.64 | -10 | -11.71 | -11.56 | 6.9293 | 4.298 | 9.3774 | 12.8191 | -14.9116 | -15.4053 | -14.6775 | 6.8773 | 6.5575 |  | -19.2901 | 1.9851 | 9.0897 | 61.4958 | 16.4659 | -6.8 | -7.2 | -18.0271 | -19.044 | -2.3525 |  | 16.487 | 3.5946 | 0 | 0.2369 | -73.397 | 14.2827 | 13.6418 | 67.1068 | -153.6885 |  |  |  | 14.2408 | 7.36 | 3.87 | -12.25 | 1.46 | -22.2327 | -21.8308 | 30.009 | 29.5613 | -2.1193 |  | -33.6589 | 16.4086 | 8.4139 |  |  | 38.6 | -14.3 | -0.49 | 29.1148 | 29.4347 | 28.1543 | 66.2307 | 66.7883 | -33.2877 | -38.877 | -33.3905 | 2.5719 | 23.03 | 18.7 | 6.0986 | 6.3507 | -7.11 |  | -9.8827 | -9.6926 | 48.5356 | 0.0152 | -3.6294 | 12 | 11.9 | -3.4399 | 1.6889 | 3.9478 | 9.2831 | 2.07 | -0.68 | 7.626 | -47.0277 |  | -20.98 | 28.84 | 20.03 | -44.2364 | -22.6636 |  | -44.2182 |  | -14.3628 | -26.2854 | -25.8994 | -22.0247 | -27.4995 | -11.762 | -130.2278 | 9.701 |  | -7.7018 | -6.6425 | 19.5628 | -12.9392 | -12.3023 | 6.672 | -31.7188 | -31.6278 | 13.1222 |  | -4.92 | -0.1 | 2.5172 | -14.2644 | -14.456 | -3.4275 | 9.3818 | 14.163 | -28.5086 |  | 3.5522 | 3.6122 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 10.0474 | -29.6398 | 31.8831 | 31.6345 | -18.6041 | 0 | 22.2672 | -20.16 | -1.6091 | 0.3152 | 1.14 | 1.56 | -22.428 | 0 | 2.212 | 1.146 | 3.7868 | -2.3 | 5.03 | 11.8185 | -4.79 | 33.6282 |  | 27.185 | -7.156 | -7.7948 | 2.7689 |  |  | -14.2401 | -3.9532 | 6.0067 | -21.951 |  |  | 118.0542 | -5.3434 | -9.1553 | -4.3037 | 2.9564 | 6.6076 | 6.7644 | 2 | 31.4338 | 33.6689 | -20.95 | 13.5349 | 95.3579 | -75.2907 | -26.9242 | 10.7238 | 10.8639 | -12.6032 | -4.7685 | -10.7538 | -11.7624 |  |  | -12.6276 | -12.309 | -3.7155 | -4.0532 | 4.87 | 4.85 | -29.7 | -29.5 | 1.1783 | -8.64 | 95.7991 | 20.2158 | 20.094 | -18.2 | -36.3 | -3.3 | -3.8 | -17.8062 | -17.7668 | -49.5187 | 22.6127 | -268.0891 | -41.6641 | -12.3686 | 141.2978 | 20.7505 | 98.9496 | 154.7682 | 76.4479 | 29.1902 | 30.4505 | 8.0219 | 219.5793 | -249.1728 | 114.2015 | -99.8101 | -1.3342 |  | -5.68 | -1.225 | -1.235 | 2 | 0.48 | -3.0396 | -6.4744 | 9.1722 | -14.6197 | 8.4 | 2.369 | 3.636 |  |  | 3.8195 | 3.6648 | 2.9251 |  | 23.2 | 0.7226 | 0.68 |  | -17.9121 | 1.9793 | -18.6912 | -17.8106 | -9.2627 | -18.3623 | -3.2321 | -25.1 | 9.3 |  | -42.1028
06/08/2025 | 18:00 | 0 | 4.0024 | -8.8181 | 10.0535 | 7.8739 |  | 12.9984 |  | 12.2658 | 4.8609 | 6.2968 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 3.312 |  | 2.8974 | 13.0102 | 4.3391 | 4.2682 | 7.339 |  |  |  |  | -1.2137 | -0.66 | -0.656 | 1.788 | -13.32 | -8.8 | -0.94 | 0.266 | -11.11 | -10.98 |  | -13.52 | -13.47 | 5.6285 | 4.218 | 20.9097 | 22.8874 | -4.8334 | -14.3336 | -14.0524 | 0.9675 | 1.4473 |  | -23.4429 | 0.8014 | 4.4689 | 94.6477 | 20.0328 | -7.6 | -8 | -22.06 | -21.8952 | -2.6048 |  | 11.9633 | 2.6412 | 0 | -0.1288 | -117.2521 | 15.5644 | 15.6255 | 94.056 | -167.8499 |  |  |  | 13.2628 | 6.87 | 3.46 | -13.19 | 0.6 | -16.6065 | -17.0084 | 25.3159 | 24.2136 | -3.091 |  | -49.3496 | 11.5531 | 7.8423 |  |  | 36.2 | -11.7 | -0.62 | 24.9063 | 24.947 | 23.9128 | 72.4751 | 72.2988 | -37.8368 | -38.8304 | -38.849 | 3.1988 | 26.84 | 18.62 | 7.0361 | 7.2296 | -8.19 |  | -9.2525 | -9.1672 | 56.4538 | 0.0152 | -4.22 | 11.4 | 12 | -3.5486 | 2.4369 | 6.1558 | 10.7675 | 3.05 | -0.95 | 6.7735 | -55.5382 |  | -14.77 | 26.35 | 21.59 | -51.5818 | -25.8364 | -43.9506 | -43.1727 |  | -18.9545 | -29.785 | -29.9075 | -21.5645 | -28.1293 | -11.758 | -161.625 | 21.6907 |  | -7.0836 | -6.1927 | 16.805 | -12.4494 | -12.0272 | 6.16 | -29.5161 | -29.0925 | 12.1963 |  | -5.01 | 0 | 2.382 | -13.1181 | -13.7563 | -2.6424 | 8.9593 | 14.1611 | -27.2985 |  | 3.2329 | 3.2369 | 4.6399 | 4.4439 | 3.3958 | 3.1817 | 3.1817 | -26.9605 | 27.6121 | 27.4842 | -14.705 | 0 | 23.0924 | -17.68 | -1.5212 | 0.3509 | 0.77 | 0.54 | -22.2657 |  | 2.289 | 1.344 |  | -3.63 | -9.8374 | -0.3832 | -5.09 | 31.835 |  | 28.1834 | -6.9699 | -7.6249 | 2.9555 |  |  | -13.6709 | -4.0535 | 4.8211 | -21.7065 |  |  | 134.8529 | -5.2759 | -10.9309 | -4.4389 | 3.8967 | 6.9372 | 7.0729 | 2.4213 | 33.1934 | 34.3075 | -21.37 | 15.2986 | 95.3046 | -73.1761 | -26.2405 | 12.6185 | 12.8809 | -13.1328 | -5.1998 | -11.5235 | -12.5628 | 59.0442 | 56.3541 | -8.3813 | -8.1286 | -5.0812 | -4.9491 | 1.34 | 1.57 | -26.1 | -26.5 | 1.2314 | -8.64 | 83.0432 | 26.3621 | 26.235 | -18.2 | -32.4 | -6.7 | -7.2 |  | -17.5701 | -40.508 | 7.4687 | -260.7843 | -31.6909 | -9.3572 | 132.7227 | 27.8018 | 99.7842 | 142.3213 | 68.502 | 30.4514 | 30.7158 | 6.7932 | 217.0865 | -237.0132 | 120.8413 | -104.1246 | -0.7019 |  | -4.48 | -0.999 | -1.003 | 0 | 2.64 | -3.3238 | -8.5832 | 6.038 | -11.6014 | 11 | 3.176 | 2.175 | 2.057 | 1.9916 | 3.2218 | 3.1953 | 2.4961 |  | 19.1 | 1.4248 | 0.77 |  | -18.8022 | 2.0654 | -18.7857 | -18.4159 | -8.7043 | -17.807 | -3.7407 | -21.2 | 5.4 |  | -42.6113
06/08/2025 | 18:30 | 0 | 4.5086 | -9.4605 | 2.1445 | 5.3192 |  | 13.6552 |  | 13.7144 | 5.4958 | 6.8698 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.9642 | 12.3165 | 5.8133 | 5.8545 | 10.1226 |  |  |  |  | -1.0454 | -0.031 | -0.019 | 1.701 | -6.66 | -6.6 | -0.687 | 0.284 | -6.22 | -6.1 |  | -11.59 | -11.69 | 6.1076 | 4.1948 | 11.6495 | 12.7813 | -22.5412 | -16.0751 | -14.9157 | 19.1156 | 25.9854 | -24.2466 | -20.4957 | 1.5905 | 14.9088 | 58.6641 | 14.7553 | -5.8 | -6.2 | -15.4478 | -15.527 | -2.0335 |  | 8.0718 | 2.255 | 0.6832 | 0.5669 | -40.3149 | 14.771 | 14.4963 | 58.2337 | -124.3162 |  |  |  | 17.3744 | 7.97 | 5.16 | -10.77 | 1.68 | -17.6781 | -17.9461 | 25.8307 | 24.5431 | -2.2383 |  | -45.2182 | 7.2055 | 6.8467 |  |  | 39 | -10.9 | -0.58 | 28.3851 | 28.3321 | 27.2409 | 62.9742 | 63.0934 | -33.2671 | -36.4364 | -34.1746 | 3.3083 | 23.29 | 20.65 | 6.8799 | 7.132 | -8.32 |  | -8.1491 | -7.9975 | 51.2778 | 0.015 | -3.9322 | 10.1 | 9.3 | -3.9014 | 2.4369 | 6.7867 | 10.7675 | 3.06 | -1.02 | 4.2625 | -49.6778 |  | -13.12 | 24.03 | 21.62 | -45.2909 | -22.5545 | -43.7808 | -43.0455 |  | -12.9465 | -24.8259 | -24.8178 | -20.9326 | -28.3396 | -11.45 | -122.6399 | -9.1221 |  | -6.8401 | -6.0066 | 16.0146 | -13.0376 | -12.7136 | 9.744 | -30.0732 | -30.0002 | 12.6676 |  | -8.29 | 0.1 | 2.512 | -14.4744 | -14.3273 | -3.303 | 8.7706 | 14.4558 | -26.1955 |  | 3.726 | 3.7501 | 4.0813 | 5.4201 | 3.121 | 4.3539 | 4.3539 | -18.4202 | 25.0822 | 26.162 | -6.0824 | 0 | 23.2682 | -16.64 | -1.49 | 0.4031 | 0.91 | -0.04 | -22.5877 |  | 2.099 | 0.291 |  | -3.58 | -22.0092 | -12.4372 | -4.76 | 32.4805 |  | 30.2488 | -8.498 | -9.3811 | 3.4246 | 0.0345 |  | -12.1745 | -2.9925 | 5.6405 | -19.0199 |  |  | 180.5849 | -2.5449 | -10.1265 | -6.2348 | 2.9344 | 7.817 | 8.0617 | 3 | 16.711 | 19.3884 | -24.31 | 18.2045 | 103.1392 | -77.5648 | -34.4241 | 24.5388 | 25.2972 | -10.1366 | 0 | -12.9743 | -13.6204 |  |  | -12.5562 | -11.9574 | -4.1209 | -4.1047 | 3.8 | 3.87 | -27.2 | -27.7 | 1.2845 | -7.92 | 75.303 | 24.5937 | 23.7102 | -18.2 | -31.1 | -2.9 | -3.4 | -17.7654 | -17.6701 | -32.2497 | 27.3506 | -303.092 | -36.6218 | -17.5968 | 136.8865 | 29.6588 | 149.3248 | 91.7857 | 73.1837 | 24.2937 | 20.1462 | -39.2411 | 257.2621 | -191.3973 | 72.1991 | -57.7768 | -1.0999 |  | -4.64 | -1.204 | -1.209 | -0.32 | 2.96 | -3.178 | -9.0806 | 6.2425 | -10.6645 | 10 | 2.154 | 1.528 | 0 | 0 | 3.2596 | 2.9941 | 2.9558 |  | 17.5 | 0.6114 | 0.65 |  | -13.1152 | 0 | -22.3924 | -12.1347 | -5.7014 | -21.6545 | -2.8236 | -19.7 | 3.5 |  | -36.9748
06/08/2025 | 19:00 | 0 | 3.5234 | -8.261 | 3.2246 | 8.0921 |  | 15.6391 |  | 13.8706 | 5.6958 | 7.2313 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.3389 | 12.9768 | 6.8046 | 6.7538 | 11.7834 |  |  |  |  | -1.3189 | 0.271 | 0.283 | 1.61 | -8.88 | -6.6 | -1.321 | 0.284 | -2.95 | -2.91 |  | -11.73 | -11.77 |  |  | 14.7252 | 15.5107 | -17.7016 | -8.1715 | -7.9027 | 13.1147 | 11.7318 | -21.0316 | -18.3524 | 2.3796 | 13.8235 | 112.9927 | 14.7762 | -6.4 | -6.6 | -20.5883 | -20.0999 | -2.1259 |  | 10.57 | 2.1098 | 0.4275 | 0.3723 | -69.0634 | 18.7078 | 18.8604 | 63.9893 | -139.0789 |  |  |  | 16.4164 | 7.69 | 5.26 | -11.43 | 0.28 | -14.865 | -15.4009 | 23.9415 | 23.0772 | -1.4645 |  | -48.1066 | 10.5198 | 5.7477 |  |  | 38.8 | -9.9 | -0.64 | 27.0548 | 27.0756 | 26.0113 | 64.2206 | 64.0514 | -31.4141 | -39.1041 | -31.8868 | 3.4017 | 25.02 | 20.22 | 6.5674 | 6.839 | -7.73 |  | -7.5967 | -7.6374 | 52.2281 | 0.0151 | -3.8138 | 10 | 11.1 | -4.0735 | 2.4369 | 5.6827 | 10.7675 | 3.05 | -0.63 | 4.805 | -50.8679 |  | -13.27 | 24.53 | 20.41 | -46.5455 | -23.2455 | -41.5888 | -41.2 |  | -14.2421 | -25.9939 | -25.9423 | -20.7867 | -28.1253 | -11.804 | -127.4699 | -36.8754 |  | -6.662 | -5.9448 | 15.7529 | -13.0951 | -12.5315 | 9.744 | -29.2567 | -28.9141 | 12.086 |  | -8.16 | 0 | 2.4854 | -13.8695 | -13.6805 | -2.319 | 8.17 | 13.9928 | -26.2274 |  | 3.5259 | 3.6051 | 4.2264 | 4.7491 | 2.6434 | 1.5071 | 1.0047 | -11.5545 | 24.0898 | 23.9314 | 0.5033 | 14.9593 | 23.6149 | -15.28 | -1.5322 | 0.3509 | 0.38 | 0.4 | -22.6056 |  | 2.039 | 0.446 |  | -4.66 | -29.0914 | -18.9828 | -4.31 | 30.992 |  | 33.3353 | -10.0422 | -10.7918 | 3.7055 |  |  | -10.3452 | 0.3681 | 4.2641 | -19.8677 |  |  | 197.4197 | -1.61 | -10.9008 | -7.9449 | 3.4293 | 7.7804 | 8.0538 | 2.8049 | 12.9536 | 14.9658 | 2.51 | -7.3693 | 15.7463 | 19.7114 | 51.3854 | 24.0103 | 25.0096 | -9.2508 |  | -13.0235 | -13.5385 | 44.8934 | 45.7906 | -15.182 | -14.5173 | -4.1473 | -4.2593 | 5.78 | 5.8 | -27.6 | -27.4 | 1.1087 | -9.84 | 77.1971 | 20.9758 | 21.1034 | -18.2 | -31.6 | -0.3 | -0.8 | -18.0687 | -18.1082 | -110.5271 | 33.7483 | -287.2813 | -21.1055 | -28.257 | 115.8782 | 50.431 | 158.1414 | 85.3313 | 56.5566 | 19.6144 | 19.4028 | -47.6697 | 234.8156 | -185.9162 | 52.2529 | -40.4452 | -1.6394 |  | -4.96 | -1.283 | -1.28 | 0.32 | 2.64 | -3.805 | -8.6717 | 5.1286 | -10.341 | 10.4 | 0.552 | 0.012 |  |  | 3.465 | 3.4177 | 2.5744 |  | 17.1 | 0.9384 | 0.55 |  | -11.7777 | -0.1455 | -23.078 | -11.2563 | -5.94 | -21.9165 | -2.3453 | -19.5 | 2.8 |  | -40.6105
06/08/2025 | 19:30 | 0 | 3.6788 | -8.5419 | 5.1053 | 8.7179 |  | 15.8006 |  | 13.929 | 5.6658 | 7.0704 | -8.88 | -26.4 |  |  | -19.8 | 3.1325 | 13.2472 | 6.5939 | 6.642 | 11.53 |  |  |  |  | -1.18 | 0.033 | 0.055 | 1.622 | -11.1 |  | -1.256 | 0.285 | -4.21 | -4.18 |  | -12.44 | -12.49 | 8.5701 | 4.3883 | 16.9108 | 18.1427 | -13.8401 | -9.3771 | -8.8727 | 1.717 | 1.8822 | -17.1468 | -14.3336 | 1.196 | 6.4256 | 112.2114 | 4.6396 | -4.5 | -4.5 | -20.8846 | -21.1491 | -2.2661 |  | 13.5274 | 2.2711 | 0.3702 | 0.3129 | -93.1119 | 17.8838 | 17.7312 | 79.6292 | -152.3862 |  |  |  | 15.4184 | 7.07 | 5.54 | -12.12 | -2.36 | -13.3915 | -14.5971 | 23.4099 | 22.635 | -1.208 |  | -47.5642 | 13.047 | 6.6141 |  |  | 40.9 | -12.2 | -0.78 | 26.281 | 26.4227 | 25.6762 | 69.5137 | 69.6257 | -36.5214 | -39.0462 | -37.3062 | 3.4263 | 24.4 | 18.8 | 6.4111 | 6.7413 | -7.75 |  | -8.4413 | -8.0919 | 55.2619 | 0.0151 | -3.688 |  |  | -4.1272 | 2.811 | 5.5249 | 10.7675 | 3.04 | -0.49 | 4.7585 | -53.9531 |  | -13.08 | 25.69 | 20.64 | -49.1636 | -24.4545 | -41.2275 | -41.8091 |  | -16.0413 | -27.6153 | -27.5148 | -21.8288 | -28.0503 | -10.569 | -142.7838 | -27.5856 |  | -6.1259 | -5.3031 | 16.1692 | -12.8383 | -12.6935 | 9.744 | -28.7283 | -28.5008 | 12.0157 |  | -8.44 | 0 | 2.3496 | -12.7429 | -14.5214 | -3.3883 | 9.1467 | 13.8119 | -26.7391 |  | 3.6227 | 3.7405 | 3.444 | 4.1912 | 3.4914 | 0 | 0 | -10.5497 | 23.5245 | 23.9584 | 1.8248 | 16.7602 | 23.5123 | -15.16 | -1.0103 | 0.4031 | 0.51 | 0.41 | -22.7691 |  | 1.848 | 0.435 |  | -4.45 | -29.9196 | -19.057 | -4.25 | 30.7943 |  | 32.7827 | -10.0608 | -10.8752 | 3.7059 |  |  | -10.0053 | 0.4807 | 4.5861 | -19.7957 |  |  | 192.1849 | -1.7712 | -9.9239 | -8.2513 | 3.3339 |  | 8.0538 | 2.9081 | 14.7372 | 16.6986 | 2.93 | -7.3045 | 16.4648 | 19.2007 | 51.3444 | 23.2955 | 23.9492 | -9.5166 |  | -10.7796 | -12.5885 |  |  | -15.539 | -14.9458 | -4.0388 | -3.831 | 5.59 | 5.54 | -27.7 | -27.9 | 1.2845 | -10.24 | 79.5191 | 20.5624 | 20.8067 | -17.7 | -31.6 | 0 | -0.5 |  |  | -108.7169 | 32.0455 | -287.0495 | -20.7773 | -30.2062 | 119.0667 | 47.0906 | 159.9113 | 88.3681 | 54.1542 | 19.8985 | 18.1505 | -48.2479 | 238.8754 | -187.4849 | 52.3842 | -42.7724 | -1.4051 |  | -4.96 | -1.329 | -1.333 | 0.16 | 2.8 | -3.9811 | -8.8762 | 5.977 | -10.2831 | 10 | 0.028 | 1.594 |  |  | 4.3265 | 3.4702 | 3.152 |  | 16.8 | 1.333 | 0.56 |  | -11.992 | -0.0868 | -22.0086 | -11.2247 | -6.1028 | -22.3532 | -2.1052 | -19.2 | 2.7 |  | -40.6204
06/08/2025 | 20:00 | 0 | 3.5909 | -8.2956 | 5.783 | 8.3069 |  | 15.5884 |  | 13.267 | 5.4498 | 6.8114 | -8.88 | -26.4 |  | 4.14 | -17.6 | 3.0188 | 13.1566 | 6.2997 | 6.1867 | 10.9936 |  |  |  |  | -1.1791 | -0.061 | -0.047 | 1.553 | -11.1 | -6.6 | -1.424 | 0.275 | -5.63 | -5.61 |  | -12.12 | -12.24 | 9.098 | 4.3173 | 16.5899 | 18.0053 | -15.3929 | -8.8413 | -7.5591 | 2.3665 | 2.5436 | -17.9505 | -14.8695 | 1.196 | 5.1488 | 116.544 | 4.3757 | -3.8 | -3.9 | -21.0439 | -21.0217 | -2.3433 |  | 17.1008 | 1.9754 | 0.2886 | 0.3359 | -83.2545 | 16.6631 | 16.6021 | 76.7292 | -151.2287 |  |  |  | 14.3406 | 6.91 | 5.36 | -12.4 | -2.63 | -17.0084 | -16.8744 | 24.5853 | 23.4011 | -1.084 |  | -46.0908 | 16.7445 | 7.4953 |  |  | 40.8 | -13.2 | -0.81 | 26.503 | 26.937 | 26.0857 | 68.9582 | 68.6339 | -33.7305 | -40.8669 | -35.0774 | 3.7616 | 23.43 | 17.79 | 6.4111 | 6.546 | -7.66 |  | -9.2677 | -9.1522 | 56.8869 | 0.0151 | -3.7012 | 12.3 |  | -4.1016 | 2.2499 | 5.0518 | 10.2109 | 2.59 | -0.4 | 5.4095 | -54.2481 |  | -13.39 | 24.78 | 20.55 | -49.1091 | -24.8091 | -43.52 | -42.9182 |  | -17.4961 | -29.2899 | -29.1454 | -21.88 | -29.0124 | -11.134 | -143.101 | -23.4829 |  | -5.8928 | -4.972 | 16.386 | -13.9392 | -13.627 | 9.744 | -29.1436 | -28.9195 | 13.6309 |  | -7.5 | 0 | 2.2423 | -14.9016 | -14.3047 | -3.0415 | 7.8163 | 15.5355 | -27.2202 |  | 3.6288 | 3.7078 | 4.164 | 3.4141 | 2.9737 | 3.3491 | 3.3491 | -18.0853 | 26.6967 | 26.8587 | -7.2675 | 0 | 20.6265 | -17.71 | -1.7153 | 0.3765 | 0.81 | 1.8 | -21.1286 |  | 1.858 | 0.761 |  | -3.3 | -20.3274 | -10.7455 | -4.47 | 32.1202 |  | 34.5076 | -10.7263 | -11.5462 | 3.6499 | 0.066 |  | -10.8491 | 2.4809 | 4.5861 | -21.8662 |  |  | 179.482 | -1.8154 | -9.9385 | -9.011 | 2.785 | 7.6046 | 7.7927 | 2 | 14.4808 | 16.208 | 2.93 | -7.4836 | 16.1408 | 20.5821 | 50.986 | 23.3912 | 23.9297 | -9.8785 |  | -10.2475 | -14.1744 |  |  | -15.9565 | -15.3468 | -5.4925 | -5.0228 | 6.7 | 6.71 | -28.2 | -28.6 | 1.1087 | -10.56 | 77.6547 | 19.605 | 19.5507 | -17.8 | -31.7 | 0.1 | -0.4 | -18.2864 |  | -107.8875 | 37.9457 | -288.9547 | -22.5367 | -29.2196 | 118.715 | 48.0766 | 159.783 | 86.807 | 55.4774 | 24.2253 | 20.852 | -50.7727 | 236.8974 | -186.177 | 52.9983 | -41.3768 | -1.2171 |  | -5.28 | -1.419 | -1.422 | 0.48 | 1.68 | -3.6115 | -8.2902 | 5.8915 | -10.75 | 9.5 | 1.711 | 0.357 |  |  | 4.3679 | 3.0463 | 3.2638 |  | 18.1 | 0.9596 | 0.53 |  | -12.4603 | -0.1673 | -22.8061 | -11.6264 | -6.0922 | -22.5212 | -2.3637 | -20.1 | 3.7 |  | -39.9564
06/08/2025 | 20:30 | 0 | 3.4046 | -7.8831 | 6.8691 | 8.3936 |  | 15.0277 |  | 13.2426 | 5.1048 | 6.7625 | -8.88 | -26.4 |  | 4.14 | -17.6 | 2.9761 | 12.9564 | 5.5058 | 5.3936 | 9.9089 |  |  |  |  | -1.2397 | -0.095 | -0.07 | 1.556 | -13.32 | -6.6 | -1.274 | 0.277 | -5.87 | -5.86 |  | -12.1 | -12.11 | 9.2401 | 4.283 | 17.0275 | 17.3116 | -16.9811 | -10.7167 | -10.0944 | 10.6996 | 7.5474 | -20.8976 | -19.1562 | 2.3796 | 17.3103 | 109.8479 | 5.1713 | -3.7 | -3.9 | -17.6549 | -19.0364 | -2.4659 |  | 14.8768 | 2.2556 | -0.5854 | -0.3121 | -81.4539 | 15.6255 | 16.2053 | 71.8074 | -149.575 |  |  |  | 14.3107 | 6.64 | 5.15 | -12.66 | -3.18 | -15.133 | -14.1953 | 23.9213 | 23.0932 | -0.4872 |  | -44.6469 | 13.1035 | 7.6101 |  |  | 40.1 | -11.5 | -0.64 | 26.4184 | 26.8247 | 25.462 | 66.8262 | 66.7417 | -34.7851 | -39.9719 | -35.1765 | 3.78 | 23.86 | 17.48 | 6.0986 | 6.3507 | -7.34 |  | -8.9425 | -9.1819 | 55.116 | 0.0152 | -3.503 |  | 13.4 | -4.0088 | 1.8759 | 5.0518 | 9.6542 | 2.34 | -0.53 | 5.301 | -53.073 |  | -13.24 | 24.31 | 20.3 | -48.1455 | -23.9636 | -42.5562 | -42 |  | -17.3166 | -28.7327 | -29.2898 | -22.6641 | -28.8222 | -10.769 | -137.104 | -29.012 |  | -5.777 | -5.0431 | 16.0797 | -13.8818 | -12.6496 | 9.744 | -28.4246 | -28.2497 | 12.7109 |  | -7.88 | 0.2 | 2.0674 | -14.0682 | -14.9254 | -3.7506 | 9.7214 | 15.0036 | -27.5867 |  | 3.4346 | 3.5197 | 4.4259 | 4.0012 | 0 | 0 | 0 | -17.248 | 24.6068 | 24.8962 | -7.2563 |  | 20.6265 | -17.64 | -1.5212 | 0.3774 | 0.85 | 2.03 | -20.8062 |  | 1.815 | 0.802 |  | -2.62 | -20.6006 | -10.8798 |  | 32.3962 |  | 34.4509 | -10.7361 | -11.5123 | 3.5739 |  |  | -10.9865 | 2.5086 | 5.201 | -22.6212 |  |  | 178.7708 | -2.2525 | -9.9032 | -9.172 | 2.7216 | 7.3473 | 7.5159 | 2.2702 | 12.666 | 15.744 | 2.51 | -7.2688 | 16.7135 | 20.25 | 50.8652 | 23.6367 | 23.5777 | -10.2073 |  | -13.8871 | -13.8973 |  |  | -16.8025 | -16.1817 | -6.6027 | -6.926 | 8.84 | 8.84 | -34.5 | -34.4 | 1.1618 | -10.88 | 78.7854 | 19.1526 | 19.1015 | -18.2 | -33.7 | 1.3 | 0.8 | -18.2816 | -18.074 | -106.7825 | 37.3007 | -291.9343 | -23.6123 | -30.7028 | 116.1331 | 48.8276 | 166.5544 | 86.1468 | 48.1666 | 20.7878 | 20.1397 | -52.4749 | 233.9898 | -187.8008 | 50.2802 | -38.0013 | -1.7102 |  | -6.56 | -1.502 | -1.515 | 2.24 | 0 | -2.9317 | -5.7694 | 5.5375 | -9.7551 | 7 | 0.534 | 0.347 |  |  | 3.7963 | 2.8793 | 2.6561 |  | 18.8 | -0.1673 | 0.35 |  | -12.0201 | -0.445 | -21.7678 | -11.3738 | -5.8141 | -21.7855 | -3.261 | -21.6 | 4.2 |  | -44.995
06/08/2025 | 21:00 | 0 | 2.9851 | -7.6166 | 5.6605 | 6.3114 |  | 13.3417 |  | 12.2951 | 4.8819 | 6.1535 | -11.1 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 3.3377 | -5.6713 | 5.4704 | 5.5215 | 9.799 |  |  |  |  | -1.23 | -0.026 | -0.004 | 1.503 | -8.88 | -8.8 | -1.505 | 0.276 | -6.52 | -6.56 |  | -10.91 | -10.95 | 9.6175 | 4.1608 | 8.2339 | 10.4096 | -27.9143 | -16.8788 | -16.2139 | 11.1401 | 12.4566 | -19.692 | -16.7449 | 1.196 | 7.7961 | 87.3416 | 1.8567 | -3.9 | -4.2 | -12.5243 | -12.9633 | -1.3527 |  | 11.8274 | 2.3713 | -0.7292 | -0.3215 | -51.3932 | 13.3366 | 12.7873 | 72.0597 | -138.8925 |  |  |  | 12.9734 | 6.77 | 4.96 | -13.05 | -3.04 | -14.5971 | -14.3292 | 24.9218 | 24.5406 | -1.4354 |  | -48.7504 | 10.9327 | 6.6242 |  |  | 38.5 | -11.8 | -0.61 | 25.1461 | 24.8299 | 23.7187 | 65.1214 | 65.7487 | -34.0835 | -36.8978 | -34.0877 | 3.6781 | 24.35 | 17.84 | 5.1611 | 5.5695 | -6.83 |  | -8.1556 | -7.8852 | 57.1291 | 0.0152 | -3.2261 |  |  | -3.9819 | 1.1279 | 4.2632 | 8.912 | 1.65 | -0.2 | 5.2235 | -55.0631 |  | -12.77 | 21.94 | 19.07 | -49.5636 | -25.0545 | -42.582 | -41.8818 |  | -18.2862 | -30.8516 | -30.4321 | -22.6411 | -29.4553 | -11.389 | -134.6977 | -35.4122 |  | -5.8474 | -5.0261 | 16.4985 | -14.2245 | -13.512 | 10.256 | -28.4132 | -28.3759 | 12.7788 |  | -8.64 | 0 | 1.8023 | -13.1329 | -16.242 | -5.0348 | 10.4064 | 15.8987 | -27.6109 |  | 4.0337 | 4.0107 | 3.6374 | 3.6131 | 0 | 0.6698 | 0 | -16.5782 | 25.3698 | 24.3241 | -6.0731 |  | 22.1158 | -16.2 | 0.1012 | 0.3417 | -0.11 | 2.63 | -20.6568 |  | 1.795 | 1.239 |  | -2.53 | -21.075 | -11.0818 | -4.09 | 33.5502 |  | 34.8049 | -10.5384 | -11.2233 | 3.4862 |  |  | -12.1242 | 5.2524 | 5.3765 | -23.7161 |  |  | 178.6047 | -2.6414 | -10.5293 | -8.6524 | 2.4678 | 7.1642 | 7.3339 | 2 | 10.5119 | 13.7736 | 1.26 | -5.0022 | 19.7457 | 15.8208 | 48.6402 | 20.5641 | 20.9081 | -9.1756 |  | -14.8366 | -14.1295 |  |  | -16.8464 | -16.3246 | -6.7872 | -6.6914 | 10.68 | 10.86 | -36.1 | -35.7 | 1.2497 | -11.44 | 77.9739 | 20.4172 | 20.7382 | -19.5 | -35 | 1.8 | 1.3 |  | -18.2714 | -106.6792 | 35.8186 | -295.1478 | -23.5837 | -31.8875 | 114.5745 | 51.1224 | 170.3762 | 82.8501 | 45.877 | 23.544 | 23.0003 | -57.8183 | 227.7524 | -186.9599 | 41.6813 | -33.8789 | -0.5139 |  | -6.88 | -1.489 | -1.501 | 2.24 | -0.24 | -3.0919 | -6.0044 | 5.1591 | -9.3461 | 7.1 | 0.659 | 0.001 |  |  | 3.9415 | 2.3545 | 3.2101 |  | 19.4 | 0.518 | 0.26 |  | -9.9015 | -1.4912 | -22.9572 | -8.853 | -5.0508 | -23.0051 | -3.3234 | -21.5 | 4.7 |  | -40.6566
06/08/2025 | 21:30 | 0 | 2.7503 | -7.3597 | 8.5033 | 6.7337 |  | 12.8672 |  | 11.483 | 4.3819 | 5.8774 | -8.88 | -24.2 |  | 3.312 | -15.4 | 3.1999 | -5.6988 | 5.1719 | 5.3483 | 9.2477 |  |  |  |  | -1.1814 | -0.093 | -0.085 | 1.88 | -8.88 | -11 | -1.391 | 0.284 | -7.22 | -7.2 |  | -10.88 | -10.95 | 9.486 | 4.7447 | 8.9328 | 10.0439 | -27.7328 | -16.7449 | -16.1605 | 14.3398 | 17.4236 | -21.1655 | -18.4864 | 1.9851 | 11.5709 | 89.0964 | 3.0577 | -3.5 | -3.6 | -12.1668 | -14.1677 | -1.4781 |  | 11.9304 | 2.1449 | -0.6448 | -0.3744 | -55.33 | 13.6723 | 13.6723 | 59.7933 | -139.7607 |  |  |  | 12.9535 | 6.31 | 4.07 | -13.25 | -2.41 | -18.4819 | -18.8838 | 28.6506 | 27.5375 | 0.2748 |  | -31.6481 | 11.9879 | 8.9281 |  |  | 40.7 | -14.7 | -0.57 | 30.0405 | 29.4967 | 28.4903 | 68.6195 | 68.6126 | -32.2735 | -41.2884 | -33.2221 | 3.2768 | 22.69 | 16.03 | 4.8486 | 5.0812 | -6.42 |  | -10.5068 | -10.6132 | 49.5002 | 0.015 | -3.0495 | 14.6 |  | -3.811 | 0.3799 | 3.9478 | 7.7988 | 0.97 | -0.38 | 5.5025 | -46.9477 |  | -13.03 | 22.21 | 18.57 | -41.6727 | -20.9091 | -42.9096 | -41.6182 |  | -16.9716 | -28.3297 | -28.0452 | -22.7505 | -29.2929 | -11.851 | -124.219 | -31.5562 |  | -5.7024 | -4.8872 | 17.2547 | -14.4255 | -13.4423 | 9.744 | -28.8477 | -28.4612 | 13.5432 |  | -8.14 | 0.2 | 1.704 | -13.5715 | -16.1953 | -5.0678 | 10.7256 | 15.6304 | -27.9492 |  | 4.0819 | 4.0731 | 2.8717 | 3.5073 | 0 | 5.3586 | 5.5261 | -20.0948 | 25.6545 | 25.6362 | -7.9726 |  | 22.1158 | -17.35 | -1.2044 | 0.3518 | 0.71 | 1.57 | -20.0746 |  | 1.77 | 0.226 |  | -1.71 | -18.7368 | -9.3858 | -4.16 | 34.1883 |  | 34.7275 | -10.1084 | -10.7472 | 3.2875 |  |  | -12.1758 | 5.7997 | 5.3033 | -24.9702 |  |  | 170.4557 | -3.5771 | -11.2201 | -7.9634 | 2.4332 | 6.7321 | 6.8435 | 1.8012 | 12.5625 | 15.0044 | 2.51 | -5.2502 | 18.336 | 18.5202 | 50.2506 | 23.3971 | 24.1717 | -9.5616 |  | -10.7936 | -12.5174 |  |  | -16.4399 | -16.1433 | -6.5186 | -6.705 | 9.53 | 9.41 | -35.8 | -36.1 | 1.1087 | -11.28 | 77.5626 | 20.9507 | 21.0755 | -19.9 | -35.4 | 1.3 | 0.7 | -18.3248 | -18.1985 | -105.7956 | 40.3814 | -294.3978 | -25.5757 | -30.901 | 115.0874 | 49.7148 | 166.0009 | 83.4877 | 50.1579 | 20.5501 | 20.1665 | -57.8079 | 234.8082 | -185.5774 | 44.6837 | -37.1154 | -0.9119 |  | -6.8 | -1.395 | -1.402 | 2.24 | -0.08 | -2.6423 | -5.5344 | 5.0126 | -9.2576 | 7.1 | 1.378 | 1.109 | 2.7083 | 3.4785 | 3.4528 | 3.6295 | 3.2226 |  | 20.8 | 0.437 | 0.2 |  | -10.5282 | -0.2331 | -23.1672 | -10.9808 | -6.0253 | -22.4643 | -2.0754 | -22.8 | 5.6 |  | -38.28
06/08/2025 | 22:00 | 0 | 2.474 | -7.2054 | 11.8305 | 8.2827 |  | 12.6541 |  | 10.6206 | 3.9609 | 5.4808 | -6.66 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 3.158 | -6.5717 | 4.7718 | 4.7876 | 8.3633 |  |  |  |  | -1.319 | -0.413 | -0.384 | 1.966 | -13.32 | -11 | -1.042 | 0.286 | -8.6 | -8.68 |  | -12.25 | -12.29 | 8.9559 | 4.551 | 11.8372 | 12.3309 | -20.7747 | -16.343 | -15.8688 | 2.3484 | 2.5132 | -15.6732 | -12.7261 | 0.4069 | 1.9316 | 85.7056 | 7.8712 | -4.8 | -5.2 | -16.6712 | -16.7821 | -1.683 |  | 11.7252 | 2.2274 | -0.7183 | -0.4484 | -92.3795 | 14.6489 | 14.5878 | 90.0129 | -160.856 |  |  |  | 11.9256 | 6.25 | 3.4 | -14.4 | -2.3 | -13.5255 | -13.2576 | 29.9831 | 28.8584 | -2.2967 |  | -44.6202 | 11.0296 | 6.7846 |  |  | 36.2 | -11.3 | -0.55 | 25.0047 | 24.9269 | 23.8033 | 73.7462 | 74.0079 | -36.0153 | -42.2086 | -36.7902 | 3.4407 | 23.11 | 16.31 | 4.5361 | 4.7882 | -6.34 |  | -8.4178 | -8.1214 | 58.293 | 0.0154 | -2.9839 | 14.5 | 15.6 | -3.9148 | -0.187 | 2.5284 | 7.0566 | 0.17 | -0.04 | 6.2155 | -56.2232 |  | -13.41 | 22.38 | 18.55 | -50.7455 | -25.2273 | -42.7722 | -42.6182 |  | -22.944 | -34.8907 | -34.5193 | -22.0871 | -28.309 | -12.101 | -154.9086 | -20.8786 |  | -5.64 | -4.8763 | 17.0871 | -12.4808 | -12.0829 | 10.768 | -29.0456 | -28.7612 | 11.5664 |  | -8.57 | 0 | 1.6051 | -8.931 | -16.1754 | -5.0547 | 9.7442 | 13.5356 | -28.4282 |  | 4.082 | 4.1456 | 0 | 3.1124 | 0 | -0.6698 | -0.1675 | -16.2433 | 26.1009 | 25.9379 | -6.1535 |  | 19.5084 | -17.15 | -1.0103 | 0.3243 | 0.64 | 2.76 | -18.5298 |  | 1.752 | 1.085 |  | -1.4 | -20.9619 | -11.7492 | -4.22 | 34.2725 |  | 33.8654 | -9.7413 | -10.5314 | 3.1529 |  |  |  | 5.0985 | 6.2554 | -25.9675 |  |  | 162.618 | -4.6463 | -10.8478 | -7.8746 |  | 6.3219 | 6.4875 | 2 | 14.5933 | 15.895 | 2.1 | -5.8117 | 19.2586 | 20.0257 | 51.1691 | 22.2231 | 22.263 | -9.1143 |  | -13.4374 | -13.4646 | 39.7024 | 41.9092 | -16.3795 | -15.7697 | -5.0251 | -4.8791 | 9.59 | 9.58 | -29.7 | -30.1 | 1.1783 | -11.6 | 72.9339 | 23.5891 | 23.541 | -20.4 | -35.8 | 0.5 | 0 | -18.1332 | -18.1863 | -105.9834 | 33.9904 | -293.8617 | -25.1245 | -32.7568 | 113.5847 | 49.7767 | 162.1564 | 84.7733 | 49.6457 | 23.5104 | 22.6856 | -54.8504 | 232.2303 | -184.5424 | 45.0024 | -38.4312 | -1.1707 |  | -5.12 | -1.292 | -1.307 | 1.12 | 0 | -2.5268 | -6.8528 | 4.6311 | -10.0175 | 10 | 0.488 | 1.028 | 2.9328 | 3.3981 | 3.6801 | 3.2167 | 3.0358 |  | 20.9 | 1.5535 | 0.1 |  | -11.5471 | 0.2273 | -23.5905 | -10.9863 | -6.6636 | -22.7113 | -1.5897 | -23 | 6.1 |  | -37.1318
06/08/2025 | 22:30 | 0 | 1.8444 | -6.1429 | 1.3424 | 6.4809 |  | 10.9405 |  | 9.2606 | 3.3999 | 4.8292 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.8084 | -4.5433 | 4.1501 | 4.0917 | 7.4498 |  |  |  |  | -1.2077 | -0.808 | -0.784 | 1.597 | -17.76 | -15.4 | -1.722 | 0.273 | -12.36 | -12.21 |  | -10.01 | -9.73 | 8.0508 | 4.6232 | 7.1924 | 9.2475 | -23.6314 | -19.0222 | -17.76 | 20.7116 | 8.9399 | -18.2184 | -15.2713 | 1.5905 | 7.3828 | 82.2462 | 6.4833 | -4.6 | -5 | -13.5998 | -13.5698 | -1.4194 |  | 13.6059 | 2.0941 | -0.8533 | -0.5085 | -70.3757 | 10.1016 | 9.7354 | 79.5226 | -159.8697 |  |  |  | 9.8498 | 5.74 | 2.96 | -15.14 | -3.17 | -13.5255 | -13.2576 | 30.3315 | 29.6601 | -1.9818 |  | -41.9234 | 12.9127 | 7.3025 |  |  | 35.3 | -13.7 | -0.48 | 23.5665 | 23.924 | 23.0454 | 71.14 | 71.1967 | -34.8551 | -39.1795 | -36.4679 | 3.0385 | 21.95 | 15.46 | 3.7549 | 4.1046 | -6 |  | -8.8574 | -8.879 | 57.991 | 0.0154 | -2.7824 | 16.8 | 17.9 | -3.7585 | -1.122 | 1.4244 | 5.7578 | -0.61 | 0.06 | 7.0835 | -56.4932 |  | -22.26 | 30.02 | 17.92 | -51.8545 | -26.5273 | -42.9492 | -42.6182 |  | -22.4453 | -33.9331 | -34.1872 | -22.0444 | -28.5102 | -13.039 | -146.8238 | -18.8065 |  | -5.3782 | -4.5609 | 17.2183 | -12.1117 | -11.4835 | 10.768 | -29.6902 | -29.2134 | 11.3558 |  | -8.33 | 0 | 1.496 | -7.4351 | -16.5107 | -5.3587 | 10.7302 | 13.426 | -29.3541 |  | 3.9184 | 3.9245 | 3.0858 | 4.0314 | 2.6618 | 0 | 0 | -24.1137 | 26.9662 | 26.4833 | -14.7263 |  | 21.0758 | -18.22 | -1.3106 | 0.3152 | 0.49 | 2.5 | -20.6971 |  | 1.827 | 0.612 |  | -1.05 | -9.3263 | -0.4957 | -4.04 | 34.9161 |  | 30.3388 | -7.7355 | -8.4551 | 2.8834 |  |  | -12.0507 | 3.0416 | 7.5601 | -25.6195 | 7.9609 | 9.4019 | 144.0451 | -6.3029 | -11.1689 | -4.9113 | 2.5531 | 5.7579 | 5.8547 |  | 14.7318 | 15.7181 | 2.51 | -6.4158 | 17.5597 | 22.6496 | 53.069 | 22.0521 | 22.354 | -9.5846 |  | -13.1546 | -13.1753 |  |  | -15.5885 | -14.9238 | -2.5151 | -2.5706 | 8.98 | 9 | -29.8 | -30.2 | 1.2662 | -11.68 | 74.6245 | 24.8273 | 24.78 | -20.4 | -36.7 | 0 | -0.5 |  |  | -104.7486 | 37.9121 | -292.2421 | -25.3142 | -32.6191 | 117.7612 | 48.6774 | 161.3596 | 85.3642 | 51.9489 | 22.8626 | 22.5002 | -56.4747 | 232.2502 | -187.1694 | 50.1173 | -38.1369 | -1.3123 |  | -4.72 | -1.193 | -1.204 | 0.64 | 1.68 | -3.0043 | -7.5578 | 4.4266 | -9.7246 | 10.5 | 0.65 | 0.939 |  |  | 3.8687 | 2.3711 | 3.1328 |  | 21 | 2.5639 | 0.01 |  | -10.963 | -0.7736 | -22.8753 | -11.0264 | -6.2167 | -22.9779 | -2.4972 | -23.9 | 6.5 |  | -46.007
06/08/2025 | 23:00 | 0 | 2.4709 | -7.3022 | 3.2977 | 7.0043 |  | 11.1578 |  | 8.1175 | 2.7599 | 4.1974 | -2.22 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 2.9318 | -4.16 | 4.0583 | 4.0741 | 7.3902 |  |  |  |  | -1.2265 | -0.972 | -0.958 | 1.55 | -19.98 | -11 | -0.959 | 0.27 | -11.82 | -11.86 |  | -13.58 | -13.62 | 7.7507 | 4.8568 | 9.2418 | 9.8593 | -21.5319 | -11.1186 | -10.7549 | 1.1408 | 15.449 | -17.0128 | -14.4676 | 0 | 9.7026 | 83.651 | 12.2281 | -6.5 | -6.9 | -23.5048 | -23.0599 | -0.9669 |  | 5.0525 | 1.4769 | -0.1576 | 0.1506 | -88.8088 | 14.1606 | 14.069 | 70.7522 | -172.5576 |  |  |  | 8.802 | 5.73 | 2.63 | -15.34 | -3.52 | -16.6065 | -16.2046 | 22.933 | 22.3849 | -2.7815 |  | -31.652 | 4.6228 | 9.8543 |  |  | 34.3 | -16.5 | -0.32 | 25.9123 | 26.1101 | 24.6121 | 70.5959 | 71.3878 | -26.9397 | -47.4661 | -26.9455 | 2.9935 | 23.54 | 13.88 | 3.4424 | 3.714 | -5.65 |  | -11.4004 | -11.0632 | 51.5853 | 0.0153 | -2.5834 |  |  | -4.5544 | -1.6831 | 3.6324 | 4.6445 | -1.29 | -0.95 | 6.448 | -50.7279 |  | -22.42 | 28.45 | 16.64 | -47.4909 | -23.5909 | -39.7267 | -39.0636 |  | -19.0849 | -30.9054 | -30.6839 | -24.1423 | -29.3226 | -12.29 | -137.5437 | -15.9836 |  | -5.2001 | -4.216 | 18.1522 | -13.558 | -13.0575 | 9.232 | -29.1961 | -28.8953 | 12.4284 |  | -8.74 | 0 | 1.4239 | -10.692 | -15.79 | -4.4759 | 9.5618 | 15.2048 | -30.1368 |  | 3.9258 | 3.9576 | 3.5938 | 2.9855 | 0 | 3.5166 | 3.0142 | -20.4297 | 24.8973 | 25.1309 | -11.4549 | 0 | 22.1158 | -19.08 | -0.4244 | 0.2969 | 0.3 | 3 | -22.295 |  | 1.857 | 0.394 |  | -0.64 | -4.0177 | 3.467 | -4.77 | 34.4599 |  | 22.0515 | -3.2709 | -3.709 | 2.7202 |  |  | -11.6582 | -1.8526 | 7.0031 | -21.8696 | 7.6354 | 8.484 | 111.7489 | -3.217 | -12.0119 | 10.6153 | 2.7017 | 5.3624 | 5.4513 | 2.1946 | 13.7363 | 15.1253 | 2.93 | -7.6947 | 14.0327 | 24.0309 | 52.9845 | 23.2338 | 23.2489 | -9.8839 |  | -12.2471 | -13.6417 |  |  | -15.7038 | -15.3468 | -2.0675 | -1.9201 | 9.31 | 9.52 | -30.5 | -30.4 | 1.301 | -12.72 | 76.8114 | 23.4344 | 23.1296 | -20.8 | -37.1 | 0.1 | -0.4 |  |  | -106.9993 | 41.4132 | -296.5337 | -27.1832 | -32.3178 | 118.4207 | 45.9176 | 160.5971 | 85.8187 | 54.4238 | 22.2066 | 22.4644 | -53.7976 | 237.5904 | -187.8392 | 48.7789 | -38.989 | -1.1951 |  | -5.28 | -1.232 | -1.25 | 0.96 | 0 | -2.6279 | -7.0603 | 6.096 | -11.1315 | 10.2 | 1.426 | 1.359 |  |  | 3.8146 | 3.439 | 3.0477 |  | 22.1 | 2.1995 | -0.04 |  | -11.2754 | -0.4117 | -22.2428 | -9.8874 | -5.7833 | -22.5937 | -2.4836 | -25.4 | 8 |  | -51.0627
06/08/2025 | 23:30 | 0 | 2.3694 | -7.2312 | 4.1895 | 7.3335 |  | 11.012 |  | 7.6767 | 2.6929 | 4.2054 | 0 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.8283 | -4.3237 | 4.0559 | 3.7892 | 6.8009 |  |  |  |  | -1.299 | -1.032 | -1.021 | 1.737 | -22.2 | -8.8 | -0.784 | 0.267 | -12.15 | -12.23 |  | -13.43 | -13.59 | 6.6591 | 4.3555 | 10.2553 | 11.0059 | -21.3888 | -11.9224 | -11.1767 | 2.3977 | 1.9012 | -19.558 | -14.7355 | 0 | -0.0065 | 82.1002 | 12.4806 | -6.5 | -7 | -24.258 | -23.7527 | -0.9505 |  | 4.4095 | 1.2948 | -0.2574 | 0.0675 | -97.9644 | 13.947 | 13.7333 | 81.454 | -179.6573 |  |  |  | 7.7042 | 5.76 | 2.52 | -16.2 | -3.92 | -15.9367 | -15.9367 | 22.725 | 22.3724 | -2.5438 |  | -34.2402 | 3.1933 | 8.016 |  |  | 32 | -13.5 | -0.47 | 23.8056 | 24.4198 | 23.376 | 72.5748 | 72.9152 | -27.1179 | -48.2502 | -28.0884 | 2.8562 | 23.09 | 13.77 | 2.8174 | 3.1281 | -4.9 |  | -9.2889 | -9.1282 | 50.2133 | 0.0153 | -2.1559 | 19.2 | 20.3 | -4.7485 | -2.4311 | 2.6861 | 3.7167 | -2.13 | -0.87 | 6.6495 | -49.6028 |  | -24.02 | 28.69 | 15.59 | -46.5455 | -23.1182 | -37.999 | -38.2455 |  | -21.8802 | -33.2323 | -33.155 | -23.7041 | -29.4652 | -12.634 | -152.6796 | 0.7212 |  | -5.5259 | -4.5678 | 16.5217 | -12.0108 | -12.0413 | 9.744 | -29.0418 | -29.0964 | 11.2423 |  | -8.63 | -0.2 | 1.2719 | -6.6109 | -15.6125 | -4.6385 | 10.2462 | 14.695 | -29.4916 |  | 3.9089 | 3.9649 | 2.6637 | 3.3811 | 0 | 2.5118 | 2.8468 | -20.5971 | 24.3945 | 24.573 | -11.4417 |  | 21.7887 | -18.08 | -0.3932 | 0.2795 | -0.01 | 3.19 | -22.5241 |  | 1.918 | 1.706 |  | -0.39 | -4.9088 | 2.8829 | -4.51 | 35.2359 |  | 21.4903 | -3.3465 | -3.9148 | 2.4787 |  |  | -10.9802 | -0.6029 | 7.8668 | -22.0776 |  |  | 107.5438 | -3.718 | -10.8799 | 10.2845 | 3.0127 | 5.2672 | 5.293 | 3 | 17.3309 | 19.7009 | 5.03 | -9.7288 | 11.5732 | 27.7462 | 55.3096 | 24.5066 | 24.8804 | -10.7486 |  | -13.7793 | -13.7636 | 47.4406 | 53.288 | -15.116 | -14.4843 | -1.0444 | -0.5967 | 8.59 | 8.63 | -30.3 | -30.4 | 1.301 | -12.4 | 80.0283 | 23.9844 | 23.943 | -20.8 | -40.1 | -0.3 | -0.9 |  | -17.9344 | -106.4433 | 45.9119 | -293.1277 | -24.7093 | -29.3925 | 126.0742 | 39.8196 | 159.7969 | 92.4428 | 61.0483 | 25.4197 | 24.5776 | -50.5841 | 244.0716 | -191.1748 | 58.1289 | -43.5458 | -1.593 |  | -5.28 | -0.526 | -0.533 | 1.84 | -0.64 | -2.2927 | -5.5344 | 9.5811 | -14.6777 | 8.8 | 2.033 | 1.775 | 2.6233 | 3.093 | 5.233 | 3.0499 | 2.8302 |  | 26.4 | 2.4553 | -0.1 |  | -13.5039 | -0.3038 | -22.1645 | -12.5186 | -6.3572 | -20.6905 | -3.6932 | -28.1 | 11.9 |  | -51.98
07/08/2025 | 00:00 | 0 | 2.2158 | -7.0385 | 5.665 | 7.426 |  | 10.9631 |  | 6.8728 | 2.1779 | 3.6258 | 2.22 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 2.7609 | -3.7088 | 3.7054 | 3.6573 | 6.7433 |  |  |  |  | -1.1318 | -1.03 | -1.023 | 1.423 | -22.2 | -11 | -0.987 | 0.256 | -12.61 | -12.7 |  | -13.23 | -13.26 | 5.0742 | 4.3117 | 7.3034 | 9.642 | -22.0066 | -12.1903 | -12.1143 | 2.6505 | 2.7202 | -14.3336 | -11.7884 | 0 | 0.4302 | 75.8515 | 12.7111 | -6.5 | -6.8 | -23.4837 | -23.0829 | -1.0299 |  | 3.7038 | 1.3023 | 0 | -0.0599 | -97.2319 | 12.421 | 12.3295 | 89.0591 | -181.2564 |  |  |  | 6.6464 | 5.64 | 2.26 | -16.67 | -3.61 | -16.4725 | -16.2046 | 23.3979 | 23.5858 | -2.5495 |  | -35.3999 | 3.2828 | 8.0647 |  |  | 28.1 | -12.1 | -0.47 | 22.4793 | 22.3843 | 21.1014 | 73.0066 | 72.8177 | -26.3348 | -47.7197 | -26.6675 | 2.4581 | 23.01 | 13.23 | 2.1924 | 2.5421 | -4.41 |  | -9.7438 | -9.4201 | 52.524 | 0.0153 | -1.6728 |  |  | -4.6021 | -2.9921 | 1.8975 | 2.9745 | -2.64 | -0.67 | 6.448 | -51.5179 |  | -23.85 | 27.7 | 14.54 | -47.7091 | -24.0909 | -38.9805 | -38.5182 | -11.0408 | -25.0503 | -36.2368 | -36.2621 | -24.1894 | -29.4621 | -12.517 | -157.6013 | -3.9079 |  | -5.6529 | -4.7437 | 16.3515 | -11.0689 | -10.6871 | 9.232 | -30.2926 | -29.9831 | 11.3848 |  | -8.37 | 0 | 1.2095 | -4.6233 | -14.5075 | -3.3598 | 9.8797 | 15.2917 | -28.7506 |  | 3.5289 | 3.656 | 3.5524 | 3.3675 | 0 | 4.0189 | 4.0189 | -21.9368 | 25.787 | 25.9723 | -11.3866 |  | 21.2808 | -17.97 | -0.4994 | 0.2529 | -0.41 | 2.99 | -22.2499 |  | 1.931 | 0.725 |  | -0.84 | -6.1211 | 1.9734 | -4.45 | 34.2386 |  | 20.7696 | -3.0727 | -3.3858 | 2.3071 |  |  | -11.363 | -0.3625 | 7.7508 | -22.1777 |  |  | 104.8841 | -4.2638 | -11.2 | 10.7538 | 2.5982 | 4.9596 | 4.9845 | 2.0245 | 14.7406 | 16.3998 | 6.71 | -12.5886 | 5.7801 | 24.5992 | 61.3229 | 23.2042 | 23.2165 | -9.5159 |  | -14.324 | -14.642 |  |  | -15.539 | -14.9293 | -0.563 | -0.6246 | 9.58 | 9.61 | -32.5 | -32.3 | 1.3889 | -13.04 | 80.2062 | 24.2607 | 24.2188 | -20.4 | -41 | 0.1 | -0.8 |  |  | -129.3232 | 51.3368 | -290.9885 | -21.5735 | -31.3762 | 118.8605 | 46.2874 | 162.8031 | 89.2409 | 57.5039 | 23.4281 | 22.2707 | -52.888 | 241.4556 | -186.8984 | 53.4959 | -44.3092 | -1.3342 |  | -6.32 | -0.6 | -0.607 | 2.64 | -0.88 | -2.5474 | -4.6281 | 10.0816 | -14.9126 | 8 | 0.22 | -0.826 |  |  | 3.0965 | 3.0488 | 3.1453 |  | 27.4 | 2.0627 | -0.09 |  | -11.2552 | -1.3127 | -22.4404 | -9.9388 | -5.3935 | -21.7154 | -3.7643 | -29.4 | 12.4 |  | -49.8342
MÁXIMO |  | 0 | 5.9021 | -1.2954 | 11.8305 | 13.0294 | 0 | 15.8006 | 0 | 21.481 | 9.3477 | 12.2581 | 2.22 | -19.8 | 11 | 9.108 | -15.4 | 3.6523 | 13.2472 | 7.196 | 7.3222 | 12.3766 | 3.2985 | 0.1961 | 2.7288 | 0 | -0.8336 | 0.41 | 0.419 | 3.062 | 8.88 | 2.2 | -0.687 | 0.286 | -2.95 | -2.91 | -10 | -9.56 | -9.46 | 9.6175 | 4.8568 | 20.9097 | 22.8874 | -2.7602 | -8.1715 | -7.5591 | 28.0989 | 25.9854 | 0 | -5.4923 | 2.3796 | 17.3103 | 116.544 | 20.0328 | -3.5 | -3.6 | -12.1668 | -12.9633 | -0.858 | 0 | 17.2552 | 5.4306 | 5.3011 | 3.5989 | -30.549 | 22.9804 | 22.8278 | 94.056 | -124.3162 | 0 | 0 | 0 | 19.2206 | 8.93 | 5.54 | -9.03 | 4.5 | -13.3915 | -13.2576 | 30.3315 | 29.6601 | 0.2748 | 0 | -22.2019 | 17.1046 | 12.8077 | 2.88 | 6.412 | 55.2 | 2.7 | -0.22 | 38.0122 | 37.5477 | 36.301 | 78.7828 | 79.5408 | -21.9594 | -36.4364 | -20.7255 | 4.0326 | 29.43 | 20.65 | 8.1299 | 8.3038 | -4.41 | 0 | -3.1524 | -3.2946 | 58.293 | 0.016 | -1.6728 | 22.5 | 23.9 | -1.6077 | 3.933 | 10.8873 | 12.2519 | 4.41 | 0.06 | 8.3545 | -31.3743 | 0 | -12.77 | 36.82 | 23.91 | -31.9818 | -15.9273 | -37.9862 | -37.2545 | 20.9953 | -0.5927 | -0.026 | -14.4611 | -16.754 | -21.5155 | -4.804 | -70.4085 | 21.6907 | 0 | -5.2001 | -4.216 | 25.3044 | -0.6072 | -1.258 | 16.4 | -24.3733 | -23.8873 | 13.6309 | 14.04 | -4.89 | 0.2 | 4.5556 | 15.2772 | -12.7903 | -1.43 | 10.7302 | 16.7232 | -21.375 | 0 | 5.5025 | 5.4758 | 5.3852 | 5.4201 | 3.8619 | 12.3918 | 12.3918 | -10.5497 | 31.8831 | 31.6345 | 1.8248 | 16.7602 | 28.6296 | -15.16 | 0.1012 | 0.4031 | 1.8 | 4.08 | -18.5298 | 0 | 2.713 | 1.706 | 3.7868 | 22.1 | 12.9873 | 19.5096 | -2.33 | 35.9844 | 0 | 34.8049 | -1.9705 | -2.0635 | 3.7059 | 0.0765 | 0 | -9.4352 | 5.7997 | 9.1562 | -19.0199 | 10.3913 | 11.085 | 197.4197 | -0.457 | -7.391 | 11.4978 | 5.2175 | 7.817 | 8.0617 | 5 | 33.1934 | 34.3075 | 6.71 | 28.7025 | 115.2321 | 27.7462 | 61.3229 | 24.5388 | 25.2972 | -6.0186 | 0 | 0 | 0 | 59.0442 | 56.3541 | -8.3813 | -8.1286 | 0.2834 | 0.5516 | 15.42 | 15.33 | -26.1 | -26.5 | 1.865 | 6.32 | 96.6921 | 27.4736 | 27.4395 | -15.7 | -31.1 | 3.9 | 3.3 | -17.7168 | -17.4428 | 0 | 51.4269 | -236.9093 | -8.5166 | -9.3572 | 141.2978 | 101.053 | 170.3762 | 154.7682 | 76.4479 | 30.4514 | 30.7158 | 8.0219 | 257.2621 | -184.5424 | 120.8413 | -33.8789 | 0.9851 | 0 | -4.48 | -0.379 | -0.394 | 7.76 | 2.96 | -1.9937 | -2.2263 | 12.2484 | -9.2576 | 11 | 3.45 | 3.954 | 2.9328 | 3.4785 | 5.233 | 4.8169 | 4.022 | 0 | 28.7 | 3.1276 | 1.16 | 0 | -9.5555 | 2.1826 | -18.6912 | -8.0797 | -4.0299 | -17.807 | 0 | -19.2 | 14.1 | 0 | -36.9748
MÍNIMO |  | 0 | -2.333 | -10.8529 | -0.8446 | 3.2627 | 0 | 4.3384 | 0 | 6.7778 | 2.0149 | 3.4322 | -19.98 | -33 | -2.2 | 1.656 | -24.2 | 0.8104 | -26.8759 | 3.4113 | 3.3617 | 6.1462 | 3.0495 | 0.1809 | 2.6403 | 0 | -1.3769 | -1.032 | -1.023 | 1.423 | -22.2 | -15.4 | -1.815 | 0.256 | -14.42 | -14.52 | -10 | -13.58 | -13.62 | 2.2921 | 3.6756 | -0.693 | 2.3642 | -27.9143 | -19.0222 | -17.76 | 0.6267 | 0.6501 | -24.2466 | -23.4429 | -0.7891 | -5.6698 | -9.2883 | 1.8567 | -8.1 | -8.3 | -25.0936 | -25.0832 | -2.6048 | 0 | -2.2469 | 0.2417 | -0.8533 | -0.6411 | -135.7158 | 10.1016 | 9.7354 | 7.1068 | -192.1194 | 0 | 0 | 0 | 2.8841 | 5.64 | 1.23 | -19.12 | -4.83 | -24.51 | -24.51 | 16.005 | 15.6017 | -9.1772 | 0 | -49.3496 | -2.4458 | 1.293 | 2.88 | 6.412 | 12.3 | -22.8 | -1.67 | 14.7311 | 14.7374 | 13.6786 | 57.9311 | 59.4359 | -37.8368 | -52.7507 | -38.849 | 1.8562 | 18.71 | 12.96 | 2.1924 | 2.5421 | -9.15 | 0 | -14.2009 | -14.0986 | 31.1685 | 0.0145 | -4.6328 | 7.8 | 6.7 | -4.9707 | -3.9272 | 0.4781 | 1.4902 | -3.69 | -3.08 | 1.612 | -56.4932 | 0 | -26.57 | 16.46 | 13.75 | -51.8545 | -26.5273 | -46.7199 | -44.2182 | -22.4047 | -35.2467 | -42.1792 | -42.0476 | -33.7935 | -33.9344 | -13.039 | -163.9936 | -63.2121 | 0 | -10.7863 | -10.0554 | 12.0636 | -19.9515 | -18.8133 | -26.116 | -33.0071 | -32.4758 | 5.595 | 0 | -11.98 | -0.2 | 1.2095 | -32.9922 | -16.5107 | -5.3587 | 4.5951 | 7.4024 | -30.1368 | 0 | 3.2329 | 3.2369 | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -0.1675 | -40.0221 | 19.253 | 19.4574 | -27.2616 | -17.8864 | 19.5084 | -24.35 | -2.9165 | 0.2264 | -0.41 | -1.33 | -28.7943 | 0 | 1.752 | 0.226 | 3.7868 | -4.66 | -29.9196 | -19.057 | -5.09 | 23.7277 | 0 | 18.889 | -10.7361 | -11.5462 | 1.7483 | 0.0345 | 0 | -14.2804 | -11.0951 | 3.3547 | -25.9675 | 4.9685 | 5.9097 | 101.1326 | -6.3029 | -12.0119 | -9.172 | 1.7705 | 4.5567 | 4.5811 | 1 | 10.5119 | 13.7736 | -33.11 | -12.5886 | 5.7801 | -105.1264 | -43.783 | -8.5479 | -8.2897 | -13.1328 | -5.1998 | -14.8366 | -15.4992 | 26.8575 | 25.3436 | -19.7963 | -19.1975 | -17.211 | -17.4505 | 1.34 | 1.57 | -38.5 | -38.8 | -0.5264 | -13.04 | 72.3683 | 16.7464 | 16.7252 | -20.8 | -42.2 | -6.7 | -7.2 | -18.3248 | -18.2714 | -129.3232 | 1.6466 | -303.092 | -70.6639 | -32.7568 | 68.7092 | 20.7505 | 98.9496 | 82.8501 | -5.331 | 12.1307 | 12.9552 | -57.8183 | 121.0657 | -254.4566 | 40.0305 | -104.1246 | -2.0618 | 0 | -10.88 | -1.502 | -1.515 | -0.32 | -3.6 | -6.2419 | -9.0806 | 4.1611 | -16.9635 | 5.8 | -1.497 | -1.413 | 0 | 0 | 2.4144 | 2.3545 | 2.139 | 0 | 16.8 | -0.1673 | -0.22 | 0 | -18.8022 | -2.333 | -24.149 | -18.4159 | -9.2627 | -25.0086 | -5.3586 | -31.1 | 2.7 | 0 | -55.1849
PROMEDIO |  | 0 | 2.5299 | -7.2699 | 5.3613 | 7.8619 | 0 | 10.6321 | 0 | 13.0419 | 5.1981 | 7.0848 | -8.8338 | -27.0417 | 4.471 | 4.6329 | -19.6114 | 2.9512 | -8.7521 | 5.0833 | 5.0462 | 8.8842 | 3.174 | 0.1885 | 2.6846 | 0 | -1.1527 | -0.33787 | -0.31685 | 2.0439 | -7.8163 | -7.15 | -1.1438 | 0.27169 | -10.0898 | -10.1021 | -10 | -11.4273 | -11.4512 | 6.4522 | 4.2335 | 8.2184 | 10.3744 | -16.9254 | -13.6694 | -13.3751 | 9.8674 | 10.343 | -15.6062 | -15.2797 | 0.95401 | 5.4343 | 53.2533 | 13.5112 | -6.0917 | -6.3167 | -20.0471 | -20.0454 | -1.7961 | 0 | 9.1578 | 2.5249 | 2.1065 | 1.0297 | -68.1262 | 15.2821 | 15.1378 | 59.2418 | -154.4858 | 0 | 0 | 0 | 12.0631 | 6.9454 | 3.3648 | -13.5221 | 0.24563 | -19.3024 | -19.3889 | 23.7711 | 23.0456 | -3.2575 | 0 | -35.337 | 8.6361 | 7.0448 | 2.88 | 6.412 | 34.0646 | -10.7021 | -0.83417 | 26.3407 | 26.4403 | 25.263 | 68.9097 | 69.108 | -29.4971 | -44.2438 | -29.4435 | 2.9448 | 23.6029 | 16.6267 | 5.2751 | 5.5328 | -6.9727 | 0 | -8.7624 | -8.647 | 46.2088 | 0.015171 | -3.3954 | 13.276 | 13.44 | -3.7352 | 0.11066 | 4.7857 | 7.0952 | 0.45188 | -1.1848 | 5.7408 | -45.3664 | 0 | -20.5077 | 26.8098 | 18.8356 | -42.6345 | -21.4042 | -42.1652 | -40.9017 | -2.256 | -19.062 | -32.5201 | -29.8899 | -23.314 | -26.8301 | -9.653 | -128.6374 | -26.1424 | 0 | -7.6086 | -6.8821 | 18.1183 | -13.2707 | -12.8095 | 7.609 | -29.0669 | -28.7917 | 10.6016 | 9.32 | -8.1981 | 0.03125 | 2.6552 | -13.3577 | -14.5341 | -3.3506 | 7.7772 | 12.4544 | -26.8497 | 0 | 4.3486 | 4.3714 | 3.4912 | 3.6068 | 1.7934 | 6.1575 | 6.1924 | -28.2303 | 24.9903 | 25.0154 | -15.6194 | -5.3818 | 23.0867 | -18.1392 | -1.2555 | 0.29087 | 0.76979 | 1.2127 | -23.0199 | 0 | 2.2495 | 1.1764 | 3.7868 | 1.6558 | -4.0712 | 4.2346 | -4.2944 | 31.1978 | 0 | 26.5474 | -6.6128 | -7.1591 | 2.5647 | 0.056486 | 0 | -11.7992 | -4.6877 | 6.6073 | -22.4006 | 7.9177 | 7.7752 | 136.4839 | -3.7714 | -9.9159 | 0.27383 | 2.9346 | 6.0734 | 6.1958 | 2.3103 | 21.5381 | 23.3026 | -16.2394 | 4.7275 | 50.436 | -25.3434 | 19.2125 | 6.8027 | 7.1342 | -9.7913 | -1.1076 | -11.4683 | -12.6228 | 43.5315 | 42.1356 | -16.1697 | -15.6721 | -6.2593 | -6.2028 | 8.8292 | 8.8277 | -31.7167 | -31.7917 | 1.2747 | -5.68 | 82.2013 | 22.7487 | 22.6861 | -18.4182 | -37.68 | 0.08125 | -0.40625 | -18.0129 | -17.8936 | -90.3202 | 24.1852 | -268.3859 | -31.9855 | -20.7954 | 108.4648 | 57.9014 | 128.6542 | 121.6159 | 39.8075 | 21.9746 | 21.6109 | -18.8382 | 188.3165 | -226.6498 | 68.6292 | -60.5831 | -0.87175 | 0 | -6.9683 | -1.0446 | -1.0537 | 3.3333 | -0.42167 | -3.7249 | -5.4767 | 7.9348 | -13.7903 | 8.6458 | 1.1094 | 1.1754 | 2.2868 | 2.6549 | 3.5872 | 3.3242 | 3.0467 | 0 | 24.1146 | 1.556 | 0.41604 | 0 | -13.182 | -0.0025146 | -21.6061 | -12.1212 | -6.1636 | -21.5171 | -2.8212 | -26.3 | 9.6896 | 0 | -47.1633
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 6 de Agosto del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
06/08/2025 | 00:30 | 53.12 | 53.24 | 45.1442 | 45.187 | 519.4404 | 716.1316 | 209.2258 | 208.4954 | 479.1164 | 399.2975 | 1296.1351
06/08/2025 | 01:00 | 56.65 | 56.48 | 45.1442 | 45.5767 | 534.8921 | 738.743 | 205.1664 | 203.5834 | 478.4706 | 389.6105 | 1276.8309
06/08/2025 | 01:30 | 55.79 | 55.09 | 44.4744 | 44.2458 | 529.9409 | 729.5411 | 201.9569 | 203.0606 | 468.0438 | 385.2242 | 1258.2855
06/08/2025 | 02:00 | 54.7 | 54.46 | 43.9386 | 44.0882 | 531.1952 | 728.382 | 205.3835 | 205.2268 | 463.0149 | 384.6165 | 1258.2417
06/08/2025 | 02:30 | 50.88 | 51.94 | 39.6519 | 40.0285 | 500.8897 | 683.3901 | 206.1932 | 206.5796 | 460.8924 | 379.324 | 1252.9892
06/08/2025 | 03:00 | 47.11 | 47.11 | 36.7048 | 36.7457 | 486.7532 | 654.4237 | 209.569 | 208.6871 | 456.566 | 380.3675 | 1255.1896
06/08/2025 | 03:30 | 45.52 | 46.16 | 35.6331 | 35.6954 | 482.2992 | 645.3077 | 212.6027 | 211.1207 | 461.1299 | 377.9869 | 1262.8402
06/08/2025 | 04:00 | 47.65 | 47.58 | 38.0444 | 37.729 | 484.8583 | 655.8617 | 215.2024 | 214.8974 | 458.9461 | 377.037 | 1266.0829
06/08/2025 | 04:30 | 48.75 | 48.81 | 40.9915 | 41.0442 | 499.5311 | 679.1268 | 221.8806 | 223.2927 | 463.8793 | 377.5361 | 1286.5887
06/08/2025 | 05:00 | 46.62 | 46.22 | 37.7765 | 37.7166 | 481.0851 | 649.4182 | 225.4349 | 223.6973 | 470.2132 | 388.5683 | 1307.9137
06/08/2025 | 05:30 | 46.12 | 46.35 | 37.9104 | 38.1177 | 489.2105 | 657.7086 | 223.0738 | 224.2209 | 466.281 | 386.453 | 1300.0287
06/08/2025 | 06:00 | 52.13 | 52.42 | 42.8669 | 41.3995 | 505.0625 | 693.8789 | 216.2751 | 214.8139 | 450.6078 | 373.3958 | 1255.0926
06/08/2025 | 06:30 | 64.48 | 64.4 | 46.8857 | 45.4284 | 500.7901 | 721.9842 | 211.9479 | 207.7548 | 428.2611 | 355.0938 | 1203.0576
06/08/2025 | 07:00 | 59.96 | 60.37 | 40.4557 | 40.1351 | 457.288 | 658.2088 | 191.5692 | 193.0592 | 371.4023 | 303.6429 | 1059.6736
06/08/2025 | 07:30 | 66.53 | 66.81 | 44.6084 | 44.9658 | 511.9709 | 734.8851 | 160.0543 | 161.1501 | 274.7216 | 222.8714 | 818.7974
06/08/2025 | 08:00 | 68.93 | 68.92 | 44.7424 | 44.6369 | 523.5359 | 750.7652 | 145.1776 | 144.7005 | 216.98 | 170.7053 | 677.5634
06/08/2025 | 08:30 | 68.62 | 68.88 | 45.6801 | 44.7201 | 547.8722 | 775.7724 | 155.7534 | 154.9748 | 198.8488 | 160.5539 | 670.1309
06/08/2025 | 09:00 | 72.37 | 73.2 | 49.9668 | 50.4445 | 562.3069 | 808.2882 | 160.1917 | 160.6701 | 206.4957 | 161.082 | 688.4395
06/08/2025 | 09:30 | 74.32 | 73.77 | 48.3593 | 50.0439 | 568.0645 | 814.5577 | 166.8239 | 164.8656 | 200.9716 | 161.9446 | 694.6057
06/08/2025 | 10:00 | 75.66 | 75.98 | 55.0572 | 54.2379 | 574.9799 | 835.915 | 182.1624 | 178.9957 | 231.6613 | 183.1952 | 776.0146
06/08/2025 | 10:30 | 75.41 | 75.58 | 48.4932 | 48.3823 | 594.5746 | 842.4401 | 178.7912 | 178.0333 | 230.7885 | 184.7259 | 772.3389
06/08/2025 | 11:00 | 75.46 | 75.67 | 51.9762 | 51.2872 | 603.9246 | 858.318 | 154.4302 | 152.9038 | 193.7811 | 158.2178 | 659.3329
06/08/2025 | 11:30 | 77.88 | 78.22 | 52.2441 | 51.6757 | 598.1509 | 858.1707 | 183.9695 | 184.9903 | 128.6273 | 110.3237 | 607.9108
06/08/2025 | 12:00 | 72.85 | 72.98 | 46.8857 | 46.8452 | 568.1933 | 807.7542 | 191.9971 | 190.665 | 140.612 | 121.9456 | 645.2197
06/08/2025 | 12:30 | 72.2 | 72.34 | 46.4838 | 45.6213 | 562.3903 | 799.0354 | 193.474 | 193.24 | 143.4636 | 126.0806 | 656.2582
06/08/2025 | 13:00 | 73.47 | 73.25 | 48.0913 | 46.6477 | 562.5134 | 803.9724 | 196.3645 | 195.4556 | 150.7878 | 118.8657 | 661.4736
06/08/2025 | 13:30 | 66.68 | 66.78 | 41.3934 | 41.0211 | 527.8014 | 743.6759 | 198.3097 | 198.3619 | 150.2989 | 113.1524 | 660.1229
06/08/2025 | 14:00 | 70.05 | 69.94 | 44.7424 | 45.4005 | 560.9378 | 791.0707 | 158.6982 | 158.8002 | 197.1295 | 146.652 | 661.2799
06/08/2025 | 14:30 | 69.48 | 69.62 | 49.5649 | 48.6204 | 553.4498 | 790.7351 | 172.6815 | 173.0034 | 239.6616 | 173.7712 | 759.1177
06/08/2025 | 15:00 | 59.21 | 59.19 | 40.4557 | 41.5434 | 581.7732 | 782.1723 | 162.4985 | 159.5552 | 234.2491 | 169.3011 | 725.6039
06/08/2025 | 15:30 | 59.46 | 59.67 | 39.9198 | 40.0183 | 589.5334 | 788.6015 | 153.7001 | 154.77 | 261.3789 | 190.7916 | 760.6406
06/08/2025 | 16:00 | 54.98 | 54.7 | 36.035 | 35.611 | 563.6868 | 745.0128 | 163.1639 | 162.5515 | 292.0232 | 211.874 | 829.6126
06/08/2025 | 16:30 | 59.33 | 59.9 | 43.2688 | 43.1208 | 577.0315 | 782.6511 | 194.6555 | 190.7303 | 388.1764 | 286.8493 | 1060.4115
06/08/2025 | 17:00 | 61.28 | 61.04 | 46.3499 | 46.5169 | 567.1252 | 782.312 | 223.1973 | 223.2271 | 441.208 | 358.8185 | 1246.4509
06/08/2025 | 17:30 | 58 | 58.92 | 45.948 | 44.327 | 554.8777 | 762.0727 | 237.3618 | 239.8788 | 491.9046 | 404.06 | 1373.2052
06/08/2025 | 18:00 | 54.41 | 53.95 | 44.0726 | 44.1221 | 555.5261 | 752.0808 | 242.8546 | 244.3968 | 492.5957 | 401.2403 | 1381.0874
06/08/2025 | 18:30 | 77.11 | 77.21 | 60.5495 | 59.8882 | 602.7618 | 877.5195 | 239.8449 | 239.4506 | 481.036 | 391.8697 | 1352.2012
06/08/2025 | 19:00 | 86.1 | 86.82 | 68.989 | 68.0197 | 653.5135 | 963.4422 | 227.0928 | 229.0227 | 493.683 | 397.7833 | 1347.5818
06/08/2025 | 19:30 | 81.97 | 81.54 | 66.4438 | 66.2092 | 619.9141 | 916.0771 | 234.1105 | 230.1265 | 496.243 | 400.9164 | 1361.3964
06/08/2025 | 20:00 | 78.31 | 78.34 | 69.5248 | 69.0147 | 639.6428 | 934.8323 | 231.2389 | 228.9945 | 486.4461 | 399.2659 | 1345.9454
06/08/2025 | 20:30 | 79.35 | 79.58 | 64.8362 | 67.0973 | 650.8442 | 941.7077 | 229.65 | 227.4977 | 465.2439 | 384.4923 | 1306.8839
06/08/2025 | 21:00 | 78.3 | 79.47 | 64.4344 | 64.2998 | 637.7481 | 924.2523 | 215.6962 | 212.5034 | 441.2865 | 367.6571 | 1237.1432
06/08/2025 | 21:30 | 75.16 | 76.45 | 62.425 | 62.015 | 629.7101 | 905.7601 | 224.6668 | 223.8941 | 452.1169 | 374.1157 | 1274.7935
06/08/2025 | 22:00 | 68 | 68.24 | 55.1912 | 55.3229 | 579.2797 | 826.0338 | 230.5738 | 229.4098 | 456.9477 | 372.2067 | 1289.138
06/08/2025 | 22:30 | 62.36 | 62.6 | 55.1912 | 54.7939 | 609.6636 | 844.6087 | 229.5806 | 227.5558 | 460.5914 | 383.5666 | 1301.2944
06/08/2025 | 23:00 | 45.95 | 46.4 | 45.2782 | 45.3889 | 585.2867 | 768.3038 | 228.9862 | 226.9708 | 469.1605 | 385.2884 | 1310.4059
06/08/2025 | 23:30 | 45.59 | 45.75 | 47.1536 | 44.4595 | 569.6035 | 752.5566 | 240.9823 | 240.1601 | 498.3815 | 412.4235 | 1391.9474
07/08/2025 | 00:00 | 44.31 | 44.27 | 42.599 | 42.0681 | 557.4721 | 730.7192 | 232.1125 | 229.658 | 495.5661 | 404.5648 | 1361.9014
MÁXIMO |  | -44.31 | -44.27 | -35.6331 | -35.611 | -457.288 |  | 242.8546 | 244.3968 | 498.3815 | 412.4235
MÍNIMO |  | -86.1 | -86.82 | -69.5248 | -69.0147 | -653.5135 |  | 145.1776 | 144.7005 | 128.6273 | 110.3237
PROMEDIO |  | -63.3035 | -63.471 | -47.762 | -47.5318 | -557.2687 |  | 202.0068 | 201.2428 | 366.2478 | 297.2776
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
06/08/2025 | 00:30 | 522.8378 | 525.0178 | 518.5205 | 515.3438 | 516.4407 | 511.7404 |  | 501.7713 | 499.3476 | 481.644 | 506.6212 | 491.8171 | 228.1861 | 225.4937 | 228.5569 | 223.3464 | 221.0041 | 221.161 | 223.8 |  | 225.2 | 143.4946 | 139.8921 | 139.2654 | 137.6731 | 135.1986 |  | 141.4878 | 127.3232 | 143.7195
06/08/2025 | 01:00 | 515.3889 | 497.7086 | 498.4057 | 511.5598 | 513.1129 | 510.1143 |  | 502.0729 | 499.6182 | 482.3914 | 506.8076 | 492.1309 | 225.8983 | 223.7141 | 226.386 | 222.6777 | 220.3175 | 221.3213 | 224.4 |  | 225.6 |  | 140.3246 | 139.364 | 137.7739 | 135.2124 |  | 141.7952 | 127.2744 | 143.7195
06/08/2025 | 01:30 | 513.7103 | 499.6518 | 496.9877 | 512.9858 | 514.795 | 510.4146 |  | 502.8889 | 499.3561 | 482.5108 | 507.625 | 492.7635 | 225.7523 | 222.9992 | 225.9697 | 223.1454 | 220.9671 | 221.2289 | 224.4 |  | 225.8 |  | 140.1725 | 139.4626 | 137.9873 | 135.3366 |  | 141.6928 | 126.9472 | 143.8624
06/08/2025 | 02:00 | 515.5463 | 498.9165 | 500.4014 | 512.5347 | 514.5043 | 511.1545 |  | 501.7271 | 499.7948 | 482.9791 | 507.5251 | 492.5706 | 225.8679 | 223.5541 | 226.4653 | 223.3566 | 221.137 | 221.0723 | 224.4 |  | 225.8 |  | 139.9872 | 139.5145 | 137.9045 | 135.5436 |  | 141.7367 | 127.3672 | 143.7399
06/08/2025 | 02:30 | 517.6445 | 502.9604 | 503.9727 | 514.3571 | 515.3657 | 510.6487 |  | 501.8863 | 500.0363 | 483.0412 | 506.6451 | 493.1259 | 226.5657 | 225.2648 | 227.8139 | 223.7986 | 221.3954 | 221.1909 | 224.4 |  | 225.7 |  | 139.9147 | 139.364 | 137.8322 | 135.3366 |  | 141.7659 | 127.5088 | 143.7195
06/08/2025 | 03:00 | 520.0051 | 504.641 | 504.4454 | 515.2805 | 516.4637 | 512.2504 |  | 501.8076 | 499.5559 | 482.4104 | 506.6549 | 492.3103 | 228.0441 | 225.7891 | 228.5555 | 224.189 | 221.4913 | 220.6604 | 224.4 |  | 225.7 |  | 140.0068 | 139.364 | 137.7536 | 135.3228 |  | 141.3415 | 126.1025 | 143.7195
06/08/2025 | 03:30 | 520.3199 | 510.3654 | 506.2311 | 516.1332 | 517.2918 | 512.025 |  | 502.0083 | 500.9507 | 483.2857 | 506.5734 | 492.788 | 227.8254 | 224.8889 | 228.3127 | 224.3913 | 221.794 | 220.9671 | 224.4 |  | 226.3 |  | 140.9665 | 139.2654 | 137.9694 | 135.3228 |  | 142.1612 | 126.5713 | 144.1075
06/08/2025 | 04:00 | 521.1067 | 508.3172 | 506.6512 | 515.3777 | 516.8796 | 512.0792 |  | 500.2891 | 499.5483 | 481.8185 | 506.7344 | 492.389 | 227.1673 | 224.3152 | 227.9523 | 224.3508 | 221.5947 | 220.9078 | 224.4 |  | 225.4 |  | 139.8846 | 139.0164 | 137.992 | 135.2676 |  | 141.4 | 126.4296 | 143.7195
06/08/2025 | 04:30 | 520.0051 | 507.2668 | 504.5505 | 514.5758 | 515.9426 | 511.6734 |  | 499.9293 | 498.9827 | 481.4286 | 507.32 | 491.693 | 226.8173 | 221.2501 | 227.396 | 223.4899 | 221.1 | 220.5847 | 224.4 |  | 225.3 |  | 139.7452 | 139.0164 | 137.7905 | 134.3292 |  | 141.3415 | 126.4785 | 143.7399
06/08/2025 | 05:00 | 519.2707 | 509.2625 | 505.3383 | 514.9395 | 516.3317 | 511.675 |  | 500.6869 | 499.0968 | 481.2422 | 505.8869 | 491.6349 | 226.6122 | 224.815 | 227.2769 | 223.8799 | 220.9081 | 220.8152 | 223.7 |  | 225.4 |  | 139.8717 | 139.2654 | 137.7394 | 134.274 |  | 141.4293 | 126.6201 | 143.9441
06/08/2025 | 05:30 | 519.2183 | 509.21 |  | 514.3014 | 515.4902 | 510.4346 |  | 499.9989 | 498.4956 | 481.0414 | 506.6529 | 490.9022 | 226.67 | 224.4467 | 227.1148 | 223.7016 | 220.6866 | 220.6094 | 223.1 |  | 224.7 |  | 139.4706 | 138.9645 | 137.7426 | 134.2878 |  | 140.8731 | 126.8545 | 143.7195
06/08/2025 | 06:00 | 517.015 | 508.2646 | 503.7102 | 514.1414 | 515.3707 | 510.2383 |  | 500.965 | 499.2947 | 481.7 | 506.575 | 491.5646 | 226.1887 | 220.8595 | 226.4218 | 223.3908 | 220.4504 | 220.9113 | 223.8 |  | 224.8 |  | 139.4915 | 139.0631 | 137.9315 | 134.481 |  | 141.3122 | 126.9472 | 142.9434
06/08/2025 | 06:30 | 515.4413 | 505.3237 | 504.0778 | 513.741 | 515.6102 | 511.0205 |  | 501.0315 | 500.4481 | 483.1447 | 507.6255 | 493.6476 | 225.0171 | 222.2205 | 225.2997 | 223.6579 | 220.4799 | 221.2182 | 224.4 |  | 225.5 |  | 140.2446 | 139.5145 | 138.0711 | 135.0054 |  | 141.6781 | 126.4296 | 143.3314
06/08/2025 | 07:00 | 518.2215 | 503.5906 | 505.6009 | 518.0271 | 519.2589 | 513.6647 |  | 504.6839 | 502.7841 | 486.1872 | 509.6308 | 495.816 | 226.3749 | 224.9694 | 226.5843 | 225.2271 | 222.3846 | 221.5089 | 225.7 |  | 226.8 | 144.3065 | 140.8046 | 139.5145 | 138.4858 | 135.1572 |  | 142.4393 | 127.1816 | 144.516
06/08/2025 | 07:30 | 509.2514 | 497.4461 | 499.6662 | 514.8004 | 516.6976 | 512.9058 | 518.9208 | 505.6885 | 505.3952 | 488.5779 | 512.8831 | 498.7871 | 222.4844 | 222.0201 | 223.055 | 223.912 | 221.8236 | 221.9816 | 226.3 |  | 227 |  | 139.7873 | 139.7635 | 138.9255 | 135.171 |  | 141.2975 | 126.1953 | 144.5976
06/08/2025 | 08:00 | 507.3105 | 489.5684 | 493.8891 | 513.3928 | 514.6255 | 511.6055 | 518.9554 | 506.0368 | 505.543 | 488.7618 | 512.6671 | 498.1129 | 223.5421 | 220.3692 | 220.6117 | 223.2351 | 221.1 | 222.2088 | 226.3 |  | 226.7 |  | 140.3503 | 139.5145 | 139.7157 | 135.0192 |  | 141.5757 | 125.6337 | 144.904
06/08/2025 | 08:30 | 500.7534 | 500.9123 | 506.7562 | 511.5147 | 513.7605 | 510.5191 | 514.8022 | 520.3113 | 502.4858 | 487.0015 | 510.8636 | 496.4611 | 220.9397 | 222.529 | 218.3081 | 221.9685 | 0 | 221.5372 | 225.6 |  | 226.1 | 143.4941 | 139.7171 | 139.115 | 139.4064 | 134.3154 |  | 140.9755 | 123.9003 | 144.1279
06/08/2025 | 09:00 | 515.284 | 487.1001 | 502.0821 | 508.6044 | 511.2456 | 507.7986 |  | 517.3986 | 503.181 | 485.0658 | 510.1214 | 495.6746 | 226.7443 | 223.5005 | 221.5521 | 220.7839 |  | 221.5361 | 225.6 |  | 225.7 |  | 139.4623 | 138.9645 | 138.9085 | 134.1084 |  | 140.5803 | 123.0067 | 143.3314
06/08/2025 | 09:30 | 508.2023 | 489.4109 | 496.4625 | 506.2595 | 508.443 | 506.5882 |  | 513.9617 | 502.079 | 484.4193 | 509.6038 | 494.7973 | 225.1565 | 222.6315 | 220.3465 | 219.5945 |  | 221.5146 | 225 |  | 225.3 |  | 138.7908 | 138.7155 | 139.1372 | 133.6944 |  | 140.2583 | 122.8211 | 143.2497
06/08/2025 | 10:00 | 495.6651 | 488.4131 | 493.2063 | 505.7904 | 507.1281 | 506.244 | 509.575 | 513.8962 | 502.1024 | 483.6821 | 509.7325 | 494.2316 | 222.6264 | 222.482 | 221.1191 | 219.1575 |  | 220.9398 | 224.6 |  | 225 | 141.6051 | 139.4003 | 138.2174 | 136.3277 | 133.2666 |  | 140.4339 | 122.6356 | 142.535
06/08/2025 | 10:30 | 496.2422 | 485.6296 | 493.784 | 503.5263 | 505.8493 | 504.4995 |  | 514.4209 | 502.3293 | 483.11 | 508.8681 | 494.1244 | 222.4764 | 221.193 | 220.3506 | 218.5215 |  | 221.0173 | 224.4 |  | 224.8 |  | 140.5877 | 138.2174 | 136.1326 | 133.377 |  | 142.0441 | 123.0555 | 142.1265
06/08/2025 | 11:00 | 494.5635 | 484.9469 | 494.4142 | 502.9333 | 504.1985 | 503.0386 |  | 517.5387 | 501.5045 | 483.8897 | 508.6308 | 494.8675 | 222.9027 | 221.2498 | 219.7612 | 217.982 |  | 221.1989 | 224.4 |  | 224.3 |  | 140.3532 | 138.1189 | 137.1482 | 133.584 |  | 141.883 | 122.8211 | 141.7385
06/08/2025 | 11:30 | 490.4194 | 483.4764 | 492.9962 | 500.4313 | 502.0384 | 501.217 | 500.7967 | 514.8069 | 499.8082 | 482.2801 | 506.5826 | 492.9424 | 224.1722 | 220.9687 | 218.1305 | 217.3301 |  | 220.7429 | 224.4 |  | 224 |  | 140.2807 | 137.8179 | 136.4617 | 133.0734 |  | 141.7952 | 122.9139 | 141.3504
06/08/2025 | 12:00 | 497.1339 | 488.5706 | 492.2085 | 501.9372 | 503.9871 | 502.3045 |  | 514.5786 | 498.8592 | 481.1905 | 507.3294 | 492.3773 | 230.4333 | 222.3553 | 219.954 | 217.6255 |  | 220.3863 | 223.9 |  | 224.1 | 141.6219 | 139.7974 | 137.8698 | 136.816 | 132.9906 |  | 141.6928 | 123.2411 | 141.6772
06/08/2025 | 12:30 | 491.9406 | 491.5116 | 493.9416 | 503.6517 | 505.3761 | 502.729 |  | 514.7856 | 499.1705 | 481.4041 | 506.7775 | 492.6227 | 225.7985 | 223.6666 | 220.0881 | 218.2336 |  | 220.4247 | 223.7 |  | 224.1 |  | 139.8412 | 138.1189 | 136.9412 | 133.6806 |  | 141.8099 | 123.8075 | 141.7385
06/08/2025 | 13:00 | 491.8882 | 490.9864 | 495.3596 | 503.5882 | 505.3309 | 503.575 |  | 514.3671 | 499.2017 | 482.0902 | 506.7787 | 493.3958 | 225.8357 | 223.5564 | 220.5867 | 218.0986 |  | 220.4526 | 224.4 |  | 224.3 |  | 140.1978 | 138.1189 | 137.077 | 134.0808 |  | 142.0148 | 124.2274 | 142.1265
06/08/2025 | 13:30 | 495.2454 | 496.8159 | 504.2353 | 506.4529 | 508.0702 | 505.0582 |  | 514.6803 | 499.6445 | 482.302 | 507.0871 | 493.5475 | 225.6518 | 225.7244 | 222.3153 | 219.4181 | 0 | 220.8689 | 224.4 |  | 224.7 |  | 141.0014 | 138.2174 | 137.2444 | 134.0532 |  | 142.2783 | 124.413 | 142.1469
06/08/2025 | 14:00 | 496.6093 | 491.1965 | 499.2986 | 505.43 | 507.7809 | 505.8441 | 510.8818 | 511.8269 | 500.9795 | 484.1628 | 509.3156 | 494.9065 | 227.1871 | 223.1513 | 223.3378 | 219.6109 |  | 221.1541 | 225 |  | 225 | 142.4587 | 140.9411 | 138.3679 | 137.5765 | 134.6466 |  | 142.1758 | 124.6034 | 142.1265
06/08/2025 | 14:30 | 498.0256 | 495.713 | 501.767 | 505.2018 | 506.4517 | 504.5587 |  | 510.7536 | 500.4202 | 482.7501 | 507.667 | 494.3554 | 226.9286 | 223.3946 | 222.0289 | 219.1592 |  | 221.3288 | 224.4 |  | 225 |  | 140.8156 | 138.3679 | 137.1496 | 133.653 |  | 142.0733 | 124.1786 | 142.5145
06/08/2025 | 15:00 | 499.9666 | 490.5138 | 498.5107 | 503.1906 | 505.8656 | 503.9246 |  | 511.3991 | 500.5681 | 483.617 | 508.9028 | 495.4713 | 227.6986 | 224.848 | 223.8581 | 218.724 |  | 220.953 | 225 |  | 225.2 |  | 141.1757 | 138.6169 | 137.312 | 133.8186 |  | 142.2929 | 123.8075 | 142.535
06/08/2025 | 15:30 | 493.9865 | 490.4612 | 494.5718 | 503.3664 | 505.5993 | 503.9201 |  | 511.5613 | 501.7204 | 484.4372 | 509.3116 | 495.7655 | 222.8644 | 224.1363 | 223.0746 | 218.7871 | 0 | 220.9064 | 225 |  | 225.4 |  | 141.1404 | 138.7155 | 137.0276 | 133.998 |  | 142.3368 | 123.9003 | 142.6779
06/08/2025 | 16:00 | 496.452 | 495.3454 | 501.6094 | 505.924 | 507.8012 | 504.7676 |  | 511.3593 | 501.4974 | 482.5569 | 508.6507 | 494.4773 | 223.7158 | 225.9687 | 224.2121 | 219.5988 |  | 221.1162 | 225 |  | 225.3 |  | 140.7162 | 138.7155 | 136.7965 | 133.7082 |  | 142.1465 | 124.3202 | 142.5145
06/08/2025 | 16:30 | 498.1306 | 491.8792 | 499.6137 | 504.5681 | 506.481 | 504.6659 | 505.2559 | 509.7408 | 499.3694 | 480.5879 | 506.5725 | 492.4098 | 224.3526 | 224.925 | 224.3821 | 219.3013 |  | 220.4856 | 224.4 |  | 224.9 |  | 139.8753 | 138.565 | 136.8038 | 133.4874 |  | 141.4439 | 124.5546 | 142.1265
06/08/2025 | 17:00 | 501.9599 | 492.6144 | 498.3532 | 505.7798 | 507.31 | 504.7034 |  | 506.5639 | 496.1606 | 477.705 | 504.4601 | 489.3242 | 226.326 | 225.3043 | 225.3465 | 219.6403 | 216.722 | 220.0264 | 223.1 |  | 223.7 | 141.1585 | 139.5454 | 138.2174 | 136.4243 | 132.9354 |  | 140.7267 | 125.4482 | 141.3504
06/08/2025 | 17:30 | 502.6418 | 497.341 | 503.2375 | 507.2103 | 508.4685 | 504.1075 | 499.6446 | 507.0677 | 494.5538 | 475.4435 | 502.929 | 487.0908 | 225.6834 | 224.6725 | 226.2176 | 220.2966 | 216.8328 | 219.6438 | 221.8 |  | 223.1 | 140.3279 | 139.1124 | 138.1189 | 136.164 | 132.8388 |  | 140.4339 | 125.7265 | 140.942
06/08/2025 | 18:00 | 505.9991 | 509.7876 | 515.0018 | 510.5866 | 512.0781 | 506.8314 |  | 504.8544 | 492.4188 | 473.4401 | 501.2825 | 484.83 | 226.2979 | 230.5883 | 230.7097 | 221.7185 | 218.1543 | 219.3453 | 220.5 |  | 221.4 | 138.7221 | 139.4445 | 137.5689 | 135.4673 | 133.3908 |  | 141.0633 | 126.1025 | 138.5525
06/08/2025 | 18:30 | 495.4028 | 500.4921 | 492.8387 | 505.3878 | 508.0267 | 503.5806 |  | 506.5757 | 495.7279 | 482.7819 | 504.3725 | 489.9019 | 221.7297 | 223.7097 | 226.7276 | 219.8101 | 216.9804 | 220.6391 | 223.1 |  | 223.3 | 138.7048 | 141.2826 | 138.2693 | 136.3059 | 135.2814 |  | 142.6149 | 124.5107 | 139.3694
06/08/2025 | 19:00 | 498.4978 | 506.0589 | 507.649 | 507.5688 | 509.4049 | 505.6883 | 510.072 | 498.2545 | 498.557 | 485.9566 | 505.3691 | 492.9027 | 223.3565 | 224.8313 | 227.4227 | 220.6207 | 217.5784 | 220.9571 | 224.4 |  | 224.5 | 139.5068 | 140.2567 | 138.7155 | 136.7177 | 135.3228 |  | 141.561 | 124.1786 | 140.1455
06/08/2025 | 19:30 | 502.0124 | 510.8905 | 509.3822 | 509.5695 | 511.0948 | 506.7052 |  | 498.7079 | 498.6688 | 485.8931 | 506.0506 | 492.4524 | 224.1658 | 226.3642 | 228.2642 | 221.3658 | 217.955 | 220.6984 | 224.4 |  | 224.7 |  | 140.3515 | 138.7674 | 136.3649 | 134.8398 |  | 141.6781 | 124.3202 | 140.1455
06/08/2025 | 20:00 | 502.2747 | 508.9474 | 511.588 | 509.1016 | 511.1945 | 506.9659 |  | 498.9284 | 498.2847 | 486.2248 | 505.3885 | 493.1307 | 224.6874 | 225.9101 | 228.4242 | 221.2144 | 217.6375 | 220.7488 | 224.4 |  | 224.8 | 140.338 | 140.682 | 138.6169 | 136.8532 | 134.9778 |  | 141.6781 | 125.1161 | 140.1455
06/08/2025 | 20:30 | 503.3763 | 509.2625 | 508.6469 | 508.0693 | 509.4914 | 506.4768 |  | 498.2274 | 499.3432 | 486.7135 | 507.0525 | 493.5873 | 225.107 | 226.1772 | 229.3765 | 220.9314 | 217.5489 | 221.6222 | 224.4 |  | 225.4 |  | 141.0529 | 138.7155 | 138.2655 | 135.7092 |  | 142.2783 | 124.745 | 140.942
06/08/2025 | 21:00 | 506.8909 | 508.3172 | 502.6597 | 508.6991 | 510.6619 | 507.1257 |  | 499.3406 | 499.5941 | 487.6447 | 508.1995 | 493.4139 | 225.1744 | 221.874 | 227.4401 | 221.3179 | 218.1322 | 221.4821 | 225 |  | 226.1 | 141.1396 | 141.1185 | 138.9645 | 138.742 | 136.2336 |  | 142.3222 | 124.745 | 141.33
06/08/2025 | 21:30 | 505.2122 | 509.3151 |  | 507.0096 | 509.1953 | 506.0334 |  | 498.1147 | 499.1559 | 487.7261 | 506.942 | 493.81 | 224.9885 | 222.1084 | 227.2275 | 220.6211 | 217.6818 | 221.5228 | 225.1 |  | 225.9 |  | 140.8448 | 138.9645 | 138.8469 | 134.7984 |  | 142.0733 | 124.5107 | 141.7793
06/08/2025 | 22:00 | 513.2382 | 516.2998 | 508.0692 | 511.6235 | 512.6699 | 508.4184 |  | 498.8831 | 499.0226 | 487.544 | 506.3029 | 493.9503 | 227.7837 | 224.7873 | 228.8819 | 222.1014 | 218.959 | 221.2739 | 224.4 |  | 225.7 | 141.1562 | 140.2524 | 138.9645 | 137.2789 | 134.0808 |  | 141.7806 | 125.0722 | 141.6976
06/08/2025 | 22:30 | 507.94 | 513.9891 | 502.8174 | 510.4601 | 512.6221 | 508.2082 |  | 498.4785 | 499.2639 | 485.9229 | 506.1326 | 493.5688 | 224.1321 | 223.0886 | 228.1073 | 222.315 | 218.8557 | 221.2031 | 224.4 |  | 225.7 | 141.1429 | 139.8356 | 139.2654 | 137.4358 | 134.826 |  | 141.561 | 125.8193 | 142.0448
06/08/2025 | 23:00 | 510.9301 | 514.7768 | 506.5462 | 510.6472 | 512.0781 | 508.115 |  | 498.0994 | 498.7486 | 486.5432 | 506.2374 | 492.8945 | 224.8984 | 224.5945 | 228.6995 | 221.9582 | 218.4939 | 221.2348 | 224.4 |  | 226.1 | 141.9952 | 140.1851 | 139.2654 | 137.5623 | 134.8536 |  | 141.6342 | 124.0419 | 142.5554
06/08/2025 | 23:30 | 514.7594 | 517.5602 | 512.0607 | 511.4821 | 513.8892 | 508.9105 |  | 497.647 | 497.648 | 485.7188 | 505.68 | 492.1618 | 226.1774 | 225.1986 | 229.7138 | 222.7266 | 219.3799 | 220.7665 | 223.8 |  | 225.5 | 142.7986 | 140.0184 | 139.2135 | 137.0153 | 134.7432 |  | 141.3707 | 124.2274 | 142.923
07/08/2025 | 00:00 | 513.448 | 516.8251 | 510.4851 | 512.5019 | 513.8694 | 508.5411 |  | 499.7103 | 498.3058 | 486.6558 | 506.4085 | 494.114 | 226.1449 | 224.4378 | 229.9548 | 222.9054 | 219.6899 | 221.1675 | 224.4 |  | 225.6 |  | 140.1304 | 139.4626 | 138.018 | 135.2538 |  | 141.4732 | 124.6034 | 143.4948
MÁXIMO |  | 522.8378 | 525.0178 | 518.5205 | 518.0271 | 519.2589 | 513.6647 | 518.9554 | 520.3113 | 505.543 | 488.7618 | 512.8831 | 498.7871 | 230.4333 | 230.5883 | 230.7097 | 225.2271 | 222.3846 | 222.2088 | 226.3 | 0 | 227 | 144.3065 | 141.2826 | 139.7635 | 139.7157 | 136.2336 | 0 | 142.6149 | 127.5088 | 144.904
MÍNIMO |  | 490.4194 | 483.4764 | 492.2085 | 500.4313 | 502.0384 | 501.217 | 499.6446 | 497.647 | 492.4188 | 473.4401 | 501.2825 | 484.83 | 220.9397 | 220.3692 | 218.1305 | 217.3301 | 0 | 219.3453 | 220.5 | 0 | 221.4 | 138.7048 | 138.7908 | 137.5689 | 135.4673 | 132.8388 | 0 | 140.2583 | 122.6356 | 138.5525
PROMEDIO |  | 506.6122 | 501.1015 | 502.2305 | 509.3658 | 511.0759 | 507.6106 | 509.8783 | 505.8398 | 499.763 | 483.513 | 507.2923 | 493.1586 | 225.4407 | 223.8937 | 225.2019 | 221.3164 | 200.2716 | 220.9842 | 224.3562 | 0 | 225.1333 | 141.4101 | 140.19 | 138.8159 | 137.5212 | 134.456 | 0 | 141.6211 | 125.0675 | 142.5013
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pumiri
TRANSMANTARO | L. LA NIÑA 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 06/08/2025 00:41:00 | 06/08/2025 08:15:00 | Por regulación de tensión de en la S.E. La Niña.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 06/08/2025 15:09:00 | 06/08/2025 18:15:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 06/08/2025 22:54:00 | 07/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 06/08/2025 22:54:00 | 07/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 06/08/2025 23:51:00 | 07/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 06/08/2025 23:53:00 | 07/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:51:09 | 59.868 | 06:25:01 06:25:02 | 60.150 60.150
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:51:09 | 59.868 | 06:25:02 | 60.150
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:51:09 | 59.868 | 06:25:02 | 60.151
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:51:09 | 59.868 | 06:25:02 | 60.151
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:51:09 | 59.868 | 06:25:01 06:25:02 | 60.150 60.150
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 17:51:09 | 59.868 | 06:25:01 06:25:02 06:35:54 | 60.150 60.150 60.150
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:44:41 17:51:09 | 59.869 59.869 | 06:25:02 | 60.150

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
06/08/2025 | 00:30 | 6217.4 | 6444.7811 | 3.657%
06/08/2025 | 01:00 | 6133.9 | 6325.3595 | 3.121%
06/08/2025 | 01:30 | 6051.1 | 6248.4257 | 3.261%
06/08/2025 | 02:00 | 5970.5 | 6104.7572 | 2.249%
06/08/2025 | 02:30 | 5891 | 6057.4686 | 2.826%
06/08/2025 | 03:00 | 5872.8 | 6067.5583 | 3.316%
06/08/2025 | 03:30 | 5862.7 | 6022.4306 | 2.725%
06/08/2025 | 04:00 | 5877.9 | 6051.973 | 2.961%
06/08/2025 | 04:30 | 5985.7 | 6055.5271 | 1.167%
06/08/2025 | 05:00 | 5929.7 | 6061.5487 | 2.224%
06/08/2025 | 05:30 | 6006 | 6158.1424 | 2.533%
06/08/2025 | 06:00 | 6057.5 | 6181.2266 | 2.043%
06/08/2025 | 06:30 | 6090.2 | 6174.005 | 1.376%
06/08/2025 | 07:00 | 5845.1 | 6162.9765 | 5.438%
06/08/2025 | 07:30 | 5960.4 | 6217.1742 | 4.308%
06/08/2025 | 08:00 | 6143.2 | 6307.7511 | 2.679%
06/08/2025 | 08:30 | 6298.8 | 6495.7171 | 3.126%
06/08/2025 | 09:00 | 6502.8 | 6665.2092 | 2.498%
06/08/2025 | 09:30 | 6729.4 | 6750.2746 | 0.3102%
06/08/2025 | 10:00 | 6870.6 | 6915.3799 | 0.6518%
06/08/2025 | 10:30 | 6945 | 6924.7806 | -0.2911%
06/08/2025 | 11:00 | 6964.9 | 7039.5218 | 1.071%
06/08/2025 | 11:30 | 6982.8 | 7066.0042 | 1.192%
06/08/2025 | 12:00 | 6987.7 | 7041.5814 | 0.7711%
06/08/2025 | 12:30 | 6989.1 | 7031.5808 | 0.6078%
06/08/2025 | 13:00 | 6964.5 | 6933.2036 | -0.4494%
06/08/2025 | 13:30 | 6884.5 | 6933.1231 | 0.7063%
06/08/2025 | 14:00 | 6889.8 | 7044.9715 | 2.252%
06/08/2025 | 14:30 | 6970.9 | 7016.849 | 0.6592%
06/08/2025 | 15:00 | 6871.1 | 6986.2868 | 1.676%
06/08/2025 | 15:30 | 6894.8 | 6968.5153 | 1.069%
06/08/2025 | 16:00 | 6811 | 6922.5031 | 1.637%
06/08/2025 | 16:30 | 6820.2 | 6896.4931 | 1.119%
06/08/2025 | 17:00 | 6831.6 | 6926.863 | 1.394%
06/08/2025 | 17:30 | 6849.3 | 6963.2834 | 1.664%
06/08/2025 | 18:00 | 6889.5 | 6977.3412 | 1.275%
06/08/2025 | 18:30 | 7266.1 | 7286.2923 | 0.2779%
06/08/2025 | 19:00 | 7344.1 | 7306.4323 | -0.5129%
06/08/2025 | 19:30 | 7296.5 | 7351.4802 | 0.7535%
06/08/2025 | 20:00 | 7287.7 | 7354.7203 | 0.9196%
06/08/2025 | 20:30 | 7261.1 | 7359.9963 | 1.362%
06/08/2025 | 21:00 | 7179 | 7259.3997 | 1.12%
06/08/2025 | 21:30 | 7178.9 | 7141.1781 | -0.5255%
06/08/2025 | 22:00 | 7082.5 | 7114.5099 | 0.452%
06/08/2025 | 22:30 | 6920 | 6962.5355 | 0.6147%
06/08/2025 | 23:00 | 6703 | 6718.4029 | 0.2298%
06/08/2025 | 23:30 | 6596.8 | 6612.1359 | 0.2325%
07/08/2025 | 00:00 | 6365.3 | 6373.6144 | 0.1306%

## DESVIACIÓN
miércoles, 6 de Agosto del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS TG1 |  |  |  | AGROLMOS TG2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
06/08/2025 | 00:30 | 79.5 | 66.7548 | 72.2533 | 7.2467 | 638.5 | 644.317 | 644.317 | -5.817 | 146.9 | 146.877 | 146.877 | 0.02301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 84.336 | 84.336 | -6.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 135.5821 | 173.9635 | -45.9635 | 128.2 | 135.5821 | 173.9635 | -45.7635 | 127.9 | 135.5821 | 173.9635 | -46.0635 | 225.3 | 203.9838 | 261.7288 | -36.4288 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 259.5 | 280.0141 | 375.8322 | -116.3322 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 126.0392 | 126.0392 | 0.76085 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.6 | 14.9194 | 12.7713 | -0.17125 | 75.6 | 111.5362 | 103.5914 | -27.9914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 52.6711 | 51.1488 | -0.74876 | 38.1 | 100.058 | 91.8699 | -53.7699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 149.8 | 150.5155 |  | 149.8 | 33.7 | 32.797 | 32.797 | 0.90304 | 30.6 | 30.9278 | 75 | -44.4 | 21.4 | 20.0826 | 20.0826 | 1.3175 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 66.4 | 68.8725 | 68.8725 | -2.4725 | 122.6 | 184.915 | 184.915 | -62.315 | 122.8 | 184.915 | 184.915 | -62.115 | 152.3 | 185.4703 | 185.4703 | -33.1703 | 80.9 | 36.3537 | 52.949 | 27.951 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.7 | 6.4038 | 6.4038 | -1.7038 | 23.8 | 34.478 | 34.478 | -10.678 | 33.6 | 32.6272 | 26.8019 | 6.7981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 |  |  | 16.3 | 50.8 | 50 | 50 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.5 | 85.4826 | 48.192 | -9.692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 |  |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.7 | 16.4948 | 36.6868 | 27.0131 | 178 | 185.3633 | 185.3633 | -7.3633 | 175.8 | 185.3633 | 185.3633 | -9.5633 | 210.5 | 185.3633 | 185.3633 | 25.1367 | 276.1 | 278.8799 | 278.8799 | -2.7799 | 39.6 | 44.8484 | 44.8484 | -5.2484 | 27.4 | 22.4916 | 22.4916 | 4.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 84.3 | 134.0206 | 99.1676 | -14.8676 | 86.2 | 86.9846 | 93.4243 | -7.2243 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 76.9 | 68.32 | 70.0133 | 6.8867 | 29.3 | 28.2738 | 28.9745 | 0.32546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 151.0889 | 151.0889 | -48.0889 | 100.8 | 151.0889 | 151.0889 | -50.2889 | 121.3 | 151.5426 | 151.5426 | -30.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.2 | 72.6536 | 72.6536 | 5.5464 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 76.6 | 76.6 | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 11.1 | 11.1 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 9.982 | 9.982 | 21.418 | 82.7 | 24.96 | 24.96 | 57.74 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 10.1 | 19.7728 | 11.1472 | -1.0472 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7 | 5.9 | 5.9 | 1.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3.4 | 10.648 | 10.648 | -7.248 | 23.6 | 21.037 | 21.037 | 2.563 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 61.049 | 61.049 | -5.549 | 97.3 | 79.211 | 79.211 | 18.089 | 7.7 | 2.932 | 2.932 | 4.768 | 3.6 | 2.24 | 2.24 | 1.36 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.8 | 54 | 54 | 61.8 | 82.9 | 53 | 53 | 29.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.4 | 8.65 | 8.65 | -0.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 01:00 | 80.5 | 64.7521 | 70.9113 | 9.5887 | 639.4 | 644.317 | 644.317 | -4.917 | 146.9 | 146.877 | 146.877 | 0.02301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 84.336 | 84.336 | -6.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 135.5821 | 153.7314 | -25.5314 | 128.3 | 135.5821 | 153.7314 | -25.4314 | 128.3 | 135.5821 | 153.7314 | -25.4314 | 225.7 | 203.9838 | 231.2895 | -5.5895 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 259.4 | 256.2546 | 358.8106 | -99.4106 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.4 | 126.0392 | 126.0392 | 5.3609 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 12.7713 | -0.17125 | 75.8 | 106.3972 | 100.1352 | -24.3352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 51.7083 | 50.3396 | 0.16043 | 78.5 | 77.6354 | 110.2632 | -31.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.797 | 32.797 | 1.203 | 75 | 75 | 30.9278 | 44.0722 | 21.8 | 20.0826 | 20.0826 | 1.7174 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 69.1 | 68.8725 | 68.8725 | 0.22748 | 123.2 | 184.915 | 184.915 | -61.715 | 124 | 184.915 | 184.915 | -60.915 | 152.5 | 185.4703 | 185.4703 | -32.9703 | 55.3 | 64.8184 | 47.4206 | 7.8794 | 8 | 6.1041 | 6.1041 | 1.8959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32196 | 39.1 | 32.6272 | 32.6272 | 6.4728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 59.5 | 50 | 50 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.9 | 78.8371 | 48.192 | -9.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.5 | 51.1288 | 29.9602 | 3.5398 | 178.5 | 185.3745 | 185.3745 | -6.8745 | 175.9 | 185.3745 | 185.3745 | -9.4745 | 210.5 | 185.3745 | 185.3745 | 25.1255 | 276.2 | 278.8968 | 278.8968 | -2.6968 | 39.4 | 44.8484 | 44.8484 | -5.4484 | 27.4 | 22.4916 | 22.4916 | 4.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 137.5 | 134.0206 | 130.001 | 7.499 | 82.1 | 82.1788 | 93.4243 | -11.3243 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 76.9 | 68.32 | 70.2245 | 6.6756 | 29.4 | 28.2738 | 29.0619 | 0.33807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 151.0889 | 151.0889 | -48.4889 | 100.7 | 151.0889 | 151.0889 | -50.3889 | 121.4 | 151.5426 | 151.5426 | -30.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.3 | 72.6536 | 72.6536 | 5.6464 | 0 |  |  | 0 | 83.6 | 72.61 | 72.61 | 10.99 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 14.164 | 14.164 | 1.536 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 9.2 |  |  | 9.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 9.956 | 9.956 | 19.844 | 78.5 | 25.067 | 25.067 | 53.433 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.199 | 2.199 | -0.399 | 10.3 | 18.2356 | 11.1472 | -0.84718 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 0.8 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 4 | 10.648 | 10.648 | -6.648 | 23.2 | 21.037 | 21.037 | 2.163 | 0 |  |  | 0 | 59.2 | 61.049 | 61.049 | -1.849 | 85.3 | 79.211 | 79.211 | 6.089 | 7.9 | 2.932 | 2.932 | 4.968 | 3.2 | 2.941 | 2.941 | 0.259 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 11.7 | 10.413 | 10.413 | 1.287 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.2 | 50 | 50 | 57.2 | 80 | 50 | 50 | 30 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.8 | 8.65 | 8.65 | 0.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 01:30 | 79.8 | 64.4023 | 70.6549 | 9.1451 | 640.5 | 644.317 | 644.317 | -3.817 | 146.8 | 146.877 | 146.877 | -0.07699 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 84.336 | 84.336 | -6.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 135.5821 | 144.0591 | -16.1591 | 127.9 | 135.5821 | 144.0591 | -16.1591 | 128.1 | 135.5821 | 144.0591 | -15.9591 | 225.6 | 203.9838 | 216.7376 | 8.8624 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 258.3 | 249.3542 | 354.4265 | -96.1265 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 126.0392 | 126.0392 | 4.0609 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.6 | 14.9194 | 12.7713 | -0.17125 | 75.7 | 105.2545 | 99.2222 | -23.5222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 50.9751 | 49.6268 | 1.0732 | 68.3 | 106.2436 | 108.9986 | -40.6986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 32.797 | 32.797 | -0.19696 | 30.9 | 30.9278 | 75 | -44.1 | 21.2 | 20.0826 | 20.0826 | 1.1175 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 69.1 | 68.8725 | 68.8725 | 0.22748 | 122.2 | 177.06 | 184.915 | -62.715 | 122.7 | 177.06 | 184.915 | -62.215 | 152.4 | 177.5917 | 185.4703 | -33.0703 | 55.4 | 62.4119 | 44.7824 | 10.6176 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 26.9 | 34.478 | 34.478 | -7.578 | 33.3 | 32.6272 | 32.6272 | 0.67282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.5 | 50 | 50 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 | 70.6163 | 48.192 | -9.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 48.2007 | 26.7502 | 7.3498 | 178.1 | 185.37 | 185.37 | -7.27 | 175.8 | 185.37 | 185.37 | -9.57 | 210.5 | 185.37 | 185.37 | 25.13 | 275.8 | 278.8901 | 278.8901 | -3.0901 | 39.4 | 44.8484 | 44.8484 | -5.4484 | 27.3 | 22.4916 | 22.4916 | 4.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 99.9 | 134.0206 | 82.0388 | 17.8612 | 72.6 | 82.1788 | 91.0758 | -18.4758 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 75.9 | 68.32 | 68.9411 | 6.9589 | 29.5 | 28.2738 | 28.5308 | 0.96919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.4 | 151.0889 | 151.0889 | -21.6889 | 129.9 | 151.0889 | 151.0889 | -21.1889 | 138.3 | 151.5426 | 151.5426 | -13.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.2 | 72.6536 | 72.6536 | 5.5464 | 0 |  |  | 0 | 88.6 | 69.46 | 69.46 | 19.14 | 0 |  |  | 0 | 15 | 14.221 | 14.221 | 0.779 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 9.1 |  |  | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 20.3 | 17.4757 | 17.4757 | 2.8243 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 9.95 | 9.95 | 15.35 | 67.7 | 25.122 | 25.122 | 42.578 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 10.5 | 16.3341 | 11.1472 | -0.64718 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 0.8 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.1 | 11.6 | 11.6 | -5.5 | 13.5 | 19.503 | 19.503 | -6.003 | 0 |  |  | 0 | 67.2 | 59.571 | 59.571 | 7.629 | 87.3 | 79.871 | 79.871 | 7.429 | 8.2 | 2.756 | 2.756 | 5.444 | 4.9 | 2.619 | 2.619 | 2.281 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 12.5 | 10.442 | 10.442 | 2.058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.9 | 47 | 47 | 36.9 | 86 | 46 | 46 | 40 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.5 | 8.65 | 8.65 | -1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 02:00 | 81.7 | 60.4371 | 66.09 | 15.61 | 640 | 644.317 | 644.317 | -4.317 | 147.1 | 146.877 | 146.877 | 0.22301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 84.336 | 84.336 | -6.536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 135.5821 | 135.5821 | -7.3821 | 128.2 | 135.5821 | 135.5821 | -7.3821 | 127.9 | 135.5821 | 135.5821 | -7.6821 | 225 | 203.9838 | 203.9838 | 21.0162 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 259.1 | 184.167 | 309.509 | -50.4089 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.7 | 126.0392 | 126.0392 | 3.6608 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.6 | 14.9194 | 12.7713 | -0.17125 | 75.9 | 94.4668 | 86.8664 | -10.9664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 49.7102 | 48.2143 | 2.2857 | 44.2 | 71.8544 | 104.4704 | -60.2704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 150.5155 |  | 0 | 32 | 32.797 | 32.797 | -0.79696 | 57 | 74.5954 | 61.5079 | -4.5079 | 21.1 | 20.0826 | 20.0826 | 1.0174 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 69.8 | 68.8725 | 68.8725 | 0.92748 | 123.3 | 133.8866 | 184.915 | -61.615 | 123.7 | 133.8866 | 184.915 | -61.215 | 152.2 | 134.2887 | 185.4703 | -33.2703 | 55.4 | 36.3537 | 36.3537 | 19.0463 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 24.7 | 34.478 | 34.478 | -9.778 | 32.2 | 32.6272 | 26.8019 | 5.3981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 46.2398 | 48.192 | -7.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 |  |  | 47.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 16.4948 | 16.4948 | 17.6051 | 178.4 | 185.3167 | 185.3167 | -6.9167 | 175.9 | 185.3167 | 185.3167 | -9.4167 | 210.6 | 185.3167 | 185.3167 | 25.2833 | 274.7 | 278.8098 | 278.8098 | -4.1098 | 39.4 | 44.8484 | 44.8484 | -5.4484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 89.6 | 134.0206 | 100.0591 | -10.4591 | 70.4 | 82.1788 | 82.1788 | -11.7788 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 75.9 | 68.32 | 68.32 | 7.58 | 29.4 | 28.2738 | 28.2738 | 1.1262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 151.0889 | 151.0889 | -22.2889 | 128.9 | 151.0889 | 151.0889 | -22.1889 | 137.1 | 151.5426 | 151.5426 | -14.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.2 | 72.6536 | 72.6536 | 5.5464 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 66.31 | 66.31 | 22.79 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 13.969 | 13.969 | -0.269 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 8.7 |  |  | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 9.965 | 9.965 | 16.335 | 76.8 | 25.127 | 25.127 | 51.673 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 10.5 | 10.6956 | 11.1472 | -0.64718 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.7 | 5.9 | 5.9 | 0.8 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.5 | 12.209 | 12.209 | -6.709 | 11.4 | 18.997 | 18.997 | -7.597 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 62.046 | 62.046 | -12.346 | 83.3 | 80.318 | 80.318 | 2.982 | 6.7 | 2.689 | 2.689 | 4.011 | 3.1 | 2.61 | 2.61 | 0.49 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 9.9 | 10.207 | 10.207 | -0.307 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.7 | 43 | 43 | 23.7 | 59.1 | 43 | 43 | 16.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.5 | 8.65 | 8.65 | -2.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 02:30 | 84.1 | 58.9574 | 64.9111 | 19.1889 | 641.2 | 644.317 | 644.317 | -3.117 | 147.1 | 146.877 | 146.877 | 0.22301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 84.1456 | 84.336 | -4.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 135.5821 | 135.5821 | -7.4821 | 128.1 | 135.5821 | 135.5821 | -7.4821 | 128.2 | 135.5821 | 135.5821 | -7.3821 | 224.5 | 203.9838 | 203.9838 | 20.5162 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 259 | 168.9405 | 295.1312 | -36.1312 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.5 | 126.0392 | 126.0392 | 3.4609 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.5 | 14.9194 | 12.7713 | -0.27125 | 75.9 | 91.3559 | 84.5147 | -8.6147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 49.0938 | 47.6671 | 3.3329 | 28.7 | 71.4498 | 106.2436 | -77.5436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 150.5155 |  | 0 | 33.4 | 32.797 | 32.797 | 0.60304 | 55.2 | 75 |  | 55.2 | 23.5 | 20.0826 | 20.0826 | 3.4175 | 18.5 | 18.9671 | 18.9671 | -0.46711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 70.8 | 68.8725 | 68.8725 | 1.9275 | 124.1 | 133.8866 | 184.915 | -60.815 | 124.4 | 133.8866 | 184.915 | -60.515 | 152.3 | 134.2887 | 185.4703 | -33.1703 | 56.9 | 36.3537 | 36.3537 | 20.5463 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 24.4 | 34.478 | 34.478 | -10.078 | 31.4 | 32.6272 | 32.6272 | -1.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.8 | 50 | 50 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 32.1487 | 48.192 | -7.392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 |  |  | 48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.3 | 16.4948 | 16.4948 | 17.8052 | 178.5 | 185.3522 | 185.3522 | -6.8522 | 176.2 | 185.3522 | 185.3522 | -9.1522 | 210.9 | 185.3522 | 185.3522 | 25.5478 | 276 | 278.8632 | 278.8632 | -2.8632 | 39.7 | 44.8484 | 44.8484 | -5.1484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 84.8 | 134.0206 | 134.0206 | -49.2206 | 101.9 | 82.1788 | 82.1788 | 19.7212 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 70.4 | 68.32 | 68.32 | 2.08 | 29.7 | 28.2738 | 28.2738 | 1.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.2 | 151.0889 | 151.0889 | -48.8889 | 101.3 | 151.0889 | 151.0889 | -49.7889 | 122.5 | 151.5426 | 151.5426 | -29.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.4 | 72.6536 | 72.6536 | 5.7464 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 63.69 | 63.69 | 11.21 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 13.884 | 13.884 | -0.584 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 8.7 |  |  | 8.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 1 | 1 | -0.6 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 9.959 | 9.959 | 15.441 | 73.4 | 25.04 | 25.04 | 48.36 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 10.5 | 7.4362 | 11.1472 | -0.64718 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.4 | 12.757 | 12.757 | -7.357 | 19.1 | 18.693 | 18.693 | 0.407 | 0 |  |  | 0 | 49 | 63.385 | 63.385 | -14.385 | 67.5 | 80.588 | 80.588 | -13.088 | 4.5 | 2.62 | 2.62 | 1.88 | 4.5 | 2.606 | 2.606 | 1.894 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 12 | 10.14 | 10.14 | 1.86 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.4 | 39 | 39 | 22.4 | 55.7 | 39 | 39 | 16.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.2 | 8.65 | 8.65 | -0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 03:00 | 79.3 | 62.4772 | 68.3409 | 10.9591 | 638.8 | 644.317 | 644.317 | -5.517 | 147.1 | 146.877 | 146.877 | 0.22301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.7 | 82.5742 | 84.336 | -6.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 135.5821 | 135.5821 | -6.9821 | 128.7 | 135.5821 | 135.5821 | -6.8821 | 128.8 | 135.5821 | 135.5821 | -6.7821 | 225.3 | 203.9838 | 203.9838 | 21.3162 | 217.2 | 208.0739 | 208.0739 | 9.1261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 259.1 | 185.2054 | 308.9341 | -49.8341 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.7 | 126.0392 | 126.0392 | 4.6608 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9194 | 12.7713 | -0.27125 | 75.6 | 100.0457 | 92.9735 | -17.3735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 49.3732 | 47.927 | 2.273 | 43 | 72.5994 | 110.2632 | -67.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 150.5155 |  | 0 | 35.8 | 32.797 | 32.797 | 3.003 | 56 | 73.8504 |  | 56 | 23.2 | 20.0826 | 20.0826 | 3.1174 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 68.5 | 68.8725 | 68.8725 | -0.37252 | 122.2 | 133.8866 | 184.915 | -62.715 | 122.6 | 133.8866 | 184.915 | -62.315 | 152.5 | 134.2887 | 185.4703 | -32.9703 | 56.4 | 36.3537 | 36.3537 | 20.0463 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 24.1 | 34.478 | 34.478 | -10.378 | 31.3 | 32.6272 | 32.6272 | -1.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.6 | 50 | 50 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 31.1765 | 48.192 | -7.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.5 | 16.4948 | 16.4948 | 18.0052 | 179.2 | 185.3167 | 185.3167 | -6.1167 | 176.9 | 185.3167 | 185.3167 | -8.4167 | 211 | 185.3167 | 185.3167 | 25.6833 | 276.1 | 278.8098 | 278.8098 | -2.7098 | 39.4 | 44.8484 | 44.8484 | -5.4484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 85.6 | 134.0206 | 130.001 | -44.401 | 99.8 | 82.1788 | 82.1788 | 17.6212 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 69.5 | 68.32 | 68.32 | 1.18 | 29.3 | 28.2738 | 28.2738 | 1.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 151.0889 | 151.0889 | -48.0889 | 102.9 | 151.0889 | 151.0889 | -48.1889 | 121.4 | 151.5426 | 151.5426 | -30.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.3 | 72.6536 | 72.6536 | 5.6464 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 61.06 | 61.06 | -4.46 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14.3 | 14.3 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 8.6 |  |  | 8.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 9.932 | 9.932 | 10.768 | 54.6 | 24.862 | 24.862 | 29.738 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 10.5 | 7.2114 | 11.1472 | -0.64718 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 0.5 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.6 | 13.123 | 13.123 | -3.523 | 23 | 18.997 | 18.997 | 4.003 | 0 |  |  | 0 | 51.6 | 61.315 | 61.315 | -9.715 | 83.4 | 80.325 | 80.325 | 3.075 | 5.5 | 2.548 | 2.548 | 2.952 | 4.5 | 2.616 | 2.616 | 1.884 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 9.4 | 10.582 | 10.582 | -1.182 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.6 | 33 | 33 | 23.6 | 59.8 | 33 | 33 | 26.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.5 | 8.65 | 8.65 | -2.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 03:30 | 74.7 | 54.77 | 65.6696 | 9.0304 | 638.2 | 644.317 | 644.317 | -6.117 | 147.3 | 146.877 | 146.877 | 0.42301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 82.3838 | 82.3838 | -4.5838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 135.5821 | 135.5821 | -6.6821 | 128.7 | 135.5821 | 135.5821 | -6.8821 | 128.9 | 135.5821 | 135.5821 | -6.6821 | 226.1 | 203.9838 | 203.9838 | 22.1162 | 217.5 | 208.0739 | 208.0739 | 9.4261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 309.8 | 182.779 | 244.4041 | 65.3959 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 126.0392 | 126.0392 | 4.2608 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.7 | 13.7032 | 12.7713 | -0.07125 | 75.2 | 104.2902 | 85.103 | -9.903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 46.1393 | 46.9996 | 2.6004 | 80.5 | 110.2632 | 99.1151 | -18.6151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 36 | 32.797 | 32.797 | 3.203 | 52.8 | 66.5409 | 75 | -22.2 | 24 | 20.0826 | 20.0826 | 3.9175 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 68.8 | 68.8725 | 68.8725 | -0.07252 | 121.1 | 133.8866 | 184.915 | -63.815 | 121.3 | 133.8866 | 184.915 | -63.615 | 152.5 | 134.2887 | 185.4703 | -32.9703 | 56.4 | 39.6992 | 36.3537 | 20.0463 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 3.4 | 4.1237 | 34.478 | -31.078 | 29.6 | 32.6272 | 32.6272 | -3.0272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 50 | 50 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 16.4907 | 44.6921 | -4.4921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 48.1814 |  | 48.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.3 | 20.5654 | 16.4948 | 17.8052 | 179.6 | 185.2678 | 185.2678 | -5.6678 | 177.3 | 185.2678 | 185.2678 | -7.9678 | 211.1 | 185.2678 | 185.2678 | 25.8322 | 276.2 | 278.7363 | 278.7363 | -2.5363 | 39.7 | 44.8484 | 44.8484 | -5.1484 | 27.6 | 22.4916 | 22.4916 | 5.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 83.5 | 134.0206 | 120.7883 | -37.2883 | 93.5 | 90.4849 | 77.373 | 16.127 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 66.5 | 72.3739 | 68.32 | -1.82 | 29.1 | 29.9515 | 28.2738 | 0.82621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 151.0889 | -48.5889 | 102.2 | 109.89 | 151.0889 | -48.8889 | 122.7 | 110.22 | 151.5426 | -28.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.4 | 72.6536 | 72.6536 | 5.7464 | 0 |  |  | 0 | 43.5 | 77.5 | 58.79 | -15.29 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 14.606 | 14.606 | 0.194 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 20.1 | 9.942 | 4.858 | 41.8 | 58.7 | 24.658 | 17.142 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.5 | 3.8144 | 10.3376 | 0.16238 | 1.1 | 1.04 | 1.04 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 13.337 | 13.337 | -2.737 | 21.8 | 20.1 | 18.808 | 2.992 | 0 |  |  | 0 | 49 | 76.9 | 59.264 | -10.264 | 68.1 | 79.832 | 79.832 | -11.732 | 5.3 | 2.436 | 2.436 | 2.864 | 4.4 | 2.567 | 2.567 | 1.833 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 11.8 | 10.94 | 10.94 | 0.86 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.1 | 35 | 29 | 27.1 | 53.2 | 35 | 29 | 24.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.6 | 8.65 | 8.65 | -1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 04:00 | 85.3 | 57.4074 | 68.4081 | 16.8919 | 639.5 | 644.317 | 644.317 | -4.817 | 147.1 | 146.877 | 146.877 | 0.22301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 84.336 | 84.336 | -5.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 135.5821 | 135.5821 | -6.9821 | 128.4 | 135.5821 | 135.5821 | -7.1821 | 128.6 | 135.5821 | 135.5821 | -6.9821 | 225.5 | 203.9838 | 203.9838 | 21.5162 | 217.2 | 208.0739 | 208.0739 | 9.1261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 308.9 | 200.4459 | 263.6325 | 45.2675 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.6 | 126.0392 | 126.0392 | 5.5609 | 8.5 | 5.1333 | 5.1333 | 3.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 12.7713 | -0.07125 | 75.8 | 109.8673 | 91.025 | -15.225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 46.1342 | 47.018 | 3.782 | 63.8 | 110.2632 | 99.3055 | -35.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 36 | 32.797 | 32.797 | 3.203 | 55.8 | 66.5409 | 75 | -19.2 | 24.4 | 20.0826 | 20.0826 | 4.3175 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 66.9 | 68.8725 | 68.8725 | -1.9725 | 125.1 | 133.8866 | 184.915 | -59.815 | 125.1 | 133.8866 | 184.915 | -59.815 | 152.3 | 134.2887 | 185.4703 | -33.1703 | 57.7 | 42.5371 | 36.3537 | 21.3463 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 4.8 | 4.1237 | 34.478 | -29.678 | 31.6 | 32.6272 | 32.6272 | -1.0272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.8 | 50 | 50 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 18.802 | 51.6919 | -10.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 24.0183 | 16.4948 | 18.4051 | 178.4 | 185.3167 | 185.3167 | -6.9167 | 175.9 | 185.3167 | 185.3167 | -9.4167 | 211 | 185.3167 | 185.3167 | 25.6833 | 276 | 278.8098 | 278.8098 | -2.8098 | 39.3 | 44.8484 | 44.8484 | -5.5484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 94.8 | 134.0206 | 120.5979 | -25.7979 | 98.6 | 92.4445 | 82.1788 | 16.4212 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 65.4 | 72.3739 | 68.32 | -2.92 | 29.6 | 29.9515 | 28.2738 | 1.3262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 109.89 | 151.0889 | -48.4889 | 102.1 | 109.89 | 151.0889 | -48.9889 | 121.9 | 110.22 | 151.5426 | -29.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.2 | 72.6536 | 72.6536 | 5.5464 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 75 | 56.52 | -14.32 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 14.581 | 14.581 | -0.481 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 8.1 |  |  | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 19.7 | 9.989 | 4.411 | 36.5 | 56.2 | 24.427 | 12.073 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 1.2 | -0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.5 | 4.349 | 11.9567 | -1.4567 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.5 | 13.098 | 13.098 | 1.402 | 25.5 | 20.8 | 17.141 | 8.359 | 0 |  |  | 0 | 46.6 | 75.9 | 57.265 | -10.665 | 76.5 | 78.649 | 78.649 | -2.149 | 6.8 | 2.198 | 2.198 | 4.602 | 3.5 | 2.338 | 2.338 | 1.162 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 12.2 | 11.052 | 11.052 | 1.148 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.1 | 30 | 26 | 17.1 | 48 | 35 | 26 | 22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.8 | 8.65 | 8.65 | -1.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 04:30 | 58.1 | 59.1 | 70.9691 | -12.8691 | 642.1 | 644.317 | 644.317 | -2.217 | 147.5 | 146.877 | 146.877 | 0.62301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 84.336 | 84.336 | -4.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.2 | 135.5821 | 135.5821 | 17.6179 | 151.7 | 135.5821 | 135.5821 | 16.1179 | 152.3 | 135.5821 | 135.5821 | 16.7179 | 243.9 | 203.9838 | 203.9838 | 39.9162 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 309.4 | 219.6222 | 323.515 | -14.115 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130 | 126.0392 | 126.0392 | 3.9609 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 12.7713 | -0.07125 | 75.9 | 113.8381 | 97.1288 | -21.2288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 46.4396 | 47.5202 | 2.7798 | 68.3 | 98.5342 | 109.2538 | -40.9538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 32.797 | 32.797 | 2.003 | 0 | 74.242 | 75 | -75 | 23.8 | 20.0826 | 20.0826 | 3.7174 | 18.5 | 18.9671 | 18.9671 | -0.46711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 69 | 68.8725 | 68.8725 | 0.12748 | 121.5 | 133.8866 | 184.915 | -63.415 | 121.3 | 133.8866 | 184.915 | -63.615 | 152.2 | 134.2887 | 185.4703 | -33.2703 | 56.8 | 44.1831 | 36.3537 | 20.4463 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 17.8 | 18 | 34.478 | -16.678 | 31 | 32.6272 | 32.6272 | -1.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 28.6602 | 29.7491 | 10.7509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.1814 |  | 48.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.5 | 26.021 | 16.4948 | 18.0052 | 178.9 | 185.3167 | 185.3167 | -6.4167 | 176.3 | 185.3167 | 185.3167 | -9.0167 | 210.8 | 185.3167 | 185.3167 | 25.4833 | 276.6 | 278.8098 | 278.8098 | -2.2098 | 39.5 | 44.8484 | 44.8484 | -5.3484 | 27.6 | 22.4916 | 22.4916 | 5.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 127.6 | 108.1516 | 81.7836 | 45.8164 | 93.9 | 92.4445 | 82.1788 | 11.7212 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 63.4 | 72.3739 | 68.32 | -4.92 | 29.4 | 29.9515 | 28.2738 | 1.1262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 109.89 | 151.0889 | -4.1889 | 148.6 | 109.89 | 151.0889 | -2.4889 | 149.8 | 110.22 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.4 | 72.6536 | 72.6536 | 5.7464 | 0 |  |  | 0 | 45.2 | 73.1 | 54.62 | -9.42 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 14.605 | 14.605 | 1.995 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 19.2 | 9.986 | 3.214 | 39.3 | 52.7 | 24.485 | 14.815 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.5 | 6.6293 | 6.8812 | 3.6188 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.8 | 12.98 | 12.98 | -3.18 | 26.6 | 21.8 | 16.163 | 10.437 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 71.4 | 55.311 | -22.511 | 59.1 | 77.243 | 77.243 | -18.143 | 4.1 | 1.984 | 1.984 | 2.116 | 1.8 | 2.14 | 2.14 | -0.34 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 13.9 | 11.13 | 11.13 | 2.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.5 | 25 | 25 | 7.5 | 33 | 30 | 24 | 9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.6 | 8.65 | 8.65 | -2.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 05:00 | 53 | 61.2502 | 72.2267 | -19.2267 | 636.2 | 644.317 | 644.317 | -8.117 | 147.3 | 146.877 | 146.877 | 0.42301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 84.336 | 84.336 | -5.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 | 135.5821 | 135.5821 | 46.4179 | 181.5 | 135.5821 | 135.5821 | 45.9179 | 181.1 | 135.5821 | 135.5821 | 45.5179 | 264.7 | 203.9838 | 203.9838 | 60.7162 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 208.5 | 242.142 | 331.8496 | -123.3496 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 126.0392 | 126.0392 | 2.1608 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.2 | 14.9194 | 12.7713 | -1.5713 | 74.9 | 118.3448 | 99.3638 | -24.4638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.1 | 46.9092 | 47.7839 | 1.3161 | 67.9 | 110.2632 | 108.9986 | -41.0986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 32.797 | 32.797 | 1.903 | 0 |  | 75 | -75 | 23.6 | 20.0826 | 20.0826 | 3.5175 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 63.3 | 68.8725 | 68.8725 | -5.5725 | 119.5 | 133.8866 | 184.915 | -65.415 | 119.6 | 133.8866 | 184.915 | -65.315 | 152.4 | 134.2887 | 185.4703 | -33.0703 | 56 | 46.0608 | 36.3537 | 19.6463 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 26 | 34.478 | 34.478 | -8.478 | 34.8 | 32.6272 | 32.6272 | 2.1728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 50 | 50 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 39.8203 | 32.2715 | 7.4285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 |  | 47.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 | 28.3058 | 16.4948 | 17.2051 | 178.9 | 185.3367 | 185.3367 | -6.4367 | 176.6 | 185.3367 | 185.3367 | -8.7367 | 210.8 | 185.3367 | 185.3367 | 25.4633 | 275.9 | 278.8399 | 278.8399 | -2.9399 | 39.4 | 44.8484 | 44.8484 | -5.4484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 94 | 130.001 | 82.0388 | 11.9612 | 95.9 | 92.4445 | 82.1788 | 13.7212 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 62.8 | 72.3739 | 68.32 | -5.52 | 28.9 | 29.9515 | 28.2738 | 0.62621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 109.89 | 151.0889 | -4.4889 | 148.9 | 109.89 | 151.0889 | -2.1889 | 148.9 | 110.22 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.3 | 72.6536 | 72.6536 | 5.6464 | 0 |  |  | 0 | 66.5 | 71 | 52.73 | 13.77 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.774 | 14.774 | 1.026 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 7.3 |  |  | 7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 | 19.8 | 17.4757 | 17.4757 | 2.3243 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 18.5 | 9.933 | 7.367 | 29.9 | 48.1 | 24.833 | 5.067 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.5 | 9.2107 | 7.4646 | 3.0354 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 0.5 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.2 | 13.223 | 13.223 | -8.023 | 30.8 | 22.5 | 17.256 | 13.544 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 66.4 | 53.493 | -22.893 | 51.6 | 75.167 | 75.167 | -23.567 | 4.3 | 1.84 | 1.84 | 2.46 | 2.3 | 2.03 | 2.03 | 0.27 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 0.9 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 14.1 | 11.103 | 11.103 | 2.997 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.3 | 23 | 23 | 7.3 | 23 | 28 | 21 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.7 | 8.65 | 8.65 | -1.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 05:30 | 59.3 | 67.3792 | 77.8051 | -18.5051 | 636.4 | 644.317 | 644.317 | -7.917 | 147.1 | 146.877 | 146.877 | 0.22301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 84.336 | 84.336 | -5.336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 135.5821 | 135.5821 | 53.3179 | 208.4 | 135.5821 | 135.5821 | 72.8179 | 211.4 | 135.5821 | 135.5821 | 75.8179 | 292.5 | 203.9838 | 203.9838 | 88.5162 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 209.3 | 291.6565 | 377.4423 | -168.1423 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 126.0392 | 126.0392 | 0.06085 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 6.2 | 2.8178 | 2.8178 | 3.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 14.9194 | 12.7713 | -1.6712 | 75.4 | 132.6655 | 112.2535 | -36.8535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 48.8679 | 49.6184 | 0.58156 | 52.5 | 110.2632 | 108.9986 | -56.4986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 36 | 32.797 | 32.797 | 3.203 | 0 |  | 75 | -75 | 24.3 | 20.0826 | 20.0826 | 4.2175 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 69.9 | 68.8725 | 68.8725 | 1.0275 | 122.3 | 133.8866 | 184.915 | -62.615 | 122.3 | 133.8866 | 184.915 | -62.615 | 152.4 | 134.2887 | 185.4703 | -33.0703 | 56.9 | 54.2574 | 40.1724 | 16.7276 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 25.2 | 34.478 | 34.478 | -9.278 | 34.5 | 32.6272 | 32.6272 | 1.8728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 50 | 50 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 57.272 | 55.0365 | -14.7365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 |  | 47.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.5 | 38.2789 | 21.1412 | 13.3588 | 178.8 | 185.3367 | 185.3367 | -6.5367 | 176.4 | 185.3367 | 185.3367 | -8.9367 | 210.1 | 185.3367 | 185.3367 | 24.7633 | 276.3 | 278.8399 | 278.8399 | -2.5399 | 39.4 | 44.8484 | 44.8484 | -5.4484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 88.8 | 130.001 | 82.0388 | 6.7612 | 97.9 | 97.2503 | 83.8983 | 14.0017 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 67.4 | 72.3739 | 68.32 | -0.92 | 29.3 | 29.9515 | 28.2738 | 1.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 109.89 | 151.0889 | -3.1889 | 149.3 | 109.89 | 151.0889 | -1.7889 | 150.5 | 110.22 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.2 | 72.6536 | 72.6536 | 5.5464 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 68.2 | 50.49 | -4.69 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 14.889 | 14.889 | 1.911 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20 | 17.4757 | 17.4757 | 2.5243 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 17.5 | 10.123 | 5.077 | 43.9 | 42.5 | 25.478 | 18.422 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.5 | 13.2475 | 12.7304 | -2.2304 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.3 | 13.277 | 13.277 | -7.977 | 30.6 | 22.7 | 18.221 | 12.379 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 60.3 | 51.553 | -25.353 | 51.3 | 73.098 | 73.098 | -21.798 | 2.8 | 1.698 | 1.698 | 1.102 | 3.1 | 1.928 | 1.928 | 1.172 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 14.6 | 11.11 | 11.11 | 3.49 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.5 | 22 | 22 | -2.5 | 15.2 | 24.3 | 19 | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 14 | 14 | 1.6 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7 | 8.65 | 8.65 | -1.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 06:00 | 55.7 | 70.4 | 78.3436 | -22.6436 | 641.1 | 644.317 | 644.317 | -3.217 | 147.4 | 146.877 | 146.877 | 0.52301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 84.336 | 86.2882 | -8.3882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190 | 135.5821 | 137.353 | 52.647 | 208.3 | 135.5821 | 137.353 | 70.947 | 211.4 | 135.5821 | 137.353 | 74.047 | 293.4 | 203.9838 | 206.6482 | 86.7518 | 219.2 | 208.0739 | 208.0739 | 11.1261 | 112.1 | 104.3494 | 104.3494 | 7.7506 | 210 | 325.2363 | 381.3058 | -171.3058 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 126.0392 | 126.0392 | 0.06085 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.9 | 14.9194 | 12.7713 | -1.8713 | 75.6 | 142.3058 | 129.7607 | -54.1607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.3 | 49.2467 | 49.4397 | 38.8603 | 54.5 | 105.8199 | 88.639 | -34.139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 32.797 | 32.797 | 4.703 | 0 |  | 75 | -75 | 25.6 | 20.0826 | 20.0826 | 5.5175 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 68.7 | 68.8725 | 68.8725 | -0.17252 | 121.2 | 133.8866 | 184.915 | -63.715 | 121.2 | 133.8866 | 184.915 | -63.715 | 153.2 | 134.2887 | 185.4703 | -32.2703 | 77.2 | 57.3918 | 40.885 | 36.315 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 22.3 | 34.478 | 29.4825 | -7.1825 | 32.4 | 32.6272 | 26.8019 | 5.5981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.4 | 50 | 50 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.4 | 58.6746 | 58.0027 | -24.6027 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 42.0926 | 22.0082 | 38.5918 | 179.6 | 185.3367 | 185.3367 | -5.7367 | 177.3 | 185.3367 | 185.3367 | -8.0367 | 210.1 | 185.3367 | 185.3367 | 24.7633 | 276.5 | 278.8399 | 278.8399 | -2.3399 | 40 | 44.8484 | 44.8484 | -4.8484 | 27.6 | 22.4916 | 22.4916 | 5.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 80.4 | 132.3825 | 107.394 | -26.994 | 92.4 | 87.6387 | 85.2651 | 7.1349 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 76.9 | 72.3739 | 68.32 | 8.58 | 29.8 | 29.9515 | 28.2738 | 1.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 114.2656 | 151.0889 | -3.5889 | 150.2 | 114.2656 | 151.0889 | -0.88887 | 150.2 | 114.6088 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 65.6 | 48.24 | -2.54 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.842 | 14.842 | 0.958 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 16.6 | 10.558 | 4.842 | 29.8 | 37.8 | 26.419 | 3.381 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 10.5 | 13.5719 | 13.4165 | -2.9165 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.2 | 12.764 | 12.764 | -6.564 | 29 | 22.9 | 18.805 | 10.195 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 54.7 | 49.247 | -22.547 | 44.1 | 71.05 | 71.05 | -26.95 | 3.3 | 1.558 | 1.558 | 1.742 | 2.6 | 1.85 | 1.85 | 0.75 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 13 | 11.223 | 11.223 | 1.777 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.4 | 20 | 20 | -5.6 | 16 | 24.3 | 17 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 0.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 14 | 14 | 1.7 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.2 | 8.65 | 8.65 | -1.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 06:30 | 54.4 | 68.4426 | 74.5943 | -20.1943 | 623.7 | 644.317 | 644.317 | -20.617 | 147.1 | 146.877 | 146.877 | 0.22301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 84.336 | 84.336 | -9.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.4 | 141.4222 | 135.5821 | 53.8179 | 209.4 | 141.4222 | 135.5821 | 73.8179 | 211.3 | 141.4222 | 135.5821 | 75.7179 | 293.1 | 212.7704 | 203.9838 | 89.1162 | 217.5 | 208.0739 | 208.0739 | 9.4261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 191.9 | 360.2644 | 366.5876 | -174.6876 | 2.7 |  |  | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.3 | 126.0392 | 126.0392 | 3.2609 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.6 | 14.9194 | 12.7713 | -2.1713 | 72.6 | 142.3058 | 120.6025 | -48.0025 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 48.8444 | 48.6182 | 38.8818 | 33.3 | 43.6893 | 110.2632 | -76.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 144.2 |  |  | 144.2 | 37.8 | 32.797 | 32.797 | 5.003 | 0 |  | 75 | -75 | 25 | 20.0826 | 20.0826 | 4.9174 | 18.2 | 18.9671 | 18.9671 | -0.76711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 67.1 | 68.8725 | 68.8725 | -1.7725 | 116.8 | 133.8866 | 184.915 | -68.115 | 117.5 | 133.8866 | 184.915 | -67.415 | 149.8 | 134.2887 | 185.4703 | -35.6703 | 77.8 | 67.2813 | 37.8999 | 39.9001 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 32.3 |  | 34.478 | -2.178 | 34 | 32.6272 | 32.6272 | 1.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 43.6 | 50 | 50 | -6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 35.2703 | 47.2064 | -27.1064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 |  | 47.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 54.1255 | 18.3761 | 40.6239 | 179.4 | 185.3522 | 185.3522 | -5.9522 | 177.2 | 185.3522 | 185.3522 | -8.1522 | 210.2 | 185.3522 | 185.3522 | 24.8478 | 276.2 | 278.8632 | 278.8632 | -2.6632 | 39.6 | 44.8484 | 44.8484 | -5.2484 | 27.7 | 22.4916 | 22.4916 | 5.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 56.5 | 67.0971 | 112.733 | -56.233 | 93.7 | 97.2503 | 82.1788 | 11.5212 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 74 | 72.3739 | 68.32 | 5.68 | 29 | 29.9515 | 28.2738 | 0.72621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 145.5187 | 151.0889 | -3.4889 | 149.7 | 145.5187 | 151.0889 | -1.3889 | 150.1 | 145.9557 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 77.9 | 72.6536 | 72.6536 | 5.2464 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 53.2 | 62.9 | 46.94 | 6.26 | 2.6 | 1.887 | 1.887 | 0.713 | 16.9 | 14.808 | 14.808 | 2.092 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 19.5 | 17.4757 | 17.4757 | 2.0243 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 3.2 | 1.252 | 1.252 | 1.948 | 3.7 | 0.139 | 0.139 | 3.561 | 14.2 | 16.1 | 11.048 | 3.152 | 19.7 | 35 | 27.565 | -7.865 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.4 | 0.339 | 0.339 | 0.061 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 7.4 | 8.1583 | 10.9192 | -3.5192 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.6 | 5.9 | 5.9 | 0.7 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 5 | 12.345 | 12.345 | -7.345 | 29 | 23.5 | 19.632 | 9.368 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 21.3 | 50.6 | 47.197 | -25.897 | 35.5 | 69.038 | 69.038 | -33.538 | 3.9 | 1.42 | 1.42 | 2.48 | 2.4 | 1.773 | 1.773 | 0.627 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 13.2 | 11.322 | 11.322 | 1.878 | 6.4 | 13.502 | 13.502 | -7.102 | 0 | 0.75 | 0.75 | -0.75 | 5.1 | 4.194 | 4.194 | 0.906 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8 | 19 | 24.3 | 15 | 4 | 3.5 | 2.428 | 2.428 | 1.072 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.8 | 8.65 | 8.65 | -1.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 07:00 | 33.5 | 57.0432 | 61.242 | -27.7419 | 641.6 | 644.317 | 644.317 | -2.717 | 147 | 146.877 | 146.877 | 0.12301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 84.336 | 82.3838 | 0.81622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 135.5821 | 135.5821 | -11.4821 | 124.6 | 135.5821 | 135.5821 | -10.9821 | 124.7 | 135.5821 | 135.5821 | -10.8821 | 238.6 | 203.9838 | 203.9838 | 34.6162 | 219.4 | 208.0739 | 208.0739 | 11.3261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 210.6 | 339.4095 | 293.2778 | -82.6778 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 126.0392 | 126.0392 | 2.8609 | 9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.6 | 12.7713 | 12.7713 | -2.1713 | 75.8 | 119.473 | 83.2854 | -7.4855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 47.862 | 47.1717 | 3.5283 | 20.9 | 20.6186 | 110.2632 | -89.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 148.2 |  |  | 148.2 | 36.3 | 32.797 | 32.797 | 3.503 | 0 |  | 75 | -75 | 24.5 | 20.0826 | 20.0826 | 4.4174 | 18.4 | 18.9671 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 69.5 | 68.8725 | 68.8725 | 0.62748 | 123.5 | 133.8866 | 184.915 | -61.415 | 124 | 133.8866 | 184.915 | -60.915 | 152.7 | 134.2887 | 185.4703 | -32.7703 | 77.9 | 74.0587 | 36.3537 | 41.5463 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 12.3 | 4.1237 | 34.478 | -22.178 | 34.8 | 32.6272 | 32.6272 | 2.1728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52 | 50 | 50 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 48.4659 | 29.7322 | -7.5322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 62.3717 | 16.4948 | 44.4051 | 150.4 | 170.94 | 185.3522 | -34.9522 | 150.5 | 170.94 | 185.3522 | -34.8522 | 172.7 | 170.94 | 185.3522 | -12.6522 | 230.3 | 257.18 | 278.8632 | -48.5632 | 39.6 | 44.8484 | 44.8484 | -5.2484 | 27.4 | 22.4916 | 22.4916 | 4.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 58.9 | 53.678 | 112.733 | -53.833 | 100.1 | 92.4445 | 78.5868 | 21.5132 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 75.5 | 72.3739 | 68.32 | 7.18 | 30.2 | 29.9515 | 28.2738 | 1.9262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0889 | 151.0889 | -3.6889 | 149.7 | 151.0889 | 151.0889 | -1.3889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0 | 0.069 | 0.069 | -0.069 | 51.2 | 59.6 | 45.65 | 5.55 | 21.1 | 19.516 | 19.516 | 1.584 | 15.4 | 14.812 | 14.812 | 0.588 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 0.5 | 7.4 |  |  | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20.3 | 17.4757 | 17.4757 | 2.8243 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 9.2 | 7.518 | 7.518 | 1.682 | 10.7 | 2.227 | 2.227 | 8.473 | 15.5 | 15.5 | 11.594 | 3.906 | 19.2 | 32.5 | 28.915 | -9.715 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1 | 1.082 | 1.082 | -0.082 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 6.4 | 11.2105 | 6.8773 | -0.47728 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | 1 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 7.9 | 12.209 | 12.209 | -4.309 | 22.4 | 24.5 | 21.185 | 1.215 | 8.1 | 7.197 | 7.197 | 0.903 | 24.9 | 45.8 | 45.915 | -21.015 | 41.2 | 67.134 | 67.134 | -25.934 | 2.6 | 1.287 | 1.287 | 1.313 | 3.5 | 1.695 | 1.695 | 1.805 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 12.2 | 11.383 | 11.383 | 0.817 | 71 | 53.048 | 53.048 | 17.952 | 1.8 | 6.999 | 6.999 | -5.199 | 40.4 | 44.708 | 44.708 | -4.308 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.2 | 24.3 | 12 | 7.2 | 30.7 | 34.556 | 34.556 | -3.856 | 1.9 |  |  | 1.9 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8.1 | 8.65 | 8.65 | -0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 07:30 | 31.3 | 34.7545 | 36.3578 | -5.0578 | 638.4 | 644.317 | 644.317 | -5.917 | 147.2 | 146.877 | 146.877 | 0.32301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 84.336 | 84.336 | -5.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.1 | 135.5821 | 135.5821 | -29.4821 | 106 | 135.5821 | 135.5821 | -29.5821 | 106.1 | 135.5821 | 135.5821 | -29.4821 | 208.1 | 203.9838 | 203.9838 | 4.1162 | 218.6 | 208.0739 | 208.0739 | 10.5261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 210.5 | 225.7919 | 216.3055 | -5.8055 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.3 | 126.0392 | 126.0392 | 6.2608 | 8.5 | 5.1333 | 5.1333 | 3.3667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.6 | 12.7713 | 12.7713 | -2.1713 | 75.6 | 69.9441 | 63.166 | 12.434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 43.5984 | 42.3488 | 7.5512 | 21.1 | 20.6186 | 110.2632 | -89.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.2 | 150.5155 |  | 147.2 | 36 | 32.797 | 32.797 | 3.203 | 0 |  | 75 | -75 | 24.7 | 20.0826 | 20.0826 | 4.6174 | 18.4 | 18.9671 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 69.9 | 68.8725 | 68.8725 | 1.0275 | 121 | 133.8866 | 184.915 | -63.915 | 121.5 | 133.8866 | 184.915 | -63.415 | 152.9 | 134.2887 | 185.4703 | -32.5703 | 77.9 | 36.3537 | 39.6809 | 38.2191 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 11.4 | 4.1237 | 34.478 | -23.078 | 30.6 | 32.6272 | 32.6272 | -2.0272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 50 | 50 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 24.3117 | 30.3593 | -8.5594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 16.4948 | 20.5432 | 40.2568 | 165.7 | 185.3745 | 185.3745 | -19.6745 | 165.7 | 185.3745 | 185.3745 | -19.6745 | 174.6 | 185.3745 | 185.3745 | -10.7745 | 254.7 | 278.8968 | 278.8968 | -24.1968 | 39.7 | 44.8484 | 44.8484 | -5.1484 | 27.5 | 22.4916 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 43.3 | 131.2062 | 112.733 | -69.433 | 94.8 | 87.6387 | 80.965 | 13.835 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 73.4 | 72.3739 | 68.32 | 5.08 | 29.7 | 29.9515 | 28.2738 | 1.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 122.6151 | 151.0889 | -3.2889 | 149.7 | 122.6151 | 151.0889 | -1.3889 | 150.2 | 122.9833 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 0.1 | 0.083 | 0.083 | 0.017 | 41.4 | 54 | 44.89 | -3.49 | 44.9 | 41.675 | 41.675 | 3.225 | 15.5 | 14.786 | 14.786 | 0.714 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 19.9 | 17.4757 | 17.4757 | 2.4243 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 11.3 | 11.699 | 11.699 | -0.399 | 14 | 7.631 | 7.631 | 6.369 | 13.8 | 14.2 | 11.865 | 1.935 | 21.3 | 30.7 | 29.537 | -8.237 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1.4 | 1.765 | 1.765 | -0.365 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 6.5 | 5.6235 | 7.0224 | -0.52235 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | 1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.7 | 12.08 | 12.08 | 0.62 | 26.5 | 26.5 | 22.306 | 4.194 | 18.6 | 17.034 | 17.034 | 1.566 | 23.7 | 43.8 | 43.77 | -20.07 | 37.3 | 64.777 | 64.777 | -27.477 | 4.3 | 1.139 | 1.139 | 3.161 | 2.9 | 1.608 | 1.608 | 1.292 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 12 | 11.477 | 11.477 | 0.523 | 156 | 110.955 | 110.955 | 45.045 | 4.1 | 9.927 | 9.927 | -5.827 | 86.6 | 88.714 | 88.714 | -2.114 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.3 | 11 | 11 | -2.7 | 14.4 | 24.3 | 10 | 4.4 | 65.8 | 64.399 | 64.399 | 1.401 | 4.4 |  |  | 4.4 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.6 | 8.65 | 8.65 | -1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 08:00 | 34 | 24.5494 | 22.5412 | 11.4588 | 639 | 644.317 | 644.317 | -5.317 | 144.6 | 146.877 | 146.877 | -2.277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 84.336 | 84.336 | -5.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 135.5821 | 135.5821 | -8.1821 | 127.4 | 135.5821 | 135.5821 | -8.1821 | 127.6 | 135.5821 | 135.5821 | -7.9821 | 225.8 | 203.9838 | 203.9838 | 21.8162 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 207.5 | 276.8353 | 186.4356 | 21.0645 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.4 | 126.0392 | 126.0392 | 6.3609 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.6 | 12.7713 | 12.7713 | -2.1713 | 75.5 | 38.5198 | 22.0373 | 53.4627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 41.7838 | 39.7099 | 10.8901 | 66.9 |  | 110.2632 | -43.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.3 | 144.3299 |  | 146.3 | 35.8 | 32.797 | 32.797 | 3.003 | 0 |  | 75 | -75 | 25.6 | 20.0826 | 20.0826 | 5.5175 | 18.4 | 18.9671 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 71 | 68.8725 | 68.8725 | 2.1275 | 122.3 | 133.8866 | 184.915 | -62.615 | 122.4 | 133.8866 | 184.915 | -62.515 | 152 | 134.2887 | 185.4703 | -33.4703 | 78.8 | 52.7011 | 45.1206 | 33.6794 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 12.1 | 4.672 | 34.478 | -22.378 | 32.1 | 32.6272 | 32.6272 | -0.52718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 4.6392 | 41.7841 | -19.7842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 |  | 47.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 36.3852 | 27.1618 | 33.7382 | 148.1 | 170.94 | 185.3501 | -37.2501 | 148.1 | 170.94 | 185.3501 | -37.2501 | 150.8 | 170.94 | 185.3501 | -34.5501 | 230.2 | 257.18 | 278.86 | -48.66 | 39.6 | 44.8484 | 44.8484 | -5.2484 | 27.3 | 22.4916 | 22.4916 | 4.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 53.6 | 70.3884 | 120.9804 | -67.3804 | 103.2 | 92.4445 | 82.1788 | 21.0212 | 59.1 | 67.134 | 67.134 | -8.034 | 73.5 | 72.3739 | 68.32 | 5.18 | 30 | 29.9515 | 28.2738 | 1.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0889 | 151.0889 | -3.6889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0.1 | 0.124 | 0.124 | -0.024 | 40.8 | 48.5 | 44.12 | -3.32 | 63.9 | 59.014 | 59.014 | 4.886 | 15.4 | 14.67 | 14.67 | 0.73 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 7 |  |  | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 11.9 | 12.61 | 12.61 | -0.71 | 14.8 | 13.657 | 13.657 | 1.143 | 11.4 | 13 | 11.861 | -0.461 | 27.1 | 29.1 | 29.43 | -2.33 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 2.8 | 3.64 | 3.64 | -0.84 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 6.8 |  | 9.665 | -2.865 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | 1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 13.8 | 11.971 | 11.971 | 1.829 | 26.5 | 28.2 | 22.135 | 4.365 | 27.9 | 26.081 | 26.081 | 1.819 | 21.8 | 40.5 | 39.04 | -17.24 | 33.5 | 61.063 | 61.063 | -27.563 | 3 | 0.952 | 0.952 | 2.048 | 1.8 | 1.492 | 1.492 | 0.308 | 9 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 12.1 | 11.671 | 11.671 | 0.429 | 204.4 | 183.49 | 183.49 | 20.91 | 6.4 | 11.485 | 11.485 | -5.085 | 121.9 | 115.818 | 115.818 | 6.082 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 9 | 9 | -8.3 | 5.1 | 19.1 | 9 | -3.9 | 87 | 83.281 | 83.281 | 3.719 | 6.9 | 0.066 | 0.066 | 6.834 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 0.1 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 8 | 8.65 | 8.65 | -0.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 08:30 | 36.3 | 21.728 | 18.3299 | 17.9701 | 647.4 | 644.317 | 644.317 | 3.083 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.6 | 84.336 | 84.336 | 3.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 135.5821 | 136.8391 | -9.6391 | 127.4 | 135.5821 | 136.8391 | -9.4391 | 127.2 | 135.5821 | 136.8391 | -9.6391 | 226.8 | 203.9838 | 205.875 | 20.9249 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 220.9 | 327.6598 | 208.0537 | 12.8463 | 3.1 |  |  | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 133.7 | 126.0392 | 126.0392 | 7.6608 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.6 | 12.7713 | 12.7713 | -2.1713 | 76.8 | 26.5823 | 15.4639 | 61.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 41.2126 | 37.958 | 13.742 | 27.9 |  | 110.2632 | -82.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.7 | 144.3299 |  | 147.7 | 37.6 | 32.797 | 32.797 | 4.803 | 0 |  | 75 | -75 | 25.5 | 20.0826 | 20.0826 | 5.4174 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 69.7 | 68.8725 | 68.8725 | 0.82748 | 124.3 | 133.8866 | 184.915 | -60.615 | 124.7 | 133.8866 | 184.915 | -60.215 | 153.6 | 134.2887 | 185.4703 | -31.8703 | 80 | 72.2417 | 60.7677 | 19.2323 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 12.8 | 28.6643 | 34.478 | -21.678 | 33.1 | 32.6272 | 32.6272 | 0.47282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 54.9 | 50 | 50 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 | 42.9849 | 51.9591 | -29.2591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 48.1814 | -0.18145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 60.161 | 46.2001 | 14.9999 | 168.9 | 170.94 | 185.3367 | -16.4367 | 168.8 | 170.94 | 185.3367 | -16.5367 | 164.4 | 170.94 | 185.3367 | -20.9367 | 255.5 | 257.18 | 278.8399 | -23.3399 | 39.6 | 44.8484 | 44.8484 | -5.2484 | 27.3 | 22.4916 | 22.4916 | 4.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 72.7 | 70.3884 | 120.9804 | -48.2804 | 115.8 | 95.9123 | 89.805 | 25.995 | 60.9 | 67.134 | 67.134 | -6.234 | 73.6 | 72.3739 | 71.3315 | 2.2685 | 29.9 | 29.9515 | 29.5201 | 0.37991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 149.7 | 151.0889 | 151.0889 | -1.3889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 77.9 | 72.6536 | 72.6536 | 5.2464 | 0.7 | 0.587 | 0.587 | 0.113 | 43.2 | 43.4 | 44.26 | -1.06 | 66.8 | 65.804 | 65.804 | 0.996 | 15.1 | 14.714 | 14.714 | 0.386 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 6.9 |  |  | 6.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 20.5 | 17.4757 | 17.4757 | 3.0243 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 12.3 | 13.213 | 13.213 | -0.913 | 15.1 | 15.897 | 15.897 | -0.797 | 12 | 12.1 | 11.833 | 0.167 | 24.9 | 27.5 | 29.385 | -4.485 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 5.3 | 7.467 | 7.467 | -2.167 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 7.1 | 9.9428 | 12.0185 | -4.9185 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.9 | 5.9 | 5.9 | 1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.3 | 11.82 | 11.82 | 8.48 | 26 | 29.3 | 22.544 | 3.456 | 31 | 29.738 | 29.738 | 1.262 | 18.1 | 34.9 | 34.68 | -16.58 | 30.2 | 57.647 | 57.647 | -27.447 | 3.1 | 0.859 | 0.859 | 2.241 | 2.5 | 1.422 | 1.422 | 1.078 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 12.9 | 11.894 | 11.894 | 1.006 | 213 | 228.442 | 228.442 | -15.442 | 8.6 | 12.316 | 12.316 | -3.716 | 126 | 123.842 | 123.842 | 2.158 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 1.3 | 14.9 | 7 | -5.7 | 91 | 88.869 | 88.869 | 2.131 | 9.2 | 1.74 | 1.74 | 7.46 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.5 | 8.65 | 8.65 | -2.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 09:00 | 39.6 | 22.1927 | 18.3299 | 21.2701 | 642.1 | 644.317 | 644.317 | -2.217 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 84.336 | 84.336 | -5.336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 135.5821 | 157.9284 | -30.0284 | 127.8 | 135.5821 | 157.9284 | -30.1284 | 127.7 | 135.5821 | 157.9284 | -30.2284 | 226.5 | 203.9838 | 237.6039 | -11.1039 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 209.3 | 333.2666 | 233.0626 | -23.7627 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.3 | 126.0392 | 126.0392 | 5.2608 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 75.9 | 24.4181 | 15.4639 | 60.4361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 42.7403 | 39.9336 | 11.1664 | 64.6 | 20.6186 | 110.2632 | -45.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 154.6 | 150.5155 |  | 154.6 | 37 | 32.797 | 32.797 | 4.203 | 0 |  | 75 | -75 | 24.9 | 20.0826 | 20.0826 | 4.8175 | 18.4 | 18.9671 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 69.1 | 68.8725 | 68.8725 | 0.22748 | 123.2 | 133.8866 | 184.915 | -61.715 | 123.7 | 133.8866 | 184.915 | -61.215 | 152.7 | 134.2887 | 185.4703 | -32.7703 | 78.6 | 72.9859 | 67.7041 | 10.8959 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 32.1 | 32.6272 | 32.6272 | -0.52718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 90.6 | 50 | 50 | 40.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 42.2079 | 51.9591 | -29.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 61.0665 | 54.6399 | 6.4601 | 178 | 185.2946 | 185.2946 | -7.2946 | 175.6 | 185.2946 | 185.2946 | -9.6946 | 196.8 | 185.2946 | 185.2946 | 11.5054 | 275.2 | 278.7766 | 278.7766 | -3.5766 | 39.6 | 44.8484 | 44.8484 | -5.2484 | 27.4 | 22.4916 | 22.4916 | 4.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 134.5 | 134.0206 | 120.9804 | 13.5196 | 109.6 | 88.9767 | 92.4445 | 17.1555 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 73.5 | 72.3739 | 72.3739 | 1.1261 | 27.9 | 29.9515 | 29.9515 | -2.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0.8 | 0.799 | 0.799 | 0.001 | 42.2 | 38.8 | 44.4 | -2.2 | 68 | 69.306 | 69.306 | -1.306 | 13.6 | 15.238 | 15.238 | -1.638 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 20.5 | 17.4757 | 17.4757 | 3.0243 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.7 | 17.8641 | 17.8641 | -0.16408 | 12.3 | 13.46 | 13.46 | -1.16 | 15.1 | 16.526 | 16.526 | -1.426 | 11.3 | 11.4 | 11.78 | -0.48 | 20.4 | 26.3 | 29.4 | -9 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 7.5 | 10.956 | 10.956 | -3.456 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 7.2 | 9.763 | 12.0185 | -4.8186 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.8 | 5.9 | 5.9 | 0.9 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.5 | 11.54 | 11.54 | 10.96 | 26 | 30.6 | 24.697 | 1.303 | 31.4 | 31.122 | 31.122 | 0.278 | 19.7 | 30.6 | 31.434 | -11.734 | 31.7 | 55.124 | 55.124 | -23.424 | 1.8 | 1.045 | 1.045 | 0.755 | 2.4 | 1.49 | 1.49 | 0.91 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 6.4 | 7.6 | 7.6 | -1.2 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 12.7 | 12.205 | 12.205 | 0.495 | 217.8 | 243.644 | 243.644 | -25.844 | 10.4 | 12.894 | 12.894 | -2.494 | 127.3 | 126.465 | 126.465 | 0.835 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 10.4 | 5 | -5 | 92 | 91.227 | 91.227 | 0.773 | 11.2 | 6.472 | 6.472 | 4.728 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.9 | 8.65 | 8.65 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 09:30 | 38.3 | 21.5212 | 18.3299 | 19.9701 | 643.7 | 644.317 | 644.317 | -0.61704 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 84.336 | 84.336 | -7.736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 135.5821 | 172.0703 | -43.9703 | 127.7 | 135.5821 | 172.0703 | -44.3703 | 128.1 | 135.5821 | 172.0703 | -43.9703 | 227.1 | 203.9838 | 258.8805 | -31.7805 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 379.8 | 359.2752 | 248.3795 | 131.4204 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.8 | 126.0392 | 126.0392 | 6.7608 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.9 | 2.8178 | 2.8178 | 3.0822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 76.1 | 24.7565 | 15.4639 | 60.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 43.1161 | 39.7122 | 11.2878 | 79.7 | 20.6186 | 110.2632 | -30.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 154.2 | 150.5155 |  | 154.2 | 36 | 32.797 | 32.797 | 3.203 | 0 |  | 75 | -75 | 24.8 | 20.0826 | 20.0826 | 4.7175 | 18.4 | 18.9671 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 70.1 | 68.8725 | 68.8725 | 1.2275 | 124.5 | 143.4538 | 184.915 | -60.415 | 124.9 | 143.4538 | 184.915 | -60.015 | 152.7 | 143.8846 | 185.4703 | -32.7703 | 79.4 | 77.1302 | 72.6339 | 6.7661 | 8.1 | 6.1041 | 6.1041 | 1.9959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32196 | 35.5 | 32.6272 | 32.6272 | 2.8728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 |  |  | 11.7 | 81.9 | 50 | 50 | 31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 56.2478 | 47.1016 | 0.59837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 66.1089 | 60.6382 | 0.46181 | 178.4 | 185.2946 | 185.2946 | -6.8946 | 176.1 | 185.2946 | 185.2946 | -9.1946 | 209.3 | 185.2946 | 185.2946 | 24.0054 | 275.4 | 278.7766 | 278.7766 | -3.3766 | 39.6 | 44.8484 | 44.8484 | -5.2484 | 27.4 | 22.4916 | 22.4916 | 4.9084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 135 | 134.0206 | 112.733 | 22.267 | 110 | 92.4445 | 92.4445 | 17.5555 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 73.5 | 72.3739 | 72.3739 | 1.1261 | 27.4 | 29.9515 | 29.9515 | -2.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0889 | 151.0889 | -3.5889 | 149.5 | 151.0889 | 151.0889 | -1.5889 | 150.1 | 151.5426 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 77.8 | 72.6536 | 72.6536 | 5.1464 | 0.9 | 0.991 | 0.991 | -0.091 | 38.2 | 35.3 | 45.77 | -7.57 | 68.4 | 69.875 | 69.875 | -1.475 | 16.7 | 15.656 | 15.656 | 1.044 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.7 | 17.8641 | 17.8641 | -0.16408 | 12.4 | 13.529 | 13.529 | -1.129 | 15.1 | 16.764 | 16.764 | -1.664 | 9.8 | 11.3 | 11.767 | -1.967 | 19.9 | 25.9 | 29.655 | -9.755 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 8.3 | 13.616 | 13.616 | -5.316 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 7.5 | 13.0106 | 10.895 | -3.395 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 1.3 | 3.4 | 3.4 | -2.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.3 | 11.324 | 11.324 | 14.976 | 17.8 | 32.2 | 26.635 | -8.835 | 31.4 | 31.487 | 31.487 | -0.087 | 16.7 | 30.5 | 29.008 | -12.308 | 22.8 | 52.521 | 52.521 | -29.721 | 2.8 | 1.258 | 1.258 | 1.542 | 2.5 | 1.59 | 1.59 | 0.91 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 6.8 | 7.6 | 7.6 | -0.8 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 12.3 | 12.506 | 12.506 | -0.206 | 220.7 | 245.898 | 245.898 | -25.198 | 12.1 | 13.611 | 13.611 | -1.511 | 127.8 | 127.214 | 127.214 | 0.586 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 5.2 | 4 | -4 | 92.9 | 92.184 | 92.184 | 0.716 | 12.8 | 10.933 | 10.933 | 1.867 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.9 | 10.6 | 10.6 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.5 | 8.65 | 8.65 | -1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 10:00 | 33.6 | 29.1068 |  | 33.6 | 641.6 | 644.317 | 644.317 | -2.717 | 145.2 | 146.877 | 146.877 | -1.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 86.2882 | 84.336 | -4.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.6 | 136.4937 | 195.5403 | -39.9403 | 155.9 | 136.4937 | 195.5403 | -39.6403 | 155.3 | 136.4937 | 195.5403 | -40.2403 | 248.8 | 205.3553 | 294.1913 | -45.3913 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 378.6 | 381.3058 | 292.4741 | 86.1259 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 126.0392 | 126.0392 | 2.3609 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 75.8 | 40.5327 | 20.1719 | 55.6281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 47.2706 | 49.874 | 0.52598 | 66.2 | 43.6893 | 110.2632 | -44.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 154.4 | 150.5155 |  | 154.4 | 36 | 32.797 | 32.797 | 3.203 | 0 |  | 75 | -75 | 24.9 | 20.0826 | 20.0826 | 4.8175 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 66.4 | 68.8725 | 68.8725 | -2.4725 | 122.7 | 184.915 | 184.915 | -62.215 | 122.9 | 184.915 | 184.915 | -62.015 | 153.3 | 185.4703 | 185.4703 | -32.1703 | 78.5 | 77.1302 | 81.1881 | -2.6881 | 8.1 | 6.1041 | 6.1041 | 1.9959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 34.9 | 32.6272 | 32.6272 | 2.2728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.5 |  |  | 11.5 | 107.7 | 50 | 50 | 57.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 79.1883 | 49.2823 | -1.9823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 66.1089 | 71.0464 | -10.1464 | 178.7 | 185.2678 | 185.2678 | -6.5678 | 176.4 | 185.2678 | 185.2678 | -8.8678 | 209.5 | 185.2678 | 185.2678 | 24.2322 | 275.5 | 278.7363 | 278.7363 | -3.2363 | 39.6 | 44.8484 | 44.8484 | -5.2484 | 27.2 | 22.4916 | 22.4916 | 4.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 136.2 | 67.8777 | 112.733 | 23.467 | 110.8 | 97.2503 | 92.4445 | 18.3555 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 73.5 | 72.3739 | 72.3739 | 1.1261 | 27.1 | 29.9515 | 29.9515 | -2.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 149.7 | 151.0889 | 151.0889 | -1.3889 | 150.4 | 151.5426 | 151.5426 | -1.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 1.1 | 1.109 | 1.109 | -0.009 | 47.5 | 32.9 | 47.15 | 0.35 | 68.6 | 69.851 | 69.851 | -1.251 | 16.3 | 15.755 | 15.755 | 0.545 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 6.4 |  |  | 6.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.7 | 17.8641 | 17.8641 | -0.16408 | 12.3 | 13.515 | 13.515 | -1.215 | 15.1 | 16.787 | 16.787 | -1.687 | 8.8 | 11.2 | 11.794 | -2.994 | 24.6 | 26.2 | 30.151 | -5.551 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 11.6 | 15.758 | 15.758 | -4.158 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 11.6 | 18.3169 | 11.3994 | 0.20062 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 | 1.3 | 3.4 | 3.4 | -2.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.9 | 11.294 | 11.294 | 9.606 | 27.4 | 34.3 | 27.926 | -0.526 | 31.2 | 31.572 | 31.572 | -0.372 | 20.7 | 28.5 | 29.043 | -8.343 | 29.3 | 49.676 | 49.676 | -20.376 | 2.4 | 1.553 | 1.553 | 0.847 | 2 | 1.784 | 1.784 | 0.216 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 13.7 | 12.78 | 12.78 | 0.92 | 222.4 | 237.59 | 237.59 | -15.19 | 13.8 | 14.245 | 14.245 | -0.445 | 127.2 | 126.8 | 126.8 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 1.4 | 4 | -4 | 93 | 92.199 | 92.199 | 0.801 | 14.3 | 13.683 | 13.683 | 0.617 | 7.4 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.4 | 8.65 | 8.65 | -1.25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 10:30 | 39.7 | 21.323 | 18.7324 | 20.9676 | 641.2 | 644.317 | 644.317 | -3.117 | 145.1 | 146.877 | 146.877 | -1.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 82.3838 | 84.336 | -3.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 135.5821 | 196.228 | -8.328 | 209.3 | 135.5821 | 196.228 | 13.072 | 210.4 | 135.5821 | 196.228 | 14.172 | 293.2 | 203.9838 | 295.2259 | -2.0259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 377.2 | 374.3199 | 300.505 | 76.695 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 126.0392 | 126.0392 | 3.0608 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.5 | 12.7713 | 12.7713 | -2.2713 | 75.8 | 27.4184 | 15.4639 | 60.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 45.2675 | 43.0653 | 7.8347 | 58 | 110.2632 | 110.2632 | -52.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 151.5 | 150.5155 |  | 151.5 | 36 | 32.797 | 32.797 | 3.203 | 56.2 | 75 |  | 56.2 | 24.9 | 20.0826 | 20.0826 | 4.8175 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 69.5 | 68.8725 | 68.8725 | 0.62748 | 122.9 | 160.3125 | 184.915 | -62.015 | 122.9 | 160.3125 | 184.915 | -62.015 | 152.8 | 160.7939 | 185.4703 | -32.6703 | 78.8 | 77.1302 | 85.6422 | -6.8422 | 8.1 | 6.1041 | 6.1041 | 1.9959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 18.6 | 18 | 34.478 | -15.878 | 27.3 | 25.3869 | 26.8019 | 0.49806 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.5 | 16.6641 | 16.6641 | -5.1641 | 50.6 | 50 | 50 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.5316 | 61.7704 | -14.4704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 66.1089 | 76.4657 | -15.5657 | 178.5 | 185.3367 | 185.3367 | -6.8367 | 175.7 | 185.3367 | 185.3367 | -9.6367 | 209.4 | 185.3367 | 185.3367 | 24.0633 | 275.2 | 278.8399 | 278.8399 | -3.6399 | 39.7 | 44.8484 | 44.8484 | -5.1484 | 27.3 | 22.4916 | 22.4916 | 4.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 62 | 100.8193 | 141.3412 | -79.3412 | 81.5 | 92.4445 | 92.4445 | -10.9445 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 75.5 | 72.3739 | 72.3739 | 3.1261 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.5 | 151.0889 | 151.0889 | -1.5889 | 150 | 151.5426 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 77.5 | 72.6536 | 72.6536 | 4.8464 | 1.1 | 1.208 | 1.208 | -0.108 | 54.9 | 33.6 | 48 | 6.9 | 69.4 | 69.957 | 69.957 | -0.557 | 17.2 | 15.79 | 15.79 | 1.41 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 6.5 |  |  | 6.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 7.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.7 | 17.8641 | 17.8641 | -0.16408 | 12.3 | 13.513 | 13.513 | -1.213 | 15 | 16.71 | 16.71 | -1.71 | 12.6 | 11.1 | 11.814 | 0.786 | 29.1 | 27 | 31.036 | -1.936 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 14.1 | 16.926 | 16.926 | -2.826 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12.4 | 11.2257 | 14.288 | -1.888 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.3 | 11.398 | 11.398 | 9.902 | 23.9 | 37.7 | 30.184 | -6.284 | 31.2 | 31.613 | 31.613 | -0.413 | 22.4 | 27.2 | 28.918 | -6.518 | 24.3 | 47.258 | 47.258 | -22.958 | 3.9 | 1.862 | 1.862 | 2.038 | 2.5 | 1.974 | 1.974 | 0.526 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 12.5 | 13.002 | 13.002 | -0.502 | 224.3 | 233.031 | 233.031 | -8.731 | 15 | 14.681 | 14.681 | 0.319 | 127.1 | 126.304 | 126.304 | 0.796 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2.6 | 4 | -4 | 93 | 92.216 | 92.216 | 0.784 | 15.4 | 15.669 | 15.669 | -0.269 | 8.2 | 6.6 | 6.6 | 1.6 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.9 | 8.65 | 8.65 | -1.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 11:00 | 101.5 | 25.9565 | 26.3734 | 75.1266 | 639.6 | 644.317 | 644.317 | -4.717 | 144.8 | 146.877 | 146.877 | -2.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 84.336 | 84.336 | -3.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 135.5821 | 196.228 | -10.328 | 206.7 | 135.5821 | 196.228 | 10.472 | 208.8 | 135.5821 | 196.228 | 12.572 | 291.7 | 203.9838 | 295.2259 | -3.5259 | 212.9 | 208.0739 | 208.0739 | 4.8261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 149.2 | 381.3058 | 379.0716 | -229.8716 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 126.0392 | 126.0392 | 2.8609 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.3 | 12.7713 | 12.7713 | -2.4712 | 90.8 | 32.8623 | 22.4725 | 68.3275 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 47.4174 | 45.894 | 24.406 | 87.8 | 110.2632 | 110.2632 | -22.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 154.3 | 150.5155 |  | 154.3 | 36 | 32.797 | 32.797 | 3.203 | 75.2 | 75 |  | 75.2 | 24.7 | 20.0826 | 20.0826 | 4.6174 | 18.6 | 18.9671 | 18.9671 | -0.36711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 68.8 | 68.8725 | 68.8725 | -0.07252 | 123.2 | 184.915 | 184.915 | -61.715 | 123.3 | 184.915 | 184.915 | -61.615 | 152.2 | 185.4703 | 185.4703 | -33.2703 | 78.4 | 77.1302 | 88.4102 | -10.0102 | 8.1 | 6.1041 | 6.1041 | 1.9959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 23.2 | 18 | 34.478 | -11.278 | 34.6 | 25.3869 | 26.8019 | 7.7981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 16.6641 | 16.6641 | -4.9641 | 78.1 | 50 | 50 | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 56.9497 | 63.9511 | -16.5511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 66.1089 | 79.8337 | -18.9337 | 177.1 | 185.2946 | 185.2946 | -8.1946 | 174.8 | 185.2946 | 185.2946 | -10.4946 | 209.2 | 185.2946 | 185.2946 | 23.9054 | 275.2 | 278.7766 | 278.7766 | -3.5766 | 39.3 | 44.8484 | 44.8484 | -5.5484 | 27.2 | 22.4916 | 22.4916 | 4.7084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 110.2 | 100.8193 | 141.3412 | -31.1412 | 95.2 | 92.4445 | 92.4445 | 2.7555 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 75.3 | 72.3739 | 72.3739 | 2.9261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 148.5 | 151.0889 | 151.0889 | -2.5889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.5 | 72.6536 | 72.6536 | 5.8464 | 1.2 | 1.235 | 1.235 | -0.035 | 53.7 | 34.4 | 48.86 | 4.84 | 70.1 | 69.958 | 69.958 | 0.142 | 18.1 | 15.631 | 15.631 | 2.469 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.7 | 17.8641 | 17.8641 | -0.16408 | 12.4 | 13.588 | 13.588 | -1.188 | 15 | 16.614 | 16.614 | -1.614 | 12.2 | 10.9 | 11.827 | 0.373 | 30.5 | 27.9 | 32.309 | -1.809 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.7 | 17.534 | 17.534 | -0.834 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12.4 | 13.1729 | 14.7924 | -2.3924 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | -0.1 | 0 | 3.4 | 3.4 | -3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.1 | 11.9 | 11.9 | 14.2 | 25.3 | 41.9 | 35.341 | -10.041 | 31.3 | 31.806 | 31.806 | -0.506 | 23.6 | 26 | 28.311 | -4.711 | 29.5 | 46.115 | 46.115 | -16.615 | 3.6 | 2.215 | 2.215 | 1.385 | 2.6 | 2.151 | 2.151 | 0.449 | 9 | 7 | 7 | 2 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 15.5 | 13.066 | 13.066 | 2.434 | 224.3 | 233.336 | 233.336 | -9.036 | 15.7 | 14.998 | 14.998 | 0.702 | 126.9 | 126.438 | 126.438 | 0.462 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3.9 | 5 | -5 | 93.2 | 92.872 | 92.872 | 0.328 | 16.2 | 17.024 | 17.024 | -0.824 | 8.2 | 6.6 | 6.6 | 1.6 | 20.1 | 18.932 | 18.932 | 1.168 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.2 | 8.65 | 8.65 | -1.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 11:30 | 101.9 | 59.7383 | 89.952 | 11.948 | 640.2 | 644.317 | 644.317 | -4.117 | 145.4 | 146.877 | 146.877 | -1.477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 84.336 | 86.2882 | -8.8882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 188.7 | 196.228 | -10.328 | 207.4 | 188.7 | 196.228 | 11.172 | 208.6 | 188.7 | 196.228 | 12.372 | 290.8 | 283.9 | 295.2259 | -4.4259 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 148.9 |  | 139.3299 | 9.5701 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.5 | 126.0392 | 126.0392 | 6.4608 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.3 | 12.7713 | 12.7713 | -2.4712 | 90.4 | 124.5096 | 142.3058 | -51.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 55.3405 | 60.6802 | 9.7198 | 93.1 | 81.7626 | 110.2632 | -17.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.8 | 144.3299 |  | 147.8 | 36 | 32.797 | 32.797 | 3.203 | 75.1 | 75 |  | 75.1 | 23.1 | 20.0826 | 20.0826 | 3.0175 | 18.4 | 18.9671 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 70.1 | 68.8725 | 68.8725 | 1.2275 | 123.1 | 184.915 | 184.915 | -61.815 | 123.3 | 184.915 | 184.915 | -61.615 | 152.4 | 185.4703 | 185.4703 | -33.0703 | 80 | 77.1302 | 88.4102 | -8.4102 | 8.1 | 6.1041 | 6.1041 | 1.9959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 34.9 | 34.478 | 34.478 | 0.42196 | 36.4 | 32.6272 | 32.6272 | 3.7728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 23.1 | 16.6641 | 16.6641 | 6.4359 | 65.3 | 50 | 50 | 15.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 79.3359 | 69.3126 | -21.9126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 66.1089 | 79.8337 | -18.8337 | 177.3 | 185.1658 | 185.1658 | -7.8658 | 174.9 | 185.1658 | 185.1658 | -10.2658 | 208.7 | 185.1658 | 185.1658 | 23.5342 | 273.8 | 278.5828 | 278.5828 | -4.7828 | 39.7 | 44.8484 | 73.591 | -33.891 | 27.2 | 22.4916 | 36.906 | -9.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 109.5 | 106.1821 | 126.9082 | -17.4082 | 99.8 | 92.4445 | 97.2503 | 2.5497 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 77.7 | 72.3739 | 72.3739 | 5.3261 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.3 | 72.6536 | 72.6536 | 5.6464 | 1.3 | 1.222 | 1.222 | 0.078 | 54.2 | 35.1 | 48.85 | 5.35 | 70.6 | 70.532 | 70.532 | 0.068 | 18 | 15.541 | 15.541 | 2.459 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 20.4 | 17.4757 | 17.4757 | 2.9243 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.7 | 17.8641 | 17.8641 | -0.16408 | 12.5 | 13.889 | 13.889 | -1.389 | 15.1 | 16.495 | 16.495 | -1.395 | 10.5 | 10.6 | 11.883 | -1.383 | 34.4 | 28.9 | 33.958 | 0.442 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.5 | 17.745 | 17.745 | -1.245 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 12.4 | 18.351 | 16.0325 | -3.6325 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | -0.1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.3 | 12.647 | 12.647 | 7.653 | 21.5 | 48.6 | 41.068 | -19.568 | 31.2 | 32.588 | 32.588 | -1.388 | 24.2 | 25.1 | 28.359 | -4.159 | 32.9 | 45.565 | 45.565 | -12.665 | 4.7 | 2.577 | 2.577 | 2.123 | 2.9 | 2.314 | 2.314 | 0.586 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 15.3 | 13.155 | 13.155 | 2.145 | 225.2 | 235.959 | 235.959 | -10.759 | 16.1 | 15.086 | 15.086 | 1.014 | 126.3 | 128.183 | 128.183 | -1.883 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5.7 | 8 | -8 | 91.3 | 95.221 | 95.221 | -3.921 | 16.6 | 18.029 | 18.029 | -1.429 | 8.8 | 6.6 | 6.6 | 2.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.1 | 8.65 | 8.65 | -1.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 12:00 | 97 | 54.4365 | 82.6609 | 14.3391 | 637.6 | 644.317 | 644.317 | -6.717 | 145.3 | 146.877 | 146.877 | -1.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 86.2882 | 84.336 | -8.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 188.7 | 196.228 | -10.128 | 206.3 | 188.7 | 196.228 | 10.072 | 209.1 | 188.7 | 196.228 | 12.872 | 290 | 283.9 | 295.2259 | -5.2259 | 213.4 | 208.0739 | 208.0739 | 5.3261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 148.8 | 66.4948 | 99.9187 | 48.8813 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 126.0392 | 126.0392 | 4.0609 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.3 | 12.7713 | 12.7713 | -2.4712 | 90.3 | 109.5136 | 142.3058 | -52.0058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 54.0849 | 58.952 | 11.048 | 101.3 | 61.1651 | 106.2127 | -4.9127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.4 | 144.3299 |  | 147.4 | 34.1 | 32.797 | 32.797 | 1.303 | 74.9 | 75 | 75 | -0.1 | 23.1 | 20.0826 | 20.0826 | 3.0175 | 18.4 | 18.9671 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 69.1 | 68.8725 | 68.8725 | 0.22748 | 122.1 | 184.915 | 184.915 | -62.815 | 122.1 | 184.915 | 184.915 | -62.815 | 152.6 | 185.4703 | 185.4703 | -32.8703 | 78.9 | 71.6561 | 88.4102 | -9.5102 | 8.1 | 6.1041 | 6.1041 | 1.9959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 36 | 32.6272 | 32.6272 | 3.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 22.5 | 16.6641 | 16.6641 | 5.8359 | 59.8 | 50 | 50 | 9.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 18.8732 | 51.594 | -4.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 59.4485 | 79.8337 | -19.1337 | 177.6 | 185.0791 | 185.0791 | -7.4791 | 174.7 | 185.0791 | 185.0791 | -10.3791 | 208.4 | 185.0791 | 185.0791 | 23.3209 | 274.3 | 278.4524 | 278.4524 | -4.1524 | 39.6 | 44.8484 | 73.591 | -33.991 | 27.2 | 22.4916 | 36.906 | -9.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 125.2 | 126.7796 | 81.7319 | 43.4681 | 98 | 92.4445 | 92.4445 | 5.5555 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 77.6 | 72.3739 | 72.3739 | 5.2261 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 1.3 | 1.245 | 1.245 | 0.055 | 47.5 | 35.8 | 48.85 | -1.35 | 71 | 70.918 | 70.918 | 0.082 | 18.1 | 15.659 | 15.659 | 2.441 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.7 | 17.8641 | 17.8641 | -0.16408 | 12.6 | 14.15 | 14.15 | -1.55 | 15.3 | 16.443 | 16.443 | -1.143 | 11.9 | 10.3 | 11.982 | -0.082 | 41.6 | 29.7 | 35.982 | 5.618 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.7 | 17.796 | 17.796 | -1.096 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 12.4 | 4.3655 | 11.9341 | 0.46591 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.7 | 14.132 | 14.132 | 10.568 | 29.2 | 55 | 48.503 | -19.303 | 31.1 | 33.084 | 33.084 | -1.984 | 20.2 | 24.3 | 30.37 | -10.17 | 33 | 46.794 | 46.794 | -13.794 | 4.6 | 2.963 | 2.963 | 1.637 | 2.7 | 2.434 | 2.434 | 0.266 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | -0.7 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 16 | 13.316 | 13.316 | 2.684 | 225.9 | 240.244 | 240.244 | -14.344 | 16.3 | 15.139 | 15.139 | 1.161 | 126.9 | 129.689 | 129.689 | -2.789 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 8.6 | 11 | -11 | 92 | 96.773 | 96.773 | -4.773 | 16.7 | 18.6 | 18.6 | -1.9 | 8.8 | 6.6 | 6.6 | 2.2 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.2 | 19 | 19 | -2.8 | 7.2 | 8.65 | 8.65 | -1.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 12:30 | 99.4 | 51.9696 | 77.3609 | 22.0391 | 639.9 | 644.317 | 644.317 | -4.417 | 145.1 | 146.877 | 146.877 | -1.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74 | 82.3838 | 84.336 | -10.336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 188.7 | 196.228 | -11.328 | 205.8 | 188.7 | 196.228 | 9.572 | 207.8 | 188.7 | 196.228 | 11.572 | 288.4 | 283.9 | 295.2259 | -6.8259 | 211.3 | 208.0739 | 208.0739 | 3.2261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 149.5 | 66.4948 | 83.9185 | 65.5815 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 126.0392 | 126.0392 | 4.4608 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.3 | 12.7713 | 12.7713 | -2.4712 | 78.6 | 105.0392 | 142.3058 | -63.7058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 52.5516 | 56.766 | 13.534 | 77.6 | 61.1651 | 106.9141 | -29.3141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.2 | 144.3299 |  | 145.2 | 34 | 32.797 | 32.797 | 1.203 | 74.9 | 75 | 75 | -0.1 | 23 | 20.0826 | 20.0826 | 2.9175 | 18.4 | 18.9671 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 68.5 | 68.8725 | 68.8725 | -0.37252 | 122.8 | 184.915 | 184.915 | -62.115 | 123 | 184.915 | 184.915 | -61.915 | 152.8 | 185.4703 | 185.4703 | -32.6703 | 78.9 | 68.4977 | 88.4102 | -9.5102 | 8 | 6.1041 | 6.1041 | 1.8959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 35.9 | 32.6272 | 32.6272 | 3.2728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 22.9 | 16.6641 | 16.6641 | 6.2359 | 54.6 | 50 | 50 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 16.4907 | 48.192 | -0.792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 55.6055 | 79.8337 | -18.9337 | 176.8 | 184.9771 | 184.9771 | -8.1771 | 174.4 | 184.9771 | 184.9771 | -10.5771 | 208.3 | 184.9771 | 184.9771 | 23.3229 | 274 | 278.2989 | 278.2989 | -4.2989 | 39.6 | 44.8484 | 73.591 | -33.991 | 27.2 | 22.4916 | 36.906 | -9.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 165.5 | 126.7796 | 81.0305 | 84.4695 | 103 | 90.8691 | 92.4445 | 10.5555 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 77.5 | 72.3739 | 72.3739 | 5.1261 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0889 | 151.0889 | -5.3889 | 147.9 | 151.0889 | 151.0889 | -3.1889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 1.3 | 1.234 | 1.234 | 0.066 | 33 | 36.7 | 48.18 | -15.18 | 71.8 | 71.071 | 71.071 | 0.729 | 16.6 | 15.723 | 15.723 | 0.877 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 5.7 |  |  | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.2 | 17.4757 | 17.4757 | 2.7243 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.7 | 17.8641 | 17.8641 | -0.16408 | 12.6 | 14.331 | 14.331 | -1.731 | 15.3 | 16.482 | 16.482 | -1.182 | 10.7 | 10 | 11.979 | -1.279 | 44.9 | 30.1 | 37.673 | 7.227 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.4 | 17.739 | 17.739 | -1.339 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12.4 | 3.8144 | 11.1472 | 1.2528 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | -0.1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.1 | 15.572 | 15.572 | 10.528 | 42.3 | 60.7 | 55.074 | -12.774 | 31.1 | 33.169 | 33.169 | -2.069 | 19.5 | 23.9 | 31.866 | -12.366 | 33.9 | 47.37 | 47.37 | -13.47 | 2.7 | 3.281 | 3.281 | -0.581 | 2.2 | 2.55 | 2.55 | -0.35 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 15.4 | 13.453 | 13.453 | 1.947 | 227.1 | 238.424 | 238.424 | -11.324 | 16.5 | 15.141 | 15.141 | 1.359 | 128.8 | 130.952 | 130.952 | -2.152 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 14.5 | 16 | -16 | 93.3 | 97.454 | 97.454 | -4.154 | 16.7 | 18.482 | 18.482 | -1.782 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 2.8 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.5 | 8.65 | 8.65 | -2.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 13:00 | 99.8 | 43.9817 | 63.7884 | 36.0116 | 639.1 | 644.317 | 644.317 | -5.217 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.5 | 86.2882 | 84.336 | -2.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 188.7 | 196.228 | -11.128 | 205.2 | 188.7 | 196.228 | 8.972 | 207.9 | 188.7 | 196.228 | 11.672 | 288.8 | 283.9 | 295.2259 | -6.4259 | 213.1 | 208.0739 | 208.0739 | 5.0261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 148.7 |  |  | 148.7 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 126.0392 | 126.0392 | 2.3609 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.1 | 12.7713 | 12.7713 | 0.32875 | 78.5 | 86.284 | 124.5233 | -46.0234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 48.8439 | 51.7685 | 18.2315 | 106.2 | 107.6958 | 110.2632 | -4.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.2 | 144.3299 |  | 147.2 | 34 | 32.797 | 32.797 | 1.203 | 72.7 | 75 | 30.9278 | 41.7722 | 22.3 | 20.0826 | 20.0826 | 2.2174 | 18.4 | 18.9671 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 67.4 | 68.8725 | 68.8725 | -1.4725 | 122.3 | 177.1659 | 184.915 | -62.615 | 122.4 | 177.1659 | 184.915 | -62.515 | 152.3 | 177.698 | 185.4703 | -33.1703 | 78.4 | 67.0906 | 88.4102 | -10.0102 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 32.2 | 32.6272 | 32.6272 | -0.42718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 23.1 | 16.6641 | 16.6641 | 6.4359 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 19.0848 | 48.192 | -0.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 53.8935 | 79.8337 | -18.9337 | 176 | 184.795 | 184.795 | -8.795 | 173.7 | 184.795 | 184.795 | -11.095 | 208.3 | 184.795 | 184.795 | 23.505 | 273.2 | 278.025 | 278.025 | -4.825 | 39.4 | 44.8484 | 73.591 | -34.191 | 27 | 22.4916 | 36.906 | -9.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 124.2 | 88.4962 | 135.1557 | -10.9557 | 102.3 | 94.0199 | 92.4445 | 9.8555 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 76 | 72.3739 | 72.3739 | 3.6261 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 151.0889 | -5.0889 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 1.3 | 1.229 | 1.229 | 0.071 | 23.6 | 38.3 | 47.5 | -23.9 | 72.1 | 71.215 | 71.215 | 0.885 | 16.4 | 15.624 | 15.624 | 0.776 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 5.7 |  |  | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.7 | 17.8641 | 17.8641 | -0.16408 | 12.6 | 14.478 | 14.478 | -1.878 | 15.3 | 16.525 | 16.525 | -1.225 | 5.9 | 9.8 | 11.875 | -5.975 | 27.6 | 30.7 | 39.03 | -11.43 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.4 | 17.797 | 17.797 | -1.397 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12.4 | 4.4145 | 11.1472 | 1.2528 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.8 | 16.879 | 16.879 | 7.921 | 51.1 | 64.6 | 59.05 | -7.95 | 31.1 | 33.415 | 33.415 | -2.315 | 25.7 | 23.8 | 31.82 | -6.12 | 44.3 | 45.987 | 45.987 | -1.687 | 4.2 | 3.395 | 3.395 | 0.805 | 2.6 | 2.657 | 2.657 | -0.057 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | -0.5 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 14.9 | 13.519 | 13.519 | 1.381 | 228.3 | 231.075 | 231.075 | -2.775 | 16.2 | 14.904 | 14.904 | 1.296 | 130.2 | 132.021 | 132.021 | -1.821 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 22.1 | 24 | -24 | 94.2 | 97.93 | 97.93 | -3.73 | 16.6 | 17.587 | 17.587 | -0.987 | 9.4 | 6.6 | 6.6 | 2.8 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.8 | 8.65 | 8.65 | -1.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 13:30 | 99.9 | 18.3299 | 18.3299 | 81.5701 | 637.3 | 644.317 | 644.317 | -7.017 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 82.3838 | 82.3838 | -0.28378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 188.7 | 196.228 | -12.028 | 205.4 | 188.7 | 196.228 | 9.172 | 207.1 | 188.7 | 196.228 | 10.872 | 289.7 | 283.9 | 295.2259 | -5.5259 | 211.8 | 208.0739 | 208.0739 | 3.7261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 148.5 | 224.7737 | 241.0548 | -92.5548 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 126.0392 | 126.0392 | 0.46085 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.3 | 12.7713 | 12.7713 | 0.52875 | 78.2 | 15.4639 | 15.4639 | 62.7361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 37.1408 | 35.8006 | 34.2994 | 77.7 | 105.5914 | 110.2632 | -32.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 149.5 | 150.5155 |  | 149.5 | 32.9 | 32.797 | 32.797 | 0.10304 | 44.6 | 45 | 75 | -30.4 | 20.9 | 20.0826 | 20.0826 | 0.81745 | 18.4 | 18.9671 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 65.7 | 68.8725 | 68.8725 | -3.1725 | 121.9 | 133.8866 | 184.915 | -63.015 | 122 | 133.8866 | 184.915 | -62.915 | 152.1 | 134.2887 | 185.4703 | -33.3703 | 78.3 | 63.9968 | 80.0297 | -1.7297 | 8 | 6.1041 | 6.1041 | 1.8959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 26.9 | 34.478 | 34.478 | -7.578 | 31.3 | 32.6272 | 32.6272 | -1.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 22.7 | 16.6641 | 16.6641 | 6.0359 | 48.4 | 50 | 50 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 16.4907 | 32.531 | 14.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 48.1814 | -2.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 50.1291 | 69.6369 | -8.9369 | 175.8 | 184.9194 | 184.9194 | -9.1194 | 173.8 | 184.9194 | 184.9194 | -11.1194 | 208.1 | 184.9194 | 184.9194 | 23.1806 | 272.3 | 278.212 | 278.212 | -5.912 | 39.5 | 44.8484 | 44.8484 | -5.3484 | 27.1 | 22.4916 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 117.1 | 113.0233 | 85.9288 | 31.1712 | 102.3 | 87.6387 | 87.6387 | 14.6613 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 72.7 | 72.3739 | 72.3739 | 0.32612 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0889 | 151.0889 | -5.2889 | 147.4 | 151.0889 | 151.0889 | -3.6889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 28.4 | 41.8 | 46.93 | -18.53 | 72.5 | 71.373 | 71.373 | 1.127 | 17.8 | 15.536 | 15.536 | 2.264 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 5.7 |  |  | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 12.7 | 14.569 | 14.569 | -1.869 | 15.4 | 16.586 | 16.586 | -1.186 | 5.4 | 9.9 | 11.804 | -6.404 | 20.2 | 31.8 | 39.742 | -19.542 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.5 | 17.983 | 17.983 | -1.483 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12.4 | 3.8144 | 7.5247 | 4.8753 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | -0.1 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.7 | 17.963 | 17.963 | 5.737 | 57.1 | 62.8 | 61.909 | -4.809 | 31.4 | 33.902 | 33.902 | -2.502 | 29.9 | 24.8 | 31.85 | -1.95 | 37.9 | 45.13 | 45.13 | -7.23 | 4.9 | 3.498 | 3.498 | 1.402 | 3.7 | 2.782 | 2.782 | 0.918 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 0.7 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 16.4 | 13.549 | 13.549 | 2.851 | 230.4 | 234.808 | 234.808 | -4.408 | 15.4 | 14.36 | 14.36 | 1.04 | 131.3 | 133.224 | 133.224 | -1.924 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 | 34.3 | 32 | -32 | 95 | 98.286 | 98.286 | -3.286 | 15.9 | 15.219 | 15.219 | 0.681 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 7.2 | 8.65 | 8.65 | -1.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 14:00 | 99.4 | 18.3299 | 18.3299 | 81.0701 | 638.3 | 644.317 | 644.317 | -6.017 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 84.336 | 84.336 | -7.536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 188.7 | 196.228 | -12.228 | 204.3 | 188.7 | 196.228 | 8.072 | 206.4 | 188.7 | 196.228 | 10.172 | 289.3 | 283.9 | 295.2259 | -5.9259 | 211.6 | 208.0739 | 208.0739 | 3.5261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 149.6 | 345.8489 | 274.1378 | -124.5378 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 126.0392 | 126.0392 | 0.26085 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.3 | 12.7713 | 12.7713 | 0.52875 | 60.3 | 16.4949 | 15.4639 | 44.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 43.1303 | 40.1698 | 29.8302 | 54.5 | 73.9759 | 110.2632 | -55.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148 |  |  | 148 | 32 | 32.797 | 32.797 | -0.79696 | 65.8 | 75 | 75 | -9.2 | 20.7 | 20.0826 | 20.0826 | 0.61745 | 18.4 | 18.9671 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 12.6214 | 12.6214 | -1.2214 | 66.9 | 68.8725 | 68.8725 | -1.9725 | 121.8 | 133.8866 | 184.915 | -63.115 | 121.9 | 133.8866 | 184.915 | -63.015 | 151.9 | 134.2887 | 185.4703 | -33.5703 | 78.4 | 77.1302 | 87.1808 | -8.7808 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 29.6 | 34.478 | 34.478 | -4.878 | 30.1 | 32.6272 | 32.6272 | -2.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 23 | 16.6641 | 16.6641 | 6.3359 | 49.3 | 50 | 50 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 52.0797 | 44.9009 | 2.2991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 66.1089 | 78.3379 | -17.6379 | 175.6 | 184.8594 | 184.8594 | -9.2594 | 173.1 | 184.8594 | 184.8594 | -11.7594 | 207.8 | 184.8594 | 184.8594 | 22.9406 | 274.1 | 278.1218 | 278.1218 | -4.0218 | 39.3 | 44.8484 | 44.8484 | -5.5484 | 27 | 22.4916 | 22.4916 | 4.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 134.2 | 121.1852 | 85.9288 | 48.2711 | 105.1 | 97.2503 | 97.2503 | 7.8497 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 72.7 | 72.3739 | 72.3739 | 0.32612 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 151.0889 | -5.6889 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 148.4 | 151.5426 | 151.5426 | -3.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.8 | 72.6536 | 72.6536 | 6.1464 | 1.1 | 1.039 | 1.039 | 0.061 | 36 | 45.4 | 46.36 | -10.36 | 72.5 | 71.33 | 71.33 | 1.17 | 17.2 | 15.483 | 15.483 | 1.717 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 0.4 | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.1 | 17.4757 | 17.4757 | 2.6243 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 12.7 | 14.628 | 14.628 | -1.928 | 15.4 | 16.68 | 16.68 | -1.28 | 6 | 10.1 | 11.766 | -5.766 | 20.6 | 33 | 39.811 | -19.211 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17 | 18.2 | 18.2 | -1.2 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12.3 | 12.0465 | 10.3859 | 1.9141 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 1.5 | 3.4 | 3.4 | -1.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.4 | 18.38 | 18.38 | 9.02 | 55.4 | 62.5 | 61.415 | -6.015 | 32 | 34.34 | 34.34 | -2.34 | 26.7 | 29.3 | 32.106 | -5.406 | 44.6 | 45.857 | 45.857 | -1.257 | 4.5 | 3.572 | 3.572 | 0.928 | 2.7 | 2.958 | 2.958 | -0.258 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 16.5 | 13.471 | 13.471 | 3.029 | 231.8 | 248.968 | 248.968 | -17.168 | 14.4 | 13.716 | 13.716 | 0.684 | 133.1 | 134.033 | 134.033 | -0.933 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 22 | 22 | -22 | 0 | 46.2 | 42 | -42 | 95.9 | 98.474 | 98.474 | -2.574 | 15 | 11.665 | 11.665 | 3.335 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 19 | 19 | -2.7 | 6.2 | 8.65 | 8.65 | -2.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 14:30 | 49.6 | 34.8762 |  | 49.6 | 639.7 | 644.317 | 644.317 | -4.617 | 145.1 | 146.877 | 146.877 | -1.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.3 | 80.822 | 86.2882 | -10.9882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.6 | 196.2278 | 196.228 | -11.628 | 205.1 | 196.2278 | 196.228 | 8.872 | 207.5 | 196.2278 | 196.228 | 11.272 | 288.5 | 295.2256 | 295.2259 | -6.7259 | 210.6 | 208.0739 | 208.0739 | 2.5261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 151.3 | 139.3326 | 267.601 | -116.301 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 126.0391 | 126.0392 | 2.5608 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.3 | 12.7713 | 12.7713 | 0.52875 | 60.4 | 71.34 | 15.4639 | 44.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 42.3532 | 45.592 | 4.708 | 68.2 | 53.9244 | 53.924 | 14.276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 |  |  | 147.8 | 32 | 33.9554 | 32.797 | -0.79696 | 74.9 | 75 | 75 | -0.1 | 21.1 | 24.8629 | 20.0826 | 1.0174 | 18.4 | 19.1922 | 18.9671 | -0.56711 | 11.4 | 11 | 12.6214 | -1.2214 | 65 | 68.8725 | 68.8725 | -3.8725 | 123 | 184.915 | 184.915 | -61.915 | 123.3 | 184.915 | 184.915 | -61.615 | 152.7 | 185.4703 | 185.4703 | -32.7703 | 78.4 | 88.4101 | 84.4175 | -6.0175 | 7.9 | 8.2413 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 5.0713 | 6.4038 | -1.6038 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 35 | 32.6272 | 32.6272 | 2.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 22.8 | 16.6641 | 16.6641 | 6.1359 | 102.7 | 50.0001 | 50 | 52.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 32.7005 | 36.015 | 11.185 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 | 48.1814 | -2.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 60 | 74.9757 | -14.0757 | 176.8 | 184.9193 | 184.9194 | -8.1194 | 174.5 | 184.9193 | 184.9194 | -10.4193 | 207.9 | 184.9193 | 184.9194 | 22.9807 | 274.2 | 278.212 | 278.212 | -4.012 | 39.6 | 44.8487 | 44.8484 | -5.2484 | 27.1 | 22.4917 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 155 | 134.021 | 134.0206 | 20.9794 | 106.6 | 97.2467 | 92.4445 | 14.1555 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72.9 | 72.3741 | 72.3739 | 0.52612 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.8 | 72.6536 | 72.6536 | 6.1464 | 1 | 1.007 | 1.007 | -0.007 | 37.4 | 49 | 46.49 | -9.09 | 72.4 | 70.346 | 70.346 | 2.054 | 17.6 | 15.419 | 15.419 | 2.181 | 0.3 |  |  | 0.3 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 5.5 |  |  | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.1 | 20 | 17.4757 | 2.6243 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.9 | 17.8641 | 17.8641 | 0.03592 | 12.8 | 14.623 | 14.623 | -1.823 | 15.4 | 16.725 | 16.725 | -1.325 | 7.6 | 10.9 | 11.634 | -4.034 | 28.9 | 34.6 | 39.487 | -10.587 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.8 | 18.218 | 18.218 | -1.418 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12.4 | 7.5639 | 8.3306 | 4.0694 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | -1.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.6 | 18.819 | 18.819 | 6.781 | 64.9 | 54 | 61.739 | 3.161 | 32 | 34.448 | 34.448 | -2.448 | 31.6 | 29.2 | 33.102 | -1.502 | 51.7 | 43.1 | 47.385 | 4.315 | 5.6 | 4.6 | 3.662 | 1.938 | 3.6 | 3.9 | 3.155 | 0.445 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 17 | 13.394 | 13.394 | 3.606 | 231.5 | 219.9 | 250 | -18.5 | 13 | 13.088 | 13.088 | -0.088 | 133 | 134.038 | 134.038 | -1.038 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.23 | 33 | -33 | 0 | 35.26 | 52 | -52 | 95.7 | 98.354 | 98.354 | -2.654 | 13.6 | 7.339 | 7.339 | 6.261 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.6 | 18.932 | 18.932 | -0.33204 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 16 | 19 | -2.7 | 6.6 | 8.65 | 8.65 | -2.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 15:00 | 47.9 | 33.3252 |  | 47.9 | 642.8 | 644.317 | 644.317 | -1.517 | 145.2 | 146.877 | 146.877 | -1.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 80.822 | 84.336 | -7.736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 193.8298 | 196.228 | -12.028 | 205 | 193.8298 | 196.228 | 8.772 | 207.1 | 193.8298 | 196.228 | 10.872 | 288.3 | 291.6179 | 295.2259 | -6.9259 | 209.7 | 208.0739 | 208.0739 | 1.6261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 151.2 | 82.4303 | 247.9359 | -96.736 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.7 | 126.0391 | 126.0392 | 2.6608 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 12.7713 | 12.7713 | 0.52875 | 60.6 | 68.5489 | 15.4639 | 45.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 42.9919 | 47.0245 | -6.5245 | 70.2 | 110.2629 | 110.2632 | -40.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33.9554 | 32.797 | -0.79696 | 66.4 | 70.8989 | 75 | -8.6 | 21.2 | 24.8629 | 20.0826 | 1.1175 | 18.6 | 19.1922 | 18.9671 | -0.36711 | 11.3 | 11 | 12.6214 | -1.3214 | 67.5 | 68.8725 | 68.8725 | -1.3725 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 180.1 | 185.4703 | 185.4703 | -5.3703 | 78.4 | 88.4101 | 80.9709 | -2.5709 | 7.8 | 8.2413 | 6.1041 | 1.6959 | 5 | 5.0713 | 6.4038 | -1.4038 | 31.4 | 34.478 | 34.478 | -3.078 | 33.5 | 32.6272 | 32.6272 | 0.87282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.4 | 16.6641 | 16.6641 | -5.2641 | 50.8 | 50.0034 | 50 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 24.2059 | 27.6641 | 1.6359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 60 | 70.782 | -9.882 | 176.7 | 184.9771 | 184.9771 | -8.2771 | 174.4 | 184.9771 | 184.9771 | -10.5771 | 207.2 | 184.9771 | 184.9771 | 22.2229 | 273.6 | 278.2989 | 278.2989 | -4.6989 | 39.7 | 44.8486 | 44.8484 | -5.1484 | 27.3 | 22.4916 | 22.4916 | 4.8084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 97.8 | 81.7837 | 77.6814 | 20.1186 | 110.9 | 92.4449 | 92.4445 | 18.4555 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 72.8 | 72.3741 | 72.3739 | 0.42612 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0889 | -4.6889 | 148.3 | 151.0889 | 151.0889 | -2.7889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 79 | 72.6536 | 72.6536 | 6.3464 | 0.9 | 0.942 | 0.942 | -0.042 | 41 | 52.4 | 46.62 | -5.62 | 71.4 | 68.683 | 68.683 | 2.717 | 17.9 | 15.318 | 15.318 | 2.582 | 0.3 |  |  | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 5.3 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.9 | 17.8641 | 17.8641 | 0.03592 | 12.7 | 14.509 | 14.509 | -1.809 | 15.4 | 16.653 | 16.653 | -1.253 | 9.5 | 11.5 | 11.407 | -1.907 | 33.5 | 36.1 | 38.77 | -5.27 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.5 | 17.753 | 17.753 | -1.253 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12.4 | 5.599 | 6.3989 | 6.0011 | 0.9 | 0.92 | 0.92 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.8 | 19.321 | 19.321 | 6.479 | 69.4 | 55.9 | 64.516 | 4.884 | 31.7 | 33.933 | 33.933 | -2.233 | 40.1 | 32.4 | 36.32 | 3.78 | 59.3 | 47.5 | 51.32 | 7.98 | 5.5 | 4.7 | 3.805 | 1.695 | 3.7 | 4.1 | 3.417 | 0.283 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 15.7 | 13.323 | 13.323 | 2.377 | 229.4 | 211.4 | 234.538 | -5.138 | 11.2 | 12.457 | 12.457 | -1.257 | 132 | 132.894 | 132.894 | -0.894 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 35 | 46 | -46 | 24.3 | 69.2 | 62 | -37.7 | 94.8 | 96.969 | 96.969 | -2.169 | 11.9 | 3.289 | 3.289 | 8.611 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 16.3 | 16 | 19 | -2.7 | 7.6 | 8.65 | 8.65 | -1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 15:30 | 48.1 | 38.2494 | 20.3966 | 27.7034 | 638.7 | 644.317 | 644.317 | -5.617 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 80.822 | 84.336 | -8.736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 190.1383 | 194.2782 | -10.0782 | 205.4 | 190.1383 | 194.2782 | 11.1218 | 206.9 | 190.1383 | 194.2782 | 12.6218 | 288.6 | 286.0639 | 292.2925 | -3.6925 | 209.7 | 208.0739 | 208.0739 | 1.6261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 150.1 | 81.6741 | 241.4091 | -91.3091 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.1 | 126.0391 | 126.0392 | 4.0609 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.3 | 12.7713 | 12.7713 | 0.52875 | 60.4 | 69.9439 | 15.4639 | 44.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 44.9843 | 45.0223 | -5.0223 | 53.9 | 101.3818 | 101.3512 | -47.4512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 33.9554 | 32.797 | -3.197 | 47.9 | 52.5778 | 75 | -27.1 | 15.3 | 24.8629 | 20.0826 | -4.7825 | 18.6 | 19.1922 | 18.9671 | -0.36711 | 11.3 | 11 | 12.6214 | -1.3214 | 67.1 | 68.8725 | 68.8725 | -1.7725 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 77.9 | 88.4101 | 79.4783 | -1.5783 | 7.8 | 8.2413 | 6.1041 | 1.6959 | 4.8 | 5.0713 | 6.4038 | -1.6038 | 23.1 | 34.478 | 34.478 | -11.378 | 29.3 | 32.6272 | 32.6272 | -3.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 16.6641 | 16.6641 | -5.0641 | 48.6 | 50.001 | 50 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 20.316 | 21.0247 | 0.07532 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 60 | 68.966 | -7.966 | 176.1 | 185.1235 | 185.1236 | -9.0236 | 173.5 | 185.1235 | 185.1236 | -11.6236 | 206.9 | 185.1235 | 185.1236 | 21.7764 | 272.8 | 278.5192 | 278.5192 | -5.7192 | 39.3 | 44.8486 | 44.8484 | -5.5484 | 27.1 | 22.4916 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 85.7 | 108.9862 | 86.5934 | -0.89342 | 97 | 90.0036 | 92.4445 | 4.5555 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72.7 | 72.3741 | 72.3739 | 0.32612 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148 | 151.0889 | 151.0889 | -3.0889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 77.9 | 72.6536 | 72.6536 | 5.2464 | 0.8 | 0.793 | 0.793 | 0.007 | 38.1 | 54.9 | 47.35 | -9.25 | 68.5 | 63.196 | 63.196 | 5.304 | 16 | 15.071 | 15.071 | 0.929 | 0.3 |  |  | 0.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 5.3 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 19.9 | 20 | 17.4757 | 2.4243 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.9 | 17.8641 | 17.8641 | 0.03592 | 12.2 | 14.004 | 14.004 | -1.804 | 14.8 | 16.27 | 16.27 | -1.47 | 12.1 | 11.8 | 11.3 | 0.8 | 36.5 | 37.3 | 38.258 | -1.758 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.2 | 16.585 | 16.585 | -1.385 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 7.4 | 4.6993 | 4.8632 | 2.5368 | 0.9 | 0.96 | 0.96 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 19.786 | 19.786 | -0.086 | 76.9 | 54.9 | 66.611 | 10.289 | 31 | 31.207 | 31.207 | -0.207 | 44.9 | 35.3 | 39.489 | 5.411 | 56.2 | 52.2 | 55.116 | 1.084 | 8.7 | 4.8 | 3.903 | 4.797 | 7 | 4.1 | 3.606 | 3.394 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 15.5 | 13.186 | 13.186 | 2.314 | 222.2 | 188.9 | 219.526 | 2.674 | 9.3 | 11.696 | 11.696 | -2.396 | 129.5 | 126.419 | 126.419 | 3.081 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.2 | 57 | 57 | 21.2 | 90.8 | 83.4 | 72 | 18.8 | 91.5 | 91.978 | 91.978 | -0.478 | 9.9 | 0.335 | 0.335 | 9.565 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 14 | 16 | 19 | -5 | 8.6 | 8.65 | 8.65 | -0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 16:00 | 48.7 | 50.3456 | 26.2415 | 22.4585 | 639.1 | 644.317 | 644.317 | -5.217 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 80.822 | 82.9092 | -6.7092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.4 | 187.3167 | 190.2115 | -5.8115 | 204.8 | 187.3167 | 190.2115 | 14.5885 | 207.2 | 187.3167 | 190.2115 | 16.9885 | 289 | 281.8188 | 286.174 | 2.826 | 210 | 208.0739 | 208.0739 | 1.9261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 148.9 | 115.357 | 255.9335 | -107.0335 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 126.0391 | 126.0392 | -0.13915 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 12.7713 | 12.7713 | 0.52875 | 60.5 | 69.9441 | 33.922 | 26.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 46.8915 | 45.5284 | -5.1284 | 36.4 | 110.2629 | 101.4563 | -65.0563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 33.9554 | 32.797 | -3.497 | 47.4 | 64.1864 | 75 | -27.6 | 20.4 | 24.8629 | 20.0826 | 0.31745 | 18.4 | 19.1922 | 18.9671 | -0.56711 | 11.3 | 11 | 12.6214 | -1.3214 | 65.5 | 68.8725 | 68.8725 | -3.3725 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 77.8 | 88.4101 | 77.3155 | 0.48446 | 7.9 | 8.2413 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 5.0713 | 6.4038 | -1.6038 | 19.4 | 34.478 | 34.478 | -15.078 | 27.7 | 32.6272 | 32.6272 | -4.9272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.5 | 16.6641 | 16.6641 | -5.1641 | 49.7 | 50.0023 | 50 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 19.7426 | 18.158 | 2.842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 60 | 66.3345 | -5.5345 | 175.9 | 185.2035 | 185.2035 | -9.3035 | 173.6 | 185.2035 | 185.2035 | -11.6035 | 206.8 | 185.2035 | 185.2035 | 21.5965 | 273.3 | 278.6394 | 278.6394 | -5.3394 | 39.9 | 44.8486 | 44.8484 | -4.9484 | 27.1 | 22.4916 | 22.4916 | 4.6084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 68.1 | 88.4964 | 86.4883 | -18.3883 | 95.6 | 90.0858 | 92.4445 | 3.1555 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 72.8 | 72.3741 | 72.3739 | 0.42612 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148 | 151.0889 | 151.0889 | -3.0889 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0.6 | 0.574 | 0.574 | 0.026 | 28.8 | 57.4 | 48.08 | -19.28 | 59.2 | 49.988 | 49.988 | 9.212 | 16.5 | 14.388 | 14.388 | 2.112 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 5.3 |  |  | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.2 | 20 | 17.4757 | 2.7243 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.9 | 17.8641 | 17.8641 | 0.03592 | 11 | 12.22 | 12.22 | -1.22 | 13.1 | 15.226 | 15.226 | -2.126 | 9.8 | 12.1 | 11.315 | -1.515 | 32.3 | 38.6 | 37.953 | -5.653 | 3.7 | 2.901 | 2.901 | 0.799 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 12.8 | 13.771 | 13.771 | -0.971 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 6.8 | 4.5666 | 4.2001 | 2.5999 | 0.9 | 1.04 | 1.04 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.5 | 20.138 | 20.138 | 5.362 | 67.9 | 54 | 66.654 | 1.246 | 25.9 | 22.773 | 22.773 | 3.127 | 44.2 | 38.8 | 42.51 | 1.69 | 67.4 | 56.7 | 58.502 | 8.898 | 7.6 | 4.9 | 3.864 | 3.736 | 4.5 | 4.1 | 3.579 | 0.921 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 14.3 | 12.852 | 12.852 | 1.448 | 206.8 | 148 | 203.321 | 3.479 | 7 | 11.039 | 11.039 | -4.039 | 108.6 | 99.799 | 99.799 | 8.801 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 110 | 67 | 67 | 43 | 96.3 | 94.5 | 82 | 14.3 | 85.2 | 79.422 | 79.422 | 5.778 | 7.7 | 0.001 | 0.001 | 7.699 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 16.3 | 16 | 19 | -2.7 | 7.7 | 8.65 | 8.65 | -0.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 16:30 | 49.7 | 87.9019 | 43.6679 | 6.0321 | 638.9 | 644.317 | 644.317 | -5.417 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 80.822 | 83.8105 | -9.9105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.1 | 196.2279 | 196.228 | -11.128 | 205 | 196.2279 | 196.228 | 8.772 | 208.3 | 196.2279 | 196.228 | 12.072 | 289.4 | 295.2258 | 295.2259 | -5.8259 | 211.7 | 208.0739 | 208.0739 | 3.6261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 150.1 | 184.1667 | 305.7366 | -155.6366 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 126.0391 | 126.0392 | -1.0392 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.3 | 12.7713 | 12.7713 | 0.52875 | 60.7 | 69.9443 | 69.9441 | -9.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 54.3845 | 48.4234 | -8.5234 | 86.6 | 110.2629 | 101.4563 | -14.8563 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 33.9554 | 32.797 | -2.097 | 63.9 | 64.1867 | 75 | -11.1 | 18.5 | 24.8629 | 20.0826 | -1.5825 | 18.4 | 19.1922 | 18.9671 | -0.56711 | 11.3 | 11 | 12.6214 | -1.3214 | 62.5 | 68.8725 | 68.8725 | -6.3725 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 77.9 | 88.4101 | 74.6773 | 3.2227 | 7.9 | 8.2413 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32196 | 35.2 | 32.6272 | 32.6272 | 2.5728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 16.6641 | 16.6641 | -5.0641 | 69.9 | 50.2484 | 50 | 19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 42.923 | 19.1679 | 1.8321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 60 | 63.1245 | -2.3245 | 176.5 | 185.2678 | 185.2678 | -8.7678 | 174 | 185.2678 | 185.2678 | -11.2678 | 207.7 | 185.2678 | 185.2678 | 22.4322 | 274.5 | 278.7363 | 278.7363 | -4.2363 | 39.2 | 44.8488 | 44.8484 | -5.6484 | 27 | 22.4918 | 22.4916 | 4.5084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 121.4 | 88.4981 | 86.4883 | 34.9117 | 104.3 | 93.5006 | 87.6387 | 16.6613 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 72.7 | 72.3801 | 72.3739 | 0.32612 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 151.0889 | -4.5889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.3 | 151.5426 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0.4 | 0.493 | 0.493 | -0.093 | 33.9 | 59.6 | 48.95 | -15.05 | 34.5 | 26.786 | 26.786 | 7.714 | 17.3 | 13.503 | 13.503 | 3.797 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 19.8 | 20 | 17.4757 | 2.3243 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.9 | 17.8641 | 17.8641 | 0.03592 | 6.2 | 7.413 | 7.413 | -1.213 | 7.3 | 12.698 | 12.698 | -5.398 | 10.4 | 12.4 | 11.376 | -0.976 | 31.6 | 40.3 | 38.116 | -6.516 | 4 | 2.901 | 2.901 | 1.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 5.2 | 3.821 | 3.821 | 1.379 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 6.9 | 9.9284 | 4.4337 | 2.4663 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.6 | 20.364 | 20.364 | 1.236 | 62.8 | 51.6 | 66.785 | -3.985 | 16 | 11.7 | 11.7 | 4.3 | 46.2 | 44.3 | 45.221 | 0.979 | 69.4 | 60.4 | 61.465 | 7.935 | 8.5 | 4.8 | 3.89 | 4.61 | 5.3 | 4.1 | 3.551 | 1.749 | 8.1 | 7 | 7 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 14.6 | 12.324 | 12.324 | 2.276 | 136.2 | 53.7 | 160.153 | -23.953 | 4.6 | 10.007 | 10.007 | -5.407 | 66.1 | 51.359 | 51.359 | 14.741 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.5 | 77 | 77 | 45.5 | 121.7 | 96.4 | 90 | 31.7 | 51.5 | 48.915 | 48.915 | 2.585 | 5.2 |  |  | 5.2 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.1 | 16 | 19 | -3.9 | 6.9 | 8.65 | 8.65 | -1.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 17:00 | 72.1 | 108.5498 | 84.0311 | -11.9311 | 639.3 | 644.317 | 644.317 | -5.017 | 145.3 | 146.877 | 146.877 | -1.577 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 80.822 | 84.336 | -7.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 196.2279 | 196.228 | -9.828 | 206.1 | 196.2279 | 196.228 | 9.872 | 209.5 | 196.2279 | 196.228 | 13.272 | 289.5 | 295.2258 | 295.2259 | -5.7259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 259.7 | 332.9054 | 381.3058 | -121.6058 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 126.0391 | 126.0392 | -1.5392 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.3 | 12.7713 | 12.7713 | 0.52875 | 60.4 | 69.9444 | 69.9441 | -9.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.2 | 59.2753 | 55.3023 | -6.1024 | 109.9 | 110.2629 | 84.3763 | 25.5237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.4 | 33.9554 | 32.797 | -0.39696 | 62.9 | 64.1867 | 75 | -12.1 | 19.5 | 24.8629 | 20.0826 | -0.58255 | 18.6 | 19.1922 | 18.9671 | -0.36711 | 11.3 | 11 | 12.6214 | -1.3214 | 68.1 | 68.8725 | 68.8725 | -0.77252 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 77.3 | 88.4101 | 88.4102 | -11.1102 | 7.9 | 8.2413 | 6.1041 | 1.7959 | 4.4 | 5.0713 | 6.4038 | -2.0038 | 33.4 | 34.478 | 34.478 | -1.078 | 34.2 | 32.6272 | 32.6272 | 1.5728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11 | 16.6641 | 16.6641 | -5.6641 | 94.6 | 50.0124 | 50 | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 41.4959 | 41.7039 | 38.9961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 60 | 79.8337 | -19.1337 | 177.8 | 185.3367 | 185.3367 | -7.5367 | 175.5 | 185.3367 | 185.3367 | -9.8367 | 208.4 | 185.3367 | 185.3367 | 23.0633 | 274.9 | 278.8399 | 278.8399 | -3.9399 | 39.9 | 44.8489 | 50.7327 | -10.8327 | 27.2 | 22.4918 | 25.4425 | 1.7575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 131.5 | 88.735 | 103.5683 | 27.9317 | 104.5 | 96.7245 | 92.4445 | 12.0555 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 76.4 | 72.5772 | 72.3739 | 4.0261 | 28.6 | 29.9515 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 151.0889 | -4.4889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 149.3 | 151.5426 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.3 | 72.6536 | 72.6536 | 5.6464 | 0.1 | 0.342 | 0.342 | -0.242 | 37.8 | 61.9 | 49.82 | -12.02 | 12.4 | 8.713 | 8.713 | 3.687 | 15.7 | 12.016 | 12.016 | 3.684 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 19.8 | 20 | 17.4757 | 2.3243 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.9 | 17.8641 | 17.8641 | 0.03592 | 1.2 | 2.055 | 2.055 | -0.855 | 1.2 | 6.833 | 6.833 | -5.633 | 11.4 | 12.9 | 11.484 | -0.084 | 41.2 | 42.2 | 38.748 | 2.452 | 4.1 | 2.901 | 2.901 | 1.199 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.1 | 0.039 | 0.039 | 0.061 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 8.1 | 9.5983 | 9.6464 | -1.5464 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 20.211 | 20.211 | -2.411 | 65.3 | 49.7 | 67.177 | -1.877 | 5.6 | 3.311 | 3.311 | 2.289 | 46.4 | 49.3 | 47 | -0.6 | 69.1 | 64.1 | 63.161 | 5.939 | 7.3 | 4.9 | 4.109 | 3.191 | 4.4 | 4.1 | 3.523 | 0.877 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 14.5 | 11.214 | 11.214 | 3.286 | 52.1 | 3.3 | 91.62 | -39.52 | 2.2 | 8.608 | 8.608 | -6.408 | 21.6 | 14.047 | 14.047 | 7.553 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 93.5 | 86 | 86 | 7.5 | 93.6 | 95.9 | 95 | -1.4 | 19.9 | 15.71 | 15.71 | 4.19 | 2.6 |  |  | 2.6 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 8 | 16 | 19 | -11 | 7.5 | 8.65 | 8.65 | -1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 17:30 | 79.1 | 123.1092 | 146 | -66.9 | 639 | 644.317 | 644.317 | -5.317 | 144.9 | 146.877 | 146.877 | -1.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 80.822 | 84.336 | -8.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.2279 | 196.228 | -9.528 | 207 | 196.2279 | 196.228 | 10.772 | 209.9 | 196.2279 | 196.228 | 13.672 | 290.1 | 295.2258 | 295.2259 | -5.1259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 280.3 | 365.1679 | 381.3058 | -101.0058 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 126.0391 | 126.0392 | -1.9391 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.4 | 12.7713 | 12.7713 | 0.62875 | 59.8 | 71.1466 | 69.9441 | -10.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 65.5035 | 55.3023 | 14.5976 | 111.5 | 110.263 | 107.6645 | 3.8355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 33.9554 | 32.797 | -1.397 | 72.1 | 72.4337 | 75 | -2.9 | 18.2 | 24.8629 | 20.0826 | -1.8825 | 18.5 | 19.1922 | 18.9671 | -0.46711 | 11.3 | 11 | 12.6214 | -1.3214 | 67.9 | 68.8725 | 68.8725 | -0.97252 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 78.3 | 88.4101 | 88.4102 | -10.1102 | 7.9 | 8.2413 | 6.1041 | 1.7959 | 4.4 | 5.0713 | 6.4038 | -2.0038 | 33.8 | 34.478 | 18 | 15.8 | 31.8 | 32.6272 | 32.6272 | -0.82718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.3 | 16.6641 | 16.6641 | -5.3641 | 103.3 | 50.0033 | 50 | 53.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 42.9018 | 42.2226 | 38.7774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 60 | 79.8337 | -19.5337 | 177.7 | 185.37 | 185.37 | -7.67 | 175.3 | 185.37 | 185.37 | -10.07 | 208.7 | 185.37 | 185.37 | 23.33 | 274.7 | 278.89 | 278.8901 | -4.1901 | 39.5 | 44.849 | 73.591 | -34.091 | 27.2 | 22.4918 | 36.906 | -9.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 133.4 | 88.7435 | 104.4489 | 28.9511 | 105.1 | 92.5184 | 100.4783 | 4.6217 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 76.8 | 72.4031 | 74.0506 | 2.7494 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0889 | 151.0889 | -3.4889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 155.9148 | -18.8148 | 78.4 | 72.6536 | 78.1915 | 0.20848 | 0 | 0.118 | 0.118 | -0.118 | 41.6 | 64.6 | 50.62 | -9.02 | 0 | 0.948 | 0.948 | -0.948 | 17.1 | 10.748 | 10.748 | 6.352 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 | 5 |  |  | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 19.7 | 20 | 17.4757 | 2.2243 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 17.9 | 17.8641 | 17.8641 | 0.03592 | 0 | 0.222 | 0.222 | -0.222 | 0 | 1.263 | 1.263 | -1.263 | 10.3 | 14 | 11.743 | -1.443 | 40.1 | 45 | 39.467 | 0.633 | 4.3 | 2.901 | 2.901 | 1.399 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 19.2 | 9.9235 | 9.7664 | 9.4336 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.8 | 19.881 | 19.881 | -2.081 | 53.2 | 49.5 | 67.43 | -14.23 | 0 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 49.7 | 52.9 | 48.382 | 1.318 | 75.6 | 68.1 | 64.578 | 11.022 | 7.9 | 5.1 | 4.22 | 3.68 | 6.4 | 3.9 | 3.405 | 2.995 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 15.2 | 10.063 | 10.063 | 5.137 | 2.7 |  | 40.546 | -37.846 | 0.3 | 3.123 | 3.123 | -2.823 | 0.6 | 1.868 | 1.868 | -1.268 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.5 | 90 | 90 | 26.5 | 111.6 | 88.3 | 95 | 16.6 | 0.9 | 2.384 | 2.384 | -1.484 | 0.4 |  |  | 0.4 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 12 | 16 | 19 | -7 | 7.9 | 8.65 | 8.65 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 18:00 | 143.9 | 125.2515 | 146 | -2.1 | 640.4 | 644.317 | 644.317 | -3.917 | 145.1 | 146.877 | 146.877 | -1.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.9 | 80.822 | 84.336 | -11.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 195.4578 | 196.228 | -9.828 | 207.5 | 195.4578 | 196.228 | 11.272 | 209.4 | 195.4578 | 196.228 | 13.172 | 290.9 | 294.0671 | 295.2259 | -4.3259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 328.3 | 290.7313 | 381.3058 | -53.0058 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 126.0391 | 126.0392 | 2.7609 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 12.7713 | 13.6937 | -0.39366 | 61.5 | 68.7424 | 74.9959 | -13.4959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 70.2542 | 55.3023 | 14.4977 | 62.6 | 110.263 | 108.4764 | -45.8764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.4 | 228.1937 |  | 152.4 | 29.1 | 33.9554 | 32.797 | -3.697 | 56.7 | 72.4334 | 75 | -18.3 | 18.9 | 24.8629 | 20.0826 | -1.1825 | 18.4 | 19.1922 | 18.9671 | -0.56711 | 11.3 | 11 | 12.6214 | -1.3214 | 69.1 | 68.8725 | 68.8725 | 0.22748 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 78.2 | 78.5308 | 88.4102 | -10.2102 | 8.2 | 8.2413 | 6.1041 | 2.0959 | 4.1 | 5.0713 | 6.4038 | -2.3038 | 24.7 | 34.478 | 34.478 | -9.778 | 31.7 | 32.6272 | 32.6272 | -0.92718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.4 | 16.6641 | 16.6641 | -5.2641 | 49.7 | 50.0005 | 50 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 16.4912 | 32.3671 | 48.6329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 60 | 79.8337 | -18.9337 | 177.5 | 185.37 | 185.37 | -7.87 | 175 | 185.37 | 185.37 | -10.37 | 208.3 | 185.37 | 185.37 | 22.93 | 274.4 | 278.89 | 278.8901 | -4.4901 | 39.7 | 44.8486 | 73.591 | -33.891 | 27.2 | 22.4917 | 36.906 | -9.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 85.4 | 88.4964 | 87.7156 | -2.3156 | 91.1 | 87.6394 | 108.13 | -17.03 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 76.8 | 72.374 | 78.568 | -1.768 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 78.5 | 72.6536 | 96.4052 | -17.9052 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 47.5 | 67.2 | 51.41 | -3.91 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 14.9 | 10.138 | 10.138 | 4.762 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 19.8 | 20 | 17.4757 | 2.3243 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.9 | 17.8641 | 17.8641 | 0.03592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 15.1 | 12.154 | 0.246 | 40.4 | 47.4 | 40.274 | 0.126 | 4.4 | 2.901 | 2.901 | 1.499 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 20.2 | 3.8146 | 7.4868 | 12.7132 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.7 | 19.022 | 19.022 | -5.322 | 44 | 49.1 | 67.268 | -23.268 | 0 |  |  | 0 | 41.2 | 55.9 | 48.572 | -7.372 | 70.8 | 71.6 | 65.157 | 5.643 | 7.1 | 5.4 | 4.009 | 3.091 | 5.9 | 3.7 | 3.018 | 2.882 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 14.1 | 8.79 | 8.79 | 5.31 | 0 |  | 10.08 | -10.08 | 0 | 0.031 | 0.031 | -0.031 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.8 | 88 | 88 | 27.8 | 93 | 80.1 | 91 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 16 | 19 | -2.7 | 8.2 | 8.65 | 8.65 | -0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 18:30 | 142.1 | 142.0163 | 146 | -3.9 | 638.5 | 644.317 | 644.317 | -5.817 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 80.822 | 84.336 | -11.536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 290.4 | 295.2259 | 295.2259 | -4.8259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 357.7 | 381.3051 | 381.3058 | -23.6058 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.5 | 126.0391 | 126.0392 | 4.4608 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.3 | 14.6651 | 14.9194 | -1.6194 | 61.4 | 80.3282 | 115.0232 | -53.6232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 74.9032 | 100.252 | -20.0521 | 103.2 | 101.2133 | 83.6889 | 19.5111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382 | 298.5858 | 144.3299 | 237.6701 | 29 | 33.9554 | 32.797 | -3.797 | 30.1 | 97.9384 | 75 | -44.9 | 19.2 | 24.8629 | 20.0826 | -0.88255 | 18.4 | 19.1922 | 18.9671 | -0.56711 | 11.3 | 11 | 12.6214 | -1.3214 | 70.2 | 68.8725 | 68.8725 | 1.3275 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 79.3 | 78.5322 | 88.4102 | -9.1102 | 8.2 | 8.2413 | 6.1041 | 2.0959 | 4.1 | 5.0713 | 6.4038 | -2.3038 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 31.6 | 32.6272 | 32.6272 | -1.0272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.2 | 16.6641 | 16.6641 | -5.4641 | 56.7 | 56.3129 | 95.4321 | -38.7321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 70.4736 | 59.11 | 21.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 60 | 79.8337 | -19.4337 | 177.6 | 185.3745 | 185.3745 | -7.7745 | 175.2 | 185.3745 | 185.3745 | -10.1745 | 208.7 | 185.3745 | 185.3745 | 23.3255 | 274.5 | 278.8968 | 278.8968 | -4.3968 | 60.2 | 73.5889 | 73.591 | -13.391 | 32.6 | 36.9049 | 36.906 | -4.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 106.6 | 144.2246 | 133.1217 | -26.5217 | 102 | 92.7046 | 108.13 | -6.13 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 76.7 | 72.3759 | 78.568 | -1.868 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.4 | 151.0889 | 151.0889 | -1.6889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 78.4 | 72.6536 | 96.4052 | -18.0052 | 0 |  |  | 0 | 58.3 | 69.7 | 52.75 | 5.55 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 9.499 | 9.499 | 8.201 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.9 | 17.8641 | 17.8641 | 0.03592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 16.4 | 12.754 | -0.454 | 44.7 | 49.1 | 41.378 | 3.322 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 20.2 | 16.3011 | 13.6726 | 6.5274 | 1 | 1.24 | 1.24 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.3 | 18.211 | 18.211 | -5.911 | 47 | 48.3 | 65.858 | -18.858 | 0 |  |  | 0 | 43 | 57.3 | 48.687 | -5.687 | 86.2 | 73.6 | 65.701 | 20.499 | 7.7 | 5.5 | 3.799 | 3.901 | 5.6 | 3.7 | 2.668 | 2.932 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 15.3 | 7.756 | 7.756 | 7.544 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.9 | 84 | 84 | 21.9 | 83.7 | 70.4 | 84 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16 | 16 | 19 | -3 | 7.2 | 8.65 | 8.65 | -1.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 19:00 | 147.4 | 140.5152 | 146 | 1.4 | 639 | 644.317 | 644.317 | -5.317 | 144.9 | 146.877 | 146.877 | -1.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 80.822 | 84.336 | -12.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 209.8 | 196.228 | 196.228 | 13.572 | 289.3 | 295.2259 | 295.2259 | -5.9259 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 376.2 | 381.305 | 381.3058 | -5.1058 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 126.0391 | 126.0392 | 1.9608 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.2256 | 14.9194 | -1.5194 | 60.6 | 77.8984 | 130.9328 | -70.3328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 73.7941 | 101.9309 | -21.2309 | 63.3 | 101.4479 | 78.6065 | -15.3065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 298.2157 | 152.3096 | 304.3904 | 30 | 33.9554 | 32.797 | -2.797 | 44.9 | 112.0105 | 75 | -30.1 | 19.3 | 24.8629 | 20.0826 | -0.78255 | 18.5 | 19.1922 | 18.9671 | -0.46711 | 11.2 | 11 | 12.6214 | -1.4214 | 66.9 | 68.8725 | 68.8725 | -1.9725 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 78.3 | 78.5317 | 88.4102 | -10.1102 | 8.2 | 8.2413 | 6.1041 | 2.0959 | 4.1 | 5.0713 | 6.4038 | -2.3038 | 24.7 | 34.478 | 34.478 | -9.778 | 30.3 | 32.6272 | 32.6272 | -2.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13.2 | 16.6641 | 16.6641 | -3.4641 | 80.2 | 80.1044 | 103.6795 | -23.4795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 73.8597 | 69.965 | 11.135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 60 | 79.8337 | -18.9337 | 177.2 | 185.2946 | 185.2946 | -8.0946 | 174.8 | 185.2946 | 185.2946 | -10.4946 | 209.3 | 185.2946 | 185.2946 | 24.0054 | 274 | 278.7765 | 278.7766 | -4.7766 | 75.8 | 73.5897 | 73.591 | 2.209 | 36.5 | 36.9053 | 36.906 | -0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 90 | 142.6889 | 129.9567 | -39.9567 | 92.1 | 92.1947 | 108.13 | -16.03 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 76.7 | 72.3752 | 78.568 | -1.868 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.6 | 72.6536 | 96.4052 | -17.8052 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 71.7 | 54.1 | 22.7 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 8.775 | 8.775 | 9.025 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 17.5 | 13.545 | 1.555 | 53.9 | 50.1 | 42.779 | 11.121 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 20.2 | 17.0843 | 16.1835 | 4.0165 | 1 | 1.24 | 1.24 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | -0.5 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.4 | 17.541 | 17.541 | -6.141 | 33.9 | 47 | 60.704 | -26.804 | 0 |  |  | 0 | 45.1 | 58.2 | 48.576 | -3.476 | 86.2 | 75.2 | 66.138 | 20.062 | 6.6 | 5.5 | 3.597 | 3.003 | 4.4 | 3.6 | 2.431 | 1.969 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 14.7 | 7.441 | 7.441 | 7.259 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 97.5 | 79 | 79 | 18.5 | 79.8 | 60 | 74 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 16 | 19 | -3 | 7.9 | 8.65 | 8.65 | -0.75 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 19:30 | 145.7 | 143.6157 | 146 | -0.3 | 638.5 | 644.317 | 644.317 | -5.817 | 144.7 | 146.877 | 146.877 | -2.177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 80.822 | 86.2882 | -14.2882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.228 | 196.228 | -9.228 | 206.1 | 196.228 | 196.228 | 9.872 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 288.2 | 295.2259 | 295.2259 | -7.0259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 375.5 | 381.3053 | 381.3058 | -5.8058 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 126.0391 | 126.0392 | 1.0609 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.8 | 14.9192 | 14.9194 | -1.1194 | 61.1 | 81.709 | 142.3058 | -81.2058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 73.6214 | 103.9952 | -23.4952 | 40.8 | 167.456 | 52.3554 | -11.5554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 305.7022 | 166.5442 | 294.8558 | 30 | 33.9554 | 32.797 | -2.797 | 30.7 | 97.9384 | 75 | -44.3 | 19.7 | 24.8629 | 20.0826 | -0.38255 | 18.5 | 19.1922 | 18.9671 | -0.46711 | 11.2 | 11 | 12.6214 | -1.4214 | 67.1 | 68.8725 | 68.8725 | -1.7725 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 78.3 | 78.5377 | 88.4102 | -10.1102 | 8.1 | 8.2413 | 6.1041 | 1.9959 | 4.1 | 5.0713 | 6.4038 | -2.3038 | 23.6 | 34.478 | 34.478 | -10.878 | 29.3 | 32.6272 | 32.6272 | -3.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 13 | 16.6641 | 16.6641 | -3.6641 | 81.2 | 80.4996 | 156.704 | -75.5041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 83.8383 | 85.4826 | -4.3826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 60 | 79.8337 | -18.9337 | 177.2 | 185.2368 | 185.2368 | -8.0368 | 174.8 | 185.2368 | 185.2368 | -10.4368 | 209.5 | 185.2368 | 185.2368 | 24.2632 | 274.8 | 278.6896 | 278.6896 | -3.8896 | 76.1 | 73.59 | 73.591 | 2.509 | 36.8 | 36.9055 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 100 | 136.1074 | 119.5826 | -19.5826 | 90.9 | 94.9424 | 112.9358 | -22.0358 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 76.7 | 73.3454 | 78.568 | -1.868 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.6 | 72.6536 | 96.4052 | -17.8052 | 0 |  |  | 0 | 91.1 | 71.8 | 55.27 | 35.83 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 8.183 | 8.183 | 6.117 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 17.8 | 14.253 | 2.147 | 54.3 | 49 | 43.816 | 10.484 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 20.2 | 19.3925 | 19.7728 | 0.42721 | 1 | 1.28 | 1.28 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | -0.7 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 16.984 | 16.984 | -7.084 | 41.8 | 44.3 | 55.25 | -13.45 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 57.6 | 48.159 | -1.059 | 80.8 | 75.4 | 66.278 | 14.522 | 6.2 | 5.3 | 3.445 | 2.755 | 3.3 | 3.5 | 2.243 | 1.057 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 12.8 | 7.078 | 7.078 | 5.722 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.3 | 70 | 70 | 9.3 | 66.5 | 47.4 | 63 | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 16 | 19 | -3 | 6.1 | 8.65 | 8.65 | -2.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 20:00 | 139.8 | 145.9989 | 146 | -6.2 | 639.9 | 644.317 | 644.317 | -4.417 | 145.2 | 146.877 | 146.877 | -1.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 80.822 | 82.7312 | -10.9312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 288.2 | 295.2259 | 295.2259 | -7.0259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 376.6 | 381.3055 | 381.3058 | -4.7058 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 126.0391 | 126.0392 | -1.0392 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.8 | 14.9193 | 14.9194 | -1.1194 | 90.9 | 92.6672 | 142.3058 | -51.4058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.4 | 75.2574 | 104.3288 | -24.9288 | 93.9 | 220.3651 | 54.5189 | 39.3811 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 352.9 | 311.4642 | 154.4745 | 198.4255 | 30 | 33.9554 | 32.797 | -2.797 | 29.7 | 97.9385 | 140.5154 | -110.8154 | 19.6 | 24.8629 | 20.0826 | -0.48255 | 18.6 | 19.1922 | 18.9671 | -0.36711 | 11.2 | 11 | 12.6214 | -1.4214 | 68.6 | 68.8725 | 68.8725 | -0.27252 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 77.3 | 81.8414 | 88.4102 | -11.1102 | 8.1 | 8.2413 | 6.1041 | 1.9959 | 4.3 | 5.0713 | 6.4038 | -2.1038 | 33.5 | 34.478 | 34.4443 | -0.94428 | 34.5 | 32.6272 | 32.6272 | 1.8728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.6 | 16.6641 | 16.6641 | -4.0641 | 114.7 | 54.6104 | 155.6635 | -40.9635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 85.4815 | 78.6722 | 1.7278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 60 | 79.8337 | -19.7337 | 178.4 | 185.2946 | 185.2946 | -6.8946 | 176 | 185.2946 | 185.2946 | -9.2946 | 209.4 | 185.2946 | 185.2946 | 24.1054 | 275.2 | 278.7765 | 278.7766 | -3.5766 | 76.4 | 73.5903 | 73.591 | 2.809 | 37 | 36.9056 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 135.6 | 95.01 | 118.4596 | 17.1404 | 106.9 | 107.9565 | 104.0187 | 2.8813 | 59.5 | 67.134 | 67.134 | -7.634 | 76.4 | 78.5147 | 78.568 | -2.168 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0889 | 151.0889 | -3.4889 | 149.8 | 151.0889 | 151.0889 | -1.2889 | 150.1 | 151.5426 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.7 | 72.6536 | 96.4052 | -17.7052 | 0 |  |  | 0 | 75.9 | 72 | 56.45 | 19.45 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 7.987 | 7.987 | 5.713 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 18 | 14.878 | -0.078 | 47 | 48 | 44.488 | 2.512 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 20.2 | 19.7725 | 18.1975 | 2.0025 | 1 | 1.28 | 1.28 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | -0.7 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.3 | 16.769 | 16.769 | -5.469 | 34.2 | 41.7 | 48.901 | -14.701 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 56.3 | 46.828 | -5.328 | 77 | 75.4 | 65.532 | 11.468 | 5.5 | 5 | 3.449 | 2.051 | 2.6 | 3.4 | 2.197 | 0.403 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 7.8 | 6.574 | 6.574 | 1.226 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.4 | 59 | 59 | 3.4 | 53.5 | 36.8 | 51 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 16 | 19 | -3 | 6.7 | 8.65 | 8.65 | -1.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 20:30 | 142.9 | 145.9997 | 146 | -3.1 | 638.5 | 644.317 | 644.317 | -5.817 | 145.1 | 146.877 | 146.877 | -1.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 80.822 | 85.9408 | -14.8408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 210.4 | 196.228 | 196.228 | 14.172 | 290.7 | 295.2259 | 295.2259 | -4.5259 | 216.1 | 208.0739 | 208.0739 | 8.0261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 377.1 | 381.3056 | 381.3058 | -4.2058 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 126.0391 | 126.0392 | -3.3392 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.2 | 14.9193 | 14.9194 | -0.71942 | 120.7 | 107.2237 | 142.3058 | -21.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 77.4697 | 106.7098 | -26.9098 | 64.1 | 59.3463 | 63.1156 | 0.98441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 354.2 | 318.0075 | 159.1987 | 195.0013 | 30.3 | 33.9554 | 32.797 | -2.497 | 70.2 | 137.6881 | 149.3151 | -79.1151 | 18.9 | 24.8629 | 20.0826 | -1.1825 | 18.5 | 19.1922 | 18.9671 | -0.46711 | 11.2 | 11 | 12.6214 | -1.4214 | 64.6 | 68.8725 | 68.8725 | -4.2725 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 77.5 | 88.3865 | 88.4102 | -10.9102 | 8 | 8.2413 | 6.1041 | 1.8959 | 4.2 | 5.0713 | 6.4038 | -2.2038 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 33.5 | 32.6272 | 32.6272 | 0.87282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.9 | 16.6641 | 16.6641 | -1.7641 | 62.4 | 63.4685 | 151.8274 | -89.4274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 85.4822 | 85.4826 | -4.9826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 48.1814 | -0.18145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 60 | 79.8337 | -19.0337 | 177.7 | 185.2678 | 185.2678 | -7.5678 | 175.5 | 185.2678 | 185.2678 | -9.7678 | 209.6 | 185.2678 | 185.2678 | 24.3322 | 275.5 | 278.7363 | 278.7363 | -3.2363 | 76 | 73.5907 | 73.591 | 2.409 | 37.1 | 36.9059 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 154.4 | 202.193 | 113.699 | 40.701 | 97.4 | 108.127 | 112.2413 | -14.8413 | 60 | 67.134 | 67.134 | -7.134 | 74.7 | 78.5672 | 78.568 | -3.868 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.7 | 151.0889 | 151.0889 | -1.3889 | 150 | 151.5426 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 78.6 | 72.6536 | 96.4052 | -17.8052 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 72.3 | 56.1 | 18.8 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 8.08 | 8.08 | 3.52 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | -0.3 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 18 | 15.434 | -0.534 | 45.2 | 47.4 | 44.906 | 0.294 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.199 | 2.199 | -0.199 | 20.2 | 19.7727 | 19.7728 | 0.42721 | 1.1 | 1.28 | 1.28 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | -0.7 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 16.471 | 16.471 | -6.571 | 31.2 | 39.4 | 43.547 | -12.347 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 52.5 | 45.306 | -3.606 | 82.3 | 74.6 | 65.109 | 17.191 | 5.9 | 4.3 | 3.412 | 2.488 | 2.5 | 2.9 | 2.127 | 0.373 | 7.6 | 7 | 7 | 0.6 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 9 | 6.201 | 6.201 | 2.799 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.9 | 47 | 47 | 4.9 | 40 | 32.4 | 40 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 14 | 14 | 1.4 | 16 | 16 | 19 | -3 | 7 | 8.65 | 8.65 | -1.65 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 21:00 | 144 | 145.9998 | 146 | -2 | 639.5 | 644.317 | 644.317 | -4.817 | 144.9 | 146.877 | 146.877 | -1.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 80.822 | 84.336 | -13.336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 208.4 | 196.228 | 196.228 | 12.172 | 211.3 | 196.228 | 196.228 | 15.072 | 291.6 | 295.2259 | 295.2259 | -3.6259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 377.1 | 381.3057 | 381.3058 | -4.2058 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 126.0391 | 126.0392 | 0.26085 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.81942 | 120.4 | 132.0793 | 142.3058 | -21.9058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 80.0133 | 102.7758 | -22.4758 | 111.5 |  | 33.7558 | 77.7442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 356.7 | 361.5753 | 154.4787 | 202.2212 | 31.4 | 33.9554 | 32.797 | -1.397 | 48.8 | 146.5298 | 140.9864 | -92.1864 | 18.9 | 24.8629 | 20.0826 | -1.1825 | 18.5 | 19.1922 | 18.9671 | -0.46711 | 11.2 | 11 | 12.6214 | -1.4214 | 66.1 | 68.8725 | 68.8725 | -2.7725 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 77.9 | 88.41 | 88.4102 | -10.5102 | 8 | 8.2413 | 6.1041 | 1.8959 | 4.2 | 5.0713 | 6.4038 | -2.2038 | 20.1 | 34.478 |  | 20.1 | 27.3 | 32.6272 | 32.6272 | -5.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.6 | 16.6641 | 16.6641 | -2.0641 | 61 | 60.9342 | 140.1803 | -79.1803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 85.4825 | 70.3439 | 10.5561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 |  | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 60 | 79.8337 | -19.7337 | 178.8 | 185.2368 | 185.2368 | -6.4368 | 176.3 | 185.2368 | 185.2368 | -8.9368 | 209.7 | 185.2368 | 185.2368 | 24.4632 | 276 | 278.6896 | 278.6896 | -2.6896 | 76.4 | 73.5909 | 73.591 | 2.809 | 37 | 36.9059 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 69.8 | 155.8227 | 155.5933 | -85.7933 | 82.8 | 112.9355 | 108.13 | -25.33 | 60 | 67.134 | 67.134 | -7.134 | 74.9 | 78.5679 | 78.568 | -3.668 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 150.4 | 151.0889 | 151.0889 | -0.68887 | 151.3 | 151.5426 | 151.5426 | -0.24259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.6 | 72.6536 | 96.4052 | -17.8052 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 72.5 | 55.74 | 18.06 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 9.038 | 9.038 | 2.762 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 18 | 15.92 | 0.28 | 47.1 | 47 | 45.069 | 2.031 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 20.2 | 19.7728 | 16.2711 | 3.9289 | 1 | 1.24 | 1.24 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | -0.7 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 8.9 | 15.928 | 15.928 | -7.028 | 24.1 | 36.9 | 41.181 | -17.081 | 0 |  |  | 0 | 38 | 48.5 | 43.214 | -5.214 | 80.5 | 73.1 | 65.657 | 14.843 | 4.4 | 3.7 | 3.254 | 1.146 | 2.6 | 2.5 | 1.984 | 0.616 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 7 | 6.221 | 6.221 | 0.779 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.8 | 36 | 36 | 18.8 | 46.9 | 28 | 29 | 17.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 8.3 | 10.6 | 10.6 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 16 | 16 | 19 | -3 | 7.6 | 8.65 | 8.65 | -1.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 21:30 | 142.4 | 145.9995 | 146 | -3.6 | 638.7 | 644.317 | 644.317 | -5.617 | 145.1 | 146.877 | 146.877 | -1.777 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 80.822 | 84.336 | -13.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 210.7 | 196.228 | 196.228 | 14.472 | 290.4 | 295.2259 | 295.2259 | -4.8259 | 218.2 | 208.0739 | 208.0739 | 10.1261 | 112.2 | 104.3494 | 104.3494 | 7.8506 | 377.7 | 381.3057 | 381.3058 | -3.6058 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 126.0391 | 126.0392 | -4.8392 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.1 | 14.9193 | 14.9194 | -0.81942 | 121.1 | 108.424 | 132.2034 | -11.1034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 73.3751 | 96.353 | -16.553 | 55.9 | 91.7288 | 32.732 | 23.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 323.9 | 341.6579 | 144.3299 | 179.5701 | 29 | 33.9554 | 32.797 | -3.797 | 64 | 112.313 | 75 | -11 | 19.1 | 24.8629 | 20.0826 | -0.98255 | 18.6 | 19.1922 | 18.9671 | -0.36711 | 11.1 | 11 | 12.6214 | -1.5214 | 65.4 | 68.8725 | 68.8725 | -3.4725 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 77.9 | 88.4098 | 88.4102 | -10.5102 | 7.9 | 8.2413 | 6.1041 | 1.7959 | 4.4 | 5.0713 | 6.4038 | -2.0038 | 31.1 | 34.478 |  | 31.1 | 32.2 | 32.6272 | 32.6272 | -0.42718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.1 | 16.6641 | 16.6641 | -1.5641 | 56.4 | 55.3581 | 141.2041 | -84.8041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 85.4825 | 51.0454 | -6.5454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.2 |  | 48.1814 | 0.01855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 60 | 79.8337 | -19.1337 | 178.3 | 185.2678 | 185.2678 | -6.9678 | 175.9 | 185.2678 | 185.2678 | -9.3678 | 210 | 185.2678 | 185.2678 | 24.7322 | 275.6 | 278.7363 | 278.7363 | -3.1363 | 76.3 | 73.5909 | 73.591 | 2.709 | 37 | 36.9059 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 194.1 | 67.097 | 155.5933 | 38.5067 | 94.3 | 108.1297 | 106.3627 | -12.0627 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 72.7 | 78.5679 | 78.568 | -5.868 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0889 | 159.1081 | -11.2081 | 149.8 | 151.0889 | 159.1081 | -9.3081 | 150.3 | 151.5426 | 159.5859 | -9.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.6 | 72.6536 | 96.4052 | -17.8052 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 72.6 | 54.42 | 20.28 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 9.87 | 9.87 | 1.93 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 18 | 16.078 | -1.678 | 45.4 | 47.2 | 44.52 | 0.88 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 20 | 19.7728 | 11.8072 | 8.1928 | 1 | 1.24 | 1.24 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | -0.7 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 5.4 | 15.463 | 15.463 | -10.063 | 27 | 35 | 38.915 | -11.915 | 0 |  |  | 0 | 43.3 | 43.6 | 40.327 | 2.973 | 78.9 | 70 | 65.161 | 13.739 | 5.4 | 3 | 3.061 | 2.339 | 3.5 | 2.2 | 1.836 | 1.664 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 0.5 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 7.2 | 6.302 | 6.302 | 0.898 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.2 | 27 | 27 | 15.2 | 32.4 | 24 | 21 | 11.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 16 | 19 | -3 | 6.5 | 8.65 | 8.65 | -2.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 22:00 | 143 | 139.1625 | 146 | -3 | 638.9 | 644.317 | 644.317 | -5.417 | 144.8 | 146.877 | 146.877 | -2.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 80.822 | 84.336 | -13.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 290 | 295.2259 | 295.2259 | -5.2259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 378.2 | 381.3055 | 381.3058 | -3.1058 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 126.0391 | 126.0392 | -1.8392 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.2 | 14.9193 | 14.9194 | -0.71942 | 120.3 | 78.7552 | 129.9288 | -9.6288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 68.0514 | 94.4042 | -14.4042 | 87.1 | 110.2624 | 64.9921 | 22.1079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 323.7 | 300.0115 | 144.3299 | 179.3701 | 30 | 33.9554 | 32.797 | -2.797 | 50.5 | 30.9287 | 75 | -24.5 | 19.5 | 24.8629 | 20.0826 | -0.58255 | 18.6 | 19.1922 | 18.9671 | -0.36711 | 11.1 | 11 | 12.6214 | -1.5214 | 66.9 | 68.8725 | 68.8725 | -1.9725 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 77.9 | 78.5319 | 88.4102 | -10.5102 | 7.9 | 8.2413 | 6.1041 | 1.7959 | 4.6 | 5.0713 | 6.4038 | -1.8038 | 28.5 | 34.478 |  | 28.5 | 35 | 32.6272 | 32.6272 | 2.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15 | 16.6641 | 16.6641 | -1.6641 | 62.2 | 61.9026 | 134.7637 | -72.5637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 85.4795 | 51.5992 | -6.2992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 |  | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 60 | 79.8337 | -18.9337 | 178.1 | 185.2368 | 185.2368 | -7.1368 | 175.6 | 185.2368 | 185.2368 | -9.6368 | 209.9 | 185.2368 | 185.2368 | 24.6632 | 275.6 | 278.6896 | 278.6896 | -3.0896 | 76.3 | 73.5905 | 73.591 | 2.709 | 37 | 36.9057 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 89.8 | 155.0419 | 128.8862 | -39.0862 | 92.1 | 107.6795 | 109.8973 | -17.7973 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 70.8 | 78.3911 | 78.568 | -7.768 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0889 | 159.1081 | -11.6081 | 149.6 | 151.0889 | 159.1081 | -9.5081 | 150.2 | 151.5426 | 159.5859 | -9.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.8 | 72.6536 | 96.4052 | -17.6052 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 72.5 | 53.1 | 25.4 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 10.323 | 10.323 | 2.877 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 18 | 15.909 | -0.309 | 51.7 | 47.3 | 43.261 | 8.439 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 11.6 | 19.7721 | 11.9353 | -0.3353 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | -0.7 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6 | 15.236 | 15.236 | -9.236 | 24.3 | 32.5 | 36.953 | -12.653 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 39.1 | 35.055 | 19.045 | 90.7 | 67 | 61.532 | 29.168 | 7.1 | 2.5 | 2.758 | 4.342 | 2.5 | 1.9 | 1.667 | 0.833 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 7.5 | 6.565 | 6.565 | 0.935 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 12 | 20.7 | 16 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 16 | 19 | -3 | 6.6 | 8.65 | 8.65 | -2.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 22:30 | 145.6 | 128.9937 | 146 | -0.4 | 638.4 | 644.317 | 644.317 | -5.917 | 144.8 | 146.877 | 146.877 | -2.077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 80.822 | 84.336 | -12.736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 210.4 | 196.228 | 196.228 | 14.172 | 291.7 | 295.2258 | 295.2259 | -3.5259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 377.6 | 381.3051 | 381.3058 | -3.7058 | 2.9 |  |  | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 126.0391 | 126.0392 | -3.4392 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.1 | 14.9192 | 14.9194 | -0.81942 | 76.4 | 54.4582 | 86.5941 | -10.1941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 63.5791 | 84.7602 | -4.6602 | 36.1 | 110.263 | 209.712 | -173.612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 177 | 228.4562 |  | 177 | 30 | 33.9554 | 32.797 | -2.797 | 129.3 | 74.7087 | 45 | 84.3 | 18.9 | 24.8629 | 20.0826 | -1.1825 | 18.5 | 19.1922 | 18.9671 | -0.46711 | 11.2 | 11 | 12.6214 | -1.4214 | 66.9 | 68.8725 | 68.8725 | -1.9725 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 78.7 | 82.6757 | 88.4102 | -9.7102 | 7.9 | 8.2413 | 6.1041 | 1.7959 | 4.6 | 5.0713 | 6.4038 | -1.8038 | 27 | 34.478 |  | 27 | 34.5 | 32.6272 | 32.6272 | 1.8728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.1 | 16.6641 | 16.6641 | -1.5641 | 51 | 50.0004 | 77.2951 | -26.2951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 64.632 | 48.192 | -3.092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 |  | 48.1814 | -22.6815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 60 | 79.8337 | -18.9337 | 178 | 185.2946 | 185.2946 | -7.2946 | 175.4 | 185.2946 | 185.2946 | -9.8946 | 210.1 | 185.2946 | 185.2946 | 24.8054 | 275.6 | 278.7765 | 278.7766 | -3.1766 | 76.2 | 59.6639 | 73.591 | 2.609 | 37 | 29.9215 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 129.4 | 81.0671 | 145.9223 | -16.5223 | 88.3 | 97.3903 | 108.13 | -19.83 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 70.7 | 74.3259 | 78.568 | -7.868 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 159.1081 | -11.8081 | 149.4 | 151.0889 | 159.1081 | -9.7081 | 149.6 | 151.5426 | 159.5859 | -9.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 78.7 | 72.6536 | 96.4052 | -17.7052 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 71.9 | 51.37 | 35.53 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10.568 | 10.568 | 0.132 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 17.8 | 15.705 | 2.295 | 52.2 | 47.2 | 42.113 | 10.087 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 11.7 | 14.9499 | 11.1472 | 0.55282 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.8 | 15.207 | 15.207 | -8.407 | 30.6 | 28.2 | 34.279 | -3.679 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 35.4 | 30.143 | 23.957 | 95.1 | 64.6 | 58.107 | 36.993 | 8.5 | 2.2 | 2.461 | 6.039 | 2.1 | 1.5 | 1.476 | 0.624 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 4.2 | 5.5 | 5.5 | -1.3 | 5.2 | 6.679 | 6.679 | -1.479 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | 15 | 15 | -6 | 3.4 | 19.8 | 12 | -8.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 16 | 19 | -3 | 6.5 | 8.65 | 8.65 | -2.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 23:00 | 124.5 | 124.8786 | 146 | -21.5 | 638.6 | 644.317 | 644.317 | -5.717 | 145.2 | 146.877 | 146.877 | -1.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 80.822 | 84.336 | -12.536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 211.9 | 196.228 | 196.228 | 15.672 | 293.2 | 295.2258 | 295.2259 | -2.0259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 112.1 | 104.3494 | 104.3494 | 7.7506 | 377.6 | 381.3053 | 381.3058 | -3.7058 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 126.0391 | 126.0392 | -0.53915 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.2 | 14.9192 | 14.9194 | -0.71942 | 74 | 50.0045 | 15.4639 | 58.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 60.8527 | 55.3023 | 24.8976 | 95.5 | 108.2291 | 110.2632 | -14.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 33.9554 | 32.797 | -3.397 | 140.4 |  | 52.5773 | 87.8227 | 19 | 24.8629 | 20.0826 | -1.0825 | 18.6 | 19.1922 | 18.9671 | -0.36711 | 11.1 | 11 | 12.6214 | -1.5214 | 65.3 | 68.8725 | 68.8725 | -3.5725 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 77.9 | 88.4101 | 88.4102 | -10.5102 | 7.9 | 8.2413 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 5.0713 | 6.4038 | -1.6038 | 32.7 | 34.478 |  | 32.7 | 33 | 32.6272 | 32.6272 | 0.37282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 58.2 | 58.8439 | 57.5311 | 0.6689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 67.1071 | 48.192 | -3.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 |  | 48.1814 | -23.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 60 | 79.8337 | -19.2337 | 179 | 185.2946 | 185.2946 | -6.2946 | 176.5 | 185.2946 | 185.2946 | -8.7946 | 210.2 | 185.2946 | 185.2946 | 24.9054 | 276 | 278.7765 | 278.7766 | -2.7766 | 45.1 | 57.0606 | 73.591 | -28.491 | 28.8 | 28.616 | 36.906 | -8.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 106.1 | 140.2884 | 147.9842 | -41.8842 | 90.1 | 103.9968 | 108.13 | -18.03 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 70.9 | 78.5672 | 78.568 | -7.668 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.1 | 151.0889 | 154.5017 | -6.4017 | 150 | 151.0889 | 154.5017 | -4.5017 | 150.1 | 151.5426 | 154.9657 | -4.8657 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 78.9 | 72.6536 | 96.4052 | -17.5052 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 71.1 | 49.64 | 28.16 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.192 | 10.192 | -0.292 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 17.6 | 15.468 | 1.332 | 55.1 | 46.8 | 41.077 | 14.023 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12 | 15.5224 | 11.1472 | 0.85282 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.2 | 15.771 | 15.771 | -4.571 | 33.6 | 24.3 | 29.47 | 4.13 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 32.2 | 26.31 | 20.49 | 81.5 | 61.5 | 55.294 | 26.206 | 4.8 | 1.8 | 2.183 | 2.617 | 0.5 | 1.3 | 1.217 | -0.717 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 4.3 | 6.348 | 6.348 | -2.048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.3 | 12 | 12 | -9.7 | 0.8 | 17.9 | 10 | -9.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 16 | 19 | -3 | 8.2 | 8.65 | 8.65 | -0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
06/08/2025 | 23:30 | 37.9 | 123.9423 | 146 | -108.1 | 641.2 | 644.317 | 644.317 | -3.117 | 145.2 | 146.877 | 146.877 | -1.677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 80.822 | 84.336 | -12.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.1 | 196.228 | 196.228 | -7.128 | 209.7 | 196.228 | 196.228 | 13.472 | 212.1 | 196.228 | 196.228 | 15.872 | 293.9 | 295.2258 | 295.2259 | -1.3259 | 218.5 | 208.0739 | 208.0739 | 10.4261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 378.1 | 381.3054 | 381.3058 | -3.2058 | 2.8 |  |  | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 126.0391 | 126.0392 | -2.5391 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.2 | 14.9192 | 14.9194 | -3.7194 | 75.6 | 50.0009 | 15.4639 | 60.1361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 59.5126 | 55.3023 | 24.8976 | 80.9 | 110.2632 | 110.2632 | -29.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 33.9554 | 32.797 | -4.397 | 138.4 |  | 45 | 93.4 | 19.4 | 24.8629 | 20.0826 | -0.68255 | 18.6 | 19.1922 | 18.9671 | -0.36711 | 11.1 | 11 | 12.6214 | -1.5214 | 66.9 | 68.8725 | 68.8725 | -1.9725 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 78.2 | 88.4101 | 88.4102 | -10.2102 | 7.9 | 8.2413 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 5.0713 | 6.4038 | -1.6038 | 24.8 | 34.478 |  | 24.8 | 31.3 | 32.6272 | 32.6272 | -1.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 62 | 60.8816 | 57.5311 | 4.4689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 |  | 48.192 | -3.292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 |  |  | 22.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 60 | 79.8337 | -20.4337 | 180 | 185.3367 | 185.3367 | -5.3367 | 177.4 | 185.3367 | 185.3367 | -7.9367 | 210.4 | 185.3367 | 185.3367 | 25.0633 | 276.7 | 278.8399 | 278.8399 | -2.1399 | 40.7 | 47.7168 | 73.591 | -32.891 | 27.5 | 23.9301 | 36.906 | -9.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 90 | 138.2516 | 154.1698 | -64.1698 | 85.4 | 107.4557 | 93.4243 | -8.0243 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 70.3 | 78.5676 | 74.6586 | -4.3586 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 150.5 | 151.0889 | 151.0889 | -0.58886 | 151.5 | 151.5426 | 151.5426 | -0.04258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 184.9474 | -47.7474 | 78.8 | 72.6536 | 92.7514 | -13.9514 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 69.7 | 48.15 | 21.65 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 9.832 | 9.832 | -2.932 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 17.3 | 15.182 | 3.518 | 56.2 | 45.4 | 40.388 | 15.812 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12 |  | 11.1472 | 0.85282 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.1 | 16.38 | 16.38 | -0.28 | 34.8 | 21.4 | 25.337 | 9.463 | 0 |  |  | 0 | 55.8 | 30.8 | 23.372 | 32.428 | 92.3 | 56.4 | 52.358 | 39.942 | 6.3 | 1.4 | 1.847 | 4.453 | 1.7 | 1.3 | 1.012 | 0.688 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 3.9 | 6.032 | 6.032 | -2.132 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.4 | 10 | 10 | -6.6 | 3.7 | 13.4 | 8 | -4.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 16 | 19 | -3 | 8.1 | 8.65 | 8.65 | -0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
07/08/2025 | 00:00 | 39.9 | 107.9356 | 99.4376 | -59.5376 | 639.6 | 644.317 | 644.317 | -4.717 | 145 | 146.877 | 146.877 | -1.877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 80.822 | 84.336 | -12.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 171.8655 | 188.6617 | 0.13832 | 208.2 | 171.8655 | 188.6617 | 19.5383 | 211.2 | 171.8655 | 188.6617 | 22.5383 | 292.6 | 258.5724 | 283.8424 | 8.7576 | 219 | 208.0739 | 208.0739 | 10.9261 | 112.2 | 104.3494 | 104.3494 | 7.8506 | 248.2 | 317.998 | 381.3058 | -133.1058 | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 126.0391 | 126.0392 | 0.76085 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 12.7721 | 14.9194 | -4.0194 | 75.7 | 50.0001 | 15.4639 | 60.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 54.2131 | 55.3023 | 15.0976 | 46.9 | 110.2612 | 110.2632 | -63.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 33.9554 | 32.797 | -0.99696 | 73.1 |  | 45 | 28.1 | 19.9 | 24.8629 | 20.0826 | -0.18255 | 18.6 | 19.1922 | 18.9671 | -0.36711 | 11.1 | 11 | 12.6214 | -1.5214 | 66.8 | 68.8725 | 68.8725 | -2.0725 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 77.9 | 88.41 | 69.2356 | 8.6644 | 7.9 | 8.2413 | 6.1041 | 1.7959 | 4.8 | 5.0713 | 6.4038 | -1.6038 | 22.4 | 34.478 |  | 22.4 | 30 | 32.6272 | 32.6272 | -2.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 50.2 | 50.0006 | 58.6933 | -8.4933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 |  | 48.192 | -2.992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 |  |  | 23.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 60 | 56.5033 | 4.4967 | 179 | 185.3167 | 185.3167 | -6.3167 | 176.6 | 185.3167 | 185.3167 | -8.7167 | 210.7 | 185.3167 | 185.3167 | 25.3833 | 276.9 | 278.8098 | 278.8098 | -1.9098 | 40.2 | 44.8486 | 44.8484 | -4.6484 | 27.5 | 22.4917 | 22.4916 | 5.0084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 78.4 | 138.2514 | 154.1698 | -75.7698 | 82.7 | 98.6147 | 93.4243 | -10.7243 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 70.9 | 74.811 | 72.7608 | -1.8608 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0889 | 151.0889 | -3.1889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 77.7 | 72.6536 | 72.6536 | 5.0464 | 0 |  |  | 0 | 68.4 | 68.2 | 46.67 | 21.73 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.521 | 9.521 | -4.321 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 | 6 |  |  | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20 | 20 | 17.4757 | 2.5243 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 17.8 | 17.8641 | 17.8641 | -0.06408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 17.1 | 14.847 | 0.153 | 50.8 | 44.5 | 40.047 | 10.753 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12.1 |  | 11.1472 | 0.95282 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 5.9 | 5.9 | -0.3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.7 | 17.121 | 17.121 | -0.421 | 28.2 | 18.7 | 23.234 | 4.966 | 0 |  |  | 0 | 57.1 | 28.9 | 23.117 | 33.983 | 100 | 51.7 | 49.05 | 50.95 | 8.7 | 1.2 | 1.34 | 7.36 | 3.6 | 1.2 | 0.97 | 2.63 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 0.4 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 2.4 | 5.757 | 5.757 | -3.357 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.2 | 8 | 8 | 17.2 | 21.5 | 9.8 | 7 | 14.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.6 | 6.6 | 3.4 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 16 | 19 | -3 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 0.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1972.45 | 1779.0791 | 1831.8056 |  | 15344.9 | 15463.609 | 15463.609 |  | 3496.45 | 3525.0477 | 3525.0478 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1836.55 | 1986.9718 | 2024.064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4024.05 | 4001.8923 | 4188.6608 |  | 4336.4 | 4001.8923 | 4188.6608 |  | 4376.4 | 4001.8923 | 4188.6608 |  | 6459.35 | 6020.865 | 6301.859 |  | 5170.75 | 4993.7734 | 4993.7736 |  | 2668.8 | 2504.3848 | 2504.3849 |  | 6268.65 | 6476.4933 | 7262.7545 |  | 71.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3075.5 | 3024.9395 | 3024.9396 |  | 184.3 | 123.2002 | 123.2002 |  | 131.7 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 168.35 | 165.0888 | 165.0888 |  | 295.2 | 331.2059 | 319.8602 |  | 1848.4 | 1928.7948 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1489.05 | 1294.3779 | 1390.3205 |  | 1601.8 | 2067.3515 | 2388.2332 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.45 | 153.36 | 153.36 |  | 3013.1 | 2756.7597 | 609.9977 |  | 794.9 | 798.7118 | 787.127 |  | 1147.5 | 1290.7615 | 1608.3789 |  | 522.5 | 529.7848 | 481.9812 |  | 444.2 | 457.4618 | 455.2106 |  | 271.85 | 286.699 | 302.9126 |  | 1626.75 | 1652.9405 | 1652.9405 |  | 3503.6 | 3963.3843 | 4437.9595 |  | 3511.1 | 3963.3843 | 4437.9595 |  | 3959.85 | 3975.2863 | 4451.2867 |  | 1770.8 | 1686.4539 | 1660.3879 |  | 191 | 167.8714 | 146.4994 |  | 112.25 | 140.3665 | 153.6914 |  | 624.45 | 706.9984 | 696.0461 |  | 783.3 | 775.8121 | 768.4892 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 213.65 | 233.2971 | 233.2971 |  | 1478.8 | 1266.5942 | 1565.2527 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1107.15 | 1116.7346 | 1156.608 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1087.6 | 843.1753 | 722.7218 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1326.15 | 1225.4628 | 1354.5391 |  | 4230.75 | 4424.4281 | 4446.0376 |  | 4177.8 | 4424.4281 | 4446.0376 |  | 4931.9 | 4424.4281 | 4446.0376 |  | 6538.15 | 6656.572 | 6689.0836 |  | 1109.85 | 1206.2791 | 1323.6165 |  | 697.65 | 604.9508 | 663.7957 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.2 | 16.9495 | 16.9495 |  | 2505.95 | 2774.6335 | 2750.0228 |  | 2315.25 | 2253.3975 | 2242.1837 |  | 1522.35 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1759.85 | 1749.1766 | 1742.3722 |  | 704.1 | 713.8019 | 706.071 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3379.35 | 3487.702 | 3639.8681 |  | 3415.8 | 3487.702 | 3639.8681 |  | 3499.6 | 3498.1756 | 3650.7986 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3291.5 | 3476.932 | 3762.9759 |  | 1879.15 | 1743.6866 | 1887.1381 |  | 8.65 | 8.8825 | 8.8825 |  | 1339.4 | 1419.815 | 1250.465 |  | 646.35 | 625.9715 | 625.9715 |  | 361.05 | 316.915 | 316.915 |  | 1.45 | 0 | 0 |  | 155.1 | 148.8 | 148.8 |  | 157.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 7.45 | 24 | 24 |  | 36 | 36.24 | 36.24 |  | 39.05 | 43.2 | 43.2 |  | 481.7 | 444.6602 | 419.4175 |  | 149.35 | 144 | 144 |  | 103 | 96 | 96 |  | 81.45 | 79.2 | 79.2 |  | 427.2 | 428.7379 | 428.7379 |  | 120.8 | 132.494 | 132.494 |  | 146.3 | 153.9155 | 153.9155 |  | 346.45 | 335.522 | 290.5665 |  | 984.5 | 904.489 | 824.486 |  | 94.1 | 87.81 | 87.81 |  | 28 | 28.8 | 28.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 63.95 | 67.2 | 67.2 |  | 117.6 | 133.265 | 133.265 |  | 55.25 | 52.776 | 52.776 |  | 289.5 | 257.7728 | 267.5324 |  | 24.25 | 25.36 | 25.36 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 145.4 | 141.6 | 141.6 |  | 57.2 | 81.6 | 81.6 |  | 90.05 | 84 | 84 |  | 129.05 | 120 | 120 |  | 239.7 | 240 | 240 |  | 351.4 | 358.871 | 358.871 |  | 840.3 | 874.182 | 918.0355 |  | 286.35 | 287.8855 | 287.8855 |  | 907.55 | 1081.0575 | 1018.9625 |  | 1473.85 | 1531.9095 | 1492.11 |  | 129.7 | 70.8335 | 63.5675 |  | 79.55 | 61.0795 | 55.1205 |  | 192.45 | 168 | 168 |  | 69.35 | 52.8 | 52.8 |  | 184.95 | 182.4 | 182.4 |  | 90.1 | 120 | 120 |  | 101.1 | 132 | 132 |  | 105.9 | 132 | 132 |  | 293 | 251.1055 | 251.1055 |  | 2104.95 | 2018.807 | 2211.099 |  | 115.2 | 135.1505 | 135.1505 |  | 1192.15 | 1179.5115 | 1179.5115 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 958.4 | 757.115 | 768 |  | 873.2 | 863.03 | 831 |  | 871.65 | 876.0505 | 876.0505 |  | 120.55 | 88.0665 | 88.0665 |  | 203.75 | 158.4 | 158.4 |  | 475.35 | 454.369 | 454.369 |  | 235.15 | 254.4 | 254.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 358.85 | 336 | 336 |  | 381.3 | 426 | 456 |  | 175.4 | 207.6 | 207.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 6 de Agosto del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7529821 y resultó S/. 287550 (3.68% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 30 | 7817370.8658 | 7990634.2735 | -2.168%
JUE 31 | 8057235.4055 | 8247286.3906 | -2.304%
VIE 1 | 7446891.2769 | 7507711.6757 | -0.8101%
SAB 2 | 6571346.8425 | 7475492.5625 | -12.09%
DOM 3 | 6102883.1084 | 7008102.6486 | -12.92%
LUN 4 | 8138304.7033 | 8505041.4489 | -4.312%
MAR 5 | 7877301.6648 | 8542790.4611 | -7.79%
MIE 6 | 7529820.6237 | 8107080.9246 | -7.12%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 01:12:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/08/2025 01:12:00 | 06/08/2025 04:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2025 04:50:00 | 06/08/2025 11:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/08/2025 11:51:00 | 06/08/2025 16:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 06/08/2025 16:31:00 | 06/08/2025 20:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 06/08/2025 20:31:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:19 h, S/C generar a mínimo.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 18:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 06/08/2025 18:14:00 | 06/08/2025 22:37:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 06/08/2025 22:37:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 14:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 06/08/2025 14:32:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 06:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:00 h, S/C generar a 610 MW. A las 04:19 h, S/C generar a 700 MW. A las 04:33 h, S/C generar a 800 MW. A las 04:58 h, S/C generar a máximo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 06:00:00 | 06/08/2025 06:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 06:30:00 | 06/08/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C generar a 800 MW. A las 06:48 h, S/C generar a 700 MW. A las 06:54 h, S/C generar a 610 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 07:00:00 | 06/08/2025 07:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 07:30:00 | 06/08/2025 11:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 11:01:00 | 06/08/2025 11:50:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 06/08/2025 11:50:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 00:00 h, S/C generar a mínimo. A las 01:07 h, S/C generar a 400 MW. A las 02:18 h, S/C generar a mínimo. A las 04:09 h, S/C generar a máximo.
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 | 06/08/2025 15:27:00 | 06/08/2025 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 06/08/2025 00:00:00 | 07/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.0372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.5767 | 1 | 0 | 75.5563 | 1 | 0 | 67.5563 | 1 | 0 | 89.8363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.0372 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.73 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.5767 | 1 | 0 | 75.5563 | 1 | 0 | 67.5563 | 1 | 0 | 89.8363 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 15.4408 | 1 | 0 | 14.4798 | 1 | 0 | 13.3871 | 1 | 0 | 12.7265 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 14.9962 | 1 | 0 | 15.443 | 1 | 0 | 13.1054 | 1 | 0 | 15.4435 | 1 | 0 | 15.4429 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4436
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1469 | 1 | 0 | 4.8266 | 1 | 0 | 4.4624 | 1 | 0 | 4.2422 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.9987 | 1 | 0 | 5.1477 | 1 | 0 | 4.3685 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 5.1476 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1469 | 1 | 0 | 4.8266 | 1 | 0 | 4.4624 | 1 | 0 | 4.2422 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.9987 | 1 | 0 | 5.1477 | 1 | 0 | 4.3685 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 5.1476 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1469 | 1 | 0 | 4.8266 | 1 | 0 | 4.4624 | 1 | 0 | 4.2422 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.9987 | 1 | 0 | 5.1477 | 1 | 0 | 4.3685 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 5.1476 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.4575 | 8 | 1 | 7.4575 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 7.9998 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2722 | 1 | 0 | 7.1327 | 1 | 0 | 7.0914 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 7.4747 | 1 | 0 | 7.9986 | 1 | 0 | 7.1133 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3.8596 | 4.1404 | 1 | 3.8596 | 4.1404 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 7.9998 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2722 | 1 | 0 | 7.1327 | 1 | 0 | 7.0914 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 7.4747 | 1 | 0 | 7.9986 | 1 | 0 | 7.1133 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.5979 | 3.8596 | 1 | 3.5979 | 3.8596 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 110.1758 | 0 | 1 | 101.7851 | 0 | 1 | 110.1757 | 0 | 1 | 97.9358 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 86.2196 | 0 | 1 | 111.2312 | 0 | 1 | 106.6672 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 109.6766 | 0 | 1 | 108.3585 | 0 | 1 | 110.4669 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 108.8044 | 0 | 1 | 105.4679 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 105.4679 | 0 | 1 | 105.4679 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 114.1111 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.3221 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.1119 | 0 | 1 | 118.4999 | 0 | 1 | 113.7831 | 0 | 1 | 118.4982 | 0 | 1 | 118.3213 | 0 | 1 | 118.2409 | 0 | 1 | 118.4846 | 0 | 1 | 118.4935 | 0 | 1 | 118.3221 | 0 | 1 | 111.9932 | 0 | 1 | 87.4058 | 0 | 1 | 87.0835 | 0 | 1 | 113.7508 | 0 | 1 | 104.627 | 0 | 1 | 107.2376 | 0 | 1 | 112.981 | 0 | 1 | 106.2393 | 0 | 1 | 118.4994 | 0 | 1 | 109.3893 | 0 | 1 | 107.2908 | 0 | 1 | 112.4294 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 55.0879 | 0 | 1 | 50.8925 | 0 | 1 | 55.0879 | 0 | 1 | 48.9679 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 43.1098 | 0 | 1 | 55.6156 | 0 | 1 | 53.3336 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 54.8383 | 0 | 1 | 54.1793 | 0 | 1 | 55.2335 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 54.4022 | 0 | 1 | 52.734 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 52.734 | 0 | 1 | 52.734 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 57.0556 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.0559 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 56.8916 | 0 | 1 | 59.2491 | 0 | 1 | 59.1607 | 0 | 1 | 59.1204 | 0 | 1 | 59.2423 | 0 | 1 | 59.2467 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 55.9966 | 0 | 1 | 43.7029 | 0 | 1 | 43.5417 | 0 | 1 | 56.8754 | 0 | 1 | 52.3135 | 0 | 1 | 53.6188 | 0 | 1 | 56.4905 | 0 | 1 | 53.1196 | 0 | 1 | 59.2497 | 0 | 1 | 54.6947 | 0 | 1 | 53.6454 | 0 | 1 | 56.2147 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 55.0879 | 0 | 1 | 50.8925 | 0 | 1 | 55.0879 | 0 | 1 | 48.9679 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 43.1098 | 0 | 1 | 55.6156 | 0 | 1 | 53.3336 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 54.8383 | 0 | 1 | 54.1793 | 0 | 1 | 55.2335 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 54.4022 | 0 | 1 | 52.734 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 52.734 | 0 | 1 | 52.734 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 57.0556 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.0559 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 56.8916 | 0 | 1 | 59.2491 | 0 | 1 | 59.1607 | 0 | 1 | 59.1204 | 0 | 1 | 59.2423 | 0 | 1 | 59.2467 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 55.9966 | 0 | 1 | 43.7029 | 0 | 1 | 43.5417 | 0 | 1 | 56.8754 | 0 | 1 | 52.3135 | 0 | 1 | 53.6188 | 0 | 1 | 56.4905 | 0 | 1 | 53.1196 | 0 | 1 | 59.2497 | 0 | 1 | 54.6947 | 0 | 1 | 53.6454 | 0 | 1 | 56.2147 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 61.8242 | 70 | 1 | 43.0921 | 70 | 1 | 61.8243 | 70 | 1 | 42.1043 | 70 | 1 | 28.6594 | 70 | 1 | 50.1952 | 70 | 1 | 60.7688 | 70 | 1 | 59.0173 | 70 | 1 | 27.5178 | 64.9071 | 1 | 62.3234 | 66.101 | 1 | 63.6415 | 66.101 | 1 | 61.5331 | 68.411 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 32.0676 | 1 | 0 | 87.27 | 1 | 65.5 | 28.2767 | 1 | 65.5 | 28.2767 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 35.0702 | 57.7947 | 1 | 35.0702 | 57.7947 | 1 | 26.8418 | 62.9966 | 1 | 0 | 82.9762 | 1 | 0 | 82.9762 | 1 | 47.6779 | 45.8413 | 1 | 22.5 | 69.6326 | 1 | 13.7585 | 77.5496 | 1 | 0 | 90 | 1 | 52.2169 | 39.3298 | 1 | 26.6573 | 65.7164 | 1 | 47.6787 | 45.8411 | 1 | 47.7591 | 45.8411 | 1 | 47.5154 | 45.8411 | 1 | 47.5065 | 45.8411 | 1 | 47.6779 | 45.8412 | 1 | 47.7593 | 79.8909 | 1 | 47.6752 | 76.169 | 1 | 66.9165 | 42.5093 | 1 | 40.2492 | 46.8738 | 1 | 0 | 89.9997 | 1 | 46.7624 | 88.6242 | 1 | 0 | 45.0834 | 1 | 47.7607 | 41.8467 | 1 | 53.5006 | 38.6348 | 1 | 62.6107 | 76.0773 | 1 | 64.7092 | 74.1022 | 1 | 59.5706 | 74.1034
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 42.8704 | 1 | 0 | 34.7083 | 1 | 0 | 42.8704 | 1 | 0 | 34.7027 | 1 | 0 | 34.7087 | 1 | 0 | 40.9131 | 1 | 29.947 | 13.7233 | 1 | 19.3952 | 22.9851 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.9949 | 1 | 19.3098 | 23.3067 | 1 | 0 | 41.0812 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 32.0676 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.7373 | 1 | 0 | 42.5093 | 1 | 0 | 40.2918 | 1 | 0 | 44.8888 | 1 | 46.7624 | 0 | 1 | 0 | 45.0834 | 1 | 0 | 41.8467 | 1 | 26.4022 | 19.1743 | 1 | 0 | 45.0826 | 1 | 0 | 45.083 | 1 | 0 | 43.5714
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 16.8149 | 27.1296 | 1 | 0 | 35.2917 | 1 | 16.815 | 27.1296 | 1 | 0 | 35.2973 | 1 | 0 | 35.2913 | 1 | 12.976 | 29.0869 | 1 | 0 | 42.4471 | 1 | 19.811 | 23.5075 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 31.162 | 13.0527 | 1 | 0 | 42.7943 | 1 | 30.7665 | 13.6649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.9006 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 44.4821 | 1 | 0 | 41.7467 | 1 | 0 | 41.7466 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.6833 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 6.0001 | 39.3298 | 1 | 0 | 45.8408 | 1 | 0 | 45.8411 | 1 | 0 | 45.8411 | 1 | 0 | 45.8411 | 1 | 0 | 45.8411 | 1 | 0 | 45.8412 | 1 | 0 | 40.3017 | 1 | 0 | 38.4317 | 1 | 33.4583 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.579 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7607 | 0 | 1 | 27.0984 | 19.4605 | 1 | 14.8494 | 30.9947 | 1 | 16.9475 | 29.0192 | 1 | 45.7602 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45.0093 | 0 | 1 | 43.0921 | 0 | 1 | 45.0093 | 0 | 1 | 42.1043 | 0 | 1 | 28.6594 | 0 | 1 | 37.2192 | 0 | 1 | 30.8218 | 13.8296 | 1 | 19.811 | 23.5075 | 1 | 27.5178 | 19.0657 | 1 | 31.1614 | 13.0533 | 1 | 44.3317 | 0 | 1 | 30.7665 | 13.6649 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.3694 | 1 | 17.7371 | 28.2767 | 1 | 17.7371 | 28.2767 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.0702 | 11.9533 | 1 | 35.0702 | 11.9533 | 1 | 26.8418 | 18.5145 | 1 | 0 | 41.2295 | 1 | 0 | 41.2296 | 1 | 47.6779 | 0 | 1 | 22.5 | 23.7913 | 1 | 13.7585 | 31.8663 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 46.2167 | 0 | 1 | 26.6573 | 19.8756 | 1 | 47.6787 | 0 | 1 | 47.7591 | 0 | 1 | 47.5154 | 0 | 1 | 47.5065 | 0 | 1 | 47.6779 | 0 | 1 | 47.7593 | 0 | 1 | 47.6752 | 0 | 1 | 33.4583 | 0 | 1 | 40.2492 | 6.582 | 1 | 0 | 45.111 | 1 | 0 | 44.0451 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7613 | 0 | 1 | 47.7617 | 0 | 1 | 13.8104 | 30.532
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.9998 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9998 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9998 | 1 | 6 | 17.9942 | 1 | 6 | 16.3205 | 1 | 6 | 14.7266 | 1 | 6 | 13.9178 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.1834 | 1 | 6 | 17.9986 | 1 | 6 | 14.4238 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9984 | 1 | 6 | 17.9988 | 1 | 6 | 17.9997
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 8.9547 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.9998 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9998 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9998 | 1 | 6 | 17.9942 | 1 | 6 | 16.3205 | 1 | 6 | 14.7266 | 1 | 6 | 13.9178 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.1834 | 1 | 6 | 17.9986 | 1 | 6 | 14.4238 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9984 | 1 | 6 | 17.9988 | 1 | 6 | 17.9997
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.0453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146.9324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158.7233 | 1 | 0 | 101.1466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 146.9324 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158.7233 | 1 | 0 | 101.1466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 76.5563 | 1 | 27.1228 | 54.8063 | 1 | 0 | 82.5563 | 1 | 31.9599 | 49.1988 | 1 | 24.8406 | 48.8063 | 1 | 29.5853 | 49.9214 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 9.0098 | 75.0782 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 82.1453 | 1 | 65.5 | 21.8786 | 1 | 81.1956 | 0 | 1 | 78.5321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.5321 | 0 | 1 | 78.5321 | 0 | 1 | 65.5 | 21.8786 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 25.0471 | 58.8097 | 1 | 47.5 | 38.8301 | 1 | 47.5 | 38.8301 | 1 | 0 | 83.965 | 1 | 0 | 81.9237 | 1 | 34.1296 | 51.2567 | 1 | 47.5001 | 31.8064 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 77.8402 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 86.4551 | 1 | 6.2475 | 77.6741 | 1 | 6.0056 | 76.7585 | 1 | 0 | 77.2443 | 1 | 0 | 74.3905 | 1 | 49.373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0192 | 68.4763 | 1 | 0 | 78.5107 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 84.4814 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4532
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 76.5563 | 1 | 27.1228 | 54.8063 | 1 | 0 | 82.5563 | 1 | 31.9599 | 49.1988 | 1 | 24.8406 | 48.8063 | 1 | 29.5853 | 49.9214 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 9.0098 | 75.0782 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 82.1453 | 1 | 65.5 | 21.8786 | 1 | 81.1956 | 0 | 1 | 78.5321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.5321 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5 | 38.8301 | 1 | 0 | 83.965 | 1 | 0 | 81.9237 | 1 | 34.1296 | 51.2567 | 1 | 47.5001 | 31.8064 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 77.8402 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 86.4551 | 1 | 6.2475 | 77.6741 | 1 | 6.0056 | 76.7585 | 1 | 0 | 77.2443 | 1 | 0 | 74.3905 | 1 | 49.373 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.0192 | 68.4763 | 1 | 0 | 78.5107 | 1 | 0 | 86.455 | 1 | 0 | 84.4814 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4532
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.5321 | 0 | 1 | 65.5 | 21.8786 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 25.0471 | 58.8097 | 1 | 47.5 | 38.8301 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3575 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 26.6349 | 1 | 0 | 19.5447 | 1 | 6.3155 | 19.5447 | 1 | 0 | 27.0148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 23.7718 | 1 | 20.8445 | 6.0004 | 1 | 0 | 17.2607 | 1 | 0 | 17.261 | 1 | 0 | 17.261 | 1 | 0 | 25.2606 | 1 | 0 | 25.2603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.9134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.5572 | 1 | 0 | 26.7216 | 1 | 24.9998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3575 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 26.6349 | 1 | 0 | 19.5447 | 1 | 6.3155 | 19.5447 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 23.7718 | 1 | 20.8445 | 6.0004 | 1 | 0 | 17.2607 | 1 | 0 | 17.261 | 1 | 0 | 17.261 | 1 | 0 | 25.2606 | 1 | 0 | 25.2603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.9134 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.5572 | 1 | 0 | 26.7216 | 1 | 24.9998 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.4673 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 160.000 | 154.9999 |  | 160.0000 | 155.0001 |  | 160.0000 | 154.9999 |  | 160.0000 | 154.9999 |  | 178.0000 | 194.0000 |  | 178.0000 | 194.0000 |  | 178.0000 | 194.0000 |  | 178.0000 | 193.9999
COMENTARIOS | [28 empty] | A las 04:08 h la CH Chimya dejó de regular por bajo volumen de Tulumayo |  |  | .

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 6 de Agosto del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
06/08/2025 | 00:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 01:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 01:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 02:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 02:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 03:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 03:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 04:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 04:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 05:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 05:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 06:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 06:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 07:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 07:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 08:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 08:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 09:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 09:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 10:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 10:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 11:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 11:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 12:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 12:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 13:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 13:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 14:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 14:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 15:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 15:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 16:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 16:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 17:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 17:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 18:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 18:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 19:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 19:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 20:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 20:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 21:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 21:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 22:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 22:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 23:00 | 0 | 0
06/08/2025 | 23:30 | 0 | 0
06/08/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 6 de Agosto del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Anashironi; C.H. Anashironi; C.T. Maple; C.T. Tallanca; C.T. Tablazo; de las CC.HH. Carpapata y Pias; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 6 de Agosto del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe