## EVENTOS
sábado, 9 de Agosto del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | STATKRAFT S.A | CHEVES | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 09/08/2025 09:19:00 | 09/08/2025 12:25:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CHEVES POR FALLA |  | NO | 13.8
FALLA | VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 09/08/2025 04:12:00 | 09/08/2025 04:12:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.H. ANASHIRONI POR FALLA. |  | NO | 13.8

## RESTRIC_OPE
sábado, 9 de Agosto del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de junio.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
09/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 9 de Agosto del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA A_220kV | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Indisponibilidad de la Proteccion diferencial de Barras por revision | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13116 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | BARRA B_220kV | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Indisponibilidad de la Proteccion diferencial de Barras por revision | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13117 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA | CL-2269 | 09/08/2025 08:06 | 09/08/2025 16:25 | Pruebas de 50BF y 87B, modificacion de la configuracion. Actividad sin Riesgo de disparo. | 0 | P | E/S | N | CORR. | 13197 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_B_500 kV | 09/08/2025 08:00 | 09/08/2025 17:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES SE-5520, SE-5513 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24102 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 09/08/2025 08:37 | 09/08/2025 17:00 | CONCESIONARIA LA NI?A: * CONFIGURACION Y PRUEBAS SISTEMA DE ONDA PORTADORA Y TELEPROTECCION GE L-2162 LA NI?A - MIGUEL GRAU | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24086 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | SB-3241 | 09/08/2025 00:00 | 09/08/2025 17:57 | SECCIONADOR DE BARRA B , SB-3241, DEL TRANSFORMADOR T-36 INDISPONIBLE. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 10426 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | SB-3241 | 09/08/2025 08:00 | 09/08/2025 17:57 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SECCIONADOR | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10426 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | T-36 | 09/08/2025 08:00 | 09/08/2025 18:23 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SECCIONADOR DE BARRA B CL-T36 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8824 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | BARRA B_220kV | 09/08/2025 11:19 | 09/08/2025 17:43 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL SECCIONADOR DE BARRA B CL-T36 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13323 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78 (PREPARACION DE ESTRUCTURAS DE SUSPENSION Y TENDIDO DE CONDUCTOR) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 687 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo: Inspeccion y controles en el estator del generador | 70 | F | F/S | N | CORR. | 8 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 09/08/2025 08:54 | 09/08/2025 16:48 | MANTENIMIENTO REGULADOR VELOCIDAD U1. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 09/08/2025 08:11 | 09/08/2025 15:29 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 09/08/2025 08:11 | 09/08/2025 15:29 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Indisponibilidad modo gas - Disponible modo Diesel TG5. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 09/08/2025 08:00 | 09/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 09/08/2025 08:00 | 09/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Banco de condensadores indisponible por falla en cable de alimentacion 34.5 kV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca. La actividad fue aprobada en el PMI Agosto 2025, pero por omision involuntaria NO fue confirmada en el PSI N° 32, el cual tuvo su cierre el dia 24/07. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 09/08/2025 07:30 | 10/08/2025 00:00 | Limpieza de franja de servidumbre. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 727 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 09/08/2025 07:30 | 10/08/2025 00:00 | Limpieza de franja de servidumbre. No existe riesgo de desconexion. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8214 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 09/08/2025 08:30 | 09/08/2025 15:45 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | reparacion de alabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Indisponible por operacion a consecuencia de las actividades en la turbina del G3 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 09/08/2025 11:01 | 09/08/2025 11:54 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAYOR A 850 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL CQR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23437 | G
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Reparacion de linea de ingreso de gas en combustor N° 12 de la turbina a gas | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Seccionador SB-2013 indisponible por falla mecanica. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 09/08/2025 05:09 | 09/08/2025 16:32 | LT-2074 FUERA DE SERVICIO POR DISTANCIA DE SEGURIDAD DURANTE ARMADO EXTRUCTURA T11 PROYECTO VARIANTE LT-2074 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14956 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | BARRAA220 | 09/08/2025 08:00 | 09/08/2025 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-TR-1. (R0115559) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11838 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | TR-1 | 09/08/2025 08:00 | 09/08/2025 16:00 | LADO 220 KV: MP 3A LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115559) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11614 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | TR-1 | 09/08/2025 08:00 | 09/08/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN BARRA B 60 KV. (R0116836) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11614 | T
NEXA RESOURCES PERU S.A.A. | DESIERTO | BARRAB220 | 09/08/2025 12:00 | 09/08/2025 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-TR-1. (R0115559) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11839 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Parada Parcial Ca?a Brava***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CENTRAL | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 94.532 | P | F/S | N | PREV. | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CIRATO | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16334 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | PRESA | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1710 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | CENTRAL | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 9.983 | P | F/S | N | PREV. | 14909 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 09/08/2025 07:02 | 09/08/2025 15:55 | limpieza de refrigerantes alternador, transformador y cojinetes | 15 | R | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | BARRA220A | 09/08/2025 09:20 | 09/08/2025 12:30 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2130. (R0115841) (R0115041) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 409 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | CL-2130 | 09/08/2025 09:20 | 09/08/2025 16:40 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A EQUIPOS DE PATIO DE LA CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115041) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17364 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | CL-2130 | 09/08/2025 09:20 | 09/08/2025 16:40 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA GIS, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115841) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17364 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | BARRA220B | 09/08/2025 13:30 | 09/08/2025 16:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2130. (R0115841) (R0115041) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A | CL-2162 | 09/08/2025 14:08 | 09/08/2025 16:40 | CONCESIONARIA LA NI?A: CONFIGURACION Y PRUEBAS SISTEMA DE ONDA PORTADORA Y TELEPROTECCION GE L-2162 LA NI?A - MIGUEL GRAU. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 19900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T21-61 | 09/08/2025 11:07 | 09/08/2025 17:52 | CORREGIR RESUMEN DE ACEITE EN BUJES DEL TRANSFORMADOR DE RESERVA T21-61. (R0120861) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1436 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | INTERRUPTORES IN-1464 ABIERTO E IN-1462 INDISPONIBLE POR FALLA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | CL_T67_10kV | 09/08/2025 08:50 | 09/08/2025 11:32 | RECUPERAR MANDOS DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 DEL INTERRUPTOR IN-1512, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION POR PERIODOS DE 15 MINUTOS. DE 11:00 HR A 16:00 HR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T67-11 TOMARA CARGA EN PARALELO CON EL T43-11. (R0119034) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13240 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | T67-11 | 09/08/2025 08:50 | 09/08/2025 11:32 | TRANSFORMADOR DE RESERVA T67-11 CON CARGA EN PARALELO CON EL TRANSFORMADOR T43-11 DEBIDO A LOS TRABAJOS EN EL IN-1512. (R0119034) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13242 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-1383 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1261 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA - SAN CRISTOBAL | L-6539 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Restablecimiento de Estructura E11-A | 0 | R | F/S | N | PREV. | 993 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.66 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119629) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-3789 DE LA CL-2102 DE ENGIE. NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3783 DE LA CL-2111 DE CTM. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 09/08/2025 06:00 | 09/08/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS T097 A T104, TENDIDO DE CONDUCTORES (CADA FASE TIENE 4 HAZ DE CONDUCTORES), FLECHADO DE CONDUCTOR, PRENSADO, ENTORCHADO, INSTALACION DE SEPARADORES DE CONDUCTOR, INSTALACION DE CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW. (R0120970) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 9 de Agosto del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 9 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  |  | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
09/08/2025 | 00:30 | 96 | 635.3 | 145.3 |  |  |  | 75.4 |  |  | 186.9 | 203.5 | 203.8 | 286.3 | 216.5 | 111.6 | 246.4 | 3 |  |  |  |  | 126.1 | 7.6 | 5.4 |  | 7.1 | 12.3 | 83.6 |  |  |  |  | 59.7 | 105.8 |  |  |  | 6.4 | 147.6 | 28 | 58.2 | 18.8 | 18.7 | 11 | 64.7 | 181.9 | 182.5 | 183.6 | 52.4 | 8 | 4.8 | 22.1 | 30.3 | 2 | 0 | 49 |  |  | 40.4 | 23.9 |  | 0 |  |  |  | 30.9 | 178.1 | 175.6 | 210.3 | 275.4 | 75.6 | 37.2 | [6 empty] | 0.7 | 92.3 | 91.9 | 62.8 | 71.6 | 29.5 |  |  |  | 146.1 | 148.5 | 148.1 | [5 empty] | 137.8 | 78.2 | 0 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 17.2 | 5.8 | 4 | 3.4 | 17.6 | 0 | 0 | 16 | 40.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 10.5 | 1.2 | 0.4 | 4.2 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 10 | 12.3 | 14.7 | 0 | 35.6 | 75.2 | 2.8 | 2.7 | 5.6 | 2.1 | 8.3 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.3 | 15.7 | 0 | 0 | 10 | 19.3 | 9.4 |  |  | 14 | 17.2 | 7.8 |  |  |  |  | 6437.8 | 18.546 | 0 | 6.044 | 6.9 | 27.2181 | 18.9306 | 10.2 | 6.2 | 94.0387
09/08/2025 | 01:00 | 92.8 | 631.4 | 145.2 |  |  |  | 72.4 |  |  | 186.9 | 204.8 | 204.9 | 287.6 | 215.7 | 111.8 | 223.7 | 2.9 |  |  |  |  | 122 | 7.3 | 5.3 |  | 7 | 12.3 | 49.8 |  |  |  |  | 58.9 | 100.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 28 | 56.2 | 17.8 | 18.7 | 11 | 63.1 | 178.9 | 179.1 | 184 | 50.8 | 8 | 4.8 | 17 | 29.3 | 2 | 0 | 46.4 |  |  | 39.8 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 30.6 | 178.7 | 176.9 | 210.8 | 275.4 | 76.6 | 37.3 | [6 empty] | 0.8 | 73.2 | 86.9 | 62 | 71.3 | 29.1 |  |  |  | 146.9 | 149.5 | 149.2 | [5 empty] | 137.7 | 78.5 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 17 | 5.8 | 4 | 3.4 | 17.6 | 0 | 0 | 12.4 | 31.9 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 10.5 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 10 | 14.2 | 16.5 | 0 | 46.4 | 83.5 | 5.8 | 2 | 5.6 | 2.1 | 7.8 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.4 | 17.8 | 0 | 0 | 10 | 19.3 | 9 |  |  | 14.5 | 17.2 | 7.7 |  |  |  |  | 6199.7 | 18.3252 | 0 | 6.041 | 6.9 | 27.2311 | 18.9311 | 10.2 | 6.2 | 93.8283
09/08/2025 | 01:30 | 98.5 | 640.3 | 145.3 |  |  |  | 76.9 |  |  | 187.4 | 204.6 | 204.5 | 287.7 | 218.1 | 111.8 | 82.3 | 2.9 |  |  |  |  | 124.6 | 8.1 | 5.5 |  | 6.8 | 10.9 | 50.1 |  |  |  |  | 60.8 | 85.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 28 | 66.6 | 17.5 | 18.7 | 11 | 64 | 181.4 | 182.3 | 184.6 | 44 | 7.9 | 4.9 | 29.6 | 34.4 | 2 | 0 | 51.6 |  |  | 40.8 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 20.3 | 178.7 | 176 | 209.4 | 275.4 | 76.9 | 37.3 | [6 empty] | 0.7 | 114.7 | 98.5 | 63.4 | 71.9 | 29.8 |  |  |  | 147 | 149.3 | 149.5 | [5 empty] | 137.7 | 78.4 | 0 | 46.5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 5.1 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 17.7 | 5.8 | 4 | 3.4 | 17.6 | 0 | 0 | 14.4 | 33.1 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 4.6 | 10 | 14.3 | 13.2 | 0 | 55.3 | 91.7 | 7.3 | 2 | 5.6 | 2.1 | 8.5 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.4 | 36.9 | 0 | 0 | 10 | 19.4 | 9.7 |  |  | 14 | 17.2 | 8 |  |  |  |  | 6201 | 18.4202 | 0 | 6.039 | 6.9 | 27.204 | 18.9317 | 10.2 | 6.1 | 93.7949
09/08/2025 | 02:00 | 94.2 | 630.7 | 145 |  |  |  | 76.8 |  |  | 186.6 | 203.9 | 203.7 | 288.6 | 217.8 | 111.1 | 76.3 | 2.8 |  |  |  |  | 124 | 7.4 | 5.3 |  | 6.8 | 10.6 | 49.5 |  |  |  |  | 58.8 | 65.1 |  |  |  | 6.4 | 0 | 28 | 28.8 | 17 | 18.7 | 11 | 65.7 | 178.8 | 179 | 183.5 | 41.3 | 7.9 | 4.9 | 18.1 | 27.1 | 2 | 0 | 47.8 |  |  | 29.7 | 24.2 |  | 0 |  |  |  | 20.1 | 178.4 | 175.7 | 208.6 | 275.3 | 76.8 | 37.3 | [6 empty] | 0.7 | 56.8 | 76.5 | 62.1 | 71.5 | 29.1 |  |  |  | 147.3 | 149.1 | 149.6 | [5 empty] | 137.6 | 78.1 | 0 | 52.5 | 0 | 1.6 | 0 | 6.2 | 4.9 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 17 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.6 | 0 | 0 | 13.1 | 34.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 3.2 | 3.5 | 4.3 | 10 | 16.4 | 10.2 | 0 | 52.1 | 90.3 | 7.4 | 2.9 | 5.6 | 2.1 | 8.5 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.9 | 73.6 | 0 | 0 | 10 | 19.4 | 9.6 |  |  | 15 | 17.2 | 8.1 |  |  |  |  | 6056.9 | 19.6515 | 0 | 6.0375 | 6.9 | 27.2786 | 18.9317 | 10.1 | 6.2 | 95.0993
09/08/2025 | 02:30 | 100.8 | 634 | 145.3 |  |  |  | 76.9 |  |  | 186.2 | 204.6 | 204.7 | 288.2 | 216.8 | 111.6 | 77.9 | 3 |  |  |  |  | 126.2 | 8 | 5.3 |  | 6.8 | 10.8 | 49.8 |  |  |  |  | 60.1 | 53.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 29.8 | 18.3 | 18.7 | 11 | 66.9 | 182.6 | 182.8 | 183.8 | 41.9 | 7.9 | 4.9 | 19.1 | 28 | 2 | 0 | 48 |  |  | 30.9 | 24.2 |  | 0 |  |  |  | 20.6 | 178.9 | 176.2 | 208.4 | 275.7 | 76.6 | 37.4 | [6 empty] | 0.7 | 60.2 | 96.7 | 63 | 72 | 29.5 |  |  |  | 147.2 | 149.8 | 149.7 | [5 empty] | 73.5 | 26.2 | 0 | 57.6 | 0 | 1.6 | 0 | 6.5 | 5.1 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 17.3 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.6 | 0 | 0 | 17.9 | 45 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 9.6 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 3.2 | 3.5 | 4.4 | 10 | 19.7 | 10.4 | 0 | 54.4 | 94.1 | 8.9 | 3.4 | 5.6 | 2.1 | 8.4 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.1 | 91.5 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 9.7 |  |  | 14 | 17.2 | 8.2 |  |  |  |  | 6045 | 19.8534 | 0 | 6.0365 | 6.9 | 27.2939 | 18.9322 | 10.3 | 6.1 | 95.4161
09/08/2025 | 03:00 | 44.3 | 636.7 | 145 |  |  |  | 77.4 |  |  | 186.9 | 204.1 | 204.2 | 289.2 | 217.8 | 111.6 | 79.5 | 3 |  |  |  |  | 126.3 | 8.2 | 5.4 |  | 7 | 10.7 | 50.3 |  |  |  |  | 60.3 | 98.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.1 | 29.9 | 20.5 | 18.7 | 11 | 65.4 | 182.4 | 183 | 184.2 | 41.6 | 7.9 | 4.9 | 34.3 | 36 | 2 | 0 | 74.4 |  |  | 31 | 25 |  | 0 |  |  |  | 20.5 | 178 | 175.5 | 208.8 | 275.3 | 50 | 29 | [6 empty] | 0.7 | 145.8 | 115.1 | 64.1 | 71.9 | 29.6 |  |  |  | 147.1 | 149.6 | 149.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0 | 1 | 0 | 6.8 | 5.1 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 17.5 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.6 | 0 | 0 | 16.9 | 47.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 9.3 | 1.2 | 0.4 | 4.4 | 3.2 | 3.6 | 4.5 | 10 | 18.7 | 12.3 | 0 | 55.6 | 94.8 | 7.7 | 3.8 | 5.6 | 2.1 | 8.3 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.7 | 100.5 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 9.5 |  |  | 14.2 | 17.2 | 7.9 |  |  |  |  | 6087.4 | 19.9304 | 0 | 6.0365 | 6.9 | 27.2814 | 18.9325 | 10.2 | 6.1 | 95.3808
09/08/2025 | 03:30 | 46.7 | 642.1 | 145.2 |  |  |  | 77.9 |  |  | 174.7 | 175.2 | 174.9 | 267.3 | 218.4 | 111.1 | 81.7 | 3 |  |  |  |  | 129.8 | 8.6 | 5.5 |  | 6.9 | 10.8 | 50.9 |  |  |  |  | 61.2 | 83.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.8 | 74.7 | 21.4 | 18.7 | 11 | 67.5 | 184.6 | 184.9 | 184.3 | 43.2 | 7.9 | 5 | 34.6 | 31.5 | 2 | 0 | 60.5 |  |  | 31.5 | 24.3 |  | 0 |  |  |  | 20.7 | 178.5 | 175.9 | 209.7 | 276.4 | 62 | 31.3 | [6 empty] | 0.7 | 139.8 | 103.6 | 64.6 | 71.9 | 29.9 |  |  |  | 147.5 | 149.8 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 1.9 | 0 | 6.8 | 5.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 17.8 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.6 | 0 | 0 | 18.2 | 51.1 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 10 | 16.8 | 12.5 | 0 | 52.3 | 93.4 | 8.3 | 2.7 | 5.6 | 2.1 | 8.2 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.2 | 92.4 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 9.2 |  |  | 14 | 17.2 | 9 |  |  |  |  | 6039.2 | 19.8186 | 0 | 6.0345 | 6.9 | 27.2793 | 18.9327 | 10.1 | 6.1 | 95.165
09/08/2025 | 04:00 | 44.4 | 638.1 | 145 |  |  |  | 78.2 |  |  | 170.3 | 171.2 | 171.1 | 263 | 217.9 | 111.4 | 150.6 | 3 |  |  |  |  | 124.7 | 8.1 | 5.4 |  | 7 | 10.7 | 50.1 |  |  |  |  | 60.5 | 56.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 68.1 | 20.2 | 18.7 | 11 | 65.6 | 181.7 | 182 | 184.7 | 41.9 | 7.9 | 4.9 | 31.4 | 30.9 | 2 | 0 | 49.9 |  |  | 31 | 24.6 |  | 0 |  |  |  | 20.4 | 178.4 | 176 | 209.1 | 275.8 | 76.8 | 37.3 | [6 empty] | 0.8 | 118.9 | 97.5 | 64.2 | 72 | 29.6 |  |  |  | 147.8 | 149.4 | 150.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 5.3 | 0 | 6.7 | 5.1 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 17.6 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.6 | 0 | 0 | 24.5 | 64.6 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 10 | 16.5 | 9.8 | 0 | 43.9 | 91 | 5.8 | 2.4 | 5.6 | 2.1 | 8.6 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.3 | 73.9 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 9.5 |  |  | 14.2 | 17.2 | 8.6 |  |  |  |  | 5988.6 | 19.4 | 0 | 6.0345 | 6.9 | 27.2861 | 18.9325 | 10.2 | 6.1 | 94.8531
09/08/2025 | 04:30 | 89.4 | 636.9 | 145 |  |  |  | 77.9 |  |  | 176.2 | 176.2 | 176.2 | 268 | 215.2 | 111 | 148.2 | 3 |  |  |  |  | 124.9 | 8 | 5.6 |  | 7 | 10.6 | 49.8 |  |  |  |  | 60.4 | 63.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 57.1 | 20.5 | 18.7 | 11 | 66.6 | 181.9 | 182.4 | 183.9 | 42.4 | 7.9 | 4.9 | 24.8 | 30.2 | 2 | 0 | 50.2 |  |  | 30.9 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 20.4 | 178.7 | 176.1 | 208.8 | 275.9 | 76.8 | 37.2 | [6 empty] | 0.7 | 87.3 | 89.8 | 64.1 | 72 | 29.6 |  |  |  | 147.3 | 149.5 | 149.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 9.7 | 0 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 19.8 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.6 | 0 | 0 | 22.4 | 64.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 9.5 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 10 | 20.5 | 7.3 | 0 | 43.8 | 78 | 5.2 | 2.3 | 5.6 | 2.1 | 8.6 | 3.4 | 3.9 | 4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.1 | 56.1 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 9.7 |  |  | 14.5 | 17.2 | 7.8 |  |  |  |  | 5959.9 | 20.1942 | 0 | 6.0325 | 6.9 | 27.301 | 18.9321 | 10.1 | 6.1 | 95.5597
09/08/2025 | 05:00 | 126.2 | 638.1 | 145.4 |  |  |  | 78.3 |  |  | 183.9 | 184.3 | 183.6 | 274.4 | 216.9 | 111.3 | 150 | 3 |  |  |  |  | 126.8 | 8 | 5.6 |  | 6.8 | 10.8 | 50.3 |  |  |  |  | 60.8 | 66.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 70.3 | 21 | 18.7 | 11 | 67.3 | 183.8 | 184.4 | 184.3 | 43.3 | 7.9 | 4.9 | 31.8 | 33.7 | 2 | 0 | 50.5 |  |  | 31.2 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 20.6 | 178.7 | 176.1 | 209.6 | 277.5 | 76.6 | 37.3 | [6 empty] | 0.7 | 119.5 | 99.5 | 64.2 | 72 | 29.7 |  |  |  | 147.6 | 149.9 | 150.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 68.3 | 0 | 8.1 | 0 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.5 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.6 | 0 | 0 | 20.1 | 62.1 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 9.5 | 1.2 | 0.4 | 4.5 | 3.2 | 3.6 | 5.4 | 10 | 21.6 | 8.1 | 0 | 26.6 | 53.9 | 3.1 | 1 | 5.6 | 2.1 | 8.6 | 3.4 | 3.9 | 4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.5 | 36.5 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 9.6 |  |  | 15 | 17.2 | 7.7 |  |  |  |  | 6032.2 | 20.4666 | 0 | 6.0325 | 6.9 | 27.3256 | 18.9319 | 10.3 | 6.1 | 96.0566
09/08/2025 | 05:30 | 125.8 | 640.3 | 145 |  |  |  | 78.4 |  |  | 186.3 | 204 | 204.6 | 287.4 | 216.9 | 111.6 | 150.8 | 3 |  |  |  |  | 126.9 | 8 | 5.6 |  | 6.8 | 10.9 | 50.3 |  |  |  |  | 61.1 | 104.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.6 | 31 | 22.4 | 18.7 | 11 | 66.9 | 182.8 | 183.3 | 183.9 | 42.6 | 7.9 | 4.9 | 34.9 | 35.7 | 2 | 0 | 93.7 |  |  | 31.3 | 25.9 |  | 0 |  |  |  | 20.5 | 178.5 | 175.8 | 209.6 | 275.9 | 76.5 | 37.1 | [6 empty] | 0.7 | 157.9 | 105.7 | 64.5 | 71.8 | 29.8 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 148.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 9.6 | 0 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.5 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.6 | 0 | 0 | 17.7 | 48.5 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 9.5 | 1.1 | 0.4 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 5.5 | 10 | 22.1 | 7.2 | 0 | 19.7 | 39.3 | 0.9 | 0.1 | 5.6 | 2.1 | 8.6 | 3.4 | 3.9 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.4 | 29.6 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 9.6 |  |  | 14.1 | 17.2 | 8.5 |  |  |  |  | 6126.1 | 11.8115 | 0 | 6.0305 | 6.9 | 27.3132 | 18.9327 | 9.9 | 6.2 | 87.0879
09/08/2025 | 06:00 | 123.1 | 641.3 | 145.5 |  |  |  | 78.4 |  |  | 187.1 | 206.2 | 205.8 | 286.2 | 217.3 | 111.9 | 150.1 | 3 |  |  |  |  | 126.6 | 7.8 | 5.4 |  | 6.8 | 11 | 50.8 |  |  |  |  | 60.2 | 84.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 74.9 | 22 | 18.7 | 11 | 68.1 | 183.1 | 183.2 | 184.6 | 41.7 | 7.9 | 4.9 | 34.7 | 35.1 | 2 | 0 | 96.4 |  |  | 46.5 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 20.6 | 179.5 | 176.8 | 211.1 | 276.1 | 76.8 | 37.4 | [6 empty] | 0.8 | 153.7 | 107.5 | 64.3 | 76 | 29.5 |  |  |  | 147.2 | 150 | 149.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 57.4 | 0 | 11.1 | 0 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.3 | 5.8 | 4 | 3.5 | 17.6 | 0.2 | 0 | 11.4 | 40.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 10.2 | 1.1 | 0.4 | 4.5 | 3.2 | 3.7 | 5.5 | 10 | 22.8 | 8.8 | 0 | 23.2 | 44.6 | 2.1 | 1.4 | 5.6 | 2.1 | 8.6 | 3.4 | 3.9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.1 | 25 | 0 | 0 | 10 | 19.4 | 9.5 |  |  | 14.2 | 17.2 | 7.8 |  |  |  |  | 6149.2 | 8.4253 | 0 | 6.028 | 6.9 | 27.3225 | 18.9321 | 10.2 | 6.1 | 83.9079
09/08/2025 | 06:30 | 119.4 | 635.7 | 145.3 |  |  |  | 77.1 |  |  | 178.3 | 207.3 | 211.7 | 285.8 | 219.2 | 111.7 | 194.9 | 2.9 |  |  |  |  | 126.7 | 7.3 | 5.3 |  | 6.8 | 10.4 | 49.5 |  |  |  |  | 60 | 84.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.4 | 74.2 | 14.9 | 18.7 | 11 | 66.4 | 180.1 | 180.4 | 183.8 | 42 | 7.9 | 4.9 | 33.5 | 34.2 | 2 | 0 | 61.2 |  |  | 46 | 24.4 |  | 0 |  |  |  | 20.2 | 178.7 | 176.5 | 211.5 | 276 | 76.7 | 37.3 | [6 empty] | 0.7 | 135 | 101.8 | 63.7 | 78.9 | 29.4 |  |  |  | 147.2 | 149.2 | 149.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 58 | 3.1 | 9.9 | 0 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.3 | 5.8 | 4 | 3.4 | 17.6 | 3.8 | 4.3 | 12.2 | 25.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 2.3 | 12 | 1.1 | 0.4 | 5 | 3.2 | 3.6 | 5.4 | 10 | 26.3 | 7.9 | 0.5 | 17 | 33.7 | 1.4 | 0.9 | 5.6 | 2.1 | 8.2 | 3.4 | 3.9 | 4 | 4.5 | 5.4 | 0 | 6.3 | 0.6 | 16.8 | 12.6 | 4.9 | 0 | 10 | 19.4 | 9.7 |  |  | 14.5 | 17.2 | 7.9 |  |  |  |  | 6070.8 | 8.9715 | 0 | 6.031 | 6.9 | 27.3409 | 18.9315 | 10.1 | 6.2 | 84.475
09/08/2025 | 07:00 | 50.4 | 639.4 | 145.3 |  |  |  | 78 |  |  | 178.1 | 208.4 | 211.8 | 285.9 | 217.9 | 111.8 | 196 | 3 |  |  |  |  | 128.4 | 7.6 | 5.4 |  | 7 | 10.4 | 50.1 |  |  |  |  | 60.5 | 49.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.5 | 53.5 | 20.2 | 18.7 | 11 | 67.7 | 182.1 | 182.2 | 183.9 | 53.8 | 7.9 | 4.9 | 22.4 | 26.8 | 2 | 0 | 49 |  |  | 46.4 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 31.4 | 179.5 | 176.9 | 212.1 | 275.9 | 76.8 | 37.2 | [6 empty] | 0.8 | 83.4 | 88.5 | 64.2 | 72.3 | 29.3 |  |  |  | 148 | 149.5 | 149.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 22.4 | 11.8 | 0 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.2 | 5.8 | 4 | 3.4 | 17.6 | 9.8 | 11.6 | 12.7 | 15 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 2.4 | 12 | 1.1 | 0.4 | 5.2 | 3.1 | 3.6 | 5.4 | 10 | 26.7 | 10 | 8.5 | 26.4 | 41 | 3.9 | 2.1 | 5.6 | 2.1 | 8.5 | 3.4 | 3.9 | 4 | 6.9 | 75.5 | 1.9 | 43.5 | 0.6 | 15 | 16.2 | 35.8 | 2.1 | 10 | 19.4 | 9.2 |  |  | 14 | 17.2 | 7.2 |  |  |  |  | 6088.7 | 8.9217 | 0 | 6.031 | 6.9 | 27.3726 | 18.9311 | 10.1 | 6.2 | 84.4563
09/08/2025 | 07:30 | 28.9 | 638.9 | 145.4 |  |  |  | 80.2 |  |  | 177.9 | 208.1 | 211.1 | 284.7 | 217.1 | 111.8 | 99.5 | 3 |  |  |  |  | 129.1 | 7.6 | 5.3 |  | 6.9 | 10.4 | 50.8 |  |  |  |  | 60 | 81.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 33.3 | 30.3 | 24.2 | 18.7 | 11 | 68.6 | 182 | 182.8 | 183.6 | 60 | 7.9 | 4.9 | 31.4 | 31.8 | 2 | 0 | 49.6 |  |  | 46.5 | 25 |  | 0 |  |  |  | 40.1 | 178.1 | 175.6 | 212.2 | 275.7 | 76 | 37.3 | [6 empty] | 0.7 | 136.2 | 96.1 | 62.1 | 64.2 | 29.2 |  |  |  | 146.8 | 149 | 148.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 54.1 | 45.7 | 8.8 | 0 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.2 | 6 | 4 | 3.5 | 17.6 | 12.1 | 14.7 | 12.3 | 16.8 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 9.1 | 2.4 | 12.1 | 1.1 | 0.4 | 5.2 | 2.9 | 3.6 | 5.4 | 10 | 22.6 | 15.9 | 19.1 | 32 | 45.4 | 4.3 | 2.6 | 5.8 | 2.2 | 8.5 | 3.4 | 3.9 | 4 | 7.3 | 161.8 | 4.2 | 89.9 | 0.6 | 26.3 | 24.5 | 71.7 | 4.6 | 10 | 19.5 | 9.6 |  |  | 14 | 17.2 | 7.4 |  |  |  |  | 6313.4 | 9.3745 | 0 | 6.03 | 6.9 | 27.3776 | 18.9308 | 9.9 | 6.1 | 84.6129
09/08/2025 | 08:00 | 27.2 | 641.1 | 145.4 |  |  |  | 80.7 |  |  | 188.4 | 207.7 | 211.8 | 291.6 | 216.6 | 111.9 | 100.6 | 3 |  |  |  |  | 128.5 | 7.8 | 5.3 |  | 6.9 | 10.2 | 50.4 |  |  |  |  | 60.6 | 34.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 33 | 60.1 | 24.5 | 18.7 | 11.1 | 68.4 | 182 | 182.8 | 184.4 | 60.6 | 7.8 | 4.9 | 23.6 | 28.1 | 2 | 0 | 50.9 |  |  | 46.3 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 40.1 | 178.5 | 176.5 | 211.7 | 276.8 | 76.8 | 37.2 | [6 empty] | 0.8 | 106.2 | 90.7 | 62.3 | 65.4 | 29.3 |  |  |  | 146.7 | 149.4 | 148.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 39.4 | 64.1 | 7.7 | 0.1 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.5 | 6.4 | 4 | 3.4 | 17.6 | 12.6 | 15.2 | 14.8 | 18.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 6.8 | 2.4 | 12 | 1.1 | 0.4 | 5.2 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 10 | 23.9 | 21.4 | 29.1 | 30.8 | 56.3 | 3.1 | 2.4 | 5.9 | 2.2 | 8.5 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 209.7 | 6.6 | 123 | 0.6 | 21.3 | 26.4 | 88.3 | 7.1 | 10 | 19.4 | 9.5 |  |  | 14 | 17.2 | 8.1 |  |  |  |  | 6403.8 | 8.5847 | 0 | 6.0295 | 6.9 | 27.3493 | 18.9292 | 9.9 | 6.1 | 83.7927
09/08/2025 | 08:30 | 31.3 | 640.4 | 145.1 |  |  |  | 81.3 |  |  | 177.1 | 177.7 | 177.4 | 269.2 | 217.7 | 111.6 | 247.4 | 3 |  |  |  |  | 131.5 | 7.9 | 5.4 |  | 6.8 | 12.1 | 50.2 |  |  |  |  | 60.9 | 52.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 0 | 23.8 | 18.7 | 11 | 66.6 | 184.5 | 184.6 | 184 | 79.1 | 7.8 | 4.9 | 21 | 31.5 | 2 | 0 | 52.8 |  |  | 46.7 | 24.2 |  | 0 |  |  |  | 65.1 | 179.1 | 176.6 | 211 | 275.9 | 76.9 | 37.2 | [6 empty] | 0.7 | 71.8 | 93.6 | 62.5 | 65.3 | 29.5 |  |  |  | 147.3 | 149.1 | 149.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 47.9 | 66.8 | 13.6 | 0.2 | 6.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.6 | 6.6 | 4 | 3.5 | 17.6 | 12.7 | 15.4 | 12.6 | 18.5 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 11.9 | 2.1 | 12.1 | 1.1 | 0.4 | 5.2 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 10 | 26.8 | 27.5 | 32.2 | 37.4 | 62.2 | 4.6 | 3.2 | 5.9 | 2.2 | 8.5 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 8.5 | 217 | 8.7 | 126.8 | 0.6 | 40.7 | 42.5 | 91.5 | 9.3 | 10 | 19.5 | 9.6 |  |  | 14 | 17.2 | 8.2 |  |  |  |  | 6543.1 | 8.7586 | 0 | 6.0285 | 6.9 | 27.3176 | 18.9274 | 9.9 | 6.1 | 83.9321
09/08/2025 | 09:00 | 24.7 | 640.7 | 145.3 |  |  |  | 82.1 |  |  | 189.1 | 205.8 | 205.4 | 284.4 | 217.8 | 111.9 | 251.9 | 3 |  |  |  |  | 122.7 | 7.6 | 5.3 |  | 6.9 | 12.7 | 50.5 |  |  |  |  | 60.2 | 75.3 |  |  |  | 6.4 | 22.5 | 35 | 0 | 22.1 | 18.7 | 11 | 67.1 | 182.2 | 182.4 | 185 | 80.7 | 7.8 | 4.9 | 34 | 32.7 | 2 | 1.8 | 126.7 |  |  | 46.4 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 65.1 | 180.1 | 177.3 | 211.6 | 276.2 | 77.1 | 37.3 | [6 empty] | 0.7 | 66.3 | 112.3 | 66.3 | 65.5 | 29.4 |  |  |  | 147.4 | 149.6 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 62.1 | 68.5 | 13.1 | 0.2 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.4 | 6.6 | 4 | 3.4 | 17.6 | 12.7 | 15.4 | 15.8 | 31.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 14.6 | 2.1 | 12.2 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.5 | 3.7 | 5.5 | 10 | 24.9 | 33.7 | 32.6 | 50.9 | 66.8 | 7.5 | 3 | 5.9 | 2.1 | 8.5 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 8.9 | 220.9 | 10.6 | 128.1 | 0.6 | 35.8 | 50.2 | 92.4 | 11.3 | 10 | 19.6 | 9.6 |  |  | 14 | 17.2 | 9.1 |  |  |  |  | 6845.5 | 8.0434 | 0 | 6.025 | 6.9 | 27.2689 | 18.9257 | 9.7 | 6.1 | 82.963
09/08/2025 | 09:30 | 35.8 | 642.1 | 145.1 |  |  |  | 83.3 |  |  | 180.1 | 179.3 | 180.3 | 267 | 216 | 111.9 | 301.9 | 3.1 |  |  |  |  | 131.9 | 8.4 | 5.5 |  | 6.8 | 12.7 | 51.1 |  |  |  |  | 71.2 | 28.3 |  |  |  | 6.4 | 237 | 33.2 | 0 | 22.4 | 18.7 | 11.1 | 66.6 | 185 | 185.7 | 183.6 | 81.2 | 7.8 | 4.9 | 22.4 | 31.3 | 2 | 15.2 | 26.5 |  |  | 46.9 | 25.6 |  | 0 |  |  |  | 66 | 178.2 | 176 | 211.2 | 276.3 | 76.4 | 37.2 | [6 empty] | 0.7 | 86.2 | 96.6 | 67.1 | 65.5 | 29.8 |  |  |  | 145.6 | 148.4 | 148.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 62.8 | 69.3 | 11 | 0.2 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.6 | 6.6 | 4 | 3.4 | 17.6 | 12.6 | 15.4 | 16.1 | 36.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 17.3 | 2.1 | 12 | 1.1 | 0.4 | 5.2 | 2.5 | 3.8 | 5.6 | 9.9 | 24.3 | 38.3 | 32.6 | 45.5 | 82.3 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 2 | 8.1 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 8.6 | 223.5 | 12.3 | 128.6 | 0.6 | 52 | 70 | 93.3 | 12.9 | 10 | 19.4 | 9.3 |  |  | 14 | 17.2 | 7.4 |  |  |  |  | 6982.5 | 7.9434 | 0 | 6.03 | 6.9 | 27.0285 | 18.9251 | 9.6 | 6.2 | 82.627
09/08/2025 | 10:00 | 20.1 | 633.4 | 145 |  |  |  | 80.1 |  |  | 188.3 | 199.2 | 199.3 | 278.3 | 218.1 | 111.8 | 295.4 | 2.8 |  |  |  |  | 120.3 | 7.5 | 5.2 |  | 7 | 12.4 | 49.2 |  |  |  |  | 68.8 | 43 |  |  |  | 6.4 | 140.6 | 32.9 | 0 | 19.7 | 18.7 | 11.1 | 63.1 | 179.1 | 179.2 | 184.2 | 80.2 | 7.9 | 4.9 | 20.7 | 35.6 | 2 | 14.6 | 22.9 |  |  | 45.8 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 63.8 | 178.9 | 176.8 | 210.6 | 275.1 | 76.8 | 37.3 | [6 empty] | 0.7 | 79.8 | 96.5 | 65 | 65 | 29.2 |  |  |  | 147.6 | 149.1 | 149.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 57.8 | 69.6 | 13.8 | 0.2 | 6.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 19.9 | 6.6 | 4 | 3.4 | 17.6 | 12.6 | 15.2 | 15.6 | 40.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 17.3 | 2.4 | 12.2 | 1 | 0.4 | 5.2 | 2.5 | 3.4 | 5.3 | 10 | 26 | 45.4 | 32.5 | 62 | 91.3 | 10.4 | 6.5 | 5.6 | 2 | 8.1 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 11.1 | 224.1 | 13.7 | 128.5 | 0.6 | 54.8 | 80.1 | 93.7 | 14.4 | 10 | 19.6 | 9.7 |  |  | 14 | 16.4 | 7.3 |  |  |  |  | 6939.6 | 8.4214 | 0 | 6.02 | 6.9 | 26.9548 | 18.9242 | 9.5 | 6.1 | 82.8204
09/08/2025 | 10:30 | 29 | 636.9 | 145.2 |  |  |  | 86.2 |  |  | 186.8 | 193.5 | 193.8 | 280.8 | 218.3 | 111 | 344.3 | 3 |  |  |  |  | 127.5 | 7.8 | 5.3 |  | 7 | 12.4 | 79.1 |  |  |  |  | 69.6 | 21.1 |  |  |  | 6.4 | 142.2 | 32 | 0 | 21 | 18.5 | 11.1 | 65.5 | 181.8 | 182.3 | 184.4 | 80.1 | 7.9 | 4.9 | 27.3 | 36.4 | 2 | 14.9 | 24.2 |  |  | 46.3 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 64.9 | 178.7 | 176.2 | 210.6 | 275 | 76.4 | 37 | [6 empty] | 0.7 | 91.2 | 100.7 | 65.9 | 65.4 | 29.6 |  |  |  | 147.8 | 149.5 | 150.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 66.5 | 70.3 | 14 | 0.2 | 6.8 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.1 | 6.6 | 4 | 3.4 | 17.6 | 12.7 | 15.3 | 14.1 | 33.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 15.5 | 2.1 | 12.2 | 1 | 0.4 | 5.3 | 2.7 | 3.5 | 5.4 | 10 | 23.9 | 49.8 | 32.2 | 72.6 | 101.2 | 11.6 | 10.8 | 5.4 | 2 | 8.1 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 12.2 | 226.4 | 14.7 | 128.1 | 0.6 | 66.4 | 95.3 | 93.8 | 15.6 | 10 | 19.6 | 9 |  |  | 14 | 17.5 | 7.5 |  |  |  |  | 7110.4 | 8.7907 | 0 | 6.03 | 6.9 | 26.8946 | 18.9243 | 9.4 | 6.1 | 83.0396
09/08/2025 | 11:00 | 26.5 | 641.2 | 145.3 |  |  |  | 86.3 |  |  | 186.9 | 199 | 199.4 | 280.3 | 214.6 | 110.9 | 353 | 3 |  |  |  |  | 127.4 | 8.1 | 5.4 |  | 6.9 | 12.4 | 78.5 |  |  |  |  | 70 | 54.1 |  |  |  | 6.4 | 142.2 | 31 | 0 | 21.5 | 18.4 | 11.1 | 66.8 | 182.1 | 182.6 | 184.2 | 80.3 | 7.8 | 5 | 23.5 | 29.8 | 2 | 14.8 | 25.1 |  |  | 62.5 | 25 |  | 0 |  |  |  | 65 | 178 | 175.7 | 209.8 | 275.2 | 75.9 | 36.9 | [6 empty] | 0.7 | 54 | 94.4 | 66.3 | 65.5 | 29.6 |  |  |  | 146.9 | 149.6 | 149.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 66.5 | 70.8 | 16.8 | 0.2 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.3 | 6.6 | 4 | 3.4 | 17.6 | 12.8 | 15.5 | 13.8 | 38.8 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 9.7 | 2.3 | 12.4 | 1 | 0.4 | 5.1 | 2.7 | 3.7 | 5.5 | 10 | 25.8 | 47 | 32.6 | 87.1 | 113 | 15 | 12.6 | 5.3 | 2 | 8.5 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 14.3 | 226.9 | 15.4 | 128.2 | 0.6 | 67.7 | 96.2 | 93.9 | 16.5 | 10 | 19.5 | 9 |  |  | 14 | 17.5 | 8.1 |  |  |  |  | 7164 | 8.4005 | 0 | 6.04 | 6.9 | 26.8345 | 18.9244 | 9.3 | 6.2 | 82.5993
09/08/2025 | 11:30 | 19 | 624.3 | 145.1 |  |  |  | 83.5 |  |  | 186.1 | 206.4 | 210.4 | 290.4 | 216.4 | 110.9 | 357 | 2.7 |  |  |  |  | 122.1 | 7.1 | 5 |  | 6.8 | 12.3 | 75.8 |  |  |  |  | 71.5 | 53.7 |  |  |  | 6.4 | 193.8 | 32.3 | 0 | 24.3 | 18.4 | 11.2 | 65.1 | 177.1 | 177.5 | 181.9 | 83.2 | 7.8 | 5 | 17.3 | 27.3 | 2 | 22.7 | 22.1 |  |  | 59.3 | 25.6 |  | 0 |  |  |  | 62.9 | 170.5 | 170.4 | 170.4 | 256.9 | 76.6 | 36.9 | [6 empty] | 0.7 | 33.6 | 81.4 | 63.9 | 64.4 | 28.8 |  |  |  | 147.1 | 148.8 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.3 | 64.9 | 70.2 | 15.6 | 0.2 | 6.7 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 19.7 | 6.6 | 4 | 3.3 | 17.6 | 12.9 | 15.5 | 12.6 | 30.6 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 8.6 | 2.3 | 16.1 | 1 | 0.4 | 5.1 | 2.7 | 3.2 | 5.1 | 9.9 | 27.9 | 41 | 32.4 | 93.7 | 114.2 | 17.4 | 11.6 | 5.4 | 2 | 8.4 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 14.3 | 228 | 16 | 127.9 | 0.6 | 87.7 | 105.1 | 94.3 | 17 | 10 | 19.4 | 9.5 |  |  | 14 | 17.5 | 7.6 |  |  |  |  | 7114 | 8.0962 | 0 | 6.03 | 6.9 | 26.7418 | 18.9239 | 9.3 | 6.2 | 82.1919
09/08/2025 | 12:00 | 31.6 | 639.6 | 145.5 |  |  |  | 85.8 |  |  | 186.3 | 205.5 | 209.3 | 289.7 | 214.5 | 110.8 | 298.9 | 3 |  |  |  |  | 124.5 | 8.1 | 5.4 |  | 6.8 | 12.4 | 78.8 |  |  |  |  | 74.1 | 93 |  |  |  | 6.4 | 182.8 | 33 | 0 | 21.9 | 18.7 | 11.2 | 64.9 | 183.6 | 183.7 | 184.3 | 69.7 | 7.8 | 4.9 | 34.8 | 36.3 | 2 | 12.2 | 67 |  |  | 62.7 | 24.1 |  | 0 |  |  |  | 65.2 | 170.1 | 169.8 | 170.9 | 256.9 | 55 | 30.9 | [6 empty] | 0.7 | 87.8 | 112.2 | 66.2 | 65.3 | 29.8 |  |  |  | 146.2 | 148.3 | 148.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.3 | 63.2 | 70.6 | 16.9 | 0.5 | 6.6 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.3 | 6.6 | 4 | 3.3 | 17.6 | 13.1 | 15.7 | 16.4 | 41.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 11.8 | 2.3 | 16.4 | 1 | 0.4 | 5.1 | 2.8 | 3.6 | 5.4 | 10 | 28.5 | 66.2 | 32.4 | 84.8 | 100.3 | 13.6 | 10.8 | 5.4 | 2 | 8.4 | 3.4 | 3.9 | 4 | 14.2 | 228.3 | 16.3 | 127.8 | 0.6 | 42.6 | 58.3 | 93.9 | 17.3 | 10 | 19.6 | 9.4 |  |  | 14 | 17.5 | 7.7 |  |  |  |  | 7171 | 7.8723 | 1.76 | 6.03 | 6.9 | 26.5585 | 18.924 | 9.3 | 6.1 | 83.4448
09/08/2025 | 12:30 | 26.5 | 639.4 | 145.3 |  |  |  | 85.5 |  |  | 186.5 | 206.9 | 209.7 | 289.2 | 215.3 | 111.1 | 298.4 | 3 |  |  |  |  | 126.3 | 7.8 | 5.4 |  | 6.9 | 12.3 | 78.4 |  |  |  |  | 74.1 | 43.3 |  |  |  | 6.4 | 182.7 | 30.6 | 0 | 20.2 | 18.6 | 11.2 | 66.3 | 182.1 | 182.4 | 184.1 | 81.4 | 7.8 | 4.9 | 20.9 | 29.1 | 2 | 11.8 | 65.9 |  |  | 31.8 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 65 | 178.5 | 175.8 | 209.7 | 273.2 | 38.2 | 26.9 | [6 empty] | 0.7 | 72.3 | 85.4 | 66.2 | 64.7 | 29.7 |  |  |  | 146.3 | 148.7 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.3 | 69.7 | 73.2 | 15.6 | 0.4 | 6.6 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.3 | 6.6 | 4 | 3.3 | 17.6 | 13.1 | 15.8 | 12.5 | 42 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 13 | 2.3 | 16.1 | 1 | 0.4 | 5.1 | 2.9 | 3.6 | 5.4 | 10 | 29.4 | 72.5 | 32.1 | 92.2 | 110 | 17.1 | 12 | 5.4 | 2 | 8.4 | 3.4 | 3.9 | 4 | 12.9 | 232 | 16.8 | 127.1 | 0.6 | 67.1 | 94.4 | 94.2 | 17.2 | 10 | 19.6 | 9 |  |  | 14.5 | 17.5 | 7.2 |  |  |  |  | 7176 | 7.4598 | 2.423 | 6.032 | 6.9 | 26.3941 | 18.9243 | 9.3 | 6.1 | 83.5331
09/08/2025 | 13:00 | 22.6 | 637.6 | 145.2 |  |  |  | 83.9 |  |  | 186.6 | 205.6 | 208.7 | 287.4 | 215.7 | 111 | 140 | 2.9 |  |  |  |  | 122.8 | 7.8 | 5.4 |  | 7 | 12.3 | 78.5 |  |  |  |  | 73.8 | 53.5 |  |  |  | 6.4 | 180.5 | 30 | 0 | 19.8 | 18.7 | 11.2 | 65.9 | 180.4 | 181.3 | 183.5 | 80.9 | 7.9 | 4.9 | 23.5 | 26.5 | 2 | 11.6 | 49.2 |  |  | 29.9 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 64.9 | 176.8 | 174.4 | 209.6 | 274.6 | 37.7 | 26.9 | [6 empty] | 0.7 | 90.4 | 88.3 | 66 | 64.4 | 29.5 |  |  |  | 145 | 147.4 | 148.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.3 | 83 | 73.8 | 16.7 | 0.4 | 6.6 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.2 | 6.3 | 4 | 3.3 | 17.5 | 13.2 | 15.8 | 21.6 | 56.1 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 17.2 | 2.4 | 9 | 1 | 0.4 | 5.1 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 10 | 29.1 | 74.7 | 32 | 98.1 | 110.9 | 16.2 | 14.5 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.5 | 3.9 | 4 | 15.6 | 233.1 | 16.6 | 127 | 0.6 | 78.1 | 102 | 94.1 | 16.8 | 10 | 19.6 | 9.1 |  |  | 14.5 | 17.2 | 7.2 |  |  |  |  | 7068.3 | 7.252 | 2.763 | 6.033 | 6.9 | 26.1841 | 18.9247 | 9.1 | 6.2 | 83.3568
09/08/2025 | 13:30 | 31.3 | 638.8 | 145.3 |  |  |  | 84.6 |  |  | 186.3 | 207.2 | 208.1 | 285 | 215.3 | 110.7 | 72.4 | 3 |  |  |  |  | 126.5 | 7.8 | 5.4 |  | 6.9 | 12.4 | 78.1 |  |  |  |  | 70.4 | 27.4 |  |  |  | 6.4 | 142.9 | 30 | 0 | 20.7 | 18.6 | 11.2 | 66.3 | 182.6 | 183 | 183.4 | 81.5 | 7.9 | 4.9 | 19 | 30 | 2 | 12 | 50.6 |  |  | 30.8 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 65.1 | 177.5 | 174.8 | 209.2 | 275 | 38 | 26.9 | [6 empty] | 0.7 | 64.1 | 83.9 | 66.2 | 64.8 | 29.7 |  |  |  | 145.5 | 147.4 | 148.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 83 | 73.6 | 15.9 | 0.4 | 6.6 | 0 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.3 | 6.3 | 4 | 3.3 | 17.5 | 13.2 | 16 | 20.8 | 63.1 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 17.3 | 2.4 | 9.6 | 1 | 0.4 | 5.1 | 2.9 | 3.6 | 5.4 | 10 | 30.1 | 74.5 | 32.5 | 83.2 | 107.6 | 17.4 | 12.7 | 5.5 | 2 | 8.2 | 3.5 | 4 | 4 | 15.5 | 232.2 | 15.8 | 130.8 | 0.6 | 121.9 | 139.3 | 94.2 | 16.2 | 10 | 19.5 | 9.5 |  |  | 14 | 17.2 | 8 |  |  |  |  | 7015 | 8.0663 | 2.798 | 6.033 | 6.9 | 26.0483 | 18.9256 | 9.3 | 6.3 | 84.3712
09/08/2025 | 14:00 | 29 | 638.9 | 145.3 |  |  |  | 83.2 |  |  | 186.8 | 206.3 | 208.9 | 285.3 | 214.1 | 111.1 | 75.1 | 3 |  |  |  |  | 131.2 | 7.9 | 5.4 |  | 7 | 12.3 | 78.4 |  |  |  |  | 70.1 | 25.3 |  |  |  | 6.4 | 147 | 29.4 | 0 | 18.6 | 18.6 | 11.2 | 69.2 | 140.1 | 139.9 | 165 | 81.8 | 7.9 | 4.9 | 20.8 | 26.1 | 2 | 12 | 50.2 |  |  | 30.8 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 65.1 | 177.1 | 174.4 | 209.4 | 275.2 | 37.9 | 26.8 | [6 empty] | 0.7 | 75.5 | 85.2 | 66.2 | 64.7 | 29.7 |  |  |  | 145 | 147.1 | 148.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 89.8 | 73.5 | 16.3 | 0.2 | 6.6 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 20.2 | 6.1 | 4 | 3.3 | 17.5 | 13.2 | 16.1 | 23.4 | 66.6 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 17.3 | 2.4 | 9.5 | 1 | 0.4 | 5.1 | 2.9 | 3.6 | 5.4 | 9.9 | 30 | 75.8 | 32.5 | 78.3 | 106.4 | 15.6 | 11.3 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.5 | 4 | 4 | 13.4 | 231.7 | 14.7 | 133.5 | 0.6 | 129.9 | 136.4 | 96.1 | 15.3 | 10 | 19.5 | 9.6 |  |  | 14.5 | 17.2 | 7.7 |  |  |  |  | 6936.4 | 7.587 | 0.399 | 6.031 | 6.9 | 25.8972 | 18.9266 | 9 | 6.1 | 80.8408
09/08/2025 | 14:30 | 28.6 | 639 | 145.2 |  |  |  | 82.1 |  |  | 185.6 | 205.6 | 201.9 | 282.6 | 214.2 | 110.2 | 72.4 | 3 |  |  |  |  | 128.6 | 8 | 5.4 |  | 7 | 12.3 | 77.9 |  |  |  |  | 70.3 | 43.4 |  |  |  | 6.4 | 142.1 | 29 | 0 | 21.8 | 18.5 | 11.1 | 66.8 | 122.4 | 122.6 | 151.2 | 80.6 | 8 | 4.9 | 21.5 | 34 | 2 | 12 | 51.3 |  |  | 31 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 65.1 | 176.9 | 174.6 | 209.1 | 276.3 | 37.9 | 26.9 | [6 empty] | 0.7 | 72.6 | 85.8 | 62.2 | 64.7 | 29.8 |  |  |  | 145.1 | 147.2 | 148.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 94.2 | 73.1 | 14.1 | 0.3 | 6.6 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 20.3 | 6.1 | 4 | 3.3 | 17.5 | 13.2 | 16 | 26.5 | 73 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 17.4 | 1.9 | 9.4 | 1 | 0.4 | 4.9 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 9.9 | 30.2 | 78.4 | 33.1 | 76.5 | 102.2 | 14.6 | 12.9 | 5.5 | 2 | 7.9 | 3.5 | 4 | 4.1 | 13.1 | 229.5 | 13.4 | 134.2 | 0.6 | 130.4 | 142.7 | 96.4 | 13.8 | 10 | 19.5 | 9.5 |  |  | 14.5 | 17.2 | 8.4 |  |  |  |  | 6896.7 | 7.1104 | 0 | 6.029 | 0 | 25.8675 | 18.9273 | 9.1 | 6.2 | 73.2342
09/08/2025 | 15:00 | 26.8 | 633.6 | 145.3 |  |  |  | 81.2 |  |  | 185.9 | 187.9 | 187.6 | 276.7 | 216.9 | 110.4 | 71.7 | 2.9 |  |  |  |  | 124.7 | 7.4 | 5.3 |  | 6.9 | 12.3 | 77.6 |  |  |  |  | 51.6 | 28.3 |  |  |  | 6.4 | 140 | 28.8 | 0 | 18.4 | 18.7 | 11.1 | 68.9 | 120.4 | 120.7 | 152 | 81.1 | 8 | 4.9 | 32.2 | 39.1 | 2 | 14.8 | 46.2 |  |  | 14.9 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 64.2 | 177.5 | 175.1 | 208.7 | 274.1 | 38 | 26.7 | [6 empty] | 0.7 | 56.1 | 94.2 | 62.6 | 65.1 | 29.4 |  |  |  | 145.8 | 147.3 | 149.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 104.3 | 71.3 | 14.8 | 0.3 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 20.1 | 5.7 | 4 | 3.3 | 17.5 | 13 | 15.8 | 25.9 | 77.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 17 | 1.9 | 9.4 | 1 | 0.4 | 4.8 | 2.9 | 3.4 | 5.3 | 9.9 | 30.3 | 79.6 | 32.4 | 86.8 | 102.6 | 12.2 | 11.5 | 5.5 | 2 | 7.6 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 13.1 | 228.1 | 11.6 | 132.7 | 0.6 | 129.2 | 140.1 | 95.1 | 12.2 | 10 | 19.4 | 9.6 |  |  | 14.4 | 17.2 | 8.6 |  |  |  |  | 6804.3 | 7.3182 | 0 | 6.0305 | 0 | 25.7849 | 18.9286 | 9.1 | 6.1 | 73.2621
09/08/2025 | 15:30 | 35.7 | 643.4 | 145.4 |  |  |  | 83.4 |  |  | 145.4 | 146.3 | 145.7 | 242.2 | 213.7 | 110.4 | 200.5 | 3 |  |  |  |  | 131.1 | 8.4 | 5.3 |  | 7 | 12.3 | 90.7 |  |  |  |  | 53.5 | 66.9 |  |  |  | 6.4 | 141.7 | 29 | 0 | 20.2 | 18.7 | 11.1 | 69.1 | 125.2 | 125.2 | 152.5 | 81.8 | 7.9 | 4.9 | 33.9 | 34.1 | 2 | 15.2 | 53.1 |  |  | 17.6 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 65.4 | 177.7 | 175.3 | 209.7 | 273.9 | 38.2 | 26.8 | [6 empty] | 0.7 | 108.2 | 101.9 | 63.8 | 65.4 | 30.1 |  |  |  | 145.2 | 147.7 | 149.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 113.4 | 66.5 | 14.2 | 0.3 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20.7 | 5.7 | 3.3 | 3.3 | 17.5 | 12.4 | 15.1 | 29.7 | 77.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 16.1 | 2.4 | 5.9 | 1 | 0.4 | 4.8 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 9.9 | 30.3 | 79.6 | 31.7 | 69.6 | 94.2 | 9.9 | 7.2 | 5.5 | 2 | 7.6 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 10.4 | 204.8 | 7.9 | 129.7 | 0.6 | 128.6 | 136.4 | 92.7 | 9.5 | 10 | 19.5 | 9.3 |  |  | 14 | 17.2 | 8 |  |  |  |  | 6866.3 | 6.9414 | 0 | 6.0335 | 0 | 25.8157 | 18.9294 | 9.4 | 6.1 | 73.22
09/08/2025 | 16:00 | 80.1 | 637.9 | 145.1 |  |  |  | 81.8 |  |  | 128.3 | 127.9 | 128.2 | 226.1 | 214.5 | 110.7 | 196.8 | 3 |  |  |  |  | 126.1 | 8.2 | 5.2 |  | 6.8 | 12.5 | 90.3 |  |  |  |  | 72.2 | 81.1 |  |  |  | 6.4 | 140.7 | 29.6 | 30 | 19.7 | 18.6 | 11.1 | 67.9 | 122.6 | 122.9 | 152.1 | 81.1 | 8 | 4.9 | 28.8 | 31.1 | 2 | 15 | 50.7 |  |  | 16.6 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 65 | 177.4 | 174.8 | 208.5 | 274.7 | 38.2 | 26.8 | [6 empty] | 0.7 | 136.1 | 94.4 | 63.2 | 69.3 | 28.2 |  |  |  | 145.1 | 147.1 | 148.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.7 | 115.6 | 20.3 | 13.4 | 0.2 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20.4 | 5.8 | 3.3 | 3.3 | 17.5 | 11.3 | 13.5 | 27.4 | 76.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 14 | 2.4 | 5.9 | 1 | 0.4 | 4.8 | 2.9 | 3.7 | 5.4 | 10 | 30.3 | 79.9 | 26.5 | 69.6 | 95.1 | 14.4 | 8.7 | 5.7 | 2 | 7.6 | 3.4 | 3.9 | 4 | 12.4 | 125.9 | 5.6 | 109.7 | 0.6 | 130.1 | 140.5 | 86.4 | 6.1 | 9.9 | 19.5 | 9.5 |  |  | 13.9 | 17.2 | 8.6 |  |  |  |  | 6733.8 | 6.6977 | 0 | 6.035 | 0 | 25.8934 | 18.93 | 9.3 | 6.1 | 72.9561
09/08/2025 | 16:30 | 78.8 | 644.6 | 145.3 |  |  |  | 82 |  |  | 127.9 | 128 | 127.8 | 225.8 | 215.4 | 110.9 | 202.5 | 3 |  |  |  |  | 130.3 | 8.6 | 5.1 |  | 6.8 | 13.8 | 90.9 |  |  |  |  | 73 | 111.3 |  |  |  | 6.4 | 140.9 | 29 | 73.2 | 19 | 18.5 | 11.1 | 69.9 | 122.8 | 123.1 | 152.6 | 81.2 | 8 | 4.9 | 34.5 | 34.1 | 2 | 15.1 | 112.7 |  |  | 17.5 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 65.1 | 177.4 | 174.7 | 209.4 | 275 | 38 | 26.8 | [6 empty] | 0.7 | 186.7 | 100.3 | 63.6 | 74 | 28.3 |  |  |  | 145.4 | 147.3 | 148.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 122.2 | 18.9 | 14 | 0.2 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20.5 | 6.1 | 3.3 | 3.3 | 17.5 | 4.3 | 4.9 | 28.1 | 72.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 7.1 | 2.4 | 6.1 | 1 | 0.4 | 4.7 | 2.9 | 4 | 5.6 | 10 | 30.3 | 79.7 | 12.4 | 68.7 | 96.7 | 12.7 | 8.9 | 5.9 | 2 | 7.9 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 11.1 | 69.4 | 4.9 | 50 | 0.6 | 129 | 132.2 | 47.6 | 3.2 | 10 | 19.4 | 9.4 |  |  | 14.1 | 17.2 | 8.1 |  |  |  |  | 6758.7 | 7.1189 | 0 | 6.0355 | 0 | 26.0023 | 18.9303 | 9.4 | 6.1 | 73.587
09/08/2025 | 17:00 | 142.8 | 638.5 | 145 |  |  |  | 80 |  |  | 127.9 | 127.5 | 127.5 | 225.7 | 215.2 | 111 | 199.5 | 3 |  |  |  |  | 128.2 | 8 | 5.5 |  | 7 | 13.8 | 121.4 |  |  |  |  | 90.2 | 72.2 |  |  |  | 6.4 | 299.3 | 29 | 59.9 | 17.4 | 18.5 | 11.1 | 69.1 | 122.3 | 122.7 | 152.2 | 81.8 | 8 | 4.9 | 29 | 30.9 | 2 | 14.9 | 50.4 |  |  | 73 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 65 | 177.2 | 175 | 209.2 | 275.2 | 37.8 | 26.8 | [6 empty] | 0.7 | 143.1 | 88.4 | 63.2 | 72 | 28.1 |  |  |  | 145.6 | 147.3 | 148.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 125.7 | 17 | 15.5 | 0.1 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20.3 | 6.1 | 3.3 | 3.3 | 17.5 | 0.5 | 0.4 | 28.5 | 73.9 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0.5 | 2.4 | 8.4 | 1.1 | 0.4 | 4.7 | 2.8 | 3.7 | 5.4 | 10 | 30.3 | 77 | 1.8 | 61.8 | 91 | 9.9 | 8 | 6 | 2 | 7.9 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 12.9 | 32.3 | 3 | 7.9 | 0.6 | 113.5 | 109.7 | 7.1 | 2.5 | 10 | 19.3 | 9.6 |  |  | 14.3 | 17.1 | 7.6 |  |  |  |  | 6687.6 | 7.2063 | 0 | 6.038 | 0 | 26.1881 | 18.9301 | 9.5 | 6.1 | 73.9625
09/08/2025 | 17:30 | 145.6 | 642.6 | 145.2 |  |  |  | 78.3 |  |  | 147.4 | 147.8 | 147.5 | 242.5 | 213.3 | 111.3 | 199.9 | 3 |  |  |  |  | 129.6 | 7.7 | 5.4 |  | 6.9 | 13.8 | 122.4 |  |  |  |  | 91 | 79.4 |  |  |  | 6.4 | 301.7 | 27.3 | 75.5 | 18.7 | 18.6 | 11 | 68.4 | 124.1 | 124.6 | 152.6 | 83.2 | 7.9 | 4.9 | 34.6 | 27.3 | 2 | 16.9 | 61.9 |  |  | 73.6 | 0 |  | 46 |  |  |  | 65.1 | 177.2 | 174.9 | 208.9 | 275.2 | 38.2 | 26.8 | [6 empty] | 0.7 | 159.6 | 104.2 | 63.5 | 72 | 28.4 |  |  |  | 146.1 | 147.9 | 148.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 122.4 | 1.7 | 13 | 0 | 6.3 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20.6 | 6.2 | 3.3 | 3.3 | 17.5 | 0 | 0 | 26.9 | 78.9 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 18.2 | 1.1 | 0.4 | 4.6 | 2.8 | 3.7 | 5.5 | 10 | 30.3 | 77.1 | 0 | 65.2 | 97 | 10 | 8 | 6 | 2 | 7.9 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 10.8 | 6.2 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 86.5 | 62.9 | 1.4 | 0.8 | 10 | 19.2 | 8.8 |  |  | 14.1 | 16.6 | 7.8 |  |  |  |  | 6730.6 | 7.1821 | 0 | 6.035 | 0 | 26.413 | 18.9314 | 9.5 | 6.2 | 74.2615
09/08/2025 | 18:00 | 143 | 642 | 145.4 |  |  |  | 78.1 |  |  | 187 | 206.6 | 210.2 | 289.7 | 214.4 | 111.1 | 199.6 | 3 |  |  |  |  | 127.6 | 7.5 | 5.6 |  | 6.9 | 14.3 | 122 |  |  |  |  | 90.5 | 42.1 |  |  |  | 6.4 | 375.7 | 27 | 55.1 | 19.2 | 18.5 | 11 | 68.2 | 122.5 | 122.4 | 152.3 | 81.5 | 8 | 4.9 | 25.5 | 27 | 2 | 17.4 | 51.1 |  |  | 73.1 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 65.2 | 177.2 | 174.8 | 210.7 | 274.6 | 37.8 | 26.9 | [6 empty] | 0.7 | 102.5 | 87.1 | 63.4 | 72 | 28.2 |  |  |  | 146 | 147.8 | 148.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 12.1 | 0 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20.3 | 6.3 | 3.3 | 3.3 | 17.5 | 0 | 0 | 25.5 | 79.8 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 4.4 | 2.8 | 3.7 | 5.5 | 10 | 30.3 | 76.3 | 0 | 62.5 | 96.7 | 8.9 | 5.8 | 5.9 | 2 | 8.1 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 53.6 | 48.9 | 0 | 0 | 10 | 19.1 | 9.3 |  |  | 14.1 | 16.3 | 6.6 |  |  |  |  | 6774.7 | 6.6881 | 2.481 | 6.0345 | 0 | 26.6222 | 18.9304 | 9.8 | 16 | 86.5562
09/08/2025 | 18:30 | 140.3 | 637.2 | 145.1 |  |  |  | 77.8 |  |  | 185.8 | 206.6 | 210.1 | 286.3 | 213.6 | 110.6 | 198.9 | 2.9 |  |  |  |  | 127 | 7.1 | 5.4 |  | 6.8 | 14.4 | 121.6 |  |  |  |  | 89.1 | 111.1 |  |  |  | 6.4 | 374.8 | 28.1 | 74.3 | 18 | 18.5 | 11 | 68.2 | 147.9 | 148.3 | 160.5 | 81 | 7.9 | 4.9 | 33.7 | 29.5 | 2 | 16.6 | 140.3 |  |  | 72.2 | 0 |  | 46 |  |  |  | 64.5 | 177.8 | 175.2 | 209.5 | 274.3 | 37.8 | 27 | [6 empty] | 0.7 | 182.5 | 98.3 | 62.5 | 71.8 | 27.6 |  |  |  | 146.3 | 148.2 | 149.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 9.4 | 0 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20 | 6.3 | 3.3 | 3.3 | 17.5 | 0 | 0 | 28 | 82 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 19.1 | 1.1 | 0.4 | 4.4 | 2.8 | 3.6 | 5 | 10 | 30.3 | 72.2 | 0 | 69.8 | 104.7 | 9.1 | 6.1 | 5.9 | 2 | 8.4 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.2 | 31.6 | 0 | 0 | 10 | 19.3 | 8.8 |  |  | 14.3 | 17.03 | 7.2 |  |  |  |  | 7053.23 | 6.4359 | 6.515 | 6.034 | 0 | 26.7224 | 18.9289 | 9.9 | 16 | 90.5362
09/08/2025 | 19:00 | 142.5 | 641.4 | 145.3 |  |  |  | 78.8 |  |  | 187 | 206.1 | 210.2 | 287.4 | 212.7 | 110.4 | 380.5 | 3 |  |  |  |  | 127.2 | 8.2 | 5.5 |  | 6.9 | 14.6 | 122.4 |  |  |  |  | 90.1 | 117.4 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 29 | 71.1 | 17.6 | 18.7 | 11 | 65.9 | 181.2 | 181.6 | 183.1 | 81.2 | 7.9 | 4.9 | 34.3 | 34.9 | 2 | 16.6 | 68.4 |  |  | 72.8 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 65 | 177.4 | 174.9 | 210.2 | 275.3 | 76 | 37 | [6 empty] | 0.7 | 160 | 91.6 | 63.2 | 72.1 | 28.1 |  |  |  | 146.2 | 148.1 | 149 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 102.2 | 0 | 10.7 | 0 | 6.3 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20.2 | 6.3 | 3.3 | 3.4 | 17.5 | 0 | 0 | 26.7 | 72.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 19 | 1.1 | 0.4 | 4.4 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 10 | 30.3 | 66.7 | 0 | 61.3 | 104 | 8.8 | 6.3 | 5.9 | 2 | 8.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.3 | 37.1 | 0 | 0 | 10 | 19.3 | 9.2 |  |  | 14.5 | 16.52 | 7.6 |  |  |  |  | 7062.62 | 6.5445 | 7.827 | 6.0335 | 6.8 | 26.8851 | 18.9259 | 10.2 | 16.1 | 99.316
09/08/2025 | 19:30 | 140.1 | 638.5 | 145.3 |  |  |  | 79.1 |  |  | 187.2 | 205.8 | 211 | 289.1 | 214.5 | 110.9 | 376.1 | 3 |  |  |  |  | 129.3 | 8.1 | 5.4 |  | 7 | 14.6 | 121.6 |  |  |  |  | 90.1 | 114.4 |  |  |  | 6.4 | 145.9 | 29 | 102.5 | 17.7 | 18.7 | 11 | 68.6 | 180.5 | 181 | 183.1 | 81.3 | 7.9 | 4.9 | 34 | 32.6 | 2 | 16.8 | 75.4 |  |  | 72.8 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 65 | 177.7 | 175.4 | 210.1 | 275.4 | 76.2 | 36.9 | [6 empty] | 0.7 | 193.9 | 91 | 63.2 | 72 | 28 |  |  |  | 146.3 | 148.3 | 149.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 101.1 | 0 | 11.1 | 0 | 6.3 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 20.3 | 6.3 | 3.3 | 3.4 | 17.5 | 0 | 0 | 26.8 | 69.9 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 4.4 | 2.9 | 3.7 | 5.1 | 10 | 30.2 | 70.6 | 0 | 60.7 | 106.3 | 7.5 | 3.9 | 5.9 | 2 | 8.5 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.8 | 49.7 | 0 | 0 | 10 | 19 | 10 |  |  | 14.2 | 16.88 | 8.3 |  |  |  |  | 7142.38 | 6.3529 | 7.866 | 6.035 | 6.8 | 26.973 | 18.9187 | 10.1 | 15.8 | 98.8456
09/08/2025 | 20:00 | 144.1 | 638 | 145.2 |  |  |  | 77.2 |  |  | 186.7 | 205.8 | 210.5 | 286.8 | 214 | 111.3 | 375.8 | 3 |  |  |  |  | 128.5 | 8 | 5.5 |  | 7 | 14.6 | 121.5 |  |  |  |  | 90.2 | 133.6 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 28.3 | 119.5 | 18.4 | 18.7 | 11 | 68.6 | 181.1 | 181.4 | 182.8 | 81.5 | 7.9 | 4.9 | 34.3 | 33 | 2 | 17.5 | 128.8 |  |  | 72.8 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 65.1 | 177.2 | 174.7 | 209.5 | 275.4 | 76 | 37.1 | [6 empty] | 0.7 | 134.1 | 82.9 | 63.2 | 71.9 | 29.1 |  |  |  | 146.3 | 148 | 148.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 99.5 | 0 | 8.2 | 0 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 20.4 | 6.3 | 3.3 | 3.4 | 17.5 | 0 | 0 | 25.9 | 67.9 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 4.4 | 2.8 | 3.6 | 5.1 | 10 | 29.9 | 67.9 | 0 | 66 | 103.9 | 6.7 | 3.9 | 6 | 2 | 8.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34 | 37.6 | 0 | 0 | 10 | 19.1 | 9.5 |  |  | 13.8 | 17.29 | 8.3 |  |  |  |  | 7121.59 | 6.5611 | 7.872 | 6.03 | 6.8 | 27.0299 | 18.9181 | 9.2 | 16 | 98.4112
09/08/2025 | 20:30 | 146.7 | 639.8 | 145.2 |  |  |  | 78 |  |  | 187.2 | 207.5 | 211.8 | 288.1 | 216.8 | 111.2 | 377.2 | 3 |  |  |  |  | 127.7 | 8.2 | 5.4 |  | 7 | 14.7 | 135.9 |  |  |  |  | 90.8 | 148.4 |  |  |  | 6.5 | 147.6 | 27 | 117.4 | 17.8 | 18.7 | 11 | 65.8 | 183.3 | 183.4 | 183.3 | 82.5 | 7.9 | 4.9 | 34.3 | 33 | 2 | 16.9 | 61.2 |  |  | 73.5 | 0 |  | 47 |  |  |  | 65.3 | 178.3 | 175.9 | 210.5 | 275.4 | 76.4 | 37.2 | [6 empty] | 0.7 | 149.6 | 79.4 | 63.5 | 72 | 30 |  |  |  | 147.1 | 148.9 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.4 | 0 | 4.9 | 0 | 6.3 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 20.6 | 6.3 | 3.3 | 3.4 | 17.5 | 0 | 0 | 25.2 | 61.6 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 4.4 | 2.8 | 3.7 | 5.2 | 10 | 29.3 | 65.4 | 0 | 66 | 102.1 | 6.5 | 5.6 | 7.3 | 2 | 8.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.1 | 36.1 | 0 | 0 | 10 | 19.2 | 10.2 |  |  | 14.5 | 16.92 | 8.5 |  |  |  |  | 7122.82 | 7.2378 | 7.873 | 6.0245 | 6.8 | 27.0761 | 18.9174 | 10.4 | 15.8 | 100.1287
09/08/2025 | 21:00 | 145.3 | 639.2 | 145.4 |  |  |  | 77.1 |  |  | 186.6 | 207.2 | 210.7 | 292.3 | 215.3 | 111.1 | 376.6 | 3 |  |  |  |  | 126.2 | 7.9 | 5.4 |  | 6.9 | 14.8 | 135.7 |  |  |  |  | 90.5 | 163 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 28.6 | 144.7 | 18.8 | 18.7 | 11 | 66 | 182 | 182.6 | 183.4 | 82.5 | 7.9 | 4.9 | 27.1 | 29.6 | 2 | 17.1 | 61.2 |  |  | 73.2 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 65.1 | 178 | 175.6 | 209 | 274.5 | 76.7 | 37.1 | [6 empty] | 0.7 | 88.5 | 89.2 | 66 | 72 | 30 |  |  |  | 146.9 | 148.8 | 149.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 91.7 | 0 | 3.1 | 0 | 6.3 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.7 | 20.4 | 6 | 3.3 | 3.4 | 17.5 | 0 | 0 | 25.3 | 63 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 4.4 | 3 | 3.6 | 5 | 10 | 27.1 | 59.7 | 0 | 65.6 | 97.9 | 8 | 6.2 | 9.4 | 2 | 8.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.6 | 21.1 | 0 | 0 | 10 | 19.3 | 10.2 |  |  | 14.5 | 17.35 | 8.4 |  |  |  |  | 7050.85 | 7.2971 | 7.867 | 6.0205 | 6.9 | 27.1165 | 18.9176 | 10.4 | 16.1 | 100.6187
09/08/2025 | 21:30 | 143.8 | 638.2 | 145.4 |  |  |  | 77 |  |  | 186.8 | 206.3 | 210.5 | 290.4 | 215.5 | 110.7 | 250.6 | 3 |  |  |  |  | 127.2 | 7.8 | 5.3 |  | 7 | 14.8 | 135.8 |  |  |  |  | 90 | 152.3 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 30 | 117.9 | 19.6 | 18.7 | 11 | 66.3 | 181.4 | 181.3 | 183.5 | 81.8 | 7.9 | 5 | 30.8 | 31 | 2 | 16.6 | 117.3 |  |  | 72.8 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 65.1 | 178.7 | 176.2 | 209.8 | 275.3 | 76.1 | 37.1 | [6 empty] | 0.7 | 112.5 | 104 | 65.7 | 72 | 29.6 |  |  |  | 146.7 | 149 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 93.1 | 0 | 6 | 0 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20.1 | 5.8 | 3.3 | 3.4 | 17.5 | 0 | 0 | 22.9 | 59.8 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 4.7 | 3.1 | 3.6 | 5 | 10 | 26.2 | 61.4 | 0 | 59.8 | 97.7 | 7.3 | 7.6 | 10.5 | 2 | 8.2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.8 | 26.1 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 9.6 |  |  | 14.4 | 17.22 | 7.9 |  |  |  |  | 6984.82 | 7.0498 | 7.883 | 6.0165 | 6.9 | 27.1307 | 18.9175 | 10.3 | 16 | 100.1975
09/08/2025 | 22:00 | 142.3 | 637 | 145.3 |  |  |  | 77.6 |  |  | 186.9 | 206.4 | 210.3 | 287.2 | 215.8 | 111.4 | 250.5 | 3 |  |  |  |  | 128.1 | 7.8 | 5.3 |  | 7 | 14.7 | 79.3 |  |  |  |  | 90.1 | 155.2 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 32.8 | 143.3 | 19.1 | 18.7 | 11 | 65.9 | 181 | 181.3 | 183.3 | 81.6 | 7.9 | 4.9 | 28.7 | 30.4 | 2 | 17.7 | 66.5 |  |  | 72.6 | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 65.1 | 177.6 | 175.2 | 210 | 275.6 | 75.9 | 37.1 | [6 empty] | 0.7 | 91.6 | 90.8 | 65.7 | 72 | 29.7 |  |  |  | 146.3 | 148.3 | 149 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.7 | 0 | 9.7 | 0 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20.2 | 5.8 | 3.4 | 3.5 | 17.5 | 0 | 0 | 28 | 70.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 5.2 | 3.2 | 3.5 | 5 | 10 | 27 | 48.3 | 0 | 66.3 | 106.9 | 8.2 | 6.4 | 10.5 | 2.3 | 8.2 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.8 | 53.6 | 0 | 0 | 10 | 19.4 | 8.9 |  |  | 14.5 | 17.48 | 8.1 |  |  |  |  | 6945.78 | 6.6424 | 7.874 | 6.008 | 6.9 | 27.152 | 18.9174 | 10.5 | 15.9 | 99.8938
09/08/2025 | 22:30 | 89.7 | 637.4 | 145.5 |  |  |  | 74.9 |  |  | 186.7 | 206.9 | 210.9 | 287.2 | 215.6 | 110.7 | 247.8 | 3 |  |  |  |  | 125.1 | 7.9 | 5.3 |  | 7 | 13.5 | 76.2 |  |  |  |  | 90.5 | 144.3 |  |  |  | 6.4 | 146.9 | 32.3 | 122.5 | 18.8 | 18.7 | 11 | 67.7 | 182.1 | 182.5 | 182.8 | 84.6 | 8 | 4.9 | 24.2 | 27.7 | 2 | 17.2 | 52.2 |  |  | 45.7 | 0 |  | 46.6 |  |  |  | 65.1 | 177.9 | 175.3 | 210.5 | 275.6 | 44.8 | 26.5 | [6 empty] | 0.7 | 118.5 | 84.6 | 65.7 | 72 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 148.5 | 149.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 104.5 | 0 | 10.1 | 0 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20.4 | 5.8 | 3.4 | 3.4 | 17.5 | 0 | 0 | 29.1 | 77.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 13.8 | 1.2 | 0.4 | 5.3 | 3.2 | 3.6 | 5 | 10 | 27.3 | 44.4 | 0 | 72.8 | 100.1 | 7.7 | 7.3 | 10.5 | 3.1 | 8.2 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 111.8 | 129.2 | 0 | 0 | 9.9 | 19.3 | 9.5 |  |  | 14.5 | 17.11 | 7.7 |  |  |  |  | 6919.81 | 7.3459 | 7.862 | 6.0055 | 6.9 | 27.1018 | 18.9231 | 10.4 | 16 | 100.5382
09/08/2025 | 23:00 | 90.4 | 639.5 | 145.4 |  |  |  | 78.4 |  |  | 187.4 | 206.4 | 210.6 | 287 | 215.3 | 110.8 | 130.4 | 3 |  |  |  |  | 127.3 | 8.2 | 5.4 |  | 7 | 12.7 | 78.4 |  |  |  |  | 70.9 | 160.1 |  |  |  | 6.5 | 146.7 | 32.8 | 122.9 | 20 | 18.7 | 11 | 66.3 | 137.9 | 138.4 | 165.4 | 83.7 | 7.9 | 5 | 28 | 25.2 | 2 | 17.6 | 54.5 |  |  | 45.9 | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 65.1 | 177.3 | 175.1 | 209.7 | 275.7 | 37.9 | 27 | [6 empty] | 0.7 | 94.9 | 89.5 | 66 | 70 | 30.2 |  |  |  | 146.2 | 148 | 148.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 107.7 | 0 | 14 | 0 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 20.5 | 5.8 | 3.4 | 3.4 | 17.5 | 0 | 0 | 29.8 | 80.2 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 11.5 | 1.1 | 0.4 | 5.3 | 3.3 | 3.7 | 5.2 | 10 | 25.4 | 41.2 | 0 | 64.6 | 99.7 | 6.3 | 5.5 | 10.5 | 3.7 | 8.2 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.2 | 131.1 | 0 | 0 | 9.9 | 19.4 | 9.2 |  |  | 14.5 | 17.3 | 8.2 |  |  |  |  | 6691.6 | 7.5764 | 7.86 | 5.999 | 6.9 | 27.1662 | 18.9231 | 10.5 | 15.9 | 100.8247
09/08/2025 | 23:30 | 85.5 | 638.6 | 145.8 |  |  |  | 77.6 |  |  | 187.4 | 206 | 211.8 | 289.8 | 217 | 111.2 | 135.1 | 2.9 |  |  |  |  | 127.3 | 7.8 | 5.3 |  | 6.8 | 12.2 | 79.3 |  |  |  |  | 69.8 | 133.9 |  |  |  | 6.5 | 149.5 | 34.5 | 118.9 | 18.9 | 18.6 | 11.1 | 67.4 | 120.9 | 120.7 | 153.1 | 82.8 | 7.9 | 4.9 | 24.7 | 24.7 | 2 | 16.4 | 51.5 |  |  | 45.7 | 0 |  | 46.7 |  |  |  | 64.6 | 179.4 | 176.8 | 209.7 | 276.1 | 38.5 | 27.1 | [6 empty] | 0.7 | 82.3 | 84.4 | 65.5 | 68.9 | 29.9 |  |  |  | 147.5 | 149.6 | 150.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 104.7 | 0 | 16.1 | 0 | 6.4 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 20.2 | 5.8 | 3.4 | 3.5 | 17.5 | 0 | 0 | 31.3 | 82.5 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 11.8 | 1.1 | 0.4 | 5.4 | 3.3 | 3.6 | 5 | 10 | 19.3 | 30 | 0 | 67.1 | 105.5 | 7.2 | 6.7 | 10.5 | 4.3 | 8.1 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 122.9 | 124.7 | 0 | 0 | 9.9 | 19.3 | 9.6 |  |  | 14 | 17.17 | 7.7 |  |  |  |  | 6589.17 | 7.4039 | 1.665 | 6.0005 | 6.9 | 27.157 | 18.9229 | 10.7 | 6.3 | 85.0493
10/08/2025 | 00:00 | 84.3 | 633.7 | 145.5 |  |  |  | 78.9 |  |  | 187.2 | 206.5 | 210.3 | 289.2 | 216.4 | 111.3 | 131.1 | 2.9 |  |  |  |  | 125.6 | 7.5 | 5.3 |  | 6.9 | 12.2 | 77 |  |  |  |  | 67.4 | 169.2 |  |  |  | 6.4 | 146.1 | 33.3 | 52.1 | 20.1 | 18.6 | 11.3 | 65.6 | 119.9 | 120.5 | 151.8 | 82.9 | 7.9 | 4.9 | 22.4 | 29.5 | 2 | 17.4 | 49.4 |  |  | 45.6 | 0 |  | 46.8 |  |  |  | 64.8 | 178 | 175.4 | 123.7 | 255.7 | 37.9 | 27 | [6 empty] | 0.7 | 74.7 | 82.1 | 61.9 | 69.7 | 29.6 |  |  |  | 146.6 | 148.6 | 148.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100.6 | 0 | 15.9 | 0 | 6.5 | 0 |  |  | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 20 | 5.8 | 3.4 | 3.4 | 17.5 | 0 | 0 | 31 | 80.8 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 12 | 1.1 | 0.4 | 6 | 3.3 | 3.5 | 4.9 | 10 | 23.1 | 24.9 | 0 | 66.2 | 102.9 | 7 | 7 | 10.5 | 4.3 | 8 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.8 | 110.6 | 0 | 0 | 10 | 19.4 | 9.4 |  |  | 14 | 16.76 | 8.1 |  |  |  |  | 6361.36 | 7.3761 | 0 | 6 | 6.9 | 27.1071 | 18.9227 | 10.8 | 6.4 | 83.506
EJEC |  | 1905.95 | 15316.85 | 3486.3 | 0 | 0 | 0 | 1913 | 0 | 0 | 4313.65 | 4660.8 | 4702.1 | 6690.5 | 5185 | 2668.65 | 4908.85 | 71.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3044.5 | 188.75 | 129 | 0 | 165.9 | 297.7 | 1870.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705.2 | 2008.85 | 0 | 0 | 0 | 154.5 | 2767.9 | 729.75 | 1232.25 | 478.2 | 447.55 | 265.35 | 1603.45 | 4006.1 | 4014.45 | 4223.15 | 1671.65 | 189.65 | 117.75 | 662.5 | 747.2 | 48 | 234.65 | 1458.2 | 0 | 0 | 1111.5 | 323.85 | 0 | 505.25 | 0 | 0 | 0 | 1238 | 4267.6 | 4210.6 | 4956.05 | 6581.65 | 1480.75 | 794.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.05 | 2550.95 | 2250.45 | 1540.5 | 1669.05 | 704.3 | 0 | 0 | 0 | 3517.7 | 3567.65 | 3582.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312.15 | 169.7 | 8.95 | 1941.2 | 627.15 | 248.85 | 2.4 | 156.6 | 20.25 | 0 | 0 | 5.85 | 38.4 | 41.75 | 475.4 | 146 | 89.95 | 81.5 | 421.25 | 124 | 149.3 | 500.4 | 1307.7 | 108 | 28.8 | 57.6 | 61.65 | 131.85 | 53.95 | 299.45 | 26.2 | 9.6 | 116 | 71 | 87.1 | 124.8 | 239.7 | 604.9 | 1056.45 | 291.85 | 1423.9 | 2139.8 | 206.45 | 146.15 | 153 | 52.9 | 198 | 83.7 | 94.05 | 95.45 | 187.25 | 2036.35 | 115.6 | 1185.25 | 14.4 | 1633.85 | 1750.45 | 876.4 | 120.85 | 239.8 | 465.9 | 226.7 | 0 | 0 | 341.4 | 411.665 | 190.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159782.115 | 243.7369 | 45.794 | 144.6945 | 134.35 | 645.0514 | 454.2486 | 236.6 | 201.6 | 2106.0753

## REACTIVA
sábado, 9 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  |  | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
09/08/2025 | 00:30 | 1.2 | 9.4 | 4.4 |  |  |  | 16.7 |  |  | -23.2 | -19.3 | 2 | 29.7 | -2.3 | 22.6 | 26.2 | -0.2 |  |  |  |  | 1.6 | 1 | 1.2 |  | -3.4 | 3.1 | 9.2 |  |  |  |  | -4.9 | -6 |  |  |  | -1.7 | -22.3 | 0 | 11.7 | 9.5 | -0.4 | 1.5 | 0 | 14.2 | 16.1 | -43.9 | -3.8 | -1.9 | 0 | -3.3 | 0.8 | 0.5 | 0 | -1.3 |  |  | -0.5 | 4.2 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -27.5 | -28.9 | 0.9 | 9.8 | 19.4 | 0.7 | [6 empty] | -0.6 | 29.9 | 22.4 | 11.2 | 11 | 3.8 |  |  |  | 10.3 | 13.5 | -30.1 | [5 empty] | -0.2 | -4.9 |  | -6 | 0 |  |  | 0.4 | 0.00645 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 9.5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.5 | 0 | -7.9 | -9.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 3.3 | 0.5 | 2.4 |  |  |  |  | 96.6064 | 1.0814 | 0 | 1.59 | 1 | 0.33798 | 0.19356 | -1 | -0.4 | 2.803
09/08/2025 | 01:00 | 0.2 | 18.3 | 6.9 |  |  |  | 6.1 |  |  | -25.3 | -16.1 | 6.6 | 29.2 | -2.4 | 21.5 | 22.7 | 0 |  |  |  |  | 2.7 | 1.1 | 1.1 |  | -3.4 | 3.2 | 8.4 |  |  |  |  | -3.5 | -7.1 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.6 | 10.2 | 9.7 | -0.3 | 1.5 | 1.2 | 12.4 | 14 | -45.6 | -3.6 | -1.4 | 0.1 | -0.7 | 2.6 | 0.5 | 0 | -3.5 |  |  | -0.7 | 5.1 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -27.9 | -29.3 | 0.6 | 9.7 | 18.8 | 0.4 | [6 empty] | -0.6 | 29.5 | 20.7 | 8.8 | 11 | 3.8 |  |  |  | 8.8 | 11.6 | -32.3 | [5 empty] | -1.7 | -5.7 |  | -4 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01361 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0 | -7.7 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 2.9 | 0.9 | 2.4 |  |  |  |  | 108.3136 | 1.4288 | 0 | 1.316 | 0.9 | 0.32194 | 0.16309 | -0.8 | -0.4 | 2.9299
09/08/2025 | 01:30 | 2.1 | 16.6 | 7.3 |  |  |  | 10.8 |  |  | -29.5 | -13 | 11.8 | 25.8 | -3.6 | 20.1 | 14.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.2 |  | -3.4 | 3 | 8.3 |  |  |  |  | -2.1 | -9 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2 | 8.7 | 9.2 | -0.5 | 1.5 | 1.3 | 10.5 | 12.2 | -43.1 | -1 | -1.5 | 0.1 | -0.2 | 4 | 0.5 | 0 | -0.1 |  |  | -1.4 | 3.8 |  | 0 |  |  |  | -1.3 | -29.2 | -30.7 | -1.2 | 6.3 | 17.9 | 0.2 | [6 empty] | -0.6 | 30.3 | 19.5 | 7.5 | 11.2 | 3.9 |  |  |  | 6.6 | 8.8 | -35.2 | [5 empty] | -3.2 | -6.6 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.4 | 0.02245 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 10.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | -7.1 | -8.5 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 3.5 | 0.6 | 1.9 |  |  |  |  | 82.3225 | 1.6115 | 0 | 1.538 | 0.9 | 0.31717 | 0.14715 | -1 | -0.7 | 2.8138
09/08/2025 | 02:00 | -0.7 | -0.2 | 4.3 |  |  |  | 3.4 |  |  | -32 | -21.2 | 0.9 | 20.8 | -6 | 18.8 | 9.4 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 0.4 | 0.6 |  | -3.4 | 3.3 | 6.7 |  |  |  |  | -4.1 | -6.7 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2 | 11 | 9.7 | -0.6 | 1.5 | 0 | 5.3 | 7.2 | -47.5 | -5.1 | -1.5 | 0.1 | -0.7 | 1.7 | 0.5 | 0 | -4 |  |  | -2.9 | 0.7 |  | 0 |  |  |  | -1.6 | -31.6 | -33.2 | -3.7 | 6.2 | 17 | -0.3 | [6 empty] | -0.6 | 30.2 | 20.9 | 9.6 | 11 | 3.5 |  |  |  | 2.4 | 4.8 | -41.7 | [5 empty] | -6.6 | -8.6 |  | -8.5 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01755 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 9.1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.8 | -12.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2.4 | 0.1 | 2.1 |  |  |  |  | -49.0825 | 1.4699 | 0 | 1.592 | 0.9 | 0.31608 | 0.26905 | -1.2 | -0.5 | 2.847
09/08/2025 | 02:30 | 1 | 0.2 | 4.7 |  |  |  | 13.8 |  |  | -32.3 | -22.1 | 1 | 21.3 | -6.1 | 18.9 | 9.6 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0.4 | 0.6 |  | -3.4 | 3.1 | 6.2 |  |  |  |  | -4 | -7.9 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1.8 | 11.1 | 10.1 | -0.3 | 1.5 | 1.4 | 4.9 | 6.8 | -43.4 | -3.9 | -1.5 | 0.2 | -0.4 | 2.9 | 0.5 | 0 | -1.8 |  |  | -2.7 | 4 |  | 0 |  |  |  | -1.3 | -31.6 | -33.1 | -4 | 6.3 | 16.8 | -0.3 | [6 empty] | -0.6 | 29.8 | 20.9 | 2.5 | 11.1 | -2.1 |  |  |  | 3.3 | 5.9 | -39.8 | [5 empty] | -12.1 | -7.4 |  | -8.3 | 0 |  |  | 0.4 | 0.01385 |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -9.7 | -11.4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2 |  |  | 1.5 | 0 | 1.9 |  |  |  |  | -36.5862 | 1.4593 | 0 | 1.674 | 1 | 0.31669 | 0.22977 | -1 | -0.3 | 3.3798
09/08/2025 | 03:00 | 9.4 | 11.2 | 5.4 |  |  |  | 11.6 |  |  | -29.6 | -18.7 | 4.5 | 24 | -6.9 | 18.4 | 9.9 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 0.9 | 0.9 |  | -3.4 | 3.3 | 7.2 |  |  |  |  | -4.5 | -3.7 |  |  |  | -1.7 | 0 | 1.8 | 11.1 | 9.4 | -0.8 | 1.5 | 1.2 | 2.8 | 4.7 | -45.6 | -4.7 | -1.4 | 0.2 | -1.6 | 2.8 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -2.9 | 4.1 |  | 0 |  |  |  | -0.7 | -32.5 | -34.1 | -4.5 | 5.3 | 14.7 | -0.6 | [6 empty] | -0.6 | 30 | 21.3 | 3.3 | 11.1 | -2.2 |  |  |  | 2.6 | 5.1 | -41.3 | [5 empty] | -5.4 | 0 |  | -8.6 | 0 |  |  | 0.5 | 0.01216 |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7.9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 2 | 0 | 1.9 |  |  |  |  | 11.0122 | 1.6086 | 0 | 1.55 | 0.9 | 0.31953 | 0.17955 | -1.2 | -0.5 | 2.8577
09/08/2025 | 03:30 | -4.4 | 9.9 | 5.5 |  |  |  | 3.1 |  |  | -32.6 | -24.1 | -0.6 | 19 | -7.2 | 18.1 | 12 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | 0.7 | 1 |  | -3.4 | 3.2 | 7.5 |  |  |  |  | -4.4 | -6.4 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2 | 9.5 | 9.7 | -0.4 | 1.5 | 1.4 | 3.1 | -4.8 | -45.5 | -4 | -1.4 | 0.2 | -1.3 | 2 | 0.5 | 0 | -2.8 |  |  | -3.3 | 2.7 |  | 0 |  |  |  | -1.1 | -32.7 | -34.2 | -5.2 | 5.4 | 15.1 | -0.7 | [6 empty] | -0.6 | 21.5 | 10 | -0.1 | 11.1 | -2.1 |  |  |  | 2 | 4.4 | -42 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -8.7 | 0 |  |  | 0.5 | 0.01063 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -7 | -9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2 |  |  | 1.5 | 0 | 2.1 |  |  |  |  | -69.1894 | 1.6123 | 0 | 1.456 | 0.9 | 0.32788 | 0.19475 | -1.2 | -0.4 | 2.891
09/08/2025 | 04:00 | -5.1 | 7.3 | 5.4 |  |  |  | 2.9 |  |  | -34.9 | -21.3 | 1.2 | 16.1 | -7.8 | 17.7 | 15.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 0.8 | 0.9 |  | -3.4 | 3.1 | 6.6 |  |  |  |  | -4.9 | -8.7 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2 | 9.6 | 9.4 | -0.3 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | -6.4 | -46.7 | -3.1 | -1.6 | 0.1 | -1.2 | 1.9 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | -3.2 | 1.9 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -33.1 | -34.5 | -5.1 | 5.7 | 16.2 | -0.6 | [6 empty] | -0.6 | 20.9 | 10.3 | -0.3 | 2 | -2.2 |  |  |  | 1.2 | 3.3 | -43.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -8.3 | 0 |  |  | 0.5 | 0.01502 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 7.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -7.9 | -9.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 2.1 |  |  | 3.3 | 0 | 3 |  |  |  |  | -92.085 | 1.575 | 0 | 1.41 | 0.9 | 0.33341 | 0.19366 | -1.3 | -0.5 | 2.6121
09/08/2025 | 04:30 | 0.2 | 2.8 | 5.1 |  |  |  | 4.7 |  |  | -37.3 | -23.5 | 0 | 13.4 | -8.3 | 17 | 14 | 0.2 |  |  |  |  | 5.3 | 1 | 1.1 |  | -3.4 | 3.3 | 6.6 |  |  |  |  | -4.1 | -8 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2 | 9.8 | 9.5 | -0.6 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | -7.1 | -47.5 | -2.4 | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 0.5 | 0 | 0.1 |  |  | -3.5 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | -2.2 | -33.9 | -35.5 | -5.9 | 5.7 | 15.7 | -0.8 | [6 empty] | -0.6 | 20.8 | 9.7 | -0.8 | 1.9 | -2.2 |  |  |  | 0.8 | 2.9 | -44.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -9.2 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 7.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 4 | 0 | -10.7 | -12.6 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.3 |  |  | 2.7 | 0 | 2.8 |  |  |  |  | -115.5 | 1.4807 | 0 | 1.778 | 0.9 | 0.33171 | 0.22274 | -1.4 | -0.5 | 2.8131
09/08/2025 | 05:00 | 7.5 | 4 | 5.1 |  |  |  | 4.2 |  |  | -32.2 | -21.7 | 1.2 | 19.2 | -6.9 | 17.7 | 14.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 0.8 | 1 |  | -3.4 | 3.2 | 5.3 |  |  |  |  | -4.2 | -7.8 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1.5 | 9.4 | 9.2 | -0.6 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | -5.2 | -45.9 | -3.7 | -1.6 | 0.1 | -1.5 | 2 | 0.5 | 0 | -2.5 |  |  | -3.1 | 3.2 |  | 0 |  |  |  | -2.5 | -32.5 | -34.1 | -4.8 | 4.4 | 16.3 | -0.5 | [6 empty] | -0.6 | 21.9 | 10 | -0.9 | 4.1 | -2.3 |  |  |  | 2 | 4.5 | -41.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -9.3 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.9 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 4 | 0.4 | -9.1 | -11.4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 2.1 |  |  | 1.1 | 0.3 | 2.5 |  |  |  |  | -80.6 | 1.4146 | 0 | 1.818 | 0.9 | 0.33189 | 0.2304 | -1.2 | -0.4 | 3.0949
09/08/2025 | 05:30 | 7.7 | 11.8 | 6 |  |  |  | 15.5 |  |  | -29.6 | -13.6 | 9.5 | 24.5 | -5.9 | 19.7 | 16.4 | 0.3 |  |  |  |  | 5.7 | 1 | 1.1 |  | -3.4 | 3.3 | 6.1 |  |  |  |  | -3.8 | -2 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1.3 | 10.8 | 9.6 | -0.7 | 1.5 | 0.9 | 6 | -2 | -42.6 | -2.8 | -1.7 | -0.1 | -0.9 | 3 | 0.5 | 0 | -1.4 |  |  | -2.2 | 7.2 |  | 0 |  |  |  | -0.4 | -31.1 | -32.6 | -1.9 | 7.7 | 17.3 | -0.2 | [6 empty] | -0.6 | 20.9 | 10.2 | -0.6 | 1.8 | -2.1 |  |  |  | 5.3 | 7.8 | -37.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -9.3 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 7.9 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.5 | -10.2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 1.9 | 0.3 | 1.8 |  |  |  |  | 19.3 | 1.8317 | 0 | 1.662 | 0.9 | 0.32674 | 0.13935 | -0.8 | -0.5 | 3.5598
09/08/2025 | 06:00 | 7.8 | 13.2 | 6.1 |  |  |  | 12.3 |  |  | -27.8 | -18.2 | 4.9 | 27.1 | -4.3 | 20 | 18.2 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 1.1 | 1.3 |  | -3.4 | 3.5 | 7.4 |  |  |  |  | -3.5 | -4.9 |  |  |  | -1.7 | 0 | 1.6 | 9.5 | 9.7 | -0.6 | 1.5 | 1 | 7.4 | 11.6 | -41.2 | -4.7 | -1.5 | -0.1 | -2.1 | 3.2 | 0.5 | 0 | -0.7 |  |  | -1.4 | 7.2 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -29.7 | -31.2 | -1.7 | 6.8 | 17.7 | 0 | [6 empty] | -0.6 | 21.7 | 10 | -0.5 | 2 | -2.2 |  |  |  | 6.9 | 9.4 | -34.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -8.8 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 8.9 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8 | -10.2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |  |  | 2.7 | 0.8 | 2.3 |  |  |  |  | 45.5 | 1.8247 | 0 | 1.666 | 0.9 | 0.31854 | 0.19668 | -0.6 | -0.5 | 3.8059
09/08/2025 | 06:30 | 5.2 | 4.9 | 5.6 |  |  |  | 12.1 |  |  | -31 | -16 | 7 | 23.6 | -4.6 | 19.9 | 21.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.9 | 0.8 | 1.1 |  | -3.3 | 3.5 | 6.6 |  |  |  |  | -5.1 | -5.1 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1 | 9.2 | 9.2 | -0.3 | 1.5 | 0 | 6.2 | 10.9 | -41.8 | -7.5 | -1.5 | -0.1 | -2.6 | 2 | 0.5 | 0 | -5.5 |  |  | -1.4 | 10.1 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -30.8 | -32.3 | -1.7 | 6.6 | 17.6 | -0.1 | [6 empty] | -0.6 | 22.4 | 9.3 | -0.9 | 1.8 | -2.3 |  |  |  | 6.2 | 8.6 | -37 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -11.1 | 0 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | 0.6 | 8.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0.2 | -9.4 | -11.7 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 66 | 0 | 1.9 | -0.2 | -3.2 | 0 | 2.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 |  |  | 2.9 | 0.9 | 1.3 |  |  |  |  | 70.7 | 1.6923 | 0 | 1.092 | 0.9 | 0.32247 | 0.21803 | -0.1 | -0.3 | 3.8248
09/08/2025 | 07:00 | -6.2 | -5.6 | 3.7 |  |  |  | -2.4 |  |  | -32.8 | -21.4 | 2.3 | 20.4 | -8 | 17.7 | 16.4 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 0.4 | 0.6 |  | -3.4 | 3.3 | 6.3 |  |  |  |  | -5.7 | -8.2 |  |  |  | -1.8 | 0 | -0.2 | 10.4 | 9.3 | -0.4 | 1.5 | 0.8 | -0.7 | 3.6 | -48.9 | -6 | -1.8 | -0.1 | -2.7 | 2.3 | 0.5 | 0 | -2.4 |  |  | -3.6 | 3.5 |  | 0 |  |  |  | -1.1 | -33.5 | -35 | -5.2 | 4.2 | 16 | -0.7 | [6 empty] | -0.6 | 21.1 | 10.1 | -0.1 | 4.3 | -2.2 |  |  |  | 0.5 | 2.5 | -45 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -13 | 0.7 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | -0.3 | 7.1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 4 | 0 | -10 | -12.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 0 | -21.8 | -0.2 | -6.8 | 0 | 19.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 2.2 | 0.8 | 1.5 |  |  |  |  | -139 | 1.9539 | 0 | 0.75 | 0.8 | 0.31571 | 0.2022 | -0.6 | -0.5 | 2.9218
09/08/2025 | 07:30 | -6.2 | 1.3 | 3.9 |  |  |  | 11.9 |  |  | -25.8 | -15.6 | 6.4 | 28.2 | -4.4 | 20.7 | 5.4 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | 1 | 1 |  | -3.3 | 3.7 | 6.7 |  |  |  |  | -4.8 | -4.7 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 10.9 | 9.7 | -0.6 | 1.5 | 0.7 | 7.8 | 12.4 | -40.5 | -5.3 | -1.5 | 0 | -1.8 | 3.5 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -0.6 | 6.8 |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -29.8 | -31.3 | -0.3 | 7.9 | 18.1 | 0.2 | [6 empty] | -0.6 | 20.8 | 11.7 | 0.6 | 1.6 | -2.1 |  |  |  | 10.3 | 13.5 | -30 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -14.2 | 3.1 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -0.4 | 6.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0.7 | -9.5 | -11.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 0 | -23.9 | -0.2 | -7.1 | 0 | 20.7 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 |  |  | 3.2 | 1.7 | 2.4 |  |  |  |  | 10.9 | 1.8285 | 0 | 0.924 | 0.9 | 0.31743 | 0.20691 | -0.1 | -0.3 | 3.7768
09/08/2025 | 08:00 | -6 | 5.9 | 5.3 |  |  |  | 11.2 |  |  | -21.3 | -9.3 | 14.5 | 34.6 | -2.5 | 22.4 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 0.9 | 1 |  | -3.3 | 3.8 | 7.7 |  |  |  |  | -4 | -6.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.6 | 9.9 | 9.6 | -0.2 | 1.5 | 0.9 | 11.4 | 16.6 | -36.5 | -1.5 | -1.3 | 0.1 | -0.8 | 3.5 | 0.5 | 0 | -3.4 |  |  | 1.1 | -2.6 |  | 0 |  |  |  | 5.6 | -27.8 | -29.3 | 0.9 | 11.3 | 18.8 | 0.7 | [6 empty] | -0.6 | 21 | 14 | 0.3 | 1.8 | -2.3 |  |  |  | 15.1 | 18.6 | -23.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -12.6 | 6 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.9 | 6.1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 5.1 | 1.9 | -8.1 | -10.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0.1 | -18 | -0.2 | -8.7 | 0 | 9.3 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  | 3.1 | 1 | 2.8 |  |  |  |  | 87.5 | 1.6149 | 0 | 1.186 | 0.9 | 0.31929 | 0.2652 | -0.5 | -0.3 | 3.4854
09/08/2025 | 08:30 | -5.6 | 13.9 | 6.1 |  |  |  | 9.4 |  |  | -22.1 | -9.9 | 13.8 | 31.2 | -0.5 | 22.9 | 20.1 | 0.1 |  |  |  |  | 4 | 1.2 | 1.2 |  | -3.3 | 3.6 | 9.1 |  |  |  |  | -3.1 | -4.4 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.8 | 0 | 9.4 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 15.1 | 19.5 | -33.9 | 3 | -1.3 | 0.2 | 1.6 | 4.1 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | 3.2 | -2.7 |  | 0 |  |  |  | 10.9 | -26.2 | -27.7 | 2.6 | 12.4 | 19.6 | 0.8 | [6 empty] | -0.6 | 20.9 | 22.5 | 5.9 | 1.6 | 0 |  |  |  | 21.7 | 23.9 | -13.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -11.1 | 6.7 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.4 | 6.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.2 | 2.4 | -9.4 | -11.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0.5 | -17.5 | -0.2 | -6.4 | 0 | 13.7 | 0.4 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  | 3.8 | 2 | 3 |  |  |  |  | 180.1 | 1.7229 | 0 | 1.388 | 0.9 | 0.31137 | 0.30001 | 0 | -0.5 | 4.1223
09/08/2025 | 09:00 | -4.4 | 4.6 | 4.8 |  |  |  | 7.1 |  |  | 18.3 | -3.5 | 3.5 | 63.6 | 37.3 | 32.2 | 19.3 | -0.1 |  |  |  |  | 6 | 1.8 | 1.5 |  | -3.3 | 3.4 | 11.2 |  |  |  |  | -3.3 | -3.6 |  |  |  | -1 | -3.6 | 3.8 | 0 | 9.9 | 0.4 | 1.5 | 0.5 | 13.3 | 17.6 | -35.3 | 1.7 | -1.3 | 0.3 | -2 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | -4.3 |  |  | 0.2 | 0.8 |  | 0 |  |  |  | -0.3 | -32 | -33.7 | -5.1 | 5.1 | 16.4 | -0.5 | [6 empty] | -0.6 | 21.8 | 30.4 | 8.1 | 1.7 | 3.9 |  |  |  | 14.7 | 17 | -23.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -11.8 | 6.9 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.3 | 6.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -2.7 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2.4 | -9.1 | -10.9 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 0.9 | -17.2 | -0.2 | -5.9 | 0 | 22.6 | 0.8 | 0.4 | 1.1 | 2 |  |  | 3.5 | 2.7 | 2.4 |  |  |  |  | 230 | 1.5642 | 0 | 1.592 | 1 | 0.30529 | 0.31865 | 0.4 | -0.4 | 4.7801
09/08/2025 | 09:30 | -3.3 | 21.9 | 6.8 |  |  |  | 18.4 |  |  | 24.9 | 2.4 | 3.2 | 61.9 | 38.4 | 33.8 | 27.3 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 1.4 | 1.5 |  | -3.4 | 3.3 | 12 |  |  |  |  | -0.5 | -9.5 |  |  |  | -0.7 | 8.3 | 3.4 | 0 | 9.6 | 0.8 | 1.5 | 0.7 | 17.8 | 22.3 | -31.1 | 3.3 | -1.4 | 0.2 | 1.5 | 3.8 | 0.5 | 0 | 4 |  |  | 1.8 | 2.5 |  | 0 |  |  |  | 5.2 | -31.6 | -33.2 | -3.1 | 6.5 | 17 | -0.3 | [6 empty] | -0.6 | 24.8 | 30.6 | 7.9 | 1.6 | 3.8 |  |  |  | 17.2 | 21.1 | -19.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -11.2 | 7.3 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.3 | 6.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.9 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 2.5 | -6.9 | -8.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 1.3 | -16.8 | -0.2 | -3.6 | 0 | 21.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 |  |  | 3.3 | 1.6 | 1.4 |  |  |  |  | 354.6 | 1.5874 | 0 | 1.73 | 0.9 | 0.3169 | 0.28626 | 0.5 | 0.9 | 6.2206
09/08/2025 | 10:00 | -3 | 17.6 | 6.8 |  |  |  | 25.5 |  |  | 24 | 6.8 | 8.2 | 61.3 | 40.1 | 34 | 26.4 | 0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 1.4 | 1.4 |  | -3.3 | 3.6 | 13.5 |  |  |  |  | 0.6 | -8.6 |  |  |  | -1.5 | -5.4 | 3.8 | 0 | 9.9 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 18.4 | 22.8 | -30.1 | 4.7 | -1.5 | 0.3 | 1.7 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 4.9 |  |  | 2.5 | 3 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -30.6 | -32.2 | -2.5 | 6.8 | 17.3 | -0.1 | [6 empty] | -0.6 | 24.3 | 30.7 | 7.4 | 1.7 | 3.8 |  |  |  | 21.3 | 22.8 | -14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -10.5 | 7 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.4 | -0.1 | 6.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 2.5 | -8.6 | -10.8 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.2 | 1.6 | -17.1 | -0.2 | -3.4 | 0 | 21.6 | 1.7 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  | 3.6 | 2.7 | 1.6 |  |  |  |  | 369.5 | 1.8238 | 0 | 2.21 | 0.9 | 0.32158 | 0.27356 | 0.8 | 0.6 | 6.9289
09/08/2025 | 10:30 | -2.9 | 31.9 | 8.4 |  |  |  | 7.3 |  |  | 28 | 8 | 9.3 | 65.9 | 41.7 | 35.1 | 34.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.9 | 1.6 | 1.6 |  | -3.4 | 3.3 | 15.2 |  |  |  |  | 0.8 | -7.7 |  |  |  | -1 | -3.5 | 3.8 | 0 | 9.5 | 0.6 | 1.5 | 1.3 | 22.6 | 27.1 | -26.2 | 4.1 | -1.5 | 0.1 | 1 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 5 |  |  | 4 | 2.6 |  | 0 |  |  |  | 1.9 | -28.9 | -30.5 | -0.7 | 8.2 | 18.1 | 0.2 | [6 empty] | -0.6 | 39.4 | 30.9 | 7.9 | 7.1 | 3.9 |  |  |  | 22.4 | 24.3 | -12.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -10.5 | 7.2 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.1 | 6.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -2.8 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.1 | 2.4 | -4.7 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 2 | -16.8 | -0.2 | -1.7 | 0 | 27.7 | 2.1 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 3.9 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  | 459.7 | 1.6809 | 0 | 1.42 | 0.6 | 0.3111 | 0.22553 | 0.1 | 0.8 | 5.1375
09/08/2025 | 11:00 | -2.5 | 31.5 | 8.2 |  |  |  | 5.3 |  |  | 34.1 | 13.3 | 7.5 | 66.1 | 41.5 | 35.6 | 39.1 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 1.6 | 1.4 |  | -3.3 | 3.5 | 15.6 |  |  |  |  | 0.8 | -6.7 |  |  |  | -1.1 | -3.9 | 3.2 | 0 | 10 | 0.1 | 1.5 | 0.8 | 23.9 | 28.5 | -24.9 | 3.7 | -1.8 | 0.1 | -1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 2.9 |  |  | 4.9 | 3.3 |  | 0 |  |  |  | 1.9 | -28.5 | -30.1 | -0.3 | 9.2 | 18.4 | 0.3 | [6 empty] | -0.6 | 40.2 | 30.7 | 8 | 7.1 | 3.9 |  |  |  | 20.5 | 23.1 | -15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -9.8 | 7.3 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0.4 | 7.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2.4 | -3.1 | -3.1 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.9 | 2.2 | -17.7 | -0.2 | -0.4 | 0 | 26.6 | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |  |  | 2.5 | 2 | 2.3 |  |  |  |  | 472.3 | 1.7179 | 0 | 1.41 | 0.9 | 0.30338 | 0.1266 | 0.4 | 1.4 | 6.2578
09/08/2025 | 11:30 | -2.8 | 23.4 | 7.4 |  |  |  | 11.2 |  |  | 31.2 | 12.2 | 7.9 | 62.4 | 39 | 33.6 | 36.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1.6 | 1.4 |  | -3.3 | 3.3 | 14.8 |  |  |  |  | 0.6 | -6.1 |  |  |  | -1 | 1.2 | 3.4 | 0 | 9.4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 20.5 | 24.9 | -28.1 | 4.5 | -1.7 | 0 | -0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.8 |  |  | 5.1 | 4.2 |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -32.2 | -33.5 | -7.2 | 3.6 | 17 | -0.3 | [6 empty] | -0.6 | 40.6 | 30.8 | 7.9 | 6.8 | 3.7 |  |  |  | 18.8 | 21.3 | -17.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -10.5 | 6.9 |  |  | 0.5 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | 0.4 | 7.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.8 | 2.5 | -4.4 | -5.8 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.5 | 2.3 | -17.6 | -0.2 | 2.4 | 0 | 28 | 2.6 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |  |  | 2.2 | 2.6 | 2.1 |  |  |  |  | 423.1 | 1.6578 | 0 | 1.31 | 0.9 | 0.3052 | 0.12404 | 0.4 | 1.4 | 6.097
09/08/2025 | 12:00 | -2.9 | 24.9 | 7.4 |  |  |  | 13.5 |  |  | 35.8 | 15 | 10.2 | 68.8 | 39.4 | 34.6 | 29.1 | 0 |  |  |  |  | 5.1 | 1.5 | 1.3 |  | -3.4 | 3 | 14.2 |  |  |  |  | 0.5 | -3.3 |  |  |  | -1.1 | -3.8 | 3.2 | 0 | 9.8 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 22.8 | 27.6 | -25.9 | 2.2 | -1.9 | -0.1 | -1.9 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 5.9 |  |  | 4.8 | 5.4 |  | 0 |  |  |  | 1 | -31.5 | -32.9 | -6.3 | 4.7 | 16 | -0.3 | [6 empty] | -0.6 | 19.1 | 46.6 | 8 | 6.9 | 3.7 |  |  |  | 20.4 | 23.4 | -14.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -11.2 | 7.3 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -0.2 | 6.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 5.8 | 2.4 | -2.3 | -1.9 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.1 | 2.4 | -17.7 | -0.2 | -4.2 | 0 | 25.6 | 2.7 | 0.4 | 0.6 | 2 |  |  | 3.2 | 2.2 | 2.2 |  |  |  |  | 442.6 | 1.5888 | -0.273 | 1.18 | 1 | 0.30785 | 0.09907 | 0.7 | 1.6 | 6.2027
09/08/2025 | 12:30 | -4.3 | 19.9 | 7.1 |  |  |  | 13 |  |  | 32.4 | 14.8 | 10.5 | 65.7 | 40.7 | 34.7 | 25.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.1 | 1.6 | 1.4 |  | -3.4 | 2.8 | 13.1 |  |  |  |  | -1.5 | -7.6 |  |  |  | -1.2 | 1.2 | 2.4 | 0 | 9.7 | 0.1 | 1.5 | 0.9 | 23.7 | 28.1 | -39.7 | 3.4 | -2.1 | -0.2 | -1.9 | 1 | 0.5 | 0.1 | 4.4 |  |  | 3.7 | 4.9 |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -29.5 | -31.2 | -1.9 | 5.9 | 15.7 | -0.2 | [6 empty] | -0.6 | 26 | 31.1 | 7.9 | 5.7 | 3.9 |  |  |  | 19.8 | 21.9 | -15.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -11.9 | 7.7 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.9 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | 0.1 | 5.9 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | -2 | -0.3 | 0.4 | 0.2 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 6.2 | 2.4 | -2 | -2.9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 2.6 | -17.8 | -0.2 | -1.8 | 0 | 24.7 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 3 | 1.5 | 2.6 |  |  |  |  | 402 | 1.5175 | -0.686 | 1.272 | 0.9 | 0.29018 | 0.09644 | 0.5 | 1.6 | 5.4901
09/08/2025 | 13:00 | -4.9 | 2.3 | 4.5 |  |  |  | 5 |  |  | 31.3 | 9 | 5 | 62.6 | 37.7 | 33 | 8.9 | -0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 1.5 | 1.3 |  | -3.4 | 2.9 | 12.7 |  |  |  |  | -3 | -8 |  |  |  | -1.3 | -0.5 | 2.4 | 0 | 9.3 | -1.1 | 1.5 | 0.4 | 17.8 | 22.5 | -44.8 | 0.9 | -2.1 | -0.2 | -3.1 | -1.2 | 0.5 | 0.2 | -1.6 |  |  | 2.7 | 6.2 |  | 0 |  |  |  | -1.9 | -32.5 | -34.1 | -4.2 | 5.1 | 14.5 | -0.6 | [6 empty] | -0.6 | 25.5 | 31.2 | 8.5 | 5.5 | 3.7 |  |  |  | 13.3 | 16.1 | -25 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -12.6 | 7.8 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -0.6 | 5 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | -3.2 | -0.4 | 0.4 | 0.2 |  | -1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 3.1 | 5.7 | 2.4 | -0.8 | -1.3 | 0.4 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 2.5 | -17.9 | -0.2 | -0.9 | 0 | 22.1 | 2.5 | 0.4 | 0.6 | 1.9 |  |  | 2 | 1.2 | 2 |  |  |  |  | 261.8 | 1.5831 | -0.748 | 1.198 | 0.9 | 0.29571 | 0.07558 | 0.1 | 1.5 | 4.9044
09/08/2025 | 13:30 | -4.7 | 6.3 | 5 |  |  |  | 6.2 |  |  | 29 | 7.8 | 3 | 61.6 | 36.8 | 32.4 | 3.7 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 1.1 | 1.1 |  | -3.4 | 3.3 | 12.5 |  |  |  |  | -2 | -9.2 |  |  |  | -1.5 | -9.2 | 2 | 0 | 9.6 | -1.2 | 1.5 | 0.1 | 16.1 | 20.6 | -42.1 | 1.8 | -2.2 | -0.1 | -1.1 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | 4.4 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | -2.6 | -33.2 | -34.7 | -5.5 | 3.1 | 14.1 | -0.8 | [6 empty] | -0.6 | 25.8 | 30.8 | 7.6 | 8.4 | 3.8 |  |  |  | 11.1 | 13.6 | -28.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -12.7 | 7.9 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.6 | 4.1 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | -3.2 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.8 | 15.3 | 2.4 | -1.5 | -2.2 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 2.3 | -16.1 | -0.2 | 8.8 | 1.1 | 15.5 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 2.1 | 1 | 2.1 |  |  |  |  | 247.3 | 1.6565 | -0.192 | 1.29 | 1 | 0.2971 | 0.05624 | -0.3 | 1.4 | 5.2078
09/08/2025 | 14:00 | -4.7 | 1.9 | 4 |  |  |  | 2.3 |  |  | 26 | 4.4 | -1.7 | 57.1 | 33.7 | 30.3 | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 1.3 |  | -3.4 | 3.1 | 12.2 |  |  |  |  | -1.8 | -10.3 |  |  |  | -1.5 | -8.8 | 2 | 0 | 9.5 | -1.2 | 1.5 | 1.2 | 5.9 | 10.6 | -50.5 | 1.2 | -2 | -0.1 | -1.4 | -0.3 | 0.5 | 0.2 | 4.1 |  |  | -1.4 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -3.6 | -36.3 | -37.8 | -8.3 | 1.3 | 12.7 | -1.4 | [6 empty] | -0.6 | 24.8 | 31.3 | 8.2 | 5.6 | 3.8 |  |  |  | 5.9 | 8.7 | -35.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -12.6 | 8.1 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.9 | 3.8 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | -3.2 | -0.3 | 0.4 | 0.2 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 5.2 | 21.1 | 2.5 | -3.6 | -3.4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 1.9 | -15.8 | -0.2 | 10 | 0.8 | 21.1 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 2.1 |  |  | 3.5 | 0 | 3 |  |  |  |  | 159.5 | 1.5508 | -0.013 | 1.52 | 0.9 | 0.31089 | 0.07431 | -0.8 | 1.5 | 5.043
09/08/2025 | 14:30 | -4.2 | 2.3 | 4.8 |  |  |  | 4.1 |  |  | 26.3 | 5.5 | -0.3 | 56.7 | 31 | 28.5 | 2.9 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1.6 | 1.5 |  | -3.4 | 3.1 | 11.7 |  |  |  |  | -0.9 | -9.7 |  |  |  | -1.4 | -9.4 | 2.4 | 0 | 9.4 | -0.3 | 1.5 | 0.6 | 3.2 | 8 | -53.2 | 2 | -2.2 | -0.5 | -2.1 | -1.5 | 0.5 | 0.2 | 2.1 |  |  | -1.7 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | -3.4 | -38.8 | -40.3 | 13.9 | -0.6 | 11.4 | -2 | [6 empty] | -0.6 | 25 | 22.1 | 7.7 | 5.5 | 3.9 |  |  |  | 4.7 | 7.4 | -38 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -13 | 7.6 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -1 | 4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | -3.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 5.4 | 23.6 | 2.6 | -2.8 | -2.9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1.3 | 1.5 | -15 | -0.2 | 10.8 | 1.1 | 22.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 2.1 |  |  | 2.3 | 0 | 2.3 |  |  |  |  | 154.1 | 1.4255 | 0 | 1.838 | 0 | 0.30923 | 0.15487 | -0.9 | 1.4 | 4.2276
09/08/2025 | 15:00 | -2.8 | -0.5 | 4.6 |  |  |  | 16.6 |  |  | 21.9 | 2.8 | -2.2 | 51.1 | 31.2 | 28.4 | 2.6 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 1.6 | 1.4 |  | -3.3 | 3.3 | 11.5 |  |  |  |  | -0.7 | -10.6 |  |  |  | -1.4 | -8.5 | 2.2 | 0 | 9.5 | -0.6 | 1.5 | 1.2 | 4.1 | 8.7 | -52.3 | 3.5 | -2 | -0.2 | -1.6 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | 2.6 |  |  | -1.7 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | -3 | -38.8 | -40.2 | 14.1 | -1.5 | 11.3 | -2 | [6 empty] | -0.6 | 24.6 | 22.2 | 7.5 | 5.7 | 3.8 |  |  |  | 5.2 | 7.2 | -37.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -12.7 | 7.2 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1.6 | -1 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | -3.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.4 | 23.9 | 2.5 | -5.6 | -6.5 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 1.1 | -17 | -0.2 | 10.6 | 1.7 | 22 | 1 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |  |  | 2.8 | 0 | 2.3 |  |  |  |  | 147.2 | 1.5319 | 0 | 1.65 | 0 | 0.30783 | 0.11106 | -0.8 | 1.1 | 3.9008
09/08/2025 | 15:30 | -1.9 | 6 | 5.7 |  |  |  | 15.7 |  |  | 19.2 | -2.3 | -6.6 | 48.5 | 30.7 | 27.7 | 15.2 | 0 |  |  |  |  | 1.4 | 1.5 | 1.4 |  | -3.4 | 5.7 | 11.8 |  |  |  |  | 0.4 | -9.2 |  |  |  | -1.4 | -8.8 | 2.4 | 0 | 9.9 | -0.1 | 1.5 | 1.6 | 4.1 | 8.4 | -52.8 | 1.9 | -2.1 | -0.3 | -1.8 | -0.7 | 0.5 | 0.2 | 3.5 |  |  | -1.8 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | -2.5 | -38.7 | -40.2 | 13.5 | -3.2 | 11.2 | -2.1 | [6 empty] | -0.6 | 26.2 | 21.7 | 7.1 | 5.8 | 3.9 |  |  |  | 4.5 | 6.8 | -38.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -12.3 | 6.4 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | -1 | 3.9 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | -2.8 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 3.1 | 9.8 | 2.3 | -4.2 | -4.7 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.7 | 0.4 | -15.5 | -0.2 | 11 | 0 | 23.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 0.6 | 0 | 2.3 |  |  |  |  | 137.1 | 1.3903 | 0 | 1.388 | 0 | 0.29712 | 0.07611 | -0.7 | 1.1 | 3.5515
09/08/2025 | 16:00 | 0.6 | -3.9 | 4 |  |  |  | 13.4 |  |  | 11.8 | -7.2 | -12.1 | 38.9 | 27.8 | 25.9 | 11.7 | 0.1 |  |  |  |  | 1.1 | 1.5 | 1.4 |  | -3.4 | 5.7 | 10.8 |  |  |  |  | -0.4 | -9.2 |  |  |  | -1.5 | -9.6 | 2 | 3.9 | 9.7 | -0.3 | 1.5 | 0.7 | -1.3 | 3.3 | -53 | 2.3 | -2.2 | -0.4 | -2.9 | -0.8 | 0.5 | 0.1 | 5.1 |  |  | -1.5 | 0 |  | -2 |  |  |  | -5.3 | -41.7 | -43.3 | 10.8 | -3.8 | 9.9 | -2.6 | [6 empty] | -0.6 | 25.5 | 22.7 | 7.9 | 5.9 | 3.9 |  |  |  | 0.5 | 2.9 | -43.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -11.5 | 0.5 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | -0.8 | -0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | -2.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.7 | 13.2 | 1.5 | -6.4 | -8.3 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 6.1 | 0.1 | -21.1 | -0.2 | 11 | 1.4 | 25.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 2.1 |  |  | 1.6 | 0 | 1.7 |  |  |  |  | 46.1 | 1.3705 | 0 | 1.292 | 0 | 0.3026 | 0.0821 | -0.7 | 1.1 | 3.4472
09/08/2025 | 16:30 | 1.5 | -2.1 | 3.8 |  |  |  | 21.3 |  |  | 13.1 | -9.1 | -14.3 | 40.4 | 29.8 | 27.4 | 16.6 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1.7 | 1.5 |  | -3.4 | 5.4 | 12 |  |  |  |  | -0.4 | -5.9 |  |  |  | -1.3 | -10.6 | 1.8 | 7.6 | 9.8 | -0.8 | 1.5 | 0.6 | 2.8 | 7.6 | -48.9 | 1.4 | -2 | -0.2 | -3.3 | -0.4 | 0.5 | 0.2 | 3.5 |  |  | -1.3 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -4.1 | -40.1 | -41.6 | 12.3 | -2.5 | 10.7 | -2.3 | [6 empty] | -0.6 | 25.2 | 22.6 | 7.9 | 5.8 | 3.9 |  |  |  | 3.3 | 5.6 | -40.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -10.8 | 0.6 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | -0.3 | 1.1 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | -0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.4 | 12.3 | 0.2 | -6.5 | -8.2 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | -19.7 | -0.2 | 13.3 | 2.5 | 25.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2.1 |  |  | 1.2 | 0 | 1.9 |  |  |  |  | 106 | 1.4526 | 0 | 1.172 | 0 | 0.30737 | 0.13792 | -0.6 | 1 | 3.4699
09/08/2025 | 17:00 | 17.7 | -7.8 | 3.3 |  |  |  | 8.5 |  |  | 9 | -10.9 | -15.9 | 34 | 27 | 25.5 | 14 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1.3 | 1.3 |  | -3.5 | 5.2 | 13.9 |  |  |  |  | 2.7 | -11.6 |  |  |  | -1.4 | -14.6 | 1.8 | 8.2 | 9.4 | -1.1 | 1.5 | 0.7 | -2.8 | 1.8 | -54.4 | 1.5 | -2 | -0.3 | -2.6 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | 5 |  |  | -2.6 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -7.1 | -43 | -44.5 | 9.3 | -5.6 | 9.4 | -2.8 | [6 empty] | -0.6 | 25.2 | 22.6 | 7.8 | 5.8 | 3.7 |  |  |  | -2.3 | 0.3 | -48.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -10 | 0.7 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 0.7 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.3 | 2.8 | -0.1 | -8.1 | -10 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.8 | 0 | -7.2 | -0.2 | 9 | 0 | 3.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 2.2 |  |  | 1.8 | 0 | 2.6 |  |  |  |  | -10.2 | 1.5098 | 0 | 0.666 | 0 | 0.30443 | 0.19369 | -1.2 | 0.8 | 2.2739
09/08/2025 | 17:30 | 18.9 | -9.6 | 3.3 |  |  |  | 15.8 |  |  | 11.2 | -8.9 | -13.5 | 38.6 | 28.5 | 26.4 | 19 | 0.1 |  |  |  |  | 4.5 | 1.6 | 1.4 |  | -3.4 | 5.2 | 15 |  |  |  |  | 4.8 | -11 |  |  |  | -1.5 | -17.5 | 1.2 | 7.4 | 9.2 | -1 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 5.7 | -50.7 | 2.2 | -2.1 | -0.3 | -3.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 3.8 |  |  | -2.3 | 0 |  | -4 |  |  |  | -6.9 | -41.1 | -42.7 | 11.1 | -5.2 | 10.1 | -2.5 | [6 empty] | -0.6 | 25.6 | 22.2 | 7.4 | 6 | 3.9 |  |  |  | 0.5 | 2.8 | -43.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -8.5 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 11.3 | 14.5 | 0.3 | -8.3 | -9.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 1 | 0 | 1.9 | -0.2 | 5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.9 |  |  | 2.2 | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 71.5 | 1.4121 | 0 | 1.382 | 0 | 0.34313 | 0.10706 | -1.5 | -0.4 | 1.3443
09/08/2025 | 18:00 | 19.2 | -9.9 | 3.1 |  |  |  | 5.4 |  |  | 16 | -9.3 | -15 | 46.5 | 27.9 | 26.6 | 21.6 | -0.1 |  |  |  |  | 3.9 | 1.3 | 1.2 |  | -3.3 | 5.9 | 18 |  |  |  |  | 5.6 | -13.1 |  |  |  | -1.4 | 2.3 | 1.2 | 8.5 | 7.6 | -0.4 | 1.5 | 0.8 | -1.4 | 3.5 | -52.7 | -0.3 | -2.1 | -0.4 | -4.4 | -1.9 | 0.5 | 0.1 | -0.7 |  |  | -3.2 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | -5.7 | -41.9 | -43.4 | 10.8 | -5.6 | 9.9 | -2.6 | [6 empty] | -0.6 | 25.1 | 22.5 | 8 | 5.7 | 3.8 |  |  |  | -3.8 | -1.1 | -50.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -7.8 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 9 | 17.2 | 0.3 | -8.4 | -9.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 |  |  | 1 | 0 | 3.3 |  |  |  |  | 60.3 | 1.3569 | -0.853 | 1.534 | 0 | 0.36853 | 0.07249 | -1.1 | -1 | 0.37889
09/08/2025 | 18:30 | 17.9 | 3 | 4.4 |  |  |  | 14.5 |  |  | 19.5 | -1.3 | -6.4 | 49.7 | 31.7 | 28.8 | 23.7 | 0 |  |  |  |  | 2.9 | 1.3 | 1 |  | -3.4 | 5.7 | 17.7 |  |  |  |  | 4.8 | -5.2 |  |  |  | -0.9 | 6 | 0.5 | 8.1 | 7.5 | -0.1 | 1.5 | 0.8 | 8.5 | 13.2 | -44.2 | 5.1 | -1.9 | -0.3 | -3.5 | 3.9 | 0.5 | 0.2 | 2.7 |  |  | -0.6 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | -4 | -38.1 | -39.5 | 14.7 | -0.8 | 11.8 | -1.8 | [6 empty] | -0.6 | 25.5 | 24.1 | 8.9 | 5.8 | 3.9 |  |  |  | 4.3 | 6.7 | -38.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 7.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.8 | 14.9 | 0.4 | -7.1 | -8.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2 |  |  | 4 | 0 | 2.8 |  |  |  |  | 233.3 | 1.292 | -0.13 | 1.768 | 0 | 0.37057 | 0.06497 | -0.1 | -1.1 | 2.1655
09/08/2025 | 19:00 | 18.2 | 11.1 | 6 |  |  |  | 29.9 |  |  | 24 | 2.4 | -2.4 | 55.6 | 36.2 | 32.1 | 50 | -0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 0.9 | 0.9 |  | -3.4 | 5.6 | 16.9 |  |  |  |  | 4.6 | -8.9 |  |  |  | -0.9 | -10 | 0.6 | 17.4 | 7.5 | -0.4 | 1.5 | 0.9 | 19.4 | 24.3 | -33.9 | 0.4 | -2 | -0.4 | -4 | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 1.5 |  |  | 2.7 | 0 |  | 5.9 |  |  |  | -3.1 | -34 | -35.5 | 19.7 | 3.4 | 16 | -0.7 | [6 empty] | -0.6 | 25 | 22.9 | 7.8 | 5.7 | 3.7 |  |  |  | 9.3 | 12.1 | -31.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.3 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 7.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | -7.6 | -8.7 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 |  |  | 4.5 | 0 | 2.5 |  |  |  |  | 355.5 | 1.241 | -0.108 | 1.74 | 1 | 0.35271 | 0.14651 | 1.1 | 0.2 | 5.6722
09/08/2025 | 19:30 | 18.1 | 10.2 | 5.7 |  |  |  | 26.5 |  |  | 22.3 | 1 | -3.6 | 53.7 | 36.4 | 32 | 49.2 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 0.6 | 0.7 |  | -3.4 | 5.7 | 16.7 |  |  |  |  | 4.1 | -11.4 |  |  |  | -1 | -24 | 0 | 16.8 | 7.7 | -0.5 | 1.5 | 0.6 | 20 | 24.7 | -38.2 | 0.1 | -1.9 | -0.3 | -4.1 | 6.1 | 0.5 | 0.2 | 1.2 |  |  | 2.5 | 0 |  | 6 |  |  |  | -0.9 | -33.9 | -35.3 | 19.5 | 4.3 | 15.9 | -0.7 | [6 empty] | -0.6 | 25.1 | 22.9 | 8.1 | 5.8 | 3.8 |  |  |  | 9.7 | 12.2 | -30.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.6 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 8.1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | -7.7 | -9.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.2 |  |  | 5 | 0 | 2.2 |  |  |  |  | 328.9 | 1.2063 | -0.149 | 1.206 | 0.9 | 0.35548 | 1.351 | 1.2 | 0.5 | 6.5698
09/08/2025 | 20:00 | 20.3 | 11.5 | 6.1 |  |  |  | 17.5 |  |  | 20 | 2.2 | -2.1 | 50.6 | 34.3 | 30.8 | 49.6 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1 | 1.1 |  | -3.4 | 5.5 | 16.5 |  |  |  |  | 4.5 | -9 |  |  |  | -1.1 | -24.4 | -0.1 | 16 | 7.3 | -0.3 | 1.5 | 0.3 | 15.8 | 20.4 | -42.3 | 0.7 | -2.1 | -0.3 | -3 | 6.2 | 0.5 | 0.2 | 4.6 |  |  | 1.1 | 0 |  | 3.4 |  |  |  | -3.8 | -36 | -37.5 | 17.6 | 3.1 | 15 | -1.1 | [6 empty] | -0.6 | 25.1 | 22.6 | 7.9 | 5.7 | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 8.1 | -36.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.3 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 8.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -7 | -8.4 | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.2 |  |  | 4.6 | 0 | 2 |  |  |  |  | 282 | 1.2965 | -0.317 | 1.582 | 0.9 | 0.35523 | 1.3497 | 0.5 | 0.9 | 6.5664
09/08/2025 | 20:30 | 21.9 | 16.3 | 6.1 |  |  |  | 28.4 |  |  | 24.1 | 7.1 | 2.8 | 56.2 | 37.2 | 31.9 | 51.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.2 | 1.1 | 1.2 |  | -3.4 | 5.7 | 17.9 |  |  |  |  | 4.9 | -5.8 |  |  |  | -1.2 | -22.6 | 0.2 | 16.4 | 7.8 | -0.3 | 1.5 | 0.6 | 19.6 | 23.9 | -39.3 | 1.2 | -1.9 | -0.5 | -2.1 | 6.7 | 0.5 | 0.2 | 4.7 |  |  | 1.4 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | -0.5 | -33.3 | -34.8 | 20.5 | 4 | 16 | -0.7 | [6 empty] | -0.6 | 24.9 | 22.5 | 7.9 | 6 | 3.8 |  |  |  | 10 | 11.6 | -30.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 9.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | -8 | -8.7 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.3 |  |  | 5 | 0 | 1.7 |  |  |  |  | 373.2 | 1.4641 | -0.355 | 1.464 | 0.9 | 0.35664 | 1.3579 | 0.4 | 1 | 6.5876
09/08/2025 | 21:00 | 20 | 15.2 | 6.9 |  |  |  | 19 |  |  | 23 | 7 | 2.9 | 53.6 | 35.1 | 31.2 | 50.6 | 0.2 |  |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 1.2 |  | -3.4 | 5.4 | 16.3 |  |  |  |  | 4.5 | -3.4 |  |  |  | -1.3 | -21.5 | 0.8 | 19.7 | 7.9 | -0.5 | 1.5 | 1.1 | 17.5 | 21.8 | -41.1 | 3.6 | -1.9 | -0.1 | 0.4 | 7.9 | 0.5 | 0.1 | 9.8 |  |  | 1.3 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | -1.3 | -34.4 | -35.9 | 18.4 | 3.1 | 15.2 | -0.9 | [6 empty] | -0.6 | 25 | 21.4 | 6.8 | 6 | 3.8 |  |  |  | 7 | 9.1 | -34.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2.3 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.3 |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 3 | 0 | -8.1 | -8.2 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 |  |  | 3.2 | 0 | 2.6 |  |  |  |  | 341.8 | 1.4642 | -0.651 | 1.33 | 1 | 0.35848 | 1.3579 | -0.2 | 0.9 | 5.5595
09/08/2025 | 21:30 | 18.7 | 3.2 | 4.6 |  |  |  | 10.4 |  |  | 22.2 | -1.2 | -5.9 | 53.5 | 34.2 | 30.5 | 29.6 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 1 | 1.1 |  | -3.4 | 5.1 | 15.5 |  |  |  |  | 2.7 | -6.1 |  |  |  | -1.5 | -24.6 | 0.7 | 21.7 | 7.6 | -0.5 | 1.5 | 0.9 | 13.5 | 17.9 | -44.6 | -1 | -1.8 | 0 | -2.1 | 5 | 0.5 | 0.1 | 4.8 |  |  | -1.1 | 0 |  | -1 |  |  |  | -2.1 | -35.7 | -37.2 | 16.7 | 1.3 | 14.8 | -1.2 | [6 empty] | -0.6 | 25.5 | 23 | 7.9 | 8.7 | 3.8 |  |  |  | 4.4 | 6.9 | -38.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 7.2 | 0 | -8.2 | -9.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.1 |  |  | 3.4 | 0 | 2.7 |  |  |  |  | 238.6 | 1.3349 | -0.981 | 1.322 | 1 | 0.35028 | 1.3561 | -0.7 | 0.9 | 4.5822
09/08/2025 | 22:00 | 18.8 | 8.3 | 5.5 |  |  |  | 17.6 |  |  | 21.8 | 3.2 | -1.2 | 52.6 | 34.6 | 30.9 | 29.8 | 0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 1.2 | 1.2 |  | -3.4 | 5.5 | 11.9 |  |  |  |  | 2.5 | -5.6 |  |  |  | -1.7 | -24.2 | 0.9 | 20.5 | 7.5 | -0.8 | 1.5 | 0.1 | 14.5 | 19.2 | -43.5 | -0.8 | -1.8 | 0 | -1.2 | 6.4 | 0.5 | 0.1 | 4.2 |  |  | -0.7 | 0 |  | -1.4 |  |  |  | -2.8 | -36 | -37.4 | 17.9 | 2.9 | 14.9 | -1.1 | [6 empty] | -0.6 | 25.3 | 23.1 | 8 | 5.8 | 3.7 |  |  |  | 4.4 | 7.1 | -38.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1.8 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 2.2 | 7.5 | 0 | -7.7 | -8.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.9 |  |  | 5 | 0 | 2.6 |  |  |  |  | 268.6 | 1.3159 | -1.278 | 1.302 | 1 | 0.3548 | 1.3049 | -1 | 1 | 3.9996
09/08/2025 | 22:30 | 3.8 | 2 | 5 |  |  |  | 11.4 |  |  | 19.7 | 1.5 | -3.3 | 50.5 | 30.7 | 28.1 | 28.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 1.4 | 1.4 |  | -3.4 | 5.4 | 10 |  |  |  |  | 0.2 | -7.2 |  |  |  | -1.1 | -25.1 | 0.5 | 20.5 | 7.5 | -0.6 | 1.5 | 0.7 | 8.4 | 13 | -40 | -0.4 | -1.8 | 0 | -2 | -2.6 | 0.5 | 0.2 | 3.6 |  |  | -3.3 | 0 |  | -4 |  |  |  | -2.9 | -39.1 | -40.6 | 13.7 | -0.9 | 11.2 | -2.1 | [6 empty] | -0.6 | 25.1 | 22.1 | 7.4 | 5.8 | 3.7 |  |  |  | 2.6 | 5.1 | -41 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.4 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -2.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 8.1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 7.9 | 13.4 | 0 | -6.1 | -7.4 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13 | 6.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.2 |  |  | 4.2 | 0 | 2.8 |  |  |  |  | 186.2 | 1.3412 | -1.061 | 1.118 | 1 | 0.35689 | 0.06805 | -1.2 | 0.4 | 2.0231
09/08/2025 | 23:00 | 2.9 | -9.4 | 3.3 |  |  |  | -0.5 |  |  | 16.6 | -2 | -6.2 | 46 | 21.7 | 26.1 | 15 | 0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 1 | 1.2 |  | -3.4 | 5.6 | 9.3 |  |  |  |  | -2.4 | -5.7 |  |  |  | -1.3 | -27.5 | -0.1 | 21.1 | 7.3 | -0.1 | 1.5 | 0.7 | -2.5 | 2.2 | -49.1 | -1.7 | -1.8 | 0 | -2.9 | -3.7 | 0.5 | 0.1 | 4.2 |  |  | -5.9 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | -6 | -42 | -43.5 | 10.7 | -3.6 | 9.8 | -2.6 | [6 empty] | -0.6 | 24.3 | 22.3 | 7.6 | 8.3 | -1 |  |  |  | -4.2 | -1.7 | -51.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -6.6 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -2.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.9 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 3.5 | 7.9 | 0 | -7 | -8.7 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 2 |  |  | 1 | 0 | 2.4 |  |  |  |  | 13.5 | 1.4932 | -0.715 | 0.982 | 0.9 | 0.35409 | 0.0769 | -1.6 | 0.1 | 1.5912
09/08/2025 | 23:30 | 1.4 | -7.3 | 3.5 |  |  |  | 5.2 |  |  | 16.1 | -1 | -1.6 | 46.8 | 19.6 | 24.5 | 17.3 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 1.2 |  | -3.4 | 5.6 | 7.9 |  |  |  |  | -3.3 | -11.1 |  |  |  | -1.3 | -27.4 | -0.3 | 12.3 | 2.4 | -0.3 | 1.5 | 0.7 | -9.8 | -20.4 | -56.6 | -1.6 | -1.9 | -0.1 | -3.2 | -2.8 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |  |  | -1.3 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -4.3 | -43.1 | -44.7 | 7.6 | -7.2 | 8.7 | -3.1 | [6 empty] | -0.6 | 11.3 | 13.6 | 2.4 | 4.1 | -0.9 |  |  |  | 6.5 | 8.5 | -24.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -7.2 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | -2.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 10.5 | 0 | -7.7 | -8.8 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.8 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.1 |  |  | 1.6 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | -23.6 | 1.412 | -0.163 | 1.26 | 0.9 | 0.34742 | 0.07899 | -1.2 | 0.3 | 2.9354
10/08/2025 | 00:00 | 0.4 | -15.6 | 2.4 |  |  |  | 0.8 |  |  | 13.1 | -5.9 | -6.1 | 42.7 | 14.9 | 21.9 | 13.8 | -0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 1 | 1.2 |  | -3.5 | 5.4 | 7.6 |  |  |  |  | -4.3 | -5.8 |  |  |  | -1.5 | -29.5 | -0.5 | 4.7 | 2.7 | -0.4 | 1.5 | 0.5 | -15.2 | -25.2 | -60.3 | -3.7 | -1.9 | -0.3 | -3.9 | -3.9 | 0.5 | 0.1 | 2.4 |  |  | -3 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | -6 | -47.9 | -49.4 | -3.8 | -14.3 | 6.7 | -3.9 | [6 empty] | -0.6 | 11 | 12 | -1.6 | 5 | -1.1 |  |  |  | 1.7 | 4.5 | -31.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -7.1 | 0 |  |  | 0.4 | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.4 | 6.2 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0.3 |  | -2.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 15 | 0 | -10.1 | -11.1 | 0 | 0 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.6 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.1 |  |  | 1.7 | 0 | 3 |  |  |  |  | -154.3 | 1.4728 | 0 | 1.208 | 1 | 0.33957 | 0.08197 | -1.1 | 0.2 | 3.2024
EJEC |  | 89.55 | 167.05 | 126.65 | 0 | 0 | 0 | 271.8 | 0 | 0 | 93.3 | -120.6 | 20.3 | 1035.65 | 469.55 | 634.3 | 508.45 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.85 | 27.9 | 28.3 | 0 | -81.2 | 98.85 | 268.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.8 | -176.7 | 0 | 0 | 0 | -33.75 | -190.9 | 38.4 | 196.8 | 211.65 | -8.45 | 36 | 19.45 | 217 | 272.35 | -1034.95 | -6.1 | -42.45 | -1.75 | -41.55 | 44.5 | 12 | 2.4 | 34.55 | 0 | 0 | -11.7 | 46.45 | 0 | -9.45 | 0 | 0 | 0 | -32.95 | -822.9 | -859.2 | 91.85 | 74.25 | 355.05 | -22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.4 | 600.7 | 519.85 | 136.65 | 138.7 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 182.65 | 242.25 | -801.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6 | -16.6 | 0 | -184.45 | 60.45 | 0 | 0 | 10.45 | 0.05586 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 10.1 | 2.7 | 16.75 | 1.25 | 13.15 | 0 | -6.6 | -13.8 | 0.85 | 161.6 | 36 | 9.1 | 16.8 | 25.7 | -19.85 | -0.1 | 9.55 | 6.8 | 0 | -41.8 | 3.9 | 9.6 | 8.7 | 2.75 | 49 | 156.45 | 21.95 | -168.15 | -199.55 | 0.25 | 0.05 | 27.9 | 2.55 | 39.75 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 47.1 | 12.85 | -180.7 | -4.8 | 59.2 | 18.45 | 223.05 | 13.05 | 7.9 | 12.65 | 49.55 | 0 | 0 | 66.75 | 14.75 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3554.2059 | 36.4616 | -4.3365 | 33.863 | 17.9 | 7.8217 | 7.4192 | -11.3 | 7.6 | 95.4291

## DEMANDA_AREAS
sábado, 9 de Agosto del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6437.8 | 960.8663 | 3910.1769 | 1566.7568 | 238.2206
01:00 | 0 | 6199.7 | 905.1052 | 3724.67 | 1569.9248 | 232.1662
01:30 | 0 | 6201 | 891.5909 | 3748.8841 | 1560.525 | 230.8219
02:00 | 0 | 6056.9 | 868.8843 | 3638.4737 | 1549.542 | 237.9062
02:30 | 0 | 6045 | 908.9015 | 3599.1581 | 1536.9404 | 232.4136
03:00 | 0 | 6087.4 | 899.307 | 3648.1248 | 1539.9682 | 234.0723
03:30 | 0 | 6039.2 | 866.4173 | 3627.377 | 1545.4057 | 236.7446
04:00 | 0 | 5988.6 | 866.2001 | 3608.0841 | 1514.3158 | 238.1919
04:30 | 0 | 5959.9 | 873.981 | 3542.0843 | 1543.8347 | 237.6899
05:00 | 0 | 6032.2 | 877.1217 | 3617.4428 | 1537.6355 | 232.6104
05:30 | 0 | 6126.1 | 911.9044 | 3671.4062 | 1542.7894 | 238.2768
06:00 | 0 | 6149.2 | 932.027 | 3671.7464 | 1545.4266 | 230.6358
06:30 | 0 | 6070.8 | 944.9538 | 3587.6922 | 1538.154 | 225.039
07:00 | 0 | 6088.7 | 910.8876 | 3634.6746 | 1543.1378 | 206.531
07:30 | 0 | 6313.4 | 984.1622 | 3784.7462 | 1544.4916 | 217.7702
08:00 | 0 | 6403.8 | 991.6824 | 3883.1892 | 1528.9284 | 222.7799
08:30 | 0 | 6543.1 | 997.3684 | 3995.6338 | 1550.0978 | 229.3352
09:00 | 0 | 6845.5 | 1024.1061 | 4234.1285 | 1587.2654 | 231.2334
09:30 | 0 | 6982.5 | 1078.4833 | 4306.0975 | 1597.9192 | 237.2047
10:00 | 0 | 6939.6 | 1083.8927 | 4251.2336 | 1604.4737 | 235.5968
10:30 | 0 | 7110.4 | 1069.8014 | 4416.0126 | 1624.586 | 239.5587
11:00 | 0 | 7164 | 1095.2116 | 4445.6139 | 1623.1745 | 241.9929
11:30 | 0 | 7114 | 1080.5983 | 4420.7584 | 1612.6433 | 241.762
12:00 | 0 | 7171 | 1124.7573 | 4434.2742 | 1611.9685 | 246.2875
12:30 | 0 | 7176 | 1139.8096 | 4437.0629 | 1599.1275 | 237.6829
13:00 | 0 | 7068.3 | 1093.0353 | 4385.5419 | 1589.7228 | 236.5209
13:30 | 0 | 7015 | 1111.1729 | 4318.5293 | 1585.2978 | 242.2365
14:00 | 0 | 6936.4 | 1059.5633 | 4284.9491 | 1591.8876 | 247.8591
14:30 | 0 | 6896.7 | 1056.9493 | 4278.3405 | 1561.4102 | 242.7336
15:00 | 0 | 6804.3 | 1110.5241 | 4140.0268 | 1553.7491 | 243.3337
15:30 | 0 | 6866.3 | 1087.9656 | 4180.0347 | 1598.2997 | 243.5384
16:00 | 0 | 6733.8 | 1078.2781 | 4071.3137 | 1584.2082 | 235.5095
16:30 | 0 | 6758.7 | 1079.1158 | 4073.8746 | 1605.7096 | 243.3704
17:00 | 0 | 6687.6 | 1036.4596 | 4044.8376 | 1606.3028 | 241.0138
17:30 | 0 | 6730.6 | 1067.1024 | 4039.1596 | 1624.338 | 243.3453
18:00 | 0 | 6774.7 | 1013.1467 | 4073.3262 | 1688.2271 | 224.6124
18:30 | 0 | 7053.23 | 1096.5697 | 4252.0773 | 1704.583 | 221.4154
19:00 | 0 | 7062.62 | 1179.8021 | 4187.7531 | 1695.0648 | 219.8594
19:30 | 0 | 7142.38 | 1181.9942 | 4271.1029 | 1689.2829 | 224.5722
20:00 | 0 | 7121.59 | 1135.2457 | 4266.6221 | 1719.7222 | 228.8539
20:30 | 0 | 7122.82 | 1142.5179 | 4256.1726 | 1724.1295 | 238.463
21:00 | 0 | 7050.85 | 1126.6931 | 4227.4123 | 1696.7446 | 244.8085
21:30 | 0 | 6984.82 | 1083.2789 | 4194.8757 | 1706.6654 | 244.309
22:00 | 0 | 6945.78 | 1088.6335 | 4136.4093 | 1720.7372 | 239.047
22:30 | 0 | 6919.81 | 1016.3367 | 4230.0762 | 1673.3971 | 243.1319
23:00 | 0 | 6691.6 | 971.6577 | 4081.8323 | 1638.11 | 240.2054
23:30 | 0 | 6589.17 | 993.3618 | 3960.5837 | 1635.2245 | 239.184
00:00 | 0 | 6361.36 | 956.7324 | 3768.1362 | 1636.4914 | 234.9126
MÁXIMO | 0 | 7176 | 1181.9942 | 4445.6139 | 1724.1295 | 247.8591
MÍNIMO | 0 | 5959.9 | 866.2001 | 3542.0843 | 1514.3158 | 206.531
PROMEDIO | 0 | 6657.5881 | 1021.9616 | 4032.5361 | 1603.0904 | 235.32
ENERGÍA | 0 | 159782.115 | 24527.0791 | 96780.8669 | 38474.169 | 5647.6802
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 9 de Agosto del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 41.8233 | 12.368 | [5 empty] | 26.1887 | 13.2547 | 12.84 | 28.712 |  |  | 52.582 |  | 49.0048 |  | 8.6 |  | 139.252 | [7 empty] | 2.3 |  |  |  | 5.3379 | 8.803 | 1.188 | 52.6055 | 129.9584 | 27.8216 | 0.81 | 166.74 |  | 38.792 | 34.19 |  | 197.4282 | 13.6801 |  | 3.8352 |  | 2.6 |  | 70.5987 |  | 20.5 |  |  |  | 8.0623 |  |  |  | 6.909 | 34.094 | 1.63 | 141.7565 |  | 5.0308 | 129.4888 | 12.6984 |  | 34.7615 | 3.8582 |  |  | 91.1263 | 2.825 | 0.3254 | 0.607 | 25.3618 | 399.9315 | 11.0983 | 35.9 | 18.5337 |  |  | 17.969 | 5.0722 |  |  | 16.9457 | 246.71 |  | 21.111 |  | 33.053
01:00 |  |  | 42.2524 | 11.809 | [5 empty] | 26.1719 | 12.6694 | 12.84 | 30.828 |  |  | 52.227 |  | 20.4042 |  | 8.8 |  | 110.9347 | [7 empty] | 4.8 |  |  |  | 5.3343 | 9.067 | 0.9472 | 50.4109 | 129.1492 | 27.5737 | 0.7 | 165.08 |  | 38.3464 | 32.93 |  | 196.1486 | 13.7562 |  | 3.8473 |  | 2.6 |  | 69.4817 |  | 20.5 |  |  |  | 8.1743 |  |  |  | 7.133 | 35.267 | 1.55 | 144.0125 |  | 5.04 | 127.3995 | 10.2529 |  | 34.0057 | 3.9635 |  |  | 90.8086 | 6.4971 | 0.3049 | 0.598 | 25.1503 | 403.762 | 11.0967 | 37.5161 | 18.5829 |  |  | 17.5699 | 5.0517 |  |  | 16.5152 | 246.31 |  | 21.731 |  | 33.151
01:30 |  |  | 41.646 | 12.389 | [5 empty] | 26.1734 | 13.084 | 13 | 30.244 |  |  | 52.099 |  | 37.6306 |  | 8.7 |  | 109.6531 | [7 empty] | 6.4 |  |  |  | 5.3113 | 9.136 | 0.8402 | 50.1145 | 128.2571 | 27.7312 | 0.64 | 166.06 |  | 38.4024 | 33.16 |  | 197.4204 | 13.8579 |  | 3.8262 |  | 2.5 |  | 69.7404 |  | 20.5 |  |  |  | 8.2477 |  |  |  | 7.132 | 35.484 | 1.53 | 143.939 |  | 5.097 | 129.1396 | 10.4099 |  | 34.4968 | 4.0073 |  |  | 91.3524 | 6.8077 | 0.2914 | 0.606 | 24.4426 | 414.2405 | 11.1429 | 34.6445 | 18.2769 |  |  | 17.5953 | 5.0257 |  |  | 16.283 | 245.42 |  | 21.816 |  | 33.121
02:00 |  |  | 41.6157 | 13.036 | [5 empty] | 26.162 | 13.7766 | 12.94 | 29.806 |  |  | 52.621 |  | 22.2369 |  | 8.7 |  | 147.5136 | [7 empty] | 3.3 |  |  |  | 5.2736 | 9.121 | 0.8099 | 49.8102 | 127.4524 | 27.7632 | 0.44 | 166.96 |  | 37.3083 | 34.02 |  | 196.608 | 14.4046 |  | 3.8897 |  | 2.6 |  | 71.0185 |  | 20.5 |  |  |  | 8.21 |  |  |  | 6.889 | 37.996 | 1.61 | 138.339 |  | 4.9804 | 127.7606 | 11.2386 |  | 34.8882 | 3.7307 |  |  | 91.5802 | 9.6606 | 0.2849 | 0.615 | 25.6043 | 419.1405 | 10.8644 | 38.5987 | 18.3992 |  |  | 17.7814 | 5.0206 |  |  | 16.8595 | 238.44 |  | 24.925 |  | 33.183
02:30 |  |  | 42.1625 | 12.96 | [5 empty] | 25.9871 | 13.4725 | 12.83 | 30.266 |  |  | 52.062 |  | 38.7949 |  | 8.6 |  | 136.9193 | [7 empty] | 1.7 |  |  |  | 5.2218 | 9.403 | 0.817 | 49.985 | 126.5407 | 27.4614 | 0.41 | 166.01 |  | 37.8292 | 34.11 |  | 196.7977 | 14.6583 |  | 3.924 |  | 2.6 |  | 71.3271 |  | 20.5 |  |  |  | 8.0987 |  |  |  | 6.896 | 36.14 | 1.6 | 141.0058 |  | 5.0216 | 127.5775 | 10.4475 |  | 33.235 | 3.872 |  |  | 91.6199 | 14.4857 | 0.2856 | 0.608 | 25.9447 | 406.8765 | 11.3845 | 37.4958 | 18.4268 |  |  | 17.8293 | 4.6627 |  |  | 16.8165 | 234.84 |  | 24.845 |  | 32.766
03:00 |  |  | 43.6279 | 12.419 | [5 empty] | 25.9024 | 12.9703 | 13.12 | 30.936 |  |  | 52.274 |  | 48.3909 |  | 8.8 |  | 132.83 | [7 empty] | 2.4 |  |  |  | 4.8159 | 9.51 | 0.792 | 51.3278 | 127.4266 | 27.7262 | 0.67 | 161.79 |  | 38.612 | 33.41 |  | 196.5684 | 14.5159 |  | 3.8936 |  | 2.6 |  | 71.3176 |  | 20.5 |  |  |  | 7.9162 |  |  |  | 6.866 | 37.63 | 1.54 | 144.2498 |  | 5.038 | 129.7119 | 12.4116 |  | 32.5369 | 3.9659 |  |  | 92.7483 | 18.4335 | 0.2847 | 0.61 | 25.9569 | 393.5668 | 11.4682 | 38.6224 | 18.619 |  |  | 17.7185 | 4.6765 |  |  | 16.7634 | 246.56 |  | 24.521 |  | 32.524
03:30 |  |  | 43.3122 | 12.76 | [5 empty] | 26.3745 | 13.3293 | 13.18 | 30.586 |  |  | 52.201 |  | 24.5644 |  | 8.8 |  | 101.4078 | [7 empty] | 2.9 |  |  |  | 5.0572 | 9.211 | 0.7801 | 50.5257 | 127.5982 | 27.3385 | 0.48 | 164.69 |  | 39.0656 | 33.24 |  | 196.4162 | 14.613 |  | 3.8739 |  | 2.5 |  | 71.3094 |  | 20.5 |  |  |  | 7.9349 |  |  |  | 6.912 | 39.678 | 1.56 | 142.872 |  | 5.1029 | 130.9161 | 13.1193 |  | 33.5011 | 4.0274 |  |  | 93.6371 | 18.3173 | 0.2774 | 0.588 | 25.515 | 402.0885 | 11.5289 | 37.3448 | 18.5457 |  |  | 17.2639 | 4.751 |  |  | 16.2786 | 235.58 |  | 24.325 |  | 32.673
04:00 |  |  | 43.4377 | 12.635 | [5 empty] | 26.4039 | 12.9144 | 13.13 | 30.84 |  |  | 52.179 |  | 19.8853 |  | 8.7 |  | 104.3023 | [7 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.1905 | 9.051 | 0.7726 | 51.3481 | 127.6469 | 27.5091 | 0.18 | 166.63 |  | 38.4535 | 32.49 |  | 196.7659 | 14.2493 |  | 3.8879 |  | 2.7 |  | 71.2275 |  | 20.5 |  |  |  | 8.0283 |  |  |  | 6.848 | 41.309 | 1.55 | 140.5394 |  | 5.0329 | 131.4022 | 11.8101 |  | 34.3482 | 3.8866 |  |  | 92.3999 | 21.1384 | 0.2735 | 0.594 | 25.9984 | 385.9087 | 11.4272 | 23.6422 | 18.6265 |  |  | 17.7712 | 5.1345 |  |  | 16.8426 | 240.3 |  | 24.014 |  | 32.324
04:30 |  |  | 42.9513 | 12.986 | [5 empty] | 26.4435 | 14.7316 | 13.02 | 30.736 |  |  | 52.512 |  | 20.2406 |  | 8.7 |  | 117.7962 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.2815 | 9.214 | 0.7543 | 51.5223 | 129.5346 | 27.3284 | 1.65 | 167.77 |  | 39.2389 | 33.92 |  | 196.2318 | 14.1372 |  | 3.866 |  | 2.6 |  | 71.2631 |  | 20.5 |  |  |  | 7.9546 |  |  |  | 6.959 | 37.615 | 1.54 | 139.2951 |  | 5.0945 | 131.8841 | 13.6955 |  | 34.1677 | 3.9037 |  |  | 91.0858 | 24.7549 | 0.2789 | 0.602 | 26.5953 | 386.9519 | 11.3958 | 31.2825 | 18.553 |  |  | 17.7819 | 5.1322 |  |  | 16.9765 | 248.72 |  | 24.101 |  | 32.56
05:00 |  |  | 42.4647 | 11.92 | [5 empty] | 26.0957 | 15.6476 | 12.88 | 30.636 |  |  | 52.175 |  | 22.2358 |  | 8.8 |  | 156.4256 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.0363 | 9.383 | 0.7462 | 51.9409 | 128.4802 | 26.6358 | 2.1 | 169.39 |  | 38.1025 | 32.38 |  | 196.2557 | 13.351 |  | 3.8985 |  | 2.6 |  | 71.179 |  | 20.5 |  |  |  | 7.9685 |  |  |  | 7.027 | 38.197 | 1.51 | 137.3881 |  | 5.1803 | 132.6407 | 11.6595 |  | 33.7639 | 4.3754 |  |  | 90.7673 | 24.7376 | 0.2748 | 0.559 | 25.0099 | 389.1732 | 11.1691 | 32.4191 | 18.3728 |  |  | 17.593 | 5.1051 |  |  | 16.3961 | 248.38 |  | 24.507 |  | 27.282
05:30 |  |  | 42.502 | 10.974 | [5 empty] | 26.4377 | 15.6114 | 12.99 | 30.722 |  |  | 52.063 |  | 20.3622 |  | 8.7 |  | 140.1441 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.0887 | 9.307 | 0.7329 | 50.5741 | 129.6198 | 26.904 | 1.93 | 170.9 |  | 35.9874 | 32.8 |  | 196.5873 | 12.8059 |  | 3.8923 |  | 2.6 |  | 71.2753 |  | 20.5 |  |  |  | 8.0515 |  |  |  | 6.957 | 39.671 | 1.52 | 136.9188 |  | 4.9811 | 133.4121 | 13.6059 |  | 33.6315 | 3.8589 |  |  | 92.0127 | 24.699 | 0.2638 | 0.643 | 25.5991 | 386.2017 | 11.0089 | 30.6421 | 18.271 |  |  | 16.9882 | 5.1351 |  |  | 15.738 | 247.34 |  | 24.737 |  | 26.708
06:00 |  |  | 43.7711 | 10.49 | [5 empty] | 26.5206 | 14.9834 | 13 | 31.1 |  |  | 52.053 |  | 46.5324 |  | 8.7 |  | 129.4151 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.1021 | 9.444 | 0.809 | 52.4999 | 129.0674 | 24.3155 | 1.54 | 170.75 |  | 35.1463 | 33.22 |  | 197.016 | 12.6305 |  | 3.8779 |  | 2.5 |  | 71.3153 |  | 20.5 |  |  |  | 8.4941 |  |  |  | 7.004 | 40.932 | 1.49 | 136.5 |  | 5.0652 | 132.1413 | 13.44 |  | 33.1966 | 3.6509 |  |  | 91.1269 | 24.7159 | 0.249 | 0.666 | 23.4815 | 403.6941 | 11.1248 | 15.9566 | 17.9404 |  |  | 16.9618 | 5.1533 |  |  | 14.6667 | 247.65 |  | 24.823 |  | 27.85
06:30 |  |  | 40.4635 | 9.091 | [5 empty] | 26.617 | 13.8957 | 13.17 | 30.41 |  |  | 51.955 |  | 43.9891 |  | 8.8 |  | 43.6478 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 5.0694 | 9.208 | 0.9359 | 51.0549 | 126.2666 | 22.6556 | 0.55 | 170.44 |  | 34.7454 | 33.22 |  | 196.7782 | 12.1426 |  | 3.9704 |  | 2.6 |  | 71.2442 |  | 20.5 |  |  |  | 8.3647 |  |  |  | 7.019 | 41.801 | 1.16 | 136.5143 |  | 4.894 | 126.2958 | 13.5997 |  | 30.1582 | 3.6076 |  |  | 91.076 | 24.7577 | 0.2657 | 0.638 | 22.7443 | 409.4928 | 10.6673 | 21.3023 | 18.2111 |  |  | 16.6676 | 4.8223 |  |  | 13.3451 | 250.41 |  | 24.169 |  | 30.992
07:00 |  |  | 39.7213 | 8.839 | [5 empty] | 26.4994 | 12.4114 | 12.91 | 29.64 |  |  | 51.606 |  | 38.1628 |  | 8.6 |  | 134.1521 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.9555 | 9.044 | 0.975 | 45.206 | 121.3816 | 22.9979 | 0.91 | 165.95 |  | 31.9635 | 33.64 |  | 196.0816 | 11.6341 |  | 3.9337 |  | 2.6 |  | 71.1678 |  | 20.2 |  |  |  | 8.0577 |  |  |  | 6.864 | 41.296 | 1.62 | 134.5957 |  | 5.0422 | 126.0885 | 11.4351 |  | 29.6461 | 3.8025 |  |  | 90.9646 | 24.8032 | 0.2649 | 0.653 | 21.9125 | 407.4356 | 10.2936 | 29.8635 | 17.6775 |  |  | 16.0234 | 4.6049 |  |  | 12.8291 | 239.3 |  | 23.784 |  | 29.847
07:30 |  |  | 37.5434 | 9.2 | [5 empty] | 26.5378 | 10.4426 | 12.63 | 29.424 |  |  | 51.185 |  | 47.9972 |  | 8.4 |  | 135.6173 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  | 4.7632 | 9.169 | 1.1363 | 50.0157 | 124.8159 | 23.8645 | 0.73 | 163.35 |  | 32.5513 | 33.61 |  | 195.4655 | 11.7488 |  | 3.6105 |  | 2.6 |  | 70.9034 |  | 20.2 |  |  |  | 7.9849 |  |  |  | 6.949 | 40.283 | 1.57 | 133.7013 |  | 5.2261 | 129.0009 | 11.7887 |  | 30.5153 | 3.7307 |  |  | 92.7884 | 24.7373 | 0.3343 | 0.665 | 22.1306 | 399.2187 | 10.4323 | 29.5399 | 17.4726 |  |  | 15.4396 | 4.6585 |  |  | 12.9457 | 233.43 |  | 24.258 |  | 26.469
08:00 |  |  | 37.8677 | 9.937 | [5 empty] | 26.6367 | 10.5782 | 12.91 | 29.606 |  |  | 51.047 |  | 48.9311 |  | 8.5 |  | 99.3843 | [7 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.832 | 9.119 | 1.2172 | 50.6241 | 129.5576 | 25.179 | 0.73 | 159.74 |  | 33.6384 | 34.8 |  | 195.4219 | 12.0472 |  | 3.5273 |  | 2.6 |  | 70.8246 |  | 20.2 |  |  |  | 7.7921 |  |  |  | 7.034 | 38.284 | 1.57 | 132.0457 |  | 5.2839 | 128.965 | 11.5218 |  | 32.3044 | 4.0073 |  |  | 91.5117 | 24.5551 | 0.3592 | 0.647 | 22.3522 | 396.5717 | 10.5713 | 30.3526 | 17.7711 |  |  | 15.2589 | 4.6542 |  |  | 12.976 | 226.46 |  | 24.178 |  | 21.753
08:30 |  |  | 37.9643 | 10.915 | [5 empty] | 26.9934 | 10.4639 | 12.71 | 29.378 |  |  | 51.235 |  | 20.7054 |  | 8.2 |  | 108.0832 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.1929 | 9.157 | 1.674 | 50.5399 | 129.7757 | 26.343 | 0.72 | 167.98 |  | 34.4683 | 35.01 |  | 194.9705 | 11.9835 |  | 3.8881 |  | 2.6 |  | 70.4638 |  | 20.2 |  |  |  | 7.7741 |  |  |  | 7.053 | 36.734 | 1.63 | 133.4165 |  | 5.3037 | 127.6538 | 13.0259 |  | 31.9684 | 3.7307 |  |  | 92.5481 | 24.8078 | 0.4126 | 0.642 | 24.3286 | 381.4061 | 10.8034 | 28.4221 | 17.1016 |  |  | 14.9338 | 4.6523 |  |  | 14.0852 | 229.2 |  | 24.481 |  | 17.849
09:00 |  |  | 39.0952 | 11.394 | [5 empty] | 26.8483 | 10.5045 | 12.75 | 29.816 |  |  | 51.121 |  | 21.428 |  | 8 |  | 139.5215 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.6838 | 9.092 | 1.8907 | 51.2515 | 132.4268 | 26.4446 | 0.63 | 167.05 |  | 35.0272 | 33.84 |  | 195.8379 | 13.0389 |  | 3.9368 |  | 2.5 |  | 71.1985 |  | 20.2 |  |  |  | 7.6948 |  |  |  | 7.024 | 38.284 | 1.52 | 134.4541 |  | 5.308 | 128.418 | 14.2988 |  | 32.4786 | 3.872 |  |  | 94.0918 | 24.7885 | 0.5057 | 0.621 | 24.5869 | 401.5481 | 10.7058 | 27.2269 | 15.6458 |  |  | 15.3613 | 4.7053 |  |  | 14.5863 | 236.7 |  | 24.937 |  | 14.882
09:30 |  |  | 40.3966 | 12.365 | [5 empty] | 27.3147 | 10.4472 | 13.14 | 29.97 |  |  | 51.056 |  | 19.099 |  | 8 |  | 132.0359 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.0358 | 9.075 | 2.0556 | 51.2735 | 130.634 | 27.0141 | 0.44 | 166.06 |  | 35.5751 | 34.64 |  | 195.167 | 13.716 |  | 3.9342 |  | 2.5 |  | 71.2854 |  | 20.2 |  |  |  | 7.9293 |  |  |  | 6.766 | 36.991 | 1.52 | 133.2817 |  | 5.306 | 130.0202 | 15.0434 |  | 31.7661 | 3.9659 |  |  | 94.8947 | 24.6557 | 0.5906 | 0.613 | 25.382 | 408.0608 | 11.0644 | 29.9946 | 14.6204 |  |  | 15.4974 | 4.9036 |  |  | 15.097 | 231.74 |  | 24.644 |  | 11.689
10:00 |  |  | 44.5296 | 12.834 | [5 empty] | 27.4615 | 10.6336 | 12.96 | 29.882 |  |  | 51.369 |  | 31.5936 |  | 8.1 |  | 111.4135 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.1829 | 8.951 | 2.2171 | 50.8754 | 130.3308 | 28.2981 | 0.24 | 170.07 |  | 35.2547 | 33.99 |  | 196.2363 | 13.1319 |  | 3.8881 |  | 2.5 |  | 71.2225 |  | 20.2 |  |  |  | 7.9229 |  |  |  | 7.055 | 37.968 | 1.5 | 129.9821 |  | 5.3798 | 130.3042 | 12.5594 |  | 30.4025 | 4.0274 |  |  | 94.7856 | 24.6164 | 0.8001 | 0.607 | 25.5875 | 404.4942 | 10.7919 | 27.3662 | 14.3139 |  |  | 15.682 | 4.7942 |  |  | 14.7949 | 226.48 |  | 24.401 |  | 12.488
10:30 |  |  | 39.8299 | 12.66 | [5 empty] | 27.7118 | 10.5633 | 12.99 | 29.658 |  |  | 51.406 |  | 44.1376 |  | 8.4 |  | 94.2826 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.0119 | 9.292 | 2.7503 | 49.9002 | 128.5421 | 28.1126 | 0.58 | 167.36 |  | 37.9997 | 33.68 |  | 196.6956 | 13.9334 |  | 3.8993 |  | 2.5 |  | 72.0019 |  | 20.2 |  |  |  | 7.7242 |  |  |  | 6.968 | 37.845 | 1.58 | 134.8859 |  | 5.3815 | 131.0094 | 13.8928 |  | 30.1102 | 3.7307 |  |  | 92.3715 | 24.6167 | 1.0807 | 0.586 | 26.3722 | 406.1744 | 10.8824 | 27.8326 | 15.881 |  |  | 16.1745 | 4.8777 |  |  | 15.1945 | 229.41 |  | 24.226 |  | 13.427
11:00 |  |  | 43.9835 | 12.377 | [5 empty] | 27.7658 | 10.2929 | 12.8 | 30.062 |  |  | 51.785 |  | 55.6406 |  | 8.8 |  | 114.9029 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.3254 | 8.998 | 3.1871 | 48.6984 | 116.5418 | 27.3474 | 1 | 165.74 |  | 37.8196 | 33.6 |  | 196.6314 | 13.877 |  | 4.0375 |  | 2.5 |  | 71.812 |  | 20.2 |  |  |  | 8.0694 |  |  |  | 7.112 | 39.662 | 1.55 | 135.2472 |  | 5.5193 | 131.2407 | 12.902 |  | 31.0939 | 3.872 |  |  | 91.6745 | 24.5169 | 1.1767 | 0.606 | 25.9111 | 406.5585 | 11.0406 | 24.0621 | 17.217 |  |  | 16.2425 | 4.8078 |  |  | 16.5647 | 232.87 |  | 24.398 |  | 13.457
11:30 |  |  | 44.3265 | 11.885 | [5 empty] | 27.5417 | 10.4268 | 13.01 | 29.88 |  |  | 51.585 |  | 55.2797 |  | 8.7 |  | 132.2076 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.6142 | 8.904 | 3.3163 | 48.1842 | 109.3311 | 27.8392 | 0.9 | 163.57 |  | 37.5506 | 34.78 |  | 196.1254 | 13.8461 |  | 3.9662 |  | 2.6 |  | 71.6849 |  | 20.2 |  |  |  | 7.9171 |  |  |  | 6.843 | 40.359 | 1.74 | 134.1692 |  | 5.6063 | 128.1851 | 13.623 |  | 31.1598 | 3.9659 |  |  | 93.4274 | 24.4282 | 1.2402 | 0.543 | 25.8389 | 412.1787 | 11.1118 | 22.7815 | 17.1964 |  |  | 16.8844 | 4.6603 |  |  | 16.6199 | 229.04 |  | 24.506 |  | 11.431
12:00 |  |  | 44.7302 | 11.42 | [5 empty] | 26.8172 | 10.3059 | 13.06 | 29.658 |  |  | 51.815 |  | 46.7926 |  | 8.7 |  | 153.6586 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4.5948 | 8.888 | 3.4683 | 47.1539 | 101.1488 | 28.1638 | 0.73 | 165.97 |  | 36.6183 | 33.23 |  | 196.1731 | 12.9842 |  | 3.9383 |  | 2.6 |  | 71.1005 |  | 20.2 |  |  |  | 7.9722 |  |  |  | 6.895 | 41.003 | 2 | 133.0997 |  | 5.5703 | 130.761 | 14.4413 |  | 31.2244 | 3.9659 |  |  | 92.5561 | 24.5162 | 1.2783 | 0.643 | 26.112 | 404.4587 | 11.1427 | 23.2585 | 17.1023 |  |  | 17.5345 | 4.7955 |  |  | 15.3706 | 229.4 |  | 24.172 |  | 10.057
12:30 |  |  | 48.2602 | 10.707 | [5 empty] | 26.9663 | 12.376 | 12.99 | 29.366 |  |  | 51.393 |  | 48.5427 |  | 8.5 |  | 143.2571 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 4.6325 | 9.202 | 3.4865 | 48.0039 | 102.5615 | 27.6076 | 0.78 | 167.65 |  | 36.2707 | 28.9 |  | 194.093 | 13.2179 |  | 3.7805 |  | 2.6 |  | 71.0331 |  | 20.2 |  |  |  | 7.9041 |  |  |  | 6.937 | 40.931 | 1.93 | 133.3011 |  | 5.4431 | 131.0372 | 14.4995 |  | 30.6954 | 3.872 |  |  | 92.8623 | 24.5949 | 1.3185 | 0.606 | 24.4456 | 393.7693 | 10.9998 | 23.6683 | 16.3358 |  |  | 17.5945 | 4.7778 |  |  | 16.1951 | 236.2 |  | 23.169 |  | 9.207
13:00 |  |  | 49.102 | 11.579 | [5 empty] | 26.883 | 12.7333 | 13.32 | 29.614 |  |  | 51.476 |  | 43.7496 |  | 8.4 |  | 137.8022 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  | 4.6611 | 9.115 | 3.4421 | 47.57 | 99.2956 | 26.7968 | 0.64 | 167.41 |  | 35.1435 | 30.04 |  | 196.1724 | 13.3552 |  | 3.9005 |  | 2.6 |  | 71.0902 |  | 20.2 |  |  |  | 8.0998 |  |  |  | 6.935 | 40.876 | 1.67 | 133.8222 |  | 5.3822 | 129.5613 | 14.5386 |  | 30.5642 | 3.9037 |  |  | 93.7417 | 24.682 | 1.34 | 0.605 | 25.1494 | 399.2794 | 11.0541 | 21.8189 | 16.1978 |  |  | 17.0881 | 4.85 |  |  | 15.1641 | 235.35 |  | 23.809 |  | 10.589
13:30 |  |  | 46.7571 | 11.737 | [5 empty] | 27.0429 | 12.9812 | 13.46 | 30.108 |  |  | 51.781 |  | 46.1438 |  | 6.9 |  | 126.6349 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.4663 | 8.991 | 3.4874 | 46.8104 | 96.9128 | 26.7814 | 0.45 | 166.17 |  | 35.4022 | 33.03 |  | 194.3169 | 13.6128 |  | 3.9753 |  | 2.5 |  | 71.3594 |  | 20.2 |  |  |  | 8.3893 |  |  |  | 6.88 | 40.947 | 2.07 | 132.4751 |  | 5.5739 | 130.0852 | 14.7246 |  | 31.5925 | 4.3754 |  |  | 91.8211 | 24.7586 | 1.3334 | 0.684 | 25.6897 | 404.7196 | 10.8967 | 23.5539 | 14.8734 |  |  | 17.0441 | 4.9507 |  |  | 16.8437 | 219.7 |  | 23.988 |  | 13.373
14:00 |  |  | 46.0892 | 11.913 | [5 empty] | 27.4066 | 13.4593 | 13.58 | 29.984 |  |  | 51.569 |  | 38.7854 |  | 4.7 |  | 107.1068 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.7647 | 8.854 | 3.5641 | 48.5278 | 98.1209 | 27.5301 | 0.73 | 162.56 |  | 36.298 | 33.48 |  | 193.8124 | 14.3164 |  | 4.0185 |  | 2.6 |  | 72.1818 |  | 20.2 |  |  |  | 8.2889 |  |  |  | 6.93 | 37.165 | 1.96 | 138.3531 |  | 5.1102 | 129.3766 | 15.1716 |  | 32.1178 | 3.8589 |  |  | 90.1507 | 24.7768 | 1.3576 | 0.721 | 25.8838 | 389.6357 | 10.8789 | 20.2455 | 15.0476 |  |  | 17.2519 | 5.1584 |  |  | 15.9633 | 233.21 |  | 24.053 |  | 13.446
14:30 |  |  | 45.8035 | 12.109 | [5 empty] | 27.4655 | 14.6297 | 13.39 | 29.986 |  |  | 51.734 |  | 23.3572 |  | 3.7 |  | 107.3647 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.7565 | 9.119 | 3.4917 | 48.2744 | 97.5949 | 28.1602 | 0.86 | 165.94 |  | 36.5973 | 33.43 |  | 195.9308 | 14.0813 |  | 4.0156 |  | 2.5 |  | 57.907 |  | 20.2 |  |  |  | 8.3815 |  |  |  | 6.889 | 36.581 | 1.78 | 137.447 |  | 5.1471 | 129.3818 | 14.8333 |  | 34.1828 | 3.6509 |  |  | 91.4036 | 24.7063 | 1.3856 | 0.716 | 26.9855 | 357.3369 | 11.222 | 24.0589 | 14.7864 |  |  | 17.5791 | 4.9444 |  |  | 16.4523 | 238.51 |  | 24.115 |  | 13.028
15:00 |  |  | 46.2038 | 12.164 | [5 empty] | 27.485 | 15.3443 | 13.5 | 30.128 |  |  | 51.667 |  | 46.3383 |  | 3.5 |  | 150.2924 | [7 empty] | 1.4 |  |  |  | 6.22 | 9.361 | 3.5479 | 49.6471 | 99.1198 | 27.4093 | 0.97 | 168.42 |  | 36.7918 | 34.11 |  | 195.7324 | 14.3404 |  | 4.0408 |  | 2.5 |  | 54.401 |  | 20.4 |  |  |  | 8.2762 |  |  |  | 7.042 | 36.865 | 1.8 | 134.7558 |  | 4.9248 | 128.4471 | 14.9291 |  | 34.096 | 4.0274 |  |  | 90.1396 | 24.7053 | 1.3551 | 0.717 | 26.9498 | 351.3479 | 11.4483 | 23.7356 | 15.1508 |  |  | 17.4175 | 5.1635 |  |  | 12.5134 | 239.34 |  | 24.068 |  | 15.541
15:30 |  |  | 46.1135 | 11.671 | [5 empty] | 27.3286 | 14.8201 | 12.98 | 27.598 |  |  | 51.046 |  | 52.4157 |  | 3.2 |  | 132.8648 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  | 6.1652 | 8.884 | 3.5984 | 45.9183 | 101.4649 | 27.4904 | 0.6 | 163.23 |  | 36.3591 | 34.89 |  | 195.4604 | 14.3998 |  | 4.0612 |  | 2.6 |  | 54.724 |  | 20.4 |  |  |  | 8.4279 |  |  |  | 6.691 | 36.675 | 1.86 | 133.096 |  | 4.9968 | 127.4152 | 14.5955 |  | 33.4653 | 3.8866 |  |  | 93.8527 | 24.737 | 1.3315 | 0.741 | 27.3666 | 373.424 | 11.2816 | 23.1938 | 15.1172 |  |  | 17.53 | 5.249 |  |  | 12.1241 | 240.34 |  | 24.1 |  | 23.897
16:00 |  |  | 45.5691 | 11.855 | [5 empty] | 27.1414 | 14.6035 | 13.22 | 26.358 |  |  | 51.208 |  | 51.5412 |  | 3.2 |  | 41.5638 | [7 empty] | 1.3 |  |  |  | 6.4606 | 8.891 | 3.5277 | 46.6897 | 102.5558 | 27.5856 | 0.23 | 166.2 |  | 37.5315 | 34.09 |  | 195.1411 | 15.0448 |  | 4.0859 |  | 2.6 |  | 64.4014 |  | 20.4 |  |  |  | 8.4499 |  |  |  | 6.86 | 37.156 | 1.74 | 130.4239 |  | 5.1316 | 128.79 | 14.4059 |  | 33.4947 | 3.9037 |  |  | 94.0265 | 24.8084 | 1.3017 | 0.702 | 26.9741 | 388.5403 | 11.1537 | 21.1741 | 15.2763 |  |  | 16.0443 | 5.0335 |  |  | 11.6213 | 240.24 |  | 24.165 |  | 26.184
16:30 |  |  | 46.2171 | 12.118 | [5 empty] | 26.7945 | 13.8149 | 12.84 | 28.726 |  |  | 51.255 |  | 38.0827 |  | 3.2 |  | 36.1869 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 6.2239 | 9.282 | 3.5046 | 48.0162 | 102.8679 | 27.0849 | 0.37 | 163.18 |  | 38.4106 | 33.38 |  | 194.3727 | 14.8287 |  | 4.0837 |  | 2.6 |  | 64.3066 |  | 20.4 |  |  |  | 8.3666 |  |  |  | 5.589 | 36.741 | 1.8 | 134.1476 |  | 5.027 | 129.2566 | 13.846 |  | 32.8905 | 4.3754 |  |  | 93.0107 | 24.7154 | 1.2856 | 0.697 | 26.735 | 400.2381 | 11.2651 | 25.2774 | 15.1506 |  |  | 18.6107 | 4.9699 |  |  | 12.7581 | 241.25 |  | 24.369 |  | 25.821
17:00 |  |  | 46.2417 | 11.753 | [5 empty] | 27.1927 | 13.8233 | 13.09 | 30.388 |  |  | 51.502 |  | 27.9011 |  | 3.3 |  | 35.901 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 5.8656 | 9.101 | 3.5828 | 47.5943 | 101.9777 | 26.7785 | 0.4 | 164.31 |  | 37.6196 | 32.39 |  | 194.2879 | 14.0412 |  | 4.0103 |  | 2.5 |  | 72.0031 |  | 20.4 |  |  |  | 8.415 |  |  |  | 6.86 | 37.168 | 1.75 | 129.0971 |  | 5.0984 | 129.0799 | 14.0297 |  | 32.5351 | 3.8589 |  |  | 93.5758 | 24.7917 | 1.2576 | 0.723 | 26.699 | 400.2978 | 11.228 | 22.3979 | 14.9367 |  |  | 18.7535 | 4.9263 |  |  | 17.0322 | 231.7 |  | 24.495 |  | 28.86
17:30 |  |  | 35.632 | 10.812 | [5 empty] | 26.6188 | 15.2268 | 13.21 | 32.35 |  |  | 51.226 |  | 37.0675 |  | 3.3 |  | 35.5932 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 5.3595 | 8.844 | 3.5546 | 49.0999 | 100.8581 | 27.4237 | 0.41 | 164.67 |  | 34.5854 | 32.73 |  | 196.1622 | 13.3755 |  | 3.8454 |  | 2.6 |  | 72.1793 |  | 20.4 |  |  |  | 8.4539 |  |  |  | 6.963 | 36.646 | 1.51 | 128.6976 |  | 5.0648 | 125.0211 | 14.6587 |  | 32.5749 | 3.6509 |  |  | 90.8991 | 24.7445 | 1.2814 | 0.757 | 25.0366 | 396.2646 | 11.1988 | 24.4076 | 17.886 |  |  | 18.6911 | 5.012 |  |  | 15.8361 | 231.86 |  | 24.969 |  | 31.586
18:00 |  |  | 33.6632 | 10.485 | [5 empty] | 27.4864 | 15.433 | 13.19 | 32.992 |  |  | 51.489 |  | 41.0554 |  | 3.4 |  | 34.388 | [7 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.4162 | 9.038 | 3.5682 | 51.1607 | 101.9749 | 24.5425 | 0.46 | 163.69 |  | 32.2439 | 32.57 |  | 163.2707 | 13.3484 |  | 3.204 |  | 2.6 |  | 72.3925 |  | 20.4 |  |  |  | 8.3967 |  |  |  | 6.895 | 14.378 | 1.64 | 132.7266 |  | 5.0476 | 130.0758 | 14.4536 |  | 32.1006 | 3.6076 |  |  | 91.2077 | 4.0222 | 1.3074 | 0.739 | 23.3124 | 403.9668 | 10.8304 | 24.2457 | 17.8398 |  |  | 19.0202 | 5.0141 |  |  | 14.5952 | 234.06 |  | 16.861 |  | 31.942
18:30 |  |  | 17.6336 | 9.77 | [5 empty] | 28.1219 | 15.1998 | 13.38 | 33.264 |  |  | 51.967 |  | 56.5786 |  | 3.4 |  | 35.2485 | [7 empty] | 1 |  |  |  | 4.2691 | 9.196 | 3.6693 | 51.3436 | 101.0526 | 24.1367 | 0.11 | 165.49 |  | 32.4087 | 32.39 |  | 119.8154 | 13.0383 |  | 3.7572 |  | 2.6 |  | 43.8224 |  | 20.4 |  |  |  | 8.4961 |  |  |  | 7.054 | 5.273 | 1.7 | 132.3132 |  | 4.984 | 130.3933 | 14.3358 |  | 27.5451 | 3.8025 |  |  | 92.4863 | 2.9614 | 1.3084 | 0.806 | 23.3407 | 402.5809 | 10.281 | 20.995 | 18.2316 |  |  | 18.4622 | 4.6725 |  |  | 13.6315 | 233.36 |  | 13.028 |  | 32.174
19:00 |  |  | 17.623 | 9.512 | [5 empty] | 28.9886 | 14.9144 | 13.86 | 32.816 |  |  | 52.17 |  | 48.2005 |  | 3.3 |  | 35.9152 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.2895 | 9.068 | 3.5764 | 44.6324 | 97.4099 | 24.8727 | 0.35 | 164.14 |  | 30.0171 | 31.52 |  | 119.7693 | 13.0955 |  | 3.8219 |  | 2.7 |  | 32.2219 |  | 20.4 |  |  |  | 8.7961 |  |  |  | 6.847 | 3.528 | 1.51 | 136.0619 |  | 5.0006 | 124.6615 | 13.3013 |  | 26.9123 | 3.7407 |  |  | 92.3726 | 2.9812 | 1.299 | 0.787 | 22.9916 | 405.0867 | 10.1819 | 22.3547 | 17.9322 |  |  | 17.978 | 4.614 |  |  | 13.7645 | 223.4 |  | 12.194 |  | 32.066
19:30 |  |  | 16.2832 | 10.079 | [5 empty] | 28.9394 | 13.3294 | 13.69 | 32.678 |  |  | 52.409 |  | 42.1199 |  | 3.3 |  | 35.2779 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.19 | 8.768 | 3.6104 | 49.9193 | 101.8417 | 24.5183 | 0.46 | 167.98 |  | 31.1584 | 32.11 |  | 119.8796 | 13.0439 |  | 3.8113 |  | 2.6 |  | 32.1818 |  | 20.4 |  |  |  | 8.7591 |  |  |  | 6.945 | 4.571 | 1.5 | 137.9116 |  | 4.9036 | 130.5696 | 12.9078 |  | 28.9229 | 3.74 |  |  | 93.1016 | 2.9738 | 1.3038 | 0.801 | 23.5347 | 406.1304 | 10.2575 | 22.9793 | 18.1083 |  |  | 17.3128 | 4.6206 |  |  | 13.6857 | 218.29 |  | 11.903 |  | 32.419
20:00 |  |  | 16.1313 | 10.548 | [5 empty] | 29.135 | 13.1826 | 13.79 | 33.348 |  |  | 52.025 |  | 50.3328 |  | 4 |  | 34.9736 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.127 | 8.722 | 3.6374 | 51.9346 | 103.4029 | 26.9922 | 0.37 | 161.67 |  | 32.5704 | 34.23 |  | 119.8462 | 13.4708 |  | 3.801 |  | 2.7 |  | 31.5819 |  | 20.4 |  |  |  | 8.609 |  |  |  | 6.94 | 4.815 | 1.5 | 140.7708 |  | 5.1644 | 130.8579 | 12.4235 |  | 28.8047 | 3.6949 |  |  | 92.2424 | 2.9872 | 1.296 | 0.811 | 23.3836 | 413.5043 | 10.2618 | 25.3443 | 18.6861 |  |  | 17.2694 | 4.5856 |  |  | 13.7028 | 223.7 |  | 12.006 |  | 32.374
20:30 |  |  | 16.1881 | 11.885 | [5 empty] | 28.7302 | 11.5992 | 13.72 | 33.798 |  |  | 52.009 |  | 45.5427 |  | 4.6 |  | 32.3329 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.0911 | 8.666 | 3.57 | 50.7045 | 101.8444 | 27.7274 | 0.84 | 167.66 |  | 32.9454 | 31.2 |  | 119.9198 | 14.0307 |  | 3.7849 |  | 2.6 |  | 32.539 |  | 20.4 |  |  |  | 8.756 |  |  |  | 6.819 | 4.781 | 1.51 | 139.688 |  | 5.1865 | 133.2814 | 14.1717 |  | 30.6874 | 4.0014 |  |  | 91.1343 | 3.3345 | 1.2597 | 0.829 | 24.3338 | 420.7629 | 10.8821 | 25.5446 | 18.7383 |  |  | 18.3591 | 4.6022 |  |  | 14.5979 | 230.27 |  | 13.424 |  | 32.387
21:00 |  |  | 13.1363 | 11.309 | [5 empty] | 28.2243 | 11.1019 | 13.55 | 34.062 |  |  | 52.085 |  | 51.1575 |  | 4.9 |  | 35.2723 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.074 | 8.598 | 3.5643 | 51.8639 | 102.3968 | 27.2985 | 0.87 | 169.24 |  | 35.0356 | 31.37 |  | 119.9125 | 14.0257 |  | 3.864 |  | 2.6 |  | 36.8352 |  | 20.4 |  |  |  | 8.5603 |  |  |  | 6.752 | 4.086 | 1.43 | 139.0646 |  | 5.1555 | 133.304 | 15.1781 |  | 33.0356 | 4.0848 |  |  | 89.5026 | 6.1887 | 1.2458 | 0.799 | 24.6895 | 410.9284 | 11.435 | 22.7999 | 18.7205 |  |  | 19.1291 | 4.8044 |  |  | 15.1692 | 238.51 |  | 15.402 |  | 32.552
21:30 |  |  | 15.3955 | 12.565 | [5 empty] | 27.9516 | 11.1911 | 13.59 | 34.384 |  |  | 52.184 |  | 27.8333 |  | 5 |  | 35.2307 | [7 empty] | 1.1 |  |  |  | 4.2365 | 8.671 | 3.6002 | 51.4959 | 102.1917 | 28.0885 | 0.94 | 167.57 |  | 35.1966 | 30.93 |  | 170.673 | 14.3675 |  | 3.8547 |  | 2.7 |  | 41.8227 |  | 20.4 |  |  |  | 8.7633 |  |  |  | 6.872 | 4.786 | 1.45 | 138.2927 |  | 5.2563 | 132.9218 | 15.0208 |  | 33.589 | 4.1258 |  |  | 91.8261 | 14 | 1.1995 | 0.778 | 25.7263 | 414.6632 | 11.2917 | 23.633 | 18.5186 |  |  | 19.3084 | 4.8798 |  |  | 15.3676 | 235.23 |  | 15.424 |  | 32.634
22:00 |  |  | 20.5434 | 12.209 | [5 empty] | 27.7537 | 11.2067 | 13.22 | 33.01 |  |  | 52.339 |  | 49.2876 |  | 5.1 |  | 33.8387 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.2329 | 8.611 | 3.152 | 51.3098 | 101.2413 | 29.2978 | 1.03 | 165.61 |  | 35.3395 | 33.83 |  | 193.3893 | 14.4607 |  | 3.8545 |  | 2.7 |  | 56.3959 |  | 20.4 |  |  |  | 8.4985 |  |  |  | 6.884 | 3.905 | 1.51 | 136.9683 |  | 5.1287 | 131.7703 | 15.3636 |  | 34.8045 | 3.9547 |  |  | 91.8857 | 24.6127 | 1.1158 | 0.768 | 23.973 | 426.8148 | 11.2302 | 22.1906 | 18.6291 |  |  | 19.5697 | 4.6826 |  |  | 15.3499 | 237.67 |  | 14.874 |  | 32.484
22:30 |  |  | 27.7214 | 12.424 | [5 empty] | 27.5501 | 11.4281 | 13.3 | 32.57 |  |  | 52.456 |  | 35.0322 |  | 8 |  | 120.0262 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.8773 | 8.802 | 2.4175 | 51.7358 | 103.87 | 28.5928 | 1.15 | 168.41 |  | 36.4273 | 34.22 |  | 192.0818 | 16.2998 |  | 3.877 |  | 2.6 |  | 72.6709 |  | 20.4 |  |  |  | 8.4465 |  |  |  | 6.819 | 27.951 | 1.46 | 138.4738 |  | 5.1785 | 130.6473 | 16.3217 |  | 34.3404 | 3.9615 |  |  | 91.7226 | 24.7555 | 0.7628 | 0.792 | 24.1455 | 442.6775 | 11.2119 | 22.9462 | 18.4329 |  |  | 19.4964 | 4.979 |  |  | 16.4222 | 243.17 |  | 15.315 |  | 32.594
23:00 |  |  | 30.9511 | 12.678 | [5 empty] | 27.0999 | 11.3713 | 13.4 | 32.098 |  |  | 52.432 |  | 44.5635 |  | 8.6 |  | 125.1105 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.4261 | 8.829 | 1.8697 | 51.3996 | 102.708 | 28.1547 | 1.26 | 166.21 |  | 37.0688 | 34.89 |  | 191.6202 | 16.6916 |  | 3.7327 |  | 2.7 |  | 73.6455 |  | 20.4 |  |  |  | 8.787 |  |  |  | 6.834 | 37.063 | 1.75 | 136.8248 |  | 5.1321 | 130.7055 | 16.2477 |  | 34.8763 | 3.9546 |  |  | 93.3244 | 24.8878 | 0.5607 | 0.717 | 24.7623 | 423.4308 | 10.6891 | 23.3067 | 18.9395 |  |  | 19.4916 | 5.0291 |  |  | 17.3388 | 246.56 |  | 15.144 |  | 32.674
23:30 |  |  | 35.3096 | 12.443 | [5 empty] | 26.6696 | 13 | 13.65 | 32.308 |  |  | 52.555 |  | 52.048 |  | 8.5 |  | 94.776 | [7 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.5418 | 8.674 | 1.5787 | 50.9449 | 102.1114 | 27.577 | 1.2 | 166.42 |  | 37.9262 | 32.03 |  | 198.6733 | 17.5139 |  | 3.7551 |  | 2.6 |  | 73.6423 |  | 20.4 |  |  |  | 8.6811 |  |  |  | 6.934 | 37.307 | 1.75 | 137.6606 |  | 5.1324 | 129.6939 | 16.2036 |  | 34.9238 | 3.8564 |  |  | 93.121 | 24.7939 | 0.4404 | 0.737 | 25.033 | 442.8501 | 10.5262 | 27.5924 | 18.6344 |  |  | 19.8321 | 5.063 |  |  | 17.1565 | 245.44 |  | 15.153 |  | 31.87
00:00 |  |  | 39.6303 | 12.77 | [5 empty] | 26.6175 | 12.6615 | 13.64 | 31.804 |  |  | 52.39 |  | 42.0005 |  | 8.4 |  | 145.5382 | [7 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.2759 | 8.832 | 1.3269 | 49.5444 | 101.7084 | 27.3902 | 0.83 | 164.27 |  | 37.6701 | 32.31 |  | 195.2708 | 17.808 |  | 3.7708 |  | 2.6 |  | 74.0268 |  | 20.4 |  |  |  | 8.5552 |  |  |  | 6.914 | 37.659 | 1.7 | 138.9162 |  | 5.2424 | 131.0338 | 15.6218 |  | 33.6751 | 3.8369 |  |  | 93.1281 | 24.7955 | 0.3679 | 0.734 | 25.4034 | 449.4426 | 10.4226 | 24.3923 | 18.6199 |  |  | 19.4472 | 5.0443 |  |  | 16.8859 | 247.4 |  | 16.561 |  | 32.692
MWh | 0 | 0 | 902.1088 | 278.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.6001 | 308.4212 | 316.185 | 738.267 | 0 | 0 | 1244.29 | 0 | 941.8587 | 0 | 164.1 | 0 | 2388.9987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 216.833 | 56.371 | 1195.792 | 2724.2844 | 645.1031 | 18.01 | 3987.075 | 0 | 862.7572 | 795.99 | 0 | 4440.7163 | 333.2762 | 0 | 92.8747 | 0 | 62.1 | 0 | 1552.6647 | 0 | 488.65 | 0 | 0 | 0 | 197.9514 | 0 | 0 | 0 | 165.5995 | 766.1885 | 38.935 | 3271.7494 | 0 | 123.9492 | 3114.3924 | 327.3521 | 0 | 775.894 | 93.5523 | 0 | 0 | 2212.7474 | 464.0939 | 19.8592 | 16.2635 | 600.2316 | 9673.4137 | 263.1728 | 638.9621 | 416.0743 | 0 | 0 | 420.4022 | 117.2419 | 0 | 0 | 365.8312 | 5682.725 | 0 | 515.0995 | 0 | 611.965
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 9 de Agosto del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 750.7 | 1959.5 | 3367.5 | 23.9 | [5 empty] | 48.4 | 10.7 | 0 | 277.1 | 6437.8 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 299.45
01:00 | 739.3 | 1704.1 | 3371.2 | 24.9 | [5 empty] | 48.4 | 10.7 | 0 | 301.1 | 6199.7 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 26.2
01:30 | 745.1 | 1640.9 | 3378 | 25.3 | [5 empty] | 48.9 | 10.7 | 0 | 352.1 | 6201 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 731.9 | 1452 | 3366.8 | 24.2 | [5 empty] | 49.9 | 10.7 | 0 | 421.4 | 6056.9 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2008.85
02:30 | 740.2 | 1482.3 | 3260.9 | 24.2 | [5 empty] | 49.1 | 10.7 | 0 | 477.6 | 6045 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 265.35
03:00 | 750 | 1622.3 | 3125.9 | 25 | [5 empty] | 48.8 | 10.7 | 0 | 504.7 | 6087.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1232.25
03:30 | 756 | 1636.8 | 3056.5 | 24.3 | [5 empty] | 49.4 | 10.7 | 0 | 505.5 | 6039.2 |  | C.H. YANANGO | 478.2
04:00 | 745 | 1622.8 | 3054 | 24.6 | [5 empty] | 49.5 | 10.7 | 0 | 482 | 5988.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.9
04:30 | 743.5 | 1614.2 | 3070.7 | 25.4 | [5 empty] | 49.2 | 10.7 | 0 | 446.2 | 5959.9 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 297.7
05:00 | 752.2 | 1721.1 | 3110.3 | 25.1 | [5 empty] | 49.5 | 10.7 | 0 | 363.3 | 6032.2 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1870.3
05:30 | 754.8 | 1815.5 | 3158.8 | 25.9 | [5 empty] | 49.4 | 10.7 | 0 | 311 | 6126.1 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 116
06:00 | 754.3 | 1856.3 | 3169.8 | 24.9 | [5 empty] | 48.7 | 10.7 | 0.2 | 284.3 | 6149.2 |  | C.H. RUNATULLO II | 87.1
06:30 | 745.5 | 1824.9 | 3160.6 | 24.4 | [5 empty] | 49.3 | 10.7 | 28.9 | 226.5 | 6070.8 |  | C.H. RUNATULLO III | 124.8
07:00 | 759.4 | 1621.9 | 3167.6 | 25.4 | [5 empty] | 47.6 | 10.7 | 214.7 | 241.4 | 6088.7 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 71
07:30 | 774.4 | 1590.9 | 3158.3 | 25 | [5 empty] | 48.2 | 10.7 | 433 | 272.9 | 6313.4 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3044.5
08:00 | 771 | 1535 | 3179.5 | 25.1 | [5 empty] | 48.8 | 10.7 | 562.7 | 271 | 6403.8 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 188.75
08:30 | 793.6 | 1639.9 | 3086.5 | 24.2 | [5 empty] | 49 | 10.7 | 593.2 | 346 | 6543.1 |  | C.H. ARICOTA II |  | 129
09:00 | 790.1 | 1786.6 | 3170.6 | 25.1 | [5 empty] | 49.9 | 10.7 | 608.1 | 404.4 | 6845.5 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 53.95
09:30 | 798.7 | 1935.8 | 3086.5 | 25.6 | [5 empty] | 47.9 | 10.7 | 619 | 458.3 | 6982.5 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15316.85
10:00 | 780.6 | 1797.7 | 3139.6 | 25.2 | [5 empty] | 47.4 | 10.7 | 622.9 | 515.5 | 6939.6 |  | C.H. RESTITUCION | 3486.3
10:30 | 793.9 | 1900.8 | 3134.4 | 24.9 | [5 empty] | 48 | 10.7 | 626 | 571.7 | 7110.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 41.75
11:00 | 790.4 | 1913.5 | 3137.5 | 25 | [5 empty] | 48.6 | 10.7 | 623.7 | 614.6 | 7164 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.7
11:30 | 784.8 | 1899 | 3084.5 | 25.6 | [5 empty] | 48.6 | 10.6 | 624.3 | 636.6 | 7114 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 475.4
12:00 | 786.5 | 2050.7 | 3064.5 | 24.1 | [5 empty] | 48.6 | 10.6 | 629 | 557 | 7171 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2767.9
12:30 | 792.1 | 1902.2 | 3114.4 | 24.9 | [5 empty] | 48.2 | 10.6 | 636.2 | 647.4 | 7176 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.5
13:00 | 777.1 | 1748.1 | 3101.1 | 25.5 | [5 empty] | 48 | 10.6 | 641.3 | 716.6 | 7068.3 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1111.5
13:30 | 787 | 1591.8 | 3104.8 | 43.7 | [5 empty] | 48.7 | 10.6 | 643.4 | 785 | 7015 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 146
14:00 | 788.7 | 1606.3 | 2999.2 | 44.1 | [5 empty] | 49 | 10.6 | 645.3 | 793.2 | 6936.4 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 89.95
14:30 | 788.6 | 1614.5 | 2938.8 | 44.3 | [5 empty] | 49.6 | 10.6 | 641.5 | 808.8 | 6896.7 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1238
15:00 | 787.2 | 1552.3 | 2901 | 45.1 | [5 empty] | 49.8 | 10.6 | 630.5 | 827.8 | 6804.3 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 153
15:30 | 791 | 1831.5 | 2750.5 | 45.5 | [5 empty] | 48.5 | 10.6 | 587.5 | 801.2 | 6866.3 |  | C.H. EL CARMEN | 52.9
16:00 | 777.4 | 1942.3 | 2674.6 | 45.8 | [5 empty] | 49.2 | 10.6 | 420.2 | 813.7 | 6733.8 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 83.7
16:30 | 788 | 2159.6 | 2677.1 | 45.3 | [5 empty] | 48.8 | 10.6 | 223.3 | 806 | 6758.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 94.05
17:00 | 781.8 | 2295.9 | 2674.7 | 45.1 | [5 empty] | 48.6 | 10.6 | 73.2 | 757.7 | 6687.6 |  | C.H. ÁNGEL III | 95.45
17:30 | 792.2 | 2378.5 | 2755.2 | 46 | [5 empty] | 47.3 | 10.6 | 11.8 | 689 | 6730.6 |  | C.H. LA JOYA | 198
18:00 | 788.8 | 2296.4 | 2960.9 | 46.1 | [5 empty] | 46.3 | 10.6 | 0 | 625.6 | 6774.7 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.5
18:30 | 786.6 | 2560 | 3015 | 46 | [5 empty] | 47.33 | 10.6 | 0 | 587.7 | 7053.23 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 447.55
19:00 | 791.9 | 2429.9 | 3153.8 | 46.2 | [5 empty] | 47.82 | 10.7 | 0 | 582.3 | 7062.62 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 421.25
19:30 | 794.6 | 2486.3 | 3158.5 | 47.1 | [5 empty] | 49.38 | 10.7 | 0 | 595.8 | 7142.38 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1905.95
20:00 | 796.4 | 2510.1 | 3153.5 | 46.5 | [5 empty] | 48.89 | 10.7 | 0 | 555.5 | 7121.59 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1603.45
20:30 | 796.6 | 2489.3 | 3172.1 | 47 | [5 empty] | 50.12 | 10.7 | 0 | 557 | 7122.82 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 17.05
21:00 | 797.1 | 2469.1 | 3167.3 | 46.1 | [5 empty] | 50.45 | 10.7 | 0 | 510.1 | 7050.85 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 4908.85
21:30 | 800.8 | 2401.4 | 3165.1 | 47.1 | [5 empty] | 49.12 | 10.7 | 0 | 510.6 | 6984.82 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.3
22:00 | 801.1 | 2287.6 | 3158.6 | 46.7 | [5 empty] | 48.98 | 10.7 | 0 | 592.1 | 6945.78 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 729.75
22:30 | 796.4 | 2168.7 | 3120.2 | 46.6 | [5 empty] | 48.81 | 10.7 | 0 | 728.4 | 6919.81 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 38.4
23:00 | 794 | 2042.3 | 3004.8 | 46.7 | [5 empty] | 49.2 | 10.7 | 0 | 743.9 | 6691.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1913
23:30 | 792.2 | 1986.5 | 2973.3 | 46.7 | [5 empty] | 48.47 | 10.7 | 0 | 731.3 | 6589.17 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1669.05
00:00 | 790.7 | 1924.2 | 2854.9 | 46.8 | [5 empty] | 48.26 | 10.7 | 0 | 685.8 | 6361.36 |  | C.H. HER 1 | 14.4
TOTAL MWh | 18655.1 | 46149.65 | 73904.95 | 829.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169.965 | 256.05 | 5669.95 | 13147.35 | 159782.115 |  | C.H. HUAMPANI | 704.3
% | 11.6753 | 28.8829 | 46.2536 | 0.51889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73223 | 0.16025 | 3.5486 | 8.2283 | 100.00 |  | C.H. HUINCO |  | 2550.95
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2250.45
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1540.5
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 156.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1705.2
[16 empty] | PCH TUPURI | 5.85
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 465.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 239.8
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 747.2
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1458.2
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 234.65
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 662.5
[16 empty] | C.H. OROYA | 189.65
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 117.75
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1671.65
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 20.25
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 18655.1 | 46149.65

## GENERACION RER
sábado, 9 de Agosto del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14 | 17.2 | 7.8 |  | 10.5 | 1.2 | 0.4 | 9.4 |  | 4.2 |  | 3.7 | 4.6 | 3.2 | 1.9 | 1.7 | 10 | 17.2 | 5.8 | 4 | 12.3 | 14.7 | 50.1 |  | 35.6 | 75.2 | 2.8 | 2.7 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 8.3 |  |  |  | 3.4 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 15.7 |  | 11.3 |  | 0.6 |  | 16 | 40.7 | 6.2 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.3 | 10 |  | 5 | 495.3
1:00 | 14.5 | 17.2 | 7.7 |  | 10.5 | 1.2 | 0.4 | 9 |  | 4.5 |  | 3.5 | 4.4 | 3.2 | 1.8 | 1.7 | 10 | 17 | 5.8 | 4 | 14.2 | 16.5 | 48.2 |  | 46.4 | 83.5 | 5.8 | 2 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.8 | 3.8 | 7.8 |  |  |  | 3.4 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 17.8 |  | 22.4 |  | 0.6 |  | 12.4 | 31.9 | 6.2 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.3 | 10 |  | 5 | 518.6
1:30 | 14 | 17.2 | 8 |  | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 9.7 |  | 4.5 |  | 3.7 | 4.6 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 10 | 17.7 | 5.8 | 4 | 14.3 | 13.2 | 46.5 |  | 55.3 | 91.7 | 7.3 | 2 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 8.5 |  |  |  | 3.4 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 36.9 |  | 37.4 |  | 0.6 |  | 14.4 | 33.1 | 6.2 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.4 | 10 |  | 5.1 | 572.5
2:00 | 15 | 17.2 | 8.1 |  | 10.4 | 1.2 | 0.4 | 9.6 |  | 4.5 |  | 3.5 | 4.3 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 10 | 17 | 5.8 | 4 | 16.4 | 10.2 | 52.5 |  | 52.1 | 90.3 | 7.4 | 2.9 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 8.5 |  | 0.1 | 1.6 | 3.5 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 73.6 |  | 66.9 |  | 0.6 |  | 13.1 | 34.3 | 6.2 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.4 | 10 |  | 4.9 | 641.4
2:30 | 14 | 17.2 | 8.2 |  | 9.6 | 1.2 | 0.4 | 9.7 |  | 4.5 |  | 3.5 | 4.4 | 3.2 | 2.3 | 1.6 | 10 | 17.3 | 5.8 | 4 | 19.7 | 10.4 | 57.6 |  | 54.4 | 94.1 | 8.9 | 3.4 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 8.4 |  |  | 1.6 | 3.5 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 91.5 |  | 73.1 |  | 0.6 |  | 17.9 | 45 | 6.5 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.5 | 10 |  | 5.1 | 697
3:00 | 14.2 | 17.2 | 7.9 |  | 9.3 | 1.2 | 0.4 | 9.5 |  | 4.4 |  | 3.6 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 10 | 17.5 | 5.8 | 4 | 18.7 | 12.3 | 58.8 |  | 55.6 | 94.8 | 7.7 | 3.8 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 8.3 |  | 0.5 | 1 | 3.5 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 100.5 |  | 86.7 |  | 0.6 |  | 16.9 | 47.4 | 6.8 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.5 | 10 |  | 5.1 | 724
3:30 | 14 | 17.2 | 9 |  | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 9.2 |  | 4.5 |  | 3.8 | 5.1 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 10 | 17.8 | 5.8 | 4 | 16.8 | 12.5 | 75.5 |  | 52.3 | 93.4 | 8.3 | 2.7 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 8.2 |  | 0.2 | 1.9 | 3.5 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 92.4 |  | 80.2 |  | 0.6 |  | 18.2 | 51.1 | 6.8 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.5 | 10 |  | 5.2 | 726.8
4:00 | 14.2 | 17.2 | 8.6 |  | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 9.5 |  | 4.5 |  | 3.7 | 5.2 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 10 | 17.6 | 5.8 | 4 | 16.5 | 9.8 | 73.1 |  | 43.9 | 91 | 5.8 | 2.4 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | 8.6 |  | 2.9 | 5.3 | 3.5 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 73.9 |  | 68.3 |  | 0.6 |  | 24.5 | 64.6 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.5 | 10 |  | 5.1 | 703.3
4:30 | 14.5 | 17.2 | 7.8 |  | 9.5 | 1.2 | 0.4 | 9.7 |  | 4.5 |  | 3.7 | 5.2 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 10 | 19.8 | 5.8 | 4 | 20.5 | 7.3 | 71.9 |  | 43.8 | 78 | 5.2 | 2.3 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8.6 |  | 4.7 | 9.7 | 3.5 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 56.1 |  | 60.1 |  | 0.6 |  | 22.4 | 64.2 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.5 | 10 |  |  | 664.6
5:00 | 15 | 17.2 | 7.7 |  | 9.5 | 1.2 | 0.4 | 9.6 |  | 4.5 |  | 3.6 | 5.4 | 3.2 | 2.2 | 1.7 | 10 | 20.5 | 5.8 | 4 | 21.6 | 8.1 | 68.3 |  | 26.6 | 53.9 | 3.1 | 1 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8.6 |  | 5.4 | 8.1 | 3.5 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 36.5 |  | 48.5 |  | 0.6 |  | 20.1 | 62.1 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.5 | 10 |  |  | 582.8
5:30 | 14.1 | 17.2 | 8.5 |  | 9.5 | 1.1 | 0.4 | 9.6 |  | 4.5 |  | 3.7 | 5.5 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 10 | 20.5 | 5.8 | 4 | 22.1 | 7.2 | 73.1 |  | 19.7 | 39.3 | 0.9 | 0.1 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8.6 |  | 4.8 | 9.6 | 3.5 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 29.6 |  | 38.4 |  | 0.6 |  | 17.7 | 48.5 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.5 | 10 |  |  | 530.6
6:00 | 14.2 | 17.2 | 7.8 |  | 10.2 | 1.1 | 0.4 | 9.5 |  | 4.5 |  | 3.7 | 5.5 | 3.2 | 2.2 | 1.8 | 10 | 20.3 | 5.8 | 4 | 22.8 | 8.8 | 57.4 |  | 23.2 | 44.6 | 2.1 | 1.4 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8.6 |  | 6 | 11.1 | 3.5 | 17.6 |  |  |  | 1.6 |  | 0.2 |  |  | 25 |  | 30.1 |  | 0.6 |  | 11.4 | 40.4 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.4 | 10 |  |  | 503.8
6:30 | 14.5 | 17.2 | 7.9 |  | 12 | 1.1 | 0.4 | 9.7 |  | 5 |  | 3.6 | 5.4 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 10 | 20.3 | 5.8 | 4 | 26.3 | 7.9 | 58 | 0.5 | 17 | 33.7 | 1.4 | 0.9 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8.2 | 3.1 | 4.5 | 9.9 | 3.4 | 17.6 |  | 5.4 |  | 1.6 |  | 3.8 |  |  | 12.6 | 6.3 | 16.8 | 4.9 | 0.6 | 4.3 | 12.2 | 25.3 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.4 | 10 | 0.6 |  | 476.9
7:00 | 14 | 17.2 | 7.2 |  | 12 | 1.1 | 0.4 | 9.2 |  | 5.2 |  | 3.6 | 5.4 | 3.1 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20.2 | 5.8 | 4 | 26.7 | 10 | 53.7 | 8.5 | 26.4 | 41 | 3.9 | 2.1 | 5.6 | 2.1 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8.5 | 22.4 | 6.9 | 11.8 | 3.4 | 17.6 |  | 75.5 |  | 1.6 | 1.9 | 9.8 |  |  | 16.2 | 43.5 | 15 | 35.8 | 0.6 | 11.6 | 12.7 | 15 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 2.1 | 0.2 |  | 19.4 | 10 | 3.6 |  | 676.3
7:30 | 14 | 17.2 | 7.4 |  | 12.1 | 1.1 | 0.4 | 9.6 | 0.1 | 5.2 |  | 3.6 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20.2 | 6 | 4 | 22.6 | 15.9 | 54.1 | 19.1 | 32 | 45.4 | 4.3 | 2.6 | 5.8 | 2.2 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8.5 | 45.7 | 7.3 | 8.8 | 3.5 | 17.6 |  | 161.8 |  | 1.6 | 4.2 | 12.1 |  |  | 24.5 | 89.9 | 26.3 | 71.7 | 0.6 | 14.7 | 12.3 | 16.8 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 4.6 | 0.2 |  | 19.5 | 10 | 9.1 |  | 927.3
8:00 | 14 | 17.2 | 8.1 |  | 12 | 1.1 | 0.4 | 9.5 | 0.1 | 5.2 |  | 3.7 | 5.5 | 2.5 | 2.4 | 1.6 | 10 | 20.5 | 6.4 | 4 | 23.9 | 21.4 | 39.4 | 29.1 | 30.8 | 56.3 | 3.1 | 2.4 | 5.9 | 2.2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 8.5 | 64.1 | 4.8 | 7.7 | 3.4 | 17.6 |  | 209.7 | 0.1 | 1.6 | 6.6 | 12.6 |  |  | 26.4 | 123 | 21.3 | 88.3 | 0.6 | 15.2 | 14.8 | 18.7 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 7.1 | 0.2 |  | 19.4 | 10 | 6.8 |  | 1055.5
8:30 | 14 | 17.2 | 8.2 |  | 12.1 | 1.1 | 0.4 | 9.6 | 0.7 | 5.2 |  | 3.7 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 10 | 20.6 | 6.6 | 4 | 26.8 | 27.5 | 47.9 | 32.2 | 37.4 | 62.2 | 4.6 | 3.2 | 5.9 | 2.2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 8.5 | 66.8 | 8.5 | 13.6 | 3.5 | 17.6 |  | 217 | 0.2 | 1.6 | 8.7 | 12.7 |  |  | 42.5 | 126.8 | 40.7 | 91.5 | 0.6 | 15.4 | 12.6 | 18.5 | 6.8 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 9.3 | 0.2 |  | 19.5 | 10 | 11.9 |  | 1161.6
9:00 | 14 | 17.2 | 9.1 |  | 12.2 | 1 | 0.4 | 9.6 | 0.8 | 5.2 |  | 3.7 | 5.5 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 10 | 20.4 | 6.6 | 4 | 24.9 | 33.7 | 62.1 | 32.6 | 50.9 | 66.8 | 7.5 | 3 | 5.9 | 2.1 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 8.5 | 68.5 | 8.9 | 13.1 | 3.4 | 17.6 |  | 220.9 | 0.2 | 1.6 | 10.6 | 12.7 |  |  | 50.2 | 128.1 | 35.8 | 92.4 | 0.6 | 15.4 | 15.8 | 31.7 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 11.3 | 0.2 |  | 19.6 | 10 | 14.6 |  | 1235.5
9:30 | 14 | 17.2 | 7.4 |  | 12 | 1.1 | 0.4 | 9.3 | 1 | 5.2 |  | 3.8 | 5.6 | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 9.9 | 20.6 | 6.6 | 4 | 24.3 | 38.3 | 62.8 | 32.6 | 45.5 | 82.3 | 5.6 | 5.1 | 5.7 | 2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 8.1 | 69.3 | 8.6 | 11 | 3.4 | 17.6 |  | 223.5 | 0.2 | 1.6 | 12.3 | 12.6 |  |  | 70 | 128.6 | 52 | 93.3 | 0.6 | 15.4 | 16.1 | 36.7 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 12.9 | 0.2 |  | 19.4 | 10 | 17.3 |  | 1297.7
10:00 | 14 | 16.4 | 7.3 |  | 12.2 | 1 | 0.4 | 9.7 | 1.1 | 5.2 |  | 3.4 | 5.3 | 2.5 | 2.4 | 1.7 | 10 | 19.9 | 6.6 | 4 | 26 | 45.4 | 57.8 | 32.5 | 62 | 91.3 | 10.4 | 6.5 | 5.6 | 2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 8.1 | 69.6 | 11.1 | 13.8 | 3.4 | 17.6 |  | 224.1 | 0.2 | 1.6 | 13.7 | 12.6 |  |  | 80.1 | 128.5 | 54.8 | 93.7 | 0.6 | 15.2 | 15.6 | 40.7 | 6.8 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 14.4 | 0.2 |  | 19.6 | 10 | 17.3 |  | 1357.5
10:30 | 14 | 17.5 | 7.5 |  | 12.2 | 1 | 0.4 | 9 | 1.2 | 5.3 |  | 3.5 | 5.4 | 2.7 | 2.1 | 1.7 | 10 | 20.1 | 6.6 | 4 | 23.9 | 49.8 | 66.5 | 32.2 | 72.6 | 101.2 | 11.6 | 10.8 | 5.4 | 2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 8.1 | 70.3 | 12.2 | 14 | 3.4 | 17.6 |  | 226.4 | 0.2 | 1.6 | 14.7 | 12.7 |  |  | 95.3 | 128.1 | 66.4 | 93.8 | 0.6 | 15.3 | 14.1 | 33.3 | 6.8 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 15.6 | 0.2 |  | 19.6 | 10 | 15.5 |  | 1417.6
11:00 | 14 | 17.5 | 8.1 |  | 12.4 | 1 | 0.4 | 9 | 1.2 | 5.1 |  | 3.7 | 5.5 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 10 | 20.3 | 6.6 | 4 | 25.8 | 47 | 66.5 | 32.6 | 87.1 | 113 | 15 | 12.6 | 5.3 | 2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 8.5 | 70.8 | 14.3 | 16.8 | 3.4 | 17.6 |  | 226.9 | 0.2 | 1.6 | 15.4 | 12.8 |  |  | 96.2 | 128.2 | 67.7 | 93.9 | 0.6 | 15.5 | 13.8 | 38.8 | 6.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 16.5 | 0.2 |  | 19.5 | 10 | 9.7 |  | 1459.7
11:30 | 14 | 17.5 | 7.6 |  | 16.1 | 1 | 0.4 | 9.5 | 1.3 | 5.1 |  | 3.2 | 5.1 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 9.9 | 19.7 | 6.6 | 4 | 27.9 | 41 | 64.9 | 32.4 | 93.7 | 114.2 | 17.4 | 11.6 | 5.4 | 2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 8.4 | 70.2 | 14.3 | 15.6 | 3.3 | 17.6 |  | 228 | 0.2 | 1.6 | 16 | 12.9 |  |  | 105.1 | 127.9 | 87.7 | 94.3 | 0.6 | 15.5 | 12.6 | 30.6 | 6.7 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 17 | 0.2 |  | 19.4 | 10 | 8.6 |  | 1484.1
12:00 | 14 | 17.5 | 7.7 |  | 16.4 | 1 | 0.4 | 9.4 | 1.3 | 5.1 |  | 3.6 | 5.4 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 10 | 20.3 | 6.6 | 4 | 28.5 | 66.2 | 63.2 | 32.4 | 84.8 | 100.3 | 13.6 | 10.8 | 5.4 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8.4 | 70.6 | 14.2 | 16.9 | 3.3 | 17.6 |  | 228.3 | 0.5 | 1.6 | 16.3 | 13.1 |  |  | 58.3 | 127.8 | 42.6 | 93.9 | 0.6 | 15.7 | 16.4 | 41.2 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 17.3 | 0.2 |  | 19.6 | 10 | 11.8 |  | 1411.4
12:30 | 14.5 | 17.5 | 7.2 |  | 16.1 | 1 | 0.4 | 9 | 1.3 | 5.1 |  | 3.6 | 5.4 | 2.9 | 2.3 | 1.8 | 10 | 20.3 | 6.6 | 4 | 29.4 | 72.5 | 69.7 | 32.1 | 92.2 | 110 | 17.1 | 12 | 5.4 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4 | 8.4 | 73.2 | 12.9 | 15.6 | 3.3 | 17.6 |  | 232 | 0.4 | 1.6 | 16.8 | 13.1 |  |  | 94.4 | 127.1 | 67.1 | 94.2 | 0.6 | 15.8 | 12.5 | 42 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 17.2 | 0.2 |  | 19.6 | 10 | 13 |  | 1508.5
13:00 | 14.5 | 17.2 | 7.2 |  | 9 | 1 | 0.4 | 9.1 | 1.3 | 5.1 |  | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.2 | 6.3 | 4 | 29.1 | 74.7 | 83 | 32 | 98.1 | 110.9 | 16.2 | 14.5 | 5.5 | 2 | 3.5 | 3.9 | 4 | 8.3 | 73.8 | 15.6 | 16.7 | 3.3 | 17.5 |  | 233.1 | 0.4 | 1.6 | 16.6 | 13.2 |  |  | 102 | 127 | 78.1 | 94.1 | 0.6 | 15.8 | 21.6 | 56.1 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 16.8 | 0.2 |  | 19.6 | 10 | 17.2 |  | 1575.3
13:30 | 14 | 17.2 | 8 |  | 9.6 | 1 | 0.4 | 9.5 | 1.2 | 5.1 |  | 3.6 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20.3 | 6.3 | 4 | 30.1 | 74.5 | 83 | 32.5 | 83.2 | 107.6 | 17.4 | 12.7 | 5.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 8.2 | 73.6 | 15.5 | 15.9 | 3.3 | 17.5 |  | 232.2 | 0.4 | 1.6 | 15.8 | 13.2 |  |  | 139.3 | 130.8 | 121.9 | 94.2 | 0.6 | 16 | 20.8 | 63.1 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 16.2 | 0.2 |  | 19.5 | 10 | 17.3 |  | 1646.9
14:00 | 14.5 | 17.2 | 7.7 |  | 9.5 | 1 | 0.4 | 9.6 | 1.2 | 5.1 |  | 3.6 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 9.9 | 20.2 | 6.1 | 4 | 30 | 75.8 | 89.8 | 32.5 | 78.3 | 106.4 | 15.6 | 11.3 | 5.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 8.3 | 73.5 | 13.4 | 16.3 | 3.3 | 17.5 |  | 231.7 | 0.2 | 1.6 | 14.7 | 13.2 |  |  | 136.4 | 133.5 | 129.9 | 96.1 | 0.6 | 16.1 | 23.4 | 66.6 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 15.3 | 0.3 |  | 19.5 | 10 | 17.3 |  | 1657
14:30 | 14.5 | 17.2 | 8.4 |  | 9.4 | 1 | 0.4 | 9.5 | 1.1 | 4.9 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 1.9 | 1.6 | 9.9 | 20.3 | 6.1 | 4 | 30.2 | 78.4 | 94.2 | 33.1 | 76.5 | 102.2 | 14.6 | 12.9 | 5.5 | 2 | 3.5 | 4 | 4.1 | 7.9 | 73.1 | 13.1 | 14.1 | 3.3 | 17.5 |  | 229.5 | 0.3 | 1.6 | 13.4 | 13.2 |  |  | 142.7 | 134.2 | 130.4 | 96.4 | 0.6 | 16 | 26.5 | 73 | 6.6 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 13.8 | 0.3 |  | 19.5 | 10 | 17.4 |  | 1668.5
15:00 | 14.4 | 17.2 | 8.6 |  | 9.4 | 1 | 0.4 | 9.6 | 1 | 4.8 |  | 3.4 | 5.3 | 2.9 | 1.9 | 1.7 | 9.9 | 20.1 | 5.7 | 4 | 30.3 | 79.6 | 104.3 | 32.4 | 86.8 | 102.6 | 12.2 | 11.5 | 5.5 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 7.6 | 71.3 | 13.1 | 14.8 | 3.3 | 17.5 |  | 228.1 | 0.3 | 1.6 | 11.6 | 13 |  |  | 140.1 | 132.7 | 129.2 | 95.1 | 0.6 | 15.8 | 25.9 | 77.4 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 12.2 | 0.3 |  | 19.4 | 10 | 17 |  | 1674.8
15:30 | 14 | 17.2 | 8 |  | 5.9 | 1 | 0.4 | 9.3 | 0.8 | 4.8 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 9.9 | 20.7 | 5.7 | 3.3 | 30.3 | 79.6 | 113.4 | 31.7 | 69.6 | 94.2 | 9.9 | 7.2 | 5.5 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 7.6 | 66.5 | 10.4 | 14.2 | 3.3 | 17.5 |  | 204.8 | 0.3 | 1.6 | 7.9 | 12.4 |  |  | 136.4 | 129.7 | 128.6 | 92.7 | 0.6 | 15.1 | 29.7 | 77.7 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 9.5 | 0.3 |  | 19.5 | 10 | 16.1 |  | 1601.5
16:00 | 13.9 | 17.2 | 8.6 |  | 5.9 | 1 | 0.4 | 9.5 | 0.7 | 4.8 |  | 3.7 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.4 | 5.8 | 3.3 | 30.3 | 79.9 | 115.6 | 26.5 | 69.6 | 95.1 | 14.4 | 8.7 | 5.7 | 2 | 3.4 | 3.9 | 4 | 7.6 | 20.3 | 12.4 | 13.4 | 3.3 | 17.5 |  | 125.9 | 0.2 | 1.6 | 5.6 | 11.3 |  |  | 140.5 | 109.7 | 130.1 | 86.4 | 0.6 | 13.5 | 27.4 | 76.3 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 6.1 | 0.3 |  | 19.5 | 9.9 | 14 |  | 1447.2
16:30 | 14.1 | 17.2 | 8.1 |  | 6.1 | 1 | 0.4 | 9.4 | 0.4 | 4.7 |  | 4 | 5.6 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.5 | 6.1 | 3.3 | 30.3 | 79.7 | 122.2 | 12.4 | 68.7 | 96.7 | 12.7 | 8.9 | 5.9 | 2 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 18.9 | 11.1 | 14 | 3.3 | 17.5 |  | 69.4 | 0.2 | 1.6 | 4.9 | 4.3 |  |  | 132.2 | 50 | 129 | 47.6 | 0.6 | 4.9 | 28.1 | 72.4 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 3.2 | 0.3 |  | 19.4 | 10 | 7.1 |  | 1243.6
17:00 | 14.3 | 17.1 | 7.6 |  | 8.4 | 1.1 | 0.4 | 9.6 | 0.1 | 4.7 |  | 3.7 | 5.4 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.3 | 6.1 | 3.3 | 30.3 | 77 | 125.7 | 1.8 | 61.8 | 91 | 9.9 | 8 | 6 | 2 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 17 | 12.9 | 15.5 | 3.3 | 17.5 |  | 32.3 | 0.1 | 1.6 | 3 | 0.5 |  |  | 109.7 | 7.9 | 113.5 | 7.1 | 0.6 | 0.4 | 28.5 | 73.9 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0.3 |  | 19.3 | 10 | 0.5 |  | 1046.6
17:30 | 14.1 | 16.6 | 7.8 |  | 18.2 | 1.1 | 0.4 | 8.8 |  | 4.6 |  | 3.7 | 5.5 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.6 | 6.2 | 3.3 | 30.3 | 77.1 | 122.4 |  | 65.2 | 97 | 10 | 8 | 6 | 2 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 7.9 | 1.7 | 10.8 | 13 | 3.3 | 17.5 |  | 6.2 |  | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 62.9 | 1.2 | 86.5 | 1.4 | 0.6 |  | 26.9 | 78.9 | 6.3 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 0.8 | 0.3 |  | 19.2 | 10 |  |  | 925.2
18:00 | 14.1 | 16.3 | 6.6 |  | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 9.3 |  | 4.4 |  | 3.7 | 5.5 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.3 | 6.3 | 3.3 | 30.3 | 76.3 | 115.8 |  | 62.5 | 96.7 | 8.9 | 5.8 | 5.9 | 2 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 8.1 |  | 9.4 | 12.1 | 3.3 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 48.9 |  | 53.6 |  | 0.6 |  | 25.5 | 79.8 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.1 | 10 |  |  | 849.4
18:30 | 14.3 | 17.03 | 7.2 |  | 19.1 | 1.1 | 0.4 | 8.8 |  | 4.4 |  | 3.6 | 5 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 10 | 20 | 6.3 | 3.3 | 30.3 | 72.2 | 107.2 |  | 69.8 | 104.7 | 9.1 | 6.1 | 5.9 | 2 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 8.4 |  | 8.1 | 9.4 | 3.3 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 31.6 |  | 29.2 |  | 0.6 |  | 28 | 82 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.3 | 10 |  |  | 812.23
19:00 | 14.5 | 16.52 | 7.6 |  | 19 | 1.1 | 0.4 | 9.2 |  | 4.4 |  | 3.6 | 5.1 | 2.8 | 1.9 | 1.8 | 10 | 20.2 | 6.3 | 3.3 | 30.3 | 66.7 | 102.2 |  | 61.3 | 104 | 8.8 | 6.3 | 5.9 | 2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 8.5 |  | 8.6 | 10.7 | 3.4 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 37.1 |  | 47.3 |  | 0.6 |  | 26.7 | 72.3 | 6.3 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.3 | 10 |  |  | 807.72
19:30 | 14.2 | 16.88 | 8.3 |  | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 10 |  | 4.4 |  | 3.7 | 5.1 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 10 | 20.3 | 6.3 | 3.3 | 30.2 | 70.6 | 101.1 |  | 60.7 | 106.3 | 7.5 | 3.9 | 5.9 | 2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 8.5 |  | 6.2 | 11.1 | 3.4 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 49.7 |  | 51.8 |  | 0.6 |  | 26.8 | 69.9 | 6.3 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19 | 10 |  |  | 822.88
20:00 | 13.8 | 17.29 | 8.3 |  | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 9.5 |  | 4.4 |  | 3.6 | 5.1 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20.4 | 6.3 | 3.3 | 29.9 | 67.9 | 99.5 |  | 66 | 103.9 | 6.7 | 3.9 | 6 | 2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 8.3 |  | 4.1 | 8.2 | 3.4 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 37.6 |  | 34 |  | 0.6 |  | 25.9 | 67.9 | 6.4 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.1 | 10 |  |  | 782.29
20:30 | 14.5 | 16.92 | 8.5 |  | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 10.2 |  | 4.4 |  | 3.7 | 5.2 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20.6 | 6.3 | 3.3 | 29.3 | 65.4 | 100.4 |  | 66 | 102.1 | 6.5 | 5.6 | 7.3 | 2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 8.2 |  | 2.8 | 4.9 | 3.4 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 36.1 |  | 51.1 |  | 0.6 |  | 25.2 | 61.6 | 6.3 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.2 | 10 |  |  | 787.22
21:00 | 14.5 | 17.35 | 8.4 |  | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 10.2 |  | 4.4 |  | 3.6 | 5 | 3 | 2.4 | 1.7 | 10 | 20.4 | 6 | 3.3 | 27.1 | 59.7 | 91.7 |  | 65.6 | 97.9 | 8 | 6.2 | 9.4 | 2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 8.2 |  | 1.8 | 3.1 | 3.4 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 21.1 |  | 39.6 |  | 0.6 |  | 25.3 | 63 | 6.3 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.3 | 10 |  |  | 742.25
21:30 | 14.4 | 17.22 | 7.9 |  | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 9.6 |  | 4.7 |  | 3.6 | 5 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.1 | 5.8 | 3.3 | 26.2 | 61.4 | 93.1 |  | 59.8 | 97.7 | 7.3 | 7.6 | 10.5 | 2 | 4 | 4.1 | 4.1 | 8.2 |  | 2.9 | 6 | 3.4 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 26.1 |  | 39.8 |  | 0.6 |  | 22.9 | 59.8 | 6.4 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.5 | 10 |  |  | 742.82
22:00 | 14.5 | 17.48 | 8.1 |  | 18.9 | 1.1 | 0.4 | 8.9 |  | 5.2 |  | 3.5 | 5 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.2 | 5.8 | 3.4 | 27 | 48.3 | 100.7 |  | 66.3 | 106.9 | 8.2 | 6.4 | 10.5 | 2.3 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 8.2 |  | 5.8 | 9.7 | 3.5 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 53.6 |  | 60.8 |  | 0.6 |  | 28 | 70.4 | 6.4 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.4 | 10 |  |  | 825.38
22:30 | 14.5 | 17.11 | 7.7 |  | 13.8 | 1.2 | 0.4 | 9.5 |  | 5.3 |  | 3.6 | 5 | 3.2 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.4 | 5.8 | 3.4 | 27.3 | 44.4 | 104.5 |  | 72.8 | 100.1 | 7.7 | 7.3 | 10.5 | 3.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 8.2 |  | 6.9 | 10.1 | 3.4 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 129.2 |  | 111.8 |  | 0.6 |  | 29.1 | 77.2 | 6.4 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.3 | 9.9 |  |  | 957.41
23:00 | 14.5 | 17.3 | 8.2 |  | 11.5 | 1.1 | 0.4 | 9.2 |  | 5.3 |  | 3.7 | 5.2 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 10 | 20.5 | 5.8 | 3.4 | 25.4 | 41.2 | 107.7 |  | 64.6 | 99.7 | 6.3 | 5.5 | 10.5 | 3.7 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 8.2 |  | 10.2 | 14 | 3.4 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 131.1 |  | 128.2 |  | 0.6 |  | 29.8 | 80.2 | 6.4 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.4 | 9.9 |  |  | 971.9
23:30 | 14 | 17.17 | 7.7 |  | 11.8 | 1.1 | 0.4 | 9.6 |  | 5.4 |  | 3.6 | 5 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 10 | 20.2 | 5.8 | 3.4 | 19.3 | 30 | 104.7 |  | 67.1 | 105.5 | 7.2 | 6.7 | 10.5 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 8.1 |  | 13.3 | 16.1 | 3.5 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 124.7 |  | 122.9 |  | 0.6 |  | 31.3 | 82.5 | 6.4 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.3 | 9.9 |  |  | 958.97
0:00 | 14 | 16.76 | 8.1 |  | 12 | 1.1 | 0.4 | 9.4 |  | 6 |  | 3.5 | 4.9 | 3.3 | 1.8 | 1.9 | 10 | 20 | 5.8 | 3.4 | 23.1 | 24.9 | 100.6 |  | 66.2 | 102.9 | 7 | 7 | 10.5 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 8 |  | 13 | 15.9 | 3.4 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 110.6 |  | 102.8 |  | 0.6 |  | 31 | 80.8 | 6.5 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 19.4 | 10 |  |  | 913.16
EJEC MWh | 341.4 | 411.665 | 190.2 | 0 | 299.45 | 26.2 | 9.6 | 226.7 | 8.95 | 116 | 0 | 87.1 | 124.8 | 71 | 53.95 | 41.75 | 239.7 | 475.4 | 146 | 89.95 | 604.9 | 1056.45 | 1941.2 | 291.85 | 1423.9 | 2139.8 | 206.45 | 146.15 | 153 | 52.9 | 83.7 | 94.05 | 95.45 | 198 | 627.15 | 187.25 | 248.85 | 81.5 | 421.25 | 0 | 2036.35 | 2.4 | 38.4 | 115.6 | 124 | 0 | 0 | 1750.45 | 1185.25 | 1633.85 | 876.4 | 14.4 | 149.3 | 500.4 | 1307.7 | 156.6 | 108 | 61.65 | 28.8 | 57.6 | 120.85 | 5.85 | 0 | 465.9 | 239.8 | 131.85 | 20.25 | 24145.265
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1426.015 | 5.906 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3901.95 | 16.1603 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5669.95 | 23.4827 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 13147.35 | 54.451 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 9 de Agosto del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14 | 17.2 | 7.8 |  | 9.4 |  |  | 48.4
1:00 | 14.5 | 17.2 | 7.7 |  | 9 |  |  | 48.4
1:30 | 14 | 17.2 | 8 |  | 9.7 |  |  | 48.9
2:00 | 15 | 17.2 | 8.1 |  | 9.6 |  |  | 49.9
2:30 | 14 | 17.2 | 8.2 |  | 9.7 |  |  | 49.1
3:00 | 14.2 | 17.2 | 7.9 |  | 9.5 |  |  | 48.8
3:30 | 14 | 17.2 | 9 |  | 9.2 |  |  | 49.4
4:00 | 14.2 | 17.2 | 8.6 |  | 9.5 |  |  | 49.5
4:30 | 14.5 | 17.2 | 7.8 |  | 9.7 |  |  | 49.2
5:00 | 15 | 17.2 | 7.7 |  | 9.6 |  |  | 49.5
5:30 | 14.1 | 17.2 | 8.5 |  | 9.6 |  |  | 49.4
6:00 | 14.2 | 17.2 | 7.8 |  | 9.5 |  |  | 48.7
6:30 | 14.5 | 17.2 | 7.9 |  | 9.7 |  |  | 49.3
7:00 | 14 | 17.2 | 7.2 |  | 9.2 |  |  | 47.6
7:30 | 14 | 17.2 | 7.4 |  | 9.6 |  |  | 48.2
8:00 | 14 | 17.2 | 8.1 |  | 9.5 |  |  | 48.8
8:30 | 14 | 17.2 | 8.2 |  | 9.6 |  |  | 49
9:00 | 14 | 17.2 | 9.1 |  | 9.6 |  |  | 49.9
9:30 | 14 | 17.2 | 7.4 |  | 9.3 |  |  | 47.9
10:00 | 14 | 16.4 | 7.3 |  | 9.7 |  |  | 47.4
10:30 | 14 | 17.5 | 7.5 |  | 9 |  |  | 48
11:00 | 14 | 17.5 | 8.1 |  | 9 |  |  | 48.6
11:30 | 14 | 17.5 | 7.6 |  | 9.5 |  |  | 48.6
12:00 | 14 | 17.5 | 7.7 |  | 9.4 |  |  | 48.6
12:30 | 14.5 | 17.5 | 7.2 |  | 9 |  |  | 48.2
13:00 | 14.5 | 17.2 | 7.2 |  | 9.1 |  |  | 48
13:30 | 14 | 17.2 | 8 |  | 9.5 |  |  | 48.7
14:00 | 14.5 | 17.2 | 7.7 |  | 9.6 |  |  | 49
14:30 | 14.5 | 17.2 | 8.4 |  | 9.5 |  |  | 49.6
15:00 | 14.4 | 17.2 | 8.6 |  | 9.6 |  |  | 49.8
15:30 | 14 | 17.2 | 8 |  | 9.3 |  |  | 48.5
16:00 | 13.9 | 17.2 | 8.6 |  | 9.5 |  |  | 49.2
16:30 | 14.1 | 17.2 | 8.1 |  | 9.4 |  |  | 48.8
17:00 | 14.3 | 17.1 | 7.6 |  | 9.6 |  |  | 48.6
17:30 | 14.1 | 16.6 | 7.8 |  | 8.8 |  |  | 47.3
18:00 | 14.1 | 16.3 | 6.6 |  | 9.3 |  |  | 46.3
18:30 | 14.3 | 17.03 | 7.2 |  | 8.8 |  |  | 47.33
19:00 | 14.5 | 16.52 | 7.6 |  | 9.2 |  |  | 47.82
19:30 | 14.2 | 16.88 | 8.3 |  | 10 |  |  | 49.38
20:00 | 13.8 | 17.29 | 8.3 |  | 9.5 |  |  | 48.89
20:30 | 14.5 | 16.92 | 8.5 |  | 10.2 |  |  | 50.12
21:00 | 14.5 | 17.35 | 8.4 |  | 10.2 |  |  | 50.45
21:30 | 14.4 | 17.22 | 7.9 |  | 9.6 |  |  | 49.12
22:00 | 14.5 | 17.48 | 8.1 |  | 8.9 |  |  | 48.98
22:30 | 14.5 | 17.11 | 7.7 |  | 9.5 |  |  | 48.81
23:00 | 14.5 | 17.3 | 8.2 |  | 9.2 |  |  | 49.2
23:30 | 14 | 17.17 | 7.7 |  | 9.6 |  |  | 48.47
0:00 | 14 | 16.76 | 8.1 |  | 9.4 |  |  | 48.26
EJEC MWh | 341.4 | 411.665 | 190.2 | 0 | 226.7 | 0 | 0 | 1169.965

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Agosto del 2025 - sábado, 9 de Agosto del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 87 | 358.3 | 359.75 | 358.75 | 358.85 | 340.25 | 346.75 | 341.4 | 2551.05
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 447.75 | 401.6 | 400.05 | 376.95 | 390 | 381.3 | 410.9 | 386.52 | 411.665 | 3606.735
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 57.4 | 178.1 | 175.4 | 175.7 | 189.35 | 190.2 | 966.15
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TG01 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TG02 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 293.95 | 315.6 | 295.6 | 289.4 | 281.3 | 289.5 | 302.65 | 284.7 | 299.45 | 2652.15
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.55 | 26.3 | 24.9 | 25.25 | 26.65 | 24.25 | 24 | 26.75 | 26.2 | 231.85
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.95 | 4.05 | [5 empty] | 5.75 | 9.6 | 22.35
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 227.75 | 225 | 227.15 | 233.15 | 245.05 | 235.15 | 206.3 | 205.3 | 226.7 | 2031.55
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1927.35 | 2094.15 | 1681.1 | 2283.1 | 2070.2 | 1601.8 | 2297.8 | 2183.3 | 2008.85 | 18147.65
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 339.9 | 312.35 | 300.45 | 287.35 | 277.95 | 271.85 | 266.1 | 265.7 | 265.35 | 2587
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1763.2 | 1506.35 | 1273.8 | 1396.45 | 1288.35 | 1147.5 | 1094.15 | 1082.1 | 1232.25 | 11784.15
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 527.85 | 563.25 | 553.05 | 519.9 | 536.4 | 522.5 | 501.65 | 486.25 | 478.2 | 4689.05
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 8.7 | 8.95 | 8.9 | 9 | 8.65 | 8.85 | 9 | 8.95 | 79.4
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.45 | 167.75 | 167.7 | 168.8 | 168.5 | 168.35 | 168.7 | 168.5 | 165.9 | 1508.65
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.65 | 298.4 | 295.1 | 294.6 | 295.4 | 295.2 | 295.75 | 297.45 | 297.7 | 2667.25
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1871.5 | 1875.6 | 1866.35 | 1855.45 | 1871.45 | 1848.4 | 1862.4 | 1873 | 1870.3 | 16794.45
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.55 | 161.3 | 149.6 | 141.45 | 147.95 | 145.4 | 129.5 | 116.65 | 116 | 1285.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 96 | 88.45 | 86.4 | 84.65 | 90.05 | 81 | 79.05 | 87.1 | 793.6
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.5 | 135.45 | 127.15 | 123.6 | 119.5 | 129.05 | 117.05 | 114.4 | 124.8 | 1135.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.35 | 82.15 | 74.3 | 65.2 | 62.75 | 57.2 | 70.3 | 66.55 | 71 | 630.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2564.95 | 2569.55 | 2944.15 | 3169.35 | 3125.6 | 3075.5 | 3029.15 | 3005.6 | 3044.5 | 26528.35
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.85 | 184.15 | 183 | 183.1 | 183.25 | 184.3 | 183.25 | 187 | 188.75 | 1663.65
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.9 | 124 | 121 | 125.9 | 132.85 | 131.7 | 133.25 | 132.45 | 129 | 1155.05
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 252.85 | [5 empty] | 252.85
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.25 | 53.35 | 51.85 | 53.25 | 54.85 | 55.25 | 55 | 55.15 | 53.95 | 485.9
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14936.4 | 15359.8 | 15330.35 | 15352.6 | 15309.75 | 15344.9 | 15326.55 | 15351.6 | 15316.85 | 137628.8
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5036.15 | 5181.2 | 4505.7 | 3523.6 | 3495.5 | 3496.45 | 3482.7 | 3486.35 | 3486.3 | 35693.95
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 7.3 |  | 7.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.8 | 45.6 | 43.55 | 42.2 | 41.45 | 39.05 | 41.05 | 41.5 | 41.75 | 380.95
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 277.5 | 240 | 239.65 | 240.15 | 239.8 | 239.7 | 239.95 | 239.9 | 239.7 | 2196.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 461.05 | 447.5 | 444.1 | 442.4 | 481.7 | 448.45 | 427.85 | 475.4 | 4024.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.9 | 1371 | 5021.6 | 3923.9 | 2781.95 | 3013.1 | 3820.8 | 2915.6 | 2767.9 | 26240.75
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 97.1 | 155.35 | 155.6 | 154.6 | 154.45 | 154.4 | 153.95 | 154.5 | 1335.95
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1206.65 | 1226.4 | 1146.2 | 1083.3 | 1075.45 | 1107.15 | 1166.05 | 1082.75 | 1111.5 | 10205.45
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.5 | 163.3 | 151 | 144.3 | 141.35 | 149.35 | 149.4 | 149.85 | 146 | 1361.05
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.5 | 102.95 | 96 | 95.95 | 91.35 | 103 | 102.9 | 89.8 | 89.95 | 882.4
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 979.5 | 714 | 23.5 |  | 1017.15 | 1087.6 | 240.55 | 451.25 | 505.25 | 5018.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 728.4 | 50.05 |  | 650.95 | 405.35 | 323.85 | 2158.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 982.9 | 419.25 | 305.85 | 139.5 | 782.25 | 840.3 | 320.4 | 571.5 | 1056.45 | 5418.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 460.3 | 328.75 | 318.05 | 121.7 | 83.6 | 351.4 | 554.05 | 540.5 | 604.9 | 3363.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2444.55 | 2933.05 | 1923.4 | 586.6 | 1797.2 | 1339.4 | 1593.15 | 757.25 | 1941.2 | 15315.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 2083.7 | 2524.65 | 940.35 | 277.8 | 1191.5 | 907.55 | 852.1 | 306.25 | 1423.9 | 10507.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2425.4 | 2546.9 | 1374.8 | 529.55 | 1410.9 | 1473.85 | 1460.75 | 577.95 | 2139.8 | 13939.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 350.45 | 434.35 | 171.35 | 43.85 | 123.65 | 129.7 | 139.2 | 46.4 | 206.45 | 1645.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 232.1 | 234.75 | 87.9 | 26.1 | 63.55 | 79.55 | 62.15 | 29.9 | 146.15 | 962.15
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 226.05 |  |  | 175.05 |  |  | 401.1
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1935.25 | 1527.8 | 1539.3 | 1457.6 | 1258.05 | 1326.15 | 1528.15 | 1394 | 1238 | 13204.3
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 263.1 | 276 | 279.4 | 281.75 | 281.6 | 286.35 | 291.45 | 296.65 | 291.85 | 2548.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.15 | 4233.7 | 4214.65 | 4245.6 | 4268.4 | 4230.75 | 4261.8 | 4281.95 | 4267.6 | 38269.6
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4206.45 | 4181.85 | 4165.7 | 4191.8 | 4210.8 | 4177.8 | 4204.7 | 4221.85 | 4210.6 | 37771.55
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 5020.85 | 4800 | 4800 | 4800 | 5033.35 | 4931.9 | 5017.1 | 5044.5 | 4956.05 | 44403.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6576.55 | 6546.75 | 6533.6 | 6553.65 | 6583.5 | 6538.15 | 6609.7 | 6613.85 | 6581.65 | 59137.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.3 | 1321.05 | 1351.8 | 1109.85 | 1296.7 | 1792.9 | 1480.75 | 8370.35
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 586.6 | 760.9 | 697.65 | 748.75 | 878.35 | 794.45 | 4466.7
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4167.15 | 3908.25 | 3112.9 | 4284.4 | 3986.75 | 3503.6 | 3815.95 | 4373.65 | 4006.1 | 35158.75
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4175.4 | 3915.65 | 3121.7 | 4295 | 3996.7 | 3511.1 | 3823.1 | 4384.55 | 4014.45 | 35237.65
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4309.4 | 4174.9 | 3771.45 | 4368.55 | 4218.5 | 3959.85 | 4127.6 | 4417.65 | 4223.15 | 37571.05
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.5 | 243.65 | 213.2 | 186.35 | 168.45 | 192.45 | 158 | 135.4 | 153 | 1701
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.85 | 81.8 | 71.5 | 60.65 | 60.25 | 69.35 | 56.85 | 50.9 | 52.9 | 636.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.9 | 88.55 | 87.25 | 93.4 | 97.35 | 90.1 | 82.35 | 79.25 | 83.7 | 793.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.7 | 99.1 | 98.65 | 104.3 | 108.65 | 101.1 | 93.3 | 89.75 | 94.05 | 892.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 107.9 | 101.65 | 101 | 103.7 | 112.5 | 105.9 | 95.15 | 93.2 | 95.45 | 916.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.95 | 190.9 | 191.15 | 199.1 | 197.4 | 184.95 | 189.45 | 198.15 | 198 | 1738.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 589.35 | 48.45 | [7 empty] | 637.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 844.75 | 218.05 | [7 empty] | 1062.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 565.3 | 621.6 | 637.6 | 645 | 635.25 | 646.35 | 662.75 | 661.7 | 627.15 | 5702.7
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 235.75 | 310.15 | 284.6 | 231.3 | 215.6 | 293 | 91.35 | 116.4 | 187.25 | 1965.4
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 308.6 | 346.3 | 323.35 | 285.25 | 313.75 | 361.05 | 99.15 | 134.85 | 248.85 | 2421.15
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.35 | 74.4 | 80.7 | 83.05 | 81.6 | 81.45 | 82.75 | 84 | 81.5 | 710.8
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.75 | 445.85 | 445.1 | 446.1673 | 443.95 | 444.2 | 444.2 | 445.65 | 447.55 | 4008.4173
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.8 | 441.6 | 438.8 | 435.35 | 428.8 | 427.2 | 424.25 | 422.4 | 421.25 | 3882.45
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1841.3 | 1799.9 | 1636.5 | 1823.95 | 1650.2 | 1972.45 | 2012.05 | 1830.25 | 1905.95 | 16472.55
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1368.75 | 1367.15 | 1554.35 | 1672.25 | 1648.25 | 1626.75 | 1588 | 1571.6 | 1603.45 | 14000.55
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 18.65 | 22 | 15 | 20.1 | 19.9 | 19.2 | 19.2 | 19.65 | 17.05 | 170.75
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1827.85 | 2033.35 | 2082.7 | 2099.1 | 2070.7 | 2104.95 | 2151 | 2139 | 2036.35 | 18545
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5226.65 | 7987.15 | 9009.75 | 9042.65 | 8416.9 | 6268.65 | 7680 | 8894.95 | 4908.85 | 67435.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4465.75 | 3473.2 | 3258.65 | 4232.1 | 4356.3 | 4024.05 | 4220.95 | 4487.95 | 4313.65 | 36832.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4887.85 | 3486.25 | 3330.6 | 4605.75 | 4699.2 | 4336.4 | 4471.1 | 4924 | 4660.8 | 39401.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4947.05 | 3486.75 | 3338.85 | 4656.9 | 4759.55 | 4376.4 | 4505.5 | 5000.55 | 4702.1 | 39773.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6849.55 | 5744.6 | 5618.5 | 6669.15 | 6685.9 | 6459.35 | 6596.25 | 6926.95 | 6690.5 | 58240.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5184.65 | 5165.05 | 4671 | 5156.9 | 5175.1 | 5170.75 | 5016.5 | 5193.15 | 5185 | 45918.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2678.75 | 2668.4 | 2460.05 | 2662.2 | 2662.4 | 2668.8 | 2610.2 | 2672.3 | 2668.65 | 23751.75
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65.9 | 94.2 | 90.45 | 71.95 | 71.6 | 71.4 | 71 | 71.8 | 71.3 | 679.6
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.55 | 1.45 | 1.45 | 2.75 | 2.85 | 2.4 | 21.15
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 854.3 | 847.4 | 820.9 | 775.15 | 807.4 | 794.9 | 758.3 | 730.3235 | 729.75 | 7118.4235
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 19.6 | 38.4 | 304
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.05 | 110.75 | 114.65 | 116.3 | 113.8 | 115.2 | 117.5 | 118.05 | 115.6 | 1029.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 109.5 | 117.9 | 118.35 | 115.45 | 116.9 | 120.8 | 125.45 | 126.6 | 124 | 1074.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.75 | 53.6 | 47.7 | 25.7 | [5 empty] | 171.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2034 | 2033.45 | 1991.85 | 1948.15 | 1943.75 | 1836.55 | 1770.9 | 1800.55 | 1913 | 17272.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 560.25 | 594.35 | 545.85 | 301.65 | [5 empty] | 2002.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.15 | 237.9 | 238 | 73.9 | [5 empty] | 747.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2450.65 | 3271.85 | 1652.25 | 715.2 | 922.95 | 873.2 | 924.4 | 826.75 | 1750.45 | 13387.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2242.25 | 2848.45 | 1577.7 | 743.9 | 854.7 | 958.4 | 954.6 | 822.8 | 1633.85 | 12636.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1650.3 | 1751.75 | 1744.75 | 1726.75 | 1745.3 | 1759.85 | 1747.35 | 1756.1 | 1669.05 | 15551.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 129.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 698.55 | 704.5 | 705.5 | 703.1 | 702 | 704.1 | 708.65 | 711 | 704.3 | 6341.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2700.35 | 2720 | 2582.2 | 2555.55 | 2461.1 | 2505.95 | 2517.95 | 2616.65 | 2550.95 | 23210.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2295.3 | 2296.7 | 2257.1 | 2280.95 | 2281.55 | 2315.25 | 2297.25 | 2333.7 | 2250.45 | 20608.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.05 | 1524.3 | 1532.05 | 1536.85 | 1530.85 | 1522.35 | 1533.75 | 1524.75 | 1540.5 | 13768.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 796.05 | 855.4 | 839.6 | 863.4 | 851.3 | 871.65 | 874.25 | 899.95 | 876.4 | 7728
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1103 | 1167 | 1164.3 | 1174.85 | 1161.9 | 1192.15 | 1213.95 | 1209.1 | 1185.25 | 10571.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1160.25 | [5 empty] | 1160.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2731.1 | [5 empty] | 2731.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3507.7 | 3475.05 | 2954.35 | 3485.75 | 3503.6 | 3379.35 | 3448.05 | 3522.6 | 3517.7 | 30794.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3563.2 | 3526.35 | 2972.4 | 3536.1 | 3556.95 | 3415.8 | 3488.2 | 3575.45 | 3567.65 | 31202.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3594.95 | 3559.75 | 3235.85 | 3832.15 | 3585 | 3499.6 | 3540.65 | 3585.45 | 3582.25 | 32015.65
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 132.9 | 144.9 | 145.35 | 142.15 | 145.05 | 146.3 | 153.1 | 153.35 | 149.3 | 1312.4
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 633.2 | 748.15 | 566.3 | 136.55 | 256.8 | 346.45 | 330.45 | 167.95 | 500.4 | 3686.25
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1810.7 | 2089.95 | 1479.8 | 348.5 | 675.05 | 984.5 | 984.8 | 532.6 | 1307.7 | 10213.6
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.1 | 167.9 | 160.6 | 158.75 | 156.2 | 155.1 | 153.05 | 150.55 | 156.6 | 1430.85
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 105.4 | 108 | 108 | 108 | 102.7 | 94.1 | 99.6 | 97.8 | 108 | 931.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.7 | 64.25 | 64.8 | 65.4 | 64.7 | 63.95 | 51.55 | 63.75 | 61.65 | 538.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 45.85 | 57.6 | 53.8 | 57.6 | 57.6 | 488.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.95 | 27.85 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 237.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 300.85 |  | 300.85
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 4.95 |  |  |  |  | 4.95
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 107.7 | 119.7 | 121.25 | 122.55 | 121.5 | 120.55 | 120.95 | 124 | 120.85 | 1079.05
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1417.1 | 1463.05 | 1448.9 | 1438.9 | 1432.3 | 1489.05 | 1749.95 | 1626.2 | 1705.2 | 13770.65
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6.85 | 6.05 | 6.7 | 6.45 | 10.1 | 7.45 | 6.9 | 6 | 5.85 | 62.35
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.35 | 479.35 | 476.35 | 479.75 | 479.8 | 475.35 | 456.3511 | 457.25 | 465.9 | 4215.4511
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.25 | 161.15 | 161.3 | 153.5 | 160 | 203.75 | 240.1245 | 239.95 | 239.8 | 1720.8245
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.6 | 28.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 395.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 731.45 | 710 | 687.9 | 734 | 751.5 | 783.3 | 766.25 | 761.95 | 747.2 | 6673.55
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1437.65 | 1505.45 | 1445.95 | 1571.55 | 1307.2 | 1478.8 | 1415.15 | 1554.1 | 1458.2 | 13174.05
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.5 | 240.8 | 210.05 | 234.5 | 244.25 | 213.65 | 234.7 | 214.15 | 234.65 | 2100.25
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 864.95 | 748.65 | 629.35 | 709.55 | 648.75 | 624.45 | 631.9 | 585.55 | 662.5 | 6105.65
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.05 | 185.55 | 188.85 | 188.2 | 188.4 | 191 | 188.05 | 189.8 | 189.65 | 1698.55
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.05 | 102.35 | 109.95 | 108.45 | 109.4 | 112.25 | 119.35 | 116.85 | 117.75 | 998.4
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.85 | 1999.95 | 1992.25 | 1899.7 | 1718.45 | 1770.8 | 1921.2 | 1785.8 | 1671.65 | 16846.65
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.8 | 104.55 | 108.45 | 142.65 | 134.45 | 117.6 | 130.75 | 152 | 131.85 | 1130.1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2122.85 |  |  | 1081.5 | 3737.05 | 3291.5 | 3564.5 | 4624.35 | 312.15 | 18733.9
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1066.35 |  |  | 451.55 | 2021 | 1879.15 | 1966.5 | 2307.65 | 169.7 | 9861.9
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 193.9 | 123.5 | 126.05 | 124.9 | 171.7 | 157.85 | 120.85 | 121.65 | 20.25 | 1160.65
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 167306.75 | 163016.2 | 152588 | 162987.2673 | 164185.75 | 158662.2 | 163485.5756 | 165808.9435 | 159782.115 | 1457822.8014
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 147.3928 | 33.295 | 146.4183 | 145.0907 | 144.9263 |  | 144 | 145.0788 | 144.6945 | 1050.8963
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.94 | 74.22 | 60.1185 | 43.576 | 43.576 | 52.55 | 51.759 | 52.0125 | 45.794 | 485.546
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 171.4 | 170.35 | 169.7 | 170.45 | 172.5 | 172.1 | 167.5 | 134.35 | 1503.2
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 647.1854 | 647.3686 | 648.841 | 645.514 | 641.6335 | 648 | 648 | 643.486 | 645.0514 | 5815.0799
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2924 | 454.2876 | 340.7364 | 454.2003 | 453.6 | 453.6 | 432.85 | 454.3458 | 454.2486 | 3952.1613
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.4 | 114.4 | 114.45 | 79.45 | 66.65 | 97.2 | 232.017 | 230.75 | 236.6 | 1283.917
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 211.45 | 206.75 | 209.95 | 193.5 | 198.25 | 272.15 | 375.9125 | 198.05 | 201.6 | 2067.6125
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 505.05 | 501.5242 | 497.0108 | 479.0627 | 483.0906 | 474.6209 | 476.4834 | 469.3 | 243.7369 | 4129.8793
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2314.5606 | 2203.2454 | 2187.8751 | 2210.0937 | 2202.1763 | 2170.6208 | 2533.1219 | 2360.523 | 2106.0753 | 20288.2922
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 312033.95
[7 empty] | ENGIE | 235628.15
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 221837
[7 empty] | ELECTROPERU | 173330.05
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 107967.45
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 47992.5
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 28595.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 27576.7
[7 empty] | EGEMSA | 26528.35
[7 empty] | EGASA | 20970.35
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 20194
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 18545
[7 empty] | CELEPSA | 18147.65
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 16473.2
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 16472.55
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 15315.8
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 14000.55
[7 empty] | SAN GABAN | 13833
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 10213.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 10205.45
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 8781.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 7177.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 7118.4235
[7 empty] | SINERSA | 5936.2756
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5702.7
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 4340.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 4024.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4008.4173
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3882.45
[7 empty] | EGEJUNIN | 3845.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3686.25
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3606.735
[7 empty] | EGESUR | 3071.55
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2652.15
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2587
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2551.05
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2421.15
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 2337.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2196.35
[7 empty] | PETRAMAS | 2196.3
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2031.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1965.4
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1700.6
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1430.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1361.05
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1312.4
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1160.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1130.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1079.05
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1074.95
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1029.9
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 966.15
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 882.4
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 710.8
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 485.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 380.95
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 305.8
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 304
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 231.85
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 170.75
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 79.4
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 22.35
[7 empty] | KONDU SAC | 21.15

## G_AREAS
sábado, 9 de Agosto del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 106.5 | 58.3 | 0 | 27 | 2119.9 | 3392.2 | 0 | 250.1 | 483.8 | 0 | 0 | 0 | 191.8 | 5762.2 | 483.8 | 6437.8 | 00:30 | 2710.2 | 3450.5 | 0 | 277.1 | 6437.8 | 00:30 | 159.1 | 59.1 | 0 | 277.1 | 495.3
01:00 | 103.6 | 58.8 | 0 | 30.7 | 1900.3 | 3396.4 | 0 | 270.4 | 439.5 | 0 | 0 | 0 | 193.1 | 5567.1 | 439.5 | 6199.7 | 01:00 | 2443.4 | 3455.2 | 0 | 301.1 | 6199.7 | 01:00 | 158.4 | 59.1 | 0 | 301.1 | 518.6
01:30 | 108 | 60.2 | 0 | 27.5 | 1826.9 | 3402.7 | 0 | 324.6 | 451.1 | 0 | 0 | 0 | 195.7 | 5554.2 | 451.1 | 6201 | 01:30 | 2386 | 3462.9 | 0 | 352.1 | 6201 | 01:30 | 160.8 | 59.6 | 0 | 352.1 | 572.5
02:00 | 107.9 | 59.1 | 0 | 28.3 | 1631.9 | 3392.5 | 0 | 393.1 | 444.1 | 0 | 0 | 0 | 195.3 | 5417.5 | 444.1 | 6056.9 | 02:00 | 2183.9 | 3451.6 | 0 | 421.4 | 6056.9 | 02:00 | 159.4 | 60.6 | 0 | 421.4 | 641.4
02:30 | 108.3 | 59.3 | 0 | 31.7 | 1657.8 | 3285.6 | 0 | 445.9 | 456.4 | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 5389.3 | 456.4 | 6045 | 02:30 | 2222.5 | 3344.9 | 0 | 477.6 | 6045 | 02:30 | 159.6 | 59.8 | 0 | 477.6 | 697
03:00 | 109.1 | 59.6 | 0 | 32.5 | 1863.7 | 3150.8 | 0 | 472.2 | 399.5 | 0 | 0 | 0 | 201.2 | 5486.7 | 399.5 | 6087.4 | 03:00 | 2372.3 | 3210.4 | 0 | 504.7 | 6087.4 | 03:00 | 159.8 | 59.5 | 0 | 504.7 | 724
03:30 | 109.6 | 59.7 | 0 | 31.4 | 1873.8 | 3081.2 | 0 | 474.1 | 409.4 | 0 | 0 | 0 | 200.7 | 5429.1 | 409.4 | 6039.2 | 03:30 | 2392.8 | 3140.9 | 0 | 505.5 | 6039.2 | 03:30 | 161.2 | 60.1 | 0 | 505.5 | 726.8
04:00 | 109.9 | 59.9 | 0 | 34.5 | 1859.5 | 3078.9 | 0 | 447.5 | 398.4 | 0 | 0 | 0 | 204.3 | 5385.9 | 398.4 | 5988.6 | 04:00 | 2367.8 | 3138.8 | 0 | 482 | 5988.6 | 04:00 | 161.1 | 60.2 | 0 | 482 | 703.3
04:30 | 109.5 | 60.1 | 0 | 42.2 | 1803.8 | 3095.9 | 0 | 404 | 444.4 | 0 | 0 | 0 | 211.8 | 5303.7 | 444.4 | 5959.9 | 04:30 | 2357.7 | 3156 | 0 | 446.2 | 5959.9 | 04:30 | 158.5 | 59.9 | 0 | 446.2 | 664.6
05:00 | 109.9 | 59.6 | 0 | 43.2 | 1878.7 | 3136 | 0 | 320.1 | 484.7 | 0 | 0 | 0 | 212.7 | 5334.8 | 484.7 | 6032.2 | 05:00 | 2473.3 | 3195.6 | 0 | 363.3 | 6032.2 | 05:00 | 159.3 | 60.2 | 0 | 363.3 | 582.8
05:30 | 109.9 | 61.2 | 0 | 43.7 | 1976 | 3183.6 | 0 | 267.3 | 484.4 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 5426.9 | 484.4 | 6126.1 | 05:30 | 2570.3 | 3244.8 | 0 | 311 | 6126.1 | 05:30 | 159.5 | 60.1 | 0 | 311 | 530.6
06:00 | 110 | 59.4 | 0 | 48.7 | 2018.7 | 3194.7 | 0 | 235.6 | 481.9 | 0 | 0.2 | 0 | 218.1 | 5449 | 482.1 | 6149.2 | 06:00 | 2610.6 | 3254.1 | 0.2 | 284.3 | 6149.2 | 06:00 | 159.9 | 59.4 | 0.2 | 284.3 | 503.8
06:30 | 108.6 | 59.2 | 0 | 48.6 | 1988.3 | 3185.8 | 0 | 177.9 | 473.5 | 0 | 28.9 | 0 | 216.4 | 5352 | 502.4 | 6070.8 | 06:30 | 2570.4 | 3245 | 28.9 | 226.5 | 6070.8 | 06:30 | 161.5 | 60 | 28.9 | 226.5 | 476.9
07:00 | 109.5 | 59 | 0 | 55.4 | 1862.3 | 3192.3 | 0 | 186 | 409.5 | 0 | 214.7 | 0 | 223.9 | 5240.6 | 624.2 | 6088.7 | 07:00 | 2381.3 | 3251.3 | 214.7 | 241.4 | 6088.7 | 07:00 | 161.9 | 58.3 | 214.7 | 241.4 | 676.3
07:30 | 111.6 | 59.2 | 0 | 54.6 | 1864.1 | 3183 | 0.1 | 218.3 | 389.6 | 0 | 432.9 | 0 | 225.4 | 5265.5 | 822.5 | 6313.4 | 07:30 | 2365.3 | 3242.2 | 433 | 272.9 | 6313.4 | 07:30 | 162.5 | 58.9 | 433 | 272.9 | 927.3
08:00 | 112.2 | 59.9 | 0.1 | 57.8 | 1806.9 | 3204.2 | 0.1 | 213.2 | 386.9 | 0 | 562.5 | 0 | 230 | 5224.4 | 949.4 | 6403.8 | 08:00 | 2306 | 3264.1 | 562.7 | 271 | 6403.8 | 08:00 | 162.3 | 59.5 | 562.7 | 271 | 1055.5
08:30 | 113 | 59.2 | 0.2 | 76.4 | 1926.2 | 3111.2 | 0.7 | 269.6 | 394.3 | 0 | 592.3 | 0 | 248.8 | 5307.7 | 986.6 | 6543.1 | 08:30 | 2433.5 | 3170.4 | 593.2 | 346 | 6543.1 | 08:30 | 162.7 | 59.7 | 593.2 | 346 | 1161.6
09:00 | 115.4 | 61 | 0.2 | 80.6 | 2082 | 3195.3 | 0.8 | 323.8 | 379.3 | 0 | 607.1 | 0 | 257.2 | 5601.9 | 986.4 | 6845.5 | 09:00 | 2576.7 | 3256.3 | 608.1 | 404.4 | 6845.5 | 09:00 | 162.4 | 60.6 | 608.1 | 404.4 | 1235.5
09:30 | 130.1 | 59.5 | 0.2 | 82.2 | 2193.2 | 3111.2 | 1 | 376.1 | 411.2 | 0 | 617.8 | 0 | 272 | 5681.5 | 1029 | 6982.5 | 09:30 | 2734.5 | 3170.7 | 619 | 458.3 | 6982.5 | 09:30 | 161.8 | 58.6 | 619 | 458.3 | 1297.7
10:00 | 126.3 | 58.6 | 0.2 | 96.3 | 2077.2 | 3164.3 | 1.1 | 419.2 | 374.8 | 0 | 621.6 | 0 | 281.4 | 5661.8 | 996.4 | 6939.6 | 10:00 | 2578.3 | 3222.9 | 622.9 | 515.5 | 6939.6 | 10:00 | 161 | 58.1 | 622.9 | 515.5 | 1357.5
10:30 | 132.9 | 58.9 | 0.2 | 99.9 | 2137.4 | 3159.1 | 1.2 | 471.8 | 424.4 | 0 | 624.6 | 0 | 291.9 | 5769.5 | 1049 | 7110.4 | 10:30 | 2694.7 | 3218 | 626 | 571.7 | 7110.4 | 10:30 | 161.2 | 58.7 | 626 | 571.7 | 1417.6
11:00 | 132.8 | 59.6 | 0.2 | 103.9 | 2147.5 | 3162.2 | 1.2 | 510.7 | 423.6 | 0 | 622.3 | 0 | 296.5 | 5821.6 | 1045.9 | 7164 | 11:00 | 2703.9 | 3221.8 | 623.7 | 614.6 | 7164 | 11:00 | 162.1 | 59.3 | 623.7 | 614.6 | 1459.7
11:30 | 137.9 | 60.2 | 0.2 | 98.8 | 2139.7 | 3109.1 | 1.3 | 537.8 | 406.2 | 0 | 622.8 | 0 | 297.1 | 5787.9 | 1029 | 7114 | 11:30 | 2683.8 | 3169.3 | 624.3 | 636.6 | 7114 | 11:30 | 164 | 59.2 | 624.3 | 636.6 | 1484.1
12:00 | 129.7 | 58.7 | 0.5 | 125.8 | 2279 | 3089.1 | 1.3 | 431.2 | 428.5 | 0 | 627.2 | 0 | 314.7 | 5800.6 | 1055.7 | 7171 | 12:00 | 2837.2 | 3147.8 | 629 | 557 | 7171 | 12:00 | 166.2 | 59.2 | 629 | 557 | 1411.4
12:30 | 129.1 | 58.6 | 0.4 | 130.4 | 2139.3 | 3139.5 | 1.3 | 517 | 425.9 | 0 | 634.5 | 0 | 318.5 | 5797.1 | 1060.4 | 7176 | 12:30 | 2694.3 | 3198.1 | 636.2 | 647.4 | 7176 | 12:30 | 166.1 | 58.8 | 636.2 | 647.4 | 1508.5
13:00 | 127 | 59 | 0.4 | 136.1 | 1980.2 | 3126.2 | 1.3 | 580.5 | 418 | 0 | 639.6 | 0 | 322.5 | 5688.2 | 1057.6 | 7068.3 | 13:00 | 2525.2 | 3185.2 | 641.3 | 716.6 | 7068.3 | 13:00 | 158.8 | 58.6 | 641.3 | 716.6 | 1575.3
13:30 | 128.1 | 78.4 | 0.4 | 136 | 1823.7 | 3129.4 | 1.2 | 649 | 427 | 0 | 641.8 | 0 | 342.9 | 5603.3 | 1068.8 | 7015 | 13:30 | 2378.8 | 3207.8 | 643.4 | 785 | 7015 | 13:30 | 159.2 | 59.3 | 643.4 | 785 | 1646.9
14:00 | 126.5 | 78.6 | 0.2 | 135.5 | 1835.9 | 3024.3 | 1.2 | 657.7 | 432.6 | 0 | 643.9 | 0 | 340.8 | 5519.1 | 1076.5 | 6936.4 | 14:00 | 2395 | 3102.9 | 645.3 | 793.2 | 6936.4 | 14:00 | 158.9 | 59.6 | 645.3 | 793.2 | 1657
14:30 | 125.4 | 79.4 | 0.3 | 135.8 | 1851 | 2963.9 | 1.1 | 673 | 426.7 | 0 | 640.1 | 0 | 340.9 | 5489 | 1066.8 | 6896.7 | 14:30 | 2403.1 | 3043.3 | 641.5 | 808.8 | 6896.7 | 14:30 | 158 | 60.2 | 641.5 | 808.8 | 1668.5
15:00 | 126.7 | 80.5 | 0.3 | 137.8 | 1810 | 2926 | 1 | 690 | 402.8 | 0 | 629.2 | 0 | 345.3 | 5427 | 1032 | 6804.3 | 15:00 | 2339.5 | 3006.5 | 630.5 | 827.8 | 6804.3 | 15:00 | 156.1 | 60.4 | 630.5 | 827.8 | 1674.8
15:30 | 128.6 | 80 | 0.3 | 134.5 | 2059.5 | 2775.1 | 0.8 | 666.7 | 434.4 | 0 | 586.4 | 0 | 343.4 | 5502.1 | 1020.8 | 6866.3 | 15:30 | 2622.5 | 2855.1 | 587.5 | 801.2 | 6866.3 | 15:30 | 153.7 | 59.1 | 587.5 | 801.2 | 1601.5
16:00 | 126.8 | 81.1 | 0.2 | 136 | 2102.4 | 2699.1 | 0.7 | 677.7 | 490.5 | 0 | 419.3 | 0 | 344.1 | 5479.9 | 909.8 | 6733.8 | 16:00 | 2719.7 | 2780.2 | 420.2 | 813.7 | 6733.8 | 16:00 | 153.5 | 59.8 | 420.2 | 813.7 | 1447.2
16:30 | 127.5 | 80 | 0.2 | 135.1 | 2321.5 | 2701.8 | 0.4 | 670.9 | 498.6 | 0 | 222.7 | 0 | 342.8 | 5694.6 | 721.3 | 6758.7 | 16:30 | 2947.6 | 2781.8 | 223.3 | 806 | 6758.7 | 16:30 | 154.9 | 59.4 | 223.3 | 806 | 1243.6
17:00 | 125.3 | 79.4 | 0.1 | 135.7 | 2345 | 2699.6 | 0.1 | 622 | 607.4 | 0 | 73 | 0 | 340.5 | 5666.7 | 680.4 | 6687.6 | 17:00 | 3077.7 | 2779 | 73.2 | 757.7 | 6687.6 | 17:00 | 156.5 | 59.2 | 73.2 | 757.7 | 1046.6
17:30 | 125.6 | 79.2 | 0 | 131.2 | 2432.9 | 2779.9 | 0 | 557.8 | 612.2 | 0 | 11.8 | 0 | 336 | 5770.6 | 624 | 6730.6 | 17:30 | 3170.7 | 2859.1 | 11.8 | 689 | 6730.6 | 17:30 | 166.5 | 57.9 | 11.8 | 689 | 925.2
18:00 | 126.1 | 78.3 | 0 | 128.1 | 2351.9 | 2985.6 | 0 | 497.5 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 332.5 | 5835 | 607.2 | 6774.7 | 18:00 | 3085.2 | 3063.9 | 0 | 625.6 | 6774.7 | 18:00 | 166.9 | 56.9 | 0 | 625.6 | 849.4
18:30 | 125 | 79.03 | 0 | 120 | 2619.6 | 3039.9 | 0 | 467.7 | 602 | 0 | 0 | 0 | 324.03 | 6127.2 | 602 | 7053.23 | 18:30 | 3346.6 | 3118.93 | 0 | 587.7 | 7053.23 | 18:30 | 166.6 | 57.93 | 0 | 587.7 | 812.23
19:00 | 125.9 | 79.52 | 0 | 116.3 | 2490.2 | 3179 | 0 | 466 | 605.7 | 0 | 0 | 0 | 321.72 | 6135.2 | 605.7 | 7062.62 | 19:00 | 3221.8 | 3258.52 | 0 | 582.3 | 7062.62 | 19:00 | 166.9 | 58.52 | 0 | 582.3 | 807.72
19:30 | 126.5 | 82.28 | 0 | 118.1 | 2547.2 | 3183.4 | 0 | 477.7 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 326.88 | 6208.3 | 607.2 | 7142.38 | 19:30 | 3280.9 | 3265.68 | 0 | 595.8 | 7142.38 | 19:30 | 167 | 60.08 | 0 | 595.8 | 822.88
20:00 | 125.3 | 81.59 | 0 | 110.1 | 2571 | 3178 | 0 | 445.4 | 610.2 | 0 | 0 | 0 | 316.99 | 6194.4 | 610.2 | 7121.59 | 20:00 | 3306.5 | 3259.59 | 0 | 555.5 | 7121.59 | 20:00 | 167.2 | 59.59 | 0 | 555.5 | 782.29
20:30 | 125.4 | 82.62 | 0 | 102.4 | 2535.6 | 3197.3 | 0 | 454.6 | 624.9 | 0 | 0 | 0 | 310.42 | 6187.5 | 624.9 | 7122.82 | 20:30 | 3285.9 | 3279.92 | 0 | 557 | 7122.82 | 20:30 | 169.4 | 60.82 | 0 | 557 | 787.22
21:00 | 124.6 | 82.05 | 0 | 91.7 | 2520.2 | 3192.5 | 0 | 418.4 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 298.35 | 6131.1 | 621.4 | 7050.85 | 21:00 | 3266.2 | 3274.55 | 0 | 510.1 | 7050.85 | 21:00 | 171 | 61.15 | 0 | 510.1 | 742.25
21:30 | 124 | 81.82 | 0 | 96.5 | 2457.5 | 3190.2 | 0 | 414.1 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 302.32 | 6061.8 | 620.7 | 6984.82 | 21:30 | 3202.2 | 3272.02 | 0 | 510.6 | 6984.82 | 21:30 | 172.4 | 59.82 | 0 | 510.6 | 742.82
22:00 | 125.9 | 81.18 | 0 | 90.8 | 2399.4 | 3183.8 | 0 | 501.3 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 297.88 | 6084.5 | 563.4 | 6945.78 | 22:00 | 3088.7 | 3264.98 | 0 | 592.1 | 6945.78 | 22:00 | 173.6 | 59.68 | 0 | 592.1 | 825.38
22:30 | 122.7 | 80.91 | 0 | 88.7 | 2336.6 | 3145.4 | 0 | 639.7 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 292.31 | 6121.7 | 505.8 | 6919.81 | 22:30 | 2965.1 | 3226.31 | 0 | 728.4 | 6919.81 | 22:30 | 169.5 | 59.51 | 0 | 728.4 | 957.41
23:00 | 126.6 | 81.4 | 0 | 90.8 | 2220.4 | 3030 | 0 | 653.1 | 489.3 | 0 | 0 | 0 | 298.8 | 5903.5 | 489.3 | 6691.6 | 23:00 | 2836.3 | 3111.4 | 0 | 743.9 | 6691.6 | 23:00 | 168.1 | 59.9 | 0 | 743.9 | 971.9
23:30 | 124.6 | 81.17 | 0 | 78.7 | 2170.1 | 2998 | 0 | 652.6 | 484 | 0 | 0 | 0 | 284.47 | 5820.7 | 484 | 6589.17 | 23:30 | 2778.7 | 3079.17 | 0 | 731.3 | 6589.17 | 23:30 | 168.5 | 59.17 | 0 | 731.3 | 958.97
00:00 | 127.1 | 81.06 | 0 | 76.9 | 2113.5 | 2879.6 | 0 | 608.9 | 474.3 | 0 | 0 | 0 | 285.06 | 5602 | 474.3 | 6361.36 | 00:00 | 2714.9 | 2960.66 | 0 | 685.8 | 6361.36 | 00:00 | 168.4 | 58.96 | 0 | 685.8 | 913.16
TOTAL MWh | 2894.25 | 1657.665 | 2.4 | 2097.45 | 50474.7 | 74502.4 | 8.95 | 11049.9 | 11435.8 | 0 | 5658.6 | 0 | 6651.765 | 136035.95 | 17094.4 | 159782.115 | TOTAL MWh | 64804.75 | 76160.065 | 5669.95 | 13147.35 | 159782.115 | TOTAL MWh | 3901.95 | 1426.015 | 5669.95 | 13147.35 | 24145.265

## HOP
sábado, 9 de Agosto del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 19:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/08/2025 19:01:00 | 09/08/2025 21:26:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/08/2025 21:26:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 09/08/2025 13:14:00 | 10/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 12:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 13:22:00 |  | 09/08/2025 13:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:26 h O/P TG3
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 02:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 02:31:00 | 09/08/2025 03:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 03:15:00 | 09/08/2025 11:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 11:47:00 | 09/08/2025 18:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 18:32:00 | 09/08/2025 22:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 22:18:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 13:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/08/2025 13:51:00 | 09/08/2025 18:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/08/2025 18:17:00 | 09/08/2025 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/08/2025 22:38:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 11:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/08/2025 11:01:00 | 09/08/2025 11:54:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/08/2025 11:54:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 02:25:00 |  | 09/08/2025 02:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 09/08/2025 02:25:00 | 09/08/2025 02:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 9 de Agosto del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo: Inspección y controles en el estator del generador | 70 | F | F/S | N | CORR. | 8 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | reparación de álabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL CQR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23437 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Reparación de línea de ingreso de gas en combustor N° 12 de la turbina a gas | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Parada Parcial Caña Brava***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | CENTRAL | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 94.532 | P | F/S | N | PREV. | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | CENTRAL | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 9.983 | P | F/S | N | PREV. | 14909 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 09/08/2025 07:02 | 09/08/2025 15:55 | limpieza de refrigerantes alternador, transformador y cojinetes | 15 | R | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 09/08/2025 00:00 | 10/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22.66 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G

## RESERVA_FRÍA
09/08/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 9 de Agosto del 2025 / SEM N° 32 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 9 de Agosto del 2025 / SEM N° 32 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [9 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM |  | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM |  | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6531.8387 | [17 empty] | MIN | 2722.2901 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 6437.8 | [83 empty] | 2722.2901 | 2684.9569 | 387.7246
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6293.5283 | [17 empty] | MIN | 2722.2901 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 6199.7 | [83 empty] | 2722.2901 | 2684.9569 | 387.7246
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6294.7949 | [17 empty] | MIN | 2722.2901 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 6201 | [83 empty] | 2722.2901 | 2684.9569 | 387.7246
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6151.9993 | [17 empty] | MIN | 2722.2901 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 6056.9 | [83 empty] | 2722.2901 | 2684.9569 | 387.7246
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6140.4161 | [17 empty] | MIN | 2722.2901 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 6045 | [83 empty] | 2722.2901 | 2684.9569 | 387.7246
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6182.7808 | [17 empty] | MIN | 2722.2901 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 6087.4 | [83 empty] | 2722.2901 | 2684.9569 | 387.7246
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6134.365 | [17 empty] | MIN | 2722.2901 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 6039.2 | [83 empty] | 2722.2901 | 2684.9569 | 387.7246
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6083.4531 | [17 empty] | MIN | 2919.8141 | 685.7707 | 685.7707 | [7 empty] | 5988.6 | [83 empty] | 2919.8141 | 2882.481 | 387.7246
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6055.4597 | [17 empty] | MIN | 2919.8141 | 685.7707 | 685.7707 | [7 empty] | 5959.9 | [83 empty] | 2919.8141 | 2882.481 | 387.7246
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6128.2566 | [17 empty] | MIN | 2922.199 | 685.7707 | 685.7707 | [7 empty] | 6032.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2922.199 | 2884.8658 | 387.7246
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6213.1879 | [17 empty] | MIN | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6126.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6233.1079 | [17 empty] | MIN | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6149.2 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6155.275 | [17 empty] | MIN | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6070.8 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6173.1563 | [17 empty] | MIN | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6088.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6398.0129 | [17 empty] | MIN | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6313.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6487.5927 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6403.8 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6627.032 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6543.1 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6928.463 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6845.5 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7065.127 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6982.5 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7022.4204 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6939.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7193.4396 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 7110.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7246.5993 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 7164 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7196.1919 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 7114 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7254.4448 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 7171 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7259.5331 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 7176 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7151.6568 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 7068.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7099.3712 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 7015 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7017.2408 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6936.4 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6969.9342 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6896.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6877.5621 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6804.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6939.52 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6866.3 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6806.7561 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6733.8 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6832.287 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6758.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6761.5625 | [17 empty] | MED | 3021.9723 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6687.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3021.9723 | 2984.6391 | 387.7246
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6804.8615 | [17 empty] | MED | 3051.485 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 6730.6 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3051.485 | 3014.1518 | 298.2119
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6861.2562 | [17 empty] | MAX | 3051.485 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 6774.7 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3051.485 | 3014.1518 | 298.2119
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7143.7662 | [17 empty] | MAX | 3051.485 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 7053.23 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3051.485 | 3014.1518 | 298.2119
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7161.936 | [17 empty] | MAX | 3051.485 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 7062.62 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 3051.485 | 3014.1518 | 298.2119
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7241.2256 | [17 empty] | MAX | 3049.1002 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 7142.38 | [83 empty] | 3049.1002 | 3011.767 | 298.2119
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7220.0012 | [17 empty] | MAX | 3049.1002 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 7121.59 | [83 empty] | 3049.1002 | 3011.767 | 298.2119
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7222.9487 | [17 empty] | MAX | 3049.1002 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 7122.82 | [83 empty] | 3049.1002 | 3011.767 | 298.2119
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7151.4687 | [17 empty] | MAX | 3049.1002 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 7050.85 | [83 empty] | 3049.1002 | 3011.767 | 298.2119
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7085.0175 | [17 empty] | MAX | 3049.1002 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 6984.82 | [83 empty] | 3049.1002 | 3011.767 | 298.2119
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7045.6738 | [17 empty] | MAX | 3049.1002 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 6945.78 | [83 empty] | 3049.1002 | 3011.767 | 298.2119
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7020.3482 | [17 empty] | MAX | 3049.1002 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 6919.81 | [83 empty] | 3049.1002 | 3011.767 | 298.2119
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6792.4248 | [17 empty] | MIN | 3049.1002 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 6691.6 | [83 empty] | 3049.1002 | 3011.767 | 298.2119
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6674.2193 | [17 empty] | MIN | 3049.1002 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 6589.17 | [83 empty] | 3049.1002 | 3011.767 | 298.2119
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6444.866 | [17 empty] | MIN | 3049.1002 | 815.0567 | 815.0567 | [7 empty] | 6361.36 | [83 empty] | 3049.1002 | 3011.767 | 298.2119
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 626.5889 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 414.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 5944.9371 | [34 empty] | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7308430.15 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 9 de Agosto del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 14.2 | 17 | 9.1 | 31 | 12.5 | 12.13 | 13.95 | -- | -- | 1.923 | 62.8 | 20 | 109.48 | 48.13 | 38.268 | 8.16 | 11.53 | 0.624 | 0.34 | -- | -- | 17.55 | 120.833 | 25.1 | 20.613 | 6.34 | 0 | 3.4195 | 13.1 | 10.1023 | 7.229 | 11.3 | 8.95 | 11.6 | 18.013 | -- | 46.6799 | 5.659 | -- | 1.7236 | 1.5629 | 11.719 | 1.588 | 11.568
00:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 14.2 | 17 | 9.1 | 31 | 12.5 | 12.13 | 13.95 | -- | -- | 1.923 | 62.8 | 20 | 109.48 | 48.13 | 38.268 | 8.16 | 11.53 | 0.624 | 0.34 | -- | -- | 17.55 | 120.833 | 25.1 | 20.613 | 6.34 | 0 | 3.4195 | 13.1 | 10.1023 | 7.229 | 11.3 | 8.95 | 11.6 | 18.013 | -- | 46.6799 | 5.659 | -- | 1.7236 | 1.5629 | 11.719 | 1.588 | 11.568
01:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 17.6 | 17 | 9.1 | 31 | 10.98 | 12.326 | 8.315 | -- | -- | 1.923 | 44.45 | 20 | 108.52 | 52.72 | 38.15 | 8.15 | 11.53 | 1.452 | 0.38 | -- | -- | 24 | 127.28 | 25.15 | 21.857 | 6.3 | 0 | 3.4195 | 10.7 | 10.2819 | 7.229 | 11.3 | 8.75 | 11.4 | 18.013 | -- | -- | 5.652 | -- | 1.7236 | 1.5629 | 11.719 | 1.588 | 11.419
01:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 17.6 | 17 | 9.1 | 31 | 10.98 | 12.326 | 8.315 | -- | -- | 1.923 | 44.45 | 20 | 108.52 | 52.72 | 38.15 | 8.15 | 11.53 | 1.452 | 0.38 | -- | -- | 24 | 127.28 | 25.15 | 21.857 | 6.3 | 0 | 3.4195 | 10.7 | 10.2819 | 7.229 | 11.3 | 8.75 | 11.4 | 18.013 | -- | -- | 5.652 | -- | 1.7236 | 1.5629 | 11.719 | 1.588 | 11.419
02:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 15.1 | 17 | 9.1 | 31 | 10.967 | 12.21 | 8.244 | -- | -- | 1.923 | 41.57 | 20 | 107.56 | 48.73 | 36.158 | 8.19 | 11.53 | 1.248 | 0.43 | -- | -- | 24.76 | 128.04 | 25.97 | 22.045 | 6.28 | 0 | 3.4195 | 10 | 10.2654 | 7.229 | 11.3 | 8.6 | 11.25 | 18.013 | -- | -- | 5.683 | -- | 1.7236 | 1.5629 | 11.719 | 1.588 | 11.373
02:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 15.1 | 17 | 9.1 | 31 | 10.967 | 12.21 | 8.244 | -- | -- | 1.923 | 41.57 | 20 | 107.56 | 48.73 | 36.158 | 8.19 | 11.53 | 1.248 | 0.43 | -- | -- | 24.76 | 128.04 | 25.97 | 22.045 | 6.28 | 0 | 3.4195 | 10 | 10.2654 | 7.229 | 11.3 | 8.6 | 11.25 | 18.013 | -- | -- | 5.683 | -- | 1.7236 | 1.5629 | 11.719 | 1.588 | 11.373
03:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 10.9 | 17 | 9.1 | 31 | 10.93 | 12.186 | 8.397 | -- | -- | 1.923 | 51.84 | 20 | 106.61 | 48.77 | 38.61 | 8.15 | 11.53 | 2.237 | 0.48 | -- | -- | 23.24 | 126.52 | 25.7 | 22.244 | 6.89 | 0 | 3.4195 | 9.7 | 10.3446 | 7.229 | 11.3 | 8.87 | 11.52 | 18.013 | -- | -- | 5.706 | -- | 1.7236 | 1.5629 | 11.719 | 1.588 | 11.219
03:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 10.9 | 17 | 9.1 | 31 | 10.93 | 12.186 | 8.397 | -- | -- | 1.923 | 51.84 | 20 | 106.61 | 48.77 | 38.61 | 8.15 | 11.53 | 2.237 | 0.48 | -- | -- | 23.24 | 126.52 | 25.7 | 22.244 | 6.89 | 0 | 3.4195 | 9.7 | 10.3446 | 7.229 | 11.3 | 8.87 | 11.52 | 18.013 | -- | -- | 5.706 | -- | 1.7236 | 1.5629 | 11.719 | 1.588 | 11.219
04:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 14.3 | 17 | 9.1 | 31 | 10.93 | 12.219 | 8.374 | -- | -- | 1.923 | 51.19 | 20 | 104.73 | 49.61 | 38.893 | 8.16 | 11.53 | 1.566 | 0.39 | -- | -- | 19.32 | 122.6 | 26.04 | 22.269 | 6.73 | 0 | 3.4195 | 9.4 | 10.2713 | 7.229 | 11.3 | 8.88 | 11.53 | 18.013 | -- | -- | 5.7 | -- | 1.7701 | 1.5629 | 11.943 | 1.588 | 11.331
04:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 14.3 | 17 | 9.1 | 31 | 10.93 | 12.219 | 8.374 | -- | -- | 1.923 | 51.19 | 20 | 104.73 | 49.61 | 38.893 | 8.16 | 11.53 | 1.566 | 0.39 | -- | -- | 19.32 | 122.6 | 26.04 | 22.269 | 6.73 | 0 | 3.4195 | 9.4 | 10.2713 | 7.229 | 11.3 | 8.88 | 11.53 | 18.013 | -- | -- | 5.7 | -- | 1.7701 | 1.5629 | 11.943 | 1.588 | 11.331
05:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.1 | 17 | 10.1 | 31 | 11.06 | 12.27 | 8.402 | -- | -- | 1.923 | 55.12 | 20 | 104.73 | 54.17 | 38.9 | 8.18 | 12.09 | 1.918 | 0.42 | -- | -- | 25.09 | 128.37 | 25.89 | 22.327 | 6.73 | 0 | 3.4195 | 9.4 | 10.2062 | 7.229 | 11.3 | 8.97 | 11.61 | 18.013 | -- | -- | 5.668 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.373
05:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 11.1 | 17 | 10.1 | 31 | 11.06 | 12.27 | 8.402 | -- | -- | 1.923 | 55.12 | 20 | 104.73 | 54.17 | 38.9 | 8.18 | 12.09 | 1.918 | 0.42 | -- | -- | 25.09 | 128.37 | 25.89 | 22.327 | 6.73 | 0 | 3.4195 | 9.4 | 10.2062 | 7.229 | 11.3 | 8.97 | 11.61 | 18.013 | -- | -- | 5.668 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.373
06:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 15.2 | 17 | 10.3 | 31 | 10.96 | 12.25 | 8.486 | 1.07 | 44.55 | 1.923 | 63.52 | 20 | 103.8 | 53.88 | 38.893 | 8.17 | 12.09 | 0.498 | 0.45 | -- | -- | 30.69 | 133.97 | 26.05 | 22.212 | 6.61 | 0 | 3.4195 | 10.8 | 10.3263 | 7.229 | 11.3 | 8.95 | 11.6 | 18.013 | -- | -- | 5.729 | -- | 1.7952 | 1.5629 | 12.011 | 1.641 | 11.373
06:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 15.2 | 17 | 10.3 | 31 | 10.96 | 12.25 | 8.486 | 1.07 | 44.55 | 1.923 | 63.52 | 20 | 103.8 | 53.88 | 38.893 | 8.17 | 12.09 | 0.498 | 0.45 | -- | -- | 30.69 | 133.97 | 26.05 | 22.212 | 6.61 | 0 | 3.4195 | 10.8 | 10.3263 | 7.229 | 11.3 | 8.95 | 11.6 | 18.013 | -- | -- | 5.729 | -- | 1.7952 | 1.5629 | 12.011 | 1.641 | 11.373
07:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 13.5 | 17 | 9.3 | 31 | 10.96 | 12.18 | 8.384 | -- | -- | 1.923 | 61.35 | 20 | 105.67 | 51.21 | 38.108 | 8.15 | 12.09 | 0.717 | 0.48 | -- | -- | 27.77 | 131.05 | 25.95 | 22.997 | 6.37 | 0.5 | 3.4195 | 11.6 | 8.2017 | 7.229 | 11.3 | 8.96 | 11.61 | 18.013 | -- | -- | 5.776 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.714
07:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 13.5 | 17 | 9.3 | 31 | 10.96 | 12.18 | 8.384 | -- | -- | 1.923 | 61.35 | 20 | 105.67 | 51.21 | 38.108 | 8.15 | 12.09 | 0.717 | 0.48 | -- | -- | 27.77 | 131.05 | 25.95 | 22.997 | 6.37 | 0.5 | 3.4195 | 11.6 | 8.2017 | 7.229 | 11.3 | 8.96 | 11.61 | 18.013 | -- | -- | 5.776 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.714
08:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 9.8 | 17 | 10.1 | 31 | 11 | 12.16 | 8.384 | -- | -- | 1.923 | 62.8 | 20 | 107.56 | 57 | 37.011 | 8.2 | 12.09 | 0.611 | 0.49 | -- | -- | 28.16 | 131.44 | 26.56 | 23.35 | 6.15 | 0 | 3.4195 | 11.6 | 8.4253 | 7.229 | 11.3 | 9.18 | 11.83 | 18.013 | -- | -- | 5.75 | -- | 1.7929 | 1.5629 | 12.011 | 1.63 | 11.669
08:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 9.8 | 17 | 10.1 | 31 | 11 | 12.16 | 8.384 | -- | -- | 1.923 | 62.8 | 20 | 107.56 | 57 | 37.011 | 8.2 | 12.09 | 0.611 | 0.49 | -- | -- | 28.16 | 131.44 | 26.56 | 23.35 | 6.15 | 0 | 3.4195 | 11.6 | 8.4253 | 7.229 | 11.3 | 9.18 | 11.83 | 18.013 | -- | -- | 5.75 | -- | 1.7929 | 1.5629 | 12.011 | 1.63 | 11.669
09:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 10.5 | 17 | 10.1 | 31 | 13.48 | 12.27 | 8.451 | -- | -- | 1.923 | 66.49 | 20 | 108.52 | 45.72 | 36.747 | 8.18 | 12.09 | 0.954 | 0.37 | -- | -- | 21.29 | 124.57 | 27.07 | 22.792 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 12 | 8.306 | 7.229 | 11.3 | 8.82 | 11.47 | 18.013 | -- | -- | 5.815 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.623
09:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 10.5 | 17 | 10.1 | 31 | 13.48 | 12.27 | 8.451 | -- | -- | 1.923 | 66.49 | 20 | 108.52 | 45.72 | 36.747 | 8.18 | 12.09 | 0.954 | 0.37 | -- | -- | 21.29 | 124.57 | 27.07 | 22.792 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 12 | 8.306 | 7.229 | 11.3 | 8.82 | 11.47 | 18.013 | -- | -- | 5.815 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.623
10:00 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 6.6 | 17 | 10.1 | 32 | 13.44 | 12.24 | 8.225 | -- | -- | 1.923 | 59.23 | 20 | 108.52 | 43.53 | 35.655 | 8.1 | 12.09 | 0.08 | 0.36 | -- | -- | 25.83 | 129.11 | 27.63 | 24.545 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 11.1 | 8.1318 | 7.229 | 11.2 | 8.85 | 11.5 | 18.013 | -- | -- | 5.897 | -- | 1.7923 | 1.5629 | 12.011 | 1.627 | 11.772
10:30 | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 6.6 | 17 | 10.1 | 32 | 13.44 | 12.24 | 8.225 | -- | -- | 1.923 | 59.23 | 20 | 108.52 | 43.53 | 35.655 | 8.1 | 12.09 | 0.08 | 0.36 | -- | -- | 25.83 | 129.11 | 27.63 | 24.545 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 11.1 | 8.1318 | 7.229 | 11.2 | 8.85 | 11.5 | 18.013 | -- | -- | 5.897 | -- | 1.7923 | 1.5629 | 12.011 | 1.627 | 11.772
11:00 | 3.1 | 15 | 14.9 | 2 | 6.5 | 17 | 10.1 | 32 | 13.47 | 12.13 | 13.126 | -- | -- | 1.923 | 53.79 | 20 | 106.61 | 52.82 | 35.064 | 7.94 | 11.53 | 0.66 | 0.37 | -- | -- | 24.31 | 127.59 | 28.38 | 24.423 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 11.6 | 8.3003 | 7.229 | 10.7 | 8.67 | 11.32 | 18.013 | -- | -- | 5.869 | -- | 1.801 | 1.5629 | 12.011 | 1.669 | 11.818
11:30 | 3.1 | 15 | 14.9 | 2 | 6.5 | 17 | 10.1 | 32 | 13.47 | 12.13 | 13.126 | -- | -- | 1.923 | 53.79 | 20 | 106.61 | 52.82 | 35.064 | 7.94 | 11.53 | 0.66 | 0.37 | -- | -- | 24.31 | 127.59 | 28.38 | 24.423 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 11.6 | 8.3003 | 7.229 | 10.7 | 8.67 | 11.32 | 18.013 | -- | -- | 5.869 | -- | 1.801 | 1.5629 | 12.011 | 1.669 | 11.818
12:00 | 3.1 | 15 | 14.9 | 2 | 12.8 | 17 | 10.1 | 32 | 13.48 | 12.18 | 13.148 | -- | -- | 1.923 | 57.16 | 20 | 107.56 | 50.4 | 35.634 | 7.86 | 11.53 | 1.52 | 0.36 | -- | -- | 21.61 | 124.89 | 28.53 | 23.879 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 13.5 | 8.1544 | 7.229 | 10.3 | 8.82 | 11.47 | 18.013 | -- | -- | 5.791 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.669
12:30 | 3.1 | 15 | 14.9 | 2 | 12.8 | 17 | 10.1 | 32 | 13.48 | 12.18 | 13.148 | -- | -- | 1.923 | 57.16 | 20 | 107.56 | 50.4 | 35.634 | 7.86 | 11.53 | 1.52 | 0.36 | -- | -- | 21.61 | 124.89 | 28.53 | 23.879 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 13.5 | 8.1544 | 7.229 | 10.3 | 8.82 | 11.47 | 18.013 | -- | -- | 5.791 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.669
13:00 | 3.1 | 15 | 14.9 | 2 | 8.4 | 17 | 9.7 | 32 | 13.49 | 12.22 | 13.108 | -- | -- | 1.923 | 53.79 | 20 | 109.48 | 60.18 | 35.104 | 7.83 | 11.53 | 0.1 | 0.35 | -- | -- | 22.09 | 125.37 | 27.74 | 23.678 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 8.5 | 8.1265 | 7.229 | 10.3 | 8.93 | 11.58 | 18.013 | -- | -- | 5.856 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.623
13:30 | 3.1 | 15 | 14.9 | 2 | 8.4 | 17 | 9.7 | 32 | 13.49 | 12.22 | 13.108 | -- | -- | 1.923 | 53.79 | 20 | 109.48 | 60.18 | 35.104 | 7.83 | 11.53 | 0.1 | 0.35 | -- | -- | 22.09 | 125.37 | 27.74 | 23.678 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 8.5 | 8.1265 | 7.229 | 10.3 | 8.93 | 11.58 | 18.013 | -- | -- | 5.856 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.623
14:00 | 3.1 | 15 | 14.9 | 2 | 4.8 | 17 | 9.3 | 31 | 13.48 | 12.22 | 13.116 | -- | -- | 1.923 | 56.47 | 20 | 110.44 | 44.7 | 35.671 | 7.88 | 11.53 | 0.87 | 0.34 | -- | -- | 20.13 | 123.41 | 27.45 | 23.112 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 8.4 | 8.234 | 7.229 | 10.3 | 8.94 | 11.59 | 18.013 | -- | -- | 5.847 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.164
14:30 | 3.1 | 15 | 14.9 | 2 | 4.8 | 17 | 9.3 | 31 | 13.48 | 12.22 | 13.116 | -- | -- | 1.923 | 56.47 | 20 | 110.44 | 44.7 | 35.671 | 7.88 | 11.53 | 0.87 | 0.34 | -- | -- | 20.13 | 123.41 | 27.45 | 23.112 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 8.4 | 8.234 | 7.229 | 10.3 | 8.94 | 11.59 | 18.013 | -- | -- | 5.847 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.164
15:00 | 3.1 | 15 | 14.9 | 2 | 6.9 | 17 | 9.3 | 32 | 13.35 | 12.25 | 12.984 | -- | -- | 1.923 | 58.53 | 20 | 107.56 | 41.07 | 34.883 | 7.88 | 11.53 | 0.67 | 0.34 | -- | -- | 21.11 | 124.39 | 26.75 | 23.29 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 8.2 | 9.4436 | 7.229 | 10.3 | 8.95 | 11.6 | 18.013 | -- | -- | 5.796 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.496
15:30 | 3.1 | 15 | 14.9 | 2 | 6.9 | 17 | 9.3 | 32 | 13.35 | 12.25 | 12.984 | -- | -- | 1.923 | 58.53 | 20 | 107.56 | 41.07 | 34.883 | 7.88 | 11.53 | 0.67 | 0.34 | -- | -- | 21.11 | 124.39 | 26.75 | 23.29 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 8.2 | 9.4436 | 7.229 | 10.3 | 8.95 | 11.6 | 18.013 | -- | -- | 5.796 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.496
16:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 12.5 | 17 | 9.3 | 32 | 15.03 | 12.29 | 15.1 | -- | -- | 1.923 | 51.19 | 20 | 106.61 | 54.13 | 33.884 | 7.95 | 11.53 | 1.06 | 0.34 | -- | -- | 24.14 | 127.42 | 26.96 | 22.775 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 6.8 | 9.9873 | 7.229 | 10.3 | 8.89 | 11.54 | 18.013 | -- | -- | 5.753 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.469
16:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 12.5 | 17 | 9.3 | 32 | 15.03 | 12.29 | 15.1 | -- | -- | 1.923 | 51.19 | 20 | 106.61 | 54.13 | 33.884 | 7.95 | 11.53 | 1.06 | 0.34 | -- | -- | 24.14 | 127.42 | 26.96 | 22.775 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 6.8 | 9.9873 | 7.229 | 10.3 | 8.89 | 11.54 | 18.013 | -- | -- | 5.753 | -- | 1.7842 | 1.5629 | 12.011 | 1.588 | 11.469
17:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 17.7 | 17 | 8.9 | 32 | 15.01 | 12.3 | 20.295 | -- | -- | 1.923 | 50.56 | 20 | 105.67 | 59.44 | 33.464 | 7.99 | 12.09 | 0.77 | 0.33 | -- | -- | 20.98 | 124.26 | 26.53 | 22.236 | 6.11 | 0.5 | 3.4195 | 9.4 | 10.372 | 7.229 | 10.3 | 8.81 | 11.46 | 18.013 | -- | -- | 5.723 | -- | 1.8176 | 1.5629 | 12.011 | 1.749 | 11.581
17:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 17.7 | 17 | 8.9 | 32 | 15.01 | 12.3 | 20.295 | -- | -- | 1.923 | 50.56 | 20 | 105.67 | 59.44 | 33.464 | 7.99 | 12.09 | 0.77 | 0.33 | -- | -- | 20.98 | 124.26 | 26.53 | 22.236 | 6.11 | 0.5 | 3.4195 | 9.4 | 10.372 | 7.229 | 10.3 | 8.81 | 11.46 | 18.013 | -- | -- | 5.723 | -- | 1.8176 | 1.5629 | 12.011 | 1.749 | 11.581
18:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 11.2 | 17 | 8.9 | 32 | 15.58 | 12.33 | 20.465 | 1.07 | 44.68 | 1.923 | 56.47 | 20 | 106.61 | 48.08 | 33.727 | 8.05 | 12.09 | 1.3 | 0.33 | -- | -- | 17.34 | 120.62 | 25.99 | 22.441 | 6.11 | 0.2 | 3.4195 | 15.5 | 10.5313 | 7.229 | 10.3 | 8.82 | 11.47 | 18.013 | -- | -- | 5.67 | -- | 1.8663 | 1.5629 | 12.236 | 1.759 | 11.273
18:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 11.2 | 17 | 8.9 | 32 | 15.58 | 12.33 | 20.465 | 1.07 | 44.68 | 1.923 | 56.47 | 20 | 106.61 | 48.08 | 33.727 | 8.05 | 12.09 | 1.3 | 0.33 | -- | -- | 17.34 | 120.62 | 25.99 | 22.441 | 6.11 | 0.2 | 3.4195 | 15.5 | 10.5313 | 7.229 | 10.3 | 8.82 | 11.47 | 18.013 | -- | -- | 5.67 | -- | 1.8663 | 1.5629 | 12.236 | 1.759 | 11.273
19:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 18.7 | 17 | 8.9 | 32 | 15.57 | 12.31 | 20.439 | -- | -- | 1.923 | 64.26 | 20 | 106.61 | 50.14 | 34.6987 | 8.1 | 12.09 | 1.55 | 0.33 | -- | -- | 15.18 | 120.03 | 26.46 | 21.96 | 6.54 | 0 | 3.4195 | 15.5 | 10.3416 | 7.229 | 10.3 | 8.63 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 5.681 | -- | 1.9232 | 1.5629 | 12.304 | 1.965 | 11.331
19:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 18.7 | 17 | 8.9 | 32 | 15.57 | 12.31 | 20.439 | -- | -- | 1.923 | 64.26 | 20 | 106.61 | 50.14 | 34.6987 | 8.1 | 12.09 | 1.55 | 0.33 | -- | -- | 15.18 | 120.03 | 26.46 | 21.96 | 6.54 | 0 | 3.4195 | 15.5 | 10.3416 | 7.229 | 10.3 | 8.63 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 5.681 | -- | 1.9232 | 1.5629 | 12.304 | 1.965 | 11.331
20:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 22.3 | 17 | 8.5 | 32 | 15.49 | 12.29 | 20.308 | -- | -- | 1.923 | 59.93 | 20 | 101.02 | 57.16 | 34.6978 | 8.11 | 12.66 | 1.58 | 0.33 | -- | -- | 16.91 | 121.23 | 25.72 | 21.939 | 6.54 | 0 | 3.4195 | 15.7 | 10.308 | 7.229 | 10.3 | 8.71 | 11.36 | 18.013 | -- | -- | 5.739 | -- | 1.9999 | 1.5629 | 12.304 | 2.335 | 11.373
20:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 22.3 | 17 | 8.5 | 32 | 15.49 | 12.29 | 20.308 | -- | -- | 1.923 | 59.93 | 20 | 101.02 | 57.16 | 34.6978 | 8.11 | 12.66 | 1.58 | 0.33 | -- | -- | 16.91 | 121.23 | 25.72 | 21.939 | 6.54 | 0 | 3.4195 | 15.7 | 10.308 | 7.229 | 10.3 | 8.71 | 11.36 | 18.013 | -- | -- | 5.739 | -- | 1.9999 | 1.5629 | 12.304 | 2.335 | 11.373
21:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 27.8 | 17 | 8.9 | 32 | 15.46 | 12.23 | 22.667 | -- | -- | 1.923 | 62.8 | 20 | 100.11 | 63.95 | 35.917 | 8.12 | 12.09 | 1.27 | 0.33 | -- | -- | 16.85 | 121.35 | 25.71 | 22.061 | 6.91 | 0 | 3.4195 | 15.8 | 10.2883 | 7.229 | 10.3 | 8.86 | 11.51 | 18.013 | -- | -- | 5.756 | -- | 2.039 | 1.5629 | 12.304 | 2.523 | 11.373
21:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 27.8 | 17 | 8.9 | 32 | 15.46 | 12.23 | 22.667 | -- | -- | 1.923 | 62.8 | 20 | 100.11 | 63.95 | 35.917 | 8.12 | 12.09 | 1.27 | 0.33 | -- | -- | 16.85 | 121.35 | 25.71 | 22.061 | 6.91 | 0 | 3.4195 | 15.8 | 10.2883 | 7.229 | 10.3 | 8.86 | 11.51 | 18.013 | -- | -- | 5.756 | -- | 2.039 | 1.5629 | 12.304 | 2.523 | 11.373
22:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 27.6 | 17 | 9.3 | 32 | 15.49 | 12.32 | 13.215 | -- | -- | 1.923 | 66.49 | 20 | 100.11 | 53.88 | 36.584 | 8.14 | 12.09 | 2.33 | 0.33 | -- | -- | 14.49 | 118.99 | 25.62 | 22.309 | 6.91 | 0 | 3.4195 | 15.8 | 10.2748 | 7.229 | 10.3 | 8.78 | 11.43 | 18.013 | -- | -- | 5.788 | -- | 2.0792 | 1.5629 | 12.304 | 2.717 | 11.373
22:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 27.6 | 17 | 9.3 | 32 | 15.49 | 12.32 | 13.215 | -- | -- | 1.923 | 66.49 | 20 | 100.11 | 53.88 | 36.584 | 8.14 | 12.09 | 2.33 | 0.33 | -- | -- | 14.49 | 118.99 | 25.62 | 22.309 | 6.91 | 0 | 3.4195 | 15.8 | 10.2748 | 7.229 | 10.3 | 8.78 | 11.43 | 18.013 | -- | -- | 5.788 | -- | 2.0792 | 1.5629 | 12.304 | 2.717 | 11.373
23:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 27.9 | 17 | 9.3 | 32 | 12.57 | 12.21 | 13.099 | -- | -- | 1.923 | 67.24 | 20 | 103.8 | 39.54 | 37.945 | 8.15 | 12.66 | 2.08 | 0.33 | -- | -- | 18.74 | 123.24 | 26.01 | 22.434 | 6.81 | 0 | 3.4195 | 11.4 | 10.1968 | 7.229 | 10.3 | 8.85 | 11.5 | 18.013 | 15.6631 | 47.2861 | 5.787 | 18.0126 | 2.0977 | 1.5629 | 12.53 | 2.58 | 11.526
23:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 27.9 | 17 | 9.3 | 32 | 12.57 | 12.21 | 13.099 | -- | -- | 1.923 | 67.24 | 20 | 103.8 | 39.54 | 37.945 | 8.15 | 12.66 | 2.08 | 0.33 | -- | -- | 18.74 | 123.24 | 26.01 | 22.434 | 6.81 | 0 | 3.4195 | 11.4 | 10.1968 | 7.229 | 10.3 | 8.85 | 11.5 | 18.013 | 15.6631 | 47.2861 | 5.787 | 18.0126 | 2.0977 | 1.5629 | 12.53 | 2.58 | 11.526
MAX | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 4.8 | 17 | 8.5 | 31 | 10.93 | 12.13 | 8.225 | 1.07 | 44.55 | 1.923 | 41.57 | 20 | 100.11 | 39.54 | 33.464 | 7.83 | 11.53 | 0.08 | 0.33 | 0 | 0 | 14.49 | 118.99 | 25.1 | 20.613 | 6.11 | 0 | 3.4195 | 6.8 | 8.1265 | 7.229 | 10.3 | 8.6 | 11.25 | 18.013 | 15.6631 | 46.6799 | 5.652 | 18.0126 | 1.7236 | 1.5629 | 11.719 | 1.588 | 11.164
MIN | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 27.9 | 17 | 10.3 | 32 | 15.58 | 12.33 | 22.667 | 1.07 | 44.68 | 1.923 | 67.24 | 20 | 110.44 | 63.95 | 38.9 | 8.2 | 12.66 | 2.33 | 0.49 | 0 | 0 | 30.69 | 133.97 | 28.53 | 24.545 | 6.91 | 0.5 | 3.4195 | 15.8 | 10.5313 | 7.229 | 11.3 | 9.18 | 11.83 | 18.013 | 15.6631 | 47.2861 | 5.897 | 18.0126 | 2.0977 | 1.5629 | 12.53 | 2.717 | 11.818
PROM | 2.9417 | 15 | 14.9 | 2 | 14.3292 | 17 | 9.4167 | 31.5417 | 13.1115 | 12.2384 | 12.8618 | 1.07 | 44.615 | 1.923 | 57.46 | 20 | 106.1621 | 51.2067 | 36.3611 | 8.0746 | 11.8808 | 1.1527 | 0.375 | #DIV/0! | #DIV/0! | 21.7325 | 125.2739 | 26.4567 | 22.6578 | 6.3838 | 0.05 | 3.4195 | 11.4792 | 9.5592 | 7.229 | 10.7708 | 8.8517 | 11.5012 | 18.013 | 15.6631 | 46.983 | 5.7538 | 18.0126 | 1.8309 | 1.5629 | 12.0393 | 1.785 | 11.4793
INICIO | 2.1 | 15 | 14.9 | 2 | 14.2 | 17 | 9.1 | 31 | 12.5 | 12.13 | 13.95 | -- | -- | 1.923 | 62.8 | 20 | 109.48 | 48.13 | 38.268 | 8.16 | 11.53 | 0.624 | 0.34 | -- | -- | 17.55 | 120.833 | 25.1 | 20.613 | 6.34 | 0 | 3.4195 | 13.1 | 10.1023 | 7.229 | 11.3 | 8.95 | 11.6 | 18.013 | -- | 46.6799 | 5.659 | -- | 1.7236 | 1.5629 | 11.719 | 1.588 | 11.568
FINAL | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 27.9 | 17 | 9.3 | 32 | 12.57 | 12.21 | 13.099 | -- | -- | 1.923 | 67.24 | 20 | 103.8 | 39.54 | 37.945 | 8.15 | 12.66 | 2.08 | 0.33 | -- | -- | 18.74 | 123.24 | 26.01 | 22.434 | 6.81 | 0 | 3.4195 | 11.4 | 10.1968 | 7.229 | 10.3 | 8.85 | 11.5 | 18.013 | 15.6631 | 47.2861 | 5.787 | 18.0126 | 2.0977 | 1.5629 | 12.53 | 2.58 | 11.526
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 9 de Agosto del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.2212 | 0.6455 | 0.215 | 0.12629 | 0.02951 | 3875.2284 | -- | -- | 0.61772 | 22.7902 | -- | 0.12624 | 0.37177 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.391 | 0.217 | -- | 268.512 | 0.132 | 0.062 | 51.1 | 0.065 | 0.51259 | 0.14698 | 4.12 | 0.26724
00:30 | 2695 | 6.2212 | 0.6455 | 0.215 | 0.12629 | 0.02951 | 3875.2284 | -- | -- | 0.61772 | 22.7902 | -- | 0.12624 | 0.37177 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.391 | 0.217 | -- | 268.512 | 0.132 | 0.062 | 51.1 | 0.065 | 0.51259 | 0.14698 | 4.12 | 0.26724
01:00 | 2695 | 6.2589 | 0.60528 | 0.214 | 0.11745 | 0.03216 | 3875.2388 | -- | -- | 0.57478 | 22.8166 | -- | 0.13254 | 0.36541 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.39 | 0.217 | -- | 268.514 | 0.136 | 0.061 | 51.1 | 0.072 | 0.51655 | 0.13657 | 4.18 | 0.27185
01:30 | 2695 | 6.2589 | 0.60528 | 0.214 | 0.11745 | 0.03216 | 3875.2388 | -- | -- | 0.57478 | 22.8166 | -- | 0.13254 | 0.36541 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.39 | 0.217 | -- | 268.514 | 0.136 | 0.061 | 51.1 | 0.072 | 0.51655 | 0.13657 | 4.18 | 0.27185
02:00 | 2695 | 6.4075 | 0.55677 | 0.21 | 0.11113 | 0.03413 | 3875.2437 | -- | -- | 0.53194 | 22.829 | -- | 0.13909 | 0.35908 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.515 | 0.127 | 0.057 | 51.1 | 0.079 | 0.51655 | 0.13657 | 4.44 | 0.27654
02:30 | 2695 | 6.4075 | 0.55677 | 0.21 | 0.11113 | 0.03413 | 3875.2437 | -- | -- | 0.53194 | 22.829 | -- | 0.13909 | 0.35908 | 2409.88 | 0.709 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.515 | 0.127 | 0.057 | 51.1 | 0.079 | 0.51655 | 0.13657 | 4.44 | 0.27654
03:00 | 2695 | 6.5564 | 0.50826 | 0.207 | 0.10218 | 0.03176 | 3875.236 | -- | -- | 0.48867 | 22.8096 | -- | 0.13569 | 0.35277 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.516 | 0.116 | 0.05 | 51.1 | 0.086 | 0.49096 | 0.15166 | 4.76 | 0.2861
03:30 | 2695 | 6.5564 | 0.50826 | 0.207 | 0.10218 | 0.03176 | 3875.236 | -- | -- | 0.48867 | 22.8096 | -- | 0.13569 | 0.35277 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.516 | 0.116 | 0.05 | 51.1 | 0.086 | 0.49096 | 0.15166 | 4.76 | 0.2861
04:00 | 2695 | 6.6762 | 0.46206 | 0.191 | 0.11362 | 0.03081 | 3875.2345 | -- | -- | 0.44463 | 22.8057 | -- | 0.13909 | 0.34027 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.517 | 0.106 | 0.043 | 51.1 | 0.093 | 0.4851 | 0.15649 | 5.04 | 0.29592
04:30 | 2695 | 6.6762 | 0.46206 | 0.191 | 0.11362 | 0.03081 | 3875.2345 | -- | -- | 0.44463 | 22.8057 | -- | 0.13909 | 0.34027 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.517 | 0.106 | 0.043 | 51.1 | 0.093 | 0.4851 | 0.15649 | 5.04 | 0.29592
05:00 | 2695 | 6.8029 | 0.40662 | 0.18 | 0.11257 | 0.03126 | 3875.2324 | -- | -- | 0.40051 | 22.8003 | -- | 0.14248 | 0.3465 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.518 | 0.095 | 0.036 | 51.1 | 0.1 | 0.46766 | 0.17546 | 5.26 | 0.30482
05:30 | 2695 | 6.8029 | 0.40662 | 0.18 | 0.11257 | 0.03126 | 3875.2324 | -- | -- | 0.40051 | 22.8003 | -- | 0.14248 | 0.3465 | 2410.56 | 0.787 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.518 | 0.095 | 0.036 | 51.1 | 0.1 | 0.46766 | 0.17546 | 5.26 | 0.30482
06:00 | 2695 | 6.9295 | 0.39348 | 0.168 | 0.12085 | 0.02931 | 3875.2229 | -- | -- | 0.35605 | 22.7763 | -- | 0.13909 | 0.34027 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.389 | 0.217 | 103 | 268.519 | 0.085 | 0.032 | 51.1 | 0.107 | 0.4638 | 0.17911 | 5.5 | 0.31074
06:30 | 2695 | 6.9295 | 0.39348 | 0.168 | 0.12085 | 0.02931 | 3875.2229 | -- | -- | 0.35605 | 22.7763 | -- | 0.13909 | 0.34027 | 2410.79 | 0.814 | -- | 0.389 | 0.217 | 103 | 268.519 | 0.085 | 0.032 | 51.1 | 0.107 | 0.4638 | 0.17911 | 5.5 | 0.31074
07:00 | 2695 | 7.0533 | 0.34449 | 0.161 | 0.14102 | 0.02834 | 3875.2214 | -- | -- | 0.31182 | 22.7724 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2411 | 0.838 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.521 | 0.075 | 0.026 | 51.1 | 0.114 | 0.45805 | 0.18849 | 5.67 | 0.31154
07:30 | 2695 | 7.0533 | 0.34449 | 0.161 | 0.14102 | 0.02834 | 3875.2214 | -- | -- | 0.31182 | 22.7724 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2411 | 0.838 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.521 | 0.075 | 0.026 | 51.1 | 0.114 | 0.45805 | 0.18849 | 5.67 | 0.31154
08:00 | 2695 | 7.1746 | 0.3594 | 0.163 | 0.14641 | 0.03084 | 3875.2235 | -- | -- | 0.2674 | 22.7778 | 208.0914 | 0.14926 | 0.3465 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.522 | 0.065 | 0.02 | 51.1 | 0.121 | 0.4314 | 0.20933 | 5.96 | 0.31193
08:30 | 2695 | 7.1746 | 0.3594 | 0.163 | 0.14641 | 0.03084 | 3875.2235 | -- | -- | 0.2674 | 22.7778 | 208.0914 | 0.14926 | 0.3465 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.389 | 0.217 | -- | 268.522 | 0.065 | 0.02 | 51.1 | 0.121 | 0.4314 | 0.20933 | 5.96 | 0.31193
09:00 | 2695 | 7.2908 | 0.46899 | 0.17 | 0.14262 | 0.02807 | 3875.2269 | -- | -- | 0.25738 | 22.7863 | -- | 0.14926 | 0.34027 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.388 | 0.217 | -- | 268.517 | 0.048 | 0.014 | 51.1 | 0.128 | 0.40735 | 0.23045 | 6.07 | 0.31273
09:30 | 2695 | 7.2908 | 0.46899 | 0.17 | 0.14262 | 0.02807 | 3875.2269 | -- | -- | 0.25738 | 22.7863 | -- | 0.14926 | 0.34027 | 2411.11 | 0.852 | -- | 0.388 | 0.217 | -- | 268.517 | 0.048 | 0.014 | 51.1 | 0.128 | 0.40735 | 0.23045 | 6.07 | 0.31273
10:00 | 2695 | 7.2187 | 0.59835 | 0.177 | 0.13992 | 0.02841 | 3875.2312 | -- | -- | 0.28165 | 22.7972 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.388 | 0.217 | -- | 268.512 | 0.031 | 0.015 | 51.1 | 0.129 | 0.37809 | 0.25952 | 6.07 | 0.31353
10:30 | 2695 | 7.2187 | 0.59835 | 0.177 | 0.13992 | 0.02841 | 3875.2312 | -- | -- | 0.28165 | 22.7972 | -- | 0.17136 | 0.34027 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.388 | 0.217 | -- | 268.512 | 0.031 | 0.015 | 51.1 | 0.129 | 0.37809 | 0.25952 | 6.07 | 0.31353
11:00 | 2695 | 7.1731 | 0.728 | 0.183 | 0.14279 | 0.02722 | 3875.2303 | -- | -- | 0.31741 | 22.7949 | -- | 0.19207 | 0.33407 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.387 | 0.217 | -- | 268.508 | 0.016 | 0.015 | 51.1 | 0.13 | 0.3447 | 0.27935 | 6.03 | 0.31273
11:30 | 2695 | 7.1731 | 0.728 | 0.183 | 0.14279 | 0.02722 | 3875.2303 | -- | -- | 0.31741 | 22.7949 | -- | 0.19207 | 0.33407 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.387 | 0.217 | -- | 268.508 | 0.016 | 0.015 | 51.1 | 0.13 | 0.3447 | 0.27935 | 6.03 | 0.31273
12:00 | 2695 | 7.1457 | 0.8455 | 0.201 | 0.13334 | 0.02517 | 3875.2385 | -- | -- | 0.35485 | 22.8158 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.387 | 0.217 | -- | 268.503 | 0.016 | 0.015 | 51.1 | 0.129 | 0.33221 | 0.28648 | 5.97 | 0.30365
12:30 | 2695 | 7.1457 | 0.8455 | 0.201 | 0.13334 | 0.02517 | 3875.2385 | -- | -- | 0.35485 | 22.8158 | -- | 0.20568 | 0.31566 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.387 | 0.217 | -- | 268.503 | 0.016 | 0.015 | 51.1 | 0.129 | 0.33221 | 0.28648 | 5.97 | 0.30365
13:00 | 2695 | 7.0588 | 0.9775 | 0.208 | 0.13122 | 0.02718 | 3875.2452 | -- | -- | 0.3666 | 22.8329 | -- | 0.21021 | 0.29158 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.387 | 0.217 | -- | 268.499 | 0.015 | 0.015 | 51.1 | 0.127 | 0.3045 | 0.31069 | 6.05 | 0.30482
13:30 | 2695 | 7.0588 | 0.9775 | 0.208 | 0.13122 | 0.02718 | 3875.2452 | -- | -- | 0.3666 | 22.8329 | -- | 0.21021 | 0.29158 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.387 | 0.217 | -- | 268.499 | 0.015 | 0.015 | 51.1 | 0.127 | 0.3045 | 0.31069 | 6.05 | 0.30482
14:00 | 2695 | 7.0088 | 1.0855 | 0.21 | 0.12725 | 0.02935 | 3875.2504 | -- | -- | 0.37794 | 22.8461 | -- | 0.21961 | 0.27391 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.387 | 0.217 | -- | 268.494 | 0.015 | 0.015 | 51.1 | 0.127 | 0.26849 | 0.34199 | 6.35 | 0.31353
14:30 | 2695 | 7.0088 | 1.0855 | 0.21 | 0.12725 | 0.02935 | 3875.2504 | -- | -- | 0.37794 | 22.8461 | -- | 0.21961 | 0.27391 | 2410.86 | 0.822 | -- | 0.387 | 0.217 | -- | 268.494 | 0.015 | 0.015 | 51.1 | 0.127 | 0.26849 | 0.34199 | 6.35 | 0.31353
15:00 | 2695 | 6.9633 | 1.207 | 0.205 | 0.12606 | 0.02814 | 3875.2501 | -- | -- | 0.39797 | 22.8453 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.489 | 0.014 | 0.015 | 51.1 | 0.129 | 0.24038 | 0.36941 | 6.67 | 0.32284
15:30 | 2695 | 6.9633 | 1.207 | 0.205 | 0.12606 | 0.02814 | 3875.2501 | -- | -- | 0.39797 | 22.8453 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2410.81 | 0.816 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.489 | 0.014 | 0.015 | 51.1 | 0.129 | 0.24038 | 0.36941 | 6.67 | 0.32284
16:00 | 2695 | 6.9148 | 1.306 | 0.18 | 0.1249 | 0.02612 | 3875.2382 | -- | -- | 0.42162 | 22.815 | -- | 0.21961 | 0.25666 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.485 | 0.013 | 0.015 | 51.1 | 0.141 | 0.2285 | 0.37074 | 6.84 | 0.3391
16:30 | 2695 | 6.9148 | 1.306 | 0.18 | 0.1249 | 0.02612 | 3875.2382 | -- | -- | 0.42162 | 22.815 | -- | 0.21961 | 0.25666 | 2410.76 | 0.81 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.485 | 0.013 | 0.015 | 51.1 | 0.141 | 0.2285 | 0.37074 | 6.84 | 0.3391
17:00 | 2695 | 6.816 | 1.273 | 0.16 | 0.14608 | 0.02308 | 3875.2373 | 61.592 | 16.3492 | 0.4487 | 22.8127 | -- | 0.21021 | 0.25102 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.386 | 0.217 | -- | 268.48 | 0.015 | 0.019 | 51.1 | 0.136 | 0.24038 | 0.36676 | 6.98 | 0.34294
17:30 | 2695 | 6.816 | 1.273 | 0.16 | 0.14608 | 0.02308 | 3875.2373 | 61.592 | 16.3492 | 0.4487 | 22.8127 | -- | 0.21021 | 0.25102 | 2410.71 | 0.805 | -- | 0.386 | 0.217 | -- | 268.48 | 0.015 | 0.019 | 51.1 | 0.136 | 0.24038 | 0.36676 | 6.98 | 0.34294
18:00 | 2695 | 6.5534 | 1.255 | 0.177 | 0.15426 | 0.02091 | 3875.2443 | -- | -- | 0.48042 | 22.8306 | 206.0229 | 0.19661 | 0.25666 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.386 | 0.217 | 103 | 268.475 | 0.032 | 0.024 | 51.1 | 0.124 | 0.23561 | 0.38007 | 7.1 | 0.32778
18:30 | 2695 | 6.5534 | 1.255 | 0.177 | 0.15426 | 0.02091 | 3875.2443 | -- | -- | 0.48042 | 22.8306 | 206.0229 | 0.19661 | 0.25666 | 2410.67 | 0.8 | -- | 0.386 | 0.217 | 103 | 268.475 | 0.032 | 0.024 | 51.1 | 0.124 | 0.23561 | 0.38007 | 7.1 | 0.32778
19:00 | 2695 | 6.3038 | 1.216 | 0.18 | 0.16989 | 0.0181 | 3875.2394 | -- | -- | 0.5122 | 22.8182 | -- | 0.1755 | 0.26236 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.386 | 0.217 | -- | 268.471 | 0.053 | 0.032 | 51.1 | 0.111 | 0.24157 | 0.36018 | 7.17 | 0.31273
19:30 | 2695 | 6.3038 | 1.216 | 0.18 | 0.16989 | 0.0181 | 3875.2394 | -- | -- | 0.5122 | 22.8182 | -- | 0.1755 | 0.26236 | 2410.64 | 0.796 | -- | 0.386 | 0.217 | -- | 268.471 | 0.053 | 0.032 | 51.1 | 0.111 | 0.24157 | 0.36018 | 7.17 | 0.31273
20:00 | 2695 | 6.2828 | 1.0909 | 0.182 | 0.18629 | 0.01769 | 3875.2235 | -- | -- | 0.54415 | 22.7778 | -- | 0.14248 | 0.27391 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.466 | 0.071 | 0.039 | 51.1 | 0.1 | 0.26849 | 0.33688 | 7.03 | 0.29707
20:30 | 2695 | 6.2828 | 1.0909 | 0.182 | 0.18629 | 0.01769 | 3875.2235 | -- | -- | 0.54415 | 22.7778 | -- | 0.14248 | 0.27391 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.466 | 0.071 | 0.039 | 51.1 | 0.1 | 0.26849 | 0.33688 | 7.03 | 0.29707
21:00 | 2695 | 6.2615 | 0.9343 | 0.191 | 0.19567 | 0.02051 | 3875.2156 | -- | -- | 0.57646 | 22.7576 | -- | 0.12939 | 0.30356 | 2410.61 | 0.793 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.461 | 0.097 | 0.049 | 51.1 | 0.087 | 0.31367 | 0.29367 | 6.9 | 0.28128
21:30 | 2695 | 6.2615 | 0.9343 | 0.191 | 0.19567 | 0.02051 | 3875.2156 | -- | -- | 0.57646 | 22.7576 | -- | 0.12939 | 0.30356 | 2410.61 | 0.793 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.461 | 0.097 | 0.049 | 51.1 | 0.087 | 0.31367 | 0.29367 | 6.9 | 0.28128
22:00 | 2695 | 6.2403 | 0.743 | 0.207 | 0.19427 | 0.01566 | 3875.2214 | -- | -- | 0.60883 | 22.7724 | -- | 0.12309 | 0.33407 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.457 | 0.129 | 0.059 | 51.1 | 0.075 | 0.3605 | 0.24365 | 6.91 | 0.26513
22:30 | 2695 | 6.2403 | 0.743 | 0.207 | 0.19427 | 0.01566 | 3875.2214 | -- | -- | 0.60883 | 22.7724 | -- | 0.12309 | 0.33407 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.457 | 0.129 | 0.059 | 51.1 | 0.075 | 0.3605 | 0.24365 | 6.91 | 0.26513
23:00 | 2695 | 6.219 | 0.55677 | 0.208 | 0.18973 | 0.01559 | 3875.2199 | -- | -- | 0.64135 | 22.7662 | -- | 0.12939 | 0.35277 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.452 | 0.131 | 0.066 | 51.1 | 0.066 | 0.4057 | 0.19724 | 7.03 | 0.26478
23:30 | 2695 | 6.219 | 0.55677 | 0.208 | 0.18973 | 0.01559 | 3875.2199 | -- | -- | 0.64135 | 22.7662 | -- | 0.12939 | 0.35277 | 2410.6 | 0.792 | -- | 0.385 | 0.217 | -- | 268.452 | 0.131 | 0.066 | 51.1 | 0.066 | 0.4057 | 0.19724 | 7.03 | 0.26478

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 9 de Agosto del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
09/08/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
09/08/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
09/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.7
09/08/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.11
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.53
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.336
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
09/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
09/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
09/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 31.289
09/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
09/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.69

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 9 de Agosto del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
09/08/2025 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
09/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/08/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
09/08/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.688

## STOCK_COMB
sábado, 9 de Agosto del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
09/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 608.94 | 608.938 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.82 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/08/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 490.75 | 490.75 | 0 | m3
09/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
09/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
09/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
09/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
09/08/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
09/08/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31261.38 | 31261.38 | 0 | m3
09/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
09/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
09/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 741.7 | 741.7 | 0 | m3
09/08/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 796.46 | 796.69 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
09/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.17 | 2179.17 | 0 | m3
09/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
09/08/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6282.18 | 6282.18 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN PLANTA.
09/08/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
09/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 17.1 | 17.1 | 0 | m3
09/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 544.62 | 544.62 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 9 de Agosto del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 09/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1134
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1194.37
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 589.97
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1014.6853
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 3.5963
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 133095.991
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 174100.489
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1165089
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1147972
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1293748
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 464405
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1096531.5
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1095748.49
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1180651.69
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1269896.42
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1282300.19
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1363359.08
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1966493
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23094.01
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23094.01
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23094.01
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18776.71
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19245.01
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18475.21
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18475.21
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14108.38
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 104751
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 9 de Agosto del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
09/08/2025 00:00 | 873.1 | 1809.42 | 80.4 | 80.4 | 4467.8 | 502.1 | 8562 | 22773 | 4055.439 | 4476.1955 | 4468.7592 | 4477.8969 | 27.4 | 6664 | 7105.474
09/08/2025 01:00 | 873.7 | 1808.99 | 81.66 | 81.66 | 4467.8 | 519.75 | 8716 | 22657 | 4108.5552 | 4500.3395 | 4492.548 | 4501.9234 | 27.4 | 6664 | 7105.605
09/08/2025 02:00 | 874.4 | 1804.06 | 83.07 | 83.07 | 4467.8 | 523.68 | 8871 | 22686 | 4210.7838 | 4550.7862 | 4543.0458 | 4552.684 | 27.4 | 6664 | 7105.633
09/08/2025 03:00 | 875.1 | 1799.55 | 85.41 | 85.41 | 4467.8 | 521.71 | 9050 | 23309 | 4256.0093 | 4562.1712 | 4554.2915 | 4563.9908 | 27.4 | 6741 | 7105.654
09/08/2025 04:00 | 873.9 | 1817.66 | 87.93 | 87.93 | 4467.8 | 530.54 | 9239 | 23321 | 4211.6081 | 4516.8278 | 4508.984 | 4518.7653 | 27.4 | 6795 | 7105.516
09/08/2025 05:00 | 872.1 | 1796.24 | 89.16 | 89.16 | 4467.8 | 527.6 | 9351 | 23291 | 4145.0653 | 4482.6733 | 4474.2737 | 4484.2567 | 27.4 | 6808 | 7105.64
09/08/2025 06:00 | 870.8 | 1808.33 | 89.44 | 89.44 | 4467.8 | 530.54 | 9433 | 22774 | 4117.2707 | 4468.7366 | 4460.2165 | 4470.3598 | 27.4 | 6815 | 7105.564
09/08/2025 07:00 | 870.1 | 1789.34 | 89.42 | 89.42 | 4473.6 | 522.69 | 9434 | 22810 | 4050.4921 | 4423.7858 | 4415.4499 | 4425.2518 | 27.4 | 6797 | 7105.709
09/08/2025 08:00 | 870.9 | 1872.28 | 88.53 | 88.53 | 4472.2 | 525.64 | 9416 | 23230 | 3917.9954 | 4356.8504 | 4348.7328 | 4358.12 | 27.4 | 6812 | 7105.895
09/08/2025 09:00 | 870.7 | 1906.43 | 87.41 | 87.41 | 4468.7 | 520.73 | 9376 | 22785 | 3847.6841 | 4315.6292 | 4308.8318 | 4317.3698 | 27.4 | 6798 | 7105.923
09/08/2025 10:00 | 869.9 | 1906.5 | 86.24 | 86.24 | 4469.7 | 521.71 | 9323 | 22557 | 3781.3767 | 4288.1485 | 4282.2311 | 4289.9284 | 27.4 | 6801 | 7104.619
09/08/2025 11:00 | 869.1 | 1902.66 | 84.8 | 84.8 | 4472.1 | 531.52 | 9248 | 22664 | 3763.7108 | 4276.96 | 4271.7426 | 4278.5042 | 27.3 | 6777 | 7105.033
09/08/2025 12:00 | 867.1 | 1888.48 | 83.83 | 83.83 | 4471.8 | 529.56 | 9173 | 22841 | 3719.0739 | 4253.7975 | 4248.494 | 4255.4207 | 27.3 | 6782 | 7105.012
09/08/2025 13:00 | 866.5 | 1880.11 | 82.48 | 82.48 | 4470.5 | 531.52 | 9098 | 22657 | 3691.7503 | 4243.9831 | 4240.6006 | 4245.763 | 27.3 | 6786 | 7104.95
09/08/2025 14:00 | 862.3 | 2976.94 | 81.4 | 81.4 | 4490.5 | 530.54 | 8985 | 22738 | 3663.2484 | 4234.9533 | 4230.9769 | 4236.6943 | 27.3 | 6723 | 7104.957
09/08/2025 15:00 | 861.7 | 2973.65 | 80.96 | 80.96 | 4485.9 | 528.58 | 8911 | 22838 | 3689.2769 | 4241.0385 | 4237.5729 | 4243.4074 | 27.3 | 6717 | 7105.605
09/08/2025 16:00 | 861.8 | 2974.25 | 81.52 | 81.52 | 4489.8 | 528.58 | 8909 | 22735 | 3779.8458 | 4282.4562 | 4277.7977 | 4284.3933 | 27.3 | 6721 | 7105.143
09/08/2025 17:00 | 864 | 2974.89 | 82.25 | 82.25 | 4490.4 | 520.73 | 8906 | 22737 | 3835.0822 | 4309.9369 | 4303.8578 | 4311.4815 | 27.4 | 6732 | 7104.792
09/08/2025 18:00 | 866.4 | 2973.97 | 82.2 | 82.2 | 4479.9 | 516.81 | 8874 | 22696 | 3858.7547 | 4319.9478 | 4313.3736 | 4321.6099 | 27.4 | 6734 | 7104.564
09/08/2025 19:00 | 870.2 | 2974.17 | 81.32 | 81.32 | 4467.8 | 519.75 | 8730 | 22592 | 3856.0459 | 4324.07 | 4316.8335 | 4325.4967 | 27.4 | 6731 | 7095.843
09/08/2025 20:00 | 870.9 | 2973.1 | 80.49 | 80.49 | 4467.8 | 520.73 | 8611 | 22785 | 3840.2641 | 4313.2736 | 4305.6961 | 4314.5432 | 27.4 | 6750 | 7102.51
09/08/2025 21:00 | 873.2 | 2971.93 | 79.67 | 79.67 | 4467.8 | 520.73 | 8550 | 22635 | 3853.455 | 4319.9478 | 4311.8595 | 4320.6677 | 27.4 | 6744 | 7101.048
09/08/2025 22:00 | 873.2 | 2973.53 | 79.28 | 79.28 | 4467.8 | 519.75 | 8590 | 22601 | 3883.1345 | 4340.1657 | 4332.621 | 4341.3963 | 27.4 | 6739 | 7099.855
09/08/2025 23:00 | 871.8 | 2971.73 | 79.62 | 79.62 | 4488.5 | 518.77 | 8674 | 22710 | 3930.8331 | 4368.4318 | 4360.7353 | 4369.78 | 27.4 | 6726 | 7098.449

## TEMP_AMB
sábado, 9 de Agosto del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
09/08/2025 00:00 | 13.5 | 19.339 | 19.339 | 17.1 | 17.1 | 20.38 | 20.38 | 16.4 | 36.08 | 16.6 | 17.3 | 20.81 | 16.525 | 17.2 | 15.84 | 23.56
09/08/2025 01:00 | 13.3 | 19.269 | 19.269 | 17.2 | 17.2 | 20.13 | 20.13 | 16.3 | 29.69 | 16.5 | 17.1 | 20.71 | 16.275 | 16.8 | 15.9 | 23.56
09/08/2025 02:00 | 12.5 | 19.408 | 19.408 | 17.3 | 17.3 | 19.98 | 19.98 | 16.2 | 29.52 | 16.2 | 16.7 | 20.65 | 16.175 | 16.3 | 15.95 | 23.56
09/08/2025 03:00 | 13 | 19.2 | 19.2 | 17.1 | 17.1 | 19.93 | 19.93 | 16.1 | 29.56 | 16.3 | 17 | 20.62 | 15.7 | 16.3 | 16.15 | 23.93
09/08/2025 04:00 | 13.5 | 18.957 | 18.957 | 17 | 17 | 19.87 | 19.87 | 16.1 | 29.28 | 16.4 | 17.1 | 20.51 | 15.9 | 16.2 | 18.1 | 23.56
09/08/2025 05:00 | 13.7 | 18.665 | 18.665 | 17.1 | 17.1 | 19.69 | 19.69 | 16 | 29.12 | 16.2 | 17.1 | 20.44 | 15.875 | 16.1 | 18.12 | 23.56
09/08/2025 06:00 | 13.7 | 18.839 | 18.839 | 16.7 | 16.7 | 19.48 | 19.48 | 15.6 | 29.13 | 16.2 | 16.8 | 20.36 | 15.863 | 16 | 17.93 | 23.56
09/08/2025 07:00 | 13.8 | 18.797 | 18.797 | 16.5 | 16.5 | 19.25 | 19.25 | 15.6 | 29.23 | 16.3 | 16.9 | 20.28 | 15.737 | 16.6 | 17.6 | 23.93
09/08/2025 08:00 | 14.1 | 19.651 | 19.651 | 16.7 | 16.7 | 19.36 | 19.36 | 15.6 | 29.98 | 16.5 | 17.4 | 20.32 | 16.2 | 16.9 | 17.45 | 24.29
09/08/2025 09:00 | 14.6 | 20.706 | 20.706 | 17 | 17 | 19.59 | 19.59 | 15.6 | 31.41 | 16.5 | 17 | 20.54 | 16.8 | 16.9 | 17.46 | 25.02
09/08/2025 10:00 | 15.3 | 22.199 | 22.199 | 17.3 | 17.3 | 20.54 | 20.54 | 16.6 | 32.97 | 16.8 | 17.2 | 20.82 | 16.626 | 16.8 | 17.54 | 25.02
09/08/2025 11:00 | 16.2 | 24.29 | 24.29 | 17.9 | 17.9 | 21.35 | 21.35 | 17 | 34.32 | 17.2 | 17.9 | 21.11 | 16.475 | 17.4 | 17.83 | 24.66
09/08/2025 12:00 | 17.2 | 25.186 | 25.186 | 17.4 | 17.4 | 21.94 | 21.94 | 16.8 | 35.55 | 17.3 | 18.2 | 21.38 | 17.3 | 18 | 18.11 | 24.66
09/08/2025 13:00 | 19.5 | 24.699 | 24.699 | 17.7 | 17.7 | 22.35 | 22.35 | 17.3 | 35.35 | 17.8 | 18.8 | 21.84 | 18.05 | 19 | 18.34 | 24.66
09/08/2025 14:00 | 20.9 | 25.345 | 25.345 | 18.3 | 18.3 | 22.72 | 22.72 | 17.1 | 35.24 | 17.9 | 19 | 22.14 | 18.35 | 18.7 | 18.32 | 25.02
09/08/2025 15:00 | 20.9 | 24.026 | 24.026 | 17.5 | 17.5 | 22.36 | 22.36 | 17 | 34 | 17.6 | 19 | 22.34 | 18.25 | 19.1 | 18.52 | 26.12
09/08/2025 16:00 | 20 | 23.47 | 23.47 | 17.2 | 17.2 | 22.1 | 22.1 | 16.8 | 33.99 | 17.6 | 18.9 | 22.39 | 18 | 18.5 | 18.59 | 27.59
09/08/2025 17:00 | 18.1 | 22.602 | 22.602 | 17.9 | 17.9 | 22.27 | 22.27 | 16.6 | 33.12 | 17.6 | 18.5 | 22.22 | 17.775 | 17.7 | 18.58 | 27.95
09/08/2025 18:00 | 16.8 | 21.075 | 21.075 | 17.9 | 17.9 | 21.75 | 21.75 | 16.8 | 31.69 | 17.6 | 18.6 | 21.93 | 17.3 | 17.4 | 18.42 | 27.59
09/08/2025 19:00 | 15.6 | 20.589 | 20.589 | 17.3 | 17.3 | 21.23 | 21.23 | 16.7 | 30.45 | 17.6 | 18 | 21.63 | 17 | 17.2 | 18.17 | 26.49
09/08/2025 20:00 | 14.7 | 20.54 | 20.54 | 17.5 | 17.5 | 20.93 | 20.93 | 16.7 | 29.84 | 17.6 | 17.5 | 21.37 | 16.925 | 17.1 | 17.94 | 26.2
09/08/2025 21:00 | 15.1 | 20.436 | 20.436 | 17.6 | 17.6 | 20.58 | 20.58 | 16.7 | 29.91 | 17.4 | 17.6 | 21.2 | 16.925 | 17.1 | 17.8 | 25.3
09/08/2025 22:00 | 15.4 | 20.845 | 20.845 | 17.8 | 17.8 | 20.35 | 20.35 | 16.7 | 29.86 | 17.3 | 17.3 | 21.13 | 16.875 | 17.1 | 17.65 | 25.02
09/08/2025 23:00 | 15.4 | 20.922 | 20.922 | 17.8 | 17.8 | 20.35 | 20.35 | 16.7 | 29.75 | 17.1 | 17.4 | 20.99 | 17.038 | 17 | 17.5 | 25.02

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 9 de Agosto del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
09/08/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 09/08/2025 06:00 | 10/08/2025 06:00
09/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 09/08/2025 06:00 | 10/08/2025 06:00
09/08/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 09/08/2025 06:00 | 10/08/2025 06:00
09/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 09/08/2025 06:00 | 10/08/2025 06:00
09/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 09/08/2025 06:00 | 10/08/2025 06:00
09/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 09/08/2025 06:00 | 10/08/2025 06:00
09/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 09/08/2025 06:00 | 10/08/2025 06:00
09/08/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 09/08/2025 06:00 | 10/08/2025 06:00
09/08/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 09/08/2025 06:00 | 10/08/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 9 de Agosto del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
09/08/2025 | 00:30 | 24 | 49.82 | 13.15 | 19.9804 |  | 5.5 | 7.15 | 6.961 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 2.2811 | 4.7264 |  |  |  | 7.841 | 7.907 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 01:00 | 24 | 49.84 | 12.5 | 19.9804 |  | 5.93 | 7.26 | 6.479 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 4.2725 | 4.9019 |  |  |  | 7.575 | 7.745 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 01:30 | 23 | 49.81 | 12.73 | 19.9804 |  | 5.02 | 7.11 | 6.414 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 6.091 | 5.8244 |  |  |  | 7.709 | 7.414 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 02:00 | 23 | 49.83 | 13.36 | 19.9804 |  | 5.04 | 7.91 | 6.72 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |  |  | 1 | 5 |  |  |  |  | 6.551 | 6.428 |  |  |  | 7.698 | 7.805 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 02:30 | 24 | 49.78 | 14.17 | 19.9804 |  | 4.99 | 7.84 | 6.705 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 8.5286 | 6.9952 |  |  |  | 8.134 | 8.221 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 03:00 | 24 | 49.78 | 13.66 | 19.9804 |  | 5.11 | 7.91 | 6.964 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 8.7426 | 7.5856 |  |  |  | 8.718 | 8.551 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 03:30 | 24 | 49.79 | 12.13 | 19.9804 |  | 5.02 | 7.32 | 7.164 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 1 | 4 |  |  |  |  | 9.0003 | 7.6041 |  |  |  | 8.592 | 8.564 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 04:00 | 24 | 49.8 | 12.22 | 19.9804 |  | 4.68 | 7.69 | 7.622 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 7.7143 | 7.0084 |  |  |  | 9.428 | 9.365 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 04:30 | 24 | 49.8 | 12.18 | 19.9804 |  | 4.26 | 8.38 | 7.39 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 8.0042 | 7.0694 |  |  |  | 9.251 | 9.806 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 05:00 | 24 | 49.82 | 11.73 | 19.9804 | 0 | 4.74 | 7.98 | 7.782 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6291 | 6.6778 | 0 | 0 | 0 | 8.947 | 9.576 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 0 | 0.351
09/08/2025 | 05:30 | 23 | 49.82 | 12.6 | 19.9804 | 0 | 4.61 | 8.22 | 7.457 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5599 | 6.3346 | 0 | 0 | 0 | 8.442 | 8.799 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 0 | 0.585
09/08/2025 | 06:00 | 23 | 49.82 | 10.44 | 19.9804 | 0 | 4.75 | 8.63 | 6.717 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 7 | 9 | 15.2482 | 0 | 0.08 | 15.574 | 5.1655 | 5.9677 | 0 | 0 | 22.198 | 7.996 | 8.254 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 0.49 | 7.783
09/08/2025 | 06:30 | 23 | 49.83 | 11.95 | 19.9804 | 5.264 | 4.32 | 9.41 | 6.618 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 176.3893 | 0 | 52.22 | 229.316 | 4.491 | 4.9985 | 31.1158 | 13.6687 | 236.921 | 7.801 | 7.139 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 67.11 | 42.871
09/08/2025 | 07:00 | 23 | 49.84 | 11.53 | 19.9804 | 18.916 | 5.01 | 8.89 | 6.281 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 21.96 | 0 | 8 | 9 | 465.9003 | 1.514 | 190.66 | 611.421 | 3.3163 | 4.9711 | 225.3379 | 145.4048 | 612.598 | 7.392 | 6.212 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 223.02 | 193.765
09/08/2025 | 07:30 | 24 | 49.83 | 11.55 | 19.9804 | 35.861 | 5.7 | 8.22 | 6.252 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 264.56 | 0 | 8 | 9 | 757.2612 | 15.2954 | 331.79 | 816.055 | 3.7937 | 5.3229 | 508.0213 | 416.8983 | 823.291 | 7.629 | 6.1 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 364.17 | 509.466
09/08/2025 | 08:00 | 24 | 49.85 | 12.36 | 19.9804 | 47.897 | 6.33 | 8.95 | 6.333 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 515.41 | 0 | 7 | 8 | 869.7129 | 59.1171 | 470.54 | 882.337 | 4.4677 | 5.3306 | 797.889 | 737.9589 | 889.494 | 7.839 | 5.618 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 494.97 | 323.074
09/08/2025 | 08:30 | 23 | 49.87 | 12.42 | 21.7565 | 461.973 | 6.67 | 9.38 | 6.11 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 786.79 | 0 | 8 | 9 | 900.2686 | 253.6175 | 603.36 | 912.622 | 5.6846 | 6.0718 | 907.0841 | 869.0167 | 917.77 | 7.412 | 6.092 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 623.97 | 602.351
09/08/2025 | 09:00 | 23 | 49.87 | 12.8 | 21.7565 | 579.961 | 7.22 | 8.58 | 6.822 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 871.12 | 908.727 | 9 | 10 | 911.4724 | 397.744 | 726.75 | 922.609 | 6.3732 | 7.0157 | 934.0617 | 884.8963 | 930.877 | 8.218 | 7.368 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 729.16 | 892.745
09/08/2025 | 09:30 | 24 | 49.87 | 12.57 | 21.7565 | 680.188 | 7.46 | 8.69 | 7.323 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 892 | 921.818 | 8 | 9 | 910.8799 | 307.744 | 834.99 | 924.95 | 7.6743 | 6.9154 | 946.9171 | 895.899 | 932.046 | 8.363 | 7.866 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 839.2 | 893.702
09/08/2025 | 10:00 | 24 | 47.53 | 12.21 | 21.7565 | 764.121 | 8.04 | 8.99 | 7.005 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 901.19 | 927.636 | 9 | 10 | 910.5272 | 241.9702 | 929.52 | 923.299 | 8.0805 | 7.3972 | 952.3557 | 894.8546 | 931.494 | 8.117 | 8.207 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 932.73 | 891.335
09/08/2025 | 10:30 | 24 | 50.84 | 12.35 | 21.7565 | 828.811 | 7.88 | 8.21 | 7.267 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 895.09 | 930.182 | 9 | 10 | 907.591 | 397.744 | 1001.53 | 920.64 | 9.4111 | 7.3949 | 950.9824 | 890.2079 | 927.868 | 7.837 | 7.592 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 994.91 | 887.462
09/08/2025 | 11:00 | 24 | 50.83 | 12.87 | 21.7565 | 881.436 | 7.56 | 9.15 | 7.151 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 890.88 | 928 | 10 | 11 | 902.2614 | 524.3845 | 1055.04 | 917.725 | 9.9063 | 7.8809 | 948.4489 | 882.503 | 925.124 | 7.984 | 7.769 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 1038.3 | 883.632
09/08/2025 | 11:30 | 24 | 50.83 | 9.63 | 21.7565 | 916.769 | 8.18 | 9.31 | 7.186 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 897.63 | 923.636 | 10 | 11 | 899.269 | 340.483 | 1085.84 | 918.01 | 9.7437 | 8.3496 | 950.2754 | 890.0987 | 922.058 | 7.306 | 7.416 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 381.6926 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 1062.97 | 881.337
09/08/2025 | 12:00 | 24 | 50.84 | 9.94 | 21.7565 | 939.106 | 9.11 | 9.45 | 6.968 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 890.24 | 925.455 | 10 | 11 | 900.6741 | 346.867 | 1099.06 | 920.121 | 8.878 | 6.7564 | 956.8606 | 893.1691 | 926.54 | 8.185 | 7.829 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 1070.46 | 882.525
09/08/2025 | 12:30 | 24 | 50.82 | 11.54 | 21.7565 | 938.989 | 9.19 | 9.56 | 6.833 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 893.81 | 932 | 10 | 11 | 905.5329 | 794.8863 | 1084.27 | 927.649 | 8.4771 | 7.3375 | 962.3615 | 888.8621 | 928.728 | 7.761 | 7.95 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 1057.78 | 887.195
09/08/2025 | 13:00 | 24 | 49.77 | 11.46 | 21.7565 | 920.26 | 9.41 | 9.75 | 8.826 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 896.89 | 940 | 11 | 12 | 909.7807 | 912.1035 | 1062.73 | 930.574 | 9.296 | 8.0201 | 957.135 | 892.4612 | 930.598 | 8.573 | 8.743 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 1024.46 | 890.582
09/08/2025 | 13:30 | 24 | 49.85 | 12.28 | 21.7565 | 892.567 | 9.41 | 10.12 | 8.168 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 900.07 | 942.909 | 10 | 11 | 913.3228 | 1001.9573 | 1012.22 | 934.066 | 10.9377 | 9.7295 | 952.564 | 903.1766 | 936.939 | 8.94 | 9.587 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 965.13 | 893.624
09/08/2025 | 14:00 | 24 | 49.82 | 11.62 | 21.7565 | 840.106 | 9.77 | 10.07 | 8.135 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 905.22 | 946.182 | 10 | 11 | 911.8834 | 736.2124 | 937.21 | 933.732 | 11.2945 | 10.9968 | 960.4742 | 909.5507 | 938.133 | 9.226 | 9.626 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 889.86 | 891.781
09/08/2025 | 14:30 | 23 | 49.8 | 12.2 | 21.7565 | 771.605 | 10.1 | 10.73 | 7.486 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 902.94 | 941.818 | 10 | 11 | 908.8409 | 484.503 | 848.54 | 922.525 | 10.1521 | 11.0215 | 955.4233 | 917.0816 | 926.95 | 9.869 | 10.263 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 799.6 | 881.035
09/08/2025 | 15:00 | 23 | 49.82 | 12.5 | 21.7565 | 681.098 | 10.04 | 10.74 | 8.069 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 906.62 | 930.182 | 10 | 10 | 887.2637 | 676.0381 | 769.05 | 899.493 | 11.2558 | 11.6207 | 945.002 | 912.1841 | 901.702 | 9.814 | 10.347 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 660.14 | 855.21
09/08/2025 | 15:30 | 24 | 49.82 | 13.48 | 21.7565 | 567.762 | 10.4 | 11.11 | 9.508 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 882.41 | 898.909 | 10 | 10 | 671.5378 | 692.0717 | 419.68 | 853.376 | 11.2642 | 11.3673 | 922.2121 | 903.1992 | 850.549 | 10.59 | 11.124 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 505.33 | 796.881
09/08/2025 | 16:00 | 24 | 49.81 | 13.82 | 21.7565 | 454.491 | 10.11 | 11.25 | 10.052 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 850.06 | 273.636 | 9 | 10 | 268.7209 | 633.4717 | 394.41 | 761.902 | 11.3028 | 11.3106 | 846.2513 | 821.4703 | 750.174 | 10.37 | 11.057 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 186.36 | 681.067
09/08/2025 | 16:30 | 24 | 49.78 | 13.71 | 21.9057 | 304.447 | 10.06 | 10.91 | 10.572 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 688.2 | 243.091 | 9 | 10 | 258.95 | 496.3762 | 401.51 | 332.159 | 10.8348 | 11.1249 | 489.422 | 489.7141 | 293.04 | 10.323 | 10.61 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 197.94 | 368.745
09/08/2025 | 17:00 | 24 | 49.67 | 12.39 | 21.9057 | 62.829 | 9.9 | 11.32 | 11.355 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 317.55 | 263.727 | 9 | 10 | 118.1412 | 388.5658 | 197 | 44.462 | 9.2014 | 9.7716 | 85.3476 | 80.2599 | 41.809 | 10.312 | 10.552 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 151.22 | 43.331
09/08/2025 | 17:30 | 24 | 48.21 | 12.37 | 21.9057 | 26.946 | 9.73 | 11.54 | 12.681 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 47.3 | 29.7273 | 9 | 10 | 7.259 | 203.8677 | 12.35 | 0 | 6.4489 | 8.5212 | 27.3881 | 20.9964 | 0 | 10.263 | 11.142 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 18.64 | 0.026
09/08/2025 | 18:00 | 24 | 47.2 | 11.03 | 21.9057 | 6.453 | 9.49 | 11.5 | 11.667 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.06 | 0 | 9 | 9 | 0 | 169.6901 | 0 | 0 | 6.0617 | 6.813 | 0 | 0 | 0 | 9.975 | 11.483 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 0 | 0
09/08/2025 | 18:30 | 24 | 49.8 | 12.54 | 21.9057 | 0 | 9.38 | 11.35 | 9.697 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 63.5248 | 0 | 0 | 4.4508 | 5.7632 | 0 | 0 | 0 | 10.156 | 11.44 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 368.8626 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 0 | 0.044
09/08/2025 | 19:00 | 24 | 49.86 | 13.06 | 21.9057 | 0 | 9.05 | 11.14 | 9.605 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 10.4114 | 0 | 0 | 3.9514 | 6.4542 | 0 | 0 | 0 | 9.937 | 10.618 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 0 | 0.216
09/08/2025 | 19:30 | 24 | 49.75 | 11.63 | 21.9057 | 0 | 9.24 | 10.66 | 9.334 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.8072 | 6.7489 | 0 | 0 | 0 | 9.919 | 10.084 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001 | 0 | 0.205
09/08/2025 | 20:00 | 24 | 49.75 | 11.37 | 21.9057 |  | 9.29 | 10.14 | 8.845 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 4.0595 | 6.6729 |  |  |  | 9.898 | 10.009 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 20:30 | 23 | 49.72 | 12.51 | 21.9057 |  | 8.84 | 9.44 | 9.056 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 5.0451 | 5.4407 |  |  |  | 9.799 | 9.65 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 21:00 | 23 | 49.68 | 12.19 | 21.9057 |  | 8.61 | 8.81 | 9.036 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 5.3155 | 5.1756 |  |  |  | 9.936 | 9.649 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 21:30 | 23 | 49.69 | 12.36 | 21.9057 |  | 8.45 | 8.97 | 8.802 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 4.8506 | 4.8991 |  |  |  | 9.24 | 9.517 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 22:00 | 23 | 49.71 | 12.86 | 21.9057 |  | 7.77 | 8.98 | 8.898 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 5.9388 | 5.6432 |  |  |  | 10.234 | 9.848 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 22:30 | 23 | 49.74 | 12.86 | 21.9057 |  | 7.62 | 9.15 | 8.461 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  | 8.9202 | 7.7222 |  |  |  | 10.629 | 10.624 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 23:00 | 23 | 49.71 | 12.79 | 21.9057 |  | 7.21 | 8.68 | 8.431 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 10.9455 | 9.7358 |  |  |  | 10.673 | 11.123 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
09/08/2025 | 23:30 | 23 | 49.73 | 11.69 | 21.9057 |  | 6.72 | 8.15 | 8.49 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 8.5604 | 10.2175 |  |  |  | 11.048 | 11.407 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001
10/08/2025 | 00:00 | 23 | 49.72 | 12.66 | 21.9057 |  | 6.35 | 9.04 | 8.105 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 9.5326 | 9.8032 |  |  |  | 11.09 | 11.331 | 481.1252 | 481.1252 | 481.1252 | 400.9376 | 400.9376 | 0 | 293.9245 | 384.9001 | 384.9001

## CALOR_ÚTIL
sábado, 9 de Agosto del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
09/08/2025 | 00:30 | 31 | 12.42 | 61.36 | 86.3055 | 278.55 | 469.6355
09/08/2025 | 01:00 | 31 | 12.49 | 58.35 | 86.3055 | 275.03 | 463.1755
09/08/2025 | 01:30 | 31 | 12.48 | 57.29 | 86.3055 | 272.95 | 460.0255
09/08/2025 | 02:00 | 31 | 12.54 | 60.11 | 86.3055 | 272.59 | 462.5455
09/08/2025 | 02:30 | 32 | 12.53 | 60.66 | 86.3055 | 274.74 | 466.2355
09/08/2025 | 03:00 | 32 | 12.52 | 58.46 | 86.3055 | 274.13 | 463.4155
09/08/2025 | 03:30 | 31 | 12.53 | 51.94 | 86.3055 | 275.87 | 457.6455
09/08/2025 | 04:00 | 31 | 12.41 | 52.33 | 86.3055 | 276.77 | 458.8155
09/08/2025 | 04:30 | 31 | 12.41 | 56.84 | 86.3055 | 275.09 | 461.6455
09/08/2025 | 05:00 | 31 | 12.44 | 54.7 | 86.3055 | 276.76 | 461.2055
09/08/2025 | 05:30 | 30 | 12.44 | 54.45 | 86.3055 | 278.49 | 461.6855
09/08/2025 | 06:00 | 30 | 12.96 | 45.09 | 86.3055 | 276.66 | 451.0155
09/08/2025 | 06:30 | 31 | 12.96 | 54.8 | 86.3055 | 275.19 | 460.2555
09/08/2025 | 07:00 | 31 | 13.02 | 52.88 | 86.3055 | 280.67 | 463.8755
09/08/2025 | 07:30 | 32 | 13.02 | 50.4 | 86.3055 | 276.61 | 458.3355
09/08/2025 | 08:00 | 32 | 12.49 | 53.9 | 86.3055 | 277.13 | 461.8255
09/08/2025 | 08:30 | 31 | 12.5 | 56.09 | 75.568 | 276.65 | 451.808
09/08/2025 | 09:00 | 31 | 12.32 | 57.77 | 75.568 | 276.72 | 453.378
09/08/2025 | 09:30 | 32 | 12.32 | 51.12 | 75.568 | 277.34 | 448.348
09/08/2025 | 10:00 | 32 | 11.19 | 49.66 | 75.568 | 276.61 | 445.028
09/08/2025 | 10:30 | 32 | 11.97 | 48.38 | 75.568 | 271.42 | 439.338
09/08/2025 | 11:00 | 32 | 12.67 | 50.39 | 75.568 | 273.42 | 444.048
09/08/2025 | 11:30 | 32 | 12.67 | 42.44 | 75.568 | 277.41 | 440.088
09/08/2025 | 12:00 | 32 | 12.82 | 43.81 | 75.568 | 277.5 | 441.698
09/08/2025 | 12:30 | 31 | 12.82 | 53.4 | 75.568 | 276.18 | 448.968
09/08/2025 | 13:00 | 31 | 12.29 | 53.03 | 75.568 | 278.97 | 450.858
09/08/2025 | 13:30 | 31 | 12.31 | 56.41 | 75.568 | 278.21 | 453.498
09/08/2025 | 14:00 | 31 | 12.47 | 53.4 | 75.568 | 277.91 | 450.348
09/08/2025 | 14:30 | 30 | 12.47 | 56.96 | 75.568 | 277.96 | 452.958
09/08/2025 | 15:00 | 30 | 12.32 | 58.35 | 75.568 | 278.11 | 454.348
09/08/2025 | 15:30 | 32 | 12.32 | 53.47 | 75.568 | 279.59 | 452.948
09/08/2025 | 16:00 | 32 | 12.74 | 54.84 | 75.568 | 277.54 | 452.688
09/08/2025 | 16:30 | 32 | 12.73 | 54.8 | 72.9878 | 279.55 | 452.0678
09/08/2025 | 17:00 | 32 | 11.22 | 49.5 | 72.9878 | 278.54 | 444.2478
09/08/2025 | 17:30 | 32 | 10.9 | 55.6 | 72.9878 | 280.22 | 451.7078
09/08/2025 | 18:00 | 32 | 12.39 | 49.55 | 72.9878 | 276.87 | 443.7978
09/08/2025 | 18:30 | 31 | 13.07 | 55.84 | 72.9878 | 279.1 | 451.9978
09/08/2025 | 19:00 | 31 | 9.07 | 58.15 | 72.9878 | 277.94 | 449.1478
09/08/2025 | 19:30 | 31 | 9.05 | 52.96 | 72.9878 | 276.77 | 442.7678
09/08/2025 | 20:00 | 31 | 8.98 | 51.8 | 72.9878 | 278.1 | 442.8678
09/08/2025 | 20:30 | 30 | 8.98 | 57.33 | 72.9878 | 260.98 | 430.2778
09/08/2025 | 21:00 | 30 | 9.57 | 55.88 | 72.9878 | 268.78 | 437.2178
09/08/2025 | 21:30 | 29 | 9.58 | 54.33 | 72.9878 | 270.38 | 436.2778
09/08/2025 | 22:00 | 29 | 13.9 | 56.49 | 72.9878 | 270.23 | 442.6078
09/08/2025 | 22:30 | 29 | 13.9 | 57.62 | 72.9878 | 271.97 | 445.4778
09/08/2025 | 23:00 | 29 | 13.56 | 57.35 | 72.9878 | 267.8 | 440.6978
09/08/2025 | 23:30 | 31 | 13.57 | 52.37 | 72.9878 | 269.36 | 439.2878
10/08/2025 | 00:00 | 31 | 13.93 | 56.69 | 72.9878 | 270.67 | 445.2778
EJEC MWh |  | 745 | 292.13 | 1299.67 | 1878.8908 | 6613.015 | 10828.7058

## FLUJOS
sábado, 9 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
09/08/2025 | 00:30 | 0 | 17.0466 | -21.4309 | 8.8871 | 10.6394 |  | 28.1213 | -81.2748 | 46.4911 | 23.6813 | 23.2379 | -33.3 | -39.278 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.0247 | 36.4482 | 17.3799 | 17.4798 | 29.0387 | 16.3644 | 0.3878 | 7.4815 |  |  | -56.01 | -55.91 |  | 33.3 | 37.4 | 22.233 | 0.252 | -55.39 | -55.22 | -44.09 | 55.3 | 55.45 | 17.0816 | -1.6935 | 56.5123 | 57.7681 | 60.6036 | -51.8422 | -49.4524 | 27.5392 | 29.4701 | 71.8021 | 73.6776 | 9.4386 | 44.517 | -596.4397 | -2.5399 | -13.7 | -14.4 | 54.6746 | 54.7629 | -3.136 |  | -94.4331 | 2.5414 | 0 | 3.7361 | 643.4215 | 114.8411 | 114.7496 | -603.8786 | 508.7207 |  | -44.2375 | 43.5575 | 77.7307 | 28.12 | 25.02 | 55.38 | 74.14 | 24.1165 | 24.1165 | 38.0368 | 38.2614 | 37.4331 | -63.0724 |  | 5.4751 | -74.1356 |  |  | 0.7 | 153 | -14.07 | 43.791 | 42.7516 | 41.3259 | -65.5679 | -65.7997 | 86.457 | -64.1064 | 94.4802 | 14.2919 | 49.64 | 55.45 | 36.1011 | 34.4284 | -27.53 |  | 77.436 | 75.7057 | -177.7495 | -0.0002 | -16.8554 | -76.3 | -76.5 | 23.9529 | 38.0951 | 54.9633 | 53.9246 | 37.49 | -8.92 | 59.7525 | 172.2548 |  | -35.42 | 80.89 | 53.71 | 172.3273 | 172.4 | 59.8906 | 56.3 | 258.8234 | 218.0526 | 208.6258 | 211.4531 | 105.5799 | 85.8264 | -23.307 | 613.0396 | 438.094 |  | -25.5931 | -22.3433 | -43.9299 | 19.4584 | 17.9748 | 121.392 | -21.5834 | -20.269 | -52.64 | 0 | -8.89 | 84.1 | 11.0255 | -6.9877 | -33.79 | -33.0487 | 8.0033 | -80.3058 | 68.7257 |  | 20.4311 | 20.5334 | 41.3702 | 42.0485 | 40.6852 | -24.1137 | -24.1137 | 113.7028 | -58.235 | -57.2227 | 75.9226 | 88.985 | 27.6951 | 9.27 | 11.5682 | 0.9268 | -7.01 | 17.14 | 26.5873 |  | -1.333 | 2.031 |  | 38.01 | -87.9359 | -75.4928 | 13.73 | 80.3493 | 25.2 | -22.4474 | -4.8934 | -4.9152 | 1.6925 |  |  | -11.153 | -31.2235 | 17.4375 | 32.9338 | 64.964 | 66.7157 | -131.6626 | -19.3599 | 32.9076 | -52.243 | 11.0965 | 9.855 | 9.6309 | 12.5612 | 182.3304 | 180.8105 | 126.1 | -122.7034 | -344.8575 | 347.9499 | 345.1437 | -173.7767 | -174.2727 | -33.3363 | -22.9621 | 18.3476 | 17.4274 |  |  | 39.7299 | 39.5322 | -55.1656 | -55.3893 | 107.3 | 107.12 | 51.4 | 50.5 | 21.6179 | 27.2 | -353.2798 | 93.5807 | 94.6587 | 11.6 | 24.4 | -38.7 | -39 | 1.5131 |  | -341.6778 | -414.8358 | 417.675 | 345.1732 | 9.0468 | -338.1676 | 337.111 | -162.3739 | -219.5916 | -336.2329 | 85.3359 | 84.2926 | 162.5914 | -398.6745 | 223.7 | -181.019 | 177.4275 | -10.3616 |  | 22.32 | 7.253 | 7.32 | -22.24 | 0 |  | 0.0015 | -40.8988 | -9.0806 | 26 | 54.555 | 53.71 |  | 0 | 12.609 | 11.9195 | 12.2879 |  | -24.4 | 23.5261 | 6.14 |  | -25.0585 | 55.0277 | 34.0383 | -25.4582 | -53.9489 | 23.4071 | 30.4947 | 16 | -15.6 |  | 37.6572
09/08/2025 | 01:00 | 0 | 16.6624 | -21.1739 | 8.5078 | 11.9829 |  | 26.9776 | -79.3562 | 45.2289 | 22.7653 | 22.3114 | -42.18 | -40.174 | 37.4 | 18.216 | -35.2 | 12.9721 | 32.9154 | 16.9658 | 16.9899 | 28.6442 | 16.3775 | 0.3833 | 7.6347 |  |  | -53.22 | -53.55 |  | 42.18 | 39.6 |  |  | -44.4 | -44.36 | -58.3 | 44.56 | 44.69 | 16.7207 | -1.6187 | 55.8041 | 57.6285 | 91.9381 | -42.599 | -42.3147 | 8.911 | 9.2217 | 71.1323 | 72.8738 | 6.2978 | 35.6122 | -578.5055 | -0.9241 | -13.5 | -13.6 | 48.1435 | 47.1627 | -3.0152 |  | -98.1034 | 1.5252 | 0 | 3.253 | 626.4227 | 112.7659 | 112.5522 | -594.5099 | 484.1219 |  | -35.07 | 37.1868 | 73.5293 | 27.22 | 23.76 | 52.6 | 71.85 | 40.8611 | 39.6555 | 23.8144 | 23.7702 | 40.557 | -49.481 |  | 5.4793 | -73.3797 |  |  | -1.5 | 148.8 | -13.54 | 44.0071 | 43.0977 | 44.0646 | -66.922 | -67.0539 | 88.7316 | -63.7805 | 98.4167 | 12.9517 | 47.17 | 53.36 | 34.6948 | 32.6706 | -26.62 | -3.8935 | 74.0717 | 73.1015 | -182.8954 | -0.0002 | -16.3149 | -71.4 | -71.8 | 23.2114 | 35.7513 | 51.2061 | 50.9949 | 35.59 | -8.74 | 63.395 | 182.1503 |  | -36.89 | 78.35 | 51.29 | 170.0727 | 175.5273 | 77.0286 | 73.9727 | 266.9033 | 224.362 | 216.7749 | 221.2549 | 93.2319 | 72.6456 | -24.816 | 608.1076 | 472.0324 |  | -24.8806 | -22.4435 | -26.7539 | 20.76 | 19.2431 | 50.736 | -5.9845 | -6.4088 | -44.5878 | 15.01 | -8.23 | 0.9 | 10.2524 | -2.6909 | -34.8894 | -34.3038 | 11.1695 | -69.9504 | 56.8876 |  | 20.1957 | 20.1255 | 41.4019 | 41.9415 | 40.2182 | -42.3664 | -40.6919 | 167.6238 | -74.5811 | -74.9055 | 110.8024 | 122.898 | 38.6304 | 13.53 | 9.7786 | 0.8682 | -5.48 | 17.79 | 37.6962 |  | -1.68 | 2.143 |  | 35.68 | -122.571 | -111.4977 | 14.26 | 71.251 | 19.7 | -18.3829 | -5.2207 | -5.4701 | 1.5921 |  |  | -11.4415 | -26.8176 | 17.1278 | 27.9952 | 60.3091 | 61.8347 | -104.3496 | -18.656 | 30.44 | -50.9632 | 11.5114 | 9.191 | 8.9559 | 13 | 187.9608 | 188.8159 | 115.2 | -113.9361 | -333.1224 | 334.8147 | 334.7148 | -180.3755 | -179.4537 | -30.8859 | -20.3834 | 19.3398 | 18.939 |  |  | 37.6974 | 36.9723 | -67.6703 | -68.2658 | 103.91 | 104.63 | 51.5 | 50.9 | 21.3103 | 25.76 | -355.7252 | 92.2346 | 92.0036 | 11 | 25 | -36.1 | -36.5 |  | 1.2709 | -330.9943 | -437.7862 | 433.7152 | 362.1692 | 13.6714 | -354.5377 | 351.9819 | -160.7916 | -223.4893 | -349.5509 | 90.3565 | 91.9606 | 162.4248 | -421.0447 | 227.4831 | -195.0562 | 195.545 | -10.2023 |  | 19.52 | 7.406 | 7.399 | -19.12 | -3.84 |  | 3.4867 | -41.0178 | -10.399 | 23.3 | 53.006 | 52.808 | 2.8856 | 3.4558 | 12.9948 | 12.502 | 13.9918 |  | -23.4 | 23.1754 | 5.78 |  | -22.0434 | 53.2808 | 30.7841 | -21.9365 | -52.4334 | 20.2991 | 31.6353 | 15.2 | -15.8 |  | 24.1899
09/08/2025 | 01:30 | 0 | 16.4744 | -20.7155 | 8.3055 | 11.3744 |  | 25.7035 | -76.8473 | 42.7459 | 21.7113 | 21.1859 | -42.18 | -38.612 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.1597 | 31.8548 | 16.66 | 16.6354 | 27.9829 | 15.683 | 0.3742 | 7.1916 |  |  | -52.21 | -51.81 |  | 42.18 | 37.4 |  |  | -42.57 | -43.14 | -60.6 | 43.09 | 43.06 | 16.2653 | -1.4707 | 53.7892 | 54.9354 | 92.226 | -42.733 | -42.4221 | 10.8269 | 10.8494 | 67.5154 | 71.9361 | 6.8213 | 34.7001 | -563.6378 | -6.5101 | -13.4 | -13.2 | 47.876 | 47.3831 | -2.4048 |  | -96.9445 | 1.6239 |  | 2.9554 | 611.5297 | 106.2959 | 106.2654 | -573.2341 | 476.0147 |  | -55.2653 | 56.9258 | 71.4436 | 27.45 | 22.86 | 50.95 | 70.17 | 49.9702 | 49.5683 | 19.5102 | 19.9017 | 42.2717 | -48.8189 |  | 5.0168 | -67.7742 |  |  | 1.3 | 137.1 | -12.86 | 41.9107 | 41.6327 | 41.9274 | -71.2987 | -69.5608 | 86.1602 | -57.0269 | 94.5757 | 12.9227 | 44.04 | 51.51 | 33.7573 | 31.7917 | -25.94 |  | 68.0476 | 66.9917 | -166.4131 | -0.0002 | -15.9174 | -68.9 | -69.3 | 23.1839 | 33.9935 | 46.9793 | 48.0652 | 33.72 | -7.67 | 62.9145 | 165.1844 |  | -36.72 | 75.34 | 48.76 | 166.3273 | 164.7818 | 79.9099 | 78.5818 | 255.9487 | 215.727 | 207.3217 | 211.3185 | 113.1713 | 93.0069 | -23.754 | 594.4096 | 507.6306 |  | -23.9817 | -21.7121 | -47.2462 | 7.6742 | 8.145 | 144.444 | -9.5538 | -9.609 | -63.9813 | 0 | -10.89 | 111.1 | 10.0885 | -27.2823 | -37.3506 | -36.113 | 13.4739 | -90.5917 | 75.5604 |  | 20.8592 | 20.6154 | 40.1556 | 41.5229 | 39.2668 | -50.5718 | -50.7393 | 154.5622 | -78.3151 | -77.9276 | 110.1448 | 125.5552 | 27.3143 | 14.69 | 13.6629 | 0.845 | -8.4 | 17.93 | 27.4931 |  | -1.796 | 2.317 |  | 31.7 | -125.9014 | -107.1057 | 13.85 | 67.5652 | 23.2 | -17.9631 | -4.825 | -4.8907 | 1.4853 |  |  | -10.7209 | -25.9087 | 15.3631 | 27.0576 | 61.3085 | 60.9771 | -97.1172 | -18.154 | 29.9252 | -49.5814 | 12.531 | 8.6343 | 8.3652 | 14 | 180.3121 | 180.5335 | 41.1 | -41.7298 | -264.5674 | 266.0328 | 265.3315 | -173.7144 | -173.249 | -34.1086 | -23.746 | 17.696 | 18.6657 | -163.7335 |  | 37.7633 | 36.9943 | -65.8408 | -64.8993 | 106.08 | 105.6 | 52.2 | 51.5 | 21.494 | 25.04 | -356.0324 | 94.4291 | 93.4612 | 10.5 | 22.2 | -37 | -36.7 | 1.7222 | 1.6794 | -264.3017 | -471.4136 | 429.7798 | 361.1389 | 25.6025 | -350.7072 | 351.9482 | -156.7286 | -226.053 | -344.9713 | 92.8111 | 90.6208 | 161.4167 | -417.4903 | 225.3373 | -192.1951 | 193.9053 | -10.8368 |  | 19.28 | 6.785 | 6.78 | -19.52 | -4.48 |  | 3.6637 | -41.5152 | -11.6899 | 25.4 | 56.27 | 57.538 | 3.3176 | 3.9536 | 12.4179 | 11.181 | 11.3676 |  | -23.1 | 24.1445 | 5.59 |  | -23.953 | 54.6628 | 33.8328 | -24.0241 | -54.4395 | 22.6263 | 29.4528 | 14.1 | -14.2 |  | 25.947
09/08/2025 | 02:00 | 0 | 15.9521 | -20.1069 | 8.0603 | 11.7865 |  | 25.2717 | -72.4249 | 41.7876 | 21.2074 | 20.6727 | -35.52 | -38.445 | 35.2 | 17.388 |  | 13.3633 | 29.2598 | 16.2361 | 16.5388 | 27.655 | 16.0065 | 0.3667 | 7.4448 |  |  | -49.31 | -49.29 |  | 35.52 |  |  |  | -39.15 | -39.6 | -62.22 | 39.85 | 39.75 | 16.3405 | -1.4278 | 53.5303 | 54.61 | 89.8823 | -40.3217 | -39.711 | 10.7747 | 9.7849 | 68.4532 | 70.7305 | 6.2978 | 33.9931 | -553.2466 | 0.6689 | -13.3 | -13.5 | 44.9266 | 44.2521 | -2.5074 |  | -98.4048 | 1.5449 |  | 2.7129 | 606.7993 | 108.7069 | 109.1342 | -600.6966 | 458.9433 |  | -27.0797 | 28.0507 | 69.2481 | 26.65 | 22.51 | 48.88 | 68.72 | 47.559 | 46.6213 | 13.5211 | 14.4545 | 43.973 | -35.2643 |  | 4.3396 | -65.3163 |  |  | 3.9 | 129.5 | -12.22 | 45.6615 | 44.8985 | 44.7839 | -67.8427 | -66.8578 | 87.5568 | -60.3683 | 96.8096 | 12.2212 | 42.62 | 49.9 | 32.3511 | 30.9128 | -25.33 | -3.8935 | 65.3301 | 64.4316 | -172.3481 | -0.0002 | -15.3474 | -66.5 | -67 | 22.3325 | 32.8217 | 45.5703 | 46.8933 | 32.69 | -7.8 | 60.946 | 170.5497 |  | -38.91 | 75.3 | 46.78 | 171.0727 | 169.0546 | 81.6411 | 80.4364 | 256.2771 | 215.796 | 208.6233 | 211.2953 | 86.2335 | 66.2591 | -25.13 | 615.4501 | 457.0005 |  | -24.11 | -22.0949 | -21.1645 | 10.9888 | 10.4085 | 38.448 | 1.9852 | 1.5892 | -38.0897 | 0 | -5.15 | 1 | 9.759 | -20.6062 | -35.2791 | -34.6046 | 8.152 | -63.5398 | 49.5534 |  | 20.8757 | 21.3511 | 40.9707 | 42.6184 | 40.2087 | -47.8925 | -49.0647 | 168.461 | -78.9999 | -79.7126 | 112.9251 | 126.8689 | 38.0371 | 13.67 | 9.8738 | 0.845 | -6.07 | 18.43 | 38.655 |  | -1.896 | 5.368 |  | 35.2 | -126.623 | -113.5723 | 14.04 | 69.8934 | 23.9 | -16.5797 | -4.9121 | -4.955 | 1.4403 |  |  | -11.2828 | -24.1182 | 17.1605 | 24.9243 | 60.1796 | 62.7945 | -94.5872 | -17.7711 | 28.5984 | -48.9186 | 12.3107 | 8.5562 | 8.3231 |  | 175.7977 | 173.2695 | 40.2 | -40.1655 | -249.6087 | 247.7898 | 248.5352 | -167.7935 | -169.6915 | -33.2915 | -24.666 | 17.4148 | 16.9976 |  |  | 34.4894 | 34.2916 | -65.4152 | -65.0374 | 105.16 | 103.83 | 51.6 | 52 | 21.3722 | 23.76 | -346.2878 | 89.0509 | 88.5084 |  | 24.6 | -33.6 | -33.9 | 1.9278 |  | -246.0774 | -422.5092 | 437.0552 | 358.5842 | 52.6251 | -347.815 | 352.2341 | -152.661 | -216.3677 | -343.3296 | 91.9393 | 92.9999 | 153.7569 | -424.6274 | 224.1931 | -197.7646 | 198.2436 | -9.9936 |  | 20.08 | 6.771 | 6.778 | -19.68 | -3.44 |  | 3.2242 | -40.1389 | -10.2525 | 24.1 | 52.929 | 53.369 | 4.4015 | 5.2647 | 12.2397 | 13.9527 | 12.3136 |  | -24.5 | 23.5645 | 5.45 |  | -23.8525 | 54.8873 | 33.7123 | -24.5435 | -54.5323 | 23.9256 | 29.3843 | 15.8 | -16.3 |  | 1.0432
09/08/2025 | 02:30 | 0 | 16.8045 | -21.0863 | 7.7035 | 9.0307 |  | 24.74 | -74.2123 | 41.0278 | 20.8794 | 20.4344 | -37.74 | -37.076 | 33 | 16.56 | -33 | 12.8903 | 29.606 | 16.4937 | 16.5588 | 27.8985 | 16.9904 | 0.3602 | 7.4233 |  |  | -50.15 | -49.94 |  | 37.74 | 37.4 |  |  | -44.68 | -44.62 | -52.7 | 44.9 | 45.54 | 16.0887 | -1.0879 | 52.2435 | 54.0272 | 89.9891 | -43.2688 | -43.0771 | 26.7614 | 32.008 | 67.6494 | 67.9173 | 8.9151 | 50.1573 | -571.0316 | 1.7649 | -14.5 | -14.5 | 49.2742 | 49.2254 | -2.0629 |  | -101.3652 | 0.4727 |  | 2.7196 | 622.5164 | 95.8586 | 95.0651 | -570.9954 | 461.4547 |  | -27.9067 | 29.3104 | 65.9748 | 26.67 | 21.82 | 47.35 | 68.66 | 47.425 | 48.4967 | 23.5116 | 23.8763 | 43.7719 | -36.1814 |  | 2.6625 | -67.5014 |  |  | -5.3 | 136 | -12.11 | 41.7009 | 40.9383 | 40.8281 | -77.88 | -77.4813 | 90.0287 | -50.9134 | 98.0758 | 11.8006 | 41.78 | 49.29 | 31.8823 | 30.0339 | -24.95 | -3.8935 | 68.4855 | 67.5654 | -178.942 | -0.0001 | -15.194 | -63.9 | -64.7 | 22.8214 | 32.2357 | 44.1614 | 45.7214 | 31.63 | -7.69 | 57.7375 | 176.675 |  | -36.91 | 71.77 | 45.52 | 177.8182 | 174.6364 | 79.9343 | 78.4273 | 255.0433 | 216.3499 | 208.3889 | 212.0994 | 82.9472 | 63.0075 | -23.828 | 584.0593 | 406.4782 |  | -24.0693 | -22.0148 | -16.7996 | 3.5573 | 3.6626 | 43.056 | 0.9911 | 0.8537 | -34.7359 | 0 | -12.2 | 1 | 9.6859 | -34.3607 | -35.3183 | -34.0762 | 9.334 | -60.6295 | 46.3726 |  | 21.1123 | 20.9826 | 40.839 | 41.306 | 40.2243 | -45.0457 | -46.7203 | 164.2746 | -78.4178 | -77.8563 | 115.4699 | 128.7731 | 37.4365 | 13.1 | 10.1741 | 0.8206 | -6.04 | 18.33 | 37.0261 |  | -1.949 | 5.422 |  | 33.71 | -127.8412 | -114.3092 | 13.58 | 68.026 | 21.8 | -17.3883 | -4.4573 | -4.9215 | 1.3643 |  |  | -10.9283 | -24.7385 | 16.6165 | 25.6589 | 60.9356 | 64.3632 | -100.2943 | -17.3808 | 28.4308 | -46.8769 | 12.4413 | 8.4292 | 8.1438 | 13.6405 | 169.4538 | 169.3819 | 40.2 | -39.6092 | -238.6708 | 241.0042 | 238.7799 | -163.4827 | -162.5349 | -33.8688 | -24.3722 | 18.7426 | 17.7771 | -151.2503 | -152.0676 | 36.0385 | 35.2145 | -63.3419 | -62.994 | 99.79 | 99.6 | 48.6 | 49.2 | 21.4128 | 24.16 | -353.218 | 88.7223 | 88.4909 | 10.5 | 24 | -34.4 | -34.7 | 1.8269 | 1.5926 | -238.4747 | -365.02 | 424.0896 | 350.7934 | 69.2403 | -343.7144 | 344.128 | -158.7485 | -216.8706 | -337.3702 | 89.8827 | 86.9631 | 158.3634 | -417.1526 | 221.3947 | -196.8332 | 193.278 | -10.4935 |  | 19.92 |  |  | -20.88 | -3.52 |  | 3.6057 | -38.381 | -11.8639 | 22.8 | 50.199 | 52.986 | 7.1344 | 8.5226 | 12.4062 | 11.4592 | 13.2287 |  | -21.7 | 24.4252 | 5.32 |  | -23.7917 | 55.9396 | 33.7307 | -23.6278 | -54.7295 | 23.4741 | 31.2081 | 13.5 | -13.6 |  | 9.7291
09/08/2025 | 03:00 | 0 | 17.3019 | -21.7706 | 7.5945 | 8.9886 |  | 24.4622 | -73.6392 | 40.4457 | 20.3774 | 19.9598 | -37.74 | -36.973 | 33 | 16.56 | -33 | 13.2224 | 30.0178 | 16.4499 | 16.5248 | 27.5392 | 16.836 | 0.3789 | 7.8173 |  |  | -49.54 | -49.88 |  | 37.74 | 35.2 |  |  | -43.89 | -43.91 | -51.1 | 44.4 | 44.28 | 15.3562 | -0.869 | 52.2561 | 54.2932 | 88.0557 | -48.0913 | -47.9881 | 30.2129 | 32.3543 | 65.1042 | 67.7834 | 8.9151 | 46.0454 | -551.2006 | -6.6505 | -13.6 | -13.5 | 54.4578 | 53.5124 | -1.7971 |  | -104.2326 | 0.2971 |  | 2.6585 | 611.7739 | 76.9982 | 77.3644 | -506.4252 | 450.9906 |  | -70.1685 | 72.288 | 63.5498 | 26.27 | 20.84 | 45.94 | 67.28 | 53.1852 | 52.7833 | 23.9333 | 24.0876 | 42.9195 | -44.692 |  | 3.3978 | -65.4835 |  |  | -2.7 | 132.9 | -11.94 | 38.813 | 38.5145 | 38.3022 | -83.5149 | -83.5714 | 80.4271 | -31.627 | 85.6022 | 11.8597 | 39.66 | 49.53 | 30.9448 | 29.0085 | -24.19 | -3.8935 | 66.9242 | 65.4449 | -162.7379 | -0.0001 | -14.645 | -61.6 | -62.3 | 23.5684 | 31.0638 | 40.4042 | 44.5496 | 30.97 | -6.55 | 59.148 | 160.6291 |  | -39.55 | 72.9 | 45.75 | 160.6182 | 157.8364 | 79.87 | 78.2818 | 246.947 | 206.3742 | 199.336 | 202.1858 | 108.6191 | 89.7819 | -22.529 | 518.1799 | 435.7487 |  | -23.9684 | -21.8004 | -46.8604 | -5.8855 | -5.2155 | 172.092 | -11.3282 | -12.0863 | -61.698 | 15.27 | -9.9 | 108 | 9.4991 | -51.4777 | -34.3673 | -32.9071 | 7.6424 | -88.5402 | 74.0504 |  | 20.2096 | 19.9232 | 40.5809 | 41.032 | 39.5264 | -54.0884 | -55.0931 | 155.232 | -77.5125 | -77.4994 | 110.6055 | 127.0538 | 23.7839 | 16.45 | 15.0716 | 0.7987 | -9.49 | 17.74 | 23.8684 |  | -1.99 | 5.358 |  | 31.31 | -126.2628 | -108.0662 | 13.91 | 68.0624 | 23.1 | -16.7544 | -4.7774 | -5.0517 | 1.376 |  |  | -10.255 | -23.9573 | 17.0458 | 24.784 | 60.5866 | 63.0317 | -98.9189 | -16.8123 | 28.8409 | -46.1017 | 12.7754 | 8.0874 | 7.8062 | 14 | 181.3071 | 178.896 | 40.2 | -40.5858 | -242.67 | 247.5215 | 245.2746 | -173.4303 | -171.9394 | -29.7376 | -19.3579 | 20.0309 | 16.3968 |  |  | 36.1923 | 35.3133 | -65.6572 | -65.6677 | 93.69 | 93.53 | 66.7 | 67.4 | 21.4321 | 23.36 | -372.3737 | 90.4719 | 90.2154 | 9.9 | 34.2 | -35.3 | -35.6 | 1.9524 |  | -244.4859 | -396.7903 | 455.6042 | 371.9328 | 75.6836 | -359.8993 | 363.5543 | -170.2172 | -223.7466 | -357.066 | 95.0537 | 91.1041 | 173.4463 | -438.0325 | 228.4059 | -211.0167 | 209.4645 | -11.2049 |  | 25.84 | 6.796 | 6.79 | -24.88 | 2.88 |  | -2.9282 | -41.6037 | -5.156 | 26.1 | 54.42 | 54.816 | 9.2707 | 10.8556 | 13.3702 | 11.8507 | 12.518 |  | -34.4 | 24.6259 | 5.19 |  | -17.8008 | 53.0843 | 29.5737 | -18.4085 | -53.0206 | 17.935 | 33.6925 | 25.5 | -25.3 |  | 13.3289
09/08/2025 | 03:30 | 0 |  |  | 7.2543 | 8.9286 |  | 24.3285 | -74.5726 | 39.844 | 20.3934 | 19.9261 | -37.74 | -36.852 |  | 16.56 |  | 13.1763 | 31.082 | 16.4389 | 16.4568 | 27.5436 | 16.9423 | 0.3958 | 7.9482 |  |  | -50.08 | -50.11 |  | 37.74 | 35.2 |  |  | -40.77 | -40.68 | -59.78 | 41.05 | 40.94 | 15.0802 | -0.7728 | 51.2966 | 53.8693 | 88.729 | -42.1971 | -42.2656 | 12.813 | 14.6134 | 68.1852 | 68.989 | 6.2978 | 33.6896 | -536.6566 | -2.3762 | -13.9 | -13.9 | 48.3382 | 46.3793 | -2.1631 |  | -97.6224 | 0.1969 |  | 2.9408 | 593.5238 | 82.9798 | 83.4681 | -495.8685 | 450.3082 |  | -67.601 | 67.8136 | 62.5419 | 25.92 | 20.6 | 45.48 | 65.87 | 44.8798 | 45.6836 | 24.0131 | 24.3705 | 43.4465 | -41.1622 |  | 3.4684 | -59.9609 |  |  | 7.2 | 121.6 | -11.8 | 41.6465 | 40.7639 | 41.1026 | -78.7252 | -78.4975 | 81.6105 | -38.7652 | 88.1451 | 11.5125 | 35.04 | 48 | 30.9448 | 28.862 | -24.12 | -3.8935 | 60.4115 | 59.976 | -144.5646 | -0.0002 | -14.7154 |  |  | 23.541 |  | 38.056 | 43.9636 | 30.66 | -5.78 | 57.505 | 144.6332 |  | -41.03 | 73.61 | 45.21 | 144.8727 | 143.2182 | 73.1892 | 70.8 | 231.9589 | 192.7327 | 187.0463 | 189.4878 | 100.4918 | 83.2109 | -22.759 | 511.5929 | 430.7356 |  | -23.7772 | -22.0003 | -40.357 | -4.2474 | -4.3151 | 153.66 | -13.2249 | -13.6068 | -55.16 | 13.33 | -10.22 | 92.4 | 9.4795 | -48.9979 | -33.56 | -33 | 5.6357 | -80.5768 | 62.5025 |  | 21.1431 | 20.584 | 41.1631 | 41.7476 | 39.7961 | -47.2227 | -48.2274 | 150.7107 | -70.4575 | -70.0014 | 104.9166 | 124.0438 | 22.9197 | 14.45 | 15.1669 | 0.7974 | -9.44 | 18.47 | 22.9487 |  | -2.087 | 5.211 |  | 30.27 | -123.1321 | -105.2406 |  | 67.2531 | 24.6 | -16.4341 | -5.004 | -4.9929 | 1.3539 |  |  | -10.8025 | -22.8384 | 16.3891 | 24.3982 | 57.8245 | 60.1458 | -95.623 | -16.4924 | 28.6626 | -45.5947 | 12.3124 | 7.9702 | 7.6902 | 13.4004 | 180.4315 | 180.382 | 41.9 | -42.1957 | -246.2014 | 252.0479 | 245.4589 | -172.865 | -172.4832 | -31.6604 | -21.0597 | 17.9841 | 17.6203 |  |  | 34.4234 | 33.7203 | -64.9136 | -65.0644 | 98.94 | 98.55 | 64.7 | 67.1 |  | 24 | -364.9451 | 89.7669 | 88.5876 | 9.9 | 36.4 | -32.7 | -33 |  | 1.7061 | -243.0198 | -397.0315 | 450.9635 | 374.5926 | 73.3434 | -362.3333 | 366.4174 | -161.8818 | -224.8975 | -355.6099 | 97.8116 | 95.316 | 165.1755 | -435.0476 | 227.5297 | -212.6122 | 213.1162 | -11.2845 |  | 26.24 | 6.804 | 6.804 | -25.44 | 2.88 |  | -3.0442 | -42.6291 | -5.9159 | 26.7 | 55.152 | 54.91 | 8.906 | 10.7303 | 12.3381 | 12.2983 | 12.0532 |  | -34.2 | 25.1741 | 5.19 |  | -20.3018 | 55.6664 | 32.1044 | -20.8058 | -54.6034 | 20.5843 | 33.1316 | 25.9 | -25.1 |  | 41.2382
09/08/2025 | 04:00 | 0 | 17.687 | -22.0198 | 7.2758 | 9.9518 |  | 24.2359 | -72.7707 | 39.5398 | 20.1094 | 19.477 | -33.3 | -36.643 |  | 16.56 |  | 13.1166 | 29.9722 | 16.4621 | 16.6793 | 27.6599 | 17.173 | 0.393 | 7.9064 |  |  | -48.63 | -48.75 |  | 33.3 |  |  |  | -39.06 | -39.42 | -61.29 | 39.52 | 39.71 | 15.6915 | -1.1013 | 51.4264 | 53.6817 | 89.7148 | -41.2594 | -40.0839 | 9.9903 | 10.0183 | 67.3815 | 69.2569 | 5.7744 | 31.0969 | -538.7198 | -1.5376 | -14.1 | -14.1 | 46.1107 | 44.9057 | -2.0798 |  | -96.1124 | 0.3112 |  | 2.689 | 595.1413 | 86.2148 | 86.0622 | -511.8745 | 448.3095 |  | -57.7494 | 59.1441 | 62.6217 | 25.62 | 20.97 |  | 65.83 | 43.4063 | 43.6742 | 25.9215 | 25.9982 | 43.4992 | -38.3393 |  | 2.6037 | -58.6503 |  |  | 8.7 | 117.7 | -11.72 | 42.5214 | 42.3483 | 41.9779 | -76.4516 | -75.7167 | 84.6316 | -43.9737 | 91.8286 | 11.4624 | 38.83 | 46.76 | 30.4761 | 28.862 | -23.81 | -3.8935 | 59.3239 | 58.9251 | -146.915 | -0.0002 | -14.5751 |  |  | 23.1729 | 30.4779 | 38.056 | 43.3777 | 30.34 | -5.84 | 58.2955 | 144.9482 |  | -38.85 | 70.78 | 45.25 | 144.2 | 142.4727 | 70.3257 | 68.1727 | 229.0387 | 190.7127 | 184.7307 | 185.657 | 103.3853 | 84.0598 | -22.556 | 523.6527 | 414.9033 |  | -23.1083 | -21.6571 | -40.1942 | -2.7537 | -2.4169 | 172.092 | -20.053 | -20.7702 | -55.9294 | 14.25 | -12.1 | 102.8 | 9.7879 | -48.312 | -33.6468 | -33.0375 | 7.3259 | -81.8773 | 68.6087 |  | 20.4415 | 20.1901 | 40.4952 | 41.653 | 40.4687 | -44.8783 | -44.5434 | 152.2178 | -67.3156 | -67.3793 | 108.9523 | 125.9927 | 24.802 | 14.28 | 14.0633 | 0.7974 | -9.05 | 17.52 | 25.2933 |  | -2.094 | 5.083 |  | 31.02 | -126.9307 | -107.6198 | 14.1 | 68.3362 | 25 | -16.2603 | -4.7327 | -4.615 | 1.3788 |  |  | -11.5986 | -22.6181 | 17.447 | 23.7663 | 61.4239 | 63.4478 | -98.1432 | -16.2286 | 27.7466 | -44.4499 | 12.1883 | 8.0776 | 7.7852 | 14 | 178.7254 | 175.7566 | 76.3 | -75.7784 | -277.9897 | 277.527 | 275.9133 | -169.7912 | -168.1185 | -28.8602 | -18.1249 | 0 | 0 | -159.0005 |  | 36.379 | 36.1044 | -65.2768 | -64.8221 | 92.25 | 91.69 | 68.5 | 68 |  | 23.36 | -363.2505 | 90.9903 | 91.3834 | 10 | 35.9 | -34.4 | -34.7 | 1.8406 |  | -276.7282 | -378.1825 | 442.1237 | 363.9067 | 65.9829 | -352.9265 | 355.1841 | -168.0839 | -218.5205 | -351.0395 | 88.636 | 89.1644 | 171.6785 | -426.9666 | 228.2919 | -207.1215 | 206.0679 | -10.9165 |  | 26.48 |  | 6.858 | -26 | 2.88 |  | -3.2517 | -41.5152 | -6.0349 | 25.5 | 52.95 | 52.68 | 10.2573 | 12.3012 | 7.9397 | 7.6314 | 7.3714 |  | -33.8 | 24.3573 | 5.16 |  | -15.8539 | 54.2504 | 29.2878 | -16.0236 | -52.9514 | 17.0369 | 34.6459 | 26 | -26.2 |  | 37.3104
09/08/2025 | 04:30 | 0 | 17.505 | -21.9405 | 7.2542 | 11.392 |  | 24.0891 | -71.6144 | 40.7591 | 20.5094 | 20.2301 | -31.08 | -37.175 | 33 | 17.388 |  | 13.0263 | 29.3982 | 16.2873 | 16.6922 | 27.6469 | 16.0823 | 0.389 | 7.4344 |  |  | -47.49 | -47.58 |  | 31.08 | 35.2 |  |  | -39.51 | -39.66 | -62.34 | 39.46 | 39.99 | 15.4541 | -1.0929 | 51.7792 | 52.7788 | 89.6121 | -40.5896 | -40.4444 | 11.0328 | 11.0734 | 67.2475 | 68.7211 | 5.7744 | 34.4214 | -539.152 | -0.8668 | -14.5 | -14.5 | 46.4477 | 45.1324 | -2.1231 |  | -96.7023 | 0.6974 |  | 2.8216 | 596.301 | 86.9167 | 86.7641 | -520.6281 | 445.9063 |  | -41.824 | 44.0858 | 64.6974 | 26.48 | 21.35 | 45.98 | 66.51 | 40.9951 | 41.5309 | 24.3816 | 24.2716 | 43.8744 | -34.5094 |  | 3.7863 | -61.4522 |  |  | 3.2 | 122.6 | -11.5 | 42.8087 | 41.7631 | 41.7052 | -75.7267 | -75.5819 | 84.4841 | -46.44 | 91.6431 | 12.225 | 37.68 | 47.97 |  | 28.862 | -24.02 | -3.8935 | 62.2353 | 61.1591 | -159.1267 | -0.0002 | -14.7287 |  |  | 23.0795 |  | 39.9346 |  | 30.32 | -6.6 | 56.7765 | 159.5041 |  | -38.67 | 70.96 | 45.32 | 160.1091 | 156.8182 | 73.4987 | 71.2 | 238.0861 | 199.3004 | 194.265 | 195.7107 | 82.7833 | 63.5822 | -23.974 | 538.6977 | 404.2134 |  | -24.9909 | -23.1457 | -16.997 | 13.2793 | 12.0173 | 41.52 | -5.7736 | -6.1901 | -34.8882 | 0 | -9.85 | 1.1 | 9.8946 | -17.602 | -38.7866 | -37.9892 | 16.6092 | -60.9864 | 45.9364 |  | 20.2169 | 19.8231 | 42.0723 | 42.9488 | 40.9952 | -40.6919 | -41.3617 | 159.9208 | -69.911 | -70.2498 | 109.6934 | 123.6877 | 29.6507 | 11.84 | 12.0613 | 0.7974 | -7.37 | 18.12 | 29.7474 |  | -2.059 | 5.218 |  | 31.1 | -126.1463 | -110.1737 | 13.71 | 66.1217 | 26.9 | -16.3799 | -4.928 | -4.8951 | 1.3799 |  |  | -9.288 | -23.3755 | 18.1821 | 24.4825 | 59.682 | 61.5617 | -95.5808 | -16.1847 | 27.8791 | -44.4064 | 11.683 | 8.1265 | 7.7324 | 13.1286 | 177.9874 | 179.3588 | 75 | -75.4389 | -280.1594 | 283.0944 | 282.9721 | -171.3493 | -170.5898 | -28.6587 | -18.1581 | 16.9167 | 15.3736 |  | -156.0061 | 37.5546 | 37.4557 | -64.7004 | -65.3456 | 94.74 | 94.81 | 55.6 | 56.2 | 21.5154 | 25.36 | -361.622 | 94.0279 | 94.6008 | 10.5 | 26.8 | -36.1 | -36.5 |  |  | -277.0899 | -362.7583 | 430.5446 | 355.0716 | 57.2494 | -343.6912 | 347.4282 | -164.0603 | -218.3733 | -342.9376 | 89.356 | 86.5483 | 165.8635 | -414.558 | 223.697 | -195.6648 | 194.4138 | -11.257 |  | 21.84 | 6.8 | 6.791 | -22 | -0.56 |  | 0.8499 | -36.9131 | -11.3664 | 22.5 | 56.51 | 55.842 | 11.1613 | 13.4198 | 10.3984 | 11.1683 | 10.3316 |  | -25.6 | 24.2501 | 5.27 |  | -17.0087 | 53.6871 | 29.0329 | -17.1954 | -53.0199 | 16.7184 | 35.03 | 16.6 | -16.8 |  | 28.854
09/08/2025 | 05:00 | 0 | 17.958 | -22.175 | 7.1815 | 12.8547 |  | 24.916 | -75.3891 | 40.3457 | 20.6834 | 20.1286 | -33.3 | -37.67 | 33 | 17.388 | -33 | 13.1286 | 31.8584 | 16.6306 | 16.8897 | 28.0696 | 16.3492 | 0.4265 | 7.4653 |  |  | -49.07 | -49.11 |  | 33.3 | 37.4 |  |  | -40.97 | -41.02 | -61.09 | 41.24 | 41.36 | 15.4545 | -1.1974 | 52.4567 | 53.4876 | 89.5233 | -41.2594 | -41.6933 | 11.5955 | 11.3927 | 68.1852 | 68.855 | 6.2978 | 32.3636 | -537.149 | -5.5701 | -13.5 | -13.7 | 47.5839 | 46.7346 | -2.186 |  | -94.6381 | 0.6395 |  | 2.8735 | 596.0873 | 85.8791 | 86.0927 | -513.8506 | 454.7194 |  | -56.8478 | 58.1683 | 64.6974 | 26.11 | 21.53 | 46.5 |  | 43.5403 | 43.9421 | 25.9896 | 26.2992 | 43.4971 | -39.4549 |  | 2.9974 | -60.4359 |  |  | 7.1 | 123 | -11.26 | 41.8256 | 41.6784 | 41.2087 | -78.4285 | -77.4922 | 84.3151 | -43.1075 | 90.837 | 11.2816 | 36.17 | 48.09 | 30.9448 | 29.4479 | -24.28 | -3.8935 | 61.2286 | 60.0026 | -149.0259 | -0.0002 | -14.8202 |  |  | 23.096 | 31.0638 | 39.4649 | 43.9636 | 30.65 | -6.24 | 58.0785 | 147.0434 |  | -39.73 | 73.07 | 45.54 | 149.7273 | 146.2727 | 72.3812 | 69.3273 | 233.207 | 195.3002 | 188.4172 | 190.2208 | 107.8331 | 89.4584 | -22.516 | 526.8444 | 418.4014 |  | -24.8841 | -22.9049 | -43.5099 | 16.351 | 15.203 | 149.052 | -23.9811 | -24.2584 | -61.157 | 8.01 | -12.27 | 87.2 | 9.9255 | -11.0018 | -36.1871 | -35.1892 | 10.101 | -86.1968 | 73.8123 |  | 20.9562 | 20.2657 | 43.2931 | 43.5317 | 42.1859 | -44.2085 | -45.0457 | 148.8687 | -67.8063 | -68.2506 | 106.6527 | 123.7979 | 24.3699 | 13.78 | 14.0609 | 0.8096 | -8.82 | 18.02 | 23.4697 |  | -1.976 | 5.242 |  | 29.88 | -124.6034 | -106.1221 | 13.55 | 65.2626 | 22.3 | -17.0151 | -4.7914 | -4.7751 | 1.3829 |  |  | -9.6938 | -24.338 | 16.346 | 25.3021 | 61.3719 | 62.5281 | -98.5922 | -16.3682 | 28.5382 | -44.9394 | 12.5601 | 8.4878 | 8.1016 | 14 | 173.496 | 171.2671 | 76.3 | -76.0655 | -284.5208 | 284.8756 | 282.6706 | -165.0447 | -165.1824 | -30.5596 | -19.8757 | 15.7579 | 12.1346 |  |  | 38.6423 | 37.9611 | -61.5767 | -62.1831 | 100.31 | 100.15 | 41.5 | 42.2 |  | 26.08 | -345.9688 | 94.2162 | 94.0135 | 11.1 | 18.2 | -37 | -37.3 |  |  | -279.5757 | -384.2462 | 402.3149 | 336.9784 | 38.1578 | -327.9941 | 329.7514 | -155.0189 | -212.9977 | -329.6924 | 83.6471 | 82.2182 | 157.3049 | -393.016 | 219.3847 | -181.3878 | 177.4613 | -10.6528 |  | 19.2 | 6.729 | 6.723 | -17.92 | -4 |  | 4.3076 | -34.0444 | -15.3796 | 19.9 | 54.816 | 55.485 | 11.1549 | 13.428 | 8.4088 | 11.076 | 8.7251 |  | -16.9 | 23.8581 | 5.33 |  | -20.2413 | 54.5086 | 30.4556 | -19.3865 | -54.2215 | 19.4297 | 33.8904 | 9.6 | -8.8 |  | 38.0507
09/08/2025 | 05:30 | 0 |  | -22.4539 | 7.3388 | 13.0469 |  | 26.4647 | -78.163 | 41.3456 | 20.8414 | 20.7268 | -33.3 | -37.472 | 33 |  | -33 | 13.1542 | 33.0164 | 16.9985 | 17.0777 | 28.6899 | 16.4776 | 0.3712 | 7.6905 |  |  | -50.21 | -50.06 |  | 33.3 | 37.4 |  |  | -44.8 | -44.21 | -55.07 | 44.45 | 44.58 | 15.2342 | -1.4632 | 53.6273 | 54.593 | 89.0889 | -48.3593 | -49.741 | 21.6841 | 21.8307 | 68.0513 | 69.5248 | 7.8682 | 48.0339 | -547.4661 | -7.4274 | -13.4 | -13.7 | 53.7083 | 54.9255 | -2.0137 |  | -105.1609 | 1.132 |  | 3.1813 | 605.9753 | 78.0053 | 77.9443 | -504.9574 | 452.3043 |  | -75.5454 | 76.6524 | 65.7353 | 26.51 | 21.45 | 46.99 | 67.19 | 49.0325 | 47.1571 | 23.4255 | 23.4557 | 42.7379 | -45.4397 |  | 3.0161 | -65.942 |  |  | 5.3 | 131.6 | -11.62 | 41.5705 | 40.6124 | 40.9726 | -77.6794 | -77.9093 | 76.4082 | -34.7469 | 81.97 | 12.4183 | 41.12 | 49.2 | 31.8823 | 30.1804 | -24.86 |  | 66.8653 | 65.5503 | -158.4888 | -0.0003 | -15.1719 | -59.4 | -59.5 | 23.4201 | 31.6498 | 41.8132 | 45.1355 | 31.66 | -6.83 | 58.063 | 156.4489 |  | -40.99 | 77.08 | 45.74 | 158.6909 | 156.3455 | 77.3096 | 75.7364 | 242.9337 | 204.666 | 199.3705 | 201.0096 | 119.1866 | 95.0945 | -21.74 | 521.0208 | 450.5159 |  | -24.9954 | -23.1801 | -48.7775 | 30.4832 | 29.4015 | 170.556 | -22.8006 | -22.5968 | -69.3352 | 0 | -12.71 | 98.9 | 10.1653 | 14.1887 | -36.2764 | -35.7426 | 12.1387 | -93.3492 | 84.2503 |  | 20.884 | 20.4073 | 42.2756 | 42.9941 | 42.0123 | -50.0694 | -49.2322 | 152.7202 | -74.3883 | -73.8575 | 108.5655 | 126.2772 | 22.0188 | 18.15 | 15.1693 | 0.8817 | -9.45 | 16.33 | 22.8257 |  | -1.846 | 5.422 |  | 30.75 | -125.4984 | -106.88 | 13.29 | 65.2689 | 25.3 | -17.5974 | -5.0045 | -4.8794 | 1.4436 |  |  | -8.9765 | -25.1372 | 17.3983 | 25.9609 | 62.3398 | 64.0854 | -99.1786 | -16.582 | 29.3362 | -46.0205 | 12.0964 | 8.7613 | 8.418 | 13.2872 | 173.1725 | 172.5745 | 75.9 | -76.8014 | -294.385 | 293.3468 | 291.9699 | -164.3418 | -164.1988 | -29.7811 | -18.997 | 15.2614 | 14.7788 | -149.8004 |  | 46.2559 | 45.6407 | -63.2485 | -63.3217 | 73.16 | 72.47 | 44.4 | 43.3 |  | 26.32 | -329.1294 | 96.0456 | 95.8499 | 11.6 | 11.4 | -44.7 | -45.1 |  | 1.5786 | -290.4829 | -408.9283 | 403.9709 | 348.2787 | 23.497 | -337.1153 | 338.4821 | -112.3072 | -241.968 | -337.4525 | 113.3794 | 107.0444 | 117.213 | -392.3963 | 246.3324 | -148.4666 | 146.0117 | -10.6528 |  | 18.32 | 6.718 | 6.739 | -18.64 | -3.36 |  | 4.2802 | -33.4859 | -15.3521 | 19.5 | 53.249 | 51.743 |  |  | 10.2232 | 10.0661 | 10.1276 |  | -10.1 | 23.9744 | 5.53 |  | -19.128 | 54.5087 | 30.0397 | -18.3595 | -54.138 | 18.133 | 34.4966 | 9.5 | -9.5 |  | 14.4718
09/08/2025 | 06:00 | 0 | 18.1828 | -22.7536 | 7.5324 | 13.3196 |  | 26.6054 | -73.9619 | 41.6176 | 21.3193 | 20.8025 | -31.08 | -35.796 | 33 | 16.56 | -30.8 | 13.208 | 31.3478 | 16.931 | 17.2691 | 28.7286 | 16.0744 | 0.3863 | 7.9017 |  |  | -49.46 | -50.1 |  | 33.3 | 35.2 |  |  | -45.14 | -45.59 | -49.56 | 45.95 | 45.88 | 15.3539 | -1.3212 | 53.4464 | 55.4371 | 89.0627 | -49.9668 | -49.6398 | 36.8018 | 36.712 | 66.5777 | 67.6494 | 9.4386 | 49.4052 | -559.3864 | -7.4027 | -13.4 | -13.3 | 56.351 | 55.2357 | -2.0945 |  | -107.3723 | 1.1849 |  | 3.4339 | 609.3019 | 76.7845 | 76.5404 | -495.3761 | 458.9706 |  | -74.6264 | 76.104 | 66.8131 | 26.82 | 22.12 | 47.47 | 67.86 | 44.6119 | 46.0854 | 26.9239 | 26.7301 | 44.6259 | -46.5654 |  | 4.5886 | -63.5852 |  |  | 6.9 | 126.4 | -11.8 | 41.9408 | 40.7265 | 40.5343 | -77.7611 | -77.585 | 74.7567 | -33.3717 | 80.5425 | 12.4742 | 44.47 | 50.38 | 32.3511 | 30.6198 | -24.76 | -3.8935 | 64.129 | 63.2772 | -157.1297 | -0.0002 | -15.1353 | -65.3 | -64.9 | 24.2606 | 33.4076 | 43.2221 | 47.4792 | 33.07 | -7.01 | 56.7145 | 154.7188 |  | -42.08 | 79.81 | 45.63 | 155.8182 | 153.3091 | 74.2827 | 71.3545 | 242.4878 | 203.5986 | 196.4089 | 200.4336 | 113.5542 | 98.3894 | -21.577 | 508.4179 | 471.4932 |  | -26.5019 | -24.2787 | -48.0446 | 29.5578 | 27.3667 | 144.444 | -21.5764 | -22.2933 | -67.5153 | 0 | -12.26 | 95.6 | 8.2368 | 19.0076 | -34.6387 | -33.2459 | 8.8451 | -91.4299 | 80.8029 |  | 20.9054 | 20.4446 | 42.5199 | 43.461 | 41.7447 | -46.5529 | -47.3901 | 150.7107 | -71.7826 | -71.5099 | 108.518 | 127.8588 | 19.5724 | 20.19 | 15.0033 | 0.8463 | -9.51 | 13.98 | 19.9664 |  | -1.815 | 5.499 |  | 29.98 | -127.4709 | -107.8995 | 13 | 64.1572 | 22.8 | -17.5067 | -4.6791 | -5.2649 | 1.4864 |  |  | -8.2193 | -25.9276 | 15.4245 | 26.7738 | 64.3736 | 64.7702 | -100.5097 | -16.3135 | 28.8688 | -45.1298 | 12.2775 | 9.1714 | 8.8504 | 14 | 172.8229 | 173.1422 | 76.7 | -76.0849 | -303.8867 | 305.8458 | 307.7466 | -166.1243 | -166.0406 | -28.9232 | -18.1775 | 0 | 0 |  |  | 44.7288 | 44.7837 | -65.6315 | -64.766 | 77.15 | 76.71 | 47 | 44.6 | 21.5154 | 25.84 | -324.2737 | 94.8906 | 94.6974 | 12.2 | 12.1 | -44.8 | -45.2 |  | 1.6815 | -304.8602 | -433.7738 | 406.1244 | 355.2806 | 11.6416 | -349.0162 | 345.799 | -110.2176 | -243.3468 | -338.7536 | 114.4732 | 117.7223 | 107.0041 | -392.4081 | 245.1153 | -149.772 | 147.8723 | -10.1501 |  | 17.52 | 6.711 | 6.665 | -17.36 | -3.12 |  | 3.4287 | -35.0393 | -14.6471 | 19.6 | 55.998 | 56.001 |  |  | 5.4151 | 5.2479 | 5.3915 |  | -10.6 | 23.3083 | 5.57 |  | -16.5198 | 54.6771 | 28.5096 | -16.5602 | -54.1443 | 16.9249 | 35.3601 | 10.9 | -10.1 |  | 42.7038
09/08/2025 | 06:30 | 0 |  | -22.5186 | 7.6229 | 12.6827 |  | 28.7381 | -76.3577 | 43.8938 | 22.4173 | 21.8878 | -39.96 | -37.261 | 33 | 17.388 | -33 | 13.1305 | 31.0758 | 18.1222 | 18.6135 | 30.6776 | 16.7202 | 2.2667 | 8.0994 |  |  | -54.18 | -53.93 |  | 39.96 | 35.2 |  |  | -47.57 | -47.63 | -51.14 | 47.95 | 47.73 | 14.7335 | -1.2291 | 57.102 | 57.9487 | 96.7472 | -49.8328 | -47.8752 | 17.645 | 17.7065 | 69.7928 | 73.0078 | 7.3447 | 46.7261 | -572.9068 | -5.2584 | -13.6 | -13.9 | 54.2248 | 52.7545 | -2.3595 |  | -100.905 | 0.4708 | 2.0312 | 3.5892 | 625.263 | 79.165 | 79.5922 | -509.0194 | 471.6743 |  | -65.0897 | 67.4314 | 63.4201 | 25.63 | 21.58 | 47.47 | 65.81 | 40.7272 | 41.3969 | 31.2516 | 31.7124 | 45.8242 | -46.088 |  | 4.3527 | -66.1725 |  |  | -0.8 | 134.1 | -11.52 | 38.9576 | 38.3013 | 38.279 | -84.4521 | -83.8465 | 87.5882 | -39.4269 | 93.8809 | 12.4214 | 40.16 | 51.9 | 34.6948 | 32.8171 | -26.02 |  | 67.1977 | 66.8425 | -168.1193 | -0.0003 | -15.7627 | -67.3 | -66.7 | 25.3207 | 35.7513 | 46.9793 | 50.9949 | 35.62 | -7.63 | 54.56 | 165.8244 |  | -42.32 | 86.49 | 46.02 | 165.0909 | 162.0364 | 72.6284 | 70.6455 | 251.9084 | 213.5307 | 207.1875 | 209.5833 | 98.5963 | 80.9849 | -20.98 | 520.3732 | 449.2659 |  | -26.9912 | -24.7168 | -32.2956 | 44.9558 | 41.4316 | 41.52 | -14.5119 | -14.9139 | -51.5737 | 0 | -11.51 | 1 | 9.1102 | 46.1554 | -34.417 | -33.0887 | 8.9793 | -78.0683 | 65.4362 |  | 20.7849 | 20.9592 | 42.3742 | 42.3377 | 40.3604 | -42.5339 | -43.2037 | 155.0645 | -69.3544 | -69.5696 | 112.3836 | 130.1242 | 22.0114 | 22.58 | 15.0741 | 0.9036 | -9.16 | 13.5 | 21.9558 |  | -2.597 | 5.237 |  | 30.45 | -129.7342 | -110.8229 | 11.9 | 61.9546 | 22.6 | -18.9685 | -5.0685 | -5.3927 | 1.5317 |  |  | -6.5028 | -28.4301 | 14.2264 | 29.477 | 59.3378 | 60.644 | -102.8667 | -16.5245 | 31.1977 | -46.2786 | 12.0571 | 9.6011 | 9.2512 | 14 | 173.5053 | 172.1104 | 98.9 | -99.0168 | -329.2758 | 334.704 | 333.2832 | -165.0176 | -163.8701 | -31.5949 | -21.3897 |  |  | -158.0224 |  | 46.3548 | 45.6187 | -63.4771 | -62.774 | 77.19 | 77.13 | 42.7 | 42.6 | 21.3509 | 21.68 | -318.3022 | 91.6197 | 91.4397 | 11.7 | 9.1 | -44.6 | -44.2 | 1.5189 | 1.3756 | -328.157 | -408.9 | 388.3096 | 338.5945 | -1.4027 | -331.9836 | 330.0015 | -92.384 | -235.6718 | -329.4089 | 118.6459 | 114.6011 | 93.7938 | -377.4574 | 239.0031 | -136.8396 | 138.7886 | -9.9661 |  | 16.24 | 6.672 | 6.673 | -16.48 | -4.72 |  | 4.7776 | -35.4208 | -14.1497 | 21.4 | 51.764 | 52.315 |  |  | 7.2572 | 6.877 | 7.2419 |  | -8.3 | 23.8797 | 5.29 |  | -19.5444 | 54.1958 | 31.4578 | -19.9282 | -53.4029 | 19.4694 | 33.1241 | 9.1 | -8.3 |  | 42.3245
09/08/2025 | 07:00 | 0 | 17.7563 | -21.961 | 7.4056 | 13.84 |  | 29.5161 | -77.9088 | 45.1567 | 22.9313 | 22.548 | -28.86 | -39.604 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.224 | 36.0622 | 16.1861 | 16.4111 | 27.6065 | 16.5274 | 0.0647 | 3.4858 |  |  | -52.51 | -52.56 |  | 28.86 | 37.4 |  |  | -43.24 | -43.16 | -53.22 | 43.41 | 43.75 | 14.625 | -1.1365 | 55.8706 | 57.1104 | 53.7281 | -43.6707 | -43.3867 | 10.4875 | 11.1873 | 72.0701 | 74.7492 | 5.2509 | 27.8177 | -553.1342 | 1.2832 | -13.7 | -13.7 | 49.2827 | 47.6055 | -2.4205 |  | -94.6324 | 0.2646 | 0 | 3.8334 | 605.2734 | 85.2992 | 85.2382 | -525.3539 | 458.5312 |  | -39.8538 | 41.2245 | 60.1468 | 23.75 | 19.62 | 45.48 | 62.49 | 31.6181 | 31.752 | 32.8304 | 32.9994 | 43.8049 | -33.0635 |  | 3.8524 | -58.5918 |  |  | 14.4 | 117.8 | -11.35 | 43.9161 | 43.4902 | 43.0866 | -75.1867 | -74.9203 | 84.7798 | -43.909 | 92.0972 | 11.0298 | 40.07 | 48.29 | 34.6948 | 32.6706 | -25.3 |  | 59.6406 | 59.3584 | -156.3993 | -0.0002 | -15.4092 | -68 | -67.2 | 24.1177 | 37.2162 | 45.1007 | 52.7527 | 36.88 | -6.69 | 52.08 | 154.5638 |  | -41.92 | 83.85 | 44.67 | 152.5091 | 151.5455 | 62.6374 | 60.6636 | 235.9286 | 201.9228 | 194.762 | 196.4911 | 109.8363 | 93.7855 | -18.693 | 539.2968 | 393.702 |  | -28.3581 | -25.9007 | -43.5096 | 20.2712 | 19.4203 | 152.124 | -32.1166 | -32.6992 | -65.0904 | 0 | -12.41 | 120.9 | 9.4125 | -1.8483 | -33.6935 | -32.7038 | 7.2579 | -89.4202 | 79.3036 |  | 21.3568 | 20.8005 | 41.1605 | 41.4457 | 40.5913 | -32.4865 | -31.9842 | 141.5006 | -59.9917 | -59.7539 | 98.0908 | 113.4504 | 22.9197 | 13.26 | 11.3777 | 0.7364 | -6.97 | 13.15 | 23.2481 |  | -2.6 | 5.285 |  | 28.07 | -115.3226 | -97.7612 | 11.23 | 60.2778 | 22 | -19.9763 | -4.5439 | -4.5799 | 1.5592 |  |  | -3.0472 | -29.1581 | 14.44 | 30.3365 | 57.8193 | 59.3459 | -102.5414 | -17.6893 | 30.8179 | -47.7692 | 11.8929 | 10.1688 | 9.7469 | 13 | 160.1982 | 158.7296 | 98.9 | -98.8881 | -307.5746 | 309.0475 | 306.1842 | -154.0514 | -152.6716 | -30.1254 | -19.7207 | 15.213 | 0 |  |  | 27.458 | 26.9087 | -56.4164 | -56.3699 | 76.55 | 77.13 | 64.7 | 64.6 | 21.3103 | -1.68 | -334.0672 | 81.5776 | 81.3434 | 11.1 | 30.8 | -26.4 | -26.1 | 1.3849 | 1.1922 | -303.3509 | -347.8507 | 343.6572 | 284.8571 | -6.6931 | -276.9209 | 278.8351 | -107.5359 | -169.8884 | -278.0869 | 119.1926 | 117.4258 | 114.7696 | -334.1279 | 171.1708 | -160.7722 | 161.7874 | -9.9661 |  | 25.44 | 6.588 | 6.596 | -24.8 | 4.24 |  | -4.1581 | -38.732 | -6.9993 | 25.4 | 54.282 | 54.216 | 11.1856 |  | 9.4154 | 9.6957 | 9.8261 |  | -29.1 | 23.3559 | 5.18 |  | -18.6484 | 55.2068 | 30.4725 | -19.0725 | -54.3909 | 18.9877 | 34.0435 | 29.4 | -28.6 |  | 33.5176
09/08/2025 | 07:30 | 0 | 17.5775 | -21.9862 | 6.6689 | 13.4268 |  | 30.8609 | -81.9215 | 50.005 | 25.2932 | 25.0396 | -26.64 | -43.386 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 13.1078 | 35.128 | 17.472 | 17.7706 | 29.4424 | 16.163 | 0.0462 | 3.6048 |  |  | -53.81 | -54.17 |  | 26.64 | 41.8 |  |  | -50.15 | -50.49 | -43.77 | 49.59 | 50.75 | 15.7587 | -1.377 | 57.2992 | 58.0759 | 61.4932 | -51.3064 | -50.3604 | 35.6428 | 35.3989 | 73.5436 | 75.9549 | 8.9151 | 47.1364 | -599.8414 | -2.7261 | -13.3 | -13.4 | 55.4837 | 54.6948 | -2.4861 |  | -101.3609 | 0.6424 | 6.1482 | 3.8936 | 658.4977 | 96.0417 | 95.0041 | -573.5209 | 495.9173 |  | -65.1504 | 66.9475 | 66.1445 | 25.65 | 21.72 | 48.97 | 65.75 | 32.2879 | 31.6181 | 32.6718 | 33.0189 | 35.8901 | -54.2509 |  | 6.7248 | -69.7777 |  |  | 5.2 | 138.1 | -12.3 | 40.9725 | 40.0952 | 40.2258 | -79.8811 | -80.729 | 92.9117 | -51.0448 | 100.2626 | 11.528 | 49.01 | 54.36 | 36.5698 | 34.1354 | -26.11 |  | 70.5811 | 69.9338 | -170.7867 | -0.0002 | -15.9335 | -73.8 | -75.7 | 23.8431 | 40.7318 | 53.5543 | 58.0261 | 40.49 | -8.9 | 54.219 | 164.8244 |  | -39.61 | 77.61 | 46.73 | 167.5818 | 165.3455 | 64.0617 | 61.0909 | 251.1352 | 213.8823 | 208.0995 | 209.2667 | 104.6011 | 86.029 | -19.187 | 584.4196 | 305.377 |  | -29.7183 | -26.9579 | -35.3594 | 12.288 | 12.2477 | 155.196 | -30.2427 | -31.4117 | -60.3568 | 0 | -5.63 | 89.3 | 10.1179 | -15.9482 | -34.0205 | -32.9886 | 7.5749 | -84.1256 | 76.5661 |  | 21.132 | 20.9012 | 41.5776 | 42.2408 | 40.4979 | -32.3191 | -32.4865 | 144.1799 | -62.057 | -61.539 | 105.8756 | 123.5975 | 19.0085 | 18.57 | 13.7996 | 0.7633 | -8.85 | 12.86 | 19.3264 |  | -2.529 | 5.452 |  | 30.59 | -122.9953 | -105.0808 | 11.56 | 62.6099 | 22.3 | -22.6727 | -4.3042 | -4.4717 | 1.5915 |  |  | -3.4481 | -33.4822 | 14.7566 | 35.1382 | 61.5683 | 62.9103 | -115.5157 | -20.6437 | 33.7374 | -53.7515 | 11.1998 | 11.2918 | 10.9295 |  | 138.0846 | 135.6415 | 51.5 | -50.8238 | -230.8365 | 231.1806 | 228.3441 | -131.896 | -130.681 | -29.8626 | -18.4348 | 16.6705 | 15.6839 | -136.4678 | -138.0474 | 10.6377 | 9.7807 | -47.0298 | -48.0822 | 75.23 | 75.04 | 73.1 | 72.2 | 21.4128 | -26.88 | -359.1909 | 77.128 | 76.8624 | 8.2 | 39.4 | -9.7 | -9.6 |  |  | -230.1554 | -261.9385 | 267.2473 | 209.1621 | -4.9526 | -199.839 | 197.0236 | -132.2042 | -92.3227 | -202.1519 | 111.2876 | 111.4925 | 134.8137 | -257.2627 | 89.4925 | -168.2004 | 165.0743 | -10.4935 |  | 28.88 | 6.428 | 6.423 | -28.08 | 7.92 |  | -7.9393 | -35.4208 | -4.979 | 24.8 | 52.72 | 52.654 |  | 13.4093 | 10.9251 | 9.8516 | 11.5811 |  | -39.4 | 22.5936 | 5.69 |  | -18.5737 | 55.428 | 29.4696 | -18.4173 | -54.1166 | 18.216 | 35.0974 | 39.1 | -37.6 |  | 23.5622
09/08/2025 | 08:00 | 0 | 17.9706 | -22.2397 | 7.0473 | 13.844 |  | 31.3315 | -80.7243 | 52.8457 | 26.7692 | 26.3002 | -26.64 | -46.481 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 12.9989 | 33.9638 | 18.1922 | 18.5532 | 30.899 | 16.2582 | 0.0475 | 3.7006 |  |  | -55.6 | -55.99 |  | 26.64 | 44 |  |  | -49.25 | -49.9 | -49.05 | 48.79 |  | 16.0304 | -1.9928 | 59.373 | 61.3032 | 60.944 | -46.8857 | -47.9292 | 26.3147 | 34.3813 | 77.4284 | 77.5624 | 8.9151 | 47.6682 | -614.1985 | 0.002 | -13.5 | -13.7 | 55.4222 | 52.8871 | -2.5555 |  | -103.5995 | 1.761 | 6.4854 | 4.541 | 661.9158 | 108.4017 | 108.4017 | -598.8804 | 522.5898 |  | -50.6844 | 51.2702 | 72.711 | 27.22 | 23.63 | 52.34 | 69.48 | 22.509 | 22.2411 | 39.6078 | 39.587 | 34.9245 | -57.1913 |  | 7.1508 | -71.4699 |  |  | 7.1 | 144.3 | -13.44 | 42.3707 | 42.0903 | 42.5645 | -70.5597 | -70.6361 | 94.4434 | -65.4606 | 102.6701 | 12.4433 | 47.63 | 53.03 | 37.9761 | 35.8932 | -27.46 |  | 71.5425 | 71.3393 | -169.4929 | -0.0001 | -16.6863 | -76.8 | -76.6 | 24.2221 | 44.8334 | 57.7811 | 63.2996 | 44.64 | -9.63 | 55.7845 | 166.4945 |  | -38.46 | 78.88 | 49.3 | 168.2 | 164.9091 | 56.1175 | 54.6364 | 254.8032 | 214.91 | 209.2404 | 211.0087 | 100.9405 | 84.1416 | -19.854 | 617.4037 | 232.9905 |  | -29.4889 | -27.9568 | -31.5418 | 2.8102 | 1.8928 | 172.092 | -35.1258 | -35.7428 | -52.6436 | 14.1 | -6.74 | 112.6 | 10.6154 | -42.9872 | -33.3108 | -32.1173 | 6.6728 | -77.9779 | 71.6104 |  | 20.8512 | 20.2269 | 38.9803 | 39.7849 | 38.1948 | -22.6066 | -23.2764 | 158.4137 | -54.1531 | -53.7658 | 112.6565 | 127.6632 | 28.0174 | 18.66 | 11.7391 | 0.7864 | -7.16 | 13.5 | 27.431 |  | -2.204 | 5.379 |  | 33.34 | -126.9908 | -110.5156 | 12.41 | 65.4167 | 22.1 | -23.2598 | -4.3998 | -4.5006 | 1.74 |  |  | -3.9264 | -35.0013 | 15.6299 | 36.4942 | 61.5458 | 64.4815 | -116.934 | -22.6507 | 34.5501 | -57.8646 |  | 12.4149 | 11.9632 | 12 | 118.8941 | 119.4311 | 50.7 | -50.9765 | -207.6949 | 213.3585 | 212.4166 | -114.9021 | -115.4037 | -29.865 | -19.1304 | 13.4679 | 12.3537 | -112.8568 | -115.2372 | 2.0243 | 1.1563 | -38.5411 | -38.0463 | 75.69 | 75.03 | 70.8 | 72.6 | 21.4321 | -46.4 | -356.1707 | 67.9601 | 67.3757 | 8.8 | 40.5 | -2 | -1.9 |  |  | -208.1221 | -195.5493 | 210.721 | 157.3403 | -12.1053 | -148.4523 | 147.7926 | -129.4821 | -41.7271 | -145.5268 | 109.4251 | 110.0386 | 129.2904 | -203.6958 | 42.71 | -157.7863 | 156.3999 | -10.0183 |  | 31.52 | 6.242 | 6.25 | -30.48 | 9.28 |  | -8.7297 | -32.2866 | -5.8 | 23.2 | 55.557 | 53.814 | 11.1851 | 13.4044 | 9.3908 | 10.3309 | 8.4669 |  | -40.4 | 23.2466 | 5.9 |  | -18.1797 | 56.0639 | 30.5535 | -16.9999 | -55.0121 | 18.1193 | 35.6637 | 41.4 | -40.6 |  | 43.4215
09/08/2025 | 08:30 | 0 | 17.4566 | -21.719 | 7.6185 | 13.812 |  | 33.6243 | -84.14 | 56.0697 | 28.3991 | 27.7998 | -24.42 | -52.489 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 12.4529 | 35.6582 | 18.8939 | 19.0184 | 31.5972 | 16.4161 | 0.1732 | 3.6343 |  |  | -57.9 | -57.81 |  | 26.64 | 50.6 |  |  | -50.35 | -50.39 | -53.36 | 50.75 |  |  |  | 62.8647 | 65.1898 | 61.7855 | -48.3593 | -47.8531 | 10.0906 | 10.1544 | 79.9737 | 81.983 | 6.2978 | 32.9629 | -604.105 | -2.8285 | -13.6 | -13.6 | 53.6671 | 52.852 | -3.0889 |  | -97.5762 | 2.8659 | 7.034 | 4.8112 | 656.7276 | 120.2124 | 119.8156 | -644.3411 | 514.2424 |  | -33.8505 | 35.2387 | 80.1258 | 28.14 | 25.46 | 57.1 | 73.53 | 6.5681 | 7.1039 | 53.3172 | 53.9806 | 31.3651 | -62.6586 |  | 9.1007 | -73.4716 |  |  | 16.7 | 145.4 | -14.26 | 47.1776 | 46.2541 | 47.3942 | -57.195 | -57.0508 | 88.9619 | -77.0564 | 98.3388 | 12.9819 | 50.15 | 56.52 | 40.7886 | 38.53 | -28.49 |  | 73.9481 | 72.4982 | -171.3847 | -0.0002 | -17.3033 | -82.3 | -83.9 | 24.7934 | 48.9349 | 62.9473 | 69.1589 | 48.2 | -10.62 | 57.474 | 169.9097 |  | -37.78 | 87.24 | 53.19 | 169.5636 | 167.4182 | 40.5287 | 38.7091 | 257.2126 | 216.7253 | 209.0081 | 213.3169 | 68.618 | 50.2371 | -23.09 | 660.0054 | 123.5562 |  | -31.6672 | -28.9221 | 0 | -0.9194 | -0.7483 | 33.84 | 1.3709 | -45.3863 | -19.9836 | 0 | -5.53 | 0.9 | 11.7856 | -52.3685 | -33.2162 | -32.5107 | 6.2038 | -48.4164 | 34.7486 |  | 21.3406 | 21.1346 | 41.5876 | 42.4014 | 40.1016 | -7.2006 | -7.0332 | 150.5432 | -38.1091 | -38.3039 | 104.3258 | 116.5895 | 30.1048 | 16.6 | 10.5794 | 0.8219 | -6.25 | 13.68 | 29.5287 |  | -1.832 | 5.568 |  | 36.51 | -116.8321 | -103.4319 | 12.91 | 68.9764 | 23.4 | -24.5373 | -4.919 | -5.0612 | 1.7811 |  |  |  | -37.4301 | 16.9085 | 38.556 | 62.398 | 64.5287 | -124.458 | -24.29 | 35.9531 | -62.5336 | 10.3555 | 13.6747 | 13.3448 | 12 | 121.1436 | 120.5653 | 126.1 | -124.9791 | -270.8392 | 274.1561 | 271.7647 | -116.7497 | -115.2281 | -29.0221 | -17.5972 | 15.0318 | 0 |  | -107.6857 | 2.211 | 2.1231 | -37.0013 | -36.332 | 75.32 | 75.07 | 70.3 | 70.3 | 21.3295 | -51.6 | -369.9691 | 70.0191 | 69.7248 | 10.5 | 42.3 | -0.3 | -0.2 | 1.2856 | 1.0629 | -267.8588 | -87.0258 | 199.1969 | 147.7136 | -2.9496 | -143.5238 | 135.2488 | -136.8704 | -36.0066 | -140.3542 | 106.5282 | 107.7229 | 143.3329 | -191.1658 | 35.8169 | -156.9245 | 152.5979 | -9.7299 |  | 31.76 | 7.006 | 7.005 | -30.8 | 8.48 |  | -8.4367 | -30.7607 | -6.5019 | 21.5 | 51.07 | 52.227 | 11.1813 | 13.3772 | 10.5962 | 9.1646 | 8.6503 |  | -40.8 | 24.2814 | 6.29 |  | -17.8409 | 54.9266 | 28.9882 | -17.4369 | -54.152 | 16.5058 | 37.5414 | 41.4 | -41.2 |  | 15.3206
09/08/2025 | 09:00 | 0 | 17.4651 | -21.7006 | 7.8694 | 15.3673 |  | 35.3691 | -89.9528 | 57.8282 | 29.5231 | 28.6757 | -26.64 | -55.38 | 48.4 | 22.356 | -48.4 | 12.9796 | 56.0892 | 19.5869 | 19.5673 | 32.5998 | 16.2109 | 0.976 | 3.6223 |  |  | -59.93 | -59.94 |  | 26.64 | 55 |  |  | -53.32 | -53.86 | -52.02 | 53.92 |  | 18.6577 | -2.9351 | 63.5361 | 65.7224 | 62.0422 | -55.727 | -55.5894 | 9.2557 | 9.245 | 81.983 | 84.6622 | 6.2978 | 32.582 | -603.7897 | -4.3997 | -13.4 | -13.5 | 61.312 | 60.4709 | -3.0585 |  | -108.2774 | 4.5716 | 8.7392 | 5.8919 | 658.6198 | 114.5665 | 114.0476 | -643.4545 | 519.5329 |  | -31.521 | 32.1379 | 83.3792 | 27.98 | 25.69 | 58.87 | 74.99 | 6.97 | 7.7737 | 62.7143 | 63.3088 | 29.8674 | -62.3724 |  | 9.9501 | -74.7867 |  |  | 17.3 | 148.9 | -14.76 | 51.1211 | 49.5015 | 49.697 | -50.4701 | -50.691 | 68.6071 | -64.9256 | 77.3498 | 13.2243 | 55.91 | 58.6 | 43.1323 | 40.7272 | -30.21 |  | 75.3175 | 74.1119 | -177.8948 | -0.0001 | -18.2873 | -88.2 | -90 | 25.7492 | 52.4506 | 67.6437 | 73.8464 | 52.36 | -11.02 | 59.7835 | 176.24 |  | -39.54 | 84.39 | 55.78 | 175.6364 | 172.2182 | 39.7086 | 38.5273 | 266.5871 | 227.6049 | 217.9462 | 220.1773 | 96.7989 | 76.4388 | -22.728 | 653.2892 | 139.2319 |  | -30.4727 | -28.1496 | -21.8295 | -15.8771 | -14.5258 | 167.484 | 1.3197 | -59.7505 | -46.4247 | 0 | -6.27 | 120.9 | 12.1786 | -82.3866 | -35.724 | -34.7966 | 8.0574 | -72.2134 | 58.629 |  | 22.07 | 21.8669 | 42.45 | 41.4902 | 41.3943 | -7.5355 | -7.8704 | 126.9319 | -38.7898 | -38.7557 | 93.9205 | 109.8437 | 18.5177 | 18.68 | 15.0741 | 0.8927 | -9.3 | 13.44 | 18.7106 |  | -1.773 | 5.524 |  | 35.64 | -108.2932 | -94.4946 | 13.18 | 71.0128 | 24.3 | -26.0515 | -5.1917 | -5.6513 | 1.8867 |  |  | -3.4418 | -39.5475 | 16.9566 | 41.0371 | 65.3616 | 65.93 | -126.1523 | -25.5548 | 37.9638 | -65.7348 | 10.1872 | 14.2509 | 13.83 | 11.5822 | 125.2536 | 126.5037 | 126.1 | -125.0836 | -272.4927 | 272.1735 | 272.3915 | -120.3088 | -120.9663 | -22.7153 | -10.0189 | 15.7801 | 13.5327 | -106.5825 |  | 2.211 | 1.2882 | -36.3727 | -36.912 | 75.03 | 74.78 | 75.1 | 75.3 | 21.3722 | -56.4 | -370.4481 | 71.1084 | 70.8166 | 6.5 | 45.6 | 0.5 | 0.6 | 1.4446 | 1.0994 | -267.7433 | -99.1592 | 213.6896 | 159.4658 | 0.8224 | -149.5439 | 148.8019 | -138.6575 | -37.3043 | -149.7008 | 117.2912 | 113.1948 | 135.5047 | -209.8895 | 43.1463 | -165.5263 | 162.7726 | -10.282 |  | 32.88 | 7.239 | 7.232 | -32.32 | 9.84 |  | -10.5455 | -29.0639 | -5.037 | 21.4 | 54.599 | 54.539 | 11.192 | 13.5844 | 9.3362 | 9.8744 | 9.3745 |  | -44 | 23.2093 | 6.56 |  | -9.0195 | 51.191 | 22.5424 | -7.9594 | -51.2532 | 9.1853 | 40.231 | 44.5 | -45 |  | 17.7475
09/08/2025 | 09:30 | 0 | 17.7152 | -22.0197 | 8.1325 | 15.7815 |  | 37.1185 | -90.6537 | 58.6979 | 29.8411 | 28.8809 | -31.08 | -55.93 | 50.6 | 24.012 | -50.6 | 13.3581 | 57.694 | 16.9685 | 17.4722 | 28.3041 | 17.2088 | 1.1271 | 7.7361 |  |  | -65.18 | -65.23 |  | 31.08 | 55 |  |  | -66.86 | -67.25 | -36.22 | 67.22 |  | 19.2301 | -2.915 | 64.1294 | 67.5939 | 57.8728 | -53.4497 | -53.5322 | 26.5239 | 30.4743 | 77.0266 | 79.7057 | 8.9151 | 46.4006 | -621.3214 | -2.9738 | -13.4 | -13.6 | 59.3647 | 58.3626 | -4.1574 |  | -85.1235 | 3.7102 | 7.5223 | 5.1046 | 672.0784 | 134.9528 | 134.7697 | -666.4255 | 555.0608 |  | -41.2916 | 41.5127 | 86.5227 | 29.49 | 27.49 | 61.41 | 77.39 | -20.8931 | -22.2327 | 78.7503 | 79.4677 | 26.2457 | -84.1013 |  | 3.4874 | -79.1685 |  |  | 13.8 | 156.5 | -15.44 | 46.5159 | 46.4671 | 45.6912 | -55.0431 | -55.4411 | 90.8425 | -85.3454 | 101.5301 | 12.9295 | 57.37 | 62.24 | 45.0073 | 42.9245 | -31.38 |  | 79.4862 | 78.79 | -169.6818 | -0.0001 | -18.9824 | -96.1 | -96 | 26.2875 | 54.7943 | 69.0527 | 77.3621 | 54.03 | -11.01 | 59.9695 | 169.1096 |  | -37.75 | 87.44 | 58.69 | 168.7455 | 165.9454 | 11.6995 | 12.1909 | 252.9967 | 211.9006 | 204.1283 | 206.6907 | 87.9191 | 66.781 | -25.207 | 675.2111 | 54.9554 |  | -29.8469 | -28.142 | -9.9593 | -29.8834 | -27.201 | 152.124 | 1.2707 | -73.2961 | -34.9205 | 13.9 | -11.38 | 107.1 | 12.9793 | -111.9471 | -35.5797 | -34.9667 | 8.5152 | -63.1046 | 45.9802 |  | 21.608 | 21.0097 | 42.0939 | 41.7971 | 40.3809 | 20.2622 | 18.9226 | 78.3696 | -10.5642 | -11.0537 | 45.3064 | 51.9894 | 23.1247 | 10.24 | 11.2605 | 0.8927 | -6.36 | 14.14 | 22.5123 |  | -1.549 | 5.599 |  | 42.56 | -51.8997 | -42.5267 | 12.41 | 83.2851 | 26 | -30.503 | -5.0633 | -5.1671 | 1.9829 |  |  | -4.1765 | -45.0985 | 17.7889 | 47.4651 | 67.7427 | 67.7495 | -166.3892 | -26.6931 | 41.2376 | -68.2393 | 10.4419 | 14.7392 | 14.3257 | 12 | 119.7129 | 119.96 | 149.2 | -152.0464 | -285.5238 | 290.3221 | 285.8246 | -117.0438 | -116.7905 | -26.2942 | -13.8369 | 15.7805 | 13.3943 |  |  | 1.3761 | 1.2772 | -34.3088 | -33.8486 | 75.85 | 76.14 | 71.4 | 71.6 |  | -59.28 | -361.0877 | 68.8328 | 68.5468 | 5.4 | 44.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6416 | 1.2285 | -283.5826 | -19.0888 | 200.3636 | 148.0578 | 16.5743 | -143.2639 | 142.8227 | -130.9058 | -34.4421 | -137.634 | 116.7284 | 113.2638 | 127.9414 | -197.4509 | 34.2955 | -159.1918 | 156.8749 | -11.4438 |  | 32.16 | 7.224 | 7.231 | -32.16 | 9.04 |  | -9.4316 | -27.9499 | -7.4113 | 21.5 | 55.097 | 55.002 |  | 13.3375 | 10.2437 | 9.8233 | 10.3877 |  | -43.7 | 27.0634 | 6.78 |  | -14.3298 | 54.4558 | 26.0204 | -14.9365 | -53.949 | 13.1569 | 40.0365 | 42.5 | -42.8 |  | 34.4542
09/08/2025 | 10:00 | 0 | 17.9524 | -22.0735 | 8.4155 | 14.5426 |  | 37.413 | -92.1179 | 61.2286 | 31.121 | 30.6144 | -24.42 | -58.407 | 52.8 | 24.84 | -50.6 | 12.9938 | 58.0174 | 17.2917 | 17.8414 | 29.1875 | 17.268 | 1.4331 | 7.4697 |  |  | -61.28 | -61.66 |  | 26.64 | 57.2 |  |  | -62.18 | -62.05 | -39.76 | 62.63 | 62.79 | 19.9936 | -3.2279 | 65.561 | 69.3501 | 53.8746 | -51.8422 | -52.8113 | 30.1542 | 29.9377 | 76.7586 | 76.4907 | 9.962 | 48.5559 | -632.0162 | -6.7889 | -13.5 | -13.6 | 57.7803 | 55.7214 | -4.1002 |  | -87.0332 | 3.9951 | 7.7874 | 5.2804 | 675.3744 | 140.5987 | 140.6292 | -680.5781 | 560.2279 |  | -37.886 | 41.1742 | 88.5087 | 30.31 | 28.78 | 63.32 | 80.3 | -9.2388 | -10.0426 | 69.7479 | 70.3251 | 26.1278 | -87.8364 |  | 5.5782 | -87.412 |  |  | 0.5 | 177 | -15.58 | 44.1414 | 42.8453 | 43.2552 | -56.736 | -56.889 | 95.5089 | -89.4743 | 106.7612 | 13.3755 | 62.16 | 63.75 | 46.6479 | 44.2429 | -32.03 |  | 87.8599 | 86.8889 | -194.6638 | 0 | -19.3796 | -96.4 | -96.1 | 26.0019 | 56.5521 | 73.7491 | 79.7058 | 56.46 | -12.21 | 61.566 | 193.881 |  | -39.34 | 97.23 | 57.27 | 195.1091 | 192.5818 | 29.4692 | 21.8364 | 277.9628 | 238.4428 | 229.4289 | 233.9077 | 59.9893 | 37.1529 | -26.209 | 695.8004 | 52.9495 |  | -30.2556 | -27.8011 | 17.3136 | -24.7659 | -23.2149 | 36.912 | 1.1354 | -39.9019 | -5.4743 | 0 | -6 | 1 | 13.3116 | -104.7644 | -34.0876 | -33.2929 | 5.8386 | -35.843 | 22.1393 |  | 21.4796 | 21.3635 | 42.0073 | 42.8169 | 41.0926 | 8.8752 | 9.3776 | 112.0283 | -26.3494 | -26.2383 | 74.7115 | 81.5662 | 28.7132 | 14.1 | 10.8602 | 0.8975 | -6.35 | 14.78 | 29.3132 |  | -1.501 | 5.493 |  | 41.23 | -83.1839 | -75.4717 | 12.95 | 80.4249 | 25.3 | -28.4058 | -5.848 | -5.8724 | 1.9602 |  |  | -5.1092 | -44.6871 | 17.1747 | 47.0713 | 62.69 | 63.907 | -152.6683 | -27.0838 | 40.8264 | -70.3663 | 9.9631 | 15.2287 | 14.8109 | 11 | 126.2247 | 126.2179 | 148.8 | -148.6961 | -274.4952 | 278.4406 | 275.3602 | -122.496 | -121.9352 | -18.1817 | -5.4571 | 14.0725 | 14.2541 |  |  | -1.3046 | -2.1176 | -38.2161 | -36.9158 | 76.06 | 76.01 | 78 | 78.1 | 20.9813 | -61.76 | -368.848 | 68.6869 | 67.0671 | 5.4 | 50.2 | 4.8 | 4.9 | 1.7791 | 1.542 | -274.2692 | -17.9882 | 218.0323 | 161.7479 | 34.1031 | -155.5142 | 149.1393 | -136.881 | -32.8956 | -151.1774 | 116.0883 | 112.8393 | 137.7643 | -212.4651 | 38.3182 | -178.7603 | 173.3596 | -10.098 |  | 34.24 | 6.97 | 6.966 | -33.52 | 11.52 |  | -11.7479 | -27.48 | -5.1255 | 21 | 54.694 | 54.483 |  |  | 9.3391 | 9.6147 | 9.6709 |  | -49.1 | 24.6692 | 7.13 |  | -5.551 | 48.2715 | 18.4985 | -4.9473 | -48.3331 | 4.8134 | 42.7369 | 48.8 | -48 |  | 24.9182
09/08/2025 | 10:30 | 0 | 18.3172 | -22.6482 | 8.7707 | 12.3254 |  | 38.7498 | -93.9353 | 62.8491 | 32.163 | 31.245 | -26.64 | -60.913 | 55 | 25.668 | -55 | 13.0776 | 62.5094 | 16.4803 | 16.3366 | 27.3611 | 16.8494 | 0.5001 | 4.0998 |  |  | -63.91 | -63.8 |  | 26.64 | 59.4 |  |  | -60.09 | -60.31 | -48.6 | 60.22 | 60.39 | 20.0066 | -3.0155 | 67.1367 | 69.6128 | 55.7824 | -50.3686 | -49.5415 | 10.4742 | 10.5767 | 82.7868 | 83.9924 | 6.2978 | 34.0863 | -618.5043 | -7.7137 | -13.7 | -13.6 | 55.1659 | 54.16 | -4.4628 |  | -83.6716 | 5.1543 | 8.707 | 5.9507 | 660.9086 | 145.6038 | 145.4512 | -688.0079 | 560.5995 |  | -43.8216 | 45.7854 | 92.2809 | 30.8 | 29.24 | 64.61 | 81.87 | -15.4009 | -14.865 | 76.4015 | 76.1123 | 24.4218 | -94.142 |  | 8.1428 | -86.6123 |  |  | 8.6 | 172.9 | -15.85 | 46.761 | 46.1313 | 45.9501 | -53.3972 | -52.257 | 93.6047 | -95.6647 | 105.2319 | 14.0476 | 61.24 | 63.67 | 47.8198 | 44.8288 | -31.92 | -3.8935 | 86.9948 | 86.3227 | -182.2012 | 0 | -19.5147 | -96.7 | -97.2 | 26.6226 | 58.3099 | 73.7491 | 82.0496 | 57.63 | -11.69 | 61.3955 | 177.4401 |  | -38.99 | 90.78 | 60.34 | 177.6909 | 175.8727 | 19.4949 | 18.7545 | 266.5912 | 228.3091 | 221.759 | 222.8573 | 69.3657 | 47.4088 | -25.084 | 701.0137 | 5.2904 |  | -30.9276 | -28.3247 | 0 | -45.2879 | -41.3642 | 136.764 | 0.9841 | -64.662 | -18.2405 | 11.68 | -10.81 | 86.4 | 13.7844 | -149.0209 | -33.4592 | -32.6932 | 5.5401 | -49.988 | 36.3514 |  | 21.4885 | 20.7468 | 41.8483 | 41.4852 | 39.4716 | 14.2338 | 14.2338 | 111.5259 | -17.6871 | -17.3126 | 73.4501 | 82.8102 | 26.1277 | 14.95 | 12.9793 | 0.9195 | -7.7 | 16.23 | 26.4133 |  | -1.426 | 5.27 |  | 41.57 | -83.6702 | -71.9419 | 13.23 | 81.6655 | 25.1 | -28.1802 | -6.3842 | -6.7332 | 2.0114 |  |  | -4.0406 | -45.5756 | 17.6464 | 47.7045 | 61.8499 | 63.5521 | -151.8253 | -27.6931 | 41.6623 | -72.3113 | 10.4279 | 15.8245 | 15.2433 | 12 | 115.8351 | 115.1737 | 172.7 | -172.9686 | -289.8178 | 288.2215 | 287.5116 | -111.7237 | -112.5911 | -22.851 | -10.292 | 14.2204 | 0 | -98.9549 | -101.4569 | 3.057 | 2.8043 | -23.2754 | -23.2126 | 76.73 | 76.65 | 76.5 | 75.4 | 21.1458 | -63.12 | -369.9438 | 69.4195 | 71.9008 | 6.4 | 46.8 | -1.1 | -1.1 |  | 1.436 | -284.1568 | 27.5332 | 211.1037 | 155.936 | 41.6107 | -154.417 | 148.279 | -127.6405 | -40.9908 | -146.9526 | 119.6336 | 116.4138 | 128.1235 | -204.3186 | 44.7561 | -158.3708 | 159.6938 | -10.466 |  | 36.4 | 7.027 | 7.025 | -34.48 | 12.96 |  | -13.5637 | -27.657 | -5.9739 | 23.3 | 54.822 | 53.67 |  |  | 10.4471 | 7.845 | 8.6023 |  | -46.7 | 24.6561 | 7.38 |  | -11.6937 | 52.0505 | 23.0214 | -11.4973 | -51.609 | 9.6915 | 41.2925 | 45.7 | -45.5 |  | 29.1141
09/08/2025 | 11:00 | 0 | 18.5128 | -22.8881 | 9.1123 | 15.348 |  | 38.7903 | -93.9702 | 64.5092 | 33.129 | 32.2828 | -28.86 | -61.142 | 55 | 24.84 | -55 | 13.0968 | 62.934 | 17.5755 | 17.8176 | 29.4806 | 16.7965 | 0.5961 | 8.3443 |  |  | -65.85 | -66.01 |  | 28.86 | 59.4 |  |  | -62.66 | -63.17 | -47.93 | 63.77 | 63.47 | 20.2159 | -2.9705 | 68.7071 | 70.4684 | 61.5382 | -52.512 | -51.7332 | 12.5983 | 12.5817 | 85.0641 | 87.6093 | 6.8213 | 35.1723 | -629.7784 | -2.2587 | -13.1 | -13.2 | 57.0237 | 56.3288 | -4.491 |  | -86.5592 | 5.0081 | 8.39 | 5.686 | 675.1913 | 147.9842 | 147.0992 | -707.1417 | 566.3687 |  | -25.096 | 26.7171 | 92.261 | 30.92 | 29.23 | 65.35 | 80.94 | -20.3573 | -19.6875 | 77.9735 | 78.9659 | 25.5936 | -88.6782 |  | 17.2796 | -86.5459 |  |  | 6.2 | 176.1 | -16.03 | 48.3987 | 47.4599 | 47.1943 | -49.4896 | -47.6703 | 95.496 | -101.3162 | 108.8295 | 13.7879 | 67.48 | 65.71 | 47.8198 | 45.5612 | -32.21 | -3.8935 | 86.8877 | 87.3152 | -193.0672 | -0.0001 | -19.5841 | -101.5 | -101.7 | 26.8808 | 58.8959 | 75.6277 | 83.2214 | 58.23 | -12.24 | 62.4495 | 191.3559 |  | -40.5 | 93.51 | 60.96 | 192.0182 | 187.5273 | 19.6141 | 18.3273 | 275.8936 | 237.5542 | 228.8 | 231.4969 | 70.7864 | 48.932 | -26.053 | 723.3735 | -21.034 |  | -30.7356 | -28.0532 | 0 | -58.2192 | -54.4796 | 147.516 | 0.9502 | -63.8636 | -16.3842 | 0 | -11.31 | 107.5 | 13.6779 | -168.3604 | -35.9777 | -34.6203 | 7.6608 | -46.8955 | 29.8587 |  | 21.9253 | 21.6015 | 40.5787 | 41.7868 | 40.1932 | 18.9226 | 19.9273 | 117.5543 | -16.8086 | -16.9303 | 76.25 | 79.7064 | 32.5438 | 14.37 | 11.7806 | 0.9158 | -6.82 | 17.71 | 33.1033 |  | -1.454 | 5.245 |  | 42.86 | -83.4429 | -75.8906 |  | 81.5715 | 25.3 | -28.711 | -7.0861 | -7.2424 | 2.1071 |  |  | -4.4853 | -45.6496 | 17.1606 | 48.1824 | 55.4604 | 57.4032 | -149.7889 | -27.8652 | 42.4665 | -74.2885 | 10.5617 | 15.7366 | 15.3488 | 11.8221 | 114.8075 | 115.8613 | 176 | -177.5692 | -291.1847 | 293.6863 | 291.9855 | -113.0023 | -113.0037 | -23.3404 | -9.8515 | 0 | 11.9116 |  |  | 3.1888 | 3.1559 | -25.0024 | -24.192 | 74.45 | 74.16 | 75.8 | 76.5 | 21.0027 | -64.96 | -369.3846 | 72.1184 | 71.0758 | 9.4 | 46.2 | -1.9 | -1.1 |  | 1.5677 | -287.1865 | 44.5302 | 210.8815 | 156.8523 | 48.4314 | -149.7576 | 148.8569 | -130.7198 | -40.0298 | -147.8511 | 117.0533 | 117.4072 | 137.3258 | -203.4174 | 43.7827 | -157.1015 | 156.0494 | -10.2023 |  | 36.88 | 6.943 | 6.919 | -34.72 | 12.24 |  | -13.0083 | -26.894 | -5.7694 | 21.4 | 54.463 | 53.899 | 11.1853 | 13.348 | 8.3073 | 7.6156 | 7.7353 |  | -46.2 | 24.6233 | 7.17 |  | -10.2413 | 53.4531 | 22.8849 | -10.4701 | -52.7917 | 9.2053 | 42.1307 | 45.5 | -46 |  | 30.0757
09/08/2025 | 11:30 | 0 | 18.6993 |  | 9.3762 | 15.6104 |  | 40.1867 | -94.7276 | 65.3675 |  | 32.3914 | -26.64 | -61.283 | 55 | 25.668 | -55 | 13.1517 | 68.0414 | 16 | 16.1857 | 26.7031 | 17.0713 | 1.5544 | 7.7248 |  |  | -66.03 | -66.39 |  | 26.64 | 59.4 |  |  | -67.05 | -65.78 | -42.46 | 66.48 | 66.86 | 20.7025 | -3.4899 | 70.1993 | 71.8586 | 51.2455 | -54.9233 | -50.8299 | 8.531 | 9.682 | 80.2416 | 84.3943 | 6.2978 | 33.9958 | -606.1981 | 0.5479 | -13.1 | -13.1 | 56.2158 | 55.9547 | -5.095 |  | -79.3354 | 5.7975 | 8.6575 | 5.8985 | 659.5963 | 146.2447 | 146.0921 | -698.6166 | 556.9025 |  | -15.3874 | 16.8588 | 93.2489 | 31.33 | 29.74 | 66.04 | 81.66 | -30.8059 | -30.9399 | 82.5378 | 83.0838 | 24.578 | -88.9899 |  | 15.61 | -91.4838 |  |  | 4.9 | 181.3 | -15.88 | 46.0254 | 45.9102 | 47.4736 | -45.1194 | -44.2672 | 92.077 | -100.9534 | 103.1118 | 13.7383 | 64.6 | 65.31 | 48.5229 | 46.1472 | -32.92 | -3.8935 | 92.0121 | 90.2205 | -203.4401 | -0.0001 | -20.0222 | -101.5 | -101 | 27.3203 | 59.7748 | 77.5063 | 84.3933 | 59.46 | -12.83 | 61.597 | 202.0415 |  | -41.64 | 100.87 | 60.43 | 202.4364 | 202.0727 | 14.4412 | 12.8455 | 281.2073 | 240.7233 | 232.5327 | 237.5459 | 45.7052 | 22.0991 | -27.945 | 705.7608 | -42.0583 |  | -31.3943 | -28.5807 | 33.4182 | -49.0492 | -45.5682 | 36.912 | 0.8904 | -43.2409 | 10.7844 | 0 | -5.23 | 1 | 14.201 | -152.9172 | -35.2867 | -34.5231 | 7.3012 | -20.6835 | 6.0762 |  | 21.964 | 21.4679 | 41.0955 | 42.6074 | 39.9568 | 30.3096 | 30.812 | 96.7897 | -12.4725 | -12.1148 | 56.8939 | 58.6497 | 33.1151 | 9.37 | 9.991 | 0.9976 | -5.64 | 17.51 | 33.8906 |  | -1.192 | 5.493 |  | 43.67 | -60.327 | -57.0429 | 12.94 | 84.7645 | 25.3 | -29.194 | -7.6496 | -8.0406 | 2.1197 |  |  | -3.7392 | -45.1688 | 17.6665 | 47.4876 | 47.1761 | 47.9419 | -149.3217 | -27.2829 | 44.4346 | -74.3521 | 10.7308 | 16.1565 | 15.7707 | 12 | 118.4668 | 118.7112 | 178.5 | -179.3685 | -287.4113 | 288.4063 | 287.3271 | -114.9392 | -114.9554 | -20.0883 | -6.7834 | 0 | 0 |  | -96.4239 | 0.6619 | 0.4312 | -24.2624 | -25.6337 | 77.73 | 77.68 | 77.2 | 77.5 | 21.3295 | -65.92 | -373.2906 | 69.7018 | 69.4 | 9.9 | 47.9 | 0.5 | 0.6 | 1.6641 |  | -284.7471 | 70.0566 | 213.9071 | 159.6361 | 59.282 | -154.0493 | 145.7852 | -144.5864 | -37.7472 | -148.7115 | 116.4 | 112.8539 | 140.0503 | -205.0372 | 36.6898 | -165.8942 | 165.0197 | -8.807 |  | 36.72 | 6.85 | 6.861 | -36.32 | 13.2 |  | -14.0612 | -25.5756 | -5.214 | 21.9 | 53.064 | 54.673 | 10.9943 | 13.3297 | 8.8998 | 7.7727 | 7.728 |  | -47.2 | 26.0802 | 7.59 |  | -5.4445 | 50.2487 | 20.3556 | -5.1545 | -49.4522 | 6.3764 | 42.4652 | 47 | -47.5 |  | 38.0757
09/08/2025 | 12:00 | 0 | 18.9239 | -23.4291 | 9.5631 | 13.7793 |  | 40.605 | -95.0767 | 67.0423 | 33.907 | 33.0341 | -28.86 | -60.26 | 52.8 | 23.184 | -52.8 | 12.9181 | 68.7954 | 19.178 | 19.492 | 33.0284 | 16.1089 | 4.3042 | 8.0822 |  |  | -65.71 | -65.65 |  | 28.86 | 59.4 |  |  | -68.23 | -69.01 | -35.22 | 69.33 | 69.33 | 20.7108 | -3.3783 | 68.1711 | 71.7121 | 52.4738 | -59.8798 | -59.9753 | 32.3247 | 33.0278 | 80.6434 | 81.983 | 9.962 | 54.2361 | -613.2222 | -7.4179 | -13.9 | -13.8 | 66.2286 | 64.177 | -4.5521 |  | -91.6195 | 5.8272 | 8.2898 | 5.6017 | 664.4793 | 133.549 | 133.549 | -663.585 | 555.1185 |  | -41.9352 | 43.2937 | 92.3009 | 30.41 | 29.28 |  | 81.68 | -18.7498 | -19.4196 | 84.401 | 84.7415 | 25.0991 | -95.8418 |  | 16.7407 | -88.5289 |  |  | 5.9 | 178.8 | -15.92 | 46.8617 | 46.9522 | 46.5428 | -49.3759 | -48.7597 | 80.4974 | -84.4667 | 92.7724 | 14.5975 | 64 | 66 | 48.5229 | 46.1472 | -32.37 | -3.8935 | 89.9235 | 87.545 | -191.446 | 0 | -19.6068 | -102.9 | -101.1 | 27.6059 |  | 76.0973 | 85.5652 |  | -11.92 | 62.6355 | 189.9708 |  | -42 | 100.05 | 60.85 | 191.2727 | 187.5455 | 18.1576 | 16.1818 | 277.7179 | 235.7693 | 227.5919 | 231.5306 | 76.6355 | 54.1927 | -25.935 | 676.2003 | 27.5008 |  | -30.5047 | -28.0831 | 0 | -46.414 | -43.0671 | 153.66 | 0.9211 | -59.9367 | -22.6558 | 14.64 | -5.19 | 99.9 | 13.8619 | -147.3479 | -34.8559 | -33.6556 | 6.6796 | -53.2172 | 38.8211 |  | 21.7566 | 22.1864 | 41.1402 | 40.1851 | 40.2254 | 18.9226 | 18.4202 | 88.7518 | -16.9395 | -16.8159 | 59.8598 | 70.3959 | 20.3342 | 14.95 | 14.8641 | 0.9268 | -9.17 | 16.65 | 19.4523 |  | -0.991 | 5.173 |  | 41.27 | -70.3131 | -58.954 | 13.07 | 84.7218 | 26.1 | -27.8746 | -8.2224 | -8.4046 | 2.0925 | 0.0615 |  | -4.1043 | -45.1554 | 18.1506 | 47.5385 | 47.8404 | 48.5275 | -146.906 | -26.7264 | 43.3129 | -73.7887 | 10.4054 | 15.6682 | 15.2961 | 11.7771 | 118.899 | 115.5731 | 149.6 | -151.2879 | -280.8154 | 282.2157 | 281.424 | -114.7516 | -113.8647 | -20.8474 | -8.1016 | 0 | 0 |  |  | 3.4965 | 2.1341 | -19.0709 | -19.1544 | 77.14 | 76.75 | 73.6 | 73.3 | 21.2889 | -67.52 | -358.5395 | 69.616 | 69.3329 | 7.6 | 47.9 | -2 | -1.9 | 1.593 | 1.4861 | -274.2794 | 2.252 | 200.3843 | 148.6553 | 30.2929 | -143.8382 | 140.2106 | -126.5589 | -34.7723 | -138.7142 | 121.6521 | 119.5067 | 129.679 | -188.938 | 42.8384 | -149.1889 | 147.3512 | -10.6253 |  | 35.76 | 6.9 | 6.872 | -35.52 | 12.64 |  | -13.9727 | -25.2827 | -6.7063 | 22.1 | 54.004 | 52.837 | 11.2142 | 13.3329 | 7.2348 | 7.2501 | 7.5221 |  | -46.1 | 26.1341 | 7.7 |  | -7.1958 | 50.4577 | 21.2074 | -7.7275 | -50.2054 | 7.2233 | 41.5786 | 43.2 | -42.8 |  | 34.8951
09/08/2025 | 12:30 | 0 | 19.1349 | -23.7027 | 9.5556 | 13.8824 |  | 41.411 | -97.692 | 66.8359 |  | 33.177 | -31.08 | -56.421 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 13.0743 | 71.5316 | 19.4202 | 19.9164 | 32.732 | 16.6076 | 5.5407 | 8.1833 |  |  | -66.23 | -65.83 |  | 31.08 | 55 |  |  | -68.85 | -69.13 | -36.01 | 70.1 | 69.93 | 20.3328 | -3.4956 | 68.2484 | 71.3124 | 51.5659 | -60.0137 | -59.046 | 30.373 | 27.0984 | 80.1076 | 81.1793 | 8.9151 | 49.1419 | -620.6909 | -0.4342 | -13.6 | -13.6 | 65.0378 | 64.7842 | -3.925 |  | -92.1601 | 5.9162 | 6.4131 | 4.348 | 664.8455 | 145.4207 | 146.1836 | -692.3103 | 562.7609 |  | -34.5697 | 35.6763 | 91.283 | 29.53 | 28.54 | 66 | 80.96 | -25.3137 | -23.0364 | 77.6659 | 78.5113 | 22.4983 | -92.0737 |  | 14.8801 | -87.7247 |  |  | 11.7 | 174.9 | -16.29 | 48.4403 | 48.0444 | 47.7891 | -45.7631 | -45.5911 | 78.3448 | -85.492 | 89.6541 | 14.2861 | 73.74 | 65.37 | 49.2261 | 46.1472 | -32.1 | -3.8935 | 87.53 | 87.6928 | -192.9968 | 0 | -19.4768 | -102.5 | -101.9 | 25.9085 | 59.7748 | 76.567 | 84.3933 | 59.45 | -12.1 | 61.6745 | 189.7958 |  | -41.64 | 100.91 | 62.09 | 192.6727 | 187.6364 | 15.0008 | 14.6455 | 274.9684 | 235.1626 | 227.4508 | 232.0273 | 68.8489 | 46.5084 | -25.809 | 706.6933 | -15.0645 |  | -29.8914 | -27.3879 | 0 | -56.6704 | -53.2709 | 147.516 | 0.9044 | -59.379 | -13.7845 | 0 | -5.38 | 101.1 | 13.927 | -168.3423 | -34.838 | -33.8723 | 7.2541 | -42.9448 | 33.0817 |  | 21.8872 | 21.8912 | 41.0443 | 41.9535 | 40.74 | 24.951 | 24.1137 | 90.5939 | -12.6442 | -12.912 | 55.4265 | 59.3672 | 29.7606 | 11.67 | 11.0603 | 0.9512 | -6.41 | 16.16 | 29.3161 |  | -1.13 | 4.984 | 10.7823 | 42.7 | -62.0848 | -55.1402 | 12.8 | 82.4639 | 25.3 | -27.7856 | -7.8545 | -8.2938 | 2.1474 |  |  | -4.3453 | -45.0985 | 16.4334 | 47.6416 | 48.167 | 48.428 | -146.668 | -26.1281 | 43.2174 | -72.2656 | 10.1051 | 16.0002 | 15.4965 | 12 | 111.4444 | 109.8055 | 150 | -149.2868 | -260.9749 | 263.5544 | 260.2931 | -107.37 | -108.322 | -23.0375 | -10.5595 | 0 | 0 | -93.4567 |  | 4.7489 | 4.5951 | -16.9271 | -17.2855 | 73.84 | 73.93 | 72.7 | 72.6 | 20.8382 | -70.8 | -369.6124 | 71.5603 | 71.8412 | 8.2 | 48.3 | -3.7 | -3.7 | 1.7501 | 1.4083 | -257.5052 | 42.8888 | 199.9982 | 143.4196 | 46.9209 | -139.2498 | 133.434 | -142.5493 | -33.749 | -134.4691 | 114.6469 | 110.218 | 136.5509 | -188.5664 | 34.6187 | -147.8318 | 146.7585 | -10.5731 |  | 36 | 6.912 | 6.901 | -34.24 | 13.68 |  | -13.8872 | -25.8106 | -7.2068 | 23.1 | 54.938 | 53.871 | 11.1145 | 13.3495 | 8.9123 | 7.804 | 8.0301 |  | -47 | 25.5379 | 7.97 |  | -9.3091 | 52.5835 | 23.6543 | -9.6624 | -51.636 | 9.8142 | 40.1427 | 40 | -39.8 |  | 32.9688
09/08/2025 | 13:00 | 0 | 19.9268 | -24.5254 | 9.8331 | 15.3623 |  | 41.0711 | -98.5813 | 65.0422 | 32.827 | 32.2199 | -26.64 | -55.71 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 13.6356 | 71.696 | 19.2661 | 19.4912 | 32.2537 | 16.1001 | 5.6324 | 7.7913 |  |  | -63.84 | -63.7 |  | 26.64 | 52.8 |  |  | -62.72 | -62.86 | -44.28 | 63.47 | 63.63 | 20.1703 | -3.1702 | 67.2063 | 69.0296 | 50.6746 | -56.9326 | -51.816 | 9.0696 | 9.1235 | 78.3661 | 82.7868 | 5.7744 | 32.3175 | -591.9167 | 2.8429 | -14.7 | -14.8 | 58.3447 | 57.528 | -4.2034 |  | -84.4148 | 5.3478 | 0 | 3.9153 | 635.3646 | 145.8784 | 146.3972 | -676.7442 | 545.9262 |  | -43.6119 | 44.0849 | 90.1253 | 29.47 | 28.09 | 65.33 | 80.69 | -17.8121 | -18.7498 | 72.6117 | 73.3741 | 23.3493 | -91.5059 |  | 14.9857 | -87.0634 |  |  | 7.5 | 178 | -16.26 | 47.7171 | 47.0863 | 47.1658 | -45.1109 | -45.0156 | 79.2414 | -84.2354 | 89.8087 | 13.7993 | 66.43 | 64.32 | 48.5229 | 45.5612 | -31.73 | -3.7679 | 87.1665 | 86.7154 | -186.1019 | -0.0001 | -19.4 | -101.1 | -100.3 | 25.6888 |  | 75.1581 |  |  | -11.58 | 60.76 | 185.7056 |  | -41.25 | 103.41 | 60.78 | 191.2364 | 188.0364 | 20.7837 | 20.0455 | 276.0081 | 234.6505 | 227.4945 | 231.224 | 70.8704 | 50.2239 | -25.667 | 691.4357 | 9.7117 |  | -30.3876 | -27.3384 | 0 | -63.5537 | -57.8064 | 156.732 | 0.8616 | -50.749 | -18.7137 | 14.21 | -5.02 | 119.7 | 13.6894 | -178.5666 | -33.2554 | -31.9814 | 5.2455 | -47.0477 | 35.2393 |  | 21.5033 | 21.7896 | 41.9695 | 42.7131 | 40.5138 | 17.9178 | 15.9083 | 86.4075 | -17.7773 | -17.7384 | 49.9462 | 55.5991 | 25.6297 | 11.64 | 11.8734 | 0.8914 | -7.13 | 15.06 | 25.2691 |  | -1.148 | 4.976 |  | 42.19 | -57.1224 | -49.5092 | 12.31 | 81.7934 | 25.9 | -26.8666 | -7.3687 | -7.6697 | 2.1296 |  |  |  | -43.69 | 17.7026 | 46.1922 | 49.1936 | 49.0491 | -142.1886 | -26.0654 | 41.5826 | -71.1236 | 10.8656 | 15.6389 | 15.2855 |  | 103.2694 | 104.2006 | 71.2 | -71.1754 | -186.4267 | 183.9135 | 183.4103 | -101.5283 | -100.8591 | -22.8142 | -10.8175 | 0 | 0 |  |  | 1.387 | 1.2882 | -17.0515 | -16.6626 | 78.14 | 78.33 | 72.2 | 72.5 | 20.1418 | -70.88 | -369.074 | 70.9078 | 70.0992 | 5.9 | 47.4 | -0.3 | -0.2 |  | 1.4733 | -179.0447 | 19.1759 | 198.5851 | 146.112 | 71.2333 | -141.5018 | 139.4267 | -142.1838 | -32.8648 | -137.7084 | 114.6672 | 111.2942 | 138.8523 | -192.027 | 32.8979 | -150.551 | 155.8682 | -11.1005 |  | 34.08 | 6.907 | 6.847 | -33.68 | 12.08 |  | -13.4752 | -25.3712 | -7.2068 | 22.1 | 51.537 | 50.742 | 11.3144 |  | 8.8773 | 6.9625 | 7.2888 |  | -49.2 | 27.0484 | 7.5 |  | -9.6959 | 52.3256 | 23.2493 | -9.7236 | -51.2738 | 10.053 | 39.5449 | 38.5 | -39.4 |  | 28.3513
09/08/2025 | 13:30 | 0 | 19.464 | -24.1627 | -32.9024 | 14.3013 |  | 40.2129 | -86.8507 | 63.607 | 32.275 | 31.6937 | -22.2 | -54.584 | 48.4 | 19.872 |  | 13.6839 | 60.2882 | 18.628 | 18.9533 | 31.4572 | 15.5017 | 5.8416 | 7.7387 |  |  | -59.14 | -59.12 |  | 22.2 | 52.8 |  |  | -61.14 | -61.24 | -38.75 | 61.29 | 61.44 | 19.604 | -2.8405 | 65.0232 | 67.6688 | 46.7617 | -53.3158 | -52.4972 | 30.384 | 31.342 | 74.6153 | 76.3568 | 9.4386 | 50.2319 | -594.6639 | -0.3091 | -14.5 | -14.6 | 58.3158 | 57.9552 | -3.9189 |  | -87.1512 | 4.854 | 6.0669 | 4.1832 | 633.1978 | 150.1205 | 150.3647 | -693.9236 | 542.2369 |  | -30.1456 | 31.224 | 89.0076 | 28.99 | 27.43 | 64.62 | 79.83 | -14.4632 | -14.7311 | 66.9126 | 67.7492 | 25.0804 | -85.5458 |  | 14.6653 | -85.713 |  |  | 16.5 | 171.5 | -16.03 | 50.4628 | 50.4929 | 50.1643 | -41.9659 | -41.4408 | 81.3562 | -89.2967 | 91.7814 | 14.6939 | 67.33 | 60.49 | 48.5229 |  | -31.74 | -3.7679 | 85.5171 | 85.1419 | -187.121 | 0 | -19.3238 | -97.9 | -97.7 | 25.0076 | 58.017 | 74.6884 | 82.0496 | 57.63 | -11.3 | 60.543 | 186.0706 |  | -41.53 | 102.87 | 59.82 | 188.4 | 183.8182 | 25.1173 | 25.0455 | 278.1077 | 235.1166 | 228.0844 | 230.6251 | 65.5575 | 42.5967 | -25.782 | 707.9138 | -21.0357 |  | -29.1747 | -26.9165 | 0 | -62.0177 | -57.3354 | 150.588 | 0.9787 | -45.4345 | -13.2701 | 0 | -10.66 | 96.6 | 13.4906 | -174.6546 | -33.6461 | -33.0707 | 8.6754 | -41.1444 | 27.4787 |  | 21.0023 | 20.8581 | 41.1844 | 40.7717 | 39.2602 | 13.8989 | 13.7314 | 102.3158 | -23.0456 | -23.1093 | 62.6745 | 69.3938 | 32.8295 | 11.46 | 10.367 | 0.9158 | -6 | 16.94 | 32.5468 |  | -1.2 | 5.204 |  | 42.63 | -69.551 | -62.2349 | 12.51 | 81.741 | 26 | -24.7735 | -7.296 | -7.7079 | 2.0317 |  |  | -4.3425 | -41.473 | 17.8414 | 43.564 | 46.104 | 48.145 | -133.1767 | -25.7277 | 39.5792 | -70.1028 | 10.6954 | 14.9248 | 14.5156 |  | 94.7154 | 95.7662 | 36.9 | -36.9771 | -133.6398 | 132.3614 | 133.5399 | -92.9613 | -93.2918 | -25.1981 | -13.4461 | 0 | 0 |  | -84.6799 | -1.9528 | -2.0957 | -20.104 | -19.5121 | 76.1 | 76.47 | 71.6 | 71.8 | 21.3295 | -70.08 | -362.2712 | 65.1375 | 64.7812 | 5.9 | 49.6 | 3 | 3.2 | 1.6619 |  | -130.1096 | 47.5467 | 200.5932 | 142.5769 | 103.0584 | -139.9368 | 138.0724 | -133.1726 | -27.0888 | -137.3587 | 113.1528 | 111.0074 | 137.7818 | -192.886 | 25.4418 | -166.7019 | 166.1733 | -10.3616 |  | 35.2 | 6.825 | 6.84 | -34.64 | 11.2 |  | -12.0104 | -24.7852 | -8.1437 | 20.9 | 53.805 | 54.559 | 11.1395 | 13.3725 | 8.873 | 8.3484 | 7.9085 |  | -49.1 | 27.2149 | 7.54 |  | -12.355 | 53.3825 | 25.481 | -12.7234 | -53.0615 | 12.2621 | 39.3031 | 40.9 | -40.4 |  | 23.7559
09/08/2025 | 14:00 | 0 | 19.4593 |  | -34.371 | 15.4338 |  | 39.3252 | -85.5352 | 62.1091 | 31.571 | 30.8217 | -17.76 | -57.688 | 52.8 | 22.356 | -50.6 | 13.5551 | 59.8806 | 17.6707 | 17.9217 | 29.4781 | 13.5815 | 6.214 | 7.8281 |  |  | -57.69 | -58.3 |  | 17.76 | 55 |  |  | -56.42 | -56.7 | -45.8 | 57.07 | 56.98 | 19.4501 | -2.8506 | 62.9875 | 65.6004 | 43.8626 | -48.2253 | -47.1044 | 12.3808 | 12.0269 | 72.6059 | 74.3474 | 6.8213 | 36.3918 | -568.0016 | 1.0645 | -13.8 | -14.4 | 52.9626 | 52.7943 | -4.1758 |  | -82.9713 | 4.9565 | 3.9743 | 4.0128 | 608.6915 | 141.1481 | 141.8805 | -654.6463 | 524.9344 |  | -35.9994 | 37.0751 | 88.0197 | 29.04 | 27.39 | 63.92 |  | -14.865 | -14.0613 | 67.3745 | 67.8243 | 25.1212 | -85.4865 |  | 12.3634 | -85.0639 |  |  | 10.6 | 171.4 | -16.12 | 49.6264 | 49.479 | 47.6428 | -44.121 | -44.1067 | 77.0201 | -81.6591 | 86.5075 | 13.6909 | 61.9 | 61.17 | 47.1167 | 44.3893 | -31.11 | -3.7679 | 86.9025 | 84.9695 | -186.8757 | 0 | -18.8833 | -97.2 | -97.3 | 25.0516 | 57.431 | 71.8705 | 80.8777 | 57.05 | -10.9 | 60.667 | 186.7206 |  | -36.64 | 93.5 | 60.55 | 187.2364 | 181.8727 | 24.9468 | 22.4727 | 271.3796 | 230.3287 | 222.995 | 226.3048 | 65.6301 | 44.0859 | -25.115 | 672.2461 | -33.1312 |  | -27.6845 | -25.7518 | 0 | -59.7375 | -56.5598 | 147.516 | 1.0577 | -48.7897 | -16.5038 | 0 | -5.61 | 119.5 | 13.2505 | -168.3316 | -32.649 | -31.7431 | 3.5746 | -44.9255 | 31.7827 |  | 21.1929 | 21.4247 | 40.3599 | 40.4433 | 39.9764 | 14.0663 | 13.229 | 101.4785 | -21.6842 | -21.7226 | 59.6901 | 64.4666 | 32.3387 | 12.12 | 10.7771 | 0.9049 | -6.41 | 17.4 | 33.3767 |  | -1.288 | 5.07 |  | 44.2 | -66.4186 | -59.0973 |  | 82.5897 | 27.4 | -24.055 | -7.4223 | -8.0435 | 2.0302 |  |  | -4.4966 | -40.596 | 17.3048 | 42.3693 | 47.6779 | 47.1819 | -132.0591 | -25.5134 | 39.4079 | -70.4762 | 10.9481 | 14.3681 | 14.157 |  | 91.6352 | 91.6722 | 39 | -38.2164 | -139.5547 | 136.2622 | 135.1848 | -91.8197 | -92.7922 | -28.2749 | -14.9278 | 0 | 0 | -83.6114 |  | -0.4587 | -1.2497 | -19.5517 | -18.739 | 76.69 | 76.57 | 70.5 | 72.1 | 21.3103 | -67.68 | -375.8373 | 72.3676 | 70.5397 | 5.9 | 50.2 | 2.2 | 1.6 | 1.8047 | 1.5753 | -132.9034 | 59.8239 | 198.6483 | 145.4258 | 104.1144 | -137.5899 | 136.4796 | -139.7142 | -29.9926 | -133.517 | 106.178 | 108.514 | 153.6361 | -197.2587 | 31.3904 | -168.0134 | 160.6427 | -10.7572 |  | 35.68 | 6.92 | 6.917 | -35.2 | 12.08 |  | -11.9524 | -26.0731 | -7.2343 | 22 | 51.909 | 54.237 | 11.1418 | 13.3011 | 7.3854 | 6.662 | 6.7071 |  | -50.7 | 26.9792 | 7.53 |  | -15.6025 | 55.632 | 27.5081 | -15.691 | -55.1964 | 15.2208 | 39.0947 | 40.8 | -39.9 |  | 25.2749
09/08/2025 | 14:30 | 0 | 20.0925 | -25.1372 | -34.6005 | 13.8322 |  | 39.7932 | -86.6687 | 56.2413 | 28.5531 | 27.9353 | -17.76 | -58.48 | 52.8 | 22.356 | -52.8 | 13.4438 | 61.8778 | 17.456 | 17.6027 | 29.6001 | 13.2643 | 5.7888 | 7.8287 |  |  | -57.46 | -57.55 |  | 17.76 | 57.2 |  |  | -56.66 | -57.1 | -46.68 | 57.66 | 57.44 | 19.7428 | -2.9962 | 64.2705 | 65.7577 | 42.1024 | -49.0291 | -49.1134 | 12.4451 | 12.5542 | 72.0701 | 73.1417 | 6.8213 | 36.1622 | -562.6268 | -5.8147 | -13.4 | -13.5 | 53.794 | 53.033 | -4.399 |  | -81.8158 | 4.1931 | 0 | 3.8155 | 598.9255 | 135.2885 | 135.7158 | -639.8397 | 512.9003 |  | -34.9016 | 36.3283 | 86.4928 | 28.05 | 29.44 | 63.28 | 73.71 | -17.1423 | -16.6065 | 69.4438 | 69.7545 | 23.3064 | -79.2426 |  | 11.0668 | -81.48 |  |  | 20 | 163 | -15.23 | 50.6354 | 50.2668 | 49.6043 | -47.4295 | -45.6208 | 73.9868 | -76.0233 | 83.2569 | 13.9212 | 68.68 | 62.15 | 46.8823 | 44.2429 | -31.35 |  | 81.9376 | 80.4184 | -185.7035 | 0 | -19.132 | -98.9 | -97.8 | 25.3812 | 56.2592 | 72.8098 | 79.7058 | 55.86 | -11.37 | 59.985 | 184.0405 |  | -37.21 | 100.99 | 60.66 | 181.4727 | 181.1091 | 22.3027 | 21.8909 | 269.377 | 229.2427 | 223.2255 | 225.6794 | 68.0034 | 45.857 | -25.362 | 651.0892 | -55.4809 |  | -28.1431 | -25.3899 | 0 | -60.6742 | -56.0491 | 142.908 | 1.0382 | -47.1223 | -12.6241 | 15.07 | -7.51 | 88.9 | 13.0122 | -171.8104 | -34.7971 | -33.5648 | 6.5407 | -43.5087 | 31.9722 |  | 21.5852 | 21.3847 | 41.5481 | 41.1867 | 39.3058 | 16.0758 | 16.5782 | 96.2874 | -19.9519 | -20.0479 | 58.8024 | 66.6151 | 27.241 | 14.41 | 11.1702 | 0.8927 | -6.55 | 13.44 | 28.2496 |  | -1.876 | 5.223 |  | 43.44 | -67.8183 | -58.9603 | 12.06 | 83.6789 | 26.8 | -23.4817 | -7.8796 | -8.4204 | 2.0329 |  |  | -3.9898 | -39.8926 | 18.5314 | 42.2263 | 47.6111 | 47.9415 | -130.4405 | -25.0167 | 39.4726 | -69.9735 | 11.6031 |  | 14.0093 | 13.1742 | 94.5095 | 93.3275 | 37.3 | -36.9391 | -129.2199 | 130.0233 | 130.999 | -91.4109 | -90.9683 | -26.1499 | -13.4846 | 0 | 0 |  |  | -2.1616 | -2.2715 | -21.9639 | -20.6266 | 75.99 | 75.86 | 73.5 | 72.9 | 21.3722 | -63.28 | -390.6995 | 73.2586 | 72.5809 | 5.9 | 50.8 | 3.1 | 4 | 1.692 | 1.4578 | -125.593 | 82.7726 | 194.8663 | 131.2721 | 106.9692 | -128.6785 | 122.6043 | -164.9583 | 0 | -123.7833 | 91.0454 | 88.6303 | 166.4438 | -188.4477 | 14.1689 | -169.4399 | 171.4067 | -10.8368 |  | 35.84 | 6.84 | 6.893 | -34.24 | 12.88 |  | -12.6848 | -26.1341 | -6.7674 | 21 | 51.62 | 53.066 | 11.1629 | 13.5083 | 8.9142 | 7.6831 | 7.8482 |  | -51 | 26.0788 | 7.48 |  | -14.2327 | 54.1522 | 26.3827 | -14.4281 | -53.3052 | 13.2616 | 39.2823 | 42.4 | -41.9 |  | 28.5898
09/08/2025 | 15:00 | 0 | 20.5865 | -25.8756 | -34.8021 | 13.3007 |  | 38.8755 | -85.1563 | 63.0533 | 32.083 | 31.6614 | -17.76 | -57.893 | 52.8 | 23.184 | -50.6 | 13.7801 | 58.8354 | 17.0095 | 17.6052 | 29.3386 | 14.0272 | 5.9037 | 8.1967 |  |  | -58.42 | -58.38 |  | 17.76 | 57.2 |  |  | -61.22 | -62.35 | -39.31 | 63 | 62.22 | 20.1796 | -3.0343 | 65.0921 | 67.0098 | 44.0632 | -55.1912 | -53.4882 | 27.1669 | 27.7001 | 70.7305 | 73.2757 | 9.4386 | 54.7682 | -590.8677 | -8.1985 | -14.5 | -14.7 | 59.7774 | 57.898 | -4.1223 |  | -87.0924 | 3.7705 | 2.0439 | 4.1392 | 634.9069 | 135.8684 | 135.9599 | -652.7208 | 532.9689 |  | -26.3836 | 28.1301 | 83.479 | 27.71 | 29.76 | 61.99 | 71.85 | -15.133 | -13.2576 | 72.951 | 72.56 | 24.1994 | -80.5485 |  | 9.7116 | -84.7125 |  |  | 6.8 | 169.3 | -15.22 | 46.7425 | 45.0866 | 45.6634 | -57.0795 | -56.3306 | 81.4005 | -72.5905 | 90.8957 | 13.7277 | 65.25 | 62.84 | 46.1792 | 43.9499 | -30.95 |  | 86.0191 | 84.2782 | -195.8918 | 0 | -18.9615 | -96.5 | -96.4 | 25.2219 | 55.0873 | 71.4009 | 77.3621 | 54.71 | -11.38 | 59.21 | 194.416 |  | -37.35 | 96.56 | 58.47 | 194.3636 | 191.6182 | 26.7245 | 25.6545 | 273.4111 | 233.1423 | 226.013 | 230.9037 | 44.9402 | 21.2518 | -26.925 | 658.7366 | -60.6388 |  | -28.0491 | -25.7445 | 29.9921 | -52.3561 | -49.026 | 38.448 | 1.0622 | -26.4025 | 10.577 | 0 | -5.21 | 1 | 13.0685 | -156.0832 | -34.6222 | -33.5745 | 6.7353 | -20.0416 | 5.8565 |  | 21.1805 | 21.3972 | 41.9818 | 42.7243 | 40.8699 | 13.7314 | 12.8941 | 92.4359 | -23.771 | -24.0543 | 65.4304 | 73.6842 | 20.4733 | 17.53 | 14.7689 | 0.9622 | -9.04 | 14.28 | 19.8807 |  | -1.094 | 5.124 |  | 42.68 | -73.9756 | -63.3648 |  | 82.2863 | 26 | -24.5745 | -7.906 | -8.2023 | 2.0067 |  |  | -3.6258 | -40.9068 | 18.0305 | 42.4059 | 48.9622 | 49.0426 | -135.103 | -24.6686 | 40.5037 | -69.6199 | 10.7102 |  |  | 12 | 98.0948 | 97.2208 | 37.3 | -37.3483 | -131 | 128.9911 | 130.0864 | -96.8887 | -96.7812 | -24.1511 | -12.0577 | 0 | 0 |  |  | -4.5676 | -4.6555 | -29.1647 | -29.6393 | 75.64 | 75.51 | 78.1 | 78.6 | 21.2889 | -59.6 | -385.2347 | 70.9681 | 70.6561 | 5.9 | 53 | 5.6 | 6.6 | 1.84 | 1.6062 | -125.2122 | 84.7533 | 210.2604 | 137.2695 | 118.9855 | -134.8053 | 129.6144 | -168.4114 | 0 | -129.2016 | 88.4877 | 85.3927 | 172.455 | -198.8776 | 15.1493 | -184.5538 | 185.5365 | -10.466 |  | 38.08 | 6.834 | 6.832 | -37.2 | 14 |  | -13.2708 | -26.7781 | -2.9587 | 19.6 | 54.648 | 53.335 |  | 13.5034 | 7.9411 | 8.0595 | 7.9605 |  | -50.5 | 16.2599 | 7.39 |  | -10.2229 | 52.941 | 24.3603 | -9.4352 | -52.2705 | 10.8923 | 40.6552 | 50 | -49.5 |  | 27.5353
09/08/2025 | 15:30 | 0 | 20.7972 |  | -33.8263 | 12.841 |  | 38.9591 | -84.6512 | 63.7104 | 32.443 | 31.7978 | -22.2 | -56.564 | 50.6 | 22.356 | -50.6 | 12.968 | 58.6944 | 16.9536 | 17.2351 | 28.2707 | 13.6097 | 6.0174 | 7.7922 |  |  | -57.01 | -57.22 |  | 22.2 | 55 |  |  | -59.03 | -59.36 | -41.17 | 59.48 | 59.96 | 20.7734 | -3.381 | 65.0884 | 66.3077 | 43.1622 | -52.7799 | -51.0622 | 28.1233 | 26.2004 | 69.5248 | 73.0078 | 9.4386 | 49.9879 | -578.8975 | -2.7391 | -14.9 | -14.7 | 57.4238 | 55.796 | -3.7947 |  | -85.0802 | 3.0178 | 1.9771 | 3.9433 | 620.4106 | 132.8165 | 132.9386 | -632.6938 | 524.7484 |  | -51.0362 | 52.3898 | 84.6266 | 27.35 | 28.53 |  | 72.67 | -16.3386 | -16.8744 | 75.0823 | 75.2414 | 21.2769 | -85.6562 |  | 7.8888 | -77.0484 |  |  | 22 | 153 | -15.09 | 49.0407 | 48.7758 | 48.1087 | -51.0309 | -51.4587 | 77.3057 | -72.8431 | 85.2298 | 13.9867 | 63.31 | 60.18 | 46.4136 | 43.9499 | -31 |  | 77.2503 | 76.1767 | -164.9039 | -0.0001 | -18.9435 | -94.8 | -93.8 | 24.8044 | 53.9154 | 67.1741 | 76.1902 | 53.58 | -9.84 | 56.5595 | 163.0793 |  | -37.56 | 95.08 | 59.58 | 163.3636 | 161.8909 | 14.7237 | 13.1909 | 249.4885 | 209.8291 | 203.9034 | 204.5086 | 64.3891 | 43.2463 | -24.098 | 648.8043 | -65.5677 |  | -27.8111 | -25.778 | 0 | -58.054 | -54.1147 | 147.516 | 1.0272 | -60.3733 | -13.0061 | 0 | -10.43 | 101.8 | 12.768 | -164.4569 | -33.6289 | -32.4654 | 3.0595 | -40.9873 | 26.5096 |  | 21.7413 | 21.7341 | 41.9077 | 42.7755 | 41.2377 | 15.406 | 16.2433 | 90.7613 | -12.0057 | -11.1922 | 61.4664 | 72.0965 | 18.1003 | 18.48 | 14.5809 | 0.9744 | -9.26 | 13.55 | 19.2165 |  | -1.118 | 5.25 |  | 42.04 | -72.8605 | -61.5747 | 12.3 | 82.6267 | 26.7 | -24.0238 | -7.2518 | -7.9118 | 2.0406 |  |  | -4.8482 | -40.3732 | 19.0148 | 42.7286 | 52.7978 | 47.7546 | -136.0455 | -24.6801 | 39.2894 | -67.7242 | 11.3669 | 14.5927 | 14.3574 | 12 | 102.4247 | 103.9534 | 101 | -100.1518 | -194.1767 | 195.3134 | 193.2342 | -100.9677 | -101.0636 | -26.1155 | -13.9609 | 0 | 0 |  |  | -1.1728 | -1.3046 | -29.4362 | -29.6217 | 77.15 | 76.68 | 74.6 | 74.6 | 21.3295 | -47.2 | -381.3322 | 74.7903 | 74.4942 | 6.5 | 50.2 | 2.3 | 3.2 | 1.6261 | 1.3316 | -188.8865 | 89.2863 | 225.9913 | 164.9875 | 109.4962 | -157.0373 | 153.7543 | -145.0211 | -41.4333 | -158.0281 | 104.8893 | 102.7719 | 146.4725 | -217.4403 | 37.3212 | -177.3885 | 178.9322 | -11.312 |  | 36.24 | 6.723 | 6.697 | -35.36 | 13.76 |  | -12.7733 | -28.3314 | -3.4836 | 21 | 51.393 | 51.448 |  | 13.513 | 7.8008 | 8.1577 | 7.6492 |  | -46.6 | 16.911 | 7.45 |  | -14.6375 | 54.9285 | 26.9084 | -13.9407 | -54.3536 | 13.0323 | 39.7153 | 46.7 | -47.6 |  | 31.612
09/08/2025 | 16:00 | 0 | 21.0779 | -26.4182 | -34.6377 | 13.1549 |  | 37.5985 | -83.4767 | 63.2929 | 32.019 | 31.1785 | -19.98 | -55.611 | 50.6 | 22.356 | -50.6 | 13.6573 | 58.9032 | 15.9367 | 16.3848 | 26.8911 | 14.0285 | 2.0949 | 8.0586 |  |  | -56.95 | -57.04 |  | 19.98 | 52.8 |  |  | -60.32 | -60.54 | -37.84 | 60.71 | 61.46 | 20.6745 | -3.1752 | 61.2041 | 64.6432 | 41.4256 | -50.2347 | -51.927 | 23.4808 | 29.879 | 68.4532 | 69.6588 | 8.3917 | 49.3833 | -566.7674 | -1.7353 | -14.1 | -14.2 | 56.7508 | 55.668 | -4.1872 |  | -84.1947 | 3.1844 | 0 | 3.7431 | 609.3324 | 130.4361 | 129.0322 | -609.5444 | 526.975 |  | -64.9559 | 66.4595 | 84.4669 | 27.93 | 27.56 |  | 74.16 | -14.999 | -15.4009 | 72.3977 | 72.688 | 23.3458 | -89.691 |  | 9.2828 | -77.386 |  |  | 18 | 154.1 | -14.88 | 47.0852 | 46.6325 | 47.2434 | -53.5389 | -53.4095 | 76.3699 | -70.9438 | 84.8016 | 14.131 | 59.44 | 60.83 | 45.9448 | 43.364 | -30.86 |  | 78.1071 | 77.4827 | -158.6432 | 0 | -18.6978 | -93.5 | -91.8 | 24.7549 | 53.3295 | 65.2955 | 75.0183 | 52.43 | -9.35 | 57.195 | 156.6889 |  | -37.69 | 95.57 | 60.42 | 158.2727 | 155 | 14.1534 | 12.6636 | 245.7118 | 206.7433 | 198.2687 | 201.166 | 42.3084 | 20.8935 | -25.76 | 617.164 | -24.5744 |  | -28.048 | -26.0292 | 30.9897 | -48.155 | -44.4101 | 38.448 | 1.05 | -39.5504 | 11.4727 | 0 | -8.83 | 1 | 12.7095 | -145.2099 | -35.527 | -34.7557 | 7.5164 | -19.3089 | 0 |  | 21.4284 | 21.374 | 41.6909 | 42.2461 | 40.6913 | 14.7362 | 14.7362 | 91.7661 | -11.101 | -11.2388 | 56.7534 | 66.7435 | 19.8874 | 15.86 | 13.4749 | 0.9757 | -8.26 | 12.92 | 20.208 |  | -1.147 | 5.223 |  | 41.04 | -68.6799 | -59.6954 | 12.6 | 79.5368 | 25.6 | -24.4143 | -7.3269 | -7.6313 | 1.9944 |  |  | -5.0268 | -40.7838 | 16.9087 | 42.5547 | 45.2658 | 48.6449 | -133.2063 | -24.3607 | 38.9519 | -67.2505 | 11.5739 | 14.6025 |  | 13 | 114.4798 | 115.8138 | 99.7 | -98.9324 | -208.0297 | 208.7839 | 210.1882 | -112.4301 | -111.2887 | -25.5592 | -13.3454 | 0 | 0 | -93.523 | -92.7895 | 4.0238 | 3.1449 | -50.1632 | -50.6262 | 77.92 | 77.24 | 56.7 | 56.8 | 21.3295 | 0.24 | -363.3181 | 75.0747 | 75.8713 | 7.1 | 33.1 | -1.1 | -1.1 | 1.3201 | 1.0711 | -204.0814 | 48.4772 | 266.0438 | 208.2565 | 121.4377 | -201.3232 | 200.6859 | -120.1132 | -74.8505 | -193.7401 | 103.0984 | 100.7207 | 109.903 | -256.9493 | 79.4034 | -176.4316 | 177.018 | -10.6253 |  | 27.52 | 6.832 | 6.842 | -27.04 | 4.56 |  | -4.0696 | -24.5808 | -12.8893 | 16.9 | 52.072 | 51.671 |  | 13.5063 | 8.4799 | 7.4116 | 7.1996 |  | -32.8 | 25.6987 | 7.55 |  | -12.4033 | 53.6085 | 25.1011 | -12.3163 | -53.0352 | 12.2687 | 39.2406 | 32.3 | -32.3 |  | 49.1243
09/08/2025 | 16:30 | 0 | 21.0362 | -26.2811 | -34.7379 | 11.9936 |  | 37.4002 | -82.2843 | 62.3433 | 31.597 | 30.6993 | -19.98 | -55.349 | 50.6 | 22.356 | -48.4 | 13.168 | 56.4734 | 16.7326 | 16.902 | 28.3413 | 13.7938 | 6.2979 | 7.8887 |  |  | -57.98 | -58.1 |  | 22.2 | 52.8 |  |  | -60.98 | -61.41 | -38.11 | 61.76 | 62.28 | 20.4069 | -3.2154 | 63.0496 | 65.0371 | 42.3736 | -56.9326 | -56.9098 | 30.5634 | 27.2859 | 69.6588 | 70.7305 | 8.9151 | 48.2444 | -555.4324 | -4.6028 | -14.1 | -14.3 | 61.6987 | 60.9234 | -3.7245 |  | -94.9319 | 4.4947 | 6.1351 | 3.9999 | 595.9042 | 117.8014 | 117.2521 | -547.036 | 517.9656 |  | -89.8522 | 90.4935 | 82.3812 | 27.46 | 27.05 | 61.32 |  | -6.9616 | -11.5161 | 67.4113 | 69.0237 | 26.5625 | -91.7335 |  | 8.4831 | -76.1591 |  |  | 21.5 | 154.3 | -14.93 | 46.8744 | 45.8572 | 46.9445 | -53.8116 | -53.3889 | 61.0007 | -52.4889 | 67.5542 | 13.8946 | 57.88 | 60.71 | 45.0073 | 42.485 | -29.94 |  | 77.5939 | 75.9768 | -149.4641 | 0.0001 | -18.2176 | -92.3 | -92.4 | 25.48 | 52.1576 | 62.4776 | 73.8464 | 51.9 | -8.72 | 58.0165 | 148.9935 |  | -37.36 | 94.16 | 61.09 | 149.1636 | 146.6364 | 18.1104 | 17.7 | 244.6151 | 201.7101 | 196.8021 | 197.965 | 49.368 | 28.4106 | -25.155 | 557.9254 | 93.3787 |  | -27.8044 | -25.5397 | 23.3047 | -37.8155 | -35.4045 | 35.376 | 1.0771 | -31.0828 | 3.0136 | 0 | -8.8 |  | 12.3477 | -123.9664 | -35.5735 | -34.6995 | 7.9381 | -26.5209 | 11.3886 |  | 21.0899 | 21.2166 | 40.7487 | 40.5259 | 39.8523 | 6.0284 | 6.0284 | 89.0868 | -16.5494 | -16.332 | 55.8152 | 66.8161 | 20.2609 | 15.96 | 15.2963 | 0.9744 | -9.63 | 16.04 | 20.5021 |  | -0.916 | 5.221 |  | 42.18 | -66.451 | -55.3535 | 12.32 | 81.0528 | 25.1 | -24.0311 | -7.1715 | -7.4506 | 2.0658 |  |  | -4.1111 | -40.2195 | 17.5903 | 42.2233 | 51.5699 | 51.1717 | -132.2153 | -24.141 | 38.9172 | -66.7313 | 11.3426 | 14.4658 | 14.1886 | 13 | 139.2056 | 138.9341 | 102.7 | -102.6215 | -246.2602 | 244.347 | 246.7261 | -136.5795 | -135.2269 | -26.7615 | -13.9363 | 0 | 0 | -110.9941 | -112.7317 | 24.184 | 23.393 | -51.0901 | -50.8336 | 78.27 | 78.11 | 58.2 | 58.5 | 21.1244 | 2.96 | -344.2875 | 83.4067 | 83.1997 | 9.9 | 29.4 | -21.6 | -21.8 |  |  | -241.0475 | -65.2889 | 343.5217 | 283.1122 | 126.9803 | -277.3513 | 278.2979 | -115.7288 | -163.8676 | -279.217 | 114.5662 | 112.4671 | 112.2803 | -333.3862 | 161.7476 | -172.2671 | 174.3664 | -10.8615 |  | 26.64 | 7.403 | 7.405 | -26.08 | 2.72 |  | -4.2466 | -28.3009 | -11.5434 | 19.4 | 54.465 | 52.889 |  | 13.4962 | 9.2133 | 8.446 | 8.5878 |  | -29 | 25.829 | 7.72 |  | -12.9407 | 55.3096 | 27.3226 | -12.9204 | -54.6802 | 12.9553 | 39.7674 | 27.2 | -28.9 |  | 72.2171
09/08/2025 | 17:00 | 0 | 20.693 | -25.885 | -35.1372 | 9.3687 |  | 35.4482 | -77.0901 | 61.4503 | 31.1151 | 30.3391 | -22.2 | -50.89 | 46.2 | 20.7 | -44 | 13.4588 | 53.3814 | 16.5905 | 17.0318 | 27.9031 | 13.8399 | 5.7841 | 8.2675 |  |  | -61.93 | -61.73 |  | 22.2 | 48.4 |  |  | -64.4 | -65.08 | -36.37 | 65.13 | 66.02 | 20.1814 | -3.1883 | 63.9499 | 66.7572 | 39.6494 | -50.9045 | -50.8851 | 11.9329 | 11.9136 | 70.4625 | 72.0701 | 5.7744 | 32.0667 | -515.58 | -1.2213 | -14.2 | -14.4 | 56.7382 | 55.589 | -4.0514 |  | -71.2113 | 4.4458 | 2.0205 | 3.9731 | 555.6503 | 109.8361 | 109.7445 | -523.1082 | 484.2875 |  | -69.7842 | 70.7504 | 82.491 | 27.28 | 25.67 | 60.6 | 75.75 | -23.8402 | -22.2327 | 77.1448 | 78.2283 | 26.2186 | -83.7606 |  | 5.1435 | -71.8778 |  |  | 28.4 | 144.7 | -14.74 | 51.0125 | 50.5642 | 50.3562 | -45.7983 | -45.4615 | 65.6748 | -65.8931 | 73.3968 | 13.7856 | 60.85 | 58.9 | 45.4761 | 42.9245 | -30.37 | -3.7679 | 72.95 | 71.3761 | -146.4928 | 0 | -18.5949 | -94.2 | -94.2 | 25.8316 | 51.5717 | 61.5383 |  | 51.38 | -8.33 | 56.9005 | 144.9132 |  | -37.68 | 94.33 | 60.3 | 146.5818 | 144.4182 | 4.6438 | 3.7455 | 232.6622 | 192.5604 | 185.8112 | 189.0035 | 53.8626 | 31.3203 | -25.838 | 537.4539 | 130.3662 |  | -27.7532 | -25.3205 | 19.3488 | -30.2101 | -29.0603 | 35.376 | 1.0586 | -35.3289 | 0.2852 | 0 | -11.15 |  | 11.8667 | -107.4169 | -35.3242 | -34.7222 | 9.0441 | -29.6618 | 15.7438 |  | 20.4467 | 20.2197 | 39.2171 | 40.0346 | 39.7855 | 20.932 | 21.0995 | 31.1469 | -2.3803 | -2.5582 | 6.1183 | 13.1186 | 16.4157 | 8.08 | 13.4749 | 1.0806 | -8.39 | 14.87 | 15.1907 |  | -1.011 | 5.495 |  | 44.24 | -12.4364 | -7.2517 | 11.41 | 86.9407 | 25.8 | -26.1197 | -6.5037 | -6.9526 | 2.1523 |  |  | -6.8926 | -42.2915 | 16.86 | 43.6826 | 47.3378 | 48.9856 | -148.4571 | -23.8442 | 39.4591 | -64.6837 | 12.1495 | 14.329 | 13.9882 | 14 | 147.6901 | 149.5017 | 100.6 | -100.7483 | -265.6451 | 267.6998 | 266.1478 | -143.6344 | -142.2714 | -27.8624 | -15.7465 | 0 | 0 | -127.3793 | -125.4791 | 34.4784 | 34.4344 | -39.196 | -38.8466 | 103.29 | 101.92 | 34.2 | 34.2 | 21.556 | 8.56 | -319.1632 | 86.9489 | 86.5716 | 13.9 | 11.3 | -32.7 | -33 | 1.3939 | 1.1876 | -262.4102 | -104.7988 | 364.122 | 299.9086 | 113.8573 | -293.907 | 290.9849 | -144.1698 | -189.353 | -289.5994 | 86.8068 | 85.9564 | 144.1887 | -350.3976 | 193.8765 | -162.4663 | 157.946 | -9.9387 |  | 22.88 | 7.477 | 7.481 | -21.68 | -0.64 |  | 1.6709 | -24.2878 | -20.9461 | 18.5 | 55.554 | 55.229 | 11.1723 |  | 8.123 | 7.4035 | 8.1224 |  | -10.5 | 33.7823 | 7.54 |  | -14.8718 | 55.1125 | 27.8547 | -14.9227 | -54.0283 | 15.0331 | 38.6323 | 9.9 | -9.9 |  | 72.2846
09/08/2025 | 17:30 | 0 | 20.7204 | -25.5897 | -35.0497 | 11.0623 |  | 34.1552 | -71.2988 | 59.5187 | 30.4431 | 29.8006 | -22.2 | -47.163 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 13.2377 | 31.3688 | 15.6006 | 15.8933 | 26.3313 | 13.1874 | 6.1851 | 8.2707 |  |  | -60.32 | -60.3 |  | 22.2 | 46.2 |  |  | -67.85 | -67.93 | -27.75 | 69.08 | 68.76 | 20.7156 | -3.6472 | 63.0635 | 64.7979 | 38.9822 | -54.9233 | -54.3422 | 32.0833 | 31.4517 | 66.3098 | 67.9173 | 9.4386 | 49.9868 | -533.2199 | 2.0875 | -14.3 | -14.2 | 60.2804 | 58.9726 | -4.0616 |  | -79.8717 | 3.547 | 0 | 3.867 | 573.5647 | 104.1902 | 104.4953 | -502.449 | 492.3304 |  | -77.175 | 78.5197 | 82.3513 | 27.45 | 25.86 | 60.61 |  | -15.133 | -15.133 | 78.9831 | 80.3176 | 31.1707 | -89.9684 |  | 4.9956 | -79.7806 |  |  | 16 | 158.1 | -14.96 | 46.3884 | 45.9987 | 45.8652 | -54.6882 | -55.2337 | 66.5168 | -57.6982 | 74.5795 | 13.8044 | 58.97 | 61.06 | 44.7729 | 42.485 | -30.03 | -0.8373 | 80.132 | 79.2531 | -163.0781 | 0 | -18.31 | -93.1 | -92.1 | 27.5125 | 52.1576 | 62.4776 |  |  | -8.53 | 58.0475 | 158.894 |  | -33.12 | 91.75 | 59.82 | 161.2909 | 158.8545 | 14.1929 | 14.1182 | 243.9523 | 206.118 | 199.3479 | 201.653 | 59.5286 | 37.0129 | -26.126 | 513.9658 | 206.0328 |  | -28.012 | -25.2619 | 13.8336 | -20.5824 | -19.1739 | 35.376 | -17.7637 | -18.2614 | -5.4783 |  | -11.63 |  | 11.5879 | -87.0085 | -36.7731 | -36.0778 | 9.5872 | -35.6325 | 21.7226 |  | 21.6923 | 20.8166 | 41.7885 | 42.8279 | 40.7865 | 13.3965 | 12.8941 | 25.7883 | -13.3767 | -12.7423 | 5.9412 | 14.7216 | 14.7457 | 9.16 | 15.1693 | 1.1038 | -9.72 | 16.51 | 13.7077 |  | -0.631 | 6.159 |  | 44.44 | -15.0708 | -8.695 | 11.35 | 87.2457 | 26.3 | -25.1775 | -6.5907 | -6.6911 | 2.2285 |  |  | -7.0755 | -42.87 | 16.7829 | 44.7861 | 49.9602 | 49.2081 | -152.9605 | -23.7521 | 38.346 | -64.4847 | 11.2809 | 14.6318 | 14.3257 | 13 | 164.5945 | 162.6455 | 100.2 |  | -287.2018 | 286.4554 | 286.55 | -156.407 | -153.8642 | -25.8987 | -13.2526 | 0 | 0 |  |  | 37.8842 | 36.9833 | -51.1234 | -50.3811 | 105.21 | 104.97 | 34.3 | 35.1 | 21.6179 | 28.8 | -333.0082 | 87.3592 | 87.2553 | 16.2 | 14.8 | -36.1 | -36.5 | 1.556 |  | -284.8591 | -182.7353 | 389.0331 | 325.8605 | 95.3812 | -316.1755 | 314.8865 | -150.0689 | -200.1376 | -312.6949 | 79.7649 | 80.9442 | 151.2549 | -377.3719 | 210.0364 | -167.721 | 169.2475 | -8.7521 |  | 21.28 | 7.403 | 7.414 | -20.32 | -2.16 |  | 2.1408 | -24.1108 | -19.6857 | 16.7 | 53.513 | 52.462 |  |  | 8.1686 | 8.3747 | 9.7981 |  | -11.7 | 32.2192 | 8.34 |  | -13.2376 | 53.9214 | 26.0794 | -12.7162 | -54.0408 | 12.6076 | 40.5073 | 11.6 | -11.7 |  | 82.6241
09/08/2025 | 18:00 | 0 | 20.2514 | -25.1106 | -35.2392 | 9.9038 |  | 31.1201 | -62.7818 | 57.5191 | 29.0771 | 28.265 | -22.2 | -46.459 | 41.8 | 15.732 | -39.6 | 13.407 | 27.2012 | 13.4476 | 13.2327 | 22.6294 | 8.7652 | 2.5269 | 7.0444 |  |  | -60.91 | -61.64 |  | 22.2 | 44 |  |  | -67.09 | -67.09 | -34.19 | 68.04 | 67.82 | 21.0218 | -4.0622 | 62.4106 | 64.8246 | 36.3731 | -50.1007 | -50.201 | 13.6571 | 13.608 | 67.1136 | 68.1852 | 6.2978 | 34.9703 | -492.624 | 3.0265 | -14.5 | -14.5 | 56.194 | 55.1127 | -4.1688 |  | -69.0282 | 3.8779 | 0 | 3.6458 | 535.5386 | 103.1525 | 102.6337 | -482.3386 | 478.2682 |  | -49.1651 | 50.0455 | 82.1118 | 27.73 | 26.18 | 61.91 | 77.35 | -19.9554 | -21.0271 | 75.9562 | 76.0254 | 29.6298 | -97.9038 |  | 3.0875 | -85.1952 |  |  | 5.6 | 172.6 | -14.7 | 44.0483 | 43.8689 | 43.2666 | -58.6792 | -58.2202 | 62.3361 | -48.5925 | 69.2782 | 15.5298 | 57.97 | 72.21 | 48.5229 | 46.0007 | -33.03 | -3.8935 | 85.7247 | 84.9552 | -184.2832 | 0.0001 | -19.9695 | -96 | -96 | 27.93 | 55.6732 | 71.8705 | 78.5339 | 55.24 | -10.57 | 59.3805 | 182.9704 |  | -5.08 | 75.16 | 64.57 | 181.2364 | 180.5455 | 18.5586 | 17.6909 | 261.2755 | 220.5802 | 214.0091 | 216.0763 | 71.838 | 47.1981 | -27.031 | 497.511 | 282.8234 |  | -21.7223 | -19.1139 | 0 | -8.0229 | -7.4667 | 35.376 | -10.1628 | -10.4898 | -14.2199 |  | -11.84 |  | 11.5505 | -64.3718 | -37.7649 | -36.4001 | 9.9925 | -44.3471 | 30.391 |  | 21.7439 | 21.6309 | 39.5688 | 40.238 | 39.1489 | 18.7551 | 18.5876 | -1.842 | -15.4385 | -15.349 | -16.6861 | -11.4602 | 11.3252 | 0.68 | 12.3616 | 1.3736 | -7.54 | 14.67 | 9.4464 |  | 0.631 | 2.465 | 8.818 | 42.85 | 11.3777 | 15.2552 | 11.23 | 89.8843 | 24.6 | -26.6162 | -6.2953 | -6.6661 | 2.6529 |  |  |  | -46.846 | 15.4366 | 49.5471 | 52.0637 | 48.5103 | -160.9698 | -25.4834 | 38.1599 | -68.8261 | 10.548 | 17.221 | 16.7635 | 12.2307 | 179.8438 | 178.3973 | 101 | -100.485 | -311.4532 | 310.3182 | 310.184 | -170.764 | -170.7182 | -24.391 | -11.8502 | 0 | 0 | -144.5341 | -143.5801 | 37.0382 | 36.8734 | -65.3121 | -65.6252 | 104.95 | 105.58 | 41.8 | 40.6 | 21.556 | 36.64 | -348.5205 | 93.5857 | 92.9945 | 17.3 | 18.8 | -36.9 | -37.3 | 1.4238 | 1.132 | -306.1187 | -254.1772 | 424.3909 | 349.5109 | 83.6385 | -341.1247 | 341.6304 | -158.582 | -218.1297 | -332.8828 | 87.4156 | 86.2059 | 158.6347 | -406.6621 | 223.144 | -186.4794 | 187.7413 | -8.0929 |  | 20.08 | 6.754 | 6.743 | -20.08 | -2.88 |  | 2.0829 | -27.6265 | -16.9909 | 18.5 | 56.194 | 53.498 | 0 | 0 | 7.9784 | 9.5868 | 8.1204 |  | -20.1 | 30.8577 | 9.6 |  | -11.5382 | 54.5644 | 24.6922 | -11.7837 | -54.0905 | 11.2264 | 41.2809 | 19.7 | -19.4 |  | 73.0869
09/08/2025 | 18:30 | 0 | 21.6702 | -27.1273 | -34.0552 | 10.9505 |  | 36.0394 | -75.9043 | 64.281 | 32.909 | 32.252 | -35.52 | -55.448 | 48.4 | 16.56 | -46.2 | 13.5115 | 33.8744 | 13.9036 | 14.0185 | 23.5219 | 8.9867 | 0.2401 | 2.3451 |  |  | -70.37 | -71 |  | 35.52 | 55 |  |  | -77.8 | -77.93 | -31.6 | 78.78 | 79 | 23.1952 | -5.8189 | 69.0093 | 72.4035 | 43.9213 | -66.7117 | -65.8393 | 12.8612 | 13.2076 | 77.6964 | 79.7057 | 7.8682 | 40.5763 | -539.7067 | -16.3131 | -5.8 | -5.7 | 73.3318 | 72.2359 | -4.7173 |  | -87.3251 | 7.4747 | 8.2036 | 5.5144 | 587.6948 | 102.8168 | 103.0915 | -493.9208 | 514.511 |  | -88.3203 | 91.6594 | 92.9595 | 30.44 | 35.16 | 69.53 | 77.14 | -13.6594 | -12.9896 | 72.0916 | 72.5989 | 25.4551 | -120.2506 |  | 4.1533 | -95.423 |  |  | 6.3 | 191 | -15.79 | 43.4743 | 42.8178 | 42.16 | -57.1508 | -56.6839 | 41.8494 | -36.8361 | 49.3515 | 17.939 | 56.81 | 79.82 | 49.9292 | 47.1725 | -34.04 | -3.8935 | 95.6272 | 94.7912 | -186.7073 | 0.0001 | -20.6683 | -104 | -104.1 | 28.2376 | 57.431 | 76.567 | 82.0496 | 56.99 | -11.86 | 60.1245 | 184.1705 |  | -4.28 | 75.27 | 65.77 | 186.2545 | 184.9636 | 23.0267 | 21.7091 | 269.9318 | 228.455 | 221.4486 | 225.1112 | 77.1973 | 51.3022 | -27.277 | 503.1087 | 321.9297 |  | -19.0671 | -16.3014 |  | -5.0138 | -5.5292 | 30.768 | -4.9618 | -5.4343 | -15.9262 |  | -9.12 |  | 13.1906 | -64.4123 | -38.2605 | -37.1488 | 10.0313 | -48.6921 | 34.7871 |  | 22.6086 | 22.1817 | 40.0698 | 41.6342 | 40.2284 | 12.2243 | 11.8894 | -0.6698 | -21.1155 | -20.5671 | -11.4382 | 0 | 6.2055 | 3.19 | 15.0057 | 1.5738 | -9.46 | 14.15 | 0 |  | 1.312 | 2.467 |  | 41.53 | 4.1527 | 11.6842 | 11.94 | 91.1315 | 24.2 | -29.4211 | -8.3715 | -8.924 | 2.9668 |  |  | -6.8762 | -53.5198 | 15.9093 | 56.0516 | 47.2068 | 48.5013 | -162.7097 | -27.8842 | 44.487 | -78.9566 | 11.1676 | 18.7835 | 18.4826 | 13 | 184.4375 | 181.9046 | 101 | -99.8297 | -316.5337 | 317.9868 | 317.7743 | -176.8631 | -174.8555 | -21.3575 | -7.7238 | 0 | 0 | -156.9275 | -156.8447 | 38.7301 | 37.8402 | -68.8426 | -69.0613 | 104.73 | 104.18 | 42.2 | 42.6 | 21.3722 | 37.76 | -348.841 | 91.2178 | 91.6949 | 17.3 | 23.9 | -36.1 | -36.5 |  | 1.2649 | -311.099 | -287.985 | 425.5017 | 349.8708 | 71.035 | -342.1438 | 344.6003 | -164.6789 | -219.5932 | -338.2653 | 87.9549 | 88.3362 | 162.0485 | -412.5991 | 225.3482 | -191.7434 | 188.7586 | -7.4337 |  | 20.72 | 6.607 | 6.602 | -20.8 | -2.48 |  | 1.9059 | -27.1595 | -16.2005 | 15.6 | 53.191 | 52.955 |  |  | 7.4528 | 7.5025 | 6.8099 |  | -22.4 | 30.8192 | 9.83 |  | -7.7976 | 52.7495 | 20.7529 | -8.9841 | -51.8073 | 6.9853 | 43.1837 | 23 | -22 |  | 82.5901
09/08/2025 | 19:00 | 0 | 22.9281 | -28.5698 | -33.931 | 16.7447 |  | 41.1228 | -86.969 | 64.8708 | 32.853 | 32.4562 | -33.3 | -58.733 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 14.058 | 40.7266 | 15.1017 | 15.4896 | 25.5583 | 8.543 | 0.2524 | 2.3567 |  |  | -67.93 | -67.92 |  | 35.52 | 57.2 |  |  | -74.38 | -74.84 | -32.27 | 75.35 | 75.56 | 24.5586 | -6.6441 | 71.1698 | 73.4645 | 49.6787 | -63.8985 | -64.2866 | 28.3062 | 28.7067 | 78.6341 | 80.5095 | 12.0558 | 65.5795 | -639.41 | -19.3023 | -6.6 | -6.6 | 69.9528 | 69.8603 | -4.9531 |  | -97.3165 | 4.9766 | 8.4765 | 5.661 | 680.1658 | 128.0556 | 127.5063 | -597.9688 | 579.4988 |  | -77.8902 | 79.7103 | 95.0353 | 32.47 | 37 | 71.01 | 78.58 | -3.0768 | -0.9335 | 59.266 | 59.5023 | 29.3245 | -128.245 |  | 4.3106 | -104.882 |  |  | -13.6 | 209.9 | -16.04 | 36.2822 | 36.1411 | 36.0755 | -69.5304 | -68.2859 | 86.0312 | -70.1486 | 95.9138 | 18.6431 | 59.04 | 82.91 | 49.9292 | 47.1725 | -34.43 | -3.8935 | 106.1458 | 104.8149 | -210.0268 | 0 | -20.8921 | -103.4 | -103 | 27.4026 | 57.431 | 78.4456 | 80.8777 | 56.99 | -12.32 |  | 209.0769 |  | -4.38 | 75.51 | 63.37 | 206.1273 | 203.6364 | 41.0236 | 39.3364 | 288.1056 | 247.1533 | 241.4882 | 245.1237 | 72.1123 | 46.6463 | -27.504 | 610.6001 | 253.1869 |  | -18.501 | -15.6238 | 0 | -6.8312 | -7.5122 | 38.448 | -11.0969 | -11.5275 | -12.0844 |  | -11.03 |  | 13.3562 | -69.0309 | -35.5403 | -34.604 | 7.1103 | -44.6289 | 31.9619 |  | 21.5207 | 21.3202 | 40.5704 | 42.2592 | 40.251 | 0 | 0.3349 | 104.1578 | -38.2695 | -38.4459 | 72.9241 | 82.9262 | 16.3058 | 16.17 | 15.0765 | 1.5848 | -9.45 | 14.09 | 16.8454 |  | 1.455 | 2.191 |  | 39.06 | -83.6849 | -71.4247 | 14.08 | 80.5072 | 23.7 | -28.6488 | -8.9172 | -9.3388 | 3.0305 |  |  | -6.6666 | -53.2532 | 15.6535 | 56.0136 | 47.6034 | 49.0939 | -149.5531 | -28.262 | 44.5155 | -79.8351 | 10.6051 | 19.516 | 19.0206 |  | 177.5635 | 178.5581 | 191.9 | -191.3422 | -371.4793 | 373.2147 | 372.278 | -169.9859 | -171.0541 | -23.234 | -9.2941 | 0 | 0 |  |  | 37.0602 | 36.8515 | -67.6076 | -66.5397 | 105.52 | 105.51 | 39.6 | 40.1 | 21.6179 | 36.96 | -344.059 | 88.0868 | 88.2719 | 16.7 | 22.3 | -35.3 | -35.6 | 1.6503 | 1.4073 | -368.5277 | -226.2292 | 421.8631 | 346.7921 | 71.0251 | -339.8375 | 341.8282 | -154.635 | -215.7342 | -341.0806 | 90.1742 | 87.3996 | 153.9601 | -407.2442 | 221.4963 | -187.7568 | 185.086 | -8.1479 |  | 20.24 | 6.628 | 6.629 | -19.84 | -2.96 |  | 3.3127 | -26.3386 | -16.9635 | 14.8 | 50.993 | 50.481 |  |  | 7.3372 | 7.7563 | 7.2972 |  | -21.5 | 31.9389 | 9.89 |  | -9.1743 | 54.4055 | 23.1353 | -9.0767 | -53.7093 | 9.3382 | 43.4315 | 21.1 | -21.3 |  | 67.46
09/08/2025 | 19:30 | 0 | 23.1642 | -28.9602 | -33.1205 | 16.688 |  | 41.1116 | -86.7011 | 65.7519 | 33.597 | 32.5351 | -35.52 | -58.863 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 14.0406 | 40.8262 | 14.6755 | 14.9002 | 24.5944 | 8.3213 | 0.3144 | 1.2951 |  |  | -68.28 | -67.65 |  | 35.52 | 57.2 |  |  | -74 | -74.63 | -33.27 | 75.31 | 75.53 | 24.9735 | -6.9915 | 72.1784 | 74.9683 | 49.6729 | -61.7552 | -64.6254 | 35.2764 | 34.1397 | 79.8397 | 82.117 | 12.5793 | 62.7968 | -638.9666 | -18.376 | -6.2 | -6.4 | 71.0902 | 69.2915 | -4.5055 |  | -99.2065 | 5.511 | 7.9986 | 5.4602 | 681.3865 | 127.7199 | 127.7199 | -585.7827 | 588.5527 |  | -94.3737 | 95.9236 | 96.163 | 32.71 | 37.36 | 70.29 |  | 0.54 | 1.2098 | 57.349 | 57.9301 | 28.6909 | -134.1403 |  | 4.278 | -102.5448 |  |  | -9.3 | 207.2 | -15.58 | 36.9074 | 36.4798 | 36.5803 | -68.4964 | -67.2902 | 85.0982 | -70.6474 | 95.2674 | 18.9065 | 60.04 | 82.03 | 49.2261 |  | -34.09 | -3.8935 | 103.2879 | 102.7119 | -197.104 | 0 | -20.8642 | -103.1 | -103 | 27.485 |  | 78.4456 | 80.8777 |  | -12.14 | 58.6675 | 193.841 |  | -5.26 | 85.63 | 63.5 | 196.4 | 191.9091 | 39.0219 | 36.8818 | 281.6019 | 241.4541 | 233.6324 | 237.0524 | 69.5002 | 44.2634 | -26.361 | 598.199 | 246.6507 |  | -18.4249 | -15.4052 | 0 | -8.2082 | -7.9369 | 33.84 | -11.3155 | -11.9503 | -9.5929 |  | -10.2 |  | 13.2536 | -70.2803 | -37.165 | -35.8034 | 7.1944 | -42.3009 | 29.0435 |  | 22.3088 | 22.3068 | 41.2469 | 41.8425 | 40.0903 | -1.6746 | -2.1769 | 105.8324 | -36.5057 | -36.1817 | 72.865 | 86.5758 | 17.9538 | 15.91 | 15.0741 | 1.63 | -9.46 | 14.85 | 16.7795 |  | 1.542 | 2.138 |  | 39.57 | -84.9451 | -72.4871 | 14.37 | 82.2592 | 23.9 | -28.4059 | -8.8101 | -9.0439 | 3.0204 |  |  | -5.8205 | -52.9155 | 16.9476 | 55.1108 | 50.546 | 50.3993 | -149.9818 | -27.9546 | 44.4214 | -79.7368 | 11.5612 |  |  | 13.2495 | 177.3655 | 177.4614 | 189 | -188.8029 | -368.2547 | 371.2106 | 369.9303 | -170.2953 | -169.2999 | -23.331 | -10.8804 | 0 | 0 |  |  | 37.0382 | 36.1483 | -67.147 | -67.4142 | 102.48 | 101.88 | 39.5 | 42.3 | 21.6371 | 36.8 | -343.4332 | 85.4794 | 85.2707 | 17.2 | 21.7 | -35.4 | -35.6 | 1.8449 | 1.6309 | -368.0809 | -220.5646 | 423.8066 | 346.7474 | 73.6822 | -340.2202 | 341.6627 | -156.7136 | -216.6242 | -335.837 | 88.9157 | 87.3756 | 161.0755 | -406.6507 | 221.7245 | -186.8001 | 186.7313 | -7.9886 |  | 20.16 | 6.622 | 6.643 | -20.32 | -2.24 |  | 2.2568 | -26.2501 | -17.4304 | 16 | 53.529 | 51.355 |  |  | 7.9566 | 8.9898 | 8.1531 |  | -21.5 | 33.0588 | 10.06 |  | -10.3004 | 54.6978 | 23.8292 | -10.7649 | -53.825 | 9.6756 | 43.1844 | 21.1 | -21 |  | 84.7022
09/08/2025 | 20:00 | 0 |  | -28.5997 | -33.4398 | 16.7471 |  | 40.4117 | -84.0348 | 64.5051 | 32.871 | 32.1 | -35.52 | -57.844 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 13.7869 | 39.2288 | 14.5921 | 14.5579 | 24.0928 | 8.6742 | 0.2357 | 1.2912 |  |  | -68.15 | -67.61 |  | 35.52 | 57.2 |  |  | -71.19 | -70.95 | -41.43 | 71.66 | 71.79 | 25.2801 | -6.8706 | 71.7962 | 74.1456 | 48.304 | -63.7646 | -63.7919 | 9.8356 | 9.89 | 81.983 | 84.1264 | 8.3917 | 45.9757 | -606.4032 | -17.0977 | -7 | -7.1 | 70.8674 | 69.8841 | -4.3198 |  | -103.6322 | 6.8552 | 8.4723 | 5.7825 | 647.3279 | 122.3181 | 122.2266 | -570.1812 | 563.3114 |  | -64.6975 | 66.2511 | 96.153 | 31.64 | 36.49 | 71.01 | 79.41 | -0.7996 | -2.9429 | 57.667 | 57.7069 | 30.5557 | -117.3419 |  | 6.7124 | -98.9429 |  |  | -0.5 | 199.9 | -16.02 | 43.3331 | 42.7845 | 43.0847 | -54.8287 | -54.3613 | 62.9988 | -62.3313 | 73.2573 | 18.2313 | 53.79 | 80.51 | 49.2261 | 46.5866 | -34.05 | -3.8935 | 99.4713 | 98.3894 | -200.1358 | 0 | -20.7367 | -104.1 | -104.1 | 26.9247 | 56.8451 | 77.5063 | 79.7058 | 56.38 | -11.97 | 59.3805 | 197.8612 |  | -5.01 | 77.56 | 64.07 | 198.4909 | 196 | 39.2857 | 37.2091 | 284.9274 | 242.535 | 235.4085 | 239.9863 | 74.3195 | 50.1486 | -26.094 | 578.7782 | 286.252 |  | -19.651 | -16.7289 | 0 | -4.5646 | -4.1882 | 36.912 | -10.7351 | -11.2921 | -15.033 |  | -11.56 |  | 12.9678 | -63.0899 | -38.2781 | -37.1056 | 9.6044 | -47.6734 | 34.0558 |  | 23.0833 | 22.4869 | 39.6467 | 39.8738 | 38.8007 | 2.0095 | 1.842 | 100.4738 | -36.5556 | -36.5364 | 64.4596 | 76.7306 | 19.6384 | 15.29 | 15.1693 | 1.6202 | -9.45 | 15.3 | 18.9123 |  | 1.404 | 2.404 |  | 40.76 | -77.3539 | -64.6081 | 14.03 | 83.5823 | 22.7 | -27.2659 | -8.8326 | -9.3523 | 3.0001 |  |  | -5.9846 | -50.7347 | 16.4306 | 53.5268 | 48.9005 | 51.1507 | -143.1057 | -27.6469 | 43.6305 | -78.7646 | 10.8435 | 19.3109 | 18.7569 | 13.4711 | 183.8459 | 182.4512 |  |  | -382.15 | 383.8185 | 383.0743 | -176.3519 | -174.9541 | -22.7652 | -9.4293 | 0 | 0 |  |  | 37.9062 | 37.9501 | -66.0723 | -66.6642 | 106.59 | 106.83 | 44 | 41.6 |  | 35.68 | -347.6007 | 87.9971 | 87.7877 | 17.3 | 20.5 | -37.8 | -38.2 | 1.7832 | 1.5602 | -376.8868 | -258.2726 | 425.6432 | 354.6726 | 57.3277 | -347.6476 | 346.8586 | -155.5175 | -217.7885 | -344.1808 | 90.1764 | 91.9903 | 156.9406 | -414.0354 | 227.8095 | -188.873 | 187.2256 | -8.1204 |  | 20.56 |  | 6.632 | -20.16 | -2.56 |  | 2.2873 | -27.364 | -17.7539 | 17.2 | 56.204 | 56.052 |  |  | 8.2365 | 9.032 | 8.2751 |  | -20.4 | 33.3019 | 9.94 |  | -10.5516 | 53.3281 | 22.5887 | -10.5009 | -52.777 | 8.5561 | 42.8611 | 20.2 | -20.1 |  | 95.0239
09/08/2025 | 20:30 | 0 | 22.005 | -27.4288 | -33.7249 | 14.9744 |  | 39.0009 | -80.7895 | 62.6587 | 32.115 | 31.2531 | -37.74 | -54.846 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 13.7239 | 36.1396 | 14.1309 | 14.0164 | 23.3274 | 8.8035 | 0.2386 | 1.1978 |  |  | -66.77 | -66.65 |  | 37.74 | 52.8 |  |  | -70.78 | -70.96 | -38.45 | 72.32 | 72.99 | 24.9309 | -6.3496 | 70.9227 | 73.2935 | 51.4518 | -60.0137 | -59.5067 | 26.2592 | 21.7015 | 78.2322 | 79.7057 | 9.962 | 56.3198 | -625.6835 | -17.0507 | -7.1 | -7.2 | 66.3871 | 66.4357 | -4.5739 |  | -94.9635 | 5.1237 | 8.2834 | 5.4284 | 666.1578 | 132.5724 | 131.9925 | -590.3337 | 586.2672 |  | -72.3857 | 72.5668 | 95.1251 | 32.24 | 36.5 |  |  | -3.4787 | -2.0052 | 55.3884 | 56.6783 | 31.8407 | -126.9654 |  | 5.0821 | -105.2964 |  |  | -9.6 | 212.6 | -15.69 | 37.5308 | 37.0342 | 37.5193 | -65.9679 | -65.297 | 84.8486 | -74.6954 | 95.6768 | 18.6955 | 54.68 | 83.58 | 47.8198 | 45.4147 | -33.77 | -3.8935 | 106.8552 | 105.8705 | -208.5801 | 0.0001 | -20.5264 | -102.7 | -103.3 | 26.7709 | 55.0873 | 76.567 | 77.3621 | 54.68 | -11.6 | 59.892 | 207.0668 |  | -4.74 | 81.34 | 63.06 | 209.6545 | 205.0909 | 42.6241 | 40.0545 | 287.88 | 247.2884 | 240.4153 | 243.0131 | 71.5711 | 46.9936 | -27.186 | 595.7881 | 271.1857 |  | -17.9517 | -15.1396 | 0 | -3.0987 | -2.5841 | 27.696 | -9.228 | -9.7479 | -12.4859 |  | -5.03 |  | 12.8736 | -59.2801 | -38.4859 | -37.6169 | 9.7136 | -44.4662 | 31.0362 |  | 22.7233 | 22.4026 | 41.167 | 41.8758 | 40.4207 | 1.842 | 0.5024 | 108.5117 | -39.2103 | -40.4125 | 70.3696 | 81.4745 | 22.0041 | 15.51 | 14.7689 | 1.5274 | -9.26 | 16.59 | 23.0279 |  | 1.224 | 2.224 |  | 42.35 | -83.4887 | -70.3812 | 14.25 | 84.8271 | 26 | -26.3913 | -8.0079 | -8.5598 | 2.8898 |  |  | -5.7391 | -49.2644 | 17.262 | 51.3182 | 49.0449 | 49.7032 | -145.0931 | -26.9915 | 43.0432 | -75.6121 | 10.8459 | 18.6468 | 18.0924 | 13 | 182.9034 | 182.6746 |  |  | -376.6054 | 379.8062 | 379.1129 | -173.2009 | -173.7487 | -23.0018 | -9.683 | 0 | 0 | -154.1015 | -151.6651 | 39.5981 | 38.5653 | -58.1504 | -58.0287 | 110.87 | 109.79 | 41.5 | 41.1 | 21.823 | 36 | -354.6676 | 92.1132 | 91.996 | 16.9 | 19.4 | -37.8 | -38.2 | 1.8836 | 1.6554 | -372.2834 | -247.1354 | 423.1356 | 351.9823 | 63.1415 | -344.7569 | 341.6375 | -157.2998 | -221.1443 | -341.5986 | 87.0628 | 90.4133 | 157.5719 | -410.6813 | 226.823 | -181.994 | 182.8991 | -8.5956 |  | 22.48 | 6.691 | 6.7 | -22.48 | -1.12 |  | 1.7594 | -27.129 | -17.9004 | 17.9 | 58.168 | 57.914 |  |  | 8.299 | 8.9982 | 7.4583 |  | -19 | 33.16 | 9.53 |  | -11.7305 | 52.5568 | 23.0013 | -11.6081 | -52.1014 | 8.8977 | 42.1686 | 17.9 | -18.2 |  | 92.5952
09/08/2025 | 21:00 | 0 |  |  | -33.9674 | 14.8921 |  | 37.9008 | -80.9288 | 61.8572 | 31.415 | 30.5804 | -35.52 | -52.494 | 44 | 15.732 | -44 | 13.5687 | 36.0822 | 12.2259 | 12.2868 | 20.617 | 5.2287 | 1.3375 | 1.4337 |  |  | -65 | -65.06 |  | 35.52 | 50.6 |  |  | -71.09 | -70.34 | -35.44 | 70.78 | 72.43 | 24.6254 | -6.3769 | 70.8081 | 72.137 | 46.9657 | -57.2006 | -59.8056 | 31.1272 | 33.2758 | 77.8303 | 80.1076 | 11.5324 | 60.1493 | -622.4009 | -14.1201 | -6.8 | -6.8 | 66.6205 | 64.384 | -4.4344 |  | -95.2523 | 5.0098 | 7.9347 | 5.3897 | 664.0215 | 131.901 | 132.0535 | -579.9946 | 577.8569 |  | -41.9117 | 44.7257 | 95.195 | 31.87 | 35.28 | 70.26 | 81.1 | -4.1485 | -4.6843 | 60.6505 | 61.4163 | 33.0024 | -118.7095 |  | 3.6593 | -104.5672 |  |  | -12.8 | 209.5 | -15.8 | 40.7974 | 40.8166 | 39.9396 | -61.1586 | -60.7728 | 86.7692 | -79.6257 | 96.8045 | 18.6218 | 51.68 | 80.93 | 47.1167 | 44.2429 | -33.78 | -3.8935 | 105.7826 | 104.2345 | -213.1247 | 0.0001 | -20.5187 | -99.3 | -99.8 | 26.694 | 53.9154 | 74.6884 | 76.1902 | 53.55 | -11.15 | 60.4655 | 208.9769 |  | -4.73 | 76.08 | 63.68 | 209.7091 | 205.8182 | 41.9456 | 41.4182 | 288.3714 | 247.9092 | 240.441 | 242.8683 | 73.3956 | 48.6907 | -26.901 | 592.8301 | 281.6358 |  | -17.4844 | -14.8279 |  | -1.336 | -1.2122 | 36.912 | -9.8883 | -10.449 | -14.8046 |  | -11.15 |  | 12.4108 | -54.3442 | -39.8746 | -38.4914 | 11.6383 | -46.8537 | 33.0015 |  | 23.0421 | 22.348 | 41.2049 | 42.0343 | 39.9025 | 3.8515 | 3.3491 | 105.9998 | -39.8157 | -39.1809 | 70.9949 | 83.5182 | 27.3143 | 13.78 | 12.9793 | 1.514 | -7.9 | 16.84 | 28.1781 |  | 1.018 | 2.418 | 10.8257 | 43.45 | -81.7606 | -67.3251 | 14.51 | 86.1911 | 27 | -23.8926 | -7.2609 | -7.5137 | 2.827 |  |  | -6.227 | -45.9371 | 17.3561 | 47.9469 | 48.6351 | 49.8215 | -145.7225 | -26.0571 | 41.3035 | -72.1465 | 9.9868 | 18.1683 | 17.6811 | 12 | 181.353 | 180.891 |  |  | -382.987 | 386.0254 | 384.2368 | -172.8712 | -173.1804 | -23.066 | -10.2675 | 0 | 0 |  |  | 40.3232 | 40.5869 | -55.1118 | -54.9794 | 109.18 | 108.62 | 37.6 | 37.4 | 21.7397 | 35.52 | -346.558 | 91.8603 | 91.6625 | 16.2 | 18.3 | -38.7 | -39 | 1.8086 | 1.5847 | -375.3572 | -251.613 | 412.2543 | 348.535 | 52.5931 | -334.9691 | 334.2173 | -157.2816 | -220.7103 | -332.0085 | 83.5188 | 84.0516 | 163.6295 | -397.2845 | 223.0097 | -178.2586 | 176.9542 | -8.7274 |  | 21.52 | 6.822 | 6.824 | -21.92 | -0.96 |  | 1.6434 | -26.5431 | -18.0163 | 18.6 | 54.867 | 55.156 | 2.9567 | 3.5389 | 8.4433 | 7.4198 | 7.4488 |  | -16.5 | 33.5861 | 9.43 |  | -11.6114 | 53.5204 | 23.1223 | -10.8231 | -52.3393 | 9.5201 | 42.3789 | 16.1 | -16.2 |  | 108.5903
09/08/2025 | 21:30 | 0 | 21.2502 | -26.3667 | -34.7558 | 12.8868 |  | 36.8835 | -75.6911 | 60.6194 | 30.7311 | 30.148 | -33.3 | -49.792 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 13.8653 | 33.126 | 13.4397 | 13.4254 | 22.7391 | 10.4045 | 1.9938 | 2.2227 |  |  | -63.91 | -64.02 |  | 35.52 | 48.4 |  |  | -66.08 | -66.42 | -41.12 | 66.62 | 66.8 | 23.5942 | -5.4011 | 67.3635 | 70.7658 | 48.2895 | -59.6118 | -58.8709 | 13.4157 | 14.1551 | 78.2322 | 80.3755 | 8.3917 | 44.8892 | -579.7682 | -11.1349 | -9.4 | -9.3 | 66.4304 | 64.8959 | -4.2122 |  | -97.7294 | 5.7885 | 7.8459 | 5.3579 | 619.3425 | 122.074 | 121.8604 | -555.2593 | 535.348 |  | -54.2976 | 55.6793 | 94.0772 | 30.9 | 33.25 | 68.78 | 80.28 | 4.6927 | 4.6927 | 62.4226 | 63.2243 | 33.4733 | -101.7532 |  | 6.5535 | -96.2817 |  |  | -2.5 | 194.2 | -15.32 | 46.0276 | 44.9012 | 44.8104 | -51.7322 | -51.7642 | 63.8276 | -64.4675 | 71.0481 | 17.6087 | 50.98 | 78.15 | 45.4761 | 43.2175 | -32.66 |  | 97.8318 | 96.7462 | -205.6121 | 0 | -20.0763 | -99.4 | -98 | 26.3644 | 52.1576 | 71.8705 | 73.8464 | 51.36 | -10.64 | 59.799 | 202.4415 |  | -4.32 | 73.74 | 61.48 | 205.0727 | 201.6 | 45.8082 | 44.6818 | 281.3329 | 241.7646 | 234.2066 | 238.8562 | 79.9394 | 55.2933 | -26.961 | 570.7653 | 333.6258 |  | -17.1056 | -14.5065 |  | 1.9827 | 1.8086 | 36.912 | -4.6979 | -5.051 | -21.2086 |  | -10 |  | 11.9446 | -46.4769 | -36.3531 | -35.0057 | 5.7716 | -51.5605 | 38.6322 |  | 22.5226 | 22.4714 | 42.4003 | 41.94 | 40.0107 | -4.019 | -4.8562 | 91.0962 | -43.7056 | -43.6773 | 57.6115 | 67.4775 | 22.634 | 10.88 | 13.8753 | 1.4322 | -8.65 | 17.52 | 23.0641 |  | 0.517 | 2.291 |  | 41.7 | -69.3005 | -57.8602 | 13.93 | 83.94 | 26.5 | -22.0831 | -7.2129 | -7.3562 | 2.6964 |  |  | -6.7471 | -42.8935 | 17.0924 | 44.465 | 47.6302 | 49.1368 | -133.0107 | -24.8155 | 39.9933 | -68.383 |  | 17.0159 | 16.4576 | 11.7915 | 182.6367 | 181.7458 | 126.1 | -126.3462 | -329.8972 | 332.2803 | 329.8265 | -172.9147 | -172.3664 | -19.4582 | 0 | 0 | 0 |  |  | 39.4992 | 38.5653 | -52.7495 | -51.4661 | 112.18 | 111.74 | 37.9 | 38.3 | 21.7397 | 33.6 | -344.8132 | 91.9255 | 92.724 | 15.6 | 16.1 | -38.5 | -38.2 |  | 1.7142 | -327.6283 | -302.9651 | 418.6769 | 346.1616 | 55.7536 | -337.9976 | 335.91 | -154.7642 | -217.7882 | -336.8835 | 90.1258 | 87.3579 | 155.4426 | -403.8008 | 224.6045 | -181.2309 | 180.4085 | -8.7274 |  | 23.52 | 6.961 | 6.966 | -22.48 | 0 |  | 0.441 | -23.4363 | -19.4537 | 16.5 | 56.221 | 55.22 | 10.1399 | 12.3091 | 7.0961 | 8.2523 | 7.1762 |  | -16.1 | 33.8099 | 8.94 |  | -5.3483 | 52.5673 | 18.4934 | -6.0024 | -52.2295 | 4.2706 | 46.5618 | 16 | -15.6 |  | 90.4566
09/08/2025 | 22:00 | 0 | 20.2936 | -25.4551 | -35.1452 | 12.7414 |  | 35.1243 | -71.6626 | 58.5427 | 29.6731 | 28.7937 | -28.86 | -45.454 | 39.6 | 14.076 | -37.4 | 13.3811 | 30.6452 | 13.0637 | 13.1907 | 22.6111 | 11.489 | 1.7954 | 2.8245 |  |  | -60.37 | -60.97 |  | 28.86 | 44 |  |  | -66.73 | -66.33 | -33.12 | 67 | 67.39 | 22.4498 | -4.8328 | 66.0036 | 69.1579 | 47.9339 | -56.3968 | -56.004 | 35.3355 | 30.0822 | 73.2757 | 75.2851 | 11.0089 | 57.4984 | -590.7467 | -2.3947 | -12.8 | -13 | 61.5751 | 61.6831 | -4.6974 |  | -92.3302 | 4.4805 | 7.1681 | 4.8474 | 638.5386 | 127.4453 | 127.5673 | -566.1295 | 551.8964 |  | -44.5563 | 45.8 | 92.9795 | 31.96 | 32.09 | 66.21 | 81.94 | -4.6843 | -4.2824 | 62.0772 | 62.3479 | 35.4953 | -95.4313 |  | 4.2083 | -99.7415 |  |  | -13.9 | 198.9 | -14.76 | 42.8783 | 41.8078 | 42.0869 | -57.1492 | -56.413 | 80.3699 | -74.7741 | 90.7606 | 17.4105 | 50.85 | 76.35 | 43.6011 | 41.4597 | -31.61 | -3.8935 | 100.5761 | 99.0408 | -216.7288 | 0 | -19.3391 | -93.9 | -93.9 | 26.2381 | 49.8138 | 69.9919 | 70.3308 | 49.27 | -10.56 | 59.0705 | 215.9773 |  | -4.8 | 73.35 | 59.6 | 214.8182 | 211.3818 | 47.0773 | 46.1273 | 282.8555 | 246.0118 | 238.2796 | 241.213 | 78.5593 | 54.8368 | -26.687 | 578.7327 | 331.438 |  | -25.4819 | -22.6586 |  | -6.1277 | -5.6961 | 32.304 | -2.2892 | -2.7226 | -21.8254 |  | -9.8 | 1 | 11.2984 | -59.1752 | -35.1394 | -34.0771 | 5.6054 | -52.8869 | 37.907 |  | 21.1723 | 21.2782 | 40.5817 | 40.9063 | 39.5197 | -0.3349 | -0.3349 | 93.4406 | -44.9779 | -44.9925 | 58.946 | 68.7265 | 21.9382 | 8.95 | 13.5677 | 1.3614 | -8.27 | 17.53 | 20.6159 |  | -0.519 | 1.604 |  | 38.88 | -69.2196 | -58.8168 | 13.54 | 79.2884 | 26.7 | -22.6145 | -6.1115 | -6.2041 | 2.5698 |  |  | -6.0158 | -41.0521 | 16.2659 | 43.0596 | 48.2137 | 49.8303 | -138.4331 | -23.1481 | 38.9588 | -62.5257 | 10.2329 | 15.9905 | 15.4965 | 12 | 188.2572 | 189.4495 |  | -126.3088 | -322.5895 | 327.93 | 326.5109 | -180.583 | -179.0642 | -18.9735 | -5.2675 | 0 | 0 |  |  | 36.0604 | 35.9945 | -73.5157 | -72.8767 | 112.87 | 112.5 | 37.8 | 37.7 | 21.6991 | 33.92 | -353.7032 | 95.3867 | 93.308 | 14.5 | 14.3 | -34.4 | -34.6 |  |  | -319.1179 | -302.4867 | 446.5167 | 369.6819 | 81.8814 | -359.1619 | 361.8556 | -156.5479 | -226.1083 | -356.79 | 99.2652 | 96.5275 | 159.9272 | -440.9 | 228.4979 | -204.918 | 203.3161 | -9.3344 |  | 17.2 | 7.183 | 7.214 | -17.04 | -6.4 |  | 6.5934 | -25.0477 | -20.9461 | 14.7 | 55.411 | 54.96 | 11.1736 | 13.3341 | 7.7767 | 8.9139 | 8.4705 |  | -13.3 | 34.3752 | 8.55 |  | -6.0363 | 51.7153 | 18.7266 | -6.3655 | -51.0963 | 4.2764 | 45.5309 | 12.6 | -12.5 |  | 105.2986
09/08/2025 | 22:30 | 0 | 19.3356 | -24.4891 | -35.5272 | 11.0874 |  | 32.6668 | -67.66 | 55.9982 | 28.3371 | 27.5122 | -31.08 | -43.15 | 37.4 | 12.42 | -35.2 | 13.3678 | 27.2846 | 13.9935 | 14.3427 | 23.5674 | 10.5351 | 5.7799 | 6.4036 |  |  | -52.7 | -53.07 |  | 31.08 | 41.8 |  |  | -58.27 | -57.79 | -32.46 | 58 | 58.23 | 21.6404 | -3.965 | 63.5892 | 65.3558 | 45.8087 | -48.8951 | -49.0979 | 35.0775 | 24.3301 | 69.123 | 72.6059 | 9.4386 | 51.2946 | -553.1237 | 2.5084 | -14.4 | -14.6 | 54.671 | 55.1127 | -4.4216 |  | -85.6087 | 3.7619 | 4.252 | 4.3413 | 603.015 | 130.5887 | 130.9549 | -559.8934 | 528.7568 |  | -57.3408 | 58.2715 | 90.7042 | 30.93 | 29.17 | 64.17 | 83.26 | -0.3977 | 0.1381 | 57.6819 | 58.2358 | 32.9768 | -93.5494 |  | -1.5381 | -93.0238 |  |  | -5.1 | 185.1 | -14.67 | 43.3359 | 43.4371 | 42.7558 | -55.4379 | -56.4476 | 77.1022 | -72.1129 | 86.1036 | 16.9239 | 46.08 | 73.2 | 41.7261 | 39.7018 | -30.89 | -3.8935 | 93.171 | 92.6062 | -194.4016 | 0 | -18.8947 | -90.4 | -89.1 | 25.0845 | 46.8842 | 66.2348 | 65.6433 | 46.13 | -9.49 | 58.2025 | 194.246 |  | -36.86 | 103.18 | 56.77 | 194.0727 | 191.8 | 42.9233 | 39.8182 | 271.9077 | 232.873 | 224.8486 | 227.5269 | 91.2161 | 70.6808 | -24.462 | 572.4469 | 286.1539 |  | -25.0987 | -22.1644 | -16.6893 | -27.2763 | -25.8826 | 144.444 | -17.8846 | -19.2286 | -36.9696 |  | -9.52 | 118.2 | 10.5945 | -99.2182 | -37.6956 | -36.8157 | 8.5908 | -66.0571 | 47.6713 |  | 22.2813 | 22.3841 | 41.9279 | 42.3855 | 41.2096 | -0.8373 | 0.1675 | 87.5797 | -39.7402 | -40.0456 | 50.8681 | 58.4087 | 25.8494 | 5.86 | 11.5682 | 1.2674 | -7.13 | 18.8 | 25.4463 |  | -0.98 | 1.563 |  | 39.29 | -60.8922 | -48.6071 | 13.03 | 77.3473 | 27.7 | -20.0901 | -4.2683 | -4.665 | 2.3917 |  |  | -6.2458 | -36.3649 | 16.7549 | 37.7548 | 51.0764 | 50.467 | -129.7556 | -21.2991 | 34.9324 | -55.092 | 10.9727 | 14.6025 | 14.2203 | 13 | 183.5722 | 182.8611 | 125.7 | -124.3501 | -297.5396 | 297.8778 | 296.1906 | -174.4364 | -172.5368 | -19.828 | -5.9529 | 0 | 0 |  |  | 34.4784 | 34.4454 | -72.8459 | -72.4073 | 104.31 | 104.24 | 52.5 | 52.5 | 21.823 | 32.08 | -370.4741 | 98.2229 | 99.0074 | 13.3 | 21.6 | -33.6 | -33.9 | 1.9377 | 1.5843 | -293.7271 | -249.9827 | 463.9323 | 383.1695 | 121.1107 | -371.9817 | 377.0068 | -164.8995 | -230.4379 | -370.313 | 99.0321 | 100.1161 | 166.4922 | -450.3109 | 237.7672 | -220.1066 | 220.9647 | -10.0705 |  | 22.72 | 6.834 | 6.816 | -21.36 | -0.64 |  | 2.0523 | -29.2103 | -15.7305 | 18.3 | 54.341 | 54.013 |  |  | 8.1847 | 7.654 | 8.5417 |  | -20.6 | 35.3538 | 7.92 |  | -4.7042 | 51.6048 | 20.316 | -4.6898 | -51.1641 | 5.4694 | 44.6531 | 20.1 | -20.3 |  | 91.9114
09/08/2025 | 23:00 | 0 | 18.6514 | -23.4993 | -36.2431 | 10.9056 |  | 30.3148 | -64.5357 | 53.4208 | 26.9572 | 26.4807 | -26.64 | -39.604 | 33 | 11.592 | -33 | 13.5695 | 26.4874 | 13.3153 | 13.4707 | 22.5531 | 11.2852 | 5.6536 | 6.5416 |  |  | -50.73 | -50.67 |  | 26.64 | 37.4 |  |  | -53.32 | -53.81 | -39.87 | 53.97 | 53.89 | 20.2906 | -3.4968 | 62.2064 | 63.4841 | 44.722 | -45.5461 | -45.3435 | 11.4519 | 10.1912 | 68.989 | 69.5248 | 6.2978 | 34.7414 | -514.4421 | 2.2863 | -13.2 | -13.3 | 51.9611 | 50.7796 | -4.5998 |  | -78.2224 | 3.4536 | 0 | 3.6668 | 560.1976 | 116.1839 | 116.367 | -510.9916 | 493.8561 |  | -45.4613 | 45.7065 | 85.5647 | 29.62 | 27.21 | 61.48 | 80.67 | 1.7456 | 2.5494 | 58.1396 | 59.4641 | 33.6159 | -81.3088 |  | -2.0248 | -89.3925 |  |  | -5.3 | 178.2 | -13.88 | 44.6105 | 43.9084 | 43.7236 | -57.3749 | -56.3896 | 69.8893 | -60.6502 | 76.8978 | 15.8948 | 42.37 | 69.56 | 39.8511 | 37.944 | -29.9 |  | 89.9034 | 88.8664 | -194.6885 | 0 | -18.1732 | -85.6 | -84.4 | 24.8813 | 43.9545 | 62.9473 | 62.1277 | 43.76 | -9.29 | 56.2495 | 193.086 |  | -38.04 | 96.56 | 52.54 | 193.6909 | 191.7818 | 44.7943 | 43.6 | 267.3098 | 231.336 | 220.9283 | 223.9332 | 92.3636 | 74.1482 | -23.483 | 522.5801 | 295.0885 |  | -24.2864 | -21.3504 | -21.3278 | -23.7338 | -22.1536 | 145.98 | -14.7745 | -15.3449 | -40.721 | 0 | -10 | 105.7 | 9.78 | -87.9092 | -38.23 | -37.4201 | 10.6591 | -69.6697 | 54.3475 |  | 22.2479 | 22.2146 | 41.9728 | 41.5988 | 41.0163 | -1.1722 | -0.8373 | 68.4896 | -42.0744 | -42.7048 | 38.992 | 48.8721 | 20.7517 | 2.23 | 12.7669 | 1.1856 | -7.89 | 19.9 | 19.7557 |  | -1.289 | 1.55 |  | 36.75 | -49.5226 | -39.606 | 11.93 | 75.768 | 26.6 | -18.4493 | -3.6441 | -3.8456 | 2.1902 |  |  | -5.8469 | -33.1496 | 17.3499 | 34.6643 | 46.6896 | 50.0583 | -123.6768 | -20.1188 | 33.2361 | -51.8774 |  | 13.0888 | 12.6698 |  | 177.2062 | 176.7381 | 66.2 | -65.4571 | -249.6429 | 250.3986 | 249.8434 | -170.7732 | -170.7191 | -22.6574 | -10.0724 | 0 | 12.1932 | -147.6998 | -148.6846 | 35.1925 | 34.4344 | -67.9179 | -66.6508 | 103.67 | 102.46 | 55.5 | 55.9 | 21.8636 | 29.44 | -360.3767 | 94.6343 | 94.4028 | 12.8 | 24.5 | -33.6 | -33.9 | 1.8254 | 1.6767 | -247.2864 | -264.0232 | 460.5403 | 375.0653 | 128.8646 | -369.0001 | 367.0403 | -160.5423 | -228.8643 | -363.5678 | 97.9166 | 96.4324 | 162.4434 | -443.7499 | 232.6049 | -214.4471 | 215.8017 | -10.3891 |  | 24.24 | 6.763 | 6.715 | -23.04 | 0 |  | 0.09 | -31.9326 | -12.6848 | 20 | 55.078 | 55.433 | 11.1809 | 13.6415 | 8.6854 | 9.4573 | 8.2508 |  | -24.3 | 27.2395 | 7.48 |  | -9.8983 | 53.0507 | 22.6533 | -9.7008 | -52.0107 | 8.881 | 42.4271 | 22.5 | -22.6 |  | 95.2647
09/08/2025 | 23:30 | 0 | 18.2564 | -22.961 | -36.5295 | 11.7035 |  | 30.2605 | -69.9498 | 51.7236 | 26.1032 | 25.537 | -24.42 | -42.204 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 13.944 | 31.7292 | 13.0047 | 13.2469 | 21.7846 | 11.8502 | 6.1379 | 6.6677 |  |  | -50.3 | -50.45 |  | 24.42 | 39.6 |  |  | -56.45 | -56.8 | -31.44 | 56.67 | 57.24 | 18.8308 | -2.4944 | 59.6901 | 61.6547 | 46.61 | -48.3593 | -48.6627 | 31.7428 | 33.2262 | 66.4438 | 68.3192 | 9.4386 | 49.2112 | -540.8238 | 5.7424 | -14.8 | -14.8 | 54.6568 | 53.7907 | -3.8799 |  | -82.365 | 2.2137 | 0 | 3.2109 | 589.7395 | 101.8402 | 101.7792 | -495.3712 | 492.4731 |  | -39.284 | 41.2927 | 79.8065 | 28.63 | 26.03 | 58.2 | 77.39 | 0.54 | -0.2637 | 57.5818 | 58.196 | 35.721 | -71.1838 |  | 1.6713 | -86.4001 |  |  | -10.9 | 174.2 | -13.73 | 41.623 | 42.1911 | 41.3465 | -66.4182 | -65.8221 | 73.1242 | -52.2758 | 80.833 | 15.2452 | 38.95 | 67.18 | 37.9761 | 36.1862 | -28.25 |  | 86.438 | 86.499 | -198.167 | -0.0001 | -17.2415 | -81 | -80 | 24.299 | 41.0248 | 60.1294 | 58.6121 | 40.65 | -8.88 | 55.614 | 195.6861 |  | -37.89 | 91.12 | 50.48 | 199.0182 | 192.7455 | 46.5893 | 45.4182 | 262.9595 | 228.2478 | 218.1716 | 223.9827 | 84.8808 | 68.9775 | -23.25 | 510.2393 | 291.8819 |  | -25.0083 | -22.0287 | -10.1116 | -24.7035 | -24.6711 | 144.444 | -10.1265 | -8.5009 | -32.2559 | 0 | -10.67 | 100.7 | 9.3145 | -91.2484 | -37.3913 | -36.354 | 9.962 | -68.2849 | 47.266 |  | 22.0596 | 21.6924 | 42.143 | 42.2139 | 40.0075 | -0.1675 | -1.0047 | 71.8388 | -44.5821 | -44.7546 | 41.2154 | 50.4486 | 19.0304 | 3.4 | 12.1859 | 1.0562 | -7.45 | 18.16 | 20.1959 |  | -1.913 | 1.884 |  | 36.32 | -52.2145 | -40.5562 | 12.28 | 75.0047 | 28.8 | -19.4558 | -3.614 | -3.8877 | 2.0306 |  |  | -5.1964 | -31.8112 | 16.6975 | 33.1711 | 49.9247 | 50.0782 | -124.875 | -18.705 | 33.9488 | -47.814 | 10.9896 | 11.7899 | 11.4463 | 13 | 179.5557 | 175.8016 | 70.4 | -68.6067 | -254.6641 | 256.3381 | 257.8647 | -170.3767 | -170.6495 | -24.4542 | -12.9168 | 0 | 14.2265 |  |  | 36.2033 | 35.4562 | -62.7558 | -62.2053 | 110.47 | 110.22 | 53.7 | 53.6 |  | 28.64 | -371.2515 | 95.3381 | 95.1177 | 12.2 | 22.7 | -35.3 | -35.6 | 1.4957 | 1.3497 | -254.1589 | -256.2906 | 461.1964 | 381.722 | 129.6104 | -368.0343 | 372.7705 | -156.9841 | -229.6219 | -366.1414 | 101.8392 | 101.0608 | 160.0583 | -444.0569 | 235.7195 | -216.3824 | 214.5745 | -10.098 |  | 24.64 | 6.74 | 6.722 | -23.76 | 0 |  | 0.2365 | -32.958 | -11.8059 | 20.6 | 53.329 | 52.474 | 11.2221 | 13.4314 | 10.1313 | 8.8492 | 10.1444 |  | -21 | 27.506 | 6.89 |  | -12.8216 | 54.164 | 25.1202 | -12.2701 | -52.5096 | 11.7175 | 40.509 | 21.7 | -21.2 |  | 94.1978
10/08/2025 | 00:00 | 0 | 17.5985 | -22.1855 | -37.5766 | 11.0901 |  | 28.5911 | -65.2891 | 48.3482 | 24.6912 | 24.0124 | -22.2 | -40.913 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 14.0486 | 28.2016 | 12.7116 | 12.6607 | 21.2667 | 12.3641 | 6.0427 | 6.186 |  |  | -49.2 | -49.37 |  | 22.2 | 39.6 |  |  | -53.85 | -53.27 | -33.46 | 54.13 | 54.45 | 17.4991 | -2.3472 | 56.7746 | 58.5925 | 44.6645 | -46.082 | -46.5844 | 30.8357 | 31.6783 | 66.3098 | 64.8363 | 8.3917 | 45.5963 | -512.799 | 2.5264 | -15.1 | -15.3 | 52.8597 | 51.2207 | -3.8785 |  | -77.9357 | 1.3509 |  | 2.7188 | 562.2118 | 85.8485 | 85.818 | -472.812 | 457.7425 |  | -36.0047 | 36.3261 | 76.5831 | 27.52 | 24.21 | 55.79 | 74.99 | 3.4871 | 4.5587 | 55.4411 | 56.0171 | 37.2587 | -62.7937 |  | 1.4734 | -85.3351 |  |  | -15.9 | 172.7 | -13.22 | 41.1141 | 40.716 | 41.2276 | -68.817 | -68.2478 | 68.3339 | -41.2316 | 74.4978 | 13.6002 | 36.49 | 64.87 | 36.5698 | 34.4284 | -27.13 | -3.8935 | 86.5209 | 84.0996 | -204.4143 | -0.0001 | -16.5265 | -76.2 | -75.4 | 24.2001 | 38.681 | 56.8419 | 55.0964 | 38.52 | -8.72 | 55.025 | 202.3365 |  | -38.61 | 88.26 | 47.55 | 202.1455 | 198.1273 | 48.5588 | 48.5727 | 262.3943 | 226.0498 | 219.3092 | 221.7742 | 71.8726 | 52.6564 | -24.126 | 488.4675 | 301.8113 |  | -24.3254 | -21.7783 | 0 | -13.1112 | -12.5155 | 39.984 | -0.33 | -0.7501 | -21.5612 | 0 | -9.73 | 1 | 8.9936 | -64.3816 | -37.5508 | -36.2311 | 11.0325 | -50.4478 | 32.133 |  | 21.6991 | 21.1578 | 40.9886 | 41.1029 | 39.1981 | -3.3491 | -3.1817 | 63.2985 | -47.4815 | -46.968 | 37.3172 | 43.2158 | 19.5651 | 1.6 | 11.3802 | 1.0098 | -6.98 | 16.97 | 18.8602 |  | -3.003 | 4.513 |  | 36.09 | -43.4061 | -36.1394 | 11.45 | 72.5349 | 27.2 | -18.2175 | -3.3649 | -3.6443 | 1.8601 |  |  | -4.8069 | -29.6271 | 17.4791 | 30.5774 | 50.4307 | 51.5962 | -120.0018 | -17.052 | 33.3278 | -44.121 |  | 10.8035 | 10.5591 |  | 181.7768 | 180.9893 | 67.1 | -66.6604 | -264.4548 | 270.4198 | 265.2253 | -174.7949 | -172.9449 | -24.3162 | -11.9663 | 0 | 0 |  |  | 35.2255 | 35.2255 | -60.7279 | -60.8248 | 113.77 | 112.35 | 55.5 | 56.1 |  | 27.52 | -360.3569 | 93.7023 | 93.4671 |  | 22.3 | -34.4 | -34.7 |  |  | -262.0433 | -264.4734 | 464.3706 | 381.6563 | 122.7289 | -369.1827 | 374.1509 | -159.5342 | -231.4894 | -366.8144 | 103.8768 | 103.4484 | 156.0481 | -447.6372 | 237.7429 | -214.0899 | 214.0772 | -9.7546 |  | 24.56 | 6.962 | 6.934 | -23.6 | 0.4 |  | -0.7004 | -34.9813 | -11.2505 | 22.1 | 53.604 | 52.565 |  |  | 7.3719 | 8.4637 | 7.8047 |  | -21.8 | 26.682 | 6.58 |  | -12.3758 | 52.1423 | 23.5495 | -12.1934 | -51.7068 | 11.2229 | 39.3543 | 21.3 | -20.8 |  | 56.4684
MÁXIMO |  | 0 | 23.1642 | -20.1069 | 9.8331 | 16.7471 | 0 | 41.411 | -62.7818 | 67.0423 | 33.907 | 33.177 | -17.76 | -35.796 | 55 | 25.668 | -30.8 | 14.058 | 71.696 | 19.5869 | 19.9164 | 33.0284 | 17.268 | 6.2979 | 8.3443 | 0 | 0 | -47.49 | -47.58 | 0 | 42.18 | 59.4 | 22.233 | 0.252 | -39.06 | -39.42 | -27.75 | 78.78 | 79 | 25.2801 | -0.7728 | 72.1784 | 74.9683 | 96.7472 | -40.3217 | -39.711 | 36.8018 | 36.712 | 85.0641 | 87.6093 | 12.5793 | 65.5795 | -492.624 | 5.7424 | -5.8 | -5.7 | 73.3318 | 72.2359 | -1.7971 | 0 | -69.0282 | 7.4747 | 8.7392 | 5.9507 | 681.3865 | 150.1205 | 150.3647 | -472.812 | 588.5527 | 0 | -15.3874 | 95.9236 | 96.163 | 32.71 | 37.36 | 71.01 | 83.26 | 53.1852 | 52.7833 | 84.401 | 84.7415 | 45.8242 | -33.0635 | 0 | 17.2796 | -58.5918 | 0 | 0 | 28.4 | 212.6 | -11.26 | 51.1211 | 50.5642 | 50.3562 | -41.9659 | -41.4408 | 95.5089 | -31.627 | 108.8295 | 18.9065 | 73.74 | 83.58 | 49.9292 | 47.1725 | -23.81 | -0.8373 | 106.8552 | 105.8705 | -144.5646 | 0.0001 | -14.5751 | -59.4 | -59.5 | 28.2376 | 59.7748 | 78.4456 | 85.5652 | 59.46 | -5.78 | 63.395 | 215.9773 | 0 | -4.28 | 103.41 | 65.77 | 214.8182 | 211.3818 | 81.6411 | 80.4364 | 288.3714 | 247.9092 | 241.4882 | 245.1237 | 119.1866 | 98.3894 | -18.693 | 723.3735 | 507.6306 | 0 | -17.1056 | -14.5065 | 33.4182 | 44.9558 | 41.4316 | 172.092 | 1.9852 | 1.5892 | 11.4727 | 15.27 | -5.02 | 120.9 | 14.201 | 46.1554 | -32.649 | -31.7431 | 16.6092 | -19.3089 | 84.2503 | 0 | 23.0833 | 22.4869 | 43.2931 | 43.5317 | 42.1859 | 30.3096 | 30.812 | 168.461 | -2.3803 | -2.5582 | 115.4699 | 130.1242 | 38.6304 | 22.58 | 15.2963 | 1.63 | -5.48 | 19.9 | 38.655 | 0 | 1.542 | 6.159 | 10.8257 | 44.44 | 11.3777 | 15.2552 | 14.51 | 91.1315 | 28.8 | -16.2603 | -3.3649 | -3.6443 | 3.0305 | 0.0615 | 0 | -3.0472 | -22.6181 | 19.0148 | 56.0516 | 67.7427 | 67.7495 | -94.5872 | -16.1847 | 44.5155 | -44.121 | 12.7754 | 19.516 | 19.0206 | 14 | 188.2572 | 189.4495 | 191.9 | -36.9391 | -129.2199 | 386.0254 | 384.2368 | -91.4109 | -90.9683 | -18.1817 | 0 | 20.0309 | 18.939 | -83.6114 | -84.6799 | 46.3548 | 45.6407 | -16.9271 | -16.6626 | 113.77 | 112.5 | 78.1 | 78.6 | 21.8636 | 37.76 | -318.3022 | 98.2229 | 99.0074 | 17.3 | 53 | 5.6 | 6.6 | 1.9524 | 1.7142 | -125.2122 | 89.2863 | 464.3706 | 383.1695 | 129.6104 | -128.6785 | 377.0068 | -92.384 | 0 | -123.7833 | 121.6521 | 119.5067 | 173.4463 | -188.4477 | 246.3324 | -136.8396 | 220.9647 | -7.4337 | 0 | 38.08 | 7.477 | 7.481 | -16.48 | 14 | 0 | 6.5934 | -23.4363 | -2.9587 | 26.7 | 58.168 | 57.914 | 11.3144 | 13.6415 | 13.3702 | 13.9527 | 13.9918 | 0 | -8.3 | 35.3538 | 10.06 | 0 | -4.7042 | 56.0639 | 34.0383 | -4.6898 | -48.3331 | 23.9256 | 46.5618 | 50 | -8.3 | 0 | 108.5903
MÍNIMO |  | 0 | 15.9521 | -28.9602 | -37.5766 | 8.9286 | 0 | 24.0891 | -98.5813 | 39.5398 | 20.1094 | 19.477 | -42.18 | -61.283 | 33 | 11.592 | -55 | 12.4529 | 26.4874 | 12.2259 | 12.2868 | 20.617 | 5.2287 | 0.0462 | 1.1978 | 0 | 0 | -70.37 | -71 | 0 | 17.76 | 35.2 | 22.233 | 0.252 | -77.8 | -77.93 | -62.34 | 39.46 | 39.71 | 14.625 | -6.9915 | 51.2966 | 52.7788 | 36.3731 | -66.7117 | -65.8393 | 8.531 | 9.1235 | 65.1042 | 64.8363 | 5.2509 | 27.8177 | -639.41 | -19.3023 | -15.1 | -15.3 | 44.9266 | 44.2521 | -5.095 | 0 | -108.2774 | 0.1969 | 0 | 2.6585 | 535.5386 | 76.7845 | 76.5404 | -707.1417 | 445.9063 | 0 | -94.3737 | 16.8588 | 60.1468 | 23.75 | 19.62 | 45.48 | 62.49 | -30.8059 | -30.9399 | 13.5211 | 14.4545 | 21.2769 | -134.1403 | 0 | -2.0248 | -105.2964 | 0 | 0 | -15.9 | 117.7 | -16.29 | 36.2822 | 36.1411 | 36.0755 | -84.4521 | -83.8465 | 41.8494 | -101.3162 | 49.3515 | 11.0298 | 35.04 | 46.76 | 30.4761 | 28.862 | -34.43 | -3.8935 | 59.3239 | 58.9251 | -216.7288 | -0.0003 | -20.8921 | -104.1 | -104.1 | 22.3325 | 30.4779 | 38.056 | 43.3777 | 30.32 | -12.83 | 52.08 | 144.6332 | 0 | -42.32 | 70.78 | 44.67 | 144.2 | 142.4727 | 4.6438 | 3.7455 | 229.0387 | 190.7127 | 184.7307 | 185.657 | 42.3084 | 20.8935 | -27.945 | 488.4675 | -65.5677 | 0 | -31.6672 | -28.9221 | -48.7775 | -63.5537 | -57.8064 | 27.696 | -35.1258 | -73.2961 | -69.3352 | 0 | -12.71 | 0.9 | 8.2368 | -178.5666 | -39.8746 | -38.4914 | 3.0595 | -93.3492 | 0 | 0 | 20.1957 | 19.8231 | 38.9803 | 39.7849 | 38.1948 | -54.0884 | -55.0931 | -1.842 | -78.9999 | -79.7126 | -16.6861 | -11.4602 | 6.2055 | 0.68 | 9.7786 | 0.7364 | -9.72 | 12.86 | 0 | 0 | -3.003 | 1.55 | 8.818 | 28.07 | -129.7342 | -114.3092 | 11.23 | 60.2778 | 19.7 | -30.503 | -8.9172 | -9.3523 | 1.3539 | 0.0615 | 0 | -11.5986 | -53.5198 | 14.2264 | 23.7663 | 45.2658 | 47.1819 | -166.3892 | -28.262 | 27.7466 | -79.8351 | 9.9631 | 7.9702 | 7.6902 | 11 | 91.6352 | 91.6722 | 36.9 | -191.3422 | -382.987 | 128.9911 | 130.0864 | -180.583 | -179.4537 | -34.1086 | -24.666 | 0 | 0 | -163.7335 | -156.8447 | -4.5676 | -4.6555 | -73.5157 | -72.8767 | 73.16 | 72.47 | 34.2 | 34.2 | 20.1418 | -70.88 | -390.6995 | 65.1375 | 64.7812 | 5.4 | 9.1 | -44.8 | -45.2 | 1.2856 | 1.0629 | -376.8868 | -471.4136 | 194.8663 | 131.2721 | -12.1053 | -371.9817 | 122.6043 | -170.2172 | -243.3468 | -370.313 | 79.7649 | 80.9442 | 93.7938 | -450.3109 | 14.1689 | -220.1066 | 138.7886 | -11.4438 | 0 | 16.24 | 6.242 | 6.25 | -37.2 | -6.4 | 0 | -14.0612 | -42.6291 | -20.9461 | 14.7 | 50.199 | 50.481 | 0 | 0 | 5.4151 | 5.2479 | 5.3915 | 0 | -51 | 16.2599 | 5.16 | 0 | -25.0585 | 48.2715 | 18.4934 | -25.4582 | -55.1964 | 4.2706 | 29.3843 | 9.1 | -49.5 | 0 | 1.0432
PROMEDIO |  | 0 | 19.0306 | -23.7475 | -11.5299 | 12.9063 | 0 | 33.6045 | -80.5812 | 55.0828 | 27.7441 | 27.3551 | -29.3687 | -48.6846 | 43.6652 | 19.0969 | -43.386 | 13.3306 | 42.859 | 16.2657 | 16.4718 | 27.4051 | 14.1614 | 2.324 | 6.1791 | 0 | 0 | -57.8929 | -57.9704 | 0 | 29.6462 | 47.6348 | 22.233 | 0.252 | -57.1229 | -57.2769 | -44.1892 | 57.6085 | 58.035 | 19.2746 | -3.0517 | 61.9005 | 63.9839 | 59.7286 | -51.418 | -51.0638 | 21.0869 | 21.2177 | 73.1501 | 74.9976 | 8.1299 | 43.7429 | -576.6077 | -4.1388 | -12.8417 | -12.9292 | 57.0164 | 56.0669 | -3.5904 | 0 | -91.7208 | 3.33 | 4.7854 | 4.188 | 624.1427 | 115.5456 | 115.4839 | -582.8586 | 512.5813 | 0 | -51.0332 | 52.3744 | 81.1837 | 28.5498 | 27.0321 | 58.623 | 74.5643 | 6.9504 | 7.009 | 54.2683 | 54.7374 | 32.8233 | -76.7288 | 0 | 6.4562 | -80.389 | 0 | 0 | 4.7104 | 161.4521 | -14.2442 | 44.321 | 43.7586 | 43.6919 | -61.6205 | -61.2358 | 79.8267 | -64.2672 | 88.5192 | 14.1771 | 52.5315 | 62.0446 | 41.9056 | 39.1159 | -29.4925 | -3.7708 | 81.1317 | 80.1334 | -179.92 | -7.5e-05 | -17.9638 | -88.3159 | -88.1591 | 25.2409 | 47.3815 | 62.233 | 66.935 | 46.1432 | -9.6802 | 58.8143 | 177.9886 | 0 | -32.4715 | 85.6269 | 55.3906 | 178.5053 | 175.9163 | 43.12 | 41.4727 | 261.6278 | 222.094 | 214.8287 | 217.7829 | 80.6017 | 59.4948 | -24.5502 | 595.8145 | 228.6799 | 0 | -25.8769 | -23.4427 | -11.2513 | -15.2237 | -14.1969 | 96.822 | -7.9412 | -27.1961 | -28.3209 | 4.0397 | -9.22 | 69.9676 | 11.5851 | -78.3111 | -35.5434 | -34.5587 | 8.2664 | -57.0317 | 43.2415 | 0 | 21.4532 | 21.2394 | 41.27 | 41.7769 | 40.2629 | -7.7623 | -8.0135 | 108.6861 | -40.7241 | -40.6665 | 71.7374 | 82.8691 | 23.9368 | 12.9073 | 12.9756 | 1.0261 | -7.949 | 16.031 | 23.7303 | 0 | -1.1527 | 4.3057 | 10.142 | 38.0573 | -83.2635 | -71.243 | 12.9327 | 76.7177 | 24.9187 | -23.0396 | -6.0873 | -6.3483 | 2.0151 | 0.0615 | 0 | -6.4735 | -37.5197 | 16.8767 | 39.2522 | 54.5563 | 55.5641 | -128.5278 | -22.6316 | 36.6879 | -61.4715 | 11.2364 | 13.2577 | 12.8808 | 12.7779 | 152.2334 | 151.6965 | 96.9636 | -97.3497 | -272.8955 | 274.4394 | 273.2654 | -146.3579 | -145.8862 | -26.0649 | -13.9861 | 6.3346 | 5.8226 | -130.4942 | -125.5586 | 23.7919 | 23.328 | -49.9154 | -49.7239 | 90.9433 | 90.6615 | 57.6792 | 57.7583 | 21.3934 | -4.4167 | -356.7467 | 83.6989 | 83.4782 | 10.8326 | 31.0583 | -22.35 | -22.4125 | 1.6685 | 1.4462 | -269.6947 | -196.4729 | 343.2281 | 277.6185 | 61.4496 | -269.8466 | 269.0881 | -145.6581 | -150.154 | -266.5825 | 100.9831 | 99.6114 | 146.9317 | -331.9971 | 154.2756 | -178.7482 | 177.8544 | -10.0244 | 0 | 26.4067 | 6.8779 | 6.8704 | -25.8317 | 3.36 | 0 | -3.4123 | -30.8385 | -11 | 20.8813 | 54.0161 | 53.7875 | 9.2981 | 11.0269 | 9.1623 | 9.0054 | 8.9072 | 0 | -30.2146 | 26.613 | 7.1423 | 0 | -13.8586 | 53.6478 | 26.1345 | -13.8358 | -52.9812 | 13.3101 | 38.5786 | 27.2875 | -27.1604 | 0 | 47.7903
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 9 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
09/08/2025 | 00:30 | 0 | 3.1528 | -8.1393 | 2.6349 | 7.3477 |  | 9.6791 |  | 9.9461 | 3.4019 | 3.1151 | 0 | -8.8 | -13.2 | 3.312 | -4.4 | 2.8535 | -6.1214 | 3.8569 | 3.7837 | 6.7025 | 2.9713 | 0.3192 | 2.342 |  | -0.7113 | -0.633 | -0.662 | 2.639 | -19.98 | -26.4 | -0.852 | 0.326 | -10.3 | -10.54 |  | -13.25 | -12.98 | 4.817 | 4.4638 | 13.1732 | 14.4283 | -21.6012 | -11.6544 | -10.9032 | 16.6937 | 17.3767 | -24.7824 | -24.5145 | 1.9851 | 7.186 | 65.5625 | 10.7099 | -5.4 | -5.2 | -20.4382 | -21.9173 | -2.14 |  | 4.0801 | 2.5038 | 0 | 0.2615 | -56.7034 | 21.6681 | 21.1493 | 90.0901 | -125.0288 |  |  |  | 9.1213 | 5.8 | 2.48 | -14.86 | -0.25 | -25.0458 | -24.6439 | 32.9477 | 32.5735 | 3.3709 | -24.1586 |  | 5.4751 | 9.0014 |  |  | 29.5 | -12.6 | -2 | 26.6146 | 26.0983 | 25.2319 | 72.0622 | 71.9918 | -22.8256 | -52.5126 | -22.2411 | 2.8404 | 24.16 | 12.36 | 4.2236 | 4.5929 | -7.14 |  | -10.6704 | -9.9616 | 39.2615 | 0.015 | -3.4938 | 14.2 |  | -3.031 | -2.6181 | 0.7935 | 3.1601 | -2.24 | -0.18 | 4.681 | -36.1321 |  | -19.18 | 22.63 | 19.27 | -34.3636 | -16.4273 | -42.4757 | -43.0455 |  | -19.6113 | -30.6768 | -30.7874 | -26.4263 | -33.2309 | -9.598 | -159.0919 | -15.1131 |  | -6.6523 | -6.0841 | 11.2867 | -13.0744 | -12.9491 | 12.304 | -28.7935 | -28.4668 | 15.5606 | 0 | -8.13 | 0.5 | 1.4823 | -9.6419 | -14.3684 | -3.0559 | 9.0555 | 18.8218 | -22.3849 |  | 3.943 | 3.9818 | 0 | 0 |  | 11.5545 | 12.0569 | -32.8214 | 28.4258 | 28.404 | -16.4587 |  | 23.0045 | -21.32 | -1.1165 | 0.2529 | 0.62 | 1.2 | -22.8251 |  | 1.257 | 0.335 |  | 6.5 | -2.8377 | 4.5877 | -3.74 | 29.6719 |  | 26.1735 | -5.9972 | -6.4335 | 2.2137 |  |  | -10.6364 | -6.3106 | 4.1996 | -24.319 | 8.8531 | 9.1741 | 130.7171 | -0.8979 | -10.2989 | 9.4806 | 2.7155 | 5.7286 | 5.7677 | 2.1666 | 17.4705 | 17.8309 | 2.51 | -10.3228 | 9.7133 | 22.3599 | 62.6009 | 4.4429 | 5.2433 | -8.4182 |  | -21.391 | -22.7493 | 51.5832 | 52.527 | -16.3191 | -15.3523 | -3.8232 | -3.4958 | 0.9 | 0.96 | -32.3 | -32.4 | 1.2662 | -11.2 | 80.4369 | 23.487 | 23.6668 |  | -40.5 | 1.3 | 0.4 | -17.7656 | -17.5879 | -127.6017 | 42.3509 | -257.5446 | -29.2309 | -26.4105 | 114.8381 | 53.6604 | 112.4553 | 137.3504 | 47.3866 | 17.6685 | 15.7286 | -5.2699 | 177.8859 | -239.6007 | 84.7665 | -75.1422 | -1.4295 |  | -5.84 | -1.148 | -1.16 | 1.68 | 0 | -2.1032 | -5.8 | 10.4021 | -13.9452 | 8.3 | 0.863 | 1.014 |  |  | 0.9731 | 0.4803 | 0.4177 |  | 26 | 3.0163 | -0.08 |  | -9.6987 | -1.8004 | -21.5428 | -8.5156 | -4.4218 | -21.8691 | -5.3803 | -28.9 | 10.9 |  | -52.167
09/08/2025 | 01:00 | 0 | 3.0525 | -8.2407 | 2.5432 | 6.7292 |  | 9.7132 |  | 9.4663 | 3.0999 | 2.7405 | 0 | -8.8 | -13.2 | 2.484 | -2.2 | 2.8771 | -7.97 | 3.7212 | 3.6259 | 6.5817 | 3.2072 | 0.3356 | 2.396 |  | -0.8593 | -0.911 | -0.898 | 2.657 | -19.98 | -26.4 |  |  | -11.81 | -11.8 |  | -13.94 | -13.97 | 4.7004 | 4.3902 | 12.2136 | 14.1111 | -24.0745 | -12.5922 | -12.0763 | 1.6449 | 0.6927 | -19.558 | -17.5486 | 0 | 0.0229 | 63.9175 | 10.5885 | -6.5 | -6.5 | -22.056 | -21.5343 | -2.3073 |  | 5.8586 | 2.5814 | 0 | 0.3469 | -71.7185 | 21.5461 | 21.424 | 99.4817 | -138.4995 |  |  |  | 8.0834 | 5.48 | 2.15 | -15.43 | -0.44 | -23.1704 | -22.9025 | 32.6739 | 32.1547 | 3.0997 | -23.3258 |  | 5.4793 | 10.0985 |  |  | 29.9 | -16.7 | -1.79 | 26.5948 | 26.444 | 24.7276 | 75.4753 | 75.5145 | -23.415 | -54.6193 | -23.3278 | 2.5519 | 25.72 | 11.63 | 4.0674 | 4.4952 | -6.93 |  | -11.8576 | -11.5248 | 41.5911 | 0.015 | -3.3597 |  | 15.9 | -3.031 | -2.9921 | -0.9463 | 2.9745 | -2.6 | 0.39 | 6.6495 | -41.5274 |  | -20.01 | 23.06 | 17.29 | -34.7818 | -18.7818 | -39.8822 | -39.1182 |  | -20.0006 | -31.1617 | -31.2231 | -24.876 | -31.4016 | -10.08 | -166.6701 | -6.1648 |  | -6.6115 | -5.6487 | 11.7831 | -12.61 | -12.1693 | 13.328 | -30.1212 | -29.7598 | 12.8594 | -11.58 | -7.27 | 0.1 | 1.2031 | -8.6783 | -14.4835 | -3.1723 | 10.6176 | 20.9665 | -20.9612 |  | 3.6847 | 3.586 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -27.4628 | 28.4907 | 28.6002 | -14.3439 | 0 | 26.8815 | -20.78 | -1.1165 | 0.2795 | 0.53 | 1.47 | -25.797 |  | 1.455 | 0.32 |  | 4.57 | 0.5088 | 8.9259 | -3.6 | 27.2658 |  | 25.0512 | -5.8586 | -6.5462 | 2.0944 |  |  | -11.6612 | -5.0888 | 4.291 | -25.0258 | 7.0729 | 6.54 | 103.5128 | -1.2974 | -9.3666 | 9.336 | 2.7584 | 5.7067 | 5.6569 | 2 | 18.3111 | 20.11 | -0.84 | -6.2436 | 6.6605 | 21.9111 | 62.054 | 4.0974 | 5.2416 | -9.7202 |  | -20.9467 | -21.9491 |  |  | -16.1817 | -15.3577 | -0.7622 | -0.7612 | 3.31 | 3.51 | -32.8 | -33 | 1.0904 | -12.16 | 86.4385 | 22.761 | 22.7309 |  | -40.5 | 0.9 | 0.4 |  |  | -127.4269 | 44.7882 | -258.1877 | -32.3216 | -25.476 | 116.3205 | 46.4217 | 113.7715 | 141.4177 | 53.1753 | 22.5758 | 20.0421 | -3.5929 | 187.625 | -241.7173 | 85.7399 | -77.5319 | -1.615 |  | -5.36 | -1.132 | -1.14 | 0.88 | 0.24 | -1.7746 | -6.0044 | 10.5211 | -13.8567 | 8.4 | 0.656 | 0.317 | 0.92 | 0.9479 | 1.2178 | 0.5605 | 0.823 |  | 26.6 | 2.464 | -0.11 |  | -11.556 | -1.1994 | -21.5557 | -9.7365 | -5.3812 | -20.6145 | -5.1879 | -29.1 | 11.5 |  | -55.3044
09/08/2025 | 01:30 | 0 | 3.0697 | -8.1138 | 2.6911 | 6.9996 |  | 9.1604 |  | 9.0199 | 2.9819 | 2.5455 | 0 | -8.8 |  | 2.484 | -2.2 | 3.0684 | -8.0095 | 3.3927 | 3.4242 | 6.1723 | 2.6475 | 0.3444 | 2.2236 |  | -0.7349 | -0.976 | -0.964 | 2.62 | -19.98 | -26.4 |  |  | -12.4 | -12.42 |  | -13.74 | -13.94 | 4.7913 | 4.2051 | 12.8539 | 15.0508 | -23.4138 | -12.7261 | -12.6614 | 1.3745 | 1.5039 | -22.6391 | -17.5486 | 0.4069 | 2.0923 | 58.8061 | 10.7275 | -6.8 | -6.8 | -22.3584 | -22.2447 | -2.3139 |  | 4.3671 | 2.8831 |  | 0.2931 | -75.7469 | 21.0883 | 20.9967 | 102.649 | -143.5137 |  |  |  | 8.0435 | 5.63 | 2.32 | -15.72 | -0.84 | -23.3043 | -23.3043 | 31.9685 | 31.7175 | 3.4522 | -23.6977 |  | 5.0168 | 8.6864 |  |  | 25.9 | -13.7 | -1.79 | 25.7243 | 25.7747 | 24.509 | 76.689 | 77.1 | -24.0253 | -55.6195 | -22.8107 | 2.673 | 22.62 | 11.64 | 3.9111 | 4.2023 | -6.86 |  | -10.2777 | -10.3491 | 38.6638 | 0.0151 | -3.4062 | 16.6 |  | -2.9932 | -3.1791 | -0.7886 | 2.4179 | -2.94 | 0.08 | 6.3395 | -38.1722 |  | -20.15 | 22.66 | 16.23 | -35.2 | -17.2545 | -40.6662 | -39.2091 | -10.1484 | -22.1412 | -33.305 | -32.9691 | -22.9865 | -30.144 | -10.52 | -172.55 | -1.8568 |  | -6.3256 | -5.4808 | 0 | -11.6118 | -11.4289 | 10.768 | -30.6668 | -30.4494 | 16.7687 | 0 | -7.34 | 3.8 | 1.3636 | -5.6362 | -15.4751 | -4.175 | 10.4421 | 23.1278 | -22.5082 |  | 4.3714 | 4.4689 | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 11.5545 | -25.2859 | 28.6616 | 28.7957 | -13.8868 |  | 24.8161 | -20.75 | -1.6091 | 0.2886 | 1.01 | 2.03 | -24.0948 |  | 1.436 | 1.417 |  | 5.62 | 0.2809 | 8.9565 | -3.76 | 26.4568 |  | 25.0066 | -5.8408 | -6.5179 | 1.9768 |  |  | -11.4512 | -5.2754 | 3.4271 | -25.2389 | 6.468 | 5.8451 | 99.7046 | -1.5606 | -9.3628 | 9.4415 | 4.1557 | 5.7286 | 5.6965 | 4 | 16.6567 | 17.9167 | 4.61 | -10.9939 | 0 | 20.7261 | 70.1323 | 2.9304 | 2.2531 | -8.858 |  | -22.0139 | -22.6926 |  |  | -15.539 | -14.8743 | -0.8489 | -0.6245 | 4.05 | 4.06 | -31.3 | -31.7 | 1.1783 | -11.92 | 82.8847 | 22.9971 | 22.9667 |  | -40.5 | 0.1 | -0.4 | -17.5799 | -17.6758 | -149.0871 | 56.0096 | -253.1558 | -28.1199 | -28.0401 | 116.4026 | 50.0233 | 113.5235 | 140.5351 | 50.5859 | 23.0015 | 19.5317 | -4.1709 | 189.6697 | -241.6592 | 87.716 | -75.5877 | -1.3123 |  | -4.88 | -1.028 | -1.036 | 0.48 | 0.24 | -1.3616 | -6.5324 | 10.1976 | -13.3288 | 9 | 1.375 | 2.59 |  |  | 0.7486 | 0.351 | 0.3141 |  | 26.2 | 2.5665 | -0.07 |  | -10.6336 | -1.947 | -22.0676 | -8.8033 | -4.2806 | -21.1947 | -5.0865 | -28.2 | 11.3 |  | -58.7145
09/08/2025 | 02:00 | 0 | 3.2571 | -7.9728 | 2.538 | 7.2288 |  | 9.4216 |  | 7.5739 | 2.4519 | 3.8763 | 0 | -8.8 | -15.4 |  | -2.2 | 3.1034 | -7.8906 | 3.446 | 3.4104 | 6.0776 | 2.7476 | 0.3466 | 2.3091 |  | -0.7279 | -1.018 | -1.014 | 2.502 | -19.98 |  |  |  | -12.77 | -12.78 |  | -13.92 | -13.98 | 4.6697 | 4.229 | 14.4846 | 15.839 | -22.3398 | -12.7261 | -12.8456 | 1.4044 | 1.2864 | -19.2901 | -17.4147 | 0.4069 | 1.6094 | 57.5369 | 11.4197 | -6.7 | -6.7 | -22.7019 | -22.8384 | -2.337 |  | 4.8431 | 2.743 |  | 0.2426 | -81.7285 | 21.7597 | 21.8207 | 111.9814 | -146.3694 |  |  |  | 7.0456 | 5.44 | 2.24 | -16.35 | -1.13 | -22.2327 | -22.5006 | 32.542 | 32.2599 | 3.4478 | -27.3865 |  | 4.3396 | 8.4323 |  |  | 23.7 | -11.8 | -1.67 | 23.3638 | 23.2509 | 22.0049 | 77.4781 | 77.6378 | -23.768 | -57.177 | -22.4848 | 2.7273 | 21.64 | 11.74 | 3.4424 | 3.9093 | -6.54 |  | -10.3082 | -9.8575 | 41.3135 | 0.0152 | -3.1603 |  | 18.1 | -2.8198 | -3.3661 | -1.7349 | 2.2324 | -3.14 | 0.45 | 5.983 | -39.7773 |  | -21.11 | 23.75 | 15.99 | -36.5818 | -18.2727 | -39.9969 | -39.1364 | -9.6762 | -23.7751 | -34.5341 | -34.3231 | -27.2548 | -36.0384 | -10.851 | -179.9027 | -10.1367 |  | -6.6675 | -5.8327 | 12.2304 | -7.7955 | -8.0146 | -5.636 | -28.5384 | -28.4308 | 14.7727 | 0 | -5.33 | 0.1 | 1.3776 | 1.6276 | -15.3592 | -4.1353 | 9.5588 | 21.7431 | -23.8169 |  | 4.4921 | 4.5497 | 0 | 0 |  | 10.5497 | 10.3823 | -23.109 | 28.4981 | 28.1707 | -11.7828 |  | 23.0924 | -20.97 | -0.807 | 0.2547 | 0.41 | 2.58 | -23.7106 |  | 1.436 | 0.979 |  | 5.6 | -0.9128 | 7.6551 | -3.66 | 27.1386 |  | 24.8828 | -5.693 | -6.1051 | 1.9882 |  |  |  | -4.8665 | 4.6753 | -25.3531 | 5.7156 | 6.6111 | 94.643 | -1.802 | -9.7356 | 10.0351 | 3.3787 | 5.6774 | 5.7518 | 3 | 17.3157 | 18.2619 | 2.93 | -8.7808 | 0 | 17.6583 | 69.5693 | 0 | 1.7852 | -8.1235 |  | -20.4335 | -22.9056 |  |  | -19.4173 | -18.7416 | -0.367 | -0.3134 | 6.1 | 6.14 | -33.3 | -32.7 | 1.1618 | -12.24 | 98.5832 | 20.1555 | 20.3349 | -20.4 | -40.5 | 3.5 | 2.9 |  | -17.6556 | -150.5599 | 41.9077 | -254.4119 | -26.3634 | -31.1223 | 114.1177 | 53.4793 | 128.673 | 144.384 | 46.667 | 20.6573 | 20.1559 | -18.5494 | 183.506 | -244.4252 | 80.7663 | -72.4363 | -0.2087 |  | -5.6 | -0.951 | -0.967 | 0.8 | 0 | -2.0487 | -6.2669 | 10.3441 | -13.6522 | 8.9 | 0.414 | -0.21 | 0.9904 | 1.0333 | 0.6553 | 0.6524 | 0.5017 |  | 26 | 2.9948 | -0.1 |  | -9.9712 | -2.2529 | -22.4227 | -7.6598 | -3.5166 | -22.2739 | -4.9553 | -28.3 | 10.7 |  | -52.8769
09/08/2025 | 02:30 | 0 | 3.6197 | -8.7092 | 2.4596 | 6.9507 |  | 9.5324 |  | 7.3875 | 2.3199 | 3.7663 | -2.22 | -8.8 |  | 2.484 |  | 2.9095 | -8.1234 | 3.6899 | 3.5346 | 6.5128 | 3.598 | 0.381 | 2.3181 |  | -0.7824 | -0.939 | -0.916 | 2.456 | -19.98 |  |  |  | -12.47 | -12.59 |  | -13.21 | -13.09 | 4.6159 | 4.3374 | 13.2828 | 14.0388 | -23.2761 | -12.994 | -14.0045 | 16.025 | 15.7431 | -22.5051 | -19.9599 | 1.9851 | 10.7936 | 48.4952 | 10.2798 | -6.4 | -6.4 | -19.4761 | -20.074 | -2.2661 |  | 3.6007 | 2.5988 |  | 0.264 | -63.7226 | 22.5532 | 22.4311 | 96.1668 | -135.8425 |  |  |  |  | 5.53 | 2.27 | -16.87 | -1.35 | -22.7685 | -23.0364 | 30.1339 | 30.1459 | 0.3934 | -25.2788 |  | 2.6625 | 9.0163 |  |  | 25.6 | -13.6 | -1.5 | 23.8228 | 23.8778 | 22.6117 | 78.5098 | 78.906 | -22.3044 | -58.1922 | -21.6493 | 2.4625 | 25.74 | 11.03 | 3.5986 | 4.007 | -6.6 |  | -10.9373 | -10.7038 | 40.5991 | 0.0152 | -3.1378 |  |  | -3.7585 | -3.3661 | 0.1626 | 2.2324 | -3.16 | -0.31 | 4.1695 | -39.2872 |  | -20.4 | 22.09 | 15.6 | -36.8364 | -18.3091 | -39.6281 | -38.5909 | -9.8076 | -23.256 | -33.873 | -33.8893 | -27.7293 | -35.3628 | -10.077 | -167.8608 | -20.3427 |  | -6.7667 | -5.9361 | 11.1753 | -6.9816 | -7.443 | -3.076 | -28.9025 | -28.6424 | 13.0221 | 0 | -7.5 | 0 | 1.3569 | 3.307 | -14.6258 | -3.2839 | 8.0586 | 20.84 | -22.5067 |  | 4.4066 | 4.4465 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 10.8847 | -23.7788 | 27.9607 | 27.863 | -12.4027 |  | 23.5123 | -21.23 | -0.9059 | 0.2529 | 0.41 | 2.78 | -23.0333 |  | 1.449 | 1.027 |  | 4.61 | 0.0771 | 8.3922 |  | 26.0753 |  | 24.6148 | -5.6083 | -5.893 | 1.9266 |  |  |  | -4.6448 | 4.293 | -25.4011 | 6.3708 | 6.3794 | 100.354 | -1.9848 | -9.7903 | 10.1899 | 3.4579 | 5.6188 | 5.6569 | 2.9665 | 17.3076 | 18.5477 | 2.1 | -8.1492 | 0 | 16.0457 | 65.1096 | 0 | 0 | -7.5586 |  | -21.715 | -22.514 | 44.0835 | 44.6038 | -18.4889 | -17.4726 | 0.1852 | -0.351 | 3.31 | 3.17 | -33.2 | -33.1 | 1.1435 | -12.32 | 90.0647 | 20.1876 | 20.1655 | -20.7 | -41.4 | 2.6 | 2.1 | -17.7465 |  | -148.7852 | 29.122 | -254.964 | -24.7277 | -33.3238 | 109.8392 | 55.4753 | 121.0743 | 139.7209 | 40.0285 | 15.2439 | 10.9639 | -15.084 | 178.8289 | -242.8159 | 80.0919 | -71.161 | -0.3967 |  | -5.92 | -0.976 | -0.996 | 1.52 | 0 | -2 | -6.3554 | 9.4957 | -13.1243 | 9.2 | 0.258 | 0.305 | 1.3706 | 1.5356 | 0.875 | 0.8524 | 0.5054 |  | 26.6 | 2.815 | -0.11 |  | -9.3521 | -2.1057 | -23.0018 | -7.8167 | -3.894 | -23.1919 | -4.0004 | -27.9 | 10.6 |  | -54.0401
09/08/2025 | 03:00 | 0 | 3.8832 | -9.1123 | 2.5499 | 7.0473 |  | 9.2395 |  | 6.9442 | 2.2179 | 3.7936 | 0 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.0838 | -7.9975 | 3.5859 | 3.4566 | 6.5269 | 3.5468 | 0.3379 | 2.4082 |  | -0.8543 | -0.992 | -0.95 | 2.017 | -22.2 | -13.2 |  |  | -12.57 | -12.57 |  | -13.31 | -13.34 | 3.8084 | 3.8771 | 12.8877 | 14.7973 | -22.536 | -12.3242 | -12.18 | 15.733 | 15.6595 | -22.2372 | -19.4241 | 1.9851 | 11.2864 | 44.8376 | 12.143 | -5.8 | -5.8 | -21.1948 | -20.7039 | -2.2787 |  | 2.9173 | 1.2875 |  | -0.3111 | -71.4133 | 24.6895 | 24.5369 | 92.4501 | -142.2532 |  |  |  | 6.9458 | 5.71 | 2.52 | -16.65 | -1.15 | -22.2327 | -22.2327 | 27.7545 | 27.3574 | 0.3828 | -21.6122 |  | 3.3978 | 10.095 |  |  | 26.9 | -16.3 | -1.59 | 25.114 | 25.0602 | 23.7316 | 82.8509 | 83.065 | -22.7461 | -62.0812 | -22.8236 | 2.5884 | 26.09 | 10.4 | 3.1299 | 3.421 | -6.02 |  | -12.1184 | -12.082 | 41.004 | 0.0152 | -2.8323 |  |  | -3.7585 | -3.7402 | 0 | 1.6757 | -3.48 | -0.47 | 4.8205 | -39.8473 |  | -21.14 | 22.97 | 15.52 | -37.5455 | -19.2455 | -37.7616 | -37.8455 | -10.044 | -25.6832 | -35.5496 | -35.2505 | -22.1318 | -28.8285 | -9.824 | -169.2153 | -9.2304 |  | -5.9981 | -5.3997 | 9.2105 | -11.9148 | -10.8193 | 18.448 | -31.5562 | -31.393 | 12.7349 | -9.16 | -7.13 | -0.2 | 1.2186 | -6.0116 | -13.8246 | -2.3167 | 7.5699 | 19.1636 | -20.2757 |  | 3.7923 | 3.8632 | 4.7214 | 4.2898 | 3.3358 | 10.8847 | 11.2196 | -21.9368 | 26.9043 | 27.0075 | -13.3933 |  | 21.7887 | -22.11 | -1.1165 | 0.2621 | 0.85 | 2.26 | -23.0931 |  | 1.455 | 0.988 |  | 5.52 | -0.0307 | 8.7366 | -3.83 | 26.9753 |  | 24.5379 | -6.0582 | -6.5366 | 1.9156 |  |  | -10.7832 | -4.2872 | 4.4954 | -25.2996 | 7.2406 | 6.5773 | 99.0272 | -1.89 | -8.5997 | 9.3545 | 3.9598 | 5.5309 | 5.5541 | 3 | 15.8487 | 18.5402 | 2.1 | -8.5304 | 0 | 15.7827 | 66.9074 | 2.8014 | 3.7722 | -7.3824 |  | -26.1577 | -25.6672 |  |  | -16.3575 | -15.7807 | 0.3598 | 0.4825 | 1.32 | 1.41 | -31.7 | -31.4 | 1.2131 | -12.4 | 86.6132 | 22.524 | 22.0309 |  | -41.8 | 0.5 | -0.3 | -17.6593 | -17.4087 | -149.5527 | 29.8687 | -250.9344 | -22.0887 | -30.1898 | 111.1489 | 52.9226 | 117.5053 | 141.6823 | 49.2957 | 14.5187 | 12.6309 | -3.752 | 182.6947 | -240.5546 | 85.1499 | -74.3109 | -1.0291 |  | -5.28 | -0.982 | -0.995 | 1.84 | -0.56 | -2.1629 | -5.4765 | 11.8669 | -15.3216 | 8.3 | 1.935 | 0.725 | 2.5211 | 2.8133 | -0.832 | -2.1069 | -0.9111 |  | 28.3 | 2.9825 | -0.15 |  | -9.9951 | -1.3975 | -23.6247 | -8.141 | -5.1293 | -23.4526 | -2.7303 | -30.1 | 13 |  | -56.6335
09/08/2025 | 03:30 | 0 | 4.0795 | -9.3329 | 2.2238 | 7.6503 |  | 9.5598 |  | 7.2857 | 2.2919 | 3.725 | 0 |  |  | 2.484 |  | 3.1804 | -7.7419 | 3.4744 | 3.4656 | 6.3899 | 3.4579 | 0.3527 | 2.4866 |  | -0.7116 | -1.086 | -1.08 | 2.5 | -22.2 | -13.2 |  |  | -12.95 | -13 |  | -13.44 | -13.45 | 3.3389 | 4.0321 | 14.6913 | 16.5211 | -22.1963 | -12.5922 | -12.609 | 3.3405 | 3.7043 | -19.2901 | -16.8788 | 0.4069 | 2.6475 | 50.8068 | 12.0098 | -6.5 | -6.5 | -22.4769 | -22.4561 | -2.328 |  | 3.6803 | 1.5281 |  | -0.0068 | -85.6349 | 24.8421 | 24.5064 | 91.5642 | -151.6127 |  |  |  | 5.7682 | 5.51 | 1.93 | -16.71 | -1.55 | -24.242 | -24.376 | 25.3127 | 25.1177 | -0.6177 | -19.1191 |  | 3.4684 | 9.7811 |  |  | 24.5 | -14 | -1.66 | 25.1446 | 25.3081 | 24.1713 | 83 | 84.2737 | -23.9169 | -61.3402 | -24.2432 | 2.2534 | 25.53 | 10.68 | 3.1299 | 3.5187 | -6.23 |  | -10.8108 | -10.9948 | 33.9386 | 0.0151 | -2.9282 | 18.9 |  | -3.0713 | -3.7402 | 1.8975 | 1.6757 | -3.45 | -1.22 | 4.7275 | -32.9969 |  | -23 | 24.41 | 14.63 | -32.1818 | -16.4364 | -39.0922 | -38.0636 | -10.3349 | -24.9015 | -34.7127 | -34.2391 | -21.1342 | -27.454 | -9.801 | -170.8402 | -8.5157 |  | -6.6052 | -5.2427 | 10.5203 | -11.4424 | -10.99 | 19.984 | -31.1646 | -30.6343 | 10.6606 | -12.51 | -6.41 | -1.2 | 1.1762 | -5.0344 | -15.2808 | -4.3659 | 9.084 | 11.0346 | -20.1834 |  | 4.503 | 4.4311 | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.5592 | -23.7788 | 26.0254 | 25.9177 | -12.5135 |  | 21.7935 | -21.88 | -1.8215 | 0.2529 | 1.18 | 2.48 | -22.5609 |  | 1.477 | 0.806 |  | 5.99 | -0.2583 | 6.7636 | -3.83 | 26.9651 | -0.1 | 24.2214 | -6.0109 | -6.4212 | 1.9041 |  |  | -11.4369 | -3.612 | 4.1531 | -25.3013 | 6.0215 | 6.0662 | 93.6943 | -2.1276 | -8.5663 | 9.396 | 3.6434 | 5.5455 | 5.5857 | 3.1099 | 17.3591 | 18.7252 | 2.51 | -9.1986 | 0 | 16.2226 | 66.9764 | 1.8372 | 2.3171 | -7.7786 |  | -21.7901 | -22.3404 |  |  | -17.6924 | -17.4672 | 0.529 | 0.5774 | 3.25 | 3.15 | -32.3 | -31.3 | 1.1252 | -12 | 91.5721 | 20.3108 | 20.2801 | -20.4 |  | 2.2 | 1.6 |  | -17.6147 | -150.7101 | 27.2281 | -251.4143 | -23.2834 | -30.9545 | 111.4485 | 52.6259 | 118.2986 | 143.6604 | 48.5 | 17.4236 | 15.2381 | -10.3326 | 185.8338 | -243.449 | 83.4278 | -72.6914 | -0.7947 |  | -5.6 | -0.954 | -0.969 | 2 | -0.4 | -2.2359 | -5.5344 | 11.986 | -15.0866 | 8 | 1.517 | 0.654 | 1.8667 | 2.14 | 0.9297 | 0.6453 | 0.8026 |  | 27.6 | 2.6508 | -0.15 |  | -9.7751 | -1.7932 | -22.6776 | -8.9316 | -4.4812 | -22.9113 | -3.4311 | -29.3 | 12.3 |  | -61.7778
09/08/2025 | 04:00 | 0 | 4.3389 | -9.5902 | 2.4275 | 7.8953 |  | 9.4227 |  | 7.1092 | 2.2019 | 3.6494 | 0 |  |  | 2.484 |  | 3.0566 | -7.7542 | 3.7056 | 3.5492 | 6.6657 | 3.6791 | 0.3464 | 2.6431 |  | -0.7989 | -1.143 | -1.128 | 2.64 | -19.98 | -15.4 |  |  | -13.22 | -13.28 |  | -13.53 | -13.46 | 4.1698 | 3.8537 | 15.7076 | 17.0494 | -21.167 | -12.7261 | -12.7162 | 1.4112 | 1.6074 | -18.8882 | -16.6109 | 0.4069 | 2.5756 | 50.6651 | 12.585 | -6.8 | -6.9 | -22.6458 | -22.9486 | -2.2227 |  | 2.6299 | 1.5982 |  | -0.1237 | -87.7712 | 24.7505 | 24.5674 | 94.2227 | -152.7384 |  |  |  |  | 5.38 | 2.02 | -16.78 | -2.09 | -25.1797 | -24.9118 | 24.0205 | 24.0792 | -5.5364 | -19.0619 |  | 2.6037 | 9.522 |  |  | 24.6 | -14.2 | -1.66 | 24.8425 | 25.2612 | 23.9382 | 83.4008 | 84.0433 | -24.5839 | -60.6529 | -24.8814 | 2.2198 | 29.65 | 10.33 | 3.1299 | 3.5187 | -6 |  | -11.304 | -11.1018 | 33.0778 | 0.0151 | -2.8473 |  |  | -4.22 | -3.9272 | 3.0015 | 1.6757 | -3.56 | -1.65 | 5.766 | -32.8219 |  | -21.12 | 22.46 | 14.63 | -30.9636 | -16.2727 | -38.2769 | -38.2182 | -10.1059 | -25.0555 | -34.5803 | -33.7438 | -23.0315 | -29.5264 | -10.035 | -171.029 | -11.9833 |  | -6.2848 | -5.4458 | 11.8668 | -12.0647 | -11.9394 | 21.52 | -29.6401 | -29.4945 | 10.7683 | -19.79 | -7.53 | -1.3 | 1.3003 | -5.8957 | -15.2427 | -4.0965 | 9.3855 | 18.1687 | -19.4263 |  | 4.2131 | 4.2028 | 0 | 0 |  | 13.0616 | 13.0616 | -22.9415 | 24.9712 | 25.1123 | -11.8659 |  | 22.8141 | -21.38 | -1.2044 | 0.2529 | 0.63 | 1.92 | -24.1436 |  | 1.494 | 0.655 |  | 6.13 | -0.42 | 6.9306 | -3.51 | 27.0838 |  | 24.5223 | -5.9768 | -6.4282 | 1.9059 |  |  | -11.9345 | -3.6191 | 4.6611 | -25.6128 | 7.0036 | 7.2474 | 98.1974 | -2.1768 | -8.7774 | 9.4929 | 3.4824 | 5.6188 | 5.6016 | 3 | 16.4795 | 18.0181 | 0.42 | -6.7676 | 6.9305 | 14.6148 | 62.6849 | 0.6561 | 2.3053 | -8.1156 |  | -15.1539 | -15.8796 | 48.3265 | 49.7634 | -16.8794 | -16.6377 | 0.526 | 0.513 | 2.17 | 2.34 | -31.7 | -31.8 | 1.2845 | -12.4 | 90.9252 | 22.4418 | 22.416 |  |  | 1.8 | 1.2 | -17.866 |  | -139.6112 | 22.4666 | -251.094 | -24.5708 | -32.4908 | 111.9727 | 54.2064 | 121.636 | 140.534 | 44.2234 | 13.2316 | 13.0688 | -8.6858 | 183.2637 |  | 83.8278 | -73.1328 | -1.0291 |  | -5.92 | -0.957 | -0.967 | 2.16 | -0.56 | -2.6548 | -5.5344 | 12.1904 | -15.4681 | 8.1 | 1.641 | -0.467 | 2.111 | 2.4146 | 0.4488 | 0.0999 | 0.0261 |  | 28.2 | 1.9516 | -0.16 |  | -9.7955 | -1.6003 | -23.1517 | -8.3527 | -5.0902 | -23.2885 | -3.0318 | -29.8 | 12.7 |  | -61.1296
09/08/2025 | 04:30 | 0 | 4.1522 | -9.4638 | 2.2424 | 8.0658 |  | 9.304 |  | 7.6839 | 2.4609 | 3.9355 | -2.22 | -22 |  |  |  | 2.9618 | -7.9582 | 3.569 | 3.4864 | 6.2936 | 2.886 | 0.349 | 2.2955 |  | -1.2086 | -1.153 | -1.145 | 2.482 | -17.76 | -13.2 |  |  | -13.52 | -13.49 |  | -13.21 | -13.24 | 3.8774 | 3.8562 | 15.7488 | 17.1181 | -21.2204 | -12.7261 | -12.5639 | 2.4489 | 2.6226 | -19.0222 | -16.8788 | 0.4069 | 2.7451 | 50.4223 | 12.0432 | -7.1 | -7 | -23.0001 | -22.8799 | -2.2577 |  | 4.0258 | 1.7765 |  | -0.0151 | -89.2361 | 25.0862 | 24.9641 | 96.9838 | -152.5457 |  |  |  | 6.8061 | 5.72 | 2.07 | -16.59 | -1.44 | -24.376 | -24.51 | 24.0426 | 23.739 | -5.9977 | -20.282 |  | 3.7863 | 8.8242 |  |  | 24.2 | -13.8 | -1.61 | 24.4552 | 24.5821 | 23.5652 | 84.8667 | 85.1959 | -25.5231 | -61.6606 | -25.4356 | 2.6048 | 28.49 | 10.8 | 3.1299 | 3.6163 | -6.2 |  | -10.934 | -10.8162 | 33.7689 | 0.0151 | -3.0096 |  |  | -4.1663 | -3.9272 | 3.1592 | 1.6757 | -3.59 | -1.84 | 4.805 | -33.0169 |  | -21.86 | 23.15 | 14.93 | -31.2727 | -16.0455 | -37.4502 | -37.3909 | -9.6235 | -22.6561 | -32.5056 | -32.4748 | -28.1401 | -36.435 | -10.374 | -173.2438 | -14.7933 |  | -7.235 | -6.312 | 8.022 | -7.846 | -8.3389 | 7.184 | -27.2776 | -27.0061 | 13.6269 | 0 | -7.44 | -0.9 | 1.6023 | 1.1819 | -15.1781 | -3.9433 | 10.3702 | 21.0978 | -23.2576 |  | 3.6572 | 3.7407 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.3918 | -24.7835 | 24.7218 | 24.5794 | -13.0686 |  | 24.4352 | -20.96 | -1.3106 | 0.2621 | 0.69 | 2.33 | -24.0688 |  | 1.507 | 0.726 |  | 5.15 | -0.1681 | 7.3464 | -3.78 | 26.1489 |  | 24.2012 | -5.9068 | -6.3488 | 1.8848 |  |  | -11.3753 | -4.4764 | 4.6043 | -25.3472 | 6.6281 | 7.5714 | 95.6352 | -2.2133 | -8.5407 | 9.5398 | 3.2162 | 5.5748 | 5.5936 | 2.6715 | 17.7837 | 18.8399 | 0.42 | -6.67 | 5.5797 | 14.2651 | 61.2509 | 0 | 1.2116 | -7.9333 |  | -21.6029 | -22.6948 |  |  | -16.5718 | -16.2257 | -0.4781 | -0.0208 | 2.05 | 2.02 | -32 | -31.9 | 1.1966 | -11.36 | 86.2984 | 24.5791 | 24.8151 |  | -41.4 | 1.3 | 0.8 |  |  | -141.0926 | 21.3767 | -251.0343 | -23.3526 | -32.4186 | 111.6813 | 56.7048 | 118.2897 | 141.0483 | 39.9636 | 14.1987 | 12.7987 | -10.5839 | 176.299 | -240.1937 | 82.1611 | -72.1249 | -1.2415 |  | -5.84 | -0.945 | -0.951 | 1.92 | 0.16 | -2.9409 | -6.6209 | 10.1671 | -13.7102 | 9 | 0.945 | 0.38 | 2.5974 | 3.0039 | 0.8727 | 0.7 | 0.6701 |  | 26.5 | 2.3678 | -0.16 |  | -9.7944 | -1.0872 | -22.9889 | -8.8594 | -5.0086 | -23.2654 | -2.8353 | -28.1 | 11 |  | -59.0309
09/08/2025 | 05:00 | 0 | 4.3666 | -9.7692 | 2.198 | 7.7629 |  | 9.583 |  | 7.2159 | 2.3989 | 3.856 | [5 empty] | 2.92 | -7.8287 | 3.5704 | 3.6488 | 6.4432 | 3.0852 | 0.3579 | 2.3516 |  | -1.2505 | -1.127 | -1.12 | 1.976 | -17.76 | -13.2 |  |  | -13.52 | -13.57 |  | -12.95 | -12.89 | 3.6206 | 3.9802 | 14.3904 | 16.3169 | -20.768 | -12.7261 | -12.9148 | 2.0016 | 2.336 | -19.0222 | -16.7449 | 0.4069 | 3.2554 | 50.8746 | 12.6696 | -6.7 | -6.8 | -22.5934 | -21.9864 | -2.305 |  | 3.6394 | 1.6974 |  | -0.1403 | -84.5057 | 24.72 | 24.6895 | 93.0175 | -148.9469 |  |  |  |  | 5.54 | 2.3 | -16.44 | -1.83 | -25.9835 | -25.7156 | 24.7623 | 24.6028 | -4.8501 | -19.2338 |  | 2.9974 | 9.3074 |  |  | 25.6 | -14.3 | -1.46 | 25.3832 | 25.5559 | 24.1671 | 83.7405 | 84.2137 | -24.6329 | -60.8945 | -25.0482 | 2.1268 | 27.42 | 10.38 | 3.2861 | 3.6163 | -6.21 |  | -11.5045 | -11.2016 | 33.7938 | 0.0152 | -3.0119 |  |  | -4.22 | -3.9272 | 3.1592 | 1.6757 | -3.57 | -1.71 | 4.681 | -33.4169 |  | -22.01 | 23.89 | 14.69 | -32.4182 | -16.3545 | -39.062 | -38.5636 | -9.5768 | -24.4349 | -34.1431 | -33.849 | -22.5011 | -30.3028 | -9.996 | -170.7582 | -13.5648 |  | -6.5781 | -5.8759 | 13.969 | -14.9701 | -13.9061 | 15.376 | -29.448 | -29.1389 | 13.4001 | -3.53 | -7.9 | 0.3 | 1.4365 | -12.6616 | -15.2653 | -3.873 | 9.8444 | 20.4426 | -20.5952 |  | 4.0233 | 4.0283 | 0 | 2.8304 | 0 | 13.3965 | 13.564 | -27.2954 | 25.8895 | 25.7373 | -14.5647 |  | 24.069 | -21.38 | -1.523 | 0.2621 | 1.35 | 1.7 | -23.3194 |  | 1.51 | 0.707 |  | 5 | 0.6372 | 8.155 | -3.74 | 25.4547 |  | 23.9617 | -5.8564 | -6.3798 | 1.9247 |  |  | -11.8479 | -4.777 | 3.2306 | -24.9434 | 6.9896 | 6.3275 | 98.9706 | -2.1975 | -8.2977 | 9.3853 | 3.6252 | 5.7579 | 5.7756 | 3 | 17.6361 | 18.4612 | 0 | -6.3099 | 7.8767 | 13.746 | 61.7847 | 0 | 0 | -7.2949 |  | -22.1606 | -23.2002 |  |  | -17.599 | -16.6651 | -0.1148 | 0.1362 | 2.36 | 2.45 | -32.1 | -32.2 | 1.2314 | -11.12 | 85.9079 | 23.9021 | 23.8739 | -19.9 | -41.4 | 2.1 | 1.6 |  |  | -138.2788 | 29.7058 | -253.2798 | -26.7892 | -31.4114 | 107.2584 | 60.002 | 117.6892 | 136.2356 | 39.6624 | 14.6376 | 13.1708 | -11.3582 | 173.1277 |  | 77.6536 | -69.7576 | -1.0535 |  | -6 | -0.961 | -0.971 | 1.44 | 1.36 | -3.6511 | -7.9087 | 8.5863 | -11.5129 | 10.1 | 0.571 | -0.075 |  |  | 0.6469 | 0.5639 | 0.5221 |  | 25.7 | 2.2079 | -0.12 |  | -9.2394 | -1.5398 | -23.7973 | -7.5717 | -4.6819 | -23.7172 | -2.3714 | -26.2 | 8.5 |  | -61.8811
09/08/2025 | 05:30 | 0 | 4.3751 | -9.7022 | 2.1924 | 6.7042 |  | 9.7756 |  | 7.0302 | 2.3719 | 3.7116 | -4.44 |  | 0 | 2.484 |  | 3.0645 | -7.9979 | 3.75 | 3.6883 | 6.695 | 2.9679 | 0.3272 | 2.3944 |  | -1.212 | -1.019 | -0.966 | 2.765 | -15.54 |  |  |  | -12.97 | -12.97 |  | -12.65 | -12.68 | 3.0593 | 3.8756 | 12.5706 | 13.2969 | -20.7496 | -12.4582 | -11.748 | 16.0291 | 18.1548 | -20.7637 | -19.2901 | 1.5905 | 7.2366 | 43.8568 | 11.1573 | -6.1 | -5.9 | -21.0061 | -20.4777 | -2.1864 |  | 2.9556 | 1.246 |  | -0.0253 | -67.69 | 22.1564 | 21.8207 | 87.2082 | -140.4763 |  |  |  | 7.824 | 5.71 | 2.14 | -15.96 | -1.4 | -27.591 | -27.8589 | 26.2755 | 26.2183 | -6.3786 | -16.1944 |  | 3.0161 | 8.8867 |  |  | 38.5 | -14.1 | -1.52 | 29.162 | 29.6863 | 28.0574 | 84.9182 | 84.5283 | -23.0352 | -64.9347 | -21.645 | 2.7895 | 28.33 | 9.41 | 3.9111 | 4.2999 | -6.88 |  | -10.8666 | -11.4032 | 34.2352 | 0.015 | -3.4148 | 23.6 | 24.1 | -4.2725 | -3.7402 | 3.3169 | 1.8613 | -3.31 | -1.73 | 3.596 | -33.4069 |  | -22.37 | 25.14 | 15.4 | -31.5273 | -16.2 | -40.518 | -39.6182 | -10.5344 | -21.323 | -31.4086 | -31.2255 | -24.5316 | -31.7799 | -10.03 | -162.5311 | -13.2484 |  | -7.0102 | -6.0515 | 14.9405 | -16.4005 | -16.4875 | 4.624 | -29.389 | -29.1253 | 17.9879 | 0 | -8.16 | -0.5 | 1.5867 | -16.9481 | -15.4747 | -4.2044 | 10.2369 | 26.1489 | -23.1682 |  | 4.2481 | 4.3565 | 0 | 0 | 0 | 16.0758 | 16.5782 | -27.4628 | 28.6867 | 28.4748 | -14.1866 |  | 24.9918 | -22.17 | -2.325 | 0.2795 | 1.49 | 0.6 | -24.3297 |  | 1.547 | 0.823 |  | 4.15 | 1.5245 | 9.1001 | -3.85 | 25.2756 |  | 24.2183 | -6.0208 | -6.6383 | 1.9272 |  |  | -11.2578 | -4.2527 | 3.7685 | -24.3631 | 6.7592 | 7.1757 | 99.2346 | -1.9936 | -7.9813 | 9.5732 | 3.4741 | 5.8019 | 5.8072 | 2.8609 | 16.7787 | 17.7912 | 0.42 | -7.0058 | 7.5506 | 16.1499 | 60.8356 | 0 | 0 | -7.2879 |  | -21.8673 | -22.6232 |  |  | -18.2417 | -17.4067 | 0.0703 | 0.4683 | 14.3 | 14.27 | -31.6 | -32.1 | 1.2497 | -11.04 | 82.4541 | 23.6554 | 23.3312 | -19.9 | -41.4 | 3.5 | 2.9 |  | -17.5954 | -137.0715 | 40.9106 | -253.9429 | -27.1478 | -29.3538 | 109.2194 | 52.7742 | 114.9524 | 143.6417 | 44.3425 | 3.8211 | 2.1726 | -4.757 | 177.0721 | -241.3415 | 73.0431 | -68.668 | -1.0999 |  | -6 | -0.903 | -0.913 | 1.2 | 1.92 | -4.1496 | -8.3482 | 8.3513 | -11.9219 | 10.2 | 0.652 | -0.161 | 2.1431 | 2.4572 | 0.8675 | 0.6427 | 0.6288 |  | 26.3 | 2.1784 | -0.11 |  | -9.2551 | -1.2847 | -23.6603 | -8.2246 | -4.8147 | -23.9497 | -2.5852 | -25.9 | 8.4 |  | -55.8618
09/08/2025 | 06:00 | 0 | 4.4193 | -9.7866 | 2.3947 | 7.0828 |  | 9.8151 |  | 7.3982 | 2.3919 | 3.8948 | -4.44 |  | -2.2 | 2.484 |  | 3.0441 | -8.0112 | 3.6923 | 3.6732 | 6.7576 | 2.8134 | 0.338 | 2.5007 |  | -1.0138 | -1.008 | -0.991 | 2.358 | -15.54 | -13.2 |  |  | -12.66 | -12.65 |  | -12.8 | -12.95 | 2.798 | 4.1535 | 11.727 | 13.0086 | -20.5056 | -11.1186 | -11.4222 | 18.2519 | 18.8232 | -22.3712 | -19.826 | 1.5905 | 8.3247 | 44.0418 | 10.6861 | -5.9 | -5.9 | -20.0892 | -20.4334 | -2.2934 |  | 5.8737 | 1.1175 |  | 0.0112 | -66.4388 | 24.6284 | 24.2622 | 79.841 | -142.5975 |  |  |  | 6.8659 | 5.95 | 2.43 | -16.02 | -1.43 | -27.591 | -28.1268 | 25.5157 | 25.3959 | -6.9507 | -15.4517 |  | 4.5886 | 11.7714 |  |  | 30.5 | -18.3 | -1.25 | 27.1134 | 27.2126 | 25.8433 | 79.6115 | 80.2922 | -21.8597 | -61.0159 | -21.8075 | 2.8158 | 31.82 | 10.42 | 3.5986 | 4.007 | -6.52 |  | -13.0341 | -13.2318 | 33.205 | 0.0151 | -3.1378 | 17.6 | 18.2 | -4.6692 | -3.3661 | 4.7364 | 2.2324 | -2.97 | -1.93 | 3.1 | -33.9319 |  | -22.94 | 25.48 | 14.78 | -29.9091 | -15.1545 | -39.9422 | -39.7273 | -10.498 | -20.8856 | -31.1166 | -31.2359 | -25.6363 | -32.6494 | -9.997 | -158.7138 | -8.1225 |  | -7.0999 | -6.6888 | 8.552 | -16.0303 | -16.1828 | 21.52 | -29.3481 | -29.218 | 17.9043 | 0 | -8.38 | 2.4 | 1.6933 | -16.8574 | -14.6818 | -3.266 | 9.7119 | 22.9591 | -19.8625 |  | 4.0394 | 4.0764 | 0 | 2.5892 | 0 | 15.7409 | 16.2433 | -29.8072 | 28.1043 | 27.6876 | -15.4921 |  | 24.8161 | -22.28 | -2.2097 | 0.2612 | 1.28 | 0.47 | -25.0026 |  | 1.446 | 1.35 |  | 3.51 | 2.8471 | 10.347 | -4.37 | 23.9043 |  | 24.0198 | -5.8892 | -6.2737 | 1.9778 |  |  | -10.6331 | -2.9775 | 2.7512 | -24.1103 | 8.2491 | 7.1557 | 100.563 | -2.1515 | -8.4869 | 9.7608 | 3.4209 | 5.7872 | 5.8863 | 3 | 16.4106 | 17.8719 | 1.68 | -7.3968 | 7.4572 | 17.3115 | 62.2302 | 0 | 1.4448 | -7.3618 |  | 0 | 0 |  | 44.1215 | -18.0769 | -17.4617 | -0.1584 | 0.6475 | 16.27 | 16.24 | -31 | -32 | 1.3193 | -11.76 | 85.167 | 24.3128 | 23.9791 | -19.9 | -42.2 | 2.6 | 2.1 | -17.6167 | -17.57 | -133.9424 | 40.9022 | -253.0064 | -24.4977 | -26.2888 | 108.2203 | 53.7141 | 116.2626 | 140.3499 | 44.0634 | 1.6732 | 2.4843 | -9.6213 | 173.5942 | -238.5833 | 78.2019 | -71.6202 | -1.4978 |  | -6.16 | -0.85 | -0.857 | 1.68 | 1.68 | -4.1219 | -8.2017 | 8.9677 | -12.4224 | 9.9 | 1.149 | 0.033 |  |  | 0.4439 | 0.2711 | 0.2467 |  | 27.1 | 2.142 | -0.05 |  | -9.453 | -1.5821 | -23.4726 | -8.4976 | -5.0309 | -23.4274 | -2.7151 | -26.4 | 9.1 |  | -60.0163
09/08/2025 | 06:30 | 0 | 4.3662 | -9.8168 | 2.1801 | 5.8131 |  | 10.7804 |  | 8.7585 | 3.1759 | 4.4862 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 3.1289 | -8.3193 | 4.6338 | 4.6716 | 8.0658 | 3.3073 | 0.9275 | 2.4379 |  | -1.2248 | -1.001 | -0.936 | 2.349 | -11.1 | -15.4 |  |  | -12.75 | -12.81 |  | -12.35 | -12.45 | 2.227 | 3.6667 | 13.0845 | 14.2517 | -16.6374 | -12.8601 | -12.4588 | 4.5247 | 4.6727 | -21.2995 | -17.4147 | 0.8014 | 21.3369 | 42.4568 | 11.1055 | -6.3 | -6.4 | -17.4028 | -20.0994 | -2.2782 |  | 2.9554 | 1.5842 | 0 | 0.1689 | -64.1499 | 23.6213 | 23.4382 | 77.9832 | -137.8974 |  |  |  | 5.838 | 5.4 | 1.77 | -16.29 | -2.25 | -28.3947 | -28.1268 | 26.6445 | 26.9588 | -7.7303 | -14.6727 |  | 4.3527 | 12.2177 |  |  | 32.9 | -20.7 | -0.95 | 27.2409 | 26.8754 | 25.7699 | 78.3515 | 77.6306 | -21.406 | -57.9672 | -21.9476 | 2.5138 | 28.57 | 10.45 | 4.3799 | 4.7882 | -7 |  | -13.9802 | -13.6792 | 34.8292 | 0.0151 | -3.358 | 17.6 | 18.3 | -4.5349 | -2.6181 | 5.3672 | 3.1601 | -2.36 | -2.38 | 1.891 | -34.467 |  | -23.56 | 28.11 | 15.7 | -30.6364 | -15.6636 | -40.0609 | -40 |  | -17.7255 | -28.6728 | -28.5753 | -28.332 | -35.8503 | -8.635 | -156.0376 | -14.6289 |  | -8.1051 | -7.1817 | 14.8281 | -13.8785 | -13.7348 | -4.1 | -28.0693 | -27.9796 | 16.2905 | 0 | -7.88 | 0 | 2.2189 | -15.1791 | -14.3268 | -2.9096 | 9.2452 | 23.691 | -23.2495 |  | 4.0557 | 4.1126 | 0 | 0 | 0 | 16.5782 | 16.4107 | -31.8167 | 27.8497 | 28.3478 | -16.5487 |  | 27.5505 | -22.8 | -1.9258 | 0.2978 | 1.94 | 0.24 | -27.1848 |  | 1.757 | 1.256 |  | 1.2 | 5.0572 | 12.2443 | -4.42 | 21.3128 |  | 23.8147 | -5.5549 | -6.1082 | 1.9903 |  |  | -9.6289 | -3.5396 | 2.1611 | -23.8492 | 5.6284 | 5.5197 | 102.9205 | -2.3436 | -9.0815 | 10.0782 | 3.7138 | 5.8751 | 5.8942 | 3 | 16.4872 | 18.0854 | -0.84 | -5.0358 | 12.7034 | 16.4625 | 56.2325 | 0 | 1.8698 | -7.2332 |  | 0 | 0 |  |  | -18.4999 | -18.0549 | 0.5166 | 0.3969 | 16.61 | 16.72 | -32.9 | -33.2 | 1.3724 | -13.12 | 83.9644 | 23.9889 | 23.971 | -19.9 | -41.6 | 4.2 | 3.3 | -17.8223 | -17.7688 | -125.3589 | 37.4946 | -255.1355 | -28.1092 | -25.6243 | 110.4733 | 61.2044 | 123.3186 | 140.3488 | 42.0178 | 3.0834 | 2.1911 | -14.4202 | 169.553 | -240.5705 | 70.393 | -66.5766 | -1.2415 |  | -6.64 | -0.736 | -0.744 | 1.92 | 1.92 | -4.1747 | -7.9087 | 8.9952 | -11.9219 | 9.8 | -0.942 | -1.015 |  |  | 1.0033 | 0.306 | 0.3427 |  | 26.8 | 1.4535 | 0.15 |  | -9.2708 | -2.0368 | -23.6644 | -7.7731 | -4.69 | -23.736 | -2.7812 | -26.6 | 8.6 |  | -59.0513
09/08/2025 | 07:00 | 0 | 2.6092 | -7.5466 | 2.4832 | 7.1535 |  | 11.6664 |  | 9.7312 | 3.8199 | 5.261 | -6.66 | -22 |  | 3.312 | -15.4 | 3.0032 | -7.8528 | 3.6139 | 3.5592 | 6.461 | 3.0873 | 0.114 | 1.4909 |  | -1.1051 | -1.177 | -1.17 | 2.403 | -15.54 | -13.2 |  |  | -13.25 | -13.35 |  | -12.94 | -13.03 | 2.1997 | 3.6497 | 16.9422 | 19.0323 | -18.5984 | -12.5922 | -12.3055 | 1.7396 | 1.4513 | -19.558 | -17.0128 | 0.4069 | 1.9742 | 50.9886 | 12.2234 | -7 | -7.1 | -22.3741 | -22.0069 | -2.4379 |  | 4.3794 | 1.7945 | -0.1757 | 0.3625 | -82.3389 | 25.9102 | 25.7576 | 90.4605 | -146.9066 |  |  |  | 4.371 | 4.89 | 1.14 | -17.74 | -3.46 | -26.9212 | -27.591 | 26.4914 | 25.8777 | -5.4955 | -20.1036 |  | 3.8524 | 10.6606 |  |  | 29.1 | -17 | -0.96 | 24.4804 | 24.4029 | 23.6678 | 83.392 | 83.2052 | -24.2018 | -59.7122 | -24.6857 | 2.3369 | 27.8 | 10.39 | 4.5361 | 4.9835 | -6.79 |  | -12.4307 | -12.0423 | 37.4127 | 0.0155 | -3.4139 | 17.7 | 18.3 | -4.0881 | -2.4311 | 3.7901 | 3.7167 | -2.09 | -1.62 | 1.581 | -37.5021 |  | -23.08 | 27.31 | 15.16 | -33.6182 | -16.6636 | -42.3321 | -40.8636 | -10.3394 | -23.8606 | -33.5529 | -33.7645 | -24.1116 | -31.9232 | -7.954 | -168.5513 | -26.2128 |  | -8.7646 | -7.862 | 13.211 | -15.4649 | -15.0674 | 2.064 | -28.4641 | -28.0387 | 14.6697 | 0 | -8.37 | 2.9 | 2.2274 | -16.6424 | -13.5539 | -2.0279 | 7.2392 | 21.2929 | -20.671 |  | 4.4635 | 4.4181 | 0 | 0 | 0 | 14.9036 | 14.7362 | -29.9747 | 28.25 | 28.0208 | -16.5443 |  | 23.7906 | -22.78 | -1.9112 | 0.2337 | 1 | 2.39 | -23.7752 |  | 1.643 | 1.398 |  | 1.57 | 1.3154 | 8.4335 | -4.81 | 20.7002 |  | 23.5412 | -5.4642 | -5.8963 | 1.847 |  |  | -8.3433 | -2.8066 | 1.9886 | -23.0996 | 6.1425 | 4.9995 | 101.3708 | -2.1987 | -8.591 | 10.0684 | 3.304 | 5.9191 | 6.0287 |  | 15.8221 | 16.7179 | -3.35 | -2.6103 | 18.157 | 5.5975 | 50.6385 | -1.842 | 0 | -6.8514 |  | -14.7056 | -23.0524 | 45.4475 |  | -20.6423 | -20.038 | -2.0467 | -1.753 | 16.23 | 16.17 | -32.8 | -33.6 | 1.442 | -10.72 | 94.0982 | 23.3676 | 23.3542 | -19.5 | -43.1 | 4.7 | 4.2 | -18.0298 | -17.9931 | -126.7952 | 29.8856 | -252.2043 | -26.1755 | -25.8533 | 95.8422 | 71.6391 | 124.768 | 133.5323 | 25.9824 | 4.2372 | 3.3589 | -15.1126 | 156.7968 | -239.944 | 57.9777 | -52.769 | -0.4211 |  | -8 | -0.844 | -0.857 | 4 | -0.48 | -4.2657 | -5.6809 | 10.6371 | -14.7936 | 8.7 | -0.374 | -0.146 |  |  | 0.7986 | 0.9174 | 0.7184 |  | 28.2 | 1.8132 | 0.2 |  | -8.2429 | -2.2449 | -24.6397 | -6.7243 | -3.7445 | -24.4015 | -2.8098 | -27.8 | 10.9 |  | -56.6995
09/08/2025 | 07:30 | 0 | 2.3492 | -7.298 | 2.138 | 6.7583 |  | 11.9262 |  | 12.3573 | 5.0098 | 6.4311 | -4.44 | -24.2 | 0 | 4.14 | -17.6 | 3.0423 | -6.1039 | 4.4533 | 4.5431 | 7.8593 | 2.9111 | 0.1075 | 1.5392 |  | -1.1742 | -0.939 | -0.918 | 2.742 | -15.54 | -11 |  |  | -11.58 | -11.48 | -10 | -13.25 | -12.97 | 2.1383 | 3.8895 | 13.0464 | 13.647 | -23.3046 | -11.7884 | -12.1805 | 21.1519 | 22.3252 | -23.7108 | -22.907 | 1.5905 | 9.4904 | 60.124 | 8.6541 | -5.5 | -5.5 | -21.2781 | -20.2033 | -2.1795 |  | 6.2849 | 1.853 | 1.2368 | 0.9571 | -46.7543 | 26.5206 | 26.2459 | 63.7105 | -122.3016 |  |  |  | 7.5845 | 5.69 | 2.05 | -15.44 | -2 | -28.2608 | -28.2608 | 26.4967 | 26.1625 | -7.3665 | -14.8194 |  | 6.7248 | 11.3695 |  |  | 36 | -20.2 | -1.41 | 29.0609 | 28.7778 | 27.6111 | 75.7509 | 75.8848 | -21.7518 | -57.5323 | -21.2219 | 2.3461 | 31.24 | 12.2 | 5.3174 | 5.5695 | -7.47 |  | -14.2678 | -14.0045 | 32.8968 | 0.0151 | -3.7376 | 12.1 | 12.6 | -3.4277 | -1.6831 | 6.629 | 4.6445 | -1.2 | -2.32 | 2.573 | -32.1818 |  | -21.75 | 24.77 | 15.95 | -28.9455 | -14.5455 | -42.1008 | -41.9091 | -9.8864 | -17.6992 | -28.7754 | -26.7565 | -28.1537 | -35.1106 | -7.236 | -136.0612 | -53.9594 |  | -9.355 | -8.3688 | 10.2917 | -15.9165 | -16.333 | 23.056 | -30.189 | -31.6354 | 11.7158 | 0 | -5.71 | -1.1 | 2.4929 | -16.6884 | -15.0215 | -3.5311 | 9.6996 | 19.0015 | -20.5667 |  | 4.2944 | 4.4301 | 0 | 0 |  | 16.4107 | 16.7456 | -27.4628 | 28.2129 | 28.4665 | -14.4371 |  | 23.2779 | -23.47 | -1.6805 | 0.2364 | 0.92 | 2.17 | -22.9948 |  | 1.76 | 1.45 |  | 1.78 | 2.2132 | 9.541 | -4.83 | 21.3875 |  | 25.1148 | -5.8193 | -6.2495 | 1.9395 |  |  |  | -4.0525 | 2.228 | -23.3852 | 7.041 | 7.3016 | 114.9898 | -0.6562 | -9.7109 | 9.162 | 3.0361 | 6.2194 | 6.3135 |  | 15.2369 | 15.4992 | -1.26 | -5.951 | 12.858 | 0 | 53.4928 | -7.2683 | -6.5085 | -5.8085 |  | -22.812 | -23.2611 | 31.3762 | 33.0274 | -20.2138 | -19.637 | -5.2251 | -4.984 | 14.98 | 14.99 | -32.1 | -32.5 | 1.3889 | -7.84 | 97.1611 | 18.9791 | 18.9704 | -18.7 | -41.8 | 2.6 | 2.1 | -18.2956 | -18.2211 | -138.6452 | 30.8269 | -250.3572 | -26.6934 | -33.1104 | 83.7089 | 86.3766 | 128.9172 | 121.8841 | 10.6402 | 0.8536 | -0.6933 | -17.7168 | 140.381 | -234.9929 | 49.3549 | -48.7729 | -1.5467 |  | -8.4 | -0.665 | -0.676 | 4.88 | -1.28 | -4.3077 | -4.4816 | 9.9931 | -14.9706 | 8.6 | 0.495 | -0.029 |  |  | 0.6614 | 0.4414 | 0.5536 |  | 28.7 | 1.728 | 0.29 |  | -6.5732 | -2.7806 | -25.8461 | -5.8296 | -3.7018 | -26.1428 | -1.6268 | -28.1 | 11.6 |  | -53.1419
09/08/2025 | 08:00 | 0 | 2.5533 | -7.1483 | 2.2604 | 7.2678 |  | 12.1786 |  | 14.0058 | 5.8568 | 7.2178 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.0472 | -8.1841 | 5.0753 | 5.1407 | 9.0554 | 2.9914 | 0.1067 | 1.5416 |  | -1.1937 | -0.841 | -0.85 | 0 | -13.32 | -8.8 |  |  | -11.16 | -11.03 | -10 | -13.67 |  | 2.5505 | 3.5526 | 14.1549 | 16.04 | -21.9303 | -10.7167 | -10.7035 | 11.2036 | 24.2035 | -23.9787 | -21.5674 | 1.9851 | 10.3662 | 59.2259 | 8.201 | -5.8 | -5.7 | -21.3193 | -21.2277 | -2.3763 |  | 8.3534 | 2.4497 | 1.419 | 1.0905 | -38.9416 | 26.4901 | 26.8258 | 49.5468 | -117.6581 |  |  |  | 11.8657 | 6.74 | 2.9 | -13.46 | 0.98 | -25.7156 | -25.8495 | 25.9574 | 26.0413 | -7.508 | -15.0803 |  | 7.1508 | 11.7045 |  |  | 38 | -19.2 | -1.98 | 31.6052 | 31.4913 | 29.9821 | 73.6365 | 72.9381 | -22.9415 | -54.8368 | -21.0248 | 2.6943 | 30.64 | 12.24 | 5.9424 | 6.1554 | -7.86 |  | -12.9793 | -13.4901 | 32.702 | 0.0148 | -4.077 | 11.7 | 12.2 | -4.0369 | -0.374 | 8.2061 | 6.4999 | 0.02 | -2.85 | 4.154 | -31.4618 |  | -21.62 | 25.29 | 17.03 | -29.2909 | -13.9364 | -39.977 | -39.8545 |  | -12.2539 | -24.024 | -23.3136 | -21.4422 | -25.4169 | -7.209 | -119.0942 | -64.1042 |  | -9.1081 | -8.7772 | 12.5074 | -16.633 | -16.869 | 18.96 | -29.4985 | -29.2886 | 11.5148 | -11.47 | -7.32 | -0.5 | 2.5441 | -22.4986 | -13.1675 | -1.5144 | 7.2044 | 16.6843 | -19.347 |  | 3.6208 | 3.7253 | 4.6337 | 4.1529 | 3.3845 | 13.229 | 14.0663 | -30.812 | 24.6052 | 25.1567 | -16.0568 |  | 25.5143 | -22.73 | -1.2062 | 0.2364 | 0.43 | 2.58 | -24.9117 |  | 1.843 | 1.397 |  | 2.36 | 3.9237 | 11.4746 | -4.61 | 22.4296 |  | 25.4371 | -6.5013 | -7.0491 | 2.0491 |  |  | -7.8986 | -5.6909 | 3.023 | -23.0749 | 8.1601 | 7.4825 | 117.5613 | 0.2739 | -8.7307 | 8.3873 | 2.6364 | 6.6295 | 6.6615 | 2 | 13.5995 | 15.0399 | -1.26 | -5.6928 | 14.0072 | 0 | 56.7388 | -9.4802 | -9.6664 | 0 |  | -22.3608 | -23.8217 |  |  | -19.3458 | -19.1975 | -8.1362 | -8.1086 | 15.53 | 15.49 | -32.5 | -31.8 | 1.301 | -3.44 | 109.3283 | 15.5431 | 15.5426 | -17.8 | -41 | 2.2 | 1.6 |  |  | -140.0809 | 26.6302 | -249.2437 | -25.8879 | -32.2898 | 76.5842 | 93.5944 | 127.7103 | 117.1172 | 3.1971 | 2.1852 | -1.2841 | -15.9992 | 130.0428 | -233.6287 | 41.4522 | -38.4072 | -1.4295 |  | -8 | -0.557 | -0.565 | 4.96 | -2.16 | -4.0738 | -3.6606 | 8.6168 | -14.7051 | 8.5 | 0.71 | 1.063 | 1.9113 | 2.18 | 0.5443 | 0.5393 | 0.2769 |  | 27.4 | 1.5538 | 0.48 |  | -5.6839 | -3.0497 | -26.4975 | -4.1164 | -3.2661 | -26.9984 | 0 | -27.7 | 11 |  | -58.7778
09/08/2025 | 08:30 | 0 | 2.2079 | -6.7328 | 2.5256 | 7.2977 |  | 12.7418 |  | 16.4643 | 7.0178 | 8.3764 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 2.59 | -8.4353 | 5.6972 | 5.6422 | 9.6955 | 3.3806 | 0.222 | 1.5745 |  | -1.161 | -0.865 | -0.855 |  | -11.1 | -2.2 |  |  | -10.3 | -10.33 |  | -13.92 |  |  |  | 15.3875 | 18.0026 | -22.119 | -9.2432 | -9.0962 | 1.437 | 1.5067 | -21.5674 | -18.8882 | 0 | 0.6968 | 63.0824 | 8.2195 | -5.5 | -5.5 | -23.3019 | -23.1721 | -2.3406 |  | 9.3384 | 3.6745 | 2.5694 | 1.7686 | -48.4939 | 31.2204 | 31.0373 | 45.018 | -109.9813 |  |  |  | 15.9773 | 7.5 | 4.11 | -10.39 | 2.96 | -23.7062 | -23.7062 | 29.5829 | 28.9141 | -6.0929 | -18.9664 |  | 9.1007 | 8.8398 |  |  | 37.7 | -14.8 | -2.55 | 32.3051 | 31.9098 | 30.6971 | 69.0008 | 69.3419 | -23.2498 | -53.5472 | -21.2121 | 3.0983 | 29.56 | 15.02 | 7.0361 | 7.2296 | -8.79 |  | -10.6994 | -11.0479 | 28.6281 | 0.0147 | -4.5109 | 8.4 | 9.1 | -3.1763 | 0.5669 | 8.6792 | 7.9843 | 1.16 | -2.79 | 6.231 | -28.3266 |  | -21.09 | 28.42 | 19.22 | -25.7273 | -12.8273 | -40.5249 | -39.5818 | 11.1097 | -6.4488 | -17.4637 | -17.733 | -24.5394 | -31.19 | -8.287 | -107.6165 | -68.1385 |  | -10.6584 | -9.8344 | 0 | -11.4249 | -11.3271 | -4.612 | -19.7563 | -26.1234 | 8.1548 | 0 | -6.1 | 0 | 3.2462 | -12.681 | -14.3955 | -2.7428 | 8.4472 | 14.8685 | -15.3341 |  | 4.2159 | 4.1981 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -28.4676 | 23.8798 | 23.3529 | -14.032 |  | 25.7047 | -21.47 | -0.3072 | 0.2181 | 0.27 | 2.23 | -25.815 |  | 1.972 | 1.65 |  | 3.37 | 0.1578 | 8.6235 | -4.38 | 24.216 |  | 26.4304 | -6.8336 | -7.3453 | 2.2848 |  |  | -8.1011 | -7.9459 | 4.152 | -22.7078 | 7.4183 | 7.6397 | 125.6343 | 1.2513 | -9.7346 | 7.9512 | 2.1713 | 6.9445 | 7.1757 | 2 | 13.646 | 14.7206 | -0.84 | -5.3089 | 21.499 | 0 | 48.4853 | -9.9565 | -9.4729 | -5.1901 | 0 | -15.2963 | -22.5168 | 21.5911 | 21.751 | -18.5768 | -18.3516 | -11.0637 | -10.9117 | 15.26 | 15.17 | -32 | -31.9 | 1.2845 | -1.28 | 101.4445 | 17.2574 | 17.478 | -17.4 | -40.1 | 1.7 | 1.2 |  | -17.9652 | -129.7386 | 14.4221 | -251.4394 | -28.9906 | -34.0987 | 78.2974 | 91.2419 | 127.4115 | 115.7643 | 3.9495 | 3.1229 | 0.7754 | -13.3356 | 131.1503 | -233.0427 | 44.3061 | -40.9534 | -1.803 |  | -8.16 | -0.91 | -0.918 | 5.04 | -2.48 | -2.6145 | -3.1632 | 8.2628 | -14.4427 | 8.1 | -0.586 | -0.02 | 2.7182 | 3.1106 | 1.116 | 0.6324 | 0.5663 |  | 26.4 | 2.34 | 0.51 |  | -6.0876 | -2.5625 | -26.3356 | -4.9119 | -3.6101 | -26.8813 | 0 | -26 | 9.9 |  | -59.6623
09/08/2025 | 09:00 | 0 | 2.2146 | -6.7671 | 2.5492 | 7.7292 |  | 13.8213 |  | 17.5649 | 7.6168 | 8.9535 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 2.9054 | -8.9352 | 6.2569 | 6.191 | 10.6232 | 3.11 | 0.5125 | 1.5742 |  | -1.1067 | -0.829 | -0.802 |  | -11.1 | -2.2 |  |  | -10.1 | -10.13 |  | -13.49 |  | 5.3357 | 3.4516 | 17.232 | 20.8574 | -13.1002 | -4.9565 | -4.5853 | 1.7239 | 1.7867 | -20.0939 | -17.8166 | 0.8014 | 4.8038 | 112.0029 | 9.7297 | -6.1 | -6.1 | -26.1469 | -25.96 | -2.522 |  | 10.2329 | 3.5263 | 4.4545 | 2.8805 | -98.6358 | 67.6595 | 67.5374 | 41.628 | -90.8909 |  |  |  | 21.0269 | 7.88 | 4.85 | -9.56 | 4.46 | -22.6346 | -22.0987 | 30.2629 | 29.5137 | -4.113 | -13.8631 |  | 9.9501 | 10.972 |  |  | 43.2 | -17.6 | -2.71 | 36.4179 | 36.4335 | 34.8994 | 92.3234 | 92.7776 | -17.737 | -83.7786 | -15.0607 | 3.1613 | 31.14 | 13.86 | 8.1299 | 8.3038 | -9.68 |  | -12.4073 | -12.3282 | 28.5425 | 0.0149 | -5.0524 | 5.8 | 6.4 | -3.822 | 2.2499 | 10.4141 | 10.0253 | 2.77 | -2.92 | 7.533 | -26.5615 |  | -22.38 | 28.07 | 20.96 | -22.5818 | -11.4182 | -38.4523 | -38.8727 | 17.7683 | -1.2341 | -12.6248 | -12.2923 | -20.223 | -30.0095 | -9.271 | -105.6289 | -64.3369 |  | -10.5828 | -9.6656 | 12.2581 | -8.2584 | -8.251 | 4.624 | -19.708 | -22.4039 | 9.983 | 0 | -6.44 | 0.9 | 3.1256 | -6.2799 | -15.8572 | -4.3316 | 9.1003 | 15.2291 | -16.6243 |  | 4.3727 | 4.3307 | 0 | 0 |  | 9.545 | 9.7125 | -26.793 | 22.334 | 22.4101 | -14.0854 |  | 22.819 | -22.12 | -1.415 | 0.2529 | 1.27 | 2.85 | -21.5904 |  | 1.981 | 1.629 |  | 4.13 | -1.3583 | 5.8643 | -4.64 | 25.7809 |  | 26.4562 | -7.0842 | -7.5927 | 2.441 |  |  | -7.6045 | -11.211 | 4.2693 | -21.6018 | 9.063 | 8.878 | 128.524 | 1.9097 | -9.009 | 7.2196 |  | 7.4206 | 7.595 | 1.4528 | 13.3483 | 15.2934 | -1.26 | -5.5118 | 20.4168 | 0 | 49.8429 | -9.8256 | -8.8338 | -5.3398 | 0 | -22.1427 | -22.9155 |  |  | -16.4125 | -16.2312 | -12.5974 | -12.2753 | 14.58 | 14.48 | -30.5 | -30.6 | 1.442 | 0.16 | 90.1525 | 21.0258 | 21.009 | -16.5 | -38.8 | 0.1 | -0.4 | -17.9426 | -17.8114 | -129.9959 | 12.9384 | -251.9027 | -27.715 | -35.1589 | 80.0527 | 91.034 | 123.3844 | 114.3953 | 0.6442 | 6.9066 | 4.6123 | -13.4432 | 133.7714 | -230.5216 | 46.2947 | -41.7898 | -2.0154 |  | -7.36 | -1.105 | -1.12 | 4.88 | -3.04 | -2.3119 | -2.4308 | 7.9118 | -14.6197 | 7.7 | -0.725 | -1.157 |  | 3.383 | 0.6092 | 0.6164 | 0.5363 |  | 25.9 | 1.7786 | 0.73 |  | -6.4848 | -1.982 | -26.4303 | -6.0034 | -4.4736 | -26.9749 |  | -25.2 | 9.8 |  | -57.3286
09/08/2025 | 09:30 | 0 | 3.1688 | -7.743 | 2.7352 | 7.113 |  | 14.0429 |  | 18.2948 | 8.0368 | 9.3766 | -11.1 | -33 | 11 | 8.28 | -26.4 | 3.3071 | -9.8573 | 6.7285 | 6.6433 | 11.4408 | 3.7353 | 0.5093 | 2.4292 |  | -1.0202 | -0.452 | -0.446 |  | -8.88 | 2.2 |  |  | -7.09 | -7.08 | -10 | -13.19 |  | 6.1759 | 3.5557 | 16.7945 | 19.9892 | -15.1676 | -8.0375 | -8.3163 | 22.6449 | 21.444 | -22.907 | -21.4335 | 2.7742 | 14.8261 | 115.0455 | 8.9311 | -5.9 | -5.9 | -21.717 | -21.3488 | -2.5804 |  | 3.9637 | 4.106 | 4.2543 | 2.8376 | -80.05 | 65.6758 | 66.4083 | 28.3273 | -77.8312 |  |  |  | 21.6556 | 8.12 | 5.23 | -8.6 | 5.1 | -19.0177 | -18.8838 | 29.7745 | 28.9718 | -4.4049 | -11.4664 |  | 3.4874 | 9.6325 |  |  | 42.5 | -16.5 | -2.81 | 38.0858 | 37.6834 | 36.5219 | 86.4975 | 88.8395 | -22.1341 | -76.7129 | -19.7088 | 3.1403 | 32.92 | 15.4 | 9.0674 | 9.0851 | -10.3 |  | -11.7331 | -11.3448 | 21.201 | 0.0148 | -5.339 | 3.7 | 4.1 | -3.6401 | 2.4369 | 11.6758 | 10.7675 | 3 | -3.32 | 8.649 | -18.9911 |  | -20.92 | 27.62 | 21.61 | -17.2727 | -9.3364 | -36.1456 | -36.1364 | 22.6432 | 2.5214 | -9.5817 | -7.96 | -11.0061 | -21.3753 | -10.987 | -91.4031 | -64.63 |  | -10.1839 | -8.4819 | 0 | -7.9907 | -7.487 | 13.84 | -19.3894 | -22.8545 | 2.8327 | -12.53 | -7.51 | -2.7 | 3.5449 | -7.0588 | -15.5185 | -4.0923 | 8.2687 | 6.9866 | -9.7779 |  | 4.5264 | 4.6838 | 0 | 0 |  | 6.1959 | 6.0284 | -20.2622 | 17.4284 | 17.259 | -5.6336 |  | 23.5123 | -19.75 | -0.71 | 0.2795 | 0.27 | 3 | -23.1919 |  | 2.067 | 1.703 |  | 2.99 | -17.7165 | -8.9289 | -4.08 | 25.0377 |  | 28.3853 | -8.317 | -8.778 | 2.481 | 0.033 |  | -6.9263 | -10.3447 | 4.6859 | -20.8063 | 9.4422 | 9.313 | 165.1583 | 3.4068 | -9.0474 | 5.4724 | 2.2692 | 7.6412 | 7.6978 | 2 | 14.6058 | 15.5517 | -1.68 | -6.3641 | 19.5394 | 0 | 48.1548 | -10.5864 | -9.6285 | -4.7921 | 0 | -22.8874 | -23.3831 |  |  | -17.6814 | -16.8519 | -13.9804 | -14.1228 | 15.66 | 15.62 | -30.2 | -29.8 | 1.442 | 1.68 | 91.1988 | 20.0755 | 20.0644 | -17 | -37.5 | 0.4 | 0 |  | -17.9371 | -126.0377 | 11.7359 | -252.9184 | -30.5261 | -35.1488 | 79.4128 | 89.5524 | 122.2353 | 115.767 | 4.3764 | 4.2504 | 5.1638 | -10.4677 | 134.3951 | -233.5853 | 45.4239 | -43.7782 | -1.803 |  | -7.2 | -1.156 | -1.167 | 4.56 | -2.96 | -1.863 | -2.9282 | 8.1163 | -13.9727 | 7.4 | 1.349 | -0.13 | 2.9474 |  | 0.6252 | 0.4534 | 0.6304 |  | 24 | 1.7991 | 0.78 |  | -6.4648 | -1.9325 | -26.6236 | -5.4027 | -4.3269 | -27.7033 | 0 | -23.7 | 7.8 |  | -58.2292
09/08/2025 | 10:00 | 0 | 3.0751 | -7.6536 | 2.7226 | 6.9549 |  | 13.358 |  | 20.4267 | 9.0927 | 10.4389 | -13.32 | -35.2 | 11 | 9.108 | -26.4 | 3.1269 | -10.397 | 6.9377 | 6.7407 | 11.5163 | 3.7696 | 0.6715 | 2.3666 |  | -0.9913 | -0.671 | -0.672 |  | -6.66 | 2.2 |  |  | -9.41 | -9.46 |  | -11.95 | -11.98 | 6.9146 | 3.5906 | 17.0248 | 19.784 | -14.3026 | -9.1092 | -9.4715 | 10.5953 | 8.6963 | -22.3712 | -22.6391 | 3.1687 | 15.3482 | 112.7815 | 9.688 | -5.6 | -5.5 | -20.3117 | -22.413 | -2.6194 |  | 4.2835 | 4.1535 | 4.0202 | 2.8161 | -83.285 | 65.981 | 65.981 | 30.8038 | -76.7779 |  |  |  | 23.442 | 7.87 | 5.1 | -8.13 | 5.45 | -21.5629 | -21.6969 | 31.9824 | 30.8321 | -4.9495 | -11.0192 |  | 5.5782 | 11.94 |  |  | 49 | -21.2 | -2.73 | 39.275 | 40.182 | 37.7931 | 89.3413 | 89.6829 | -23.5296 | -76.6678 | -20.9572 | 3.0446 | 32.13 | 15.34 | 9.3799 | 9.4757 | -10.45 |  | -13.2465 | -13.2533 | 25.8008 | 0.0148 | -5.4241 | 2.5 | 2.9 | -3.5352 | 3.185 | 11.6758 | 11.5097 | 3.72 | -3.26 | 8.3855 | -24.3864 |  | -22.09 | 31.77 | 21.75 | -18.5636 | -9.8273 | -37.8356 | -37.8273 | 25.5021 | 7.5145 | -5.1811 | -4.8172 | -21.8571 | -30.4787 | -10.565 | -88.8324 | -70.5948 |  | -11.2094 | -10.0324 | 10.4205 | -1.1513 | -1.2786 | -5.124 | -20.0423 | -23.1725 | 8.0225 | 0 | -6.27 | 0 | 3.5896 | 4.8641 | -16.2505 | -4.7502 | 8.4039 | 12.6145 | -15.1092 |  | 4.8296 | 4.8574 | 2.5729 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | -28.1327 | 20.7338 | 20.844 | -13.9663 |  | 25.4215 | -21.28 | -0.7979 | 0.284 | 0.04 | 3.26 | -24.7392 |  | 2.066 | 1.719 |  | 1.89 | -5.9045 | 1.907 | -4.15 | 24.1364 |  | 33.8373 | -11.3805 | -11.8305 | 2.6888 | 0.063 |  | -7.5346 | -7.131 | 4.807 | -24.2511 | 8.6388 | 7.0755 | 153.8902 | -0.926 | -7.6712 | -7.2448 | 2.1224 | 7.7731 | 7.8956 | 1 | 14.5129 | 15.2021 | -1.26 | -5.3579 | 20.1617 | 0 | 50.7118 | -8.0068 | -7.9878 | -7.0828 | 0 | -22.4929 | -22.5297 |  |  | -17.2639 | -17.1321 | -14.8636 | -14.6792 | 15.07 | 15.06 | -28.9 | -29 | 1.2845 | 3.28 | 93.4216 | 19.4823 | 19.708 | -17 | -36.7 | 0.5 | 0 |  | -17.8842 | -129.251 | 12.1223 | -250.6669 | -33.1468 | -37.1877 | 85.7875 | 89.9914 | 120.9509 | 117.9751 | 6.5786 | 4.1482 | 2.4042 | -13.2491 | 134.6806 | -233.6749 | 48.2269 | -42.4353 | -1.8738 |  | -7.28 | -0.984 | -0.989 | 4.96 | -3.44 | -1.9001 | -1.9913 | 6.8284 | -14.3267 | 8.6 | 1.203 | 1.286 | 2.9572 |  | 0.8427 | 0.7815 | 0.6338 |  | 24 | 1.6251 | 0.85 |  | -7.3263 | -1.2701 | -25.8774 | -7.2094 | -5.6583 | -25.8763 | 0 | -23.8 | 8.5 |  | -56.1855
09/08/2025 | 10:30 | 0 | 3.3933 | -8.1035 | 2.8313 | 8.1499 |  | 6.1029 |  | 21.6953 | 9.6867 | 10.876 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 9.936 | -26.4 | 3.2097 | -12.7672 | 6.6172 | 6.6303 | 11.5797 | 3.644 | 0.4738 | 1.7231 |  | -0.97 | -0.776 | -0.756 |  | -6.66 | 4.4 |  |  | -9.33 | -9.38 |  | -12.76 | -12.8 | 7.3239 | 3.7356 | 19.965 | 22.1746 | -14.5272 | -5.3584 | -5.2789 | 1.5657 | 2.6519 | -13.5299 | -11.1186 | 1.5905 | 7.813 | 115.7607 | 10.7676 | -5.5 | -5.5 | -26.9089 | -26.9407 | -2.7869 |  | 8.4952 | 4.7763 | 4.7358 | 3.0628 | -84.6583 | 61.8 | 61.861 | 18.5027 | -88.1894 |  |  |  | 24.3401 | 8.47 | 5.56 | -7.31 | 6.52 | -18.08 | -18.08 | 28.8801 | 27.3732 | -2.9255 | -19.6347 |  | 8.1428 | 8.8165 |  |  | 43.5 | -13.6 | -3.04 | 37.6423 | 37.4948 | 36.5067 | 83.4506 | 84.4168 | -25.2043 | -70.8307 | -22.5091 | 3.6226 | 31.42 | 16.64 | 9.6924 | 9.7687 | -10.53 |  | -9.929 | -9.7972 | 28.04 | 0.0149 | -5.4861 | 2.4 | 2.3 | -2.6501 | 3.746 | 12.149 | 12.2519 | 4.34 | -3.11 | 9.114 | -25.8915 |  | -21.51 | 28.97 | 22.63 | -21.6727 | -11.1091 | -37.0202 | -36.5909 | 26.247 | 5.4558 | -6.2519 | -6.4148 | -15.517 | -24.779 | -10.022 | -75.5827 | -69.9487 |  | -11.1823 | -9.7261 | 0 | -1.7447 | -2.978 | 16.912 | -19.3522 | -24.0999 | 2.4505 | -8.4 | -7.63 | -1.4 | 3.8676 | -0.6727 | -14.9003 | -3.446 | 7.9714 | 6.6579 | -6.9355 |  | 4.3179 | 4.3719 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 6.0284 | -29.6398 | 18.9436 | 18.6633 | -14.3585 |  | 24.4889 | -21.85 | -1.0085 | 0.2959 | 0.77 | 1.45 | -24.7395 |  | 2.253 | 1.085 |  | 2.6 | -5.9545 | 2.7892 | -4.04 | 25.6682 |  | 31.6981 | -10.3793 | -11.0843 | 2.6725 |  |  | -7.0144 | -10.1861 | 5.0022 | -22.4029 | 7.7728 | 7.5267 | 152.8614 | -1.1717 | -7.7873 | -5.6324 | 1.705 | 8.0294 | 8.2051 |  | 14.2198 | 15.1353 | -1.68 | 0 | 23.1298 | 0 | 45.9115 | -9.9999 | -9.41 | -5.1332 | 0 | -22.7309 | -15.7524 |  |  | -16.8409 | -16.6377 | -17.1639 | -17.065 | 15.6 | 15.56 | -29 | -29.1 | 1.442 | 4.24 | 85.1117 | 19.9344 | 20.4212 | -16.5 | -37.1 | 0.1 | -0.1 | -17.6869 | -17.4118 | -122.5006 | 11.6117 | -251.0478 | -31.4914 | -34.8294 | 80.4505 | 89.9137 | 121.6087 | 117.086 | 5.2071 | 6.6565 | 2.3397 | -11.8065 | 134.3208 | -233.2035 | 48.8943 | -43.4614 | -2.0154 |  | -6.96 | -1.103 | -1.108 | 4.48 | -4.24 | -2.2211 | -1.2863 | 6.8864 | -14.6471 | 8 | 1.644 | 0.993 |  |  | 0.8252 | 0.3711 | 0.2097 |  | 24.3 | 1.3175 | 0.94 |  | -5.7002 | -2.1365 | -26.6756 | -4.5347 | -4.4007 | -27.2343 |  | -24 | 8.2 |  | -55.4295
09/08/2025 | 11:00 | 0 | 3.5241 | -8.1088 | 3.0545 | 7.7666 |  | 6.4445 |  | 22.766 | 10.1117 | 11.4023 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 9.108 | -26.4 | 3.1472 | -1.5153 | 7.2856 | 7.1471 | 12.342 | 3.5348 | 0.4965 | 2.6621 |  | -1.0019 | -0.795 | -0.776 |  | -6.66 | 4.4 |  |  | -10.51 | -10.43 |  | -11.33 | -11.41 | 7.2714 | 3.8382 | 16.6143 | 21.2218 | -13.0289 | -9.5111 | -9.2351 | 1.9378 | 2.2062 | -12.7261 | -9.913 | 1.9851 | 9.5915 | 108.6848 | 14.3367 | -7.8 | -7.7 | -23.7071 | -23.6761 | -3.313 |  | 17.6792 | 6.8484 | 3.4411 | 2.4463 | -71.749 | 56.3372 | 56.1235 | 18.8144 | -85.5817 |  |  |  | 23.3921 | 9.35 | 4.63 | -12.09 | 5.75 | -16.6065 | -15.9367 | 28.2838 | 27.3212 | -3.1318 | -14.4514 |  | 17.2796 | 12.5301 |  |  | 52 | -21.8 | -3.03 | 36.7577 | 36.834 | 35.2589 | 82.0739 | 81.8476 | -32.5299 | -61.1062 | -28.3292 | 3.5862 | 33.8 | 17.34 | 10.0049 | 10.0616 | -10.89 |  | -15.0731 | -14.3073 | 31.7484 | 0.0148 | -5.6738 | 0 | 0 | -2.5012 | 3.933 | 12.3067 | 12.8085 | 4.53 | -3.07 | 9.3775 | -29.5067 |  | -22.35 | 30.01 | 23.49 | -24.0727 | -12.7364 | -36.6948 | -36.0909 | 27.3052 | 6.9355 | -6.0826 | -5.687 | -14.342 | -21.0164 | -10.408 | -73.2047 | -67.9945 |  | -10.633 | -10.2008 | 0 | 3.0606 | 1.2056 | 1.04 | -19.2817 | -22.8729 | 2.3711 | 0 | -8.1 | 3.1 | 3.832 | 5.7895 | -16.398 | -5.0219 | 9.1859 | 7.7598 | -6.3981 |  | 4.67 | 4.6361 | 3.6287 | 3.3751 | 0 | 4.0189 | 3.8515 | -28.1327 | 17.8933 | 16.8773 | -16.3395 |  | 22.8971 | -19.74 | -1.5193 | 0.2959 | 1.01 | 1.5 | -23.1509 |  | 2.184 | 0.994 |  | 1.74 | -3.5236 | 4.4929 |  | 25.323 |  | 31.8928 | -10.1045 | -11.0419 | 2.7854 |  |  | -7.1269 | -10.7463 | 4.4965 | -22.5241 | 5.0236 | 4.7389 | 150.6634 | -1.157 | -8.4591 | -5.7265 | 1.7652 | 8.0953 | 8.1972 | 1.0508 | 13.4674 | 14.5453 | -1.26 | -3.7839 | 21.7943 | 0 | 45.3222 | -10.4497 | -9.9842 | 0 | 0 | -15.75 | -23.1849 |  |  | -17.2584 | -17.0661 | -18.1418 | -18.0339 | 14.66 | 14.5 | -28.7 | -29 | 1.2845 | 5.28 | 87.4026 | 20.9188 | 21.2331 | -17 | -37.1 | 0.5 | 0 | -17.9122 | -17.6249 | -122.0999 | 10.8454 | -254.1829 | -34.6546 | -36.7761 | 82.5642 | 86.975 | 123.0721 | 118.9342 | 9.3513 | 6.6535 | 3.4491 | -9.5467 | 139.5098 | -236.1518 | 50.2329 | -45.1708 | -2.4353 |  | -6.72 | -1.057 | -1.069 | 4.32 | -4.48 | -1.3231 | -0.9079 | 7.0634 | -14.7356 | 7.1 | 1.483 | 1.465 | 2.7367 |  | 0.4953 | 0.5032 | 0.1779 |  | 23.7 | 1.0341 | 0.95 |  | -5.5604 | -2.1079 | -26.9848 | -5.0289 | -4.3237 | -27.723 | 0 | -23.5 | 8 |  | -54.2888
09/08/2025 | 11:30 | 0 | 3.5196 | -8.2991 | 2.8506 | 7.8808 |  | 6.8469 |  | 22.6121 | 10.0937 | 11.3366 | -13.32 | -35.2 |  | 9.936 |  | 3.1598 | -0.9229 | 7.1788 | 7.311 | 12.5161 | 3.6099 | 0.7247 | 2.4245 |  | -1.178 | -0.789 | -0.772 |  | -6.66 | 4.4 |  |  | -9.87 | -9.89 |  | -11.1 | -11.36 | 7.6301 | 3.5957 | 18.1427 | 20.9105 | -11.3928 | -9.6451 | -10.3043 | 0.2161 | 0.6549 | -15.5393 | -10.3148 | 1.9851 | 10.4411 | 101.0078 | 14.1092 | -7.4 | -7.4 | -24.3507 | -23.1096 | -3.5617 |  | 16.8848 | 6.5919 | 3.4202 | 2.4166 | -84.4142 | 58.5955 | 58.1377 | 21.1383 | -92.1692 |  |  |  | 23.432 | 9.47 | 4.62 | -12.08 | 5.9 | -15.2669 | -15.2669 | 27.6645 | 26.3284 | -3.9772 | -14.9069 |  | 15.61 | 13.0544 |  |  | 55 | -23.3 | -2.93 | 37.2004 | 37.3372 | 35.8329 | 84.0335 | 84.8798 | -32.9204 | -63.7338 | -29.5626 | 3.599 | 34.47 | 16.95 | 10.3174 | 10.3546 | -11.42 |  | -14.2634 | -14.2404 | 32.9313 | 0.0148 | -5.916 | 0 |  | -2.9382 | 4.307 | 12.4644 | 12.9941 | 4.89 | -3.13 | 9.0675 | -30.6817 |  | -23.2 | 32.71 | 22.87 | -22.9455 | -12.1091 | -37.0875 | -35.9 | 29.2534 | 8.6046 | -4.1916 | -3.4927 | -16.9867 | -25.7803 | -10.772 | -76.6012 | -66.0105 |  | -11.7052 | -10.4209 | 0 | 6.2414 | 4.2985 | -5.124 | -19.5979 | -23.5025 | 2.9155 | 0 | -5.58 | 0 | 4.3259 | 12.9384 | -16.6383 | -5.2471 | 9.9374 | 7.4072 | -10.0263 |  | 4.6446 | 4.6143 | 0 | 3.1878 | 0 | 3.5166 | 3.1817 | -24.4486 | 18.3467 | 18.3469 | -13.3804 | 0 | 23.2828 | -18.31 | -0.7979 | 0.2804 | 0.79 | 1.42 | -22.9365 |  | 2.041 | 1.236 |  | 1.48 | -9.5435 | -0.8283 | -4.12 | 24.933 |  | 32.2565 | -10.4104 | -11.4851 | 2.8849 | 0.063 |  | -7.7731 | -9.0389 | 4.8727 | -22.5819 | 2.4743 | 1.8746 | 151.1625 | -1.4519 | -8.0525 | -5.9332 | 1.6936 | 8.0807 | 8.2842 | 1 | 13.5229 | 14.3362 | -2.51 | 0 | 23.0583 | 0 | 45.7773 | -10.9576 | -10.1267 | -5.5196 | 0 | -15.1535 | 0 |  |  | -16.8354 | -16.6651 | -18.0191 | -17.9063 | 16.46 | 16.32 | -29 | -29.3 | 1.3889 | 5.52 | 87.0963 | 19.9108 | 19.8847 |  | -37.1 | 0 | -0.4 |  |  | -122.6266 | 8.1537 | -255.4649 | -31.4237 | -37.1812 | 80.1158 | 88.1835 | 125.8576 | 117.7781 | 6.7161 | 1.1912 | 0.958 | -13.0698 | 137.2545 | -233.383 | 49.0279 | -42.4511 | -2.4353 |  | -7.44 | -1.195 | -1.213 | 5.2 | -4.24 | -1.8521 | -0.9934 | 6.7704 | -14.3542 | 8 | 0.89 | 0.626 |  | 3.3564 | 0.832 | 0.5894 | 0.3697 |  | 23.9 | 1.5443 | 1.29 |  | -5.7777 | -2.3877 | -26.5467 | -5.3801 | -4.814 | -26.6729 | 0 | -23.8 | 8.1 |  | -56.705
09/08/2025 | 12:00 | 0 | 3.764 | -8.6144 | 2.9757 | 7.26 |  | 7.045 |  | 23.3392 | 10.3547 | 11.6936 | -15.54 | -35.2 |  | 9.936 | -26.4 | 3.1051 | -1.7717 | 7.7208 | 7.7231 | 13.1477 | 3.1943 | 1.502 | 2.4976 |  | -1.1226 | -0.673 | -0.67 |  | -4.44 | 4.4 |  |  | -9.78 | -9.67 |  | -10.62 | -10.48 | 7.6282 | 3.7692 | 16.5147 | 18.5499 | -13.3178 | -8.7073 | -8.1945 | 21.5002 | 24.1065 | -14.8695 | -12.3242 | 3.9578 | 20.7974 | 99.7235 | 13.8052 | -6 | -6.2 | -21.8329 | -20.828 | -3.2728 |  | 17.3939 | 6.2553 | 3.2676 | 2.2215 | -62.8986 | 56.5508 | 57.1917 | 6.312 | -80.8807 |  |  |  | 23.3422 | 9.43 | 4.55 | -11.82 | 6.29 | -17.6781 | -18.08 | 33.7638 | 31.8687 | -4.359 | -11.6202 |  | 16.7407 | 13.2848 |  |  | 56 | -24.3 | -2.83 | 38.1081 | 38.3567 | 37.0134 | 83.8562 | 83.4899 | -31.3989 | -65.0051 | -28.1898 | 3.9574 | 33.49 | 16.42 | 10.6299 | 10.6476 | -11.1 |  | -14.8272 | -14.7446 | 30.3258 | 0.0146 | -5.6701 | 0 | 0 | -3.1226 | 4.494 | 12.7798 | 13.5507 | 5.1 | -3.08 | 8.9745 | -29.1067 |  | -23.45 | 33.02 | 23.16 | -24.6545 | -12.5273 | -38.7377 | -38.1455 | 26.7655 | 7.4435 | -5.2817 | -5.242 | -15.2706 | -24.3268 | -10.719 | -69.5999 | -67.5592 |  | -11.1295 | -9.7653 | 0 | -2.5875 | -4.1644 | 17.424 | -19.2103 | -24.3483 | 3.9304 | -12.46 | -4.89 | -0.3 | 3.9198 | -3.2236 | -14.7887 | -3.3674 | 6.7929 | 7.9916 | -10.0137 |  | 4.8986 | 4.9837 | 2.6954 | 0 | 0 | 5.0237 | 4.6888 | -25.7883 | 20.3542 | 20.4775 | -13.6523 | 0 | 21.0904 | -20.12 | -2.2078 | 0.2978 | 1.82 | 1.47 | -21.8185 |  | 2.071 | 0.886 |  | 2.47 | -8.049 | -0.5252 | -3.85 | 26.257 |  | 31.7503 | -10.3913 | -11.2219 | 2.9305 | 0.054 |  | -6.916 | -9.806 | 5.0945 | -22.7643 | 3.2579 | 2.2096 | 148.8954 | -1.5217 | -7.9652 | -5.9916 | 1.4528 | 8.1759 | 8.2288 | 0.7657 | 13.3616 | 15.4098 | -0.84 | -5.4672 | 19.9972 | 0 | 50.3029 | -10.2584 | -9.4622 | -5.5614 | 0 | -15.383 | 0 |  |  | -16.9837 | -16.7091 | -18.0736 | -17.856 | 16.53 | 16.55 | -28.7 | -29.3 | 1.4072 | 5.36 | 85.9659 | 19.7058 | 20.4041 | -17.8 | -37.1 | 0.3 | 0 |  | -17.9289 | -126.5821 | 13.7868 | -252.6961 | -31.5174 | -36.6572 | 80.3137 | 89.876 | 121.2071 | 116.2228 | 3.3465 | 3.9821 | 1.3501 | -11.3157 | 134.8819 | -233.5438 | 48.4968 | -43.1481 | -2.2718 |  | -7.36 | -1.253 | -1.274 | 5.04 | -4.08 | -2.0205 | -1.4054 | 6.5354 | -14.2077 | 7.7 | 1.585 | 1.528 | 2.692 |  | 0.3146 | 0.4858 | 0.5084 |  | 23.5 | 0.862 | 1.31 |  | -5.3626 | -2.3655 | -26.8339 | -5.0602 | -4.1229 | -26.9148 | 0 | -24.1 | 7.9 |  | -54.8784
09/08/2025 | 12:30 | 0 | 3.8239 | -8.6812 | 2.9665 | 7.2457 |  | 6.5038 |  | 22.9075 | 10.2487 | 11.4914 | -13.32 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 3.3622 | -2.0031 | 7.4664 | 7.6284 | 12.5341 | 3.1919 | 1.8322 | 2.5223 |  | -1.0987 | -0.708 | -0.686 |  | -4.44 | 2.2 |  |  | -9.92 | -9.93 |  | -10.24 | -10.38 | 7.4516 | 3.4743 | 15.8735 | 19.4026 | -12.2882 | -9.779 | -9.8404 | 14.5728 | 12.4608 | -15.2713 | -12.8601 | 3.5633 | 19.1785 | 100.0897 | 13.4532 | -6.9 | -7 | -21.841 | -20.7605 | -3.2107 |  | 16.0584 | 6.0795 | 1.6007 | 1.1062 | -69.9179 | 54.384 | 54.445 | 20.2035 | -88.0376 |  |  |  | 21.456 | 8.62 | 3.82 | -12.81 | 5.43 | -18.3479 | -17.6781 | 29.782 | 28.9198 | -3.6921 | -12.3198 |  | 14.8801 | 13.0027 |  |  | 54.3 | -22.8 | -2.79 | 37.9145 | 37.9257 | 36.4346 | 84.6038 | 85.2592 | -33.1367 | -62.4901 | -30.3369 | 3.7657 | 37.02 | 16.55 | 10.0049 | 10.1593 | -10.67 |  | -14.2764 | -14.0772 | 29.3031 | 0.0147 | -5.5036 | 0 | 0 | -3.0176 | 4.494 | 12.4644 | 13.1796 | 5.01 | -2.94 | 8.711 | -27.7116 |  | -23 | 32.39 | 23.16 | -23.1455 | -11.2364 | -37.2247 | -37.8091 | 26.8183 | 7.404 | -5.1729 | -4.3109 | -16.2245 | -24.4747 | -10.55 | -77.6691 | -69.6245 |  | -10.7227 | -9.6738 | 0 | 3.4442 | 1.8959 | 0.528 | -19.38 | -22.9333 | 3.914 | 0 | -5.18 | -2.2 | 4.0544 | 7.3829 | -14.481 | -2.941 | 6.8152 | 8.3381 | -12.0073 |  | 4.8822 | 4.8142 | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.1911 | -28.635 | 19.742 | 20.0214 | -14.1304 |  | 24.3033 | -19.16 | -1.6823 | 0.3683 | 1.24 | 0.38 | -23.5234 |  | 2.016 | 1.097 |  | 0.62 | -8.7093 | -0.2286 | -3.86 | 23.9573 |  | 31.7102 | -10.1689 | -10.9077 | 2.9263 |  |  | -7.0989 | -8.3885 | 4.1188 | -22.5659 | 2.2262 | 2.782 | 147.9272 | -2.1537 | -8.5312 | -5.2088 | 1.6537 | 8.0514 | 8.2051 | 1 | 13.1686 | 14.5544 | -1.68 | -4.2833 | 20.2657 | 0 | 49.0515 | -11.5307 | -11.3598 | -4.9925 | 0 | -15.4696 | 0 | 17.957 | 19.4682 | -16.9014 | -16.4344 | -16.9087 | -16.8875 | 15.6 | 15.54 | -30 | -30.3 | 1.0739 | 5.2 | 90.1395 | 21.2494 | 21.2326 | -17.8 | -35.4 | 0.1 | -0.4 |  |  | -130.7554 | 12.6468 | -252.7 | -31.7761 | -35.517 | 79.5066 | 89.1988 | 124.6204 | 114.389 | 4.4076 | 2.3801 | 5.4516 | -10.2395 | 134.8708 | -230.7245 | 47.044 | -43.2078 | -2.6477 |  | -8 | -1.375 | -1.383 | 5.44 | -3.76 | -2.1209 | -1.4328 | 6.038 | -14.2077 | 8.2 | 0.742 | 0.048 | 2.9149 |  | 0.9002 | 0.4603 | 0.4081 |  | 22.4 | -0.4493 | 1.24 |  | -5.0731 | -2.8429 | -26.738 | -4.2357 | -3.2805 | -27.3664 | 0 | -25.6 | 9.8 |  | -54.5433
09/08/2025 | 13:00 | 0 | 4.3425 | -9.397 | 3.0805 | 8.0522 |  | 6.506 |  | 21.4084 | 9.3577 | 10.6866 | -11.1 | -35.2 |  | 7.452 | -26.4 | 3.6634 | -0.3037 | 7.3919 | 7.2732 | 12.498 | 3.0224 | 1.9332 | 2.4846 |  | -0.9846 | -0.914 | -0.888 |  | -6.66 |  |  |  | -11.21 | -11.22 |  | -10.79 | -10.85 | 7.5405 | 3.7863 | 17.942 | 21.8363 | -10.3176 | -11.3865 | -9.7488 | 0.9357 | 1.2615 | -15.0034 | -9.2432 | 2.3796 | 12.2202 | 101.9749 | 15.331 | -7.5 | -7.2 | -24.118 | -23.8669 | -2.6787 |  | 16.1021 | 5.1312 | 0 | 0.6742 | -94.2106 | 55.33 | 55.33 | 33.3592 | -101.2748 |  |  |  | 19.2805 | 8.43 | 3.63 | -14.02 | 4.62 | -19.0177 | -19.0177 | 30.0207 | 29.2485 | -3.0717 | -12.9885 |  | 14.9857 | 13.2797 |  |  | 54.7 | -22.8 | -2.86 | 37.1487 | 36.9375 | 35.7938 | 91.3236 | 90.8753 | -34.7178 | -65.7013 | -32.8162 | 3.6479 | 32.72 | 15.13 | 9.6924 | 9.964 | -10.44 |  | -14.5513 | -13.9352 | 34.8994 | 0.0149 | -5.2725 |  | 0 | -3.1641 | 4.494 | 11.6758 | 13.1796 | 4.9 | -2.44 | 7.4245 | -33.7869 |  | -23.19 | 32.95 | 22.17 | -26.1818 | -13.0909 | -39.3611 | -39.7636 | 22.2466 | 3.6161 | -8.544 | -8.5863 | -16.1051 | -22.7835 | -10.178 | -91.6311 | -69.0491 |  | -10.1846 | -9.5633 | 0 | 1.8553 | 1.4936 | 21.008 | -19.0399 | -28.1794 | 0.2395 | -19.41 | -4.72 | 8.2 | 3.8188 | 7.5842 | -14.5504 | -2.9736 | 7.1754 | 9.3199 | -9.7133 |  | 4.9146 | 4.8592 | 0 | 2.49 | 0 | 6.0284 | 6.1959 | -26.6256 | 21.7359 | 21.3961 | -12.9182 |  | 24.0348 | -19.62 | -1.5193 | 0.2978 | 1.08 | 0.62 | -23.0318 |  | 1.994 | 1.341 |  | 1.17 | -10.7325 | -1.9721 | -3.99 | 23.9098 |  | 31.3208 | -9.8052 | -10.7472 | 2.9153 |  |  |  | -6.2904 | 5.2885 | -23.0043 | 2.141 | 1.7576 | 142.7952 | -2.4681 | -8.383 | -5.3015 | 2.2401 | 7.8243 | 7.9193 | 2 | 14.0865 | 15.0225 | 1.26 | -9.0109 | 8.289 | 0 | 60.7066 | -13.7371 | -13.7086 | 0 | 0 | -16.0136 | 0 |  |  | -17.2474 | -16.6487 | -15.8812 | -15.8639 | 17.8 | 17.65 | -31.4 | -31.4 | 0.7919 | 4.72 | 90.4958 | 20.9318 | 20.624 | -17.4 | -37.5 | 0.1 | -0.1 |  | -17.6837 | -150.8371 | 13.9555 | -250.8557 | -26.684 | -38.6184 | 76.6907 | 93.7291 | 126.2679 | 113.233 | -1.3333 | 4.135 | 4.7461 | -16.0891 | 132.4034 | -229.6204 | 47.1795 | -42.6333 | -1.8494 |  | -8.08 | -1.35 | -1.366 | 5.28 | -4.32 | -2.1891 | -1.1398 | 5.452 | -13.6522 | 7.5 | 0.693 | -1.101 |  |  | 0.6068 | 0.0433 | 0.3671 |  | 24.3 | 0.0939 | 1.11 |  | -3.8889 | -3.645 | -27.5233 | -3.5581 | -3.273 | -27.5546 |  | -26 | 9.9 |  | -55.0063
09/08/2025 | 13:30 | 0 | 4.1323 | -9.0596 | 5.1897 | 8.2451 |  | 6.2441 |  | 19.5549 | 8.5007 | 9.9394 | -11.1 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 3.5626 | -0.1465 | 6.4317 | 6.482 | 11.2833 | 2.3682 | 2.0379 | 2.5226 |  | -0.8617 | -0.976 | -0.962 |  | -8.88 | 2.2 |  |  | -12.15 | -12.15 |  | -10.54 | -10.6 | 7.0315 | 3.9224 | 16.6868 | 20.6734 | -10.7434 | -11.2526 | -11.0266 | 15.7222 | 13.728 | -15.1374 | -12.3242 | 3.9578 | 22.6382 | 96.7712 | 15.5066 | -7 | -7 | -22.9755 | -22.5641 | -2.6038 |  | 15.4995 | 4.3699 | 1.0682 | 0.8088 | -86.9472 | 53.1327 | 53.2548 | 36.7008 | -101.1834 |  |  |  | 16.8654 | 7.87 | 3.21 | -15.43 | 3.2 | -17.9461 | -18.4819 | 29.6474 | 29.2003 | -1.6195 | -15.2653 |  | 14.6653 | 13.0365 |  |  | 54 | -21.8 | -2.67 | 35.5721 | 35.2789 | 34.0919 | 90.5208 | 91.8229 | -34.3141 | -65.2445 | -32.5326 | 4.1056 | 33.4 | 13.23 | 9.6924 | 9.7687 | -10.31 |  | -14.3993 | -14.1327 | 35.5363 | 0.015 | -5.1778 | 2.5 | 2.9 | -3.2568 | 3.933 | 9.941 | 12.4374 | 4.47 | -2.08 | 7.502 | -33.5519 |  | -23.55 | 32.57 | 21.95 | -28.8182 | -14.8545 | -39.7683 | -39.3273 | 19.6337 | 0.2244 | -12.8776 | -10.7337 | -13.7349 | -23.3734 | -9.748 | -94.602 | -66.2959 |  | -10.0178 | -9.1178 | 0 | 1.8047 | -2.6834 | 7.696 | -19.2913 | -28.9441 | -0.4315 | 0 | -6.78 | -3.3 | 3.5679 | 5.3777 | -15.4866 | -3.8814 | 10.2385 | 3.0787 | 0 |  | 4.6147 | 4.5691 | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 4.8562 | -26.793 | 21.5824 | 21.3577 | -13.9132 |  | 22.6285 | -20.29 | -1.2026 | 0.3335 | 0.94 | 2.13 | -22.3715 |  | 1.912 | 1.543 |  | 2.28 | -7.9767 | 0.4353 | -3.96 | 25.2485 |  | 30.5295 | -9.7807 | -10.5897 | 2.9251 |  |  | -7.267 | -6.8573 | 5.2528 | -23.4374 | 2.543 | 2.056 | 134.4672 | -2.5706 | -7.884 | -5.4404 | 2.6469 | 7.4572 | 7.5792 |  | 14.4481 | 16.3555 | -0.42 | -5.9857 | 7.7506 | 0 | 60.8478 | -15.3978 | -15.0071 | 0 | 0 | -15.5153 | 0 |  |  | -17.9066 | -17.5001 | -16.3022 | -15.838 | 16.13 | 16.09 | -30.7 | -30.5 | 1.3889 | 4.16 | 99.1754 | 16.7963 | 16.8055 | -16.5 | -36.7 | 0.8 | 0.4 |  |  | -155.0311 | 10.1549 |  | -26.1473 | -40.7442 | 77.1517 | 93.5981 | 128.0491 | 115.0412 | -1.2197 | 4.5205 | 3.0875 | -17.6361 | 134.0565 | -232.167 | 45.1773 | -41.6046 | -1.0291 |  | -6.96 | -1.136 | -1.145 | 4.56 | -4.32 | -1.6334 | -1.0239 | 5.0126 | -13.4752 | 8 | 1.349 | 0.876 |  |  | 0.7906 | 0.3808 | 0.409 |  | 23.3 | 1.8112 | 1.14 |  | -3.6019 | -3.8029 | -27.3965 | -2.9371 | -2.6006 | -27.5082 | 0 | -25.3 | 9 |  | -54.4127
09/08/2025 | 14:00 | 0 | 4.2061 | -9.4391 | 7.8038 | 9.4076 |  | 5.7266 |  | 19.1525 | 8.1818 | 9.6523 | -6.66 | -35.2 |  |  | -26.4 | 3.6056 | 0.8196 | 5.8984 | 5.7586 | 10.1315 | 1.337 | 2.2388 | 2.536 |  | -0.5688 | -1.04 | -1.039 |  | -13.32 | 2.2 |  |  | -12.64 | -12.69 |  | -10.98 | -11.04 | 6.7215 | 3.4969 | 19.2863 | 23.5211 | -9.3029 | -15.0034 | -14.4484 | 2.3281 | 2.5308 | -21.5674 | -19.4241 | 1.9851 | 10.5733 | 114.5661 | 15.723 | -7.3 | -7.2 | -20.2489 | -20.3339 | -2.6528 |  | 12.2321 | 3.3955 | 0.5455 | 0.8434 | -125.8888 | 59.6331 | 59.7552 | 47.7138 | -120.1192 |  |  |  | 18.043 | 8.35 | 3.49 | -15.27 | 3.21 | -16.7404 | -15.6688 | 29.1288 | 27.9606 | -2.0039 | -16.8727 |  | 12.3634 | 12.082 |  |  | 52.3 | -22.2 | -2.54 | 34.0597 | 34.0649 | 32.9794 | 97.2345 | 96.8526 | -33.6107 | -71.6117 | -33.8242 | 3.7969 | 31.59 | 13.35 | 9.0674 | 9.0851 | -10.05 |  | -13.8036 | -14.2038 | 38.5153 | 0.0152 | -5.053 | 3.1 | 4.9 | -3.4692 | 3.746 | 8.9947 | 12.2519 | 4.32 | -1.62 | 7.316 | -36.4821 |  | -20.33 | 28.65 | 21.95 | -32.2364 | -15.3909 | -39.1575 | -38.7727 | 16.7663 | -2.1694 | -14.2722 | -13.8386 | -17.2793 | -26.3706 | -9.632 | -110.1181 | -56.3176 |  | -9.7553 | -8.6318 | 0 | 1.5678 | -1.1147 | -2.564 | -19.3926 | -26.9659 | 0.6842 | 0 | -5.49 | 4.7 | 3.6818 | 5.2744 | -15.4203 | -3.8105 | 7.8125 | 4.8488 | -5.9303 |  | 4.6715 | 4.7698 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 3.0142 | -25.1184 | 21.0124 | 20.9562 | -12.3144 |  | 20.397 | -20.45 | -1.1147 | 0.2932 | 0.91 | 2.55 | -20.9043 |  | 1.916 | 1.441 |  | 2.91 | -9.9928 | -1.6664 | -3.83 | 25.9939 |  | 30.3524 | -9.8393 | -10.758 | 2.8213 |  |  | -7.1768 | -7.3508 | 5.1051 | -23.2818 | 2.4665 | 1.6132 | 132.3668 | -2.7087 | -7.211 | -5.4038 | 2.8947 | 7.1276 | 7.3497 | 1 | 15.149 | 16.3727 | -0.84 | -5.0674 | 9.4844 | 0 | 61.3489 | -16.087 | -15.6821 | 0 | 5.4401 | -15.5795 | 0 |  | 11.995 | -16.8409 | -16.3081 | -15.8049 | -15.1824 | 16.22 | 16.16 | -30.9 | -30.4 | 1.2845 | 3.52 | 90.5627 | 21.8318 | 21.298 | -17 | -36.7 | -0.3 | -0.8 |  |  | -152.5751 | 2.2818 | -248.8939 | -24.4442 | -41.9397 | 74.1986 | 96.1714 | 122.5761 | 111.8195 | -1.1808 | 1.9765 | 2.3759 | -10.732 | 129.8759 | -229.7108 | 44.3603 | -41.2288 | -1.803 |  | -6.96 | -1.234 | -1.242 | 4.56 | -4.48 | -1.5587 | -0.9354 | 6.038 | -13.6522 | 7.6 | 0.93 | 0.14 |  |  | 0.5014 | 0.1734 | 0.2703 |  | 24 | 1.7057 | 1.17 |  | -3.6947 | -3.9817 | -27.6353 | -2.9712 | -2.3113 | -28.4891 | 0 | -25.6 | 9.2 |  | -57.3598
09/08/2025 | 14:30 | 0 | 4.728 | -9.7459 | 7.2939 | 9.3756 |  | 5.9164 |  | 16.4285 | 6.8708 | 8.2964 | -6.66 |  | 11 | 6.624 |  | 3.5616 | 1.8071 | 6.2791 | 6.1988 | 10.7087 | 2.1803 | 2.0717 | 2.5028 |  | -0.4424 | -1.046 | -1.033 |  | -13.32 | 2.2 |  |  | -12.86 | -12.81 |  | -10.93 | -10.92 | 6.9755 | 3.5333 | 20.9355 | 24.8467 | -9.5374 | -14.0657 | -14.2541 | 2.1212 | 2.1236 | -21.4335 | -18.8882 | 1.9851 | 11.2322 | 111.1401 | 16.917 | -7.1 | -7.2 | -20.2742 | -20.4871 | -2.7815 |  | 11.1822 | 3.3422 | 0 | 0.3463 | -128.2998 | 60.7623 | 60.5792 | 44.2579 | -125.1788 |  |  |  | 18.4322 | 8.18 | 5.06 | -15.27 | -1.35 | -16.8744 | -16.7404 | 25.539 | 24.7115 | -2.2067 | -14.1722 |  | 11.0668 | 14.0085 |  |  | 56 | -25.3 | -2.35 | 34.5484 | 34.4343 | 32.6612 | 97.0424 | 98.0176 | -34.2036 | -71.4389 | -34.0082 | 3.7989 | 33.92 | 13.76 | 9.2236 | 9.3781 | -10.16 |  | -15.4127 | -15.1673 | 37.8472 | 0.0152 | -5.1895 | 2.8 | 4.7 | -3.4021 | 3.185 | 9.1524 | 11.6953 | 3.8 | -2 | 7.874 | -35.892 |  | -20.71 | 31.16 | 22.39 | -31.5273 | -15.9 | -38.8303 | -38.1 | 15.8872 | -2.8485 | -14.7189 | -13.8753 | -13.6331 | -21.1944 | -9.75 | -108.7694 | -52.2463 |  | -9.5306 | -8.8379 |  | 0.3425 | -0.2153 | 15.888 | -19.2234 | -27.7631 | -1.9967 | -10.17 | -5.62 | -2.4 | 3.4518 | 3.3455 | -15.5659 | -4.1325 | 7.578 | 3.7914 | -4.5188 |  | 4.6799 | 4.7833 | 0 | 0 | 0 | 3.8515 | 4.1864 | -26.1232 | 20.1436 | 19.4717 | -12.7093 |  | 23.0924 | -19.55 | -1.6072 | 0.3243 | 1.21 | 0.42 | -22.3347 |  | 1.755 | 1.562 |  | 3.91 | -10.7267 | -1.2271 | -3.96 | 27.7157 |  | 30.2714 | -10.0654 | -10.8094 | 2.8306 |  |  | -6.906 | -7.6221 | 5.5729 | -23.6742 | 0.9407 | 1.4925 | 131.1906 | -2.8287 | -7.2079 | -5.7281 | 2.7478 | 7.0983 | 7.2311 | 2.2466 | 14.9914 | 16.5786 | -0.42 | -5.2817 | 7.6811 | 0 | 62.2958 | -17.1914 | -16.9826 | 0 | 5.3867 | -23.4582 | -16.1937 | 15.2127 |  | -15.984 | -15.7972 | -14.9255 | -14.6742 | 15.54 | 15.6 | -29.7 | -29.8 | 1.4072 | 2.48 | 86.1181 | 21.9317 | 21.7473 | -16.9 | -36.3 | -0.7 | -1.3 |  | -17.7142 | -152.9223 | -0.0555 | -247.1528 | -25.7313 | -42.0359 | 73.9266 | 97.5254 | 122.7056 | 110.5562 | -1.2055 | -0.4073 | -1.5439 | -12.4153 | 128.6192 | -227.4267 | 46.0916 | -40.9486 | -1.8982 |  | -6.88 | -1.272 | -1.273 | 4.4 | -4.32 | -1.3934 | -0.9079 | 5.1865 | -13.7102 | 7.9 | 1.044 | 1.729 |  |  | 0.6052 | 0.3151 | 0.0295 |  | 23.4 | 1.6378 | 1.15 |  | -3.5106 | -3.3863 | -27.3639 | -2.5101 | -3.0357 | -28.3692 |  | -25 | 9 |  | -58.4125
09/08/2025 | 15:00 | 0 | 5.2616 | -10.2211 | 7.2021 | 9.1338 |  | 5.499 |  | 18.5707 | 8.1428 | 9.4142 | -8.88 |  | 13.2 | 7.452 |  | 3.5102 | 0.0846 | 6.5469 | 6.4184 | 11.3752 | 2.6732 | 2.0463 | 2.5443 |  | -0.6244 | -0.885 | -0.917 |  | -11.1 |  |  |  | -12.33 | -12.31 |  | -9.94 | -9.97 | 7.8746 | 3.7652 | 18.027 | 21.2931 | -9.8054 | -14.3336 | -15.0283 | 10.7062 | 9.1739 | -23.9787 | -21.1655 | 3.1687 | 19.0834 | 106.4231 | 16.0226 | -6.2 | -6.3 | -17.4177 | -17.9292 | -2.6084 |  | 9.7957 | 3.3486 | -0.1483 | 0.3573 | -106.5401 | 56.7034 | 56.7644 | 42.4901 | -115.768 |  |  |  | 16.3964 | 8.08 | 4.94 | -15.66 | -1.83 | -16.7404 | -17.1423 | 24.7651 | 23.88 | -1.5953 | -13.6358 |  | 9.7116 | 13.6678 |  |  | 52.6 | -25.1 | -2.33 | 33.0341 | 33.168 | 31.9998 | 94.2732 | 93.8157 | -32.0696 | -69.8842 | -31.3315 | 3.8322 | 31.45 | 14.06 | 9.0674 | 9.1827 | -10.01 |  | -15.5272 | -15.2173 | 36.6803 | 0.0152 | -5.2087 | 2.8 | 4.3 | -3.5327 | 2.998 | 8.0484 | 11.3242 | 3.43 | -1.78 | 7.1145 | -35.527 |  | -20.62 | 29.36 | 21.77 | -30.1636 | -15.5364 | -36.9895 | -36.7909 | 16.3861 | -0.9901 | -13.1337 | -12.9131 | -16.0821 | -24.7867 | -10.265 | -104.8881 | -55.0566 |  | -9.8423 | -8.7779 | 0 | 3.7739 | 2.813 | -4.1 | -19.6442 | -27.0961 | 1.2062 | 0 | -5.09 | 0 | 3.7196 | 10.5827 | -15.3945 | -3.959 | 7.3873 | 5.7556 | -9.3835 |  | 4.62 | 4.6413 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 3.8515 | -23.6113 | 19.3185 | 18.6025 | -12.0478 |  | 21.608 | -20.38 | -2.6125 | 0.3243 | 1.48 | 1.23 | -20.6464 |  | 1.865 | 1.277 |  | 3.99 | -9.7347 | -1.7966 | -3.27 | 27.3668 |  | 30.7911 | -10.1308 | -10.9376 | 2.8045 |  |  | -6.8175 | -6.8686 | 4.977 | -23.456 | 1.6311 | 2.453 | 136.0049 | -2.7461 | -6.8514 | -5.8044 | 2.4022 | 7.1569 | 7.3181 | 2 | 15.0372 | 15.9104 | -0.84 | -5.2206 | 6.345 | 0 | 64.4504 | -15.7738 | -15.403 | 0 | 0 | -15.5573 | 0 |  |  | -16.3685 | -16.2147 | -13.4432 | -13.1671 | 15.63 | 15.61 | -30.6 | -29.9 | 1.2845 | 0 | 91.0864 | 21.4581 | 21.3436 | -17 | -38.4 | -0.7 | -0.9 |  | -17.9294 | -154.3935 | 0.7357 | -247.6138 | -25.9773 | -42.5262 | 75.0694 | 95.8201 | 123.9706 | 112.0212 | -2.0989 | -2.818 | -0.7443 | -14.0977 | 131.5821 | -230.4146 | 47.7731 | -41.8444 | -1.8494 |  | -7.04 | -1.072 | -1.081 | 4.88 | -4.48 | -1.2906 | -0.6729 | 6.038 | -15.2636 | 8.4 | 1.082 | 1.357 |  |  | 0.3963 | 0.5278 | 0.2964 |  | 26 | 2.1914 | 1.12 |  | -4.2745 | -3.4816 | -27.2049 | -3.6704 | -3.0565 | -27.6848 |  | -25.8 | 10.5 |  | -58.4897
09/08/2025 | 15:30 | 0 | 5.3955 | -10.4649 | 6.8117 | 9.2099 |  | 5.3239 |  | 19.7398 | 8.5447 | 9.9338 | -8.88 |  | 11 | 6.624 | -26.4 | 3.084 | 0.4658 | 6.4869 | 6.4773 | 11.0929 | 2.5032 | 1.9951 | 2.452 |  | -0.5819 | -0.908 | -0.889 |  | -13.32 | 2.2 |  |  | -12.66 | -12.66 |  | -10.09 | -10.32 | 8.5007 | 3.3384 | 18.2829 | 21.0112 | -8.8054 | -15.0034 | -16.9177 | 15.1217 | 15.579 | -23.7108 | -20.4957 | 3.5633 | 16.6745 | 105.6238 | 15.0465 | -6.9 | -6.7 | -14.7999 | -18.1671 | -2.6736 |  | 10.5431 | 3.2645 | 0 | 0.2285 | -111.2094 | 57.5579 | 58.0462 | 41.7449 | -115.0772 |  |  |  | 17.4343 | 8.5 | 5.11 | -15.4 | -0.91 | -15.6688 | -15.8027 | 23.8024 | 22.6432 | -0.677 | -13.772 |  | 7.8888 | 12.055 |  |  | 47.6 | -20.6 | -2.22 | 32.2385 | 32.2769 | 30.9833 | 96.1821 | 95.5293 | -31.8361 | -71.5881 | -31.6783 | 3.7895 | 31.17 | 14.52 | 9.2236 | 9.3781 | -10.03 |  | -13.6988 | -13.2464 | 31.5208 | 0.0151 | -5.371 | 5 | 5.3 | -3.3997 | 2.811 | 8.2061 | 10.9531 | 3.22 | -1.94 | 6.8045 | -30.1367 |  | -20.85 | 28.95 | 21.51 | -29.0182 | -13.5909 | -34.8928 | -34.7091 | 14.7257 | -3.5812 | -14.5694 | -14.4283 | -13.3862 | -20.3128 | -9.007 | -106.9581 | -49.8099 |  | -9.2025 | -8.5849 | 0 | 0.3992 | -0.7466 | 7.184 | -19.2132 | -23.9809 | -2.7625 | 0 | -7.01 | 3.8 | 3.4226 | 2.7092 | -15.9071 | -4.4487 | 7.3475 | 3.3408 | -7.0645 |  | 4.7765 | 4.8153 | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 2.5118 | -23.4439 | 16.4013 | 16.4408 | -12.0364 |  | 22.1158 | -20.32 | -2.2078 | 0.3152 | 1.69 | 1.23 | -21.5976 |  | 1.85 | 1.621 |  | 3.99 | -10.2286 | -2.4086 | -3.84 | 27.0555 |  | 30.7015 | -10.0119 | -10.8646 | 2.8371 |  |  | -7.1137 | -7.0066 | 5.7018 | -23.7664 | 3.7369 | 2.5305 | 138.5364 | -2.8613 | -7.6034 | -5.7693 | 2.492 | 7.2228 | 7.3102 | 2 | 15.0302 | 16.1174 | -0.84 | -6.39 | 11.8633 | 0 | 58.1014 | -14.847 | -14.5077 | 0 | 0 | -15.7351 | 0 |  |  | -16.764 | -16.6377 | -12.6007 | -12.4313 | 16.65 | 16.55 | -30.4 | -30.9 | 1.301 | -2.24 | 92.1023 | 22.072 | 22.7127 | -17 | -38.8 | 0.1 | -0.4 |  | -17.7058 | -145.4871 | -3.8197 | -250.5307 | -25.1545 | -41.6332 | 77.4139 | 90.6402 | 125.6761 | 116.4117 | 4.1645 | 2.5529 | 0.2735 | -15.9653 | 135.7489 | -229.3167 | 49.6509 | -43.4041 | -1.7566 |  | -7.12 | -0.037 | -0.047 | 3.92 | -4.24 | -1.3869 | -0.9354 | 6.5629 | -15.4986 | 8.1 | 1.052 | 0.175 |  |  | 0.5624 | 0.7977 | 0.426 |  | 26.6 | 2.9617 | 1.01 |  | -4.3951 | -3.445 | -27.0894 | -3.3489 | -2.7938 | -27.6355 |  | -25.7 | 9.9 |  | -60.1759
09/08/2025 | 16:00 | 0 | 5.6115 | -10.8259 | 7.5044 | 9.2671 |  | 5.3311 |  | 19.2122 | 8.2637 | 9.5489 | -8.88 | -35.2 | 11 | 7.452 |  | 3.5578 | 0.6864 | 6.0731 | 5.9491 | 10.3844 | 2.7699 | 1.304 | 2.5339 |  | -0.3215 | -0.966 | -0.942 |  | -13.32 |  |  |  | -13.11 | -12.98 |  | -9.7 | -9.86 | 7.8011 | 3.8537 | 17.5343 | 21.0943 | -7.0504 | -16.2091 | -16.253 | 22.1414 | 12.5405 | -23.7108 | -22.2372 | 3.1687 | 23.269 | 104.2336 | 15.6573 | -7 | -7.1 | -16.849 | -18.0212 | -2.8212 |  | 9.6903 | 3.1757 | 0 | 0.2235 | -116.0008 | 60.1214 | 59.6026 | 49.0733 | -118.3995 |  |  |  | 17.3844 | 8.31 | 4.39 | -16 | 0.17 | -15.6688 | -16.3386 | 25.3001 | 24.1403 | 0.2694 | -16.1696 |  | 9.2828 | 10.1378 |  |  | 43.4 | -16.7 | -2.2 | 31.6987 | 31.8433 | 30.0659 | 98.5826 | 98.9537 | -33.0003 | -74.2093 | -31.3118 | 3.9233 | 28.5 | 14.39 | 8.9111 | 9.0851 | -10.03 |  | -11.6347 | -11.3421 | 28.5655 | 0.0153 | -5.0947 | 5.3 | 4.9 | -3.5083 | 2.4369 | 7.2598 | 10.7675 | 2.97 | -1.57 | 7.3005 | -28.8966 |  | -21.09 | 29.54 | 21.78 | -25.6545 | -12.8273 | -35.7778 | -35.4 | 13.4445 | -4.7334 | -15.5176 | -15.2559 | -16.7287 | -24.1617 | -9.511 | -114.8637 | -47.2607 |  | -9.7263 | -8.8542 |  | 3.0628 | 1.7674 | -4.612 | -19.6913 | -23.9945 | 0.1841 | 0 | -6.29 | 0 | 3.612 | 10.279 | -15.2184 | -3.6024 | 7.5433 | 4.9219 | -9.6493 |  | 4.1879 | 4.1266 | 0 | 2.4021 | 0 | 2.5118 | 2.0095 | -23.2764 | 16.6476 | 16.6684 | -11.3748 |  | 21.608 | -20.36 | -2.3122 | 0.3152 | 1.59 | 0.94 | -21.8584 |  | 1.74 | 1.077 |  | 3.07 | -10.8385 | -2.8381 | -3.91 | 25.4419 |  | 30.3794 | -9.6353 | -10.5169 | 2.8146 |  |  | -7.7793 | -7.4249 | 4.92 | -23.5582 | 1.8104 | 1.8003 | 133.8432 | -3.3385 | -7.8515 | -5.2576 | 2.7806 | 7.2228 | 7.3656 |  | 14.1695 | 15.9457 | -1.68 | -6.2131 | 10.4618 | 0 | 58.2225 | -12.1627 | -11.2449 | 0 | 0 | -15.7823 | 0 |  | 20.1775 | -17.2694 | -17.1266 | -9.4631 | -9.2648 | 16.97 | 16.98 | -31.9 | -31.9 | 1.2845 | -7.44 | 88.5761 | 22.162 | 22.4878 | -17.4 | -39.1 | 0.5 | 0 | -18.1137 | -17.9196 | -143.948 | -5.3239 | -250.6673 | -24.6941 | -41.5564 | 80.0041 | 87.2322 | 125.0387 | 120.2716 | 6.6516 | -0.9336 | 0.6642 | -12.0665 | 140.3371 | -232.4176 | 50.7274 | -47.9363 | -2.0154 |  | -6.08 | 0.027 | 0.018 | 2.56 | -2.56 | -1.0834 | -3.2517 | 4.9516 | -12.3918 | 9 | 1.076 | 2.017 |  |  | 0.8793 | 0.3967 | 0.284 |  | 24.3 | 1.3247 | 0.94 |  | -4.3569 | -3.3755 | -27.0925 | -3.7445 | -3.2081 | -27.702 |  | -24 | 7.6 |  | -57.1712
09/08/2025 | 16:30 | 0 | 5.6265 | -10.7145 | 6.5863 | 8.1161 |  | 4.2516 |  | 18.2136 | 7.7108 | 9.0384 | -8.88 | -35.2 |  | 6.624 | -26.4 | 3.276 | -1.1836 | 6.3675 | 6.2673 | 10.99 | 2.6596 | 2.1731 | 2.5366 |  | -0.0833 | -0.868 | -0.846 |  | -11.1 |  |  |  | -13 | -12.81 |  | -9.44 | -9.47 | 7.0426 | 3.8686 | 13.4711 | 17.2172 | -15.3346 | -18.7543 | -18.0713 | 12.2657 | 14.1216 | -27.4616 | -25.9881 | 2.3796 | 11.7989 | 50.048 | 14.1801 | -6.2 | -6.2 | -12.1845 | -12.3296 | -1.7881 |  | 8.8245 | 2.8608 | 0.0269 | 0.3003 | -64.272 | 54.4755 | 54.8723 | 28.8271 | -96.2412 |  |  |  | 16.1669 | 8.56 | 4.6 | -16.21 | 0 | -18.4819 | -17.0084 | 26.4842 | 25.6879 | 0.2202 | -14.6535 |  | 8.4831 | 9.2658 |  |  | 40.4 | -15.2 | -2 | 30.8067 | 30.253 | 29.0262 | 92.5576 | 92.9794 | -27.7503 | -71.9683 | -27.1264 | 3.776 | 28.66 | 14.4 | 8.2861 | 8.4015 | -9.3 |  | -10.6875 | -10.6086 | 25.0601 | 0.0154 | -4.7039 | 7.5 | 6.6 | -3.8501 | 2.0629 | 6.9444 | 10.0253 | 2.5 | -1.74 | 7.254 | -24.0964 |  | -20.93 | 28.76 | 21.08 | -22.9818 | -11.4 | -36.378 | -35.5636 | 13.2919 | -4.4968 | -14.9886 | -14.7534 | -19.7396 | -27.4197 | -8.985 | -101.8941 | -46.6294 |  | -9.2374 | -8.2862 |  | 1.599 | 0.8368 | -8.196 | -19.79 | -24.0662 | 2.6645 | 0 | -6.28 | 0 | 3.3459 | 9.2383 | -15.9358 | -4.5091 | 9.6476 | 8.3368 | -11.3085 |  | 3.8838 | 3.8804 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 4.1864 | -22.7741 | 16.9745 | 17.4066 | -10.7587 |  | 20.1187 | -20.63 | -2.5081 | 0.2905 | 1.96 | 1.54 | -19.8323 |  | 1.647 | 1.092 |  | 3.44 | -11.2493 | -4.3046 | -3.93 | 26.1399 |  | 27.9406 | -8.2905 | -9.1468 | 2.7971 |  |  | -7.1567 | -8.4949 | 5.1037 | -22.0743 | 3.6975 | 2.212 | 132.0719 | -3.7006 | -8.149 | -2.9739 | 2.8321 | 7.2155 | 7.3339 | 2 | 15.5571 | 17.1888 | 0.84 | -8.5596 | 9.1915 | 7.9466 | 60.2181 | -6.5396 | -6.5692 | -5.2531 | 0 | -15.0353 | -15.1833 | 24.6932 |  | -19.0163 | -18.3296 | -9.1351 | -8.9244 | 17.4 | 17.45 | -29.9 | -30.2 | 1.2497 | -6.96 | 82.5572 | 21.6972 | 21.871 | -17.4 | -38.3 | 3 | 2.5 |  |  | -142.4258 | -4.1321 | -251.1691 | -25.2161 | -39.2565 | 95.709 | 71.8725 | 124.1287 | 130.5313 | 25.1946 | 5.1437 | 4.9704 | -13.2538 | 158.265 | -239.3581 | 60.8444 | -53.4619 | -2.2718 |  | -5.44 | -0.267 | -0.278 | 1.68 | -1.92 | -1.0908 | -3.8651 | 6.4469 | -13.0083 | 8.9 | 1.62 | 1.273 | 2.6858 |  | 0.8091 | 0.7346 | 0.5072 |  | 23.9 | 1.116 | 0.97 |  | -5.937 | -2.6809 | -26.2289 | -5.4254 | -3.4555 | -26.643 | 0 | -23.5 | 6.8 |  | -58.2774
09/08/2025 | 17:00 | 0 | 5.0607 | -10.0653 | 7.0179 | 9.048 |  | 3.3627 |  | 17.3615 | 7.4288 | 8.7776 | -6.66 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 3.4862 | -0.3103 | 6.1374 | 6.0453 | 10.6871 | 2.8071 | 2.0201 | 2.5721 |  | -0.4386 | -0.912 | -0.896 |  | -13.32 | -2.2 |  |  | -12.1 | -12.04 |  | -9.63 | -9.59 | 6.8247 | 3.9161 | 16.0568 | 18.822 | -11.5834 | -19.1562 | -18.942 | 2.6524 | 2.7344 | -24.2466 | -21.9693 | 1.196 | 6.2207 | 46.6963 | 16.5379 | -7.2 | -7.1 | -14.471 | -14.3825 | -1.8691 |  | 5.1959 | 3.0761 | -0.089 | 0.3023 | -87.2219 | 57.741 | 57.3748 | 43.0564 | -108.7598 |  |  |  | 14.9194 | 8.08 | 3.26 | -17.24 | 1.62 | -17.0084 | -16.6065 | 25.5105 | 24.5258 | 0.7841 | -19.1381 |  | 5.1435 | 8.0341 |  |  | 36.3 | -12.2 | -1.93 | 28.7702 | 29.1204 | 27.4919 | 97.1146 | 98.4387 | -31.1767 | -72.7883 | -30.9453 | 3.5677 | 28.61 | 13.87 | 8.2861 | 8.4015 | -9.23 |  | -9.6054 | -8.8443 | 25.4556 | 0.0154 | -4.6578 | 7.2 |  | -3.9941 | 1.6889 | 6.3135 | 9.6542 | 2.19 | -1.52 | 7.006 | -25.6365 |  | -20.57 | 28.41 | 19.85 | -25.2182 | -12.2455 | -34.8369 | -33.9636 | 9.6439 | -7.2939 | -17.175 | -16.9296 | -19.6903 | -28.6583 | -9.942 | -116.3335 | -40.8461 |  | -9.1292 | -8.0274 |  | 0.3114 | -0.2153 | -9.22 | -19.8225 | -22.4823 | 3.8784 | 0 | -7.08 | 0 | 3.1659 | 8.6111 | -15.1537 | -3.7826 | 9.6688 | 10.1073 | -11.5799 |  | 3.2185 | 3.3249 | 5.4912 | 4.9619 | 3.5201 | 3.5166 | 2.1769 | -17.5829 | 14.8464 | 14.7305 | -7.1329 | 0 | 20.397 | -18.89 | -2.5081 | 0.3152 | 1.68 | 1.34 | -20.1922 |  | 1.66 | 1.323 |  | 2.34 | -19.99 | -10.8852 | -3.51 | 24.498 |  | 28.7908 | -8.1464 | -8.7942 | 2.8725 |  |  | -7.4732 | -6.9767 | 4.7909 | -22.2252 | 2.554 | 1.8402 | 151.1471 | -4.1397 | -9.5606 | -2.8428 | 3.3359 | 7.1349 | 7.2706 |  | 15.411 | 16.442 | 0.84 | -8.3846 | 13.2465 | 8.1852 | 58.075 | -5.3141 | -3.9876 | -5.4121 |  | -15.4214 | 0 |  | 32.6032 | -20.1918 | -19.5491 | -10.0017 | -9.7599 | 5.68 | 5.6 | -28.1 | -28 | 1.3889 | -7.52 | 92.4158 | 18.3674 | 18.3495 | -17.8 | -35.4 | 4.3 | 3.4 |  |  | -140.2141 | -6.2022 | -251.2375 | -22.7752 | -38.9429 | 94.8307 | 72.8643 | 128.7629 | 132.1377 | 25.8279 | 13.7377 | 12.5837 | -17.7851 | 161.1987 | -239.0431 | 63.3119 | -57.6226 | -2.2254 |  | -4.56 | -0.375 | -0.386 | 0.4 | 0.24 | -2.7059 | -7.0603 | 3.4592 | -8.6717 | 10.5 | 1.57 | 2.445 |  | 3.076 | 0.4109 | 0.1773 | 0.098 |  | 19.5 | 1.2648 | 0.68 |  | -6.2941 | -2.6169 | -25.928 | -5.2212 | -3.569 | -26.4818 | -1.3561 | -19.2 | 1.6 |  | -56.9575
09/08/2025 | 17:30 | 0 | 4.9812 |  | 9.1648 | 9.587 |  | 3.8074 |  | 15.3832 | 6.4658 | 7.9384 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.3458 | -1.9425 | 5.5383 | 5.5466 | 9.835 | 2.2743 | 2.1861 | 2.5687 |  | -0.4776 | -0.78 | -0.772 |  | -15.54 | -4.4 |  |  | -11.51 | -11.52 |  | -9.31 | -9.39 | 6.9958 | 3.9933 | 15.2552 | 18.5039 | -13.3878 | -19.826 | -18.8666 | 14.3592 | 13.7704 | -27.4616 | -25.0504 | 2.7742 | 13.7088 | 48.1167 | 14.8471 | -7.2 | -7.3 | -12.2683 | -13.3288 | -1.5504 |  | 5.2133 | 1.4122 | 0 | 0.1936 | -77.4254 | 55.4216 | 55.2995 | 35.6428 | -106.1869 |  |  |  | 13.9714 | 8.18 | 3.2 | -17.48 | 1.28 | -20.4912 | -19.8215 | 27.4973 | 26.3481 | -2.2183 | -14.1478 |  | 4.9956 | 9.7284 |  |  | 40.4 | -16.7 | -1.94 | 30.1674 | 30.0501 | 29.0197 | 96.7238 | 97.3148 | -30.9178 | -72.1972 | -32.3663 | 2.9685 | 29.05 | 13.22 | 7.8174 | 7.9132 | -8.82 |  | -11.2677 | -11.2328 | 25.8641 | 0.0155 | -4.2661 | 7.3 | 8 | -2.8979 | 1.5019 | 7.2598 | 9.2831 | 1.92 | -1.85 | 6.6495 | -25.1714 |  | -18.72 | 26.53 | 19.61 | -22.5273 | -12.0545 | -37.9288 | -37.4273 | 9.5371 | -7.0447 | -17.3983 | -17.4024 | -22.186 | -31.8045 | -10.517 | -113.6899 | -35.3878 |  | -8.445 | -7.4996 |  | 0.3318 | -0.3191 | -9.22 | -25.1141 | -24.8376 | 6.8674 |  | -7.15 | 0 | 2.9446 | 9.8204 | -16.3793 | -5.1159 | 10.3098 | 13.7954 | -14.4766 |  | 4.3449 | 4.3952 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.8657 | -17.248 | 18.7396 | 18.4802 | -5.2459 |  | 19.9283 | -19.6 | -2.6125 | 0.3243 | 1.92 | 1.13 | -18.6006 |  | 1.672 | 1.653 |  | 2.71 | -19.7972 | -12.8009 | -3.69 | 24.728 |  | 29.4484 | -7.8627 | -8.539 | 2.8684 |  |  | -7.0164 | -5.2128 | 3.9213 | -22.2602 | 2.5599 | 2.7672 | 153.6041 | -4.1291 | -10.3664 | -2.4901 | 2.5644 | 7.0983 | 7.3023 |  | 17.214 | 18.4428 | 2.51 | -9.1394 | 9.2097 | 15.1211 | 61.8219 | -3.0772 | -1.1277 | -6.1275 |  | -15.1535 | 0 | 33.9248 |  | -18.9174 | -18.3735 | -9.3093 | -9.3912 | 3.52 | 3.6 | -29 | -29.1 | 1.2662 | -7.44 | 88.875 | 18.0864 | 18.0614 | -17.7 | -35.6 | 3.4 | 2.6 | -17.7243 |  | -138.484 | -0.1632 | -253.984 | -24.6479 | -38.4127 | 103.3243 | 62.2944 | 122.7571 | 135.9514 | 32.9363 | 14.1177 | 15.001 | -12.374 | 172.1551 |  | 71.0516 | -65.6542 | -2.8821 |  | -5.52 | -0.291 | -0.294 | 1.2 | 0.96 | -3.5485 | -7.5273 | 4.4541 | -8.5527 | 10.5 | 0.476 | 0.967 |  |  | 0.4706 | 0.4849 | 0.6372 |  | 19.7 | 0.5636 | 0.67 |  | -7.438 | -2.1145 | -25.3414 | -6.468 | -3.9211 | -25.6722 | -1.544 | -19.2 | 1.8 |  | -57.4306
09/08/2025 | 18:00 | 0 | 4.2259 | -9.1809 | 9.5431 | 8.6906 |  | 12.3349 |  | 12.8514 | 5.0698 | 6.5044 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.1498 | 1.5924 | 4.7134 | 4.6376 | 8.4567 | 1.3527 | 1.323 | 2.216 |  | -0.4045 | -0.799 | -0.794 |  | -17.76 | -6.6 |  |  | -10.91 | -10.87 |  | -10.24 | -10.36 | 6.4789 | 4.0761 | 15.6912 | 19.8419 | -10.4025 | -19.1562 | -18.8086 | 2.8016 | 3.6762 | -24.3806 | -22.5051 | 1.196 | 7.5363 | 47.4785 | 16.9029 | -7.5 | -7.5 | -15.2261 | -15.3458 | -1.6402 |  | 3.2038 | 1.2564 | 0 | -0.4708 | -99.4293 | 55.5132 | 55.2995 | 53.9223 | -112.2115 |  |  |  | 13.3127 | 7.89 | 2.63 | -18.31 | 1.41 | -17.2763 | -16.7404 | 24.9216 | 24.1848 | -4.2238 | -25.6727 |  | 3.0875 | 11.4065 |  |  | 42 | -18.4 | -1.68 | 27.7022 | 27.9878 | 26.5207 | 100.7164 | 101.2835 | -32.0248 | -73.2419 | -32.795 | 3.16 | 27.73 | 13.41 | 8.7549 | 8.8898 | -9.87 |  | -13.2127 | -13.0932 | 39.908 | 0.0154 | -4.8877 | 8.1 | 8.4 | -2.9932 | 2.4369 | 8.5215 | 10.9531 | 3.03 | -1.82 | 5.611 | -38.2272 |  | -14.25 | 25.56 | 22.04 | -33.9636 | -17.0182 | -39.7283 | -38.6182 | 10.4709 | -9.0052 | -20.3137 | -20.2313 | -22.9001 | -33.2468 | -10.975 | -132.9584 | -25.0481 |  | -6.3445 | -5.2085 |  | -1.8987 | -1.6191 | -9.732 | -24.9006 | -24.5549 | 9.9756 |  | -7.22 | 0.2 | 2.5373 | 7.6213 | -16.3787 | -5.0034 | 9.9381 | 16.2042 | -17.1052 |  | 4.3765 | 4.4267 | 0 | 0 |  | 3.5166 | 3.3491 | -14.4012 | 20.7204 | 20.3182 | 0.5511 | 14.9691 | 23.5807 | -20.44 | -2.2353 | 0.4031 | 1.59 | 1.01 | -24.1367 |  | 1.67 | 1.645 | 0 | 0.4 | -27.6427 | -18.1037 | -3.49 | 22.8341 |  | 29.9443 | -8.0799 | -8.8226 | 3.2615 |  |  | -6.6055 | -6.0119 | 3.2828 | -21.1041 | 2.8297 | 2.6973 | 162.3868 | -3.3906 | -10.659 | -2.8356 | 2.1022 | 7.8976 | 8.1022 | 1.2562 | 17.5681 | 19.1241 | 4.19 | -10.7979 | 5.3234 | 17.6806 | 63.3772 | 0.891 | 1.519 | -7.4017 |  | -15.0411 | 0 | 46.7341 | 44.1676 | -17.4562 | -17.0442 | -9.6345 | -9.5528 | 1.33 | 1.24 | -27.5 | -27.1 | 1.2662 | -7.68 | 82.748 | 23.7955 | 23.4719 | -17.9 | -34.6 | 1.7 | 0.8 |  |  | -135.6095 | 3.7308 | -250.4297 | -22.547 | -35.6864 | 106.5648 | 57.8994 | 115.0116 | 137.7893 | 37.8781 | 16.8501 | 16.559 | -5.4159 | 174.7775 |  | 75.7865 | -69.2875 | -1.991 |  | -5.92 | -0.163 | -0.171 | 1.76 | 1.68 | -3.5937 | -7.7348 | 5.51 | -9.4041 | 11.4 | 1.171 | 2.402 | 0 | 0 | 0.6858 | 0.7882 | 0.4249 |  | 19.2 | 0.6297 | 0.58 |  | -9.0234 | -1.7229 | -24.0392 | -7.9854 | -4.637 | -24.1339 | -2.1455 | -19.3 | 1.9 |  | -56.3604
09/08/2025 | 18:30 | 0 | 5.0634 | -9.8255 | 5.6748 | 7.6735 |  | 13.5053 |  | 14.2333 | 5.7918 | 7.3117 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -22 | 3.5547 | 0.6632 | 5.1012 | 5.1225 | 9.1523 | 1.2084 | 0.253 | 1.1543 |  | -0.3837 | -0.43 | -0.429 | 3.986 | -13.32 | -2.2 |  |  | -7.66 | -7.61 |  | -10.11 | -10.02 | 6.8256 | 3.9442 | 14.2265 | 16.2009 | -15.5543 | -8.1715 | -8.0124 | 2.6548 | 4.6328 | -21.2995 | -18.6203 | 1.5905 | 7.5205 | 38.2305 | -0.924 | -0.8 | -0.8 | -20.7053 | -20.3083 | -1.0888 |  | 4.2213 | 0.4759 | 0.8393 | 0.7586 | -61.1896 | 53.4989 | 53.5294 | 36.8504 | -90 |  |  |  | 15.5182 | 8.87 | 6.32 | -15.85 | -2.74 | -20.2233 | -20.7592 | 26.3279 | 25.1908 | -3.7402 | -21.835 |  | 4.1533 | 10.5368 |  |  | 45.4 | -17.7 | -1.64 | 29.4519 | 29.2986 | 28.5409 | 88.0776 | 88.4184 | -22.3161 | -72.2747 | -21.5338 | 3.2984 | 25.24 | 15.93 | 8.4424 | 8.6945 | -9.58 |  | -11.8595 | -11.6104 | 34.1984 | 0.0151 | -4.8044 | 6.1 | 8.5 | -2.9944 | 2.4369 | 8.9947 | 10.9531 | 3.07 | -1.93 | 3.8285 | -31.4968 |  | -13.37 | 23.35 | 21.02 | -26.8 | -13.5182 | -40.426 | -39.9182 | 12.3268 | -5.4551 | -17.2773 | -17.1376 | -23.4863 | -34.6291 | -10.603 | -113.4622 | -26.2664 |  | -5.1628 | -4.0856 |  | -1.4166 | -1.7476 | -11.78 | -25.6017 | -25.3387 | 12.4792 |  | -6.44 | 0 | 2.7462 | 7.9254 | -16.078 | -4.9008 | 9.7402 | 17.7671 | -18.323 |  | 4.3357 | 4.3656 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.3681 | -17.9178 | 22.1624 | 22.1274 | -0.887 | 11.1731 | 23.5172 | -21.46 | -2.6143 | 0.404 | 1.5 | 0.32 | -24.2802 |  | 1.668 | 0.591 |  | -0.53 | -25.8764 | -16.8762 | -3.7 | 22.4832 |  | 29.4541 | -9.2099 | -9.9194 | 3.5515 |  |  | -6.2996 | -5.5339 | 2.9421 | -17.7757 | 1.6883 | 1.4481 | 164.161 | -1.5138 | -8.17 | -3.9849 | 2.4778 | 8.3224 | 8.5215 | 2 | 17.3804 | 18.7413 | 6.29 | -11.917 | 0 | 22.5735 | 66.3877 | 3.1491 | 4.5534 | -8.2904 |  | -15.2538 | 0 |  |  | -17.2474 | -16.9837 | -9.9336 | -9.7043 | 0.5 | 0.38 | -28.3 | -28.3 | 1.2314 | -7.84 | 84.6326 | 22.8668 | 22.9929 | -17.9 | -34.6 | 2.2 | 1.6 |  | -17.6783 | -134.481 | 16.5268 | -255.8664 | -27.4045 | -34.5434 | 110.8875 | 52.4456 | 112.8513 | 141.7869 | 44.4048 | 16.3936 | 14.5081 | -4.043 | 180.4332 | -242.2209 | 78.195 | -71.4871 | -1.803 |  | -5.6 | -0.287 | -0.299 | 1.84 | 1.52 | -3.9316 | -7.4998 | 5.568 | -9.8711 | 10.6 | 1.584 | 0.888 |  |  | 0.7707 | 0.4856 | 0.2771 |  | 20.2 | 1.4803 | 0.5 |  | -9.4144 | -1.3871 | -23.4841 | -8.4956 | -4.9451 | -23.1589 | -2.8707 | -19.2 | 2.4 |  | -56.7964
09/08/2025 | 19:00 | 0 | 5.3624 | -10.3627 | -1.204 | 5.5054 |  | 13.6722 |  | 14.0887 | 5.8978 | 7.2917 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 4.013 | 0.9709 | 6.024 | 5.9034 | 10.4141 | 0.8944 | 0.2375 | 1.1674 |  | -0.6354 | -0.512 | -0.494 | 3.71 | -4.44 | -4.4 |  |  | -10.34 | -10.29 |  | -8.19 | -8.22 | 8.222 | 3.9888 | 7.2085 | 11.3145 | -18.4908 | -13.262 | -13.3846 | 13.6481 | 12.7532 | -23.7108 | -21.7014 | 2.3796 | 10.9563 | 50.4762 | -1.5676 | -1.6 | -1.6 | -14.4505 | -15.8534 | -1.32 |  | 4.9765 | 1.9184 | 0.8695 | 0.5925 | -7.5381 | 43.7635 | 43.9772 | 32.117 | -61.1527 |  |  |  | 13.4325 | 7.85 | 5.36 | -16.94 | -4.37 | -22.9025 | -23.4383 | 30.5832 | 29.8475 | -4.348 | -18.8554 |  | 4.3106 | 11.9534 |  |  | 48.6 | -22.3 | -1.74 | 30.2256 | 29.9246 | 29.1312 | 79.6542 | 79.0649 | -22.4368 | -61.5352 | -23.1795 | 3.2335 | 24.83 | 15.18 | 8.2861 | 8.4015 | -9.38 |  | -13.5095 | -13.4554 | 36.4053 | 0.0151 | -4.6382 | 8.8 | 8.6 | -2.6489 | 2.4369 | 7.4175 | 10.582 | 2.89 | -1.56 | 3.3325 | -35.377 |  | -12.57 | 22.4 | 20.06 | -27.8545 | -13.8455 | -41.9438 | -41.6364 | 11.3124 | -3.4967 | -16.4751 | -16.1403 | -24.4517 | -34.85 | -10.204 | -97.4306 | -41.2824 |  | -4.5605 | -3.4746 | 0 | -2.3952 | -2.5935 | -8.708 | -24.7455 | -24.4151 | 12.1843 |  | -7.05 | 0.1 | 2.7089 | 6.1687 | -14.2322 | -2.8126 | 7.8419 | 18.2257 | -18.7825 |  | 3.8926 | 3.9506 | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 10.3823 | -32.654 | 25.9017 | 25.8498 | -15.4433 | 0 | 26.2712 | -23.67 | -2.7187 | 0.404 | 1.95 | -0.05 | -25.8139 |  | 1.671 | 1.215 |  | 0.96 | -5.1799 | 2.9132 | -4.3 | 24.8006 |  | 29.2976 | -8.3499 | -9.0129 | 3.6946 |  |  | -6.3999 | -3.3179 | 2.9788 | -17.8689 | 2.2556 | 1.6019 | 149.1869 | -1.9199 | -9.9364 | -3.1335 | 1.7082 | 8.4323 | 8.6085 | 1.2094 | 16.7364 | 18.2723 | 1.26 | -5.8413 | 15.0962 | 23.2808 | 54.9381 | 2.0081 | 2.851 | -7.9635 |  | -15.2655 | 0 |  |  | -18.4999 | -17.8791 | -9.0208 | -8.6942 | 1.17 | 1.2 | -29.8 | -29.2 | 1.3193 | -8.24 | 93.1439 | 20.372 | 20.8413 | -18.2 | -34.6 | 2.7 | 2.3 | -17.8009 | -17.6768 | -113.5194 | 12.3097 | -255.3117 | -31.0037 | -30.1949 | 112.5203 | 50.808 | 121.1616 | 144.2305 | 45.2503 | 15.1808 | 16.5968 | -9.7849 | 183.408 | -242.6896 | 81.4417 | -73.6814 | -1.2171 |  | -5.92 | -0.351 | -0.357 | 1.68 | 1.04 | -4.0242 | -7.4113 | 5.4795 | -9.2576 | 10.3 | -1.301 | -1.53 |  |  | 0.6325 | 0.5589 | 0.4182 |  | 19.5 | 1.6342 | 0.51 |  | -9.413 | -1.775 | -23.5208 | -8.6925 | -4.9385 | -23.1992 | -2.7135 | -19.1 | 2 |  | -44.5132
09/08/2025 | 19:30 | 0 | 5.3856 | -10.3803 | -0.9253 | 6.4353 |  | 13.5271 |  | 14.5161 | 5.8648 | 7.249 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.8876 | 1.2322 | 5.4799 | 5.4658 | 9.633 | 0.6906 | 0.2365 | 0.8122 |  | -0.9014 | -0.481 | -0.454 | 3.276 | -4.44 | -4.4 |  |  | -10.2 | -10.21 |  | -8.32 | -8.24 | 8.1728 | 4.1705 | 7.4232 | 10.7644 | -18.9544 | -11.6544 | -11.8415 | 14.4534 | 12.886 | -24.1126 | -21.8353 | 2.7742 | 12.0629 | 51.5601 | -0.7469 | -2.3 | -2.3 | -14.2677 | -14.0571 | -1.8205 |  | 4.2987 | 1.8735 | 0.4046 | 0.4038 | -3.4486 | 43.0006 | 43.1837 | 28.3526 | -60.2463 |  |  |  |  | 7.73 | 5.25 | -17.35 | -4.64 | -23.1704 | -23.0364 | 30.2425 | 28.7501 | -4.0705 | -17.2892 |  | 4.278 | 11.4968 |  |  | 46.6 | -20 | -1.63 | 30.0138 | 29.9765 | 28.7689 | 78.3141 | 78.6215 | -22.0455 | -60.7993 | -22.0943 | 3.3952 | 25.29 | 15.58 | 8.1299 | 8.5968 | -9.45 |  | -13.003 | -12.5485 | 32.3602 | 0.0151 | -5.0401 | 8.7 |  | -2.6099 | 2.4369 | 8.0484 | 10.582 | 2.86 | -1.76 | 2.759 | -30.6817 |  | -12.77 | 25.36 | 20.09 | -25.4364 | -12.7091 | -41.1856 | -40.8909 | 13.1466 | -1.7028 | -14.0205 | -14.879 | -25.1405 | -34.807 | -9.576 | -95.1688 | -43.0227 |  | -4.568 | -3.4222 | 0 | -1.7148 | -2.2284 | -11.268 | -23.8982 | -23.5965 | 11.7978 |  | -6.67 | 0 | 2.4314 | 8.7465 | -15.5973 | -4.3172 | 8.4549 | 17.656 | -18.4487 |  | 4.2964 | 4.3146 | 0 | 0 | 10 | 10.0474 | 9.8799 | -32.654 | 23.5671 | 24.0914 | -15.5835 |  | 26.2126 | -23.93 | -2.6125 | 0.4031 | 1.69 | 0.62 | -25.9803 |  | 1.649 | 0.625 |  | 1.51 | -4.5257 | 3.0922 |  | 25.3069 |  | 28.8961 | -8.5653 | -9.3407 | 3.622 |  |  | -7.8367 | -4.2489 | 3.8815 | -17.9718 | 2.6431 | 3.2649 | 150.4029 | -1.8329 | -8.9534 | -3.3321 | 3.4345 | 8.3004 | 8.5215 | 1.6304 | 16.2952 | 18.4332 | 1.68 | -6.2851 | 11.6424 | 21.385 | 56.2387 | 2.3998 | 2.799 | -7.5379 |  | -15.303 | 0 |  |  | -17.6539 | -17.0497 | -9.0377 | -8.6454 | 0.72 | 0.73 | -29.3 | -28.7 | 1.2662 | -8.32 | 89.5476 | 18.4621 | 18.4377 | -17.8 | -34.6 | 2.2 | 1.6 | -17.6037 | -17.4591 | -114.9414 | 13.8381 | -257.7403 | -29.6476 | -31.5357 | 114.1488 | 52.0799 | 117.0684 | 143.5115 | 46.2843 | 17.6221 | 15.1145 | -7.1106 | 185.7767 | -242.683 | 79.1716 | -73.953 | -0.9827 |  | -5.76 | -0.316 | -0.327 | 1.28 | 1.68 | -4.2214 | -7.7928 | 5.391 | -8.9647 | 10.6 | 0.009 | 0.152 |  |  | 0.4266 | 0.3046 | 0.2038 |  | 19.3 | 1.9705 | 0.56 |  | -9.5356 | -1.3897 | -23.7023 | -8.5315 | -4.5781 | -24.0439 | -2.4288 | -19.3 | 2.3 |  | -48.54
09/08/2025 | 20:00 | 0 | 5.2374 | -10.3417 | 1.2671 | 7.3977 |  | 13.4852 |  | 13.7688 | 5.5878 | 7.0227 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.7304 | 0.9054 | 5.3532 | 5.419 | 9.5736 | 1.004 | 0.2393 | 0.7781 |  | -0.8725 | -0.622 | -0.61 | 3.899 | -6.66 | -4.4 |  |  | -10.7 | -10.64 |  | -9.03 | -9.06 | 8.7291 | 3.8832 | 10.6742 | 13.7412 | -15.6487 | -10.0469 | -9.1634 | 1.4801 | 1.4261 | -20.8976 | -18.4864 | 0.4069 | 3.9688 | 49.7536 | -0.2094 | -2.6 | -2.6 | -18.9026 | -18.4647 | -1.7607 |  | 6.8927 | 1.7001 | 1.1703 | 0.9818 | -30.3964 | 46.3271 | 46.2966 | 41.1802 | -76.4401 |  |  |  | 13.4025 | 7.77 | 5.44 | -16.89 | -4.27 | -21.8308 | -21.295 | 29.8156 | 28.8311 | -2.6138 | -24.8493 |  | 6.7124 | 9.4081 |  |  | 44.6 | -16.6 | -1.72 | 28.3938 | 28.2436 | 27.0916 | 81.3916 | 81.925 | -21.7363 | -64.6996 | -21.8393 | 3.2806 | 23.11 | 15.4 | 7.8174 | 8.0109 | -9.15 |  | -10.731 | -10.7798 | 37.0126 | 0.0152 | -4.4968 | 8.7 |  | -3.877 | 2.2499 | 6.9444 | 10.2109 | 2.73 | -1.37 | 2.635 | -35.812 |  | -13.21 | 23.3 | 20.26 | -28.8909 | -14.5818 | -41.0107 | -40.9 | 9.9515 | -5.2476 | -18.0653 | -17.6526 | -24.7125 | -34.3799 | -9.47 | -109.8284 | -32.7772 |  | -5.2276 | -4.1453 | 0 | -2.6335 | -2.7101 | -9.732 | -24.2638 | -23.8413 | 11.3968 |  | -7.1 | 0 | 2.3252 | 7.4629 | -16.6384 | -5.483 | 10.0999 | 17.935 | -18.7368 |  | 4.3462 | 4.3963 | 0 | 0 |  | 7.5355 | 8.0379 | -31.1469 | 24.0443 | 24.1278 | -15.9595 |  | 25.236 | -24.11 | -2.8084 | 0.404 | 1.81 | 1.05 | -24.1965 |  | 1.543 | 0.998 |  | 1.68 | -5.4815 | 2.0612 | -4.2 | 25.1316 |  | 28.5217 | -8.2199 | -8.8808 | 3.5798 |  |  | -7.6188 | -4.3839 | 3.8333 | -18.5266 | 1.5129 | 1.9645 | 142.1644 | -2.2895 | -9.457 | -2.5302 | 2.2925 | 8.1027 | 8.3712 | 1.7324 | 18.0411 | 19.8089 | 2.1 | -6.9604 | 11.8213 | 23.8221 | 57.0104 | 0 | 3.4514 | -8.6841 |  | -14.8896 | 0 |  | 48.0205 | -16.808 | -16.1872 | -8.1307 | -7.8752 | 1.18 | 1.12 | -26.5 | -26.3 | 1.3193 | -8.88 | 89.2039 | 20.9466 | 20.9164 | -18.2 | -35 | 0.9 | 0.3 | -17.8045 | -17.6713 | -112.4953 | 14.4027 | -255.106 | -28.3009 | -31.3765 | 115.3763 | 50.5784 | 113.7731 | 142.6929 | 49.0157 | 21.515 | 20.4395 | -7.7361 | 184.173 | -241.8435 | 83.7435 | -73.7036 | -1.7322 |  | -5.68 | -0.354 | -0.367 | 1.44 | 1.84 | -4.3144 | -7.9973 | 4.9516 | -9.2851 | 11.4 | 1.523 | 0.874 |  |  | 0.4042 | 0.39 | 0.3617 |  | 19.4 | 2.2371 | 0.44 |  | -9.8079 | -1.291 | -23.0842 | -8.9278 | -5.3742 | -22.6443 | -3.2069 | -19.1 | 2 |  | -51.8572
09/08/2025 | 20:30 | 0 | 5.1269 | -9.5228 | 2.52 | 7.5288 |  | 12.5168 |  | 12.9664 | 5.2448 | 6.8356 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.6995 | 0.191 | 4.9017 | 4.8647 | 8.7066 | 1.2699 | 0.2441 | 0.7414 |  | -0.7938 | -0.59 | -0.559 | 3.891 | -6.66 | -6.6 |  |  | -10.46 | -10.59 |  | -9.14 | -8.77 | 8.9573 | 3.9599 | 8.7115 | 11.94 | -17.6644 | -13.7978 | -14.3498 | 8.772 | 10.6932 | -24.9164 | -24.5145 | 1.196 | 6.8272 | 57.0683 | -0.0584 | -2.2 | -2.4 | -17.8293 | -16.197 | -1.7899 |  | 5.1622 | 1.93 | 1.1855 | 0.8178 | -15.2592 | 45.0453 | 44.5265 | 34.0203 | -68.97 |  |  |  |  | 7.34 | 4.9 | -17.17 | -4.5 | -21.161 | -21.161 | 29.7036 | 28.4635 | -4.037 | -19.7901 |  | 5.0821 | 12.649 |  |  | 52.4 | -23.3 | -1.77 | 30.8409 | 30.511 | 29.3474 | 81.3745 | 82.1692 | -24.4673 | -62.224 | -24.7498 | 3.4129 | 24.59 | 14.62 | 7.3486 | 7.5226 | -8.92 |  | -14.4562 | -14.0502 | 42.1089 | 0.015 | -4.3509 | 9.8 | 10.1 | -4.3665 | 1.5019 | 34.229 | 9.2831 | 1.93 | 0.38 | 3.348 | -39.9773 |  | -12.72 | 24.15 | 19.63 | -32.9636 | -16.9818 | -41.8947 | -41.4636 | 15.0769 | 0.5928 | -12.7343 | -12.2391 | -26.2136 | -35.7525 | -10.104 | -101.3661 | -38.5817 |  | -4.4613 | -3.5521 | 0 | -2.7707 | -3.0909 | -13.316 | -24.1503 | -24.137 | 13.0955 |  | -4.99 | 0 | 2.24 | 8.0041 | -16.9038 | -5.7587 | 10.41 | 19.222 | -20.7348 |  | 4.3141 | 4.4465 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 6.1959 | -31.1469 | 25.1376 | 25.5371 | -15.8969 |  | 24.025 | -23.96 | -2.4221 | 0.3683 | 1.37 | 1.74 | -24.1531 |  | 1.525 | 0.858 | 2.5407 | 3.02 | -4.3441 | 3.1742 | -3.99 | 26.9742 |  | 28.8932 | -8.2116 | -8.9125 | 3.44 |  |  | -7.514 | -2.9405 | 3.6336 | -19.8557 | 2.3781 | 1.9612 | 146.1811 | -2.6723 | -9.2087 | -2.7046 | 1.4515 | 7.7877 | 8.038 | 1 | 17.1539 | 19.1728 | 1.26 | -6.898 | 10.3376 | 23.7596 | 56.7655 | 3.4594 | 3.6266 | -8.5232 |  | -15.188 | 0 |  |  | -16.385 | -15.7588 | -8.6266 | -8.2191 | 2.42 | 2.43 | -26.9 | -27.2 | 1.2845 | -8.32 | 82.5631 | 23.4944 | 23.7116 | -18.2 | -34.1 | 1.3 | 0.8 | -17.6148 | -17.5533 | -113.8755 | 15.2616 | -254.1444 | -28.2044 | -30.6715 | 113.7976 | 50.3371 | 111.8912 | 140.785 | 48.4412 | 22.3916 | 20.3261 | -2.9592 | 184.189 |  | 84.6117 | -77.5643 | -1.781 |  | -5.28 | -0.252 | -0.26 | 1.12 | 1.04 | -3.2614 | -7.5853 | 4.8356 | -8.8457 | 11.3 | 2.463 | 2.905 |  |  | 0.3903 | 0.3607 | 0.2577 |  | 18.8 | 2.8513 | 0.31 |  | -9.6973 | -1.2908 | -23.2207 | -9.2933 | -4.9012 | -22.5283 | -3.1638 | -18.6 | 1.6 |  | -50.7963
09/08/2025 | 21:00 | 0 | 4.4258 | -9.251 | 4.3851 | 8.0936 |  | 11.7625 |  | 12.2846 | 4.6739 | 6.131 | -8.88 |  | 2.2 | 4.14 | -19.8 | 3.5754 | -0.2394 | 3.7165 | 3.5843 | 6.7353 | -0.4858 | 0.4781 | 0.6967 |  | -0.9119 | -0.607 | -0.596 | 3.803 | -11.1 | -6.6 |  |  | -10.63 | -10.72 |  | -9.21 | -9 | 8.881 | 3.9716 | 10.4347 | 12.0467 | -19.1313 | -12.1903 | -13.6125 | 15.8689 | 14.5601 | -23.3089 | -20.6297 | 2.3796 | 15.3917 | 54.1393 | -0.3981 | -3.5 | -3.6 | -16.5003 | -16.2584 | -1.7392 |  | 3.9935 | 1.912 | 1.1518 | 0.7902 | -22.1869 | 43.794 | 43.733 | 36.788 | -72.2308 |  |  |  |  | 7.33 | 4.59 | -17.42 | -3.8 | -18.8838 | -19.4196 | 27.0252 | 26.4384 | -3.9422 | -22.3743 |  | 3.6593 | 12.4816 |  |  | 49.6 | -23.9 | -1.62 | 29.3759 | 29.4516 | 28.4124 | 83.6839 | 84.4481 | -26.208 | -62.9824 | -25.9518 | 3.506 | 24.36 | 13.82 | 7.1924 | 7.3273 | -9 |  | -14.0472 | -13.8254 | 43.4202 | 0.0151 | -4.6606 | 9.9 |  | -4.5605 | 1.1279 | 33.5982 | 8.912 | 1.68 | 0.64 | 3.472 | -42.3024 |  | -12.81 | 22.36 | 20.01 | -37.4364 | -18.8182 | -40.8311 | -40.4727 | 12.966 | -1.6536 | -14.711 | -14.2287 | -26.464 | -35.2693 | -9.984 | -104.7725 | -34.5427 |  | -3.7757 | -2.9966 |  | -3.5237 | -3.4531 | -9.732 | -24.2842 | -23.8631 | 13.1767 |  | -6.91 | 0 | 2.057 | 6.9994 | -16.8593 | -5.6444 | 9.9539 | 19.2087 | -21.519 |  | 4.3247 | 4.2839 | 0 | 0 | 0 | 5.0237 | 5.3586 | -29.8072 | 24.3465 | 24.5053 | -15.2057 |  | 25.0016 | -23.19 | -1.9094 | 0.3683 | 1.22 | 2.27 | -24.2095 |  | 1.546 | 1.012 |  | 4.04 | -5.3018 | 2.7508 | -3.83 | 27.7917 |  | 28.7805 | -7.8932 | -8.6544 | 3.4253 |  |  | -7.7034 | -3.2064 | 4.0116 | -21.2189 | 2.3543 | 2.4194 | 146.1918 | -3.2661 | -10.092 | -2.3744 | 1.1426 | 7.5973 | 7.769 |  | 17.0311 | 18.9648 | 2.51 | -6.1614 | 11.7406 | 25.4993 | 56.3975 | 1.6202 | 3.3437 | -8.6611 |  | -15.0952 | 0 |  |  | -15.6049 | -15.3358 | -7.4407 | -7.5962 | 2.05 | 2.18 | -29.2 | -29.3 | 1.3724 | -8.88 | 83.1326 | 24.613 | 24.5794 | -18.7 | -35.4 | 1.3 | 0.4 |  |  | -112.4785 | 14.0484 | -256.4716 | -30.2716 | -30.8388 | 115.583 | 52.4566 | 111.4483 | 138.2742 | 46.3268 | 19.4299 | 19.504 | -1.22 | 182.3606 | -240.4969 | 80.8284 | -77.3486 | -2.0618 |  | -5.44 | -0.372 | -0.378 | 1.04 | 0.32 | -3.2292 | -7.4113 | 4.6006 | -9.0227 | 10.9 | 1.287 | 1.052 | 0.7772 | 0.9751 | 0.5389 | 0.3259 | 0.2417 |  | 20.1 | 2.883 | 0.3 |  | -10.0539 | -1.2311 | -22.9975 | -9.1649 | -5.0547 | -22.7953 | -2.995 | -19.5 | 2.7 |  | -55.9765
09/08/2025 | 21:30 | 0 | 3.2652 | -8.0866 | 6.2157 | 9.0484 |  | 11.6427 |  | 11.7687 | 4.5669 | 6.1233 | -6.66 |  | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.5652 | 0.6532 | 4.5405 | 4.3376 | 7.9664 | 2.8827 | 0.7656 | 0.9864 |  | -0.9737 | -0.754 | -0.739 | 3.808 | -13.32 | -6.6 |  |  | -11.25 | -11.36 |  | -9.95 | -10.05 | 8.2301 | 4.3055 | 12.7246 | 15.23 | -15.8419 | -10.1809 | -9.8992 | 3.4081 | 3.5152 | -21.2995 | -19.2901 | 1.196 | 5.746 | 49.2921 | 1.5231 | -2.9 | -2.9 | -20.4769 | -20.5255 | -1.8711 |  | 6.6707 | 1.3924 | 1.1717 | 0.7936 | -49.3179 | 48.9517 | 48.8296 | 45.8513 | -92.1012 |  |  |  | 13.4125 | 7.35 | 4.27 | -18 | -3.41 | -23.0364 | -22.7685 | 28.6491 | 27.3386 | -2.0701 | -18.721 |  | 6.5535 | 12.4663 |  |  | 48.9 | -22.9 | -1.54 | 29.6882 | 30.1102 | 28.7365 | 88.0509 | 88.236 | -24.1552 | -69.506 | -24.4277 | 3.2343 | 24.15 | 13.19 | 6.5674 | 6.7413 | -8.43 |  | -13.9138 | -13.6069 | 42.7912 | 0.0152 | -4.1863 |  | 12 | -4.6814 | 0.5669 | 33.125 | 7.9843 | 1.08 | 0.73 | 3.3325 | -40.1673 |  | -12.56 | 21.44 | 18.57 | -33.0182 | -17.1364 | -42.6605 | -41.7727 | 10.7602 | -4.2015 | -17.0759 | -17.1916 | -26.1202 | -35.541 | -10.581 | -116.1551 | -30.9089 |  | -3.7196 | -2.7535 | 0 | -3.876 | -3.9348 | -9.732 | -24.9488 | -24.8428 | 13.5654 |  | -6.49 | 0 | 2.1027 | 6.2209 | -16.3283 | -5.0842 | 10.1931 | 19.98 | -22.4505 |  | 4.088 | 4.0838 | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.3776 | -28.8025 | 26.0296 | 25.1924 | -14.9852 |  | 22.1158 | -23.5 | -2.2078 | 0.3555 | 1.28 | 2.65 | -22.1083 |  | 1.51 | 0.479 |  | 4.49 | -7.1428 | 0.5037 | -3.9 | 27.985 |  | 28.3556 | -7.5615 | -8.2445 | 3.2075 |  |  | -7.8417 | -2.0202 | 4.2791 | -21.9449 | 1.8636 | 2.1269 | 133.7053 | -4.1104 | -9.9619 | -1.7786 | 1.1565 | 7.3547 | 7.508 | 0.5558 | 18.5934 | 20.445 | 4.19 | -10.853 | 4.9846 | 20.1366 | 63.5986 | 1.0056 | 1.0986 | -7.6449 |  | -15.3251 | 0 |  |  | -17.2309 | -16.2641 | -7.1709 | -7.3483 | 2.86 | 2.9 | -28.8 | -29.2 | 1.301 | -9.36 | 82.7169 | 24.4863 | 24.6327 | -18.7 | -35.8 | 1.4 | 0.8 |  |  | -130.9182 | 21.8819 | -255.235 | -27.8388 | -33.1911 | 111.3796 | 56.5227 | 113.684 | 140.0447 | 45.7687 | 21.6646 | 15.8447 | -7.0554 | 179.0564 | -239.8452 | 77.4065 | -69.4416 | -1.781 |  | -5.12 | -0.477 | -0.476 | 1.04 | 0 | -2.9887 | -6.9993 | 4.4266 | -9.0532 | 10.5 | 1.141 | 0.29 | 3.7862 | 4.4192 | 0.5646 | 0.3382 | 0.3197 |  | 20.9 | 2.3113 | 0.22 |  | -9.8184 | -0.8922 | -24.3911 | -9.4766 | -5.6547 | -24.0443 | 0 | -20.3 | 3.1 |  | -50.2314
09/08/2025 | 22:00 | 0 | 2.8617 | -7.5376 | 6.376 | 8.8794 |  | 11.1011 |  | 11.11 | 4.1539 | 5.6535 | -6.66 |  |  | 4.14 | -17.6 | 3.0494 | 0.8567 | 3.7514 | 3.6237 | 6.6662 | 1.2522 | 0.7439 | 1.1939 |  | -1.0364 | -0.762 | -0.756 | 4.303 | -13.32 | -8.8 |  |  | -11.25 | -11.26 |  | -9.8 | -9.83 | 7.4255 | 4.0608 | 10.8409 | 14.2142 | -17.397 | -12.5922 | -12.2162 | 13.978 | 11.9325 | -23.5768 | -21.2995 | 2.7742 | 13.3682 | 53.4967 | 2.1615 | -4 | -4 | -18.9078 | -18.3349 | -2.0377 |  | 4.2313 | 1.7866 | 0.2168 | 0.2738 | -41.4746 | 45.7778 | 45.6557 | 40.9533 | -92.0321 |  |  |  | 12.3347 | 7.39 | 3.36 | -18.71 | -1.75 | -21.4289 | -21.5629 | 29.2014 | 28.5152 | -3.1071 | -14.8938 |  | 4.2083 | 13.7117 |  |  | 48.3 | -25.3 | -1.36 | 30.6834 | 30.3982 | 29.387 | 89.0191 | 89.9184 | -25.278 | -68.6931 | -26.1314 | 3.2697 | 24.03 | 12.32 | 6.0986 | 6.3507 | -8.15 |  | -15.0878 | -14.9871 | 42.6038 | 0.0151 | -3.8172 | 12.1 |  | -4.8279 | -0.187 | 32.021 | 7.0566 | 0.29 | 0.87 | 2.7125 | -41.0673 |  | -12.64 | 20.78 | 18.41 | -33.4909 | -16.7455 | -41.6671 | -41.2545 | 10.0125 | -4.6247 | -17.6961 | -17.3149 | -25.3769 | -34.6328 | -10.443 | -112.6791 | -29.2934 |  | -6.6347 | -5.713 | 0 | -3.7068 | -4.1319 | -10.756 | -26.1693 | -25.8748 | 12.1094 |  | -6.36 | 0 | 1.6124 | 8.3603 | -15.4941 | -4.2353 | 9.1605 | 18.4245 | -21.3869 |  | 3.8156 | 3.8761 | 0 | 0 |  | 8.0379 | 8.3728 | -28.9699 | 24.8236 | 25.4439 | -15.4031 |  | 22.7018 | -22.97 | -1.9094 | 0.3152 | 1.23 | 3.48 | -21.7833 |  | 1.813 | 1.083 |  | 4.46 | -6.308 | 1.1818 | -4.06 | 27.0007 |  | 28.7587 | -7.2249 | -7.7995 | 3.043 |  |  |  | -1.1331 | 4.022 | -23.3497 | 2.8729 | 2.8161 | 138.152 | -4.8539 | -10.9053 | -1.1319 | 1.3543 | 7.0763 | 7.1362 | 1 | 20.0027 | 21.0053 | 4.61 | -10.7133 | 0 | 24.9845 | 65.2178 | 2.8347 | 3.6382 | -8.8479 |  | -14.8826 | 0 |  |  | -15.9345 | -15.4127 | -3.6521 | -3.8192 | 5.94 | 5.94 | -28.4 | -28.6 | 1.4255 | -9.28 | 87.9878 | 24.1566 | 24.1333 | -19.5 | -37.1 | 0.5 | 0 |  |  | -133.2739 | 20.976 | -254.3178 | -24.4316 | -31.2537 | 113.8466 | 52.4363 | 111.3661 | 142.5231 | 51.6374 | 27.1145 | 22.7839 | -4.1168 | 185.8532 | -243.1703 | 88.5216 | -79.8327 | -2.0838 |  | -4.24 | -0.299 | -0.303 | 0 | 2.08 | -2.8728 | -8.2322 | 4.8051 | -8.2902 | 10.9 | 1.329 | 1.58 | 2.6127 | 3.0055 | 0.6427 | 0.5835 | 0.1143 |  | 21.9 | 2.4772 | 0.12 |  | -10.7105 | -0.2365 | -22.9612 | -10.3449 | -6.0248 | -22.8975 | -1.8059 | -21.7 | 4.5 |  | -54.9611
09/08/2025 | 22:30 | 0 | 2.3963 | -6.9788 | 7.898 | 7.9361 |  | 10.9169 |  | 10.3338 | 3.7879 | 5.3549 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 3.1998 | -1.9566 | 3.9711 | 3.6005 | 6.9657 | 0.9627 | 2.0302 | 1.8504 |  | -1.0973 | -1.045 | -1.026 | 4.323 | -15.54 | -6.6 |  |  | -12.13 | -12.11 |  | -11.29 | -11.17 | 6.8087 | 3.9648 | 11.9795 | 13.7874 | -21.2021 | -11.5205 | -10.9425 | 12.4406 | 13.4646 | -13.9317 | -9.913 | 2.7742 | 16.1459 | 54.6828 | 17.4589 | -7.5 | -7.8 | -23.5099 | -21.8963 | -1.6381 |  | 0.3848 | 1.5163 | 0.1044 | 0.1095 | -68.8497 | 52.736 | 52.5223 | 46.996 | -104.8226 |  |  |  | 13.2728 | 5.75 | 2.63 | -14.7 | 0.89 | -21.4289 | -21.4289 | 30.9536 | 29.7544 | -1.5427 | -21.7861 |  | -1.5381 | 9.5487 |  |  | 38.2 | -17.9 | -1.37 | 31.4444 | 31.3705 | 29.9998 | 97.5503 | 97.9809 | -24.6641 | -77.5809 | -25.8175 | 3.2186 | 22.07 | 11.38 | 5.4736 | 5.7648 | -7.71 |  | -11.2022 | -11.3474 | 40.6304 | 0.0153 | -3.9016 | 14.4 | 14.3 | -4.3665 | -0.935 | 30.6016 | 5.9433 | -0.38 | 1.26 | 2.7435 | -40.7773 |  | -19.76 | 27.85 | 17.11 | -35.4727 | -18.0727 | -41.7996 | -40.9091 | 9.898 | -6.8426 | -18.8744 | -18.9668 | -21.537 | -29.3013 | -9.7 | -117.9547 | -28.9447 |  | -6.4649 | -5.6581 | 8.5667 | -4.3766 | -4.3758 | -4.1 | -26.942 | -26.7278 | 9.5635 |  | -6.15 | 1.9 | 1.4263 | 6.4515 | -17.1532 | -5.9394 | 10.533 | 16.1042 | -21.339 |  | 4.2414 | 4.1835 | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 7.703 | -29.4723 | 24.2712 | 24.4058 | -14.3655 |  | 23.5123 | -21.9 | -1.7153 | 0.2978 | 1.08 | 2.69 | -22.9417 |  | 1.802 | 1.055 |  | 4.56 | -9.3939 | -1.1666 | -3.82 | 27.6815 |  | 21.9673 | -3.5608 | -3.9268 | 2.7908 |  |  | -7.4857 | -5.453 | 4.4623 | -19.9265 | 2.7107 | 3.1597 | 129.9577 | -1.6791 | -11.4601 | 12.9229 | 2.4245 | 6.6735 | 6.8593 | 2 | 18.7575 | 20.1931 | 3.35 | -10.4589 | 0 | 21.2866 | 66.4852 | 1.2268 | 2.0406 | -8.6198 |  | -15.0288 | 0 |  |  | -15.5006 | -14.8634 | -2.888 | -2.9314 | 4.67 | 4.62 | -30.9 | -31 | 1.3376 | -9.76 | 83.9403 | 27.228 | 27.3606 | -19.9 | -40.5 | 0 | -0.8 |  |  | -139.9305 | 5.3971 | -248.3434 | -20.7671 | -34.0599 | 111.511 | 51.9303 | 109.4223 | 142.0235 | 50.9402 | 20.6149 | 17.5142 | -0.5582 | 187.2233 | -240.2644 | 90.4417 | -78.6627 | -2.389 |  | -5.68 | -0.246 | -0.256 | 1.2 | 0 | -2.0273 | -6.1509 | 6.6239 | -11.0155 | 9.2 | 1.191 | 0.884 |  |  | 0.5721 | 0.6227 | 0.468 |  | 25.6 | 1.7625 | 0.06 |  | -10.2535 | -1.0771 | -23.3491 | -9.7524 | -5.4019 | -22.9786 | -2.3872 | -25.4 | 8.2 |  | -52.497
09/08/2025 | 23:00 | 0 | 1.8847 | -6.5707 | 8.7734 | 8.8714 |  | 10.454 |  | 9.2055 | 3.3689 | 4.849 | -2.22 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.447 | -1.2083 | 3.4363 | 3.3758 | 6.1922 | 1.3737 | 1.9664 | 2.0325 |  | -1.1774 | -1.195 | -1.185 | 4.316 | -17.76 | -11 |  |  | -12.97 | -13 |  | -11.48 | -11.5 | 6.1095 | 3.8976 | 15.3218 | 16.9467 | -18.4712 | -10.9846 | -10.6563 | 2.524 | 2.6916 | -10.7167 | -8.5734 | 1.5905 | 9.1218 | 50.2332 | 19.4189 | -8.2 | -8.2 | -24.2329 | -24.3604 | -1.9124 |  | -1.6053 | 0.5834 | 0 | -0.4613 | -94.3022 | 55.1164 | 55.1164 | 57.7494 | -119.4912 |  |  |  | 12.2349 | 5.91 | 2.6 | -15.32 | 0.58 | -20.7592 | -20.8931 | 29.0941 | 28.0564 | -1.1191 | -24.4318 |  | -2.0248 | 9.9052 |  |  | 35.8 | -17.6 | -1.16 | 29.5763 | 29.8622 | 28.6607 | 104.0454 | 104.7054 | -26.2686 | -82.0894 | -27.3397 | 2.9182 | 22.96 | 10.32 | 4.8486 | 5.1788 | -7.41 |  | -11.7378 | -11.5197 | 45.4138 | 0.0154 | -3.4352 |  | 16.6 | -4.8145 | -1.3091 | 30.6016 | 5.2011 | -1.07 | 1.24 | 1.364 | -43.5825 |  | -20.49 | 27.4 | 16.03 | -38.7455 | -19.2727 | -41.4561 | -41.0818 |  | -11.3127 | -23.043 | -22.7836 | -22.1692 | -31.1797 | -9.157 | -134.3369 | -23.3359 |  | -6.381 | -5.5517 | 0 | -5.3958 | -6.5465 | 4.624 | -27.3237 | -27.1124 | 9.9065 | 0 | -6.45 | 1.3 | 1.2847 | 6.268 | -17.4177 | -6.2493 | 10.9645 | 17.224 | -19.6317 |  | 4.3857 | 4.5588 | 0 | 0 |  | 6.8657 | 7.0332 | -26.9605 | 24.8521 | 24.9512 | -13.1891 |  | 21.0953 | -21.98 | -1.913 | 0.3152 | 1.3 | 3.1 | -22.4337 |  | 1.827 | 0.559 |  | 4.72 | -11.5235 | -3.7097 | -3.74 | 27.6703 |  | 20.9557 | -3.5273 | -3.8637 | 2.6258 |  |  | -7.3818 | -4.6913 | 4.6397 | -20.3007 | 1.9032 | 2.155 | 123.7471 | -2.3173 | -10.851 | 12.6096 | 2.4948 | 6.2853 | 6.4005 |  | 18.514 | 20.1979 | 5.03 | -11.7604 | 0 | 20.4932 | 70.1836 | 0 | 0.5608 | -8.2562 |  | -15.2603 | -22.8754 | 45.6701 |  | -16.4619 | -16.1982 | -1.8755 | -1.9508 | 9.17 | 9.04 | -31.1 | -31.6 | 1.4768 | -11.04 | 90.2494 | 26.4475 | 26.5296 | -20.4 | -41.8 | 0.9 | 0.4 | -17.8338 |  | -154.3979 | 2.4791 | -247.7766 | -18.5901 | -35.8066 | 108.0496 | 57.2402 | 116.3889 | 142.0237 | 44.721 | 26.7633 | 23.1228 | -10.8917 | 184.0365 | -240.7538 | 81.9448 | -75.2587 | -1.803 |  | -5.44 | -0.008 | -0.016 | 1.52 | 0 | -1.606 | -5.272 | 7.3259 | -12.8893 | 10.1 | 2.342 | 1.531 |  |  | 0.5397 | 0.2911 | 0.1467 |  | 27.2 | 2.4175 | 0.06 |  | -8.8656 | -2.1304 | -23.5128 | -8.2164 | -4.393 | -23.4647 | -3.3015 | -26.7 | 9.8 |  | -54.7193
09/08/2025 | 23:30 | 0 | 1.7454 | -6.4719 | 7.4261 | 8.0893 |  | 9.807 |  | 9.3625 | 3.3409 | 4.7004 | -2.22 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 3.5956 | -0.7054 | 3.204 | 3.1268 | 5.9847 | 1.4378 | 2.0469 | 1.9934 |  | -1.1911 | -1.093 | -1.097 | 4.136 | -17.76 | -11 |  |  | -12.11 | -12.2 |  | -11.59 | -11.67 | 5.3688 | 4.0021 | 13.8497 | 15.4659 | -20.2221 | -9.913 | -8.698 | 14.0083 | 16.7818 | -13.5299 | -10.4488 | 3.5633 | 17.7127 | 31.7666 | 17.2205 | -7.3 | -7.2 | -24.3289 | -24.163 | -1.8729 |  | 1.5098 | 0.1466 | 0 | -0.5838 | -67.568 | 16.3579 | 16.3884 | 91.6307 | -148.9487 |  |  |  | 8.7521 | 5.93 | 2.06 | -15.52 | -0.15 | -24.7779 | -24.376 | 30.2149 | 28.9926 | -2.4294 | -19.4765 |  | 1.6713 | 7.9595 |  |  | 26.6 | -12.4 | -1.19 | 27.2686 | 27.2915 | 26.2591 | 77.987 | 77.0991 | -29.0945 | -50.7186 | -30.2631 | 2.7704 | 22.03 | 12.86 | 4.2236 | 4.4952 | -6.71 |  | -9.4243 | -9.2706 | 31.3842 | 0.0153 | -3.1848 | 19.4 | 19.5 | -6.0681 | -2.4311 | 31.0748 | 3.9023 | -1.97 | 0.9 | 1.705 | -28.7916 |  | -20.46 | 25.85 | 14.14 | -24.5636 | -12.4364 | -40.7217 | -40.1091 |  | -6.0875 | -17.8591 | -17.2801 | -24.5259 | -32.815 | -8.413 | -171.6394 | -16.8314 |  | -7.2244 | -6.104 | 10.2823 | -2.9646 | -3.3331 | 7.696 | -26.406 | -26.1883 | 10.5788 | 0 | -6.83 | 3.3 | 1.0193 | 8.1878 | -16.7127 | -5.5548 | 10.8283 | 17.1196 | -23.4246 |  | 4.3821 | 4.3544 | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.8894 | -29.1374 | 24.253 | 24.222 | -14.0964 |  | 24.2106 | -21.66 | -2.0156 | 0.2978 | 1.14 | 1.96 | -23.5906 |  | 1.886 | 0.724 |  | 4.18 | -10.548 | -2.8228 |  | 26.5711 |  | 20.8026 | -3.5689 | -3.904 | 2.5139 |  |  | -7.0462 | -3.5884 | 4.5369 | -20.7385 | 2.9231 | 3.0525 | 124.9553 | -2.6725 | -10.6007 | 12.8828 | 2.2729 | 5.963 | 6.092 | 2 | 16.8389 | 19.2259 | 4.19 | -11.1616 | 0 | 17.1132 | 67.0586 | 0 | 1.0068 | -7.8987 |  | -22.0857 | -22.6418 |  | 44.181 | -16.8025 | -16.1048 | -1.1991 | -1.183 | 8.7 | 8.41 | -33 | -33.1 | 1.301 | -10.96 | 86.7589 | 26.5627 | 26.5382 |  | -42.2 | 0.9 | 0.4 |  | -17.7543 | -149.1969 | -6.2364 | -244.8143 | -18.8988 | -37.4687 | 109.5375 | 55.8257 | 115.9327 | 140.9775 | 41.4155 | 24.6791 | 23.8733 | -9.5769 | 180.7505 | -240.3887 | 84.2101 | -70.1439 | -1.8274 |  | -5.92 | 0.061 | 0.053 | 1.84 | 0 | -1.968 | -5.095 | 7.6768 | -12.9198 | 9.7 | 0.667 | 0.679 |  |  | 0.8972 | 0.3091 | 0.6577 |  | 27.8 | 2.5136 | -0.09 |  | -8.7653 | -2.166 | -23.6322 | -8.4598 | -3.9732 | -22.4069 | -3.7649 | -27.2 | 10.2 |  | -70.4473
10/08/2025 | 00:00 | 0 | 1.4805 | -6.3093 | 5.982 | 7.6533 |  | 10.1099 |  | 8.749 | 3.0139 | 4.4854 | -2.22 | -24.2 | 0 | 3.312 |  | 3.7069 | 0.8381 | 3.038 | 3.0056 | 5.6579 | 1.6901 | 1.9907 | 1.932 |  | -1.1354 | -1.203 | -1.194 | 4.376 | -17.76 | -11 |  |  | -12.82 | -12.87 |  | -11.58 | -11.43 | 4.3557 | 3.8364 | 15.0708 | 16.3567 | -18.6147 | -9.779 | -8.5372 | 14.9482 | 16.5812 | -10.1809 | -10.4488 | 3.1687 | 16.7095 | 27.185 | 19.9056 | -7.2 | -7.4 | -26.5082 | -26.4569 | -1.7257 |  | 0.9608 | -0.0861 |  | -0.6984 | -74.8314 | 18.891 | 18.7078 | 96.4811 | -151.9191 |  |  |  |  | 5.96 | 2.1 | -15.78 | 0.01 | -27.3231 | -26.9212 | 28.4579 | 28.2892 | -3.1354 | -22.1341 |  | 1.4734 | 7.7128 |  |  | 24.7 | -11.3 | -1.2 | 26.8216 | 26.3647 | 25.7639 | 82.6116 | 80.6289 | -28.2426 | -54.2375 | -31.1707 | 2.252 | 22.55 | 12.07 | 4.0674 | 4.2999 | -6.48 |  | -9.3553 | -8.6228 | 33.8799 | 0.0152 | -2.9983 |  |  | -6.6101 | -2.6181 | 31.0748 | 3.1601 | -2.42 | 0.51 | 1.581 | -31.2968 |  | -21.21 | 26.21 | 13.52 | -25.4545 | -12.9545 | -40.6645 | -40.0273 |  | -8.7048 | -20.3124 | -19.7905 | -26.6025 | -33.737 | -8.923 | -176.8994 | -10.099 |  | -6.6304 | -5.7272 | 0 | -2.9334 | -3.2456 | -6.66 | -26.2217 | -26.0358 | 9.7658 | 0 | -6.45 | 0.1 | 1.2977 | 11.4986 | -15.7045 | -4.0354 | 8.7265 | 16.9696 | -21.0203 |  | 3.83 | 3.9789 | 0 | 0 |  | 14.0663 | 13.0616 | -29.4723 | 24.6488 | 24.507 | -13.7759 |  | 23.0973 | -20.97 | -1.8215 | 0.2978 | 1.17 | 0.96 | -23.8983 |  | 2.304 | 1.33 |  | 3.61 | -11.1616 | -2.9709 | -3.87 | 25.709 |  | 19.6697 | -2.8322 | -3.0494 | 2.335 |  |  | -7.3093 | -4.3012 | 4.6499 | -20.3805 | 3.083 | 2.517 | 120.0691 | -3.7622 | -10.8399 | 12.0076 | 2.3124 | 5.8385 | 5.9259 |  | 17.8946 | 20.2283 | 4.19 | -11.3184 | 3.6144 | 15.7125 | 66.6228 | 1.1162 | 1.8469 | -8.6721 |  | -15.5125 | 0 |  |  | -16.8135 | -16.1927 | -0.4782 | -0.4876 | 8.74 | 8.83 | -32.2 | -32.3 | 1.4255 | -11.2 | 85.5343 | 26.4055 | 25.9608 | -20.2 | -42.7 | 1 | 0.4 |  |  | -147.1805 | -12.2796 | -243.4747 | -15.2184 | -37.0568 | 105.321 | 59.348 | 115.7107 | 141.5455 | 41.7096 | 24.7299 | 22.9352 | -8.571 | 178.7331 |  | 81.5729 | -70.9353 | -1.9666 |  | -6 | -0.047 | -0.056 | 2.24 | -0.4 | -2.4491 | -5.7115 | 8.1468 | -13.4173 | 9.9 | 1.022 | 0.68 |  |  | 0.4672 | 0.6728 | -0.1328 |  | 27.9 | 2.5357 | -0.11 |  | -8.6431 | -2.3765 | -23.0716 | -8.0871 | -4.0632 | -22.3863 | -4.4946 | -27.8 | 10.4 |  | -68.7243
MÁXIMO |  | 0 | 5.6265 | -6.3093 | 9.5431 | 9.587 | 0 | 14.0429 | 0 | 23.3392 | 10.3547 | 11.6936 | 0 | -8.8 | 13.2 | 9.936 | -2.2 | 4.013 | 1.8071 | 7.7208 | 7.7231 | 13.1477 | 3.7696 | 2.2388 | 2.6621 | 0 | -0.0833 | -0.43 | -0.429 | 4.376 | -4.44 | 4.4 | -0.852 | 0.326 | -7.09 | -7.08 | -10 | -8.19 | -8.22 | 8.9573 | 4.4638 | 20.9355 | 24.8467 | -7.0504 | -4.9565 | -4.5853 | 22.6449 | 24.2035 | -10.1809 | -8.5734 | 3.9578 | 23.269 | 115.7607 | 19.9056 | -0.8 | -0.8 | -12.1845 | -12.3296 | -1.0888 | 0 | 17.6792 | 6.8484 | 4.7358 | 3.0628 | -3.4486 | 67.6595 | 67.5374 | 111.9814 | -60.2463 | 0 | 0 | 0 | 24.3401 | 9.47 | 6.32 | -7.31 | 6.52 | -15.2669 | -15.2669 | 33.7638 | 32.5735 | 3.4522 | -11.0192 | 0 | 17.2796 | 14.0085 | 0 | 0 | 56 | -11.3 | -0.95 | 39.275 | 40.182 | 37.7931 | 104.0454 | 104.7054 | -17.737 | -50.7186 | -15.0607 | 4.1056 | 37.02 | 17.34 | 10.6299 | 10.6476 | -6 | 0 | -9.3553 | -8.6228 | 45.4138 | 0.0155 | -2.8323 | 23.6 | 24.1 | -2.5012 | 4.494 | 34.229 | 13.5507 | 5.1 | 1.26 | 9.3775 | -18.9911 | 0 | -12.56 | 33.02 | 23.49 | -17.2727 | -9.3364 | -34.8369 | -33.9636 | 29.2534 | 8.6046 | -4.1916 | -3.4927 | -11.0061 | -20.3128 | -7.209 | -69.5999 | -1.8568 | 0 | -3.7196 | -2.7535 | 14.9405 | 6.2414 | 4.2985 | 23.056 | -19.0399 | -22.4039 | 17.9879 | 0 | -4.72 | 8.2 | 4.3259 | 12.9384 | -13.1675 | -1.5144 | 10.9645 | 26.1489 | 0 | 0 | 4.9146 | 4.9837 | 5.4912 | 4.9619 | 10 | 16.5782 | 16.7456 | -14.4012 | 28.6867 | 28.7957 | 0.5511 | 14.9691 | 27.5505 | -18.31 | -0.3072 | 0.404 | 1.96 | 3.48 | -18.6006 | 0 | 2.304 | 1.719 | 2.5407 | 6.5 | 5.0572 | 12.2443 | -3.27 | 29.6719 | -0.1 | 33.8373 | -2.8322 | -3.0494 | 3.6946 | 0.063 | 0 | -6.2996 | -1.1331 | 5.7018 | -17.7757 | 9.4422 | 9.313 | 165.1583 | 3.4068 | -6.8514 | 12.9229 | 4.1557 | 8.4323 | 8.6085 | 4 | 20.0027 | 21.0053 | 6.29 | 0 | 23.1298 | 25.4993 | 70.1836 | 4.4429 | 5.2433 | 0 | 5.4401 | 0 | 0 | 51.5832 | 52.527 | -15.5006 | -14.8634 | 0.529 | 0.6475 | 17.8 | 17.65 | -26.5 | -26.3 | 1.4768 | 5.52 | 109.3283 | 27.228 | 27.3606 | -16.5 | -34.1 | 4.7 | 4.2 | -17.5799 | -17.4087 | -112.4785 | 56.0096 | -243.4747 | -15.2184 | -25.476 | 116.4026 | 97.5254 | 128.9172 | 144.384 | 53.1753 | 27.1145 | 23.8733 | -0.5582 | 189.6697 | -227.4267 | 90.4417 | -38.4072 | -0.2087 | 0 | -4.24 | 0.061 | 0.053 | 5.44 | 2.08 | -1.0834 | -0.6729 | 12.1904 | -8.2902 | 11.4 | 2.463 | 2.905 | 3.7862 | 4.4192 | 1.2178 | 0.9174 | 0.823 | 0 | 28.7 | 3.0163 | 1.31 | 0 | -3.5106 | -0.2365 | -21.5428 | -2.5101 | -2.3113 | -20.6145 | 0 | -18.6 | 13 | 0 | -44.5132
MÍNIMO |  | 0 | 1.4805 | -10.8259 | -1.204 | 5.5054 | 0 | 3.3627 | 0 | 6.9442 | 2.2019 | 2.5455 | -15.54 | -35.2 | -15.4 | 1.656 | -26.4 | 2.59 | -12.7672 | 3.038 | 3.0056 | 5.6579 | -0.4858 | 0.1067 | 0.6967 | 0 | -1.2505 | -1.203 | -1.194 | 0 | -22.2 | -26.4 | -0.852 | 0.326 | -13.52 | -13.57 | -10 | -13.94 | -13.98 | 2.1383 | 3.3384 | 7.2085 | 10.7644 | -24.0745 | -19.826 | -18.942 | 0.2161 | 0.6549 | -27.4616 | -25.9881 | 0 | 0.0229 | 27.185 | -1.5676 | -8.2 | -8.2 | -26.9089 | -26.9407 | -3.5617 | 0 | -1.6053 | -0.0861 | -0.1757 | -0.6984 | -128.2998 | 16.3579 | 16.3884 | 6.312 | -152.7384 | 0 | 0 | 0 | 4.371 | 4.89 | 1.14 | -18.71 | -4.64 | -28.3947 | -28.2608 | 23.8024 | 22.6432 | -7.7303 | -27.3865 | 0 | -2.0248 | 7.7128 | 0 | 0 | 23.7 | -25.3 | -3.04 | 23.3638 | 23.2509 | 22.0049 | 69.0008 | 69.3419 | -34.7178 | -83.7786 | -34.0082 | 2.1268 | 21.64 | 9.41 | 3.1299 | 3.421 | -11.42 | 0 | -15.5272 | -15.2173 | 21.201 | 0.0146 | -5.916 | 0 | 0 | -6.6101 | -3.9272 | -1.7349 | 1.6757 | -3.59 | -3.32 | 1.364 | -43.5825 | 0 | -23.56 | 20.78 | 13.52 | -38.7455 | -19.2727 | -42.6605 | -43.0455 | -10.5344 | -25.6832 | -35.5496 | -35.2505 | -28.332 | -36.435 | -10.987 | -179.9027 | -70.5948 | 0 | -11.7052 | -10.4209 | 0 | -16.633 | -16.869 | -13.316 | -31.5562 | -31.6354 | -2.7625 | -19.79 | -8.38 | -3.3 | 1.0193 | -22.4986 | -17.4177 | -6.2493 | 6.7929 | 3.0787 | -23.8169 | 0 | 3.2185 | 3.3249 | 0 | 0 | 0 | 1.6746 | 2.0095 | -32.8214 | 14.8464 | 14.7305 | -16.5487 | 0 | 19.9283 | -24.11 | -2.8084 | 0.2181 | 0.04 | -0.05 | -27.1848 | 0 | 1.257 | 0.32 | 0 | -0.53 | -27.6427 | -18.1037 | -4.83 | 20.7002 | -0.1 | 19.6697 | -11.3805 | -11.8305 | 1.847 | 0.033 | 0 | -11.9345 | -11.211 | 1.9886 | -25.6128 | 0.9407 | 1.4481 | 93.6943 | -4.8539 | -11.4601 | -7.2448 | 1.1426 | 5.5309 | 5.5541 | 0.5558 | 13.1686 | 14.3362 | -3.35 | -11.917 | 0 | 0 | 45.3222 | -17.1914 | -16.9826 | -9.7202 | 0 | -26.1577 | -25.6672 | 15.2127 | 11.995 | -20.6423 | -20.038 | -18.1418 | -18.0339 | 0.5 | 0.38 | -33.3 | -33.6 | 0.7919 | -13.12 | 80.4369 | 15.5431 | 15.5426 | -20.7 | -43.1 | -0.7 | -1.3 | -18.2956 | -18.2211 | -155.0311 | -12.2796 | -258.1877 | -34.6546 | -42.5262 | 73.9266 | 46.4217 | 109.4223 | 110.5562 | -2.0989 | -2.818 | -1.5439 | -18.5494 | 128.6192 | -244.4252 | 41.4522 | -79.8327 | -2.8821 | 0 | -8.4 | -1.375 | -1.383 | 0 | -4.48 | -4.3144 | -8.3482 | 3.4592 | -15.4986 | 7.1 | -1.301 | -1.53 | 0 | 0 | -0.832 | -2.1069 | -0.9111 | 0 | 18.8 | -0.4493 | -0.16 | 0 | -11.556 | -3.9817 | -27.6353 | -10.3449 | -6.0248 | -28.4891 | -5.3803 | -30.1 | 1.6 | 0 | -70.4473
PROMEDIO |  | 0 | 3.8363 | -8.7489 | 4.0616 | 7.7729 | 0 | 9.4681 | 0 | 13.8593 | 5.6363 | 6.931 | -6.8017 | -26.6973 | 3.6457 | 5.0258 | -19.5486 | 3.2726 | -3.6812 | 5.073 | 5.0167 | 8.8697 | 2.5251 | 0.93537 | 2.0471 | 0 | -0.87735 | -0.8731 | -0.85958 | 3.0333 | -13.1813 | -6.761 | -0.852 | 0.326 | -11.5252 | -11.5323 | -10 | -11.5008 | -11.3218 | 5.9784 | 3.8842 | 14.628 | 17.1273 | -16.8131 | -12.0814 | -11.9645 | 8.969 | 9.1841 | -20.3618 | -17.998 | 1.8695 | 10.3526 | 68.1615 | 10.9729 | -5.9417 | -5.9479 | -20.4996 | -20.539 | -2.27 | 0 | 6.749 | 2.6466 | 1.1557 | 0.67745 | -71.9251 | 42.4977 | 42.4334 | 56.1222 | -112.3809 | 0 | 0 | 0 | 14.1169 | 7.1342 | 3.5333 | -15.1258 | 0.19792 | -21.5573 | -21.4959 | 28.2584 | 27.5301 | -2.8006 | -18.1386 | 0 | 6.4562 | 10.7912 | 0 | 0 | 40.1667 | -18.2208 | -1.935 | 30.4783 | 30.4591 | 29.1934 | 85.6864 | 85.9595 | -26.4023 | -65.0382 | -25.7996 | 3.1183 | 28.1962 | 13.2423 | 6.7399 | 6.9712 | -8.5354 | 0 | -12.4347 | -12.2549 | 34.6016 | 0.015094 | -4.2771 | 8.7108 | 9.1545 | -3.7166 | 0.35392 | 10.946 | 7.6016 | 0.79833 | -1.4033 | 5.3381 | -33.3301 | 0 | -19.889 | 26.5217 | 18.8875 | -29.2735 | -14.7849 | -39.3512 | -38.8955 | 8.7883 | -8.4193 | -19.9183 | -19.5859 | -21.7219 | -29.9144 | -9.7805 | -125.3477 | -37.5135 | 0 | -7.9042 | -6.9701 | 5.3981 | -5.2001 | -5.6699 | 2.8438 | -24.518 | -26.3719 | 8.9367 | -3.5408 | -6.7108 | 0.41042 | 2.5064 | 0.44874 | -15.4389 | -4.0635 | 9.0375 | 14.8411 | -16.4903 | 0 | 4.2856 | 4.3186 | 0.49465 | 0.63082 | 0.56223 | 8.6624 | 8.7356 | -26.3744 | 23.2932 | 23.2372 | -12.9545 | 3.7346 | 23.462 | -21.3879 | -1.7363 | 0.30221 | 1.146 | 1.7019 | -23.276 | 0 | 1.7406 | 1.1195 | 1.2704 | 3.2804 | -6.3029 | 1.6941 | -3.9602 | 25.5332 | -0.1 | 27.345 | -7.4896 | -8.1072 | 2.607 | 0.05325 | 0 | -8.2961 | -5.7502 | 4.1924 | -22.659 | 4.5992 | 4.4108 | 129.023 | -2.0167 | -9.0071 | 2.4415 | 2.6037 | 6.8984 | 7.0115 | 1.9915 | 16.0887 | 17.4832 | 0.925 | -7.1274 | 9.7383 | 11.2049 | 59.1494 | -4.0378 | -3.2684 | -5.8986 | 0.63687 | -17.2875 | -10.886 | 35.55 | 35.8775 | -17.411 | -16.921 | -7.6363 | -7.4882 | 9.4406 | 9.4208 | -30.5646 | -30.6042 | 1.2914 | -5.9183 | 88.9157 | 21.8318 | 21.8598 | -18.295 | -38.5174 | 1.4021 | 0.85 | -17.8115 | -17.7286 | -136.1001 | 16.448 | -252.2142 | -26.5666 | -34.0888 | 98.1754 | 69.2176 | 120.1008 | 130.9987 | 28.2467 | 11.3599 | 9.9708 | -10.3528 | 162.0005 | -237.2652 | 67.1607 | -60.5151 | -1.6593 | 0 | -6.3033 | -0.72594 | -0.73567 | 2.6817 | -1.0267 | -2.5963 | -4.8973 | 7.3891 | -12.6952 | 9.1042 | 0.93271 | 0.66421 | 2.163 | 2.3442 | 0.64543 | 0.43486 | 0.36589 | 0 | 24.4396 | 1.8982 | 0.45354 | 0 | -7.7817 | -2.0997 | -24.7381 | -6.8459 | -4.2773 | -24.8376 | -2.188 | -24.8042 | 8.0521 | 0 | -56.5514
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 9 de Agosto del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
09/08/2025 | 00:30 | 55.39 | 55.22 | 51.8422 | 49.4524 | 596.4397 | 808.3443 | 182.3304 | 180.8105 | 417.675 | 345.1732 | 1125.9891
09/08/2025 | 01:00 | 44.4 | 44.36 | 42.599 | 42.3147 | 578.5055 | 752.1792 | 187.9608 | 188.8159 | 433.7152 | 362.1692 | 1172.6611
09/08/2025 | 01:30 | 42.57 | 43.14 | 42.733 | 42.4221 | 563.6378 | 734.5029 | 180.3121 | 180.5335 | 429.7798 | 361.1389 | 1151.7643
09/08/2025 | 02:00 | 39.15 | 39.6 | 40.3217 | 39.711 | 553.2466 | 712.0293 | 175.7977 | 173.2695 | 437.0552 | 358.5842 | 1144.7066
09/08/2025 | 02:30 | 44.68 | 44.62 | 43.2688 | 43.0771 | 571.0316 | 746.6775 | 169.4538 | 169.3819 | 424.0896 | 350.7934 | 1113.7187
09/08/2025 | 03:00 | 43.89 | 43.91 | 48.0913 | 47.9881 | 551.2006 | 735.08 | 181.3071 | 178.896 | 455.6042 | 371.9328 | 1187.7401
09/08/2025 | 03:30 | 40.77 | 40.68 | 42.1971 | 42.2656 | 536.6566 | 702.5693 | 180.4315 | 180.382 | 450.9635 | 374.5926 | 1186.3696
09/08/2025 | 04:00 | 39.06 | 39.42 | 41.2594 | 40.0839 | 538.7198 | 698.5431 | 178.7254 | 175.7566 | 442.1237 | 363.9067 | 1160.5124
09/08/2025 | 04:30 | 39.51 | 39.66 | 40.5896 | 40.4444 | 539.152 | 699.356 | 177.9874 | 179.3588 | 430.5446 | 355.0716 | 1142.9624
09/08/2025 | 05:00 | 40.97 | 41.02 | 41.2594 | 41.6933 | 537.149 | 702.0917 | 173.496 | 171.2671 | 402.3149 | 336.9784 | 1084.0564
09/08/2025 | 05:30 | 44.8 | 44.21 | 48.3593 | 49.741 | 547.4661 | 734.5764 | 173.1725 | 172.5745 | 403.9709 | 348.2787 | 1097.9966
09/08/2025 | 06:00 | 45.14 | 45.59 | 49.9668 | 49.6398 | 559.3864 | 749.723 | 172.8229 | 173.1422 | 406.1244 | 355.2806 | 1107.3701
09/08/2025 | 06:30 | 47.57 | 47.63 | 49.8328 | 47.8752 | 572.9068 | 765.8148 | 173.5053 | 172.1104 | 388.3096 | 338.5945 | 1072.5198
09/08/2025 | 07:00 | 43.24 | 43.16 | 43.6707 | 43.3867 | 553.1342 | 726.5916 | 160.1982 | 158.7296 | 343.6572 | 284.8571 | 947.4421
09/08/2025 | 07:30 | 50.15 | 50.49 | 51.3064 | 50.3604 | 599.8414 | 802.1482 | 138.0846 | 135.6415 | 267.2473 | 209.1621 | 750.1355
09/08/2025 | 08:00 | 49.25 | 49.9 | 46.8857 | 47.9292 | 614.1985 | 808.1634 | 118.8941 | 119.4311 | 210.721 | 157.3403 | 606.3865
09/08/2025 | 08:30 | 50.35 | 50.39 | 48.3593 | 47.8531 | 604.105 | 801.0574 | 121.1436 | 120.5653 | 199.1969 | 147.7136 | 588.6194
09/08/2025 | 09:00 | 53.32 | 53.86 | 55.727 | 55.5894 | 603.7897 | 822.2861 | 125.2536 | 126.5037 | 213.6896 | 159.4658 | 624.9127
09/08/2025 | 09:30 | 66.86 | 67.25 | 53.4497 | 53.5322 | 621.3214 | 862.4133 | 119.7129 | 119.96 | 200.3636 | 148.0578 | 588.0943
09/08/2025 | 10:00 | 62.18 | 62.05 | 51.8422 | 52.8113 | 632.0162 | 860.8997 | 126.2247 | 126.2179 | 218.0323 | 161.7479 | 632.2228
09/08/2025 | 10:30 | 60.09 | 60.31 | 50.3686 | 49.5415 | 618.5043 | 838.8144 | 115.8351 | 115.1737 | 211.1037 | 155.936 | 598.0485
09/08/2025 | 11:00 | 62.66 | 63.17 | 52.512 | 51.7332 | 629.7784 | 859.8536 | 114.8075 | 115.8613 | 210.8815 | 156.8523 | 598.4026
09/08/2025 | 11:30 | 67.05 | 65.78 | 54.9233 | 50.8299 | 606.1981 | 844.7813 | 118.4668 | 118.7112 | 213.9071 | 159.6361 | 610.7212
09/08/2025 | 12:00 | 68.23 | 69.01 | 59.8798 | 59.9753 | 613.2222 | 870.3173 | 118.899 | 115.5731 | 200.3843 | 148.6553 | 583.5117
09/08/2025 | 12:30 | 68.85 | 69.13 | 60.0137 | 59.046 | 620.6909 | 877.7306 | 111.4444 | 109.8055 | 199.9982 | 143.4196 | 564.6677
09/08/2025 | 13:00 | 62.72 | 62.86 | 56.9326 | 51.816 | 591.9167 | 826.2453 | 103.2694 | 104.2006 | 198.5851 | 146.112 | 552.1671
09/08/2025 | 13:30 | 61.14 | 61.24 | 53.3158 | 52.4972 | 594.6639 | 822.8569 | 94.7154 | 95.7662 | 200.5932 | 142.5769 | 533.6517
09/08/2025 | 14:00 | 56.42 | 56.7 | 48.2253 | 47.1044 | 568.0016 | 776.4513 | 91.6352 | 91.6722 | 198.6483 | 145.4258 | 527.3815
09/08/2025 | 14:30 | 56.66 | 57.1 | 49.0291 | 49.1134 | 562.6268 | 774.5293 | 94.5095 | 93.3275 | 194.8663 | 131.2721 | 513.9754
09/08/2025 | 15:00 | 61.22 | 62.35 | 55.1912 | 53.4882 | 590.8677 | 823.1171 | 98.0948 | 97.2208 | 210.2604 | 137.2695 | 542.8455
09/08/2025 | 15:30 | 59.03 | 59.36 | 52.7799 | 51.0622 | 578.8975 | 801.1296 | 102.4247 | 103.9534 | 225.9913 | 164.9875 | 597.3569
09/08/2025 | 16:00 | 60.32 | 60.54 | 50.2347 | 51.927 | 566.7674 | 789.7891 | 114.4798 | 115.8138 | 266.0438 | 208.2565 | 704.5939
09/08/2025 | 16:30 | 60.98 | 61.41 | 56.9326 | 56.9098 | 555.4324 | 791.6648 | 139.2056 | 138.9341 | 343.5217 | 283.1122 | 904.7736
09/08/2025 | 17:00 | 64.4 | 65.08 | 50.9045 | 50.8851 | 515.58 | 746.8496 | 147.6901 | 149.5017 | 364.122 | 299.9086 | 961.2224
09/08/2025 | 17:30 | 67.85 | 67.93 | 54.9233 | 54.3422 | 533.2199 | 778.2654 | 164.5945 | 162.6455 | 389.0331 | 325.8605 | 1042.1336
09/08/2025 | 18:00 | 67.09 | 67.09 | 50.1007 | 50.201 | 492.624 | 727.1057 | 179.8438 | 178.3973 | 424.3909 | 349.5109 | 1132.1429
09/08/2025 | 18:30 | 77.8 | 77.93 | 66.7117 | 65.8393 | 539.7067 | 827.9877 | 184.4375 | 181.9046 | 425.5017 | 349.8708 | 1141.7146
09/08/2025 | 19:00 | 74.38 | 74.84 | 63.8985 | 64.2866 | 639.41 | 916.8151 | 177.5635 | 178.5581 | 421.8631 | 346.7921 | 1124.7768
09/08/2025 | 19:30 | 74 | 74.63 | 61.7552 | 64.6254 | 638.9666 | 913.9772 | 177.3655 | 177.4614 | 423.8066 | 346.7474 | 1125.3809
09/08/2025 | 20:00 | 71.19 | 70.95 | 63.7646 | 63.7919 | 606.4032 | 876.0997 | 183.8459 | 182.4512 | 425.6432 | 354.6726 | 1146.6129
09/08/2025 | 20:30 | 70.78 | 70.96 | 60.0137 | 59.5067 | 625.6835 | 886.9439 | 182.9034 | 182.6746 | 423.1356 | 351.9823 | 1140.6959
09/08/2025 | 21:00 | 71.09 | 70.34 | 57.2006 | 59.8056 | 622.4009 | 880.8371 | 181.353 | 180.891 | 412.2543 | 348.535 | 1123.0333
09/08/2025 | 21:30 | 66.08 | 66.42 | 59.6118 | 58.8709 | 579.7682 | 830.7509 | 182.6367 | 181.7458 | 418.6769 | 346.1616 | 1129.221
09/08/2025 | 22:00 | 66.73 | 66.33 | 56.3968 | 56.004 | 590.7467 | 836.2075 | 188.2572 | 189.4495 | 446.5167 | 369.6819 | 1193.9053
09/08/2025 | 22:30 | 58.27 | 57.79 | 48.8951 | 49.0979 | 553.1237 | 767.1767 | 183.5722 | 182.8611 | 463.9323 | 383.1695 | 1213.5351
09/08/2025 | 23:00 | 53.32 | 53.81 | 45.5461 | 45.3435 | 514.4421 | 712.4617 | 177.2062 | 176.7381 | 460.5403 | 375.0653 | 1189.5499
09/08/2025 | 23:30 | 56.45 | 56.8 | 48.3593 | 48.6627 | 540.8238 | 751.0958 | 179.5557 | 175.8016 | 461.1964 | 381.722 | 1198.2757
10/08/2025 | 00:00 | 53.85 | 53.27 | 46.082 | 46.5844 | 512.799 | 712.5854 | 181.7768 | 180.9893 | 464.3706 | 381.6563 | 1208.793
MÁXIMO |  | -39.06 | -39.42 | -40.3217 | -39.711 | -492.624 |  | 188.2572 | 189.4495 | 464.3706 | 383.1695
MÍNIMO |  | -77.8 | -77.93 | -66.7117 | -65.8393 | -639.41 |  | 91.6352 | 91.6722 | 194.8663 | 131.2721
PROMEDIO |  | -57.1229 | -57.2769 | -51.418 | -51.0638 | -576.6077 |  | 152.2334 | 151.6965 | 343.2281 | 277.6185
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 9 de Agosto del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
09/08/2025 | 00:30 | 506.4712 | 507.2668 | 501.2418 | 509.52 | 511.6648 | 507.731 |  | 498.084 | 498.7448 | 480.205 | 506.1619 | 491.7848 | 224.0806 | 223.7585 | 228.1712 | 220.9768 | 218.5087 | 220.8912 | 224.4 |  | 225 | 143.2194 | 139.8079 | 138.9645 | 137.4863 | 136.758 |  | 141.4586 | 125.6826 | 143.3314
09/08/2025 | 01:00 | 506.8384 | 508.2122 | 505.7584 | 511.192 | 512.9894 | 507.8215 |  | 497.8728 | 498.0375 | 480.9759 | 505.1646 | 491.7372 | 223.9021 | 224.0811 | 227.4157 | 221.2091 | 218.553 | 220.7337 | 223.8 |  | 224.8 |  | 139.9238 | 139.0631 | 137.8572 | 136.3854 |  | 141.3561 | 125.3993 | 143.311
09/08/2025 | 01:30 | 507.7302 | 509.4726 | 506.5462 | 511.7368 | 513.8047 | 508.8928 |  | 499.8624 | 497.4612 | 481.1372 | 505.7865 | 490.6235 | 224.2435 | 224.3398 | 227.8283 | 221.8237 | 219.3725 | 220.5609 | 223.8 |  | 224.8 |  | 139.7815 | 139.115 | 137.1258 | 136.344 |  | 141.2536 | 125.6337 | 142.923
09/08/2025 | 02:00 | 508.8842 | 511.4683 | 507.649 | 513.7164 | 515.5311 | 510.2823 |  | 501.8466 | 500.3786 | 483.3166 | 507.4431 | 492.8526 | 224.8785 | 225.1376 | 228.4609 | 222.4216 | 220.1329 | 221.3269 | 225.1 |  | 226.4 |  | 141.0963 | 139.4626 | 137.9643 | 136.758 |  | 142.249 | 125.3993 | 143.7195
09/08/2025 | 02:30 | 507.1532 | 507.3193 | 503.7102 | 514.1706 | 516.04 | 511.0851 |  | 501.4197 | 500.0887 | 483.4256 | 507.1009 | 493.1489 | 223.7243 | 223.2227 | 227.989 | 222.5043 | 220.1846 | 221.3183 | 225 |  | 226.1 | 143.3451 | 140.8804 | 139.5145 | 138.1549 | 136.2474 |  | 142.2636 | 125.8681 | 143.7195
09/08/2025 | 03:00 | 507.5204 | 508.7898 | 509.6974 | 514.0188 | 516.4695 | 511.4441 |  | 501.5632 | 498.7795 | 481.4889 | 506.6583 | 492.1736 | 223.5753 | 224.6063 | 227.8219 | 222.4305 | 219.6382 | 221.0376 | 224.4 |  | 225.5 |  | 140.2935 | 139.4626 | 137.5392 | 135.378 |  | 141.6928 | 125.3993 | 143.7195
09/08/2025 | 03:30 | 509.4088 | 511.5733 |  | 514.8338 | 515.8576 | 511.5829 |  | 501.8712 | 499.1799 | 481.8882 | 506.481 | 492.3398 | 223.915 | 224.9719 | 228.3968 | 222.8095 | 220.3765 | 220.9121 | 225 |  | 225.7 |  | 140.81 | 139.2654 | 137.4728 | 135.516 |  | 141.8684 | 125.4921 | 143.7195
09/08/2025 | 04:00 | 509.4088 | 512.4661 |  | 515.0877 | 517.0849 | 511.6502 |  | 500.9492 | 499.3431 | 482.0701 | 507.2906 | 491.9312 | 223.905 | 225.1462 | 228.3319 | 222.8804 | 220.4282 | 221.0203 | 224.4 |  | 225.7 | 143.3566 | 140.5176 | 139.5145 | 137.6556 | 135.2538 |  | 141.8977 | 125.3066 | 144.0667
09/08/2025 | 04:30 | 509.4088 | 511.8359 |  | 515.5195 | 517.2166 | 511.758 |  | 501.1189 | 499.9042 | 482.7364 | 507.3484 | 492.1623 | 224.4095 | 225.5104 | 228.3301 | 222.8046 | 220.6645 | 221.0482 | 224.4 |  | 225.7 |  | 140.0456 | 139.5145 | 137.5447 | 135.0606 |  | 141.5464 | 125.9609 | 143.3927
09/08/2025 | 05:00 | 508.7793 | 511.8359 |  | 514.682 | 516.4451 |  |  | 500.9555 | 499.7122 | 483.4678 | 507.3653 | 493.0584 | 223.7296 | 225.1685 | 227.8696 | 222.6115 | 220.0886 | 221.1367 | 225 |  | 225.8 | 143.3899 | 140.396 | 139.5145 | 137.8126 | 135.1572 |  | 141.927 | 126.288 | 143.311
09/08/2025 | 05:30 | 504.5303 | 507.6344 | 506.126 | 513.8517 | 515.3232 | 510.709 |  | 500.6205 | 499.8043 | 481.7007 | 506.6522 | 492.7287 | 222.8334 | 224.645 | 226.4846 | 222.0144 | 219.5201 | 220.896 | 224.4 |  | 225.2 |  | 140.1143 | 139.2654 | 137.6857 | 135.0744 |  | 141.6781 | 126.1513 | 143.311
09/08/2025 | 06:00 | 505.0549 | 507.4244 | 508.962 | 512.8557 | 514.921 | 509.8929 |  | 499.8874 | 500.3265 | 481.7346 | 506.3184 | 491.4886 | 222.6526 | 223.3004 | 226.6921 | 221.7818 | 219.2913 | 220.8613 | 223.8 |  | 224.9 | 142.5977 | 139.8104 | 139.2654 | 137.6083 | 135.1158 |  | 141.3707 | 126.4296 | 143.0047
09/08/2025 | 06:30 | 501.5403 | 505.1661 | 502.4497 | 512.4781 | 514.8151 | 509.8154 |  | 500.4039 | 498.998 | 483.0304 | 507.0355 | 492.2457 | 222.0662 | 223.1377 | 225.3359 | 221.9418 | 219.2101 | 221.0482 | 224.4 |  | 225.7 | 142.6591 | 140.2538 | 139.4626 | 138.1063 | 135.2538 |  | 141.883 | 127.3672 | 143.311
09/08/2025 | 07:00 | 507.3105 | 511.8359 | 507.439 | 515.7833 | 517.3745 | 512.7045 | 514.8721 | 502.9073 | 503.4392 | 485.4456 | 509.7592 | 495.655 | 224.1704 | 225.3242 | 227.2976 | 222.8337 | 220.0295 | 221.283 | 225.7 |  | 226.6 | 144.2822 | 141.1764 | 139.5145 | 138.0649 | 135.3918 |  | 142.6442 | 128.1631 | 144.516
09/08/2025 | 07:30 | 504.4254 | 507.4769 | 501.3468 | 510.6646 | 513.0262 | 510.1635 |  | 503.8278 | 505.1045 | 487.2361 | 512.5469 | 497.6257 | 223.8163 | 223.4444 | 226.662 | 220.9358 | 218.4718 | 221.7656 | 226.3 |  | 226.7 |  | 139.6386 | 139.613 | 138.2881 | 135.5436 |  | 141.0926 | 126.8545 | 144.5364
09/08/2025 | 08:00 | 505.2647 | 503.118 | 498.7733 | 508.562 | 510.6561 | 508.6413 | 518.0423 | 504.3472 | 505.9552 | 488.038 | 512.0489 | 498.4196 | 225.8187 | 222.2802 | 226.0556 | 219.9784 | 217.7778 | 221.7987 | 226.3 |  | 227.1 |  | 140.6523 | 139.5145 | 138.2837 | 135.0882 |  | 141.561 | 125.9609 | 144.516
09/08/2025 | 08:30 | 502.2747 | 501.5949 |  | 507.2837 | 509.6131 | 507.5764 | 516.3408 | 504.3254 | 505.7783 | 487.7542 | 512.5714 | 498.606 | 225.606 | 223.2401 | 225.1534 | 218.9781 | 216.9731 | 221.4367 | 226.3 |  | 226.3 | 143.4629 | 140.202 | 139.0164 | 138.0213 | 134.9088 |  | 141.4439 | 124.8818 | 143.7195
09/08/2025 | 09:00 | 503.5861 | 508.6848 | 512.5858 | 507.5978 | 510.8673 | 507.9779 |  | 503.9508 | 504.9635 | 486.6312 | 511.8175 | 497.0873 | 224.8535 | 224.7705 | 224.5239 | 220.2657 | 218.3905 | 221.5099 | 225.7 |  | 225.6 | 142.662 | 139.1772 | 138.8141 | 137.3347 | 134.1498 |  | 140.7999 | 125.3505 | 143.3314
09/08/2025 | 09:30 | 500.9633 | 505.4287 | 507.0188 | 505.1722 | 508.1893 | 506.5772 |  | 502.5842 | 504.8087 | 486.3111 | 511.7476 | 497.2634 | 224.079 | 222.0565 | 223.689 | 219.3338 | 217.7039 | 221.6266 |  |  | 226.1 | 141.8434 | 139.4913 | 138.5183 | 137.2164 | 133.9014 |  | 140.917 | 123.7098 | 142.8821
09/08/2025 | 10:00 | 497.4486 | 503.5906 | 500.6115 | 504.9753 | 507.2418 | 506.3325 |  | 503.3624 | 505.1799 | 486.8269 | 511.7525 | 497.2671 | 223.5381 | 223.2539 | 222.8876 | 219.0208 | 217.4308 | 221.466 | 225.7 |  | 226.1 | 141.8467 | 139.5421 | 138.4665 | 137.2655 | 134.2602 |  | 140.8584 | 125.0234 | 142.5554
09/08/2025 | 10:30 | 501.0681 | 503.8532 | 504.9181 | 502.9412 | 505.6519 | 505.0161 |  | 502.5695 | 504.6255 | 486.6703 | 511.253 | 496.6505 | 223.6533 | 223.3547 | 223.0721 | 219.0412 | 216.722 | 221.1876 | 225.7 |  | 225.7 |  | 139.3028 | 138.1189 | 136.9479 | 134.1774 |  | 140.7267 | 124.5546 | 142.5962
09/08/2025 | 11:00 | 497.2913 | 501.2273 | 501.872 | 502.6966 | 505.693 | 503.8437 |  | 501.7457 | 504.7625 | 486.3604 | 511.622 | 497.0146 | 223.9798 | 224.6248 | 223.5302 | 219.1221 | 216.5522 | 221.5971 | 225.7 |  | 225.6 |  | 139.1444 | 138.1189 | 136.7765 | 133.7358 |  | 140.8731 | 124.789 | 142.535
09/08/2025 | 11:30 | 498.3929 | 502.9604 | 503.5001 | 503.6249 | 505.8648 | 505.1216 |  | 502.2931 | 505.3103 | 485.5648 | 511.4127 | 497.1814 | 223.7215 | 225.1138 | 223.8263 | 219.3976 | 217.0469 | 221.623 | 225.7 |  | 225.6 |  | 139.2812 | 138.2174 | 136.7877 | 133.791 |  | 140.8438 | 124.8818 | 142.5554
09/08/2025 | 12:00 | 496.7667 | 499.1266 | 504.5505 | 502.8659 | 505.5646 | 504.0618 |  | 502.9335 | 504.5026 | 486.1762 | 511.5668 | 496.4346 | 223.3557 | 224.1859 | 222.8842 | 219.0881 | 216.5965 | 221.2683 | 225.7 |  | 225.9 | 141.9433 | 139.3025 | 138.1189 | 136.8075 | 133.6392 |  | 140.8584 | 124.745 | 142.5145
09/08/2025 | 12:30 | 496.7142 | 501.3848 | 500.9267 | 502.9125 | 505.4129 | 505.1146 |  | 503.1074 | 505.0566 | 486.6043 | 511.5033 | 496.9821 | 223.2683 | 223.8811 | 223.5055 | 219.2461 | 217.069 | 221.6842 | 225.7 |  | 225.8 | 142.3483 | 139.1281 | 138.3679 | 137.2116 | 133.8324 |  | 140.9902 | 125.3993 | 142.5554
09/08/2025 | 13:00 | 500.8058 | 506.2165 | 504.9181 | 505.7458 | 508.405 | 505.7021 |  | 505.3777 | 505.6692 | 487.5597 | 512.4832 | 497.6373 | 223.1309 | 226.2175 | 224.9807 | 220.1378 | 217.9181 | 221.5624 |  |  | 226.2 |  | 139.3703 | 138.7155 | 137.732 | 134.2602 |  | 141.0487 | 125.7265 | 142.9434
09/08/2025 | 13:30 | 501.4353 | 506.269 | 506.3886 | 506.6122 | 508.6475 | 506.8203 |  | 504.8699 | 505.9961 | 488.4001 | 513.1358 | 498.1123 | 224.296 | 226.4682 | 225.4883 | 220.7386 | 218.2946 | 221.8617 | 226.3 |  | 226.4 | 142.4936 | 140.22 | 138.6169 | 137.4642 | 134.9502 |  | 141.5025 | 125.6337 | 142.923
09/08/2025 | 14:00 | 507.5204 | 513.5689 | 517.05 | 509.769 | 511.6089 | 509.202 |  | 505.7032 | 506.5003 | 487.7538 | 512.5798 | 497.9568 | 225.1279 | 228.4107 | 227.4087 | 221.6296 | 218.9812 | 221.5908 | 225.7 |  | 226 |  | 139.2936 | 138.565 | 137.2615 | 134.8812 |  | 140.9316 | 125.6826 | 142.8617
09/08/2025 | 14:30 | 507.6253 | 513.5689 | 516.2622 | 510.4832 | 512.0034 | 509.6138 | 518.8146 | 505.3441 | 506.5836 | 487.7333 | 513.4279 | 497.8621 | 224.9529 | 228.1729 | 227.9739 | 221.8287 | 218.7375 | 221.4762 | 225.7 |  | 225.9 |  | 139.1178 | 138.7155 | 137.2976 | 134.8812 |  | 140.7852 | 125.2577 | 142.535
09/08/2025 | 15:00 | 503.9533 | 509.2625 | 510.4326 | 509.3823 | 511.4388 | 509.2025 | 517.2664 | 505.907 | 506.1428 | 487.5482 | 512.6134 | 497.9496 | 224.5053 | 227.1955 | 226.0197 | 221.8204 | 219.0402 | 221.4985 | 225.7 |  | 226 | 143.2987 | 139.3459 | 138.8141 | 137.4474 | 134.7156 |  | 140.9316 | 125.2138 | 143.3314
09/08/2025 | 15:30 | 506.4712 | 510.628 | 514.7391 | 509.7908 | 512.2037 | 509.2283 |  | 504.3234 | 505.3187 | 487.0917 | 512.4567 | 497.1983 | 224.1471 | 227.5554 | 226.5787 | 222.1086 | 219.6235 | 221.6908 | 225.7 |  | 225.9 |  | 139.0274 | 138.866 | 137.4095 | 134.6328 |  | 140.7706 | 125.165 | 143.3314
09/08/2025 | 16:00 | 507.4155 | 510.8905 | 514.8442 | 511.965 | 513.9772 | 511.5303 |  | 504.7551 | 504.8119 | 487.2315 | 511.6651 | 497.4308 | 224.7302 | 228.3149 | 227.3685 | 222.893 | 220.3765 | 221.4214 | 225.7 |  | 226.1 | 142.4771 | 139.2157 | 138.7674 | 137.6074 | 134.8122 |  | 140.8584 | 126.0537 | 142.923
09/08/2025 | 16:30 | 500.9633 | 501.7 | 503.6051 | 509.4504 | 512.299 | 509.6831 |  | 503.585 | 502.7793 | 484.986 | 509.653 | 495.2599 | 224.1053 | 224.7121 | 225.8579 | 222.405 | 220.3175 | 221.1267 | 225 |  | 225.5 |  | 138.8401 | 138.4665 | 137.0676 | 134.688 |  | 140.4632 | 125.7753 | 142.535
09/08/2025 | 17:00 | 505.0024 | 506.8992 | 506.6512 | 512.092 | 514.3846 | 511.3594 |  | 503.4984 | 502.29 | 485.0175 | 509.156 | 494.5974 | 224.6546 | 226.2932 | 227.0336 | 223.0694 | 221.2625 | 221.1959 | 225.7 |  | 225.6 | 140.7691 | 139.5586 | 138.6169 | 136.859 | 134.826 |  | 140.8584 | 126.5224 | 141.3504
09/08/2025 | 17:30 | 506.7335 | 505.3237 | 502.6072 | 510.8375 | 513.2088 | 510.6929 | 512.0678 | 502.5578 | 501.0531 | 483.2859 | 507.6325 | 493.0845 | 225.8266 | 225.929 | 227.8734 | 222.7051 | 220.6497 | 221.1893 | 225 |  | 225.1 |  | 139.153 | 138.3679 | 137.0986 | 134.4948 |  | 140.3315 | 126.4785 | 141.1462
09/08/2025 | 18:00 | 508.6219 | 510.4704 | 509.9074 | 512.7338 | 515.1591 | 511.3722 |  | 501.2097 | 500.0289 | 482.2773 | 507.161 | 492.5538 | 225.6964 | 227.1036 | 228.5142 | 223.393 | 220.7531 | 220.7514 | 223.8 |  | 224 | 139.9579 | 140.218 | 138.0203 | 136.3174 | 135.4194 |  | 141.6488 | 126.7129 | 140.5335
09/08/2025 | 18:30 | 502.4845 | 501.9626 | 500.8216 | 508.4821 | 511.2854 | 507.6938 |  | 500.1215 | 498.4955 | 481.0199 | 506.9801 | 491.8132 | 223.8161 | 225.1456 | 226.4403 | 222.1079 | 219.8597 | 220.9018 | 224.4 |  | 224.3 |  | 140.2493 | 137.9684 | 136.6799 | 135.1986 |  | 141.5025 | 126.4296 | 140.4723
09/08/2025 | 19:00 | 491.7833 | 490.9339 | 484.6983 | 504.3051 | 507.6613 | 505.1099 |  | 498.5741 | 498.8711 | 481.5495 | 507.0972 | 492.5522 | 220.4268 | 221.5025 | 223.5737 | 221.362 | 219.0771 | 220.9357 | 224.4 |  | 224.6 | 139.9548 | 140.7789 | 138.1189 | 137.0526 | 135.3918 |  | 141.8245 | 127.04 | 140.554
09/08/2025 | 19:30 | 492.5177 | 490.7238 | 489.9502 | 504.3262 | 507.4275 | 504.9771 |  | 498.7609 | 498.754 | 481.8624 | 506.4911 | 492.2621 | 219.8056 | 221.6501 | 223.2765 | 221.2314 | 219.2174 | 220.6844 | 224.4 |  | 224.4 | 139.9489 | 140.952 | 138.2174 | 136.838 | 135.4194 |  | 142.0148 | 126.7129 | 140.5335
09/08/2025 | 20:00 | 495.3504 | 495.713 | 493.1013 | 506.0459 | 509.0738 | 506.9587 |  | 497.9726 | 498.467 | 480.6214 | 506.8195 | 491.3372 | 221.7313 | 223.0719 | 224.5831 | 221.9671 | 219.6973 | 220.4865 | 223.8 |  | 224.1 |  | 140.3743 | 138.1189 | 136.5961 | 135.4332 |  | 141.5464 | 127.2744 | 140.5335
09/08/2025 | 20:30 | 497.2913 | 494.295 | 490.0552 | 505.2446 | 507.8416 | 505.3856 |  | 497.733 | 498.3722 | 480.7919 | 505.5276 | 491.2141 | 222.7135 | 222.5265 | 224.295 | 221.516 | 218.7523 | 220.5975 | 223.8 |  | 223.9 |  | 139.9178 | 138.067 | 136.6465 | 135.6816 |  | 141.3854 | 126.4785 | 140.1455
09/08/2025 | 21:00 | 497.5011 | 496.1857 | 496.41 | 505.7427 | 508.9082 | 506.7286 |  | 498.3676 | 498.4668 | 480.7803 | 505.1945 | 491.4844 | 224.3787 | 223.5007 | 226.1024 | 221.9559 | 219.1731 | 220.587 | 223.8 |  | 224.1 |  | 139.7518 | 138.2174 | 137.0088 | 135.654 |  | 141.4146 | 126.1025 | 140.554
09/08/2025 | 21:30 | 501.3304 | 501.7 | 497.7755 | 507.6933 | 510.9742 | 507.6338 |  | 499.6005 | 499.5164 | 482.0643 | 506.6344 | 491.9505 | 224.7426 | 224.9259 | 226.8446 | 222.0806 | 219.4241 | 220.6957 | 223.8 |  | 224.6 | 140.7582 | 139.9304 | 138.3679 | 137.1171 | 134.481 |  | 141.6488 | 126.4296 | 141.33
09/08/2025 | 22:00 | 503.2188 | 500.7021 | 495.097 | 507.3431 | 509.496 | 507.6646 |  | 499.8509 | 497.6025 | 480.7552 | 504.485 | 490.8535 | 225.1634 | 225.0488 | 227.3465 | 222.1366 | 219.653 | 220.2236 | 223.8 |  | 224.2 |  | 139.2471 | 138.4665 | 136.7026 | 134.4534 |  | 141.1219 | 126.6201 | 141.3504
09/08/2025 | 22:30 | 506.3662 | 509.7352 | 502.8698 | 510.2217 | 512.5555 | 509.0146 |  | 500.5093 | 498.2335 | 480.8202 | 505.7624 | 491.1805 | 226.2696 | 224.4165 | 227.8622 | 222.5701 | 220.192 | 220.673 | 223.8 |  | 224.4 | 142.3801 | 139.2348 | 138.7674 | 137.3635 | 134.4948 |  | 141.0048 | 126.664 | 142.1673
09/08/2025 | 23:00 | 511.4546 | 513.7265 | 505.9685 | 513.3254 | 515.337 | 511.2145 |  | 502.2986 | 499.6602 | 481.4923 | 507.3377 | 491.072 | 226.9041 | 225.2921 | 229.1559 | 223.6663 | 221.0557 | 220.7947 | 224.4 |  | 225.2 | 143.2118 | 139.7876 | 139.0164 | 137.5015 | 135.0054 |  | 141.4 | 127.0889 | 143.2497
09/08/2025 | 23:30 | 509.5662 | 513.6214 | 509.9074 | 517.5042 | 519.996 | 514.8346 |  | 502.6361 | 500.1798 | 481.9188 | 506.9445 | 492.1007 | 225.6884 | 225.4214 | 228.9926 | 222.1313 | 220.6054 | 220.8099 | 223.8 |  | 225.5 |  | 139.8976 | 139.115 | 138.0052 | 135.516 |  | 141.5903 | 126.9472 | 143.3314
10/08/2025 | 00:00 | 511.6644 | 517.2977 |  | 520.1483 | 521.9042 | 516.025 |  | 502.5348 | 500.0634 | 482.2201 | 506.67 | 492.3939 | 224.7519 | 225.4841 | 228.5598 | 222.7006 | 221.2551 | 220.8997 | 224.4 |  | 225.3 |  | 139.842 | 139.2135 | 137.8679 | 135.6816 |  | 141.3415 | 127.5576 | 143.3314
MÁXIMO |  | 511.6644 | 517.2977 | 517.05 | 520.1483 | 521.9042 | 516.025 | 518.8146 | 505.907 | 506.5836 | 488.4001 | 513.4279 | 498.606 | 226.9041 | 228.4107 | 229.1559 | 223.6663 | 221.2625 | 221.8617 | 226.3 | 0 | 227.1 | 144.2822 | 141.1764 | 139.613 | 138.2881 | 136.758 | 0 | 142.6442 | 128.1631 | 144.5364
MÍNIMO |  | 491.7833 | 490.7238 | 484.6983 | 502.6966 | 505.4129 | 503.8437 | 512.0678 | 497.733 | 497.4612 | 480.205 | 504.485 | 490.6235 | 219.8056 | 221.5025 | 222.8842 | 218.9781 | 216.5522 | 220.2236 | 223.8 | 0 | 223.9 | 139.9489 | 138.8401 | 137.9684 | 136.3174 | 133.6392 | 0 | 140.3315 | 123.7098 | 140.1455
PROMEDIO |  | 503.7773 | 506.0863 | 504.0415 | 509.7497 | 512.0649 | 508.7967 | 516.234 | 501.8854 | 501.7521 | 483.9912 | 508.8399 | 494.2567 | 224.0696 | 224.7274 | 226.3405 | 221.5335 | 219.1802 | 221.1394 | 224.8978 | 0 | 225.4521 | 142.2699 | 139.8561 | 138.7911 | 137.3742 | 135.0353 | 0 | 141.3329 | 125.9637 | 142.6588
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 9 de Agosto del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pumiri.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 09/08/2025 00:30:00 | 09/08/2025 07:21:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Niña.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 09/08/2025 00:31:00 | 09/08/2025 07:21:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 09/08/2025 00:32:00 | 09/08/2025 07:20:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 09/08/2025 00:33:00 | 09/08/2025 06:52:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Trujillo Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 09/08/2025 00:45:00 | 09/08/2025 08:11:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 09/08/2025 00:45:00 | 09/08/2025 08:46:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 09/08/2025 15:29:00 | 09/08/2025 16:44:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
sábado, 9 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 9 de Agosto del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:21:09 | 59.762 | 08:01:50 | 60.232
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:21:09 | 59.762 | 08:01:50 | 60.233
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:21:09 | 59.762 | 08:01:50 | 60.233
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:21:09 | 59.762 | 08:01:50 | 60.233
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:21:09 | 59.762 | 08:01:50 | 60.232
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 03:21:09 | 59.762 | 08:01:50 | 60.232

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 9 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 9 de Agosto del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
09/08/2025 | 00:30 | 6437.8 | 6641.7074 | 3.167%
09/08/2025 | 01:00 | 6199.7 | 6541.5603 | 5.514%
09/08/2025 | 01:30 | 6201 | 6405.2987 | 3.295%
09/08/2025 | 02:00 | 6056.9 | 6311.4747 | 4.203%
09/08/2025 | 02:30 | 6045 | 6132.9015 | 1.454%
09/08/2025 | 03:00 | 6087.4 | 6096.7464 | 0.1535%
09/08/2025 | 03:30 | 6039.2 | 6094.7897 | 0.9205%
09/08/2025 | 04:00 | 5988.6 | 6069.9073 | 1.358%
09/08/2025 | 04:30 | 5959.9 | 6072.9234 | 1.896%
09/08/2025 | 05:00 | 6032.2 | 6090.6937 | 0.9697%
09/08/2025 | 05:30 | 6126.1 | 6162.4179 | 0.5928%
09/08/2025 | 06:00 | 6149.2 | 6201.2959 | 0.8472%
09/08/2025 | 06:30 | 6070.8 | 6220.6595 | 2.469%
09/08/2025 | 07:00 | 6088.7 | 6240.1201 | 2.487%
09/08/2025 | 07:30 | 6313.4 | 6326.943 | 0.2145%
09/08/2025 | 08:00 | 6403.8 | 6516.4155 | 1.759%
09/08/2025 | 08:30 | 6543.1 | 6774.1718 | 3.532%
09/08/2025 | 09:00 | 6845.5 | 6919.3349 | 1.079%
09/08/2025 | 09:30 | 6982.5 | 7050.1433 | 0.9688%
09/08/2025 | 10:00 | 6939.6 | 7136.7551 | 2.841%
09/08/2025 | 10:30 | 7110.4 | 7215.6438 | 1.48%
09/08/2025 | 11:00 | 7164 | 7262.8505 | 1.38%
09/08/2025 | 11:30 | 7114 | 7283.8662 | 2.388%
09/08/2025 | 12:00 | 7171 | 7304.6966 | 1.864%
09/08/2025 | 12:30 | 7176 | 7238.4169 | 0.8698%
09/08/2025 | 13:00 | 7068.3 | 7191.084 | 1.737%
09/08/2025 | 13:30 | 7015 | 7087.596 | 1.035%
09/08/2025 | 14:00 | 6936.4 | 7073.6983 | 1.979%
09/08/2025 | 14:30 | 6896.7 | 7082.0956 | 2.688%
09/08/2025 | 15:00 | 6804.3 | 7022.5454 | 3.207%
09/08/2025 | 15:30 | 6866.3 | 6932.4876 | 0.9639%
09/08/2025 | 16:00 | 6733.8 | 6890.0346 | 2.32%
09/08/2025 | 16:30 | 6758.7 | 6878.1312 | 1.767%
09/08/2025 | 17:00 | 6687.6 | 6881.2752 | 2.896%
09/08/2025 | 17:30 | 6730.6 | 6904.353 | 2.582%
09/08/2025 | 18:00 | 6774.7 | 6999.4761 | 3.318%
09/08/2025 | 18:30 | 7053.23 | 7086.1942 | 0.4674%
09/08/2025 | 19:00 | 7062.62 | 7176.8217 | 1.617%
09/08/2025 | 19:30 | 7142.38 | 7163.1696 | 0.2911%
09/08/2025 | 20:00 | 7121.59 | 7150.0019 | 0.399%
09/08/2025 | 20:30 | 7122.82 | 7097.4599 | -0.356%
09/08/2025 | 21:00 | 7050.85 | 7096.2944 | 0.6445%
09/08/2025 | 21:30 | 6984.82 | 7059.4513 | 1.068%
09/08/2025 | 22:00 | 6945.78 | 7015.1571 | 0.9988%
09/08/2025 | 22:30 | 6919.81 | 6902.3501 | -0.2523%
09/08/2025 | 23:00 | 6691.6 | 6725.9369 | 0.5131%
09/08/2025 | 23:30 | 6589.17 | 6618.124 | 0.4394%
10/08/2025 | 00:00 | 6361.36 | 6473.9342 | 1.77%

## DESVIACIÓN
sábado, 9 de Agosto del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS TG1 |  |  |  | AGROLMOS TG2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
09/08/2025 | 00:30 | 96 | 133.0406 | 125.4957 | -29.4957 | 635.3 | 644.4488 | 644.4488 | -9.1488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 80.822 | 80.822 | -5.422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 203.5 | 196.228 | 196.228 | 7.272 | 203.8 | 196.228 | 196.228 | 7.572 | 286.3 | 295.2259 | 295.2259 | -8.9259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 246.4 | 381.3058 | 163.521 | 82.879 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 125.9511 | 125.9511 | 0.14893 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 83.6 | 50 | 122.326 | -38.726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 85.6028 | 70.238 | -10.538 | 105.8 | 77.275 | 104.262 | 1.538 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.6 | 150.5155 | 144.3299 | 3.2701 | 28 | 30.8652 | 30.8652 | -2.8652 | 58.2 | 75 | 75 | -16.8 | 18.8 | 21.7498 | 21.7498 | -2.9498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 64.7 | 68.8244 | 68.8244 | -4.1244 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 52.4 | 66.6413 | 74.9955 | -22.5955 | 8 | 6.1041 | 6.1041 | 1.8959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 22.1 | 28.6528 | 34.478 | -12.378 | 30.3 | 32.6272 | 32.6272 | -2.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49 | 50 | 50 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 66.1586 | 34.4735 | 5.9265 | 23.9 |  | 25.7732 | -1.8732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 55.6582 | 65.823 | -34.9231 | 178.1 | 185.3633 | 185.3633 | -7.2633 | 175.6 | 185.3633 | 185.3633 | -9.7633 | 210.3 | 185.3633 | 185.3633 | 24.9367 | 275.4 | 278.8799 | 278.8799 | -3.4799 | 75.6 | 73.591 | 73.591 | 2.009 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 92.3 | 113.4021 | 107.394 | -15.094 | 91.9 | 95.1544 | 92.4445 | -0.54451 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 71.6 | 72.3739 | 72.3739 | -0.77388 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.5 | 151.0889 | 151.0889 | -2.5889 | 148.1 | 151.5426 | 151.5426 | -3.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.8 |  | 192.2331 | -54.4331 | 78.2 |  | 96.4052 | -18.2052 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 61.85 | 61.85 | -11.75 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 17.2 | 18.4466 | 18.4466 | -1.2466 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 10.408 | 10.408 | 5.592 | 40.7 | 28.221 | 28.221 | 12.479 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 10.5 | 15.303 | 7.974 | 2.526 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | -1.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.3 | 15 | 15 | -2.7 | 14.7 | 3 | 3 | 11.7 | 0 |  |  | 0 | 35.6 | 46.711 | 46.711 | -11.111 | 75.2 | 67.991 | 67.991 | 7.209 | 2.8 | 1.975 | 1.975 | 0.825 | 2.7 | 1.64 | 1.64 | 1.06 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.3 | 24 | 24 | -12.7 | 15.7 | 21 | 21 | -5.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 7.8 | 7.23 | 7.23 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 01:00 | 92.8 | 130.5481 | 126.8941 | -34.0941 | 631.4 | 644.4488 | 644.4488 | -13.0488 | 145.2 | 146.5911 | 146.5911 | -1.3912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 80.822 | 80.822 | -8.422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 204.9 | 196.228 | 196.228 | 8.672 | 287.6 | 295.2259 | 295.2259 | -7.6259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 223.7 | 381.3058 | 222.6726 | 1.0274 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 125.9511 | 125.9511 | -3.9511 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 49.8 | 50 | 125.3512 | -75.5512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.9 | 84.3984 | 69.9407 | -11.0407 | 100.8 | 108.106 | 101.4563 | -0.65631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 28 | 30.8652 | 30.8652 | -2.8652 | 56.2 | 75 | 75 | -18.8 | 17.8 | 21.7498 | 21.7498 | -3.9498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 63.1 | 68.8244 | 68.8244 | -5.7244 | 178.9 | 184.915 | 184.915 | -6.015 | 179.1 | 184.915 | 184.915 | -5.815 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 50.8 | 74.4705 | 45.7568 | 5.0432 | 8 | 6.1041 | 6.1041 | 1.8959 | 4.8 | 6.4038 | 6.4038 | -1.6038 | 17 | 18 | 4.1237 | 12.8763 | 29.3 | 32.6272 | 32.6272 | -3.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 50 | 50 | -3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 53.6521 | 47.9481 | -8.1481 | 24.9 |  | 25.7732 | -0.8732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 65.1843 | 30.2474 | 0.35265 | 178.7 | 185.3745 | 185.3745 | -6.6745 | 176.9 | 185.3745 | 185.3745 | -8.4745 | 210.8 | 185.3745 | 185.3745 | 25.4255 | 275.4 | 278.8968 | 278.8968 | -3.4968 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 73.2 | 98.8528 | 126.121 | -52.921 | 86.9 | 95.1544 | 97.8643 | -10.9643 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 71.3 | 74.5141 | 72.6163 | -1.3163 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 149.5 | 151.0889 | 151.0889 | -1.5889 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 |  | 192.2331 | -54.5331 | 78.5 |  | 96.4052 | -17.9052 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 62.49 | 62.49 | -14.29 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.746 | 10.746 | -10.746 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 17 | 18.4466 | 18.4466 | -1.4466 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 10.595 | 10.595 | 1.805 | 31.9 | 28.755 | 28.755 | 3.145 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.199 | 2.199 | -0.399 | 10.5 | 12.4101 | 11.0908 | -0.59077 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.2 | 17.223 | 17.223 | -3.023 | 16.5 | 17.055 | 17.055 | -0.555 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 46.711 | 46.711 | -0.311 | 83.5 | 67.991 | 67.991 | 15.509 | 5.8 | 1.975 | 1.975 | 3.825 | 2 | 1.542 | 1.542 | 0.458 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0 | 6.741 | 6.741 | -6.741 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.4 | 26 | 26 | -3.6 | 17.8 | 22 | 22 | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 7.7 | 7.23 | 7.23 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 01:30 | 98.5 | 116.1215 | 119.4037 | -20.9037 | 640.3 | 644.4488 | 644.4488 | -4.1488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.9 | 80.822 | 80.822 | -3.922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 204.6 | 196.228 | 196.228 | 8.372 | 204.5 | 196.228 | 196.228 | 8.272 | 287.7 | 295.2259 | 295.2259 | -7.5259 | 218.1 | 208.0739 | 208.0739 | 10.0261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 82.3 | 265.384 | 171.0554 | -88.7554 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 125.9511 | 125.9511 | -1.3511 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 50.1 | 50 | 108.721 | -58.621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 77.9564 | 65.1123 | -4.3123 | 85.5 | 76.6044 | 110.2632 | -24.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 28 | 30.8652 | 30.8652 | -2.8652 | 66.6 | 75 | 75 | -8.4 | 17.5 | 21.7498 | 21.7498 | -4.2498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 64 | 68.8244 | 68.8244 | -4.8244 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 44 | 74.4705 | 37.7352 | 6.2648 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 6.4038 | 6.4038 | -1.5038 | 29.6 | 34.478 | 4.1237 | 25.4763 | 34.4 | 32.6272 | 32.6272 | 1.7728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.6 | 50 | 50 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 48.192 | 17.8872 | 22.9128 | 25.3 |  | 25.7732 | -0.4732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 65.1843 | 20.4872 | -0.18719 | 178.7 | 185.37 | 185.37 | -6.67 | 176 | 185.37 | 185.37 | -9.37 | 209.4 | 185.37 | 185.37 | 24.03 | 275.4 | 278.8901 | 278.8901 | -3.4901 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 114.7 | 113.4021 | 117.3141 | -2.6141 | 98.5 | 95.1544 | 92.4445 | 6.0555 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 71.9 | 73.444 | 72.3739 | -0.47388 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 149.3 | 151.0889 | 151.0889 | -1.7889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 |  | 192.2331 | -54.5331 | 78.4 |  | 96.4052 | -18.0052 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 62.09 | 62.09 | -15.59 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.63 | 10.63 | -10.63 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 17.7 | 18.4466 | 18.4466 | -0.7466 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 10.867 | 10.867 | 3.533 | 33.1 | 29.463 | 29.463 | 3.637 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 10.4 | 11.1472 | 4.1375 | 6.2626 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.3 | 17.572 | 17.572 | -3.272 | 13.2 | 16.205 | 16.205 | -3.005 | 0 |  |  | 0 | 55.3 | 49.722 | 49.722 | 5.578 | 91.7 | 69.859 | 69.859 | 21.841 | 7.3 | 2.069 | 2.069 | 5.231 | 2 | 1.587 | 1.587 | 0.413 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0 | 6.583 | 6.583 | -6.583 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.4 | 26 | 26 | 11.4 | 36.9 | 22 | 22 | 14.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 8 | 7.23 | 7.23 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 02:00 | 94.2 | 114.6051 | 111.744 | -17.544 | 630.7 | 644.4488 | 644.4488 | -13.7488 | 145 | 146.5911 | 146.5911 | -1.5912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 80.822 | 80.822 | -4.022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.228 | 196.228 | -9.628 | 203.9 | 196.228 | 196.228 | 7.672 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 288.6 | 295.2259 | 295.2259 | -6.6259 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 76.3 | 186.01 | 139.3299 | -63.0299 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 125.9511 | 125.9511 | -1.9511 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 49.5 | 50 | 88.243 | -38.743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 79.101 | 64.7972 | -5.9972 | 65.1 | 106.2436 | 110.2632 | -45.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 28 | 30.8652 | 30.8652 | -2.8652 | 28.8 | 30.9278 | 75 | -46.2 | 17 | 21.7498 | 21.7498 | -4.7498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 65.7 | 68.8244 | 68.8244 | -3.1244 | 178.8 | 184.915 | 184.915 | -6.115 | 179 | 184.915 | 184.915 | -5.915 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 41.3 | 62.1474 | 34.454 | 6.846 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 6.4038 | 6.4038 | -1.5038 | 18.1 | 34.478 | 27.9372 | -9.8372 | 27.1 | 32.6272 | 32.6272 | -5.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 50 | 50 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 48.192 |  | 29.7 | 24.2 |  | 25.7732 | -1.5732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 50.1904 | 16.4948 | 3.6052 | 178.4 | 185.3167 | 185.3167 | -6.9167 | 175.7 | 185.3167 | 185.3167 | -9.6167 | 208.6 | 185.3167 | 185.3167 | 23.2833 | 275.3 | 278.8098 | 278.8098 | -3.5098 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 56.8 | 134.0206 | 87.3151 | -30.5151 | 76.5 | 95.1544 | 87.6387 | -11.1387 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 71.5 | 72.3739 | 72.3739 | -0.87388 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 |  | 192.2331 | -54.6331 | 78.1 |  | 96.4052 | -18.3052 | 0 |  |  | 0 | 52.5 | 61.69 | 61.69 | -9.19 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 10.623 | 10.623 | -9.023 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 17 | 18.4466 | 18.4466 | -1.4466 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 11.224 | 11.224 | 1.876 | 34.3 | 30.344 | 30.344 | 3.956 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 10.4 | 11.1472 |  | 10.4 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.4 | 17.948 | 17.948 | -1.548 | 10.2 | 15.512 | 15.512 | -5.312 | 0 |  |  | 0 | 52.1 | 53.989 | 53.989 | -1.889 | 90.3 | 73.518 | 73.518 | 16.782 | 7.4 | 2.262 | 2.262 | 5.138 | 2.9 | 1.842 | 1.842 | 1.058 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0.1 | 6.579 | 6.579 | -6.479 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.9 | 25 | 25 | 41.9 | 73.6 | 21 | 21 | 52.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 8.1 | 7.23 | 7.23 | 0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 02:30 | 100.8 | 102.987 | 119.2629 | -18.4629 | 634 | 644.4488 | 644.4488 | -10.4488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.9 | 80.822 | 80.822 | -3.922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 196.228 | 196.228 | -10.028 | 204.6 | 196.228 | 196.228 | 8.372 | 204.7 | 196.228 | 196.228 | 8.472 | 288.2 | 295.2259 | 295.2259 | -7.0259 | 216.8 | 208.0739 | 208.0739 | 8.7261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 77.9 | 92.5633 | 188.9886 | -111.0886 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 125.9511 | 125.9511 | 0.24893 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 12.7713 | 14.9194 | -4.1194 | 49.8 | 50 | 107.6864 | -57.8864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 73.2335 | 63.4311 | -3.3311 | 53.4 | 106.2436 | 110.2632 | -56.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 30.8652 | 30.8652 | -2.8652 | 29.8 | 30.9278 | 75 | -45.2 | 18.3 | 21.7498 | 21.7498 | -3.4498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 66.9 | 68.8244 | 68.8244 | -1.9244 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 41.9 | 43.1457 | 34.454 | 7.446 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 6.4038 | 6.4038 | -1.5038 | 19.1 | 34.478 | 18 | 1.1 | 28 | 32.6272 | 32.6272 | -4.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 48 | 50 | 50 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 34.9141 |  | 30.9 | 24.2 |  | 25.7732 | -1.5732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 27.0704 | 16.4948 | 4.1052 | 178.9 | 185.3522 | 185.3522 | -6.4522 | 176.2 | 185.3522 | 185.3522 | -9.1522 | 208.4 | 185.3522 | 185.3522 | 23.0478 | 275.7 | 278.8632 | 278.8632 | -3.1632 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.4 | 36.906 | 36.906 | 0.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 60.2 | 134.0206 | 117.3141 | -57.1141 | 96.7 | 94.5404 | 97.2503 | -0.55029 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 72 | 72.3739 | 72.3739 | -0.37388 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 149.8 | 151.0889 | 151.0889 | -1.2889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 |  |  | 73.5 | 26.2 |  |  | 26.2 | 0 |  |  | 0 | 57.6 | 60.87 | 60.87 | -3.27 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 10.519 | 10.519 | -8.919 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 17.3 | 18.4466 | 18.4466 | -1.1466 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 11.455 | 11.455 | 6.445 | 45 | 30.979 | 30.979 | 14.021 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 9.6 | 8.0759 |  | 9.6 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.7 | 18.242 | 18.242 | 1.458 | 10.4 | 15.041 | 15.041 | -4.641 | 0 |  |  | 0 | 54.4 | 57.04 | 57.04 | -2.64 | 94.1 | 76.371 | 76.371 | 17.729 | 8.9 | 2.439 | 2.439 | 6.461 | 3.4 | 2.062 | 2.062 | 1.338 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0 | 6.49 | 6.49 | -6.49 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.1 | 25 | 25 | 48.1 | 91.5 | 20 | 20 | 71.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 8.2 | 7.23 | 7.23 | 0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 03:00 | 44.3 | 102.3814 | 118.5202 | -74.2202 | 636.7 | 644.4488 | 644.4488 | -7.7488 | 145 | 146.5911 | 146.5911 | -1.5912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 80.822 | 80.822 | -3.422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 204.1 | 196.228 | 196.228 | 7.872 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 289.2 | 295.2259 | 295.2259 | -6.0259 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 79.5 | 78.3837 | 163.2156 | -83.7156 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 125.9511 | 125.9511 | 0.34893 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.7 | 12.7713 | 14.9194 | -4.2194 | 50.3 | 50 | 106.0343 | -55.7343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 73.0484 | 63.2119 | -2.9119 | 98.5 | 105.2127 | 110.2632 | -11.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 30.8652 | 30.8652 | -2.7652 | 29.9 | 30.9278 | 75 | -45.1 | 20.5 | 21.7498 | 21.7498 | -1.2498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 65.4 | 68.8244 | 68.8244 | -3.4244 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 41.6 | 41.1531 | 34.454 | 7.146 | 7.9 | 6.1041 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 6.4038 | 6.4038 | -1.5038 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 36 | 32.6272 | 32.6272 | 3.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 74.4 | 50 | 50 | 24.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 29.9919 |  | 31 | 25 |  | 25.7732 | -0.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 24.6458 | 16.4948 | 4.0052 | 178 | 185.3167 | 185.3167 | -7.3167 | 175.5 | 185.3167 | 185.3167 | -9.8167 | 208.8 | 185.3167 | 185.3167 | 23.4833 | 275.3 | 278.8098 | 278.8098 | -3.5098 | 50 | 73.591 | 73.591 | -23.591 | 29 | 36.906 | 36.906 | -7.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 145.8 | 134.0206 | 101.3928 | 44.4072 | 115.1 | 92.4445 | 91.8113 | 23.2887 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 71.9 | 72.3739 | 72.3739 | -0.47388 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 60.06 | 60.06 | -1.26 | 0 |  |  | 0 | 1 | 10.126 | 10.126 | -9.126 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 17.5 | 18.4466 | 18.4466 | -0.9466 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 11.56 | 11.56 | 5.34 | 47.4 | 31.366 | 31.366 | 16.034 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 9.3 | 6.9374 |  | 9.3 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.291 | 18.291 | 0.409 | 12.3 | 15.239 | 15.239 | -2.939 | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 56.447 | 56.447 | -0.847 | 94.8 | 76.807 | 76.807 | 17.993 | 7.7 | 2.566 | 2.566 | 5.134 | 3.8 | 2.176 | 2.176 | 1.624 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0.5 | 6.144 | 6.144 | -5.644 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.7 | 24 | 24 | 62.7 | 100.5 | 19 | 19 | 81.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 20.39 | 20.39 | -3.19 | 7.9 | 7.23 | 7.23 | 0.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 03:30 | 46.7 | 82.2087 | 118.5035 | -71.8035 | 642.1 | 644.4488 | 644.4488 | -2.3488 | 145.2 | 146.5911 | 146.5911 | -1.3912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 77.308 | 80.822 | -2.922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174.7 | 175.8616 | 196.228 | -21.528 | 175.2 | 175.8616 | 196.228 | -21.028 | 174.9 | 175.8616 | 196.228 | -21.328 | 267.3 | 264.5845 | 295.2259 | -27.9259 | 218.4 | 208.0739 | 208.0739 | 10.3261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 81.7 | 72.835 | 171.0399 | -89.3399 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.8 | 125.9511 | 125.9511 | 3.8489 | 8.6 | 5.1333 | 5.1333 | 3.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 50.9 | 50 | 105.6137 | -54.7137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 51.1799 | 62.5556 | -1.3556 | 83.3 | 85.8828 | 110.2632 | -26.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 28.0204 | 30.8652 | -0.06521 | 74.7 | 75 | 66.9903 | 7.7097 | 21.4 | 19.0128 | 21.7498 | -0.34983 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 67.5 | 68.8244 | 68.8244 | -1.3244 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184.9 | 184.915 | 184.915 | -0.01498 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 43.2 | 38.5575 | 34.454 | 8.746 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 5 | 5.0713 | 6.4038 | -1.4038 | 34.6 | 34.478 | 4.1237 | 30.4763 | 31.5 | 32.6272 | 32.6272 | -1.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 50 | 50 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 27.5887 |  | 31.5 | 24.3 |  | 25.7732 | -1.4732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 16.4948 | 16.4948 | 4.2051 | 178.5 | 185.2678 | 185.2678 | -6.7678 | 175.9 | 185.2678 | 185.2678 | -9.3678 | 209.7 | 185.2678 | 185.2678 | 24.4322 | 276.4 | 278.7363 | 278.7363 | -2.3363 | 62 | 44.8484 | 73.591 | -11.591 | 31.3 | 22.4916 | 36.906 | -5.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 139.8 | 134.0206 | 133.5712 | 6.2288 | 103.6 | 92.2836 | 93.0777 | 10.5223 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 71.9 | 72.3739 | 72.3739 | -0.47388 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0889 | 151.0889 | -3.5889 | 149.8 | 151.0889 | 151.0889 | -1.2889 | 150 | 151.5426 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.5 | 87.4 | 61.13 | 14.37 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 11.6 | 9.867 | -7.967 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 17.8 | 18.4466 | 18.4466 | -0.6466 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 18.3 | 11.792 | 6.408 | 51.1 | 47.7 | 31.787 | 19.313 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 9.4 | 6.3815 |  | 9.4 | 1.2 | 0.92 | 0.92 | 0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 17.9 | 18.289 | -1.489 | 12.5 | 6.2 | 15.385 | -2.885 | 0 |  |  | 0 | 52.3 | 45 | 54.926 | -2.626 | 93.4 | 69.2 | 76.374 | 17.026 | 8.3 | 2.615 | 2.615 | 5.685 | 2.7 | 2.192 | 2.192 | 0.508 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 0.2 | 6.8 | 5.917 | -5.717 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.2 | 63 | 23 | 57.2 | 92.4 | 78.7 | 17 | 75.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 9 | 8 | 7.23 | 1.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 04:00 | 44.4 | 81.8509 | 117.6713 | -73.2713 | 638.1 | 644.4488 | 644.4488 | -6.3488 | 145 | 146.5911 | 146.5911 | -1.5912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 77.308 | 80.822 | -2.622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.3 | 172.3363 | 196.228 | -25.928 | 171.2 | 172.3363 | 196.228 | -25.028 | 171.1 | 172.3363 | 196.228 | -25.128 | 263 | 259.2807 | 295.2259 | -32.2259 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 150.6 | 72.835 | 159.7448 | -9.1448 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 125.9511 | 125.9511 | -1.2511 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.7 | 14.9194 | 14.9194 | -4.2194 | 50.1 | 50 | 105.091 | -54.991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 50.7625 | 62.0237 | -1.5237 | 56.5 | 87.7402 | 110.2632 | -53.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.0204 | 30.8652 | 0.13479 | 68.1 | 73.1426 | 75 | -6.9 | 20.2 | 19.0128 | 21.7498 | -1.5498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 65.6 | 68.8244 | 68.8244 | -3.2244 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 41.9 | 38.5575 | 34.454 | 7.446 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 31.4 | 34.478 | 4.1237 | 27.2763 | 30.9 | 32.6272 | 32.6272 | -1.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.9 | 50 | 50 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 25.4644 |  | 31 | 24.6 |  | 25.7732 | -1.1732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 16.4948 | 16.4948 | 3.9051 | 178.4 | 185.3167 | 185.3167 | -6.9167 | 176 | 185.3167 | 185.3167 | -9.3167 | 209.1 | 185.3167 | 185.3167 | 23.7833 | 275.8 | 278.8098 | 278.8098 | -3.0098 | 76.8 | 44.8484 | 73.591 | 3.209 | 37.3 | 22.4916 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 118.9 | 134.0206 | 125.5615 | -6.6615 | 97.5 | 89.4018 | 89.923 | 7.577 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 72 | 72.3739 | 72.3739 | -0.37388 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 149.4 | 151.0889 | 151.0889 | -1.6889 | 150.1 | 151.5426 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 87.2 | 62.21 | 10.89 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 11.8 | 10.01 | -4.71 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 17.6 | 18.4466 | 18.4466 | -0.8466 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 17.9 | 12.151 | 12.349 | 64.6 | 46.5 | 32.242 | 32.358 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 9.4 | 5.8901 |  | 9.4 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.5 | 18.5 | 18.133 | -1.633 | 9.8 | 7.6 | 15.379 | -5.579 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 44.5 | 50.623 | -6.723 | 91 | 68.6 | 73.333 | 17.667 | 5.8 | 2.431 | 2.431 | 3.369 | 2.4 | 1.911 | 1.911 | 0.489 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 2.9 | 7.1 | 6.045 | -3.145 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.3 | 62.7 | 21 | 47.3 | 73.9 | 73.3 | 16 | 57.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 8.6 | 8 | 7.23 | 1.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 04:30 | 89.4 | 85.6497 | 119.6157 | -30.2157 | 636.9 | 644.4488 | 644.4488 | -7.5488 | 145 | 146.5911 | 146.5911 | -1.5912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 77.308 | 80.822 | -2.922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.2 | 176.8935 | 196.228 | -20.028 | 176.2 | 176.8935 | 196.228 | -20.028 | 176.2 | 176.8935 | 196.228 | -20.028 | 268 | 266.137 | 295.2259 | -27.2259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 148.2 | 72.835 | 166.7159 | -18.5159 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 125.9511 | 125.9511 | -1.0511 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.6 | 14.9194 | 14.9194 | -4.3194 | 49.8 | 50 | 108.2517 | -58.4517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 52.0132 | 62.8595 | -2.4595 | 63.9 | 77.8249 | 110.2632 | -46.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.0204 | 30.8652 | 0.13479 | 57.1 | 74.8104 | 75 | -17.9 | 20.5 | 19.0128 | 21.7498 | -1.2498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 66.6 | 68.8244 | 68.8244 | -2.2244 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 42.4 | 38.5575 | 34.454 | 7.946 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 24.8 | 34.478 |  | 24.8 | 30.2 | 32.6272 | 32.6272 | -2.4272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 50 | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 27.4518 | 4.6392 | 26.2608 | 25.4 |  | 25.7732 | -0.3732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 16.4948 | 16.4948 | 3.9051 | 178.7 | 185.3167 | 185.3167 | -6.6167 | 176.1 | 185.3167 | 185.3167 | -9.2167 | 208.8 | 185.3167 | 185.3167 | 23.4833 | 275.9 | 278.8098 | 278.8098 | -2.9098 | 76.8 | 44.8484 | 73.591 | 3.209 | 37.2 | 22.4916 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 87.3 | 134.0206 | 117.3141 | -30.0141 | 89.8 | 90.8423 | 94.9661 | -5.1661 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 72 | 72.3739 | 72.3739 | -0.37388 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.5 | 151.0889 | 151.0889 | -1.5889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.9 | 86.1 | 63.69 | 8.21 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 12 | 10.033 | -0.333 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 19.8 | 18.4466 | 18.4466 | 1.3534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 17.7 | 12.355 | 10.045 | 64.2 | 45.7 | 32.455 | 31.745 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 9.5 | 6.3498 |  | 9.5 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.5 | 19.2 | 18.007 | 2.493 | 7.3 | 8.8 | 15.269 | -7.969 | 0 |  |  | 0 | 43.8 | 43.7 | 46.322 | -2.522 | 78 | 66.7 | 70.144 | 7.856 | 5.2 | 2.228 | 2.228 | 2.972 | 2.3 | 1.629 | 1.629 | 0.671 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4.7 | 7.7 | 6.129 | -1.429 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.1 | 58.1 | 21 | 39.1 | 56.1 | 64.5 | 15 | 41.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 7.8 | 8 | 7.23 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 05:00 | 126.2 | 89.8579 | 121.6835 | 4.5165 | 638.1 | 644.4488 | 644.4488 | -6.3488 | 145.4 | 146.5911 | 146.5911 | -1.1911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 77.308 | 80.822 | -2.522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 183.2928 | 196.228 | -12.328 | 184.3 | 183.2928 | 196.228 | -11.928 | 183.6 | 183.2928 | 196.228 | -12.628 | 274.4 | 275.7648 | 295.2259 | -20.8259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 150 | 72.835 | 190.8106 | -40.8106 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 125.9511 | 125.9511 | 0.84893 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 50.3 | 50 | 112.8939 | -62.5939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 53.3391 | 63.704 | -2.904 | 66.6 | 77.6354 | 110.2632 | -43.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 28.0204 | 30.8652 | 0.13479 | 70.3 | 75 | 75 | -4.7 | 21 | 19.0128 | 21.7498 | -0.74983 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 67.3 | 68.8244 | 68.8244 | -1.5244 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 43.3 | 38.5575 | 34.454 | 8.846 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 31.8 | 34.478 |  | 31.8 | 33.7 | 32.6272 | 32.6272 | 1.0728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 32.9506 | 4.6392 | 26.5608 | 25.1 |  | 25.7732 | -0.6732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 16.4948 | 16.4948 | 4.1052 | 178.7 | 185.3367 | 185.3367 | -6.6367 | 176.1 | 185.3367 | 185.3367 | -9.2367 | 209.6 | 185.3367 | 185.3367 | 24.2633 | 277.5 | 278.8399 | 278.8399 | -1.3399 | 76.6 | 44.8484 | 73.591 | 3.009 | 37.3 | 22.4916 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 119.5 | 134.0206 | 117.3141 | 2.1859 | 99.5 | 92.4445 | 89.217 | 10.283 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 72 | 72.3739 | 72.9971 | -0.99711 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0889 | 151.0889 | -3.4889 | 149.9 | 151.0889 | 151.0889 | -1.1889 | 150.1 | 151.5426 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 68.3 | 85.1 | 65.16 | 3.14 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 12.1 | 9.69 | -1.59 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.5 | 18.4466 | 18.4466 | 2.0534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 17.5 | 12.405 | 7.695 | 62.1 | 44.8 | 32.426 | 29.674 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 9.5 | 7.6217 |  | 9.5 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.6 | 19.8 | 17.967 | 3.633 | 8.1 | 9.9 | 14.848 | -6.748 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 42.7 | 42.027 | -15.427 | 53.9 | 64.7 | 66.506 | -12.606 | 3.1 | 1.97 | 1.97 | 1.13 | 1 | 1.343 | 1.343 | -0.343 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 5.4 | 8 | 6.076 | -0.676 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.5 | 53.8 | 20 | 28.5 | 36.5 | 51.4 | 15 | 21.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 7.7 | 8 | 7.23 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 05:30 | 125.8 | 97.5217 | 124.2238 | 1.5762 | 640.3 | 644.4488 | 644.4488 | -4.1488 | 145 | 146.5911 | 146.5911 | -1.5912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 77.308 | 80.822 | -2.422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 196.228 | 196.228 | -9.928 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 204.6 | 196.228 | 196.228 | 8.372 | 287.4 | 295.2259 | 295.2259 | -7.8259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 150.8 | 72.835 | 226.6128 | -75.8128 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 125.9511 | 125.9511 | 0.94893 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 50.3 | 50 | 119.8432 | -69.5432 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 55.1463 | 64.3432 | -3.2432 | 104.9 | 106.2436 | 101.4563 | 3.4437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 28.0204 | 30.8652 | 1.7348 | 31 | 30.9278 | 75 | -44 | 22.4 | 19.0128 | 21.7498 | 0.65017 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 66.9 | 68.8244 | 68.8244 | -1.9244 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 42.6 | 38.5575 | 38.2599 | 4.3401 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 34.9 | 34.478 |  | 34.9 | 35.7 | 32.6272 | 32.6272 | 3.0728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 93.7 | 50 | 50 | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 62.066 | 4.6392 | 26.6608 | 25.9 |  | 25.7732 | 0.1268 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 16.4948 | 21.1256 | -0.62563 | 178.5 | 185.3367 | 185.3367 | -6.8367 | 175.8 | 185.3367 | 185.3367 | -9.5367 | 209.6 | 185.3367 | 185.3367 | 24.2633 | 275.9 | 278.8399 | 278.8399 | -2.9399 | 76.5 | 44.8484 | 73.591 | 2.909 | 37.1 | 22.4916 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 157.9 | 134.0206 | 126.121 | 31.779 | 105.7 | 95.7268 | 108.0873 | -2.3873 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 71.8 | 73.6701 | 78.5512 | -6.7512 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 148.8 | 151.5426 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 84.4 | 65.95 | 7.15 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 12.1 | 9.51 | 0.09 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.5 | 18.4466 | 18.4466 | 2.0534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 17.3 | 12.423 | 5.277 | 48.5 | 43.7 | 32.277 | 16.223 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 9.5 | 14.3564 |  | 9.5 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.1 | 20.2 | 17.868 | 4.232 | 7.2 | 11.3 | 14.624 | -7.424 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 41.4 | 38.409 | -18.709 | 39.3 | 62.6 | 63.229 | -23.929 | 0.9 | 1.793 | 1.793 | -0.893 | 0.1 | 1.141 | 1.141 | -1.041 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4.8 | 8.3 | 6.166 | -1.366 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.4 | 45.3 | 20 | 18.4 | 29.6 | 45.2 | 15 | 14.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 8.5 | 8 | 7.23 | 1.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 06:00 | 123.1 | 102.2742 | 124.0758 | -0.9758 | 641.3 | 644.4488 | 644.4488 | -3.1488 | 145.5 | 146.5911 | 146.5911 | -1.0912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 77.308 | 80.822 | -2.422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 286.2 | 295.2259 | 295.2259 | -9.0259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 150.1 | 72.835 | 218.8504 | -68.7504 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 125.9511 | 125.9511 | 0.64893 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9194 | 50.8 | 50 | 129.0926 | -78.2926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 55.8219 | 63.8946 | -3.6946 | 84.9 | 77.6354 | 110.2632 | -25.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 28.0204 | 30.8652 | 2.1348 | 74.9 | 75 | 75 | -0.1 | 22 | 19.0128 | 21.7498 | 0.25017 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 68.1 | 68.8244 | 68.8244 | -0.72439 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 41.7 | 38.5575 | 37.9132 | 3.7868 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 34.7 | 34.478 |  | 34.7 | 35.1 | 32.6272 | 32.6272 | 2.4728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 96.4 | 50 | 50 | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 76.8493 | 45.9955 | 0.50451 | 24.9 |  | 25.7732 | -0.8732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 16.4948 | 20.7038 | -0.10385 | 179.5 | 185.3367 | 185.3367 | -5.8367 | 176.8 | 185.3367 | 185.3367 | -8.5367 | 211.1 | 185.3367 | 185.3367 | 25.7633 | 276.1 | 278.8399 | 278.8399 | -2.7399 | 76.8 | 44.8484 | 73.591 | 3.209 | 37.4 | 22.4916 | 36.906 | 0.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 153.7 | 134.0206 | 117.3141 | 36.3859 | 107.5 | 107.674 | 100.2056 | 7.2945 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 76 | 77.4367 | 75.4387 | 0.56133 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 150 | 151.0889 | 151.0889 | -1.0889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 57.4 | 83.3 | 66.74 | -9.34 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 12.1 | 9.814 | 1.286 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 0.2 |  |  | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 17.2 | 12.41 | -1.01 | 40.4 | 42.9 | 32.008 | 8.392 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 10.2 | 17.7758 | 10.6391 | -0.43912 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.5 | 5.3 | 5.3 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.8 | 20.5 | 17.588 | 5.212 | 8.8 | 12.3 | 14.989 | -6.189 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 40.4 | 36.827 | -13.627 | 44.6 | 60.9 | 61.033 | -16.433 | 2.1 | 1.857 | 1.857 | 0.243 | 1.4 | 1.195 | 1.195 | 0.205 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 6 | 8.5 | 6.684 | -0.684 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.1 | 37.4 | 20 | 10.1 | 25 | 39 | 15 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 7.8 | 8 | 7.23 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 06:30 | 119.4 | 91.5063 | 120.1322 | -0.73219 | 635.7 | 644.4488 | 644.4488 | -8.7488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 77.308 | 80.822 | -3.722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.3 | 196.228 | 196.228 | -17.928 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 211.7 | 196.228 | 196.228 | 15.472 | 285.8 | 295.2259 | 295.2259 | -9.4259 | 219.2 | 208.0739 | 208.0739 | 11.1261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 194.9 | 72.835 | 202.7159 | -7.8159 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 125.9511 | 125.9511 | 0.74893 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 49.5 | 50 | 125.9928 | -76.4928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 53.0582 | 62.7095 | -2.7095 | 84.1 | 88.9756 | 110.2632 | -26.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 28.0204 | 30.8652 | -0.46521 | 74.2 | 75 | 75 | -0.8 | 14.9 | 19.0128 | 21.7498 | -6.8498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 66.4 | 68.8244 | 68.8244 | -2.4244 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 42 | 38.5575 | 37.8819 | 4.1181 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 33.5 | 34.478 |  | 33.5 | 34.2 | 32.6272 | 32.6272 | 1.5728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 50 | 50 | 11.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 67.4636 | 49.1449 | -3.1449 | 24.4 |  | 25.7732 | -1.3732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 16.4948 | 20.6657 | -0.46574 | 178.7 | 185.3522 | 185.3522 | -6.6522 | 176.5 | 185.3522 | 185.3522 | -8.8522 | 211.5 | 185.3522 | 185.3522 | 26.1478 | 276 | 278.8632 | 278.8632 | -2.8632 | 76.7 | 44.8484 | 73.591 | 3.109 | 37.3 | 22.4916 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 135 | 134.0206 | 128.6543 | 6.3457 | 101.8 | 98.3217 | 101.5846 | 0.21536 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 78.9 | 75.646 | 75.6045 | 3.2955 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.035 | -0.035 | 58 | 81.6 | 68.99 | -10.99 | 3.1 |  | 2.258 | 0.842 | 9.9 | 12 | 10.159 | -0.259 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 3.8 |  | 1.017 | 2.783 | 4.3 |  | 0.179 | 4.121 | 12.2 | 16.9 | 12.459 | -0.259 | 25.3 | 43 | 31.953 | -6.653 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.6 |  | 0.601 | -0.001 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 12 | 15.6049 | 11.3676 | 0.6324 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5 | 5.3 | 5.3 | -0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.3 | 20.7 | 17.31 | 8.99 | 7.9 | 12.7 | 15.455 | -7.555 | 0.5 |  | 0.347 | 0.153 | 17 | 40.3 | 35.427 | -18.427 | 33.7 | 60.1 | 58.926 | -25.226 | 1.4 | 1.905 | 1.905 | -0.505 | 0.9 | 1.244 | 1.244 | -0.344 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4.5 | 8.8 | 7.181 | -2.681 | 5.4 |  | 14.192 | -8.792 | 0 |  | 1.093 | -1.093 | 6.3 |  | 4.661 | 1.639 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.8 | 25.9 | 20 | -3.2 | 12.6 | 27.6 | 15 | -2.4 | 4.9 |  | 2.716 | 2.184 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 7.9 | 8 | 7.23 | 0.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 07:00 | 50.4 | 55.1247 | 104.6057 | -54.2057 | 639.4 | 644.4488 | 644.4488 | -5.0488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 77.308 | 80.822 | -2.822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.1 | 185.26 | 196.228 | -18.128 | 208.4 | 185.26 | 196.228 | 12.172 | 211.8 | 185.26 | 196.228 | 15.572 | 285.9 | 278.7246 | 295.2259 | -9.3259 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 196 | 72.835 | 139.3299 | 56.6701 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 125.9511 | 125.9511 | 2.4489 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 50.1 | 50 | 85.3933 | -35.2933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 46.4069 | 60.7153 | -0.2153 | 49.7 | 71.1794 | 110.2632 | -60.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 28.0204 | 30.8652 | -3.3652 | 53.5 | 74.8375 | 75 | -21.5 | 20.2 | 19.0128 | 21.7498 | -1.5498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 67.7 | 68.8244 | 68.8244 | -1.1244 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 53.8 | 38.5575 | 37.8999 | 15.9001 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 22.4 | 34.478 |  | 22.4 | 26.8 | 32.6272 | 32.6272 | -5.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49 | 50 | 50 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 25.2976 | 44.6123 | 1.7877 | 25.4 |  | 25.7732 | -0.3732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 16.4948 | 20.6877 | 10.7124 | 179.5 | 185.3522 | 185.3522 | -5.8522 | 176.9 | 185.3522 | 185.3522 | -8.4522 | 212.1 | 185.3522 | 185.3522 | 26.7478 | 275.9 | 278.8632 | 278.8632 | -2.9632 | 76.8 | 44.8484 | 73.591 | 3.209 | 37.2 | 22.4916 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 83.4 | 151.9792 | 128.6543 | -45.2543 | 88.5 | 95.1544 | 95.6468 | -7.1468 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 72.3 | 73.444 | 74.0172 | -1.7172 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 151.0889 | 151.0889 | -3.0889 | 149.5 | 151.0889 | 151.0889 | -1.5889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.069 | -0.069 | 53.7 | 80 | 71.24 | -17.54 | 22.4 |  | 19.943 | 2.457 | 11.8 | 12 | 10.624 | 1.176 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 9.8 |  | 7.2 | 2.6 | 11.6 |  | 2.542 | 9.058 | 12.7 | 16.4 | 12.57 | 0.13 | 15 | 43.3 | 32.113 | -17.113 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 3.6 |  | 1.496 | 2.104 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12 | 5.8515 | 10.3192 | 1.6808 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.7 | 20.7 | 17.034 | 9.666 | 10 | 13.5 | 16.225 | -6.225 | 8.5 |  | 7.577 | 0.923 | 26.4 | 40.2 | 34.574 | -8.174 | 41 | 59.6 | 57.087 | -16.087 | 3.9 | 1.905 | 1.905 | 1.995 | 2.1 | 1.28 | 1.28 | 0.82 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 6.9 | 9.1 | 7.618 | -0.718 | 75.5 |  | 55.607 | 19.893 | 1.9 |  | 7.231 | -5.331 | 43.5 |  | 43.307 | 0.193 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15 | 19.7 | 21 | -6 | 16.2 | 21.6 | 16 | 0.2 | 35.8 |  | 32.939 | 2.861 | 2.1 |  |  | 2.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 7.2 | 8 | 7.23 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 07:30 | 28.9 | 36.3393 | 81.148 | -52.248 | 638.9 | 644.4488 | 644.4488 | -5.5488 | 145.4 | 146.5911 | 146.5911 | -1.1911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 77.308 | 80.822 | -0.622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.9 | 196.228 | 196.228 | -18.328 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 284.7 | 295.2259 | 295.2259 | -10.5259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 99.5 |  | 66.4948 | 33.0052 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 125.9511 | 125.9511 | 3.1489 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 50.8 | 50 | 81.709 | -30.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 44.0593 | 56.782 | 3.218 | 81.6 | 96.9653 | 110.2632 | -28.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 28.0204 | 30.8652 | 2.4348 | 30.3 | 30.9278 | 75 | -44.7 | 24.2 | 19.0128 | 21.7498 | 2.4502 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 68.6 | 68.8244 | 68.8244 | -0.22439 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 60 | 38.5575 | 41.1835 | 18.8164 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 31.4 | 34.478 |  | 31.4 | 31.8 | 25.7897 | 32.6272 | -0.82718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.6 | 50 | 50 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 53.4518 | 54.6629 | -8.1629 | 25 |  | 25.7732 | -0.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 16.4948 | 24.6829 | 15.4171 | 178.1 | 185.3745 | 185.3745 | -7.2745 | 175.6 | 185.3745 | 185.3745 | -9.7745 | 212.2 | 185.3745 | 185.3745 | 26.8255 | 275.7 | 278.8968 | 278.8968 | -3.1968 | 76 | 44.8484 | 73.591 | 2.409 | 37.3 | 22.4916 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 136.2 | 154.6392 | 128.6543 | 7.5457 | 96.1 | 82.1788 | 86.9846 | 9.1154 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 64.2 | 65.8616 | 65.8616 | -1.6617 | 29.2 | 28.2738 | 28.2738 | 0.92621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 148.5 | 151.5426 | 151.5426 | -3.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.083 | 0.017 | 54.1 | 79.1 | 74.68 | -20.58 | 45.7 |  | 44.334 | 1.366 | 8.8 | 12 | 10.977 | -2.177 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 12.1 |  | 11.491 | 0.609 | 14.7 |  | 8.371 | 6.329 | 12.3 | 15.4 | 12.588 | -0.288 | 16.8 | 44 | 31.796 | -14.996 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 9.1 |  | 2.384 | 6.716 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12.1 | 12.3638 | 12.644 | -0.54395 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.6 | 20.1 | 16.614 | 5.986 | 15.9 | 15.8 | 17.261 | -1.361 | 19.1 |  | 17.639 | 1.461 | 32 | 40 | 34.088 | -2.088 | 45.4 | 59.7 | 56.056 | -10.656 | 4.3 | 1.975 | 1.975 | 2.325 | 2.6 | 1.401 | 1.401 | 1.199 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 7.3 | 9.3 | 8.008 | -0.708 | 161.8 |  | 115.203 | 46.597 | 4.2 |  | 10.035 | -5.835 | 89.9 |  | 88.379 | 1.521 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.3 | 13.9 | 21 | 5.3 | 24.5 | 17.1 | 17 | 7.5 | 71.7 |  | 65.19 | 6.51 | 4.6 |  | 0.102 | 4.498 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 7.4 | 8 | 7.23 | 0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 08:00 | 27.2 | 33.872 | 58.195 | -30.995 | 641.1 | 644.4488 | 644.4488 | -3.3488 | 145.4 | 146.5911 | 146.5911 | -1.1911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 77.308 | 80.822 | -0.122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 211.8 | 196.228 | 196.228 | 15.572 | 291.6 | 295.2259 | 295.2259 | -3.6259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 100.6 |  | 139.3299 | -38.7299 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 125.9511 | 125.9511 | 2.5489 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.2 | 14.9194 | 12.7713 | -2.5713 | 50.4 | 50 | 60.2872 | -9.8872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 43.9152 | 48.1059 | 12.4941 | 34.8 | 83.6889 | 110.2632 | -75.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 33 | 28.0204 | 30.8652 | 2.1348 | 60.1 | 75 | 75 | -14.9 | 24.5 | 19.0128 | 21.7498 | 2.7502 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 68.4 | 68.8244 | 68.8244 | -0.42439 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 60.6 | 46.3277 | 55.8332 | 4.7668 | 7.8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.6959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 23.6 | 28.6528 |  | 23.6 | 28.1 | 32.6272 | 32.6272 | -4.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.9 | 50 | 50 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 69.2524 | 29.3088 | 16.9912 | 25.1 |  | 25.7732 | -0.6732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 25.9491 | 42.5077 | -2.4077 | 178.5 | 185.3501 | 185.3501 | -6.8501 | 176.5 | 185.3501 | 185.3501 | -8.8501 | 211.7 | 185.3501 | 185.3501 | 26.3499 | 276.8 | 278.86 | 278.86 | -2.06 | 76.8 | 60.1309 | 73.591 | 3.209 | 37.2 | 30.1557 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 106.2 | 153.38 | 136.9017 | -30.7017 | 90.7 | 82.1788 | 77.373 | 13.327 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 65.4 | 65.8616 | 65.8616 | -0.46165 | 29.3 | 28.2738 | 28.2738 | 1.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 149.4 | 151.0889 | 151.0889 | -1.6889 | 148.7 | 151.5426 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.124 | -0.024 | 39.4 | 78.5 | 78.12 | -38.72 | 64.1 |  | 60.904 | 3.196 | 7.7 | 12.6 | 10.991 | -3.291 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.7 | 6 | 6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20.5 | 18.4466 | 18.4466 | 2.0534 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 12.6 |  | 12.63 | -0.03 | 15.2 |  | 14.43 | 0.77 | 14.8 | 14.7 | 12.515 | 2.285 | 18.7 | 45.5 | 31.002 | -12.302 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 6.8 |  | 5.266 | 1.534 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12 | 16.0186 | 6.7794 | 5.2206 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.9 | 19.5 | 15.758 | 8.142 | 21.4 | 18.2 | 19.091 | 2.309 | 29.1 |  | 27.023 | 2.077 | 30.8 | 40.2 | 34.705 | -3.905 | 56.3 | 60.3 | 57.45 | -1.15 | 3.1 | 2.256 | 2.256 | 0.844 | 2.4 | 1.775 | 1.775 | 0.625 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4.8 | 9.8 | 8.256 | -3.456 | 209.7 |  | 189.115 | 20.585 | 6.6 |  | 11.556 | -4.956 | 123 |  | 117.1 | 5.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.3 | 13.6 | 22 | -0.7 | 26.4 | 18 | 19 | 7.4 | 88.3 |  | 84.45 | 3.85 | 7.1 |  | 3.193 | 3.907 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 8.1 | 8 | 7.23 | 0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 08:30 | 31.3 | 55.1482 | 72.93 | -41.63 | 640.4 | 644.4488 | 644.4488 | -4.0488 | 145.1 | 146.5911 | 146.5911 | -1.4911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.3 | 77.308 | 80.822 | 0.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 196.228 | 196.228 | -19.128 | 177.7 | 196.228 | 196.228 | -18.528 | 177.4 | 196.228 | 196.228 | -18.828 | 269.2 | 295.2259 | 295.2259 | -26.0259 | 217.7 | 208.0739 | 208.0739 | 9.6261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 247.4 | 220.4214 | 223.8063 | 23.5937 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 125.9511 | 125.9511 | 5.5489 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.8363 | -2.7363 | 50.2 | 97.1975 | 90.9107 | -40.7107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 48.5994 | 51.3025 | 9.5975 | 52.7 | 71.3572 | 43.6893 | 9.0107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 149.9971 | 144.3299 | -144.3299 | 34 | 28.0204 | 30.8652 | 3.1348 | 0 |  |  | 0 | 23.8 | 19.0128 | 21.7498 | 2.0502 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 66.6 | 68.8244 | 68.8244 | -2.2244 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 79.1 | 78.574 | 79.2561 | -0.15614 | 7.8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.6959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 21 | 24.7423 | 34.478 | -13.478 | 31.5 | 32.6272 | 32.6272 | -1.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.8 | 50 | 50 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 22.05 | 26.2892 | 20.4108 | 24.2 |  | 25.7732 | -1.5732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 71.0072 | -5.9072 | 179.1 | 185.3367 | 185.3367 | -6.2367 | 176.6 | 185.3367 | 185.3367 | -8.7367 | 211 | 185.3367 | 185.3367 | 25.6633 | 275.9 | 278.8399 | 278.8399 | -2.9399 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 71.8 | 73.2362 | 67.8777 | 3.9223 | 93.6 | 82.1788 | 82.1788 | 11.4212 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 65.3 | 65.8616 | 65.8616 | -0.56165 | 29.5 | 28.2738 | 28.2738 | 1.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.587 | 0.113 | 47.9 | 79.2 | 82.44 | -34.54 | 66.8 |  | 66.267 | 0.533 | 13.6 | 13.3 | 11.254 | 2.346 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20.6 | 18.4466 | 18.4466 | 2.1534 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 12.7 |  | 13.356 | -0.656 | 15.4 |  | 16.393 | -0.993 | 12.6 | 15.2 | 12.469 | 0.131 | 18.5 | 49 | 30.817 | -12.317 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 11.9 |  | 10.769 | 1.131 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 12.1 | 5.1003 | 6.0809 | 6.0191 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.8 | 19 | 15.109 | 11.691 | 27.5 | 20.9 | 21.311 | 6.189 | 32.2 |  | 30.348 | 1.852 | 37.4 | 41.2 | 36.309 | 1.091 | 62.2 | 62 | 59.471 | 2.729 | 4.6 | 2.624 | 2.624 | 1.976 | 3.2 | 2.202 | 2.202 | 0.998 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 8.5 | 10.4 | 8.706 | -0.206 | 217 |  | 234.619 | -17.619 | 8.7 |  | 12.373 | -3.673 | 126.8 |  | 125.85 | 0.95 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.7 | 14.6 | 22 | 18.7 | 42.5 | 20.8 | 22 | 20.5 | 91.5 |  | 95.673 | -4.173 | 9.3 |  | 7.263 | 2.037 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 8.2 | 8 | 7.23 | 0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 09:00 | 24.7 | 53.3909 | 32.1698 | -7.4698 | 640.7 | 644.4488 | 644.4488 | -3.7488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 77.308 | 80.822 | 1.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.1 | 196.228 | 196.228 | -7.128 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 205.4 | 196.228 | 196.228 | 9.172 | 284.4 | 295.2259 | 295.2259 | -10.8259 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 251.9 | 281.3547 | 249.8336 | 2.0664 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 125.9511 | 125.9511 | -3.2511 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.7 | 14.9194 | 12.7713 | -0.07125 | 50.5 | 92.879 | 32.9064 | 17.5936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 49.0733 | 43.1857 | 17.0143 | 75.3 | 43.6893 | 27.3196 | 47.9804 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 22.5 | 228.1942 | 228.1942 | -205.6942 | 35 | 28.0204 | 30.8652 | 4.1348 | 0 |  |  | 0 | 22.1 | 19.0128 | 21.7498 | 0.35017 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 67.1 | 68.8244 | 68.8244 | -1.7244 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 80.7 | 78.574 | 88.4102 | -7.7102 | 7.8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.6959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 32.7 | 32.6272 | 32.6272 | 0.07282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 1.8 |  |  | 1.8 | 126.7 | 50 | 50 | 76.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 40.8654 | 75.9434 | -29.5434 | 25.1 |  | 40.1847 | -15.0847 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 82.1452 | -17.0452 | 180.1 | 185.2946 | 185.2946 | -5.1946 | 177.3 | 185.2946 | 185.2946 | -7.9946 | 211.6 | 185.2946 | 185.2946 | 26.3054 | 276.2 | 278.7766 | 278.7766 | -2.5766 | 77.1 | 73.591 | 73.591 | 3.509 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 66.3 |  | 67.8777 | -1.5777 | 112.3 | 95.1783 | 85.983 | 26.317 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 65.5 | 65.8616 | 65.8616 | -0.36165 | 29.4 | 29.6128 | 28.8955 | 0.50452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0889 | 151.0889 | -3.6889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 150 | 151.5426 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.799 | 0.001 | 62.1 | 80.2 | 86.76 | -24.66 | 68.5 |  | 69.43 | -0.93 | 13.1 | 14.2 | 12.265 | 0.835 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.4 | 18.4466 | 18.4466 | 1.9534 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 12.7 |  | 13.63 | -0.93 | 15.4 |  | 16.986 | -1.586 | 15.8 | 15.9 | 12.451 | 3.349 | 31.7 | 52.6 | 31.241 | 0.459 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 14.6 |  | 15.049 | -0.449 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 12.2 | 9.4525 | 17.5663 | -5.3663 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.9 | 18.4 | 15.082 | 9.818 | 33.7 | 24 | 24.699 | 9.001 | 32.6 |  | 31.382 | 1.218 | 50.9 | 43.1 | 40.873 | 10.027 | 66.8 | 63.8 | 63.37 | 3.43 | 7.5 | 3.257 | 3.257 | 4.243 | 3 | 2.792 | 2.792 | 0.208 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 8.9 | 11.5 | 9.762 | -0.862 | 220.9 |  | 250 | -29.1 | 10.6 |  | 12.973 | -2.373 | 128.1 |  | 128.59 | -0.49 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.8 | 16.2 | 24 | 11.8 | 50.2 | 23.7 | 26 | 24.2 | 92.4 |  | 98.748 | -6.348 | 11.3 |  | 10.779 | 0.521 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 9.1 | 8 | 7.23 | 1.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 09:30 | 35.8 | 51.9338 |  | 35.8 | 642.1 | 644.4488 | 644.4488 | -2.3488 | 145.1 | 146.5911 | 146.5911 | -1.4911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 77.308 | 80.822 | 2.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.1 | 196.228 | 196.228 | -16.128 | 179.3 | 196.228 | 196.228 | -16.928 | 180.3 | 196.228 | 196.228 | -15.928 | 267 | 295.2259 | 295.2259 | -28.2259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 301.9 | 241.6301 | 197.1388 | 104.7612 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.9 | 125.9511 | 125.9511 | 5.9489 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 12.7713 | -0.07125 | 51.1 | 88.5298 | 79.4858 | -28.3858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 51.1677 | 60.0629 | 11.1371 | 28.3 | 43.6893 | 20.6186 | 7.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 237 | 350.2019 | 334.1755 | -97.1754 | 33.2 | 28.0204 | 30.8652 | 2.3348 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 19.0128 | 21.7498 | 0.65017 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 66.6 | 68.8244 | 68.8244 | -2.2244 | 185 | 184.915 | 184.915 | 0.08502 | 185.7 | 184.915 | 184.915 | 0.78502 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 81.2 | 78.574 | 88.4102 | -7.2102 | 7.8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.6959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 22.4 | 25.8648 | 34.478 | -12.078 | 31.3 | 32.6272 | 32.6272 | -1.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.2 |  |  | 15.2 | 26.5 | 50 | 50 | -23.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 27.7283 | 85.4826 | -38.5826 | 25.6 |  | 38.7216 | -13.1216 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 65.1843 | 82.1452 | -16.1452 | 178.2 | 185.2946 | 185.2946 | -7.0946 | 176 | 185.2946 | 185.2946 | -9.2946 | 211.2 | 185.2946 | 185.2946 | 25.9054 | 276.3 | 278.7766 | 278.7766 | -2.4766 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 86.2 | 67.0971 | 67.8777 | 18.3223 | 96.6 | 77.373 | 92.4445 | 4.1555 | 67.1 | 67.134 | 67.134 | -0.03398 | 65.5 | 65.8616 | 65.8616 | -0.36165 | 29.8 | 28.2738 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 151.0889 | -5.4889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 148.3 | 151.5426 | 151.5426 | -3.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0.991 | 0.009 | 62.8 | 81.7 | 91.13 | -28.33 | 69.3 |  | 70.126 | -0.826 | 11 | 15 | 13.223 | -2.223 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.6 | 18.4466 | 18.4466 | 2.1534 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 12.6 |  | 13.72 | -1.12 | 15.4 |  | 17.227 | -1.827 | 16.1 | 17.4 | 12.772 | 3.328 | 36.7 | 57.2 | 33.029 | 3.671 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.3 |  | 16.381 | 0.919 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 12 | 6.4138 | 19.7728 | -7.7728 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 24.3 | 17.9 | 14.908 | 9.392 | 38.3 | 29.8 | 28.907 | 9.393 | 32.6 |  | 31.545 | 1.055 | 45.5 | 47.7 | 45.585 | -0.085 | 82.3 | 65.5 | 66.722 | 15.578 | 5.6 | 3.951 | 3.951 | 1.649 | 5.1 | 3.385 | 3.385 | 1.715 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 8.6 | 12.6 | 10.759 | -2.159 | 223.5 |  | 250 | -26.5 | 12.3 |  | 13.719 | -1.419 | 128.6 |  | 129.275 | -0.675 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52 | 19.1 | 26 | 26 | 70 | 27.1 | 30 | 40 | 93.3 |  | 99.573 | -6.273 | 12.9 |  | 13.126 | -0.226 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 7.4 | 8 | 7.23 | 0.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 10:00 | 20.1 | 51.7535 |  | 20.1 | 633.4 | 644.4488 | 644.4488 | -11.0488 | 145 | 146.5911 | 146.5911 | -1.5912 |  |  | 5.1478 | -5.1478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 77.308 | 80.822 | -0.722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 199.2 | 196.228 | 196.228 | 2.972 | 199.3 | 196.228 | 196.228 | 3.072 | 278.3 | 295.2259 | 295.2259 | -16.9259 | 218.1 | 208.0739 | 208.0739 | 10.0261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 295.4 | 252.0517 | 197.1388 | 98.2612 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 125.9511 | 125.9511 | -5.6511 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 12.7713 | -0.37125 | 49.2 | 89.0489 | 97.4402 | -48.2402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 53.7798 | 65.6734 | 3.1266 | 43 | 59.2503 | 43.6893 | -0.68932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 140.6 | 352.2113 | 339.8007 | -199.2007 | 32.9 | 28.0204 | 30.8652 | 2.0348 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.0128 | 21.7498 | -2.0498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 63.1 | 68.8244 | 68.8244 | -5.7244 | 179.1 | 184.915 | 184.915 | -5.815 | 179.2 | 184.915 | 184.915 | -5.715 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 80.2 | 78.574 | 88.4102 | -8.2102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 20.7 | 24.7423 | 34.478 | -13.778 | 35.6 | 32.6272 | 32.6272 | 2.9728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.6 |  |  | 14.6 | 22.9 | 50 | 50 | -27.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 39.043 | 85.4826 | -39.6826 | 25.2 |  | 37.4255 | -12.2255 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 65.1843 | 82.1452 | -18.3452 | 178.9 | 185.2678 | 185.2678 | -6.3678 | 176.8 | 185.2678 | 185.2678 | -8.4678 | 210.6 | 185.2678 | 185.2678 | 25.3322 | 275.1 | 278.7363 | 278.7363 | -3.6363 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 79.8 | 60.1942 | 67.8777 | 11.9223 | 96.5 | 85.5474 | 97.2503 | -0.75028 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 65 | 65.8616 | 65.8616 | -0.86165 | 29.2 | 28.8243 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.6 | 151.0889 | 151.0889 | -3.4889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.109 | -0.009 | 57.8 | 83.6 | 95.5 | -37.7 | 69.6 |  | 70.328 | -0.728 | 13.8 | 15.2 | 14.025 | -0.225 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 19.9 | 18.4466 | 18.4466 | 1.4534 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 12.6 |  | 13.693 | -1.093 | 15.2 |  | 17.22 | -2.02 | 15.6 | 18.9 | 13.431 | 2.169 | 40.7 | 61.1 | 36.182 | 4.518 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.3 |  | 17.319 | -0.019 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 12.2 | 9.0309 | 19.7728 | -7.5728 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26 | 17.7 | 14.295 | 11.705 | 45.4 | 36.4 | 35.574 | 9.826 | 32.5 |  | 31.566 | 0.934 | 62 | 51.9 | 50.739 | 11.261 | 91.3 | 66.7 | 68.431 | 22.869 | 10.4 | 4.833 | 4.833 | 5.567 | 6.5 | 3.99 | 3.99 | 2.51 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 11.1 | 13 | 11.577 | -0.477 | 224.1 |  | 243.046 | -18.946 | 13.7 |  | 14.333 | -0.633 | 128.5 |  | 129.08 | -0.58 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.8 | 22.1 | 27 | 27.8 | 80.1 | 31.2 | 34 | 46.1 | 93.7 |  | 99.72 | -6.02 | 14.4 |  | 14.877 | -0.477 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.4 | 17 | 20.39 | -3.99 | 7.3 | 8 | 7.23 | 0.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 10:30 | 29 | 52.325 | 38.7066 | -9.7066 | 636.9 | 644.4488 | 644.4488 | -7.5488 | 145.2 | 146.5911 | 146.5911 | -1.3912 |  |  | 5.9978 | -5.9978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 77.308 | 80.822 | 5.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 193.5 | 196.228 | 196.228 | -2.728 | 193.8 | 196.228 | 196.228 | -2.428 | 280.8 | 295.2259 | 295.2259 | -14.4259 | 218.3 | 208.0739 | 208.0739 | 10.2261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 344.3 | 293.6222 | 328.22 | 16.08 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 125.9511 | 125.9511 | 1.5489 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 12.7713 | -0.37125 | 79.1 | 89.7237 | 18.1396 | 60.9604 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.6 | 54.9874 | 50.8097 | 18.7903 | 21.1 | 20.6186 | 46.2319 | -25.1319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 142.2 | 228.1942 | 228.1942 | -85.9942 | 32 | 28.0204 | 30.8652 | 1.1348 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.0128 | 21.7498 | -0.74983 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 65.5 | 68.8244 | 68.8244 | -3.3244 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 80.1 | 78.574 | 88.4102 | -8.3102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 27.3 | 34.478 | 34.478 | -7.178 | 36.4 | 32.6272 | 32.6272 | 3.7728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.9 | 16.6641 | 16.6641 | -1.7641 | 24.2 | 50 | 50 | -25.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 59.3415 | 85.4826 | -39.1826 | 24.9 |  | 49.6223 | -24.7223 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65.1843 | 82.1452 | -17.2452 | 178.7 | 185.3367 | 185.3367 | -6.6367 | 176.2 | 185.3367 | 185.3367 | -9.1367 | 210.6 | 185.3367 | 185.3367 | 25.2633 | 275 | 278.8399 | 278.8399 | -3.8399 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 91.2 | 134.0206 | 125.7195 | -34.5195 | 100.7 | 97.2503 | 92.4445 | 8.2555 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 65.4 | 65.8616 | 65.8616 | -0.46165 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 149.5 | 151.0889 | 151.0889 | -1.5889 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.208 | -0.008 | 66.5 | 86.6 | 98.83 | -32.33 | 70.3 |  | 70.567 | -0.267 | 14 | 15.2 | 14.622 | -0.622 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 1 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 12.7 |  | 13.657 | -0.957 | 15.3 |  | 17.093 | -1.793 | 14.1 | 20.1 | 14.394 | -0.294 | 33.3 | 63.1 | 40.512 | -7.212 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 15.5 |  | 18.048 | -2.548 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 12.2 | 13.7262 | 19.7728 | -7.5728 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.9 | 18.4 | 14.113 | 9.787 | 49.8 | 45.1 | 42.119 | 7.681 | 32.2 |  | 31.535 | 0.665 | 72.6 | 55.2 | 55.372 | 17.228 | 101.2 | 66.6 | 69.868 | 31.332 | 11.6 | 5.593 | 5.593 | 6.007 | 10.8 | 4.51 | 4.51 | 6.29 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 12.2 | 13.1 | 12.265 | -0.065 | 226.4 |  | 238.325 | -11.925 | 14.7 |  | 14.767 | -0.067 | 128.1 |  | 128.853 | -0.753 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.4 | 25.6 | 30 | 36.4 | 95.3 | 37.2 | 39 | 56.3 | 93.8 |  | 99.646 | -5.846 | 15.6 |  | 16.243 | -0.643 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.5 | 17 | 20.39 | -2.89 | 7.5 | 8 | 7.23 | 0.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 11:00 | 26.5 | 39.6475 | 34.6406 | -8.1406 | 641.2 | 644.4488 | 644.4488 | -3.2488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  | 6.6098 | -6.6098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 80.1192 | 80.822 | 5.478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 145.1434 | 196.228 | -9.328 | 199 | 145.1434 | 196.228 | 2.772 | 199.4 | 145.1434 | 196.228 | 3.172 | 280.3 | 218.3689 | 295.2259 | -14.9259 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 353 | 318.4833 | 270.1823 | 82.8177 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 125.9511 | 125.9511 | 1.4489 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 12.7713 | -0.37125 | 78.5 | 102.2813 | 15.4639 | 63.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 64.7793 | 49.7349 | 20.2651 | 54.1 | 110.2632 | 90.061 | -35.9611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 142.2 | 169.9282 | 228.1942 | -85.9942 | 31 | 28.0204 | 30.8652 | 0.13479 | 0 | 55.398 |  | 0 | 21.5 | 19.0128 | 21.7498 | -0.24983 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 66.8 | 68.8244 | 68.8244 | -2.0244 | 182.1 | 184.9149 | 184.915 | -2.815 | 182.6 | 184.9149 | 184.915 | -2.315 | 184.2 | 185.4702 | 185.4703 | -1.2703 | 80.3 | 78.574 | 88.4102 | -8.1102 | 7.8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.6959 | 5 | 5.0713 | 6.4038 | -1.4038 | 23.5 | 34.478 | 34.478 | -10.978 | 29.8 | 32.6272 | 32.6272 | -2.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.8 | 16.6641 | 16.6641 | -1.8641 | 25.1 | 50.1599 | 50 | -24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 85.4814 | 85.4826 | -22.9826 | 25 |  | 54.4691 | -29.4691 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 65.1843 | 82.1452 | -17.1452 | 178 | 185.2946 | 185.2946 | -7.2946 | 175.7 | 185.2946 | 185.2946 | -9.5946 | 209.8 | 185.2946 | 185.2946 | 24.5054 | 275.2 | 278.7765 | 278.7766 | -3.5766 | 75.9 | 44.8486 | 73.591 | 2.309 | 36.9 | 22.4916 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 54 | 87.951 | 154.6392 | -100.6392 | 94.4 | 86.9822 | 92.4445 | 1.9555 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 65.5 | 65.8616 | 65.8616 | -0.36165 | 29.6 | 28.2738 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.235 | -0.035 | 66.5 | 89.5 | 102.16 | -35.66 | 70.8 |  | 70.878 | -0.078 | 16.8 | 15.5 | 14.603 | 2.197 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 12.8 |  | 13.733 | -0.933 | 15.5 |  | 16.969 | -1.469 | 13.8 | 21.2 | 15.663 | -1.863 | 38.8 | 65 | 46.021 | -7.221 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 9.7 |  | 18.415 | -8.715 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 12.4 | 19.7725 | 19.7728 | -7.3728 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.8 | 19.2 | 15.223 | 10.577 | 47 | 53.6 | 48.294 | -1.294 | 32.6 |  | 31.515 | 1.085 | 87.1 | 58.2 | 58.44 | 28.66 | 113 | 67.4 | 70.487 | 42.513 | 15 | 5.986 | 5.986 | 9.014 | 12.6 | 4.777 | 4.777 | 7.823 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 14.3 | 13.3 | 12.56 | 1.74 | 226.9 |  | 238.504 | -11.604 | 15.4 |  | 15.11 | 0.29 | 128.2 |  | 129.156 | -0.956 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.7 | 59.6 | 33 | 34.7 | 96.2 | 65.6 | 47 | 49.2 | 93.9 |  | 99.2 | -5.3 | 16.5 |  | 17.254 | -0.754 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.5 | 17 | 20.39 | -2.89 | 8.1 | 8 | 7.23 | 0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 11:30 | 19 | 34.7957 | 32.4006 | -13.4006 | 624.3 | 644.4488 | 644.4488 | -20.1488 | 145.1 | 146.5911 | 146.5911 | -1.4911 |  |  | 7.5618 | -7.5618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.5 | 80.1192 | 80.822 | 2.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 188.7 | 196.228 | -10.128 | 206.4 | 188.7 | 196.228 | 10.172 | 210.4 | 188.7 | 196.228 | 14.172 | 290.4 | 283.9001 | 295.2259 | -4.8259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 357 | 194.9491 | 218.5882 | 138.4118 | 2.7 | 4.4318 | 4.4318 | -1.7318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 125.9511 | 125.9511 | -3.8511 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 12.7713 | -0.47125 | 75.8 | 91.734 | 15.4639 | 60.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 64.325 | 49.8781 | 21.6219 | 53.7 | 110.2632 | 96.295 | -42.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 193.8 | 295.5155 | 323.8435 | -130.0435 | 32.3 | 28.0204 | 30.8652 | 1.4348 | 0 | 30.9279 |  | 0 | 24.3 | 19.0128 | 21.7498 | 2.5502 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 11.2 | 10.5825 | 10.5825 | 0.61748 | 65.1 | 68.8244 | 68.8244 | -3.7244 | 177.1 | 184.9145 | 184.915 | -7.815 | 177.5 | 184.9145 | 184.915 | -7.415 | 181.9 | 185.4698 | 185.4703 | -3.5703 | 83.2 | 78.574 | 88.4102 | -5.2102 | 7.8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.6959 | 5 | 5.0713 | 6.4038 | -1.4038 | 17.3 | 34.478 | 34.478 | -17.178 | 27.3 | 32.6272 | 32.6272 | -5.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 22.7 | 16.6641 | 16.6641 | 6.0359 | 22.1 | 50.0001 | 50 | -27.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 36.8735 | 85.4826 | -26.1826 | 25.6 |  | 35.9111 | -10.3111 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 65.1843 | 82.1452 | -19.2452 | 170.5 | 170.94 | 185.1658 | -14.6658 | 170.4 | 170.94 | 185.1658 | -14.7658 | 170.4 | 170.94 | 185.1658 | -14.7658 | 256.9 | 257.18 | 278.5828 | -21.6828 | 76.6 | 44.8485 | 73.591 | 3.009 | 36.9 | 22.4916 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 33.6 | 87.8639 | 108.3342 | -74.7342 | 81.4 | 77.3738 | 89.9849 | -8.5849 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 64.4 | 65.8616 | 65.8616 | -1.4616 | 28.8 | 28.2738 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 148.8 | 151.0889 | 151.0889 | -2.2889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.222 | 0.078 | 64.9 | 92 | 104.65 | -39.75 | 70.2 |  | 71.919 | -1.719 | 15.6 | 15.9 | 14.624 | 0.976 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.9 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 19.7 | 18.4466 | 18.4466 | 1.2534 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 12.9 |  | 14.11 | -1.21 | 15.5 |  | 16.846 | -1.346 | 12.6 | 21.8 | 16.769 | -4.169 | 30.6 | 66.8 | 50.855 | -20.255 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 8.6 |  | 18.273 | -9.673 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 16.1 | 8.5291 | 19.7728 | -3.6728 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 27.9 | 20 | 16.363 | 11.537 | 41 | 61.6 | 54.136 | -13.136 | 32.4 |  | 31.645 | 0.755 | 93.7 | 60.2 | 61.286 | 32.414 | 114.2 | 70.8 | 71.47 | 42.73 | 17.4 | 6.352 | 6.352 | 11.048 | 11.6 | 5.033 | 5.033 | 6.567 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 14.3 | 13.4 | 12.746 | 1.554 | 228 |  | 240.944 | -12.944 | 16 |  | 15.236 | 0.764 | 127.9 |  | 130.99 | -3.09 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.7 | 60.6 | 39 | 48.7 | 105.1 | 67.5 | 56 | 49.1 | 94.3 |  | 97.601 | -3.301 | 17 |  | 17.887 | -0.887 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.5 | 17 | 20.39 | -2.89 | 7.6 | 8 | 7.23 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 12:00 | 31.6 | 33.9915 | 29.0692 | 2.5308 | 639.6 | 644.4488 | 644.4488 | -4.8488 | 145.5 | 146.5911 | 146.5911 | -1.0912 |  |  | 7.4578 | -7.4578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 80.1192 | 80.822 | 4.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 188.7001 | 196.228 | -9.928 | 205.5 | 188.7001 | 196.228 | 9.272 | 209.3 | 188.7001 | 196.228 | 13.072 | 289.7 | 283.9001 | 295.2259 | -5.5259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 298.9 | 221.132 | 184.167 | 114.733 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 125.9511 | 125.9511 | -1.4511 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 12.7713 | -0.37125 | 78.8 | 90.0751 | 15.4639 | 63.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 65.0396 | 50.0296 | 24.0704 | 93 | 66.9908 | 71.821 | 21.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 182.8 | 289.3299 | 329.5701 | -146.7701 | 33 | 28.0204 | 30.8652 | 2.1348 | 0 | 74.6251 |  | 0 | 21.9 | 19.0128 | 21.7498 | 0.15017 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11.2 | 10.5825 | 10.5825 | 0.61748 | 64.9 | 68.8244 | 68.8244 | -3.9244 | 183.6 | 184.9149 | 184.915 | -1.315 | 183.7 | 184.9149 | 184.915 | -1.215 | 184.3 | 185.4701 | 185.4703 | -1.1703 | 69.7 | 78.574 | 88.4102 | -18.7102 | 7.8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.6959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 34.8 | 34.478 | 34.478 | 0.32196 | 36.3 | 32.6272 | 32.6272 | 3.6728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 16.6641 | 16.6641 | -4.4641 | 67 | 50.0001 | 50 | 17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 4.6392 | 85.4819 | -22.7819 | 24.1 |  | 48.7888 | -24.6888 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 65.1843 | 82.1452 | -16.9452 | 170.1 | 170.94 | 185.0791 | -14.9792 | 169.8 | 170.94 | 185.0791 | -15.2791 | 170.9 | 170.94 | 185.0791 | -14.1791 | 256.9 | 257.18 | 278.4524 | -21.5524 | 55 | 44.8486 | 73.591 | -18.591 | 30.9 | 22.4916 | 36.906 | -6.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 87.8 | 61.1643 | 132.791 | -44.991 | 112.2 | 86.9839 | 86.5184 | 25.6816 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 65.3 | 65.8616 | 65.8616 | -0.56165 | 29.8 | 28.2738 | 29.3664 | 0.43358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.3 | 151.0889 | 151.0889 | -2.7889 | 148.7 | 151.5426 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.245 | 0.055 | 63.2 | 94.6 | 107.14 | -43.94 | 70.6 |  | 72.569 | -1.969 | 16.9 | 15.9 | 14.766 | 2.134 | 0.5 |  |  | 0.5 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 13.1 |  | 14.416 | -1.316 | 15.7 |  | 16.785 | -1.085 | 16.4 | 22.3 | 17.712 | -1.312 | 41.2 | 68.8 | 55.014 | -13.814 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 11.8 |  | 18.048 | -6.248 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 16.4 |  | 19.7726 | -3.3726 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.5 | 20.9 | 17.593 | 10.907 | 66.2 | 68 | 58.976 | 7.224 | 32.4 |  | 31.725 | 0.675 | 84.8 | 63.1 | 63.471 | 21.329 | 100.3 | 73.9 | 73.543 | 26.757 | 13.6 | 6.635 | 6.635 | 6.965 | 10.8 | 5.259 | 5.259 | 5.541 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 14.2 | 13.5 | 12.603 | 1.597 | 228.3 |  | 244.979 | -16.679 | 16.3 |  | 15.306 | 0.994 | 127.8 |  | 132.767 | -4.967 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.6 | 75.7 | 49 | -6.4 | 58.3 | 80.5 | 66 | -7.7 | 93.9 |  | 96.691 | -2.791 | 17.3 |  | 18.145 | -0.845 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.5 | 17 | 20.39 | -2.89 | 7.7 | 8 | 7.23 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 12:30 | 26.5 | 28.3848 | 24.3276 | 2.1724 | 639.4 | 644.4488 | 644.4488 | -5.0488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  | 6.9178 | -6.9178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 80.1192 | 80.822 | 4.678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 188.7 | 196.228 | -9.728 | 206.9 | 188.7 | 196.228 | 10.672 | 209.7 | 188.7 | 196.228 | 13.472 | 289.2 | 283.9001 | 295.2259 | -6.0259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 298.4 | 171.647 | 184.167 | 114.233 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 125.9511 | 125.9511 | 0.34893 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 12.7713 | -0.47125 | 78.4 | 77.6821 | 15.4639 | 62.9361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 62.174 | 47.3812 | 26.7188 | 43.3 | 99.4446 | 63.0896 | -19.7896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 182.7 | 168.4693 | 228.1942 | -45.4942 | 30.6 | 28.0204 | 30.8652 | -0.26521 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.0128 | 21.7498 | -1.5498 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 11.2 | 10.5825 | 10.5825 | 0.61748 | 66.3 | 68.8244 | 68.8244 | -2.5244 | 182.1 | 159.0571 | 184.915 | -2.815 | 182.4 | 159.0571 | 184.915 | -2.515 | 184.1 | 159.5347 | 185.4703 | -1.3703 | 81.4 | 78.574 | 88.4102 | -7.0102 | 7.8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.6959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 20.9 | 34.478 | 34.478 | -13.578 | 29.1 | 32.6272 | 32.6272 | -3.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 16.6641 | 16.6641 | -4.8641 | 65.9 | 67.2156 | 56.9588 | 8.9412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 40.1309 | 83.1898 | -51.3898 | 24.9 |  | 53.7999 | -28.8999 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1814 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 65.1843 | 82.1452 | -17.1452 | 178.5 | 184.9771 | 184.9771 | -6.4771 | 175.8 | 184.9771 | 184.9771 | -9.1771 | 209.7 | 184.9771 | 184.9771 | 24.7229 | 273.2 | 278.2989 | 278.2989 | -5.0989 | 38.2 | 44.8485 | 73.591 | -35.391 | 26.9 | 22.4916 | 36.906 | -10.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 72.3 | 137.7281 | 129.4935 | -57.1935 | 85.4 | 82.1772 | 92.6828 | -7.2828 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 64.7 | 65.8616 | 65.8616 | -1.1617 | 29.7 | 28.2738 | 29.8813 | -0.18132 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.7 | 151.0889 | 151.0889 | -2.3889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.234 | 0.066 | 69.7 | 97.5 | 109.02 | -39.32 | 73.2 |  | 72.819 | 0.381 | 15.6 | 16.8 | 14.91 | 0.69 | 0.4 |  |  | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 13.1 |  | 14.601 | -1.501 | 15.8 |  | 16.81 | -1.01 | 12.5 | 22.7 | 18.639 | -6.139 | 42 | 71.5 | 58.815 | -16.815 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 13 |  | 17.799 | -4.799 | 2.3 | 2.199 | 2.199 | 0.101 | 16.1 | 9.2826 | 19.2424 | -3.1424 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.4 | 22.2 | 18.855 | 10.545 | 72.5 | 69.6 | 63.136 | 9.364 | 32.1 |  | 31.731 | 0.369 | 92.2 | 68.4 | 65.837 | 26.363 | 110 | 76.7 | 75.435 | 34.565 | 17.1 | 6.967 | 6.967 | 10.133 | 12 | 5.561 | 5.561 | 6.439 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 12.9 | 14.7 | 12.607 | 0.293 | 232 |  | 242.749 | -10.749 | 16.8 |  | 15.311 | 1.489 | 127.1 |  | 134.451 | -7.351 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.1 | 95.5 | 60 | 7.1 | 94.4 | 97.3 | 78 | 16.4 | 94.2 |  | 96.771 | -2.571 | 17.2 |  | 18.018 | -0.818 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.5 | 17 | 20.39 | -2.89 | 7.2 | 8 | 7.23 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 13:00 | 22.6 | 25.7935 | 21.4716 | 1.1284 | 637.6 | 644.4488 | 644.4488 | -6.8488 | 145.2 | 146.5911 | 146.5911 | -1.3912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.9 | 80.1192 | 80.822 | 3.078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 188.7 | 196.228 | -9.628 | 205.6 | 188.7 | 196.228 | 9.372 | 208.7 | 188.7 | 196.228 | 12.472 | 287.4 | 283.9 | 295.2259 | -7.8259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 140 | 143.1798 | 172.2907 | -32.2907 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 125.9511 | 125.9511 | -3.1511 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 14.9194 | 12.7713 | -0.47125 | 78.5 | 70.6619 | 15.4639 | 63.0361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.8 | 59.3495 | 44.511 | 29.289 | 53.5 | 97.2742 | 20.6186 | 32.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 180.5 | 144.6465 | 228.1942 | -47.6942 | 30 | 28.0204 | 30.8652 | -0.86521 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.0128 | 21.7498 | -1.9498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11.2 | 10.5825 | 10.5825 | 0.61748 | 65.9 | 68.8244 | 68.8244 | -2.9244 | 180.4 | 159.674 | 184.915 | -4.515 | 181.3 | 159.674 | 184.915 | -3.615 | 183.5 | 160.1535 | 185.4703 | -1.9703 | 80.9 | 78.574 | 88.4102 | -7.5102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 23.5 | 34.478 | 34.478 | -10.978 | 26.5 | 32.6272 | 32.6272 | -6.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.6 | 16.6641 | 16.6641 | -5.0641 | 49.2 | 50.0008 | 50 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 31.7184 | 83.2691 | -53.3691 | 25.5 |  | 43.4422 | -17.9422 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1814 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65.1843 | 82.1452 | -17.2452 | 176.8 | 184.795 | 184.795 | -7.995 | 174.4 | 184.795 | 184.795 | -10.395 | 209.6 | 184.795 | 184.795 | 24.805 | 274.6 | 278.0249 | 278.025 | -3.425 | 37.7 | 44.8485 | 73.591 | -35.891 | 26.9 | 22.4916 | 36.906 | -10.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 90.4 | 147.1147 | 133.1646 | -42.7646 | 88.3 | 82.1804 | 92.5157 | -4.2157 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 64.4 | 65.8616 | 65.8616 | -1.4616 | 29.5 | 28.2738 | 29.2868 | 0.21321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0889 | -6.0889 | 147.4 | 151.0888 | 151.0889 | -3.6889 | 148.5 | 151.5426 | 151.5426 | -3.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 |  | 1.229 | 0.071 | 83 | 100.4 | 110.9 | -27.9 | 73.8 |  | 73.018 | 0.782 | 16.7 | 16.7 | 15.062 | 1.638 | 0.4 |  |  | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13.2 |  | 14.731 | -1.531 | 15.8 |  | 16.834 | -1.034 | 21.6 | 23.1 | 19.551 | 2.049 | 56.1 | 74 | 62.256 | -6.156 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 17.2 |  | 17.704 | -0.504 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 9 | 7.3367 | 19.2608 | -10.2608 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.1 | 23.4 | 20.216 | 8.884 | 74.7 | 70.7 | 65.258 | 9.442 | 32 |  | 31.861 | 0.139 | 98.1 | 72.6 | 68.752 | 29.348 | 110.9 | 79.1 | 76.784 | 34.116 | 16.2 | 7.446 | 7.446 | 8.754 | 14.5 | 6.096 | 6.096 | 8.404 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 15.6 | 14.8 | 13.056 | 2.544 | 233.1 |  | 234.87 | -1.77 | 16.6 |  | 15.068 | 1.532 | 127 |  | 135.65 | -8.65 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 78.1 | 107.7 | 73 | 5.1 | 102 | 107.5 | 91 | 11 | 94.1 |  | 96.992 | -2.892 | 16.8 |  | 17.49 | -0.69 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 7.2 | 8 | 7.23 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 13:30 | 31.3 | 26.425 | 58.197 | -26.897 | 638.8 | 644.4488 | 644.4488 | -5.6488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 80.1192 | 80.822 | 3.778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 188.7 | 196.228 | -9.928 | 207.2 | 188.7 | 196.228 | 10.972 | 208.1 | 188.7 | 196.228 | 11.872 | 285 | 283.9001 | 295.2259 | -10.2259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 72.4 | 166.2419 | 126.5637 | -54.1638 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 125.9511 | 125.9511 | 0.54893 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 12.7713 | -0.37125 | 78.1 | 71.0344 | 60.0746 | 18.0254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 57.4114 | 50.4221 | 19.9779 | 27.4 | 92.6508 | 77.6431 | -50.2431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 142.9 |  |  | 142.9 | 30 | 28.0204 | 30.8652 | -0.86521 | 0 |  | 75 | -75 | 20.7 | 19.0128 | 21.7498 | -1.0498 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 11.2 | 10.5825 | 10.5825 | 0.61748 | 66.3 | 68.8244 | 68.8244 | -2.5244 | 182.6 | 173.3625 | 184.915 | -2.315 | 183 | 173.3625 | 184.915 | -1.915 | 183.4 | 173.8831 | 185.4703 | -2.0703 | 81.5 | 78.574 | 88.4102 | -6.9102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 19 | 34.478 | 18 | 1 | 30 | 32.6272 | 32.6272 | -2.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 16.6641 | 16.6641 | -4.6641 | 50.6 | 50.0012 | 50 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 4.6392 | 32.1487 | -1.3487 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 48.1814 | 48.1814 | -4.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 82.1452 | -17.0452 | 177.5 | 184.9193 | 184.9194 | -7.4193 | 174.8 | 184.9193 | 184.9194 | -10.1194 | 209.2 | 184.9193 | 184.9194 | 24.2807 | 275 | 278.212 | 278.212 | -3.212 | 38 | 44.8485 | 73.591 | -35.591 | 26.9 | 22.4916 | 36.906 | -10.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 64.1 | 152.769 | 128.2848 | -64.1847 | 83.9 | 82.1782 | 82.1788 | 1.7212 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 64.8 | 65.8616 | 65.8616 | -1.0616 | 29.7 | 28.2738 | 28.2738 | 1.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0888 | 151.0889 | -5.5889 | 147.4 | 151.0888 | 151.0889 | -3.6889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.23 | -0.03 | 83 | 103.5 | 112.42 | -29.42 | 73.6 |  | 73.138 | 0.462 | 15.9 | 16.6 | 15.071 | 0.829 | 0.4 |  |  | 0.4 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13.2 |  | 14.749 | -1.549 | 16 |  | 16.84 | -0.84 | 20.8 | 23.9 | 20.412 | 0.388 | 63.1 | 75.9 | 64.996 | -1.896 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 17.3 |  | 17.806 | -0.506 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 9.6 |  | 7.4363 | 2.1637 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.1 | 24.2 | 21.509 | 8.591 | 74.5 | 70.6 | 67.058 | 7.442 | 32.5 |  | 32.137 | 0.363 | 83.2 | 73.8 | 71.387 | 11.813 | 107.6 | 80.8 | 78.226 | 29.374 | 17.4 | 7.935 | 7.935 | 9.465 | 12.7 | 6.651 | 6.651 | 6.049 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 15.5 | 14.8 | 13.292 | 2.208 | 232.2 |  | 238.54 | -6.34 | 15.8 |  | 14.492 | 1.308 | 130.8 |  | 136.203 | -5.403 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.9 | 117.4 | 85 | 36.9 | 139.3 | 115.7 | 104 | 35.3 | 94.2 |  | 97.071 | -2.871 | 16.2 |  | 16.216 | -0.016 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 8 | 8 | 7.23 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 14:00 | 29 | 27.936 | 64.952 | -35.952 | 638.9 | 644.4488 | 644.4488 | -5.5488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 80.1192 | 80.822 | 2.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 188.7 | 196.228 | -9.428 | 206.3 | 188.7 | 196.228 | 10.072 | 208.9 | 188.7 | 196.228 | 12.672 | 285.3 | 283.9 | 295.2259 | -9.9259 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 75.1 | 125.747 |  | 75.1 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.2 | 125.9511 | 125.9511 | 5.2489 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 14.9194 | 12.7713 | -0.47125 | 78.4 | 73.7086 | 75.592 | 2.808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 58.0331 | 52.2357 | 17.8643 | 25.3 | 66.9901 | 110.2632 | -84.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147 | 150.5158 |  | 147 | 29.4 | 28.0204 | 30.8652 | -1.4652 | 0 |  | 75 | -75 | 18.6 | 19.0128 | 21.7498 | -3.1498 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 11.2 | 10.5825 | 10.5825 | 0.61748 | 69.2 | 68.8244 | 68.8244 | 0.37561 | 140.1 | 133.8875 | 184.915 | -44.815 | 139.9 | 133.8875 | 184.915 | -45.015 | 165 | 134.2896 | 185.4703 | -20.4703 | 81.8 | 78.574 | 88.4102 | -6.6102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 20.8 | 34.478 | 18 | 2.8 | 26.1 | 32.6272 | 32.6272 | -6.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 16.6641 | 16.6641 | -4.6641 | 50.2 | 50.0001 | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 21.3822 | 64.872 | -34.072 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 48.1814 | 48.1814 | -4.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 82.1452 | -17.0452 | 177.1 | 184.8594 | 184.8594 | -7.7594 | 174.4 | 184.8594 | 184.8594 | -10.4594 | 209.4 | 184.8594 | 184.8594 | 24.5406 | 275.2 | 278.1218 | 278.1218 | -2.9218 | 37.9 | 44.8485 | 73.591 | -35.691 | 26.8 | 22.4916 | 36.906 | -10.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 75.5 | 134.0208 | 101.8502 | -26.3502 | 85.2 | 77.3747 | 82.1788 | 3.0212 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 64.7 | 65.8616 | 65.8616 | -1.1617 | 29.7 | 28.2738 | 28.2738 | 1.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0888 | 151.0889 | -6.0889 | 147.1 | 151.0888 | 151.0889 | -3.9889 | 148.8 | 151.5426 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  | 1.039 | 0.161 | 89.8 | 106.2 | 113.94 | -24.14 | 73.5 |  | 73.029 | 0.471 | 16.3 | 16.4 | 14.653 | 1.647 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13.2 |  | 14.756 | -1.556 | 16.1 |  | 16.889 | -0.789 | 23.4 | 24.5 | 21.221 | 2.179 | 66.6 | 77.5 | 67.035 | -0.435 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 17.3 |  | 17.952 | -0.652 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 9.5 | 4.9459 | 15.0054 | -5.5054 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | -0.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30 | 25.1 | 22.599 | 7.401 | 75.8 | 70.9 | 67.891 | 7.909 | 32.5 |  | 32.417 | 0.083 | 78.3 | 75.3 | 73.181 | 5.119 | 106.4 | 82.2 | 79.945 | 26.455 | 15.6 | 8.459 | 8.459 | 7.141 | 11.3 | 7.267 | 7.267 | 4.033 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 13.4 | 14.4 | 12.887 | 0.513 | 231.7 |  | 250 | -18.3 | 14.7 |  | 13.819 | 0.881 | 133.5 |  | 136.598 | -3.098 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.9 | 121.6 | 96 | 33.9 | 136.4 | 122.6 | 116 | 20.4 | 96.1 |  | 96.992 | -0.892 | 15.3 |  | 14.182 | 1.118 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 7.7 | 8 | 7.23 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 14:30 | 28.6 | 28.792 | 57.0585 | -28.4585 | 639 | 644.4488 | 644.4488 | -5.4488 | 145.2 | 146.5911 | 146.5911 | -1.3912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 80.1192 | 80.822 | 1.278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 135.5821 | 196.228 | -10.628 | 205.6 | 135.5821 | 196.228 | 9.372 | 201.9 | 135.5821 | 196.228 | 5.672 | 282.6 | 203.9839 | 295.2259 | -12.6259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 72.4 | 160.4786 |  | 72.4 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 125.9511 | 125.9511 | 2.6489 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 14.9194 | 12.7713 | -0.47125 | 77.9 | 76.4969 | 57.1653 | 20.7347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 59.5654 | 51.7614 | 18.5386 | 43.4 | 110.2627 | 107.5472 | -64.1472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 142.1 | 145 | 145 | -2.9 | 29 | 28.0204 | 30.8652 | -1.8652 | 0 |  | 75 | -75 | 21.8 | 19.0128 | 21.7498 | 0.05017 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 66.8 | 68.8244 | 68.8244 | -2.0244 | 122.4 | 184.9145 | 184.915 | -62.515 | 122.6 | 184.9145 | 184.915 | -62.315 | 151.2 | 185.4698 | 185.4703 | -34.2703 | 80.6 | 78.574 | 63.5814 | 17.0186 | 8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.8959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 21.5 | 34.478 | 18 | 3.5 | 34 | 32.6272 | 32.6272 | 1.3728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 16.6641 | 16.6641 | -4.6641 | 51.3 | 50.0001 | 50 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 34.7985 | 16.4907 | 14.5093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 48.1814 | 48.1814 | -3.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 51.9352 | 13.1648 | 176.9 | 184.9193 | 184.9194 | -8.0193 | 174.6 | 184.9193 | 184.9194 | -10.3194 | 209.1 | 184.9193 | 184.9194 | 24.1806 | 276.3 | 278.212 | 278.212 | -1.912 | 37.9 | 44.8486 | 73.591 | -35.691 | 26.9 | 22.4916 | 36.906 | -10.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 72.6 | 126.9102 | 96.3188 | -23.7188 | 85.8 | 82.1786 | 77.373 | 8.427 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 64.7 | 65.8616 | 65.8616 | -1.1617 | 29.8 | 28.2738 | 28.2738 | 1.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0889 | 151.0889 | -5.9889 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 148.5 | 151.5426 | 151.5426 | -3.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 |  | 1.007 | 0.093 | 94.2 | 107.6 | 114.67 | -20.47 | 73.1 |  | 72.033 | 1.067 | 14.1 | 16.2 | 14.032 | 0.068 | 0.3 |  |  | 0.3 | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13.2 |  | 14.76 | -1.56 | 16 |  | 16.931 | -0.931 | 26.5 | 24.7 | 21.781 | 4.719 | 73 | 78.3 | 68.446 | 4.554 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 17.4 |  | 17.968 | -0.568 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 9.4 | 8.0492 | 3.8144 | 5.5856 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | -0.4 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30.2 | 26 | 23.671 | 6.529 | 78.4 | 72.2 | 68.694 | 9.706 | 33.1 |  | 32.543 | 0.557 | 76.5 | 77.8 | 74.795 | 1.705 | 102.2 | 83.1 | 81.474 | 20.726 | 14.6 | 8.984 | 8.984 | 5.616 | 12.9 | 7.841 | 7.841 | 5.059 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 13.1 | 14 | 12.287 | 0.813 | 229.5 |  | 250 | -20.5 | 13.4 |  | 13.161 | 0.239 | 134.2 |  | 136.472 | -2.272 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.4 | 124 | 104 | 26.4 | 142.7 | 129.3 | 124 | 18.7 | 96.4 |  | 96.564 | -0.164 | 13.8 |  | 11.693 | 2.107 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 8.4 | 8 | 7.23 | 1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 15:00 | 26.8 | 32.1167 | 58.8323 | -32.0323 | 633.6 | 644.4488 | 644.4488 | -10.8488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 80.1192 | 80.822 | 0.378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 153.7476 | 196.228 | -10.328 | 187.9 | 153.7476 | 196.228 | -8.328 | 187.6 | 153.7476 | 196.228 | -8.628 | 276.7 | 231.3139 | 295.2259 | -18.5259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 71.7 | 185.7363 | 91.1619 | -19.4619 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 125.9511 | 125.9511 | -1.2511 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 12.7713 | -0.47125 | 77.6 | 81.7059 | 60.623 | 16.977 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 62.9439 | 54.7859 | -3.1859 | 28.3 | 20.6189 |  | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 140 | 145 | 145 | -5 | 28.8 | 28.0204 | 30.8652 | -2.0652 | 0 |  | 76.3012 | -76.3012 | 18.4 | 19.0128 | 21.7498 | -3.3498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 68.9 | 68.8244 | 68.8244 | 0.07561 | 120.4 | 184.9148 | 184.915 | -64.515 | 120.7 | 184.9148 | 184.915 | -64.215 | 152 | 185.4701 | 185.4703 | -33.4703 | 81.1 | 78.574 | 69.1321 | 11.9679 | 8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.8959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 32.2 | 34.478 | 18 | 14.2 | 39.1 | 32.6272 | 32.6272 | 6.4728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.8 | 16.6641 | 16.6641 | -1.8641 | 46.2 | 50.001 | 50 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 50.7079 | 22.59 | -7.6899 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.1814 | 48.1814 | -3.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 65.1843 | 58.6889 | 5.5111 | 177.5 | 184.9771 | 184.9771 | -7.4771 | 175.1 | 184.9771 | 184.9771 | -9.8771 | 208.7 | 184.9771 | 184.9771 | 23.7229 | 274.1 | 278.2989 | 278.2989 | -4.1989 | 38 | 44.8486 | 73.591 | -35.591 | 26.7 | 22.4916 | 36.906 | -10.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 56.1 | 41.2385 | 20.6186 | 35.4814 | 94.2 | 86.9832 | 86.9846 | 7.2154 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 65.1 | 65.8616 | 65.8616 | -0.76165 | 29.4 | 28.2738 | 28.2738 | 1.1262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0889 | 151.0889 | -5.2889 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.3 | 151.5426 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 0.942 | 0.058 | 104.3 | 108.8 | 115.4 | -11.1 | 71.3 |  | 70.143 | 1.157 | 14.8 | 15.7 | 12.801 | 1.999 | 0.3 |  |  | 0.3 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13 |  | 14.654 | -1.654 | 15.8 |  | 16.853 | -1.053 | 25.9 | 25 | 22.09 | 3.81 | 77.4 | 78.6 | 69.227 | 8.173 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 17 |  | 17.524 | -0.524 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 9.4 | 11.7291 | 5.2252 | 4.1748 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30.3 | 26.8 | 24.684 | 5.616 | 79.6 | 73.5 | 69.405 | 10.195 | 32.4 |  | 32.244 | 0.156 | 86.8 | 80.8 | 75.868 | 10.932 | 102.6 | 84.2 | 82.431 | 20.169 | 12.2 | 9.515 | 9.515 | 2.685 | 11.5 | 8.291 | 8.291 | 3.209 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 13.1 | 13.6 | 11.1 | 2 | 228.1 |  | 240.095 | -11.995 | 11.6 |  | 12.529 | -0.929 | 132.7 |  | 134.61 | -1.91 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 123.8 | 109 | 20.2 | 140.1 | 132.6 | 128 | 12.1 | 95.1 |  | 95.115 | -0.015 | 12.2 |  | 8.618 | 3.582 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 8.6 | 8 | 7.23 | 1.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 15:30 | 35.7 | 36.1967 | 47.447 | -11.747 | 643.4 | 644.4488 | 644.4488 | -1.0488 | 145.4 | 146.5911 | 146.5911 | -1.1911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.4 | 80.1192 | 80.822 | 2.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 135.5821 | 196.228 | -50.828 | 146.3 | 135.5821 | 196.228 | -49.928 | 145.7 | 135.5821 | 196.228 | -50.528 | 242.2 | 203.9839 | 295.2259 | -53.0259 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 200.5 | 143.8734 | 66.4948 | 134.0051 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.1 | 125.9511 | 125.9511 | 5.1489 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 14.9194 | 12.7713 | -0.47125 | 90.7 | 81.7085 | 34.0592 | 56.6408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 64.2103 | 52.506 | 0.99399 | 66.9 | 110.2632 | 85.4098 | -18.5098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 141.7 | 144.3316 |  | 141.7 | 29 | 28.0204 | 30.8652 | -1.8652 | 0 |  | 75 | -75 | 20.2 | 19.0128 | 21.7498 | -1.5498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 69.1 | 68.8244 | 68.8244 | 0.27561 | 125.2 | 179.3517 | 184.915 | -59.715 | 125.2 | 179.3517 | 184.915 | -59.715 | 152.5 | 179.8903 | 185.4703 | -32.9703 | 81.8 | 78.574 | 69.6631 | 12.1369 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 33.9 | 34.478 | 4.1237 | 29.7763 | 34.1 | 32.6272 | 32.6272 | 1.4728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.2 | 16.6641 | 16.6641 | -1.4641 | 53.1 | 50.0001 | 50 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 24.2174 | 16.4907 | 1.1093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65.1843 | 59.335 | 6.065 | 177.7 | 185.1235 | 185.1236 | -7.4236 | 175.3 | 185.1235 | 185.1236 | -9.8236 | 209.7 | 185.1235 | 185.1236 | 24.5764 | 273.9 | 278.5192 | 278.5192 | -4.6192 | 38.2 | 44.8485 | 73.591 | -35.391 | 26.8 | 22.4916 | 36.906 | -10.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 108.2 | 86.893 | 110.6232 | -2.4232 | 101.9 | 82.1794 | 79.402 | 22.498 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 65.4 | 65.8616 | 65.8616 | -0.46165 | 30.1 | 28.2738 | 28.2738 | 1.8262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0888 | 151.0889 | -5.8889 | 147.7 | 151.0888 | 151.0889 | -3.3889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 |  | 0.793 | 0.007 | 113.4 | 109.1 | 115.6 | -2.2 | 66.5 |  | 65.178 | 1.322 | 14.2 | 15.2 | 11.45 | 2.75 | 0.3 |  |  | 0.3 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.7 | 18.4466 | 18.4466 | 2.2534 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 12.4 |  | 14 | -1.6 | 15.1 |  | 16.464 | -1.364 | 29.7 | 25.2 | 22.342 | 7.358 | 77.7 | 77.4 | 69.628 | 8.072 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 16.1 |  | 16.298 | -0.198 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 5.9 | 5.6017 | 3.8144 | 2.0856 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30.3 | 27.3 | 25.674 | 4.626 | 79.6 | 74.5 | 70.257 | 9.343 | 31.7 |  | 30.711 | 0.989 | 69.6 | 85.5 | 77.548 | -7.948 | 94.2 | 85.7 | 83.52 | 10.68 | 9.9 | 9.954 | 9.954 | -0.054 | 7.2 | 8.643 | 8.643 | -1.443 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 10.4 | 13.2 | 10.069 | 0.331 | 204.8 |  | 226.079 | -21.279 | 7.9 |  | 11.751 | -3.851 | 129.7 |  | 128.043 | 1.657 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 123.9 | 113 | 15.6 | 136.4 | 133.7 | 131 | 5.4 | 92.7 |  | 91.185 | 1.515 | 9.5 |  | 4.729 | 4.771 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 8 | 8 | 7.23 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 16:00 | 80.1 | 51.7619 | 54.8374 | 25.2626 | 637.9 | 644.4488 | 644.4488 | -6.5488 | 145.1 | 146.5911 | 146.5911 | -1.4911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 80.1192 | 80.822 | 0.978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 135.5821 | 196.228 | -67.928 | 127.9 | 135.5821 | 196.228 | -68.328 | 128.2 | 135.5821 | 196.228 | -68.028 | 226.1 | 203.9839 | 295.2259 | -69.1259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 196.8 | 188.762 | 66.4948 | 130.3051 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 125.9511 | 125.9511 | 0.14893 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 12.7713 | -0.27125 | 90.3 | 81.7089 | 49.7477 | 40.5523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 66.7679 | 53.8647 | 18.3353 | 81.1 | 108.2485 | 61.1651 | 19.935 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 140.7 | 144.3307 |  | 140.7 | 29.6 | 28.0204 | 30.8652 | -1.2652 | 30 | 66.985 | 75 | -45 | 19.7 | 19.0128 | 21.7498 | -2.0498 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 67.9 | 68.8244 | 68.8244 | -0.92439 | 122.6 | 175.2853 | 184.915 | -62.315 | 122.9 | 175.2853 | 184.915 | -62.015 | 152.1 | 175.8116 | 185.4703 | -33.3703 | 81.1 | 78.574 | 69.918 | 11.182 | 8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.8959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 28.8 | 34.478 | 4.1237 | 24.6763 | 31.1 | 32.6272 | 32.6272 | -1.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15 | 16.6641 | 16.6641 | -1.6641 | 50.7 | 50.0006 | 50 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.6 | 19.4957 | 16.4907 | 0.10927 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 48.1814 | -2.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 65.1843 | 59.6451 | 5.3549 | 177.4 | 185.2035 | 185.2035 | -7.8035 | 174.8 | 185.2035 | 185.2035 | -10.4035 | 208.5 | 185.2035 | 185.2035 | 23.2965 | 274.7 | 278.6394 | 278.6394 | -3.9394 | 38.2 | 44.8485 | 73.591 | -35.391 | 26.8 | 22.4916 | 36.906 | -10.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 136.1 | 87.7127 | 134.0206 | 2.0794 | 94.4 | 82.177 | 80.1498 | 14.2502 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 69.3 | 65.8616 | 65.8616 | 3.4383 | 28.2 | 28.2738 | 28.2738 | -0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 151.0888 | 151.0889 | -5.9889 | 147.1 | 151.0888 | 151.0889 | -3.9889 | 148.7 | 151.5426 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 |  | 0.574 | 0.126 | 115.6 | 109 | 115.81 | -0.21 | 20.3 |  | 52.178 | -31.878 | 13.4 | 14.1 | 9.742 | 3.658 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.4 | 18.4466 | 18.4466 | 1.9534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 11.3 |  | 11.921 | -0.621 | 13.5 |  | 15.413 | -1.913 | 27.4 | 25.3 | 22.536 | 4.864 | 76.3 | 75.9 | 69.649 | 6.651 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 14 |  | 12.755 | 1.245 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 5.9 | 4.5095 | 3.8144 | 2.0856 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | -0.5 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 27.6 | 26.598 | 3.702 | 79.9 | 75.5 | 71.533 | 8.367 | 26.5 |  | 24.369 | 2.131 | 69.6 | 89.1 | 81.051 | -11.451 | 95.1 | 87.3 | 85.008 | 10.092 | 14.4 | 10.116 | 10.116 | 4.284 | 8.7 | 8.697 | 8.697 | 0.003 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 12.4 | 12.4 | 9.502 | 2.898 | 125.9 |  | 210.92 | -85.02 | 5.6 |  | 11.076 | -5.476 | 109.7 |  | 105.21 | 4.49 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.1 | 122.5 | 117 | 13.1 | 140.5 | 128.2 | 132 | 8.5 | 86.4 |  | 80.973 | 5.427 | 6.1 |  | 1.529 | 4.571 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 8.6 | 8 | 7.23 | 1.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 16:30 | 78.8 | 84.8932 | 82.3734 | -3.5734 | 644.6 | 644.4488 | 644.4488 | 0.15117 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 80.1192 | 80.822 | 1.178 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 135.5821 | 196.228 | -68.328 | 128 | 135.5821 | 196.228 | -68.228 | 127.8 | 135.5821 | 196.228 | -68.428 | 225.8 | 203.9839 | 295.2259 | -69.4259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 202.5 | 298.8224 | 66.4948 | 136.0051 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.3 | 125.9511 | 125.9511 | 4.3489 | 8.6 | 5.1333 | 5.1333 | 3.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 90.9 | 81.709 | 81.709 | 9.191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 66.7708 | 59.7891 | 13.2109 | 111.3 | 110.2632 | 61.1651 | 50.135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 140.9 | 289.3299 | 145 | -4.1 | 29 | 28.0204 | 30.8652 | -1.8652 | 73.2 |  | 75 | -1.8 | 19 | 19.0128 | 21.7498 | -2.7498 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 69.9 | 68.8244 | 68.8244 | 1.0756 | 122.8 | 184.9144 | 184.915 | -62.115 | 123.1 | 184.9144 | 184.915 | -61.815 | 152.6 | 185.4697 | 185.4703 | -32.8703 | 81.2 | 78.574 | 46.8439 | 34.3561 | 8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.8959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 34.5 | 34.478 | 4.1237 | 30.3763 | 34.1 | 32.6272 | 32.6272 | 1.4728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.1 | 16.6641 | 16.6641 | -1.5641 | 112.7 | 50.0005 | 50 | 62.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 18.137 | 16.4907 | 1.0093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 48.1814 | -2.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 31.5701 | 33.5299 | 177.4 | 185.2678 | 185.2678 | -7.8678 | 174.7 | 185.2678 | 185.2678 | -10.5678 | 209.4 | 185.2678 | 185.2678 | 24.1322 | 275 | 278.7363 | 278.7363 | -3.7363 | 38 | 44.8485 | 73.591 | -35.591 | 26.8 | 22.4916 | 36.906 | -10.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 186.7 | 87.7158 | 134.0206 | 52.6794 | 100.3 | 82.1806 | 82.1788 | 18.1212 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 74 | 65.8616 | 65.8616 | 8.1384 | 28.3 | 28.2738 | 28.2738 | 0.02621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0888 | 151.0889 | -5.6889 | 147.3 | 151.0888 | 151.0889 | -3.7889 | 148.8 | 151.5426 | 151.5426 | -2.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 |  | 0.493 | -0.093 | 122.2 | 107.6 | 115.47 | 6.73 | 18.9 |  | 27.965 | -9.065 | 14 | 13 | 8.473 | 5.527 | 0.2 |  |  | 0.2 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.5 | 18.4466 | 18.4466 | 2.0534 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 4.3 |  | 5.978 | -1.678 | 4.9 |  | 12.924 | -8.024 | 28.1 | 25.1 | 22.805 | 5.295 | 72.4 | 73.8 | 69.688 | 2.712 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 7.1 |  | 3.114 | 3.986 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 6.1 | 4.1952 | 3.8144 | 2.2856 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 27.1 | 27.175 | 3.125 | 79.7 | 76.5 | 72.86 | 6.84 | 12.4 |  | 12.256 | 0.144 | 68.7 | 89.1 | 83.464 | -14.764 | 96.7 | 89.2 | 86.473 | 10.227 | 12.7 | 10.101 | 10.101 | 2.599 | 8.9 | 8.652 | 8.652 | 0.248 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 11.1 | 11.4 | 9.071 | 2.029 | 69.4 |  | 166.715 | -97.315 | 4.9 |  | 10.042 | -5.142 | 50 |  | 55.365 | -5.365 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 120 | 119 | 10 | 132.2 | 120.5 | 131 | 1.2 | 47.6 |  | 51.359 | -3.759 | 3.2 |  | 0.034 | 3.166 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.2 | 17 | 20.39 | -3.19 | 8.1 | 8 | 7.23 | 0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 17:00 | 142.8 | 110.4523 | 112.699 | 30.101 | 638.5 | 644.4488 | 644.4488 | -5.9488 | 145 | 146.5911 | 146.5911 | -1.5912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 80.1192 | 80.822 | -0.822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 135.5821 | 196.228 | -68.328 | 127.5 | 135.5821 | 196.228 | -68.728 | 127.5 | 135.5821 | 196.228 | -68.728 | 225.7 | 203.9839 | 295.2259 | -69.5259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 199.5 | 357.6448 | 180.8117 | 18.6883 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 125.9511 | 125.9511 | 2.2489 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 121.4 | 81.709 | 81.709 | 39.691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 70.271 | 66.7655 | 23.4345 | 72.2 | 101.4422 | 109.1842 | -36.9842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 299.3 | 344.3299 | 200 | 99.3 | 29 | 28.0204 | 30.8652 | -1.8652 | 59.9 | 66.9506 | 75 | -15.1 | 17.4 | 19.0128 | 21.7498 | -4.3498 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 69.1 | 68.8244 | 68.8244 | 0.27561 | 122.3 | 184.914 | 184.915 | -62.615 | 122.7 | 184.914 | 184.915 | -62.215 | 152.2 | 185.4693 | 185.4703 | -33.2703 | 81.8 | 78.574 | 35.698 | 46.102 | 8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.8959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 29 | 34.478 | 4.1237 | 24.8763 | 30.9 | 32.6272 | 32.6272 | -1.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.9 | 16.6641 | 16.6641 | -1.7641 | 50.4 | 50.0004 | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73 | 16.4919 | 16.4907 | 56.5093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.1814 | 48.1814 | -3.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 65.1843 | 18.0085 | 46.9915 | 177.2 | 185.3367 | 185.3367 | -8.1367 | 175 | 185.3367 | 185.3367 | -10.3367 | 209.2 | 185.3367 | 185.3367 | 23.8633 | 275.2 | 278.8399 | 278.8399 | -3.6399 | 37.8 | 44.8485 | 73.591 | -35.791 | 26.8 | 22.4916 | 36.906 | -10.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 143.1 | 94.5532 | 88.4962 | 54.6038 | 88.4 | 77.3732 | 86.9846 | 1.4154 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72 | 65.8616 | 65.8616 | 6.1383 | 28.1 | 28.2738 | 28.2738 | -0.17379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0888 | 151.0889 | -5.4889 | 147.3 | 151.0888 | 151.0889 | -3.7889 | 148.6 | 151.5426 | 151.5426 | -2.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.342 | -0.242 | 125.7 | 106.2 | 115.13 | 10.57 | 17 |  | 8.809 | 8.191 | 15.5 | 13.5 | 8.517 | 6.983 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0.5 |  | 0.94 | -0.44 | 0.4 |  | 7.048 | -6.648 | 28.5 | 24.9 | 23.148 | 5.352 | 73.9 | 72 | 69.745 | 4.155 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0.5 |  | 0.044 | 0.456 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 8.4 | 3.8147 | 3.8144 | 4.5856 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 26.6 | 26.713 | 3.587 | 77 | 77.1 | 74.338 | 2.662 | 1.8 |  | 3.659 | -1.859 | 61.8 | 88.2 | 82.607 | -20.807 | 91 | 91 | 87.875 | 3.125 | 9.9 | 9.555 | 9.555 | 0.345 | 8 | 8.306 | 8.306 | -0.306 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 12.9 | 12.3 | 9.047 | 3.853 | 32.3 |  | 95.127 | -62.827 | 3 |  | 8.651 | -5.651 | 7.9 |  | 16.934 | -9.034 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.5 | 109.1 | 120 | -6.5 | 109.7 | 104.1 | 130 | -20.3 | 7.1 |  | 17.484 | -10.384 | 2.5 |  |  | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.1 | 17 | 20.39 | -3.29 | 7.6 | 8 | 7.23 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 17:30 | 145.6 | 145.9981 | 138.3279 | 7.2721 | 642.6 | 644.4488 | 644.4488 | -1.8488 | 145.2 | 146.5911 | 146.5911 | -1.3912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 80.1192 | 80.822 | -2.522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 152.2267 | 196.228 | -48.828 | 147.8 | 152.2267 | 196.228 | -48.428 | 147.5 | 152.2267 | 196.228 | -48.728 | 242.5 | 229.0257 | 295.2259 | -52.7259 | 213.3 | 208.0739 | 208.0739 | 5.2261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 199.9 | 381.3056 | 313.4329 | -113.5329 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.6 | 125.9511 | 125.9511 | 3.6489 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 122.4 | 81.7116 | 81.709 | 40.691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 81.6599 | 74.9114 | 16.0886 | 79.4 | 110.0516 | 110.2632 | -30.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 301.7 | 165.8814 |  | 301.7 | 27.3 | 28.0204 | 30.8652 | -3.5652 | 75.5 | 74.9987 | 75 | 0.5 | 18.7 | 19.0128 | 21.7498 | -3.0498 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 68.4 | 68.8244 | 68.8244 | -0.42439 | 124.1 | 184.9149 | 184.915 | -60.815 | 124.6 | 184.9149 | 184.915 | -60.315 | 152.6 | 185.4702 | 185.4703 | -32.8703 | 83.2 | 78.574 | 88.4102 | -5.2102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 34.6 | 34.478 | 31.9107 | 2.6893 | 27.3 | 32.6272 | 32.6272 | -5.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 16.6641 | 16.6641 | 0.23592 | 61.9 | 50.0012 | 50 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 | 85.4789 | 16.4907 | 57.1093 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 82.1452 | -17.0452 | 177.2 | 185.37 | 185.37 | -8.17 | 174.9 | 185.37 | 185.37 | -10.47 | 208.9 | 185.37 | 185.37 | 23.53 | 275.2 | 278.89 | 278.8901 | -3.6901 | 38.2 | 44.8487 | 73.591 | -35.391 | 26.8 | 22.4917 | 36.906 | -10.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 159.6 | 87.9678 | 88.4962 | 71.1038 | 104.2 | 112.9337 | 103.3242 | 0.87578 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 147.9 | 151.0889 | 151.0889 | -3.1889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.118 | -0.118 | 122.4 | 105.2 | 114.3 | 8.1 | 1.7 |  | 0.929 | 0.771 | 13 | 13 | 8.488 | 4.512 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.6 | 18.4466 | 18.4466 | 2.1534 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  | 0.038 | -0.038 | 0 |  | 1.36 | -1.36 | 26.9 | 24.8 | 23.469 | 3.431 | 78.9 | 71 | 69.844 | 9.056 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 18.2 | 19.7719 | 3.8144 | 14.3856 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.6 | 5.3 | 5.3 | -0.7 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 26.1 | 26.211 | 4.089 | 77.1 | 76.3 | 74.982 | 2.118 | 0 |  | 0.036 | -0.036 | 65.2 | 84.3 | 80.76 | -15.56 | 97 | 92.6 | 88.608 | 8.392 | 10 | 8.903 | 8.903 | 1.097 | 8 | 7.743 | 7.743 | 0.257 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 10.8 | 12.2 | 8.839 | 1.961 | 6.2 |  | 41.91 | -35.71 | 0.5 |  | 3.234 | -2.734 | 1.2 |  | 1.861 | -0.661 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.5 | 95.4 | 118 | -31.5 | 62.9 | 84.8 | 122 | -59.1 | 1.4 |  | 2.477 | -1.077 | 0.8 |  |  | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.6 | 17 | 20.39 | -3.79 | 7.8 | 8 | 7.23 | 0.57 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 18:00 | 143 | 145.9997 | 146 | -3 | 642 | 644.4488 | 644.4488 | -2.4488 | 145.4 | 146.5911 | 146.5911 | -1.1911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 80.1192 | 80.822 | -2.722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 159.9838 | 196.228 | -9.228 | 206.6 | 159.9838 | 196.228 | 10.372 | 210.2 | 159.9838 | 196.228 | 13.972 | 289.7 | 240.6963 | 295.2259 | -5.5259 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 199.6 | 381.3056 | 381.3058 | -181.7058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 125.9511 | 125.9511 | 1.6489 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 122 | 101.4177 | 81.709 | 40.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 89.9484 | 89.929 | 0.57097 | 42.1 | 66.988 | 110.2632 | -68.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 375.7 | 228.1938 |  | 375.7 | 27 | 28.0204 | 30.8652 | -3.8652 | 55.1 | 66.9867 | 75 | -19.9 | 19.2 | 19.0128 | 21.7498 | -2.5498 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 68.2 | 68.8244 | 68.8244 | -0.62439 | 122.5 | 184.9149 | 184.915 | -62.415 | 122.4 | 184.9149 | 184.915 | -62.515 | 152.3 | 185.4702 | 185.4703 | -33.1703 | 81.5 | 78.574 | 88.4102 | -6.9102 | 8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.8959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 25.5 | 34.478 | 4.1237 | 21.3763 | 27 | 32.6272 | 32.6272 | -5.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.4 | 16.6641 | 16.6641 | 0.73592 | 51.1 | 50.0012 | 50 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.1 | 85.4523 | 71.1855 | 1.9145 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 65.1843 | 82.1452 | -16.9452 | 177.2 | 185.37 | 185.37 | -8.17 | 174.8 | 185.37 | 185.37 | -10.57 | 210.7 | 185.37 | 185.37 | 25.33 | 274.6 | 278.89 | 278.8901 | -4.2901 | 37.8 | 44.8487 | 73.591 | -35.791 | 26.9 | 22.4917 | 36.906 | -10.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 102.5 | 151.6608 | 122.4688 | -19.9688 | 87.1 | 108.1318 | 108.13 | -21.03 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 151.0889 | -5.0889 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.057 | -0.057 | 115.8 | 104.4 | 113.47 | 2.33 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 13.4 | 8.239 | 3.861 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.5 | 24.6 | 23.769 | 1.731 | 79.8 | 70.2 | 69.983 | 9.817 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 18.9 | 19.7658 | 16.4657 | 2.4343 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 25.5 | 25.59 | 4.71 | 76.3 | 75.3 | 73.124 | 3.176 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 80.2 | 75.942 | -13.442 | 96.7 | 93.3 | 87.335 | 9.365 | 8.9 | 7.932 | 7.932 | 0.968 | 5.8 | 6.526 | 6.526 | -0.726 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 9.4 | 12.4 | 8.084 | 1.316 | 0 |  | 10.407 | -10.407 | 0 |  | 0.037 | -0.037 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.6 | 80.3 | 111 | -57.4 | 48.9 | 68.3 | 109 | -60.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 17 | 20.39 | -4.09 | 6.6 | 8 | 7.23 | -0.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 18:30 | 140.3 | 145.9998 | 146 | -5.7 | 637.2 | 644.4488 | 644.4488 | -7.2488 | 145.1 | 146.5911 | 146.5911 | -1.4911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 80.1192 | 80.822 | -3.022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 173.4897 | 196.228 | -10.428 | 206.6 | 173.4897 | 196.228 | 10.372 | 210.1 | 173.4897 | 196.228 | 13.872 | 286.3 | 261.0161 | 295.2259 | -8.9259 | 213.6 | 208.0739 | 208.0739 | 5.5261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 198.9 | 381.3056 | 381.3058 | -182.4058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 125.9511 | 125.9511 | 1.0489 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.4 | 14.9194 | 14.9194 | -0.51942 | 121.6 | 120.6179 | 138.1941 | -16.5941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.1 | 93.2888 | 101.7709 | -12.6709 | 111.1 | 109.5025 | 94.095 | 17.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 374.8 | 228.194 |  | 374.8 | 28.1 | 28.0204 | 30.8652 | -2.7652 | 74.3 | 74.9994 | 75 | -0.7 | 18 | 19.0128 | 21.7498 | -3.7498 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 68.2 | 68.8244 | 68.8244 | -0.62439 | 147.9 | 184.915 | 184.915 | -37.015 | 148.3 | 184.915 | 184.915 | -36.615 | 160.5 | 185.4702 | 185.4703 | -24.9703 | 81 | 78.574 | 88.4102 | -7.4102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 29.5 | 32.6272 | 32.6272 | -3.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 140.3 | 60.0021 | 50 | 90.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.2 | 85.4821 | 85.4826 | -13.2826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 65.1843 | 93.311 | -28.811 | 177.8 | 185.3745 | 185.3745 | -7.5745 | 175.2 | 185.3745 | 185.3745 | -10.1745 | 209.5 | 185.3745 | 185.3745 | 24.1255 | 274.3 | 278.8968 | 278.8968 | -4.5968 | 37.8 | 44.8487 | 73.591 | -35.791 | 27 | 22.4917 | 36.906 | -9.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 182.5 | 138.9275 | 138.637 | 43.863 | 98.3 | 108.1225 | 112.9358 | -14.6358 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 71.8 | 78.568 | 78.568 | -6.768 | 27.6 | 29.9515 | 29.9515 | -2.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.2 | 151.0889 | 151.0889 | -2.8889 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.2 | 104.1 | 112.21 | -5.01 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 13.2 | 8.091 | 1.309 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 | 24.4 | 24.062 | 3.938 | 82 | 70.2 | 69.874 | 12.126 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.199 | 2.199 | -0.099 | 19.1 | 19.7727 | 19.7728 | -0.67279 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 24.7 | 24.861 | 5.439 | 72.2 | 73.5 | 71.22 | 0.98 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 75.5 | 71.97 | -2.17 | 104.7 | 91.1 | 86.504 | 18.196 | 9.1 | 7.083 | 7.083 | 2.017 | 6.1 | 5.491 | 5.491 | 0.609 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 8.1 | 11.8 | 7.53 | 0.57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.2 | 64.8 | 102 | -72.8 | 31.6 | 52.8 | 94 | -62.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.03 | 17 | 20.39 | -3.36 | 7.2 | 8 | 7.23 | -0.03 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 19:00 | 142.5 | 145.9998 | 146 | -3.5 | 641.4 | 644.4488 | 644.4488 | -3.0488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 |  |  |  | 0 | 78.8 | 80.1192 | 80.822 | -2.022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 177.9572 | 196.228 | -9.228 | 206.1 | 177.9572 | 196.228 | 9.872 | 210.2 | 177.9572 | 196.228 | 13.972 | 287.4 | 267.7375 | 295.2259 | -7.8259 | 212.7 | 208.0739 | 208.0739 | 4.6261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 380.5 | 381.3056 | 381.3058 | -0.80583 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 125.9511 | 125.9511 | 1.2489 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 122.4 | 124.0971 | 58.1586 | 64.2414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 92.7644 | 86.9955 | 3.1045 | 117.4 | 109.5119 | 76.144 | 41.256 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 288.6618 | 228.4563 | -80.8563 | 29 | 28.0204 | 30.8652 | -1.8652 | 71.1 | 105.9887 | 75 | -3.9 | 17.6 | 19.0128 | 21.7498 | -4.1498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 65.9 | 68.8244 | 68.8244 | -2.9244 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 183.1 | 185.4702 | 185.4703 | -2.3703 | 81.2 | 78.574 | 88.4102 | -7.2102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 34.9 | 32.6272 | 32.6272 | 2.2728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 68.4 | 50.2528 | 75.2072 | -6.8072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 85.4822 | 85.4826 | -12.6826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 65.1843 | 88.3721 | -23.3721 | 177.4 | 185.2946 | 185.2946 | -7.8946 | 174.9 | 185.2946 | 185.2946 | -10.3946 | 210.2 | 185.2946 | 185.2946 | 24.9054 | 275.3 | 278.7765 | 278.7766 | -3.4766 | 76 | 44.8487 | 73.591 | 2.409 | 37 | 22.4917 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 160 | 152.1792 | 126.2336 | 33.7664 | 91.6 | 108.1374 | 103.3242 | -11.7242 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72.1 | 78.568 | 78.568 | -6.468 | 28.1 | 29.9515 | 29.9515 | -1.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 149 | 151.5426 | 151.5426 | -2.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 102.2 | 103.6 | 110.96 | -8.76 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 13.8 | 8.248 | 2.452 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 |  |  | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 24.1 | 24.349 | 2.351 | 72.3 | 69.5 | 69.516 | 2.784 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.199 | 2.199 | -0.299 | 19 | 19.7727 | 19.7728 | -0.77279 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 23.8 | 23.806 | 6.494 | 66.7 | 71.3 | 69.181 | -2.481 | 0 |  |  | 0 | 61.3 | 71.4 | 70.536 | -9.236 | 104 | 89.2 | 87.003 | 16.997 | 8.8 | 6.6 | 6.6 | 2.2 | 6.3 | 5.002 | 5.002 | 1.298 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 8.6 | 11.4 | 7.578 | 1.022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.3 | 54.7 | 90 | -42.7 | 37.1 | 43.5 | 77 | -39.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.52 | 17 | 20.39 | -3.87 | 7.6 | 8 | 7.23 | 0.37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 19:30 | 140.1 | 145.9998 | 146 | -5.9 | 638.5 | 644.4488 | 644.4488 | -5.9488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 |  |  |  | 0 | 79.1 | 80.1192 | 80.822 | -1.722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 191.8394 | 196.228 | -9.028 | 205.8 | 191.8394 | 196.228 | 9.572 | 211 | 191.8394 | 196.228 | 14.772 | 289.1 | 288.6232 | 295.2259 | -6.1259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 376.1 | 381.3056 | 381.3058 | -5.2058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.3 | 125.9511 | 125.9511 | 3.3489 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 121.6 | 124.2323 | 100.8477 | 20.7523 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.6085 | 93.1156 | -3.0156 | 114.4 | 49.261 | 63.1156 | 51.2844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.9 | 288.6615 | 228.4563 | -82.5563 | 29 | 28.0204 | 30.8652 | -1.8652 | 102.5 | 105.1049 | 75 | 27.5 | 17.7 | 19.0128 | 21.7498 | -4.0498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 68.6 | 68.8244 | 68.8244 | -0.22439 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 183.1 | 185.4702 | 185.4703 | -2.3703 | 81.3 | 78.574 | 88.4102 | -7.1102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 32.6 | 32.6272 | 32.6272 | -0.02718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 16.6641 | 16.6641 | 0.13592 | 75.4 | 73.2902 | 74.4775 | 0.92254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 85.4822 | 85.4826 | -12.6826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 65.1843 | 105.4284 | -40.4284 | 177.7 | 185.2368 | 185.2368 | -7.5368 | 175.4 | 185.2368 | 185.2368 | -9.8368 | 210.1 | 185.2368 | 185.2368 | 24.8632 | 275.4 | 278.6896 | 278.6896 | -3.2896 | 76.2 | 44.8487 | 73.591 | 2.609 | 36.9 | 22.4917 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 193.9 | 151.6273 | 87.7156 | 106.1844 | 91 | 108.0502 | 108.13 | -17.13 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 28 | 29.9515 | 29.9515 | -1.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.3 | 151.0889 | 151.0889 | -2.7889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.1 | 102.4 | 109.58 | -8.48 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 14 | 8.59 | 2.51 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.3 | 18.4466 | 18.4466 | 1.8534 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 23.4 | 24.526 | 2.274 | 69.9 | 66.9 | 68.942 | 0.958 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.199 | 2.199 | 0.001 | 18.9 | 19.7727 | 19.7728 | -0.87279 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 22.8 | 22.696 | 7.504 | 70.6 | 67.9 | 66.111 | 4.489 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 69 | 68.835 | -8.135 | 106.3 | 88.1 | 86.906 | 19.394 | 7.5 | 6.138 | 6.138 | 1.362 | 3.9 | 4.583 | 4.583 | -0.683 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 6.2 | 10.4 | 7.535 | -1.335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.8 | 46.4 | 78 | -26.2 | 49.7 | 36.3 | 64 | -14.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 16.88 | 17 | 20.39 | -3.51 | 8.3 | 8 | 7.23 | 1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 20:00 | 144.1 | 146 | 146 | -1.9 | 638 | 644.4488 | 644.4488 | -6.4488 | 145.2 | 146.5911 | 146.5911 | -1.3912 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 |  |  |  | 0 | 77.2 | 80.1192 | 80.822 | -3.622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 190.4079 | 196.228 | -9.528 | 205.8 | 190.4079 | 196.228 | 9.572 | 210.5 | 190.4079 | 196.228 | 14.272 | 286.8 | 286.4695 | 295.2259 | -8.4259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 375.8 | 381.3058 | 381.3058 | -5.5058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 125.9511 | 125.9511 | 2.5489 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 121.5 | 118.8919 | 116.5553 | 4.9447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 84.0285 | 94.3941 | -4.1941 | 133.6 | 145.3547 | 71.7103 | 61.8897 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 150 | 228.4563 | -82.0563 | 28.3 | 28.0204 | 30.8652 | -2.5652 | 119.5 | 119.5876 | 30.9278 | 88.5722 | 18.4 | 19.0128 | 21.7498 | -3.3498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 68.6 | 68.8244 | 68.8244 | -0.22439 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182.8 | 185.4703 | 185.4703 | -2.6703 | 81.5 | 78.574 | 88.4102 | -6.9102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 33 | 32.6272 | 32.6272 | 0.37282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.5 | 16.6641 | 16.6641 | 0.83592 | 128.8 | 125.4531 | 69.293 | 59.507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 63.2774 | 85.4826 | -12.6826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 107.2332 | -42.1332 | 177.2 | 185.2946 | 185.2946 | -8.0946 | 174.7 | 185.2946 | 185.2946 | -10.5946 | 209.5 | 185.2946 | 185.2946 | 24.2054 | 275.4 | 278.7766 | 278.7766 | -3.3766 | 76 | 44.8484 | 73.591 | 2.409 | 37.1 | 22.4916 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 134.1 | 130.7174 | 128.3477 | 5.7523 | 82.9 | 92.4445 | 112.9358 | -30.0358 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 71.9 | 72.3739 | 78.568 | -6.668 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148 | 151.0889 | 151.0889 | -3.0889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99.5 | 101.5 | 108.2 | -8.7 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 14.7 | 9.487 | -1.287 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.4 | 18.4466 | 18.4466 | 1.9534 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 22.8 | 24.594 | 1.306 | 67.9 | 65.4 | 68.151 | -0.251 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 18.9 | 14.6366 | 19.7728 | -0.87279 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.9 | 21.9 | 21.417 | 8.483 | 67.9 | 63.8 | 59.951 | 7.949 | 0 |  |  | 0 | 66 | 65.3 | 66.333 | -0.333 | 103.9 | 86.4 | 85.025 | 18.875 | 6.7 | 5.741 | 5.741 | 0.959 | 3.9 | 4.372 | 4.372 | -0.472 | 6 | 5.5 | 5.5 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4.1 | 10.8 | 7.216 | -3.116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34 | 42.6 | 66 | -32 | 37.6 | 32.6 | 53 | -15.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 17.29 | 17 | 20.39 | -3.1 | 8.3 | 8 | 7.23 | 1.07 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 20:30 | 146.7 | 146 | 146 | 0.7 | 639.8 | 644.4488 | 644.4488 | -4.6488 | 145.2 | 146.5911 | 146.5911 | -1.3912 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 |  |  |  | 0 | 78 | 80.1192 | 80.822 | -2.822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 192.1031 | 196.228 | -9.028 | 207.5 | 192.1031 | 196.228 | 11.272 | 211.8 | 192.1031 | 196.228 | 15.572 | 288.1 | 289.02 | 295.2259 | -7.1259 | 216.8 | 208.0739 | 208.0739 | 8.7261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 377.2 | 381.3058 | 381.3058 | -4.1058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 125.9511 | 125.9511 | 1.7489 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 135.9 | 118.4607 | 131.2007 | 4.6993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 84.2895 | 97.2226 | -6.4226 | 148.4 | 155.6571 | 112.3424 | 36.0576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 | 150 | 228.4563 | -80.8563 | 27 | 28.0204 | 30.8652 | -3.8652 | 117.4 | 97.9381 | 31.8332 | 85.5667 | 17.8 | 19.0128 | 21.7498 | -3.9498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 65.8 | 68.8244 | 68.8244 | -3.0244 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 82.5 | 78.574 | 88.4102 | -5.9102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 33 | 32.6272 | 32.6272 | 0.37282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 16.6641 | 16.6641 | 0.23592 | 61.2 | 58.84 | 50 | 11.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 69.7264 | 85.4826 | -11.9826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 65.1843 | 90.2723 | -24.9723 | 178.3 | 185.2678 | 185.2678 | -6.9678 | 175.9 | 185.2678 | 185.2678 | -9.3678 | 210.5 | 185.2678 | 185.2678 | 25.2322 | 275.4 | 278.7363 | 278.7363 | -3.3363 | 76.4 | 44.8484 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 22.4916 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 149.6 | 154.6392 | 87.7156 | 61.8844 | 79.4 | 92.4445 | 108.13 | -28.73 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 72 | 72.3739 | 78.568 | -6.568 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.4 | 101.6 | 107.37 | -6.97 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 15 | 10.337 | -5.437 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.6 | 18.4466 | 18.4466 | 2.1534 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 23.1 | 24.643 | 0.557 | 61.6 | 67.4 | 67.737 | -6.137 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 18.9 | 16.1283 | 19.7728 | -0.87279 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.3 | 21.2 | 20.195 | 9.105 | 65.4 | 57.4 | 54.395 | 11.005 | 0 |  |  | 0 | 66 | 57.8 | 63.705 | 2.295 | 102.1 | 82.8 | 83.821 | 18.279 | 6.5 | 5.296 | 5.296 | 1.204 | 5.6 | 4.08 | 4.08 | 1.52 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 2.8 | 11 | 7.127 | -4.327 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.1 | 40.4 | 56 | -4.9 | 36.1 | 29.9 | 45 | -8.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.92 | 17 | 20.39 | -3.47 | 8.5 | 8 | 7.23 | 1.27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 21:00 | 145.3 | 146 | 146 | -0.7 | 639.2 | 644.4488 | 644.4488 | -5.2488 | 145.4 | 146.5911 | 146.5911 | -1.1911 |  |  | 7.9521 | -7.9521 |  |  | 8.5167 | -8.5167 |  |  |  | 0 | 77.1 | 80.1192 | 80.822 | -3.722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 193.2483 | 196.228 | -9.628 | 207.2 | 193.2483 | 196.228 | 10.972 | 210.7 | 193.2483 | 196.228 | 14.472 | 292.3 | 290.7429 | 295.2259 | -2.9259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 376.6 | 381.3058 | 381.3058 | -4.7058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.2 | 125.9511 | 125.9511 | 0.24893 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 135.7 | 118.2614 | 49.738 | 85.962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 83.2504 | 82.3 | 8.2 | 163 | 205.8223 | 41.2371 | 121.7629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 | 150 | 228.4563 | -81.5563 | 28.6 | 28.0204 | 30.8652 | -2.2652 | 144.7 | 99.2095 | 75 | 69.7 | 18.8 | 19.0128 | 21.7498 | -2.9498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 66 | 68.8244 | 68.8244 | -2.8244 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 82.5 | 78.574 | 88.4102 | -5.9102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 27.1 | 34.478 | 34.478 | -7.378 | 29.6 | 32.6272 | 32.6272 | -3.0272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.1 | 16.6641 | 16.6641 | 0.43592 | 61.2 | 60.9348 | 114.5827 | -53.3827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 79.8457 | 85.4826 | -12.2826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 107.858 | -42.758 | 178 | 185.2368 | 185.2368 | -7.2368 | 175.6 | 185.2368 | 185.2368 | -9.6368 | 209 | 185.2368 | 185.2368 | 23.7632 | 274.5 | 278.6896 | 278.6896 | -4.1896 | 76.7 | 44.8484 | 73.591 | 3.109 | 37.1 | 22.4916 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 88.5 | 87.9448 | 144.1302 | -55.6302 | 89.2 | 103.2841 | 108.13 | -18.93 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 72 | 74.7566 | 78.568 | -6.568 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 148.8 | 151.0889 | 151.0889 | -2.2889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.7 | 101.8 | 106.53 | -14.83 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 14.3 | 11.044 | -7.944 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.6 | 5.6 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 20.4 | 18.4466 | 18.4466 | 1.9534 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 23.2 | 24.673 | 0.627 | 63 | 68.8 | 67.701 | -4.701 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 18.9 | 18.4689 | 19.7728 | -0.87279 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.4 | 5.3 | 5.3 | -0.9 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.1 | 20.5 | 19.144 | 7.956 | 59.7 | 51.7 | 50.651 | 9.049 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 52.4 | 60.697 | 4.903 | 97.9 | 80.7 | 84.65 | 13.25 | 8 | 4.711 | 4.711 | 3.289 | 6.2 | 3.542 | 3.542 | 2.658 | 9.4 | 5.5 | 5.5 | 3.9 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 1.8 | 10.3 | 7.726 | -5.926 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.6 | 40.6 | 48 | -8.4 | 21.1 | 31.5 | 41 | -19.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.35 | 17 | 20.39 | -3.04 | 8.4 | 8 | 7.23 | 1.17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 21:30 | 143.8 | 141.2123 | 146 | -2.2 | 638.2 | 644.4488 | 644.4488 | -6.2488 | 145.4 | 146.5911 | 146.5911 | -1.1911 |  |  | 6.1362 | -6.1362 |  |  | 8.5167 | -8.5167 |  |  |  | 0 | 77 | 80.1192 | 80.822 | -3.822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 186.0525 | 196.228 | -9.428 | 206.3 | 186.0525 | 196.228 | 10.072 | 210.5 | 186.0525 | 196.228 | 14.272 | 290.4 | 279.9168 | 295.2259 | -4.8259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 250.6 | 381.3058 | 381.3058 | -130.7058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 125.9511 | 125.9511 | 1.2489 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 135.8 | 106.8798 | 52.5573 | 83.2427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 80.9547 | 81.5251 | 8.4749 | 152.3 | 130.2408 | 111.5618 | 40.7382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 150 | 228.4563 | -81.6563 | 30 | 28.0204 | 30.8652 | -0.86521 | 117.9 | 119.5876 | 30.9278 | 86.9722 | 19.6 | 19.0128 | 21.7498 | -2.1498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 66.3 | 68.8244 | 68.8244 | -2.5244 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 81.8 | 78.574 | 88.4102 | -6.6102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 5 | 5.0713 | 6.4038 | -1.4038 | 30.8 | 34.478 | 34.478 | -3.678 | 31 | 32.6272 | 32.6272 | -1.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 117.3 | 117.6917 | 102.9126 | 14.3874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.8 | 58.5115 | 85.4826 | -12.6826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 109.7944 | -44.6944 | 178.7 | 185.2678 | 185.2678 | -6.5678 | 176.2 | 185.2678 | 185.2678 | -9.0678 | 209.8 | 185.2678 | 185.2678 | 24.5322 | 275.3 | 278.7363 | 278.7363 | -3.4363 | 76.1 | 44.8484 | 73.591 | 2.509 | 37.1 | 22.4916 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 112.5 | 130.4548 | 109.1148 | 3.3852 | 104 | 88.9633 | 103.3242 | 0.67578 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 72 | 72.3739 | 78.568 | -6.568 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 93.1 | 102.9 | 105.89 | -12.79 | 0 |  |  | 0 | 6 | 14.6 | 11.632 | -5.632 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.1 | 18.4466 | 18.4466 | 1.6534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.3 | 4 | 4 | -0.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 23 | 24.592 | -1.692 | 59.8 | 68.4 | 67.251 | -7.451 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 18.9 | 13.5342 | 19.7728 | -0.87279 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | -0.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.2 | 20 | 18.255 | 7.945 | 61.4 | 48.3 | 47.916 | 13.484 | 0 |  |  | 0 | 59.8 | 53.3 | 58.458 | 1.342 | 97.7 | 82.7 | 85.5 | 12.2 | 7.3 | 4.268 | 4.268 | 3.032 | 7.6 | 3.156 | 3.156 | 4.444 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 0.2 | 2.9 | 10.5 | 8.242 | -5.342 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.8 | 41.7 | 43 | -3.2 | 26.1 | 34.5 | 38 | -11.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.22 | 17 | 20.39 | -3.17 | 7.9 | 8 | 7.23 | 0.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 22:00 | 142.3 | 139.6233 | 146 | -3.7 | 637 | 644.4488 | 644.4488 | -7.4488 | 145.3 | 146.5911 | 146.5911 | -1.2912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.6 | 80.1192 | 80.822 | -3.222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 189.3137 | 196.228 | -9.328 | 206.4 | 189.3137 | 196.228 | 10.172 | 210.3 | 189.3137 | 196.228 | 14.072 | 287.2 | 284.8234 | 295.2259 | -8.0259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 250.5 | 381.3058 | 381.3058 | -130.8058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 125.9511 | 125.9511 | 2.1489 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 79.3 | 104.5522 | 142.3058 | -63.0058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 79.3427 | 97.1079 | -7.0079 | 155.2 | 181.1722 | 111.5618 | 43.6382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 150 |  | 146.7 | 32.8 | 28.0204 | 30.8652 | 1.9348 | 143.3 | 76.3012 | 119.5673 | 23.7327 | 19.1 | 19.0128 | 21.7498 | -2.6498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 65.9 | 68.8244 | 68.8244 | -2.9244 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 81.6 | 78.574 | 88.4102 | -6.8102 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 28.7 | 34.478 | 34.478 | -5.778 | 30.4 | 32.6272 | 32.6272 | -2.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.7 | 16.6641 | 16.6641 | 1.0359 | 66.5 | 67.7513 | 72.1993 | -5.6993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 66.0046 | 85.4826 | -12.8826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 132.7094 | -67.6094 | 177.6 | 185.2368 | 185.2368 | -7.6368 | 175.2 | 185.2368 | 185.2368 | -10.0368 | 210 | 185.2368 | 185.2368 | 24.7632 | 275.6 | 278.6896 | 278.6896 | -3.0896 | 75.9 | 44.8484 | 73.591 | 2.309 | 37.1 | 22.4916 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 91.6 | 81.7632 | 114.5965 | -22.9965 | 90.8 | 101.3455 | 112.9358 | -22.1358 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 72 | 74.5144 | 78.568 | -6.568 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.3 | 151.0889 | 151.0889 | -2.7889 | 149 | 151.5426 | 151.5426 | -2.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.7 | 103.9 | 105.26 | -4.56 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 14.1 | 11.862 | -2.162 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28 | 22.9 | 24.399 | 3.601 | 70.4 | 68.5 | 66.386 | 4.014 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 18.9 | 15.2674 | 19.7728 | -0.87279 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | -0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27 | 19.6 | 17.849 | 9.151 | 48.3 | 44.7 | 48.209 | 0.091 | 0 |  |  | 0 | 66.3 | 54.9 | 58.523 | 7.777 | 106.9 | 85.5 | 86.412 | 20.488 | 8.2 | 4.247 | 4.247 | 3.953 | 6.4 | 3.228 | 3.228 | 3.172 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 5.8 | 10.3 | 8.514 | -2.714 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.8 | 52.4 | 41 | 19.8 | 53.6 | 42.9 | 38 | 15.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.48 | 17 | 20.39 | -2.91 | 8.1 | 8 | 7.23 | 0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 22:30 | 89.7 | 135.5194 | 146 | -56.3 | 637.4 | 644.4488 | 644.4488 | -7.0488 | 145.5 | 146.5911 | 146.5911 | -1.0912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 80.1192 | 80.822 | -5.922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 179.3937 | 196.228 | -9.528 | 206.9 | 179.3937 | 196.228 | 10.672 | 210.9 | 179.3937 | 196.228 | 14.672 | 287.2 | 269.8986 | 295.2259 | -8.0259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 247.8 | 381.3058 | 381.3058 | -133.5058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 125.9511 | 125.9511 | -0.85107 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 76.2 | 95.4984 | 93.8723 | -17.6723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 76.7239 | 84.9964 | 5.5036 | 144.3 | 161.736 | 130.8818 | 13.4182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.9 | 150 |  | 146.9 | 32.3 | 28.0204 | 30.8652 | 1.4348 | 122.5 | 73.4751 | 149.9144 | -27.4144 | 18.8 | 19.0128 | 21.7498 | -2.9498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 67.7 | 68.8244 | 68.8244 | -1.1244 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.8 | 185.4703 | 185.4703 | -2.6703 | 84.6 | 78.574 | 88.4102 | -3.8102 | 8 | 8.1582 | 6.1041 | 1.8959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 24.2 | 34.478 | 30.9946 | -6.7946 | 27.7 | 32.6272 | 32.6272 | -4.9272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.2 | 16.6641 | 16.6641 | 0.53592 | 52.2 | 50 | 50 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.4281 | 75.5018 | -29.8018 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 82.1452 | -17.0452 | 177.9 | 185.2946 | 185.2946 | -7.3946 | 175.3 | 185.2946 | 185.2946 | -9.9946 | 210.5 | 185.2946 | 185.2946 | 25.2054 | 275.6 | 278.7766 | 278.7766 | -3.1766 | 44.8 | 44.8484 | 73.591 | -28.791 | 26.5 | 22.4916 | 36.906 | -10.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 118.5 | 82.0388 | 104.8762 | 13.6238 | 84.6 | 95.1544 | 108.13 | -23.53 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 72 | 73.4437 | 78.568 | -6.568 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0889 | -4.6889 | 148.5 | 151.0889 | 151.0889 | -2.5889 | 149.3 | 151.5426 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.5 | 104.2 | 104.42 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 13.4 | 12.155 | -2.055 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.4 | 18.4466 | 18.4466 | 1.9534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 23.1 | 24.195 | 4.905 | 77.2 | 69.9 | 65.396 | 11.804 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 13.8 | 11.2018 | 17.4642 | -3.6642 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.3 | 19.6 | 17.592 | 9.708 | 44.4 | 40.1 | 47.546 | -3.146 | 0 |  |  | 0 | 72.8 | 58.7 | 58.392 | 14.408 | 100.1 | 90.7 | 87.626 | 12.474 | 7.7 | 4.309 | 4.309 | 3.391 | 7.3 | 3.347 | 3.347 | 3.953 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.1 | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 6.9 | 9.9 | 8.824 | -1.924 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.8 | 66.3 | 41 | 70.8 | 129.2 | 53.1 | 40 | 89.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.11 | 17 | 20.39 | -3.28 | 7.7 | 8 | 7.23 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 23:00 | 90.4 | 129.02 | 146 | -55.6 | 639.5 | 644.4488 | 644.4488 | -4.9488 | 145.4 | 146.5911 | 146.5911 | -1.1911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 80.1192 | 80.822 | -2.422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 158.7021 | 196.228 | -8.828 | 206.4 | 158.7021 | 196.228 | 10.172 | 210.6 | 158.7021 | 196.228 | 14.372 | 287 | 238.768 | 295.2259 | -8.2259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 130.4 | 354.8957 | 381.3058 | -250.9058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 125.9511 | 125.9511 | 1.3489 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 78.4 | 79.8995 | 50.9218 | 27.4782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 73.2321 | 75.5904 | -4.6904 | 160.1 | 110.2632 | 130.8818 | 29.2182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.7 | 146.8629 |  | 146.7 | 32.8 | 28.0204 | 30.8652 | 1.9348 | 122.9 | 63.3316 | 75 | 47.9 | 20 | 19.0128 | 21.7498 | -1.7498 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 11 | 10.5825 | 10.5825 | 0.41748 | 66.3 | 68.8244 | 68.8244 | -2.5244 | 137.9 | 184.915 | 184.915 | -47.015 | 138.4 | 184.915 | 184.915 | -46.515 | 165.4 | 185.4703 | 185.4703 | -20.0703 | 83.7 | 78.574 | 83.1318 | 0.56821 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 5 | 5.0713 | 6.4038 | -1.4038 | 28 | 34.478 | 4.1237 | 23.8763 | 25.2 | 32.6272 | 32.6272 | -7.4272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.6 | 16.6641 | 16.6641 | 0.93592 | 54.5 | 50 | 50 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 19.277 | 48.192 | -2.292 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.1843 | 75.7228 | -10.6228 | 177.3 | 185.2946 | 185.2946 | -7.9946 | 175.1 | 185.2946 | 185.2946 | -10.1946 | 209.7 | 185.2946 | 185.2946 | 24.4054 | 275.7 | 278.7766 | 278.7766 | -3.0766 | 37.9 | 44.8484 | 73.591 | -35.691 | 27 | 22.4916 | 36.906 | -9.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 94.9 | 121.3086 | 125.5615 | -30.6615 | 89.5 | 95.1544 | 108.13 | -18.63 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 70 | 75.3347 | 78.568 | -8.568 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148 | 151.0889 | 151.0889 | -3.0889 | 148.7 | 151.5426 | 151.5426 | -2.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.7 | 104.9 | 103.59 | 4.11 | 0 |  |  | 0 | 14 | 13.2 | 12.632 | 1.368 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 20.5 | 18.4466 | 18.4466 | 2.0534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 23.5 | 23.981 | 5.819 | 80.2 | 71.3 | 64.281 | 15.919 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 11.5 | 4.4589 | 11.1472 | 0.35282 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.4 | 19.6 | 17.785 | 7.615 | 41.2 | 35.9 | 44.014 | -2.814 | 0 |  |  | 0 | 64.6 | 63.6 | 57.672 | 6.928 | 99.7 | 94.1 | 89.748 | 9.952 | 6.3 | 4.617 | 4.617 | 1.683 | 5.5 | 3.602 | 3.602 | 1.898 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.7 | 2.2 | 2.2 | 1.5 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 10.2 | 9.7 | 9.251 | 0.949 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.2 | 73 | 43 | 85.2 | 131.1 | 62.2 | 43 | 88.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.3 | 17 | 20.39 | -3.09 | 8.2 | 8 | 7.23 | 0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
09/08/2025 | 23:30 | 85.5 | 125.5987 | 146 | -60.5 | 638.6 | 644.4488 | 644.4488 | -5.8488 | 145.8 | 146.5911 | 146.5911 | -0.79115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.6 | 80.1192 | 80.822 | -3.222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 139.698 | 196.228 | -8.828 | 206 | 139.698 | 196.228 | 9.772 | 211.8 | 139.698 | 196.228 | 15.572 | 289.8 | 210.1763 | 295.2259 | -5.4259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 135.1 | 320.9921 | 311.8143 | -176.7143 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 125.9511 | 125.9511 | 1.3489 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 79.3 | 70.1242 | 30.6921 | 48.6079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 71.1362 | 71.052 | -1.252 | 133.9 | 110.2632 | 130.8818 | 3.0182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.5 | 150.5155 |  | 149.5 | 34.5 | 28.0204 | 30.8652 | 3.6348 | 118.9 | 61.9216 | 75 | 43.9 | 18.9 | 19.0128 | 21.7498 | -2.8498 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 11.1 | 10.5825 | 10.5825 | 0.51748 | 67.4 | 68.8244 | 68.8244 | -1.4244 | 120.9 | 184.915 | 184.915 | -64.015 | 120.7 | 184.915 | 184.915 | -64.215 | 153.1 | 185.4703 | 185.4703 | -32.3703 | 82.8 | 78.574 | 68.3913 | 14.4087 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 24.7 | 34.478 | 34.478 | -9.778 | 24.7 | 32.6272 | 32.6272 | -7.9272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.4 | 16.6641 | 16.6641 | -0.26408 | 51.5 | 50 | 50 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 16.4907 | 48.192 | -2.492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 65.1843 | 57.7875 | 6.8125 | 179.4 | 185.3367 | 185.3367 | -5.9367 | 176.8 | 185.3367 | 185.3367 | -8.5367 | 209.7 | 185.3367 | 185.3367 | 24.3633 | 276.1 | 278.8399 | 278.8399 | -2.7399 | 38.5 | 44.8484 | 73.591 | -35.091 | 27.1 | 22.4916 | 36.906 | -9.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 82.3 | 116.533 | 109.6402 | -27.3402 | 84.4 | 95.1544 | 108.13 | -23.73 | 65.5 | 67.134 | 67.134 | -1.634 | 68.9 | 73.451 | 78.568 | -9.668 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0889 | 151.0889 | -3.5889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 150.7 | 151.5426 | 151.5426 | -0.84259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 106.2 | 102.83 | 1.87 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 13.2 | 12.853 | 3.247 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.6 | 5.6 | 0.8 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 20.2 | 18.4466 | 18.4466 | 1.7534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 24.2 | 23.901 | 7.399 | 82.5 | 72.7 | 63.779 | 18.721 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.199 | 2.199 | 0.201 | 11.8 | 3.8144 | 11.1472 | 0.65282 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 19.7 | 17.967 | 1.333 | 30 | 32.6 | 40.928 | -10.928 | 0 |  |  | 0 | 67.1 | 71.9 | 58.432 | 8.668 | 105.5 | 91.9 | 90.802 | 14.698 | 7.2 | 4.859 | 4.859 | 2.341 | 6.7 | 3.842 | 3.842 | 2.858 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 13.3 | 9.6 | 9.44 | 3.86 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 122.9 | 77.4 | 47 | 75.9 | 124.7 | 71 | 45 | 79.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.17 | 17 | 20.39 | -3.22 | 7.7 | 8 | 7.23 | 0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
10/08/2025 | 00:00 | 84.3 | 122.654 | 140.3846 | -56.0846 | 633.7 | 644.4488 | 644.4488 | -10.7488 | 145.5 | 146.5911 | 146.5911 | -1.0912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 80.1192 | 80.822 | -1.922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 135.5821 | 196.228 | -9.028 | 206.5 | 135.5821 | 196.228 | 10.272 | 210.3 | 135.5821 | 196.228 | 14.072 | 289.2 | 203.9838 | 295.2259 | -6.0259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 131.1 | 184.167 | 183.2939 | -52.1939 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 125.9511 | 125.9511 | -0.35107 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 77 | 63.0329 | 15.4639 | 61.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 69.6727 | 67.6967 | -0.29674 | 169.2 | 110.2632 | 130.8818 | 38.3182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.1 | 144.3299 |  | 146.1 | 33.3 | 28.0204 | 30.8652 | 2.4348 | 52.1 | 67.0955 | 75 | -22.9 | 20.1 | 19.0128 | 21.7498 | -1.6498 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 11.3 | 10.5825 | 10.5825 | 0.71748 | 65.6 | 68.8244 | 68.8244 | -3.2244 | 119.9 | 184.915 | 184.915 | -65.015 | 120.5 | 184.915 | 184.915 | -64.415 | 151.8 | 185.4703 | 185.4703 | -33.6703 | 82.9 | 78.574 | 69.2356 | 13.6644 | 7.9 | 8.1582 | 6.1041 | 1.7959 | 4.9 | 5.0713 | 6.4038 | -1.5038 | 22.4 | 34.478 | 20.1302 | 2.2698 | 29.5 | 32.6272 | 32.6272 | -3.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.4 | 16.6641 | 16.6641 | 0.73592 | 49.4 | 50 | 50 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 16.4907 | 48.192 | -2.592 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65.1843 | 58.8148 | 5.9852 | 178 | 185.3167 | 185.3167 | -7.3167 | 175.4 | 185.3167 | 185.3167 | -9.9167 | 123.7 | 185.3167 | 185.3167 | -61.6167 | 255.7 | 278.8098 | 278.8098 | -23.1098 | 37.9 | 44.8484 | 73.591 | -35.691 | 27 | 22.4916 | 36.906 | -9.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 74.7 | 117.5447 | 125.5615 | -50.8615 | 82.1 | 95.1544 | 103.3242 | -21.2242 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 69.7 | 73.444 | 78.568 | -8.868 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 151.0889 | -4.4889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.6 | 107.3 | 102.08 | -1.48 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 13.1 | 12.306 | 3.594 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 5.6 | 5.6 | 0.9 | 0 | 5 | 5 | -5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 20 | 18.4466 | 18.4466 | 1.5534 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31 | 25.1 | 23.954 | 7.046 | 80.8 | 74.2 | 63.888 | 16.912 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.199 | 2.199 | -0.399 | 12 | 3.8144 | 11.1472 | 0.85282 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6 | 5.3 | 5.3 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.1 | 19.8 | 18.118 | 4.982 | 24.9 | 29.4 | 39.175 | -14.275 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 77.9 | 63.632 | 2.568 | 102.9 | 89.9 | 88.647 | 14.253 | 7 | 4.904 | 4.904 | 2.096 | 7 | 4.033 | 4.033 | 2.967 | 10.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 0.4 | 13 | 9.5 | 8.916 | 4.084 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.8 | 77.9 | 54 | 48.8 | 110.6 | 72.9 | 48 | 62.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 16.76 | 17 | 20.39 | -3.63 | 8.1 | 8 | 7.23 | 0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1905.95 | 2121.6264 | 2332 |  | 15316.85 | 15466.7719 | 15466.7719 |  | 3486.3 | 3518.1876 | 3518.1876 |  | 0 | 0 | 34.0907 |  | 0 | 0 | 25.5501 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1913 | 1903.8852 | 1939.728 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4313.65 | 4281.1461 | 4709.4725 |  | 4660.8 | 4281.1461 | 4709.4725 |  | 4702.1 | 4281.1461 | 4709.4725 |  | 6690.5 | 6441.0036 | 7085.4226 |  | 5185 | 4993.7734 | 4993.7736 |  | 2668.65 | 2504.3848 | 2504.3849 |  | 4908.85 | 5493.9143 | 5278.444 |  | 71.3 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3044.5 | 3022.8257 | 3022.8257 |  | 188.75 | 123.2002 | 123.2002 |  | 129 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 165.9 | 165.0888 | 165.0888 |  | 297.7 | 355.9179 | 340.8392 |  | 1870.3 | 1873.636 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1705.2 | 1605.0962 | 1578.8659 |  | 2008.85 | 2316.5624 | 2151.1147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.5 | 153.36 | 153.36 |  | 2767.9 | 3215.6712 | 2381.3791 |  | 729.75 | 681.0234 | 740.765 |  | 1232.25 | 1239.4213 | 1415.7311 |  | 478.2 | 464.5186 | 521.9959 |  | 447.55 | 460.6135 | 460.6135 |  | 265.35 | 253.9805 | 253.9805 |  | 1603.45 | 1651.7854 | 1651.7854 |  | 4006.1 | 4373.5221 | 4437.9595 |  | 4014.45 | 4373.5221 | 4437.9595 |  | 4223.15 | 4386.6558 | 4451.2867 |  | 1671.65 | 1634.87 | 1624.2562 |  | 189.65 | 189.6354 | 146.4994 |  | 117.75 | 125.7091 | 153.6914 |  | 662.5 | 799.3663 | 483.1243 |  | 747.2 | 779.6336 | 783.0523 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 234.65 | 233.2971 | 233.2971 |  | 1458.2 | 1315.7994 | 1307.8156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1111.5 | 1096.0541 | 1156.608 |  | 323.85 | 0 | 420.2548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 505.25 | 578.1773 | 529.9959 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1238 | 1274.1169 | 1454.9609 |  | 4267.6 | 4431.855 | 4446.0376 |  | 4210.6 | 4431.855 | 4446.0376 |  | 4956.05 | 4431.855 | 4446.0376 |  | 6581.65 | 6667.7459 | 6689.0836 |  | 1480.75 | 1242.0892 | 1766.184 |  | 794.45 | 622.9096 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 17.05 | 16.9495 | 16.9495 |  | 2550.95 | 2749.6759 | 2699.9466 |  | 2250.45 | 2202.0674 | 2283.7056 |  | 1540.5 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1669.05 | 1699.6425 | 1722.7005 |  | 704.3 | 703.8419 | 708.4199 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3517.7 | 3626.1327 | 3626.1329 |  | 3567.65 | 3626.1327 | 3626.1329 |  | 3582.25 | 3637.022 | 3637.0222 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 312.15 | 0 | 384.4662 |  | 169.7 | 0 | 192.8104 |  | 8.95 | 0 | 8.8825 |  | 1941.2 | 2199.525 | 2230.31 |  | 627.15 | 0 | 639.381 |  | 248.85 | 320.262 | 267.278 |  | 2.4 | 0 | 0 |  | 156.6 | 139.6 | 139.6 |  | 20.25 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5.85 | 24 | 24 |  | 38.4 | 28.69 | 28.69 |  | 41.75 | 43.2 | 43.2 |  | 475.4 | 442.7184 | 442.7184 |  | 146 | 144 | 144 |  | 89.95 | 96 | 96 |  | 81.5 | 81.6 | 81.6 |  | 421.25 | 428.7379 | 428.7379 |  | 124 | 0 | 131.8905 |  | 149.3 | 0 | 157.7035 |  | 500.4 | 482.4045 | 429.535 |  | 1307.7 | 1419.564 | 1217.536 |  | 108 | 100.8 | 100.8 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 61.65 | 67.2 | 67.2 |  | 131.85 | 0 | 140.5075 |  | 53.95 | 52.776 | 52.776 |  | 299.45 | 252.4527 | 265.9228 |  | 26.2 | 23.86 | 23.86 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 116 | 127.2 | 127.2 |  | 71 | 81.6 | 81.6 |  | 87.1 | 84 | 84 |  | 124.8 | 120 | 120 |  | 239.7 | 240 | 240 |  | 604.9 | 506.988 | 465.355 |  | 1056.45 | 1018.526 | 1016.2135 |  | 291.85 | 0 | 283.9055 |  | 1423.9 | 1443.21 | 1399.5 |  | 2139.8 | 1839.9685 | 1825.8975 |  | 206.45 | 121.046 | 121.046 |  | 146.15 | 98.23 | 98.23 |  | 153 | 132 | 132 |  | 52.9 | 52.8 | 52.8 |  | 198 | 184.8 | 184.8 |  | 83.7 | 84 | 84 |  | 94.05 | 93.6 | 93.6 |  | 95.45 | 93.6 | 93.6 |  | 187.25 | 251.0685 | 209.6675 |  | 2036.35 | 0 | 2260.973 |  | 115.6 | 0 | 136.4515 |  | 1185.25 | 0 | 1204.7025 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1633.85 | 1428.15 | 1271.5 |  | 1750.45 | 1411.4 | 1313.5 |  | 876.4 | 0 | 897.565 |  | 120.85 | 0 | 105.689 |  | 239.8 | 240 | 240 |  | 465.9 | 454.369 | 454.369 |  | 226.7 | 254.4 | 254.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 341.4 | 336 | 336 |  | 411.665 | 418.17 | 489.36 |  | 190.2 | 189.69 | 173.52 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 9 de Agosto del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7308430 y resultó S/. 737083 (11.22% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 2 | 6571346.8425 | 7475492.5625 | -12.09%
DOM 3 | 6102883.1084 | 7008102.6486 | -12.92%
LUN 4 | 8138304.7033 | 8505041.4489 | -4.312%
MAR 5 | 7877301.6648 | 8542790.4611 | -7.79%
MIE 6 | 7529820.6237 | 8107080.9246 | -7.12%
JUE 7 | 7730688.256 | 8566485.1258 | -9.757%
VIE 8 | 8552097.2191 | 8850949.3189 | -3.376%
SAB 9 | 7308430.1501 | 7903798.0438 | -7.533%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 9 de Agosto del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 19:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/08/2025 19:01:00 | 09/08/2025 21:26:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/08/2025 21:26:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 09/08/2025 13:14:00 | 10/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 12:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 13:22:00 |  | 09/08/2025 13:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 23:26 h O/P TG3
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 02:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 02:31:00 | 09/08/2025 03:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 03:15:00 | 09/08/2025 11:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 11:47:00 | 09/08/2025 18:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 18:32:00 | 09/08/2025 22:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/08/2025 22:18:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 13:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/08/2025 13:51:00 | 09/08/2025 18:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/08/2025 18:17:00 | 09/08/2025 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/08/2025 22:38:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 11:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/08/2025 11:01:00 | 09/08/2025 11:54:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/08/2025 11:54:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 09/08/2025 00:00:00 | 10/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 09/08/2025 00:00:00 | 09/08/2025 02:25:00 |  | 09/08/2025 02:02:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 09/08/2025 02:25:00 | 09/08/2025 02:50:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 9 de Agosto del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 9 de Agosto del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101.2444 | 1 | 0 | 149.6777 | 1 | 0 | 104.9483 | 1 | 0 | 97.6388 | 1 | 0 | 73.5563 | 1 | 0 | 23.0587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167.5564 | 1 | 0 | 18.815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101.2444 | 1 | 0 | 149.6777 | 1 | 0 | 104.9483 | 1 | 0 | 97.6388 | 1 | 0 | 73.5563 | 1 | 0 | 23.0587 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167.5564 | 1 | 0 | 18.815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6 | 9.7932 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 6 | 9.7932 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 7.0888 | 1 | 10.0278 | 6 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4435 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4435 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4436 | 1 | 0 | 15.1974 | 1 | 0 | 15.4424 | 1 | 0 | 13.0997 | 1 | 0 | 13.1947 | 1 | 0 | 15.3505 | 1 | 0 | 14.8133 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 13.2784 | 1 | 0 | 14.3507 | 1 | 0 | 14.2174 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 2.3629 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.0658 | 1 | 0 | 5.1475 | 1 | 0 | 4.3666 | 1 | 0 | 4.3982 | 1 | 0 | 5.1168 | 1 | 0 | 4.9378 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.4261 | 1 | 0 | 4.7836 | 1 | 0 | 4.7391 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 2.3629 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.0658 | 1 | 0 | 5.1475 | 1 | 0 | 4.3666 | 1 | 0 | 4.3982 | 1 | 0 | 5.1168 | 1 | 0 | 4.9378 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.4261 | 1 | 0 | 4.7836 | 1 | 0 | 4.7391 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 2.3629 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1478 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.0658 | 1 | 0 | 5.1475 | 1 | 0 | 4.3666 | 1 | 0 | 4.3982 | 1 | 0 | 5.1168 | 1 | 0 | 4.9378 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 4.4261 | 1 | 0 | 4.7836 | 1 | 0 | 4.7391 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.0426 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1192 | 1 | 0 | 7.8377 | 1 | 0 | 7.3784 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1249 | 1 | 0 | 7.2452 | 1 | 0 | 7.2227 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3.7454 | 4.2546 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1192 | 1 | 0 | 7.8377 | 1 | 0 | 7.3784 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1249 | 1 | 0 | 7.2452 | 1 | 0 | 7.2227 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.2972 | 3.7454 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 115.6558 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.4157 | 0 | 1 | 110.3397 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 110.1756 | 0 | 1 | 107.4977 | 0 | 1 | 111.0969 | 0 | 1 | 108.8298 | 0 | 1 | 101.7879 | 0 | 1 | 111.4505 | 0 | 1 | 101.7861 | 0 | 1 | 117.8969 | 0 | 1 | 105.8449 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 110.2601 | 0 | 1 | 111.765 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 105.4678 | 0 | 1 | 118.3194 | 0 | 1 | 118.4999 | 0 | 1 | 118.4999 | 0 | 1 | 100.7607 | 0 | 1 | 114.5453 | 0 | 1 | 118.3217 | 0 | 1 | 118.4998 | 0 | 1 | 118.4999 | 0 | 1 | 75.7352 | 0 | 1 | 118.4999 | 0 | 1 | 113.7541 | 0 | 1 | 118.322 | 0 | 1 | 115.9095 | 0 | 1 | 118.4978 | 0 | 1 | 118.4961 | 0 | 1 | 108.1913 | 0 | 1 | 118.2384 | 0 | 1 | 94.329 | 0 | 1 | 44.2874 | 0 | 1 | 109.3948 | 0 | 1 | 107.2371 | 0 | 1 | 50.4166 | 0 | 1 | 100.2161 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 105.1041 | 0 | 1 | 104.0681 | 0 | 1 | 104.2619 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 57.8279 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.2079 | 0 | 1 | 55.1699 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 55.0878 | 0 | 1 | 53.7488 | 0 | 1 | 55.5484 | 0 | 1 | 54.4149 | 0 | 1 | 50.894 | 0 | 1 | 55.7253 | 0 | 1 | 50.893 | 0 | 1 | 58.9485 | 0 | 1 | 52.9224 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 55.1301 | 0 | 1 | 55.8825 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.2499 | 0 | 1 | 50.3804 | 0 | 1 | 57.2727 | 0 | 1 | 59.1608 | 0 | 1 | 59.2499 | 0 | 1 | 59.2499 | 0 | 1 | 37.8676 | 0 | 1 | 59.2499 | 0 | 1 | 56.877 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 57.9548 | 0 | 1 | 59.2489 | 0 | 1 | 59.248 | 0 | 1 | 54.0956 | 0 | 1 | 59.1192 | 0 | 1 | 47.1645 | 0 | 1 | 44.2874 | 0 | 1 | 54.6974 | 0 | 1 | 53.6186 | 0 | 1 | 50.4166 | 0 | 1 | 50.1081 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 52.552 | 0 | 1 | 52.0341 | 0 | 1 | 52.1309 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 57.8279 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.2079 | 0 | 1 | 55.1699 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 55.0878 | 0 | 1 | 53.7488 | 0 | 1 | 55.5484 | 0 | 1 | 54.4149 | 0 | 1 | 50.894 | 0 | 1 | 55.7253 | 0 | 1 | 50.893 | 0 | 1 | 58.9485 | 0 | 1 | 52.9224 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 55.1301 | 0 | 1 | 55.8825 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 52.7339 | 0 | 1 | 59.1597 | 0 | 1 | 59.2499 | 0 | 1 | 59.2499 | 0 | 1 | 50.3804 | 0 | 1 | 57.2727 | 0 | 1 | 59.1608 | 0 | 1 | 59.2499 | 0 | 1 | 59.2499 | 0 | 1 | 37.8676 | 0 | 1 | 59.2499 | 0 | 1 | 56.877 | 0 | 1 | 59.161 | 0 | 1 | 57.9548 | 0 | 1 | 59.2489 | 0 | 1 | 59.248 | 0 | 1 | 54.0956 | 0 | 1 | 59.1192 | 0 | 1 | 47.1645 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 54.6974 | 0 | 1 | 53.6186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.1081 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 52.552 | 0 | 1 | 52.0341 | 0 | 1 | 52.1309 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 20.3626 | 70 | 1 | 36.5276 | 55.8872 | 1 | 22.0279 | 70 | 1 | 61.6603 | 70 | 1 | 53.5 | 70 | 1 | 61.8244 | 70 | 1 | 44.5743 | 70 | 1 | 60.9031 | 70 | 1 | 35.1469 | 70 | 1 | 43.0927 | 70 | 1 | 60.5495 | 70 | 1 | 43.0923 | 70 | 1 | 47.4994 | 70 | 1 | 44.143 | 87.4198 | 1 | 47.8316 | 90 | 1 | 45.3012 | 88.7786 | 1 | 37.1491 | 31.0391 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 6 | 38.3883 | 1 | 0 | 90 | 1 | 47.7485 | 45.3064 | 1 | 47.5001 | 45.2279 | 1 | 6.0008 | 39.3293 | 1 | 65.2393 | 73.5959 | 1 | 51.4547 | 82.7009 | 1 | 47.6783 | 88.1855 | 1 | 0 | 89.9999 | 1 | 47.5001 | 63.1024 | 1 | 36.4014 | 0 | 1 | 47.5001 | 44.2862 | 1 | 46.2423 | 45.081 | 1 | 47.678 | 45.0841 | 1 | 38.0553 | 51.7163 | 1 | 47.5022 | 44.8402 | 1 | 0 | 87.1072 | 1 | 63.8087 | 62.9523 | 1 | 47.7616 | 77.3442 | 1 | 0 | 86.8043 | 1 | 70.1674 | 64.8747 | 1 | 0 | 90 | 1 | 46.7629 | 42.491 | 1 | 68.5351 | 63.0371 | 1 | 53.7839 | 35.1017 | 1 | 53.5 | 39.3301 | 1 | 66.8959 | 57.6693 | 1 | 67.9319 | 53.037 | 1 | 67.7381 | 54.0184
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.0752 | 0 | 1 | 0 | 41.2369 | 1 | 0 | 42.8707 | 1 | 0 | 34.707 | 1 | 0 | 41.706 | 1 | 0 | 30.0597 | 1 | 0 | 34.707 | 1 | 29.8405 | 13.8858 | 1 | 0 | 34.7069 | 1 | 0 | 34.7069 | 1 | 0 | 43.3335 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.0114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 6 | 38.3883 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 23.7501 | 22.614 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0807 | 1 | 25.388 | 18.9518 | 1 | 0 | 43.7155 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 31.3201 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.4718 | 21.9343 | 1 | 0 | 45.081 | 1 | 0 | 45.0841 | 1 | 0 | 43.4097 | 1 | 0 | 44.8402 | 1 | 0 | 28.8761 | 1 | 21.0581 | 21.0454 | 1 | 0 | 38.566 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.8086 | 20.3599 | 1 | 0 | 44.8889 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 0 | 42.5149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.1186 | 1 | 0 | 36.5454 | 1 | 0 | 37.1362
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 44.9988 | 1 | 36.5276 | 10.5808 | 1 | 0 | 45.8027 | 1 | 0 | 43.5998 | 1 | 13.6131 | 28.7631 | 1 | 16.8152 | 27.1293 | 1 | 0 | 35.293 | 1 | 30.4516 | 14.147 | 1 | 0 | 30.4741 | 1 | 0 | 35.293 | 1 | 30.7089 | 13.9989 | 1 | 0 | 35.2931 | 1 | 0 | 35.2931 | 1 | 0 | 44.0863 | 1 | 23.9158 | 22.4579 | 1 | 0 | 44.7671 | 1 | 0 | 22.8669 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 47.7485 | 0 | 1 | 23.7501 | 22.614 | 1 | 6.0008 | 39.3293 | 1 | 32.6196 | 14.2576 | 1 | 0 | 44.4988 | 1 | 0 | 44.47 | 1 | 0 | 45.3784 | 1 | 0 | 31.7824 | 1 | 36.4014 | 0 | 1 | 24.0284 | 22.3519 | 1 | 46.2423 | 0 | 1 | 47.678 | 0 | 1 | 38.0553 | 8.3066 | 1 | 47.5022 | 0 | 1 | 0 | 29.2461 | 1 | 0 | 41.9069 | 1 | 47.7616 | 0 | 1 | 0 | 43.6674 | 1 | 0 | 44.5149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.4925 | 20.5223 | 1 | 9.1856 | 35.1017 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 24.0575 | 18.5507 | 1 | 25.6941 | 16.4916 | 1 | 25.3854 | 16.8822
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 20.3626 | 25.0012 | 1 | 0 | 45.3064 | 1 | 22.0279 | 24.1973 | 1 | 17.5851 | 26.4002 | 1 | 39.8869 | 0 | 1 | 45.0092 | 0 | 1 | 44.5743 | 0 | 1 | 30.4516 | 14.147 | 1 | 35.1469 | 9.4663 | 1 | 43.0927 | 0 | 1 | 0 | 42.1153 | 1 | 43.0923 | 0 | 1 | 47.4994 | 0 | 1 | 44.143 | 0 | 1 | 23.9158 | 22.4579 | 1 | 45.3012 | 0 | 1 | 37.1491 | 8.1722 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.6196 | 14.2576 | 1 | 26.0667 | 19.2503 | 1 | 47.6783 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.5001 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.9851 | 1 | 42.7506 | 0 | 1 | 0 | 38.7783 | 1 | 0 | 43.1369 | 1 | 46.3588 | 0 | 1 | 0 | 45.1111 | 1 | 0 | 42.491 | 1 | 45.0426 | 0 | 1 | 44.5982 | 0 | 1 | 47.5 | 0 | 1 | 42.8384 | 0 | 1 | 42.2378 | 0 | 1 | 42.3527 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.5322 | 1 | 6 | 17.9974 | 1 | 0 | 14.4771 | 1 | 6 | 14.547 | 1 | 6 | 17.817 | 1 | 6 | 16.8594 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14.6305 | 1 | 6 | 16.1089 | 1 | 6 | 15.9477 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.9997 | 1 | 6 | 17.5322 | 1 | 6 | 17.9974 | 1 | 0 | 14.4771 | 1 | 6 | 14.547 | 1 | 6 | 17.817 | 1 | 6 | 16.8594 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 14.6305 | 1 | 6 | 16.1089 | 1 | 6 | 15.9477 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.8732 | 1 | 0 | 38.3597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.8732 | 1 | 0 | 38.3597 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 29.9815 | 54.4568 | 1 | 0 | 84.3628 | 1 | 31.5564 | 53.8063 | 1 | 0 | 82.5563 | 1 | 0 | 82.5563 | 1 | 0 | 81.5563 | 1 | 19.928 | 62.8063 | 1 | 0 | 64.608 | 1 | 28.0233 | 54.9902 | 1 | 27.1194 | 54.8063 | 1 | 0 | 82.5563 | 1 | 27.1216 | 54.8063 | 1 | 18.6037 | 65.8063 | 1 | 34.0122 | 48.544 | 1 | 10.6258 | 73.5563 | 1 | 22.4386 | 60.6782 | 1 | 35.0859 | 48.7165 | 1 | 65.5 | 21.8786 | 1 | 65.5 | 21.8786 | 1 | 49.4722 | 36.9728 | 1 | 78.5322 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 41.4994 | 44.4811 | 1 | 0 | 75.9611 | 1 | 0 | 73.8558 | 1 | 0 | 69.3712 | 1 | 41.5002 | 44.4804 | 1 | 0 | 86.4546 | 1 | 53.8634 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.5008 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 6.0095 | 77.8987 | 1 | 0 | 85.9728 | 1 | 41.501 | 44.4771 | 1 | 0 | 78.0086 | 1 | 0 | 78.7948 | 1 | 59.671 | 27.1904 | 1 | 39.5452 | 45.0741 | 1 | 44.6052 | 41.5563 | 1 | 0 | 77.4752 | 1 | 35.0483 | 48.2581 | 1 | 0 | 82.5105 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 29.9815 | 54.4568 | 1 | 0 | 84.3628 | 1 | 31.5564 | 53.8063 | 1 | 0 | 82.5563 | 1 | 0 | 82.5563 | 1 | 0 | 81.5563 | 1 | 19.928 | 62.8063 | 1 | 0 | 64.608 | 1 | 28.0233 | 54.9902 | 1 | 27.1194 | 54.8063 | 1 | 0 | 82.5563 | 1 | 27.1216 | 54.8063 | 1 | 18.6037 | 65.8063 | 1 | 34.0122 | 48.544 | 1 | 10.6258 | 73.5563 | 1 | 22.4386 | 60.6782 | 1 | 35.0859 | 48.7165 | 1 | 65.5 | 21.8786 | 1 | 65.5 | 21.8786 | 1 | 49.4722 | 36.9728 | 1 | 78.5322 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 41.4994 | 44.4811 | 1 | 0 | 75.9611 | 1 | 0 | 73.8558 | 1 | 0 | 69.3712 | 1 | 41.5002 | 44.4804 | 1 | 0 | 86.4546 | 1 | 53.8634 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.5008 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 6.0095 | 77.8987 | 1 | 0 | 85.9728 | 1 | 41.501 | 44.4771 | 1 | 0 | 78.0086 | 1 | 0 | 78.7948 | 1 | 59.671 | 27.1904 | 1 | 39.5452 | 45.0741 | 1 | 44.6052 | 41.5563 | 1 | 0 | 77.4752 | 1 | 35.0483 | 48.2581 | 1 | 0 | 82.5105 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 25.9483 | 1 | 0 | 27.5661 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.5924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.9321 | 8.7361 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0036 | 19.9753 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0257 | 19.942 | 1 | 0 | 27.4574 | 1 | 6.003 | 19.9758 | 1 | 0 | 22.4622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.2709 | 1 | 0 | 16.4316 | 1 | 0 | 15.064 | 1 | 0 | 20.0826
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 25.9483 | 1 | 0 | 27.5661 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.5924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.3863 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.0257 | 19.942 | 1 | 0 | 27.4574 | 1 | 6.003 | 19.9758 | 1 | 0 | 22.4622 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.2709 | 1 | 0 | 16.4316 | 1 | 0 | 15.064 | 1 | 0 | 20.0826
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [61 empty] | G1 de la C.H. Cheves no reguló por falla |  |  | G1 de la C.H. Cheves no reguló por falla |  |  | G1 de la C.H. Cheves no reguló por falla y Chimay por baja hidrologia |  |  | G1 de la C.H. Cheves no reguló por falla

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 9 de Agosto del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
09/08/2025 | 00:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 01:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 01:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 02:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 02:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 03:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 03:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 04:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 04:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 05:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 05:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 06:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 06:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 07:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 07:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 08:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 08:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 09:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 09:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 10:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 10:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 11:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 11:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 12:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 12:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 13:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 13:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 14:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 14:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 15:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 15:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 16:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 16:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 17:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 17:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 18:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 18:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 19:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 19:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 20:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 20:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 21:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 21:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 22:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 22:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 23:00 | 0 | 0
09/08/2025 | 23:30 | 0 | 0
09/08/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 9 de Agosto del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Maple; C.T. Tallanca; C.T. Tablazo; de las CC.HH. Carpapata y Pias; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 9 de Agosto del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe