## EVENTOS
martes, 12 de Agosto del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
P.ENERG | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC | SVC-01 | 12/08/2025 15:41:00 | 12/08/2025 15:41:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DEL SVC DE LA S.E. MIGUEL GRAU | 5.5 | SI
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ABANCAY NUEVA - CACHIMAYO | LINEA DE TRANSMISION | L-1007 | 12/08/2025 15:37:42 | 12/08/2025 16:09:15 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-1007 (ABANCAY - CAHIMAYO) Y L-1004 (DOLORESPATA - QUENCORO) EN 138 KV | 21.02 | SI | 138
FALLA | ELECTRO PUNO | PUNO - POMATA - ILAVE | LINEA DE TRANSMISION | L-6027 | 12/08/2025 06:17:25 | 12/08/2025 06:20:13 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6027 (PUNO - POMATA - ILAVE) DE 60 KV | 3.5 | SI | 60
EVENTO | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | MIGUEL GRAU | TRANSFORMADOR 2D | TR-02 | 12/08/2025 13:17:00 | 12/08/2025 13:17:00 | REDUCCIÓN DE CARGA DEL CLIENTE LIBRE MINERA MISKY MAYO |  | SI
EVENTO | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | RF-ETENGT2 | 12/08/2025 11:09:00 | 13/08/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG2 DE LA C.T.R.F. ETEN |  | NO
FALLA | SINERSA | POECHOS - SULLANA | LINEA DE TRANSMISION | L-6668 | 12/08/2025 13:41:22 | 12/08/2025 13:46:45 | DESCONECTO LA LINEA L-6668 (POECHOS - SULLNA) DE 60KV | 11.69 | SI | 60
FALLA | STATKRAFT S.A | MALPASO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 12/08/2025 22:32:22 | 13/08/2025 00:00:00 | DESCONEXION DE LA UNIDAD G3 DE LA C.H. MALPASO |  | NO | 6.9
FALLA | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | SAN ROMAN - PUNO | LINEA DE TRANSMISION | L-2040 | 12/08/2025 06:17:17 | 12/08/2025 20:03:53 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2040 (SAN ROMÁN - PUNO) |  | NO | 220

## RESTRIC_OPE
martes, 12 de Agosto del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de junio.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
12/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 12 de Agosto del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | L-2063 | 12/08/2025 07:35 | 12/08/2025 16:47 | Inspeccion preventiva anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23895 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 12/08/2025 12:53 | 12/08/2025 14:37 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO, AJUSTES DE MANDO SINCRONIZADO DE INTERRUPTORES 500kV (IN-5509) TRES (03) CIERRES Y TRES(03) APERTURA DEL TRANSFORMADOR 500/33KV, 300MVA (TR-02) EN LA SUBESTACION MIGUEL GRAU (08:00 A 10:00 HORAS) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24098 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 12/08/2025 14:40 | 12/08/2025 20:40 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO DEL SVC-1 • PRUEBA DE CARGA RAMA TCR (TRES CIERRES/APERTURAS DE IN-5509) • TCR DESBLOQUEO Y ANGULO FIJO (-170° A 115°) (CIERRE IN-5509) • TCR INICIO /PARADA AUTOMATICA SVC Y MODO Q CONSTANTE (UN CIERRES/APERTURA DE IN-5509) PRUEBAS CON -50 A 50 MVAR | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24098 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EL BROCAL .S.A. | CARHUAMAYO - CINCO MANANTIALES | L-1703 | 12/08/2025 06:00 | 12/08/2025 18:00 | MANTENIMIENTO DE L-1703. LA L-6518 DE 50KV BUENAVISTA - FUNDICION 50KV (SMELTER) SUMINISTRARA 7 MW A CARGAS DE MINERA BROCAL - MINA SUBTERRANEA | 20 | P | F/S | S | PREV. | 14024 | T
EL BROCAL .S.A. | CINCO MANANTIALES | TP-03 | 12/08/2025 06:00 | 12/08/2025 18:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TP-03. LA L-6518 DE 50KV BUENAVISTA - FUNDICION 50KV (SMELTER) SUMINISTRARA 7 MW A CARGAS DE MINERA BROCAL - MINA SUBTERRANEA. | 20 | P | F/S | S | PREV. | 14026 | T
EL BROCAL .S.A. | CINCO MANANTIALES - PLANTA OXIDOS I | L-1708 | 12/08/2025 06:00 | 12/08/2025 18:00 | MANTENIMIENTO DE L-1708. LA L-6518 DE 50KV BUENAVISTA - FUNDICION 50KV (SMELTER) SUMINISTRARA 7 MW A CARGAS DE MINERA BROCAL - MINA SUBTERRANEA. | 20 | P | F/S | S | PREV. | 14025 | T
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Cambio de rodete G3, cambio de bocinas al Grupo G1, mantenimiento piso radiales y alfeizer,mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasias, inspeccion y limpieza de aisladores. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 12/08/2025 08:16 | 12/08/2025 16:56 | MANTENIMIENTO REGULADOR VELOCIDAD U1 (CON PERFIL DE GENERACION). | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 12/08/2025 07:51 | 12/08/2025 14:36 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 12/08/2025 07:51 | 12/08/2025 14:36 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PARAGSHA 2 | CL-2151 | 12/08/2025 07:51 | 12/08/2025 14:36 | MANTENIMIENTO ANUAL CL-2151 SE PARAGSHA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15591 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Inspeccion Tipo A (20k EOH) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Indisponibilidad modo gas - Disponible modo Diesel TG5. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2027 | 12/08/2025 05:47 | 12/08/2025 16:47 | LIMPIEZA 1A (T039 A T080) DE AISLADORES L-2027 y LAVADO 6M (T006 A T019) DE AISLADORES L-2027 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8202 | T
ENGIE | ILO 4 - MONTALVO | L-5039 | 12/08/2025 08:00 | 13/08/2025 00:00 | Revision y Reparacion de FO L-5039 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14746 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 12/08/2025 08:00 | 12/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 12/08/2025 08:00 | 12/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 12/08/2025 16:34 | 12/08/2025 22:55 | Pruebas en servicio previo al reingreso de Operacion Comercial de la CH Quitaracsa | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 12/08/2025 00:00 | 12/08/2025 19:30 | Mantenimiento correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13550 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Banco de condensadores indisponible por falla en cable de alimentacion 34.5 kV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR | L-1111 | 12/08/2025 08:00 | 12/08/2025 18:00 | Limpieza de franje de servidumbre. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1761 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Limpieza de franja de servidumbre. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 727 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Limpieza de franja de servidumbre. No existe riesgo de desconexion. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8214 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 42 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | INSPECCION PREVENTIVA PARA EVALUACION DE TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 24609 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO | CL-TP220-10 | 12/08/2025 09:35 | 12/08/2025 14:59 | CL-220KV: MP 2A LAVADO DEL AISLAMIENTO DE INTERRUPTOR Y PARARRAYOS, REQUIERE TRANSFORMADOR TP220-10 DE 27MVA FUERA DE SERVICIO. INDISPONE G4 CH CARHUAQUERO, CH CA?A BRAVA Y CS CARHUAQUERO. (R0121016) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21781 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-TR1 | 12/08/2025 00:15 | 12/08/2025 06:59 | POA SPAT//MODERNIZACION TR-01. REQUIERE INTERRUPTORES IN-2344 E IN-2346 ABIERTOS. CONEXIONADO DE CORRIENTES A MEDIDOR REEMPLAZADO. PRUEBAS DE DISPARO 50 BF DEL IN-2344. CON RIESGO DE DISPARO EN EL INTERRUPTOR IN-2342 (CL-2251), MITIGADO AL COLOCAR AL RELE DE PROTECCION EN MODO TEST. (R0121091) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 10984 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | CL-2251 | 12/08/2025 00:37 | 12/08/2025 06:45 | IN-2342 CON RIESGO DE DISPARO DEBIDO A LOS TRABAJOS EN LA CL-TR-1, MITIGADO AL COLOCAR EL RELE DE PROTECCION EN MODO TEST. (R0121091) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1442 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | reparacion de alabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Indisponible por operacion a consecuencia de las actividades en la turbina del G3 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 12/08/2025 11:03 | 12/08/2025 13:40 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAYOR A 850 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL CQR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23437 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 12/08/2025 09:34 | 12/08/2025 15:04 | A solicitud de REP por actividades en el TP220-10 de la SE Carhuaquero. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23437 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 12/08/2025 00:00 | 12/08/2025 17:03 | MONITOREO DE TEMPERATURA DE ACEITE EN UNIDADES HIDRAULICAS Y COJINETES | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 12/08/2025 00:00 | 12/08/2025 17:03 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) - MONITOREO DE VIBRACIONES CON CARGA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 12/08/2025 00:00 | 12/08/2025 17:03 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS - CONTROL DE TEMPERATURAS DE ACEITE DE COJINETES, CONSTRATACION DE TEMPERATURAS REGUISTRADAS EN EL SCADA CON EQUIPOS LOCALES DE MEDICION | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | CENTRAL | 12/08/2025 08:00 | 13/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VERTEDERO DE LA BOCATOMA DE LA CH LA VIRGEN | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18186 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 12/08/2025 17:04 | 13/08/2025 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 12/08/2025 17:04 | 13/08/2025 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 12/08/2025 17:04 | 13/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 12/08/2025 02:38 | 12/08/2025 18:50 | Cambio de aisladores, Mantenimiento y control de equipos Limpieza manual de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ST-2 220KV | 12/08/2025 02:38 | 12/08/2025 18:50 | Cambio de aisladores, Mantenimiento y control de equipos Limpieza manual de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1031 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 12/08/2025 05:30 | 12/08/2025 18:47 | Pruebas electricas al transf de tension, Cambio de aisladores, Mantenimiento y control de equipos, Limpieza manual de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1192 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | CL-2012 | 12/08/2025 08:04 | 12/08/2025 17:34 | Cambio de aisladores, Mantenimiento y control de equipos Limpieza manual de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1030 | T
LUZ DEL SUR | PORTILLO-?A?A | L-6577 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Cambio de conductor 120 mm2 E14 a E20 Mantenimiento y cambio de 70 aisladores Kline | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22518 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Seccionador SB-2013 indisponible por falla mecanica. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2071 | 12/08/2025 09:01 | 13/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2071 220KV, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15082 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 12/08/2025 09:56 | 12/08/2025 16:03 | INSPECCION TECNICA DETALLADA SVC | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2071 | 12/08/2025 09:01 | 13/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2071 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18589 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 12/08/2025 09:01 | 13/08/2025 00:00 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-2071. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Parada Parcial Ca?a Brava***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CENTRAL | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 94.532 | P | F/S | N | PREV. | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CIRATO | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16334 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | PRESA | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1710 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | TR-G4 | 12/08/2025 09:34 | 12/08/2025 15:04 | A solicitud de REP por actividades en el TP220-10 de la SE Carhuaquero. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11676 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | CENTRAL | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 9.983 | P | F/S | N | PREV. | 14909 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 12/08/2025 00:00 | 12/08/2025 18:46 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 15 | P | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 12/08/2025 18:46 | 12/08/2025 18:57 | PRUEBA LUEGO DE REPARACION FILO DE ATAQUE. | 15.2 | R | E/S | N | PRUEBA | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 12/08/2025 18:57 | 12/08/2025 19:32 | REVISION POR PERDIDA DE AGUA TAPA TURBINA. | 15.25 | R | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 12/08/2025 19:32 | 12/08/2025 19:45 | PRUEBAS VERIFICAR PERDIDA DE AGUA TAPA TURBINA. | 15.24 | R | E/S | N | PRUEBA | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CENTRAL | 12/08/2025 18:10 | 12/08/2025 21:14 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 03 Y CIRCUITO 04 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CS_CLEMESI | 12/08/2025 18:10 | 12/08/2025 21:14 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 03 Y CIRCUITO 04 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22673 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 12/08/2025 04:57 | 12/08/2025 13:19 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO DE UNIDAD GT-1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 12/08/2025 04:57 | 12/08/2025 11:09 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO DE UNIDAD GT-2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14960 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 12/08/2025 11:09 | 12/08/2025 14:17 | FALLA EN TRANSMISOR DE PRESION DE AIRE DE CONTROL DE LA UNIDAD GT-1 | 7.9 | F | F/S | N | CORR. | 14960 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 12/08/2025 14:17 | 12/08/2025 16:13 | ENSAYO DE POTENCIA EFECTIVA Y RENDIMIENTO DE UNIDAD GT-2 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14960 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | BARRA I 220kV | 12/08/2025 04:10 | 12/08/2025 14:54 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11855 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | ACOPLE 220 | 12/08/2025 04:14 | 12/08/2025 14:54 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11861 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T1-220/60/10kV | 12/08/2025 09:00 | 12/08/2025 19:37 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16344 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 12/08/2025 08:00 | 12/08/2025 15:42 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN SE. CHILCA REP 220 KV, TODAS LAS CELDAS CONECTADAS A BARRA A 220KV Y SE TRANSFIERE CADA CELDA A LA BARRA B USANDO EL SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA. (R0115264) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 12/08/2025 08:00 | 12/08/2025 15:42 | EN SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE TERMOGRAFIA EN SE. CHILCA REP 220 KV, TODAS LAS CELDAS CONECTADAS A BARRA A 220KV Y SE TRANSFIERE CADA CELDA A LA BARRA B USANDO EL SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA. (R0115264) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 12/08/2025 08:00 | 12/08/2025 15:42 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE REP 220 KV, TODAS LAS CELDAS CONECTADAS A BARRA A 220KV Y TRANSFERIR CADA CELDA A LA BARRA B USANDO EL SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA (SE TRANSFIEREN DISPAROS AL INTERRUPTOR DE ACOPLE). (R0115264) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 12/08/2025 08:24 | 12/08/2025 16:17 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DEL TRANSFORMADOR. (R0115040) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261_220 | 12/08/2025 08:24 | 12/08/2025 16:17 | LADO 220 KV: MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA GIS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0115840) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 412 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261_220 | 12/08/2025 08:24 | 12/08/2025 16:17 | LADO 220 KV: MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA A EQUIPOS DE PATIO, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0115039) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 412 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | ACOPLE 220 | 12/08/2025 08:37 | 12/08/2025 16:24 | MP 3A AJUSTE DE BORNERAS DE LOS CIRCUITOS EN EL TABLERO DE PROTECCION DEL ACOPLE, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0115519) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17362 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | BARRA220B | 12/08/2025 08:37 | 12/08/2025 16:24 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLE. (R0115519) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | BARRA220B | 12/08/2025 08:37 | 12/08/2025 16:24 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN LOS EQUIPOS DE PATIO DE LA CELDA CL_T9-261_220KV. (R0115039) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | BARRA220B | 12/08/2025 08:37 | 12/08/2025 16:24 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_T9-261_220 KV. (R0115840) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | ACOPLE 220 | 12/08/2025 08:09 | 12/08/2025 16:59 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DE ACOPLE, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0103703) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 604 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-A | 12/08/2025 08:09 | 12/08/2025 16:59 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0103729) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 881 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-A | 12/08/2025 08:09 | 12/08/2025 16:59 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ACOP220. (R0103703) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 881 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | INTERRUPTORES IN-1464 ABIERTO E IN-1462 INDISPONIBLE POR FALLA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | T33-261 | 12/08/2025 08:09 | 12/08/2025 18:48 | REPARAR FUGA DE ACEITE EN BUJE DEL TRANSFORMADOR. (R0120351) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6877 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | ACOPLE 60 | 12/08/2025 08:42 | 12/08/2025 17:08 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA DE ACOPLE_60KV. (R0103846) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19807 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-1383 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1261 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA - SAN CRISTOBAL | L-6539 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Restablecimiento de Estructura E11-A | 0 | R | F/S | N | PREV. | 993 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de limpieza de faja de servidumbre, no requiere corte de energia L1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119629) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-3789 DE LA CL-2102 DE ENGIE. NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3783 DE LA CL-2111 DE CTM. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_220 kV | 12/08/2025 09:00 | 12/08/2025 18:20 | VERIFICACION ESTABILIDAD 87B LADO 220KV, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO AL PONER LOS RELES EN MODO PRUEBA. DEJAR TODAS LAS CELDAS EN LA BARRA A . TRASLADAR CL- 2307 A BARRA B CON AMBOS SECCIONADORES SA Y SB CERRADOS, ABRIR SA-9131, CERRAR SECCIONADOR DE TRANSFERENCIA SE-9137, ABRIR IN-3638 Y NORMALIZAR LA CL-2307 A LA BARRA A . DE IGUAL FORMA REALIZAR CON LAS OTRAS CELDAS. (R0120897) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22992 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_A_220 kV | 12/08/2025 09:00 | 12/08/2025 18:20 | VERIFICACION ESTABILIDAD 87B LADO 220KV, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO AL PONER LOS RELES EN MODO PRUEBA. DEJAR TODAS LAS CELDAS EN LA BARRA A . TRASLADAR CL- 2307 A BARRA B CON AMBOS SECCIONADORES SA Y SB CERRADOS, ABRIR SA-9131 Y NORMALIZAR LA CL-2307 A LA BARRA A . DE IGUAL FORMA REALIZAR CON LAS OTRAS BAHIAS. (R0120897) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22992 | T
TRANSMANTARO | CHINCHA_NUEVA | BARRA_B_220 kV | 12/08/2025 09:00 | 12/08/2025 18:20 | VERIFICACION ESTABILIDAD 87B LADO 220KV, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO MITIGADO AL PONER LOS RELES EN MODO PRUEBA. DEJAR TODAS LAS CELDAS EN LA BARRA B . TRASLADAR CL- 2307 A BARRA A CON AMBOS SECCIONADORES SA Y SB CERRADOS, ABRIR SB-9133 Y NORMALIZAR LA CL-2307 A LA BARRA B . DE IGUAL FORMA REALIZAR CON LAS OTRAS BAHIAS. (R0120897) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 22993 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 12/08/2025 07:14 | 12/08/2025 18:41 | OBRAS ELECTROMECANICAS T097 A T104, TENDIDO DE CONDUCTORES (CADA FASE TIENE 4 HAZ DE CONDUCTORES), FLECHADO DE CONDUCTOR, PRENSADO, ENTORCHADO, INSTALACION DE SEPARADORES DE CONDUCTOR, INSTALACION DE CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW. (R0120970) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
martes, 12 de Agosto del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 12 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [167 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  |  | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
12/08/2025 | 00:30 | 99.3 | 639.3 | 215.5 |  |  |  | 76.3 |  |  | 189 | 207.7 | 211.9 | 291.2 | 215.6 | 110.8 | 133.9 | 3.1 |  |  |  |  | 127.8 | 8.3 | 5.6 | 0 | 6.87 | 12.29 | 60.06 |  |  |  | 67.1 | 76.8 |  | 0 | 0 | 6.4473 | 148.6529 | 28.8 | 58.1 | 18.8 | 18.7 | 12.2 | 67.3 | 183.2 | 183.5 | 183.1 | 81.7 | 6.2 | 3.4 | 22.5 | 27.4 | 2 | 17.6 | 52.9 |  |  | 22.6 | 24.3 | [5 empty] | 64.8 | 177.8 | 175.7 | 210 | 275.3 | 76.1 | 37.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 89.2 | 89.9 | 63.9 | 65.6 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 148.8 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 0 | 14.1 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.6 | 8.7 | 4.5 | 3.5 | 17.5 | 0 | 0 | 18.8 | 51 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 7.9 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 9.9 | 16.5 | 16.2 | 0 | 47.8 | 56.7 | 3.7 | 2 | 10.5 | 4 | 8.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.4 | 56.8 | 0 | 0 | 7 | 19.7 | 9.3 |  |  | 14.4 | 17.2 | 7.05 |  |  |  |  | 6376.4701 | 6.987 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.1335 | 18.9194 | 5 | 6.1 | 76.9399
12/08/2025 | 01:00 | 100.1 | 643.3 | 214.7 |  |  |  | 73.9 |  |  | 170.5 | 170.4 | 171.1 | 269.3 | 215.6 | 111.4 | 342.5 | 3.3 |  |  |  |  | 132.2 | 8.4 | 5.4 | 0 | 6.93 | 12.3 | 61.01 |  |  |  | 68.1 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4459 | 150.1155 | 29 | 0 | 19.7 | 18.5 | 12.2 | 67 | 185.5 | 186.1 | 183.1 | 82.5 | 6.1 | 3.6 | 13.3 | 29.2 | 2 | 17.1 | 55.4 |  |  | 23 | 23.8 | [5 empty] | 65.9 | 178.6 | 175.9 | 210.2 | 275.6 | 75.9 | 37.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 85.2 | 92.3 | 64.7 | 65.8 | 30.3 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 59.6 | 0 | 16.3 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.7 | 8.7 | 4.5 | 3.5 | 17.5 | 0 | 0 | 17.8 | 37.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 7.2 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 10 | 19.2 | 14.8 | 0 | 44.4 | 51.1 | 1.6 | 2.3 | 10.5 | 3.8 | 8.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 42.5 | 39.6 | 0 | 0 | 7 | 20 | 9.2 |  |  | 13.9 | 17.2 | 6.93 |  |  |  |  | 6275.8314 | 7.2399 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.0868 | 18.92 | 4.9 | 6 | 76.9468
12/08/2025 | 01:30 | 96.6 | 625.6 | 209.7 |  |  |  | 70.5 |  |  | 188 | 195.6 | 194.4 | 268.5 | 216.4 | 110.2 | 367 | 2.8 |  |  |  |  | 118.8 | 7 | 5.1 | 0 | 6.87 | 10.84 | 58.01 |  |  |  | 61.8 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4435 | 229.742 | 29.2 | 0 | 19 | 18.6 | 12.2 | 61.9 | 177 | 177.1 | 183.1 | 79.9 | 6.1 | 3.6 | 11.2 | 23.3 | 2 | 16.2 | 47.5 |  |  | 20.7 | 24.9 | [5 empty] | 63.8 | 177.1 | 176.8 | 209.3 | 274.9 | 75.5 | 37 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 48.8 | 82.8 | 61.3 | 65.2 | 28.9 |  |  |  | 147.4 | 148.6 | 150.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 0 | 14.5 | 0 | 6.3 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 19.9 | 8.6 | 4 | 3.5 | 17.5 | 0 | 0 | 9.6 | 20.9 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 7.3 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 2.9 | 4 | 10 | 16.6 | 14.4 | 0 | 37.7 | 43.2 | 2.9 | 2.6 | 10.5 | 3.8 | 8.6 | 3.3 | 3.8 | 4 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.8 | 16.9 | 0 | 0 | 6.9 | 19.9 | 9.3 |  |  | 13.9 | 17.2 | 5.93 |  |  |  |  | 6177.0355 | 7.7536 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.0841 | 18.9198 | 5 | 6 | 77.5575
12/08/2025 | 02:00 | 99.4 | 640 | 213.9 |  |  |  | 74.4 |  |  | 178 | 177.8 | 178.1 | 266.5 | 217.2 | 111.3 | 377.6 | 3.1 |  |  |  |  | 127.5 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.92 | 10.85 | 60.11 |  |  |  | 63.3 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4446 | 231.2482 | 28.8 | 0 | 18.9 | 18.5 | 12.2 | 68 | 180.8 | 181.4 | 183.7 | 80.9 | 6.1 | 3.5 | 11.6 | 31.3 | 2 | 0 | 58.4 |  |  | 22.2 | 24.6 | [5 empty] | 64.7 | 179.1 | 176.2 | 210.7 | 275.5 | 76.5 | 37.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 46.3 | 88.3 | 63 | 65.6 | 30 |  |  |  | 147.3 | 149.2 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 14.4 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.4 | 8.5 | 4 | 3.5 | 17.5 | 0 | 0 | 9.5 | 19.3 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 7.1 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 4.4 | 9.9 | 15 | 18.9 | 0 | 40.1 | 42.7 | 2.2 | 1.9 | 10.5 | 3.8 | 8.9 | 3.3 | 3.8 | 4 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.6 | 7.3 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 9 |  |  | 14 | 17.2 | 6.52 |  |  |  |  | 6196.8928 | 8.1954 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.1772 | 18.9194 | 4.9 | 6.1 | 78.0919
12/08/2025 | 02:30 | 99.3 | 639.1 | 213.8 |  |  |  | 76.1 |  |  | 163.9 | 164.4 | 163.1 | 260.8 | 214.8 | 111.3 | 370.2 | 3.1 |  |  |  |  | 125.6 | 7.8 | 5.7 | 0 | 6.9 | 10.86 | 59.9 |  |  |  | 64.6 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4445 | 231.5452 | 29.1 | 0 | 21.9 | 18.6 | 12.2 | 65.7 | 183.9 | 184 | 183.3 | 82.3 | 6.1 | 3.6 | 12.6 | 26.8 | 2 | 0 | 54.7 |  |  | 22.6 | 0 | [5 empty] | 65 | 178.7 | 176.3 | 209.7 | 275.6 | 76.1 | 37.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 42.7 | 90.9 | 63.5 | 65.7 | 30.2 |  |  |  | 147.4 | 149.1 | 150.4 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 0 | 0 | 32.1 | 0 | 12.9 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 20.7 | 8.5 | 4 | 3.5 | 17.5 | 0 | 0 | 7.9 | 17.8 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 7.2 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 3.3 | 4.4 | 9.9 | 15.4 | 15.4 | 0 | 41.5 | 49.2 | 2.8 | 2.2 | 10.5 | 3.8 | 8.9 | 3.3 | 3.8 | 4 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.5 | 1.3 | 0 | 0 | 7 | 19.6 | 9.4 |  |  | 14.4 | 17.2 | 7.35 |  |  |  |  | 6109.7997 | 8.3757 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.1359 | 18.9199 | 4.8 | 6.2 | 78.2315
12/08/2025 | 03:00 | 99.8 | 643.8 | 214.7 |  |  |  | 75.5 |  |  | 175 | 174.2 | 175.3 | 251.9 | 214.9 | 110.8 | 382 | 3.1 |  |  |  |  | 128.8 | 8 | 5.7 | 0 | 6.89 | 10.86 | 61.04 |  |  |  | 61.6 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4454 | 231.2398 | 31.6 | 0 | 19.7 | 18.5 | 12.2 | 68.5 | 182.9 | 183.9 | 184.1 | 82.9 | 6.1 | 3.6 | 12.9 | 29.1 | 2 | 0 | 55.5 |  |  | 22.7 | 0 | [5 empty] | 65 | 178.9 | 175.6 | 211.2 | 275.1 | 76.7 | 37.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 45.5 | 90.5 | 63.9 | 65.8 | 30.4 |  |  |  | 146.8 | 148.6 | 149.4 | 0 |  |  |  |  | 10.3 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 13.5 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.7 | 8.4 | 4 | 3.6 | 17.4 | 0 | 0 | 7.9 | 17.6 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 7.2 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 3.5 | 4.6 | 10 | 15.5 | 11.9 | 0 | 45.3 | 47.9 | 2.1 | 2.2 | 10.5 | 3.7 | 8.9 | 3.3 | 3.8 | 4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.8 | 9.6 |  |  | 14 | 17.2 | 6.23 |  |  |  |  | 6145.4052 | 8.4636 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.1491 | 18.92 | 4.9 | 6.1 | 78.3327
12/08/2025 | 03:30 | 96.5 | 629.7 | 209.9 |  |  |  | 78.1 |  |  | 159.4 | 159.8 | 159.7 | 266.3 | 216 | 111.1 | 367.8 | 3 |  |  |  |  | 125.6 | 7 | 5.2 | 0 | 6.87 | 11.07 | 59.01 |  |  |  | 61 | 0 |  | 0 | 0 | 6.444 | 229.8417 | 32.8 | 0 | 20.9 | 18.5 | 12.2 | 62.5 | 178.2 | 178.9 | 181.8 | 79.8 | 6.1 | 3.6 | 10.9 | 32 | 2 | 0 | 47.9 |  |  | 21.3 | 0 | [5 empty] | 64.2 | 178 | 175.9 | 210 | 274.7 | 76.4 | 37.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 37.4 | 86.2 | 62.2 | 65.2 | 29.3 |  |  |  | 146.8 | 148.4 | 149.1 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 0 | 0 | 25.4 | 0 | 13.5 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 19.9 | 8 | 4 | 3.5 | 17.4 | 0 | 0 | 6.4 | 11.6 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 7.2 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 3 | 4.1 | 9.9 | 12.6 | 8.3 | 0 | 40.7 | 43.9 | 2.9 | 2.6 | 10.5 | 3.5 | 8.8 | 3.3 | 3.8 | 4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.8 | 9.6 |  |  | 14 | 17.2 | 6.66 |  |  |  |  | 6007.7957 | 8.6552 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.1209 | 18.9195 | 4.9 | 6 | 78.3957
12/08/2025 | 04:00 | 99 | 638.7 | 213.4 |  |  |  | 76.4 |  |  | 184 | 183.8 | 184.2 | 273.7 | 216.3 | 110.5 | 377.1 | 3.1 |  |  |  |  | 125.5 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.86 | 11.11 | 60.38 |  |  |  | 62.6 | 0 |  | 0 | 0 | 6.4455 | 229.4286 | 32 | 0 | 21.5 | 18.6 | 12.2 | 64.7 | 182 | 182.6 | 183.7 | 81.7 | 6.1 | 3.6 | 20.7 | 33.3 | 2 | 0 | 53.7 |  |  | 22.3 | 0 | [5 empty] | 64.8 | 177.6 | 175.4 | 209.7 | 274.9 | 76 | 37.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 42.5 | 89.1 | 63.3 | 65.5 | 30.1 |  |  |  | 146.8 | 148.7 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0 | 31.8 | 0 | 13.5 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 20.4 | 8 | 4 | 3.5 | 17.4 | 0 | 0 | 7 | 16.2 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 7.1 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 10 | 9.3 | 9.1 | 0 | 33.7 | 34.5 | 1.9 | 2.5 | 10.5 | 3.5 | 8.8 | 3.3 | 3.8 | 4 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.9 | 9.5 |  |  | 14.3 | 17.2 | 5.7 |  |  |  |  | 6184.1241 | 8.4396 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.1935 | 18.9194 | 4.9 | 5.9 | 78.1525
12/08/2025 | 04:30 | 97.3 | 632.2 | 211.2 |  |  |  | 74.5 |  |  | 188 | 206.5 | 209.3 | 291.3 | 216.8 | 110.9 | 245.4 | 3 |  |  |  |  | 121.4 | 7.4 | 5.2 | 0 | 6.87 | 11.07 | 59.78 |  |  |  | 61 | 49.5 |  | 0 | 0 | 6.445 | 148.4307 | 32 | 59.3 | 20.4 | 18.6 | 12.2 | 67.9 | 176.7 | 177 | 182.8 | 80.7 | 6.1 | 3.6 | 20.3 | 30.8 | 2 | 0 | 47.9 |  |  | 21.4 | 0 | [5 empty] | 64.3 | 178.7 | 176 | 210.7 | 274.9 | 76.2 | 37.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 73.9 | 86.1 | 61.7 | 64.9 | 29.3 |  |  |  | 146.6 | 148.1 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0 | 31.6 | 0 | 14.9 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 19.8 | 8.1 | 4 | 3.5 | 17.3 | 0 | 0 | 6.3 | 17.2 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 7.1 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 3.1 | 4.3 | 9.9 | 6.1 | 10.5 | 0 | 32.2 | 32.7 | 1.1 | 1.3 | 10.5 | 3.5 | 8.8 | 3.3 | 3.8 | 4 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.8 | 9.5 |  |  | 14.4 | 17.2 | 6.59 |  |  |  |  | 6132.3856 | 8.4047 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.2447 | 18.9195 | 5 | 6.1 | 78.4689
12/08/2025 | 05:00 | 99.4 | 641.2 | 214.1 |  |  |  | 76.4 |  |  | 188.7 | 206.1 | 206.9 | 292 | 216.6 | 110.9 | 250.7 | 3.1 |  |  |  |  | 128.8 | 8.1 | 5.3 | 0 | 6.91 | 11.11 | 60.95 |  |  |  | 62.7 | 73.2 |  | 54.8 | 6.6 | 6.4454 | 153.6648 | 33 | 65.5 | 19.8 | 18.6 | 12.2 | 63.7 | 169.6 | 170.2 | 180.8 | 82.7 | 6.1 | 3.6 | 27.6 | 33.4 | 2 | 0 | 54.2 |  |  | 8 | 0 | [5 empty] | 65 | 178.1 | 175.9 | 210.3 | 274.9 | 60 | 32.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 94.3 | 89.9 | 63.3 | 65.6 | 30 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 149.1 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 13.3 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 20.4 | 8.2 | 4 | 3.5 | 17.3 | 0 | 0 | 8.5 | 19.4 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 7.1 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 4.5 | 10 | 6.7 | 6.9 | 0 | 32.9 | 29.4 | 1.2 | 1.7 | 10.5 | 3.5 | 8.8 | 3.3 | 3.8 | 4 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0 | 7 | 20 | 9.6 |  |  | 14.5 | 17.2 | 6.4 |  |  |  |  | 6258.0802 | 8.3842 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.2344 | 18.9197 | 4.9 | 6.1 | 78.3383
12/08/2025 | 05:30 | 45.9 | 628.4 | 210.2 |  |  |  | 73.7 |  |  | 189.3 | 205.1 | 208.6 | 293.3 | 217.6 | 111.7 | 342.4 | 2.9 |  |  |  |  | 120.1 | 7.1 | 5.3 | 0 | 6.92 | 11.06 | 59.81 |  |  |  | 60 | 109.2 |  | 227.3 | 8.5 | 6.4448 | 188.4338 | 32.1 | 73.7 | 19 | 18.6 | 12.2 | 65 | 117.2 | 117.2 | 152.1 | 79.1 | 6.1 | 3.6 | 31.8 | 34.7 | 2 | 0 | 61.8 |  |  | 6.1 | 0 | [5 empty] | 63.5 | 179.6 | 176.1 | 210.4 | 275.2 | 37.9 | 27.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 109.9 | 85.1 | 61.2 | 64.4 | 29.1 |  |  |  | 146.1 | 148.5 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0 | 40.8 | 0 | 13 | 0 | 6.6 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 19.7 | 8.3 | 4 | 3.5 | 17.3 | 0 | 0 | 8.3 | 15.4 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 3.2 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 3.1 | 4.1 | 10 | 6.1 | 7 | 0 | 28.3 | 21.1 | 1.2 | 0.9 | 10.5 | 3.4 | 8.8 | 3.3 | 3.8 | 4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 2.4 | 0 | 0 | 7 | 20 | 8.7 |  |  | 14.5 | 17.2 | 5.94 |  |  |  |  | 6354.4086 | 8.2841 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.1942 | 18.92 | 4.8 | 6.1 | 78.0983
12/08/2025 | 06:00 | 51.9 | 643 | 215 |  |  |  | 77.3 |  |  | 189.5 | 207.5 | 209.7 | 293.6 | 215.1 | 111.2 | 355 | 3.2 |  |  |  |  | 126.7 | 8.2 | 5.6 | 0 | 6.92 | 10.93 | 61.08 |  |  |  | 63.3 | 106.9 |  | 225.8 | 8.5 | 6.4456 | 206.3167 | 32 | 75.8 | 22 | 18.5 | 12.2 | 67.9 | 152 | 151.9 | 161.2 | 57.5 | 6.1 | 3.6 | 34.5 | 34.5 | 2 | 0 | 120.8 |  |  | 8.1 | 0 | [5 empty] | 36.9 | 178.2 | 175.9 | 209.3 | 275.4 | 38 | 27.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 157.7 | 90.4 | 63.7 | 65.6 | 30.2 |  |  |  | 146.6 | 149 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0 | 49 | 0 | 15 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 20.6 | 8.3 | 4 | 3.5 | 17.3 | 0.3 | 0.1 | 8.6 | 11.2 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 3.5 | 1 |  | 4.8 | 3.8 | 3.4 | 4.6 | 10 | 5.5 | 13.3 | 0 | 27.7 | 16.9 | 1.4 | 1 | 10.5 | 3.4 | 8.6 | 3 | 3.5 | 4 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.2 | 4.5 | 0 | 0 | 7 | 20 | 9.2 |  |  | 14.5 | 17.2 | 9 |  |  |  |  | 6602.4923 | 8.4447 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.2012 | 18.9195 | 4.8 | 6.1 | 78.2654
12/08/2025 | 06:30 | 99.3 | 639.9 | 213.4 |  |  |  | 80.6 |  |  | 188.5 | 202 | 203.5 | 286.4 | 216.6 | 111 | 380.4 | 3.1 |  |  |  |  | 124.3 | 7.9 | 5.6 | 0 | 6.93 | 10.32 | 60.66 |  |  |  | 62.7 | 29.5 |  | 226.8 | 8.5 | 6.4447 | 377.1464 | 32 | 73.4 | 24.2 | 18.6 | 12.1 | 66.2 | 183.6 | 183.7 | 184 | 58.5 | 6.1 | 3.6 | 12.2 | 32.9 | 2 | 0 | 51.8 |  |  | 7.8 | 0 | [5 empty] | 36.5 | 178 | 175.9 | 208.6 | 275.4 | 76.3 | 37.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 162.4 | 89.5 | 63.3 | 65.6 | 29.5 |  |  |  | 147.1 | 149.1 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 0 | 46.6 | 3.3 | 14.7 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 20.5 | 8.6 | 4 | 3.5 | 17.6 | 4.5 | 5.1 | 10.9 | 16 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0.5 |  | 3.6 | 1 |  | 5.3 | 3.4 | 3.3 | 4.5 | 10 | 5.9 | 14.4 | 1 | 19.5 | 11.4 | 0.6 | 0.3 | 10.5 | 3.4 | 0 | 3 | 3.5 | 4 | 12.2 | 10.5 | 0 | 7.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 5.8 | 0 | 7 | 19.8 | 9.1 |  |  | 14.4 | 17.2 | 6.56 |  |  |  |  | 6796.0612 | 8.7439 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.2231 | 18.9194 | 4.8 | 5.3 | 77.7864
12/08/2025 | 07:00 | 58.1 | 644 | 214.6 |  |  |  | 80 |  |  | 161.5 | 161 | 161.8 | 245.4 | 216.9 | 111.3 | 384.1 | 3.2 |  |  |  |  | 131.8 | 7.9 | 5.8 | 0 | 6.89 | 10.59 | 61.4 |  |  |  | 62.9 | 20.8 |  | 226.6 | 8.4 | 6.4445 | 297.2404 | 34.6 | 73.2 | 21.3 | 18.4 | 12.1 | 67.8 | 183.4 | 184.1 | 184.5 | 58.6 | 6.1 | 3.6 | 12 | 27.1 | 2 | 0 | 51.7 |  |  | 8.2 | 0 | [5 empty] | 34.1 | 179.3 | 176.7 | 210.5 | 276.4 | 76.6 | 37.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 159.5 | 90.6 | 64 | 65.8 | 29.3 |  |  |  | 146.8 | 149 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 40.3 | 23.1 | 16 | 0 | 6.7 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 20.4 | 8.6 | 4 | 3.5 | 17.7 | 10.6 | 12.4 | 10.6 | 17.7 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 1.3 |  | 3.5 | 1 |  | 5.4 | 2.6 | 3.4 | 4.5 | 9.9 | 5.6 | 11.5 | 9.5 | 17.2 | 8.6 | 0 | 0 | 10.5 | 3.3 | 0 | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 12.9 | 75.9 | 2.1 | 48.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 39.3 | 2.2 | 7 | 19.8 | 9.2 |  |  | 15 | 17.2 | 7.03 |  |  |  |  | 6703.7949 | 9.1115 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.2265 | 18.92 | 4.7 | 5.3 | 78.058
12/08/2025 | 07:30 | 31.2 | 634.4 | 211.3 |  |  |  | 77.4 |  |  | 185.7 | 187.5 | 187.1 | 284 | 217.7 | 111.3 | 375.6 | 3.1 |  |  |  |  | 126.7 | 7.3 | 5.6 | 0 | 6.91 | 10.45 | 59.85 |  |  |  | 62.1 | 24.3 |  | 226.7 | 8.5 | 6.4441 | 293.8746 | 32.5 | 73.3 | 22 | 18.4 | 12.1 | 61.5 | 182.2 | 182.5 | 184.1 | 54.3 | 6.1 | 3.6 | 11.8 | 29.9 | 2 | 0 | 48.1 |  |  | 7.1 | 0 | [5 empty] | 33.7 | 179 | 176.1 | 209.2 | 275.9 | 76.6 | 37.3 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 65.4 | 88.6 | 62.9 | 65.5 | 28.8 |  |  |  | 146.9 | 149.3 | 149.5 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 0 | 40.6 | 47.4 | 13.5 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 20.2 | 8.6 | 4 | 3.5 | 17.7 | 12.4 | 15.1 | 9.6 | 16.2 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 3.5 |  | 3.6 | 1 |  | 5.4 | 2.6 | 3 | 4.2 | 10 | 5 | 8.8 | 20.2 | 20.3 | 15.4 | 0.2 | 0 | 10.5 | 3.2 | 0 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 12.3 | 160.9 | 4.4 | 95.6 | 0.6 | 1.4 | 2.1 | 76.2 | 4.8 | 7 | 20 | 8.9 |  |  | 14.7 | 17.2 | 7.78 |  |  |  |  | 6861.4087 | 8.9413 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.1448 | 18.9206 | 4.7 | 5.3 | 77.8068
12/08/2025 | 08:00 | 30.7 | 640.8 | 214 |  |  |  | 79.9 |  |  | 154.8 | 154.7 | 154.2 | 246.7 | 215.4 | 111.5 | 378.1 | 3.1 |  |  |  |  | 126.8 | 7.7 | 5.7 | 0 | 6.93 | 9.3 | 60.82 |  |  |  | 62.3 | 20.9 |  | 224.3 | 8.5 | 6.4415 | 147.8977 | 33.6 | 72.9 | 20.7 | 18 | 12.1 | 65.8 | 182.7 | 183.5 | 185.1 | 54.4 | 6.1 | 3.6 | 11.7 | 24 | 2 | 0 | 50.6 |  |  | 7.7 | 0 | [5 empty] | 34.4 | 179.7 | 177.2 | 210.8 | 276.4 | 76.6 | 37.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 114.2 | 89.6 | 63.4 | 65.7 | 29 |  |  |  | 147.1 | 149.5 | 149.6 | 0 |  |  |  |  | 87.3 | 35.9 | 0.1 | 41.8 | 64.6 | 14.4 | 0.1 | 6.6 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 20.3 | 8.6 | 4 | 3.5 | 17.4 | 12.9 | 15.7 | 10.1 | 22.8 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 5.9 |  | 3.5 | 1 |  | 5.4 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 9.9 | 3.2 | 6.8 | 29.4 | 19.8 | 15.8 | 0.2 | 0.4 | 10.5 | 3.2 | 0 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 12.7 | 206.2 | 6.8 | 126.5 | 0.6 | 7.2 | 6.4 | 90.5 | 7.3 | 7 | 19.8 | 9.3 |  |  | 14.8 | 17.2 | 7.44 |  |  |  |  | 6861.3292 | 9.0664 | 0 | 6.1 | 6.7 | 27.0684 | 18.9204 | 4.6 | 5.3 | 77.7552
12/08/2025 | 08:30 | 30.3 | 639.4 | 213.2 |  |  |  | 82 |  |  | 189 | 203.8 | 202.9 | 286.8 | 216 | 110.7 | 334.9 | 3.1 |  |  |  |  | 120.2 | 7.6 | 5.8 | 0 | 6.93 | 8.97 | 61.01 |  |  |  | 40.3 | 87.5 |  | 225.4 | 8.5 | 6.4472 | 8.5398 | 34.5 | 30.8 | 21.2 | 18.6 | 12.1 | 62.8 | 182.1 | 182.8 | 186.9 | 55.8 | 6.1 | 3.6 | 33.9 | 23.8 | 2 | 0 | 50 |  |  | 7.5 | 0 | [5 empty] | 34.4 | 178.2 | 175.8 | 208.2 | 275.6 | 76.2 | 37.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 96.7 | 89.6 | 63.3 | 65.5 | 29.7 |  |  |  | 147 | 148.9 | 149 | 0 |  |  |  |  | 137.7 | 68.8 | 0.7 | 59.6 | 67.9 | 17.2 | 0.2 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.5 | 20.3 | 8.6 | 4 | 3.5 | 17.4 | 13.1 | 15.9 | 14.7 | 22.4 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 8.6 |  | 3.6 | 0.9 |  | 5.4 | 2.7 | 3.3 | 4.4 | 10.1 | 0.8 | 10.4 | 32.1 | 23.2 | 20.3 | 0.8 | 0.1 | 10.5 | 3.2 | 0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 15.9 | 215.2 | 9 | 128.7 | 0.6 | 7.8 | 7.5 | 92.6 | 9.6 | 7 | 20.2 | 8.7 |  |  | 14.5 | 17.2 | 5.14 |  |  |  |  | 6991.5369 | 8.7461 | 0 | 6.1 | 6.7 | 26.9952 | 18.9196 | 4.6 | 5.3 | 77.3609
12/08/2025 | 09:00 | 64.5 | 641.4 | 214.9 |  |  |  | 82.7 |  |  | 188.7 | 202.4 | 202.2 | 286.5 | 213.9 | 111.4 | 376.7 | 3.1 |  |  |  |  | 125.3 | 7.6 | 5.7 | 0 | 6.91 | 9.03 | 60.46 |  |  |  | 40.6 | 112.2 |  | 226 | 8.5 | 6.4474 | 25.6917 | 32 | 57.7 | 21.3 | 17.9 | 12.1 | 67.6 | 183.1 | 183.4 | 184.9 | 56.7 | 6.1 | 3.5 | 21.4 | 28.8 | 2 | 0 | 52.1 |  |  | 7.8 | 0 | [5 empty] | 34.5 | 177.9 | 175.1 | 209.2 | 275 | 76.2 | 36.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 89 | 89.7 | 61.6 | 66.6 | 30 |  |  |  | 146.5 | 149.5 | 149.7 | 0 |  |  |  |  | 205.6 | 90 | 0.8 | 66.8 | 68.8 | 17.3 | 0.2 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 20.5 | 8.6 | 4 | 3.4 | 17.4 | 13.1 | 15.9 | 16.8 | 30.2 | 4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 17.6 |  | 3.7 | 0.9 |  | 5.4 | 2.8 | 3.4 | 4.6 | 10 | 0.3 | 10.2 | 32.5 | 26.7 | 21.9 | 0.7 | 1.5 | 10.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 16.3 | 219.6 | 10.9 | 129.4 | 0.6 | 6.5 | 16.2 | 93.4 | 11.5 | 7 | 20 | 9.1 |  |  | 14.9 | 17.2 | 6.2 |  |  |  |  | 7273.2391 | 8.6122 | 0 | 6.1 | 6.7 | 26.8761 | 18.9197 | 4.6 | 5.3 | 77.1081
12/08/2025 | 09:30 | 61.8 | 637 | 213.4 |  |  |  | 78.8 |  |  | 187.3 | 204.7 | 204 | 284 | 214.7 | 110.7 | 375.1 | 3.1 |  |  |  |  | 126.6 | 7.6 | 5.6 | 0 | 6.92 | 12.54 | 60.81 |  |  |  | 71.1 | 99.5 |  | 225.8 | 8.4 | 6.4485 | 43.5952 | 34.2 | 52.1 | 21.6 | 18 | 12.1 | 65 | 183.9 | 184.4 | 184.2 | 57.6 | 6.1 | 3.6 | 17.4 | 31.2 | 2 | 0 | 51.1 |  |  | 7.9 | 0 | [5 empty] | 34.6 | 175.8 | 174.6 | 209 | 273.8 | 76.4 | 37.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 75.6 | 92 | 61.9 | 66.6 | 30 |  |  |  | 145.4 | 147.4 | 148.5 | 0 |  |  |  |  | 216.8 | 102.3 | 1 | 58 | 69.7 | 16 | 0.3 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.5 | 8.6 | 4 | 3.4 | 17.5 | 13 | 16 | 17.3 | 44.2 | 4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 17.9 |  | 3.5 | 0.9 |  | 5.4 | 3 | 3.3 | 4.6 | 10 | 0.5 | 11.4 | 32.7 | 26.8 | 21.4 | 1.6 | 1.7 | 10.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 15.2 | 221.8 | 12.5 | 129.6 | 0.6 | 4.6 | 16.8 | 94.1 | 13.2 | 7 | 19.6 | 9.5 |  |  | 14.4 | 17.2 | 7.05 |  |  |  |  | 7311.3637 | 8.6636 | 0 | 6.1 | 6.7 | 26.6929 | 18.9199 | 4.5 | 5.4 | 76.9765
12/08/2025 | 10:00 | 60.1 | 641.3 | 214.1 |  |  |  | 80.4 |  |  | 188.4 | 205.9 | 205.9 | 287.5 | 214.2 | 111 | 378.6 | 3.1 |  |  |  |  | 122 | 7.6 | 5.4 | 0 | 6.92 | 12.49 | 60.82 |  |  |  | 70.6 | 108.5 |  | 225.9 | 8.5 | 6.4487 | 65.8077 | 33.1 | 66.6 | 22.5 | 17.8 | 12.1 | 64.9 | 182.5 | 183.5 | 185.1 | 56.6 | 6.1 | 3.6 | 28 | 35.6 | 2 | 0 | 51.3 |  |  | 7.8 | 0 | [5 empty] | 33.9 | 177.3 | 175.1 | 208.2 | 273.7 | 75.8 | 37 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 108.7 | 89.6 | 61.3 | 66.6 | 29.8 |  |  |  | 145.8 | 148.8 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 216.6 | 102.7 | 1.1 | 55.8 | 70 | 16.9 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 20.4 | 8.6 | 4 | 3.4 | 17.5 | 13 | 16.3 | 15 | 43.2 | 4 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | 17.7 |  | 3.5 | 1 |  | 5.4 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 10 | 0.4 | 19.4 | 32.5 | 33.4 | 22.1 | 2.7 | 1.8 | 10.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 16.4 | 223 | 14 | 129.1 | 0.6 | 1.5 | 10.7 | 94.2 | 14.8 | 7 | 19.7 | 9.3 |  |  | 14 | 17.2 | 6.41 |  |  |  |  | 7419.1964 | 8.7051 | 0 | 6.1 | 6.7 | 26.5767 | 18.9211 | 4.4 | 5.4 | 76.8029
12/08/2025 | 10:30 | 79.6 | 636.2 | 212.7 |  |  |  | 82.8 |  |  | 185.9 | 205.3 | 205.3 | 285.4 | 212.9 | 110.2 | 373.3 | 3.1 |  |  |  |  | 128.1 | 7.4 | 5.3 | 0 | 6.92 | 12.58 | 60.13 |  |  |  | 70 | 121.7 |  | 226.1 | 8.4 | 6.4477 | 79.9455 | 32 | 49.7 | 21.3 | 18.1 | 12.1 | 68.7 | 181.3 | 181.9 | 184 | 54.3 | 6.1 | 3.6 | 14.5 | 30.4 | 2 | 0 | 49.4 |  |  | 73.1 | 0 | [5 empty] | 33.9 | 177.2 | 175 | 207.6 | 273.3 | 75.8 | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 67 | 89.9 | 61.1 | 66.5 | 29.2 |  |  |  | 146.4 | 148.6 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 216.8 | 102.7 | 1.2 | 58.5 | 67.6 | 17.5 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.2 | 8.6 | 4 | 3.4 | 17.5 | 13 | 16.2 | 14 | 38.8 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 17.5 |  | 6.4 | 0.9 |  | 5.3 | 3.1 | 3.3 | 4.5 | 10 | 0.9 | 26.9 | 32.4 | 37.5 | 27.4 | 2.2 | 2.5 | 10.5 | 3.2 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 17.2 | 225.7 | 15 | 128.6 | 0.6 | 0 | 5.2 | 94.3 | 15.9 | 7 | 19.7 | 9.1 |  |  | 0 | 17.2 | 6.31 |  |  |  |  | 7431.9333 | 8.6261 | 0 | 6.1 | 6.7 | 26.3983 | 18.9211 | 4.5 | 5.3 | 76.5455
12/08/2025 | 11:00 | 79.5 | 638.5 | 213.9 |  |  |  | 83.3 |  |  | 185.3 | 203.6 | 205.1 | 285.7 | 213.1 | 109.7 | 375.8 | 3.1 |  |  |  |  | 124.6 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.93 | 12.57 | 60.43 |  |  |  | 70.5 | 131.9 |  | 181.9 | 6.5 | 6.4488 | 102.8427 | 32.6 | 66.9 | 21 | 17.4 | 12.1 | 63.5 | 182.9 | 183.4 | 184.5 | 55.1 | 6.1 | 3.6 | 28 | 35.6 | 2 | 0 | 51.9 |  |  | 90.6 | 0 | [5 empty] | 33.8 | 175.8 | 173.4 | 207.1 | 272.7 | 75.5 | 36.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 106.8 | 90.9 | 66.5 | 66.5 | 29.5 |  |  |  | 146.6 | 148.7 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 216.5 | 102.5 | 1.3 | 57.9 | 69 | 17.8 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.5 | 8.6 | 4 | 3.3 | 17.5 | 13 | 15.8 | 13.6 | 34.6 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 17.3 |  | 18.2 | 0.9 |  | 5.2 | 3.1 | 3.4 | 4.6 | 10 | 0.9 | 36.4 | 32.3 | 43.5 | 32.6 | 3.6 | 2.8 | 10.5 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 17.4 | 227.8 | 15.7 | 127.9 | 0.6 | 0 | 3.6 | 94.1 | 16.8 | 7 | 19.8 | 9.4 |  |  | 0 | 17.2 | 6.24 |  |  |  |  | 7549.5615 | 8.3484 | 0 | 6.1 | 6.7 | 26.3602 | 18.9209 | 4.3 | 5.4 | 76.1295
12/08/2025 | 11:30 | 78.9 | 638.6 | 213.7 |  |  |  | 83.2 |  |  | 185.6 | 205 | 207.7 | 289.4 | 212.7 | 109.8 | 376.8 | 3.1 |  |  |  |  | 125.4 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.92 | 12.59 | 60.41 |  |  |  | 70.1 | 147.4 |  | 139.3 | 0 | 6.4478 | 132.3719 | 33.1 | 67.4 | 20 | 16.6 | 11.6 | 63.8 | 182.4 | 182.8 | 185.3 | 82.7 | 6.2 | 3.3 | 28.1 | 32 | 2 | 16.9 | 50.7 |  |  | 90.4 | 0 | [5 empty] | 64.7 | 174.5 | 172.5 | 207.8 | 272.7 | 75.1 | 36.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 97.6 | 90.7 | 66.5 | 66.6 | 28.2 |  |  |  | 146.8 | 148.7 | 149.9 | 0 |  |  |  |  | 216.1 | 102.3 | 1.3 | 56.6 | 70.5 | 18 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 20.4 | 8.6 | 4 | 3.3 | 17.5 | 13.1 | 15.6 | 14.8 | 36.1 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 17.3 |  | 20.2 | 0.9 |  | 5.1 | 3 | 3.3 | 4.5 | 10 | 6.6 | 39.2 | 32.6 | 48.4 | 41.4 | 5.1 | 4.6 | 10.5 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 16.3 | 227.8 | 16.2 | 128.1 | 0.6 | 0 | 6.8 | 94.1 | 17.4 | 7 | 19.7 | 9.2 |  |  | 12 | 17.2 | 7.96 |  |  |  |  | 7657.0998 | 7.7459 | 0.148 | 6.1 | 6.7 | 26.3954 | 18.9215 | 4.3 | 5.4 | 75.7107
12/08/2025 | 12:00 | 99.9 | 641.7 | 214.6 |  |  |  | 82.3 |  |  | 183.7 | 203.8 | 206.5 | 285.5 | 210.3 | 109.4 | 376.9 | 3 |  |  |  |  | 125.3 | 8 | 5.3 | 0 | 6.95 | 12.58 | 60.55 |  |  |  | 70.9 | 96 |  | 101.1 | 0 | 6.4482 | 152.4193 | 32 | 55.4 | 20.6 | 18.2 | 11.8 | 65.1 | 183.1 | 183.8 | 185.1 | 82.4 | 6.2 | 3.3 | 19.6 | 28.5 | 2 | 16.8 | 52.7 |  |  | 77.1 | 0 | [5 empty] | 64.9 | 174.8 | 172.1 | 205.6 | 272 | 75.2 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 79.1 | 91.4 | 66.6 | 66.5 | 28.4 |  |  |  | 146.3 | 148.4 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 216 | 101.8 | 1.3 | 60.8 | 71.6 | 18.2 | 0 | 6.5 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.5 | 8.6 | 4 | 3.4 | 17.5 | 13.2 | 15.7 | 14.9 | 42.1 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 17.1 |  | 20.2 | 0.9 |  | 5.1 | 3 | 3.5 | 4.7 | 10 | 9.9 | 36.4 | 32.8 | 54.3 | 42.3 | 3.7 | 5.5 | 10.5 | 3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 17.7 | 228.8 | 16.6 | 129.4 | 0.6 | 0 | 13.4 | 95.2 | 17.4 | 7 | 19.7 | 9.5 |  |  | 13.9 | 17.2 | 8.9 |  |  |  |  | 7581.9474 | 7.213 | 2.893 | 6.1 | 6.7 | 26.4183 | 18.921 | 4.2 | 5.4 | 77.8452
12/08/2025 | 12:30 | 97.8 | 638.4 | 213.1 |  |  |  | 81.9 |  |  | 182.8 | 204 | 205.8 | 285.3 | 210.4 | 109.6 | 139.9 | 3.1 |  |  |  |  | 122.6 | 7.5 | 5.3 | 0 | 6.91 | 12.6 | 60.64 |  |  |  | 70 | 87 |  | 97.7 | 0 | 6.4501 | 182.0241 | 30.4 | 63.9 | 18.2 | 17.8 | 11.9 | 66.3 | 181.1 | 181.6 | 185.4 | 81.9 | 6.2 | 3.2 | 27.6 | 32.3 | 2 | 17.1 | 49.2 |  |  | 76.4 | 25.5 | [5 empty] | 64.7 | 175.3 | 173 | 204 | 271.7 | 75.4 | 36.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 98.2 | 88.5 | 66.3 | 66.4 | 28.7 |  |  |  | 145.8 | 148 | 149 | 0 |  |  |  |  | 216.2 | 102.3 | 1.3 | 57.6 | 70.6 | 17.9 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 20.2 | 8.6 | 4 | 3.4 | 17.5 | 13.2 | 15.7 | 12.8 | 42 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 17.2 |  | 19.7 | 0.9 |  | 5.1 | 3 | 3.3 | 4.5 | 10 | 11.7 | 32.2 | 32.3 | 52.4 | 44.4 | 5.5 | 4.4 | 10.5 | 3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 17.5 | 230.2 | 16.4 | 130.5 | 0.6 | 5.1 | 29.4 | 95.6 | 17.5 | 7 | 19.6 | 9.3 |  |  | 14 | 17.2 | 8.82 |  |  |  |  | 7413.2443 | 7.298 | 3.541 | 6.1 | 6.7 | 26.2774 | 18.9166 | 4.2 | 5.4 | 78.433
12/08/2025 | 13:00 | 96.9 | 633.8 | 211.4 |  |  |  | 81.4 |  |  | 183.6 | 203.4 | 206.2 | 286.3 | 210.2 | 109.5 | 67.8 | 3 |  |  |  |  | 124.4 | 7.2 | 5.4 | 0 | 6.92 | 12.59 | 61.14 |  |  |  | 69.2 | 139.7 |  | 56.2 | 0 | 6.4487 | 214.2088 | 30 | 50.9 | 20 | 17.1 | 11.9 | 65.9 | 179 | 179.6 | 184.2 | 79.9 | 6.2 | 3.2 | 17 | 29.5 | 2 | 16.5 | 47.7 |  |  | 75.9 | 24.6 | [5 empty] | 64.3 | 175.5 | 173 | 204.3 | 272.4 | 75.1 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 70.3 | 87 | 65.6 | 66.3 | 28.3 |  |  |  | 146.6 | 148.4 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 215.9 | 102.1 | 1.3 | 56.7 | 68.4 | 18.1 | 0 | 6.3 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20 | 8.6 | 4 | 3.3 | 17.5 | 13.3 | 15.9 | 13.9 | 37.4 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 17.6 |  | 19.9 | 0.9 |  | 5.1 | 3 | 3.2 | 4.4 | 10 | 12.2 | 33.1 | 32.3 | 54 | 51.7 | 4.4 | 4.8 | 10 | 3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 18 | 232.4 | 16 | 130.7 | 0.6 | 11.2 | 41.6 | 95.1 | 17.1 | 7 | 19.3 | 9 |  |  | 14 | 17.2 | 8.67 |  |  |  |  | 7335.3774 | 7.1322 | 3.815 | 6.1 | 6.7 | 26.1484 | 18.9165 | 4.2 | 5.4 | 78.4121
12/08/2025 | 13:30 | 99.4 | 645.1 | 215.4 |  |  |  | 81.7 |  |  | 184.2 | 203.9 | 207.6 | 284 | 210.5 | 109.4 | 72.6 | 3.1 |  |  |  |  | 126.9 | 8 | 5.7 | 0 | 6.94 | 12.62 | 61.09 |  |  |  | 71.9 | 124.8 |  | 0 | 0 | 6.4492 | 143.4272 | 30 | 73.2 | 19.9 | 18.2 | 11.9 | 65.2 | 185.1 | 186 | 185.9 | 81.5 | 6.2 | 3.3 | 34.5 | 31.4 | 2 | 17.3 | 54.5 |  |  | 46.2 | 40.9 | [5 empty] | 65.1 | 174 | 171.6 | 205.3 | 270.6 | 75.3 | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 137.7 | 91.7 | 67.4 | 66.8 | 30.7 |  |  |  | 146.6 | 148.7 | 149.8 | 0 |  |  |  |  | 215.7 | 101.9 | 1.2 | 51.8 | 64.5 | 17.8 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 20.7 | 8.6 | 4 | 3.4 | 17.4 | 13.3 | 16 | 12 | 36.9 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 17.6 |  | 17.6 | 0.9 |  | 5.1 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 10 | 9.9 | 36.9 | 32.6 | 58 | 49.4 | 4.4 | 6 | 8.7 | 3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 17.5 | 233.3 | 15.4 | 131.5 | 0.6 | 13.4 | 41.4 | 95.1 | 16.3 | 7 | 19.3 | 9.7 |  |  | 14 | 17.2 | 8.78 |  |  |  |  | 7343.1064 | 6.6135 | 3.665 | 6.1 | 6.7 | 26.2373 | 18.9172 | 4.3 | 5.4 | 77.9331
12/08/2025 | 14:00 | 100 | 639.8 | 214 |  |  |  | 80.9 |  |  | 185 | 203.9 | 207 | 286.4 | 209.1 | 109.3 | 195.4 | 3.1 |  |  |  |  | 123.4 | 7.8 | 5.5 | 12.7 | 6.91 | 12.6 | 60.4 |  |  |  | 70.4 | 130.3 |  | 0 | 0 | 6.4485 | 142.2118 | 27.4 | 41.2 | 18.7 | 18.3 | 11.9 | 64.7 | 183.2 | 183.8 | 184.3 | 81.9 | 6.2 | 3.2 | 21.5 | 31.3 | 2 | 16.7 | 52 |  |  | 44.8 | 49.9 | [5 empty] | 64.8 | 173.8 | 172.3 | 203.5 | 270.9 | 75.3 | 36.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 95.9 | 89.6 | 66.6 | 66.5 | 29.8 |  |  |  | 145.8 | 148.2 | 149.1 | 74 |  |  |  |  | 215.7 | 102 | 1.2 | 48.1 | 59.7 | 17 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.5 | 8.6 | 4 | 3.3 | 17.4 | 13.4 | 16.1 | 12 | 38.9 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 17.4 |  | 11.5 | 0.8 |  | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 4.6 | 10 | 9.6 | 43.6 | 33 | 54.7 | 50.2 | 4.9 | 5.7 | 9 | 3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 17.3 | 232.9 | 14.4 | 132.6 | 0.6 | 20.4 | 41.3 | 95.7 | 15.2 | 0 | 19.3 | 9.3 |  |  | 14.1 | 16.9 | 7.43 |  |  |  |  | 7433.6003 | 6.7038 | 3.671 | 6.1 | 6.7 | 26.3364 | 18.9174 | 4.1 | 5.4 | 77.9286
12/08/2025 | 14:30 | 99.2 | 637.4 | 212.8 |  |  |  | 80.3 |  |  | 185.2 | 204.1 | 207 | 286.6 | 210.5 | 109.2 | 75.1 | 3.1 |  |  |  |  | 126.3 | 7.5 | 5.5 | 16.9 | 6.9 | 12.6 | 60.08 |  |  |  | 70.4 | 99.7 |  | 0 | 4.7 | 6.4488 | 162.579 | 29.4 | 76.3 | 17.2 | 18.5 | 11.9 | 67.1 | 182.7 | 183.6 | 184.1 | 81.7 | 6.2 | 3.2 | 16.8 | 28.1 | 2 | 17 | 52.3 |  |  | 44.4 | 60.7 | [5 empty] | 64.8 | 173.1 | 172 | 205.3 | 271.5 | 75.1 | 36.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 83.6 | 89.4 | 66.5 | 66.5 | 29.8 |  |  |  | 146.4 | 147.9 | 165.3 | 190.1 |  |  |  |  | 216.3 | 101.9 | 1.1 | 42.6 | 53.4 | 17.6 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.5 | 8.6 | 4 | 3.3 | 17.4 | 13.4 | 16.2 | 11.4 | 39.9 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 17.3 |  | 11.8 | 0.9 |  | 5.1 | 2.7 | 3.3 | 4.5 | 10 | 11.9 | 40.7 | 33.1 | 53.3 | 48.4 | 5.4 | 4.7 | 9 | 3 | 0 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 17.6 | 232.3 | 12.9 | 132.8 | 0.6 | 29.1 | 49.6 | 96.2 | 13.8 | 7 | 19.3 | 9.3 |  |  | 13.9 | 17.2 | 5.7 |  |  |  |  | 7478.1077 | 6.8537 | 0.619 | 6.1 | 6.7 | 26.3828 | 18.9169 | 4.2 | 5.4 | 75.1723
12/08/2025 | 15:00 | 99.2 | 636.3 | 211.9 |  |  |  | 77.5 |  |  | 183.7 | 204.6 | 206.2 | 286.6 | 210.1 | 109.3 | 73.4 | 3.1 |  |  |  |  | 127.1 | 7.6 | 5.5 | 16.9 | 6.93 | 12.59 | 60.5 |  |  |  | 70.4 | 134.5 |  | 0 | 2.8 | 6.448 | 142.9664 | 28.3 | 67.1 | 17.8 | 18.2 | 11.9 | 65.6 | 184 | 184.4 | 184.6 | 81.4 | 6.1 | 3.4 | 26.7 | 32.2 | 2 | 17 | 51.6 |  |  | 44.5 | 60 | [5 empty] | 64.7 | 173.3 | 171.9 | 205 | 272 | 74.9 | 36.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 131.7 | 89.9 | 66.5 | 66.6 | 29.7 |  |  |  | 145.9 | 147.9 | 170.5 | 189.7 |  |  |  |  | 215.9 | 101.9 | 1 | 41.1 | 45.5 | 18.1 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.4 | 8.6 | 4 | 3.3 | 17.4 | 13.2 | 16.1 | 10.4 | 31.7 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 17 |  | 11.8 | 0.9 |  | 4.7 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 10 | 10.6 | 44.3 | 32.7 | 50.1 | 42.9 | 5 | 4.6 | 9 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 17 | 228 | 11.3 | 132.1 | 0.6 | 48.6 | 61.5 | 95.5 | 12.1 | 6.9 | 19.3 | 9.2 |  |  | 14.6 | 17.2 | 6.29 |  |  |  |  | 7536.0244 | 6.9653 | 0 | 6.1 | 6.7 | 26.3774 | 18.9168 | 4.2 | 5.3 | 74.5596
12/08/2025 | 15:30 | 99.3 | 638.8 | 213.9 |  |  |  | 77.3 |  |  | 184.3 | 203.9 | 206.6 | 287.1 | 211 | 109.4 | 74.6 | 3.1 |  |  |  |  | 124.6 | 7.6 | 5.4 | 16.8 | 6.92 | 12.59 | 60.56 |  |  |  | 56.4 | 125.2 |  | 0 | 2.9 | 6.4486 | 234.9284 | 27 | 76.2 | 17.3 | 18.5 | 11.9 | 61.8 | 182.9 | 183.4 | 184.6 | 80.2 | 6.1 | 3.6 | 31.5 | 33.8 | 2 | 16.9 | 52.8 |  |  | 44.6 | 61.2 | [5 empty] | 64.8 | 174.1 | 172.2 | 203.3 | 271.1 | 75.4 | 36.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 137.2 | 89.3 | 66.6 | 66.5 | 29.8 |  |  |  | 145 | 147.7 | 170.4 | 189.4 |  |  |  |  | 216.4 | 102.4 | 0.8 | 45.8 | 36.2 | 18 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 20.4 | 8.6 | 3.8 | 3.3 | 17.4 | 12.7 | 15.4 | 12 | 38 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 16 |  | 11.8 | 0.9 |  | 4.6 | 2.4 | 3.4 | 4.6 | 10 | 7.4 | 43.5 | 31.8 | 49.3 | 42.6 | 7 | 4.2 | 9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 16.3 | 220.9 | 9.3 | 130.3 | 0.6 | 54.5 | 64.6 | 92.9 | 10.1 | 7 | 19.5 | 9.4 |  |  | 14.5 | 17.2 | 6 |  |  |  |  | 7612.147 | 6.8654 | 0 | 6.1 | 6.7 | 26.2886 | 18.9166 | 4.2 | 6.6 | 75.6706
12/08/2025 | 16:00 | 99.5 | 642.4 | 214.2 |  |  |  | 78.5 |  |  | 184.7 | 204.4 | 207.5 | 284.7 | 209.3 | 109.3 | 76.6 | 3.1 |  |  |  |  | 123.3 | 7.8 | 5.4 | 16.9 | 6.89 | 12.66 | 60.85 |  |  |  | 56.6 | 91.3 |  | 0 | 1 | 6.4505 | 234.7651 | 28.8 | 63.8 | 17.7 | 18.4 | 11.9 | 64.6 | 182.3 | 183 | 184.7 | 80.3 | 6.1 | 3.6 | 30.9 | 33.7 | 2 | 17 | 51.8 |  |  | 32.7 | 60.2 | [5 empty] | 64.9 | 174.6 | 173.3 | 204.7 | 272.3 | 75.5 | 36.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 133.6 | 89.5 | 63.6 | 66.6 | 29.8 |  |  |  | 145.7 | 148.3 | 170.5 | 189.3 |  |  |  |  | 218 | 102.5 | 0.6 | 46.6 | 25 | 17.6 | 0.2 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.4 | 8.9 | 3.8 | 3.3 | 17.4 | 11.5 | 13.8 | 14 | 46.1 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 13.8 |  | 9.8 | 0.9 |  | 4.5 | 2.4 | 3.5 | 4.6 | 10 | 9.1 | 40 | 26.5 | 52.1 | 44.7 | 5.7 | 4 | 9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 17.1 | 207.1 | 7.1 | 110.7 | 0.6 | 69 | 91 | 86.8 | 7.9 | 7 | 19.4 | 9.1 |  |  | 14 | 17.2 | 7.51 |  |  |  |  | 7545.8256 | 6.5146 | 0 | 6.1 | 6.7 | 26.3011 | 18.9169 | 4.3 | 6.5 | 75.3326
12/08/2025 | 16:30 | 98 | 638.9 | 213.4 |  |  |  | 78.2 |  |  | 185.8 | 205.4 | 208.1 | 286.4 | 212 | 109.7 | 178.4 | 3.1 |  |  |  |  | 122 | 7.6 | 5.6 | 16.8 | 6.92 | 12.63 | 59.95 |  |  |  | 56.3 | 114.9 |  | 0 | 0 | 6.4508 | 231.2815 | 26.9 | 71.4 | 17 | 18.2 | 11.9 | 64.1 | 181.3 | 181.6 | 184.4 | 82.4 | 6.1 | 3.6 | 31.9 | 33.7 | 2 | 16.7 | 53.2 |  |  | 31.9 | 39.5 | [5 empty] | 64.4 | 175.6 | 173.1 | 205.8 | 272.2 | 75.5 | 36.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 142 | 88.1 | 63.3 | 66.5 | 29.6 |  |  |  | 146.2 | 148.3 | 170.7 | 189.8 |  |  |  |  | 214.7 | 98 | 0.5 | 45.5 | 21 | 17.6 | 0.2 | 6.3 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 20.3 | 8.9 | 3.7 | 3.4 | 17.3 | 6.9 | 8.2 | 10.5 | 39.5 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 2 | 7 |  | 9.8 | 0.9 |  | 4.5 | 2.4 | 3.4 | 4.5 | 10 | 10.2 | 41.8 | 16.4 | 48.8 | 45.2 | 4.2 | 3.3 | 8.7 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 16.8 | 139.9 | 4.7 | 69.2 | 0.6 | 74.4 | 98.6 | 62.2 | 5.3 | 6.9 | 19.4 | 8.9 |  |  | 14.4 | 17.2 | 7.08 |  |  |  |  | 7480.1123 | 6.0811 | 0 | 6 | 6.7 | 26.3629 | 18.9211 | 4.3 | 6.6 | 74.9651
12/08/2025 | 17:00 | 99.5 | 636.6 | 211.9 |  |  |  | 78.8 |  |  | 186.3 | 204.8 | 209.1 | 287.1 | 213.7 | 110.3 | 178.4 | 3.2 |  |  |  |  | 126.6 | 7.8 | 5.6 | 16.8 | 6.92 | 12.6 | 86.15 |  |  |  | 56 | 81.5 |  | 0 | 0 | 6.449 | 215.1474 | 27.8 | 63.9 | 15.6 | 18.6 | 11.9 | 64.8 | 183.8 | 184.4 | 184.5 | 82.5 | 6 | 3.7 | 26.6 | 31.6 | 2 | 24.7 | 52.2 |  |  | 94 | 35.7 | [5 empty] | 64.7 | 177.1 | 174.6 | 207.4 | 274.7 | 75.5 | 36.9 |  |  |  | 50.2 |  |  | 0.8 | 117.6 | 90.6 | 63.4 | 66.3 | 29.6 |  |  |  | 145.7 | 147.9 | 169.9 | 189.8 |  |  |  |  | 215.9 | 100.2 | 0.1 | 45.6 | 13.1 | 17.7 | 0.1 | 6.3 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 20.1 | 8.8 | 3.8 | 3.4 | 17.3 | 1.5 | 1.6 | 13 | 44.3 | 3.9 | 1.2 | 2.2 | 2 | 0.9 |  | 10.5 | 0.9 |  | 4.5 | 2.4 | 3.1 | 4.4 | 9.9 | 10.2 | 42.2 | 6 | 42.5 | 39 | 3.6 | 3.2 | 8.2 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 16.3 | 56.2 | 2.3 | 24.5 | 0.6 | 88.9 | 91.6 | 24.2 | 2.8 | 6.9 | 19.3 | 7.8 |  |  | 14.6 | 17.2 | 8.76 |  |  |  |  | 7350.8264 | 5.7917 | 0 | 6.1 | 6.7 | 26.499 | 18.9222 | 4.3 | 6.5 | 74.8129
12/08/2025 | 17:30 | 99.5 | 639.2 | 213 |  |  |  | 75.4 |  |  | 186.7 | 205.5 | 210.1 | 287.3 | 211.7 | 110.4 | 253 | 3.1 |  |  |  |  | 125.5 | 7.8 | 5.3 | 16.8 | 6.91 | 12.65 | 121.44 |  |  |  | 90.2 | 124.1 |  | 0 | 0 | 6.4479 | 228.3102 | 26 | 75.2 | 15.2 | 18.2 | 11.8 | 63.5 | 184.2 | 184.4 | 184.7 | 79.9 | 6.1 | 3.7 | 34.8 | 24.3 | 2 | 24.3 | 58.4 |  |  | 94.4 | 30.5 | [5 empty] | 64.9 | 177.5 | 175 | 208.8 | 273.9 | 75.9 | 36.8 |  |  |  | 50.2 |  |  | 0.8 | 162.5 | 90.5 | 63.5 | 66.5 | 28.8 |  |  |  | 145.6 | 148.4 | 170.6 | 191.1 |  |  |  |  | 215.8 | 99.9 | 0 | 41.4 | 0.8 | 17 | 0.1 | 6.3 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.3 | 8.4 | 3.8 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 10.9 | 38.4 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 0 |  | 20.2 | 1 |  | 4.5 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 10 | 11.8 | 39.8 | 0.1 | 42.4 | 42.9 | 2.6 | 3.1 | 9.2 | 2.8 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 13.1 | 4.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 64.7 | 56.4 | 1.2 | 0.6 | 6.9 | 19.4 | 8.3 |  |  | 14.6 | 17.2 | 8.67 |  |  |  |  | 7421.0281 | 5.7137 | 3.039 | 6.1 | 6.7 | 26.6131 | 18.9214 | 4.4 | 6.6 | 78.0872
12/08/2025 | 18:00 | 99.1 | 638.3 | 213.8 |  |  |  | 76.1 |  |  | 186.8 | 206.2 | 209.4 | 286.7 | 213.9 | 110 | 376.4 | 3.1 |  |  |  |  | 125.6 | 8 | 5.3 | 16.8 | 6.9 | 14.14 | 140.56 |  |  |  | 90.2 | 70.5 |  | 0 | 0 | 6.4485 | 228.7645 | 24.7 | 46.9 | 16.8 | 18.5 | 11.8 | 64.1 | 182.2 | 183 | 184.4 | 82.4 | 6.1 | 3.6 | 13.4 | 23.9 | 2 | 17.1 | 53 |  |  | 94.4 | 30.1 | [5 empty] | 64.8 | 176.6 | 174 | 208.3 | 273.9 | 75.9 | 36.7 |  |  |  | 50.2 |  |  | 0.8 | 64.6 | 83.4 | 63.4 | 66.6 | 28.7 |  |  |  | 146.4 | 148.3 | 170.8 | 191.1 |  |  |  |  | 211.8 | 97.6 | 0 | 34.9 | 0 | 15.9 | 0 | 6.3 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.4 | 8 | 3.8 | 3.4 | 17.2 | 0 | 0 | 9.2 | 32.5 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 2.6 | 0 |  | 20.2 | 1 |  | 3.7 | 2.4 | 3.3 | 5.3 | 10 | 15 | 38.2 | 0 | 29.5 | 21.5 | 1.9 | 1.5 | 10 | 2.8 | 5.7 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.8 | 54.7 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 7.8 |  |  | 14.5 | 17.2 | 6.46 |  |  |  |  | 7269.673 | 5.9061 | 6.933 | 6.1 | 6.7 | 26.7394 | 18.9209 | 4.5 | 15.9 | 91.6994
12/08/2025 | 18:30 | 98.9 | 639.4 | 212.8 |  |  |  | 76.1 |  |  | 186.7 | 205.7 | 210 | 286.8 | 212.9 | 110.5 | 377 | 3.1 |  |  |  |  | 124.9 | 7.9 | 5.6 | 16.8 | 6.92 | 14.51 | 141.21 |  |  |  | 90.1 | 106.6 |  | 0 | 0 | 6.4506 | 227.2726 | 26 | 74.9 | 15.6 | 18.6 | 11.8 | 63.5 | 181.6 | 182 | 185.2 | 79.4 | 6.1 | 3.6 | 34.6 | 30.9 | 2 | 16.8 | 121.3 |  |  | 94.2 | 29.9 | [5 empty] | 64.8 | 176.9 | 174.9 | 208.8 | 274.1 | 75.7 | 36.8 |  |  |  | 50.1 |  |  | 0.8 | 172.9 | 83.6 | 62.3 | 66.6 | 28.6 |  |  |  | 146.1 | 148.3 | 170.7 | 191.4 |  |  |  |  | 215.8 | 99.7 | 0 | 34.2 | 0 | 15.1 | 0 | 6.3 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.2 | 7.6 | 3.8 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 9 | 31.5 | 4.3 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 0 |  | 20.2 | 1 |  | 3.6 | 2.4 | 3.3 | 5.3 | 10 | 14.3 | 31.3 | 0 | 25.1 | 14.7 | 1.3 | 1.3 | 10 | 2.8 | 5.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.6 | 42.5 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 6.7 |  |  | 15.2 | 17.2 | 7 |  |  |  |  | 7496.1632 | 6.1011 | 8.027 | 6 | 6.7 | 26.8481 | 18.9203 | 4.6 | 16 | 93.1966
12/08/2025 | 19:00 | 98.7 | 637.4 | 213 |  |  |  | 76.4 |  |  | 186.6 | 205.9 | 208.5 | 288 | 213.4 | 110.4 | 376.6 | 3.2 |  |  |  |  | 128 | 7.9 | 5.8 | 16.8 | 6.93 | 14.68 | 140.95 |  |  |  | 110.2 | 169.7 |  | 0 | 0 | 6.4522 | 228.0239 | 25.7 | 76 | 16.2 | 18.6 | 11.8 | 63.5 | 185 | 185.3 | 184.1 | 76.3 | 6.1 | 3.6 | 35.3 | 32.5 | 2 | 17.1 | 85.2 |  |  | 94.3 | 84.6 | [5 empty] | 65.4 | 176.8 | 174.3 | 209 | 273.9 | 75.4 | 36.8 |  |  |  | 50.6 |  |  | 0.8 | 150.4 | 85.4 | 62.7 | 65.6 | 29.5 |  |  |  | 145.6 | 147.8 | 170.1 | 190.7 |  |  |  |  | 215.8 | 99.9 | 0 | 31.9 | 0 | 15.6 | 0 | 6.4 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 20.5 | 7.5 | 3.8 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 7.8 | 26.3 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 |  | 20.2 | 1 |  | 3.6 | 2.4 | 3.3 | 5.3 | 10 | 13.9 | 28.8 | 0 | 24.3 | 13.3 | 1 | 1.1 | 10.5 | 2.8 | 7.7 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.3 | 26 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 7.4 |  |  | 14.4 | 17.2 | 8.12 |  |  |  |  | 7542.656 | 5.9283 | 8.022 | 6 | 6.7 | 26.9218 | 18.9203 | 4.6 | 16.1 | 93.1925
12/08/2025 | 19:30 | 99.2 | 636.9 | 213.4 |  |  |  | 74.2 |  |  | 187.7 | 206.2 | 210 | 289.3 | 214.2 | 110.3 | 376.1 | 3.1 |  |  |  |  | 123.6 | 7.7 | 5.7 | 16.8 | 6.89 | 14.68 | 140.6 |  |  |  | 109.9 | 172.5 |  | 0 | 0 | 6.4525 | 183.5528 | 24.4 | 76.3 | 16.4 | 18.5 | 11.8 | 65.6 | 183.2 | 183.5 | 184.6 | 82.9 | 6.1 | 3.6 | 34.4 | 32.1 | 2 | 16.7 | 93.7 |  |  | 94 | 86.3 | [5 empty] | 64.7 | 177.4 | 175 | 209.3 | 274.3 | 75.9 | 36.8 |  |  |  | 50.3 |  |  | 0.8 | 169.3 | 84 | 62.4 | 66.5 | 29.2 |  |  |  | 146.1 | 148.1 | 170.5 | 191.7 |  |  |  |  | 215.9 | 99.9 | 0 | 30.5 | 0 | 16.1 | 0 | 6.2 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.5 | 7.6 | 3.8 | 3.4 | 17.2 | 0 | 0 | 8 | 22.1 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 |  | 20.2 | 1 |  | 3.9 | 2.3 | 3.3 | 5.3 | 10 | 11.1 | 22.4 | 0 | 21.3 | 10.4 | 1.1 | 0.5 | 10.5 | 2.8 | 7.6 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.1 | 39.2 | 0 | 0 | 6.9 | 19.3 | 5.4 |  |  | 14.8 | 17.2 | 7.45 |  |  |  |  | 7530.2253 | 5.8095 | 8.02 | 6 | 6.7 | 26.9946 | 18.92 | 4.6 | 15.9 | 92.9441
12/08/2025 | 20:00 | 99.3 | 638.4 | 212.8 |  |  |  | 73.2 |  |  | 188.2 | 207.8 | 210.5 | 287.3 | 214.7 | 110.7 | 376.9 | 3.1 |  |  |  |  | 123.7 | 7.3 | 5.7 | 16.8 | 6.9 | 14.88 | 140.85 |  |  |  | 109.9 | 172.5 |  | 0 | 0 | 6.453 | 183.8688 | 26 | 76.3 | 16 | 18.4 | 11.8 | 65.1 | 182.2 | 182.7 | 185 | 80.5 | 6.1 | 3.7 | 34.4 | 29.9 | 2 | 16.9 | 71.5 |  |  | 94 | 85.8 | [5 empty] | 64.8 | 177.9 | 176.1 | 210.1 | 275.1 | 76.1 | 36.9 |  |  |  | 50 |  |  | 0.8 | 158.7 | 84.1 | 62.4 | 77.6 | 29 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 171.4 | 192.4 |  |  |  |  | 215.8 | 100 | 0 | 27.5 | 0 | 16 | 0 | 6.2 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 20.2 | 7.7 | 3.8 | 3.5 | 17 | 0 | 0 | 7.8 | 23.6 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 20.2 | 1 |  | 4.2 | 2.4 | 3.2 | 5.3 | 10 | 9.1 | 20 | 0 | 19 | 7.9 | 0.6 | 0.7 | 10.5 | 2.8 | 7.6 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.5 | 56.3 | 0 | 0 | 6.9 | 19 | 5.3 |  |  | 14.8 | 17.2 | 6.09 |  |  |  |  | 7528.4418 | 6.3133 | 8.011 | 6 | 6.7 | 27.0369 | 18.9201 | 4.6 | 16.1 | 93.6813
12/08/2025 | 20:30 | 99 | 637.8 | 212.3 |  |  |  | 73.2 |  |  | 188 | 207 | 210.7 | 285.4 | 214.7 | 110.9 | 377.6 | 3.1 |  |  |  |  | 123.6 | 7.3 | 5.7 | 16.8 | 6.91 | 14.89 | 140.72 |  |  |  | 109.8 | 172.6 |  | 0 | 0 | 6.4525 | 182.0966 | 26 | 76.3 | 15.3 | 18.4 | 11.7 | 62.2 | 182.6 | 183.1 | 184.5 | 79.9 | 6.2 | 3.7 | 34.4 | 30.1 | 2 | 17.4 | 107.4 |  |  | 93.8 | 84.7 | [5 empty] | 64.9 | 178.2 | 175.9 | 210.4 | 274.8 | 76.2 | 37.1 |  |  |  | 50.1 |  |  | 0.8 | 175.9 | 84.1 | 62.4 | 76 | 29.1 |  |  |  | 146.2 | 148.5 | 170.9 | 192.1 |  |  |  |  | 215.8 | 100 | 0 | 19.4 | 0 | 14 | 0 | 6.3 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.2 | 7.8 | 3.8 | 3.5 | 17 | 0 | 0 | 6.8 | 19 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 20.2 | 1 |  | 4.6 | 2.4 | 3.2 | 5.3 | 10 | 12 | 15.8 | 0 | 19.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 10.5 | 2.8 | 7 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.8 | 43.2 | 0 | 0 | 7 | 18.9 | 8.9 |  |  | 14.6 | 17.2 | 5.89 |  |  |  |  | 7527.5591 | 6.1377 | 8.009 | 6 | 6.7 | 27.0898 | 18.9202 | 4.7 | 15.9 | 93.4566
12/08/2025 | 21:00 | 99.4 | 642.4 | 216.2 |  |  |  | 73.9 |  |  | 187.8 | 207.3 | 210.3 | 284.6 | 214.1 | 110.3 | 394.6 | 3.3 |  |  |  |  | 126.9 | 8.3 | 6 | 16.8 | 6.9 | 14.88 | 104.15 |  |  |  | 109.5 | 145.4 |  | 0 | 0 | 6.4529 | 240.0589 | 25.4 | 77.8 | 15.3 | 18.7 | 11.7 | 68.1 | 186.3 | 186.7 | 188.2 | 81.9 | 6.2 | 3.6 | 35.8 | 30.8 | 2 | 17.1 | 55.3 |  |  | 95.2 | 85.5 | [5 empty] | 66 | 177.5 | 175 | 209.4 | 274.7 | 75.9 | 36.8 |  |  |  | 51.5 |  |  | 0.8 | 186.8 | 87.6 | 64.1 | 73.2 | 30 |  |  |  | 146.1 | 147.8 | 170.6 | 191.1 |  |  |  |  | 215.8 | 99.9 | 0 | 14.5 | 0 | 11 | 0 | 6.2 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.8 | 7.9 | 3.8 | 3.4 | 17 | 0 | 0 | 5.1 | 12.1 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 20.2 | 1 |  | 4.6 | 2.4 | 3.7 | 5.6 | 10.1 | 11.2 | 13.3 | 0 | 15.1 | 1.3 | 0 | 0 | 10.5 | 2.7 | 8.1 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.9 | 29.8 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 8.3 |  |  | 14.6 | 17.2 | 8.81 |  |  |  |  | 7489.0517 | 6.155 | 8.01 | 6 | 6.7 | 27.1695 | 18.9203 | 4.7 | 16 | 93.6547
12/08/2025 | 21:30 | 99.3 | 637.1 | 213.5 |  |  |  | 73.5 |  |  | 187.5 | 205.8 | 210.2 | 286 | 212.4 | 110.4 | 376 | 3.1 |  |  |  |  | 125.1 | 7.5 | 5.6 | 16.8 | 6.92 | 14.89 | 100.43 |  |  |  | 72.5 | 112.1 |  | 0 | 0 | 6.4521 | 424.8987 | 25.6 | 76.2 | 16 | 18.5 | 11.7 | 63.1 | 182.1 | 182.3 | 184.2 | 80.4 | 6.1 | 3.7 | 34.5 | 30.1 | 2 | 17.4 | 50.4 |  |  | 46.4 | 84.6 | [5 empty] | 64.7 | 178.1 | 174.9 | 209.1 | 274.2 | 76.5 | 36.9 |  |  |  | 50.5 |  |  | 0.8 | 197 | 83.6 | 62.2 | 68.4 | 29.2 |  |  |  | 145.4 | 147.7 | 170 | 191.3 |  |  |  |  | 215.9 | 99.9 | 0 | 10.8 | 0 | 13.8 | 0 | 6.2 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.4 | 7.9 | 3.8 | 3.4 | 17 | 0 | 0 | 3.7 | 9 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 17.7 | 1 |  | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 4.7 | 10 | 12 | 12.4 | 0 | 16.8 | 2 | 0 | 0 | 10.5 | 2.7 | 7.9 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.3 | 14.9 | 0 | 0 | 7 | 19.1 | 9 |  |  | 14.8 | 17.2 | 6.27 |  |  |  |  | 7443.8608 | 6.3072 | 8.011 | 6 | 6.7 | 27.2282 | 18.9213 | 4.6 | 15.9 | 93.6678
12/08/2025 | 22:00 | 99 | 636.2 | 211.9 |  |  |  | 71.7 |  |  | 187.9 | 206.6 | 210.9 | 287.8 | 215.4 | 110.7 | 377.6 | 3.1 |  |  |  |  | 123 | 7.3 | 5.3 | 16.9 | 6.93 | 14.87 | 100.26 |  |  |  | 64.1 | 107.8 |  | 0 | 0 | 6.4515 | 459.5108 | 26.7 | 74.6 | 16.7 | 18.4 | 11.8 | 62.3 | 181.4 | 181.7 | 184.7 | 80.4 | 6 | 3.1 | 34.3 | 29.9 | 2 | 16.8 | 48.6 |  |  | 45 | 84.5 | [5 empty] | 64.7 | 177.5 | 175.8 | 209.8 | 274.5 | 76.2 | 36.9 |  |  |  | 49.9 |  |  | 0.8 | 153.4 | 83.6 | 62.1 | 68.4 | 29 |  |  |  | 146.2 | 148.1 | 170.7 | 192.4 |  |  |  |  | 215.8 | 99.9 | 0 | 7.6 | 0 | 5.2 | 0 | 6.2 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 20.2 | 7.9 | 3.8 | 3.4 | 17 | 0 | 0 | 2.5 | 6.1 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 12.1 | 1 |  | 4.7 | 2.8 | 3.1 | 4.6 | 10 | 11.5 | 10.4 | 0 | 17.2 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 10.5 | 2.7 | 7.9 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.6 | 11.2 | 0 | 0 | 6.9 | 19.6 | 9.3 |  |  | 14.7 | 17.2 | 6.91 |  |  |  |  | 7384.9322 | 6.441 | 8.012 | 6 | 6.7 | 27.2573 | 18.9219 | 4.5 | 16 | 93.8322
12/08/2025 | 22:30 | 97.2 | 633.2 | 212.7 |  |  |  | 71.3 |  |  | 188.5 | 207.4 | 211.3 | 288.6 | 214.2 | 110.5 | 378.8 | 3 |  |  |  |  | 119.9 | 7.1 | 5.1 | 17 | 6.92 | 13.4 | 100.38 |  |  |  | 63.4 | 108.4 |  | 0 | 0 | 6.4519 | 459.7612 | 26.3 | 74.3 | 17.2 | 18.5 | 11.7 | 62.2 | 179.9 | 180.5 | 186.3 | 80 | 6.1 | 3.1 | 33.5 | 32.4 | 2 | 16.7 | 47.9 |  |  | 44.3 | 25 | [5 empty] | 64.2 | 178.1 | 176 | 210.6 | 274.7 | 76.5 | 36.9 |  |  |  | 49.7 |  |  | 0.8 | 63.6 | 82.1 | 61.7 | 66.8 | 28.8 |  |  |  | 146.5 | 149.1 | 171.1 | 193 |  |  |  |  | 215.9 | 99.9 | 0 | 3.8 | 0 | 6.5 | 0 | 6.2 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 20 | 8.1 | 3.8 | 3.4 | 17 | 0 | 0 | 1.6 | 3.8 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 12.2 | 1 |  | 4.7 | 2.9 | 3.1 | 4.6 | 10 | 13.8 | 9.3 | 0 | 16.1 | 3.3 | 0 | 0 | 10.3 | 2.7 | 7.8 | 3 | 3.5 | 3.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 7.8 | 0 | 0 | 7 | 19.7 | 9.3 |  |  | 14.5 | 17.2 | 7.8 |  |  |  |  | 7213.8131 | 6.6699 | 8.011 | 6 | 6.7 | 27.1914 | 18.9208 | 4.6 | 15.9 | 93.9931
12/08/2025 | 23:00 | 99 | 633 | 211.5 |  |  |  | 71 |  |  | 188 | 206.6 | 211.6 | 286.8 | 215.6 | 111.1 | 368.5 | 3.1 |  |  |  |  | 128.9 | 7.2 | 5.2 | 16.9 | 6.95 | 12.25 | 99.26 |  |  |  | 64.2 | 64.4 |  | 0 | 0 | 6.4821 | 458.3741 | 26.3 | 46.9 | 17.7 | 18.3 | 11.8 | 64.7 | 183.1 | 183.6 | 182.6 | 80.3 | 6.1 | 3.1 | 23.3 | 25.9 | 2 | 17.6 | 48.8 |  |  | 45.2 | 24.3 | [5 empty] | 64.8 | 178.5 | 175.8 | 210.6 | 275.6 | 76.2 | 37 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 63.6 | 83.4 | 62 | 68.8 | 29.1 |  |  |  | 146 | 148.8 | 170.1 | 192 |  |  |  |  | 215.8 | 99.9 | 0 | 1.3 | 0 | 3.6 | 0 | 6.2 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.2 | 8.1 | 3.7 | 3.4 | 17 | 0 | 0 | 1.3 | 3.5 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 11.9 | 1 |  | 4.7 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 9.9 | 13.1 | 9.7 | 0 | 19.7 | 8.3 | 0.1 | 0.3 | 9.8 | 2.7 | 7.6 | 3 | 3.5 | 3.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 7 | 19.1 | 9.6 |  |  | 14 | 17.2 | 7.8 |  |  |  |  | 7071.8162 | 6.7943 | 8.011 | 6 | 6.7 | 27.1721 | 18.9206 | 4.7 | 16.1 | 94.398
12/08/2025 | 23:30 | 96.2 | 626.8 | 209 |  |  |  | 71.8 |  |  | 188.4 | 207.4 | 209.4 | 287 | 215.7 | 110.9 | 365.1 | 2.8 |  |  |  |  | 119.4 | 6.6 | 5.3 | 16.9 | 6.96 | 12.25 | 72.21 |  |  |  | 50.2 | 28.5 |  | 0 | 0 | 6.4485 | 378.0514 | 26.9 | 45.3 | 16.6 | 18.3 | 11.7 | 62.4 | 177.4 | 178.4 | 183.7 | 79.1 | 6.1 | 3.3 | 22.1 | 25.3 | 2 | 16.1 | 44.5 |  |  | 24.9 | 24.8 | [5 empty] | 63 | 178.2 | 176.1 | 210.3 | 275.7 | 76.4 | 37.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 55 | 78.4 | 61.2 | 67.7 | 29.3 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 170.5 | 192.2 |  |  |  |  | 217.2 | 100.1 | 0 | 0.7 | 0 | 6.2 | 0 | 6.3 |  |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 19.8 | 8.1 | 3.8 | 3.5 | 17 | 0 | 0 | 0.8 | 2.5 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 9.3 | 1 |  | 4.7 | 2.9 | 2.7 | 4.3 | 9.9 | 9.3 | 12.1 | 0 | 19.4 | 8.9 | 0 | 0 | 9.5 | 2.6 | 7.6 | 3 | 3.5 | 3.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.8 | 4.6 | 0 | 0 | 7 | 19.1 | 9.5 |  |  | 14 | 17.2 | 6.75 |  |  |  |  | 6830.1699 | 6.7865 | 8.011 | 6 | 6.7 | 27.1467 | 18.9204 | 4.7 | 7.7 | 85.9646
13/08/2025 | 00:00 | 97.7 | 635.8 | 212.7 |  |  |  | 73.9 |  |  | 188.9 | 207 | 209.8 | 296.2 | 215.8 | 111.2 | 377.2 | 3.1 |  |  |  |  | 118.3 | 7.5 | 5.4 | 16.8 | 6.95 | 12.26 | 72.8 |  |  |  | 51.4 | 72.3 |  | 0 | 0 | 6.4691 | 148.4595 | 27 | 72.4 | 16.7 | 18.4 | 11.7 | 65.2 | 179.2 | 180.4 | 185.7 | 41.8 | 6.1 | 3.1 | 21.6 | 25.7 | 2 | 0 | 49.6 |  |  | 21 | 25.9 | [5 empty] | 19.5 | 180.1 | 178 | 209.7 | 277.1 | 76.3 | 37.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 113.4 | 83 | 62.6 | 68.3 | 29.7 |  |  |  | 145.5 | 149.5 | 170.5 | 192.9 |  |  |  |  | 218 | 101.1 | 0 | 1.2 | 0 | 7 | 0 | 6.2 |  |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 20.2 | 8.1 | 3.8 | 3.5 | 17 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 4.3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 |  | 7 | 1 |  | 4.8 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 10 | 11.1 | 12.2 | 0 | 16.8 | 4.8 | 0 | 0 | 9.7 | 2.6 | 7.6 | 3 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0 | 7 | 19.8 | 9.4 |  |  | 14 | 17.2 | 8.84 |  |  |  |  | 6694.9786 | 6.8154 | 8.008 | 6 | 6.7 | 27.1096 | 18.9204 | 4.7 | 7.6 | 85.8534
EJEC |  | 2114.35 | 15308.45 | 5115.25 | 0 | 0 | 0 | 1852.35 | 0 | 0 | 4410.5 | 4766.7 | 4816.15 | 6780 | 5136.4 | 2651.7 | 7340.75 | 74.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2999.75 | 183.2 | 131.55 | 174.75 | 165.92 | 294.835 | 1847.835 | 0 | 0 | 0 | 1672.2 | 2086.05 | 0 | 1558.85 | 58.85 | 154.7791 | 5020.288 | 707.8 | 1344.55 | 453.2 | 439.45 | 287.2 | 1559.2 | 4319 | 4331.3 | 4397.55 | 1788.8 | 146.8 | 83.95 | 579.95 | 723.5 | 48 | 244.75 | 1387.5 | 0 | 0 | 1065.25 | 671.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364.85 | 4251.8 | 4197.5 | 5003.05 | 6580.4 | 1775.85 | 874.4 | 0 | 0 | 0 | 301.65 | 0 | 0 | 19.2 | 2565.15 | 2107 | 1524.45 | 1605.45 | 706.55 | 0 | 0 | 0 | 3512.5 | 3564.95 | 3793 | 1948.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3673.8 | 1610.95 | 8.95 | 935.2 | 575.85 | 353.4 | 0.7 | 153.4 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 37.2 | 40.05 | 487.95 | 200.5 | 94.6 | 82.3 | 416.2 | 128.8 | 155.4 | 237.95 | 622.55 | 101 | 28.8 | 55.6 | 57.4 | 142 | 0 | 269.3 | 23.1 | 0 | 115.3 | 71.85 | 78.6 | 110.55 | 239.6 | 228.25 | 526.25 | 298.4 | 820 | 675.65 | 52.85 | 49.25 | 242.55 | 74.9 | 101.2 | 76.55 | 87.25 | 91.05 | 300.5 | 2130.25 | 116.7 | 1217.5 | 14.4 | 508.1 | 612.4 | 902.15 | 124.8 | 164.1 | 469.8 | 213.7 | 0 | 0 | 329.5 | 412.65 | 170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169115.9671 | 177.4248 | 62.2435 | 145.75 | 160.8 | 644.5308 | 454.0741 | 109.9 | 196.55 | 1951.2732

## REACTIVA
martes, 12 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [167 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  |  | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
12/08/2025 | 00:30 | 8.2 | 8.6 | 11.8 |  |  |  | 2.6 |  |  | -30 | -18.4 | -7.5 | 34.8 | 3.3 | 6.6 | 19.9 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.3 | 0.7 | 0 | -3.38 | 4.67 | 5.8 |  |  |  | -3.7 | -10.8 |  | 0 | 0 | -1.0308 | -31.6698 | -0.4 | 7.2 | 4.6 | -0.3 | 1.8 | 1 | 6.6 | -8.6 | -40.8 | -3.1 | -1.7 | 0.1 | -2.5 | 5.5 | 0.5 | 0 | -0.5 |  |  | -1.9 | -2.4 |  |  |  | 0 |  | -1.1 | -30.8 | -31.8 | 29.3 | 25.6 | 16.3 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 4.7 | 12.1 | -3.4 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 8.1 | 10.5 | -22.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -10.6 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 |  | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 2.9 | 0 | -6.2 | -8.6 | -0.9 | -0.8 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2 |  |  | 2.7 | 0 | 2.49 |  |  |  |  | 0.07946 | 1.3902 | 0 | 1.446 | 0.8 | 0.32177 | 0.18237 | -0.2 | 0.1 | 4.0403
12/08/2025 | 01:00 | 9.1 | 11.6 | 12 |  |  |  | 2.7 |  |  | -36.3 | -29.5 | -19.8 | 27.1 | 0.8 | 5.4 | 45.4 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 0.5 | 0.9 | 0 | -3.41 | 4.63 | 6.48 |  |  |  | -3.3 | 0 |  | 0 | 0 | -0.83854 | -33.8265 | 0.5 | 0 | 4.6 | -0.5 | 1.8 | 0.5 | 4.1 | -10.9 | -43.3 | -3.4 | -1.8 | -0.1 | -2.4 | 4.4 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | -2.7 | -2.4 |  |  |  | 0 |  | -0.7 | -32.6 | -33.7 | 27.1 | 23.6 | 15.3 | 9.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 5.7 | 12.9 | -3.2 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 4.6 | 7.5 | -27.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -9.7 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 7.5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 |  | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 3.2 | 4.3 | 0 | -7.6 | -9.2 | -1.2 | -1 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 2 |  |  | 3.3 | 0 | 2.59 |  |  |  |  | -31.475 | 1.4455 | 0 | 1.508 | 0.8 | 0.32118 | 0.07681 | -0.2 | 0.1 | 4.0515
12/08/2025 | 01:30 | 7.7 | 11.2 | 11.8 |  |  |  | 1.8 |  |  | -39.5 | -25 | -14 | 17.9 | -0.6 | 4.1 | 47.8 | 0.3 |  |  |  |  | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | -3.36 | 5.23 | 5.82 |  |  |  | -3.8 | 0 |  | 0 | 0 | -0.81655 | -33.2093 | 1.4 | 0 | 4.6 | -0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.2 | -14.8 | -46.6 | -2.3 | -1.6 | 0.1 | 0 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | 4.5 |  |  | -3.8 | -3.2 |  |  |  | 0 |  | -2.2 | -35 | -34.1 | 25.5 | 23 | 14.9 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 5.4 | 11.3 | -3.8 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 1.4 | 3.4 | -32.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -8.7 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 6.7 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 |  | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 2.5 | 0 | -6.5 | -8.4 | -1.1 | -0.9 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 |  |  | 2.3 | 0 | 3 |  |  |  |  | -61.7359 | 1.5496 | 0 | 1.568 | 0.8 | 0.32879 | 0.10202 | -0.3 | 0.1 | 4.1484
12/08/2025 | 02:00 | 7.2 | 16.9 | 13.1 |  |  |  | 11.5 |  |  | -37.2 | -30.9 | -19.6 | 23.8 | 1.3 | 4.6 | 54.9 | 0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | -3.38 | 5.17 | 5.35 |  |  |  | -4.5 | 0 |  | 0 | 0 | -0.77853 | -22.6104 | 1.6 | 0 | 4.5 | -0.6 | 1.8 | 0.9 | 3.6 | -11.5 | -43.6 | -3.3 | -1.6 | 0.1 | -2.1 | 5 | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | -3.3 | -2.3 |  |  |  | 0 |  | -1.6 | -32.8 | -34.7 | 26.9 | 23.2 | 15.1 | 9.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 2.4 | 12.4 | -3.1 | 6.2 | -0.2 |  |  |  | 3.2 | 5.3 | -29.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | -9 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 |  | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 8.6 | 3 | 0 | -5.3 | -6.9 | -0.8 | -0.8 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 |  |  | 3.2 | 0 | 2.6 |  |  |  |  | -7.4489 | 1.6387 | 0 | 1.464 | 0.9 | 0.33316 | 0.1338 | -0.2 | 0.1 | 4.3697
12/08/2025 | 02:30 | 7.5 | 14.5 | 13.4 |  |  |  | 15 |  |  | -38.9 | -34.2 | -22.8 | 22.4 | 0.7 | 5 | 54.3 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | -3.38 | 5.17 | 5.25 |  |  |  | -4.3 | 0 |  | 0 | 0 | -0.78907 | -22.1485 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.8 | 0.9 | 3.6 | -11.5 | -43.8 | -2.4 | -1.6 | 0.1 | -1.9 | 4.8 | 0.5 | 0 | -3.3 |  |  | -3.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | -2.4 | -33.9 | -34.2 | 26.2 | 23.5 | 14.8 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 3.2 | 11.8 | -3.9 | 3.8 | 0 |  |  |  | 3.9 | 5.3 | -28.7 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 0 |  | -8.1 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 |  | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 6.3 | 2 | 0 | -6.4 | -8.5 | -1 | -0.9 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 |  |  | 2.5 | 0 | 2.49 |  |  |  |  | -20.2076 | 1.6751 | 0 | 1.672 | 0.8 | 0.36348 | 0.10899 | -0.2 | 0.2 | 4.6196
12/08/2025 | 03:00 | 7.7 | 18.5 | 13.7 |  |  |  | 16.7 |  |  | -38 | -32.5 | -21.5 | 21.2 | 1 | 4.8 | 56.8 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | 0.5 | 1 | 0 | -3.38 | 5.15 | 5.58 |  |  |  | -4.2 | 0 |  | 0 | 0 | -0.76748 | -21.311 | 2.1 | 0 | 5.1 | -0.6 | 1.8 | 0.6 | 4.4 | -10.5 | -42.6 | -3.1 | -1.6 | 0.1 | -1.9 | 4.8 | 0.5 | 0 | -3.8 |  |  | -3 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.1 | -32.3 | -34.3 | 27.3 | 23.4 | 15.2 | 9.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 2.4 | 12.7 | -3.2 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 4 | 5.9 | -28.6 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 0 |  | -6.7 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 7.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 |  | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.2 | 1 | 0 | -6.1 | -8.1 | -0.9 | -0.8 | 1.9 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |  |  | 2.2 | 0 | 3.16 |  |  |  |  | 7.2315 | 1.6943 | 0 | 1.714 | 0.8 | 0.37243 | 0.12473 | -0.2 | 0.2 | 4.7055
12/08/2025 | 03:30 | 7.6 | 11.9 | 11.5 |  |  |  | 3.9 |  |  | -42.6 | -35.6 | -25.7 | 18.7 | -0.7 | 4.3 | 52.3 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | -3.35 | 5.21 | 6.36 |  |  |  | -4.7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.74054 | -21.1422 | 2.2 | 0 | 4.4 | -0.5 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | -14.1 | -45.8 | -5.3 | -1.5 | 0.1 | -1.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | -4 | 0 |  |  |  | 0 |  | -0.8 | -34.4 | -35.3 | 25.2 | 21.7 | 14.7 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 2.1 | 13.5 | -2.5 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 0.1 | 2.4 | -34 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 0 |  | -6.7 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 |  | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 2.3 | 3.3 | 0 | -7.1 | -9.2 | -1.1 | -1 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |  |  | 2.7 | 0 | 2.86 |  |  |  |  | -66.1027 | 1.7333 | 0 | 1.614 | 0.8 | 0.3678 | 0.15951 | -0.3 | -0.1 | 4.2746
12/08/2025 | 04:00 | 8.7 | 29.1 | 15.7 |  |  |  | 16.4 |  |  | -34.6 | -25.7 | -15.5 | 26.7 | 2 | 5.6 | 57.5 | 0.2 |  |  |  |  | 7.8 | 1 | 1.5 | 0 | -3.36 | 5.22 | 6.59 |  |  |  | -3.9 | -0.1 |  | 0 | 0 | -0.76428 | -22.1062 | 2 | 0 | 4.7 | -0.4 | 1.8 | 0.9 | 4.8 | -10.1 | -42.1 | -2.6 | -1.5 | 0.1 | -1.2 | 5.6 | 0.5 | 0 | 0.1 |  |  | -2.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | -0.6 | -32.4 | -33.3 | 27.8 | 24.4 | 15.8 | 9.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 0.7 | 12.5 | -3.3 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 3.5 | 5.7 | -29 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 0 |  | -6.8 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 8.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 |  | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 4 | 0 | -3.7 | -5.1 | -0.5 | -0.6 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 |  |  | 3.1 | 0 | 3.05 |  |  |  |  | 64.5295 | 1.6907 | 0 | 1.556 | 0.8 | 0.37184 | 0.17274 | -0.1 | 0.2 | 4.6913
12/08/2025 | 04:30 | 8.1 | 20.4 | 13.4 |  |  |  | 14.9 |  |  | -33.2 | -23.2 | -13.1 | 29.9 | 3.1 | 6.3 | 35.8 | 0.2 |  |  |  |  | 7.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | -3.34 | 5.29 | 7.05 |  |  |  | -4.1 | -4.1 |  | 0 | 0 | -0.85821 | -35.643 | 1.6 | 3.5 | 4.4 | -0.4 | 1.8 | 0.6 | 6.5 | -8.3 | -40 | -4.3 | -1.3 | 0.2 | -1.5 | 5.7 | 0.5 | 0 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.8 | -29.7 | -31.2 | 30.4 | 26.5 | 16.9 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 4.5 | 12.4 | -3 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 4.7 | 7 | -27.6 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 0 |  | -6.4 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 |  | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 4 | 0 | -4.2 | -5.7 | -0.6 | -0.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  | 3.9 | 0.4 | 3.32 |  |  |  |  | 51.5188 | 1.682 | 0 | 1.84 | 0.8 | 0.37342 | 0.1948 | 0.5 | -0.1 | 5.2902
12/08/2025 | 05:00 | 9.5 | 19.7 | 13.6 |  |  |  | 6.1 |  |  | -32.8 | -24.6 | -13.3 | 31.4 | 2.3 | 5.8 | 38.9 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 0.9 | 1.4 | 0 | -3.36 | 5.51 | 8.38 |  |  |  | -3.4 | -2.3 |  | -2.2 | 0.2 | -0.81357 | -35.4251 | 1.6 | 2.9 | 4.7 | -0.4 | 1.8 | 0.8 | 4.4 | -10.6 | -41.8 | -4.4 | -1.6 | -0.1 | -3.3 | 4.8 | 0.5 | 0 | -0.7 |  |  | -2.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | -3.6 | -31.7 | -33.1 | 28.1 | 24.7 | 14.7 | 9.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 6.4 | 12.9 | -3.3 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 4.4 | 6.8 | -27.8 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 0 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 8.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.4 | -6 | -0.6 | -0.7 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 3.7 | 1.3 | 3.28 |  |  |  |  | 28.8713 | 1.6794 | 0 | 1.772 | 0.9 | 0.37147 | 0.20242 | 0.4 | 0.1 | 5.4253
12/08/2025 | 05:30 | 0.8 | 15.3 | 12.8 |  |  |  | 0 |  |  | -32.7 | -28.8 | -17.2 | 31 | 0.7 | 4.7 | 55.2 | -0.1 |  |  |  |  | 10.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | -3.35 | 5.51 | 9.23 |  |  |  | -5.7 | 2.5 |  | -2.1 | 0.3 | -0.88369 | -31.9185 | 1.7 | 3.5 | 4.8 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | -2.1 | -16.8 | -46.8 | -5.9 | -1.3 | 0.1 | -6 | 2.6 | 0.5 | 0 | -6.6 |  |  | -3.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | -3.1 | -32.9 | -34.3 | 26.4 | 23.9 | 12.6 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 6.6 | 13.3 | -2.5 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 2.9 | 5.9 | -29.4 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 0 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 9.3 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.7 | -6.1 | -0.7 | -0.8 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 1.9 |  |  | 3.4 | 0.9 | 3.35 |  |  |  |  | -21.0622 | 1.6573 | 0 | 1.354 | 0.9 | 0.35555 | 0.25843 | 0.1 | 0.1 | 4.7252
12/08/2025 | 06:00 | 1.9 | 33.6 | 16 |  |  |  | 13 |  |  | -27.1 | -17.3 | -6.6 | 39.6 | 3.5 | 6.5 | 59.8 | 0.1 |  |  |  |  | 11.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | -3.35 | 5.72 | 9.24 |  |  |  | -4.8 | 2.4 |  | 8.8 | 0.2 | -0.8367 | -30.2346 | 1.7 | 2.6 | 4.8 | -0.4 | 1.8 | 0.6 | 5.2 | -10 | -41.6 | -7 | -1.3 | -0.1 | -4.1 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0.6 |  |  | -1.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.4 | -30.5 | -32 | 29.1 | 25.8 | 14.1 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 6.2 | 12.2 | -2.9 | 3.8 | -0.2 |  |  |  | 8 | 10.9 | -21.5 | 0 |  |  |  |  | 6.4 | 0 |  | -4.8 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 9.9 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 |  | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0.3 | -1.2 | -1.7 | -0.1 | -0.2 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.9 |  |  | 3.8 | 1.2 | 2.02 |  |  |  |  | 147.1587 | 1.6901 | 0 | 1.284 | 0.9 | 0.35949 | 0.25033 | 0.7 | 0.2 | 5.3839
12/08/2025 | 06:30 | 9.2 | 36.9 | 16.7 |  |  |  | 13 |  |  | -25.8 | -17.9 | -6 | 39.1 | 6.4 | 8.3 | 63.6 | 0 |  |  |  |  | 9 | 1.3 | 1.8 | 0 | -3.32 | 6.18 | 9.65 |  |  |  | -2.6 | -2.9 |  | 16.5 | 0.1 | -0.56176 | -14.9221 | 1.4 | 2.7 | 4.7 | -0.2 | 1.8 | 1.1 | 12.1 | -3 | -35.2 | -5.4 | -1.3 | -0.1 | -1.8 | 4.9 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | -0.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 4.8 | -28.1 | -29.3 | 31.8 | 28.9 | 17.6 | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 6.8 | 12.4 | 5.6 | 3.8 | -0.1 |  |  |  | 12.5 | 14.9 | -15.9 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 0 |  | -8.7 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 9.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | -0.6 | -2.2 | 0 | -0.3 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 8.4 | 0 | 2.2 | -0.1 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0.4 | 1 | 2 |  |  | 3.3 | 1.8 | 3.36 |  |  |  |  | 268.7861 | 1.745 | 0 | 1.112 | 0.9 | 0.3512 | 0.22483 | 0.7 | 0.6 | 5.633
12/08/2025 | 07:00 | 1.6 | 23.7 | 13.5 |  |  |  | 2.7 |  |  | -29.6 | -29.3 | -19.1 | 31.6 | 3.8 | 7.1 | 56.3 | -0.3 |  |  |  |  | 8.2 | 0.3 | 1 | 0 | -3.35 | 5.94 | 9.25 |  |  |  | -3.2 | -3.9 |  | 8.9 | 0.2 | -0.58233 | -15.7468 | 2.3 | 3 | 4.9 | 0.1 | 1.8 | 0.7 | 7.6 | -7.1 | -39.3 | -9 | -1.2 | 0.1 | -3.5 | 3.5 | 0.5 | 0 | -6.6 |  |  | -1.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | -0.7 | -29.5 | -30.8 | 29.4 | 26.6 | 16.3 | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 6.6 | 13.8 | 6.8 | 3.8 | 0 |  |  |  | 9.8 | 12.5 | -19.6 | 0 |  |  |  |  | 7.2 | 0 |  | -10.9 | 0.8 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | -0.6 | -0.9 | -0.4 | 6.1 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -2.1 | -3.3 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 4.4 | 0 | 1.9 | -0.2 | 0 | 0 | 21.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.9 |  |  | 2.8 | 2.1 | 3.39 |  |  |  |  | 128.6009 | 1.8155 | 0 | 1.16 | 0.8 | 0.36799 | 0.20259 | 0.4 | 0.6 | 5.3461
12/08/2025 | 07:30 | 0.5 | 19.6 | 13.8 |  |  |  | 17 |  |  | -23.7 | -15 | -4.4 | 41.8 | 6.7 | 8.3 | 48.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 0 | 0.7 | 0 | -3.34 | 5.88 | 8.93 |  |  |  | -2.4 | -1.5 |  | 23.8 | 0.2 | -0.91293 | -26.4973 | 2.2 | 2.6 | 4.7 | -0.2 | 1.8 | 0.8 | 13 | -2.1 | -34.2 | -4.6 | -1.1 | 0.2 | -0.7 | 6.3 | 0.5 | 0 | -1.1 |  |  | 0.9 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0.9 | -27.3 | -29 | 32.9 | 29.4 | 17.7 | 10.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 6.8 | 16.6 | 6.2 | 3.9 | 0 |  |  |  | 17.4 | 19.6 | -8.2 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 0 |  | -12.2 | 3.4 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.4 | -0.8 | 5 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0.8 | -3.4 | -4.8 | -0.5 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 4.9 | 0 | -0.3 | -0.2 | -6.3 | 0 | 17 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 |  |  | 4.5 | 2.3 | 2.3 |  |  |  |  | 247.4598 | 1.7835 | 0 | 1.152 | 0.9 | 0.37581 | 0.16163 | 1 | 0.6 | 5.973
12/08/2025 | 08:00 | -0.4 | 25.1 | 14.1 |  |  |  | 5.3 |  |  | -22.2 | -20.9 | -11.3 | 41.5 | 9.3 | 10.7 | 48.7 | -0.2 |  |  |  |  | 5.3 | 0.5 | 1.1 | 0 | -3.32 | 6.3 | 9.61 |  |  |  | -2.1 | -1.3 |  | 27.4 | 0.2 | -0.70386 | -11.8245 | 3 | 2.7 | 5.1 | -0.2 | 1.8 | 1.1 | 19.7 | 4.2 | -37.5 | -6.5 | -1 | 0.3 | -1.4 | 5 | 0.5 | 0 | -6 |  |  | 2.7 | 0 |  |  |  | 0 |  | 3.5 | -24 | -25.8 | 35.8 | 32.8 | 19.2 | 11.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 18.5 | 22.9 | 6.1 | 6.3 | -0.1 |  |  |  | 23.3 | 26 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | 4.5 | -3.8 |  | -11.6 | 5.8 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | -0.9 | 4.4 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | -0.4 |  | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4 | 1.9 | -3.4 | -5.3 | -0.5 | -0.7 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.9 | 0.1 | -2.8 | -0.2 | -7.3 | 0.3 | 14.2 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 4.1 | 3.6 | 1.85 |  |  |  |  | 302.1116 | 1.8057 | 0 | 1.418 | 1 | 0.3645 | 0.11993 | 1.5 | 0.6 | 6.8081
12/08/2025 | 08:30 | 1.7 | 33.9 | 15.7 |  |  |  | 10.9 |  |  | -8.1 | 3 | 13.2 | 58.8 | 15.3 | 14.6 | 40.3 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | -3.27 | 6.42 | 11.59 |  |  |  | 0.5 | 6.1 |  | 25.5 | 0.3 | -0.46528 | -16.0271 | 4.2 | 5.8 | 8.3 | -0.4 | 1.8 | 0.8 | 28.9 | 13.9 | -32.9 | -2.1 | -0.7 | 0.3 | -0.3 | 6.7 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 3.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.4 | -19.3 | -20.4 | 42.4 | 38.9 | 22 | 12.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 32.9 | 33.1 | 11.7 | 3.8 | 6 |  |  |  | 27.5 | 30 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 17.7 | 3.7 |  | -11.4 | 6.9 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | -1.2 | 4.6 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | -0.8 |  | 0.3 | 0.2 |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 4 | 2.4 | -3.6 | -5.2 | -0.5 | -0.3 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 0.6 | -3 | -0.2 | -6.5 | 0 | 21.2 | 0.4 | 1 | 1.2 | 1.9 |  |  | 5 | 2 | 2.78 |  |  |  |  | 562.0276 | 1.7424 | 0 | 1.468 | 0.8 | 0.35395 | 0.21205 | 0.6 | 0.6 | 5.7764
12/08/2025 | 09:00 | 4.1 | 39.3 | 17.3 |  |  |  | 16.2 |  |  | -9.2 | 2.6 | 14.5 | 59.9 | 13.9 | 14 | 49 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1.1 | 1.5 | 0 | -3.3 | 6.12 | 12.77 |  |  |  | 1.5 | 5.2 |  | 31 | 0.2 | -0.70423 | -17.0287 | 4.2 | 9.8 | 8.7 | -0.1 | 1.8 | 0.7 | 26.6 | 11.3 | -35.5 | -1.6 | -1.1 | 0.3 | -1 | 7.1 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | 3.6 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.2 | -20.9 | -22.5 | 40.5 | 36.5 | 21 | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 34.3 | 32.1 | 11.4 | 3.8 | 6 |  |  |  | 28.5 | 31 | 8.5 | 0 |  |  |  |  | 21.1 | 3.4 |  | -12.1 | 7 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | -1.1 | 4.9 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -3.3 |  | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 2.5 | -1.9 | -3 | -0.2 | -0.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.8 | 0.9 | -3.1 | -0.2 | -6.2 | 0 | 25.4 | 0.8 | 1 | 1 | 2 |  |  | 5.1 | 1.6 | 3.44 |  |  |  |  | 593.4971 | 1.7124 | 0 | 1.526 | 1 | 0.3488 | 0.22869 | 1.3 | 0.6 | 6.7159
12/08/2025 | 09:30 | 4 | 32.1 | 14.9 |  |  |  | 8.8 |  |  | 25 | 21.6 | 17 | 68.4 | 9.1 | 10 | 42 | 0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 1.3 | 1.5 | 0 | -3.31 | 5.76 | 14.56 |  |  |  | 2.7 | -2.5 |  | 22.3 | 0.2 | -1.0223 | -16.5813 | 2.7 | 11 | 7.9 | -0.3 | 1.8 | 0.8 | 20.1 | 5.3 | -41.5 | -2.1 | -1.2 | 0.1 | -0.5 | -1.7 | 0.5 | 0 | -3.7 |  |  | 1.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 8.2 | -25.9 | -25.8 | 36.6 | 32.4 | 19.3 | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 30.8 | 33.8 | 12.5 | 3.5 | 5.9 |  |  |  | 58.6 | 62.3 | 9.1 | 0 |  |  |  |  | 21.1 | 3.6 |  | -10.9 | 6.1 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -1.3 | 2.9 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -3.4 |  | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 4 | 2.5 | -5.5 | -6.7 | -0.9 | -1.1 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 1.3 | -3 | -0.2 | -6.3 | 0 | 28.8 | 1.3 | 1 | 1 | 2 |  |  | 2.2 | 2.8 | 2.94 |  |  |  |  | 613.1463 | 1.7235 | 0 | 1.956 | 0.8 | 0.33381 | 0.14266 | 0.3 | 1.3 | 6.556
12/08/2025 | 10:00 | 4.4 | 44.8 | 18.3 |  |  |  | 18.1 |  |  | 30 | 22.5 | 16.9 | 76.5 | 12.2 | 12.7 | 50.8 | -0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.3 | 1.4 | 0 | -3.33 | 5.61 | 15.73 |  |  |  | 5.7 | -0.9 |  | 41.5 | 0.2 | -0.77909 | -14.4935 | 3.4 | 9.8 | 8.9 | 0.2 | 1.8 | 0.5 | 26.7 | 12 | -34.8 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | -1 | 0.3 | 0.5 | 0 | -1.8 |  |  | 3.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.4 | -21.4 | -23.1 | 39 | 34.9 | 20.4 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 32.6 | 32.9 | 11.5 | 3.8 | 6 |  |  |  | 65.4 | 68.7 | 20 | 0 |  |  |  |  | 17.2 | 4.8 |  | -10.6 | 7.1 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -0.7 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -3.3 |  | 0.3 | 0.2 |  | -2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2.5 | -2.6 | -3 | -0.3 | -0.5 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.7 | 1.7 | -2.9 | -0.2 | -5.1 | 0 | 31.9 | 1.8 | 1 | 1 | 2 |  |  | 3.1 | 1.5 | 3.47 |  |  |  |  | 773.2074 | 1.7301 | 0 | 1.434 | 0.9 | 0.33563 | 0.11355 | 0.9 | 1.7 | 7.1132
12/08/2025 | 10:30 | 8.1 | 31 | 15.8 |  |  |  | 19.8 |  |  | 23 | 19.7 | 16.2 | 68.3 | 9.5 | 11.2 | 44.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | -3.33 | 5.4 | 16.5 |  |  |  | 6.8 | 0.9 |  | 28.7 | 0.2 | -0.69655 | -13.3582 | 2.5 | 10.5 | 8.6 | 0.1 | 1.8 | 0.6 | 23.6 | 8.4 | -38.2 | 1.1 | -1.4 | 0.1 | -0.5 | 1.7 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 4.2 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | -24.1 | -25.3 | 36.2 | 32.6 | 19.3 | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 70.2 | 51.2 | 14.8 | 9.7 | 10 |  |  |  | 61.7 | 64.4 | 14.2 | 0 |  |  |  |  | 15.4 | 4.2 |  | -10.7 | 6.4 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -1.1 | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -3.3 |  | 0.3 | 0.2 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2.4 | -6.4 | -7.3 | -1 | -1.1 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.5 | 2 | -2.9 | -0.2 | 0 | 0.1 | 29.5 | 2.2 | 1 | 1.1 | 2 |  |  | 0 | 2 | 3.41 |  |  |  |  | 748.9253 | 1.7087 | 0 | 1.528 | 0.9 | 0.33204 | 0.12477 | 1 | 1.3 | 6.8935
12/08/2025 | 11:00 | 7.2 | 39.3 | 16.9 |  |  |  | 26.6 |  |  | 27.3 | 26 | 22.6 | 72.8 | 11.7 | 11.7 | 46.8 | 0.1 |  |  |  |  | 9.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | -3.34 | 5.4 | 16.28 |  |  |  | 6 | 3 |  | 31.9 | 0.2 | -0.49648 | -10.6579 | 2.3 | 10 | 8.5 | 0 | 1.8 | 0.7 | 25.6 | 10.5 | -36.4 | 2 | -1.5 | 0.1 | -1.9 | -3.7 | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | 6.5 | 0 |  |  |  | 0 |  | 7.7 | -23.4 | -24.7 | 38 | 33.8 | 20.1 | 11.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 70.3 | 61.7 | 14.9 | 12.3 | 10.1 |  |  |  | 64.2 | 66.4 | 17.8 | 0 |  |  |  |  | 17.9 | 5.7 |  | -10.8 | 7.1 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.9 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -3.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 2.4 | -4.3 | -4.9 | -0.6 | -0.7 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.8 | 2.3 | -2.9 | -0.2 | 0 | 0 | 35.8 | 2.5 | 1 | 1.4 | 2 |  |  | 0 | 2.8 | 3.41 |  |  |  |  | 846.2956 | 1.6556 | 0 | 1.694 | 0.9 | 0.32203 | 0.15352 | 1.3 | 1.4 | 7.4252
12/08/2025 | 11:30 | 6.5 | 38.8 | 17.1 |  |  |  | 25 |  |  | 29.8 | 24.5 | 21.8 | 77 | 12.6 | 12.8 | 48 | 0 |  |  |  |  | 10.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | -3.29 | 5.69 | 17.38 |  |  |  | 6 | 6.4 |  | 30.8 | 0 | -0.31912 | -7.4177 | 2.1 | 9.9 | 8.5 | -0.3 | 1.7 | 0.4 | 28.7 | 13.3 | -33.3 | 5.7 | -1.7 | 0.1 | -3.5 | -2.7 | 0.5 | 0.1 | -3.3 |  |  | 7.4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.1 | -21.6 | -23.1 | 39.5 | 35.4 | 20.6 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 71 | 61.7 | 15.1 | 12.3 | 10.2 |  |  |  | 67.5 | 69.7 | 22.6 | 0 |  |  |  |  | 19.9 | 6.9 |  | -10.8 | 7.2 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -1.1 | 3.8 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -3.2 |  | 0.5 | 0.2 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2.5 | -4.6 | -4.9 | -0.7 | -0.7 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 2.5 | -2.8 | -0.2 | 0 | 0 | 32.3 | 2.8 | 0.9 | 1.2 | 2 |  |  | 0.8 | 3.2 | 2.55 |  |  |  |  | 882.6932 | 1.5347 | -0.045 | 1.744 | 0.9 | 0.31583 | 0.1044 | 1.5 | 1.4 | 7.4539
12/08/2025 | 12:00 | 11.6 | 39.7 | 17.4 |  |  |  | 28.9 |  |  | 25.4 | 23.2 | 18.9 | 70.2 | 11.6 | 12.4 | 48.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9.6 | 0.8 | 1 | 0 | -3.34 | 5.49 | 16.57 |  |  |  | 6.7 | -1.4 |  | 32.9 | 0 | -0.31908 | -4.0879 | 2 | 10 | 8.2 | -0.1 | 1.7 | 0.6 | 28.9 | 13.8 | -33.2 | 5.7 | -2 | -0.1 | -1.9 | -5.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  |  | 6.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.1 | -22.5 | -24.2 | 38.7 | 34.7 | 20.4 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 69.9 | 61.3 | 14.5 | 12.3 | 10.1 |  |  |  | 63.4 | 66.3 | 16.5 | 0 |  |  |  |  | 19.1 | 6.4 |  | -12 | 7.3 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -1 | 3.7 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -3.1 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | -5.5 | -5.5 | -0.7 | -0.8 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 2.6 | -3 | -0.2 | 0 | 0 | 38.7 | 2.8 | 1 | 1.2 | 2 |  |  | 0.8 | 1.3 | 1.78 |  |  |  |  | 854.693 | 1.4293 | -0.404 | 1.478 | 0.9 | 0.31044 | 0.34919 | 1.6 | 1.4 | 7.0629
12/08/2025 | 12:30 | 10.1 | 10.1 | 12 |  |  |  | 13.1 |  |  | 17 | 12.7 | 8.5 | 60.8 | -9.6 | -1.7 | 14.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 0.5 | 0.8 | 0 | -3.32 | 5.34 | 14.39 |  |  |  | 5.3 | -5.6 |  | 25.3 | 0 | -1.0077 | -2.4366 | 1.4 | 10 | 8.5 | -0.3 | 1.7 | 0.4 | 17.8 | 2.6 | -43.6 | 3.6 | -1.7 | 0.4 | -3 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | -1.2 |  |  | 2.2 | -3.4 |  |  |  | 0 |  | 1.2 | 29 | 28 | 40.3 | 49.3 | 9.9 | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 42.2 | 25.2 | 15.2 | 7.7 | 10.1 |  |  |  | 55.7 | 58.5 | 5.8 | 0 |  |  |  |  | 12 | 2.2 |  | -12.6 | 7 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -1.5 | 1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | -3.1 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2 | 2.4 | -6.9 | -7.6 | -1.1 | -1.1 | 1.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.5 | 2.5 | -3.1 | -0.2 | -8 | 0 | 31.5 | 2.8 | 1 | 0.7 | 2.1 |  |  | 3 | 0 | 2.12 |  |  |  |  | 613.3857 | 1.4447 | -0.796 | 1.5 | 0.9 | 0.27274 | 2.6237 | 0.8 | 1.4 | 8.1452
12/08/2025 | 13:00 | 9.8 | 3 | 10.4 |  |  |  | 12.7 |  |  | 13.6 | 9 | 5.8 | 57.3 | -10.7 | -2.8 | 7.3 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | -2.97 | 5.18 | 14.47 |  |  |  | 3.6 | 0.9 |  | 22.2 | 0 | -0.97927 | 5.409 | 1.2 | 10.4 | 8.7 | -0.9 | 1.7 | 0.6 | 16.4 | 1.1 | -45.1 | 2.8 | -1.9 | 0.3 | -1.5 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | -2.7 |  |  | 1.8 | -3.8 |  |  |  | 0 |  | 1.8 | 27.9 | 26.4 | 39.4 | 48 | 9.6 | 7.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 41.6 | 25 | 15.3 | 10.3 | 4.9 |  |  |  | 53.4 | 55.9 | 2.2 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 2.3 |  | -12.8 | 6.6 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -1.6 | 2 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -3.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 3.1 | 2.3 | -9.2 | -10.5 | -1.5 | -1.4 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.5 | 2.3 | -3.2 | -0.2 | -8.2 | 0 | 25.1 | 2.6 | 1 | 0.6 | 1.9 |  |  | 2.9 | 0 | 2.05 |  |  |  |  | 553.2597 | 1.4192 | -0.614 | 1.61 | 0.9 | 0.2678 | 2.6295 | 0.7 | 1.4 | 8.3125
12/08/2025 | 13:30 | 11 | 12.4 | 12.9 |  |  |  | 14.1 |  |  | 18.5 | 13 | 10.4 | 63.5 | -10.5 | -2.6 | 9.7 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | -3.37 | 5.17 | 14.21 |  |  |  | 4.3 | -2.2 |  | 0 | 0 | -0.81134 | 14.1113 | 1.8 | 9.2 | 9.3 | -0.5 | 1.7 | 0.9 | 15.2 | -0.1 | -42 | 4.9 | -1.9 | 0.5 | -2.9 | 5.7 | 0.5 | 0 | -2.5 |  |  | 2.7 | -6.6 |  |  |  | 0 |  | 1.9 | 27.6 | 26.3 | 39 | 47.2 | 9.2 | 7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 42.3 | 24 | 14.6 | 7.8 | 5 |  |  |  | 59.9 | 62.3 | 11.7 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | -1.5 |  | -12.2 | 6.5 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -1.3 | 2.7 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -3.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 8.2 | 2.5 | -6.2 | -6.6 | -0.8 | -1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.7 | 2.1 | -3.2 | -0.2 | -8 | 0 | 14.3 | 2.3 | 1 | 0.7 | 2.1 |  |  | 2.8 | 0 | 2.23 |  |  |  |  | 586.84 | 1.3152 | -0.544 | 1.74 | 0.9 | 0.27697 | 2.6222 | 0.4 | 1.4 | 8.1104
12/08/2025 | 14:00 | 10.6 | 19.5 | 13.5 |  |  |  | 25.1 |  |  | 16.8 | 11.2 | 8.5 | 60.8 | -10.6 | -2.2 | 21 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | -3.35 | 5.33 | 14.28 |  |  |  | 4.8 | -1.3 |  | 0 | 0 | -0.81183 | -5.7779 | 1.8 | 10.5 | 8.6 | -0.9 | 1.7 | 1 | 18 | 2.9 | -39.1 | 5.1 | -1.9 | 0.4 | -2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.7 |  |  | 4.3 | -4.4 |  |  |  | 0 |  | 4.6 | 28.7 | 27.5 | 40.2 | 48.2 | 9.9 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 42 | 24.7 | 14.7 | 7.7 | 4.9 |  |  |  | 62.1 | 65.7 | 15.4 | -9.2 |  |  |  |  | 8.4 | 0.1 |  | -11.7 | 5.2 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -1.1 | 2.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -3.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | -7.9 | -9.2 | -1.2 | -1.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.4 | 1.8 | -3.3 | -0.2 | -6.9 | 0 | 27 | 1.9 | 0 | 1.2 | 2 |  |  | 3 | 0 | 2.91 |  |  |  |  | 619.2802 | 1.3347 | -0.3 | 1.82 | 0.9 | 0.27599 | 2.6353 | 0.4 | 0.5 | 7.566
12/08/2025 | 14:30 | 7.3 | 24 | 15 |  |  |  | 21.9 |  |  | 20.4 | 19.9 | 16.8 | 66 | -8.8 | -1.7 | 10.1 | 0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1.1 | 1 | 2.3 | -3.33 | 5.43 | 13.59 |  |  |  | 4.4 | -2.8 |  | 0 | 0.1 | -0.61445 | -2.003 | 2.6 | 9.2 | 9 | -0.7 | 1.7 | 0.9 | 19.5 | 4.3 | -37.6 | 8.6 | -1.8 | 0.3 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | -0.7 |  |  | 8.3 | -5.7 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 29.5 | 28.6 | 41.3 | 49.3 | 10.1 | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 42.5 | 24.5 | 14.8 | 7.9 | 5 |  |  |  | 72.2 | 74.5 | 30.3 | -20.3 |  |  |  |  | 12.6 | 2.5 |  | -11.5 | 4.1 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -1 | 2.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -3.1 |  | 0.5 | 0.2 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 2.6 | -6.9 | -8.4 | -1.1 | -1.1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.4 | 1.4 | -3.3 | -0.2 | -7 | 0 | 29.7 | 1.5 | 1 | 1.3 | 2.1 |  |  | 0.6 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 690.4726 | 1.3675 | 0.054 | 1.48 | 0.9 | 0.27438 | 2.6353 | 0.4 | 1.5 | 8.6112
12/08/2025 | 15:00 | 12.2 | 26.3 | 14.7 |  |  |  | 34.5 |  |  | 22.8 | 19.3 | 16.2 | 68.3 | -6.9 | -0.1 | 10.7 | 0.1 |  |  |  |  | 9.7 | 1 | 0.9 | 2.2 | -3.34 | 5.56 | 15.61 |  |  |  | 9.2 | 1.4 |  | 0 | 0.1 | -0.57824 | -13.8943 | 2.4 | 9.9 | 8.5 | -0.5 | 1.7 | 0.9 | 23.1 | 7.7 | -43.8 | 4.9 | -2 | 0.3 | -1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | -0.2 |  |  | 8.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  | 3.6 | 31.4 | 31.1 | 43.4 | 52 | 11.2 | 7.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 42 | 24.6 | 14.9 | 7.8 | 5 |  |  |  | 74.7 | 77.3 | 34 | -20.7 |  |  |  |  | 13.9 | 3.3 |  | -11.1 | 3.3 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -0.9 | 3.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -3.1 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2.5 | -6 | -7.1 | -0.6 | -0.9 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.5 | 1 | -3.3 | -0.2 | -4.7 | 0 | 29.4 | 1 | 1 | 1.2 | 2 |  |  | 3.8 | 0 | 3.32 |  |  |  |  | 746.4774 | 1.3915 | 0 | 1.51 | 0.9 | 0.2597 | 2.6237 | 0.8 | 1.5 | 8.9849
12/08/2025 | 15:30 | 12.6 | 25.9 | 14.5 |  |  |  | 30.3 |  |  | 21.9 | 17.5 | 14.3 | 66.9 | -6 | 0.5 | 12 | 0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | -3.31 | 5.7 | 16.75 |  |  |  | 9.8 | -0.2 |  | 0 | 0.1 | -0.63772 | -5.2136 | 2.1 | 9.7 | 8.6 | -0.7 | 1.7 | 1.3 | 26 | 10.5 | -40.9 | 5 | -2 | 0.2 | -2.2 | -1.9 | 0.5 | 0.1 | -0.8 |  |  | 2.9 | -1 |  |  |  | 0 |  | 2.9 | 32.4 | 31.1 | 44.7 | 52.6 | 11.7 | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 42.4 | 24.8 | 15.1 | 7.7 | 5 |  |  |  | 64.5 | 67.3 | 19.4 | -27.1 |  |  |  |  | 17.9 | 5.7 |  | -10.9 | 1.9 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.5 | -0.8 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -2.7 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 2.4 | -5.4 | -5.9 | -0.6 | -0.7 | 1.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.7 | 0.6 | -3.1 | -0.2 | -2.8 | 0 | 38.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 2 |  |  | 2.1 | 0.1 | 3.56 |  |  |  |  | 726.7487 | 1.3702 | 0 | 1.44 | 0.9 | 0.27005 | 2.6284 | 0.9 | 1.5 | 9.0087
12/08/2025 | 16:00 | 12.3 | 16.3 | 13.3 |  |  |  | 28.6 |  |  | 20.8 | 11.2 | 9.3 | 65.7 | -6.4 | 0 | 13 | -0.1 |  |  |  |  | -1.4 | 1.1 | 1 | 2.2 | -3.34 | 5.12 | 18.46 |  |  |  | 8.5 | -3.8 |  | 0 | 0 | -1.3715 | -1.5739 | 0.3 | 9.8 | 8.9 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | 26 | 10.5 | -40.8 | 4.5 | -2 | 0.1 | -4.2 | -1.9 | 0.5 | 0 | -3.7 |  |  | 2.5 | -16.3 |  |  |  | 0 |  | 3.2 | 32.5 | 30.9 | 43.7 | 52.3 | 11.3 | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 42.4 | 24.9 | 14.9 | 7.8 | 5 |  |  |  | 64.1 | 67 | 19.2 | -31.7 |  |  |  |  | 16.7 | 4.9 |  | -10.4 | 1.1 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -0.8 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -2 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | -6.1 | -6.8 | -0.6 | -0.8 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 0.3 | -1.4 | -0.2 | -1 | 0 | 30.2 | 0.2 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1.8 | 0 | 2.37 |  |  |  |  | 646.9645 | 1.2962 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.2625 | 2.6353 | 0.2 | 1.6 | 8.294
12/08/2025 | 16:30 | 11.2 | 19.4 | 13.9 |  |  |  | 29.9 |  |  | 18.6 | 15.9 | 13.5 | 64.1 | -6.2 | -0.1 | 19.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 2.3 | -3.35 | 5.06 | 19.23 |  |  |  | 7.7 | -0.8 |  | 0 | 0 | -1.5498 | -6.1892 | -0.2 | 12.3 | 8.7 | -1 | 1.7 | 0.7 | 25.8 | 10.3 | -41 | 6.6 | -1.8 | 0.2 | -2.7 | -1.7 | 0.5 | 0.1 | -2.3 |  |  | 2.7 | -7.7 |  |  |  | 0 |  | 2.8 | 32.1 | 30.6 | 44 | 52 | 11.3 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 42.6 | 24.8 | 14.8 | 7.8 | 5 |  |  |  | 63.8 | 66.2 | 18.5 | -27.2 |  |  |  |  | 16.3 | 4.5 |  | -9.4 | 4 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 4.4 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | -0.6 |  | 0.3 | 0.2 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 0.5 | -7.6 | -8.7 | -0.8 | -1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 0 | 1.2 | -0.2 | 1 | 0 | 35.6 | 0 | 1 | 1.1 | 1.9 |  |  | 1.2 | 0 | 2.35 |  |  |  |  | 693.851 | 1.2098 | 0 | 1.5 | 0.8 | 0.28536 | 0.81286 | 0.2 | 1.5 | 6.308
12/08/2025 | 17:00 | 11.8 | 21 | 13.4 |  |  |  | 16.7 |  |  | 16.7 | 5.8 | 1.3 | 61.1 | -8.3 | -0.6 | 24.3 | -0.1 |  |  |  |  | 4.7 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | -3.37 | 5.01 | 25.61 |  |  |  | 7.2 | -6.7 |  | 0 | 0 | -1.2654 | -9.992 | -0.6 | 13.5 | 8.5 | -1.1 | 1.7 | 0.5 | 22.5 | 7.2 | -44 | 1.9 | -1.9 | 0.1 | -4.4 | -4.2 | 0.5 | 0.1 | -3.5 |  |  | 3.5 | -15.7 |  |  |  | 0 |  | -0.1 | 31.2 | 30 | 42.1 | 51.5 | 10.7 | 7.6 |  |  |  | -3.3 |  |  | -0.6 | 41.8 | 25.9 | 15.9 | 7.7 | 5 |  |  |  | 57.1 | 60.4 | 8.9 | -41 |  |  |  |  | 13.6 | 3 |  | -5.1 | 4.1 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 |  | 0.3 | 0.2 |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 7 | 0 | -8.3 | -9.6 | -0.9 | -1.2 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.5 | 0 | 2.1 | -0.2 | 7.4 | 1.6 | 12.4 | 0 | 1 | 0.8 | 1.8 |  |  | 1.6 | 0 | 2.11 |  |  |  |  | 575.8026 | 1.1479 | 0 | 1.14 | 0.9 | 0.28609 | 0.16051 | -0.6 | 1.6 | 4.6345
12/08/2025 | 17:30 | 12.4 | 29.2 | 14.9 |  |  |  | 19.2 |  |  | 15 | 6.7 | 2.8 | 59.3 | -8.6 | -1.2 | 34.1 | -0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | -3.4 | 4.72 | 24 |  |  |  | 9.6 | -1.3 |  | 0 | 0 | -0.5129 | -9.867 | 1.7 | 12.7 | 8.5 | -1.1 | 1.7 | 0.6 | 21.2 | 5.8 | -40.6 | 2.1 | -1.6 | 0.2 | -2.7 | -2.9 | 0.5 | 0.2 | -2.4 |  |  | 2.6 | -13.3 |  |  |  | 0 |  | -1.9 | 30.4 | 28.9 | 41.7 | 50.2 | 10.5 | 7.5 |  |  |  | -0.8 |  |  | -0.6 | 41.9 | 25.2 | 15 | 7.9 | 4.9 |  |  |  | 54.7 | 57.5 | 5.5 | -41.9 |  |  |  |  | 12.8 | 2.5 |  | -6.6 | 5 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.4 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 8 | 0.3 | -7.1 | -8.6 | -0.7 | -1 | 1.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 0 | 2.2 | -0.2 | 3.2 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0.8 | 1.8 |  |  | 4 | 0 | 2.27 |  |  |  |  | 584.8101 | 1.1317 | -0.05 | 1.05 | 0.8 | 0.29536 | 0.20773 | 0 | 1.6 | 5.0347
12/08/2025 | 18:00 | 11.5 | 17.8 | 13.7 |  |  |  | 2.7 |  |  | 2.1 | -2.2 | -4.9 | 44.2 | -14.9 | -5.9 | 50.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | -3.34 | 4.52 | 16.35 |  |  |  | 12.4 | -11 |  | 0 | 0 | -0.70327 | -13.5025 | 1.5 | 13.2 | 8.7 | -1 | 1.7 | 0.9 | 9.6 | -5.7 | -47.2 | 1.2 | -1.7 | 0.2 | -1.7 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | -3.1 |  |  | -1.3 | -12.8 |  |  |  | 0 |  | -7.6 | 23.5 | 21.9 | 34.9 | 43 | 7.2 | 6.2 |  |  |  | -2.5 |  |  | -0.6 | 42.6 | 24.3 | 14.5 | 5.1 | 4.9 |  |  |  | 38 | 40.4 | -18.9 | -60.6 |  |  |  |  | 5.3 | -1.8 |  | -5.8 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 1 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 6.5 | 0.3 | -8.3 | -9.7 | -1 | -1.3 | 1.8 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.7 |  |  | 3.6 | 0 | 3.31 |  |  |  |  | 320.5342 | 1.1679 | -0.752 | 1.12 | 0.8 | 0.3074 | 0.17756 | -0.5 | 0.9 | 3.2208
12/08/2025 | 18:30 | 13.5 | 30.2 | 15.6 |  |  |  | 25.1 |  |  | 6.8 | -0.5 | -4 | 49.1 | -9.9 | -2.1 | 55.4 | -0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 0.7 | 0.8 | 2.3 | -3.36 | 4.24 | 15.9 |  |  |  | 12.3 | -7.5 |  | 0 | 0 | -0.76047 | -12.4767 | 1.3 | 12.7 | 8.3 | -1.1 | 1.7 | 0.4 | 20.7 | 5.3 | -41.1 | 1.3 | -1.9 | 0.2 | -3.6 | 6 | 0.5 | 0.1 | -1.6 |  |  | 2.3 | 7.7 |  |  |  | 0 |  | 2.2 | 28.4 | 27.5 | 40.3 | 48.7 | 9.8 | 7.2 |  |  |  | 1.5 |  |  | -0.6 | 42.4 | 33.2 | 15.2 | 5.5 | 5 |  |  |  | 48.6 | 51.2 | -3.6 | -53.4 |  |  |  |  | 11.3 | 1.6 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | -7.1 | -8.3 | -0.8 | -1.1 | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.7 | 1 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 1.4 |  |  | 4.2 | 3.1 | 2.55 |  |  |  |  | 554.9929 | 1.2088 | -0.28 | 1.314 | 1 | 0.3186 | 0.09115 | 0.4 | 0.9 | 4.9526
12/08/2025 | 19:00 | 13.3 | 28.3 | 15.2 |  |  |  | 24 |  |  | 7.6 | 3.6 | -0.5 | 49.6 | -10.4 | -2.1 | 52.9 | 0.1 |  |  |  |  | 4.4 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | -3.36 | 4.22 | 14.62 |  |  |  | 13.7 | -0.7 |  | 0 | 0 | -1.2206 | -14.5268 | 0.7 | 13.1 | 8.3 | -1.2 | 1.7 | 0.3 | 19.9 | 4.5 | -42.2 | 0.5 | -1.8 | 0.2 | -3.1 | 5.8 | 0.5 | 0.2 | -0.6 |  |  | 2.1 | 7.5 |  |  |  | -0.8 |  | 2.5 | 28.6 | 27.9 | 40.5 | 48.4 | 9.8 | 7.2 |  |  |  | 1.1 |  |  | -0.6 | 41.4 | 32.8 | 14.8 | 4.9 | 4.8 |  |  |  | 45.7 | 49.4 | -7.6 | -52 |  |  |  |  | 11.6 | 1.8 |  | -5.2 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 7.8 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | -6.9 | -7.9 | -0.7 | -1.1 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 | 1.5 |  |  | 4.4 | 1.2 | 2.09 |  |  |  |  | 541.6226 | 1.1706 | -0.035 | 1.278 | 0.9 | 0.30679 | 0.10338 | 0.7 | 1.2 | 5.6237
12/08/2025 | 19:30 | 9.5 | 19.8 | 16.3 |  |  |  | 23.6 |  |  | 5.7 | 2.2 | -1.2 | 48.3 | -10.9 | -3.2 | 49.2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | -3.35 | 4.17 | 12.54 |  |  |  | 9.3 | -0.2 |  | 0 | 0 | -1.2775 | -18.5754 | 0.5 | 12.5 | 8.1 | -1.1 | 1.7 | 0.2 | 18 | 2.7 | -43.8 | 2 | -1.7 | 0.2 | -3.3 | 5.7 | 0.5 | 0.2 | -0.8 |  |  | 1.7 | 14 |  |  |  | 0 |  | 1.3 | 27.3 | 26 | 39.1 | 47.5 | 9.1 | 7 |  |  |  | 2.3 |  |  | -0.6 | 42.3 | 40.9 | 14.7 | 5.1 | 4.9 |  |  |  | 44.7 | 47.6 | -8.9 | -54.2 |  |  |  |  | 10.4 | 1.1 |  | -7.6 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 7.7 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 2.2 | 0 | 0.4 | -7 | -8.1 | -0.8 | -1.1 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |  |  | 5 | 1.1 | 2.28 |  |  |  |  | 499.7871 | 1.1466 | -0.467 | 0.882 | 0.8 | 0.30755 | 0.08469 | 0.7 | 1.1 | 4.5539
12/08/2025 | 20:00 | 9.2 | 24.2 | 17 |  |  |  | 24 |  |  | 7.2 | -2.7 | -5.8 | 50.1 | -11.2 | -3.3 | 52 | -0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 0.9 | 1 | 2.3 | -3.32 | 4.44 | 12.48 |  |  |  | 8.3 | -0.7 |  | 0 | 0 | -1.2893 | -22.7924 | 1 | 12.6 | 8.6 | -0.5 | 1.7 | 1 | 17.7 | 7.1 | -44 | 0.1 | -1.4 | 0.4 | -2.8 | 5.4 | 0.5 | 0.1 | -2.5 |  |  | 0.9 | 6.8 |  |  |  | 0 |  | 1.2 | 27.5 | 26.5 | 38.8 | 47.8 | 9.1 | 7 |  |  |  | 0.5 |  |  | -0.6 | 42.8 | 41.5 | 14.9 | 5.3 | 5 |  |  |  | 44.9 | 47.3 | -8.9 | -59.8 |  |  |  |  | 8.5 | 0 |  | -5.8 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 8 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | -8.6 | -10 | -1 | -1.3 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1.2 |  |  | 3.9 | 1.3 | 2.95 |  |  |  |  | 481.2682 | 1.2475 | -0.064 | 1.006 | 0.8 | 0.31354 | 0.07772 | 0.4 | 1 | 4.7807
12/08/2025 | 20:30 | 7.9 | 26.8 | 17 |  |  |  | 23.7 |  |  | 5.9 | -2.5 | -6.4 | 48.2 | -11.5 | -3.2 | 53.3 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 0.9 | 1 | 2.2 | -3.34 | 4.35 | 14.01 |  |  |  | 6.6 | -0.7 |  | 0 | 0 | -1.4253 | -23.8902 | 1.1 | 12.8 | 8.6 | -0.1 | 1.7 | 1 | 16.5 | 6 | -45.3 | -1.2 | -1.7 | 0.2 | -3.9 | 5.4 | 0.5 | 0.1 | -1.2 |  |  | -0.1 | 3.5 |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 27.2 | 25.9 | 38.7 | 47.3 | 9 | 6.9 |  |  |  | -0.7 |  |  | -0.6 | 42.1 | 41.4 | 15.1 | 7.3 | 4.9 |  |  |  | 43.2 | 45.8 | -11.6 | -58.3 |  |  |  |  | 7.9 | -0.4 |  | -3.5 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.8 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.3 | 0 | -8.1 | -9.1 | -0.9 | -1.2 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1.9 |  |  | 3.5 | 0.1 | 3 |  |  |  |  | 470.6045 | 1.2102 | -0.228 | 0.992 | 0.8 | 0.29408 | 0.17253 | 0.1 | 1 | 4.3408
12/08/2025 | 21:00 | 8.6 | 32 | 18.2 |  |  |  | 19.2 |  |  | 2.8 | -0.8 | -3.9 | 43.7 | -12.4 | -4.2 | 57.7 | 0.2 |  |  |  |  | 4.3 | 1 | 1.1 | 2.3 | -3.37 | 4.15 | 12.23 |  |  |  | 7.1 | -2.4 |  | 0 | 0 | -1.4843 | -15.5046 | 1 | 12.5 | 8.4 | -0.2 | 1.7 | 0.6 | 14.9 | 4.4 | -46.9 | 0.1 | -1.7 | 0.4 | -2.3 | 5.8 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | -2 |  |  |  | 0 |  | 0.1 | 26.4 | 25 | 37.4 | 46 | 8.4 | 6.7 |  |  |  | -1.5 |  |  | -0.6 | 41.2 | 40.6 | 14.5 | 7.3 | 6.9 |  |  |  | 40.7 | 43.2 | -15.8 | -56.8 |  |  |  |  | 8 | -0.3 |  | -2.5 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 9.7 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.3 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 0 | -7.2 | -8.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1 | 1.8 |  |  | 3.2 | 0.2 | 2.09 |  |  |  |  | 462.8111 | 1.2156 | -0.485 | 0.94 | 0.9 | 0.29041 | 0.19909 | -0.4 | 1 | 3.6601
12/08/2025 | 21:30 | 6.3 | 31.7 | 18.1 |  |  |  | 16.7 |  |  | -0.9 | -3.4 | -7.1 | 39.2 | 12.5 | 13.8 | 56.1 | 0.2 |  |  |  |  | 4.8 | 0.9 | 1 | 2.3 | -3.35 | 4.18 | 10.29 |  |  |  | 0.5 | -5.4 |  | 0 | 0 | -1.2967 | 16.572 | 1.7 | 12.7 | 8.1 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 25.4 | -9.7 | -47.5 | 1.4 | -1.4 | 0.6 | -1.7 | 5.7 | 0.5 | 0.1 | -1.2 |  |  | -2.8 | -5.4 |  |  |  | 0 |  | 6.3 | 20.9 | 17.4 | 31.4 | 38.4 | 5.6 | 5.6 |  |  |  | 2.6 |  |  | -0.6 | 41.7 | 40.7 | 9.1 | 7.1 | 5.7 |  |  |  | 36.6 | 39.9 | -21.6 | -59.9 |  |  |  |  | 4.6 | -2.3 |  | -3.1 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 10.1 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 |  | 0.5 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 3.8 | 0 | -7.3 | -8.5 | 0 | 0 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.9 |  |  | 3 | 0 | 2.53 |  |  |  |  | 449.0253 | 1.2493 | -0.158 | 1.288 | 0.8 | 0.31145 | 0.13895 | -0.7 | 0 | 2.9297
12/08/2025 | 22:00 | 5.7 | 30.2 | 17.7 |  |  |  | 11.2 |  |  | -1.8 | -5.5 | -9.1 | 38.9 | 12.3 | 13.2 | 54.9 | 0.1 |  |  |  |  | 4.3 | 1 | 1.2 | 2.3 | -3.34 | 4.17 | 8.24 |  |  |  | -0.5 | -6 |  | 0 | 0 | -1.4912 | 30.5298 | 2.1 | 12.7 | 8.3 | -0.7 | 1.7 | -0.1 | 23.8 | -11.3 | -48.9 | 1.1 | -1.4 | 0.6 | -1.7 | 4.8 | 0.5 | 0.1 | 0 |  |  | -4.6 | -6.2 |  |  |  | 0 |  | 7.2 | 18.4 | 18 | 29.8 | 38.5 | 5.1 | 5.2 |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.6 | 42.1 | 41 | 8.7 | 7.2 | 5.9 |  |  |  | 37.3 | 39.8 | -20.3 | -55.7 |  |  |  |  | 3.3 | -3.1 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 10 | 2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0 |  | 0.6 | 0.3 |  | -1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -8.6 | -0.8 | -1.1 | 1.9 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 2.1 |  |  | 2.6 | 0 | 2.81 |  |  |  |  | 431.6185 | 1.2765 | -0.429 | 0.84 | 0.9 | 0.32775 | 0.11167 | -0.2 | 0.8 | 3.6269
12/08/2025 | 22:30 | 4.3 | 26.8 | 17.4 |  |  |  | 11.8 |  |  | -16.7 | -5.2 | -8.3 | 45.9 | 22.3 | 20.1 | 57.8 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | -3.36 | 4.47 | 5.69 |  |  |  | -2.6 | -7.2 |  | 0 | 0 | -1.7378 | 30.7233 | 2.8 | 12.4 | 9.3 | -0.5 | 1.7 | 0.7 | 28.3 | -7 | -39.7 | 0.4 | -1.3 | 0.9 | -0.7 | 4.1 | 0.5 | 0.1 | -0.7 |  |  | -4.5 | 7.4 |  |  |  | 0 |  | 7.9 | -1.2 | -2.5 | 24.6 | 33 | 9.8 | 7.3 |  |  |  | -0.2 |  |  | -0.6 | 42.6 | 41.2 | 9 | 8 | 6 |  |  |  | 39.3 | 41.4 | -17.1 | -54.8 |  |  |  |  | 0.9 | -3.9 |  | -4.5 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.7 | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 |  | 0.6 | 0.3 |  | -1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.5 | -7.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 2 |  |  | 3.9 | 0.5 | 3.07 |  |  |  |  | 433.7555 | 1.3272 | 0.091 | 1.46 | 0.9 | 0.33161 | 0.14096 | 0.4 | 0.1 | 4.7507
12/08/2025 | 23:00 | 4.2 | 29.6 | 16.6 |  |  |  | 19.1 |  |  | -13.9 | -0.5 | -5.2 | 25 | 10.9 | 16.1 | 55.7 | -0.1 |  |  |  |  | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 2.3 | -3.38 | 4.81 | 4.77 |  |  |  | -4 | -11.6 |  | 0 | 0 | -1.7826 | 29.3998 | 3 | 13.7 | 8 | -0.3 | 1.7 | 0.5 | 45 | 10.9 | -44.4 | -0.6 | -1.2 | 0.9 | -0.6 | 1.2 | 0.5 | 0 | -2.5 |  |  | -3.8 | 2.6 |  |  |  | 0 |  | 9.3 | -14.3 | -15.2 | 38.9 | 3.7 | 9.5 | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 15 | 17.4 | 0.3 | 4.8 | 2.7 |  |  |  | 41.5 | 44.8 | -14.2 | -50.4 |  |  |  |  | 1.9 | 0.3 |  | -5 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 10.9 | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 |  | 0.6 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -5.9 | -7 | -0.6 | -1 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.7 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.6 | 2.85 |  |  |  |  | 335.5672 | 1.3514 | -0.147 | 1.25 | 0.9 | 0.34042 | 0.17832 | 0.2 | 0.3 | 4.3731
12/08/2025 | 23:30 | 3.1 | 18.3 | 15.9 |  |  |  | 16.3 |  |  | -18.1 | -3 | -7.8 | 19.9 | 7.6 | 13.5 | 51.9 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | 1.1 | 1.2 | 2.5 | -3.39 | 4.34 | 2.56 |  |  |  | -5.1 | -14.5 |  | 0 | 0 | -1.332 | 3.7889 | 2.7 | 13.6 | 8.3 | -0.4 | 1.7 | 0.5 | 35.8 | 1.7 | -47.8 | -1.5 | -1.3 | 0.7 | -1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | -2.2 |  |  | -2.7 | -3.6 |  |  |  | 0 |  | 3.4 | -17.5 | -19.4 | 34.7 | -0.7 | 7.5 | 6.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 16.5 | 16.9 | 0 | 3.9 | 2.9 |  |  |  | 41.4 | 44.4 | -13.7 | -53.7 |  |  |  |  | -3.4 | -2.9 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 10 | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 |  | 0.3 | 0.2 |  | -1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -6.3 | -7.1 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.1 |  |  | 1.7 | 0 | 3.1 |  |  |  |  | 194.5669 | 1.3517 | 0.197 | 1.206 | 0.9 | 0.33105 | 0.21301 | -0.2 | 0 | 3.9987
13/08/2025 | 00:00 | 2.6 | 11.3 | 14.9 |  |  |  | 24.4 |  |  | -9.4 | -10.6 | -16.4 | 30.9 | 10.4 | 16.6 | 60.9 | -0.6 |  |  |  |  | -2.5 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | -3.41 | 4.32 | 3.59 |  |  |  | -7 | -12.7 |  | 0 | 0 | -1.7701 | -33.5001 | 1.3 | 13.4 | 8.8 | -0.1 | 1.7 | 0 | 42.5 | -1.6 | -41.2 | -6.1 | -1.5 | 0.7 | -5.1 | -1.3 | 0.5 | 0 | -16.4 |  |  | -2.1 | 7.7 |  |  |  | 0 |  | 1 | -14 | -15.6 | 37.2 | 3.6 | 9.2 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 18.9 | 19.2 | 1.7 | 3.9 | 2.9 |  |  |  | 45.2 | 48.3 | -7.8 | -61.5 |  |  |  |  | -2.9 | -2.6 |  | -5.1 | 0 |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2 | 11.3 | 2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 |  | 0.3 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -5.9 | -6.8 | 0 | 0 | 1.7 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 |  |  | 1.9 | 0.2 | 2.63 |  |  |  |  | 199.2598 | 1.3565 | -0.045 | 1.354 | 0.9 | 0.32355 | 0.20823 | 0.7 | 0.2 | 4.9973
EJEC |  | 181.75 | 574.8 | 356.2 | 0 | 0 | 0 | 392.4 | 0 | 0 | -100.8 | -77.3 | -34.75 | 1128.6 | 20.85 | 127.15 | 1024.95 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7 | 19.9 | 25.45 | 23.7 | -80.18 | 123.335 | 281.91 | 0 | 0 | 0 | 50.3 | -54.1 | 0 | 186.6 | 1.5 | -22.5961 | -295.5352 | 42.75 | 196.3 | 174.4 | -10.75 | 41.9 | 16.05 | 426.6 | 6.45 | -994.65 | -7.5 | -37.15 | 5.8 | -52.95 | 67.8 | 12 | 1.25 | -45.95 | 0 | 0 | 14.5 | -31.15 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 53.55 | -81.55 | -111.6 | 848.1 | 842 | 319.4 | 211.85 | 0 | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -14.35 | 718.15 | 644.1 | 195.35 | 145.4 | 92.55 | 0 | 0 | 0 | 888.95 | 952.25 | -132.65 | -475.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6 | 25.95 | 0 | -197.05 | 56.95 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 10.85 | 2.7 | 18.25 | 0.8 | 13.7 | 0 | -6.9 | -15.05 | -0.25 | 155.95 | 36.65 | 8.65 | 17.35 | 23.25 | -22.7 | 0 | 8.7 | 5.6 | 0 | -41.1 | 3.2 | 8.65 | 10.45 | 10.8 | 34.15 | 75.05 | 22.3 | -138.65 | -168 | -15.95 | -18.2 | 43.75 | 3.1 | 19.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 34.9 | 13 | -20.5 | -4.75 | -41.8 | 2 | 286.65 | 13.75 | 16.1 | 23.85 | 46.2 | 0 | 0 | 69.15 | 19.6 | 66.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9663.0537 | 35.3104 | -2.7505 | 33.841 | 20.8 | 7.7418 | 14.1083 | 8.95 | 18.65 | 136.651

## DEMANDA_AREAS
martes, 12 de Agosto del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6376.4701 | 907.7351 | 3899.902 | 1568.833 | 230.7945
01:00 | 0 | 6275.8314 | 898.5979 | 3793.7643 | 1583.4692 | 228.532
01:30 | 0 | 6177.0355 | 878.9071 | 3730.8392 | 1567.2892 | 227.2586
02:00 | 0 | 6196.8928 | 895.3103 | 3733.8066 | 1567.7759 | 225.867
02:30 | 0 | 6109.7997 | 890.4095 | 3646.3017 | 1573.0885 | 228.5871
03:00 | 0 | 6145.4052 | 904.623 | 3658.0365 | 1582.7457 | 234.2326
03:30 | 0 | 6007.7957 | 864.638 | 3546.9271 | 1596.2306 | 227.5505
04:00 | 0 | 6184.1241 | 902.2806 | 3673.5321 | 1608.3114 | 225.3154
04:30 | 0 | 6132.3856 | 915.9448 | 3601.6261 | 1614.8147 | 222.2942
05:00 | 0 | 6258.0802 | 900.9645 | 3707.0622 | 1650.0535 | 222.3399
05:30 | 0 | 6354.4086 | 934.1374 | 3746.1693 | 1674.1019 | 231.6115
06:00 | 0 | 6602.4923 | 986.1452 | 3944.0766 | 1672.2705 | 225.0038
06:30 | 0 | 6796.0612 | 1036.5034 | 4074.2022 | 1685.3556 | 217.9884
07:00 | 0 | 6703.7949 | 992.3258 | 4025.0855 | 1686.3836 | 211.1314
07:30 | 0 | 6861.4087 | 1023.9829 | 4163.9928 | 1673.433 | 222.2523
08:00 | 0 | 6861.3292 | 1003.7827 | 4194.9258 | 1662.6208 | 221.2239
08:30 | 0 | 6991.5369 | 1070.5703 | 4241.2182 | 1679.7484 | 231.1196
09:00 | 0 | 7273.2391 | 1087.7499 | 4503.1842 | 1682.305 | 232.7669
09:30 | 0 | 7311.3637 | 1099.5875 | 4508.5189 | 1703.2573 | 235.9654
10:00 | 0 | 7419.1964 | 1119.9011 | 4622.2568 | 1677.0385 | 239.414
10:30 | 0 | 7431.9333 | 1148.4435 | 4591.0876 | 1692.4022 | 236.6203
11:00 | 0 | 7549.5615 | 1142.5949 | 4719.1218 | 1687.8448 | 239.5886
11:30 | 0 | 7657.0998 | 1170.3909 | 4789.1253 | 1697.5836 | 243.1294
12:00 | 0 | 7581.9474 | 1188.6067 | 4685.9527 | 1707.388 | 236.4507
12:30 | 0 | 7413.2443 | 1129.1466 | 4585.5146 | 1698.5831 | 235.4734
13:00 | 0 | 7335.3774 | 1105.9767 | 4538.0635 | 1691.3372 | 233.9585
13:30 | 0 | 7343.1064 | 1084.576 | 4578.7599 | 1679.7705 | 242.4407
14:00 | 0 | 7433.6003 | 1133.8198 | 4598.4786 | 1701.3019 | 245.2587
14:30 | 0 | 7478.1077 | 1110.9028 | 4667.4093 | 1699.7956 | 245.6289
15:00 | 0 | 7536.0244 | 1152.3344 | 4651.3731 | 1732.3169 | 251.2234
15:30 | 0 | 7612.147 | 1167.1387 | 4691.4903 | 1753.518 | 246.5244
16:00 | 0 | 7545.8256 | 1153.8687 | 4659.6242 | 1732.3327 | 244.6472
16:30 | 0 | 7480.1123 | 1146.1704 | 4601.0838 | 1732.8581 | 254.4147
17:00 | 0 | 7350.8264 | 1098.99 | 4494.0965 | 1757.7399 | 247.3595
17:30 | 0 | 7421.0281 | 1118.163 | 4501.1534 | 1801.7117 | 243.5178
18:00 | 0 | 7269.673 | 1036.3181 | 4391.0529 | 1842.302 | 231.8331
18:30 | 0 | 7496.1632 | 1131.7149 | 4507.6432 | 1856.8051 | 232.802
19:00 | 0 | 7542.656 | 1182.1806 | 4498.507 | 1861.9684 | 229.7746
19:30 | 0 | 7530.2253 | 1184.2255 | 4522.9676 | 1823.0322 | 228.6155
20:00 | 0 | 7528.4418 | 1167.3952 | 4512.9267 | 1848.1199 | 228.807
20:30 | 0 | 7527.5591 | 1157.5519 | 4508.5504 | 1861.4568 | 233.0974
21:00 | 0 | 7489.0517 | 1142.3869 | 4493.1079 | 1853.5569 | 235.9339
21:30 | 0 | 7443.8608 | 1171.0349 | 4442.992 | 1829.8339 | 239.7386
22:00 | 0 | 7384.9322 | 1097.4026 | 4474.9216 | 1812.608 | 241.449
22:30 | 0 | 7213.8131 | 1047.8567 | 4384.1958 | 1781.7606 | 255.5317
23:00 | 0 | 7071.8162 | 1035.2635 | 4294.724 | 1741.8287 | 246.847
23:30 | 0 | 6830.1699 | 969.3955 | 4148.0686 | 1712.7058 | 246.6652
00:00 | 0 | 6694.9786 | 985.5765 | 4018.3147 | 1691.0874 | 242.0629
MÁXIMO | 0 | 7657.0998 | 1188.6067 | 4789.1253 | 1861.9684 | 255.5317
MÍNIMO | 0 | 6007.7957 | 864.638 | 3546.9271 | 1567.2892 | 211.1314
PROMEDIO | 0 | 7046.4986 | 1055.6984 | 4282.6195 | 1708.1808 | 235.0134
ENERGÍA | 0 | 169115.9671 | 25336.7615 | 102782.8675 | 40996.3381 | 5640.3215
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 12 de Agosto del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 39.3529 | [5 empty] | 19.2735 | 26.4247 | 13.3329 | 6.18 | 31.898 |  |  | 53.595 |  | 44.2453 |  | 9.6 |  | 135.306 |  | 8.8614 |  |  | 15.07 |  |  | 3.1 |  | 6.4951 |  | 5.3379 | 9.102 |  | 50.9742 | 129.5076 | 28.4079 | 0.81 | 168.02 |  | 38.3714 | 32.11 |  | 192.9598 | 35.4761 |  |  |  | 2.4 |  | 72.7227 |  | 12 |  |  | 107.7934 | 9.3233 |  |  |  |  | 33.62 | 2.11 | 130.33 |  | 4.8575 | 130.8726 | 12.6078 |  |  | 3.8582 |  |  | 92.6893 | 24.8422 |  | 0.645 | 24.8011 | 435.0546 |  | 76.3224 | 18.2078 |  |  | 15.7798 | 5.2616 |  |  | 17.519 | 176.83 |  | 18.139 | 2.2445 | 24.094
01:00 |  |  | 41.4892 | [5 empty] | 18.0792 | 26.7991 | 13.0886 | 9.64 | 31.676 |  |  | 53.538 |  | 52.9967 |  | 9.7 |  | 94.457 |  | 8.8733 |  |  | 16.22 |  |  | 4.9 |  | 5.1913 |  | 5.3343 | 9.371 |  | 51.3897 | 132.6117 | 28.0642 | 0.7 | 170.84 |  | 38.1787 | 34.88 |  | 197.9888 | 34.6725 |  |  |  | 2.5 |  | 72.9236 |  | 12 |  |  | 106.79 | 9.2962 |  |  |  |  | 33.7 | 2.07 | 130.9463 |  | 4.7989 | 131.8153 | 12.0761 |  |  | 3.9635 |  |  | 92.0879 | 24.868 |  | 0.614 | 24.4829 | 443.6324 |  | 75.8563 | 17.9391 |  |  | 16.4649 | 5.1638 |  |  | 17.0458 | 189.18 |  | 19.076 | 2.1553 | 24.142
01:30 |  |  | 41.73 | [5 empty] | 18.7132 | 26.7547 | 13.6447 | 8.07 | 31.342 |  |  | 52.329 |  | 42.3011 |  | 9.6 |  | 164.407 |  | 8.9129 |  |  | 15.97 |  |  | 5.4 |  | 4.0574 |  | 5.3113 | 9.363 |  | 51.1758 | 130.4158 | 27.5545 | 0.64 | 170.74 |  | 37.8789 | 36.06 |  | 196.1523 | 34.4323 |  |  |  | 2.4 |  | 73.4828 |  | 12 |  |  | 100.7168 | 8.945 |  |  |  |  | 33.87 | 2.04 | 130.0099 |  | 4.9852 | 130.5161 | 12.4576 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.6022 | 24.8857 |  | 0.598 | 25.2149 | 457.9647 |  | 77.8456 | 18.2202 |  |  | 16.84 | 5.1879 |  |  | 16.8692 | 186.69 |  | 19.003 | 2.1753 | 24.048
02:00 |  |  | 42.5256 | [5 empty] | 19.6099 | 26.7749 | 13.7597 | 8.22 | 31.272 |  |  | 51.743 |  | 37.0181 |  | 9.7 |  | 145.269 |  | 8.7999 |  |  | 15.58 |  |  | 1.4 |  | 6.4206 |  | 5.2736 | 9.529 |  | 51.8335 | 132.5573 | 26.6459 | 0.44 | 169.11 |  | 38.1791 | 35.84 |  | 198.1763 | 35.488 |  |  |  | 2.5 |  | 73.397 |  | 12 |  |  | 102.4065 | 8.788 |  |  |  |  | 31.8 | 1.85 | 133.2804 |  | 5.3025 | 129.8268 | 12.5556 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.7592 | 24.891 |  | 0.607 | 25.2655 | 461.8043 |  | 76.0723 | 18.5159 |  |  | 16.2417 | 5.1603 |  |  | 16.5549 | 175.1 |  | 19.186 | 2.1822 | 24.227
02:30 |  |  | 43.8313 | [5 empty] | 17.3718 | 26.9842 | 14.2932 | 7.81 | 31.446 |  |  | 51.807 |  | 38.3415 |  | 9.9 |  | 122.053 |  | 8.4002 |  |  | 15.4 |  |  | 1.4 |  | 4.7093 |  | 5.2218 | 9.629 |  | 51.2774 | 131.2886 | 27.7303 | 0.41 | 169 |  | 37.5735 | 36.22 |  | 198.2204 | 36.4209 |  |  |  | 2.5 |  | 73.4201 |  | 12 |  |  | 96.9742 | 9.4551 |  |  |  |  | 33.26 | 1.81 | 133.5716 |  | 5.2922 | 130.6345 | 13.1215 |  |  | 3.872 |  |  | 89.9971 | 24.874 |  | 0.595 | 25.6675 | 463.5647 |  | 77.0583 | 18.4984 |  |  | 16.8249 | 4.7962 |  |  | 16.9822 | 182.01 |  | 24.46 | 2.1161 | 24.334
03:00 |  |  | 44.4508 | [5 empty] | 19.3194 | 27.2553 | 14.2718 | 8.72 | 30.988 |  |  | 51.93 |  | 38.9693 |  | 9.8 |  | 95.222 |  | 8.2738 |  |  | 15.22 |  |  | 2.1 |  | 5.0354 |  | 4.8159 | 9.415 |  | 51.9201 | 130.183 | 28.101 | 0.67 | 162.66 |  | 38.1986 | 36.49 |  | 197.8388 | 36.3886 |  |  |  | 2.5 |  | 73.3739 |  | 12 |  |  | 108.346 | 9.5664 |  |  |  |  | 33.65 | 1.8 | 135.7118 |  | 5.4358 | 129.1652 | 13.3611 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.644 | 24.8908 |  | 0.6 | 26.3542 | 458.5813 |  | 75.1076 | 18.3891 |  |  | 16.8938 | 4.7749 |  |  | 17.2464 | 188.47 |  | 24.827 | 1.9465 | 24.152
03:30 |  |  | 48.2657 | [5 empty] | 18.9316 | 27.0203 | 13.8665 | 8.55 | 31.374 |  |  | 52.094 |  | 47.8635 |  | 9.7 |  | 128.875 |  | 8.4001 |  |  | 15.18 |  |  | 2.9 |  | 3.3097 |  | 5.0572 | 9.407 |  | 51.882 | 132.4057 | 26.3782 | 0.48 | 160.58 |  | 38.8775 | 34.52 |  | 197.8906 | 36.1619 |  |  |  | 2.5 |  | 73.3003 |  | 12 |  |  | 95.6776 | 9.3264 |  |  |  |  | 33.8 | 1.75 | 137.7199 |  | 5.3402 | 131.9035 | 11.502 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.5409 | 24.975 |  | 0.6 | 26.1739 | 455.8007 |  | 76.8271 | 17.9724 |  |  | 17.2362 | 4.7847 |  |  | 16.7628 | 199.11 |  | 24.238 | 1.9959 | 24.18
04:00 |  |  | 48.1092 | [5 empty] | 19.212 | 27.0728 | 14.0337 | 8.54 | 31.254 |  |  | 52.08 |  | 33.5571 |  | 9.5 |  | 142.76 |  | 8.4344 |  |  | 15.36 |  |  | 4.2 |  | 4.0544 |  | 5.1905 | 9.074 |  | 50.1458 | 129.8461 | 26.8634 | 0.18 | 162.95 |  | 37.3902 | 34.26 |  | 197.4525 | 35.4439 |  |  |  | 2.4 |  | 73.2795 |  | 12 |  |  | 97.2368 | 9.1101 |  |  |  |  | 33.45 | 1.68 | 135.7548 |  | 5.4069 | 130.5156 | 9.1057 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.4881 | 24.9737 |  | 0.595 | 25.6393 | 458.4665 |  | 80.5829 | 18.1023 |  |  | 17.0014 | 4.9693 |  |  | 17.147 | 212.59 |  | 23.687 | 2.0632 | 24.109
04:30 |  |  | 44.9274 | [5 empty] | 19.1819 | 27.5296 | 15.0639 | 11.24 | 30.288 |  |  | 53.112 |  | 43.7793 |  | 9.4 |  | 134.078 |  | 8.1498 |  |  | 14.82 |  |  | 4.8 |  | 5.2759 |  | 5.2815 | 8.912 |  | 49.1004 | 131.0804 | 27.7877 | 1.65 | 165.9 |  | 37.6516 | 33.75 |  | 196.585 | 35.853 |  |  |  | 2.4 |  | 73.4337 |  | 12 |  |  | 99.5493 | 9.3844 |  |  |  |  | 34.21 | 1.74 | 133.4593 |  | 5.1899 | 130.584 | 6.9703 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.3546 | 24.9867 |  | 0.619 | 25.4206 | 458.3976 |  | 76.9826 | 18.3526 |  |  | 16.6912 | 5.1861 |  |  | 17.3532 | 220.66 |  | 23.691 | 2.2775 | 24.298
05:00 |  |  | 44.3131 | [5 empty] | 19.7122 | 27.4788 | 15.4996 | 10.27 | 31.604 |  |  | 52.873 |  | 49.587 |  | 9.6 |  | 100.033 |  | 8.2813 |  |  | 14.85 |  |  | 3 |  | 4.263 |  | 5.0363 | 8.897 |  | 44.4031 | 132.4709 | 27.3099 | 2.1 | 165.5 |  | 36.9589 | 33.32 |  | 197.1103 | 35.0158 |  |  |  | 2.4 |  | 73.6337 |  | 12 |  |  | 102.0053 | 9.3878 |  |  |  |  | 34.27 | 1.78 | 135.6465 |  | 5.7228 | 133.9392 | 8.653 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.9899 | 24.9781 |  | 0.526 | 24.0973 | 460.1695 |  | 79.2551 | 18.1476 |  |  | 16.4329 | 5.1819 |  |  | 16.8213 | 229.83 |  | 24.233 | 2.371 | 24.373
05:30 |  |  | 44.4198 | [5 empty] | 20.4899 | 27.6031 | 15.5198 | 9.43 | 32.1 |  |  | 53.01 |  | 56.9086 |  | 9.5 |  | 159.349 |  | 8.214 |  |  | 14.96 |  |  | 1.5 |  | 2.4087 |  | 5.0887 | 9.454 |  | 47.7712 | 129.8777 | 27.0673 | 1.93 | 165.06 |  | 34.7709 | 32.85 |  | 197.8677 | 33.5631 |  |  |  | 2.4 |  | 73.5248 |  | 12 |  |  | 108.127 | 8.903 |  |  |  |  | 34.33 | 1.62 | 134.7557 |  | 5.5806 | 134.4223 | 11.0977 |  |  | 3.8589 |  |  | 92.3554 | 24.9969 |  | 0.612 | 24.6809 | 459.3328 |  | 77.8226 | 18.4163 |  |  | 16.4837 | 5.1753 |  |  | 16.0765 | 234.51 |  | 24.669 | 2.144 | 24.296
06:00 |  |  | 44.2688 | [5 empty] | 20.0123 | 27.9588 | 15.0218 | 11.93 | 31.648 |  |  | 52.547 |  | 46.7781 |  | 9.4 |  | 105.755 |  | 8.3 |  |  | 15.62 |  |  | 1 |  | 5.1775 |  | 5.1021 | 9.355 |  | 49.1546 | 132.9791 | 23.2213 | 1.54 | 166.04 |  | 34.2497 | 32.45 |  | 197.1375 | 33.1778 |  |  |  | 2.4 |  | 73.4211 |  | 12 |  |  | 103.3984 | 8.9023 |  |  |  |  | 34.99 | 1.96 | 136.9899 |  | 5.4559 | 133.1646 | 10.9348 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.7072 | 24.9853 |  | 0.621 | 23.2262 | 454.4816 |  | 80.3404 | 17.8591 |  |  | 16.099 | 5.2431 |  |  | 15.2455 | 232.01 |  | 24.608 | 2.1685 | 23.966
06:30 |  |  | 44.3996 | [5 empty] | 20.0961 | 27.9906 | 14.2832 | 10.82 | 31.024 |  |  | 52.251 |  | 42.1136 |  | 9.2 |  | 113.673 |  | 8.1655 |  |  | 15.74 |  |  | 1.3 |  | 3.8507 |  | 5.0694 | 9.265 |  | 48.5523 | 127.9142 | 22.259 | 0.55 | 166.62 |  | 34.0112 | 32.88 |  | 197.3511 | 32.1755 |  |  |  | 2.5 |  | 73.5945 |  | 12 |  |  | 106.8748 | 9.2729 |  |  |  |  | 34.95 | 1.91 | 139.7427 |  | 4.4979 | 129.5137 | 10.3947 |  |  | 3.6076 |  |  | 90.9378 | 25.0104 |  | 0.639 | 22.827 | 464.1439 |  | 75.3877 | 17.8145 |  |  | 15.8586 | 4.7134 |  |  | 13.3094 | 235.41 |  | 24.143 | 2.1903 | 23.833
07:00 |  |  | 44.4252 | [5 empty] | 19.5015 | 27.5732 | 13.5339 | 10.45 | 30.496 |  |  | 51.875 |  | 40.643 |  | 9.5 |  | 103.054 |  | 8.0772 |  |  | 15.89 |  |  | 1.7 |  | 4.0497 |  | 4.9555 | 9.141 |  | 42.1861 | 122.3982 | 22.6114 | 0.91 | 160.71 |  | 32.0419 | 33.26 |  | 197.134 | 32.2288 |  |  |  | 2.4 |  | 73.5677 |  | 12 |  |  | 99.6375 | 9.4292 |  |  |  |  | 36.67 | 1.85 | 138.4518 |  | 5.0991 | 126.3975 | 9.9471 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.4063 | 25.0238 |  | 0.606 | 21.5822 | 464.2567 |  | 71.6001 | 17.3255 |  |  | 15.905 | 4.563 |  |  | 12.5525 | 223.79 |  | 23.684 | 2.2954 | 22.123
07:30 |  |  | 44.2331 | [5 empty] | 19.0249 | 27.4748 | 10.8661 | 11.29 | 30.78 |  |  | 51.799 |  | 45.349 |  | 9.4 |  | 156.777 |  | 7.9407 |  |  | 15.3 |  |  | 2.6 |  | 3.4607 |  | 4.7632 | 9.196 |  | 47.4189 | 129.3856 | 22.4037 | 0.73 | 158.71 |  | 33.249 | 32.73 |  | 196.519 | 32.1239 |  |  |  | 2.2 |  | 73.1655 |  | 12 |  |  | 103.5559 | 9.4837 |  |  |  |  | 37.99 | 1.48 | 138.6994 |  | 5.3205 | 130.1104 | 10.1782 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.5497 | 25.0448 |  | 0.624 | 22.1211 | 454.741 |  | 75.0623 | 17.1664 |  |  | 15.7499 | 4.5955 |  |  | 12.7315 | 214.91 |  | 24.018 | 2.3565 | 17.78
08:00 |  |  | 41.9621 | [5 empty] | 19.1254 | 27.2432 | 11.0004 | 12.08 | 30.544 |  |  | 51.771 |  | 34.0564 |  | 9.3 |  | 126.951 |  | 8.247 |  |  | 14.4 |  |  | 1.5 |  | 3.5395 |  | 4.832 | 9.556 |  | 47.6433 | 132.1683 | 26.1958 | 0.73 | 155.35 |  | 33.5655 | 33.55 |  | 194.5046 | 32.71 |  |  |  | 2.3 |  | 72.7652 |  | 12 |  |  | 106.463 | 8.9027 |  |  |  |  | 37.63 | 2.07 | 137.0006 |  | 5.5654 | 130.2487 | 10.5043 |  |  | 4.0073 |  |  | 90.1531 | 25.0639 |  | 0.627 | 22.7079 | 457.3206 |  | 77.5964 | 17.3829 |  |  | 14.8105 | 4.5858 |  |  | 12.9961 | 200.77 |  | 24.052 | 2.1354 | 12.934
08:30 |  |  | 42.044 | [5 empty] | 18.1245 | 27.2534 | 11.0505 | 12.32 | 30.584 |  |  | 51.179 |  | 53.0567 |  | 9.2 |  | 84.235 |  | 8.3696 |  |  | 14.87 |  |  | 1.4 |  | 3.8655 |  | 5.1929 | 9.11 |  | 49.0176 | 131.8545 | 26.0827 | 0.72 | 161.1 |  | 34.8659 | 34.61 |  | 194.2295 | 33.7639 |  |  |  | 2.4 |  | 72.4413 |  | 12 |  |  | 101.6468 | 8.9755 |  |  |  |  | 35.68 | 1.97 | 136.6166 |  | 5.6798 | 133.3365 | 10.0108 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.9144 | 25.0429 |  | 0.622 | 22.52 | 455.8871 |  | 76.2731 | 17.288 |  |  | 15.0374 | 4.5814 |  |  | 13.9713 | 208.75 |  | 24.756 | 2.0538 | 5.856
09:00 |  |  | 43.368 | [5 empty] | 18.8428 | 27.2406 | 10.9297 | 11.87 | 30.156 |  |  | 51.253 |  | 45.1262 |  | 9.1 |  | 152.104 |  | 8.5632 |  |  | 15.03 |  |  | 2.7 |  | 4.0962 |  | 4.6838 | 9.445 |  | 47.0718 | 128.5561 | 26.4998 | 0.63 | 162.39 |  | 35.9387 | 34.18 |  | 195.6512 | 34.7353 |  |  |  | 2.2 |  | 72.3876 |  | 12 |  |  | 100.6535 | 8.7476 |  |  |  |  | 31.74 | 1.95 | 136.8396 |  | 5.8165 | 133.5748 | 10.7867 |  |  | 3.872 |  |  | 88.1131 | 25.0393 |  | 0.621 | 22.8709 | 456.2309 |  | 78.5223 | 17.3496 |  |  | 15.209 | 4.5636 |  |  | 14.5944 | 214.7 |  | 24.552 | 1.8908 | 1.893
09:30 |  |  | 43.2487 | [5 empty] | 19.5228 | 27.6347 | 10.9048 | 12.04 | 29.628 |  |  | 51.456 |  | 52.1064 |  | 9.3 |  | 99.649 |  | 8.6408 |  |  | 14.79 |  |  | 3.3 |  | 5.3765 |  | 4.0358 | 9.436 |  | 38.4165 | 127.5355 | 26.7018 | 0.44 | 163.26 |  | 36.4722 | 35.01 |  | 196.3917 | 34.6393 |  |  |  | 2.2 |  | 72.274 |  | 12 |  |  | 108.0202 | 8.9191 |  |  |  |  | 31.94 | 1.96 | 136.8417 |  | 5.9373 | 132.9266 | 11.5597 |  |  | 3.9659 |  |  | 89.7598 | 24.9508 |  | 0.605 | 24.7687 | 446.7285 |  | 79.9357 | 17.1028 |  |  | 15.5536 | 4.5578 |  |  | 14.7547 | 220.23 |  | 24.712 | 2.3039 | 1.151
10:00 |  |  | 44.354 | [5 empty] | 18.8806 | 27.3766 | 10.4597 | 12.1 | 29.736 |  |  | 51.552 |  | 49.5176 |  | 9.5 |  | 93.534 |  | 8.8125 |  |  | 15.34 |  |  | 3.5 |  | 4.5384 |  | 4.1829 | 9.411 |  | 48.8946 | 127.7834 | 27.0193 | 0.24 | 164.93 |  | 37.3838 | 34.67 |  | 195.4171 | 35.4365 |  |  |  | 2 |  | 72.8132 |  | 12 |  |  | 104.8141 | 9.3507 |  |  |  |  | 32.48 | 2.09 | 137.9451 |  | 5.7834 | 133.7903 | 11.4442 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.2864 | 24.9425 |  | 0.598 | 24.6379 | 417.8616 |  | 76.442 | 15.5893 |  |  | 15.524 | 4.6653 |  |  | 14.9551 | 220.48 |  | 24.518 | 2.3538 | 1.645
10:30 |  |  | 44.7723 | [5 empty] | 19.2661 | 27.7929 | 9.7616 | 10.04 | 29.478 |  |  | 51.385 |  | 46.6835 |  | 9.5 |  | 115.108 |  | 8.4303 |  |  | 15.03 |  |  | 1.9 |  | 3.6682 |  | 4.0119 | 9.218 |  | 47.2875 | 129.1098 | 27.1193 | 0.58 | 168.05 |  | 36.7496 | 35.03 |  | 194.3178 | 35.6724 |  |  |  | 1.7 |  | 72.1974 |  | 12 |  |  | 95.6355 | 9.156 |  |  |  |  | 32.66 | 2.08 | 137.069 |  | 5.9225 | 133.4558 | 11.4358 |  |  | 3.7307 |  |  | 92.0816 | 25.0404 |  | 0.591 | 24.5889 | 415.6684 |  | 76.3297 | 14.8842 |  |  | 15.9458 | 4.6784 |  |  | 15.6722 | 217.07 |  | 24.581 | 1.8573 | 2.254
11:00 |  |  | 44.4966 | [5 empty] | 18.5691 | 28.0043 | 10.0913 | 9.84 | 29.088 |  |  | 51.527 |  | 38.4826 |  | 9.6 |  | 156.905 |  | 7.7901 |  |  | 15.03 |  |  | 1.9 |  | 4.0159 |  | 4.3254 | 9.403 |  | 50.6714 | 130.1045 | 27.2015 | 1 | 170.46 |  | 38.044 | 34.29 |  | 196.2319 | 35.3772 |  |  |  | 1.4 |  | 71.8299 |  | 12 |  |  | 95.6499 | 9.3106 |  |  |  |  | 32.49 | 2.12 | 137.5422 |  | 5.9019 | 132.7419 | 11.7081 |  |  | 3.872 |  |  | 92.089 | 24.9777 |  | 0.547 | 26.4097 | 405.0057 |  | 77.2769 | 14.561 |  |  | 15.4703 | 4.6735 |  |  | 15.9996 | 224.88 |  | 25.27 | 1.7399 | 2.154
11:30 |  |  | 44.3327 | [5 empty] | 19.3906 | 27.8654 | 9.9685 | 12.3 | 29.152 |  |  | 51.659 |  | 43.5062 |  | 9.1 |  | 134.614 |  | 7.6979 |  |  | 15.54 |  |  | 2.2 |  | 5.3636 |  | 4.6142 | 9.557 |  | 51.7333 | 131.0751 | 26.4131 | 0.9 | 168.35 |  | 37.6523 | 34.73 |  | 195.8029 | 35.1844 |  |  |  | 1.6 |  | 72.746 |  | 12 |  |  | 93.3124 | 9.0738 |  |  |  |  | 32 | 2.01 | 139.7444 |  | 5.817 | 130.3004 | 11.307 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.8144 | 24.8282 |  | 0.534 | 25.8608 | 415.2115 |  | 76.2307 | 14.3546 |  |  | 15.2923 | 4.5499 |  |  | 16.6822 | 220.88 |  | 24.745 | 2.0934 | 2.969
12:00 |  |  | 46.9988 | [5 empty] | 19.8475 | 27.7751 | 9.4821 | 12.44 | 29.308 |  |  | 50.893 |  | 36.8122 |  | 8.9 |  | 111.648 |  | 7.744 |  |  | 16.12 |  |  | 2.4 |  | 3.9687 |  | 4.5948 | 9.624 |  | 51.5189 | 131.8637 | 25.9762 | 0.73 | 169.07 |  | 38.2805 | 33.36 |  | 194.284 | 35.063 |  |  |  | 1.4 |  | 69.3281 |  | 12 |  |  | 109.2217 | 8.9002 |  |  |  |  | 34.78 | 1.76 | 135.3725 |  | 5.9055 | 128.0042 | 11.5356 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.881 | 25.0028 |  | 0.557 | 25.4606 | 438.1317 |  | 78.2566 | 14.641 |  |  | 14.5425 | 4.5399 |  |  | 16.4011 | 221.57 |  | 24.035 | 2.2562 | 3.654
12:30 |  |  | 50.1827 | [5 empty] | 19.163 | 26.9291 | 11.8884 | 12.34 | 28.694 |  |  | 51.571 |  | 44.0989 |  | 8.8 |  | 89.864 |  | 8.2374 |  |  | 16.05 |  |  | 3.7 |  | 3.3324 |  | 4.6325 | 9.622 |  | 50.3956 | 127.7856 | 25.65 | 0.78 | 167.6 |  | 36.9706 | 33.97 |  | 194.3049 | 34.8655 |  |  |  | 1.4 |  | 64.2339 |  | 12 |  |  | 96.2569 | 9.2328 |  |  |  |  | 36.38 | 1.78 | 141.6636 |  | 5.8312 | 129.8955 | 10.5349 |  |  | 3.872 |  |  | 91.4298 | 24.7665 |  | 0.541 | 23.6081 | 443.7031 |  | 79.6693 | 14.6044 |  |  | 14.0827 | 4.5412 |  |  | 15.7681 | 222.07 |  | 23.9 | 2.4108 | 1.448
13:00 |  |  | 49.8016 | [5 empty] | 19.9035 | 26.7132 | 12.6273 | 12.41 | 28.938 |  |  | 51.786 |  | 48.4106 |  | 8.8 |  | 134.446 |  | 8.4625 |  |  | 16.06 |  |  | 4.3 |  | 1.1317 |  | 4.6611 | 9.676 |  | 49.0121 | 127.411 | 26.0274 | 0.64 | 168.83 |  | 37.4281 | 33.68 |  | 192.8121 | 34.7692 |  |  |  | 1.4 |  | 70.6358 |  | 12 |  |  | 100.4106 | 8.9244 |  |  |  |  | 36.78 | 1.66 | 139.4823 |  | 5.8921 | 129.8089 | 11.4815 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.8655 | 24.765 |  | 0.552 | 23.7122 | 450.8609 |  | 74.9693 | 14.5881 |  |  | 13.9361 | 4.548 |  |  | 14.7265 | 216.23 |  | 23.845 | 1.9781 | 0.702
13:30 |  |  | 48.1215 | [5 empty] | 20.051 | 26.825 | 13.7668 | 10.45 | 29.806 |  |  | 51.512 |  | 36.246 |  | 8.8 |  | 134.222 |  | 8.5525 |  |  | 16.44 |  |  | 3.1 |  | 1.8415 |  | 5.4663 | 9.587 |  | 50.7678 | 124.2416 | 26.3015 | 0.45 | 169.87 |  | 36.1324 | 34.64 |  | 193.4036 | 35.483 |  |  |  | 1.4 |  | 71.4498 |  | 12 |  |  | 86.1073 | 9.1572 |  |  |  |  | 36.52 | 1.72 | 134.1439 |  | 6.1365 | 131.0834 | 12.0088 |  |  | 4.3754 |  |  | 89.4682 | 24.7725 |  | 0.568 | 24.6514 | 444.2362 |  | 78.6257 | 14.2186 |  |  | 15.4214 | 4.6201 |  |  | 15.7763 | 202.15 |  | 24.45 | 1.8568 | 1.618
14:00 |  |  | 49.9738 | [5 empty] | 20.0228 | 27.0778 | 14.3501 | 11.43 | 28.93 |  |  | 51.322 |  | 40.8632 |  | 8.9 |  | 117.265 |  | 8.6212 |  |  | 16.16 |  |  | 4.3 |  | 1.334 |  | 5.7647 | 9.003 |  | 50.2271 | 126.9405 | 26.7018 | 0.73 | 169.55 |  | 34.8364 | 34.56 |  | 194.6111 | 35.2272 |  |  |  | 1.4 |  | 71.1866 |  | 12 |  |  | 101.7122 | 8.9495 |  |  |  |  | 36.45 | 1.72 | 133.6766 |  | 5.9109 | 129.9356 | 11.9751 |  |  | 3.8589 |  |  | 88.7786 | 24.7791 |  | 0.554 | 24.4291 | 453.4852 |  | 74.2551 | 14.4117 |  |  | 15.8524 | 4.9121 |  |  | 16.0822 | 214.95 |  | 24.372 | 1.5933 | 2.4
14:30 |  |  | 50.4733 | [5 empty] | 19.6235 | 27.1071 | 14.6652 | 11.75 | 28.486 |  |  | 51.399 |  | 43.7636 |  | 8.7 |  | 81.009 |  | 8.7071 |  |  | 15.51 |  |  | 3.4 |  | 1.2949 |  | 5.7565 | 8.932 |  | 48.3754 | 128.3714 | 27.3447 | 0.86 | 170.42 |  | 38.039 | 34.68 |  | 195.4881 | 36.3346 |  |  |  | 1.6 |  | 71.1048 |  | 12 |  |  | 97.4969 | 9.3502 |  |  |  |  | 36.48 | 1.7 | 135.9542 |  | 5.4815 | 131.2824 | 12.6026 |  |  | 3.6509 |  |  | 60.8266 | 24.7649 |  | 0.593 | 25.0987 | 457.2306 |  | 75.5263 | 14.4626 |  |  | 15.6376 | 5.0236 |  |  | 15.8704 | 221.98 |  | 24.477 | 1.6998 | 2.375
15:00 |  |  | 48.9415 | [5 empty] | 19.2556 | 27.5661 | 14.5431 | 11.35 | 28.958 |  |  | 51.517 |  | 49.4425 |  | 8.7 |  | 147.166 |  | 8.8748 |  |  | 15.02 |  |  | 2.2 |  | 1.1846 |  | 6.22 | 9.076 |  | 47.6584 | 130.5241 | 27.343 | 0.97 | 172.16 |  | 37.5777 | 34.96 |  | 195.7011 | 35.2982 |  |  |  | 1.6 |  | 71.4362 |  | 12 |  |  | 106.3701 | 9.2674 |  |  |  |  | 35.81 | 1.63 | 134.0972 |  | 5.1522 | 130.6347 | 12.9964 |  |  | 4.0274 |  |  | 88.3949 | 24.7616 |  | 0.56 | 26.4609 | 459.8426 |  | 79.1151 | 13.9312 |  |  | 16.2241 | 5.0612 |  |  | 16.0679 | 207.06 |  | 24.197 | 2.2019 | 2.336
15:30 |  |  | 48.4752 | [5 empty] | 19.1603 | 27.3242 | 14.5624 | 11.3 | 29.43 |  |  | 50.87 |  | 53.1692 |  | 8.8 |  | 134.525 |  | 9.0318 |  |  | 13.61 |  |  | 3.1 |  | 0.8709 |  | 6.1652 | 8.716 |  | 47.5712 | 131.4817 | 27.723 | 0.6 | 170.16 |  | 34.8469 | 35.01 |  | 193.5465 | 35.2371 |  |  |  | 1.6 |  | 72.0382 |  | 12 |  |  | 99.3074 | 9.0472 |  |  |  |  | 33.78 | 1.72 | 134.2577 |  | 5.2249 | 130.0336 | 13.0712 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.3078 | 24.773 |  | 0.528 | 25.6266 | 463.7545 |  | 76.9496 | 13.8548 |  |  | 16.3271 | 4.958 |  |  | 15.9982 | 211.64 |  | 24.049 | 1.9434 | 4.18
16:00 |  |  | 49.4335 | [5 empty] | 19.1317 | 27.3062 | 14.3385 | 11.91 | 29.804 |  |  | 51.183 |  | 48.239 |  | 8.8 |  | 118.565 |  | 8.8031 |  |  | 12.39 |  |  | 1.5 |  | 0.9548 |  | 6.4606 | 8.829 |  | 49.9409 | 132.7948 | 26.5299 | 0.23 | 169.22 |  | 37.2396 | 34.4 |  | 190.4932 | 35.7516 |  |  |  | 1.7 |  | 70.9906 |  | 12 |  |  | 97.2972 | 8.8134 |  |  |  |  | 33.25 | 1.68 | 134.4797 |  | 5.3724 | 131.6241 | 12.5473 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.2261 | 7.1576 |  | 0.523 | 25.3712 | 462.1099 |  | 80.4714 | 13.5214 |  |  | 16.2263 | 4.8896 |  |  | 16.1655 | 214.94 |  | 24.446 | 1.788 | 15.522
16:30 |  |  | 48.0356 | [5 empty] | 19.4439 | 27.172 | 14.2108 | 11.78 | 29.74 |  |  | 50.99 |  | 49.552 |  | 9.1 |  | 66.917 |  | 8.9761 |  |  | 13.05 |  |  | 1.9 |  | 1.0791 |  | 6.2239 | 9.087 |  | 49.8254 | 132.3631 | 26.959 | 0.37 | 170.02 |  | 37.3252 | 33.33 |  | 194.5493 | 36.8142 |  |  |  | 1.6 |  | 70.6606 |  | 12 |  |  | 102.387 | 9.1855 |  |  |  |  | 33.9 | 1.75 | 131.7455 |  | 5.2387 | 131.0834 | 12.3942 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.4532 | 24.4798 |  | 0.561 | 26.7016 | 441.7311 |  | 81.9637 | 13.8916 |  |  | 17.9264 | 4.9562 |  |  | 16.3333 | 222.08 |  | 24.8 | 1.9876 | 23.17
17:00 |  |  | 39.5536 | [5 empty] | 19.5324 | 27.1873 | 14.2781 | 11.48 | 30.024 |  |  | 50.742 |  | 48.842 |  | 9.3 |  | 31.315 |  | 8.9852 |  |  | 14.24 |  |  | 1.1 |  | 1.0564 |  | 5.8656 | 9.45 |  | 50.8338 | 132.4565 | 27.0748 | 0.4 | 168.02 |  | 36.0928 | 32.72 |  | 196.2653 | 35.553 |  |  |  | 1.7 |  | 71.3315 |  | 12 |  |  | 103.175 | 9.2221 |  |  |  |  | 36.07 | 2.04 | 128.2805 |  | 5.1097 | 129.667 | 12.7046 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.8064 | 24.7907 |  | 0.553 | 25.2608 | 440.6627 |  | 91.5918 | 14.2524 |  |  | 18.7056 | 4.9713 |  |  | 15.5375 | 224.41 |  | 24.665 | 2.0321 | 29.285
17:30 |  |  | 29.732 | [5 empty] | 19.9619 | 27.0215 | 15.2347 | 11.98 | 31.184 |  |  | 51.039 |  | 46.4371 |  | 9.4 |  | 32.663 |  | 9.098 |  |  | 14.56 |  |  | 1 |  | 1.0557 |  | 5.3595 | 9.223 |  | 50.6448 | 132.43 | 26.7269 | 0.41 | 171.1 |  | 35.39 | 33.1 |  | 196.8264 | 33.4142 |  |  |  | 1.5 |  | 71.3457 |  | 12 |  |  | 102.5022 | 9.0759 |  |  |  |  | 34.69 | 2.01 | 134.1748 |  | 5.1141 | 127.3739 | 12.6954 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.447 | 24.8387 |  | 0.592 | 24.4001 | 446.7167 |  | 107.2374 | 14.33 |  |  | 18.2106 | 4.9099 |  |  | 14.5389 | 226.69 |  | 24.922 | 2.0541 | 31.96
18:00 |  |  | 26.0681 | [5 empty] | 20.1563 | 27.1462 | 16.0681 | 11.7 | 30.554 |  |  | 50.958 |  | 18.3396 |  | 9.5 |  | 27.158 |  | 9.1073 |  |  | 15.04 |  |  | 0.8 |  | 1.1259 |  | 5.4162 | 8.701 |  | 48.4448 | 131.3048 | 23.664 | 0.46 | 172.44 |  | 33.5387 | 27.5 |  | 165.0553 | 32.9201 |  |  |  | 1.4 |  | 44.1182 |  | 12 |  |  | 93.5232 | 9.2139 |  |  |  |  | 12.93 | 1.96 | 131.4944 |  | 4.8871 | 130.824 | 12.918 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.9018 | 3.5806 |  | 0.563 | 23.308 | 459.0446 |  | 109.4739 | 14.4305 |  |  | 17.0918 | 4.8073 |  |  | 14.0129 | 225.5 |  | 23.851 | 1.8335 | 27.808
18:30 |  |  | 16.4422 | [5 empty] | 18.6087 | 26.9389 | 16.1117 | 11.87 | 32.518 |  |  | 51.871 |  | 16.1564 |  | 9.6 |  | 19.584 |  | 9.0027 |  |  | 15.55 |  |  | 0.8 |  | 1.1453 |  | 4.2691 | 6.146 |  | 43.8521 | 127.0083 | 23.2753 | 0.11 | 171.57 |  | 31.8236 | 27.7 |  | 58.9068 | 29.0284 |  |  |  | 1.6 |  | 32.3832 |  | 12 |  |  | 102.4082 | 9.197 |  |  |  |  | 5.14 | 1.58 | 133.1607 |  | 4.7008 | 128.8044 | 13.4174 |  |  | 3.8025 |  |  | 91.3957 | 2.943 |  | 0.601 | 22.3843 | 465.1601 |  | 108.1824 | 13.5037 |  |  | 17.8952 | 4.6195 |  |  | 13.7075 | 220.18 |  | 21.514 | 1.8613 | 19.809
19:00 |  |  | 15.726 | [5 empty] | 18.1368 | 24.6794 | 15.7349 | 12.23 | 32.856 |  |  | 52.515 |  | 11.6309 |  | 9.7 |  | 17.671 |  | 8.9756 |  |  | 15.77 |  |  | 0.6 |  | 1.1293 |  | 4.2895 | 5.805 |  | 33.8701 | 123.8914 | 24.2104 | 0.35 | 167.3 |  | 26.597 | 28.21 |  | 58.6592 | 28.5661 |  |  |  | 1.6 |  | 32.1469 |  | 12 |  |  | 98.2894 | 9.123 |  |  |  |  | 4.85 | 2 | 130.2738 |  | 4.602 | 124.6156 | 12.9124 |  |  | 3.7407 |  |  | 89.9703 | 2.9494 |  | 0.634 | 22.3469 | 464.8262 |  | 109.7867 | 12.5511 |  |  | 17.7131 | 4.5854 |  |  | 12.7622 | 218.53 |  | 15.322 | 1.8899 | 18.263
19:30 |  |  | 15.1582 | [5 empty] | 18.2786 | 25.3402 | 13.7125 | 11.9 | 32.91 |  |  | 52.604 |  | 12.0613 |  | 9.5 |  | 24.422 |  | 8.9908 |  |  | 16.16 |  |  | 0.6 |  | 0.9679 |  | 4.19 | 5.467 |  | 39.1837 | 127.7592 | 24.5926 | 0.46 | 165.61 |  | 28.1413 | 29.77 |  | 58.4544 | 28.5733 |  |  |  | 1.6 |  | 32.4474 |  | 12 |  |  | 93.9827 | 8.9191 |  |  |  |  | 4.64 | 1.94 | 133.0169 |  | 4.7854 | 128.5205 | 12.8251 |  |  | 3.74 |  |  | 90.974 | 2.9509 |  | 0.634 | 23.2384 | 452.1823 |  | 108.8554 | 12.6054 |  |  | 16.8816 | 4.5662 |  |  | 12.7897 | 212.72 |  | 14.356 | 1.9235 | 19.511
20:00 |  |  | 15.1144 | [5 empty] | 18.7374 | 25.4373 | 13.1705 | 12.31 | 33.026 |  |  | 52.509 |  | 14.5388 |  | 9.4 |  | 28.377 |  | 8.9009 |  |  | 15.89 |  |  | 0.7 |  | 0.9422 |  | 4.127 | 5.275 |  | 44.4114 | 131.9647 | 27.4255 | 0.37 | 165.84 |  | 28.7675 | 28.51 |  | 58.7454 | 29.5847 |  |  |  | 1.6 |  | 32.5183 |  | 12 |  |  | 98.9591 | 8.9339 |  |  |  |  | 5.05 | 1.92 | 130.4384 |  | 4.8115 | 129.4283 | 12.8496 |  |  | 3.6949 |  |  | 91.607 | 2.9606 |  | 0.664 | 22.5033 | 454.56 |  | 116.1892 | 12.3984 |  |  | 16.1497 | 4.5635 |  |  | 12.9942 | 207.96 |  | 11.796 | 2.004 | 19.674
20:30 |  |  | 15.3225 | [5 empty] | 18.4673 | 25.4638 | 11.5398 | 12.3 | 33.304 |  |  | 52.224 |  | 16.7053 |  | 9.4 |  | 30.072 |  | 8.7524 |  |  | 15.91 |  |  | 0.7 |  | 0.9777 |  | 4.0911 | 5.48 |  | 51.3557 | 132.4431 | 28.2768 | 0.84 | 170.51 |  | 34.341 | 31.22 |  | 72.9771 | 30.8145 |  |  |  | 1.5 |  | 32.5403 |  | 12 |  |  | 103.3589 | 9.274 |  |  |  |  | 4.82 | 2 | 131.8112 |  | 4.7164 | 131.4947 | 14.4044 |  |  | 4.0014 |  |  | 92.9572 | 3.1138 |  | 0.645 | 23.4553 | 456.3763 |  | 123.5665 | 14.3091 |  |  | 16.6752 | 4.5617 |  |  | 14.2238 | 215.57 |  | 12.043 | 1.997 | 24.723
21:00 |  |  | 15.5861 | [5 empty] | 19.5309 | 27.9048 | 11.62 | 11.94 | 32.522 |  |  | 52.4 |  | 18.2262 |  | 9.5 |  | 30.486 |  | 9.182 |  |  | 16.09 |  |  | 0.9 |  | 1.016 |  | 4.074 | 5.291 |  | 51.6031 | 132.8394 | 28.0504 | 0.87 | 170.85 |  | 36.0403 | 31.39 |  | 74.1891 | 31.0948 |  |  |  | 1.5 |  | 32.5251 |  | 12 |  |  | 94.1899 | 9.1185 |  |  |  |  | 5.07 | 2.07 | 135.8242 |  | 4.9447 | 131.0719 | 15.147 |  |  | 4.0848 |  |  | 93.6009 | 3.2792 |  | 0.631 | 24.0612 | 458.7162 |  | 117.9366 | 14.7 |  |  | 16.4873 | 4.6436 |  |  | 14.4199 | 221.67 |  | 14.079 | 1.6228 | 29.236
21:30 |  |  | 25.0774 | [5 empty] | 20.0146 | 29.2241 | 11.4308 | 12.54 | 32.014 |  |  | 52.317 |  | 48.8035 |  | 8.9 |  | 31.373 |  | 9.3096 |  |  | 16.09 |  |  | 3.5 |  | 1.0175 |  | 4.2365 | 8.302 |  | 50.625 | 133.9646 | 27.5696 | 0.94 | 170.35 |  | 35.6684 | 31.3 |  | 97.1022 | 32.6883 |  |  |  | 1.6 |  | 32.6373 |  | 12 |  |  | 100.8955 | 8.9781 |  |  |  |  | 5.08 | 2.13 | 134.0377 |  | 4.9594 | 127.5356 | 15.1555 |  |  | 4.1258 |  |  | 94.7738 | 3.9811 |  | 0.611 | 24.8644 | 462.6596 |  | 120.6596 | 15.8385 |  |  | 16.8326 | 4.977 |  |  | 15.9357 | 218.36 |  | 15.36 | 1.8548 | 29.561
22:00 |  |  | 26.2881 | [5 empty] | 20.3519 | 28.6057 | 11.0878 | 12.45 | 31.708 |  |  | 52.132 |  | 45.7826 |  | 8.8 |  | 31.284 |  | 9.1644 |  |  | 15.69 |  |  | 4.6 |  | 0.9223 |  | 4.2329 | 8.61 |  | 51.5269 | 133.3352 | 28.3791 | 1.03 | 172.39 |  | 35.9823 | 32.16 |  | 193.8678 | 33.3937 |  |  |  | 1.7 |  | 43.0917 |  | 12 |  |  | 103.5491 | 9.1929 |  |  |  |  | 4.67 | 2.08 | 132.7105 |  | 5.0229 | 129.0292 | 15.4596 |  |  | 3.9547 |  |  | 94.4525 | 6.7378 |  | 0.628 | 25.5104 | 462.505 |  | 114.8008 | 16.9144 |  |  | 17.4097 | 5.0999 |  |  | 16.0463 | 221.41 |  | 15.501 | 1.9355 | 29.634
22:30 |  |  | 30.6949 | [5 empty] | 19.7689 | 27.9974 | 11.1578 | 12.28 | 31.532 |  |  | 52.327 |  | 42.5872 |  | 8.8 |  | 81.438 |  | 9.239 |  |  | 15.75 |  |  | 6 |  | 0.9012 |  | 4.8773 | 8.636 |  | 51.9576 | 130.3177 | 28.3852 | 1.15 | 171.46 |  | 36.5722 | 32.24 |  | 193.8053 | 35.7189 |  |  |  | 1.7 |  | 58.958 |  | 12 |  |  | 100.4111 | 9.2506 |  |  |  |  | 25.89 | 1.84 | 134.3328 |  | 5.1551 | 130.7207 | 15.9352 |  |  | 3.9615 |  |  | 92.0985 | 24.8954 |  | 0.624 | 24.9577 | 464.3341 |  | 106.6017 | 17.4516 |  |  | 19.0866 | 5.0278 |  |  | 16.4826 | 221.26 |  | 24.473 | 2.0807 | 29.601
23:00 |  |  | 35.078 | [5 empty] | 20.1088 | 27.7237 | 11.0935 | 12.26 | 31.754 |  |  | 52.248 |  | 40.9036 |  | 8.7 |  | 93.534 |  | 9.2059 |  |  | 15.71 |  |  | 4.5 |  | 1.0415 |  | 4.4261 | 8.413 |  | 52.0775 | 131.2745 | 28.5256 | 1.26 | 171.44 |  | 36.8264 | 31.67 |  | 191.5853 | 36.2549 |  |  |  | 1.7 |  | 69.4517 |  | 12 |  |  | 98.1587 | 9.2375 |  |  |  |  | 31.88 | 1.88 | 135.2254 |  | 5.1076 | 129.661 | 15.2344 |  |  | 3.9546 |  |  | 94.0866 | 24.859 |  | 0.594 | 25.7782 | 463.1151 |  | 93.5597 | 17.5816 |  |  | 18.7254 | 4.8089 |  |  | 16.6325 | 225.15 |  | 24.602 | 2.088 | 29.944
23:30 |  |  | 38.6064 | [5 empty] | 19.6752 | 27.4528 | 12.9622 | 12.38 | 31.32 |  |  | 52.66 |  | 49.697 |  | 8.9 |  | 159.405 |  | 9.032 |  |  | 14.48 |  |  | 1.9 |  | 2.3339 |  | 4.5418 | 8.032 |  | 51.5649 | 129.6749 | 28.186 | 1.2 | 169.15 |  | 37.279 | 32.2 |  | 195.3114 | 36.2602 |  |  |  | 1.6 |  | 72.8659 |  | 12 |  |  | 107.4001 | 9.0659 |  |  |  |  | 32.18 | 1.81 | 134.8216 |  | 5.0734 | 130.4285 | 14.8599 |  |  | 3.8564 |  |  | 94.5666 | 24.923 |  | 0.522 | 24.7684 | 461.1869 |  | 82.2376 | 17.767 |  |  | 18.7238 | 4.7413 |  |  | 16.8087 | 232.3 |  | 24.636 | 1.7939 | 30.062
00:00 |  |  | 40.8765 | [5 empty] | 19.4757 | 27.2371 | 13.493 | 12.61 | 31.206 |  |  | 52.707 |  | 45.4952 |  | 8.9 |  | 122.25 |  | 9.0865 |  |  | 13.72 |  |  | 2.3 |  | 3.5833 |  | 5.2759 | 8.288 |  | 51.0566 | 129.5593 | 28.9185 | 0.83 | 166.54 |  | 37.8582 | 32.45 |  | 194.8989 | 35.8414 |  |  |  | 1.7 |  | 73.4083 |  | 12 |  |  | 103.0898 | 9.0176 |  |  |  |  | 31.83 | 1.84 | 136.655 |  | 5.2847 | 129.7864 | 14.7239 |  |  | 3.8369 |  |  | 95.0246 | 24.927 |  | 0.641 | 24.8896 | 467.4208 |  | 79.2398 | 17.9679 |  |  | 18.2814 | 4.8274 |  |  | 16.3609 | 235.55 |  | 24.697 | 2.0261 | 29.942
MWh | 0 | 0 | 942.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.3297 | 653.131 | 313.688 | 266.57 | 739.041 | 0 | 0 | 1246.3305 | 0 | 974.8954 | 0 | 222.35 | 0 | 2380.4135 | 0 | 207.3394 | 0 | 0 | 366.135 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 69.216 | 0 | 118.9679 | 208.7585 | 0 | 1169.1109 | 3123.5551 | 637.7281 | 18.01 | 4018.9 | 0 | 858.9241 | 796.21 | 0 | 4232.3871 | 820.3456 | 0 | 0 | 0 | 45.65 | 0 | 1557.2648 | 0 | 288 | 0 | 0 | 2422.8725 | 219.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.05 | 44.96 | 3237.9003 | 0 | 127.5652 | 3133.0518 | 293.0549 | 0 | 0 | 93.5523 | 0 | 0 | 2180.308 | 492.9323 | 0 | 14.26 | 587.3835 | 10857.4296 | 0 | 2070.2256 | 384.0833 | 0 | 0 | 395.1961 | 115.6866 | 0 | 0 | 371.1427 | 5155.395 | 0 | 536.618 | 48.9119 | 420.6145
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 12 de Agosto del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 853.6173 | 1839.6029 | 3173.1 | 24.3 | 0 | 47.95 | 10.6 | 0 | 427.3 | 6376.4701 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 269.3
01:00 | 861.3759 | 1912.1255 | 3060.6 | 23.8 | 0 | 47.23 | 10.6 | 0 | 360.1 | 6275.8314 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 23.1
01:30 | 820.7135 | 1917.592 | 3107.1 | 24.9 | 0 | 46.33 | 10.6 | 0 | 249.8 | 6177.0355 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2086.05
02:00 | 852.6646 | 1956.1082 | 3076.2 | 24.6 | 0 | 46.72 | 10.6 | 0 | 230 | 6196.8928 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 287.2
02:30 | 849.5445 | 1948.4052 | 3039.8 | 0 | 0 | 48.35 | 10.6 | 0 | 213.1 | 6109.7997 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1344.55
03:00 | 858.2354 | 1969.0398 | 3062.8 | 0 | 0 | 47.03 | 10.6 | 0 | 197.7 | 6145.4052 |  | C.H. YANANGO | 453.2
03:30 | 839.614 | 1911.1217 | 3020.4 | 0 | 0 | 47.46 | 10.6 | 0 | 178.6 | 6007.7957 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.92
04:00 | 852.4055 | 1958.2186 | 3146.8 | 0 | 0 | 46.7 | 10.6 | 0 | 169.4 | 6184.1241 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 294.835
04:30 | 840.8149 | 1861.8807 | 3207 | 0 | 0 | 47.69 | 10.6 | 0 | 164.4 | 6132.3856 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1847.835
05:00 | 854.7554 | 1945.8248 | 3168.5 | 0 | 61.4 | 47.7 | 10.6 | 0 | 169.3 | 6258.0802 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 115.3
05:30 | 831.9648 | 2059.7038 | 3011.6 | 0 | 235.8 | 46.34 | 10.6 | 0 | 158.4 | 6354.4086 |  | C.H. RUNATULLO II | 78.6
06:00 | 832.4656 | 2211.3267 | 3091.1 | 0 | 234.3 | 49.9 | 10.6 | 0.4 | 172.4 | 6602.4923 |  | C.H. RUNATULLO III | 110.55
06:30 | 818.8747 | 2285.2264 | 3206.8 | 0 | 235.3 | 47.26 | 10.6 | 38.3 | 153.7 | 6796.0612 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 71.85
07:00 | 819.2345 | 2162.5304 | 3062.2 | 0 | 235 | 48.43 | 10.6 | 225.1 | 140.7 | 6703.7949 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2999.75
07:30 | 800.7541 | 2008.0746 | 3172.3 | 0 | 235.2 | 48.58 | 10.6 | 440.5 | 145.4 | 6861.4087 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 183.2
08:00 | 801.1715 | 1924.5177 | 3115.9 | 0 | 232.8 | 48.74 | 10.6 | 566 | 161.6 | 6861.3292 |  | C.H. ARICOTA II |  | 131.55
08:30 | 794.4772 | 1749.2198 | 3363.5 | 0 | 233.9 | 45.54 | 10.6 | 593.6 | 200.7 | 6991.5369 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15308.45
09:00 | 811.1575 | 1877.3817 | 3448.1 | 0 | 234.5 | 47.4 | 9.6 | 613.7 | 231.4 | 7273.2391 |  | C.H. RESTITUCION | 5115.25
09:30 | 812.1685 | 1884.9452 | 3465 | 0 | 234.2 | 48.15 | 9.6 | 621.8 | 235.5 | 7311.3637 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 40.05
10:00 | 811.7687 | 1977.2177 | 3474.3 | 0 | 234.4 | 46.91 | 9.6 | 625.7 | 239.3 | 7419.1964 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.6
10:30 | 813.4677 | 2004.9555 | 3461.1 | 0 | 234.5 | 32.61 | 9.3 | 627.4 | 248.6 | 7431.9333 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 487.95
11:00 | 828.7788 | 2136.4427 | 3458.1 | 0 | 188.4 | 32.84 | 9.3 | 631 | 264.7 | 7549.5615 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5020.288
11:30 | 851.1678 | 2219.2719 | 3463.8 | 0 | 139.3 | 46.36 | 9.3 | 634 | 293.9 | 7657.0998 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.7791
12:00 | 852.8982 | 2162.0493 | 3448.8 | 0 | 101.1 | 49.5 | 9.3 | 639.1 | 319.2 | 7581.9474 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1065.25
12:30 | 849.0602 | 1965.4641 | 3443.5 | 25.5 | 97.7 | 49.32 | 9.3 | 640.5 | 332.9 | 7413.2443 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 200.5
13:00 | 842.8687 | 1915.2387 | 3441.1 | 24.6 | 56.2 | 48.87 | 9.3 | 640.1 | 357.1 | 7335.3774 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 94.6
13:30 | 855.0892 | 1943.3372 | 3452.6 | 40.9 | 0 | 49.68 | 9.3 | 636.8 | 355.4 | 7343.1064 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 301.65
14:00 | 833.7585 | 1965.7118 | 3531.9 | 49.9 | 0 | 47.73 | 9.3 | 631.6 | 363.7 | 7433.6003 |  | C.H. YUNCAN |  | 1364.85
14:30 | 840.2487 | 1850.859 | 3671.5 | 60.7 | 4.7 | 46.1 | 9.3 | 622.5 | 372.2 | 7478.1077 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 242.55
15:00 | 841.678 | 1908.5564 | 3676 | 60 | 2.8 | 47.29 | 9.3 | 604.5 | 385.9 | 7536.0244 |  | C.H. EL CARMEN | 74.9
15:30 | 838.4686 | 1999.4784 | 3674.1 | 61.2 | 2.9 | 47.1 | 9.3 | 576.4 | 403.2 | 7612.147 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 76.55
16:00 | 835.3405 | 1945.9751 | 3678.2 | 60.2 | 1 | 47.81 | 9.3 | 511 | 457 | 7545.8256 |  | C.H. ÁNGEL II | 87.25
16:30 | 832.5708 | 2074.7615 | 3678.1 | 39.5 | 0 | 47.58 | 9.7 | 341.5 | 456.4 | 7480.1123 |  | C.H. ÁNGEL III | 91.05
17:00 | 832.969 | 2136.6974 | 3696.4 | 35.7 | 0 | 48.36 | 9.3 | 133.3 | 458.1 | 7350.8264 |  | C.H. LA JOYA | 101.2
17:30 | 833.3579 | 2404.6002 | 3701.1 | 30.5 | 0 | 48.77 | 10 | 8.2 | 384.5 | 7421.0281 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 82.3
18:00 | 842.9485 | 2326.4645 | 3690.8 | 30.1 | 0 | 45.96 | 10.3 | 0 | 323.1 | 7269.673 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 439.45
18:30 | 841.2706 | 2590.3926 | 3697.4 | 29.9 | 0 | 46.1 | 10.4 | 0 | 280.7 | 7496.1632 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 416.2
19:00 | 848.1822 | 2617.3539 | 3700.1 | 84.6 | 0 | 47.12 | 10.4 | 0 | 234.9 | 7542.656 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2114.35
19:30 | 851.7425 | 2595.3328 | 3706.7 | 86.3 | 0 | 44.85 | 10.4 | 0 | 234.9 | 7530.2253 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1559.2
20:00 | 845.053 | 2577.0988 | 3713.1 | 85.8 | 0 | 43.39 | 10.5 | 0 | 253.5 | 7528.4418 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 19.2
20:30 | 840.6625 | 2627.0066 | 3709.8 | 84.7 | 0 | 46.59 | 10.5 | 0 | 208.3 | 7527.5591 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7340.75
21:00 | 861.9529 | 2610.2888 | 3713 | 85.5 | 0 | 48.91 | 10.5 | 0 | 158.9 | 7489.0517 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 74.15
21:30 | 843.5721 | 2638.5187 | 3697.6 | 84.6 | 0 | 47.27 | 10.5 | 0 | 121.8 | 7443.8608 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 707.8
22:00 | 832.9814 | 2609.6408 | 3707.8 | 84.5 | 0 | 48.11 | 10.5 | 0 | 91.4 | 7384.9322 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 37.2
22:30 | 832.1719 | 2507.4412 | 3712.5 | 25 | 0 | 48.8 | 10.5 | 0 | 77.4 | 7213.8131 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1852.35
23:00 | 835.5321 | 2371.0841 | 3712.2 | 24.3 | 0 | 48.6 | 10.5 | 0 | 69.6 | 7071.8162 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1605.45
23:30 | 814.2084 | 2156.9114 | 3704.4 | 24.8 | 0 | 47.45 | 10.5 | 0 | 71.9 | 6830.1699 |  | C.H. HER 1 | 14.4
00:00 | 784.7191 | 2030.5195 | 3727.2 | 25.9 | 0 | 49.44 | 10.5 | 0 | 66.7 | 6694.9786 |  | C.H. HUAMPANI | 706.55
TOTAL MWh | 20037.2491 | 51125.758 | 82571 | 671.15 | 1617.7 | 1126.46 | 242.8 | 5801.5 | 5922.35 | 169115.9671 |  | C.H. HUINCO |  | 2565.15
% | 11.8482 | 30.2312 | 48.8251 | 0.39686 | 0.95656 | 0.66609 | 0.14357 | 3.4305 | 3.5019 | 100.00 |  | C.H. MATUCANA |  | 2107
[12 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1524.45
[11 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 153.4
[11 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1672.2
[12 empty] | PCH TUPURI | 4.8
[11 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 469.8
[12 empty] | C.H. POECHOS II | 164.1
[11 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[12 empty] | C.H. CAHUA | 723.5
[12 empty] | C.H. CHEVES |  | 1387.5
[12 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 244.75
[12 empty] | C.H. MALPASO |  | 579.95
[12 empty] | C.H. OROYA | 146.8
[12 empty] | C.H. PACHACHACA | 83.95
[12 empty] | C.H. YAUPI | 1788.8
[11 empty] | TOTAL MWh |  | 20037.2491 | 51125.758

## GENERACION RER
martes, 12 de Agosto del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.4 | 17.2 | 7.05 |  | 7.9 | 1 |  | 9.3 |  | 4.8 |  | 3.4 | 4.5 | 3.8 |  | 1.7 | 9.9 | 20.6 | 8.7 | 4.5 | 16.5 | 16.2 | 75.3 |  | 47.8 | 56.7 | 3.7 | 2 | 10.5 | 4 | 3.3 | 3.8 | 4 | 8.5 |  | 12 | 14.1 | 3.5 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 56.8 |  | 56.4 |  | 0.6 |  | 18.8 | 51 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.7 | 7 |  |  | 647.25
1:00 | 13.9 | 17.2 | 6.93 |  | 7.2 | 1 |  | 9.2 |  | 4.8 |  | 3.5 | 4.6 | 3.8 |  | 1.7 | 10 | 20.7 | 8.7 | 4.5 | 19.2 | 14.8 | 59.6 |  | 44.4 | 51.1 | 1.6 | 2.3 | 10.5 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 4 | 8.5 |  | 13.4 | 16.3 | 3.5 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 39.6 |  | 42.5 |  | 0.6 |  | 17.8 | 37.5 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 20 | 7 |  |  | 579.13
1:30 | 13.9 | 17.2 | 5.93 |  | 7.3 | 1 |  | 9.3 |  | 4.8 |  | 2.9 | 4 | 3.8 |  | 1.7 | 10 | 19.9 | 8.6 | 4 | 16.6 | 14.4 | 43.4 |  | 37.7 | 43.2 | 2.9 | 2.6 | 10.5 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 4 | 8.6 |  | 9.3 | 14.5 | 3.5 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 16.9 |  | 17.8 |  | 0.6 |  | 9.6 | 20.9 | 6.3 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.9 | 6.9 |  |  | 465.23
2:00 | 14 | 17.2 | 6.52 |  | 7.1 | 1 |  | 9 |  | 4.8 |  | 3.4 | 4.4 | 3.8 |  | 1.8 | 9.9 | 20.4 | 8.5 | 4 | 15 | 18.9 | 38.6 |  | 40.1 | 42.7 | 2.2 | 1.9 | 10.5 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 4 | 8.9 |  | 9.5 | 14.4 | 3.5 | 17.5 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 7.3 |  | 10.6 |  | 0.6 |  | 9.5 | 19.3 | 6.5 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.3 | 7 |  |  | 446.92
2:30 | 14.4 | 17.2 | 7.35 |  | 7.2 | 1 |  | 9.4 |  | 4.8 |  | 3.3 | 4.4 | 3.8 |  | 1.7 | 9.9 | 20.7 | 8.5 | 4 | 15.4 | 15.4 | 32.1 |  | 41.5 | 49.2 | 2.8 | 2.2 | 10.5 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 4 | 8.9 |  | 11.1 | 12.9 | 3.5 | 17.5 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 1.3 |  | 3.5 |  | 0.6 |  | 7.9 | 17.8 | 6.5 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.6 | 7 |  |  | 432.05
3:00 | 14 | 17.2 | 6.23 |  | 7.2 | 1 |  | 9.6 |  | 4.8 |  | 3.5 | 4.6 | 3.8 |  | 1.8 | 10 | 20.7 | 8.4 | 4 | 15.5 | 11.9 | 23.2 |  | 45.3 | 47.9 | 2.1 | 2.2 | 10.5 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 4 | 8.9 |  | 10.6 | 13.5 | 3.6 | 17.4 |  |  |  | 1.6 | [8 empty] | 0.6 |  | 7.9 | 17.6 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.8 | 7 |  |  | 415.93
3:30 | 14 | 17.2 | 6.66 |  | 7.2 | 1 |  | 9.6 |  | 4.8 |  | 3 | 4.1 | 3.8 |  | 1.8 | 9.9 | 19.9 | 8 | 4 | 12.6 | 8.3 | 25.4 |  | 40.7 | 43.9 | 2.9 | 2.6 | 10.5 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 8.8 |  | 10.7 | 13.5 | 3.5 | 17.4 |  |  |  | 1.6 | [8 empty] | 0.6 |  | 6.4 | 11.6 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.8 | 7 |  |  | 394.56
4:00 | 14.3 | 17.2 | 5.7 |  | 7.1 | 1 |  | 9.5 |  | 4.8 |  | 3.4 | 4.5 | 3.8 |  | 1.7 | 10 | 20.4 | 8 | 4 | 9.3 | 9.1 | 31.8 |  | 33.7 | 34.5 | 1.9 | 2.5 | 10.5 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 8.8 |  | 9.9 | 13.5 | 3.5 | 17.4 |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 0.6 |  | 7 | 16.2 | 6.5 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.9 | 7 |  |  | 385.9
4:30 | 14.4 | 17.2 | 6.59 |  | 7.1 | 1 |  | 9.5 |  | 4.8 |  | 3.1 | 4.3 | 3.8 |  | 1.6 | 9.9 | 19.8 | 8.1 | 4 | 6.1 | 10.5 | 31.6 |  | 32.2 | 32.7 | 1.1 | 1.3 | 10.5 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 8.8 |  | 10.5 | 14.9 | 3.5 | 17.3 |  |  |  | 1.5 | [8 empty] | 0.6 |  | 6.3 | 17.2 | 6.5 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.8 | 7 |  |  | 380.49
5:00 | 14.5 | 17.2 | 6.4 |  | 7.1 | 1 |  | 9.6 |  | 4.8 |  | 3.4 | 4.5 | 3.8 |  | 1.6 | 10 | 20.4 | 8.2 | 4 | 6.7 | 6.9 | 35.2 |  | 32.9 | 29.4 | 1.2 | 1.7 | 10.5 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 4 | 8.8 |  | 11.6 | 13.3 | 3.5 | 17.3 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 0.6 |  | 1.9 |  | 0.6 |  | 8.5 | 19.4 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 20 | 7 |  |  | 386.8
5:30 | 14.5 | 17.2 | 5.94 |  | 3.2 | 1 |  | 8.7 |  | 4.8 |  | 3.1 | 4.1 | 3.8 |  | 1.5 | 10 | 19.7 | 8.3 | 4 | 6.1 | 7 | 40.8 |  | 28.3 | 21.1 | 1.2 | 0.9 | 10.5 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 4 | 8.8 |  | 9.4 | 13 | 3.5 | 17.3 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 2.4 |  | 4.5 |  | 0.6 |  | 8.3 | 15.4 | 6.6 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 20 | 7 |  |  | 369.34
6:00 | 14.5 | 17.2 | 9 |  | 3.5 | 1 |  | 9.2 |  | 4.8 |  | 3.4 | 4.6 | 3.8 |  | 1.6 | 10 | 20.6 | 8.3 | 4 | 5.5 | 13.3 | 49 |  | 27.7 | 16.9 | 1.4 | 1 | 10.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | 4 | 8.6 |  | 12.1 | 15 | 3.5 | 17.3 |  |  |  | 1.5 |  | 0.3 |  |  | 4.5 |  | 6.2 |  | 0.6 | 0.1 | 8.6 | 11.2 | 6.5 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 20 | 7 |  |  | 388.5
6:30 | 14.4 | 17.2 | 6.56 |  | 3.6 | 1 |  | 9.1 |  | 5.3 |  | 3.3 | 4.5 | 3.4 |  | 1.6 | 10 | 20.5 | 8.6 | 4 | 5.9 | 14.4 | 46.6 | 1 | 19.5 | 11.4 | 0.6 | 0.3 | 10.5 | 3.4 | 3 | 3.5 | 4 |  | 3.3 | 12.2 | 14.7 | 3.5 | 17.6 |  | 10.5 |  | 1.5 |  | 4.5 |  |  | 1.2 | 7.6 |  | 5.8 | 0.6 | 5.1 | 10.9 | 16 | 6.5 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.8 | 7 | 0.5 |  | 396.76
7:00 | 15 | 17.2 | 7.03 |  | 3.5 | 1 |  | 9.2 |  | 5.4 |  | 3.4 | 4.5 | 2.6 |  | 1.6 | 9.9 | 20.4 | 8.6 | 4 | 5.6 | 11.5 | 40.3 | 9.5 | 17.2 | 8.6 |  |  | 10.5 | 3.3 | 2.7 | 3.2 | 3.6 |  | 23.1 | 12.9 | 16 | 3.5 | 17.7 |  | 75.9 |  | 1.5 | 2.1 | 10.6 |  |  | 0.3 | 48.7 |  | 39.3 | 0.6 | 12.4 | 10.6 | 17.7 | 6.7 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0.2 |  | 19.8 | 7 | 1.3 |  | 570.03
7:30 | 14.7 | 17.2 | 7.78 |  | 3.6 | 1 |  | 8.9 |  | 5.4 |  | 3 | 4.2 | 2.6 |  | 1.5 | 10 | 20.2 | 8.6 | 4 | 5 | 8.8 | 40.6 | 20.2 | 20.3 | 15.4 | 0.2 |  | 10.5 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 |  | 47.4 | 12.3 | 13.5 | 3.5 | 17.7 |  | 160.9 |  | 1.5 | 4.4 | 12.4 |  |  | 2.1 | 95.6 | 1.4 | 76.2 | 0.6 | 15.1 | 9.6 | 16.2 | 6.5 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 0.2 |  | 20 | 7 | 3.5 |  | 788.98
8:00 | 14.8 | 17.2 | 7.44 |  | 3.5 | 1 |  | 9.3 | 0.1 | 5.4 |  | 3.3 | 4.4 | 2.7 |  | 1.5 | 9.9 | 20.3 | 8.6 | 4 | 3.2 | 6.8 | 41.8 | 29.4 | 19.8 | 15.8 | 0.2 | 0.4 | 10.5 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 |  | 64.6 | 12.7 | 14.4 | 3.5 | 17.4 |  | 206.2 | 0.1 | 1.5 | 6.8 | 12.9 |  |  | 6.4 | 126.5 | 7.2 | 90.5 | 0.6 | 15.7 | 10.1 | 22.8 | 6.6 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 7.3 | 0.2 |  | 19.8 | 7 | 5.9 |  | 930.94
8:30 | 14.5 | 17.2 | 5.14 |  | 3.6 | 0.9 |  | 8.7 | 0.7 | 5.4 |  | 3.3 | 4.4 | 2.7 |  | 1.5 | 10.1 | 20.3 | 8.6 | 4 | 0.8 | 10.4 | 59.6 | 32.1 | 23.2 | 20.3 | 0.8 | 0.1 | 10.5 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.4 |  | 67.9 | 15.9 | 17.2 | 3.5 | 17.4 |  | 215.2 | 0.2 | 1.5 | 9 | 13.1 |  |  | 7.5 | 128.7 | 7.8 | 92.6 | 0.6 | 15.9 | 14.7 | 22.4 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 9.6 | 0.2 |  | 20.2 | 7 | 8.6 |  | 995.24
9:00 | 14.9 | 17.2 | 6.2 |  | 3.7 | 0.9 |  | 9.1 | 0.8 | 5.4 |  | 3.4 | 4.6 | 2.8 |  | 1.6 | 10 | 20.5 | 8.6 | 4 | 0.3 | 10.2 | 66.8 | 32.5 | 26.7 | 21.9 | 0.7 | 1.5 | 10.5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 |  | 68.8 | 16.3 | 17.3 | 3.4 | 17.4 |  | 219.6 | 0.2 | 1.5 | 10.9 | 13.1 |  |  | 16.2 | 129.4 | 6.5 | 93.4 | 0.6 | 15.9 | 16.8 | 30.2 | 6.5 | 4 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 11.5 | 0.2 |  | 20 | 7 | 17.6 |  | 1048.2
9:30 | 14.4 | 17.2 | 7.05 |  | 3.5 | 0.9 |  | 9.5 | 1 | 5.4 |  | 3.3 | 4.6 | 3 |  | 1.6 | 10 | 20.5 | 8.6 | 4 | 0.5 | 11.4 | 58 | 32.7 | 26.8 | 21.4 | 1.6 | 1.7 | 10.5 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.6 |  | 69.7 | 15.2 | 16 | 3.4 | 17.5 |  | 221.8 | 0.3 | 1.6 | 12.5 | 13 |  |  | 16.8 | 129.6 | 4.6 | 94.1 | 0.6 | 16 | 17.3 | 44.2 | 6.5 | 4 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 13.2 | 0.2 |  | 19.6 | 7 | 17.9 |  | 1060.85
10:00 | 14 | 17.2 | 6.41 |  | 3.5 | 1 |  | 9.3 | 1.1 | 5.4 |  | 3.4 | 4.6 | 3.1 |  | 1.6 | 10 | 20.4 | 8.6 | 4 | 0.4 | 19.4 | 55.8 | 32.5 | 33.4 | 22.1 | 2.7 | 1.8 | 10.5 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |  | 70 | 16.4 | 16.9 | 3.4 | 17.5 |  | 223 |  | 1.5 | 14 | 13 |  |  | 10.7 | 129.1 | 1.5 | 94.2 | 0.6 | 16.3 | 15 | 43.2 | 6.5 | 4 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 14.8 | 0.2 |  | 19.7 | 7 | 17.7 |  | 1067.61
10:30 |  | 17.2 | 6.31 |  | 6.4 | 0.9 |  | 9.1 | 1.2 | 5.3 |  | 3.3 | 4.5 | 3.1 |  | 1.6 | 10 | 20.2 | 8.6 | 4 | 0.9 | 26.9 | 58.5 | 32.4 | 37.5 | 27.4 | 2.2 | 2.5 | 10.5 | 3.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |  | 67.6 | 17.2 | 17.5 | 3.4 | 17.5 |  | 225.7 |  | 1.6 | 15 | 13 |  |  | 5.2 | 128.6 |  | 94.3 | 0.6 | 16.2 | 14 | 38.8 | 6.5 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 15.9 | 0.2 |  | 19.7 | 7 | 17.5 |  | 1066.41
11:00 |  | 17.2 | 6.24 |  | 18.2 | 0.9 |  | 9.4 | 1.3 | 5.2 |  | 3.4 | 4.6 | 3.1 |  | 1.6 | 10 | 20.5 | 8.6 | 4 | 0.9 | 36.4 | 57.9 | 32.3 | 43.5 | 32.6 | 3.6 | 2.8 | 10.5 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |  | 69 | 17.4 | 17.8 | 3.3 | 17.5 |  | 227.8 |  | 1.6 | 15.7 | 13 |  |  | 3.6 | 127.9 |  | 94.1 | 0.6 | 15.8 | 13.6 | 34.6 | 6.5 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 16.8 | 0.2 |  | 19.8 | 7 | 17.3 |  | 1098.44
11:30 | 12 | 17.2 | 7.96 |  | 20.2 | 0.9 |  | 9.2 | 1.3 | 5.1 |  | 3.3 | 4.5 | 3 |  | 1.6 | 10 | 20.4 | 8.6 | 4 | 6.6 | 39.2 | 56.6 | 32.6 | 48.4 | 41.4 | 5.1 | 4.6 | 10.5 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 3.6 |  | 70.5 | 16.3 | 18 | 3.3 | 17.5 |  | 227.8 |  | 1.5 | 16.2 | 13.1 |  |  | 6.8 | 128.1 |  | 94.1 | 0.6 | 15.6 | 14.8 | 36.1 | 6.5 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 17.4 | 0.2 |  | 19.7 | 7 | 17.3 |  | 1145.46
12:00 | 13.9 | 17.2 | 8.9 |  | 20.2 | 0.9 |  | 9.5 | 1.3 | 5.1 |  | 3.5 | 4.7 | 3 |  | 1.6 | 10 | 20.5 | 8.6 | 4 | 9.9 | 36.4 | 60.8 | 32.8 | 54.3 | 42.3 | 3.7 | 5.5 | 10.5 | 3 | 3.2 | 3.7 | 3.7 |  | 71.6 | 17.7 | 18.2 | 3.4 | 17.5 |  | 228.8 |  | 1.6 | 16.6 | 13.2 |  |  | 13.4 | 129.4 |  | 95.2 | 0.6 | 15.7 | 14.9 | 42.1 | 6.5 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 17.4 | 0.2 |  | 19.7 | 7 | 17.1 |  | 1179.8
12:30 | 14 | 17.2 | 8.82 |  | 19.7 | 0.9 |  | 9.3 | 1.3 | 5.1 |  | 3.3 | 4.5 | 3 |  | 1.7 | 10 | 20.2 | 8.6 | 4 | 11.7 | 32.2 | 57.6 | 32.3 | 52.4 | 44.4 | 5.5 | 4.4 | 10.5 | 3 | 3.2 | 3.7 | 3.7 |  | 70.6 | 17.5 | 17.9 | 3.4 | 17.5 |  | 230.2 |  | 1.5 | 16.4 | 13.2 |  |  | 29.4 | 130.5 | 5.1 | 95.6 | 0.6 | 15.7 | 12.8 | 42 | 6.4 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 17.5 | 0.2 |  | 19.6 | 7 | 17.2 |  | 1193.32
13:00 | 14 | 17.2 | 8.67 |  | 19.9 | 0.9 |  | 9 | 1.3 | 5.1 |  | 3.2 | 4.4 | 3 |  | 1.7 | 10 | 20 | 8.6 | 4 | 12.2 | 33.1 | 56.7 | 32.3 | 54 | 51.7 | 4.4 | 4.8 | 10 | 3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 |  | 68.4 | 18 | 18.1 | 3.3 | 17.5 |  | 232.4 |  | 1.6 | 16 | 13.3 |  |  | 41.6 | 130.7 | 11.2 | 95.1 | 0.6 | 15.9 | 13.9 | 37.4 | 6.3 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 17.1 | 0.2 |  | 19.3 | 7 | 17.6 |  | 1215.67
13:30 | 14 | 17.2 | 8.78 |  | 17.6 | 0.9 |  | 9.7 | 1.2 | 5.1 |  | 3.5 | 4.7 | 2.9 |  | 1.6 | 10 | 20.7 | 8.6 | 4 | 9.9 | 36.9 | 51.8 | 32.6 | 58 | 49.4 | 4.4 | 6 | 8.7 | 3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 |  | 64.5 | 17.5 | 17.8 | 3.4 | 17.4 |  | 233.3 |  | 1.5 | 15.4 | 13.3 |  |  | 41.4 | 131.5 | 13.4 | 95.1 | 0.6 | 16 | 12 | 36.9 | 6.4 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 16.3 | 0.2 |  | 19.3 | 7 | 17.6 |  | 1208.98
14:00 | 14.1 | 16.9 | 7.43 |  | 11.5 | 0.8 |  | 9.3 | 1.2 | 5.1 |  | 3.4 | 4.6 | 2.9 |  | 1.6 | 10 | 20.5 | 8.6 | 4 | 9.6 | 43.6 | 48.1 | 33 | 54.7 | 50.2 | 4.9 | 5.7 | 9 | 3 | 3.2 | 3.7 | 3.8 |  | 59.7 | 17.3 | 17 | 3.3 | 17.4 |  | 232.9 |  | 1.6 | 14.4 | 13.4 |  |  | 41.3 | 132.6 | 20.4 | 95.7 | 0.6 | 16.1 | 12 | 38.9 | 6.4 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 15.2 | 0.2 |  | 19.3 |  | 17.4 |  | 1196.83
14:30 | 13.9 | 17.2 | 5.7 |  | 11.8 | 0.9 |  | 9.3 | 1.1 | 5.1 |  | 3.3 | 4.5 | 2.7 |  | 1.7 | 10 | 20.5 | 8.6 | 4 | 11.9 | 40.7 | 42.6 | 33.1 | 53.3 | 48.4 | 5.4 | 4.7 | 9 | 3 | 3.2 | 3.7 | 3.9 |  | 53.4 | 17.6 | 17.6 | 3.3 | 17.4 |  | 232.3 |  | 1.6 | 12.9 | 13.4 |  |  | 49.6 | 132.8 | 29.1 | 96.2 | 0.6 | 16.2 | 11.4 | 39.9 | 6.4 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 13.8 | 0.2 |  | 19.3 | 7 | 17.3 |  | 1201.8
15:00 | 14.6 | 17.2 | 6.29 |  | 11.8 | 0.9 |  | 9.2 | 1 | 4.7 |  | 3.2 | 4.4 | 2.4 |  | 1.8 | 10 | 20.4 | 8.6 | 4 | 10.6 | 44.3 | 41.1 | 32.7 | 50.1 | 42.9 | 5 | 4.6 | 9 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 3.9 |  | 45.5 | 17 | 18.1 | 3.3 | 17.4 |  | 228 |  | 1.6 | 11.3 | 13.2 |  |  | 61.5 | 132.1 | 48.6 | 95.5 | 0.6 | 16.1 | 10.4 | 31.7 | 6.4 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 12.1 | 0.2 |  | 19.3 | 6.9 | 17 |  | 1197.59
15:30 | 14.5 | 17.2 | 6 |  | 11.8 | 0.9 |  | 9.4 | 0.8 | 4.6 |  | 3.4 | 4.6 | 2.4 |  | 1.8 | 10 | 20.4 | 8.6 | 3.8 | 7.4 | 43.5 | 45.8 | 31.8 | 49.3 | 42.6 | 7 | 4.2 | 9 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.9 |  | 36.2 | 16.3 | 18 | 3.3 | 17.4 |  | 220.9 |  | 1.5 | 9.3 | 12.7 |  |  | 64.6 | 130.3 | 54.5 | 92.9 | 0.6 | 15.4 | 12 | 38 | 6.4 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 10.1 | 0.2 |  | 19.5 | 7 | 16 |  | 1187.1
16:00 | 14 | 17.2 | 7.51 |  | 9.8 | 0.9 |  | 9.1 | 0.6 | 4.5 |  | 3.5 | 4.6 | 2.4 |  | 1.7 | 10 | 20.4 | 8.9 | 3.8 | 9.1 | 40 | 46.6 | 26.5 | 52.1 | 44.7 | 5.7 | 4 | 9 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.7 |  | 25 | 17.1 | 17.6 | 3.3 | 17.4 |  | 207.1 | 0.2 | 1.6 | 7.1 | 11.5 |  |  | 91 | 110.7 | 69 | 86.8 | 0.6 | 13.8 | 14 | 46.1 | 6.4 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 7.9 | 0.2 |  | 19.4 | 7 | 13.8 |  | 1174.01
16:30 | 14.4 | 17.2 | 7.08 |  | 9.8 | 0.9 |  | 8.9 | 0.5 | 4.5 |  | 3.4 | 4.5 | 2.4 |  | 1.8 | 10 | 20.3 | 8.9 | 3.7 | 10.2 | 41.8 | 45.5 | 16.4 | 48.8 | 45.2 | 4.2 | 3.3 | 8.7 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.7 |  | 21 | 16.8 | 17.6 | 3.4 | 17.3 |  | 139.9 | 0.2 | 1.5 | 4.7 | 6.9 |  |  | 98.6 | 69.2 | 74.4 | 62.2 | 0.6 | 8.2 | 10.5 | 39.5 | 6.3 | 4.3 | 2 | 1.2 | 2.2 | 5.3 | 0.2 |  | 19.4 | 6.9 | 7 |  | 1003.18
17:00 | 14.6 | 17.2 | 8.76 |  | 10.5 | 0.9 |  | 7.8 | 0.1 | 4.5 |  | 3.1 | 4.4 | 2.4 |  | 1.8 | 9.9 | 20.1 | 8.8 | 3.8 | 10.2 | 42.2 | 45.6 | 6 | 42.5 | 39 | 3.6 | 3.2 | 8.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.7 |  | 13.1 | 16.3 | 17.7 | 3.4 | 17.3 |  | 56.2 | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 1.5 |  |  | 91.6 | 24.5 | 88.9 | 24.2 | 0.6 | 1.6 | 13 | 44.3 | 6.3 | 3.9 | 2 | 1.2 | 2.2 | 2.8 | 0.2 |  | 19.3 | 6.9 | 0.9 |  | 796.46
17:30 | 14.6 | 17.2 | 8.67 |  | 20.2 | 1 |  | 8.3 |  | 4.5 |  | 3.2 | 4.5 | 2.4 |  | 1.8 | 10 | 20.3 | 8.4 | 3.8 | 11.8 | 39.8 | 41.4 | 0.1 | 42.4 | 42.9 | 2.6 | 3.1 | 9.2 | 2.8 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 2.2 | 0.8 | 13.1 | 17 | 3.4 | 17.3 |  | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 |  |  |  | 56.4 | 0.9 | 64.7 | 1.2 | 0.6 |  | 10.9 | 38.4 | 6.3 | 4.3 | 2.3 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 |  | 19.4 | 6.9 |  |  | 612.07
18:00 | 14.5 | 17.2 | 6.46 |  | 20.2 | 1 |  | 7.8 |  | 3.7 |  | 3.3 | 5.3 | 2.4 |  | 1.7 | 10 | 20.4 | 8 | 3.8 | 15 | 38.2 | 34.9 |  | 29.5 | 21.5 | 1.9 | 1.5 | 10 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 5.7 |  | 13.5 | 15.9 | 3.4 | 17.2 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 54.7 |  | 54.8 |  | 0.6 |  | 9.2 | 32.5 | 6.3 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.2 |  | 0.2 |  | 19.4 | 7 |  |  | 544.36
18:30 | 15.2 | 17.2 | 7 |  | 20.2 | 1 |  | 6.7 |  | 3.6 |  | 3.3 | 5.3 | 2.4 |  | 1.7 | 10 | 20.2 | 7.6 | 3.8 | 14.3 | 31.3 | 34.2 |  | 25.1 | 14.7 | 1.3 | 1.3 | 10 | 2.8 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 5.2 |  | 12.8 | 15.1 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 42.5 |  | 47.6 |  | 0.6 |  | 9 | 31.5 | 6.3 | 4.3 | 2.7 | 1.2 | 2.2 |  | 0.2 |  | 19.4 | 7 |  |  | 501.1
19:00 | 14.4 | 17.2 | 8.12 |  | 20.2 | 1 |  | 7.4 |  | 3.6 |  | 3.3 | 5.3 | 2.4 |  | 1.7 | 10 | 20.5 | 7.5 | 3.8 | 13.9 | 28.8 | 31.9 |  | 24.3 | 13.3 | 1 | 1.1 | 10.5 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 7.7 |  | 13.6 | 15.6 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 26 |  | 31.3 |  | 0.6 |  | 7.8 | 26.3 | 6.4 | 4.3 | 2.5 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.3 | 7 |  |  | 459.42
19:30 | 14.8 | 17.2 | 7.45 |  | 20.2 | 1 |  | 5.4 |  | 3.9 |  | 3.3 | 5.3 | 2.3 |  | 1.7 | 10 | 20.5 | 7.6 | 3.8 | 11.1 | 22.4 | 30.5 |  | 21.3 | 10.4 | 1.1 | 0.5 | 10.5 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 7.6 |  | 11.1 | 16.1 | 3.4 | 17.2 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 39.2 |  | 41.1 |  | 0.6 |  | 8 | 22.1 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.3 | 6.9 |  |  | 457.05
20:00 | 14.8 | 17.2 | 6.09 |  | 20.2 | 1 |  | 5.3 |  | 4.2 |  | 3.2 | 5.3 | 2.4 |  | 1.6 | 10 | 20.2 | 7.7 | 3.8 | 9.1 | 20 | 27.5 |  | 19 | 7.9 | 0.6 | 0.7 | 10.5 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 7.6 |  | 12.5 | 16 | 3.5 | 17 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 56.3 |  | 52.5 |  | 0.6 |  | 7.8 | 23.6 | 6.2 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19 | 6.9 |  |  | 473.79
20:30 | 14.6 | 17.2 | 5.89 |  | 20.2 | 1 |  | 8.9 |  | 4.6 |  | 3.2 | 5.3 | 2.4 |  | 1.6 | 10 | 20.2 | 7.8 | 3.8 | 12 | 15.8 | 19.4 |  | 19.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 10.5 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 7 |  | 12 | 14 | 3.5 | 17 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 43.2 |  | 45.8 |  | 0.6 |  | 6.8 | 19 | 6.3 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 18.9 | 7 |  |  | 431.89
21:00 | 14.6 | 17.2 | 8.81 |  | 20.2 | 1 |  | 8.3 |  | 4.6 |  | 3.7 | 5.6 | 2.4 |  | 1.7 | 10.1 | 20.8 | 7.9 | 3.8 | 11.2 | 13.3 | 14.5 |  | 15.1 | 1.3 |  |  | 10.5 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 8.1 |  | 8.6 | 11 | 3.4 | 17 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 29.8 |  | 36.9 |  | 0.6 |  | 5.1 | 12.1 | 6.2 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.2 | 7 |  |  | 387.31
21:30 | 14.8 | 17.2 | 6.27 |  | 17.7 | 1 |  | 9 |  | 4.6 |  | 3.2 | 4.7 | 2.8 |  | 1.7 | 10 | 20.4 | 7.9 | 3.8 | 12 | 12.4 | 10.8 |  | 16.8 | 2 |  |  | 10.5 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 7.9 |  | 6.1 | 13.8 | 3.4 | 17 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 14.9 |  | 20.3 |  | 0.6 |  | 3.7 | 9 | 6.2 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.1 | 7 |  |  | 344.27
22:00 | 14.7 | 17.2 | 6.91 |  | 12.1 | 1 |  | 9.3 |  | 4.7 |  | 3.1 | 4.6 | 2.8 |  | 1.7 | 10 | 20.2 | 7.9 | 3.8 | 11.5 | 10.4 | 7.6 |  | 17.2 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 10.5 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | 3.8 | 7.9 |  | 3.3 | 5.2 | 3.4 | 17 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 11.2 |  | 12.6 |  | 0.6 |  | 2.5 | 6.1 | 6.2 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.6 | 6.9 |  |  | 309.11
22:30 | 14.5 | 17.2 | 7.8 |  | 12.2 | 1 |  | 9.3 |  | 4.7 |  | 3.1 | 4.6 | 2.9 |  | 1.7 | 10 | 20 | 8.1 | 3.8 | 13.8 | 9.3 | 3.8 |  | 16.1 | 3.3 |  |  | 10.3 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.8 |  | 2.3 | 6.5 | 3.4 | 17 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 7.8 |  | 9.1 |  | 0.6 |  | 1.6 | 3.8 | 6.2 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.7 | 7 |  |  | 295.4
23:00 | 14 | 17.2 | 7.8 |  | 11.9 | 1 |  | 9.6 |  | 4.7 |  | 2.9 | 4.5 | 2.9 |  | 1.6 | 9.9 | 20.2 | 8.1 | 3.7 | 13.1 | 9.7 | 1.3 |  | 19.7 | 8.3 | 0.1 | 0.3 | 9.8 | 2.7 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.6 |  | 2.1 | 3.6 | 3.4 | 17 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 3.3 |  | 3.3 |  | 0.6 |  | 1.3 | 3.5 | 6.2 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.1 | 7 |  |  | 285.5
23:30 | 14 | 17.2 | 6.75 |  | 9.3 | 1 |  | 9.5 |  | 4.7 |  | 2.7 | 4.3 | 2.9 |  | 1.8 | 9.9 | 19.8 | 8.1 | 3.8 | 9.3 | 12.1 | 0.7 |  | 19.4 | 8.9 |  |  | 9.5 | 2.6 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.6 |  | 2.6 | 6.2 | 3.5 | 17 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 4.6 |  | 4.8 |  | 0.6 |  | 0.8 | 2.5 | 6.3 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.1 | 7 |  |  | 283.35
0:00 | 14 | 17.2 | 8.84 |  | 7 | 1 |  | 9.4 |  | 4.8 |  | 3.1 | 4.6 | 3.1 |  | 1.8 | 10 | 20.2 | 8.1 | 3.8 | 11.1 | 12.2 | 1.2 |  | 16.8 | 4.8 |  |  | 9.7 | 2.6 | 3 | 3.5 | 3.7 | 7.6 |  | 3.4 | 7 | 3.5 | 17 |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  | 4.7 |  | 4.4 |  | 0.6 |  | 0.5 | 0.6 | 6.2 | 4.3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.8 | 7 |  |  | 280.04
EJEC MWh | 329.5 | 412.65 | 170.61 | 0 | 269.3 | 23.1 | 0 | 213.7 | 8.95 | 115.3 | 0 | 78.6 | 110.55 | 71.85 | 0 | 40.05 | 239.6 | 487.95 | 200.5 | 94.6 | 228.25 | 526.25 | 935.2 | 298.4 | 820 | 675.65 | 52.85 | 49.25 | 242.55 | 74.9 | 76.55 | 87.25 | 91.05 | 101.2 | 575.85 | 300.5 | 353.4 | 82.3 | 416.2 | 0 | 2130.25 | 0.7 | 37.2 | 116.7 | 128.8 | 0 | 0 | 612.4 | 1217.5 | 508.1 | 902.15 | 14.4 | 155.4 | 237.95 | 622.55 | 153.4 | 101 | 57.4 | 28.8 | 55.6 | 124.8 | 4.8 | 0 | 469.8 | 164.1 | 142 | 0 | 16840.21
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1369.26 | 8.1309 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3747.1 | 22.2509 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5801.5 | 34.4503 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 5922.35 | 35.1679 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
martes, 12 de Agosto del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14.4 | 17.2 | 7.05 |  | 9.3 |  |  | 47.95
1:00 | 13.9 | 17.2 | 6.93 |  | 9.2 |  |  | 47.23
1:30 | 13.9 | 17.2 | 5.93 |  | 9.3 |  |  | 46.33
2:00 | 14 | 17.2 | 6.52 |  | 9 |  |  | 46.72
2:30 | 14.4 | 17.2 | 7.35 |  | 9.4 |  |  | 48.35
3:00 | 14 | 17.2 | 6.23 |  | 9.6 |  |  | 47.03
3:30 | 14 | 17.2 | 6.66 |  | 9.6 |  |  | 47.46
4:00 | 14.3 | 17.2 | 5.7 |  | 9.5 |  |  | 46.7
4:30 | 14.4 | 17.2 | 6.59 |  | 9.5 |  |  | 47.69
5:00 | 14.5 | 17.2 | 6.4 |  | 9.6 |  |  | 47.7
5:30 | 14.5 | 17.2 | 5.94 |  | 8.7 |  |  | 46.34
6:00 | 14.5 | 17.2 | 9 |  | 9.2 |  |  | 49.9
6:30 | 14.4 | 17.2 | 6.56 |  | 9.1 |  |  | 47.26
7:00 | 15 | 17.2 | 7.03 |  | 9.2 |  |  | 48.43
7:30 | 14.7 | 17.2 | 7.78 |  | 8.9 |  |  | 48.58
8:00 | 14.8 | 17.2 | 7.44 |  | 9.3 |  |  | 48.74
8:30 | 14.5 | 17.2 | 5.14 |  | 8.7 |  |  | 45.54
9:00 | 14.9 | 17.2 | 6.2 |  | 9.1 |  |  | 47.4
9:30 | 14.4 | 17.2 | 7.05 |  | 9.5 |  |  | 48.15
10:00 | 14 | 17.2 | 6.41 |  | 9.3 |  |  | 46.91
10:30 |  | 17.2 | 6.31 |  | 9.1 |  |  | 32.61
11:00 |  | 17.2 | 6.24 |  | 9.4 |  |  | 32.84
11:30 | 12 | 17.2 | 7.96 |  | 9.2 |  |  | 46.36
12:00 | 13.9 | 17.2 | 8.9 |  | 9.5 |  |  | 49.5
12:30 | 14 | 17.2 | 8.82 |  | 9.3 |  |  | 49.32
13:00 | 14 | 17.2 | 8.67 |  | 9 |  |  | 48.87
13:30 | 14 | 17.2 | 8.78 |  | 9.7 |  |  | 49.68
14:00 | 14.1 | 16.9 | 7.43 |  | 9.3 |  |  | 47.73
14:30 | 13.9 | 17.2 | 5.7 |  | 9.3 |  |  | 46.1
15:00 | 14.6 | 17.2 | 6.29 |  | 9.2 |  |  | 47.29
15:30 | 14.5 | 17.2 | 6 |  | 9.4 |  |  | 47.1
16:00 | 14 | 17.2 | 7.51 |  | 9.1 |  |  | 47.81
16:30 | 14.4 | 17.2 | 7.08 |  | 8.9 |  |  | 47.58
17:00 | 14.6 | 17.2 | 8.76 |  | 7.8 |  |  | 48.36
17:30 | 14.6 | 17.2 | 8.67 |  | 8.3 |  |  | 48.77
18:00 | 14.5 | 17.2 | 6.46 |  | 7.8 |  |  | 45.96
18:30 | 15.2 | 17.2 | 7 |  | 6.7 |  |  | 46.1
19:00 | 14.4 | 17.2 | 8.12 |  | 7.4 |  |  | 47.12
19:30 | 14.8 | 17.2 | 7.45 |  | 5.4 |  |  | 44.85
20:00 | 14.8 | 17.2 | 6.09 |  | 5.3 |  |  | 43.39
20:30 | 14.6 | 17.2 | 5.89 |  | 8.9 |  |  | 46.59
21:00 | 14.6 | 17.2 | 8.81 |  | 8.3 |  |  | 48.91
21:30 | 14.8 | 17.2 | 6.27 |  | 9 |  |  | 47.27
22:00 | 14.7 | 17.2 | 6.91 |  | 9.3 |  |  | 48.11
22:30 | 14.5 | 17.2 | 7.8 |  | 9.3 |  |  | 48.8
23:00 | 14 | 17.2 | 7.8 |  | 9.6 |  |  | 48.6
23:30 | 14 | 17.2 | 6.75 |  | 9.5 |  |  | 47.45
0:00 | 14 | 17.2 | 8.84 |  | 9.4 |  |  | 49.44
EJEC MWh | 329.5 | 412.65 | 170.61 | 0 | 213.7 | 0 | 0 | 1126.46

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Agosto del 2025 - martes, 12 de Agosto del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 87 | 358.3 | 359.75 | 358.75 | 358.85 | 340.25 | 346.75 | 341.4 | 344.1 | 332.4 | 329.5 | 3557.05
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 447.75 | 401.6 | 400.05 | 376.95 | 390 | 381.3 | 410.9 | 386.52 | 411.665 | 411 | 398.85 | 412.65 | 4829.235
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 57.4 | 178.1 | 175.4 | 175.7 | 189.35 | 190.2 | 179.3 | 175.1 | 170.61 | 1491.16
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TG01 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TG02 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 293.95 | 315.6 | 295.6 | 289.4 | 281.3 | 289.5 | 302.65 | 284.7 | 299.45 | 264.75 | 300.9 | 269.3 | 3487.1
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.55 | 26.3 | 24.9 | 25.25 | 26.65 | 24.25 | 24 | 26.75 | 26.2 | 26.1 | 23.9 | 23.1 | 304.95
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.95 | 4.05 | [5 empty] | 5.75 | 9.6 | 9.6 | 3.95 |  | 35.9
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 227.75 | 225 | 227.15 | 233.15 | 245.05 | 235.15 | 206.3 | 205.3 | 226.7 | 220.7 | 208.9 | 213.7 | 2674.85
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1927.35 | 2094.15 | 1681.1 | 2283.1 | 2070.2 | 1601.8 | 2297.8 | 2183.3 | 2008.85 | 1930.95 | 2225.45 | 2086.05 | 24390.1
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 339.9 | 312.35 | 300.45 | 287.35 | 277.95 | 271.85 | 266.1 | 265.7 | 265.35 | 378.5 | 305.15 | 287.2 | 3557.85
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1763.2 | 1506.35 | 1273.8 | 1396.45 | 1288.35 | 1147.5 | 1094.15 | 1082.1 | 1232.25 | 1076 | 1797.8 | 1344.55 | 16002.5
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 527.85 | 563.25 | 553.05 | 519.9 | 536.4 | 522.5 | 501.65 | 486.25 | 478.2 | 366.25 | 471.5 | 453.2 | 5980
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 8.7 | 8.95 | 8.9 | 9 | 8.65 | 8.85 | 9 | 8.95 | 7.1 | 8.85 | 8.95 | 104.3
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.45 | 167.75 | 167.7 | 168.8 | 168.5 | 168.35 | 168.7 | 168.5 | 165.9 | 166.25 | 165.65 | 165.92 | 2006.47
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.65 | 298.4 | 295.1 | 294.6 | 295.4 | 295.2 | 295.75 | 297.45 | 297.7 | 296 | 291 | 294.835 | 3549.085
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1871.5 | 1875.6 | 1866.35 | 1855.45 | 1871.45 | 1848.4 | 1862.4 | 1873 | 1870.3 | 1863.5 | 1863.1 | 1847.835 | 22368.885
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.55 | 161.3 | 149.6 | 141.45 | 147.95 | 145.4 | 129.5 | 116.65 | 116 | 140.25 | 123.75 | 115.3 | 1664.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 96 | 88.45 | 86.4 | 84.65 | 90.05 | 81 | 79.05 | 87.1 | 86.15 | 81.15 | 78.6 | 1039.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.5 | 135.45 | 127.15 | 123.6 | 119.5 | 129.05 | 117.05 | 114.4 | 124.8 | 123.15 | 118.35 | 110.55 | 1487.55
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.35 | 82.15 | 74.3 | 65.2 | 62.75 | 57.2 | 70.3 | 66.55 | 71 | 92.8 | 89.55 | 71.85 | 885
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2564.95 | 2569.55 | 2944.15 | 3169.35 | 3125.6 | 3075.5 | 3029.15 | 3005.6 | 3044.5 | 3052 | 3045.7 | 2999.75 | 35625.8
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.85 | 184.15 | 183 | 183.1 | 183.25 | 184.3 | 183.25 | 187 | 188.75 | 185.95 | 183 | 183.2 | 2215.8
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.9 | 124 | 121 | 125.9 | 132.85 | 131.7 | 133.25 | 132.45 | 129 | 130.75 | 132.25 | 131.55 | 1549.6
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 252.85 | [7 empty] | 174.75 | 427.6
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.25 | 53.35 | 51.85 | 53.25 | 54.85 | 55.25 | 55 | 55.15 | 53.95 | 54.05 | 17.35 |  | 557.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14936.4 | 15359.8 | 15330.35 | 15352.6 | 15309.75 | 15344.9 | 15326.55 | 15351.6 | 15316.85 | 15274.05 | 15271.25 | 15308.45 | 183482.55
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5036.15 | 5181.2 | 4505.7 | 3523.6 | 3495.5 | 3496.45 | 3482.7 | 3486.35 | 3486.3 | 4495.45 | 5145.05 | 5115.25 | 50449.7
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 7.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.8 | 45.6 | 43.55 | 42.2 | 41.45 | 39.05 | 41.05 | 41.5 | 41.75 | 42.45 | 41.6 | 40.05 | 505.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 277.5 | 240 | 239.65 | 240.15 | 239.8 | 239.7 | 239.95 | 239.9 | 239.7 | 240.05 | 135.85 | 239.6 | 2811.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 461.05 | 447.5 | 444.1 | 442.4 | 481.7 | 448.45 | 427.85 | 475.4 | 486.45 | 485.85 | 487.95 | 5484.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.9 | 1371 | 5021.6 | 3923.9 | 2781.95 | 3013.1 | 3820.8 | 2915.6 | 2767.9 | 1376 | 2822.25 | 5020.288 | 35459.288
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 97.1 | 155.35 | 155.6 | 154.6 | 154.45 | 154.4 | 153.95 | 154.5 | 153.8 | 154.15 | 154.7791 | 1798.6791
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1206.65 | 1226.4 | 1146.2 | 1083.3 | 1075.45 | 1107.15 | 1166.05 | 1082.75 | 1111.5 | 1046.65 | 1121.05 | 1065.25 | 13438.4
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.5 | 163.3 | 151 | 144.3 | 141.35 | 149.35 | 149.4 | 149.85 | 146 | 178.2 | 209.2 | 200.5 | 1948.95
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.5 | 102.95 | 96 | 95.95 | 91.35 | 103 | 102.9 | 89.8 | 89.95 | 127.85 | 103.15 | 94.6 | 1208
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 979.5 | 714 | 23.5 |  | 1017.15 | 1087.6 | 240.55 | 451.25 | 505.25 | 61.35 |  |  | 5080.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 728.4 | 50.05 |  | 650.95 | 405.35 | 323.85 |  | 635.4 | 671.15 | 3465.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 982.9 | 419.25 | 305.85 | 139.5 | 782.25 | 840.3 | 320.4 | 571.5 | 1056.45 | 1065.65 | 592.75 | 526.25 | 7603.05
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 460.3 | 328.75 | 318.05 | 121.7 | 83.6 | 351.4 | 554.05 | 540.5 | 604.9 | 548.85 | 355.55 | 228.25 | 4495.9
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2444.55 | 2933.05 | 1923.4 | 586.6 | 1797.2 | 1339.4 | 1593.15 | 757.25 | 1941.2 | 2500.7 | 2132.85 | 935.2 | 20884.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 2083.7 | 2524.65 | 940.35 | 277.8 | 1191.5 | 907.55 | 852.1 | 306.25 | 1423.9 | 1733.75 | 1371.45 | 820 | 14433
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2425.4 | 2546.9 | 1374.8 | 529.55 | 1410.9 | 1473.85 | 1460.75 | 577.95 | 2139.8 | 2278.4 | 2050.05 | 675.65 | 18944
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 350.45 | 434.35 | 171.35 | 43.85 | 123.65 | 129.7 | 139.2 | 46.4 | 206.45 | 255.35 | 175.3 | 52.85 | 2128.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 232.1 | 234.75 | 87.9 | 26.1 | 63.55 | 79.55 | 62.15 | 29.9 | 146.15 | 194.55 | 129.75 | 49.25 | 1335.7
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 226.05 |  |  | 175.05 |  |  |  |  | 301.65 | 702.75
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1935.25 | 1527.8 | 1539.3 | 1457.6 | 1258.05 | 1326.15 | 1528.15 | 1394 | 1238 | 1550 | 1496.6 | 1364.85 | 17615.75
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 263.1 | 276 | 279.4 | 281.75 | 281.6 | 286.35 | 291.45 | 296.65 | 291.85 | 296.9 | 296.2 | 298.4 | 3439.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.15 | 4233.7 | 4214.65 | 4245.6 | 4268.4 | 4230.75 | 4261.8 | 4281.95 | 4267.6 | 4004.25 | 4234.45 | 4251.8 | 50760.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4206.45 | 4181.85 | 4165.7 | 4191.8 | 4210.8 | 4177.8 | 4204.7 | 4221.85 | 4210.6 | 3959.1 | 4184.95 | 4197.5 | 50113.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 5020.85 | 4800 | 4800 | 4800 | 5033.35 | 4931.9 | 5017.1 | 5044.5 | 4956.05 | 26.25 | 3923.95 | 5003.05 | 53357
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6576.55 | 6546.75 | 6533.6 | 6553.65 | 6583.5 | 6538.15 | 6609.7 | 6613.85 | 6581.65 | 4002.65 | 6075.4 | 6580.4 | 75795.85
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.3 | 1321.05 | 1351.8 | 1109.85 | 1296.7 | 1792.9 | 1480.75 | 1126.15 | 1214.75 | 1775.85 | 12487.1
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 586.6 | 760.9 | 697.65 | 748.75 | 878.35 | 794.45 | 703.55 | 723.15 | 874.4 | 6767.8
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 81.55 |  | 81.55
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4167.15 | 3908.25 | 3112.9 | 4284.4 | 3986.75 | 3503.6 | 3815.95 | 4373.65 | 4006.1 | 3345.75 | 4024.85 | 4319 | 46848.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4175.4 | 3915.65 | 3121.7 | 4295 | 3996.7 | 3511.1 | 3823.1 | 4384.55 | 4014.45 | 3350.65 | 4034.1 | 4331.3 | 46953.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4309.4 | 4174.9 | 3771.45 | 4368.55 | 4218.5 | 3959.85 | 4127.6 | 4417.65 | 4223.15 | 3894.05 | 4228.1 | 4397.55 | 50090.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.5 | 243.65 | 213.2 | 186.35 | 168.45 | 192.45 | 158 | 135.4 | 153 | 249.45 | 252 | 242.55 | 2445
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.85 | 81.8 | 71.5 | 60.65 | 60.25 | 69.35 | 56.85 | 50.9 | 52.9 | 105.05 | 100.6 | 74.9 | 916.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.9 | 88.55 | 87.25 | 93.4 | 97.35 | 90.1 | 82.35 | 79.25 | 83.7 | 85.8 | 80.35 | 76.55 | 1036.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.7 | 99.1 | 98.65 | 104.3 | 108.65 | 101.1 | 93.3 | 89.75 | 94.05 | 96.6 | 91.2 | 87.25 | 1167.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 107.9 | 101.65 | 101 | 103.7 | 112.5 | 105.9 | 95.15 | 93.2 | 95.45 | 98.4 | 96.6 | 91.05 | 1202.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.95 | 190.9 | 191.15 | 199.1 | 197.4 | 184.95 | 189.45 | 198.15 | 198 | 200.6 | 205 | 101.2 | 2244.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 589.35 | 48.45 | [10 empty] | 637.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 844.75 | 218.05 | [10 empty] | 1062.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 565.3 | 621.6 | 637.6 | 645 | 635.25 | 646.35 | 662.75 | 661.7 | 627.15 | 666.05 | 666.4 | 575.85 | 7611
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 235.75 | 310.15 | 284.6 | 231.3 | 215.6 | 293 | 91.35 | 116.4 | 187.25 | 300.2 | 306.25 | 300.5 | 2872.35
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 308.6 | 346.3 | 323.35 | 285.25 | 313.75 | 361.05 | 99.15 | 134.85 | 248.85 | 358.9 | 362.15 | 353.4 | 3495.6
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.35 | 74.4 | 80.7 | 83.05 | 81.6 | 81.45 | 82.75 | 84 | 81.5 | 82 | 81.9 | 82.3 | 957
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.75 | 445.85 | 445.1 | 446.1673 | 443.95 | 444.2 | 444.2 | 445.65 | 447.55 | 446.35 | 444.05 | 439.45 | 5338.2673
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.8 | 441.6 | 438.8 | 435.35 | 428.8 | 427.2 | 424.25 | 422.4 | 421.25 | 420 | 422 | 416.2 | 5140.65
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1841.3 | 1799.9 | 1636.5 | 1823.95 | 1650.2 | 1972.45 | 2012.05 | 1830.25 | 1905.95 | 2083.35 | 1720.7 | 2114.35 | 22390.95
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 214.95 |  |  | 214.95
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1368.75 | 1367.15 | 1554.35 | 1672.25 | 1648.25 | 1626.75 | 1588 | 1571.6 | 1603.45 | 1612.05 | 1592.95 | 1559.2 | 18764.75
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 18.65 | 22 | 15 | 20.1 | 19.9 | 19.2 | 19.2 | 19.65 | 17.05 | 10.15 | 18.2 | 19.2 | 218.3
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1827.85 | 2033.35 | 2082.7 | 2099.1 | 2070.7 | 2104.95 | 2151 | 2139 | 2036.35 | 2171.25 | 2166.05 | 2130.25 | 25012.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5226.65 | 7987.15 | 9009.75 | 9042.65 | 8416.9 | 6268.65 | 7680 | 8894.95 | 4908.85 | 6684.85 | 7512.05 | 7340.75 | 88973.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4465.75 | 3473.2 | 3258.65 | 4232.1 | 4356.3 | 4024.05 | 4220.95 | 4487.95 | 4313.65 | 3632.7 | 4208.8 | 4410.5 | 49084.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4887.85 | 3486.25 | 3330.6 | 4605.75 | 4699.2 | 4336.4 | 4471.1 | 4924 | 4660.8 | 3763.45 | 4504.95 | 4766.7 | 52437.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4947.05 | 3486.75 | 3338.85 | 4656.9 | 4759.55 | 4376.4 | 4505.5 | 5000.55 | 4702.1 | 3791 | 4543.85 | 4816.15 | 52924.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6849.55 | 5744.6 | 5618.5 | 6669.15 | 6685.9 | 6459.35 | 6596.25 | 6926.95 | 6690.5 | 5963.95 | 6539.1 | 6780 | 77523.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5184.65 | 5165.05 | 4671 | 5156.9 | 5175.1 | 5170.75 | 5016.5 | 5193.15 | 5185 | 5157.55 | 5135.5 | 5136.4 | 61347.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2678.75 | 2668.4 | 2460.05 | 2662.2 | 2662.4 | 2668.8 | 2610.2 | 2672.3 | 2668.65 | 2657.3 | 2653.3 | 2651.7 | 31714.05
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65.9 | 94.2 | 90.45 | 71.95 | 71.6 | 71.4 | 71 | 71.8 | 71.3 | 70.85 | 72.4 | 74.15 | 897
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.55 | 1.45 | 1.45 | 2.75 | 2.85 | 2.4 | 2.7 | 2.75 | 0.7 | 27.3
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 854.3 | 847.4 | 820.9 | 775.15 | 807.4 | 794.9 | 758.3 | 730.3235 | 729.75 | 788.05 | 734 | 707.8 | 9348.2735
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 19.6 | 38.4 | 38.4 | 38.25 | 37.2 | 417.85
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.05 | 110.75 | 114.65 | 116.3 | 113.8 | 115.2 | 117.5 | 118.05 | 115.6 | 117.1 | 117 | 116.7 | 1380.7
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 109.5 | 117.9 | 118.35 | 115.45 | 116.9 | 120.8 | 125.45 | 126.6 | 124 | 127.35 | 127.05 | 128.8 | 1458.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.75 | 53.6 | 47.7 | 25.7 | [8 empty] | 171.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2034 | 2033.45 | 1991.85 | 1948.15 | 1943.75 | 1836.55 | 1770.9 | 1800.55 | 1913 | 1963.9 | 1898.4 | 1852.35 | 22986.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 560.25 | 594.35 | 545.85 | 301.65 | [8 empty] | 2002.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.15 | 237.9 | 238 | 73.9 | [8 empty] | 747.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2450.65 | 3271.85 | 1652.25 | 715.2 | 922.95 | 873.2 | 924.4 | 826.75 | 1750.45 | 2645.15 | 1686.2 | 612.4 | 18331.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2242.25 | 2848.45 | 1577.7 | 743.9 | 854.7 | 958.4 | 954.6 | 822.8 | 1633.85 | 2436.25 | 1543.65 | 508.1 | 17124.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1650.3 | 1751.75 | 1744.75 | 1726.75 | 1745.3 | 1759.85 | 1747.35 | 1756.1 | 1669.05 | 1583.7 | 1386.3 | 1605.45 | 20126.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 172.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 698.55 | 704.5 | 705.5 | 703.1 | 702 | 704.1 | 708.65 | 711 | 704.3 | 704.85 | 685.9 | 706.55 | 8439
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2700.35 | 2720 | 2582.2 | 2555.55 | 2461.1 | 2505.95 | 2517.95 | 2616.65 | 2550.95 | 2296.5 | 2452.9 | 2565.15 | 30525.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2295.3 | 2296.7 | 2257.1 | 2280.95 | 2281.55 | 2315.25 | 2297.25 | 2333.7 | 2250.45 | 2101.3 | 2120.9 | 2107 | 26937.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.05 | 1524.3 | 1532.05 | 1536.85 | 1530.85 | 1522.35 | 1533.75 | 1524.75 | 1540.5 | 1525.05 | 1519.15 | 1524.45 | 18337.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 796.05 | 855.4 | 839.6 | 863.4 | 851.3 | 871.65 | 874.25 | 899.95 | 876.4 | 902.35 | 905.8 | 902.15 | 10438.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1103 | 1167 | 1164.3 | 1174.85 | 1161.9 | 1192.15 | 1213.95 | 1209.1 | 1185.25 | 1219.6 | 1218.65 | 1217.5 | 14227.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1160.25 | [8 empty] | 1160.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2731.1 | [7 empty] | 1948.75 | 4679.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3507.7 | 3475.05 | 2954.35 | 3485.75 | 3503.6 | 3379.35 | 3448.05 | 3522.6 | 3517.7 | 3209.7 | 3497.7 | 3512.5 | 41014.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3563.2 | 3526.35 | 2972.4 | 3536.1 | 3556.95 | 3415.8 | 3488.2 | 3575.45 | 3567.65 | 3238.8 | 3547.4 | 3564.95 | 41553.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3594.95 | 3559.75 | 3235.85 | 3832.15 | 3585 | 3499.6 | 3540.65 | 3585.45 | 3582.25 | 3389.55 | 3573.3 | 3793 | 42771.5
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 132.9 | 144.9 | 145.35 | 142.15 | 145.05 | 146.3 | 153.1 | 153.35 | 149.3 | 153.95 | 154.15 | 155.4 | 1775.9
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 633.2 | 748.15 | 566.3 | 136.55 | 256.8 | 346.45 | 330.45 | 167.95 | 500.4 | 661.2 | 557 | 237.95 | 5142.4
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1810.7 | 2089.95 | 1479.8 | 348.5 | 675.05 | 984.5 | 984.8 | 532.6 | 1307.7 | 1677.25 | 1486.75 | 622.55 | 14000.15
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.1 | 167.9 | 160.6 | 158.75 | 156.2 | 155.1 | 153.05 | 150.55 | 156.6 | 158.8 | 154.75 | 153.4 | 1897.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 105.4 | 108 | 108 | 108 | 102.7 | 94.1 | 99.6 | 97.8 | 108 | 108 | 105.55 | 101 | 1246.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.7 | 64.25 | 64.8 | 65.4 | 64.7 | 63.95 | 51.55 | 63.75 | 61.65 | 60.8 | 60.35 | 57.4 | 717.3
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 45.85 | 57.6 | 53.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.6 | 659.35
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.95 | 27.85 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 14.7 | 28.8 | 309.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 300.85 |  |  |  | 1558.85 | 1859.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 4.95 | [5 empty] | 7.95 | 58.85 | 71.75
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 107.7 | 119.7 | 121.25 | 122.55 | 121.5 | 120.55 | 120.95 | 124 | 120.85 | 125.75 | 124.65 | 124.8 | 1454.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1417.1 | 1463.05 | 1448.9 | 1438.9 | 1432.3 | 1489.05 | 1749.95 | 1626.2 | 1705.2 | 1669.1 | 1763.6 | 1672.2 | 18875.55
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6.85 | 6.05 | 6.7 | 6.45 | 10.1 | 7.45 | 6.9 | 6 | 5.85 | 7.2 | 6.35 | 4.8 | 80.7
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 124 |  |  | 124
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.35 | 479.35 | 476.35 | 479.75 | 479.8 | 475.35 | 456.3511 | 457.25 | 465.9 | 466.2 | 475.75 | 469.8 | 5627.2011
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.25 | 161.15 | 161.3 | 153.5 | 160 | 203.75 | 240.1245 | 239.95 | 239.8 | 223.25 | 180 | 164.1 | 2288.1745
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.6 | 28.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 539.4
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 731.45 | 710 | 687.9 | 734 | 751.5 | 783.3 | 766.25 | 761.95 | 747.2 | 741.1 | 736.2 | 723.5 | 8874.35
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1437.65 | 1505.45 | 1445.95 | 1571.55 | 1307.2 | 1478.8 | 1415.15 | 1554.1 | 1458.2 | 1398.55 | 1477.5 | 1387.5 | 17437.6
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.5 | 240.8 | 210.05 | 234.5 | 244.25 | 213.65 | 234.7 | 214.15 | 234.65 | 239.5 | 225.95 | 244.75 | 2810.45
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 864.95 | 748.65 | 629.35 | 709.55 | 648.75 | 624.45 | 631.9 | 585.55 | 662.5 | 613.1 | 630.65 | 579.95 | 7929.35
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.05 | 185.55 | 188.85 | 188.2 | 188.4 | 191 | 188.05 | 189.8 | 189.65 | 186.2 | 170.7 | 146.8 | 2202.25
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.05 | 102.35 | 109.95 | 108.45 | 109.4 | 112.25 | 119.35 | 116.85 | 117.75 | 117.95 | 108.4 | 83.95 | 1308.7
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.85 | 1999.95 | 1992.25 | 1899.7 | 1718.45 | 1770.8 | 1921.2 | 1785.8 | 1671.65 | 1954.1 | 1922.85 | 1788.8 | 22512.4
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.8 | 104.55 | 108.45 | 142.65 | 134.45 | 117.6 | 130.75 | 152 | 131.85 | 124.65 | 138.65 | 142 | 1535.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2122.85 |  |  | 1081.5 | 3737.05 | 3291.5 | 3564.5 | 4624.35 | 312.15 |  |  | 3673.8 | 22407.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1066.35 |  |  | 451.55 | 2021 | 1879.15 | 1966.5 | 2307.65 | 169.7 |  |  | 1610.95 | 11472.85
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 13.8 | 414.1 |  | 427.9
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 193.9 | 123.5 | 126.05 | 124.9 | 171.7 | 157.85 | 120.85 | 121.65 | 20.25 |  |  |  | 1160.65
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 167306.75 | 163016.2 | 152588 | 162987.2673 | 164185.75 | 158662.2 | 163485.5756 | 165808.9435 | 159782.115 | 149910.3 | 161682.35 | 169115.9671 | 1938531.4185
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 147.3928 | 33.295 | 146.4183 | 145.0907 | 144.9263 |  | 144 | 145.0788 | 144.6945 | 144 | 140.1 | 145.75 | 1480.7462
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.94 | 74.22 | 60.1185 | 43.576 | 43.576 | 52.55 | 51.759 | 52.0125 | 45.794 | 140.5325 | 94.8445 | 62.2435 | 783.1665
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 171.4 | 170.35 | 169.7 | 170.45 | 172.5 | 172.1 | 167.5 | 134.35 | 122.2 | 158.95 | 160.8 | 1945.15
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 647.1854 | 647.3686 | 648.841 | 645.514 | 641.6335 | 648 | 648 | 643.486 | 645.0514 | 642.4007 | 646.45 | 644.5308 | 7748.4613
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2924 | 454.2876 | 340.7364 | 454.2003 | 453.6 | 453.6 | 432.85 | 454.3458 | 454.2486 | 454.2 | 453.6 | 454.0741 | 5314.0353
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.4 | 114.4 | 114.45 | 79.45 | 66.65 | 97.2 | 232.017 | 230.75 | 236.6 | 221.35 | 151 | 109.9 | 1766.167
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 211.45 | 206.75 | 209.95 | 193.5 | 198.25 | 272.15 | 375.9125 | 198.05 | 201.6 | 204.4 | 201.45 | 196.55 | 2670.0125
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 505.05 | 501.5242 | 497.0108 | 479.0627 | 483.0906 | 474.6209 | 476.4834 | 469.3 | 243.7369 | 194.25 | 182.5 | 177.4248 | 4684.0542
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2314.5606 | 2203.2454 | 2187.8751 | 2210.0937 | 2202.1763 | 2170.6208 | 2533.1219 | 2360.523 | 2106.0753 | 2123.3332 | 2028.8945 | 1951.2732 | 26391.793
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 414901.9
[7 empty] | ENGIE | 307962.25
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 295838.8
[7 empty] | ELECTROPERU | 233939.55
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 143892.8
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 63614.5
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 37257.9671
[7 empty] | EGEMSA | 35625.8
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 33880.55
[7 empty] | EGASA | 27924.44
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 25908.65
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 25012.55
[7 empty] | CELEPSA | 24390.1
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 22390.95
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 21982.5
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 20884.55
[7 empty] | SAN GABAN | 18956.25
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 18764.75
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 14000.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 13438.4
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 12098.95
[7 empty] | LA VIRGEN | 9348.2735
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 8545.3
[7 empty] | SINERSA | 7915.3756
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7611
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 5651.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5484.8
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 5338.2673
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5142.4
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5140.65
[7 empty] | EGEJUNIN | 5076.75
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 4829.235
[7 empty] | EGESUR | 4193
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3557.85
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3557.05
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3495.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3487.1
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3361.6
[7 empty] | PETRAMAS | 2932.4
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2872.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 2811.85
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2674.85
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 1948.95
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 1931.45
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 1897.8
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1775.9
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1700.6
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1535.4
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1491.16
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1458.15
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1454.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1380.7
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1208
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1160.65
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 957
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 557.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 505.05
[7 empty] | TERMOSELVA | 427.9
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 417.85
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 304.95
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 218.3
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 214.95
[7 empty] | SHOUGESA | 124
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 104.3
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 35.9
[7 empty] | KONDU SAC | 27.3

## G_AREAS
martes, 12 de Agosto del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 126.1 | 57.85 | 0 | 58.8 | 2090.7001 | 3198.1 | 0 | 368.5 | 476.42 | 0 | 0 | 0 | 242.75 | 5657.3001 | 476.42 | 6376.4701 | 00:30 | 2693.2201 | 3255.95 | 0 | 427.3 | 6376.4701 | 00:30 | 161.4 | 58.55 | 0 | 427.3 | 647.25
01:00 | 123.2 | 57.13 | 0 | 63.7 | 2167.0614 | 3085.1 | 0 | 296.4 | 483.24 | 0 | 0 | 0 | 244.03 | 5548.5614 | 483.24 | 6275.8314 | 01:00 | 2773.5014 | 3142.23 | 0 | 360.1 | 6275.8314 | 01:00 | 161.2 | 57.83 | 0 | 360.1 | 579.13
01:30 | 118.1 | 57.33 | 0 | 54.8 | 2171.3855 | 3131.6 | 0 | 195 | 448.82 | 0 | 0 | 0 | 230.23 | 5497.9855 | 448.82 | 6177.0355 | 01:30 | 2738.3055 | 3188.93 | 0 | 249.8 | 6177.0355 | 01:30 | 158.5 | 56.93 | 0 | 249.8 | 465.23
02:00 | 106 | 57.32 | 0 | 57.8 | 2231.1928 | 3100.8 | 0 | 172.2 | 471.58 | 0 | 0 | 0 | 221.12 | 5504.1928 | 471.58 | 6196.8928 | 02:00 | 2808.7728 | 3158.12 | 0 | 230 | 6196.8928 | 02:00 | 159.6 | 57.32 | 0 | 230 | 446.92
02:30 | 107.7 | 33.95 | 0 | 54.8 | 2221.6897 | 3064.8 | 0 | 158.3 | 468.56 | 0 | 0 | 0 | 196.45 | 5444.7897 | 468.56 | 6109.7997 | 02:30 | 2797.9497 | 3098.75 | 0 | 213.1 | 6109.7997 | 02:30 | 160 | 58.95 | 0 | 213.1 | 432.05
03:00 | 106.9 | 33.03 | 0 | 51.5 | 2246.9852 | 3087.4 | 0 | 146.2 | 473.39 | 0 | 0 | 0 | 191.43 | 5480.5852 | 473.39 | 6145.4052 | 03:00 | 2827.2752 | 3120.43 | 0 | 197.7 | 6145.4052 | 03:00 | 160.6 | 57.63 | 0 | 197.7 | 415.93
03:30 | 109.1 | 33.46 | 0 | 45.1 | 2184.7857 | 3045 | 0 | 133.5 | 456.85 | 0 | 0 | 0 | 187.66 | 5363.2857 | 456.85 | 6007.7957 | 03:30 | 2750.7357 | 3078.46 | 0 | 178.6 | 6007.7957 | 03:30 | 157.9 | 58.06 | 0 | 178.6 | 394.56
04:00 | 107.5 | 32.4 | 0 | 41.8 | 2237.9741 | 3171.7 | 0 | 127.6 | 465.15 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 5537.2741 | 465.15 | 6184.1241 | 04:00 | 2810.6241 | 3204.1 | 0 | 169.4 | 6184.1241 | 04:00 | 159.2 | 57.3 | 0 | 169.4 | 385.9
04:30 | 105.7 | 33.29 | 0 | 42 | 2136.9756 | 3232 | 0 | 122.4 | 460.02 | 0 | 0 | 0 | 180.99 | 5491.3756 | 460.02 | 6132.3856 | 04:30 | 2702.6956 | 3265.29 | 0 | 164.4 | 6132.3856 | 04:30 | 157.8 | 58.29 | 0 | 164.4 | 380.49
05:00 | 107.6 | 94.6 | 0 | 38.5 | 2223.9102 | 3193.6 | 0 | 130.8 | 469.07 | 0 | 0 | 0 | 240.7 | 5548.3102 | 469.07 | 6258.0802 | 05:00 | 2800.5802 | 3288.2 | 0 | 169.3 | 6258.0802 | 05:00 | 159.2 | 58.3 | 0 | 169.3 | 386.8
05:30 | 105.2 | 267.64 | 0 | 35.5 | 2383.1786 | 3036.7 | 0 | 122.9 | 403.29 | 0 | 0 | 0 | 408.34 | 5542.7786 | 403.29 | 6354.4086 | 05:30 | 2891.6686 | 3304.34 | 0 | 158.4 | 6354.4086 | 05:30 | 154 | 56.94 | 0 | 158.4 | 369.34
06:00 | 108.7 | 269.7 | 0 | 45.9 | 2511.2623 | 3116.2 | 0 | 126.5 | 423.83 | 0 | 0.4 | 0 | 424.3 | 5753.9623 | 424.23 | 6602.4923 | 06:00 | 3043.7923 | 3385.9 | 0.4 | 172.4 | 6602.4923 | 06:00 | 155.2 | 60.5 | 0.4 | 172.4 | 388.5
06:30 | 111.9 | 268.16 | 0 | 47.2 | 2535.5912 | 3231.8 | 0 | 106.5 | 456.61 | 0 | 38.3 | 0 | 427.26 | 5873.8912 | 494.91 | 6796.0612 | 06:30 | 3104.1012 | 3499.96 | 38.3 | 153.7 | 6796.0612 | 06:30 | 146.9 | 57.86 | 38.3 | 153.7 | 396.76
07:00 | 110.7 | 268.43 | 0 | 46 | 2446.1849 | 3087.8 | 0 | 94.7 | 424.88 | 0 | 225.1 | 0 | 425.13 | 5628.6849 | 649.98 | 6703.7949 | 07:00 | 2981.7649 | 3356.23 | 225.1 | 140.7 | 6703.7949 | 07:00 | 145.2 | 59.03 | 225.1 | 140.7 | 570.03
07:30 | 107.9 | 269.08 | 0 | 39.6 | 2318.0187 | 3197.6 | 0 | 105.8 | 382.91 | 0 | 440.5 | 0 | 416.58 | 5621.4187 | 823.41 | 6861.4087 | 07:30 | 2808.8287 | 3466.68 | 440.5 | 145.4 | 6861.4087 | 07:30 | 143.9 | 59.18 | 440.5 | 145.4 | 788.98
08:00 | 110.6 | 266.74 | 0.1 | 37.1 | 2227.7393 | 3141.3 | 0.1 | 124.5 | 387.35 | 0 | 565.8 | 0 | 414.54 | 5493.6393 | 953.15 | 6861.3292 | 08:00 | 2725.6892 | 3408.04 | 566 | 161.6 | 6861.3292 | 08:00 | 144 | 59.34 | 566 | 161.6 | 930.94
08:30 | 112.4 | 264.94 | 0.2 | 44.3 | 2075.6869 | 3388.6 | 0.7 | 156.4 | 355.61 | 0 | 592.7 | 0 | 421.84 | 5621.387 | 948.31 | 6991.5369 | 08:30 | 2543.697 | 3653.54 | 593.6 | 200.7 | 6991.5369 | 08:30 | 144.8 | 56.14 | 593.6 | 200.7 | 995.24
09:00 | 113.3 | 267 | 0.2 | 44.1 | 2175.0391 | 3472.6 | 0.8 | 187.3 | 400.2 | 0 | 612.7 | 0 | 424.6 | 5835.7391 | 1012.9 | 7273.2391 | 09:00 | 2688.5391 | 3739.6 | 613.7 | 231.4 | 7273.2391 | 09:00 | 146.1 | 57 | 613.7 | 231.4 | 1048.2
09:30 | 109.6 | 267.95 | 0.3 | 43.1 | 2157.0437 | 3489 | 1 | 192.4 | 430.47 | 0 | 620.5 | 0 | 420.95 | 5839.4437 | 1050.97 | 7311.3637 | 09:30 | 2697.1137 | 3756.95 | 621.8 | 235.5 | 7311.3637 | 09:30 | 145.8 | 57.75 | 621.8 | 235.5 | 1060.85
10:00 | 111.4 | 267.31 | 0 | 53.1 | 2254.1564 | 3497.9 | 1.1 | 186.2 | 423.43 | 0 | 624.6 | 0 | 431.81 | 5939.3564 | 1048.03 | 7419.1964 | 10:00 | 2788.9864 | 3765.21 | 625.7 | 239.3 | 7419.1964 | 10:00 | 146.1 | 56.51 | 625.7 | 239.3 | 1067.61
10:30 | 113.7 | 267.11 | 0 | 62.5 | 2253.3933 | 3470.4 | 1.2 | 186.1 | 451.33 | 0 | 626.2 | 0 | 443.31 | 5911.0932 | 1077.53 | 7431.9333 | 10:30 | 2818.4232 | 3737.51 | 627.4 | 248.6 | 7431.9333 | 10:30 | 148.5 | 41.91 | 627.4 | 248.6 | 1066.41
11:00 | 114.2 | 221.24 | 0 | 72.5 | 2407.2915 | 3467.4 | 1.3 | 192.2 | 443.73 | 0 | 629.7 | 0 | 407.94 | 6068.1915 | 1073.43 | 7549.5615 | 11:00 | 2965.2215 | 3688.64 | 631 | 264.7 | 7549.5615 | 11:00 | 160.6 | 42.14 | 631 | 264.7 | 1098.44
11:30 | 130.9 | 173.66 | 0 | 80.1 | 2496.1197 | 3485.1 | 1.3 | 213.8 | 443.42 | 0 | 632.7 | 0 | 384.66 | 6196.3197 | 1076.12 | 7657.0998 | 11:30 | 3070.4398 | 3658.76 | 634 | 293.9 | 7657.0998 | 11:30 | 161.9 | 55.66 | 634 | 293.9 | 1145.46
12:00 | 129.9 | 136.7 | 0 | 82.2 | 2417.6674 | 3472 | 1.3 | 237 | 467.38 | 0 | 637.8 | 0 | 348.8 | 6127.9674 | 1105.18 | 7581.9474 | 12:00 | 3014.9474 | 3608.7 | 639.1 | 319.2 | 7581.9474 | 12:00 | 162.7 | 58.8 | 639.1 | 319.2 | 1179.8
12:30 | 129.7 | 158.52 | 0 | 79.3 | 2222.3743 | 3466.8 | 1.3 | 253.6 | 462.45 | 0 | 639.2 | 0 | 367.52 | 5944.0743 | 1101.65 | 7413.2443 | 12:30 | 2814.5243 | 3625.32 | 640.5 | 332.9 | 7413.2443 | 12:30 | 161.3 | 58.62 | 640.5 | 332.9 | 1193.32
13:00 | 128.5 | 115.67 | 0 | 81.4 | 2167.0574 | 3464.4 | 1.3 | 275.7 | 462.55 | 0 | 638.8 | 0 | 325.57 | 5908.4574 | 1101.35 | 7335.3774 | 13:00 | 2758.1074 | 3580.07 | 640.1 | 357.1 | 7335.3774 | 13:00 | 160.3 | 58.17 | 640.1 | 357.1 | 1215.67
13:30 | 129.6 | 76.58 | 0 | 82.1 | 2198.1764 | 3475.9 | 1.2 | 273.3 | 470.65 | 0 | 635.6 | 0 | 288.28 | 5948.5764 | 1106.25 | 7343.1064 | 13:30 | 2798.4264 | 3552.48 | 636.8 | 355.4 | 7343.1064 | 13:30 | 157.8 | 58.98 | 636.8 | 355.4 | 1208.98
14:00 | 121.1 | 83.53 | 0 | 87.5 | 2213.7603 | 3555.3 | 1.2 | 276.2 | 464.61 | 0 | 630.4 | 0 | 292.13 | 6046.4603 | 1095.01 | 7433.6003 | 14:00 | 2799.4703 | 3638.83 | 631.6 | 363.7 | 7433.6003 | 14:00 | 144.5 | 57.03 | 631.6 | 363.7 | 1196.83
14:30 | 127.7 | 97.6 | 0 | 87.8 | 2094.8277 | 3694.7 | 1.1 | 284.4 | 468.58 | 0 | 621.4 | 0 | 313.1 | 6075.0277 | 1089.98 | 7478.1077 | 14:30 | 2691.1077 | 3792.3 | 622.5 | 372.2 | 7478.1077 | 14:30 | 151.7 | 55.4 | 622.5 | 372.2 | 1201.8
15:00 | 124.5 | 95.49 | 0 | 90 | 2157.3144 | 3699.9 | 1 | 295.9 | 468.42 | 0 | 603.5 | 0 | 309.99 | 6154.1144 | 1071.92 | 7536.0244 | 15:00 | 2750.2344 | 3795.39 | 604.5 | 385.9 | 7536.0244 | 15:00 | 150.6 | 56.59 | 604.5 | 385.9 | 1197.59
15:30 | 124.1 | 96.7 | 0 | 85.2 | 2265.477 | 3697.9 | 0.8 | 318 | 448.37 | 0 | 575.6 | 0 | 306 | 6282.177 | 1023.97 | 7612.147 | 15:30 | 2837.947 | 3794.6 | 576.4 | 403.2 | 7612.147 | 15:30 | 151.1 | 56.4 | 576.4 | 403.2 | 1187.1
16:00 | 125.7 | 95.01 | 0.2 | 83.8 | 2205.2156 | 3701.5 | 0.6 | 373.2 | 450.4 | 0 | 510.2 | 0 | 304.71 | 6280.5156 | 960.6 | 7545.8256 | 16:00 | 2781.3156 | 3796.51 | 511 | 457 | 7545.8256 | 16:00 | 148.9 | 57.11 | 511 | 457 | 1174.01
16:30 | 124.8 | 72.68 | 0.2 | 86.4 | 2336.6323 | 3702.2 | 0.5 | 370 | 445.9 | 0 | 340.8 | 0 | 284.08 | 6409.3323 | 786.7 | 7480.1123 | 16:30 | 2907.3323 | 3774.88 | 341.5 | 456.4 | 7480.1123 | 16:30 | 148 | 57.28 | 341.5 | 456.4 | 1003.18
17:00 | 183.6 | 69.46 | 0.1 | 86.4 | 2307.2964 | 3720.3 | 0.1 | 371.7 | 478.77 | 0 | 133.1 | 0 | 339.56 | 6399.3964 | 611.87 | 7350.8264 | 17:00 | 2969.6664 | 3789.76 | 133.3 | 458.1 | 7350.8264 | 17:00 | 147.4 | 57.66 | 133.3 | 458.1 | 796.46
17:30 | 179.5 | 64.67 | 0.1 | 81.7 | 2510.6581 | 3725.7 | 0 | 302.8 | 547.8 | 0 | 8.1 | 0 | 325.97 | 6539.1581 | 555.9 | 7421.0281 | 17:30 | 3237.9581 | 3790.37 | 8.2 | 384.5 | 7421.0281 | 17:30 | 160.6 | 58.77 | 8.2 | 384.5 | 612.07
18:00 | 172.7 | 61.56 | 0 | 82.6 | 2423.913 | 3715.6 | 0 | 240.5 | 572.8 | 0 | 0 | 0 | 316.86 | 6380.013 | 572.8 | 7269.673 | 18:00 | 3169.413 | 3777.16 | 0 | 323.1 | 7269.673 | 18:00 | 165 | 56.26 | 0 | 323.1 | 544.36
18:30 | 171.9 | 60.8 | 0 | 73.5 | 2687.8232 | 3723 | 0 | 207.2 | 571.94 | 0 | 0 | 0 | 306.2 | 6618.0232 | 571.94 | 7496.1632 | 18:30 | 3431.6632 | 3783.8 | 0 | 280.7 | 7496.1632 | 18:30 | 163.9 | 56.5 | 0 | 280.7 | 501.1
19:00 | 173 | 117.32 | 0 | 71.9 | 2694.976 | 3724.9 | 0 | 163 | 597.56 | 0 | 0 | 0 | 362.22 | 6582.876 | 597.56 | 7542.656 | 19:00 | 3465.536 | 3842.22 | 0 | 234.9 | 7542.656 | 19:00 | 167 | 57.52 | 0 | 234.9 | 459.42
19:30 | 169.8 | 116.35 | 0 | 60.7 | 2682.6053 | 3731.9 | 0 | 174.2 | 594.67 | 0 | 0 | 0 | 346.85 | 6588.7053 | 594.67 | 7530.2253 | 19:30 | 3447.0753 | 3848.25 | 0 | 234.9 | 7530.2253 | 19:30 | 166.9 | 55.25 | 0 | 234.9 | 457.05
20:00 | 168.9 | 114.39 | 0 | 57.6 | 2658.8218 | 3738.4 | 0 | 195.9 | 594.43 | 0 | 0 | 0 | 340.89 | 6593.1218 | 594.43 | 7528.4418 | 20:00 | 3422.1518 | 3852.79 | 0 | 253.5 | 7528.4418 | 20:00 | 166.4 | 53.89 | 0 | 253.5 | 473.79
20:30 | 169.8 | 116.69 | 0 | 53.8 | 2707.5491 | 3734.9 | 0 | 154.5 | 590.32 | 0 | 0 | 0 | 340.29 | 6596.9491 | 590.32 | 7527.5591 | 20:30 | 3467.6691 | 3851.59 | 0 | 208.3 | 7527.5591 | 20:30 | 166.5 | 57.09 | 0 | 208.3 | 431.89
21:00 | 171.6 | 119.81 | 0 | 44.1 | 2735.5117 | 3738.1 | 0 | 114.8 | 565.13 | 0 | 0 | 0 | 335.51 | 6588.4117 | 565.13 | 7489.0517 | 21:00 | 3472.2417 | 3857.91 | 0 | 158.9 | 7489.0517 | 21:00 | 169 | 59.41 | 0 | 158.9 | 387.31
21:30 | 170.9 | 117.07 | 0 | 44.3 | 2795.0508 | 3722.9 | 0 | 77.5 | 516.14 | 0 | 0 | 0 | 332.27 | 6595.4508 | 516.14 | 7443.8608 | 21:30 | 3482.0908 | 3839.97 | 0 | 121.8 | 7443.8608 | 21:30 | 164.7 | 57.77 | 0 | 121.8 | 344.27
22:00 | 167.8 | 117.91 | 0 | 30.4 | 2770.9622 | 3733 | 0 | 61 | 503.86 | 0 | 0 | 0 | 316.11 | 6564.9622 | 503.86 | 7384.9322 | 22:00 | 3442.6222 | 3850.91 | 0 | 91.4 | 7384.9322 | 22:00 | 159.1 | 58.61 | 0 | 91.4 | 309.11
22:30 | 167.5 | 59.3 | 0 | 31.9 | 2676.3131 | 3737.5 | 0 | 45.5 | 495.8 | 0 | 0 | 0 | 258.7 | 6459.3131 | 495.8 | 7213.8131 | 22:30 | 3339.6131 | 3796.8 | 0 | 77.4 | 7213.8131 | 22:30 | 158.7 | 59.3 | 0 | 77.4 | 295.4
23:00 | 118.3 | 58.9 | 0 | 28.5 | 2580.6562 | 3736.7 | 0 | 41.1 | 507.66 | 0 | 0 | 0 | 205.7 | 6358.4562 | 507.66 | 7071.8162 | 23:00 | 3206.6162 | 3795.6 | 0 | 69.6 | 7071.8162 | 23:00 | 156.8 | 59.1 | 0 | 69.6 | 285.5
23:30 | 117.8 | 58.25 | 0 | 30.2 | 2401.7999 | 3728.9 | 0 | 41.7 | 451.52 | 0 | 0 | 0 | 206.25 | 6172.3999 | 451.52 | 6830.1699 | 23:30 | 2971.1199 | 3787.15 | 0 | 71.9 | 6830.1699 | 23:30 | 153.5 | 57.95 | 0 | 71.9 | 283.35
00:00 | 103.9 | 61.34 | 0 | 33.7 | 2253.8286 | 3751.7 | 0 | 33 | 457.51 | 0 | 0 | 0 | 198.94 | 6038.5286 | 457.51 | 6694.9786 | 00:00 | 2815.2386 | 3813.04 | 0 | 66.7 | 6694.9786 | 00:00 | 153.4 | 59.94 | 0 | 66.7 | 280.04
TOTAL MWh | 3125.5 | 3085.81 | 0.7 | 1408.4 | 56659.8171 | 83143.3 | 8.95 | 4513.95 | 11377.69 | 0 | 5791.85 | 0 | 7620.41 | 144326.0171 | 17169.54 | 169115.9671 | TOTAL MWh | 71163.0071 | 86229.11 | 5801.5 | 5922.35 | 169115.9671 | TOTAL MWh | 3747.1 | 1369.26 | 5801.5 | 5922.35 | 16840.21

## HOP
martes, 12 de Agosto del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 10:18:40 |  | 12/08/2025 10:18:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/08/2025 11:21:00 | 13/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 11:19:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 00:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/08/2025 00:05:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/08/2025 13:46:00 | 13/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 13:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 02:11:00 |  | 12/08/2025 02:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 12/08/2025 12:02:00 | 13/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 11:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:11 h, S/C generar a 40 MW. A las 13:31 h, S/C generar a 50 MW. A las 16:23 h, S/C generar a 40 MW. A las 16:57 h, S/C generar a 30 MW. A las 18:34 h, S/C generar a 60 MW. A las 18:49 h, S/C generar a máximo. A las 22:04 h, S/C generar a mínima por disponibilidad de gas.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 04:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/08/2025 04:49:00 | 12/08/2025 06:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/08/2025 06:04:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 04:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/08/2025 04:50:00 | 12/08/2025 05:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/08/2025 05:46:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 11:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/08/2025 11:03:00 | 12/08/2025 13:40:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Por pruebas CEMS
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/08/2025 13:40:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/08/2025 13:50:00 | 12/08/2025 14:04:00 | 12/08/2025 13:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/08/2025 14:04:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 14:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/08/2025 14:10:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 12/08/2025 04:57:00 | 12/08/2025 13:19:00 | 12/08/2025 04:18:00 | 12/08/2025 13:15:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 12/08/2025 04:57:00 | 12/08/2025 11:09:00 | 12/08/2025 04:18:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 12/08/2025 14:17:00 | 12/08/2025 16:13:01 |  | 12/08/2025 16:13:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 12/08/2025 02:15:00 | 12/08/2025 07:31:00 | 12/08/2025 01:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/08/2025 07:31:00 | 12/08/2025 08:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/08/2025 08:32:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 12 de Agosto del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Cambio de rodete G3, cambio de bocinas al Grupo G1, mantenimiento piso radiales y alfeizer,mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasías, inspección y limpieza de aisladores. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Inspeccion Tipo A (20k EOH) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG2 | 12/08/2025 00:00 | 12/08/2025 19:30 | Mantenimiento correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13550 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 42 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | reparación de álabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR MANTENIMIENTO EN LA CENTRAL CQR | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23437 | G
KONDU SAC | CENTRAL SOLAR CARHUAQUERO | CENTRAL | 12/08/2025 09:34 | 12/08/2025 15:04 | A solicitud de REP por actividades en el TP220-10 de la SE Carhuaquero. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23437 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 12/08/2025 17:04 | 13/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 12/08/2025 17:04 | 13/08/2025 00:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 12/08/2025 17:04 | 13/08/2025 00:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Parada Parcial Caña Brava***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | CENTRAL | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 94.532 | P | F/S | N | PREV. | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | CENTRAL | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 9.983 | P | F/S | N | PREV. | 14909 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 12/08/2025 00:00 | 12/08/2025 18:46 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 15 | P | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 12/08/2025 18:57 | 12/08/2025 19:32 | REVISION POR PERDIDA DE AGUA TAPA TURBINA. | 15.25 | R | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CENTRAL | 12/08/2025 18:10 | 12/08/2025 21:14 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 03 Y CIRCUITO 04 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CS_CLEMESI | 12/08/2025 18:10 | 12/08/2025 21:14 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 03 Y CIRCUITO 04 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22673 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 12/08/2025 11:09 | 12/08/2025 14:17 | FALLA EN TRANSMISOR DE PRESIÓN DE AIRE DE CONTROL DE LA UNIDAD GT-1 | 7.9 | F | F/S | N | CORR. | 14960 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 12/08/2025 00:00 | 13/08/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G

## RESERVA_FRÍA
12/08/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 12 de Agosto del 2025 / SEM N° 32 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 12 de Agosto del 2025 / SEM N° 32 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [9 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM |  | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM |  | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69478 | 69479 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS TG1 | AGROLMOS TG2 | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6453.4101 | [17 empty] | MIN | 2853.0268 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6376.4701 | [83 empty] | 2853.0268 | 2815.6937 | 514.3995
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6352.7781 | [17 empty] | MIN | 2853.0268 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6275.8314 | [83 empty] | 2853.0268 | 2815.6937 | 514.3995
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6254.593 | [17 empty] | MIN | 2853.0268 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6177.0355 | [83 empty] | 2853.0268 | 2815.6937 | 514.3995
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6274.9847 | [17 empty] | MIN | 2853.0268 | 785.544 | 785.544 | [7 empty] | 6196.8928 | [83 empty] | 2853.0268 | 2815.6937 | 514.3995
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6188.0312 | [17 empty] | MIN | 2655.5028 | 588.02 | 588.02 | [7 empty] | 6109.7997 | [83 empty] | 2655.5028 | 2618.1696 | 514.3995
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6223.7379 | [17 empty] | MIN | 2655.5028 | 588.02 | 588.02 | [7 empty] | 6145.4052 | [83 empty] | 2655.5028 | 2618.1696 | 514.3995
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6086.1914 | [17 empty] | MIN | 2655.5028 | 588.02 | 588.02 | [7 empty] | 6007.7957 | [83 empty] | 2655.5028 | 2618.1696 | 514.3995
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6262.2766 | [17 empty] | MIN | 2655.5028 | 588.02 | 588.02 | [7 empty] | 6184.1241 | [83 empty] | 2655.5028 | 2618.1696 | 514.3995
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6210.8545 | [17 empty] | MIN | 2655.5028 | 588.02 | 588.02 | [7 empty] | 6132.3856 | [83 empty] | 2655.5028 | 2618.1696 | 514.3995
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6336.4186 | [17 empty] | MIN | 2430.4474 | 588.02 | 588.02 | [7 empty] | 6258.0802 | [83 empty] | 2430.4474 | 2393.1142 | 514.3995
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6432.5069 | [17 empty] | MIN | 2430.4474 | 588.02 | 588.02 | [7 empty] | 6354.4086 | [83 empty] | 2430.4474 | 2393.1142 | 514.3995
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6680.7577 | [17 empty] | MIN | 2430.4474 | 588.02 | 588.02 | [7 empty] | 6602.4923 | [83 empty] | 2430.4474 | 2393.1142 | 514.3995
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6873.8476 | [17 empty] | MIN | 2430.4474 | 588.02 | 588.02 | [7 empty] | 6796.0612 | [83 empty] | 2430.4474 | 2393.1142 | 514.3995
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6781.853 | [17 empty] | MIN | 2430.4474 | 588.02 | 588.02 | [7 empty] | 6703.7949 | [83 empty] | 2430.4474 | 2393.1142 | 514.3995
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 |  |  |  |  | 6939.2155 | [17 empty] | MIN | 2430.4474 | 588.02 | 588.02 | [7 empty] | 6861.4087 | [83 empty] | 2430.4474 | 2393.1142 | 514.3995
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6939.0844 | [17 empty] | MED | 2330.6741 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 6861.3292 | [83 empty] | 2330.6741 | 2293.3409 | 514.3995
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7068.8978 | [17 empty] | MED | 2333.0589 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 6991.5369 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2333.0589 | 2295.7257 | 514.3995
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7350.3472 | [17 empty] | MED | 2333.0589 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 7273.2391 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2333.0589 | 2295.7257 | 514.3995
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 91.591 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7388.3402 | [17 empty] | MED | 2424.6499 | 579.8376 | 579.8376 | [7 empty] | 7311.3637 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2424.6499 | 2387.3167 | 514.3995
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 91.591 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7495.9993 | [17 empty] | MED | 2424.6499 | 579.8376 | 579.8376 | [7 empty] | 7419.1964 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2424.6499 | 2387.3167 | 514.3995
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 91.591 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7508.4787 | [17 empty] | MED | 2424.6499 | 579.8376 | 579.8376 | [7 empty] | 7431.9333 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2424.6499 | 2387.3167 | 514.3995
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 91.591 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7625.691 | [17 empty] | MED | 2424.6499 | 579.8376 | 579.8376 | [7 empty] | 7549.5615 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2424.6499 | 2387.3167 | 514.3995
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 91.591 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7732.8105 | [17 empty] | MED | 2424.6499 | 579.8376 | 579.8376 | [7 empty] | 7657.0998 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2424.6499 | 2387.3167 | 522.3322
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [27 empty] | 91.591 |  |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7659.7927 | [17 empty] | MED | 2424.6499 | 579.8376 | 579.8376 | [7 empty] | 7581.9474 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2424.6499 | 2387.3167 | 522.3322
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7491.6773 | [17 empty] | MED | 2333.0589 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 7413.2443 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2333.0589 | 2295.7257 | 522.3322
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7413.7895 | [17 empty] | MED | 2333.0589 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 7335.3774 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2333.0589 | 2295.7257 | 522.3322
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7421.0395 | [17 empty] | MED | 2333.0589 | 488.2466 | 488.2466 | [7 empty] | 7343.1064 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2333.0589 | 2295.7257 | 522.3322
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [30 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7511.5289 | [17 empty] | MED | 2124.5749 | 279.7626 | 279.7626 | [7 empty] | 7433.6003 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2124.5749 | 2087.2417 | 522.3322
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [26 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7553.2801 | [17 empty] | MED | 2341.6975 | 279.7626 | 279.7626 | [7 empty] | 7478.1077 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2341.6975 | 2304.3643 | 514.3995
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [26 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7610.584 | [17 empty] | MED | 2371.2102 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7536.0244 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2371.2102 | 2333.877 | 514.3995
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [26 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7687.8176 | [17 empty] | MED | 2371.2102 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7612.147 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2371.2102 | 2333.877 | 514.3995
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [26 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7621.1582 | [17 empty] | MED | 2371.2102 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7545.8256 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2371.2102 | 2333.877 | 514.3995
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | [26 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7555.0774 | [17 empty] | MED | 2371.2102 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7480.1123 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2371.2102 | 2333.877 | 514.3995
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7425.6393 | [17 empty] | MED | 2379.1429 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7350.8264 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2379.1429 | 2341.8097 | 514.3995
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7499.1153 | [17 empty] | MED | 2379.1429 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7421.0281 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2379.1429 | 2341.8097 | 514.3995
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7361.3725 | [17 empty] | MAX | 2379.1429 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7269.673 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2379.1429 | 2341.8097 | 514.3995
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7589.3598 | [17 empty] | MAX | 2379.1429 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7496.1632 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2379.1429 | 2341.8097 | 514.3995
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7635.8485 | [17 empty] | MAX | 2379.1429 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7542.656 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2379.1429 | 2341.8097 | 514.3995
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7623.1693 | [17 empty] | MAX | 2379.1429 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7530.2253 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2379.1429 | 2341.8097 | 514.3995
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7622.1231 | [17 empty] | MAX | 2545.7036 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7528.4418 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2545.7036 | 2508.3704 | 347.8388
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7621.0157 | [17 empty] | MAX | 2545.7036 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7527.5591 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2545.7036 | 2508.3704 | 347.8388
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7582.7065 | [17 empty] | MAX | 2545.7036 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7489.0517 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2545.7036 | 2508.3704 | 347.8388
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7537.5286 | [17 empty] | MAX | 2545.7036 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7443.8608 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2545.7036 | 2508.3704 | 347.8388
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7478.7644 | [17 empty] | MAX | 2545.7036 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7384.9322 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2545.7036 | 2508.3704 | 347.8388
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7307.8062 | [17 empty] | MAX | 2545.7036 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7213.8131 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2545.7036 | 2508.3704 | 347.8388
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7166.2141 | [17 empty] | MIN | 2545.7036 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 7071.8162 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2545.7036 | 2508.3704 | 347.8388
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6916.1345 | [17 empty] | MIN | 2545.7036 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 6830.1699 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2545.7036 | 2508.3704 | 347.8388
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6780.832 | [17 empty] | MIN | 2545.7036 | 309.2753 | 309.2753 | [7 empty] | 6694.9786 | 2.3848 | [64 empty] | 2.3848 | [17 empty] | 2545.7036 | 2508.3704 | 347.8388
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 850.3706 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 233.3854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 3148.2781 | 95.1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.773 | 0 | 0 | 4022.6957 | 749.5228 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 2581.1488 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 1143.3482 | [34 empty] | 38.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9569306.09 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 12 de Agosto del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 11.7 | 17 | 8.1 | 36 | 12.67 | 12.21 | 13.373 | -- | -- | 1.89 | 65.74 | 20 | 103.8 | 39.54 | 38.6197 | 7.99 | 11.53 | 1.279 | 0.38 | -- | 0.429 | 16.88 | 121.246 | 24.34 | 21.05 | 7.87 | 0 | 3.3999 | 17 | 9.9317 | 6.7 | 10.2 | 6.77 | 11.4 | 18.013 | -- | 46.2016 | 5.119 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.955
00:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 11.7 | 17 | 8.1 | 36 | 12.67 | 12.21 | 13.373 | -- | -- | 1.89 | 65.74 | 20 | 103.8 | 39.54 | 38.6197 | 7.99 | 11.53 | 1.279 | 0.38 | -- | 0.429 | 16.88 | 121.246 | 24.34 | 21.05 | 7.87 | 0 | 3.3999 | 17 | 9.9317 | 6.7 | 10.2 | 6.77 | 11.4 | 18.013 | -- | 46.2016 | 5.119 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.955
01:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 7.4 | 17 | 8.1 | 36 | 12.7 | 12.21 | 10.178 | -- | -- | 1.89 | 67.24 | 20 | 101.94 | 46.82 | 37.15 | 7.98 | 11.53 | 1.23 | 0.37 | -- | 0.383 | 17.53 | 121.9 | 24.8 | 21.181 | 7.77 | 0 | 3.3999 | 7 | 10.0333 | 6.7 | 10.2 | 7.12 | 11.75 | 18.013 | -- | -- | 5.087 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.844
01:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 7.4 | 17 | 8.1 | 36 | 12.7 | 12.21 | 10.178 | -- | -- | 1.89 | 67.24 | 20 | 101.94 | 46.82 | 37.15 | 7.98 | 11.53 | 1.23 | 0.37 | -- | 0.383 | 17.53 | 121.9 | 24.8 | 21.181 | 7.77 | 0 | 3.3999 | 7 | 10.0333 | 6.7 | 10.2 | 7.12 | 11.75 | 18.013 | -- | -- | 5.087 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.844
02:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 0 | 17 | 8.1 | 36 | 11.19 | 12.12 | 10.04 | -- | -- | 1.89 | 60.64 | 20 | 101.94 | 46.14 | 37.954 | 8.01 | 11.53 | 1.89 | 0.35 | -- | 0.406 | 22.3 | 126.67 | 25.13 | 21.501 | 7.7 | 0.4 | 3.3999 | 7 | 9.8016 | 6.7 | 10.2 | 7.03 | 11.65 | 18.013 | -- | -- | 5.134 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.955
02:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 0 | 17 | 8.1 | 36 | 11.19 | 12.12 | 10.04 | -- | -- | 1.89 | 60.64 | 20 | 101.94 | 46.14 | 37.954 | 8.01 | 11.53 | 1.89 | 0.35 | -- | 0.406 | 22.3 | 126.67 | 25.13 | 21.501 | 7.7 | 0.4 | 3.3999 | 7 | 9.8016 | 6.7 | 10.2 | 7.03 | 11.65 | 18.013 | -- | -- | 5.134 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.955
03:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 0 | 17 | 8.1 | 36 | 11.17 | 12.12 | 10.228 | -- | -- | 1.89 | 49.92 | 20 | 101.02 | 43.18 | 37.6145 | 7.96 | 11.53 | 1.227 | 0.34 | -- | 0.513 | 20.32 | 124.69 | 25.23 | 21.763 | 7.89 | 0 | 3.3999 | 8 | 9.9744 | 6.7 | 10.2 | 7.13 | 11.75 | 18.013 | -- | -- | 5.155 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.844
03:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 0 | 17 | 8.1 | 36 | 11.17 | 12.12 | 10.228 | -- | -- | 1.89 | 49.92 | 20 | 101.02 | 43.18 | 37.6145 | 7.96 | 11.53 | 1.227 | 0.34 | -- | 0.513 | 20.32 | 124.69 | 25.23 | 21.763 | 7.89 | 0 | 3.3999 | 8 | 9.9744 | 6.7 | 10.2 | 7.13 | 11.75 | 18.013 | -- | -- | 5.155 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.844
04:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 0 | 17 | 8.1 | 36 | 11.18 | 12.18 | 10.094 | -- | -- | 1.89 | 42.71 | 20 | 100.11 | 42.27 | 38 | 7.98 | 11.53 | 1.671 | 0.33 | -- | 0.355 | 16.86 | 121.23 | 25.8 | 21.737 | 7.79 | 0.6 | 3.3999 | 8 | 9.885 | 6.7 | 10.2 | 6.95 | 11.57 | 18.013 | -- | -- | 5.184 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.802
04:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 0 | 17 | 8.1 | 36 | 11.18 | 12.18 | 10.094 | -- | -- | 1.89 | 42.71 | 20 | 100.11 | 42.27 | 38 | 7.98 | 11.53 | 1.671 | 0.33 | -- | 0.355 | 16.86 | 121.23 | 25.8 | 21.737 | 7.79 | 0.6 | 3.3999 | 8 | 9.885 | 6.7 | 10.2 | 6.95 | 11.57 | 18.013 | -- | -- | 5.184 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.802
05:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 9 | 17 | 8.9 | 36 | 11.13 | 12.23 | 10.171 | -- | -- | 1.89 | 37.74 | 20 | 100.11 | 42.27 | 37.964 | 7.99 | 11.53 | 1.918 | 0.31 | -- | 0.453 | 17.23 | 121.6 | 25.51 | 22.001 | 7.59 | 0 | 3.3999 | 7.8 | 10.014 | 6.7 | 10.2 | 6.87 | 11.5 | 18.013 | -- | -- | 5.371 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.802
05:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 9 | 17 | 8.9 | 36 | 11.13 | 12.23 | 10.171 | -- | -- | 1.89 | 37.74 | 20 | 100.11 | 42.27 | 37.964 | 7.99 | 11.53 | 1.918 | 0.31 | -- | 0.453 | 17.23 | 121.6 | 25.51 | 22.001 | 7.59 | 0 | 3.3999 | 7.8 | 10.014 | 6.7 | 10.2 | 6.87 | 11.5 | 18.013 | -- | -- | 5.371 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.802
06:00 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 18 | 17 | 9.7 | 36 | 11.16 | 12.05 | 10.219 | 1.07 | 43.51 | 1.89 | 39.35 | 20 | 98.29 | 43.83 | 38.257 | 7.99 | 12.09 | 1.86 | 0.42 | -- | 0.285 | 23.35 | 127.72 | 25.83 | 22.782 | 7.39 | 0 | 3.3999 | 5.4 | 9.937 | 6.7 | 10.2 | 6.92 | 11.55 | 18.013 | -- | -- | 5.484 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.802
06:30 | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 18 | 17 | 9.7 | 36 | 11.16 | 12.05 | 10.219 | 1.07 | 43.51 | 1.89 | 39.35 | 20 | 98.29 | 43.83 | 38.257 | 7.99 | 12.09 | 1.86 | 0.42 | -- | 0.285 | 23.35 | 127.72 | 25.83 | 22.782 | 7.39 | 0 | 3.3999 | 5.4 | 9.937 | 6.7 | 10.2 | 6.92 | 11.55 | 18.013 | -- | -- | 5.484 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.802
07:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 7.3 | 17 | 10.1 | 36 | 11.16 | 12.18 | 10.269 | -- | -- | 1.89 | 42.13 | 20 | 96.5 | 50.27 | 36.981 | 8.07 | 11.53 | 1.93 | 0.49 | -- | 0.536 | 20.13 | 123.917 | 26.439 | 22.741 | 6.567 | 0 | 3.3999 | 5.6 | 9.9744 | 6.7 | 10.2 | 6.9 | 11.53 | 18.013 | -- | -- | 5.518 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.26
07:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 7.3 | 17 | 10.1 | 36 | 11.16 | 12.18 | 10.269 | -- | -- | 1.89 | 42.13 | 20 | 96.5 | 50.27 | 36.981 | 8.07 | 11.53 | 1.93 | 0.49 | -- | 0.536 | 20.13 | 123.917 | 26.439 | 22.741 | 6.567 | 0 | 3.3999 | 5.6 | 9.9744 | 6.7 | 10.2 | 6.9 | 11.53 | 18.013 | -- | -- | 5.518 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.26
08:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 3.9 | 17 | 10.1 | 37 | 10.01 | 12.1 | 10.189 | -- | -- | 1.89 | 55.8 | 20 | 97.39 | 46.83 | 37.829 | 8.1 | 11.53 | 1.23 | 0.42 | -- | 0.411 | 17.68 | 121.474 | 26.368 | 23.515 | 6.532 | 0 | 3.3999 | 5.5 | 9.9878 | 6.7 | 10.2 | 6.78 | 11.41 | 18.013 | -- | -- | 5.53 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.387
08:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 3.9 | 17 | 10.1 | 37 | 10.01 | 12.1 | 10.189 | -- | -- | 1.89 | 55.8 | 20 | 97.39 | 46.83 | 37.829 | 8.1 | 11.53 | 1.23 | 0.42 | -- | 0.411 | 17.68 | 121.474 | 26.368 | 23.515 | 6.532 | 0 | 3.3999 | 5.5 | 9.9878 | 6.7 | 10.2 | 6.78 | 11.41 | 18.013 | -- | -- | 5.53 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.387
09:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 17.3 | 17 | 10.1 | 36 | 13.45 | 12.3 | 10.106 | -- | -- | 1.89 | 55.8 | 20 | 100.11 | 42.95 | 37.155 | 8.03 | 11.53 | 1.456 | 0.47 | -- | 0.412 | 20.76 | 124.553 | 27.149 | 22.895 | 6.598 | 0.4 | 3.3999 | 6 | 10.0758 | 6.7 | 10.2 | 6.94 | 11.57 | 18.013 | -- | -- | 5.501 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.082
09:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 17.3 | 17 | 10.1 | 36 | 13.45 | 12.3 | 10.106 | -- | -- | 1.89 | 55.8 | 20 | 100.11 | 42.95 | 37.155 | 8.03 | 11.53 | 1.456 | 0.47 | -- | 0.412 | 20.76 | 124.553 | 27.149 | 22.895 | 6.598 | 0.4 | 3.3999 | 6 | 10.0758 | 6.7 | 10.2 | 6.94 | 11.57 | 18.013 | -- | -- | 5.501 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.082
10:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 18.9 | 17 | 10.1 | 36 | 13.48 | 12.28 | 10.167 | -- | -- | 1.89 | 41.57 | 20 | 102.87 | 45.03 | 36.031 | 7.93 | 11.53 | 1.9 | 0.35 | -- | 0.398 | 17.18 | 121.317 | 26.634 | 23.696 | 6.598 | 0.1 | 3.3999 | 5 | 9.9671 | 6.7 | 10.2 | 6.77 | 11.4 | 18.013 | -- | -- | 5.578 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.193
10:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 18.9 | 17 | 10.1 | 36 | 13.48 | 12.28 | 10.167 | -- | -- | 1.89 | 41.57 | 20 | 102.87 | 45.03 | 36.031 | 7.93 | 11.53 | 1.9 | 0.35 | -- | 0.398 | 17.18 | 121.317 | 26.634 | 23.696 | 6.598 | 0.1 | 3.3999 | 5 | 9.9671 | 6.7 | 10.2 | 6.77 | 11.4 | 18.013 | -- | -- | 5.578 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.193
11:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 22.6 | 17 | 9.7 | 36 | 13.49 | 12.19 | 10.099 | -- | -- | 1.89 | 41.01 | 20 | 104.73 | 46.89 | 35.377 | 7.83 | 11.53 | 1.02 | 0.37 | -- | 0.472 | 17.25 | 121.392 | 27.609 | 23.42 | 6.598 | 0 | 3.3999 | 18.9 | 10.0316 | 6.7 | 10.2 | 6.8 | 11.43 | 18.013 | -- | -- | 5.45 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.055
11:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 22.6 | 17 | 9.7 | 36 | 13.49 | 12.19 | 10.099 | -- | -- | 1.89 | 41.01 | 20 | 104.73 | 46.89 | 35.377 | 7.83 | 11.53 | 1.02 | 0.37 | -- | 0.472 | 17.25 | 121.392 | 27.609 | 23.42 | 6.598 | 0 | 3.3999 | 18.9 | 10.0316 | 6.7 | 10.2 | 6.8 | 11.43 | 18.013 | -- | -- | 5.45 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.055
12:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 21.1 | 17 | 9.3 | 35 | 13.54 | 12.31 | 10.131 | -- | -- | 1.89 | 50.56 | 20 | 102.87 | 36.38 | 34.715 | 7.8 | 11.53 | 0.95 | 0.38 | -- | 0.564 | 16.36 | 120.5 | 27.261 | 23.165 | 6.598 | 0 | 3.3999 | 17.7 | 9.9982 | 6.7 | 10.2 | 6.69 | 11.32 | 18.013 | -- | -- | 5.149 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.04
12:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 21.1 | 17 | 9.3 | 35 | 13.54 | 12.31 | 10.131 | -- | -- | 1.89 | 50.56 | 20 | 102.87 | 36.38 | 34.715 | 7.8 | 11.53 | 0.95 | 0.38 | -- | 0.564 | 16.36 | 120.5 | 27.261 | 23.165 | 6.598 | 0 | 3.3999 | 17.7 | 9.9982 | 6.7 | 10.2 | 6.69 | 11.32 | 18.013 | -- | -- | 5.149 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.04
13:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 19.7 | 17 | 8.9 | 35 | 13.51 | 12.19 | 9.932 | -- | -- | 1.89 | 51.84 | 20 | 101.02 | 43.86 | 34.074 | 7.66 | 11.53 | 1.39 | 0.37 | -- | 0.564 | 18.12 | 122.26 | 27.013 | 23.018 | 6.72 | 0.2 | 3.3999 | 15.5 | 10.0172 | 6.7 | 10.2 | 6.7 | 11.33 | 18.013 | -- | -- | 5.025 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.902
13:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 19.7 | 17 | 8.9 | 35 | 13.51 | 12.19 | 9.932 | -- | -- | 1.89 | 51.84 | 20 | 101.02 | 43.86 | 34.074 | 7.66 | 11.53 | 1.39 | 0.37 | -- | 0.564 | 18.12 | 122.26 | 27.013 | 23.018 | 6.72 | 0.2 | 3.3999 | 15.5 | 10.0172 | 6.7 | 10.2 | 6.7 | 11.33 | 18.013 | -- | -- | 5.025 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.902
14:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 22.3 | 17 | 8.5 | 35 | 13.55 | 12.11 | 10.076 | -- | -- | 1.89 | 53.79 | 20 | 99.2 | 46.72 | 33.743 | 7.67 | 11.53 | 1.2 | 0.36 | -- | 0.23 | 22.58 | 126.718 | 26.752 | 22.051 | 6.844 | 0.2 | 3.3999 | 10.2 | 10.1511 | 6.7 | 10.2 | 6.65 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 4.998 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.857
14:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 22.3 | 17 | 8.5 | 35 | 13.55 | 12.11 | 10.076 | -- | -- | 1.89 | 53.79 | 20 | 99.2 | 46.72 | 33.743 | 7.67 | 11.53 | 1.2 | 0.36 | -- | 0.23 | 22.58 | 126.718 | 26.752 | 22.051 | 6.844 | 0.2 | 3.3999 | 10.2 | 10.1511 | 6.7 | 10.2 | 6.65 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 4.998 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.857
15:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 21.8 | 17 | 8.5 | 34 | 13.47 | 12.2 | 10.112 | -- | -- | 1.89 | 49.3 | 20 | 98.29 | 45.81 | 33.445 | 7.72 | 11.53 | 1.36 | 0.35 | -- | 0.398 | 26.55 | 130.691 | 25.779 | 22.343 | 6.791 | 0 | 3.3999 | 10.7 | 10.0175 | 6.7 | 10.2 | 6.65 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 4.983 | -- | 1.8389 | 1.5629 | 12.011 | 1.852 | 10.305
15:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 21.8 | 17 | 8.5 | 34 | 13.47 | 12.2 | 10.112 | -- | -- | 1.89 | 49.3 | 20 | 98.29 | 45.81 | 33.445 | 7.72 | 11.53 | 1.36 | 0.35 | -- | 0.398 | 26.55 | 130.691 | 25.779 | 22.343 | 6.791 | 0 | 3.3999 | 10.7 | 10.0175 | 6.7 | 10.2 | 6.65 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 4.983 | -- | 1.8389 | 1.5629 | 12.011 | 1.852 | 10.305
16:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 19 | 17 | 8.1 | 34 | 13.45 | 12.26 | 10.176 | -- | -- | 1.89 | 53.79 | 20 | 96.5 | 51.47 | 33.804 | 7.77 | 10.99 | 1.39 | 0.34 | -- | 0.454 | 21.52 | 125.729 | 26.143 | 22.423 | 6.454 | 0 | 3.3999 | 7.1 | 10.0633 | 6.7 | 10.2 | 6.95 | 11.58 | 18.013 | -- | -- | 5.095 | -- | 1.8383 | 1.5629 | 12.011 | 1.849 | 10.595
16:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 19 | 17 | 8.1 | 34 | 13.45 | 12.26 | 10.176 | -- | -- | 1.89 | 53.79 | 20 | 96.5 | 51.47 | 33.804 | 7.77 | 10.99 | 1.39 | 0.34 | -- | 0.454 | 21.52 | 125.729 | 26.143 | 22.423 | 6.454 | 0 | 3.3999 | 7.1 | 10.0633 | 6.7 | 10.2 | 6.95 | 11.58 | 18.013 | -- | -- | 5.095 | -- | 1.8383 | 1.5629 | 12.011 | 1.849 | 10.595
17:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 17.8 | 17 | 8.1 | 34 | 13.44 | 12.1 | 14.415 | -- | -- | 1.89 | 57.16 | 20 | 96.5 | 55.49 | 33.684 | 7.86 | 11.53 | 1.87 | 0.34 | -- | 0.519 | 14.56 | 118.772 | 26.086 | 21.662 | 7.391 | 0 | 3.3999 | 15.1 | 9.9838 | 6.7 | 10.2 | 6.85 | 11.48 | 18.013 | -- | -- | 5.143 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.288
17:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 17.8 | 17 | 8.1 | 34 | 13.44 | 12.1 | 14.415 | -- | -- | 1.89 | 57.16 | 20 | 96.5 | 55.49 | 33.684 | 7.86 | 11.53 | 1.87 | 0.34 | -- | 0.519 | 14.56 | 118.772 | 26.086 | 21.662 | 7.391 | 0 | 3.3999 | 15.1 | 9.9838 | 6.7 | 10.2 | 6.85 | 11.48 | 18.013 | -- | -- | 5.143 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.288
18:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 18.3 | 17 | 7.7 | 34 | 15.53 | 12.15 | 23.516 | 1.07 | 42.99 | 1.89 | 54.46 | 20 | 94.72 | 52.01 | 35.6941 | 7.94 | 12.09 | 1.51 | 0.33 | -- | 0.331 | 16.05 | 120.26 | 25.402 | 21.753 | 6.66 | 0.3 | 3.3999 | 18.9 | 9.9797 | 6.7 | 10.2 | 6.89 | 11.52 | 18.013 | -- | -- | 5.155 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.192
18:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 18.3 | 17 | 7.7 | 34 | 15.53 | 12.15 | 23.516 | 1.07 | 42.99 | 1.89 | 54.46 | 20 | 94.72 | 52.01 | 35.6941 | 7.94 | 12.09 | 1.51 | 0.33 | -- | 0.331 | 16.05 | 120.26 | 25.402 | 21.753 | 6.66 | 0.3 | 3.3999 | 18.9 | 9.9797 | 6.7 | 10.2 | 6.89 | 11.52 | 18.013 | -- | -- | 5.155 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.192
19:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 21.6 | 17 | 7.3 | 34 | 15.15 | 12.23 | 23.561 | -- | -- | 1.89 | 61.35 | 20 | 98.29 | 41.82 | 35.2748 | 7.99 | 12.09 | 1.05 | 0.32 | -- | 0.416 | 17.41 | 121.62 | 25.508 | 20.843 | 7.02 | 0 | 3.3999 | 19.1 | 10.1726 | 6.7 | 10.2 | 6.59 | 11.22 | 18.013 | -- | -- | 5.225 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.345
19:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 21.6 | 17 | 7.3 | 34 | 15.15 | 12.23 | 23.561 | -- | -- | 1.89 | 61.35 | 20 | 98.29 | 41.82 | 35.2748 | 7.99 | 12.09 | 1.05 | 0.32 | -- | 0.416 | 17.41 | 121.62 | 25.508 | 20.843 | 7.02 | 0 | 3.3999 | 19.1 | 10.1726 | 6.7 | 10.2 | 6.59 | 11.22 | 18.013 | -- | -- | 5.225 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.345
20:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 30.9 | 17 | 7.7 | 34 | 15.38 | 12.26 | 23.551 | -- | -- | 1.89 | 61.35 | 20 | 103.8 | 39.54 | 33.4978 | 7.89 | 12.09 | 0.55 | 0.32 | -- | 0.296 | 17.41 | 121.62 | 24.495 | 21.032 | 7.11 | 0.1 | 3.3999 | 19 | 10.089 | 6.7 | 10.2 | 6.52 | 11.15 | 18.013 | -- | -- | 5.326 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.234
20:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 30.9 | 17 | 7.7 | 34 | 15.38 | 12.26 | 23.551 | -- | -- | 1.89 | 61.35 | 20 | 103.8 | 39.54 | 33.4978 | 7.89 | 12.09 | 0.55 | 0.32 | -- | 0.296 | 17.41 | 121.62 | 24.495 | 21.032 | 7.11 | 0.1 | 3.3999 | 19 | 10.089 | 6.7 | 10.2 | 6.52 | 11.15 | 18.013 | -- | -- | 5.326 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.234
21:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 29.7 | 17 | 7.7 | 34 | 15.47 | 12.24 | 17.395 | -- | -- | 1.89 | 59.23 | 20 | 105.67 | 42.15 | 32.7978 | 7.99 | 12.09 | 1.27 | 0.42 | -- | -- | 15.3 | 119.515 | 24.878 | 20.402 | 6.83 | 0.3 | 3.3999 | 19 | 10.4008 | 6.7 | 10.2 | 6.47 | 11.1 | 18.013 | -- | -- | 5.29 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.192
21:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 2 | 29.7 | 17 | 7.7 | 34 | 15.47 | 12.24 | 17.395 | -- | -- | 1.89 | 59.23 | 20 | 105.67 | 42.15 | 32.7978 | 7.99 | 12.09 | 1.27 | 0.42 | -- | -- | 15.3 | 119.515 | 24.878 | 20.402 | 6.83 | 0.3 | 3.3999 | 19 | 10.4008 | 6.7 | 10.2 | 6.47 | 11.1 | 18.013 | -- | -- | 5.29 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.192
22:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 0 | 19.9 | 17 | 7.7 | 34 | 15.49 | 12.21 | 16.728 | -- | -- | 1.89 | 67.24 | 20 | 107.56 | 42.57 | 32.98 | 7.98 | 12.09 | 1.4 | 0.41 | -- | -- | 14.74 | 118.947 | 24.199 | 20.204 | 6.4 | 0 | 3.3999 | 12.3 | 10.2505 | 6.7 | 10.2 | 6.69 | 11.32 | 18.013 | -- | -- | 5.221 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.345
22:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 0 | 19.9 | 17 | 7.7 | 34 | 15.49 | 12.21 | 16.728 | -- | -- | 1.89 | 67.24 | 20 | 107.56 | 42.57 | 32.98 | 7.98 | 12.09 | 1.4 | 0.41 | -- | -- | 14.74 | 118.947 | 24.199 | 20.204 | 6.4 | 0 | 3.3999 | 12.3 | 10.2505 | 6.7 | 10.2 | 6.69 | 11.32 | 18.013 | -- | -- | 5.221 | -- | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.345
23:00 | 3.9 | 15 | 14.9 | 0 | 17.2 | 17 | 7.7 | 34 | 12.54 | 12.23 | 16.591 | -- | -- | 1.89 | 68 | 20 | 107.56 | 39.56 | 33.9 | 8.02 | 12.09 | 0.75 | 0.4 | -- | -- | 15.01 | 119.224 | 23.891 | 21.047 | 6.89 | 0.3 | 3.3999 | 12 | 10.2528 | 6.7 | 10.2 | 6.79 | 11.42 | 18.013 | 16.8342 | 42.8511 | 5.128 | 19.3593 | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.387
23:30 | 3.9 | 15 | 14.9 | 0 | 17.2 | 17 | 7.7 | 34 | 12.54 | 12.23 | 16.591 | -- | -- | 1.89 | 68 | 20 | 107.56 | 39.56 | 33.9 | 8.02 | 12.09 | 0.75 | 0.4 | -- | -- | 15.01 | 119.224 | 23.891 | 21.047 | 6.89 | 0.3 | 3.3999 | 12 | 10.2528 | 6.7 | 10.2 | 6.79 | 11.42 | 18.013 | 16.8342 | 42.8511 | 5.128 | 19.3593 | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.387
MAX | 3.9 | 15 | 14.9 | 0 | 0 | 17 | 7.3 | 34 | 10.01 | 12.05 | 9.932 | 1.07 | 42.99 | 1.89 | 37.74 | 20 | 94.72 | 36.38 | 32.7978 | 7.66 | 10.99 | 0.55 | 0.31 | 0 | 0.23 | 14.56 | 118.772 | 23.891 | 20.204 | 6.4 | 0 | 3.3999 | 5 | 9.8016 | 6.7 | 10.2 | 6.47 | 11.1 | 18.013 | 16.8342 | 42.8511 | 4.983 | 19.3593 | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 9.802
MIN | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 30.9 | 17 | 10.1 | 37 | 15.53 | 12.31 | 23.561 | 1.07 | 43.51 | 1.89 | 68 | 20 | 107.56 | 55.49 | 38.6197 | 8.1 | 12.09 | 1.93 | 0.49 | 0 | 0.564 | 26.55 | 130.691 | 27.609 | 23.696 | 7.89 | 0.6 | 3.3999 | 19.1 | 10.4008 | 6.7 | 10.2 | 7.13 | 11.75 | 18.013 | 16.8342 | 46.2016 | 5.578 | 19.3593 | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 10.595
PROM | 3.9292 | 15 | 14.9 | 1.8333 | 15.6417 | 17 | 8.6 | 35.1667 | 13.0546 | 12.1942 | 12.9715 | 1.07 | 43.25 | 1.89 | 53.655 | 20 | 100.8662 | 44.725 | 35.6892 | 7.9229 | 11.6708 | 1.3875 | 0.3725 | #DIV/0! | 0.42024 | 18.4617 | 122.6485 | 25.7603 | 22.0094 | 7.025 | 0.12083 | 3.3999 | 11.575 | 10.0413 | 6.7 | 10.2 | 6.8092 | 11.4379 | 18.013 | 16.8342 | 44.5263 | 5.2437 | 19.3593 | 1.8569 | 1.5629 | 12.011 | 1.9386 | 10.111
INICIO | 4 | 15 | 14.9 | 2 | 11.7 | 17 | 8.1 | 36 | 12.67 | 12.21 | 13.373 | -- | -- | 1.89 | 65.74 | 20 | 103.8 | 39.54 | 38.6197 | 7.99 | 11.53 | 1.279 | 0.38 | -- | 0.429 | 16.88 | 121.246 | 24.34 | 21.05 | 7.87 | 0 | 3.3999 | 17 | 9.9317 | 6.7 | 10.2 | 6.77 | 11.4 | 18.013 | -- | 46.2016 | 5.119 | -- | 1.873 | 1.5629 | 12.011 | 2.016 | 9.955
FINAL | 3.9 | 15 | 14.9 | 0 | 17.2 | 17 | 7.7 | 34 | 12.54 | 12.23 | 16.591 | -- | -- | 1.89 | 68 | 20 | 107.56 | 39.56 | 33.9 | 8.02 | 12.09 | 0.75 | 0.4 | -- | -- | 15.01 | 119.224 | 23.891 | 21.047 | 6.89 | 0.3 | 3.3999 | 12 | 10.2528 | 6.7 | 10.2 | 6.79 | 11.42 | 18.013 | 16.8342 | 42.8511 | 5.128 | 19.3593 | 1.8277 | 1.5629 | 12.011 | 1.798 | 10.387
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 12 de Agosto del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2694.71 | 8.0414 | 0.32106 | 0.279 | 0.19361 | 0.02191 | 3875.3592 | -- | -- | 0.6582 | 23.1237 | -- | 0.08646 | 0.39102 | 2409.63 | 0.682 | 0.195 | 0.376 | 0.217 | -- | 268.253 | 0.145 | 0.064 | 48.6 | 0.045 | 0.50469 | 0.08779 | 7.25 | 0.269
00:30 | 2694.71 | 8.0414 | 0.32106 | 0.279 | 0.19361 | 0.02191 | 3875.3592 | -- | -- | 0.6582 | 23.1237 | -- | 0.08646 | 0.39102 | 2409.63 | 0.682 | 0.195 | 0.376 | 0.217 | -- | 268.253 | 0.145 | 0.064 | 48.6 | 0.045 | 0.50469 | 0.08779 | 7.25 | 0.269
01:00 | 2694.7 | 8.0145 | 0.38922 | 0.267 | 0.18589 | 0.02141 | 3875.3796 | -- | -- | 0.68733 | 23.1759 | -- | 0.08397 | 0.38458 | 2409.59 | 0.677 | 0.196 | 0.376 | 0.217 | -- | 268.254 | 0.142 | 0.064 | 48.6 | 0.048 | 0.47345 | 0.11778 | 7.37 | 0.284
01:30 | 2694.7 | 8.0145 | 0.38922 | 0.267 | 0.18589 | 0.02141 | 3875.3796 | -- | -- | 0.68733 | 23.1759 | -- | 0.08397 | 0.38458 | 2409.59 | 0.677 | 0.196 | 0.376 | 0.217 | -- | 268.254 | 0.142 | 0.064 | 48.6 | 0.048 | 0.47345 | 0.11778 | 7.37 | 0.284
02:00 | 2694.7 | 7.9494 | 0.55446 | 0.266 | 0.17048 | 0.02067 | 3875.3994 | -- | -- | 0.66222 | 23.2265 | -- | 0.08397 | 0.37816 | 2409.55 | 0.673 | 0.197 | 0.376 | 0.217 | -- | 268.255 | 0.138 | 0.063 | 48.6 | 0.052 | 0.41228 | 0.17099 | 7.28 | 0.298
02:30 | 2694.7 | 7.9494 | 0.55446 | 0.266 | 0.17048 | 0.02067 | 3875.3994 | -- | -- | 0.66222 | 23.2265 | -- | 0.08397 | 0.37816 | 2409.55 | 0.673 | 0.197 | 0.376 | 0.217 | -- | 268.255 | 0.138 | 0.063 | 48.6 | 0.052 | 0.41228 | 0.17099 | 7.28 | 0.298
03:00 | 2694.7 | 7.8422 | 0.733 | 0.269 | 0.14197 | 0.02061 | 3875.4177 | -- | -- | 0.61924 | 23.2733 | -- | 0.08895 | 0.37816 | 2409.5 | 0.667 | 0.2 | 0.375 | 0.217 | -- | 268.256 | 0.133 | 0.056 | 48.6 | 0.058 | 0.35891 | 0.22614 | 7.15 | 0.312
03:30 | 2694.7 | 7.8422 | 0.733 | 0.269 | 0.14197 | 0.02061 | 3875.4177 | -- | -- | 0.61924 | 23.2733 | -- | 0.08895 | 0.37816 | 2409.5 | 0.667 | 0.2 | 0.375 | 0.217 | -- | 268.256 | 0.133 | 0.056 | 48.6 | 0.058 | 0.35891 | 0.22614 | 7.15 | 0.312
04:00 | 2694.67 | 7.7344 | 0.9127 | 0.277 | 0.11873 | 0.02068 | 3875.4329 | -- | -- | 0.57533 | 23.3124 | -- | 0.09417 | 0.37816 | 2409.46 | 0.663 | 0.202 | 0.376 | 0.217 | -- | 268.257 | 0.128 | 0.051 | 48.6 | 0.063 | 0.3045 | 0.27699 | 7.02 | 0.325
04:30 | 2694.67 | 7.7344 | 0.9127 | 0.277 | 0.11873 | 0.02068 | 3875.4329 | -- | -- | 0.57533 | 23.3124 | -- | 0.09417 | 0.37816 | 2409.46 | 0.663 | 0.202 | 0.376 | 0.217 | -- | 268.257 | 0.128 | 0.051 | 48.6 | 0.063 | 0.3045 | 0.27699 | 7.02 | 0.325
05:00 | 2694.65 | 7.7076 | 0.9667 | 0.271 | 0.10171 | 0.02064 | 3875.4226 | -- | -- | 0.5327 | 23.2858 | -- | 0.09417 | 0.37177 | 2409.43 | 0.66 | 0.205 | 0.375 | 0.217 | -- | 268.258 | 0.123 | 0.046 | 48.6 | 0.068 | 0.2774 | 0.29729 | 7.05 | 0.34
05:30 | 2694.65 | 7.7076 | 0.9667 | 0.271 | 0.10171 | 0.02064 | 3875.4226 | -- | -- | 0.5327 | 23.2858 | -- | 0.09417 | 0.37177 | 2409.43 | 0.66 | 0.205 | 0.375 | 0.217 | -- | 268.258 | 0.123 | 0.046 | 48.6 | 0.068 | 0.2774 | 0.29729 | 7.05 | 0.34
06:00 | 2694.63 | 7.6397 | 0.9559 | 0.248 | 0.10513 | 0.02058 | 3875.4244 | -- | -- | 0.48922 | 23.2905 | -- | 0.07456 | 0.36541 | 2409.43 | 0.66 | 0.207 | 0.375 | 0.217 | 100.43 | 268.26 | 0.118 | 0.041 | 48.6 | 0.074 | 0.28937 | 0.28529 | 7.03 | 0.36
06:30 | 2694.63 | 7.6397 | 0.9559 | 0.248 | 0.10513 | 0.02058 | 3875.4244 | -- | -- | 0.48922 | 23.2905 | -- | 0.07456 | 0.36541 | 2409.43 | 0.66 | 0.207 | 0.375 | 0.217 | 100.43 | 268.26 | 0.118 | 0.041 | 48.6 | 0.074 | 0.28937 | 0.28529 | 7.03 | 0.36
07:00 | 2694.6 | 7.3978 | 0.9451 | 0.212 | 0.12698 | 0.02067 | 3875.4451 | -- | -- | 0.44494 | 23.3436 | -- | 0.079 | 0.37177 | 2409.58 | 0.676 | 0.209 | 0.375 | 0.217 | -- | 268.261 | 0.113 | 0.035 | 48.6 | 0.079 | 0.26702 | 0.31808 | 6.91 | 0.381
07:30 | 2694.6 | 7.3978 | 0.9451 | 0.212 | 0.12698 | 0.02067 | 3875.4451 | -- | -- | 0.44494 | 23.3436 | -- | 0.079 | 0.37177 | 2409.58 | 0.676 | 0.209 | 0.375 | 0.217 | -- | 268.261 | 0.113 | 0.035 | 48.6 | 0.079 | 0.26702 | 0.31808 | 6.91 | 0.381
08:00 | 2694.56 | 7.2043 | 0.937 | 0.192 | 0.1253 | 0.02082 | 3875.4592 | -- | -- | 0.40078 | 23.3795 | 198.8324 | 0.08646 | 0.38458 | 2409.74 | 0.694 | 0.211 | 0.374 | 0.217 | -- | 268.262 | 0.111 | 0.03 | 48.6 | 0.084 | 0.23442 | 0.35886 | 6.78 | 0.402
08:30 | 2694.56 | 7.2043 | 0.937 | 0.192 | 0.1253 | 0.02082 | 3875.4592 | -- | -- | 0.40078 | 23.3795 | 198.8324 | 0.08646 | 0.38458 | 2409.74 | 0.694 | 0.211 | 0.374 | 0.217 | -- | 268.262 | 0.111 | 0.03 | 48.6 | 0.084 | 0.23442 | 0.35886 | 6.78 | 0.402
09:00 | 2694.52 | 7.2579 | 0.9775 | 0.177 | 0.12302 | 0.01992 | 3875.4558 | -- | -- | 0.35742 | 23.3709 | -- | 0.09417 | 0.38458 | 2409.91 | 0.712 | 0.214 | 0.374 | 0.217 | -- | 268.257 | 0.109 | 0.02 | 48.6 | 0.101 | 0.23442 | 0.35363 | 6.68 | 0.423
09:30 | 2694.52 | 7.2579 | 0.9775 | 0.177 | 0.12302 | 0.01992 | 3875.4558 | -- | -- | 0.35742 | 23.3709 | -- | 0.09417 | 0.38458 | 2409.91 | 0.712 | 0.214 | 0.374 | 0.217 | -- | 268.257 | 0.109 | 0.02 | 48.6 | 0.101 | 0.23442 | 0.35363 | 6.68 | 0.423
10:00 | 2694.49 | 7.3143 | 0.9883 | 0.163 | 0.11399 | 0.01905 | 3875.457 | -- | -- | 0.31318 | 23.374 | -- | 0.09691 | 0.37816 | 2410.06 | 0.729 | 0.216 | 0.373 | 0.217 | -- | 268.253 | 0.096 | 0.014 | 48.6 | 0.104 | 0.24756 | 0.33434 | 6.55 | 0.444
10:30 | 2694.49 | 7.3143 | 0.9883 | 0.163 | 0.11399 | 0.01905 | 3875.457 | -- | -- | 0.31318 | 23.374 | -- | 0.09691 | 0.37816 | 2410.06 | 0.729 | 0.216 | 0.373 | 0.217 | -- | 268.253 | 0.096 | 0.014 | 48.6 | 0.104 | 0.24756 | 0.33434 | 6.55 | 0.444
11:00 | 2694.46 | 7.3286 | 0.9883 | 0.165 | 0.10891 | 0.01794 | 3875.4601 | -- | -- | 0.29078 | 23.3818 | -- | 0.10238 | 0.37177 | 2410.21 | 0.747 | 0.219 | 0.373 | 0.217 | -- | 268.248 | 0.083 | 0.014 | 48.6 | 0.104 | 0.27293 | 0.30823 | 6.41 | 0.435
11:30 | 2694.46 | 7.3286 | 0.9883 | 0.165 | 0.10891 | 0.01794 | 3875.4601 | -- | -- | 0.29078 | 23.3818 | -- | 0.10238 | 0.37177 | 2410.21 | 0.747 | 0.219 | 0.373 | 0.217 | -- | 268.248 | 0.083 | 0.014 | 48.6 | 0.104 | 0.27293 | 0.30823 | 6.41 | 0.435
12:00 | 2694.45 | 7.2954 | 0.9829 | 0.198 | 0.10239 | 0.01667 | 3875.471 | -- | -- | 0.32064 | 23.41 | -- | 0.10808 | 0.36541 | 2410.24 | 0.75 | 0.222 | 0.372 | 0.217 | -- | 268.243 | 0.07 | 0.015 | 48.6 | 0.104 | 0.29692 | 0.28767 | 6.28 | 0.41
12:30 | 2694.45 | 7.2954 | 0.9829 | 0.198 | 0.10239 | 0.01667 | 3875.471 | -- | -- | 0.32064 | 23.41 | -- | 0.10808 | 0.36541 | 2410.24 | 0.75 | 0.222 | 0.372 | 0.217 | -- | 268.243 | 0.07 | 0.015 | 48.6 | 0.104 | 0.29692 | 0.28767 | 6.28 | 0.41
13:00 | 2694.44 | 7.2039 | 0.9856 | 0.225 | 0.09362 | 0.01624 | 3875.4662 | -- | -- | 0.35364 | 23.3975 | -- | 0.11401 | 0.35908 | 2410.2 | 0.745 | 0.224 | 0.373 | 0.217 | -- | 268.239 | 0.058 | 0.015 | 48.6 | 0.104 | 0.31213 | 0.26645 | 6.39 | 0.393
13:30 | 2694.44 | 7.2039 | 0.9856 | 0.225 | 0.09362 | 0.01624 | 3875.4662 | -- | -- | 0.35364 | 23.3975 | -- | 0.11401 | 0.35908 | 2410.2 | 0.745 | 0.224 | 0.373 | 0.217 | -- | 268.239 | 0.058 | 0.015 | 48.6 | 0.104 | 0.31213 | 0.26645 | 6.39 | 0.393
14:00 | 2694.44 | 7.1053 | 0.9991 | 0.228 | 0.09427 | 0.01521 | 3875.4646 | -- | -- | 0.38654 | 23.3936 | -- | 0.11697 | 0.35277 | 2410.16 | 0.741 | 0.226 | 0.373 | 0.217 | -- | 268.234 | 0.046 | 0.016 | 48.6 | 0.104 | 0.33688 | 0.24365 | 6.64 | 0.388
14:30 | 2694.44 | 7.1053 | 0.9991 | 0.228 | 0.09427 | 0.01521 | 3875.4646 | -- | -- | 0.38654 | 23.3936 | -- | 0.11697 | 0.35277 | 2410.16 | 0.741 | 0.226 | 0.373 | 0.217 | -- | 268.234 | 0.046 | 0.016 | 48.6 | 0.104 | 0.33688 | 0.24365 | 6.64 | 0.388
15:00 | 2694.42 | 7.049 | 0.9667 | 0.221 | 0.0994 | 0.01444 | 3875.4631 | -- | -- | 0.41916 | 23.3896 | -- | 0.11994 | 0.3465 | 2410.11 | 0.735 | 0.227 | 0.372 | 0.217 | -- | 268.229 | 0.034 | 0.017 | 48.6 | 0.103 | 0.35575 | 0.21975 | 6.98 | 0.388
15:30 | 2694.42 | 7.049 | 0.9667 | 0.221 | 0.0994 | 0.01444 | 3875.4631 | -- | -- | 0.41916 | 23.3896 | -- | 0.11994 | 0.3465 | 2410.11 | 0.735 | 0.227 | 0.372 | 0.217 | -- | 268.229 | 0.034 | 0.017 | 48.6 | 0.103 | 0.35575 | 0.21975 | 6.98 | 0.388
16:00 | 2694.39 | 6.9277 | 0.9289 | 0.215 | 0.10325 | 0.01423 | 3875.4588 | -- | -- | 0.45252 | 23.3787 | -- | 0.12309 | 0.34027 | 2410.06 | 0.729 | 0.23 | 0.371 | 0.217 | -- | 268.225 | 0.022 | 0.018 | 48.6 | 0.108 | 0.37167 | 0.20222 | 7.3 | 0.391
16:30 | 2694.39 | 6.9277 | 0.9289 | 0.215 | 0.10325 | 0.01423 | 3875.4588 | -- | -- | 0.45252 | 23.3787 | -- | 0.12309 | 0.34027 | 2410.06 | 0.729 | 0.23 | 0.371 | 0.217 | -- | 268.225 | 0.022 | 0.018 | 48.6 | 0.108 | 0.37167 | 0.20222 | 7.3 | 0.391
17:00 | 2694.35 | 6.8292 | 0.8992 | 0.2 | 0.11556 | 0.0137 | 3875.4424 | 61.078 | 14.9462 | 0.50821 | 23.3365 | -- | 0.11994 | 0.33407 | 2410 | 0.722 | 0.227 | 0.372 | 0.217 | -- | 268.22 | 0.013 | 0.019 | 48.6 | 0.117 | 0.38131 | 0.19527 | 7.5 | 0.389
17:30 | 2694.35 | 6.8292 | 0.8992 | 0.2 | 0.11556 | 0.0137 | 3875.4424 | 61.078 | 14.9462 | 0.50821 | 23.3365 | -- | 0.11994 | 0.33407 | 2410 | 0.722 | 0.227 | 0.372 | 0.217 | -- | 268.22 | 0.013 | 0.019 | 48.6 | 0.117 | 0.38131 | 0.19527 | 7.5 | 0.389
18:00 | 2694.31 | 6.7255 | 0.8655 | 0.22 | 0.13082 | 0.01383 | 3875.4412 | -- | -- | 0.55002 | 23.3334 | 197.3016 | 0.11401 | 0.3279 | 2409.96 | 0.718 | 0.203 | 0.376 | 0.217 | 100.43 | 268.215 | 0.028 | 0.02 | 48.6 | 0.112 | 0.3959 | 0.19041 | 7.53 | 0.36
18:30 | 2694.31 | 6.7255 | 0.8655 | 0.22 | 0.13082 | 0.01383 | 3875.4412 | -- | -- | 0.55002 | 23.3334 | 197.3016 | 0.11401 | 0.3279 | 2409.96 | 0.718 | 0.203 | 0.376 | 0.217 | 100.43 | 268.215 | 0.028 | 0.02 | 48.6 | 0.112 | 0.3959 | 0.19041 | 7.53 | 0.36
19:00 | 2694.24 | 6.6191 | 0.833 | 0.236 | 0.14132 | 0.01505 | 3875.429 | -- | -- | 0.58122 | 23.3022 | -- | 0.09417 | 0.3279 | 2409.92 | 0.713 | 0.179 | 0.371 | 0.217 | -- | 268.211 | 0.061 | 0.026 | 48.6 | 0.095 | 0.41558 | 0.16489 | 7.41 | 0.332
19:30 | 2694.24 | 6.6191 | 0.833 | 0.236 | 0.14132 | 0.01505 | 3875.429 | -- | -- | 0.58122 | 23.3022 | -- | 0.09417 | 0.3279 | 2409.92 | 0.713 | 0.179 | 0.371 | 0.217 | -- | 268.211 | 0.061 | 0.026 | 48.6 | 0.095 | 0.41558 | 0.16489 | 7.41 | 0.332
20:00 | 2694.19 | 6.5484 | 0.793 | 0.245 | 0.16469 | 0.01622 | 3875.407 | -- | -- | 0.61281 | 23.246 | -- | 0.07678 | 0.34027 | 2409.88 | 0.709 | 0.156 | 0.372 | 0.217 | -- | 268.206 | 0.095 | 0.034 | 48.6 | 0.068 | 0.47927 | 0.11045 | 7.28 | 0.304
20:30 | 2694.19 | 6.5484 | 0.793 | 0.245 | 0.16469 | 0.01622 | 3875.407 | -- | -- | 0.61281 | 23.246 | -- | 0.07678 | 0.34027 | 2409.88 | 0.709 | 0.156 | 0.372 | 0.217 | -- | 268.206 | 0.095 | 0.034 | 48.6 | 0.068 | 0.47927 | 0.11045 | 7.28 | 0.304
21:00 | 2694.16 | 6.4758 | 0.753 | 0.251 | 0.19251 | 0.01721 | 3875.3942 | -- | -- | 0.64496 | 23.2133 | -- | 0.07011 | 0.35908 | 2409.85 | 0.706 | 0.133 | 0.372 | 0.217 | -- | 268.202 | 0.129 | 0.045 | 48.6 | 0.04 | 0.54048 | 0.05942 | 7.13 | 0.275
21:30 | 2694.16 | 6.4758 | 0.753 | 0.251 | 0.19251 | 0.01721 | 3875.3942 | -- | -- | 0.64496 | 23.2133 | -- | 0.07011 | 0.35908 | 2409.85 | 0.706 | 0.133 | 0.372 | 0.217 | -- | 268.202 | 0.129 | 0.045 | 48.6 | 0.04 | 0.54048 | 0.05942 | 7.13 | 0.275
22:00 | 2694.16 | 6.1467 | 0.713 | 0.239 | 0.2223 | 0.01822 | 3875.3778 | -- | -- | 0.67726 | 23.1712 | -- | 0.07456 | 0.37816 | 2409.81 | 0.701 | 0.11 | 0.371 | 0.217 | -- | 268.197 | 0.135 | 0.055 | 48.6 | 0.036 | 0.55864 | 0.045 | 6.98 | 0.266
22:30 | 2694.16 | 6.1467 | 0.713 | 0.239 | 0.2223 | 0.01822 | 3875.3778 | -- | -- | 0.67726 | 23.1712 | -- | 0.07456 | 0.37816 | 2409.81 | 0.701 | 0.11 | 0.371 | 0.217 | -- | 268.197 | 0.135 | 0.055 | 48.6 | 0.036 | 0.55864 | 0.045 | 6.98 | 0.266
23:00 | 2694.16 | 5.7628 | 0.678 | 0.239 | 0.22136 | 0.01923 | 3875.3753 | -- | -- | 0.70762 | 23.1759 | -- | 0.08149 | 0.38458 | 2409.78 | 0.698 | 0.094 | 0.371 | 0.217 | -- | 268.192 | 0.148 | 0.064 | 48.6 | 0.039 | 0.56677 | 0.03709 | 6.83 | 0.267
23:30 | 2694.16 | 5.7628 | 0.678 | 0.239 | 0.22136 | 0.01923 | 3875.3753 | -- | -- | 0.70762 | 23.1759 | -- | 0.08149 | 0.38458 | 2409.78 | 0.698 | 0.094 | 0.371 | 0.217 | -- | 268.192 | 0.148 | 0.064 | 48.6 | 0.039 | 0.56677 | 0.03709 | 6.83 | 0.267

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 12 de Agosto del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.11
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.53
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
12/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
12/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 11:50:00 | 5
12/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 11:51:00 | 23:59:59 | 5.5
12/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
12/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
12/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 15:54:00 | 1.973
12/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 15:55:00 | 23:59:59 | 1.67

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 12 de Agosto del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
12/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/08/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
12/08/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/08/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO CIRATO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
12/08/2025 | ORAZUL ENERGY PERÚ | RESERVORIO SAN DIEGO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
martes, 12 de Agosto del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
12/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 608.94 | 608.938 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.82 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
12/08/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 490.75 | 490.75 | 0 | m3
12/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
12/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
12/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
12/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
12/08/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59898.65 | 59898.65 | 0 | m3
12/08/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31228.79 | 31228.79 | 0 | m3
12/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
12/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
12/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 683.18 | 683.18 | 0 | m3
12/08/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 796.46 | 795.294 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura
12/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.17 | 2179.17 | 0 | m3
12/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
12/08/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6271.35 | 5814.2925 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta por prueba de potencia efectiva EPE&R a unidades GT-1 y GT-2
12/08/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
12/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 14.84 | 14.84 | 0 | m3
12/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 494.22 | 494.22 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 12 de Agosto del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 12/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1052
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1194.96
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 519.1
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1002.51
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 13538.196
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 13544.7504
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 13230.2536
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 261181
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1167854
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1150428
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1300332
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 507635
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1154787.68
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1154239.57
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1201744.357
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1292871.01
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1307166.102
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1389169.467
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 518953
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2006761
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22171.29
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 22327.06
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 20237.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18134.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 18419.83
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18692.42
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 17394.34
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14000.56
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 443.9988
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 13.0587
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1011789
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 12 de Agosto del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
12/08/2025 00:00 | 871.5 | 1836.87 | 82.26 | 82.26 | 4469 | 520.73 | 9059 | 22552 | 4029.175 | 4427.319 | 4419.559 | 4429.138 | 27.4 | 6791 | 7048.269
12/08/2025 01:00 | 871.3 | 1804.84 | 83.59 | 83.59 | 4471.1 | 522.69 | 9167 | 22667 | 4083.234 | 4456.763 | 4448.862 | 4458.229 | 27.4 | 6782 | 7047.732
12/08/2025 02:00 | 871.3 | 1806.11 | 85.27 | 85.27 | 4469.8 | 515.83 | 9277 | 22512 | 4188.053 | 4502.303 | 4494.602 | 4504.043 | 27.4 | 6770 | 7047.387
12/08/2025 03:00 | 871.1 | 0 | 86.61 | 86.61 | 4473.5 | 522.69 | 9387 | 22575 | 4208.664 | 4509.565 | 4501.09 | 4510.874 | 27.4 | 6686 | 7047.049
12/08/2025 04:00 | 871.1 | 0 | 87.45 | 87.45 | 4476 | 516.81 | 9419 | 22536 | 4213.728 | 4514.08 | 4505.956 | 4515.585 | 27.4 | 6680 | 7046.435
12/08/2025 05:00 | 871 | 0 | 87.39 | 87.39 | 4488.2 | 520.73 | 9419 | 22521 | 4145.772 | 4481.888 | 4473.409 | 4482.844 | 27.4 | 6682 | 7045.415
12/08/2025 06:00 | 871.2 | 0 | 87.4 | 87.4 | 4471.4 | 517.79 | 9296 | 22578 | 4005.384 | 4412.597 | 4404.312 | 4413.592 | 27.4 | 6672 | 7044.346
12/08/2025 07:00 | 871.6 | 0 | 86.05 | 86.05 | 4474.7 | 518.77 | 9118 | 22592 | 3899.741 | 4352.336 | 4343.758 | 4353.291 | 27.4 | 6671 | 7043.436
12/08/2025 08:00 | 871.4 | 0 | 84.77 | 84.77 | 4474.7 | 518.77 | 8939 | 22500 | 3851.453 | 4330.351 | 4321.916 | 4331.268 | 27.4 | 6670 | 7043.347
12/08/2025 09:00 | 871.8 | 0 | 82.6 | 82.6 | 4474.7 | 519.75 | 8758 | 22527 | 3808.818 | 4294.822 | 4287.53 | 4296.053 | 27.4 | 6641 | 7042.995
12/08/2025 10:00 | 870.9 | 0 | 80.49 | 80.49 | 4467.8 | 520.73 | 8576 | 22498 | 3765.713 | 4273.426 | 4266.769 | 4274.618 | 27.3 | 6641 | 7042.437
12/08/2025 11:00 | 869.5 | 0 | 78.59 | 78.59 | 4474.7 | 518.77 | 8393 | 22539 | 3719.781 | 4244.964 | 4238.979 | 4246.352 | 27.3 | 6642 | 7041.844
12/08/2025 12:00 | 868.2 | 1911.75 | 76.88 | 76.88 | 4467.8 | 504.06 | 8210 | 22647 | 3663.013 | 4226.709 | 4221.461 | 4228.333 | 27.3 | 6641 | 7041.258
12/08/2025 13:00 | 864 | 1905 | 75.58 | 75.58 | 4467.8 | 524.66 | 8199 | 22630 | 3705.53 | 4245.946 | 4241.79 | 4247.883 | 27.3 | 6642 | 7040.099
12/08/2025 14:00 | 812.8 | 1774.13 | 74.62 | 74.62 | 4474.7 | 518.77 | 8196 | 22646 | 3710.947 | 4221.998 | 4218.433 | 4223.15 | 27.3 | 6641 | 7039.437
12/08/2025 15:00 | 807.4 | 1770.68 | 73.13 | 73.13 | 4467.8 | 522.69 | 8192 | 22749 | 3618.965 | 4152.119 | 4149.013 | 4150.601 | 27.3 | 6639 | 7039.038
12/08/2025 16:00 | 807.2 | 1771.42 | 71.94 | 71.94 | 4467.8 | 522.69 | 8188 | 22565 | 3632.038 | 4155.652 | 4151.933 | 4154.134 | 27.3 | 6609 | 7038.679
12/08/2025 17:00 | 807 | 1788.63 | 70.79 | 70.79 | 4474.7 | 534.46 | 8184 | 22578 | 3614.372 | 4146.23 | 4141.985 | 4143.888 | 27.3 | 6607 | 7035.004
12/08/2025 18:00 | 808 | 1792.02 | 69.82 | 69.82 | 4467.8 | 522.69 | 8180 | 22592 | 3645.7 | 4161.933 | 4155.501 | 4159.198 | 27.4 | 6602 | 7034.487
12/08/2025 19:00 | 807.9 | 1743.25 | 68.87 | 68.87 | 4467.8 | 520.73 | 8141 | 22542 | 3630.389 | 4158.792 | 4151.284 | 4155.901 | 27.3 | 6570 | 7045.505
12/08/2025 20:00 | 809.2 | 1743.91 | 68.09 | 68.09 | 4467.8 | 520.73 | 8101 | 22602 | 3571.855 | 4131.704 | 4124.251 | 4128.812 | 27.3 | 6487 | 7103.799
12/08/2025 21:00 | 809.2 | 1743.49 | 67.17 | 67.17 | 4467.8 | 531.52 | 8061 | 22520 | 3571.384 | 4126.993 | 4119.817 | 4124.22 | 27.4 | 6389 | 7106.088
12/08/2025 22:00 | 809.4 | 1748.98 | 66.55 | 66.55 | 4467.8 | 532.5 | 8021 | 22592 | 3620.378 | 4164.485 | 4157.663 | 4161.79 | 27.4 | 6371 | 7105.205
12/08/2025 23:00 | 809.8 | 1786.74 | 66.95 | 66.95 | 4467.8 | 532.5 | 8106 | 22568 | 3683.153 | 4208.062 | 4200.592 | 4205.248 | 27.4 | 6375 | 7104.475

## TEMP_AMB
martes, 12 de Agosto del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
12/08/2025 00:00 | 15.1 | 19.67 | 19.67 | 16.9 | 16.9 | 19.01 | 19.01 | 15.9 | 29.51 | 16.2 | 16.7 | 21.3 | 16.967 | 16.8 | 18.3 | 24.29
12/08/2025 01:00 | 15.4 | 19.62 | 19.62 | 16.6 | 16.6 | 18.76 | 18.76 | 15.9 | 29.59 | 16.3 | 17 | 21.15 | 16.8 | 16.9 | 18.17 | 23.93
12/08/2025 02:00 | 15.1 | 19.44 | 19.44 | 16.7 | 16.7 | 18.55 | 18.55 | 15.9 | 29.22 | 16.3 | 16.7 | 21.03 | 16.7 | 17 | 17.41 | 23.56
12/08/2025 03:00 | 15.1 | 20.72 | 20.72 | 16.9 | 16.9 | 18.36 | 18.36 | 16.1 | 29.44 | 16.1 | 17.1 | 20.9 | 16.733 | 16.8 | 16.18 | 23.19
12/08/2025 04:00 | 14.8 | 21.38 | 21.38 | 16.7 | 16.7 | 18.05 | 18.05 | 16.1 | 29.69 | 15.9 | 16.2 | 20.81 | 16.7 | 17.5 | 15.65 | 22.83
12/08/2025 05:00 | 14.8 | 21.62 | 21.62 | 16.7 | 16.7 | 17.8 | 17.8 | 16.1 | 29.78 | 15.8 | 17.1 | 20.72 | 16.633 | 16.2 | 15.63 | 22.46
12/08/2025 06:00 | 14.7 | 21.51 | 21.51 | 16.9 | 16.9 | 17.55 | 17.55 | 16.1 | 28.97 | 15.8 | 17.1 | 20.63 | 16.767 | 16.1 | 15.69 | 22.46
12/08/2025 07:00 | 14.5 | 21.65 | 21.65 | 16.7 | 16.7 | 17.57 | 17.57 | 16.2 | 29.16 | 15.8 | 17.2 | 20.54 | 16.633 | 16.4 | 15.43 | 22.12
12/08/2025 08:00 | 14.8 | 21.8 | 21.8 | 16.9 | 16.9 | 17.67 | 17.67 | 16.6 | 30.8 | 16.2 | 16.9 | 20.54 | 16.633 | 17.2 | 15.65 | 26.49
12/08/2025 09:00 | 15.5 | 22.22 | 22.22 | 17.4 | 17.4 | 18.3 | 18.3 | 17.1 | 32.7 | 16.4 | 17.8 | 20.62 | 17.5 | 17.7 | 15.69 | 32.71
12/08/2025 10:00 | 16.2 | 22.9 | 22.9 | 17.9 | 17.9 | 19.6 | 19.6 | 17.4 | 34.34 | 16.6 | 17.9 | 20.78 | 17.9 | 18.4 | 16.77 | 34.94
12/08/2025 11:00 | 17.8 | 23.72 | 23.72 | 18.7 | 18.7 | 20.53 | 20.53 | 17.9 | 32.08 | 17.2 | 18.5 | 20.94 | 18.075 | 19.1 | 17.32 | 33.45
12/08/2025 12:00 | 18.7 | 23.56 | 23.56 | 18.8 | 18.8 | 21.36 | 21.36 | 18.3 | 31.24 | 17.7 | 19.2 | 21.25 | 18.45 | 19.3 | 17.89 | 33.08
12/08/2025 13:00 | 19.2 | 22.2 | 22.2 | 18.8 | 18.8 | 21.83 | 21.83 | 18.3 | 31.41 | 18.6 | 20.6 | 21.62 | 18.65 | 19.4 | 18.33 | 32.84
12/08/2025 14:00 | 18.1 | 22.17 | 22.17 | 18.9 | 18.9 | 21.93 | 21.93 | 18.1 | 31.54 | 18.6 | 20.1 | 18.6 | 18.8 | 19.5 | 18.44 | 32.47
12/08/2025 15:00 | 18.5 | 21.75 | 21.75 | 18.9 | 18.9 | 21.76 | 21.76 | 17.6 | 31.39 | 18.7 | 20 | 18.53 | 18.825 | 19.5 | 18.12 | 33.2
12/08/2025 16:00 | 18.9 | 22.58 | 22.58 | 18.1 | 18.1 | 21.32 | 21.32 | 17.3 | 31.41 | 17.6 | 18.8 | 18.85 | 18.725 | 18.4 | 17.66 | 33.57
12/08/2025 17:00 | 18.7 | 22.48 | 22.48 | 18 | 18 | 21.64 | 21.64 | 17.1 | 31.1 | 17.5 | 18.5 | 18.58 | 18.65 | 17.7 | 17.19 | 31.37
12/08/2025 18:00 | 18.4 | 21.86 | 21.86 | 17.7 | 17.7 | 21.28 | 21.28 | 16.8 | 30.31 | 17.2 | 18.4 | 18.26 | 18.35 | 17.6 | 16.79 | 29.91
12/08/2025 19:00 | 17.7 | 20.68 | 20.68 | 17.6 | 17.6 | 20.88 | 20.88 | 16.7 | 30.48 | 17.1 | 17.7 | 18.01 | 18.25 | 17.7 | 16.57 | 28.08
12/08/2025 20:00 | 17.3 | 20.23 | 20.23 | 17.3 | 17.3 | 20.53 | 20.53 | 16.7 | 30.2 | 17 | 17.2 | 17.8 | 18.275 | 17.5 | 16.26 | 27.34
12/08/2025 21:00 | 17 | 19.99 | 19.99 | 17.7 | 17.7 | 20.2 | 20.2 | 16.7 | 30.01 | 16.8 | 17.2 | 18.08 | 18.45 | 16.9 | 16.03 | 27.34
12/08/2025 22:00 | 16.3 | 19.78 | 19.78 | 17.2 | 17.2 | 20 | 20 | 16.7 | 29.98 | 16.6 | 17.2 | 17.21 | 18.463 | 17.1 | 16.15 | 26.61
12/08/2025 23:00 | 15.3 | 19.8 | 19.8 | 16.9 | 16.9 | 19.83 | 19.83 | 16.6 | 29.91 | 16.3 | 16.9 | 17.84 | 18.175 | 17.1 | 16.14 | 26.25

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 12 de Agosto del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
12/08/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 12/08/2025 06:00 | 13/08/2025 06:00
12/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 12/08/2025 06:00 | 13/08/2025 06:00
12/08/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 12/08/2025 06:00 | 13/08/2025 06:00
12/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 12/08/2025 06:00 | 13/08/2025 06:00
12/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 12/08/2025 06:00 | 13/08/2025 06:00
12/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 12/08/2025 06:00 | 13/08/2025 06:00
12/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2460 | 12/08/2025 06:00 | 13/08/2025 06:00
12/08/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 12/08/2025 06:00 | 13/08/2025 06:00
12/08/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 12/08/2025 06:00 | 13/08/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 12 de Agosto del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
12/08/2025 | 00:30 | 22 | 49.79 | 9.96 | 20 |  | 5.5 | 7.5 | 7.094 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 6.7532 | 6.7168 |  |  |  | 8.709 | 8.867 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 282.1209 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 01:00 | 22 | 49.8 | 10.04 | 20 |  | 5.5 | 8 | 6.888 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 6.2153 | 6.2435 |  |  |  | 8.807 | 8.211 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 282.1209 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 01:30 | 22 | 49.79 | 10.07 | 20 |  | 5.5 | 7.3 | 6.572 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.7712 | 5.4147 |  |  |  | 7.376 | 6.651 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 282.1209 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 02:00 | 22 | 49.79 | 9.83 | 20 |  | 6 | 7 | 6.057 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.6721 | 4.7976 |  |  |  | 6.971 | 6.269 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 282.1209 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 02:30 | 22 | 49.79 | 11.69 | 20 |  | 5.3 | 7.3 | 5.878 | 7.43 | 7.43 | 7.43 | 7.43 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.0483 | 3.9177 |  |  |  | 6.942 | 6.182 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 282.1209 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 03:00 | 22 | 49.8 | 10.01 | 20 |  | 4.8 | 7.1 | 5.331 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 0.9658 | 2.714 |  |  |  | 6.595 | 6.193 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 282.1209 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 03:30 | 23 | 49.79 | 10.1 | 20 |  | 4.4 | 6.6 | 5.682 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.9544 | 1.5599 |  |  |  | 5.829 | 5.642 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 282.1209 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 04:00 | 23 | 49.8 | 9.47 | 20 |  | 4.8 | 5.9 | 5.557 | 7.52 | 7.52 | 7.52 | 7.52 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 1.4231 | 1.3797 |  |  |  | 6.164 | 6.012 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 289.4805 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 04:30 | 23 | 49.83 | 9.6 | 20 |  | 4.7 | 5.3 | 5.656 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 0.65948 | 2.163 |  |  |  | 6.351 | 6.115 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 289.4805 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 05:00 | 23 | 49.82 | 9.5 | 20 | 0 | 4.1 | 5.7 | 6.049 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5729 | 2.9146 | 0 | 0 | 0 | 6.811 | 6.459 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 289.4805 | 389.4255 | 389.4255 | 0 | 0.299
12/08/2025 | 05:30 | 23 | 49.84 | 8.57 | 20 | 0 | 4.5 | 5.3 | 6.208 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.844 | 3.5023 | 0 | 0 | 0 | 6.741 | 6.209 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 289.4805 | 389.4255 | 389.4255 | 0 | 0.671
12/08/2025 | 06:00 | 23 | 49.85 | 11.43 | 20 | 0 | 5.3 | 5.2 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1.17 | 9 | 10 | 20.8633 | 0 | 0 | 5.81 | 1.6745 | 3.6004 | 0 | 0 | 29.22 | 6.254 | 5.327 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 289.4805 | 389.4255 | 389.4255 | 0 | 8.655
12/08/2025 | 06:30 | 24 | 49.86 | 10.39 | 20 | 5.788 | 5.2 | 5.4 | 6.367 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 5.27 | 0.03 | 57.73 | 9 | 11 | 179.9564 | 0.92505 | 68 | 135.04 | 1.7394 | 3.0906 | 37.7518 | 16.2297 | 289.12 | 7.157 | 5.857 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 289.4805 | 389.4255 | 389.4255 | 83 | 37.386
12/08/2025 | 07:00 | 24 | 49.85 | 9.18 | 20 | 18.042 | 4.9 | 5.1 | 5.901 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 3.93 | 48.36 | 290.27 | 10 | 11 | 457.9612 | 25.7735 | 206 | 464.35 | 1.4796 | 3.1704 | 251.1599 | 165.8196 | 647.97 | 7.372 | 6.196 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 289.4805 | 389.4255 | 389.4255 | 228 | 74.635
12/08/2025 | 07:30 | 24 | 49.89 | 9.9 | 20 | 33.841 | 4.4 | 5.1 | 6.096 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 285.91 | 580 | 10 | 10 | 749.4155 | 77.2272 | 349 | 725.23 | 2.1222 | 3.3112 | 546.3671 | 453.4556 | 783.22 | 6.776 | 5.937 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 289.4805 | 389.4255 | 389.4255 | 369 | 165.609
12/08/2025 | 08:00 | 24 | 49.87 | 9.45 | 20 | 43.706 | 4.3 | 4.1 | 6.027 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 551.3 | 823.27 | 9 | 10 | 857.4738 | 145.9772 | 490 | 798.68 | 2.6568 | 3.968 | 839.9216 | 781.7941 | 785.74 | 6.948 | 6.558 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 405.6516 | 405.6516 | 0 | 289.4805 | 389.4255 | 389.4255 | 507 | 267.015
12/08/2025 | 08:30 | 23 | 49.85 | 10.19 | 21.2 | 490.258 | 4.8 | 3 | 6.066 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 805.13 | 890.54 | 10 | 11 | 893.3024 | 342.4065 | 627 | 836.18 | 3.0586 | 4.3068 | 935.4813 | 898.8147 | 789.3 | 7.709 | 6.689 | 486.7819 | 486.7819 | 438.1037 | 408.8968 | 405.6516 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255 | 629 | 447.907
12/08/2025 | 09:00 | 23 | 49.82 | 8.94 | 21.2 | 601.361 | 4.8 | 3.3 | 6.544 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | 881.79 | 917.09 | 11 | 12 | 909.1305 | 481.914 | 750 | 846.17 | 3.2204 | 4.0811 | 961.4207 | 913.81 | 814.68 | 8.372 | 7.254 | 421.8776 | 421.8776 | 438.1037 | 340.7473 | 340.7473 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 744 | 913.909
12/08/2025 | 09:30 | 24 | 49.84 | 9.59 | 21.2 | 694.6 | 5.1 | 3.1 | 6.779 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 897.29 | 927.27 | 11 | 11 | 919.5338 | 0 | 853 | 851.19 | 4.5887 | 4.0291 | 969.7273 | 920.7697 | 831.22 | 8.429 | 8.374 | 421.8776 | 421.8776 | 438.1037 | 340.7473 | 340.7473 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 847 | 916.31
12/08/2025 | 10:00 | 24 | 49.83 | 9.31 | 21.2 | 773.706 | 6.4 | 3.2 | 6.74 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 5.95 | 905.81 | 929.82 | 11 | 11 | 917.4583 | 0 | 944 | 850.46 | 5.0466 | 3.4638 | 971.2978 | 915.3359 | 839.62 | 8.069 | 8.253 | 421.8776 | 421.8776 | 438.1037 | 340.7473 | 340.7473 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 941 | 909.99
12/08/2025 | 10:30 | 6 | 49.83 | 9.49 | 21.2 | 842.051 | 6.9 | 3.7 | 6.321 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 903.83 | 894.18 | 12 | 12 | 912.44 | 0 | 1018 | 846.73 | 3.4728 | 2.8119 | 970.4408 | 911.7597 | 845.31 | 7.961 | 7.955 | 421.8776 | 421.8776 | 421.8776 | 324.5213 | 337.5021 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 1006 | 903.625
12/08/2025 | 11:00 | 0 | 49.85 | 9.21 | 21.2 | 893.906 | 7.4 | 3.8 | 6.659 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 891.96 | 915.27 | 12 | 12 | 909.2857 | 0 | 1064 | 843.72 | 5.5914 | 2.2227 | 977.6945 | 908.1411 | 844.73 | 7.909 | 7.76 | 421.8776 | 421.8776 | 421.8776 | 324.5213 | 337.5021 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 1053 | 898.633
12/08/2025 | 11:30 | 17 | 49.85 | 8.15 | 21.2 | 925.777 | 7.7 | 6.2 | 6.871 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 891.66 | 936.36 | 11 | 12 | 909.7313 | 0 | 1094 | 838.4 | 5.6647 | 2.791 | 968.6833 | 903.5433 | 844.64 | 7.728 | 7.733 | 421.8776 | 421.8776 | 421.8776 | 324.5213 | 337.5021 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 1074 | 896.154
12/08/2025 | 12:00 | 17 | 49.82 | 10.33 | 21.2 | 942.947 | 7.2 | 6.5 | 7.263 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 896.11 | 938.54 | 12 | 12 | 911.7663 | 0 | 1106 | 836.43 | 4.6988 | 3.3958 | 971.6137 | 906.4449 | 843.73 | 7.755 | 8.05 | 421.8776 | 421.8776 | 421.8776 | 324.5213 | 337.5021 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 1070 | 896.641
12/08/2025 | 12:30 | 23 | 49.77 | 13.1 | 21.2 | 943.039 | 7.1 | 7.1 | 6.707 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 902.82 | 912.73 | 11 | 12 | 921.0661 | 0 | 1098 | 840.89 | 6.1937 | 3.9512 | 971.3202 | 910.0586 | 842.65 | 7.958 | 8.221 | 421.8776 | 421.8776 | 421.8776 | 324.5213 | 324.5213 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 1062 | 901.192
12/08/2025 | 13:00 | 23 | 49.77 | 12.99 | 21.2 | 935.381 | 7.2 | 7 | 7.186 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 7.27 | 893.52 | 874.91 | 12 | 12 | 930.9757 | 0 | 1064 | 871.63 | 7.1656 | 4.4674 | 977.336 | 932.6952 | 839.56 | 7.915 | 7.971 | 421.8776 | 421.8776 | 421.8776 | 324.5213 | 324.5213 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 1030 | 905.881
12/08/2025 | 13:30 | 23 | 49.76 | 14.3 | 21.2 | 897.151 | 7.7 | 6.4 | 7.247 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 8.04 | 906 | 817.09 | 12 | 12 | 938.4016 | 0 | 1011 | 602.52 | 6.8436 | 5.1982 | 974.5276 | 919.5539 | 830.46 | 7.344 | 7.897 | 421.8776 | 421.8776 | 421.8776 | 324.5213 | 324.5213 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 965 | 908.613
12/08/2025 | 14:00 | 23 | 49.04 | 10.92 | 21.2 | 848.754 | 7.8 | 6.4 | 6.97 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 913.08 | 742.54 | 11 | 12 | 941.0389 | 0 | 937 | 573.28 | 8.0822 | 5.3336 | 970.2487 | 926.5644 | 771.07 | 7.439 | 7.893 | 412.142 | 421.8776 | 408.8968 | 324.5213 | 324.5213 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 892 | 905.705
12/08/2025 | 14:30 | 23 | 49.8 | 11.95 | 21.2 | 774.631 | 7.7 | 6.8 | 6.974 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 919.73 | 652.73 | 11 | 12 | 935.4969 | 0 | 839 | 558.7 | 7.8549 | 5.6877 | 971.6786 | 926.9064 | 747.5 | 7.523 | 8.282 | 405.6516 | 421.8776 | 405.6516 | 324.5213 | 324.5213 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 799 | 893.767
12/08/2025 | 15:00 | 23 | 49.82 | 13.27 | 21.2 | 677.153 | 7.9 | 6.4 | 6.092 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 915.66 | 549.09 | 12 | 12 | 914.6566 | 0 | 735 | 428.39 | 8.846 | 6.5399 | 963.2982 | 929.0938 | 713.63 | 7.039 | 7.578 | 405.6516 | 421.8776 | 405.6516 | 324.5213 | 324.5213 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 690 | 865.364
12/08/2025 | 15:30 | 23 | 49.8 | 11.43 | 21.2 | 565.239 | 7.6 | 5.8 | 6.434 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 904.38 | 437.09 | 11 | 12 | 872.078 | 0 | 609 | 187.89 | 8.0762 | 7.0186 | 938.0386 | 908.5018 | 661.25 | 7.384 | 7.801 | 405.6516 | 421.8776 | 405.6516 | 324.5213 | 324.5213 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 567 | 802.642
12/08/2025 | 16:00 | 23 | 49.78 | 12.05 | 21.2 | 451.938 | 7.6 | 6.5 | 6.371 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 860.56 | 312.73 | 11 | 12 | 683.6309 | 6.3209 | 472 | 300.02 | 8.5156 | 7.5264 | 860.8353 | 838.9936 | 601.67 | 7.819 | 8.407 | 405.6516 | 421.8776 | 405.6516 | 324.5213 | 324.5213 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 439 | 682.492
12/08/2025 | 16:30 | 23 | 49.75 | 9.81 | 21.5 | 328.544 | 7.6 | 6.3 | 7.084 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 683.36 | 297 | 11 | 12 | 382.2995 | 340.2442 | 325 | 202.73 | 8.7331 | 7.3724 | 598.964 | 584.9428 | 456.87 | 7.304 | 8.036 | 470.5558 | 486.7819 | 405.6516 | 324.5213 | 324.5213 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 294 | 373.18
12/08/2025 | 17:00 | 23 | 49.78 | 12.36 | 21.5 | 45.727 | 7.9 | 6.5 | 7.22 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 413.19 | 229.18 | 11 | 12 | 114.3182 | 319.89 | 170 | 46.68 | 8.3482 | 8.257 | 307.8068 | 286.5308 | 137.97 | 7.516 | 8.197 | 405.6516 | 421.8776 | 405.6516 | 324.5213 | 324.5213 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 145 | 68.669
12/08/2025 | 17:30 | 23 | 49.74 | 12.55 | 21.5 | 23.257 | 7.5 | 6.8 | 6.879 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | 168.56 | 19.82 | 10 | 11 | 3.8071 | 188.9059 | 11 | 0 | 6.9696 | 6.9797 | 63.1706 | 49.2372 | 0 | 7.246 | 7.979 | 470.5558 | 486.7819 | 405.6516 | 334.2569 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 8 | 0.072
12/08/2025 | 18:00 | 23 | 49.76 | 10.06 | 21.5 | 6.275 | 7.4 | 7.3 | 6.042 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 6.62 | 5.75 | 0 | 10 | 11 | 0 | 76.3209 | 0 | 0 | 7.3247 | 6.6406 | 0 | 0 | 0 | 7.139 | 7.809 | 470.5558 | 486.7819 | 405.6516 | 415.3872 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 0 | 0.015
12/08/2025 | 18:30 | 23 | 49.87 | 11.08 | 21.5 | 0 | 6.9 | 7 | 6.115 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 4.74 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1.4699 | 0 | 0 | 5.1537 | 6.7318 | 0 | 0 | 0 | 6.878 | 7.51 | 470.5558 | 486.7819 | 405.6516 | 438.1037 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 324.5213 | 0 | 0.148
12/08/2025 | 19:00 | 23 | 49.84 | 12.83 | 21.5 | 0 | 6.8 | 7 | 6.01 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 4.77 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 4.7817 | 5.6943 | 0 | 0 | 0 | 6.731 | 7.233 | 486.7819 | 486.7819 | 405.6516 | 389.4255 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255 |  | 0.037
12/08/2025 | 19:30 | 23 | 49.84 | 12.15 | 21.5 | 0 | 6.1 | 6.4 | 5.917 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 4.0871 | 6.0701 | 0 | 0 | 0 | 6.433 | 6.758 | 486.7819 | 486.7819 | 405.6516 | 389.4255 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255 |  | 0
12/08/2025 | 20:00 | 23 | 49.83 | 11.33 | 21.5 |  | 6.1 | 6.1 | 5.523 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 6.5987 | 6.9631 |  |  |  | 6.443 | 6.771 | 486.7819 | 486.7819 | 405.6516 | 405.6516 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 20:30 | 23 | 49.77 | 10.61 | 21.5 |  | 5.5 | 7 | 4.959 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.8583 | 5.9691 |  |  |  | 6.449 | 6.532 | 486.7819 | 486.7819 | 405.6516 | 405.6516 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 21:00 | 23 | 49.77 | 14.61 | 21.5 |  | 5.3 | 6.7 | 4.457 | 3.85 | 3.85 | 3.85 | 3.85 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.8547 | 5.3529 |  |  |  | 5.81 | 5.655 | 486.7819 | 486.7819 | 405.6516 | 405.6516 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 21:30 | 23 | 49.74 | 10.48 | 21.5 |  | 5.3 | 6.6 | 4.439 | 3.62 | 3.62 | 3.62 | 3.62 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 4.1323 | 5.252 |  |  |  | 5.294 | 5.223 | 486.7819 | 486.7819 | 405.6516 | 405.6516 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 22:00 | 23 | 49.74 | 10.82 | 21.5 |  | 4.8 | 6.5 | 4.328 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 3.82 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 2.9055 | 4.1373 |  |  |  | 4.786 | 4.662 | 486.7819 | 486.7819 | 405.6516 | 418.6324 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 22:30 | 23 | 49.81 | 10.6 | 21.5 |  | 4.7 | 6.7 | 3.842 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 3.4187 | 4.2053 |  |  |  | 4.409 | 4.221 | 486.7819 | 486.7819 | 405.6516 | 415.3872 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 23:00 | 23 | 49.78 | 11.5 | 21.5 |  | 4.8 | 6.7 | 3.125 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 2.2798 | 3.0242 |  |  |  | 3.982 | 4.045 | 486.7819 | 486.7819 | 405.6516 | 415.3872 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255
12/08/2025 | 23:30 | 23 | 49.78 | 10.33 | 21.5 |  | 5.1 | 6.1 | 2.619 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | 4.27 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 2.4759 | 3.4629 |  |  |  | 3.78 | 3.652 | 486.7819 | 486.7819 | 405.6516 | 415.3872 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255
13/08/2025 | 00:00 | 23 | 49.74 | 13.57 | 21.5 |  | 4.9 | 6.6 | 2.633 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 1.9036 | 3.0134 |  |  |  | 3.213 | 3.091 | 486.7819 | 486.7819 | 405.6516 | 415.3872 | 421.8776 | 0 | 294.387 | 389.4255 | 389.4255

## CALOR_ÚTIL
martes, 12 de Agosto del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
12/08/2025 | 00:30 | 30 | 12.55 | 60.68 | 63.97 | 256.41 | 423.61
12/08/2025 | 01:00 | 30 | 12.39 | 61.21 | 63.97 | 260.05 | 427.62
12/08/2025 | 01:30 | 31 | 12.39 | 59.64 | 63.97 | 261.91 | 428.91
12/08/2025 | 02:00 | 31 | 12.55 | 58.24 | 63.97 | 263.05 | 428.81
12/08/2025 | 02:30 | 30 | 12.55 | 66.78 | 63.97 | 261.23 | 434.53
12/08/2025 | 03:00 | 30 | 12.55 | 57.2 | 63.97 | 261.7 | 425.42
12/08/2025 | 03:30 | 31 | 12.55 | 65.16 | 63.97 | 260.2 | 432.88
12/08/2025 | 04:00 | 31 | 12.48 | 61.1 | 63.97 | 260.77 | 429.32
12/08/2025 | 04:30 | 31 | 12.49 | 52.48 | 63.97 | 260.67 | 420.61
12/08/2025 | 05:00 | 31 | 12.28 | 51.9 | 63.97 | 262.59 | 421.74
12/08/2025 | 05:30 | 31 | 12.28 | 43.24 | 63.97 | 260.25 | 410.74
12/08/2025 | 06:00 | 31 | 12.77 | 57.71 | 63.97 | 260.66 | 426.11
12/08/2025 | 06:30 | 31 | 12.78 | 45.46 | 63.97 | 257.23 | 410.44
12/08/2025 | 07:00 | 31 | 12.04 | 40.15 | 63.97 | 257.12 | 404.28
12/08/2025 | 07:30 | 31 | 12.05 | 39.9 | 63.97 | 261.99 | 408.91
12/08/2025 | 08:00 | 31 | 12.57 | 38.13 | 63.97 | 261.97 | 407.64
12/08/2025 | 08:30 | 31 | 12.56 | 55.98 | 74.43 | 264.79 | 438.76
12/08/2025 | 09:00 | 31 | 12.74 | 49.09 | 74.43 | 268.16 | 435.42
12/08/2025 | 09:30 | 31 | 12.75 | 56.93 | 74.43 | 262.59 | 437.7
12/08/2025 | 10:00 | 31 | 12.74 | 55.31 | 74.43 | 256.16 | 429.64
12/08/2025 | 10:30 | 8 | 12.74 | 52.92 | 74.43 | 264.34 | 412.43
12/08/2025 | 11:00 | 0 | 12.45 | 51.39 | 74.43 | 264.08 | 402.35
12/08/2025 | 11:30 | 23 | 12.45 | 38.96 | 74.43 | 267.86 | 416.7
12/08/2025 | 12:00 | 23 | 12.62 | 49.32 | 74.43 | 269.02 | 428.39
12/08/2025 | 12:30 | 31 | 12.61 | 55.26 | 74.43 | 269.76 | 443.06
12/08/2025 | 13:00 | 31 | 12.1 | 54.79 | 74.43 | 269.07 | 441.39
12/08/2025 | 13:30 | 31 | 12.1 | 66.39 | 74.43 | 273.98 | 457.9
12/08/2025 | 14:00 | 31 | 11.91 | 50.69 | 74.43 | 276.19 | 444.22
12/08/2025 | 14:30 | 31 | 12.1 | 58.53 | 74.43 | 268.47 | 444.53
12/08/2025 | 15:00 | 31 | 12.62 | 65.01 | 74.43 | 272.47 | 455.53
12/08/2025 | 15:30 | 31 | 12.62 | 53.63 | 74.43 | 269.39 | 441.07
12/08/2025 | 16:00 | 31 | 12.44 | 56.55 | 74.43 | 273.35 | 447.77
12/08/2025 | 16:30 | 32 | 12.44 | 45.84 | 62.87 | 272.91 | 426.06
12/08/2025 | 17:00 | 32 | 12.21 | 57.73 | 62.87 | 272.85 | 437.66
12/08/2025 | 17:30 | 32 | 12.2 | 53.89 | 62.87 | 269.59 | 430.55
12/08/2025 | 18:00 | 32 | 12.45 | 43.23 | 62.87 | 273.7 | 424.25
12/08/2025 | 18:30 | 31 | 12.48 | 52.69 | 62.87 | 274.13 | 433.17
12/08/2025 | 19:00 | 31 | 12.68 | 61.05 | 62.87 | 275.07 | 442.67
12/08/2025 | 19:30 | 30 | 12.68 | 55.07 | 62.87 | 275.05 | 435.67
12/08/2025 | 20:00 | 30 | 12 | 51.34 | 62.87 | 272.33 | 428.54
12/08/2025 | 20:30 | 30 | 11.99 | 50.48 | 62.87 | 276.13 | 431.47
12/08/2025 | 21:00 | 30 | 12.14 | 69.5 | 62.87 | 272.5 | 447.01
12/08/2025 | 21:30 | 29 | 12.14 | 51.81 | 62.87 | 273.83 | 429.65
12/08/2025 | 22:00 | 29 | 12.03 | 53.48 | 62.87 | 274.69 | 432.07
12/08/2025 | 22:30 | 31 | 12.04 | 52.95 | 62.87 | 274.4 | 433.26
12/08/2025 | 23:00 | 31 | 11.75 | 57.48 | 62.87 | 275.78 | 438.88
12/08/2025 | 23:30 | 31 | 11.75 | 45.02 | 62.87 | 274.51 | 425.15
13/08/2025 | 00:00 | 31 | 11.38 | 59.13 | 62.87 | 278.72 | 443.1
EJEC MWh |  | 705 | 296.59 | 1295.21 | 1610.16 | 6421.835 | 10328.795

## FLUJOS
martes, 12 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/08/2025 | 00:30 | 0 | 16.7292 | -20.9842 | 8.2376 | 10.6731 |  | 28.3836 | -77.0173 | 45.502 | 23.0853 | 22.5183 | -19.98 | -38.502 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 5.7651 | 35.19 | 13.7935 | 13.9195 | 23.1863 | 16.1482 | 6.0063 | 8.163 |  |  | -52.45 |  |  | 19.98 | 37.4 | 17.728 | 0.206 | -51.33 | -51.94 | -44.77 | 52.18 | 51.91 | 16.2995 | -1.1332 | 56.1072 | 57.5424 | 50.4142 | -43.8046 | -44.0793 | 10.3581 | 10.8615 | 68.855 | 70.0607 | 5.2509 | 27.7989 | -512.3332 | 0.1282 | -13 | -13.2 | 49.6998 | 49.0964 | -3.878 |  | -78.3641 | 4.5895 |  | 3.572 | 566.7591 | 98.6053 | 98.5442 | -522.092 | 454.443 |  | -42.9906 | 43.2353 | 72.5214 | 26.44 | 22.01 | 53.21 | 74.36 | 11.6585 | 10.051 | 51.825 | 52.6665 | 39.5521 | -40.2732 | -40.3896 | 8.4667 | -67.6476 |  |  | 17.6 | 140.3 | -13.18 | 41.9714 | 41.5012 | 41.5289 | -70.0825 | -69.6537 | 71.1383 | -43.2824 | 78.6737 | 13.2286 | 49.5 | 61.58 | 33.9917 | 31.7917 | -25.69 | -3.8935 | 69.4038 | 68.6171 | -173.5579 | -0.0002 | -15.5572 | -76 | -76.2 | 24.3869 | 36.0443 | 51.6757 | 50.9949 | 35.8 | -8.26 | 60.047 | 173.5599 |  | -34.55 | 41.52 | 74.67 | 172.6545 | 171.5818 | 47.5356 | 46.3455 | 250.4813 | 206.7806 | 198.1694 | 201.0369 | 115.2812 | 101.8899 | -23.521 | 543.0331 | 401.1019 |  | -24.7494 | -22.7684 | -22.3768 | 13.956 | 14.8197 | 116.784 | -26.8278 | -27.422 | -56.0518 | 15.42 | -13.85 | 66.2 | 10.2712 | -14.4962 | -33.8172 | -32.9488 | 6.3258 | -90.818 | 53.536 | 20.9492 |  | 20.5176 | 42.1271 | 42.8154 | 40.9849 | -11.5545 | -11.5545 | 72.5086 | -45.4249 | -45.1527 | 36.2439 | 44.0549 | 27.241 | 3.69 | 10.2547 | 0.9281 | -6.42 | 20.03 | 26.986 |  | -1.807 | 5.831 |  | 38.76 | -44.2191 | -36.6551 | 12.44 | 65.434 | 24.8 | -18.6336 | 0 | -4.6706 | 1.6154 |  |  | -6.6045 | -27.462 | 16.4537 | 28.7405 | 61.9093 | 64.8119 | -126.2946 | -16.9946 | 31.8263 | -41.3584 | 11.8315 | 9.5328 | 9.3778 |  | 192.1343 | 191.3354 | 67.1 | -67.2722 | -287.4225 | 291.8761 | 286.9243 | -182.8967 | -182.0062 | -29.7483 | -18.3371 | 40.3546 | 38.0662 | -145.0604 | -143.0388 | 24.4257 | 24.3598 | -61.0348 | -60.9229 | 108.19 | 108.73 | 50 | 49 | 21.7397 | 26.08 | -300.0562 | 68.7585 | 68.5867 | 11.6 | 20.6 | -25 | -25 |  | 1.4184 | -286.5175 | -351.6818 | 409.7677 | 339.5956 | 44.8223 | -333.2646 | 329.9774 | -122.6368 | -199.5146 | -326.642 | 97.7191 | 101.1074 | 125.4352 | -400.8681 | 206.219 | -199.2641 | 197.0952 | -9.1229 |  | 22.4 | 7.298 | 7.313 | -22.16 | -0.48 |  | 1.1734 | -34.3648 | -13.6217 | 20 | 54.459 | 54.039 |  |  | 25.6162 | 26.1788 | 26.7751 |  | -19.9 | 27.6626 | 5.85 |  | -18.582 | 55.1227 | 29.4539 | -18.2118 | -54.1736 | 17.6199 | 35.5332 | 19 | -18.8 |  | 48.3089
12/08/2025 | 01:00 | 0 | 16.3386 | -20.5013 | 7.8445 | 9.6826 |  | 27.9118 | -74.0663 | 42.9082 | 21.8453 | 21.407 | -15.54 | -37.083 | 33 | 17.388 | -33 | 8.7066 | 33.5608 | 13.7605 | 13.7926 | 22.9802 | 16.1745 | 5.8343 | 7.7613 |  |  | -50.45 |  |  | 15.54 | 35.2 | 17.452 | 0.204 | -49.51 | -50.08 | -43.47 | 50.04 | 50.45 | 15.9165 | -1.052 | 54.3711 | 55.4473 | 48.1701 | -43.4028 | -43.8071 | 11.3356 | 11.1176 | 65.9079 | 67.6494 | 5.2509 | 27.8021 | -504.851 | -0.7301 | -13.7 | -13.7 | 49.9189 | 48.7041 | -3.9806 |  | -77.2447 | 3.9768 |  | 3.1887 | 548.4785 | 91.6776 | 91.7081 | -526.4185 | 426.97 |  | -40.9323 | 41.003 | 69.0785 | 25.44 | 21.09 | 50.41 | 72.14 | 5.7643 | 7.3718 | 56.4413 | 57.3023 | 40.0107 | -32.7304 | -33.3445 | 6.8209 | -59.0056 |  |  | 29.9 | 117.4 | -12.72 | 46.4305 | 45.003 | 45.2373 | -65.3547 | -64.6777 | 67.8921 | -42.3245 | 74.5141 | 13.1771 | 45.56 | 56.8 | 32.5854 | 30.4733 | -24.41 | -3.7679 | 59.4983 | 59.0256 | -150.0226 | -0.0002 | -14.954 | -73.5 | -73.8 | 24.4748 | 34.2865 | 46.04 | 48.6511 | 33.99 | -6.87 | 59.458 | 146.4733 |  | -34.15 | 38.5 | 74.75 | 148.9273 | 147.0727 | 36.2732 | 34.5545 | 242.1634 | 200.1193 | 192.7861 | 194.5981 | 108.333 | 93.4599 | -24.015 | 541.8492 | 368.5809 |  | -25.6691 | -23.7267 | -20.7372 | 15.6028 | 15.2251 | 136.764 | -41.3618 | -42.0934 | -50.1323 | 0 | -13.78 | 95.9 | 9.9973 | -11.8311 | -36.3283 | -34.678 | 9.3324 | -83.4323 | 46.2286 | 21.417 |  | 20.554 | 42.4894 | 43.7456 | 42.0203 | -6.3633 | -8.5403 | 74.5181 | -32.9848 | -33.0711 | 34.018 | 39.3227 | 31.9066 | 2.22 | 7.4958 | 0.8804 | -4.51 | 18.16 | 31.2587 |  | -2.016 | 5.734 |  | 39.74 | -41.068 | -36.2021 | 12.71 | 65.9727 | 23.7 | -18.0185 |  | -4.3905 | 1.53 |  |  | -6.8055 | -26.0563 | 16.7056 | 26.8873 | 65.2593 | 65.642 | -127.7391 | -16.5144 | 30.8507 | -39.965 | 12.432 | 9.0835 | 8.861 | 13.8143 | 199.3399 | 196.4216 | 171.4 | -171.9482 | -387.1712 | 392.1577 | 386.2318 | -188.3742 | -186.6392 | -31.9627 | -20.8936 | 38.6926 | 38.8357 |  |  | 28.4688 | 28.3369 | -57.6869 | -57.9158 | 114.84 | 113.97 | 49.9 | 49.1 | 21.7205 | 25.28 | -301.4383 | 74.7127 | 73.1442 |  | 19.3 | -25.8 | -25.9 | 1.617 | 1.318 | -386.62 | -318.0092 | 413.9468 | 342.0914 | 20.857 | -331.4131 | 337.9631 | -125.1339 | -201.5043 | -329.1537 | 99.121 | 99.3162 | 128.7747 | -396.0621 | 210.0755 | -192.0667 | 190.129 | -9.6228 |  | 21.28 | 7.371 | 7.397 | -21.36 | -0.48 |  | 0.6455 | -36.5621 | -13.6217 | 23.6 | 56.301 | 52.392 |  |  | 25.7485 | 25.1663 | 26.128 |  | -18 | 28.0329 | 5.56 |  | -21.2119 | 56.0441 | 31.5858 | -21.8436 | -55.1226 | 19.7789 | 34.3773 | 16.9 | -17.2 |  | 18.2496
12/08/2025 | 01:30 | 0 | 16.1677 | -20.2664 | 7.5484 | 10.6311 |  | 26.9273 | -74.2035 | 41.5128 | 21.0954 | 20.563 | -13.32 | -33.915 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 8.1222 | 33.5864 | 13.1842 | 13.2709 | 22.8236 | 15.923 | 5.6164 | 7.8941 |  |  | 0 |  |  | 15.54 | 33 | 16.365 | 0.201 | -50.21 | -50.43 | -33.66 | 50.62 | 50.84 | 15.6726 | -1.3498 | 53.5925 | 55.2194 | 48.7406 | -45.5461 | -45.0781 | 11.866 | 12.0094 | 67.7834 | 69.3909 | 4.7275 | 23.7399 | -491.3279 | 5.9138 | -13.7 | -13.7 | 51.7712 | 49.7015 | -3.5988 |  | -71.7301 | 3.8106 |  | 2.8621 | 541.1846 | 83.8038 | 82.8882 | -501.5879 | 419.1058 |  | -22.7218 | 26.2704 | 67.0426 | 25.13 | 20.97 | 48.8 | 69.81 | 14.7395 | 6.4341 | 59.9938 | 60.1736 | 39.2689 | -29.3963 | -29.7236 | 5.0191 | -62.5022 |  |  | 23.7 | 118.4 | -12.19 | 45.3564 | 44.6769 | 44.6596 | -69.1868 | -68.5177 | 65.4126 | -34.8482 | 71.1964 | 12.3081 | 43.96 | 56.59 | 31.1792 | 29.5944 | -23.88 | -3.7679 | 63.0049 | 62.0345 | -164.6516 | -0.0001 | -14.4595 | -71 | -71.3 | 24.3484 | 33.1146 | 44.6311 | 46.8933 | 32.59 | -7.33 | 60.8065 | 164.1343 |  | -34.24 | 36.66 | 72.46 | 164.7455 | 162.6727 | 36.3307 | 34.8818 | 231.1722 | 188.2464 | 180.006 | 182.7404 | 94.2611 | 81.2203 | -23.972 | 513.3313 | 420.3521 |  | -25.2899 | -23.2412 | -26.8898 | 37.0713 | 34.9896 | 133.692 | -30.2923 | -30.8508 | -43.0149 | 13.09 | -15.24 | 82.4 | 9.7107 | 29.7131 | -35.1379 | -34.5204 | 7.0779 | -75.9164 | 41.6911 | 21.5098 |  | 21.0839 | 43.3646 | 43.0019 | 42.1274 | -3.3491 | -1.5071 | 42.0315 | -33.043 | -33.9687 | 10.2588 | 11.4218 | 30.8006 | -3.31 | 6.7659 | 0.8341 | -4.08 | 19.56 | 31.5058 |  | -2.104 | 5.58 |  | 39.46 | -10.9087 | -7.1409 | 11.81 | 69.1768 | 23.8 | -19.2977 |  | -4.6229 | 1.4725 |  |  | -6.7756 | -26.6155 | 16.6507 | 27.4788 | 61.8006 | 63.3001 | -134.2825 | -15.8548 | 32.7316 | -39.3336 | 12.29 | 8.7808 | 8.4602 | 13.9669 | 212.4799 | 209.3603 | 182.7 | -183.6894 | -416.3588 | 422.9971 | 418.042 | -199.3488 | -197.3226 | -25.9213 | -14.2392 | 39.3294 | 40.0512 |  | -154.6981 | 27.5349 | 27.6338 | -57.8372 | -58.3199 | 118.67 | 118.45 | 50.8 | 53.1 | 21.7824 | 25.36 | -308.3806 | 74.397 | 74.2198 | 11.6 | 20.4 | -25.8 | -25.9 | 1.5079 | 1.443 | -411.8108 | -372.0433 | 411.2355 | 341.8908 | -12.1833 | -328.043 | 331.7966 | -121.7959 | -201.2833 | -326.4616 | 101.5656 | 100.9279 | 128.9489 | -395.3362 | 207.1602 | -192.3173 | 194.6415 | -8.1479 |  | 22.16 | 6.797 | 6.795 | -21.36 | 0 |  | -0.1144 | -37.0016 | -11.8364 | 20.9 | 52.359 | 52.336 |  |  | 25.9726 | 26.665 | 25.7745 |  | -19.5 | 25.8428 | 5.46 |  | -15.0659 | 50.6005 | 25.6368 | -13.8206 | -50.2105 | 14.0414 | 35.2452 | 19.2 | -19.2 |  | 22.606
12/08/2025 | 02:00 | 0 | 16.0025 |  | 7.4014 | 9.2328 |  | 26.4842 | -71.7577 | 40.5978 | 20.4674 | 19.8768 | -15.54 | -32.659 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 8.3804 | 31.9646 | 17.7133 | 17.892 | 29.7975 | 16.1542 | 6.0372 | 8.1649 |  |  | 0 |  |  | 15.54 | 30.8 | 16.911 | 0.201 | -51.79 | -52.14 | -28.2 | 52.28 | 52.37 | 15.8095 | -1.0017 | 51.2693 | 53.9147 | 52.5606 | -49.297 | -49.1912 | 30.5278 | 31.8753 | 67.1136 | 69.3909 | 6.8213 | 28.8329 | -504.4311 | -1.7004 | -14.1 | -14.1 | 55.4312 | 55.2667 | -3.745 |  | -74.7156 | 3.9466 |  | 2.6432 | 554.4906 | 77.517 | 77.1202 | -497.1796 | 410.0975 |  | -21.4802 | 22.8137 | 63.929 | 24.65 | 19.71 | 46.74 | 68.22 | 0.0042 | 0.0042 | 61.7096 | 62.9556 | 40.5818 | -23.1468 | -23.4201 | 3.956 | -54.9815 |  |  | 27.1 | 110 | -12.01 | 46.2386 | 45.6694 | 45.0433 | -69.15 | -68.6528 | 63.1878 | -31.6375 | 68.9017 | 11.9812 | 43.7 | 53.46 | 30.7104 | 29.155 | -23.74 | -3.8935 | 55.9586 | 55.5963 | -150.8409 | -0.0002 | -14.3822 | -68.3 | -68.8 | 24.5462 | 31.9427 | 41.3435 | 45.1355 | 31.26 | -6.3 | 58.001 | 147.9234 |  | -30.97 | 34.34 | 68.6 | 149.4364 | 147.2545 | 32.0382 | 31.2727 | 213.9718 | 175.0041 | 166.4019 | 168.3264 | 111.4273 | 100.7137 | -22.804 | 501.098 | 423.6082 |  | -25.9406 | -23.4918 | -28.8616 | 28.0427 | 25.1874 | 162.876 | -45.907 | -46.4449 | -59.4813 | 14.72 | -15.28 | 102.3 | 9.4836 | 13.2161 | -36.8471 | -36.1196 | 11.5954 | -95.3979 | 60.8262 | 21.7888 |  | 21.0653 | 41.6512 | 42.3715 | 40.2219 | -0.5024 | -0.5024 | 38.0126 | -28.465 | -28.4454 | 8.0099 | 11.4891 | 29.4676 | -2.01 | 7.1662 | 0.8219 | -4.3 | 18.24 | 27.4774 |  | -2.219 | 5.502 |  | 38.47 | -11.5741 | -9.0426 | 11.99 | 68.2622 | 25.3 | -19.4449 | 0 | -4.2271 | 1.4396 |  |  | -7.1402 | -26.5951 | 17.7247 | 27.6328 | 65.5654 | 64.7471 | -137.6685 | -15.508 | 32.5102 | -38.4872 | 13.0566 | 8.273 | 8.0172 | 13.6797 | 205.3623 | 206.0414 | 189 | -187.5962 | -428.9337 | 434.5517 | 430.1493 | -194.4728 | -194.2141 | -31.7363 | -21.7427 | 39.4725 | 37.7208 | -155.2451 |  | 28.4907 | 27.6118 | -54.7421 | -54.9349 | 121.87 | 121.31 | 48.7 | 49.1 | 21.5154 | 24 | -297.0674 | 67.2687 | 67.0948 | 11.1 | 19.4 | -26.7 | -26.7 | 1.6375 | 1.3466 | -422.7945 | -375.745 | 395.8553 | 332.7237 | -27.6712 | -322.4901 | 322.6783 | -120.0123 | -196.3425 | -321.0323 | 98.9236 | 99.8133 | 120.1616 | -386.4767 | 204.0867 | -181.8938 | 182.4731 | -9.0707 |  | 21.04 | 6.877 | 6.87 | -20.88 | -0.56 |  | 1.4359 | -37.8225 | -12.3033 | 23.2 | 53.115 | 53.792 |  |  | 26.2369 | 26.1024 | 25.394 |  | -17.8 | 26.5317 | 5.31 |  | -20.2551 | 56.5392 | 31.6841 | -20.2119 | -55.6157 | 20.7428 | 33.2838 | 17.6 | -17.7 |  | 23.384
12/08/2025 | 02:30 | 0 | 15.8271 | -19.6539 | 7.7132 | 10.0097 |  | 26.4137 | -84.7481 | 39.7417 | 20.2994 | 19.9013 | -17.76 | -31.675 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 8.232 | 40.9826 | 17.6383 | 17.8732 | 29.9349 | 17.1764 | 5.811 | 7.8148 | [5 empty] | 17.76 | 30.8 | 16.914 | 0.201 | -53.49 | -54.74 | -31.53 | 54.39 | 53.37 | 16.1438 | -0.9438 | 51.6052 | 52.6643 | 55.134 | -52.1101 | -50.5189 | 21.0899 | 21.5331 | 69.3909 | 69.9267 | 6.8213 | 32.6337 | -514.7755 | 0.3921 | -12.8 | -12.9 | 56.2284 | 55.5544 | -3.2372 |  | -76.436 | 3.6337 |  | 2.4756 | 564.7449 | 76.6014 | 76.4183 | -504.1781 | 422.8333 |  | -19.3047 | 20.0344 | 64.2783 | 24.66 | 19.09 | 45.73 | 68.16 | -0.5316 | 0.0042 | 63.0058 | 63.3995 | 41.7395 | -22.2446 | -22.1688 | 4.3595 | -54.4574 |  |  | 26.2 | 110.5 | -11.68 | 46.2232 | 45.6918 | 45.5743 | -68.6533 | -68.0619 | 65.0939 | -32.6752 | 71.8981 | 12.1161 | 39.18 | 52.56 | 29.7729 | 28.2761 | -23.11 | -3.8935 | 54.3913 | 53.5279 | -145.696 | -0.0002 | -14.0224 | -65.8 | -66.5 | 24.5517 | 30.7709 | 39.4649 | 43.9636 | 30.61 | -5.99 | 57.319 | 143.7232 |  | -34.08 | 33.27 | 69.39 | 146.3455 | 145.8 | 30.8549 | 29.3182 | 209.9488 | 170.9461 | 162.3718 | 164.3434 | 105.2069 | 91.8322 | -23.645 | 516.8512 | 427.2896 |  | -25.1482 | -23.1101 | -23.6786 | 26.0649 | 25.055 | 135.228 | -43.5588 | -44.2422 | -55.3148 | 14.38 | -12.48 | 79.5 | 9.3102 | 7.9751 | -33.9906 | -33.3267 | 6.8446 | -89.6722 | 51.8299 | 21.5736 |  | 20.8014 | 42.8064 | 43.0413 | 40.6713 | -2.8468 | -2.3444 | 42.7014 | -28.7633 | -28.1289 | 9.263 | 11.5843 | 31.2914 | -1.33 | 7.259 | 0.7987 | -4.38 | 19.37 | 29.9261 |  | -2.27 | 5.551 |  | 39.39 | -12.3779 | -9.4037 |  | 67.1537 | 24.9 | -19.2849 | 0 | -4.5271 | 1.3568 |  |  |  | -26.2185 | 16.4597 | 27.748 | 66.2536 | 67.2162 | -136.8024 | -15.1826 | 33.1345 | -37.4856 | 13.285 | 8.2144 | 7.975 | 14.8445 | 208.7854 | 207.9169 | 186.5 | -186.2915 | -425.0711 | 429.3284 | 427.9636 | -198.2356 | -197.0589 | -29.4417 | -19.3075 | 39.2599 | 38.5787 |  |  | 27.7327 | 26.9306 | -54.3589 | -54.715 | 121.76 | 120.3 | 46.2 | 48.2 | 21.4534 | 24.16 | -298.6422 | 69.4921 | 69.3152 |  | 18.3 | -26.7 | -26.6 |  | 1.3466 | -423.7086 | -380.2926 | 399.2648 | 331.4474 | -23.9673 | -320.7714 | 324.8517 | -120.2976 | -197.6636 | -320.5777 | 98.2477 | 95.9604 | 120.8515 | -388.6563 | 202.8881 | -179.9283 | 179.6205 | -9.0954 |  | 21.12 | 6.88 | 6.878 | -22.32 | -0.48 |  | 1.4359 | -36.6201 | -12.7153 | 21.1 | 51.223 | 52.301 |  | 13.5806 | 25.8335 | 25.4652 | 26.0143 |  | -17.5 | 27.1212 | 5.45 |  | -19.3397 | 53.8247 | 29.3957 | -18.7434 | -52.8778 | 18.8203 | 34.0073 | 16.1 | -16 |  | 25.1226
12/08/2025 | 03:00 | 0 | 15.8411 | -19.7177 | 7.3701 | 10.3534 |  | 25.807 | -84.8301 | 40.1505 | 20.1994 | 19.9573 | -19.98 | -31.345 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 8.7406 | 40.892 | 17.7953 | 17.9342 | 30.2376 | 16.9395 | 5.9034 | 8.0078 | [5 empty] | 19.98 | 30.8 | 16.555 | 0.202 | -56.02 | -56.08 | -25.6 | 56.7 | 56.85 | 15.4419 | -0.8618 | 50.2799 | 51.9232 | 57.247 | -53.5837 | -53.2017 | 34.4649 | 33.4754 | 68.7211 | 70.1946 | 7.3447 | 37.8009 | -525.6526 | -1.4653 | -12.9 | -13 | 59.7374 | 58.7321 | -3.4614 |  | -79.1061 | 3.0767 |  | 2.385 | 585.6805 | 72.634 | 72.7561 | -498.6441 | 426.6343 |  | -20.7725 | 22.2587 | 62.1926 | 23.97 | 18.56 | 45.71 | 66.94 | 0.4061 | 0.4061 | 62.9347 | 63.716 | 42.0137 | -23.8318 | -22.8453 | 3.8779 | -55.8177 |  |  | 24.5 | 111.5 | -11.67 | 44.3536 | 44.0718 | 44.1098 | -72.9742 | -72.4907 | 67.4214 | -30.1538 | 73.8636 | 11.4819 | 39.92 | 53.11 | 29.3042 | 27.6901 | -22.52 | -3.8935 | 55.6203 | 54.4169 | -149.446 | -0.0001 | -13.8471 |  |  | 24.7604 |  | 38.056 | 43.3777 | 30.29 | -5.74 | 58.249 | 147.2484 |  | -34.13 | 32.34 | 69.41 | 148.7455 | 146.5091 | 32.2527 | 30.0182 | 211.3314 | 171.1988 | 163.8727 | 166.5342 | 108.4128 | 95.1538 | -23.13 | 514.0239 | 426.3708 |  | -26.0243 | -23.8146 | -23.5911 | 26.8387 | 25.4981 | 133.692 | -45.3258 | -45.8342 | -57.4511 | 0 | -13.04 | 103.4 | 9.2855 | 14.0147 | -34.6699 | -33.5473 | 7.3749 | -90.4248 | 55.055 | 20.8599 |  | 20.4798 | 39.6797 | 40.6351 | 39.0742 | -2.0095 | -0.5024 | 44.8783 | -28.9536 | -28.7028 | 12.0776 | 14.6449 | 29.7606 | -0.88 | 7.5666 | 0.7987 | -4.49 | 18.93 | 29.7703 |  | -2.294 | 5.385 |  | 39.73 | -15.4671 | -12.1595 | 12.14 | 70.6523 | 24.9 | -19.7893 | 0 | -4.7005 | 1.3373 |  |  | -7.0487 | -25.5669 | 18.9201 | 27.2103 | 65.0495 | 65.0748 | -137.8733 | -14.881 | 33.2433 | -37.8975 | 12.505 | 8.0288 | 7.7852 | 13.7416 | 208.9734 | 207.9198 | 190.7 | -192.8522 | -436.2274 | 444.7098 | 437.4552 | -199.2038 | -198.9177 | -31.9179 | -21.3165 | 36.8221 | 38.0168 |  | -161.2337 | 31.0506 | 30.2925 | -54.1027 | -53.8846 | 123.62 | 123.13 | 48.8 | 49.2 | 21.4748 | 24.24 | -304.286 | 69.6505 | 68.4212 |  | 18.6 | -28.4 | -28.5 | 1.4392 |  | -433.1237 | -389.9608 | 404.6696 | 333.6167 | -31.389 | -328.4027 | 327.8044 | -119.2665 | -199.1693 | -319.8414 | 97.9344 | 97.6263 | 120.8752 | -391.3928 | 210.1661 | -181.5978 | 181.4516 | -9.5431 |  | 22.16 |  |  | -21.68 | -0.4 |  | 0.9689 | -38.555 | -11.6289 | 23.1 | 53.797 | 53.934 |  | 13.5809 | 24.5499 | 24.9855 | 25.5933 |  | -17 | 25.8842 | 5.23 |  | -20.2987 | 56.1639 | 32.6262 | -20.3595 | -55.5151 | 20.2682 | 34.0364 | 17.5 | -17.8 |  | 25.6867
12/08/2025 | 03:30 | 0 | 16.105 | -19.9909 | 7.3037 | 8.7737 |  | 25.8701 | -88.8004 | 39.9402 | 20.3854 | 19.6883 | -19.98 | -31.389 | 28.6 |  | -28.6 | 8.6797 | 43.5334 | 17.5586 | 17.8027 | 29.7521 | 16.314 | 5.846 | 8.0568 |  |  | 0 |  |  | 19.98 | 30.8 | 17.333 | 0.236 | -51.57 | -51.92 | -35.89 | 52.07 | 52.28 | 15.7895 | -0.8316 | 50.6669 | 52.7707 | 57.7476 | -49.163 | -49.9536 | 8.7422 | 9.8944 | 70.7305 | 75.0172 | 3.1571 | 17.5321 | -505.7604 | -5.4317 | -13.4 | -13.4 | 56.1618 | 54.7539 | -3.5008 |  | -72.1226 | 3.0335 |  | 2.5879 | 560.9911 | 72.8477 | 72.4509 | -488.2055 | 414.9333 |  | -16.9949 | 18.9536 | 62.2524 | 23.9 | 18.95 | 45.23 | 66.26 | 1.4777 | 0.674 | 60.479 | 61.3349 | 40.9516 | -21.0505 | -20.8461 | 5.1653 | -55.5906 |  |  | 23.9 | 110.4 | -11.45 | 45.4512 | 44.5543 | 44.9623 | -70.8558 | -71.1432 | 64.1691 | -28.9617 | 70.9895 | 11.7421 | 37.79 | 52.64 | 28.8354 | 27.3972 | -22.18 | -3.8935 | 56.4162 | 55.5408 | -151.9999 | -0.0002 | -13.4701 | -63.5 | -64.2 | 24.4803 | 30.1849 | 38.9953 | 42.7917 | 29.96 | -6.11 | 56.5285 | 150.9986 |  | -34.48 | 32.01 | 68.91 | 150.1455 | 147.3455 | 33.2282 | 31.6 | 213.2839 | 172.0545 | 166.139 | 167.8571 | 92.4597 | 79.3764 | -24.208 | 501.1264 | 447.5969 |  | -25.4612 | -23.387 | -10.1745 | 40.8605 | 38.7606 | 43.056 | -31.5423 | -32.1113 | -42.0728 | 0 | -15.15 | 1 | 9.4824 | 37.899 | -34.6621 | -33.8047 | 7.8498 | -76.4468 | 39.9083 | 21.4638 |  | 20.9313 | 39.3912 | 41.0923 | 39.3828 | -1.3397 | -1.842 | 38.8499 | -30.7634 | -30.6678 | 8.0598 | 11.4251 | 29.0574 | -2.57 | 6.9538 | 0.7974 | -4.07 | 17.76 | 28.181 |  | -2.299 | 5.304 |  | 39.1 | -11.5355 | -8.7718 | 12.05 | 68.7538 | 22.4 | -19.2718 |  | -4.9004 | 1.3847 |  |  | -7.5979 | -25.4061 | 17.0133 | 26.5607 | 64.1415 | 64.7588 | -134.0847 | -15.0283 | 32.765 | -38.3465 | 12.7571 | 8.2339 | 7.9223 | 14.0846 | 216.2146 | 215.6503 | 184 | -183.578 | -439.6319 | 441.8716 | 440.8172 | -203.7108 | -203.9992 | -27.9589 | -16.6227 | 39.096 | 38.7744 | -161.3058 |  | 31.9075 | 31.1604 | -56.819 | -56.8341 | 118.68 | 118.56 | 51.3 | 52.2 | 21.5346 | 25.12 | -315.3645 | 78.1767 | 77.9895 | 11.6 | 18.2 | -31 | -31 | 1.5926 | 1.2887 | -431.3378 | -410.9868 | 408.5354 | 342.1442 | -29.6813 | -331.8263 | 335.2859 | -132.703 | -210.1036 | -332.3071 | 97.1992 | 95.5335 | 133.7055 | -399.3635 | 212.4076 | -187.7948 | 186.6336 | -8.6752 |  | 21.84 | 7.027 | 6.971 | -22.08 | 0 |  | 0.0595 | -38.7015 | -11.8364 | 22.9 | 53.527 | 56.09 | 11.3042 | 13.5828 | 25.8219 | 25.655 | 25.8056 |  | -17.9 | 25.4146 | 5.21 |  | -17.517 | 52.695 | 27.6889 | -18.0677 | -51.9709 | 16.0483 | 34.7462 | 18.2 | -17.5 |  | 25.1412
12/08/2025 | 04:00 | 0 | 16.6341 | -20.7603 | 7.3189 | 9.3604 |  | 26.2438 | -92.8072 | 39.4952 | 20.0354 | 19.6167 | -22.2 | -30.998 | 28.6 | 16.56 | -26.4 | 8.6491 | 47.4206 | 17.6853 | 17.7352 | 29.835 | 16.0087 | 6.4285 | 7.6703 | [5 empty] | 22.2 | 28.6 | 17.156 | 0.233 | -55.71 | -56.18 | -28.03 | 56.06 | 56.29 | 16.3014 | -1.2039 | 50.5682 | 53.1596 | 57.5198 | -54.3874 | -53.6148 | 27.1209 | 30.4948 | 71.2663 | 72.6059 | 6.2978 | 27.9912 | -531.6864 | -5.0752 | -13.5 | -13.4 | 59.281 | 58.4205 | -3.3574 |  | -77.5746 | 3.8497 |  | 2.612 | 584.7344 | 73.2139 | 73.0308 | -503.4955 | 424.0285 |  | -19.5393 | 21.1414 | 61.0649 | 24.05 | 18.77 | 44.7 | 66.23 | 3.8889 | 3.755 | 60.0259 | 60.7109 | 41.8551 | -22.4822 | -22.1639 | 3.9047 | -55.4041 |  |  | 23.7 | 110.7 | -11.02 | 44.8111 | 44.2349 | 43.7458 | -72.9177 | -72.5128 | 66.0514 | -28.8409 | 74.4347 | 11.6059 | 37.75 | 52.68 | 29.3042 | 27.3972 | -22.45 | -3.8935 | 55.8924 | 55.2133 | -149.4381 | -0.0002 | -13.8339 | -63.5 |  | 24.3539 |  | 38.9953 | 42.7917 |  | -5.97 | 58.001 | 149.3085 |  | -35 | 32.05 | 69.66 | 148.4182 | 147.3455 | 34.6272 | 32.7909 | 213.8601 | 172.3682 | 165.3988 | 166.723 | 119.2202 | 106.3512 | -22.939 | 510.7108 | 466.614 |  | -25.8438 | -23.6315 | -39.1661 | 35.3314 | 32.9141 | 175.164 | -46.5866 | -47.4796 | -69.5322 | 15.58 | -16.45 | 103.3 | 9.4675 | 29.1774 | -33.84 | -33.0858 | 5.0292 | -103.3966 | 70.0623 | 21.2035 |  | 20.862 | 41.6209 | 41.3 | 39.8545 | -4.1864 | -5.1911 | 38.18 | -32.1763 | -31.4744 | 6.9058 | 11.4653 | 23.7546 | -1.79 | 9.864 | 0.7864 | -6.1 | 19.36 | 22.4612 |  | -2.265 | 5.145 |  | 37.14 | -11.0817 | -7.4104 |  | 67.0028 | 20.5 | -20.0088 |  | -4.5183 | 1.3674 |  |  | -8.1101 | -26.5215 | 17.3942 | 27.382 | 62.9957 | 64.8634 | -138.6768 | -15.0712 | 32.9645 | -37.5263 | 12.5214 | 8.1167 | 7.8906 |  | 214.4985 | 214.6053 | 190.7 | -188.6102 | -442.0844 | 440.8194 | 442.4801 | -204.306 | -204.7266 | -28.3071 | -18.0334 | 42.5185 | 41.9892 |  |  | 32.9073 | 32.7315 | -55.9607 | -55.8712 | 120.05 | 119.75 | 49.6 | 49.9 | 21.6371 | 25.84 | -318.0587 | 80.4648 | 80.1475 | 11.6 | 18.2 | -31 | -31.1 | 1.5102 | 1.4158 | -435.585 | -422.4881 | 411.1716 | 345.9568 | -34.8284 | -340.7624 | 339.8714 | -133.9331 | -210.2469 | -331.9617 | 97.7689 | 97.9171 | 136.417 | -402.1671 | 216.201 | -188.9928 | 184.5934 | -9.4662 |  | 21.68 | 6.941 |  | -21.84 | -0.56 |  | 0.8804 | -37.7066 | -12.1294 | 22.6 | 53.329 | 53.334 |  |  | 27.3461 | 25.4826 | 26.4372 |  | -16.7 | 25.8997 | 5.19 |  | -18.2348 | 54.0566 | 28.8605 | -18.5233 | -52.8826 | 16.9585 | 35.0053 | 16.3 | -16.4 |  | 24.1314
12/08/2025 | 04:30 | 0 | 16.8558 | -20.7993 | 7.3951 | 9.8191 |  | 27.3409 | -94.612 | 40.2912 | 20.5334 | 20.1875 | -19.98 | -32.727 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 11.4256 | 47.697 | 17.0513 | 16.9848 | 28.832 | 12.8535 | 5.1373 | 7.8309 | [5 empty] | 19.98 | 30.8 | 17.132 | 0.233 | -52.33 | -53.03 | -33.46 | 52.97 | 54.27 | 15.7085 | -0.9611 | 50.8396 | 51.8492 | 59.3208 | -52.1101 | -53.6497 | 31.1288 | 28.6754 | 71.4003 | 73.5436 | 5.7744 | 43.0477 | -556.562 | -4.3226 | -12.7 | -12.6 | 59.4883 | 57.8789 | -3.5541 |  | -82.5524 | 4.1866 |  | 3.021 | 602.7404 | 76.2962 | 75.7164 | -486.9823 | 457.0542 |  | -34.9638 | 39.2417 | 62.3622 | 25.17 | 19.46 | 45.63 | 67.66 | 15.4093 | 15.9451 | 47.4115 | 47.3113 | 41.8464 | -29.468 | -28.6058 | 5.2148 | -64.8942 |  |  | 4.5 | 129.7 | -11.34 | 37.4161 | 37.2198 | 37.6162 | -84.4897 | -82.5424 | 75.256 | -28.688 | 83.5842 | 12.0112 | 39.73 | 56.62 | 28.8354 | 27.3972 | -22.22 | -3.8935 | 65.1698 | 65.5325 | -173.9414 | -0.0002 | -13.5273 |  |  | 23.9859 |  | 43.2221 | 43.3777 | 30.3 | -7.55 | 60.667 | 170.4347 |  | -34.33 | 33.54 | 68 | 171.7818 | 168.2182 | 53.3691 | 47.8 | 236.0633 | 195.3555 | 187.4272 | 191.6431 | 110.9776 | 98.1351 | -23.42 | 504.3771 | 517.6314 |  | -25.7822 | -23.6882 | -27.1757 | 52.9857 | 49.9175 | 56.88 | -23.0322 | -23.6067 | -61.0114 | 15.55 | -14.26 | 0.9 | 9.6628 | 59.5893 | -35.9564 | -35.4032 | 10.2532 | -94.7314 | 57.907 | 21.6232 |  | 20.9295 | 40.6713 | 41.8074 | 38.8546 | -15.406 | -14.0663 | 67.6524 | -50.8689 | -51.4854 | 33.1523 | 40.5341 | 27.805 | 2.16 | 10.2742 | 0.7987 | -6.84 | 19.87 | 27.55 |  | -2.218 | 5.345 |  | 36.34 | -42.5069 | -33.2456 | 12.4 | 64.0941 | 17.7 | -19.3937 |  | -4.987 | 1.3761 |  |  | -7.1735 | -26.4702 | 17.103 | 26.8449 | 63.9486 | 64.1367 | -129.833 | -15.1442 | 32.8171 | -38.3267 | 12.3862 | 8.146 | 7.859 | 13 | 215.275 | 214.1153 | 126.1 | -123.9544 | -390.5148 | 390.5475 | 390.8022 | -203.7349 | -204.505 | -27.128 | -16.5896 | 38.0541 | 39.0015 |  |  | 33.6434 | 33.5994 | -59.048 | -58.1441 | 118.34 | 119.18 | 51.5 | 51.5 | 21.556 | 28.08 | -330.7249 | 85.3816 | 85.1997 | 12.2 | 17.7 | -32.7 | -31.9 | 1.6164 | 1.3141 | -381.8303 | -467.4346 | 419.3554 | 351.4881 | -25.5034 | -343.7698 | 342.156 | -137.7265 | -215.2374 | -336.3974 | 97.1887 | 98.642 | 137.8775 | -410.1574 | 221.7263 | -190.26 | 191.3812 | -9.0707 |  | 21.36 | 6.946 | 6.961 | -20.88 | 0 |  | 0.264 | -37.4411 | -11.3664 | 21.6 | 53.516 | 53.9 |  |  | 25.899 | 25.4561 | 26.7794 |  | -18.4 | 24.5027 | 5.23 |  | -14.3266 | 52.5106 | 28.2996 | -14.3383 | -51.4396 | 15.7432 | 35.0943 | 18.6 | -17.8 |  | 50.8278
12/08/2025 | 05:00 | 0 | 17.5282 | -21.7847 | 7.4498 | 12.1359 |  | 28.1803 | -97.6898 | 41.1734 | 20.9374 | 20.6098 | -8.88 | -35.184 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 9.472 | 55.1282 | 16.9498 | 17.062 | 29.1064 | 12.0796 | 5.1749 | 7.6883 |  |  | 0 |  |  | 8.88 | 33 | 17.348 | 0.236 | -48.07 | -47.76 | -36.68 | 47.88 | 48.09 | 15.6366 | -0.9862 | 51.9571 | 52.9655 | 49.2153 | -48.4932 | -47.7532 | 13.195 | 13.2454 | 70.7305 | 71.2663 | 4.204 | 22.3552 | -503.3721 | -6.2101 | -12.8 | -12.8 | 53.887 | 53.438 | -3.4822 |  | -74.6866 | 3.4972 |  | 2.9191 | 561.1132 | 76.9371 | 77.5475 | -467.112 | 434.0141 |  | -45.172 | 45.9233 | 63.45 | 24.9 | 19.48 | 46.58 | 68.36 | 12.5962 | 12.3282 | 49.7588 | 50.3694 | 39.7545 | -30.6093 | -31.0114 | 5.9883 | -62.2946 |  |  | 14.8 | 125.1 | -11.5 | 40.2965 | 39.2608 | 39.2605 | -79.7626 | -78.9458 | 65.2851 | -23.0533 | 71.8408 | 11.7672 | 40.48 | 56.24 | 29.7729 | 28.2761 | -22.75 | -3.8935 | 63.0786 | 62.306 | -162.5759 | -0.0002 | -13.9451 |  |  | 24.299 | 31.9427 | 43.2221 | 45.7214 | 31.64 | -7.14 | 58.5435 | 161.9892 |  | -34.52 | 34.63 | 69.57 | 162.5455 | 160.9818 | 48.1779 | 46.5091 | 232.9852 | 191.2012 | 182.0044 | 185.5576 | 126.9421 | 114.1711 | -22.127 | 479.2859 | 520.9446 |  | -26.1578 | -24.1827 | -45.3765 | 44.2929 | 41.5056 | 138.3 | -34.7615 | -35.8808 | -75.7473 | 0 | -15.17 | 105.2 | 9.9922 | 41.3442 | -35.7525 | -35.028 | 9.7453 | -110.7326 | 72.7966 | 21.457 |  | 21.189 | 40.6685 | 41.4674 | 39.9795 | -13.0616 | -15.2385 | 53.4186 | -45.3721 | -45.2772 | 23.2117 | 30.8647 | 18.3713 | 3.66 | 11.7806 | 0.8219 | -7.47 | 17.18 | 18.3161 |  | -2.059 | 5.561 |  | 34.86 | -33.8013 | -23.8317 |  | 63.6448 | 20 | -18.7908 |  | -5.1113 | 1.3839 |  |  | -6.7271 | -25.7025 | 15.4249 | 26.6362 | 60.7779 | 62.7823 | -123.6593 | -15.3409 | 32.9254 | -38.6382 | 12.261 | 8.5659 | 8.1859 | 14 | 217.5304 | 217.1836 | 126.1 | -125.4423 | -387.7783 | 390.3583 | 393.4885 | -207.48 | -204.7995 | -28.3158 | -17.6492 | 40.7737 | 39.1085 |  |  | 34.4894 | 34.6542 | -60.1828 | -60.7881 | 119.96 | 119.62 | 51.9 | 53.4 | 21.5346 | 28.8 | -333.1692 | 88.6766 | 88.5604 | 12.2 | 20 | -33.5 | -33.6 | 1.5122 | 1.4071 | -383.2023 | -472.5666 | 430.7379 | 361.7621 | -22.9471 | -352.0977 | 351.77 | -139.898 | -219.4923 | -347.0314 | 98.7581 | 102.175 | 141.4543 | -421.6726 | 226.8733 | -194.8033 | 195.2693 | -9.7546 |  | 21.76 | 6.874 | 6.868 | -22.24 | -0.32 |  | 0.4105 | -38.2345 | -11.8364 | 22.7 | 56.272 | 55.512 |  |  | 26.9249 | 26.0516 | 26.1923 |  | -19.4 | 25.2001 | 5.55 |  | -18.4487 | 53.4731 | 28.1095 | -18.9562 | -53.0287 | 16.2041 | 35.1884 | 18.8 | -18.3 |  | 56.7749
12/08/2025 | 05:30 | 0 | 18.1707 | -22.5892 | 8.016 | 14.1971 |  | 30.3008 | -104.8951 | 43.2997 | 22.0873 | 21.5606 | 22.2 | -39.586 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 11.3859 | 73.8622 | 17.8288 | 17.8249 | 29.8253 | 12.2523 | 5.7321 | 7.5969 | [5 empty] | -19.98 | 37.4 | 17.917 | 0.244 | -38.37 | -38.79 | -34.14 | 38.87 | 38.76 | 16.2962 | -1.7687 | 54.2679 | 56.3663 | 12.2485 | -39.518 | -38.9206 | 12.7229 | 12.6521 | 53.7177 | 54.3874 | 4.7275 | 24.2916 | -409.7848 | -6.667 | -13.3 | -13.3 | 44.776 | 43.0945 | -4.2709 |  | -63.3396 | 4.7898 |  | 2.8451 | 457.4418 | 74.984 | 75.1976 | -396.7559 | 393.8292 |  | -53.1214 | 53.9113 | 68.5695 | 25.77 | 20.4 | 49.63 | 71.42 | 5.0946 | 3.755 | 53.564 | 54.011 | 34.3824 | -34.725 | -33.7957 | 4.8466 | -66.2134 |  |  | 13.2 | 133.9 | -11.9 | 41.1572 | 39.8239 | 42.0137 | -72.3021 | -71.5748 | 50.4005 | -16.9947 | 56.5654 | 13.1769 | 46.16 | 58.58 | 31.1792 | 29.3015 | -23.52 | -3.8935 | 67.4294 | 66.8163 | -174.3002 | -0.0002 | -14.2929 | -68.5 | -70 | 24.1727 | 0.3021 | 50.2668 | 69.1589 | 48.51 | -8.71 | 59.427 | 169.1746 |  | -34.83 | 38.85 | 72.33 | 170.0546 | 167.8545 | 43.9718 | 40.9091 | 238.7983 | 197.8184 | 189.218 | 191.7027 | 109.8149 | 96.229 | -22.929 | 411.1651 | 515.5607 |  | -26.4282 | -24.1465 | -26.1942 | 59.9697 | 56.6019 | 43.056 | -25.0465 | -26.1781 | -59.0226 | 0 | -10.63 | 1 | 10.4766 | 71.2133 | -34.7418 | -34.2589 | 7.802 | -93.2914 | 59.8052 | 21.8084 |  | 21.078 | 40.3199 | 40.849 | 39.2569 | -5.1911 | -5.5261 | 33.4913 | -40.2329 | -40.5752 | 12.1484 | 18.3512 | 15.2364 | 3.64 | 13.2625 | 0.9158 | -8.88 | 18.36 | 15.5418 |  | -2 | 5.533 |  | 36.62 | -20.3594 | -11.0976 | 12.83 | 68.0383 | 22.6 | -16.7543 | 0 | -4.9013 | 1.4811 |  |  | -10.8914 | -24.799 | 16.2924 | 25.4832 | 64.1697 | 65.9324 | -122.4124 | -16.2433 | 29.8096 | -40.4675 | 12.036 | 9.0835 | 8.8082 | 13.5175 | 236.4639 | 235.2542 | 172.7 | -172.2706 | -440.7126 | 443.6285 | 442.0451 | -224.0693 | -221.6021 | -21.5308 | -9.379 | 39.1805 | 39.2001 | -172.1739 | -171.2367 | 33.6324 | 32.7535 | -68.0573 | -68.3952 | 113.22 | 113.42 | 68.8 | 69 | 21.5346 | 29.6 | -360.2666 | 88.761 | 90.474 | 12.8 | 30.8 | -33.5 | -33.6 | 1.6505 | 1.503 | -439.4447 | -466.5704 | 468.3835 | 387.2807 | -17.91 | -375.8878 | 375.6435 | -156.2968 | -230.4952 | -371.7317 | 106.4826 | 108.028 | 157.7094 | -453.4088 | 240.6116 | -220.8329 | 219.4213 | -8.7796 |  | 26.64 | 6.646 | 6.642 | -25.6 | 4.16 |  | -5.156 | -41.3107 | -5.156 | 24 | 54.123 | 52.45 | 11.4017 | 13.5413 | 26.0133 | 25.7847 | 26.5535 |  | -31.1 | 23.3334 | 5.85 |  | -6.9666 | 48.7904 | 20.935 | -7.429 | -48.7314 | 8.6876 | 39.5639 | 31 | -30.4 |  | 67.3673
12/08/2025 | 06:00 | 0 | 18.7987 | -23.1207 | 8.494 | 14.7576 |  | 31.5266 | -106.3555 | 45.9549 | 23.1933 | 22.7171 | 22.2 | -39.406 |  | 18.216 | -35.2 | 12.4646 | 74.987 | 19.0303 | 19.1019 | 31.8163 | 12.4815 | 5.5104 | 7.7342 | [5 empty] | -22.2 | 37.4 | 18.768 | 0.247 | -41.61 | -41.53 | -30.28 | 41.65 | 41.8 | 15.5628 | -1.6902 | 56.2447 | 59.587 | 13.0036 | -45.948 | -46.2458 | 30.656 | 29.3771 | 53.5837 | 54.6554 | 6.8213 | 39.4474 | -425.9174 | -8.5976 | -12.1 | -12.2 | 52.5941 | 52.0317 | -3.71 |  | -76.5334 | 3.401 |  | 3.2363 | 475.8139 | 76.4794 | 75.8385 | -418.314 | 406.3286 |  | -76.2521 | 76.468 | 72.0723 | 26.06 | 20.61 | 51.24 | 73.05 | 8.8454 | 6.97 | 51.7503 | 51.9927 | 34.992 | -38.1275 | -38.08 | 6.2382 | -62.9133 |  |  | 33.6 | 126.9 | -12.58 | 44.7976 | 44.9517 | 45.0094 | -64.0773 | -63.0268 | 37.4188 | -11.7285 | 39.9896 | 12.6943 | 46.97 | 58.69 | 33.5229 | 31.4987 | -24.44 | -3.8935 | 62.7407 | 62.126 | -154.2464 | -0.0002 | -14.8814 | -75.4 | -74.7 | 24.7604 |  | 53.0847 | 77.3621 | 53.83 | -8.38 | 60.109 | 150.3535 |  | -35.8 | 41.15 | 75.88 | 151.9273 | 152.0364 | 40.6284 | 40.8091 | 234.6149 | 192.8316 | 185.1255 | 187.8112 | 131.4311 | 120.4063 | -21.213 | 428.484 | 519.2917 |  | -27.0712 | -25.0567 | -51.4425 | 47.5871 | 46.0545 | 170.556 | -43.3978 | -43.5471 | -82.6187 | 14.83 | -16.41 | 110.3 | 10.7255 | 45.6048 | -34.7087 | -34.172 | 8.9239 | -115.2008 | 86.3748 | 21.7789 |  | 21.1826 | 41.1797 | 41.8458 | 40.1814 | -10.7172 | -11.0521 | 39.8546 | -38.4396 | -38.4856 | 20.1323 | 31.1159 | 9.7578 | 7.02 | 13.8753 | 0.9158 | -9.05 | 15.05 | 9.4564 |  | -1.871 | 5.56 |  | 34.34 | -32.1443 | -21.2814 | 13.33 | 69.1057 | 20.7 | -16.5811 |  | -5.8085 | 1.6218 |  |  | -11.4419 | -26.0133 | 15.0573 | 26.9997 | 64.8673 | 65.8127 | -120.6883 | -16.7284 | 29.77 | -42.612 | 11.8529 | 9.9527 | 9.5043 | 13 | 230.0633 | 233.0908 | 178.1 | -177.3524 | -439.6836 | 444.1171 | 442.6305 | -217.9756 | -215.5784 | -24.0617 | -12.2305 | 40.3593 | 37.4024 |  |  | 35.4562 | 34.8849 | -67.8221 | -68.653 | 114.11 | 114 | 65.8 | 66.3 | 21.4534 | 29.12 | -352.1017 | 88.9452 | 87.373 | 13.9 | 28 | -32.7 | -32.8 | 0.2731 | 2.651 | -434.0717 | -471.2072 | 457.3704 | 385.9128 | -24.0983 | -368.9639 | 371.4915 | -152.5312 | -225.7483 | -364.4179 | 103.6724 | 103.7056 | 152.0151 | -450.0686 | 235.1745 | -211.4962 | 212.5357 | -9.5431 |  | 24.56 | 6.447 | 6.49 | -24.56 | 4.24 |  | -4.1306 | -40.3433 | -6.5019 | 25 | 54.949 | 54.403 | 11.2404 |  | 26.8963 | 25.278 | 25.5475 |  | -27.2 | 25.3248 | 6.18 |  | -10.3828 | 52.3719 | 24.2133 | -10.7559 | -51.8016 | 11.4196 | 39.4763 | 26.9 | -27 |  | 66.7402
12/08/2025 | 06:30 | 0 | 19.7062 | -24.1702 | 9.6541 | 13.3417 |  | 36.0286 | -113.2921 | 51.489 | 26.0652 | 25.8026 | 8.88 | -40.939 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 10.6299 | 79.604 | 20.1896 | 20.1495 | 33.9253 | 12.1785 | 6.0762 | 8.0645 | [5 empty] | -11.1 | 39.6 | 21.063 | 0.255 | -52.27 | -52.48 | -20.4 | 53.04 | 53.07 | 16.827 | -2.0554 | 59.0655 | 62.418 | 16.5494 | -46.3499 | -46.4595 | 32.5962 | 31.0398 | 56.3968 | 59.3439 | 7.3447 | 34.3095 | -452.623 | -3.2429 | -13.9 | -13.8 | 52.6801 | 52.159 | -4.5268 |  | -60.7354 | 4.3248 |  | 3.0476 | 511.0018 | 97.0183 | 97.5676 | -473.6838 | 444.4953 |  | -78.2211 | 79.9192 | 72.1522 | 25.11 | 21.02 | 53.59 | 72.35 | -10.0426 | -9.1049 | 66.1634 | 66.6671 | 28.3295 | -48.7113 | -47.512 | 3.1662 | -62.3662 |  |  | 44.3 | 127.2 | -13.21 | 44.4395 | 44.4149 | 44.7945 | -65.9848 | -65.3448 | 53.7054 | -29.087 | 59.7136 | 13.5696 | 57.38 | 62 | 37.2729 | 35.4538 | -26.76 | -3.8935 | 64.1212 | 62.3745 | -145.496 | -0.0001 | -16.2939 | -82.3 | -83 | 25.3647 | 0.3021 | 62.4776 | 91.4246 | 63.78 | -9.28 | 57.6755 | 145.9283 |  | -35.7 | 46.89 | 80.38 | 143.7636 | 143.1273 | 20.1044 | 17.3909 | 231.7782 | 191.7587 | 184.8386 | 186.9304 | 120.5845 | 110.7147 | -21.428 | 489.3905 | 490.4297 |  | -28.7119 | -26.9136 | -35.2842 | 43.8919 | 41.5961 | 170.556 | -46.3773 | -46.8961 | -72.7036 | 14.66 | -15.96 | 82.6 | 7.985 | 51.2069 | -33.9637 | -33.1599 | 6.5534 | -107.0277 | 77.2076 | 21.7655 |  | 21.1376 | 42.2802 | 42.5625 | 40.9907 | 8.7077 | 9.2101 | 5.0237 | -18.2724 | -18.0938 | -21.7903 | -16.6711 | 19.2868 | -4.85 | 7.1662 | 0.8573 | -4.28 | 14.87 | 17.0529 |  | -2.439 | 5.263 |  | 38.21 | 16.5 | 22.1914 | 11.83 | 76.7907 | 20.4 | -20.2005 |  | -6.311 | 1.8137 |  |  | -13.0182 | -31.7102 | 15.4125 | 32.9991 | 61.8933 | 63.6987 | -146.6786 | -17.8155 | 34.0472 | -45.0804 | 11.3681 | 11.0184 | 10.6751 | 13 | 223.3044 | 223.0304 | 189.8 | -189.5975 | -445.7454 | 450.6296 | 445.0134 | -211.5357 | -211.9285 | -24.4777 | -13.1845 | 39.2915 | 39.3841 |  |  | 32.9403 | 32.8963 | -70.915 | -69.8729 | 116.36 | 116.35 | 51 | 50.6 | 21.3722 | 29.92 | -343.8737 | 89.6155 | 90.048 | 15.1 | 17.7 | -31.8 | -31.9 |  | 2.4204 | -438.6043 | -443.3088 | 437.167 | 366.6769 | -28.0033 | -351.61 | 356.6228 | -140.1819 | -218.2732 | -347.0108 | 105.6799 | 106.8336 | 143.3505 | -419.9706 | 219.8266 | -202.8029 | 200.2381 | -8.807 |  | 19.6 | 6.084 | 6.079 | -19.68 | -1.2 |  | 1.2619 | -36.8276 | -10.4295 | 19.8 | 51.135 | 50.879 | 11.2856 |  | 25.816 | 24.5783 | 25.8807 |  | -17.1 | 24.7863 | 6.59 |  | -10.6437 | 51.1826 | 25.0687 | -11.8762 | -50.9749 | 12.1417 | 38.3736 | 16.7 | -16.8 |  | 76.1599
12/08/2025 | 07:00 | 0 | 19.7108 | -24.1694 | 8.8512 | 15.4975 |  | 35.2517 | -112.1752 | 50.5809 | 25.6872 | 24.9243 | 15.54 | -42.202 | 37.4 | 19.872 | -37.4 | 10.5408 | 79.059 | 19.7451 | 20.0874 | 33.8696 | 12.1137 | 7.0857 | 8.2468 |  |  | 0 |  |  | -15.54 | 39.6 | 20.424 | 0.25 | -43.85 | -44.13 | -30.49 | 44.17 | 44.35 | 16.9732 | -1.2239 | 59.3532 | 60.6755 | 17.1961 | -40.3217 | -39.8389 | 12.4214 | 12.4485 | 58.1383 | 59.6119 | 4.204 | 21.6892 | -441.2572 | -2.159 | -12 | -12.1 | 45.9213 | 44.705 | -4.6048 |  | -59.8422 | 4.7706 | 0 | 3.6668 | 491.0121 | 105.6245 | 106.2349 | -493.7793 | 438.4777 |  | -76.9902 | 77.4696 | 72.0923 | 24.45 | 20.24 | 53.02 | 71.56 | -11.2482 | -10.8463 | 69.3006 | 68.5218 | 29.7302 | -45.6461 | -45.2447 | 6.0727 | -55.8595 |  |  | 63.4 | 112.1 | -13.41 | 50.6295 | 49.8517 | 49.4146 | -55.4134 | -55.5607 | 54.3364 | -39.0403 | 60.5226 | 12.9702 | 54.41 | 57.75 | 38.6792 | 36.7722 | -26.73 | -3.8935 | 55.2157 | 54.1459 | -122.6467 | -0.0001 | -16.4185 | -84.7 | -85.4 | 25.5624 |  | 61.5383 | 97.2839 | 67.99 | -8.35 | 54.2965 | 119.9518 |  | -37.17 | 48.82 | 81.39 | 118.2364 | 118.6545 | 11.5093 | 8.6545 | 219.0036 | 174.5124 | 168.0453 | 170.2687 | 113.7127 | 102.3025 | -20.412 | 508.2926 | 400.5178 |  | -29.74 | -26.5812 | -28.5491 | 33.9413 | 31.3365 | 139.836 | -56.6133 | -58.4741 | -63.3016 | 14.41 | -16.56 | 92.7 | 8.614 | 28.0716 | -32.1775 | -31.5625 | 4.5849 | -95.5571 | 65.7403 | 21.7139 |  | 21.4027 | 40.1411 | 40.7328 | 39.3612 | 8.8752 | 10.0474 | 24.6161 | -8.4972 | -8.6479 | -0.3079 | 0 | 18.9718 | -3.13 | 7.0808 | 0.9158 | -4.42 | 13.49 | 17.0075 |  | -2.376 | 5.222 |  | 34.63 | -5.1459 | 2.6276 |  | 70.0384 | 20.8 | -19.0436 | -3.1711 | -3.1019 | 1.7276 |  |  | -13.3125 | -30.5073 | 14.7858 | 31.8088 | 61.5477 | 62.2912 | -135.9621 | -18.9688 | 32.7715 | -47.2514 | 11.2136 | 12.5028 | 12.0686 | 12.472 | 198.5213 | 199.5073 | 191.5 | -190.6239 | -418.8874 | 420.8792 | 424.1969 | -189.2393 | -188.4605 | -26.652 | -15.8313 | 36.5626 | 35.8567 | -152.548 | -155.1073 | 21.745 | 20.987 | -64.0696 | -64.3435 | 101.79 | 100.6 | 65.1 | 65.3 | 21.3509 | 9.12 | -351.0991 | 79.4117 | 79.1663 | 14.5 | 27.4 | -19.9 | -19.9 |  | 2.3376 | -418.1144 | -356.4974 | 372.1319 | 304.7067 | -34.0062 | -299.241 | 296.6335 | -124.5755 | -167.3391 | -292.2961 | 122.9059 | 121.5148 | 124.5561 | -366.4077 | 170.7311 | -189.153 | 190.4706 | -8.5681 |  | 24.16 | 6.144 | 6.14 | -24.48 | 2.8 |  | -4.8905 | -37.5296 | -5.4185 | 21.8 | 51.805 | 52.459 | 11.2076 |  | 24.0549 | 24.0025 | 24.1934 |  | -28.5 | 24.2693 | 6.58 |  | -14.0061 | 53.4332 | 27.0079 | -14.1045 | -52.9159 | 15.4804 | 37.3986 | 27.4 | -27.9 |  | 71.6131
12/08/2025 | 07:30 | 0 |  | -24.4611 | 8.3604 | 15.2545 |  | 35.4495 | -114.4822 | 52.3775 | 26.5472 | 26.0881 | 13.32 | -46.18 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 11.4243 | 77.229 | 20.1812 | 20.2564 | 33.6927 | 11.4691 | 6.2826 | 6.7552 | [5 empty] | -13.32 | 46.2 | 21.855 | 0.256 | -46.71 | -46.54 | -27.17 | 47.27 | 46.43 | 17.7365 | -2.125 | 60.849 | 61.3554 | 20.6199 | -44.2065 | -43.4483 | 24.9459 | 23.7586 | 59.3439 | 62.1571 | 6.8213 | 39.0331 | -472.6781 | -1.9466 | -13.2 | -13.4 | 48.3443 | 48.66 | -4.5554 |  | -63.2296 | 6.6598 | 6.3576 | 4.3016 | 532.2426 | 121.9824 | 120.7922 | -555.2584 | 467.6025 |  | -31.1336 | 32.0305 | 76.3536 | 25.7 | 21.54 | 54.75 | 74.73 | -17.0084 | -17.1423 | 74.0026 | 74.5441 | 28.4605 | -43.6084 | -43.9314 | 6.4159 | -64.0262 |  |  | 50.7 | 126.8 | -14.21 | 50.7314 | 49.5082 | 49.4166 | -52.7601 | -53.2852 | 62.1366 | -53.1757 | 70.4621 | 12.8732 | 56.2 | 61.98 | 40.0854 | 38.0905 | -26.68 | -0.8373 | 64.1275 | 63.3456 | -156.6386 | -0.0002 | -16.2841 | -89.8 | -87.6 | 26.1722 |  | 67.1741 | 104.3152 | 72.48 | -10.59 | 57.257 | 155.7038 |  | -38.86 | 53.41 | 82.4 | 155.5455 | 151.5818 | 13.7814 | 14.5 | 243.739 | 200.8635 | 194.2179 | 196.5697 | 104.2111 | 92.0292 | -20.26 | 575.8023 | 299.5723 |  | -30.8671 | -28.0531 | -15.644 | 30.0076 | 28.9286 | 118.32 | -54.0656 | -55.1403 | -53.0735 | 14.76 | -14.91 | 71.1 | 9.4718 | 17.2076 | -31.4715 | -30.7018 | 2.8979 | -87.6955 | 56.1677 | 21.195 |  | 20.8115 | 39.0204 | 40.0818 | 38.3265 | 16.4107 | 17.248 | 46.2179 | -11.3574 | -11.3096 | 12.7229 | 19.6003 | 24.7434 | 1.78 | 7.1492 | 0.9744 | -4.19 | 14.25 | 24.0901 |  | -2.384 | 5.585 |  | 39.04 | -21.8869 | -16.3122 | 12.92 | 74.7402 | 21.5 | -20.9233 | -3.2446 | -3.4981 | 1.7606 |  |  | -13.0162 | -32.8759 | 15.8883 | 33.6713 | 65.803 | 68.5844 | -145.8869 | -21.9938 | 34.6815 | -54.3176 | 10.6709 | 12.9716 | 12.6698 | 12.3978 | 177.3963 | 177.3629 | 189.4 | -189.4914 | -391.2557 | 394.1396 | 390.867 | -169.8397 | -169.0658 | -22.6672 | -10.1872 | 37.5357 | 38.34 | -131.2453 | -131.6749 | 9.8576 | 8.8798 | -53.646 | -53.3823 | 80.57 | 80.45 | 77.2 | 78 | 21.556 | -15.92 | -349.562 | 69.8329 | 69.5496 | 13.9 | 37.7 | -7.9 | -7.1 |  | 2.5219 | -387.873 | -259.5211 | 293.2883 | 237.0246 | -42.4171 | -229.3574 | 226.3874 | -108.7197 | -105.7213 | -224.1083 | 138.1051 | 136.2253 | 106.3211 | -287.0092 | 108.451 | -177.2544 | 175.1281 | -7.593 |  | 32.08 | 6.201 | 6.201 | -31.6 | 10.24 |  | -10.9575 | -34.7158 | -2.5467 | 21.6 | 55.192 | 54.748 | 11.4339 |  | 25.1158 | 24.3308 | 24.24 |  | -37.1 | 23.2178 | 6.45 |  | -11.1396 | 50.1465 | 22.1275 | -11.7445 | -49.0906 | 10.1406 | 38.4683 | 36.9 | -37 |  | 72.5514
12/08/2025 | 08:00 | 0 | 20.1652 | -24.7425 | 8.1852 | 14.4763 |  | 35.6249 | -115.2968 | 54.1081 | 27.6052 | 26.8487 | 13.32 | -52.949 | 48.4 | 21.528 | -46.2 | 12.3498 | 78.9952 | 20.0084 | 20.2983 | 34.0529 | 10.673 | 6.2711 | 6.8974 |  |  | -43.98 |  |  | -13.32 | 50.6 | 21.257 | 0.251 | -41.47 | -41.67 | -44.67 | 41.8 | 41.97 | 18.3864 | -3.0329 | 60.9153 | 63.7002 | 21.2841 | -35.9011 | -35.5832 | 8.6048 | 8.6358 | 60.8175 | 62.9608 | 5.2509 | 26.4594 | -487.5674 | 3.0983 | -13.1 | -13.2 | 41.502 | 39.888 | -4.3421 |  | -72.0334 | 6.5031 | 6.8216 | 4.7356 | 535.8438 | 138.8592 | 138.0352 | -616.6007 | 483.8903 |  | -54.2556 | 55.6267 | 80.8144 | 26.57 | 22.52 | 57.06 | 76.44 | -5.622 | -7.2295 | 63.4522 | 64.4791 | 27.6666 | -48.5057 | -48.3048 | 11.688 | -57.7136 |  |  | 64.4 | 117.6 | -14.26 | 52.8666 | 53.6068 | 52.2904 | -45.3982 | -44.7539 | 69.844 | -70.0778 | 78.4951 | 12.4607 | 62.53 | 60.51 | 41.0229 | 38.9694 | -27.67 | -0.8373 | 57.5283 | 56.6212 | -129.3705 | -0.0002 | -16.7523 | -92 | -92.8 | 25.5899 | 0.3021 | 67.1741 | 109.0027 | 75.61 | -10.24 | 56.9315 | 126.2022 |  | -38.1 | 48.7 | 84.4 | 128.6364 | 129.6 | 15.3887 | 14.7636 | 236.1572 | 189.1196 | 184.0513 | 187.38 | 95.9992 | 81.6886 | -20.888 | 624.3651 | 231.0789 |  | -31.8122 | -29.374 | 0 | 18.0909 | 17.4112 | 99.888 | -61.9952 | -63.0656 | -44.6703 | 0 | -14.66 | 88.3 | 9.5733 | -6.3694 | -33.4678 | -32.4256 | 7.1455 | -76.5247 | 39.8437 | 21.3455 |  | 21.0698 | 39.5223 | 39.6926 | 38.1589 | 6.8657 | 6.0284 | 104.4927 | -12.8493 | -12.9629 | 59.7491 | 70.5964 | 30.9398 | 6.54 | 7.1296 | 0.9158 | -4.23 | 15.04 | 30.5932 |  | -2.414 | 5.395 |  | 36.37 | -68.8675 | -59.4666 | 14.2 | 69.0111 | 20.6 | -19.1749 | -3.2737 | -3.6022 | 1.7432 |  |  | -12.8545 | -31.0937 | 15.5234 | 32.297 | 61.0036 | 62.334 | -125.5862 | -23.489 | 32.9825 | -58.2997 | 10.3686 | 13.0497 | 12.5854 | 12 | 156.5101 | 156.6496 | 189 | -189.1988 | -359.726 | 360.1927 | 362.6567 | -149.1051 | -149.3699 | -26.2094 | -14.4754 | 41.888 | 40.9139 | -111.1229 | -112.4748 | 2.1781 | 1.2772 | -42.1024 | -42.8839 | 76.2 | 75.71 | 76.8 | 76.8 | 21.3915 | -35.84 | -342.2396 | 60.0246 | 59.6406 | 12.8 | 38.8 | -1.1 | -0.2 |  | 2.3506 | -356.7268 | -196.4922 | 242.8725 | 190.057 | -43.4471 | -184.5638 | 181.8462 | -87.4399 | -64.7252 | -179.6493 | 146.2296 | 146.6651 | 88.2264 | -231.3465 | 70.2541 | -165.2999 | 163.5093 | -8.0929 |  | 33.6 | 5.806 | 5.802 | -32.8 | 10.88 |  | -11.6289 | -32.6955 | -2.3423 | 19.9 | 54.063 | 52.592 |  |  | 26.5309 | 27.1551 | 26.2357 |  | -38.2 | 24.1563 | 6.55 |  | -13.4223 | 52.6698 | 25.9707 | -13.5895 | -51.9184 | 13.4567 | 37.7763 | 37.9 | -37.9 |  | 59.9016
12/08/2025 | 08:30 | 0 | 0 | -25.0683 | 8.9504 | 16.0597 |  | 37.4301 | -119.2559 | 55.9171 | 28.5391 | 28.0152 | 17.76 | -59.076 | 52.8 | 24.012 | -52.8 | 12.3872 | 79.779 | 21.1679 | 21.4957 | 35.1517 | 10.8188 | 5.8143 | 7.6892 |  |  | -40.13 |  |  | -19.98 | 57.2 | 21.084 | 0.242 | -38.6 | -38.51 | -42.94 | 38.65 | 38.74 | 19.5688 | -3.1975 | 63.2464 | 65.7764 | 23.5543 | -38.1784 | -37.8282 | 31.5352 | 30.9151 | 61.8892 | 63.6306 | 9.4386 | 51.5076 | -554.6897 | 1.8553 | -12.1 | -12.2 | 43.9613 | 43.3221 | -4.1382 |  | -89.8863 | 6.4274 | 7.6395 | 5.2097 | 606.7993 | 151.3107 | 151.5244 | -697.5182 | 527.7954 |  | -46.3969 | 46.7797 | 86.2633 | 29.02 | 25.73 | 60.8 | 79.76 | 6.97 | 7.3718 | 50.2709 | 51.5047 | 29.0579 | -54.9669 | -55.5344 | 16.1808 | -78.6794 |  |  | 35.2 | 156 | -15.1 | 45.2849 | 44.9003 | 44.5434 | -55.9252 | -55.7089 | 86.0286 | -80.2118 | 97.2911 | 13.0001 | 61.85 | 67.77 | 44.3042 | 41.6061 | -29.08 | -3.8935 | 78.9628 | 77.6565 | -189.5988 | -0.0001 | -17.6068 | -96.4 | -95.3 | 26.6611 | 0.3021 | 73.7491 | 113.6902 | 80.58 | -12.21 | 62.4805 | 187.4507 |  | -33.59 | 51.34 | 81.15 | 188.5455 | 184.5455 | 45.8256 | 45.0636 | 287.2821 | 241.0468 | 233.3944 | 237.9803 | 88.7421 | 75.6758 | -23.087 | 705.3624 | 230.6767 |  | -32.8107 | -30.0485 | 0 | 29.3461 | 27.1541 | 39.984 | -37.323 | -37.9511 | -35.679 | 0 | -11.93 | 1 | 10.1212 | 12.9065 | -32.7552 | -32.2079 | 5.7765 | -74.7721 | 39.4926 | 21.0508 |  | 20.6561 | 40.1298 | 40.9256 | 39.1346 | -8.0379 | -7.8704 | 154.8971 | -43.9916 | -44.3462 | 110.9436 | 124.2127 | 25.2854 | 20.45 | 13.9046 | 0.9622 | -8.81 | 15.7 | 25.1763 |  | -2.079 | 5.484 |  | 33.96 | -125.8359 | -108.5528 | 15.71 | 64.002 | 21.1 | -19.4355 | -3.5737 | -3.8308 | 1.9495 |  |  | -12.1612 | -31.9255 | 15.2362 | 33.5278 | 63.4971 | 64.5458 | -117.1111 | -25.8974 | 33.7115 | -63.5274 | 10.2381 | 13.8505 | 13.5347 |  | 158.999 | 156.6589 | 171 | -170.7938 | -332.8285 | 333.5928 | 332.5469 | -150.9217 | -149.3062 | -19.2749 | -6.281 | 37.7509 | 37.9353 |  |  | 2.211 | 1.2882 | -39.8831 | -40.2093 | 67.06 | 67.7 | 85.1 | 85 | 21.6585 | -41.2 | -358.5558 | 62.1458 | 61.8529 | 12.2 | 47.3 | -0.2 | -0.2 |  | 2.3902 | -329.4449 | -192.5072 | 252.8977 | 196.7581 | -28.3298 | -187.7142 | 186.9757 | -96.4059 | -66.3586 | -188.8173 | 149.881 | 150.9597 | 98.9485 | -242.3932 | 66.8317 | -173.491 | 170.6553 | -8.1479 |  | 38.24 | 5.713 | 5.713 | -36.72 | 15.44 |  | -16.4935 | -31.8746 | 3.0472 | 17.8 | 52.582 | 53.142 | 11.4061 |  | 25.6773 | 24.4316 | 25.0546 |  | -46.3 | 13.9255 | 7.26 |  | -4.3745 | 47.8746 | 18.5143 | -4.6256 | -47.2777 | 5.729 | 40.6884 | 45.9 | -45.6 |  | 25.1712
12/08/2025 | 09:00 | 0 |  | -25.3222 | 9.2489 | 17.8459 |  | 39.1751 | -122.4134 | 57.714 | 29.3091 | 28.733 | 17.76 | -61.595 | 55 | 24.84 | -55 | 11.9478 | 82.346 | 20.9711 | 21.6098 | 35.792 | 10.8234 | 6.5647 | 7.7536 |  |  | -41.59 |  |  | -17.76 | 59.4 | 21.116 | 0.242 | -39.92 | -39.92 | -43.07 | 40.19 | 40.36 | 20.0292 | -3.0567 | 65.2898 | 67.7171 | 24.9519 | -39.518 | -40.0595 | 31.927 | 33.6547 | 63.0948 | 64.7023 | 9.962 | 51.7563 | -565.3274 | -1.7573 | -13 | -13.3 | 44.5261 | 44.0166 | -4.1117 |  | -89.9629 | 6.4279 | 8.1137 | 5.3232 | 624.2254 | 168.279 | 168.0043 | -733.9189 | 554.9168 |  | -41.6751 | 43.1536 | 93.5783 | 32.18 | 19.57 | 64.48 | 77.12 | 2.9512 | 3.8889 | 53.5216 | 55.2546 | 28.1662 | -56.6017 | -56.8171 | 16.0822 | -73.1942 |  |  | 47.3 | 146.1 | -15.33 | 49.8911 | 48.9787 | 49.1727 | -49.1729 | -48.4223 | 86.8088 | -92.6453 | 97.6376 | 13.1352 | 68.52 | 68.87 | 45.7104 | 43.364 | -30.7 | -0.8373 | 73.1548 | 73.3075 | -176.5855 | -0.0002 | -18.4065 | -100.9 | -99.5 | 26.0458 | 0.3021 | 73.7491 | 117.2058 | 83.16 | -12.07 | 65.5805 | 176.8651 |  | -31.88 | 48.91 | 83.26 | 174.2909 | 170.5818 | 38.0819 | 36.6273 | 281.336 | 232.6224 | 224.2578 | 227.3215 | 101.454 | 87.3834 | -23.68 | 750.7468 | 189.391 |  | -33.46 | -30.24 | -8.7229 | 11.8989 | 11.3681 | 142.908 | -54.5454 | -55.2069 | -47.6351 | 14.24 | -14.5 | 84.4 | 10.5441 | -21.8063 | -32.7802 | -31.7623 | 7.1376 | -85.3525 | 52.1867 | 21.1496 |  | 20.2111 | 39.5799 | 40.6186 | 39.3971 | -5.0237 | -4.8562 | 166.4516 | -36.0693 | -36.3074 | 111.7976 | 125.9886 | 36.6674 | 17.93 | 9.8714 | 1.0208 | -5.89 | 16.78 | 36.9861 |  | -1.907 | 4.43 |  | 38.76 | -123.3514 | -109.1524 | 15.89 | 66.6491 | 22 | -20.4898 | -3.9805 | -4.3649 | 1.892 |  |  | -12.8212 | -33.993 | 16.102 | 36.2096 | 62.2914 | 67.7558 | -120.9263 | -27.689 | 35.4465 | -68.5531 | 10.4158 | 14.4169 | 13.9249 |  | 147.4121 | 145.0423 | 187.7 | -189.5971 | -331.7798 | 333.4657 | 334.0215 | -139.8075 | -140.4029 | -22.8456 | -11.2327 | 41.7366 | 38.9836 |  | -99.6299 | 3.068 | 2.277 | -37.5993 | -38.3926 | 69.25 | 68.37 | 71.7 | 74.3 |  | -47.28 | -348.895 | 63.8653 | 63.5805 | 9.4 | 41.1 | -1.1 | -1 |  | 2.484 | -328.1852 | -153.0636 | 227.7946 | 181.8742 | -26.1904 | -177.3101 | 174.7505 | -91.6637 | -60.6411 | -171.5405 | 148.2664 | 145.578 | 91.5952 | -217.6541 | 64.6509 | -160.8356 | 159.6299 | -9.0433 |  | 34.72 | 5.689 | 5.687 | -33.28 | 11.2 |  | -12.2454 | -27.8614 | -1.9028 | 15.2 | 53.112 | 54.616 | 11.4262 |  | 27.0768 | 26.1563 | 25.438 |  | -40.1 | 12.7193 | 7.5 |  | -8.9767 | 52.9277 | 23.8966 | -8.6932 | -51.7475 | 9.5839 | 40.6861 | 39.6 | -39.4 |  | 39.0561
12/08/2025 | 09:30 | 0 |  | -24.6253 | 9.33 | 17.8172 |  | 40.8872 | -125.5474 | 58.5903 | 29.8711 | 29.1971 | 15.54 | -63.606 | 57.2 | 24.84 | -57.2 | 12.3435 | 83.1104 | 21.9241 | 22.1206 | 36.394 | 11.2749 | 6.2839 | 8.2088 |  |  | -43.44 |  |  | -15.54 | 61.6 | 21.607 | 0.242 | -43.11 | -43.11 | -45.03 | 43.44 | 43.32 | 20.1397 | -3.001 | 69.197 | 71.3275 | 25.665 | -42.733 | -41.4568 | 9.901 | 10.3369 | 64.7023 | 67.1136 | 7.3447 | 37.7987 | -571.8337 | -4.146 | -12.8 | -12.8 | 47.1884 | 42.3325 | -4.5983 |  | -85.6799 | 7.198 | 8.8254 | 6.0237 | 617.786 | 173.9249 | 174.9626 | -753.2837 | 559.0298 |  | -36.8318 | 37.4082 | 96.0432 | 33.5 | 19.95 | 66.61 | 79.12 | -0.5316 | -0.7996 | 57.1786 | 58.3673 | 26.9366 | -59.0084 | -59.8239 | 10.8645 | -75.83 |  |  | 43 | 152.7 | -16.12 | 47.6749 | 49.3496 | 48.7055 | -45.2854 | -44.2801 | 83.264 | -95.0549 | 95.6435 | 13.3858 | 68.84 | 72.17 | 47.5854 | 44.9753 | -31.46 | -3.8935 | 75.7806 | 74.6893 | -182.0167 | -0.0002 | -18.9695 | -105.5 | -107.8 | 26.2656 |  | 76.0973 | 120.7214 | 84.92 | -12.46 | 67.084 | 181.7203 |  | -32.68 | 53.66 | 84.36 | 182.5091 | 184.2 | 36.3527 | 35.7091 | 291.8468 | 239.7065 | 231.7145 | 234.6679 | 96.0024 | 81.8033 | -24.972 | 767.1837 | 164.1167 |  | -33.4578 | -31.5589 | 0 | 11.7161 | 11.2494 | 75.312 | -51.5462 | -52.065 | -37.4542 | 0 | -15.5 | 68.1 | 10.8699 | -22.3929 | -32.4966 | -32.0394 | 8.8132 | -75.0959 | 44.5367 | 20.4804 |  | 19.7047 | 41.106 | 40.7592 | 39.7411 | -0.3349 | 0 | 167.2888 | -33.8837 | -33.9734 | 107.5487 | 119.0812 | 38.3447 | 16.97 | 8.763 | 1.0233 | -5.19 | 16.21 | 37.2957 |  | -1.745 | 5.52 |  | 40.5 | -120.8916 | -109.8932 | 17.49 | 69.9423 | 21.5 | -20.6476 | -4.2084 | -4.4682 | 1.9653 |  |  | -14.4188 | -35.0697 | 16.3084 | 37.5216 | 62.9225 | 64.8247 | -126.3235 | -28.7953 | 36.1743 | -71.3775 | 10.0221 | 14.7685 | 14.4839 | 11 | 144.8926 | 144.2354 | 187.3 | -185.286 | -326.6902 | 324.8148 | 326.1181 | -139.0632 | -138.3864 | -22.8025 | -10.7089 | 39.4481 | 40.3413 | -103.799 |  | -2.8647 | -2.9526 | -35.7154 | -35.5805 | 87.73 | 87.29 | 66.5 | 66.1 | 21.9042 | -49.2 | -362.8994 | 66.5966 | 65.7306 | 8.8 | 36.6 | 3.9 | 4 |  | 2.3994 | -322.4374 | -135.2794 | 226.5792 | 164.4305 | -20.9286 | -157.4641 | 156.4592 | -123.6201 | -37.3885 | -156.0547 | 0 | 246.8231 | 124.8326 | -218.783 | 40.0329 | -178.2393 | 173.5354 | -9.675 |  | 33.12 | 7.343 | 7.339 | -32.08 | 9.92 |  | -9.9321 | -25.7221 | -7.4693 | 16.1 | 52.078 | 52.354 | 11.2633 |  | 26.7541 | 26.5037 | 26.1409 |  | -35.8 | 25.9598 | 7.49 |  | -11.1533 | 51.9851 | 22.9797 | -11.0295 | -51.179 | 10.2485 | 40.4059 | 35.8 | -35.3 |  | 37.2326
12/08/2025 | 10:00 | 0 |  | -24.9301 | 9.5963 | 17.8936 |  | 42.3114 | -127.1128 | 62.2776 | 31.589 | 30.8396 | 15.54 | -65.535 | 59.4 | 24.84 | -59.4 | 12.2938 | 84.779 | 22.6291 | 22.7388 | 38.0702 | 12.692 | 5.888 | 7.9128 |  |  | -44.37 |  |  | -15.54 | 63.8 | 21.418 | 0.241 | -42.59 | -43.22 | -43.16 | 42.9 | 43.69 | 20.4946 | -3.3691 | 68.7989 | 71.4174 | 24.208 | -41.5273 | -41.3657 | 27.2572 | 27.9393 | 65.2381 | 66.8456 | 9.962 | 53.9692 | -584.9231 | -7.4183 | -13.4 | -13.3 | 47.4698 | 47.2258 | -4.8074 |  | -87.0158 | 8.0974 | 8.3853 | 5.7823 | 632.1297 | 176.0307 | 175.2677 | -751.7261 | 574.2178 |  | -52.6008 | 53.9413 | 97.3306 | 34.22 | 20.96 | 67.3 | 82.6 | -2.1391 | -2.675 | 58.2223 | 58.9807 | 25.8134 | -65.7959 | -66.1097 | 11.8652 | -77.7649 |  |  | 40.6 | 155.3 | -16.51 | 46.5346 | 46.4003 | 47.2067 | -47.9974 | -48.7243 | 85.5332 | -94.0639 | 99.4506 | 13.3528 | 69.72 | 72.36 | 48.9917 | 46.7331 | -32.13 | -3.8935 | 78.801 | 78.2894 | -184.7463 | -0.0001 | -19.3799 | -107.8 | -106.9 | 26.3919 | 0.3021 | 76.0973 | 122.4792 | 86.68 | -12.6 | 68.665 | 182.1653 |  | -32.75 | 51.1 | 86.72 | 182.8 | 179.9636 | 35.9608 | 32.4727 | 288.5632 | 239.2021 | 230.5273 | 234.0063 | 101.3991 | 90.1306 | -25.307 | 764.7145 | 168.8234 |  | -33.4463 | -31.3596 | 0 | 7.062 | 6.3586 | 98.352 | -57.7284 | -58.4725 | -49.3909 | 14.02 | -12.84 | 107.5 | 11.4148 | -35.4975 | -32.7345 | -31.8286 | 7.2509 | -86.4234 | 54.1133 | 20.6442 |  | 20.478 | 41.2477 | 41.261 | 39.8122 | 2.3444 | 2.0095 | 149.8734 | -32.6414 | -33.0235 | 104.3745 | 117.8345 | 30.1048 | 19.03 | 12.0613 | 1.044 | -7.63 | 16.06 | 29.9291 |  | -1.71 | 5.233 |  | 40.02 | -117.0163 | -103.1353 | 16.76 | 72.3823 | 22.7 | -21.4706 | -4.6746 | -4.694 | 2.091 |  |  | -15.0988 | -36.4464 | 15.5098 | 38.1931 | 64.3585 | 65.8571 | -128.2734 | -29.7371 | 37.2155 | -74.2966 | 9.8221 | 15.5119 | 15.0957 | 11.3317 | 143.7335 | 144.2603 | 189.8 | -190.3141 | -326.985 | 330.5214 | 329.4811 | -140.721 | -138.7511 | -20.4589 | -7.7942 | 40.6159 | 40.1679 |  |  | -2.8537 | -2.9526 | -36.7309 | -35.8775 | 77.28 | 78.15 | 73.3 | 69.8 | 21.7205 | -51.92 | -353.0634 | 63.1642 | 62.96 | 8.8 | 38.7 | 3.1 | 3.3 |  | 2.3441 | -327.2524 | -135.386 | 213.9638 | 160.5789 | -34.8958 | -151.4756 | 147.9142 | -122.6523 | -32.8544 | -142.8696 |  | 242.9329 | 122.6858 | -206.6668 | 34.6065 | -169.1122 | 172.6038 | -9.2026 |  | 33.28 | 7.252 | 7.249 | -32.4 | 9.28 |  | -11.3359 | -25.8991 | -6.1204 | 15.7 | 53.99 | 56.646 |  |  | 25.2495 | 26.0187 | 25.8004 |  | -39 | 24.0634 | 7.6 |  | -6.499 | 50.0525 | 20.237 | -7.3437 | -49.2546 | 7.5467 | 41.8371 | 38.1 | -37.2 |  | 48.9634
12/08/2025 | 10:30 | 0 |  | -25.0617 | 9.994 | 18.673 |  | 43.0903 | -128.8049 | 64.4804 | 32.707 | 32.1159 | 15.54 | -67.768 | 61.6 | 25.668 | -61.6 | 9.8124 | 86.4164 | 22.8569 | 23.2867 | 38.7306 | 12.5516 | 6.1885 | 8.1446 |  |  | -45.67 |  |  | -15.54 | 66 | 21.536 | 0.243 | -45.06 | -44.88 | -39.79 | 44.71 | 45 | 21.7145 | -3.4072 | 71.3983 | 73.9347 | 23.8239 | -40.7236 | -40.8319 | 28.1317 | 32.1775 | 65.3721 | 66.3098 | 10.4855 | 54.8584 | -601.406 | 9.861 | -19.8 | -20 | 46.4861 | 45.852 | -4.8288 |  | -91.9726 | 8.5828 | 9.4034 | 6.1784 | 644.7949 | 168.5842 | 168.9199 | -762.606 | 567.7812 |  | -32.0287 | 33.9207 | 101.4921 | 34.93 | 21.56 | 69.47 | 82.44 | -5.2201 | -5.2201 | 61.0072 | 62.0317 | 28.1249 | -61.3484 | -62.0488 | 12.0104 | -78.6327 |  |  | 43.6 | 156.6 | -16.29 | 50.3307 | 49.8882 | 50.5055 | -40.1399 | -40.0907 | 93.4835 | -111.8948 | 108.2296 | 13.7473 | 71.69 | 71.42 | 50.3979 | 47.319 | -32.76 | -3.8935 | 78.6899 | 77.8458 | -191.5708 | 0 | -19.8942 | -111.3 | -108.7 | 27.7213 | 0.3021 | 77.0366 | 124.2371 | 88.48 | -12.64 | 65.9215 | 190.9809 |  | -33.45 | 54.55 | 87.68 | 189.8727 | 186.8727 | 36.3498 | 33.7273 | 295.5262 | 246.9539 | 238.682 | 242.2948 | 79.4098 | 63.4723 | -26.655 | 776.6974 | 139.7093 |  | -34.9377 | -32.1436 | 16.4992 | 13.8458 | 13.8154 | 39.984 | -44.4498 | -45.3931 | -22.3765 | 0 | -13.66 | 1 | 11.6689 | -22.6411 | -34.8113 | -34.0369 | 10.8139 | -61.7643 | 26.1264 | 20.3942 |  | 19.8133 | 41.7591 | 42.4267 | 40.7658 | 1.3396 | 2.5118 | 161.4279 | -32.2648 | -32.1801 | 106.7405 | 118.7479 | 39.6704 | 16.98 | 7.9866 | 1.0562 | -4.67 | 15.76 | 41.1596 |  | -1.701 | 5.296 |  | 44.84 | -117.0639 | -104.9942 | 17.86 | 72.8881 | 22.1 | -22.7286 | -4.9248 | -4.8274 | 2.101 |  |  | -15.5722 | -38.3417 | 17.4972 | 40.6782 | 62.6367 | 64.4112 | -131.4048 | -30.0177 | 38.0751 | -75.8543 | 10.4717 | 15.7073 | 15.159 | 11.8109 | 142.1668 | 140.7254 | 186.5 | -186.4159 | -328.5592 | 327.1163 | 329.6292 | -135.7237 | -135.0705 | -24.8456 | -12.6841 | 38.9589 | 38.8487 | -98.0801 |  | -0.4147 | -1.2497 | -37.1141 | -37.5685 | 79.22 | 78.09 | 66.3 | 66.5 | 21.5966 | -51.68 | -352.1291 | 67.4465 | 66.8292 | 8.8 | 35.4 | 2.1 | 2.3 |  | 2.4264 | -322.6218 | -115.5341 | 206.2775 | 151.618 | -29.3274 | -147.046 | 143.7516 | -128.4607 | -31.9969 | -141.169 |  | 235.4192 | 129.5797 | -202.909 | 32.9465 | -165.8449 | 164.5659 | -9.0954 |  | 31.04 | 7.347 | 7.335 | -29.52 | 7.52 |  | -8.6717 | -26.1036 | -8.8182 | 16.1 | 56.566 | 56.867 | 11.3595 | 13.602 | 26.5523 | 25.479 | 25.7267 |  | -35.2 | 23.1691 | 7.96 |  | -11.5848 | 53.7282 | 24.6993 | -10.9665 | -53.1701 | 11.7425 | 40.5689 | 34.8 | -34.6 |  | 38.6179
12/08/2025 | 11:00 | 0 |  | -24.7268 | 10.4064 | 18.2091 |  | 44.7262 | -129.7972 | 66.9374 | 33.765 | 33.1229 | 4.44 | -68.681 | 61.6 | 26.496 | -61.6 | 10.2759 | 84.1406 | 22.8353 | 23.0881 | 38.511 | 12.2719 | 6.2296 | 8.3453 |  |  | -49.94 |  |  | -4.44 | 66 | 21.162 | 0.244 | -48.23 | -48.15 | -45.73 | 48.29 | 48.52 | 21.3794 | -3.2955 | 70.6773 | 72.2078 | 32.4365 | -45.6801 | -45.306 | 33.1966 | 25.1009 | 70.4625 | 70.8644 | 9.4386 | 54.7263 | -615.9698 | 3.165 | -18.7 | -18.8 | 50.456 | 48.3435 | -5.1486 |  | -95.0478 | 9.1484 | 9.4228 | 6.3299 | 660.0236 | 164.1895 | 164.2506 | -754.0398 | 578.7773 |  | -50.9317 | 51.9216 | 101.9012 | 35.64 | 22.06 | 70.93 | 82.41 | -4.0145 | -3.8806 | 64.1937 | 65.2834 | 33.7458 | -68.0992 | -67.7381 | 19.0351 | -79.9202 |  |  | 44.9 | 157.3 | -16.48 | 48.8999 | 48.602 | 48.5689 | -41.9285 | -41.5863 | 95.3528 | -111.1998 | 110.019 | 14.4986 | 68.8 | 73.41 | 50.3979 | 47.905 | -32.6 | -3.8935 | 79.639 | 79.5269 | -184.4403 | -0.0001 | -19.7978 | -111.8 | -112.2 | 29.3967 | 0.3021 | 75.1581 | 125.9949 | 89.48 | -11.63 | 66.836 | 183.7054 |  | -33.06 | 55.88 | 88.74 | 182.7455 | 182.8909 | 33.0471 | 31.2727 | 291.7866 | 242.9104 | 235.1583 | 239.5004 | 95.3801 | 79.9708 | -25.801 | 768.05 | 156.2654 |  | -32.9136 | -30.056 | 0 | 2.4222 | 3.526 | 155.196 | -55.5414 | -56.8382 | -42.6122 | 0 | -12.68 | 90.4 | 11.2859 | -40.2217 | -34.8037 | -33.8592 | 9.4064 | -82.0116 | 44.7464 | 20.0132 |  | 19.675 | 42.0463 | 43.2398 | 41.3155 | 1.5071 | 2.5118 | 150.8781 | -30.5428 | -31.0162 | 101.8167 | 113.8396 | 31.1522 | 18.28 | 11.7806 | 1.0794 | -7.49 | 16.82 | 31.7518 |  | -1.466 | 5.666 |  | 43.48 | -114.5306 | -99.402 |  | 73.05 | 23.7 | -23.699 | -4.5389 | -4.8275 | 2.2129 |  |  | -14.1126 | -40.9575 | 17.239 | 43.1936 | 66.0227 | 65.9357 | -139.2101 | -31.9001 | 39.0962 | -78.6174 |  | 15.6096 | 15.2222 | 12 | 144.4086 | 141.5229 | 188.6 | -187.2181 | -328.6102 | 332.6962 | 328.7906 | -136.9082 | -137.3759 | -20.6334 | -8.5487 | 39.8505 | 38.4363 |  | -92.8248 | 0.5411 | 0.4532 | -34.8472 | -35.2011 | 76.52 | 76.62 | 63.1 | 63.4 | 21.761 | -54.56 | -364.1906 | 69.4701 | 69.7564 | 9.4 | 33.7 | 1.4 | 2.2 |  | 2.5009 | -323.0026 | -125.0751 | 205.418 | 150.5196 | -35.4248 | -146.4535 | 141.1497 | -131.6149 | -35.508 | -143.1684 |  | 233.0281 | 131.5266 | -196.9623 | 36.9192 | -162.5609 | 159.3858 | -9.3069 |  | 29.76 | 7.352 |  | -30.48 | 7.28 |  | -8.2322 | -23.7598 | -9.5201 | 15.5 | 52.158 | 52.705 | 11.1476 |  | 25.7051 | 25.85 | 25.3897 |  | -33.1 | 23.0703 | 8.16 |  | -9.7727 | 50.1182 | 21.534 | -9.135 | -49.4203 | 7.5952 | 41.2995 | 33.1 | -33 |  | 49.5006
12/08/2025 | 11:30 | 0 |  | -24.5051 | 10.7256 | 18.5448 |  | 45.9459 | -130.051 | 68.074 | 34.5529 | 33.9988 | -6.66 | -66.877 | 59.4 | 24.84 | -59.4 | 12.5285 | 79.8108 | 18.7619 | 19.0992 | 31.2372 | 12.5133 | 6.577 | 7.8288 |  |  | -57.05 |  |  | 6.66 | 66 | 21.084 | 0.241 | -58.27 | -59.37 | -36.94 | 59.62 | 59.92 | 22.3753 | -3.717 | 71.5127 | 73.5754 | 39.7318 | -50.2347 | -49.921 | 23.2146 | 25.7007 | 75.2851 | 77.4284 | 9.4386 | 48.4205 | -634.8122 | 4.1196 | -17.4 | -17.5 | 56.5708 | 54.6204 | -5.3915 |  | -92.4804 | 9.4042 | 9.8248 | 6.6587 | 688.2227 | 163.8538 | 164.3726 | -756.1647 | 596.8806 |  | -46.9707 | 48.7004 | 103.7175 | 35.63 | 23.03 | 71.65 | 82.64 | -13.5255 | -13.1236 | 72.7617 | 73.7137 | 31.5918 | -70.8522 | -70.2994 | 18.2898 | -81.9925 |  |  | 40.8 | 162.6 | -16.41 | 48.3471 | 47.2434 | 47.6925 | -44.6501 | -43.6665 | 94.959 | -110.4606 | 111.2384 | 14.9347 | 70.1 | 74.91 | 51.1011 | 48.4909 | -33.35 | -3.7679 | 82.1914 | 80.8452 | -189.9995 | 0 | -20.1594 | -112.3 | -112.4 | 29.8196 | 0.3021 | 77.0366 | 129.5105 | 90.45 | -12.01 | 68.045 | 187.9457 |  | -33.44 | 56.17 | 91.13 | 189.8727 | 186.6182 | 25.4217 | 23.8818 | 294.8237 | 243.318 | 234.4754 | 240.2789 | 97.0101 | 81.145 | -26.677 | 774.8867 | 146.3883 |  | -32.9717 | -30.4531 | 0 | -3.1361 | -2.134 | 145.98 | -55.9589 | -56.7581 | -40.0741 | 0 | -12.6 | 113.2 | 11.9968 | -56.6249 | -33.8563 | -32.9164 | 10.0241 | -78.2568 | 43.6072 | 19.3097 |  | 18.7627 | 42.1039 | 42.5981 | 40.8226 | 11.5545 | 13.3965 | 121.5733 | -23.4868 | -23.5114 | 77.6227 | 87.6354 | 31.1522 | 16.91 | 12.369 | 1.0916 | -7.81 | 17.56 | 30.2758 |  | -1.273 | 5.484 |  | 47.82 | -88.9361 | -76.5167 | 17.59 | 75.9274 | 23.1 | -26.37 | -4.7503 | -4.9827 | 2.221 |  |  | -13.5847 | -43.6315 | 17.2794 | 45.9702 | 63.563 | 65.784 | -152.6671 | -31.786 | 41.1109 | -79.497 | 11.0012 | 15.9709 | 15.6969 | 13 | 143.6636 | 144.2167 | 187.7 | -188.6474 | -331.4301 | 332.2245 | 334.1984 | -138.7822 | -137.0943 | -21.2748 | -8.4118 | 38.2366 | 37.524 |  |  | -0.3598 | -0.6674 | -38.6329 | -37.813 | 77.11 | 77.79 | 65 | 64.8 | 21.1458 | -55.52 | -357.3227 | 66.7686 | 66.4692 | 9.4 | 34.8 | 2.2 | 2.3 |  |  | -328.7819 | -113.3136 | 205.9588 | 155.0877 | -30.1788 | -150.3095 | 145.66 | -126.652 | -32.5369 | -144.1751 |  | 237.6306 | 128.0702 | -201.412 | 34.4893 | -163.6503 | 163.7967 | -8.8592 |  | 30.8 | 7.277 | 7.264 | -30.24 | 6.88 |  | -8.2597 | -24.0528 | -8.9342 | 13.3 | 52.055 | 51.643 | 11.3786 | 13.6302 | 25.8094 | 25.5157 | 26.2482 |  | -34.5 | 22.7049 | 8.3 |  | -8.7758 | 50.7162 | 21.0064 | -8.6456 | -50.0085 | 7.2214 | 41.3824 | 33.9 | -33.9 |  | 57.8665
12/08/2025 | 12:00 | 0 |  | -24.6639 | 10.7064 | 19.0729 |  | 46.9934 | -131.4329 | 68.7629 | 34.9269 | 33.8887 | -17.76 | -62.997 | 57.2 | 22.356 | -55 | 12.4101 | 77.2422 | 19.5847 | 20.1429 | 33.5961 | 16.9784 | 6.3342 | 8.3745 |  |  | -61.98 |  |  | 17.76 | 61.6 | 21.606 | 0.244 | -64.09 | -64.41 | -35.15 | 64.94 | 65.47 | 21.9281 | -3.5543 | 71.0035 | 72.9152 | 50.9554 | -56.6647 | -56.1721 | 26.9212 | 28.0382 | 80.1076 | 82.251 | 9.962 | 48.8006 | -661.4669 | -10.2506 | -8.4 | -8.3 | 61.6935 | 61.5003 | -5.384 |  | -92.0368 | 7.6835 | 9.371 | 6.2263 | 705.7403 | 162.8162 | 163.0298 | -774.4864 | 601.1203 |  | -37.9272 | 40.1699 | 102.5898 | 35.22 | 22.03 | 72.36 | 82.45 | -17.8121 | -17.6781 | 75.9476 | 76.6687 | 32.3996 | -69.9641 | -70.272 | 17.9589 | -80.5271 |  |  | 42 | 162.5 | -16.2 | 48.3274 | 47.1303 | 48.0917 | -43.7531 | -42.6852 | 91.061 | -107.066 | 104.7005 | 14.5653 | 67.87 | 74.8 | 51.8042 | 48.4909 | -32.76 | -0.8652 | 80.5891 | 80.5431 | -186.1704 | 0 | -19.9062 | -111.9 | -111.6 | 29.4461 | 0.3021 | 75.6277 |  | 91.45 | -11.39 | 67.3475 | 183.8354 |  | -36.51 | 56.23 | 92.15 | 185.4909 | 184.0364 | 21.4553 | 20.0273 | 288.0437 | 239.1595 | 231.2204 | 236.0166 | 91.0904 | 75.1833 | -26.439 | 783.8141 | 122.8584 |  | -32.0669 | -30.1976 | 0 | -6.8092 | -8.0136 | 133.692 | -56.5727 | -57.2422 | -32.8164 | 0 | -14.3 | 97.5 | 11.9424 | -63.6736 | -33.1188 | -32.592 | 8.2569 | -71.9986 | 33.3974 | 19.9361 |  | 19.3661 | 42.8199 | 43.4265 | 40.969 | 16.9131 | 16.7456 | 118.2242 | -17.5774 | -18.6784 | 72.7768 | 80.3221 | 32.8222 | 14.41 | 9.6614 | 1.0916 | -5.79 | 15.84 | 32.5868 |  | -1.236 | 5.156 |  | 48.03 | -80.1944 | -72.1445 | 17.09 | 75.9261 | 22.8 | -26.4301 | -5.33 | -5.4759 | 2.2645 |  |  |  | -43.6358 | 16.5602 | 46.3276 | 62.2569 | 62.2577 | -155.2242 | -30.7073 | 41.7153 | -76.4274 |  | 15.7268 | 15.4648 |  | 139.8297 | 140.6769 | 189 | -189.0024 | -329.9476 | 331.0017 | 328.8392 | -136.8562 | -133.6753 | -23.0847 | -10.8542 | 40.8389 | 39.8025 |  |  | -1.041 | -1.1179 | -33.2009 | -32.8278 | 87.92 | 88.43 | 55.7 | 56.7 | 21.6179 | -57.12 | -353.3102 | 68.8894 | 68.1619 | 9.4 | 30.2 | 1.2 | 1.4 |  | 2.4619 | -325.4676 | -93.2067 | 205.6234 | 150.3829 | -21.3391 | -145.9927 | 141.6571 | -120.4203 | -32.8325 | -141.5162 |  | 237.712 | 125.8427 | -190.1603 | 32.6484 | -159.0015 | 157.8984 | -9.4662 |  | 28.8 | 7.282 |  | -28 | 5.28 |  | -5.9464 | -22.2644 | -12.0684 | 12.5 | 51.783 | 49.91 | 11.3451 | 13.6121 | 26.9251 | 26.1916 | 24.3729 |  | -29.7 | 22.0279 | 8.41 |  | -10.7053 | 52.0848 | 23.2971 | -11.4936 | -50.6381 | 10.4104 | 39.7062 | 29 | -29.3 |  | 53.8833
12/08/2025 | 12:30 | 0 |  | -25.433 | 10.4547 | 18.0704 |  | 47.0347 | -117.1872 | 68.7687 | 34.9629 | 34.1477 | -17.76 | -58.649 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 12.3023 | 65.8364 | 19.5366 | 19.6884 | 33.4703 | 18.2444 | 6.0503 | 8.0313 |  |  | -59.09 |  |  | 17.76 | 57.2 | 19.079 | 0.234 | -57.4 | -57.98 | -43.09 | 58.42 | 58.33 | 21.319 | -3.3823 | 68.1111 | 70.632 | 47.9183 | -49.6989 | -49.7391 | 8.692 | 8.7417 | 79.4378 | 80.9114 | 6.2978 | 31.6761 | -605.4576 | -10.3712 | -10.5 | -10.5 | 54.9097 | 53.8016 | -5.0603 |  | -81.1825 | 7.1937 | 8.6158 | 5.8116 | 643.2079 | 159.6728 | 159.6728 | -733.3752 | 563.1082 |  | -47.2915 | 48.9598 | 99.2167 | 33.66 | 21.8 | 70.86 | 81.51 | -12.5878 | -9.9086 | 70.1431 | 70.6563 | 33.5006 | -68.0874 | -68.3749 | 10.6538 | -77.9072 |  |  | 47.6 | 155.2 | -16.65 | 49.5157 | 48.9085 | 49.9588 | -41.9233 | -41.3074 | 81.1526 | -96.2796 | 92.8361 | 14.1645 | 69.24 | 72.8 | 51.1011 | 48.4909 | -32.62 | -3.7679 | 77.9484 | 77.6697 | -179.9254 | 0 | -19.8885 | -111.8 | -111.6 | 28.5233 | 0.3021 | 73.7491 | 131.2683 | 92.38 | -10.59 | 67.363 | 179.5802 |  | -37.26 | 57.36 | 91.03 | 180.8182 | 175.9091 | 25.3765 | 25.0091 | 287.6371 | 238.0008 | 231.9136 | 233.3465 | 99.6124 | 84.5669 | -25.311 | 744.688 | 195.2647 |  | -30.8696 | -28.9261 | 0 | -3.4905 | -2.7349 | 155.196 | -44.875 | -45.7228 | -43.9838 | 0 | -13.35 | 108.2 | 11.7728 | -53.1493 | -32.0625 | -31.2158 | 7.15 | -81.8812 | 44.2824 | 19.5964 |  | 19.0713 | 41.7089 | 42.6425 | 40.8707 | 10.2148 | 9.2101 | 86.5749 | -23.6768 | -23.9424 | 50.3478 | 60.116 | 24.3845 | 13.42 | 12.2737 | 1.0684 | -7.64 | 16.03 | 23.8614 |  | -1.301 | 5.126 |  | 47.6 | -60.7045 | -49.8255 | 16.48 | 75.5848 | 22.3 | -24.0631 | -5.481 | -5.7343 | 2.1849 |  |  | -14.3749 | -40.8574 | 16.44 | 43.3959 | 61.5539 | 62.7019 | -149.2822 | -28.2304 | 40.4448 | -72.3427 | 11.4947 | 15.3459 | 15.064 | 13.2539 | 137.462 | 132.9653 | 73.8 | -71.7198 | -228.2433 | 228.63 | 228.2662 | -128.6188 | -131.8905 | -24.058 | -11.7629 | 37.6557 | 37.4681 | -93.4551 |  | 1.387 | 0.4422 | -30.1793 | -30.7787 | 89.79 | 89.48 | 55.4 | 56.8 | 21.9255 | -57.84 | -357.762 | 67.6853 | 67.3831 | 9.3 | 29.6 | 3.1 | 3.2 |  | 2.5688 | -220.6281 | -161.8694 | 205.5285 | 147.7751 | -12.739 | -143.3725 | 138.4867 | -123.0612 | -33.8258 | -142.8274 |  | 246.5893 | 125.2269 | -193.5964 | 32.569 | -160.676 | 162.3082 | -9.1229 |  | 28.24 | 7.278 | 7.356 | -27.76 | 5.92 |  | -7.3228 | -22.4109 | -11.6289 | 13.9 | 52.958 | 52.861 | 11.1285 | 13.3258 | 25.1612 | 25.2946 | 26.6625 |  | -29.1 | 22.8151 | 8.07 |  | -9.9333 | 52.2753 | 24.1272 | -10.3561 | -51.2408 | 10.6683 | 39.4992 | 28.1 | -28.5 |  | 53.2373
12/08/2025 | 13:00 | 0 |  | -25.1692 | 10.3824 | 18.2199 |  | 46.5212 | -117.3383 | 65.9612 | 33.327 | 32.6787 | -24.42 | -58.302 | 52.8 | 19.872 | -50.6 | 12.4374 | 63.7748 | 17.6594 | 18.0213 | 29.984 | 14.2634 | 6.3408 | 8.0514 |  |  | -61.28 |  |  | 24.42 | 57.2 | 18.568 | 0.235 | -60.4 | -60.23 | -43.59 | 61.14 | 61.3 | 20.2724 | -3.1426 | 67.5395 | 69.054 | 53.859 | -51.1724 | -50.5219 | 10.107 | 10.2587 | 80.1076 | 83.0547 | 5.7744 | 31.4426 | -616.3844 | -0.2192 | -14 | -14.1 | 56.2461 | 55.1637 | -5.0557 |  | -85.0957 | 7.5383 | 8.0197 | 5.4602 | 661.7937 | 157.6281 | 157.7196 | -737.4284 | 570.0648 |  | -34.0759 | 36.0063 | 95.9734 | 32.66 | 21.38 | 69.37 | 80.73 | -10.5784 | -9.7747 | 70.3849 | 70.8873 | 35.0465 | -65.3969 | -64.6025 | 10.5653 | -80.3534 |  |  | 43.7 | 162.7 | -16.36 | 49.5183 | 48.3664 | 49.2082 | -43.2315 | -42.75 | 83.3234 | -95.2331 | 95.465 | 14.1424 | 65.82 | 71.43 |  | 47.905 | -31.79 |  | 80.6229 | 79.5692 | -189.141 | 0 | -19.318 | -110 | -109.4 | 28.4299 | 0.3021 | 73.7491 |  |  | -10.58 | 68.4945 | 188.4007 |  | -37.45 | 54.82 | 89.83 | 191.8909 | 189.1455 | 27.9678 | 27.4 | 292.0432 | 243.0754 | 236.0393 | 240.5622 | 79.959 | 63.4509 | -27.208 | 750.3885 | 191.1787 |  | -29.6064 | -27.2752 | 13.4525 | 3.222 | 3.8 | 46.128 | -28.7114 | -29.2684 | -23.8151 | 0 | -11.81 | 1 | 11.5296 | -41.7465 | -33.4958 | -32.6396 | 9.9237 | -61.7654 | 26.7305 | 19.5289 |  | 19.7512 | 41.571 | 41.583 | 41.3184 | 9.8799 | 10.0474 | 86.4075 | -26.5138 | -27.0574 | 45.1608 | 52.0015 | 31.2914 | 10.63 | 9.1682 | 0.9512 | -5.48 | 15.44 | 31.3765 |  | -1.522 | 5.121 |  | 49.53 | -52.7829 | -46.3679 |  | 79.1014 | 21.6 | -25.352 | -5.4914 | -5.7152 | 2.1756 |  |  | -13.9063 | -41.9685 | 16.4793 | 44.6643 | 60.4943 | 62.4722 | -153.9896 | -29.363 | 40.7865 | -74.0881 | 10.8314 | 14.8759 | 14.6527 | 13 | 132.6447 | 132.0239 | 35.2 | -35.0239 | -194.7286 | 194.6056 | 191.8924 | -128.6098 | -127.3252 | -25.3115 | -13.647 | 37.5985 | 38.5347 |  |  | -1.9089 | -2.7988 | -30.8097 | -30.5287 | 88.66 | 88.59 | 55.6 | 55.3 | 21.823 | -55.12 | -347.6274 | 64.001 | 63.1216 | 8.2 | 27.9 | 3.9 | 4 |  | 2.4193 | -186.9749 | -159.1974 | 202.0679 | 149.8389 | 0.2875 | -144.431 | 139.1419 | -118.15 | -30.1485 | -137.9661 |  | 247.5032 | 121.5108 | -196.0861 | 29.5253 | -160.9492 | 163.2941 | -8.9911 |  | 28.56 | 7.351 | 7.351 | -26.96 | 5.52 |  | -6.1814 | -23.0579 | -12.3033 | 14.6 | 53.095 | 53.407 | 11.1348 | 13.3581 | 25.7549 | 25.4013 | 26.0296 |  | -28.4 | 23.9045 | 7.89 |  | -12.1405 | 52.9825 | 25.6775 | -12.7572 | -51.8605 | 12.6239 | 37.6622 | 28.3 | -28.1 |  | 46.9914
12/08/2025 | 13:30 | 0 |  | -24.9266 | 10.436 | 17.9424 |  | 45.8497 | -108.8148 | 63.0428 | 32.101 | 31.6397 | -26.64 | -59.584 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 11.4245 | 58.0934 | 18.5223 | 18.3087 | 30.8431 | 17.8738 | 6.5041 | 7.7956 |  |  | -62.11 |  |  | 26.64 | 55 | 19.422 | 0.237 | -59.16 | -58.7 | -48.44 | 59.82 | 59.76 | 20.3825 | -3.075 | 67.1727 | 69.1071 | 60.8561 | -51.1724 | -50.348 | 9.5832 | 9.6357 | 83.5906 | 85.8679 | 6.2978 | 33.1252 | -636.4996 | -4.9999 | -12.4 | -12.6 | 55.7569 | 55.6962 | -4.961 |  | -89.741 | 7.7754 | 7.9809 | 5.4307 | 680.1353 | 157.4449 | 157.567 | -733.9313 | 581.6616 |  | -66.2983 | 66.8019 | 93.5184 | 32.5 | 20.74 | 67.91 | 79.9 | -9.9086 | -10.0426 | 62.5456 | 62.7526 | 32.9836 | -71.9944 | -71.308 | 13.5804 | -81.4459 |  |  | 43.7 | 163.4 | -15.94 | 44.6177 | 44.0127 | 45.3886 | -53.7454 | -53.1098 | 87.3715 | -87.8236 | 100.1591 | 13.9953 | 67.21 | 69.53 | 48.9917 | 46.0007 | -31 |  | 81.1261 | 81.0256 | -179.5827 | 0 | -18.75 | -105.7 | -104.8 | 27.5345 | 0.3021 | 72.3402 | 127.7527 | 90.52 | -10.29 | 66.898 | 178.2201 |  | -37.54 | 55.27 | 89.99 | 180.0546 | 176.1273 | 33.1827 | 32.2 | 287.9905 | 238.1414 | 230.4264 | 233.559 | 103.3778 | 88.5313 | -25.172 | 746.2742 | 200.7242 |  | -29.1774 | -27.137 | -10.1551 | -8.7579 | -8.2659 | 167.484 | -42.8917 | -44.0452 | -48.7077 | 14.66 | -12.15 | 110.4 | 11.1988 | -63.6859 | -31.8338 | -31.0432 | 5.8085 | -85.1534 | 50.4606 | 20.0881 |  | 20.1902 | 42.0607 | 42.4272 | 41.0578 | 4.0189 | 4.6888 | 102.8182 | -30.8529 | -31.3547 | 69.5045 | 81.4542 | 22.0993 | 17.81 | 14.4637 | 0.9744 | -9.01 | 15.21 | 22.2838 |  | -1.494 | 5.31 |  | 47.64 | -80.991 | -67.2872 | 16.11 | 77.0326 | 23.5 | -25.0707 | -5.2655 | -5.2776 | 2.1488 |  |  | -13.4965 | -41.5372 | 17.1237 | 44.1312 | 61.2391 | 64.8702 | -148.4651 | -30.6284 | 40.2608 | -76.3948 |  | 14.4267 | 14.1042 |  | 129.9999 | 129.2504 | 37.7 | -37.0028 | -191.6742 | 190.2802 | 189.7699 | -125.2421 | -124.1715 | -26.2676 | -14.5609 | 38.9445 | 37.8974 |  | -89.9328 | -5.5674 | -6.5122 | -35.3953 | -35.2703 | 88.39 | 88.32 | 53.7 | 54.3 | 21.8422 | -47.84 | -333.1309 | 57.2944 | 57.012 | 8.4 | 29.7 | 8.2 | 8.3 |  | 2.6392 | -185.0144 | -174.1718 | 195.4318 | 142.6531 | -8.2399 | -140.8452 | 136.3346 | -111.2747 | -21.3157 | -135.7962 |  | 249.6625 | 111.9855 | -188.3107 | 20.3237 | -165.8954 | 165.5387 | -9.8865 |  | 28.16 | 7.359 | 7.359 | -27.04 | 5.36 |  | -5.4185 | -23.2898 | -12.8008 | 13.4 | 53.826 | 52.478 | 11.1257 |  | 25.2422 | 25.2043 | 26.9148 |  | -28.7 | 26.2994 | 8.01 |  | -15.5726 | 53.087 | 25.8932 | -14.9247 | -51.7555 | 13.8676 | 37.6267 | 28.3 | -28.6 |  | 55.9624
12/08/2025 | 14:00 | 0 |  | -24.6013 | 10.2936 | 17.5077 |  | 45.7152 | -105.7495 | 63.6776 | 32.067 | 31.5241 | -26.64 | -60.482 | 55 | 21.528 | -52.8 | 12.2516 | 55.8156 | 18.3469 | 18.7722 | 31.527 | 18.1502 | 5.8979 | 7.7537 |  |  | -60.79 |  |  | 26.64 | 57.2 | 18.619 | 0.233 | -63.39 | -63.23 | -41.43 | 64.01 | 63.04 | 19.9497 | -2.8275 | 67.2808 | 69.4117 | 61.5101 | -54.1195 | -53.936 | 32.8264 | 31.6585 | 81.4472 | 83.5906 | 10.4855 | 53.7048 | -667.4963 | -3.7523 | -13.2 | -13.3 | 59.5222 | 59.2181 | -4.7468 |  | -95.0693 | 8.2491 | 8.8182 | 5.8514 | 706.3202 | 153.9048 | 154.4846 | -751.8335 | 597.3341 |  | -46.1814 | 46.936 | 94.3666 | 33.22 | 20.65 | 68.68 | 80 | -3.2108 | -4.0145 | 61.0878 | 61.5051 | 32.0564 | -70.8211 | -70.3659 | 11.5585 | -90.0947 |  |  | 22.3 | 181.7 | -16.2 | 40.8721 | 40.6563 | 40.3829 | -61.9519 | -61.4703 | 92.5346 | -87.6644 | 108.8781 | 13.922 | 65.11 | 73.46 |  | 46.5866 | -31.27 |  | 90.7816 | 88.9478 | -176.2826 | 0 | -19.0224 | -105.4 | -105 | 28.1277 | 0.3021 | 72.8098 | 125.9949 | 88.63 | -10.88 | 68.262 | 175.445 |  | -36.71 | 53.38 | 90.36 | 176.2364 | 174.8182 | 34.4583 | 33.1545 | 288.0959 | 236.3632 | 229.1565 | 232.7432 | 87.2236 | 73.1944 | -26.529 | 763.9099 | 156.0013 |  | -22.6626 | -20.3672 | 0 | -6.4795 | -5.1314 | 122.928 | -39.9279 | -41.5784 | -32.3123 | 0 | -13.17 | 89.7 | 11.3251 | -59.2429 | -31.3489 | -30.7395 | 2.9613 | -71.0945 | 35.3341 | 20.7252 |  | 20.7259 | 41.5753 | 43.0093 | 40.5924 | 1.3396 | 1.3396 | 125.7597 | -32.0919 | -32.5703 | 77.1929 | 83.8707 | 35.2026 | 17.94 | 9.991 | 0.9512 | -5.95 | 15.96 | 35.6707 |  | -1.485 | 5.084 |  | 50.69 | -85.9027 | -76.968 | 17.31 | 79.0983 | 24.8 | -25.991 | -5.3615 | -5.4114 | 2.1418 |  |  | -13.8307 | -42.2204 | 17.2689 | 45.1322 | 61.477 | 61.9368 | -151.0828 | -31.3187 | 40.5929 | -78.7707 |  | 14.6123 | 14.2941 | 12.0554 | 134.6521 | 135.4247 | 97.6 | -97.5639 | -241.0984 | 242.7042 | 242.3295 | -130.8804 | -130.2273 | -23.7887 | -11.4771 | 39.564 | 38.67 |  |  | -4.4358 | -3.9304 | -39.5678 | -38.4515 | 88.43 | 88.8 | 53.6 | 53.7 |  | -41.04 | -352.3041 | 65.6965 | 65.4205 | 8.8 | 30.3 | 6.5 | 6.5 |  | 2.4838 | -235.4848 | -134.6766 | 212.0473 | 149.8139 | -3.5969 | -148.4953 | 141.1986 | -121.0718 | -31.7966 | -142.6666 |  | 251.394 | 119.2262 | -202.5176 | 27.085 | -171.7082 | 167.4978 | -9.9387 |  | 27.52 | 7.223 | 7.28 | -26.96 | 3.92 |  | -5.037 | -22.2065 | -12.0409 | 12.6 | 51.026 | 51.089 | 11.1405 |  | 26.0319 | 24.4512 | 24.7437 |  | -29 | 25.5092 | 8.12 |  | -11.345 | 51.4807 | 24.0166 | -11.7889 | -50.9995 | 10.6676 | 39.1492 | 28.4 | -28.5 |  | 36.6307
12/08/2025 | 14:30 | 0 |  | -25.2707 | 10.195 | 18.9803 |  | 45.72 | -98.4167 | 66.6477 | 33.691 | 33.0236 | -24.42 | -64.715 | 59.4 | 25.668 | -57.2 | 11.8527 | 51.9224 | 19.1427 | 18.9989 | 31.9019 | 17.6812 | 5.5636 | 8.0296 |  |  | -61.63 |  |  | 24.42 | 63.8 | 19.702 | 0.234 | -59.37 | -60.14 | -50.93 | 60.69 | 60.91 | 21.0437 | -3.4395 | 69.1377 | 71.7038 | 59.9395 | -50.5026 | -49.5888 | 8.2202 | 8.1934 | 83.7245 | 85.332 | 7.3447 | 36.9194 | -642.9164 | -2.0125 | -12 | -12.6 | 55.2628 | 54.5162 | -5.6106 |  | -92.2232 | 7.4926 | 8.9209 | 6.1502 | 692.831 | 152.8672 | 152.6841 | -724.4568 | 594.1987 |  | -39.8028 | 41.39 | 99.5959 | 35.75 | 21.81 | 71.66 | 82.76 | 3.3531 | 2.8173 | 56.2239 | 55.9909 | 31.5432 | -70.5449 | -71.081 | 13.8446 | -99.6478 |  |  | 7.7 | 201 | -16.52 | 39.3816 | 39.1545 | 39.4241 | -69.0132 | -68.7019 | 90.3811 | -79.7388 | 103.8647 | 13.9404 | 70.47 | 79.94 | 50.3979 | 47.7585 | -32.37 |  | 100.9831 | 99.4292 | -156.3528 | 0 | -19.6224 | -106.3 | -108.2 | 28.5727 |  | 72.8098 |  | 88.69 | -11.17 | 70.3545 | 153.0287 |  | -37.35 | 56.27 | 92.64 | 154.5455 | 151.5636 | 38.5332 | 36.8364 | 282.2594 | 230.5844 | 222.7108 | 225.3949 | 94.8233 | 77.7805 | -26.534 | 739.7675 | 204.4933 |  | -20.3567 | -17.834 | 0 | -2.0565 | -3.2103 | 124.464 | -32.6997 | -34.2829 | -37.0043 | 0 | -12.34 | 86.3 | 11.2665 | -53.9805 | -33.2787 | -32.6594 | 6.8118 | -76.5122 | 35.5328 | 20.2395 |  | 19.9359 | 43.0103 | 42.7532 | 41.1197 | -4.1864 | -3.5166 | 115.7123 | -36.8578 | -37.1272 | 69.6562 | 79.8981 | 37.5756 | 15.42 | 8.6726 | 0.9744 | -4.85 | 15.74 | 36.4808 |  | -1.498 | 5.098 |  | 50.94 | -78.2936 | -68.1291 |  | 79.2365 | 24.6 | -26.1364 | -5.6327 | -5.7659 | 2.2145 |  |  | -13.6919 | -43.0137 | 17.8738 | 44.9232 | 65.3608 | 64.6141 | -151.4449 | -31.4542 | 41.1118 | -79.687 | 11.1186 | 15.3069 | 14.8109 | 13 | 131.6131 | 131.9373 | 39 | -37.9499 | -189.2118 | 190.2491 | 189.6451 | -128.106 | -127.5318 | -25.368 | -13.4594 | 39.566 | 37.5622 |  |  | -5.084 | -5.5125 | -44.8416 | -44.4755 | 88.6 | 88.41 | 49.2 | 47.4 |  | -32.4 | -350.4735 | 66.6324 | 66.3663 | 8.8 | 30.2 | 4.8 | 5.7 |  | 2.3844 | -188.2619 | -169.0898 | 214.9674 | 156.6269 | 3.0075 | -148.5786 | 151.4431 | -121.6746 | -29.4771 | -147.8743 |  | 252.6866 | 121.1162 | -206.3035 | 33.8603 | -176.6802 | 170.6191 | -9.5184 |  | 26.08 | 7.219 | 7.196 | -25.2 | 1.6 |  | -2.3728 | -21.0346 | -11.0155 | 6.3 | 52.115 | 50.174 | 11.1575 |  | 26.0494 | 25.4859 | 24.6663 |  | -28.6 | 23.4483 | 8.3 |  | -13.0393 | 52.4683 | 25.5193 | -12.5833 | -52.3535 | 12.5357 | 39.0128 | 28.7 | -28.5 |  | 53.81
12/08/2025 | 15:00 | 0 |  | -25.3414 | 10.4363 | 18.8996 |  | 45.9675 | -99.2531 | 67.0954 | 33.813 | 33.1835 | -24.42 | -65.403 | 59.4 | 26.496 | -59.4 | 11.1667 | 53.2904 | 18.8455 | 19.0078 | 31.7112 | 16.7266 | 6.4634 | 8.3415 |  |  | -61.1 |  |  | 24.42 | 63.8 | 19.536 | 0.235 | -63.41 | -63.49 | -41.61 | 64.27 | 64.58 | 20.4823 | -3.3691 | 67.4635 | 71.0301 | 59.9937 | -55.1912 | -54.4687 | 30.4058 | 30.1022 | 80.7774 | 82.5189 | 11.0089 | 59.5076 | -671.1875 | -4.7945 | -12.4 | -13.1 | 59.2602 | 59.0194 | -4.9934 |  | -98.2748 | 8.0948 | 9.1061 | 6.1585 | 720.8165 | 147.0686 | 146.9771 | -728.9558 | 607.785 |  | -63.2999 | 64.6221 | 97.0911 | 36.16 | 22.61 | 70.93 | 82.11 | 10.7208 | 7.9077 | 47.5999 | 48.2185 | 32.038 | -74.6818 | -74.3952 | 14.5779 | -101.071 |  |  | -0.4 | 203.8 | -16.15 | 35.1343 | 34.2866 | 34.3905 | -79.8833 | -79.9752 | 97.6968 | -73.7958 | 111.928 | 13.9623 | 70.45 | 81.84 | 51.1011 |  | -32.41 |  | 102.9299 | 100.3701 | -156.1815 | 0.0001 | -19.7544 | -106.5 | -105.5 | 28.2431 | 0.3021 | 72.8098 |  | 87.78 | -11.52 | 67.549 | 156.5439 |  | -35.37 | 55.33 | 91 | 154.0909 | 152.4 | 46.6872 | 45.4455 | 281.789 | 233.7443 | 224.8923 | 229.9888 | 99.0056 | 84.0831 | -25.252 | 739.4711 | 218.9309 |  | -20.689 | -18.4345 | 0 | 1.1222 | 0.4898 | 132.156 | -31.6634 | -31.9883 | -42.5965 | 14.94 | -12.46 | 74.4 | 11.1693 | -44.1668 | -31.3106 | -30.4362 | 3.3222 | -81.5791 | 47.0406 | 19.6734 |  | 19.3546 | 43.7304 | 44.8222 | 42.6673 | -9.7125 | -10.2148 | 126.0946 | -44.3247 | -44.2802 | 80.2527 | 90.876 | 33.1078 | 19.61 | 11.3802 | 1.077 | -6.98 | 15.83 | 32.5477 |  | -1.095 | 5.136 |  | 51.63 | -91.6245 | -79.4505 | 17.79 | 80.3549 | 25.4 | -26.7354 | -5.8587 | -6.0282 | 2.1908 |  |  | -13.5524 | -43.6142 | 18.7255 | 45.4693 | 64.7561 | 65.2292 | -155.6705 | -31.7439 | 41.8864 | -79.5476 | 12.1626 | 15.3264 | 14.8004 | 13.7618 | 140.3745 | 139.0061 | 38.1 | -38.2471 | -188.6639 | 189.1171 | 187.3666 | -135.1358 | -134.1335 | -22.5688 | -10.4475 | 40.6263 | 40.6324 |  |  | -7.9954 | -8.0833 | -51.5153 | -51.9138 | 87.36 | 86.58 | 59.9 | 60.2 |  | -21.6 | -355.4951 | 61.3453 | 61.2691 | 8.9 | 34.7 | 9.9 | 10.1 |  | 2.5374 | -185.2342 | -191.4199 | 237.0006 | 168.8884 | 11.8804 | -163.9052 | 162.3551 | -121.7617 | -32.3519 | -162.4385 |  | 264.578 | 121.533 | -228.6891 | 34.1796 | -192.1021 | 190.2821 | -9.0433 |  | 28.64 | 7.21 | 7.133 | -27.92 | 4.96 |  | -5.3605 | -22.9969 | -10.2251 | 12.1 | 53.713 | 53.57 |  |  | 26.6669 | 26.0578 | 26.0678 |  | -33.5 | 21.9485 | 8.44 |  | -10.8761 | 51.6595 | 22.2432 | -11.0452 | -51.5324 | 9.6637 | 40.5871 | 33.8 | -32.8 |  | 45.4814
12/08/2025 | 15:30 | 0 |  | -25.6951 | 10.1195 | 18.9324 |  | 46.002 | -101.9693 | 67.271 | 34.207 | 33.1032 | -28.86 | -63.478 | 57.2 | 24.012 | -57.2 | 11.2126 | 49.468 | 19.3319 | 19.301 | 31.6983 | 17.0445 | 6.1896 | 8.1871 |  |  | -65.29 |  |  | 28.86 | 61.6 | 20.164 | 0.24 | -69.93 | -70.24 | -37.97 | 71.06 | 70.99 | 20.5729 | -3.2989 | 66.832 | 71.8935 | 62.289 | -59.8798 | -58.8706 | 26.5365 | 27.1662 | 81.5812 | 83.4566 | 9.962 | 54.3389 | -665.6963 | -6.7629 | -13.2 | -13.4 | 64.5148 | 63.404 | -5.2241 |  | -94.7137 | 8.2164 | 8.8674 | 5.8318 | 708.3344 | 147.8316 | 147.2212 | -707.9301 | 604.8666 |  | -66.2788 | 67.3355 | 98.4782 | 35.75 | 21.24 | 71.67 | 80.72 | 1.4777 | 1.4777 | 55.5563 | 55.7895 | 30.0212 | -74.2772 | -74.5885 | 17.0569 | -98.7195 |  |  | 1.2 | 197 | -16.43 | 35.4249 | 35.0192 | 35.389 | -79.968 | -78.6746 | 95.3931 | -71.784 | 106.7788 | 13.69 | 68.04 | 83.31 |  | 48.3444 | -32.89 |  | 99.0772 | 97.503 | -149.8474 | 0 | -19.871 | -106.7 | -107.3 | 28.8913 | 0.3021 | 73.2795 | 124.2371 |  | -11.31 | 69.099 | 148.1734 |  | -33.53 | 56.1 | 91.58 | 150.5636 | 146 | 36.2584 | 35.5727 | 275.5053 | 225.3053 | 217.8194 | 220.9141 | 106.0054 | 92.9081 | -23.93 | 716.7271 | 249.4753 |  | -21.5765 | -18.6845 | -11.7153 | -0.5032 | -0.4397 | 153.66 | -36.4598 | -36.4076 | -52.1515 | 14.88 | -10.78 | 113.2 | 11.0573 | -47.2405 | -30.2659 | -29.9138 | 1.6919 | -90.2522 | 53.4923 | 19.8316 |  | 19.7424 | 43.1512 | 43.4172 | 41.3406 | -2.6793 | -2.6793 | 84.398 | -35.2148 | -34.9776 | 49.6379 | 59.8959 | 24.3772 | 16.78 | 12.9769 | 1.1221 | -7.97 | 15.14 | 25.5485 |  | -1.025 | 5.102 |  | 52.09 | -59.6448 | -48.9501 | 17.83 | 83.8259 | 24.7 | -28.1719 | -6.0419 | -5.8977 | 2.2385 |  |  | -13.8051 | -45.6778 | 18.4868 | 48.3687 | 62.9585 | 64.0937 | -166.7849 | -32.2857 | 43.9155 | -82.1552 | 11.4836 | 15.7756 | 15.1906 | 13 | 151.7481 | 149.791 | 38.6 | -39.3364 | -197.9092 | 199.5751 | 199.736 | -147.1926 | -145.4673 | -19.261 | -6.3189 | 39.588 | 39.7402 | -94.8764 | -96.7301 | -7.0066 | -7.2044 | -61.7952 | -61.8478 | 89.98 | 88.77 | 62.9 | 63.2 | 21.9042 | -8.72 | -365.8607 | 62.6221 | 62.3256 | 9.4 | 37.6 | 9.1 | 9.5 |  | 2.4112 | -194.0332 | -219.4052 | 265.1958 | 195.5663 | 17.0679 | -188.7187 | 184.4647 | -130.2868 | -45.9065 | -184.6485 |  | 267.9629 | 133.6568 | -252.2396 | 46.7061 | -210.9622 | 205.3061 | -9.5431 |  | 28.48 | 7.044 | 7.104 | -27.84 | 5.2 |  | -5.156 | -24.5502 | -7.2343 | 10.5 | 52.599 | 52.772 |  |  | 26.9974 | 26.9185 | 25.9373 |  | -36.8 | 14.7464 | 8.27 |  | -7.5916 | 49.3594 | 19.2856 | -7.972 | -48.512 | 6.195 | 42.5742 | 36.5 | -36.2 |  | 58.3429
12/08/2025 | 16:00 | 0 |  |  | 10.2841 | 18.7768 |  | 45.1431 | -98.2947 | 66.4754 | 33.567 | 32.8424 | -26.64 | -63.063 | 57.2 | 24.84 | -55 | 11.8885 | 46.1144 | 19.1854 | 19.37 | 32.1239 | 16.6683 | 5.877 | 7.8921 |  |  | -63.82 |  |  | 26.64 | 59.4 | 21.483 | 0.242 | -67.71 | -68.51 | -38.67 | 68.77 | 69.26 | 20.7612 | -3.2378 | 66.4057 | 69.6078 | 60.4394 | -58.4062 | -57.1336 | 32.0431 | 33.1097 | 81.1793 | 82.5189 | 10.4855 | 53.8288 | -660.4619 | -5.4469 | -13.5 | -13.8 | 63.0329 | 61.7468 | -5.1378 |  | -94.4041 | 8.692 | 9.0182 | 5.9116 | 704.1839 | 149.1439 | 149.0524 | -714.8773 | 603.1357 |  | -64.4242 | 66.1352 | 98.5581 | 36 | 21.68 |  | 82.01 | 0.54 | 1.8796 | 54.0755 | 55.2303 | 28.2146 | -75.4318 | -75.4116 | 17.2037 | -97.771 |  |  | -0.9 | 197.7 | -16.54 | 34.5123 | 34.4308 | 34.4543 | -79.9318 | -79.0923 | 92.905 | -70.7333 | 107.6771 | 14.2306 | 68.75 | 83.13 |  |  | -32.96 |  | 99.3483 | 97.9208 | -149.3192 | 0 | -20.0116 | -107.8 | -106.6 | 28.4299 | 0.3021 | 73.2795 |  | 86.85 | -11.66 | 65.813 | 150.3385 |  | -34.46 | 55.43 | 90.99 | 149.7273 | 149.3818 | 36.7917 | 34.7455 | 273.1542 | 223.787 | 217.8863 | 220.3104 | 100.6411 | 89.4602 | -23.63 | 719.2701 | 241.5401 |  | -22.4388 | -18.8933 | -9.3842 | -2.4022 | -1.544 | 139.836 | -33.5549 | -33.9143 | -45.7088 | 15.54 | -13.63 | 100.5 | 11.1328 | -51.9258 | -30.4313 | -29.6671 | 1.1626 | -87.5142 | 48.9175 | 20.2725 |  | 19.769 | 42.1942 | 42.4955 | 40.5935 | -2.5118 | -1.5071 | 83.7282 | -35.046 | -34.9903 | 51.502 | 62.5179 | 23.1907 | 16.33 | 12.8621 | 1.0452 | -7.91 | 14.42 | 23.7373 |  | -0.733 | 5.093 |  | 49.66 | -63.2182 | -48.9815 | 15.9 | 87.306 | 25.5 | -31.2473 | -4.375 | -4.7453 | 2.1902 |  |  | -14.8176 | -49.0626 | 16.7532 | 51.8095 | 69.0628 | 70.1441 | -169.8363 | -32.1341 | 44.1612 | -78.6828 | 11.6289 | 15.9416 | 15.5492 | 13.3034 | 153.7117 | 149.9598 | 40.2 | -39.9596 | -197.9175 | 196.9277 | 193.0483 | -144.6351 | -144.6951 | -25.6535 | -17.8545 | 40.5045 | 40.173 | -107.8358 |  | -6.2705 | -6.3804 | -74.0542 | -74.9632 | 87.76 | 87.19 | 64.1 | 63.8 | 21.9255 | 4.64 | -367.2035 | 65.6436 | 65.8344 | 9.9 | 37.3 | 5.7 | 5.7 |  | 2.3959 | -191.3343 | -205.3433 | 293.8779 | 210.7279 | 40.0005 | -205.0665 | 203.2245 | -140.7541 | -57.0943 | -201.8966 |  | 266.6046 | 140.0925 | -280.5059 | 62.0129 | -216.4213 | 222.8138 | -9.6503 |  | 26.8 | 7.024 | 7.022 | -26 | 3.36 |  | -3.7186 | -24.8737 | -7.4693 | 9.4 | 51.975 | 51.684 | 2.7957 | 3.2269 | 27.363 | 26.0986 | 27.2629 |  | -37.5 | 14.9704 | 8.47 |  | -6.1916 | 43.7687 | 25.7648 | -5.9864 | -43.4254 | 17.3043 | 26.1885 | 36.9 | -36.6 |  | 50.714
12/08/2025 | 16:30 | 0 |  | -25.9929 | 10.4155 | 17.6038 |  | 44.0598 | -107.8555 | 65.7128 | 33.181 | 32.6253 | -28.86 | -63.102 | 57.2 | 24.84 | -55 | 11.6908 | 53.8058 | 15.9576 | 16.413 | 27.0901 | 17.1655 | 0.8393 | 3.7743 |  |  | -65.08 |  |  | 28.86 | 61.6 | 21.307 | 0.244 | -69.72 | -70.03 | -37.68 | 70.65 | 70.92 | 20.8781 | -3.813 | 68.6541 | 72.0318 | 60.1913 | -59.4779 | -58.7405 | 27.6117 | 31.8105 | 82.251 | 84.7962 | 10.4855 | 52.8871 | -667.224 | -8.0625 | -12.3 | -12.6 | 65.355 | 64.3553 | -5.0359 |  | -95.1913 | 8.6463 | 8.5803 | 5.7817 | 708.1208 | 145.8479 | 147.0076 | -701.2297 | 609.5707 |  | -69.0717 | 70.0206 | 97.63 | 35.63 | 22.32 | 71.65 | 82.88 | 3.4871 | 4.4248 | 53.7803 | 54.5642 | 28.8487 | -76.1456 | -76.8858 | 15.9055 | -101.1492 |  |  | -8.4 | 205.8 | -16.62 | 32.4476 | 31.8405 | 32.7658 | -84.4252 | -83.7842 | 94.203 | -66.359 | 108.6666 | 14.0062 | 74.95 | 85.46 | 50.3979 | 47.7585 | -32.64 |  | 103.1179 | 100.9481 | -162.136 | 0 | -19.821 | -108.4 | -106.7 | 28.309 | 0.3021 | 72.3402 | 122.4792 | 85.97 | -11.62 | 66.6655 | 160.7441 |  | -34.79 | 65.56 | 91.4 | 161.4909 | 156.5455 | 40.4826 | 39.8727 | 282.4407 | 235.0074 | 227.227 | 229.4311 | 87.5337 | 72.2836 | -26.22 | 716.7643 | 270.8807 |  | -21.3182 | -19.0013 | 0 | 12.5603 | 11.9227 | 49.2 | -20.5338 | -21.1134 | -32.1067 | 15.35 | -11.27 | 1 | 10.4569 | -19.9878 | -30.7245 | -30.2543 | 1.3404 | -70.765 | 33.3655 | 20.3586 |  | 20.0067 | 40.7336 | 43.0086 | 39.7903 | -5.0237 | -5.0237 | 99.1341 | -39.9495 | -39.347 | 54.7354 | 62.4349 | 28.5667 | 18.66 | 13.1673 | 1.1392 | -8.33 | 16.25 | 27.6129 |  | -0.716 | 5.395 |  | 52.17 | -63.798 | -55.6937 | 16.17 | 88.7683 | 25.9 | -30.267 | -5.1426 | -5.4509 | 2.2017 |  |  | -14.6129 | -47.8993 | 17.3616 | 50.6903 | 61.7859 | 66.8662 | -161.9461 | -31.2096 | 44.853 | -78.3046 | 12.2088 | 15.9123 | 15.5176 | 14 | 182.2809 | 179.4454 | 91.4 | -90.0156 | -261.5984 | 265.7751 | 262.016 | -170.9572 | -169.8915 | -15.8871 | 0 | 40.1608 | 39.9116 |  | -110.3468 | 4.7599 | 3.87 | -82.2011 | -82.426 | 90.1 | 89.76 | 63.4 | 63.1 | 21.9255 | 17.04 | -369.9022 | 74.8701 | 74.588 | 11.4 | 35.9 | -2.8 | -2.7 |  | 2.3399 | -259.0104 | -244.4055 | 357.7932 | 265.7264 | 46.3375 | -259.5772 | 264.5537 | -153.6709 | -108.7406 | -259.1101 |  | 240.4182 | 156.236 | -346.1993 | 115.2007 | -234.983 | 232.4665 | -9.3344 |  | 24.8 | 6.933 | 6.924 | -24.48 | 1.84 |  | -1.9913 | -27.013 | -7.3228 | 9 | 52.503 | 52.287 | 11.1106 | 13.238 | 27.1861 | 26.9715 | 26.5478 |  | -35.1 | 14.3928 | 8.41 |  | 0 | 49.0386 | 15.9716 | -1.641 | -48.8594 | 0 | 45.9412 | 35.1 | -34.8 |  | 55.6101
12/08/2025 | 17:00 | 0 |  | -25.632 | 10.329 | 15.7871 |  | 42.9969 | -105.893 | 63.9773 | 32.399 | 31.9571 | -31.08 | -61.714 | 55 | 23.184 | -55 | 11.7324 | 53.711 | 14.1118 | 14.2341 | 23.6076 | 16.9762 | 0.2626 | 3.5684 |  |  | -71.2 |  |  | 33.3 | 59.4 | 21.802 | 0.247 | -51.45 | -51.99 | -35.62 | 52.65 | 52.66 | 20.8652 | -3.6815 | 69.6091 | 73.1066 | 53.5214 | -53.4497 | -52.5648 | 10.7688 | 15.1542 | 82.5189 | 84.1264 | 5.7744 | 39.7243 | -611.6895 | -2.9945 | -13.7 | -13.9 | 59.042 | 57.5932 | -4.8206 |  | -88.1105 | 6.8349 | 7.5051 | 5.2387 | 656.0562 | 128.5439 | 128.666 | -662.0138 | 559.218 |  | -56.0303 | 57.7573 | 95.7638 | 34.48 | 22.12 | 70.93 | 82 | 9.1133 | 8.4435 | 50.0076 | 50.3956 | 35.4165 | -63.6811 | -64.0322 | 17.4914 | -94.6616 |  |  | 2.4 | 191.3 | -15.75 | 39.8572 | 39.3945 | 40.066 | -71.0625 | -72.108 | 86.9784 | -69.4137 | 96.1362 | 13.8835 | 71.7 | 81.13 | 50.1636 | 47.4655 | -32.18 | -3.7679 | 96.2575 | 94.1416 | -152.6568 | 0.0001 | -19.4517 | -105.1 | -106.3 | 29.0451 | 0.3021 | 71.8705 | 121.3074 | 85.57 | -11.4 | 65.069 | 152.8037 | 0 | -36.26 | 57.88 | 92.1 | 152.8727 | 148.8727 | 44.3842 | 44.0273 | 278.9143 | 229.2543 | 221.1313 | 224.6864 | 91.7176 | 76.0705 | -25.549 | 672.5464 | 376.0092 |  | -20.2578 | -17.9256 | 0 | 25.2133 | 23.7873 | 29.232 | -13.7574 | -14.2828 | -36.7279 | 0 | -15.26 |  | 10.0071 | 5.8808 | -30.6422 | -30.009 | 1.4279 | -74.7352 | 38.7942 | 20.5904 |  | 19.978 | 42.2544 | 43.625 | 42.118 | -10.0474 | -8.7077 | 78.3696 | -42.2799 | -42.6016 | 44.5121 | 52.8088 | 26.0545 | 13.76 | 11.7806 | 1.1624 | -7.02 | 15.14 | 25.9368 |  | -0.872 | 5.26 |  | 50.78 | -52.7056 | -42.8595 |  | 87.5818 | 24.7 | -28.0858 | -4.6633 | -4.7854 | 2.2293 |  |  |  | -44.7236 | 17.3445 | 47.1568 | 67.9663 | 67.8718 | -151.5904 | -30.4318 | 40.6789 | -75.0055 | 12.7378 | 15.9123 | 15.4859 | 14.7319 | 206.8143 | 207.2986 | 90.1 | -90.5277 | -286.5244 | 289.5931 | 285.5145 | -197.7123 | -194.6669 | -16.4276 | 0 | 47.1025 | 44.5326 | -118.6449 | -123.7481 | 17.5372 | 17.4383 | -77.7478 | -77.0699 | 104.6 | 105.06 | 63.8 | 64 | 21.7205 | 26.48 | -370.4383 | 86.3289 | 86.0813 | 14.5 | 33.7 | -17.3 | -16.6 | 1.459 | 1.2131 | -285.9522 | -341.7948 | 434.4169 | 340.2325 | 58.6528 | -332.1407 | 334.9799 | -170.2267 | -175.3898 | -330.5293 |  | 211.4982 | 173.7967 | -422.9614 | 179.7486 | -247.0139 | 244.762 | -8.9389 |  | 26.64 | 6.934 | 6.922 | -25.68 | 3.44 |  | -4.1581 | -29.2958 | -5.6229 | 12 | 51.357 | 52.014 | 11.1603 | 13.335 | 31.7016 | 30.8548 | 31.2517 |  | -33.9 | 14.7285 | 8.12 |  | -3.3997 | 50.7148 | 17.2133 | -3.8573 | -48.6998 | 0 | 45.7645 | 33.8 | -32.9 |  | 46.2635
12/08/2025 | 17:30 | 0 |  | -25.6293 | 10.4592 | 15.2239 |  | 40.8545 | -99.628 | 61.5292 | 31.299 | 30.2939 | -35.52 | -52.063 | 46.2 | 17.388 | -46.2 | 11.9467 | 50.523 | 13.5523 | 13.6826 | 22.9376 | 17.1667 | 0.2079 | 2.6978 |  |  | -69.77 |  |  | 35.52 | 50.6 | 22.475 | 0.247 | -55.49 | -55.19 | -26.2 | 55.82 | 56.33 | 20.9581 | -3.7546 | 69.5813 | 71.7274 | 53.0971 | -57.6024 | -56.8383 | 31.9096 | 31.572 | 78.6341 | 80.3755 | 8.9151 | 49.3809 | -619.1353 | 3.3106 | -13.2 | -13.2 | 61.6989 | 61.5173 | -5.0886 |  | -92.1633 | 7.7918 | 7.2239 | 4.8883 | 662.343 | 119.5104 | 119.5104 | -625.1691 | 566.308 |  | -78.7198 | 80.3427 | 93.5783 | 34.04 | 21.33 | 70.19 | 76.03 | 10.9887 | 10.4528 | 49.0119 | 49.2291 | 34.8056 | -68.5521 | -68.702 | 16.7047 | -96.035 |  |  | 2.1 | 194.2 | -15.71 | 36.4604 | 35.5923 | 36.2482 | -81.6759 | -80.3079 | 85.1795 | -57.5427 | 97.5552 | 13.2978 | 74.02 | 83.1 | 50.1636 | 47.4655 | -32.53 |  | 97.9312 | 95.864 | -154.132 | 0 | -19.6394 | -105 | -106.1 | 29.0671 |  | 70.9312 |  |  | -10.78 | 64.0925 | 152.1536 |  | -25.48 | 63.61 | 83.3 | 152.9454 | 148.7455 | 46.0676 | 43.8273 | 275.2479 | 227.7599 | 219.6389 | 224.1457 | 99.9547 | 83.7657 | -24.041 | 637.9717 | 437.8843 |  | -19.9005 | -17.485 | -8.482 | 32.0692 | 29.3571 | 44.592 | -14.2124 | -14.7556 | -44.5478 | 15.65 | -15.75 |  | 9.5092 | 21.5884 | -31.232 | -30.8552 | 2.2425 | -81.7875 | 48.2152 | 20.8188 |  | 20.3338 | 42.5174 | 42.5224 | 40.5251 | -11.7219 | -12.3918 | 69.1595 | -43.0831 | -42.7537 | 38.6812 | 48.4309 | 20.0485 | 17.87 | 13.9681 | 1.2332 | -8.74 | 13.63 | 19.8756 |  | -0.52 | 5.476 |  | 46.78 | -49.7948 | -37.1718 | 15.16 | 86.3359 | 23.9 | -25.6022 | -3.2813 | -3.6374 | 2.2527 |  |  | -16.3583 | -43.163 | 16.0965 | 45.2466 | 67.2068 | 66.9791 | -151.4252 | -28.8008 | 37.4683 | -69.4591 |  | 16.2053 | 15.7496 | 14.1167 | 226.8011 | 229.7221 | 128.2 | -127.6616 | -349.2463 | 349.5563 | 348.8998 | -214.1903 | -212.5707 | -16.1491 | 0 | 55.309 | 55.5428 | -145.282 | -146.7096 | 29.3806 | 29.3257 | -68.9853 | -69.1114 | 117.09 | 117.22 | 55.8 | 56.1 | 22.0281 | 40.96 | -358.7219 | 89.4437 | 89.1854 | 17 | 27.4 | -27.5 | -27.6 | 1.3907 | 1.152 | -344.6662 | -410.6082 | 467.1427 | 379.2143 | 37.5059 | -369.1963 | 369.0184 | -169.9898 | -215.8608 | -361.8984 |  | 190.3272 | 176.622 | -457.1523 | 224.7427 | -239.2169 | 239.9147 | -8.1726 |  | 24.88 | 6.788 | 6.808 | -24.88 | 3.28 |  | -3.1632 | -28.6824 | -10.5455 | 15.7 | 53.154 | 52.816 | 11.1651 | 13.3809 | 35.1482 | 35.5617 | 34.3266 |  | -26.6 | 30.3149 | 8.54 |  | -3.2772 | 48.8141 | 15.9852 | -3.1198 | -47.9658 | 0 | 45.9159 | 25.8 | -26.1 |  | 55.1308
12/08/2025 | 18:00 | 0 |  | -26.296 | 10.9476 | 15.8582 |  | 38.3492 | -91.7035 | 57.3601 | 29.3751 | 28.7952 | -31.08 | -51.647 | 44 | 12.42 | -44 | 11.0868 | 46.504 | 12.4704 | 12.573 | 21.0677 | 8.7085 | 0.299 | 2.6565 |  |  | -67.39 |  |  | 31.08 | 50.6 | 22.029 | 0.248 | -49.39 | -50.09 | -34.11 | 50.27 | 50.65 | 21.0355 | -4.2086 | 68.3287 | 70.8301 | 50.3905 | -51.7082 | -52.2393 | 9.8073 | 10.0766 | 77.4284 | 79.8397 | 5.7744 | 32.0246 | -567.6776 | -11.1031 | -5.6 | -5.7 | 58.1119 | 57.6014 | -5.3839 |  | -82.4411 | 7.2179 | 7.0261 | 4.7389 | 617.9996 | 117.8014 | 118.0456 | -614.0698 | 532.8798 |  | -30.4397 | 32.1857 | 90.4447 | 31.74 | 23.04 | 69.23 | 72.36 | 8.5774 | 8.5774 | 45.3032 | 45.5857 | 30.0676 | -70.7668 | -69.93 | 18.5325 | -89.1567 |  |  | 20 | 177.6 | -15.96 | 39.4481 | 39.762 | 39.1447 | -76.9547 | -75.8832 | 78.332 | -52.9048 | 90.6529 | 15.8256 | 70.62 | 82.6 | 52.9761 | 50.3952 | -34.76 |  | 90.1186 | 88.7527 | -136.9495 | 0 | -21.1705 | -110.2 | -107.5 | 28.6441 | 0.3021 | 78.4456 | 128.3386 | 90.17 | -11.9 | 62.4495 | 137.3128 |  | -5.16 | 74.53 | 71.5 | 137.8182 | 134.4364 | 38.0528 | 37.5091 | 264.3562 | 219.8817 | 211.9059 | 214.2254 | 95.4684 | 77.1458 | -25.645 | 630.5976 | 439.8161 |  | -11.8215 | -8.6978 | 0 | 46.6646 | 44.0147 | 26.16 | -19.0539 | -19.9332 | -37.4801 | 0 | -11.92 |  | 9.8711 | 48.8901 | -33.6225 | -32.631 | 3.4774 | -75.9905 | 44.2479 | 21.3706 |  | 20.7775 | 42.2118 | 42.0937 | 41.4842 | -9.8799 | -9.0426 | 70.834 | -38.0987 | -38.21 | 32.8694 | 39.7686 | 31.2035 | 10.09 | 7.6594 | 1.4676 | -4.07 | 13.06 | 29.5177 |  | 0.288 | 1.957 |  | 47.37 | -38.9519 | -34.738 |  | 86.6894 | 24.2 | -24.2541 | -3.8498 | -4.1218 | 2.6014 |  |  |  | -43.9679 | 15.8262 | 46.1298 | 62.8364 | 64.3574 | -144.8193 | -28.9946 | 35.7087 | -71.3579 | 11.9109 | 18.4905 | 17.9026 |  | 231.1728 | 233.6982 | 188.6 | -189.2461 | -409.0621 | 411.7432 | 407.8404 | -218.612 | -219.501 | -17.5884 | 0 | 53.2323 | 52.5343 |  |  | 31.1055 | 30.2156 | -65.1068 | -64.9506 | 124.62 | 124.09 | 57 | 57.1 | 21.9042 | 41.2 | -362.6952 | 90.2898 | 90.0281 | 17.9 | 33.2 | -30.1 | -30.2 |  |  | -407.7341 | -396.7709 | 474.3939 | 384.4127 | 22.473 | -370.6865 | 372.3509 | -174.8344 | -220.3566 | -370.3016 |  | 186.8261 | 173.8751 | -461.0874 | 232.5944 | -237.5513 | 237.1837 | -7.3816 |  | 28.72 | 6.58 | 6.577 | -28.96 | 6.4 |  | -6.5904 | -29.9123 | -7.2923 | 15.8 | 54.236 | 54.595 | 0 | 0 | 35.9414 | 36.6023 | 36.5899 |  | -33.4 | 26.8813 | 10.39 |  | -4.4035 | 49.9988 | 17.0298 | -4.6625 | -49.4758 |  | 45.6773 | 32.5 | -32.3 |  | 40.7331
12/08/2025 | 18:30 | 0 |  | -28.5624 | 12.1403 | 16.7389 |  | 42.3706 | -101.2156 | 64.2642 | 32.939 | 31.9982 | -44.4 | -60.385 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 12.1901 | 50.02 | 14.1355 | 14.5852 | 23.9895 | 6.7487 | 0.3186 | 2.5949 |  |  | -79.18 |  |  | 44.4 | 59.4 | 25.153 | 0.274 | -62.68 | -63.27 | -33.08 | 63.88 | 64.15 | 24.0713 | -6.608 | 73.8018 | 77.4848 | 61.234 | -65.9079 | -66.8096 | 6.1515 | 6.3176 | 89.0829 | 90.9583 | 6.8213 | 34.9375 | -627.2324 | -18.4548 | -5.2 | -5.2 | 73.0362 | 72.0424 | -5.6779 |  | -102.3321 | 8.3309 | 9.1291 | 6.2191 | 669.7285 | 114.9022 | 114.7801 | -609.4908 | 576.7756 |  | -84.2709 | 85.943 | 98.7976 | 33.56 | 37.68 | 73.87 | 84.99 | 11.5245 | 11.6585 | 40.4514 | 40.7779 | 26.42 | -94.5085 | -94.2614 | 19.2378 | -101.6813 |  |  | 13.5 | 202.6 | -16.98 | 32.6945 | 31.9993 | 32.7834 | -82.5345 | -82.3666 | 70.0418 | -44.0247 | 80.3677 | 17.8059 | 69.64 | 92.35 | 53.6792 |  | -35.11 |  | 102.243 | 100.5737 | -143.9273 | 0.0001 | -21.4676 | -114.2 | -115.7 | 28.9572 |  | 85.9599 | 131.8542 | 92.05 | -14.13 | 61.752 | 141.243 |  | -5.36 | 70.08 | 71.5 | 143.8 | 140.3636 | 43.9093 | 41.9545 | 272.9869 | 229.5193 | 221.0491 | 224.1579 | 102.0582 | 83.3291 | -26.01 | 623.7205 | 460.8372 |  | -9.8939 | -7.0551 | -10.1508 | 58.3993 | 54.0892 | 16.944 | -15.8694 | -16.3845 | -43.0347 |  | -3.15 |  | 11.4653 | 63.5596 | -35.7477 | -34.6204 | 8.1776 | -80.4728 | 52.584 | 21.6371 |  | 20.8818 | 42.3043 | 43.3482 | 41.5348 | -12.0569 | -12.7267 | 73.1784 | -40.8481 | -40.7971 | 44.2095 | 55.0668 | 16.2252 | 19.06 | 13.9681 | 1.7374 | -8.5 | 10.91 | 15.5771 |  | 2.009 | 2.045 |  | 46.85 | -55.7009 | -43.4905 | 16.49 | 90.592 | 22.8 | -27.144 | -7.4725 | -7.678 | 2.9173 |  |  | -16.8839 | -51.3802 | 16.3051 | 54.4652 | 60.194 | 61.7161 | -155.0582 | -31.5117 | 44.2872 | -84.1329 |  | 19.8382 | 19.2526 | 14 | 240.4655 | 239.5316 |  |  | -415.2082 | 416.994 | 416.3637 | -224.257 | -222.6133 | -15.0641 | 0 | 54.6683 | 54.9456 | -153.7405 | -157.2517 | 31.1165 | 30.9627 | -64.4376 | -63.9974 | 126.24 | 126.38 | 58.3 | 58.8 | 22.1093 | 40.48 | -369.6231 | 88.9171 | 87.7585 |  | 34.2 | -29.3 | -29.3 | 1.4278 | 1.2988 | -412.0012 | -428.9364 | 481.5052 | 388.127 | 14.7293 | -379.1368 | 381.0142 | -174.0567 | -225.7662 | -374.0872 |  | 191.3275 | 179.9558 | -463.9076 | 235.2837 | -242.2115 | 243.4604 | -7.3816 |  | 29.52 | 6.604 | 6.592 | -29.28 | 6.32 |  | -6.8528 | -29.2103 | -7.0298 | 15.8 | 52.727 | 52.06 |  |  | 36.6928 | 36.2448 | 36.2181 |  | -34.1 | 27.2711 | 10.72 |  | 0 | 48.4721 | 13.9831 | -1.7071 | -48.3918 |  | 47.5295 | 33.5 | -33.5 |  | 56.8815
12/08/2025 | 19:00 | 0 | 24.3574 | -31.2789 | 13.1439 | 19.48 |  | 46.139 | -86.3745 | 69.2218 | 35.2869 | 34.494 | -46.62 | -64.611 | 55 | 19.044 | -55 | 12.4301 | 35.8004 | 15.7442 | 15.7437 | 26.337 | 6.4451 | 0.2887 | 2.5631 |  |  | -79.2 |  |  | 46.62 | 63.8 | 22.814 | 0.267 | -63.45 | -63.07 | -32.96 | 64.21 | 64.34 | 24.6184 | -7.1982 | 76.4669 | 80.1545 | 63.3204 | -63.7646 | -64.2185 | 5.5726 | 5.7104 | 89.2168 | 91.3602 | 6.8213 | 36.6255 | -630.0685 | -20.4475 | -5 | -5.1 | 70.1707 | 69.2531 | -6.3027 |  | -95.6141 | 8.8431 | 9.3083 | 6.3234 | 677.877 | 123.3253 | 123.8136 | -624.2635 | 585.6109 |  | -73.0788 | 73.2051 | 98.8175 | 34.24 | 38.49 |  |  | 10.051 | 10.3189 | 43.9571 | 44.5411 | 26.3039 | -96.001 | -95.9885 | 17.2393 | -104.5054 |  |  | 10.7 | 208.6 | -16.79 | 29.8243 | 29.3827 | 30.2278 | -87.7802 | -86.515 | 80.5595 | -50.1324 | 93.1539 | 18.5924 | 77.36 | 94.37 |  | 50.9811 | -35.86 |  | 105.3393 | 104.1473 | -158.1007 | 0.0001 | -21.5223 | -116.9 | -115.7 | 28.5123 | 65.9271 | 86.8992 | 93.1824 | 65.27 | -14 | 61.4885 | 155.4838 |  | -4.64 | 78.33 | 69.92 | 154.0546 | 151.7818 | 44.2785 | 43.4727 | 278.8905 | 237.7352 | 227.1306 | 232.3301 | 105.0287 | 85.791 | -25.753 | 630.9969 | 459.9548 |  | -9.5521 | -6.7167 | -12.9951 | 60.384 | 56.1983 | 18.48 | -14.9832 | -15.7342 | -44.528 |  | -4.86 |  | 11.5154 | 66.7453 | -34.1614 | -33.2066 | 5.0296 | -84.0641 | 54.5897 | 21.5981 |  | 21.3291 |  |  |  | -12.0569 | -11.8894 | 73.5133 | -42.6134 | -42.5286 | 46.1691 | 57.2903 | 14.548 | 17.07 | 14.1805 | 1.7716 | -8.63 | 11.27 | 15.7416 |  | 2.227 | 1.616 |  | 45.74 | -58.6876 | -46.9506 | 16.9 | 90.0195 | 23.9 | -28.1626 | -7.9784 | -8.4025 | 3.0912 |  |  | -16.0185 | -53.0686 | 15.5539 | 55.9329 | 58.9974 | 60.5856 | -157.2239 | -31.4682 | 46.6666 | -84.7061 | 12.1651 | 20.3571 | 19.9171 | 15 | 237.8412 | 236.6114 |  |  | -419.3841 | 417.1768 |  | -223.4215 | -222.8006 | -16.8749 |  | 56.7388 | 54.3232 |  |  | 30.9737 | 30.9297 | -61.9879 | -62.419 | 130.4 | 128.73 | 52.2 | 52 | 21.8849 | 37.76 | -360.0004 | 88.4757 | 88.2332 | 17.9 | 29.7 | -29.1 | -28.5 | 2.2689 | 1.9277 |  | -423.5451 | 468.5204 | 376.5298 | 4.7038 | -364.8708 | 364.2079 | -164.9074 | -222.3179 | -365.4862 |  | 188.6312 | 171.213 | -452.7001 | 230.3002 | -232.3177 | 232.8518 | -7.6205 |  | 27.2 | 6.618 | 6.605 | -27.04 | 4.08 |  | -4.3351 | -27.5685 | -11.5709 | 15.4 | 51.359 | 51.206 |  |  | 36.0519 | 37.9494 | 36.0755 |  | -29.7 | 37.9895 | 10.74 |  | -3.9116 | 50.6248 | 15.6841 | -4.5025 | -49.1005 |  | 47.5099 | 28.7 | -28.6 |  | 58.2678
12/08/2025 | 19:30 | 0 | 24.6622 |  | 12.9942 | 18.3891 |  | 46.7148 | -88.2378 | 69.6771 | 35.3109 | 34.3529 | -46.62 | -62.411 | 52.8 | 19.044 | -52.8 | 12.3226 | 38.1308 | 15.6627 | 15.9665 | 25.9822 | 6.1143 | 0.2836 | 2.5426 |  |  | -78.8 |  |  | 46.62 | 61.6 | 23.406 | 0.272 | -62.2 | -62.84 | -32.13 | 62.83 | 63.19 | 25.1583 | -7.3941 | 76.3445 | 79.3718 | 65.417 | -65.774 | -64.7096 | 5.9173 | 6.1844 | 90.1545 | 92.5658 | 7.3447 | 39.1991 | -644.2629 | -20.5275 | -5 | -5 | 71.8936 | 70.6606 | -5.9452 |  | -103.0946 | 7.9806 | 9.3162 | 6.2522 | 692.6784 | 122.5623 | 122.5928 | -626.4385 | 585.7561 |  | -81.9779 | 83.793 | 98.8574 | 34.23 | 39.32 |  |  | 16.079 | 15.5432 | 39.3736 | 40.5479 | 27.8876 | -97.9381 | -97.4779 | 17.3889 | -105.5345 |  |  | 9.2 | 212.8 | -17.01 | 29.3845 | 29.4428 | 29.6163 | -87.2358 | -87.1401 | 81.4537 | -51.7342 | 93.7429 | 19.2521 | 76.44 | 93.97 | 52.9761 | 50.3952 | -35.49 | -3.7679 | 105.7635 | 104.8169 | -153.1493 | 0 | -21.4517 | -115.1 | -115.2 | 27.7927 | 65.0482 | 86.8992 | 90.8386 | 63.91 | -13.97 | 60.76 | 151.8386 |  | -4.8 | 82.08 | 70.16 | 152.3091 | 149.9091 | 48.1845 | 47.1273 | 278.8157 | 235.1145 | 226.5555 | 230.3064 | 107.5546 | 88.4504 | -25.433 | 637.9732 | 448.3085 |  | -9.5861 | -6.8526 | -13.8467 | 60.402 | 56.8357 | 26.16 | -17.065 | -17.7637 | -46.8275 |  | -13.64 |  | 11.6112 | 67.8546 | -35.1673 | -34.0828 | 6.9106 | -85.1074 | 56.7252 | 21.4327 |  | 20.6633 |  |  |  | -16.9131 | -16.7456 | 91.0962 | -45.2343 | -45.4313 | 59.6529 | 72.7815 | 17.1188 | 18.2 | 13.8753 | 1.7716 | -8.59 | 11.85 | 17.5364 |  | 2.153 | 1.636 |  | 45.4 | -72.9793 | -58.905 | 16.65 | 87.9718 | 24 | -27.5406 | -7.6253 | -8.0451 | 3.1001 |  |  | -15.8078 | -52.2895 | 15.5388 | 55.3751 | 63.1203 | 63.8329 | -153.2783 | -31.0505 | 45.6022 | -82.4226 | 11.5848 | 20.6012 |  | 14 | 229.9095 | 228.4464 |  | -188.755 | -409.8546 | 413.4079 | 411.1261 | -218.2296 | -216.6353 | -15.8297 |  | 54.6818 | 54.4716 |  |  | 26.8428 | 26.0957 | -63.6611 | -62.6446 | 119.87 | 119.91 | 57.5 | 57 | 21.9875 | 37.76 | -339.8463 | 83.0653 | 82.2968 | 18.5 | 21.7 | -25.8 | -25.9 | 1.5742 | 1.3621 | -408.2907 | -412.1954 | 455.5247 | 369.0468 | 3.7073 | -355.3507 | 360.3612 | -158.3858 | -214.2424 | -352.1493 |  | 179.55 | 165.8023 | -441.348 | 221.798 | -232.0915 | 233.9595 | -7.4612 |  | 29.12 | 6.536 | 6.528 | -28.48 | 5.84 |  | -5.6535 | -28.0659 | -13.6217 | 18.7 | 54.29 | 54.038 |  |  | 38.6809 | 35.523 | 37.5083 |  | -21 | 39.6168 | 10.76 |  | 0 | 50.8442 | 15.4649 | -1.5585 | -50.2162 |  | 48.5049 | 19.9 | -20.2 |  | 56.552
12/08/2025 | 20:00 | 0 | 24.1219 | -30.9477 | 12.8241 | 18.5997 |  | 45.5551 | -85.0936 | 68.7071 | 34.8889 | 34.2442 | -44.4 | -60.396 | 50.6 | 18.216 | -50.6 | 12.4554 | 35.3174 | 15.5197 | 15.554 | 25.7548 | 6.4963 | 0.3371 | 2.601 |  |  | -77.33 |  |  | 44.4 | 59.4 | 22.63 | 0.27 | -60.64 | -61.05 | -30.6 | 61.65 | 61.95 | 26.1145 | -7.8552 | 76.5441 | 79.696 | 64.2856 | -61.6212 | -62.5084 | 7.3776 | 6.8425 | 87.6093 | 90.1545 | 7.8682 | 40.2269 | -641.0816 | -16.5723 | -5.8 | -5.9 | 69.0436 | 67.5038 | -5.9359 |  | -97.728 | 9.5514 | 9.2212 | 6.2786 | 686.5442 | 125.5226 | 126.194 | -625.5125 | 587.1772 |  | -76.6087 | 78.8862 | 99.8953 | 34.25 | 39.3 | 74.65 |  | 16.079 | 15.9451 | 41.4663 | 41.8498 | 35.1515 | -100.0186 | -100.4275 | 16.8501 | -108.527 |  |  | 3.9 | 217.7 | -16.9 | 28.2629 | 27.6555 | 28.1103 | -91.4088 | -90.6119 | 89.849 | -56.2101 | 102.8807 | 18.7682 | 65.65 | 93.91 | 52.2729 | 49.2233 | -35.4 | -3.7679 | 108.9962 | 108.1616 | -153.7164 | 0 | -21.4279 | -112.7 | -112.7 | 28.9243 | 63.2904 | 85.0206 | 89.6667 | 63.26 | -13.38 | 60.667 | 152.0636 |  | -4.44 | 76.13 | 70.23 | 153.9636 | 151.2 | 48.6792 | 47.4091 |  | 235.1008 | 226.5333 |  | 108.0193 | 89.0426 | -24.805 | 638.9328 | 455.1115 |  | -9.7775 | -6.6205 | -15.0344 | 60.4522 | 56.319 | 29.232 | -17.1381 | -17.6376 | -47.9244 |  | -13.74 | 1 | 11.2684 | 68.7735 | -36.139 | -34.9419 | 8.1742 | -86.5822 | 56.1974 | 21.091 |  | 20.941 | 41.4107 | 41.7995 | 40.2149 | -16.9131 | -17.7504 | 92.2684 | -46.2974 | -46.5902 | 59.988 | 70.9796 | 17.8146 | 16.78 | 13.8753 | 1.7484 | -8.5 | 12.2 | 17.1266 |  | 1.816 | 1.825 | 8.8286 | 42.91 | -72.2374 | -59.2313 | 16.78 | 86.5219 | 23.8 | -25.4447 | -7.0634 | -7.4101 | 3.0505 |  |  | -15.5209 | -50.361 | 16.2119 | 53.1395 | 63.4588 | 62.8935 | -154.7719 | -30.6573 | 42.4761 | -81.3314 |  | 20.3668 | 19.6639 | 14.336 | 234.593 | 235.2483 |  |  | -409.9914 | 408.7751 | 406.5251 | -219.9068 | -220.0225 | -15.7472 |  | 58.4975 | 58.8166 |  | -148.031 | 28.5347 | 28.4797 | -62.3834 | -62.4263 | 123.69 | 122.28 | 56.3 | 57 |  | 37.92 | -355.0824 | 84.9745 | 87.3717 | 17.9 | 20 | -26.7 | -26.7 |  |  | -402.1182 | -418.6166 | 465.8256 | 372.3791 | 11.8005 | -365.6264 | 364.7023 | -168.7948 | -217.6413 | -362.3221 |  | 188.7892 | 169.7845 | -451.4385 | 222.1355 | -234.4024 | 237.5989 | -7.593 |  | 28.32 | 6.591 | 6.619 | -28 | 4.96 |  | -4.8325 | -27.6844 | -14.1497 | 17.9 | 54.255 | 54.406 |  |  | 38.3111 | 38.2558 | 38.8334 |  | -19.5 | 40.0511 | 10.63 |  | 0 | 50.3206 | 15.2786 | -2.4979 | -50.0363 |  | 47.5486 | 19.1 | -18.9 |  | 56.0715
12/08/2025 | 20:30 | 0 | 23.8359 | -30.5686 | 12.6129 | 15.8642 |  | 43.9261 | -80.5961 | 67.6341 | 34.137 | 33.5155 | -44.4 | -58.317 | 50.6 | 17.388 | -48.4 | 12.5753 | 31.2042 | 14.9465 | 15.2697 | 25.2576 | 6.6372 | 0.329 | 2.5926 |  |  | -75.6 |  |  | 44.4 | 57.2 | 22.504 | 0.271 | -59.92 | -60.38 | -30.45 | 60.51 | 60.88 | 26.3014 | -7.6293 | 76.3237 | 78.3775 | 63.7986 | -64.9702 | -64.3473 | 8.2523 | 8.2173 | 87.8772 | 90.0206 | 7.8682 | 41.0863 | -625.9614 | -16.8674 | -5.6 | -5.8 | 70.9824 | 69.4105 | -5.8084 |  | -104.1687 | 8.0315 | 9.2183 | 6.2329 | 671.9258 | 118.9611 | 118.9916 | -611.2752 | 568.7842 |  | -85.3284 | 87.9892 | 100.8933 |  | 38.81 | 75.43 |  | 20.9015 | 21.9732 | 36.8824 | 37.6321 | 35.0777 | -94.7483 | -94.823 | 17.7919 | -105.6848 |  |  | 6.5 | 212.6 | -16.95 | 31.8379 | 31.7463 | 31.7994 | -83.8 | -83.6385 | 76.8469 | -50.9339 | 88.6569 | 18.5058 | 64.59 | 92.28 | 50.8667 | 48.6374 | -35.01 | -0.8373 | 106.9225 | 105.3177 | -150.1412 | 0 | -21.4297 | -111.1 | -110.1 | 28.71 | 61.5326 | 83.142 | 86.1511 | 60.71 | -12.87 | 62.1085 | 148.2984 |  | -4.85 | 75.24 | 70.93 | 148.4727 | 145.5273 | 52.8992 | 51.6909 | 275.7868 | 232.2555 | 223.9306 | 227.7625 | 110.7241 | 92.2902 | -25.099 | 624.5435 | 481.8749 |  | -9.5654 | -6.6863 | -19.0181 | 67.7632 | 63.2636 | 23.088 | -15.3348 | -16.0267 | -50.9928 |  | -5.58 |  | 11.0864 | 83.0032 | -35.287 | -34.523 | 8.2416 | -89.3268 | 58.9427 | 21.1095 |  | 20.3172 | 42.3452 | 43.7509 | 41.8578 | -21.4344 | -21.7693 | 88.7518 | -49.9638 | -49.7683 | 56.2547 | 68.19 | 19.8434 | 14.53 | 13.8753 | 1.702 | -8.57 | 14.32 | 19.5716 |  | 1.17 | 1.782 |  | 42.37 | -68.5718 | -54.4583 | 16.96 | 85.1424 | 25.7 | -25.146 | -6.8306 | -7.2564 | 3.0127 |  |  | -16.802 | -48.9667 | 17.1925 | 51.3584 | 63.0822 | 66.2963 | -151.4206 | -29.7107 | 41.6795 | -78.8231 | 11.3621 | 19.7015 | 18.9889 | 14.0211 | 243.8406 | 241.6173 |  |  | -415.3406 | 418.843 | 414.9381 | -227.2393 | -225.5619 | -15.9458 |  | 63.6123 | 63.5146 |  |  | 27.7656 | 27.5349 | -65.3802 | -64.7873 | 123.75 | 124.14 | 56.4 | 55.9 | 22.0067 | 38.96 | -357.0126 | 88.1977 | 87.9902 | 17.3 | 18.8 | -26.7 | -26.7 | 1.4894 | 1.2667 | -410.9413 | -444.6717 | 474.3549 | 379.4584 | -3.2492 | -366.4098 | 363.8379 | -165.2599 | -220.7331 | -364.2383 |  | 187.3172 | 172.2845 | -454.0973 | 225.5724 | -240.2563 | 242.2993 | -8.1479 |  | 27.52 |  | 6.551 | -27.76 | 3.76 |  | -4.3046 | -28.9174 | -14.2657 | 19.1 | 53.987 | 53.817 |  |  | 41.457 | 42.345 | 39.9189 |  | -18.3 | 40.9104 | 10.26 |  | -4.1499 | 49.7643 | 15.787 | -4.1366 | -49.1199 |  | 46.2581 | 17.3 | -17.3 |  | 52.5334
12/08/2025 | 21:00 | 0 | 22.9149 | -29.3533 | 12.0195 | 16.6416 |  | 42.8607 | -78.8078 | 65.1462 | 33.027 | 32.5055 | -46.62 | -55.182 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 12.4448 | 30.1008 | 14.6182 | 14.8195 | 24.4315 | 7.7382 | 1.0989 | 2.5567 |  |  | -77.36 |  |  | 46.62 | 52.8 | 23.475 | 0.269 | -60.93 | -61.26 | -28.15 | 61.61 | 61.57 | 25.8282 | -7.2918 | 75.365 | 77.7999 | 62.6089 | -59.6118 | -59.9341 | 9.0726 | 9.1269 | 86.9395 | 89.3508 | 7.3447 | 37.3229 | -620.323 | -17.0223 | -6.5 | -6.9 | 65.937 | 64.8145 | -6.1162 |  | -89.784 | 8.0027 | 9.5511 | 6.4217 | 670.3999 | 121.0364 | 122.074 | -601.1015 | 575.6346 |  | -91.5972 | 91.8463 | 99.7157 | 34.29 | 38.34 | 73.87 |  | 15.4093 | 15.8111 | 43.4868 | 43.8195 | 33.3841 | -100.0237 | -99.1051 | 14.8496 | -103.9394 |  |  | 7.4 | 210.1 | -16.59 | 28.8973 | 28.4732 | 29.4952 | -90.5098 | -89.2415 | 88.4801 | -55.7214 | 101.1667 | 18.8588 | 73.39 | 91.99 | 50.1636 | 47.4655 | -35.01 | -0.8373 | 106.3012 | 103.9333 | -142.3135 | 0 | -21.1937 | -108.9 | -109.5 | 28.8089 | 59.7748 | 82.2027 | 83.8074 | 58.75 | -12.31 | 62.1085 | 141.733 |  | -5.33 | 74.27 | 72.71 | 141.4182 | 140.4727 | 45.633 | 43.6818 | 265.678 | 224.5687 | 216.0104 | 218.075 | 111.8481 | 94.2949 | -24.762 | 614.6497 | 504.8396 |  | -9.8127 | -7.2338 | -18.8907 | 70.0118 | 65.8135 | 32.304 | -20.4708 | -21.1445 | -52.6876 |  | -10.98 |  | 10.5822 | 88.9119 | -36.1003 | -34.9519 | 8.4345 | -92.0222 | 58.9965 | 21.0128 |  | 20.6209 | 42.2392 | 42.5737 | 41.1143 | -16.9131 | -17.5829 | 71.1689 | -43.0077 | -42.9709 | 37.4133 | 48.9806 | 18.0929 | 13.44 | 14.3685 | 1.6324 | -8.9 | 15.16 | 17.5448 |  | 0.964 | 1.812 | 10.8096 | 43.14 | -49.9576 | -39.5635 | 16.49 | 85.9809 | 26.7 | -26.0817 | -6.464 | -6.6841 | 2.9299 |  |  | -17.5103 | -48.5092 | 16.8555 | 51.1799 | 63.9106 | 64.4545 | -158.9761 | -28.6767 | 42.8992 | -75.8152 | 10.644 | 18.7738 | 18.2612 | 13.154 | 246.5823 | 244.7066 | 197.8 | -196.5816 | -439.0179 | 440.5179 | 442.8899 | -230.3047 | -230.3766 | -20.4109 | -6.2399 | 60.5762 | 59.9093 |  |  | 26.9746 | 26.7988 | -76.5111 | -77.124 | 124.51 | 124.09 | 55.8 | 55.1 | 21.8422 | 36.48 | -353.9607 | 88.102 | 87.4588 | 16.2 | 18.3 | -25.9 | -25.9 |  | 1.3816 | -433.5539 | -464.615 | 471.9968 | 379.9027 | -14.5403 | -369.4133 | 371.0939 | -169.6226 | -217.8248 | -367.0308 |  | 189.533 | 168.5527 | -460.7148 | 223.6816 | -243.268 | 240.7108 | -9.5184 |  | 24.56 | 6.652 | 6.687 | -24 | -0.16 |  | -0.029 | -32.1675 | -14.9401 | 19.4 | 50.792 | 50.46 |  |  | 40.226 | 39.6642 | 39.5836 |  | -16.5 | 41.3594 | 9.87 |  | -6.7681 | 52.8269 | 19.8153 | -6.6342 | -52.0611 |  | 45.2908 | 15.5 | -16.5 |  | 59.1536
12/08/2025 | 21:30 | 0 | 22.4028 | -28.591 | 11.7226 | 16.1627 |  | 41.4412 | -74.4342 | 64.2499 | 32.585 | 31.7018 | -48.84 | -49.205 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 12.7619 | 27.6016 | 16.4029 | 16.7295 | 27.4357 | 15.6464 | 1.7715 | 2.5728 |  |  | -79.73 |  |  | 48.84 | 48.4 | 23.936 | 0.267 | -71.12 | -71.74 | -13 | 71.93 | 72.96 | 23.4009 | -6.1041 | 75.1107 | 77.982 | 62.3696 | -63.4967 | -65.761 | 10.2756 | 9.9227 | 82.7868 | 85.7339 | 6.8213 | 33.5608 | -615.8522 | -16.4013 | -6.1 | -6 | 71.09 | 70.7126 | -6.1591 |  | -79.3345 | 7.4562 | 8.823 | 6.0456 | 641.3463 | 121.311 | 121.2195 | -571.4221 | 561.1293 |  | -95.6722 | 97.4857 | 96.0432 | 33.25 | 37.59 | 72.36 | 82.38 | -0.3977 | -0.1298 | 52.8041 | 53.2146 | 24.734 | -96.9501 | -97.1833 | 8.1714 | -103.6034 |  |  | -0.3 | 212.6 | -16.26 | 26.152 | 25.8995 | 26.7991 | -91.7994 | -92.313 | 76.8457 | -40.0695 | 86.6045 | 18.2522 | 70.66 | 91.24 | 48.7573 | 46.1472 | -34.22 | -3.8935 | 106.5163 | 104.6055 | -143.0443 | 0 | -20.9237 | -105.9 | -104.8 | 27.4905 | 56.8451 | 80.3242 | 80.2917 | 56.27 | -12.72 | 62.837 | 143.6332 |  | -5.3 | 76.46 | 72.68 | 144.2545 | 140.4364 | 32.5496 | 31.3636 | 259.5852 | 214.5142 | 207.8799 | 209.176 | 114.6676 | 96.2362 | -25.247 | 584.6986 | 548.2867 |  | -9.3063 | -6.7347 | -21.1832 | 74.0783 | 68.9684 | 27.696 | -19.1285 | -19.7515 | -54.4843 |  | -8.56 |  | 10.1066 | 98.4349 | -36.239 | -35.4151 | 9.2307 | -94.578 | 60.7095 | 20.4241 |  | 20.1635 | 43.8731 | 44.5305 | 42.4307 | 0 | 0 | 1.6746 | -29.7413 | -30.4337 | -18.5156 | -13.8151 | 13.2076 | 3.05 | 14.0584 | 1.597 | -8.74 | 17.21 | 12.9278 |  | 0.641 | 1.92 |  | 46.06 | 10.9905 | 16.7141 | 15.46 | 94.9537 | 26.8 | -27.8977 | -6.2562 | -6.5251 | 2.8326 |  |  | -18.8177 | -49.7519 | 16.9238 | 52.6827 | 64.847 | 66.1876 | -178.0366 | -27.3853 | 44.1114 | -71.7266 | 10.9681 | 17.9046 | 17.4174 | 13 | 258.3682 | 254.9749 | 189.4 | -188.7734 | -448.5295 | 446.1502 | 446.4366 | -239.2974 | -239.3892 | -17.0535 | 0 | 60.8866 | 60.761 | -163.1103 | -159.1389 | 26.9416 | 25.9638 | -76.6152 | -75.5331 | 122.93 | 121.82 | 60.8 | 62.7 | 21.761 | 36.16 | -366.385 | 86.6221 | 87.4106 | 15.6 | 27.4 | -25.8 | -25.1 | 1.6461 | 1.2927 | -443.7563 | -499.8666 | 478.6427 | 383.5967 | -26.3549 | -371.2083 | 378.3641 | -167.3407 | -222.0258 | -372.5331 |  | 192.0607 | 174.0824 | -462.4742 | 225.5016 | -248.2342 | 246.8296 | -8.6203 |  | 26.48 | 6.949 | 6.907 | -26.24 | 3.12 |  | -3.1632 | -34.2489 | -7.9973 | 18.7 | 53.465 | 51.928 | 2.47 | 2.7628 | 40.9678 | 39.9577 | 40.9476 |  | -26.7 | 24.4329 | 9.45 |  | -4.718 | 49.9434 | 16.0226 | -4.7331 | -48.8856 |  | 46.0916 | 26.3 | -26.6 |  | 69.6181
12/08/2025 | 22:00 | 0 | 21.0581 | -27.4541 | 11.2359 | 15.1834 |  | 38.328 | -67.1241 | 61.2841 | 30.7851 | 30.1898 | -51.06 | -43.808 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 12.5487 | 23.5502 | 15.6827 | 15.8037 | 26.2477 | 16.0689 | 1.7139 | 2.6457 |  |  | -79.25 |  |  | 53.28 | 41.8 | 23.158 | 0.262 | -67.84 | -68.5 | -18.46 | 69.02 | 68.99 | 23.1577 | -5.3758 | 70.7187 | 74.6739 | 61.3107 | -60.1477 | -60.5105 | 10.0643 | 10.1162 | 81.983 | 83.5906 | 5.7744 | 30.5049 | -568.1024 | -15.9149 | -6.1 | -6.2 | 66.2352 | 65.3621 | -6.3751 |  | -68.7229 | 6.7978 | 7.7293 | 5.2784 | 610.8888 | 125.1258 | 124.1493 | -572.5994 | 535.9888 |  | -74.1946 | 76.013 | 96.8416 | 32.91 | 33.84 | 71.64 | 85.96 | -11.3822 | -11.6501 | 64.9999 | 65.2348 | 27.5397 | -77.7918 | -78.2172 | 10.1668 | -103.671 |  |  | 0.1 | 210.4 | -15.83 | 36.1093 | 35.9686 | 36.1391 | -75.7442 | -74.8947 | 67.9683 | -47.4004 | 78.0824 | 17.4714 | 65.44 | 86.43 | 46.1792 | 43.8034 | -32.82 | -3.7679 | 105.5329 | 103.6561 | -151.0585 | 0 | -20.0757 | -101.4 | -101.9 | 27.4411 | 53.3295 | 77.5063 | 75.6042 | 52.78 | -12.29 | 63.581 | 150.0685 |  | -4.06 | 71.45 | 70.04 | 152.5818 | 149.1455 | 26.8978 | 25.0636 | 257.2242 | 212.2445 | 202.4475 | 205.2749 | 114.7779 | 98.0559 | -25.234 | 582.838 | 544.0436 |  | -16.2718 | -13.4093 | -21.4816 | 71.3767 | 66.3477 | 29.232 | -23.1986 | -23.557 | -56.4365 |  | -8.77 |  | 9.4777 | 95.681 | -35.6893 | -34.8533 | 8.1856 | -94.991 | 60.0841 | 20.4227 |  | 20.0905 | 42.7788 | 43.0858 | 40.9862 | 10.3823 | 11.7219 | -22.2717 | -23.8737 | -23.7917 | -35.9519 | -31.1592 | 10.9151 | -1.04 | 13.8753 | 1.503 | -8.5 | 18.02 | 9.3292 |  | 0.104 | 2.47 | 12.7825 | 45.07 | 31.4453 | 37.2936 |  | 94.9306 | 26.7 | -26.2365 | -5.6045 | -5.8524 | 2.6077 |  |  | -19.1339 | -45.6984 | 16.9012 | 48.1667 | 61.9413 | 63.5537 | -175.6223 | -25.4834 | 41.8172 | -66.1203 | 11.137 | 16.4397 | 16.0238 |  | 255.4401 | 252.9977 | 189 | -190.676 | -449.4705 | 451.8293 | 451.4956 | -239.7842 | -238.7667 | -16.9278 | 0 | 58.9667 | 57.5864 |  |  | 28.4248 | 27.7876 | -71.7607 | -71.8823 | 124.73 | 125.33 | 63 | 62.4 | 22.0687 | 34.56 | -356.3296 | 87.8514 | 87.6047 | 13.9 | 27.9 | -26.7 | -26.8 | 1.5597 | 1.4313 | -444.2968 | -501.0734 | 469.0511 | 383.0743 | -32.4705 | -377.1709 | 375.9151 | -169.711 | -220.3884 | -366.8454 |  | 189.9818 | 175.5012 | -463.3517 | 225.5119 | -241.1811 | 239.0813 | -8.5956 |  | 27.84 | 7.165 | 7.206 | -27.68 | 3.12 |  | -3.8956 | -35.0698 | -7.4113 | 18.9 | 53.185 | 54.206 | 3.2095 | 4.0144 | 39.4795 | 40.059 | 40.0875 |  | -26.6 | 21.5576 | 8.69 |  | -4.5744 | 48.5887 | 16.7362 | -4.7363 | -48.6901 |  | 45.0349 | 26.9 | -26.3 |  | 72.1761
12/08/2025 | 22:30 | 0 | 20.1005 | -24.8016 | 10.4631 | 12.6702 |  | 36.659 | -91.595 | 57.6369 | 29.4191 | 28.4938 | -55.5 | -36.94 | 30.8 | 11.592 | -30.8 | 12.506 | 44.7438 | 15.5125 | 16.2005 | 26.8295 | 15.9869 | 5.5093 | 4.401 |  |  | -78.66 |  |  | 57.72 | 35.2 | 21.147 | 0.252 | -67.83 | -68.37 | -16.76 | 68.92 | 69.45 | 21.4679 | -4.5151 | 66.0018 | 70.3333 | 63.3785 | -61.2193 | -60.558 | 11.4794 | 13.1866 | 81.983 | 84.2603 | 5.7744 | 28.4009 | -568.1194 | -10.9431 | -10 | -10.1 | 67.125 | 65.765 | -5.9271 |  | -69.2498 | 6.9331 | 7.0063 | 4.8018 | 614.2764 | 122.2876 | 122.2266 | -582.31 | 526.3546 |  | -29.9413 | 31.61 | 93.4585 | 31.52 | 31.52 | 68.73 | 85.05 | -14.4632 | -15.133 | 68.2905 | 69.4271 | 28.7695 | -63.2625 | -63.9578 | 10.163 | -99.8903 |  |  | -3.2 | 200.5 | -15.38 | 39.1871 | 38.8791 | 39.3316 | -70.0094 | -69.638 | 68.6393 | -51.1083 | 79.1551 | 16.6047 | 63.18 | 82.23 | 43.8354 | 41.6061 | -32.05 | -3.8935 | 101.5469 | 99.4202 | -158.781 | -0.0001 | -19.512 | -97.1 | -97 | 27.2104 | 49.2279 | 72.8098 | 69.7449 | 49.06 | -11.6 | 65.2395 | 155.7138 |  | -32.18 | 63.94 | 89.02 | 157.3636 | 156.3273 | 27.3535 | 25.6909 | 261.8715 | 214.3095 | 206.8683 | 207.5455 | 114.0949 | 98.262 | -25.672 | 591.632 | 537.3665 |  | -15.246 | -12.8369 | -22.5061 | 70.0881 | 65.962 | 36.912 | -24.4538 | -25.0597 | -57.6093 |  | -8.54 | 1 | 8.7111 | 97.7586 | -37.6546 | -36.5184 | 13.6318 | -95.3673 | 58.952 | 20.5383 |  | 19.7187 | 42.8036 | 43.5834 | 0 | 14.0663 | 13.564 | -15.406 | -24.5126 | -24.5114 | -36.0335 | -33.9252 | 17.6095 | 1.67 | 13.785 | 1.3614 | -8.43 | 19.95 | 16.8096 |  | -0.377 | 5.351 |  | 48.11 | 34.7395 | 35.7311 | 14.58 | 95.0913 | 28.4 | -25.0905 | -5.0542 | -5.1386 | 2.3525 |  |  | -17.7007 | -41.9197 | 18.4961 | 44.4791 | 60.7894 | 63.3065 | -174.3262 | -23.1199 | 39.6334 | -60.9556 | 11.3079 | 14.4853 | 14.1359 | 13.3715 | 254.1323 | 252.922 | 190.3 | -191.7085 | -454.5664 | 455.5505 | 454.0835 | -234.6358 | -235.9052 | -13.7418 | 0 | 54.3835 | 53.7504 |  | -163.5928 | 28.4138 | 27.5349 | -66.3637 | -66.6254 | 127.59 | 127.51 | 62.6 | 61.2 | 22.0281 | 31.12 | -355.2444 | 87.5389 | 85.905 | 13.3 | 23.4 | -27.6 | -26.8 |  | 1.328 | -449.0442 | -495.6303 | 467.0085 | 372.5022 | -37.3704 | -366.935 | 365.995 | -162.9463 | -218.9779 | -363.8132 |  | 185.824 | 173.025 | -451.6064 | 224.2524 | -231.6797 | 234.9068 | -8.5159 |  | 27.44 | 6.805 | 6.807 | -27.36 | 3.76 |  | -5.037 | -33.019 | -8.3207 | 18.7 | 54.112 | 52.886 | 11.2309 | 13.7014 | 34.8451 | 35.6518 | 36.3159 |  | -24.1 | 22.8121 | 8.07 |  | 0 | 46.725 | 13.1455 | 0.8466 | -46.3727 |  | 46.6427 | 23.9 | -23.8 |  | 72.5157
12/08/2025 | 23:00 | 0 | 18.8963 | -23.7746 | 9.7053 | 12.9768 |  | 33.0817 | -85.4707 | 54.615 | 27.4092 | 26.7598 | -46.62 | -31.407 | 26.4 | 9.936 | -26.4 | 12.2772 | 41.5104 | 15.283 | 15.3158 | 25.367 | 16.5335 | 6.4377 | 4.4006 |  |  | -66.82 |  |  | 46.62 | 30.8 | 18.796 | 0.237 | -78.18 | -78.9 | -22.64 | 79.69 | 79.48 | 19.7183 | -3.6078 | 61.8326 | 64.5844 | 58.7956 | -60.2816 | -60.9518 | 28.2746 | 37.0464 | 75.1511 | 78.3661 | 8.9151 | 45.9406 | -582.6571 | 0.8313 | -12.5 | -12.4 | 67.0297 | 66.157 | -5.3144 |  | -76.9696 | 6.1598 | 6.4849 | 4.313 | 625.2936 | 114.5054 | 114.5665 | -586.0635 | 512.9341 |  | -29.7304 | 30.5215 | 87.0816 | 30.83 | 29.11 | 64.58 | 83.25 | -9.7747 | -9.9086 | 66.0989 | 66.12 | 34.305 | -57.341 | -57.0016 | 9.77 | -92.0887 |  |  | -0.7 | 187.4 | -15.04 | 39.254 | 38.8992 | 39.3416 | -75.6907 | -74.6745 | 75.1605 | -50.173 | 86.4642 | 15.5275 | 56.31 | 77.45 | 41.0229 | 38.53 | -30.19 | -3.8935 | 93.4246 | 92.3799 | -138.5021 | -0.0001 | -18.2139 | -90.7 | -90.7 | 26.6061 | 45.7123 | 65.2955 | 65.0574 | 45.16 | -10.04 | 62.8835 | 137.4678 |  | -32.6 | 58.29 | 85.03 | 138.4545 | 136.7636 | 27.1857 | 25.2545 | 239.841 | 194.2433 | 187.8036 | 190.4081 | 121.3365 | 105.4966 | -23.852 | 594.0103 | 526.3535 |  | -13.8189 | -12.283 | -34.6374 | 57.3738 | 54.0161 | 95.28 | -35.834 | -36.7256 | -67.6293 |  | -8.97 | 77.7 | 7.7195 | 76.8873 | -34.2389 | -33.5138 | 8.5187 | -104.0062 | 69.2525 | 19.9076 |  | 19.1695 | 42.8658 | 42.564 | 41.2178 | 10.0474 | 9.545 | -13.3965 | -24.1324 | -23.6067 | -33.6215 | -32.4848 | 23.8938 | -1.94 | 10.2278 | 1.2332 | -6.25 | 19.73 | 22.6416 |  | -0.853 | 5.187 |  | 47.18 | 33.5276 | 33.8288 | 13.35 | 91.9732 | 25.9 | -25.7391 | -3.8526 | -3.9765 | 2.1447 |  |  | -18.2785 | -40.6008 | 17.7501 | 42.6 | 62.087 | 63.5813 | -178.9398 | -21.3085 | 38.5792 | -54.3046 | 11.1919 | 12.7958 | 12.5749 | 12.9466 | 237.7229 | 237.4833 | 185.2 | -184.9255 | -449.0074 | 446.6624 | 448.6416 | -223.4043 | -225.4144 | -20.9063 | -7.2297 | 47.3019 | 46.9769 |  |  | 29.3696 | 29.3477 | -61.1577 | -60.9358 | 131.14 | 131.85 | 58.3 | 58.1 | 22.09 | 31.04 | -341.4002 | 86.4608 | 85.4576 | 12.2 | 21.7 | -28.2 | -27.8 | 1.6573 | 1.4287 | -440.7996 | -494.2241 | 447.0223 | 361.9923 | -45.5921 | -347.8955 | 353.5026 | -161.0036 | -215.5359 | -351.3741 |  | 181.4456 | 162.3916 | -433.9759 | 221.5214 | -219.633 | 222.5861 | -8.8318 |  | 27.44 | 6.647 | 6.624 | -26.88 | 2.56 |  | -3.2792 | -36.5042 | -8.9921 | 21.4 | 53.193 | 53.776 | 11.2038 | 13.4054 | 30.2917 | 32.388 | 32.7457 |  | -19.4 | 24.0815 | 7.43 |  | -8.7698 | 51.1875 | 20.3698 | -8.5378 | -50.7215 | 8.8049 | 42.2854 | 18.6 | -17.4 |  | 53.4634
12/08/2025 | 23:30 | 0 | 17.6314 | -22.2502 | 9.0675 | 11.705 |  | 32.7373 | -86.4097 | 51.3795 | 25.9492 | 25.3641 | -33.3 | -30.846 | 26.4 | 10.764 | -26.4 | 12.7625 | 42.3074 | 14.5812 | 14.7454 | 24.3285 | 16.7375 | 6.2033 | 4.3195 |  |  | -54.31 |  |  | 33.3 | 28.6 | 18.581 | 0.235 | -62.91 | -63.09 | -26.79 | 63.72 | 63.87 | 19.0836 | -3.0565 | 60.594 | 62.0443 | 57.7343 | -54.5214 | -54.7072 | 10.5663 | 10.6486 | 78.2322 | 79.9737 | 5.2509 | 27.5709 | -558.7629 | 1.8981 | -13.2 | -13.2 | 60.6251 | 59.6755 | -4.7823 |  | -74.0619 | 5.6128 | 4.0397 | 4.0951 | 603.1371 | 108.829 | 109.0731 | -570.1949 | 492.729 |  | -25.728 | 27.0396 | 82.012 | 29.17 | 26.5 | 60.59 | 80.54 | -1.4693 | -1.3354 | 55.7398 | 56.0352 | 34.2331 | -49.3616 | -48.9733 | 10.5024 | -89.4697 |  |  | -1.4 | 178.7 | -14.57 | 39.7599 | 39.0937 | 39.4061 | -78.301 | -77.4132 | 72.4265 | -41.6867 | 81.8575 | 14.3765 | 54.6 | 73.5 | 38.2104 | 36.1862 | -28.09 | -3.7679 | 90.3773 | 89.3345 | -136.9673 | -0.0001 | -17.2491 | -86.1 | -86.1 | 25.7822 | 42.1967 | 61.0687 | 60.3699 | 41.92 | -9.56 | 60.4035 | 136.3927 |  | -32.71 | 52.2 | 81.92 | 135.9818 | 132.2 | 34.3375 | 32.7636 | 233.5725 | 189.4733 | 183.6744 | 185.2334 | 123.0127 | 108.5405 | -22.254 | 583.044 | 556.873 |  | -16.3627 | -14.6322 | -35.2216 | 58.4524 | 55.3689 | 110.64 | -33.522 | -34.1727 | -69.5251 | 0 | -8.87 | 75.8 | 7.27 | 80.4362 | -34.322 | -33.5632 | 10.0829 | -107.9035 | 70.8483 | 19.7409 |  | 19.4878 | 42.4561 | 42.529 | 41.1516 | -0.5024 | -0.3349 | 5.6935 | -31.9323 | -31.9526 | -18.9912 | -16.1135 | 26.0471 | -0.03 | 10.2742 | 1.0806 | -5.99 | 19.93 | 24.8241 |  | -1.309 | 5.273 |  | 45.4 | 16.2663 | 19.1835 | 13.49 | 85.5258 | 27.4 | -23.9503 | -3.4777 | -3.5001 | 1.9108 |  |  | -17.4517 | -35.7725 | 17.5599 | 37.4077 | 63.0043 | 67.2589 | -159.7464 | -19.9119 | 36.332 | -49.6645 | 11.4097 | 11.5653 | 11.2565 | 13 | 238.8538 | 238.0585 | 184 | -185.6995 | -446.8549 | 450.0874 | 444.8991 | -225.933 | -226.5146 | -17.5044 | 0 | 40.4871 | 39.6006 |  |  | 29.3806 | 28.4907 | -68.4241 | -68.4197 | 128.39 | 128.17 | 60.4 | 61.6 | 22.09 | 30.24 | -358.5228 | 90.3775 | 88.6935 | 11.6 | 24 | -27.5 | -27.6 | 1.5446 |  | -441.8263 | -519.5502 | 458.6221 | 375.2076 | -43.8587 | -364.8935 | 364.1804 | -166.5438 | -219.5426 | -359.2671 |  | 184.1862 | 165.784 | -449.4711 | 224.0739 | -229.655 | 233.4732 | -8.7796 |  | 25.92 | 6.947 | 6.903 | -25.84 | 1.52 |  | -2.5193 | -37.8531 | -6.9718 | 19.4 | 50.697 | 51.519 |  | 13.4157 | 27.4383 | 26.8505 | 27.8245 |  | -23.6 | 18.3244 | 6.73 |  | -4.0968 | 47.9908 | 17.2291 | -3.6674 | -47.1329 | 0 | 43.2325 | 22.5 | -22.9 |  | 46.1495
13/08/2025 | 00:00 | 0 | 16.9934 | -21.1635 | 8.5277 | 10.2191 |  | 30.0956 | -81.6997 | 47.469 | 23.8493 | 23.549 | -26.64 | -32.073 | 28.6 | 10.764 | -28.6 | 12.6726 | 35.6922 | 19.3843 | 19.678 | 33.0554 | 16.4492 | 5.8004 | 8.2573 |  |  | -46.84 |  |  | 26.64 | 30.8 | 17.992 | 0.239 | -51.87 | -52.94 | -32.66 | 52.37 | 52.6 | 17.7992 | -2.3371 | 56.6573 | 58.2095 | 62.7879 | -52.7799 | -53.5122 | 25.7295 | 33.6911 | 75.687 | 77.0266 | 8.3917 | 47.9906 | -607.6074 | 1.5885 | -13.2 | -13.2 | 59.2963 | 58.5772 | -3.7843 |  | -96.4482 | 4.8925 | 4.0698 | 4.1026 | 659.4742 | 103.8545 | 104.709 | -586.1002 | 514.1147 |  | -53.1905 | 51.1875 | 74.5772 | 28.34 | 24.97 | 56.17 | 76.44 | 33.0916 | 32.4218 | 28.4309 | 29.151 | 40.5787 | -45.7839 | -45.8335 | 17.7147 | -88.4946 |  |  | -13.7 | 180.3 | -13.74 | 34.3325 | 35.659 | 34.314 | -91.6442 | -92.4861 | 88.4801 | -40.2469 | 99.5345 | 13.5773 | 52.31 | 72.03 | 35.8667 | 33.989 | -26.63 | -0.8373 | 89.4906 | 88.0576 | -133.86 | -0.0002 | -16.2778 | -78.9 | -78.7 | 24.5847 | 39.267 | 57.3115 | 55.0964 | 38.5 | -8.93 | 61.504 | 135.6027 |  | -32.77 | 47.12 | 77.12 | 138.8545 | 136.7455 | 66.0511 | 63.9455 | 242.8806 | 199.6871 | 191.8751 | 194.9608 | 129.8644 | 116.5705 | -21.782 | 597.7949 | 555.1223 |  | -16.0159 | -14.3089 | -42.7351 | 57.438 | 55.1956 | 153.66 | -33.6407 | -34.3699 | -80.0067 | 0 | -9.6 | 108.9 | 6.5856 | 81.6204 | -33.6233 | -33.0442 | 8.5911 | -114.5931 | 71.6861 | 20.3503 |  | 19.6252 |  |  |  | -33.8262 | -33.4913 | 125.0899 | -62.962 | -63.6213 | 72.4981 | 82.0759 | 38.1396 | 12.81 | 10.4646 | 0.9976 | -6.18 | 19.92 | 38.422 |  | -1.663 | 5.233 |  | 37.23 | -85.304 | -73.9671 | 13.82 | 71.9449 | 25.9 | -19.9418 | -3.4874 | -3.696 | 1.7048 |  |  | -15.7233 | -29.4094 | 17.4129 | 31.0516 | 61.8926 | 63.6707 | -121.3843 | -18.4753 | 32.9155 | -47.9208 | 11.1758 | 10.286 | 9.9895 |  | 235.4928 | 231.885 | 189.8 | -190.8326 | -439.0732 | 443.7278 | 442.9912 | -220.4735 | -218.6165 | -20.9768 | -7.7101 | 41.2296 | 40.5811 | -168.4981 | -169.5419 | 31.0616 | 30.2266 | -63.1018 | -64.4728 | 130.6 | 130.69 | 59.6 | 58.9 | 21.8849 | 28.32 | -365.0519 | 90.8125 | 90.9905 | 11.6 | 21.1 | -28.4 | -28.5 | 1.6444 | 1.3105 | -434.8084 | -510.9797 | 462.7009 | 368.6564 | -47.0391 | -364.1134 | 359.7683 | -163.6486 | -216.567 | -352.8835 |  | 184.2727 | 171.7484 | -441.6039 | 225.642 | -227.6689 | 225.0312 | -9.9387 |  | 26 | 7.179 | 7.131 | -25.68 | 1.36 |  | -2.2843 | -37.6455 | -7.7348 | 20.6 | 50.332 | 49.464 | 11.206 | 13.4186 | 27.6985 | 27.0835 | 27.4077 |  | -19.7 | 19.752 | 6.27 |  | -6.5448 | 49.8716 | 19.5743 | -7.3101 | -49.4683 | 7.9871 | 40.9602 | 19.6 | -20.1 |  | 39.1594
MÁXIMO |  | 0 | 24.6622 | -19.6539 | 13.1439 | 19.48 | 0 | 47.0347 | -67.1241 | 69.6771 | 35.3109 | 34.494 | 22.2 | -30.846 | 61.6 | 26.496 | -26.4 | 12.7625 | 86.4164 | 22.8569 | 23.2867 | 38.7306 | 18.2444 | 7.0857 | 8.3745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.72 | 66 | 25.153 | 0.274 | -38.37 | -38.51 | -13 | 79.69 | 79.48 | 26.3014 | -0.8316 | 76.5441 | 80.1545 | 65.417 | -35.9011 | -35.5832 | 34.4649 | 37.0464 | 90.1545 | 92.5658 | 11.0089 | 59.5076 | -409.7848 | 9.861 | -5 | -5 | 73.0362 | 72.0424 | -3.2372 | 0 | -59.8422 | 9.5514 | 9.8248 | 6.6587 | 720.8165 | 176.0307 | 175.2677 | -396.7559 | 609.5707 | 0 | -16.9949 | 97.4857 | 103.7175 | 36.16 | 39.32 | 75.43 | 85.96 | 33.0916 | 32.4218 | 75.9476 | 76.6687 | 42.0137 | -21.0505 | -20.8461 | 19.2378 | -54.4574 | 0 | 0 | 64.4 | 217.7 | -11.02 | 52.8666 | 53.6068 | 52.2904 | -40.1399 | -40.0907 | 97.6968 | -11.7285 | 111.928 | 19.2521 | 77.36 | 94.37 | 53.6792 | 50.9811 | -22.18 | -0.8373 | 108.9962 | 108.1616 | -122.6467 | 0.0001 | -13.4701 | -63.5 | -64.2 | 29.8196 | 65.9271 | 86.8992 | 131.8542 | 92.38 | -5.74 | 70.3545 | 190.9809 | 0 | -4.06 | 82.08 | 92.64 | 191.8909 | 189.1455 | 66.0511 | 63.9455 | 295.5262 | 246.9539 | 238.682 | 242.2948 | 131.4311 | 120.4063 | -20.26 | 783.8141 | 556.873 | 0 | -9.3063 | -6.6205 | 16.4992 | 74.0783 | 68.9684 | 175.164 | -13.7574 | -14.2828 | -22.3765 | 15.65 | -3.15 | 113.2 | 11.9968 | 98.4349 | -30.2659 | -29.6671 | 13.6318 | -61.7643 | 86.3748 | 21.8084 | 0 | 21.4027 | 43.8731 | 44.8222 | 42.6673 | 16.9131 | 17.248 | 167.2888 | -8.4972 | -8.6479 | 111.7976 | 125.9886 | 39.6704 | 20.45 | 14.4637 | 1.7716 | -4.07 | 20.03 | 41.1596 | 0 | 2.227 | 5.831 | 12.7825 | 52.17 | 34.7395 | 37.2936 | 17.86 | 95.0913 | 28.4 | -16.5811 | 0 | -3.1019 | 3.1001 | 0 | 0 | -6.6045 | -24.799 | 18.9201 | 55.9329 | 69.0628 | 70.1441 | -117.1111 | -14.881 | 46.6666 | -37.4856 | 13.285 | 20.6012 | 19.9171 | 15 | 258.3682 | 254.9749 | 197.8 | -35.0239 | -188.6639 | 455.5505 | 454.0835 | -125.2421 | -124.1715 | -13.7418 | 0 | 63.6123 | 63.5146 | -93.4551 | -89.9328 | 35.4562 | 34.8849 | -30.1793 | -30.5287 | 131.14 | 131.85 | 85.1 | 85 | 22.1093 | 41.2 | -297.0674 | 90.8125 | 90.9905 | 18.5 | 47.3 | 9.9 | 10.1 | 2.2689 | 2.651 | -185.0144 | -93.2067 | 481.5052 | 388.127 | 58.6528 | -140.8452 | 381.0142 | -87.4399 | -21.3157 | -135.7962 | 149.881 | 267.9629 | 179.9558 | -188.3107 | 240.6116 | -159.0015 | 246.8296 | -7.3816 | 0 | 38.24 | 7.371 | 7.397 | -19.68 | 15.44 | 0 | 1.4359 | -21.0346 | 3.0472 | 25 | 56.566 | 56.867 | 11.4339 | 13.7014 | 41.457 | 42.345 | 40.9476 | 0 | -16.5 | 41.3594 | 10.76 | 0 | 0 | 56.5392 | 32.6262 | 0.8466 | -43.4254 | 20.7428 | 48.5049 | 45.9 | -16 | 0 | 76.1599
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -31.2789 | 7.3037 | 8.7737 | 0 | 25.807 | -131.4329 | 39.4952 | 20.0354 | 19.6167 | -55.5 | -68.681 | 26.4 | 9.936 | -61.6 | 5.7651 | 23.5502 | 12.4704 | 12.573 | 21.0677 | 6.1143 | 0.2079 | 2.5426 | 0 | 0 | -79.73 | 0 | 0 | -22.2 | 28.6 | 16.365 | 0.201 | -78.18 | -78.9 | -50.93 | 38.65 | 38.74 | 15.4419 | -7.8552 | 50.2799 | 51.8492 | 12.2485 | -65.9079 | -66.8096 | 5.5726 | 5.7104 | 53.5837 | 54.3874 | 3.1571 | 17.5321 | -671.1875 | -20.5275 | -19.8 | -20 | 41.502 | 39.888 | -6.3751 | 0 | -104.1687 | 3.0335 | 0 | 2.385 | 457.4418 | 72.634 | 72.4509 | -774.4864 | 393.8292 | 0 | -95.6722 | 18.9536 | 61.0649 | 23.9 | 18.56 | 44.7 | 66.23 | -17.8121 | -17.6781 | 28.4309 | 29.151 | 24.734 | -100.0237 | -100.4275 | 3.1662 | -108.527 | 0 | 0 | -13.7 | 110 | -17.01 | 26.152 | 25.8995 | 26.7991 | -91.7994 | -92.4861 | 37.4188 | -111.8948 | 39.9896 | 11.4819 | 37.75 | 52.56 | 28.8354 | 27.3972 | -35.86 | -3.8935 | 54.3913 | 53.5279 | -191.5708 | -0.0002 | -21.5223 | -116.9 | -115.7 | 23.9859 | 0.3021 | 38.056 | 42.7917 | 29.96 | -14.13 | 54.2965 | 119.9518 | 0 | -38.86 | 32.01 | 68 | 118.2364 | 118.6545 | 11.5093 | 8.6545 | 209.9488 | 170.9461 | 162.3718 | 164.3434 | 79.4098 | 63.4509 | -27.208 | 411.1651 | 122.8584 | 0 | -34.9377 | -32.1436 | -51.4425 | -8.7579 | -8.2659 | 16.944 | -61.9952 | -63.0656 | -82.6187 | 0 | -16.56 | 0.9 | 6.5856 | -63.6859 | -37.6546 | -36.5184 | 1.1626 | -115.2008 | 26.1264 | 19.3097 | 0 | 18.7627 | 39.0204 | 39.6926 | 0 | -33.8262 | -33.4913 | -22.2717 | -62.962 | -63.6213 | -36.0335 | -33.9252 | 9.7578 | -4.85 | 6.7659 | 0.7864 | -9.05 | 10.91 | 9.3292 | 0 | -2.439 | 1.616 | 8.8286 | 33.96 | -125.8359 | -109.8932 | 11.81 | 63.6448 | 17.7 | -31.2473 | -7.9784 | -8.4025 | 1.3373 | 0 | 0 | -19.1339 | -53.0686 | 14.7858 | 25.4832 | 58.9974 | 60.5856 | -178.9398 | -32.2857 | 29.77 | -84.7061 | 9.8221 | 8.0288 | 7.7852 | 11 | 129.9999 | 129.2504 | 35.2 | -196.5816 | -454.5664 | 189.1171 | 187.3666 | -239.7842 | -239.3892 | -31.9627 | -21.7427 | 36.5626 | 35.8567 | -172.1739 | -171.2367 | -7.9954 | -8.0833 | -82.2011 | -82.426 | 67.06 | 67.7 | 46.2 | 47.4 | 21.1458 | -57.84 | -370.4383 | 57.2944 | 57.012 | 8.2 | 17.7 | -33.5 | -33.6 | 0.2731 | 1.152 | -449.0442 | -519.5502 | 195.4318 | 142.6531 | -47.0391 | -379.1368 | 136.3346 | -174.8344 | -230.4952 | -374.0872 | 0 | 95.5335 | 88.2264 | -463.9076 | 20.3237 | -248.2342 | 157.8984 | -9.9387 | 0 | 19.6 | 5.689 | 5.687 | -36.72 | -1.2 | 0 | -16.4935 | -41.3107 | -14.9401 | 6.3 | 50.332 | 49.464 | 0 | 0 | 24.0549 | 24.0025 | 24.1934 | 0 | -46.3 | 12.7193 | 5.19 | 0 | -21.2119 | 43.7687 | 13.1455 | -21.8436 | -55.6157 | 0 | 26.1885 | 15.5 | -45.6 | 0 | 18.2496
PROMEDIO |  | 0 | 18.428 | -24.5633 | 9.7357 | 15.1822 | 0 | 38.0922 | -99.596 | 56.8892 | 28.8522 | 28.2325 | -18.2688 | -50.4304 | 44.8894 | 19.414 | -44.2292 | 11.2481 | 54.5032 | 17.6038 | 17.799 | 29.6694 | 13.7737 | 4.6921 | 6.4048 | 0 | 0 | -54.317 | 0 | 0 | 18.4075 | 48.7667 | 20.2202 | 0.24138 | -55.4285 | -55.755 | -34.5265 | 56.0967 | 56.2558 | 19.8619 | -3.313 | 64.2699 | 66.6933 | 48.1947 | -51.7892 | -51.6209 | 18.9814 | 19.5718 | 74.1548 | 76.0637 | 7.3011 | 38.511 | -574.0181 | -5.1798 | -11.7917 | -11.8917 | 57.5199 | 56.518 | -4.7804 | 0 | -83.9677 | 6.5282 | 7.9356 | 4.8219 | 621.6606 | 122.9908 | 123.0245 | -615.3349 | 522.8829 | 0 | -51.3217 | 52.6314 | 86.5489 | 30.6487 | 24.4896 | 62.2356 | 77.1593 | 2.0777 | 1.8545 | 56.3047 | 56.8983 | 33.0396 | -59.6938 | -59.645 | 11.6877 | -81.3194 | 0 | 0 | 21.5813 | 163.4021 | -14.8675 | 41.2781 | 40.8554 | 41.1114 | -68.3008 | -67.7918 | 77.4467 | -59.0809 | 87.9608 | 14.3008 | 60.72 | 72.4371 | 42.6854 | 40.7012 | -29.7685 | -3.2686 | 82.0855 | 80.9685 | -159.293 | -7.5e-05 | -18.0856 | -96.8911 | -97.5409 | 26.8791 | 22.0126 | 66.5577 | 88.5507 | 64.7282 | -10.4025 | 62.765 | 157.9179 | 0 | -28.9306 | 53.8677 | 80.091 | 158.5958 | 156.2951 | 36.4327 | 34.915 | 259.8963 | 214.891 | 207.1252 | 209.7155 | 104.7307 | 90.0008 | -24.2594 | 627.8719 | 363.6655 | 0 | -23.1801 | -20.7762 | -14.8198 | 30.9221 | 29.1573 | 95.765 | -35.4029 | -36.142 | -50.0431 | 7.0179 | -12.5206 | 71.0079 | 10.2302 | 16.1351 | -33.8231 | -33.0268 | 7.028 | -86.8747 | 52.2743 | 20.8081 | 0 | 20.3418 | 41.7227 | 42.3214 | 39.6754 | -2.9549 | -2.8363 | 76.1961 | -33.959 | -34.0563 | 40.7209 | 48.7375 | 25.7114 | 9.4525 | 10.8882 | 1.1132 | -6.6817 | 16.3035 | 25.3091 | 0 | -1.1092 | 4.689 | 10.8069 | 43.1656 | -49.3572 | -40.4423 | 15.0726 | 77.5042 | 23.5979 | -23.2341 | -4.4321 | -5.1685 | 2.0736 | 0 | 0 | -13.2814 | -37.8968 | 16.7297 | 39.8533 | 63.3033 | 64.7257 | -145.2165 | -24.8467 | 37.7343 | -62.8597 | 11.5446 | 13.8826 | 13.3581 | 13.2747 | 194.8016 | 193.9123 | 149.6837 | -150.4375 | -360.5461 | 362.4316 | 359.832 | -184.5644 | -183.853 | -22.4702 | -10.3919 | 43.9273 | 43.3691 | -133.8837 | -136.1549 | 17.2177 | 16.7727 | -56.1686 | -56.1747 | 105.6154 | 105.3988 | 59.2854 | 59.4375 | 21.7387 | 3.7717 | -346.3911 | 76.3576 | 76.0429 | 12.2636 | 28.0125 | -15.7312 | -15.5646 | 1.5247 | 1.8991 | -354.9856 | -325.8506 | 360.0189 | 287.6578 | -11.7059 | -279.4639 | 278.9915 | -138.2003 | -146.3918 | -275.6232 | 105.5605 | 178.3551 | 140.5159 | -348.7426 | 151.0375 | -200.5261 | 200.03 | -8.8808 | 0 | 26.9183 | 6.8528 | 6.8224 | -26.5033 | 3.9933 | 0 | -4.4191 | -31.0677 | -9.283 | 17.6104 | 53.0925 | 52.9699 | 9.9442 | 11.2856 | 29.0731 | 28.7783 | 28.9205 | 0 | -27.3917 | 24.8529 | 7.616 | 0 | -9.6456 | 51.29 | 22.3468 | -9.8829 | -50.5801 | 11.2618 | 40.3466 | 26.9417 | -26.8333 | 0 | 49.5064
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 12 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
12/08/2025 | 00:30 | 0 | 1.6663 | -6.423 | 2.5458 | 7.4919 |  | 9.5514 |  | 8.2505 | 2.8979 | 4.4669 | -6.66 | -24.2 |  | 2.484 | -15.4 | -1.8574 | -13.1883 | 4.3519 | 4.2758 | 7.7382 | 3.9162 | 2.108 | 2.499 |  | -1.0782 | -0.915 |  | -0.326 | -15.54 | -13.2 | -2.233 | 0.317 | -11.85 | -11.96 | -10 | -13.08 | -12.94 | 2.282 | 3.8863 | 16.4851 | 18.5933 | -17.9733 | -11.1186 | -10.7949 | 1.7031 | 1.8327 | -17.4147 | -14.7355 | 0 | 0.0974 | 71.7459 | 6.3537 | -5.7 | -5.8 | -24.2037 | -23.8781 | -1.5054 |  | 8.6249 | 7.0679 |  | -0.1048 | -115.3294 | -0.0916 | -0.1526 | 75.4184 | -172.4538 |  |  |  | 4.1315 | 3.86 | 0.15 | -16.77 | -1.08 | -27.7249 | -27.3231 | 26.7299 | 25.6147 | -10.1567 | -20.8442 | -20.8476 | 8.4667 | 8.4324 |  |  | 31.2 | -13.4 | -1.79 | 22.0279 | 21.8872 | 20.8386 | 61.6752 | 61.8004 | -29.391 | -35.641 | -24.6164 | 2.7462 | 21.45 | 16.17 | 2.9736 | 3.3234 | -5.7 |  | -10.2756 | -9.6235 | 36.6291 | 0.0152 | -2.6805 | 17.4 |  | -5.3943 | -3.1791 | 5.0518 | 2.789 | -2.81 | -2.22 | 5.487 | -35.947 |  | -17.84 | 2.8 | 30.96 | -32.7636 | -16.6455 | -42.4909 | -42.3818 | 0 | -25.1331 | -34.0724 | -34.304 | -21.5428 | -21.3178 | -10.48 | -141.4096 | -32.5509 |  | -6.5411 | -6.1501 | 22.4305 | -19.072 | -18.5572 | 14.352 | -29.9372 | -29.7678 | 10.6275 | -15.85 | -9.3 | 0 | 1.1822 | -19.8589 | -8.348 | -8.4591 | 8.2121 | 11.6988 | -31.4531 | 3.9837 |  | 3.6882 | 0 | 2.4133 | 0 | 14.0663 | 14.5687 | -33.8262 | 27.0215 | 26.3576 | -19.1755 |  | 20.6314 | -18.18 | -1.3106 | 0.2795 | 0.68 | 2.55 | -20.4659 |  | 1.653 | 3.686 |  | 12.7 | -4.5632 | 2.7255 | -0.78 | 10.4179 |  | 21.8433 | 0 | -7.1163 | 2.1042 | 0.0435 |  | -5.9664 | -10.6762 | 3.8216 | -22.9635 | 6.8889 | 6.1439 | 126.373 | -3.9441 | -11.8886 | 11.0727 | 2.7314 | 5.7653 | 5.7439 | 1.8796 | 19.9414 | 21.5755 | 6.71 | -13.8146 | 5.1292 | 16.0171 | 62.703 | 3.4634 | 4.3631 | -8.4636 |  | -19.452 | -20.4423 |  |  | -22.7572 | -22.51 | -1.9916 | -1.8473 | 7.39 | 7.34 | -31.3 | -31.6 | 1.4255 | -11.12 | 105.7547 | 15.1379 | 15.1432 | -19.5 | -42 | 5.6 | 5.1 |  |  | -140.8444 | 35.5571 | -254.2709 | -25.2615 | -29.4804 | 106.7741 | 57.7946 | 139.0554 | 148.0409 | 41.868 | 26.547 | 19.9311 | -23.6794 | 177.6902 | -249.0188 | 72.0358 | -63.5541 | -1.1951 |  | -5.36 | -0.432 | -0.438 | 0.88 | 0.08 | -2.4117 | -6.9718 | 8.0583 | -12.9198 | 9.7 | 0.875 | 0.448 |  |  | 2.1023 | 1.575 | 1.4796 |  | 26.9 | 2.4118 | -0.14 |  | -10.5232 | -1.3551 | -22.5662 | -9.0047 | -4.3184 | -22.3164 | -4.1365 | -26.2 | 8.9 |  | -58.9344
12/08/2025 | 01:00 | 0 | 1.5707 | -6.2889 | 2.5393 | 7.5094 |  | 9.7607 |  | 7.9182 | 2.6229 | 4.1267 | -6.66 | -22 |  |  | -15.4 | -0.5794 | -12.8972 | 4.1356 | 4.1223 | 7.446 | 3.8753 | 2.0475 | 2.5609 |  | -1.0494 | -0.966 |  | -0.446 | -15.54 |  | -2.171 | 0.311 | -12.26 | -12.23 |  | -13.07 | -13 | 2.5499 | 3.7385 | 16.3949 | 19.3362 | -16.9625 | -10.9846 | -10.8447 | 2.2139 | 1.8949 | -17.0128 | -14.4676 | 0.4069 | 0.8464 | 66.1606 | 7.2837 | -5.5 | -5.5 | -24.24 | -24.3953 | -1.5988 |  | 6.8183 | 6.834 |  | -0.1017 | -118.9306 | -0.3967 | -0.7019 | 79.7986 | -175.2691 |  |  |  | 3.1735 | 3.93 | 0.31 | -17.48 | -1.57 | -25.7156 | -25.8495 | 24.3387 | 24.1031 | -9.743 | -22.5631 | -22.4531 | 6.8209 | 5.718 |  |  | 23.5 | -7 | -1.83 | 19.3213 | 19.5801 | 18.1418 | 60.7577 | 60.8514 | -28.5431 | -34.9484 | -24.0927 | 2.981 | 21.86 | 16.87 | 2.8174 | 3.1281 | -5.41 |  | -7.4253 | -7.5184 | 31.0631 | 0.0153 | -2.6706 |  | 18.3 | -5.3027 | -3.1791 | 5.6827 | 2.4179 | -2.9 | -2.35 | 5.9365 | -30.4617 |  | -17.33 | 2.44 | 30.37 | -28.7636 | -14.6909 | -39.375 | -39.5273 | 0 | -24.6394 | -34.3651 | -34.1479 | -22.3301 | -24.3459 | -10.902 | -156.8041 | -29.0043 |  | -7.4494 | -7.1841 | 22.3568 | -16.9536 | -16.028 | 5.136 | -25.2657 | -24.6888 | 11.2062 | 0 | -9.31 | 2.4 | 1.3062 | -16.8532 | -9.472 | -9.7694 | 9.7818 | 13.5086 | -31.1364 | 4.2961 |  | 4.1936 | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 12.3918 | -33.4913 | 23.0814 | 23.1645 | -17.8605 |  | 22.1158 | -17.06 | -1.3436 | 0.2978 | 0.41 | 1.61 | -22.2847 |  | 1.681 | 3.647 |  | 13.38 | -6.1601 | 1.4546 | -0.54 | 11.4427 |  | 21.9909 |  | -7.0166 | 2.0191 | 0.0443 |  | -5.3047 | -10.4379 | 4.5452 | -23.5671 | 7.6261 | 6.8815 | 128.104 | -4.0751 | -12.048 | 11.0481 | 3.2597 | 5.6627 | 5.6807 | 2.6148 | 20.4793 | 22.1234 | 3.35 | -8.8696 | 15.3311 | 19.1425 | 51.3798 | 5.1009 | 5.6934 | -8.4035 |  | -19.271 | -20.1212 |  |  | -22.3452 | -21.7848 | -1.3594 | -1.3056 | 7.71 | 7.95 | -29.6 | -30.1 | 1.4255 | -11.44 | 104.869 | 15.8285 | 15.4538 | -19.5 | -42.2 | 6.4 | 6.2 |  |  | -108.0884 | 18.6508 | -253.9495 | -26.7637 | -25.8378 | 107.0457 | 58.9317 | 132.1443 | 148.7978 | 45.5909 | 27.8134 | 26.9472 | -24.2681 | 178.7567 | -250.9732 | 69.909 | -63.5752 | -1.5222 |  | -5.12 | -0.48 | -0.492 | 1.2 | 0.4 | -2.6363 | -7.6158 | 8.7022 | -13.1243 | 10.4 | 2.415 | 0.507 |  |  | 2.0281 | 1.707 | 1.2969 |  | 27.1 | 2.7304 | -0.15 |  | -10.9553 | -1.4409 | -22.1194 | -9.2371 | -4.5775 | -21.6288 | -4.1433 | -26.1 | 8.5 |  | -61.0186
12/08/2025 | 01:30 | 0 | 1.4711 | -6.2189 | 2.4117 | 7.6807 |  | 9.4126 |  | 7.1605 | 2.2439 | 3.7212 | 0 | -22 | -2.2 |  |  | -0.6562 | -12.6368 | 3.9033 | 3.8666 | 7.0746 | 3.6615 | 1.9185 | 2.4806 |  | -1.132 | 0 |  | -0.841 | -19.98 |  | -2.608 | 0.299 | -14.61 | -14.6 |  | -10.28 | -10.5 | 2.478 | 3.638 | 16.7089 | 18.6236 | -18.7345 | -10.8507 | -10.6395 | 1.1558 | 1.7985 | -17.2807 | -14.3336 | 0.4069 | 2.1767 | 63.1075 | 6.7518 | -6.1 | -6.1 | -24.7804 | -24.4592 | -1.3295 |  | 4.9153 | 6.6806 |  | -0.2569 | -125.3395 | -1.4344 | -1.5259 | 90.2823 | -182.7847 |  |  |  | 3.2234 | 3.64 | 0.12 | -17.84 | -2.1 | -26.9212 | -25.0458 | 25.6032 | 24.7767 | -8.7631 | -23.703 | -23.8097 | 5.0191 | 6.1666 |  |  | 23.5 | -7.3 | -1.76 | 18.1634 | 18.3634 | 17.4364 | 64.0098 | 64.2325 | -30.5635 | -35.3467 | -26.962 | 2.5851 | 20.32 | 16.27 | 2.3486 | 2.7374 | -5.22 |  | -8.2505 | -7.8325 | 33.555 | 0.0154 | -2.3081 |  |  | -5.2222 | -3.7402 | 4.4209 | 2.0468 | -3.4 | -2.14 | 6.417 | -33.0769 |  | -17.38 | 2.37 | 29.56 | -31.5455 | -15.6909 | -41.0655 | -39.7545 | -9.7992 | -26.8792 | -36.1637 | -35.6597 | -26.9668 | -29.6881 | -10.738 | -166.0982 | -17.1145 |  | -7.7456 | -6.0933 | 18.2864 | -16.3848 | -16.0877 | 4.624 | -25.5416 | -25.5631 | 12.5184 | 0 | -11.45 | -0.9 | 1.275 | -16.8338 | -9.6466 | -10.0086 | 9.7064 | 16.2052 | -31.0111 | 4.4496 |  | 4.1964 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 11.387 | -27.4628 | 23.3995 | 23.5607 | -14.3438 |  | 19.6988 | -14.93 | -1.0103 | 0.2886 | 0.12 | 2.18 | -20.238 |  | 1.599 | 3.662 |  | 5.54 | -10.5802 | -4.1575 | -1.28 | 12.0641 |  | 22.4615 |  | -7.2901 | 1.9122 |  |  | -6.1029 | -9.3197 | 4.2033 | -23.6696 | 8.9731 | 7.8871 | 134.2263 | -4.1488 | -12.0032 | 10.929 | 3.1442 | 5.5309 | 5.562 | 3.0975 | 23.047 | 24.7013 | 3.35 | -6.0704 | 19.8258 | 23.1365 | 46.9855 | 7.2672 | 7.9931 | -11.292 |  | -19.5321 | -20.3088 |  | 55.3519 | -22.7681 | -22.1639 | 0.2099 | 0.2177 | 8.91 | 8.96 | -32.5 | -32.5 | 1.4255 | -11.28 | 106.5726 | 15.2676 | 14.3372 | -19.5 | -42.6 | 6.9 | 6.3 |  |  | -99.459 | 25.8291 | -259.8565 | -32.289 | -23.7083 | 112.403 | 55.1557 | 135.1312 | 147.5811 | 45.7222 | 27.387 | 24.3204 | -27.8228 | 180.1076 |  | 70.1199 | -63.6808 | -1.4978 |  | -6.16 | -0.02 | -0.028 | 1.92 | 0 | -2.6092 | -6.6484 | 8.8487 | -13.6797 | 9 | -0.56 | -0.954 |  |  | 1.7771 | 1.4489 | 1.4098 |  | 27.3 | 3.8213 | -0.14 |  | -12.6703 | -0.7496 | -20.9509 | -11.4579 | -5.7011 | -20.0908 | -5.3284 | -26.9 | 9.8 |  | -61.2492
12/08/2025 | 02:00 | 0 | 1.5535 | -6.319 | 2.5298 | 7.8479 |  | 9.1283 |  | 7.0267 | 2.2329 | 3.7166 | 0 |  | -2.2 |  |  | -0.3857 | -12.923 | 3.4372 | 3.489 | 6.5434 | 3.8343 | 0.0365 | 2.555 |  | -1.0637 | 0 |  | -0.467 | -19.98 | -13.2 | -2.701 | 0.303 | -14.35 | -14.55 | -10 | -9.83 | -10.11 | 2.677 | 3.6263 | 15.3038 | 17.1021 | -20.2468 | -11.9224 | -11.0164 | 7.9021 | 22.0595 | -20.6297 | -16.0751 | 1.9851 | 10.5184 | 54.5245 | 7.1809 | -5.3 | -5.3 | -22.3182 | -23.9779 | -1.3867 |  | 4.4862 | 6.8949 |  | -0.2786 | -114.5054 | -2.9908 | -2.8077 | 86.1209 | -179.6361 |  |  |  | 2.0957 | 3.82 | -0.15 | -18.51 | -2.02 | -24.242 | -24.6439 | 24.4211 | 24.1426 | -7.5218 | -22.2109 | -22.069 | 3.956 | 5.766 |  |  | 21.1 | -6.7 | -1.78 | 18.0175 | 18.6898 | 17.5865 | 58.9523 | 60.4842 | -26.6449 | -34.4969 | -23.801 | 2.6628 | 21.29 | 16.27 | 2.5049 | 2.9327 | -5.29 |  | -7.8746 | -7.5076 | 31.2084 | 0.0154 | -2.4795 | 19.7 |  | -5.011 | -3.7402 | 4.2632 | 1.6757 | -3.48 | -2.23 | 5.983 | -30.2867 |  | -15.59 | 1.99 | 27.34 | -29.6909 | -14.8636 | -39.7384 | -39.0182 | -10.9522 | -28.8177 | -35.9902 | -36.7538 | -18.8316 | -18.9477 | -10.656 | -167.3135 | -13.5313 |  | -7.3445 | -6.2684 | 18.3826 | -21.2957 | -20.4242 | 24.592 | -26.1926 | -25.6586 | 8.8446 | -17.21 | -11.62 | 0 | 1.0482 | -25.1754 | -9.2569 | -9.5663 | 9.5663 | 8.8794 | -30.1446 | 4.5397 |  | 4.3014 | 0 | 2.508 | 0 | 10.5497 | 11.0521 | -26.793 | 21.9372 | 22.0411 | -14.1148 |  | 20.2066 | -14.84 | -0.9059 | 0.2795 | 0.04 | 1.67 | -19.4443 |  | 1.574 | 3.627 |  | 5.3 | -11.1473 | -3.9417 | -1.07 | 11.8661 |  | 22.7239 | 0 | -7.4126 | 1.8616 |  |  | -6.138 | -8.6275 | 4.967 | -23.9713 | 8.22 | 8.3603 | 137.7318 | -4.201 | -12.0433 | 11.1552 | 4.0682 | 5.5016 | 5.5145 | 3.0124 | 21.3782 | 22.6754 | 3.35 | -7.9466 | 20.2518 | 22.499 | 48.5159 | 6.4201 | 6.5764 | -8.5891 |  | -18.5915 | -20.467 | 54.1263 |  | -23.5702 | -22.9329 | 0.2171 | 0.2233 | 9.38 | 9.41 | -32.2 | -32.3 | 1.4072 | -11.6 | 109.8903 | 11.216 | 11.219 | -19.9 | -42.2 | 7.3 | 6.8 |  |  | -94.4054 | 27.6346 | -257.5452 | -34.1366 | -23.3473 | 113.2274 | 53.439 | 137.229 | 148.0395 | 45.1248 | 27.1236 | 25.2512 | -29.2938 | 180.0853 | -253.4925 | 68.7667 | -63.4933 | -0.8435 |  | -5.6 | -0.065 | -0.067 | 1.04 | 1.12 | -2.6519 | -7.0298 | 10.1671 | -13.3593 | 8.1 | -1.114 | -1.391 |  |  | 2.1327 | 1.6102 | 1.2232 |  | 26.7 | 2.6933 | -0.15 |  | -11.7042 | -1.172 | -22.2966 | -9.8489 | -4.6378 | -22.0218 | -3.816 | -26.1 | 8.9 |  | -61.4176
12/08/2025 | 02:30 | 0 | 1.5642 | -6.3363 | 2.6405 | 7.145 |  | 9.0342 |  | 7.1816 | 2.1799 | 3.6451 | 0 |  | -2.2 |  |  | -0.4849 | -13.4049 | 3.3598 | 3.2187 | 6.0342 | 3.6447 | 0.0931 | 2.4198 |  | -1.0887 |  |  | -0.653 | -19.98 | -13.2 | -2.66 | 0.309 | -14.81 | -14.76 |  | -9.09 | -9.62 | 3.5032 | 3.4813 | 15.6669 | 17.4776 | -21.5156 | -10.4488 | -11.6201 | 9.264 | 10.94 | -17.4147 | -17.8166 | 1.5905 | 12.202 | 53.0477 | 6.834 | -5.9 | -6.5 | -23.7784 | -23.4264 | -1.252 |  | 3.5355 | 7.0455 |  | -0.1877 | -106.4485 | -3.1129 | -3.1129 | 80.9941 | -176.9249 |  |  |  |  | 3.75 | -0.3 | -18.7 | -1.78 | -24.51 | -24.242 | 25.7829 | 24.851 | -8.9593 | -22.6173 | -22.501 | 4.3595 | 5.1024 |  |  | 20.1 | -5.3 | -1.72 | 17.0391 | 17.5969 | 16.464 | 60.2582 | 59.8367 | -26.7609 | -34.4533 | -23.8098 | 2.7703 | 19.95 | 16.37 | 2.3486 | 2.7374 | -5.05 |  | -6.9152 | -6.2109 | 29.462 | 0.0154 | -2.31 |  |  | -5.3162 | -3.9272 | 4.2632 | 1.4902 | -3.65 | -2.21 | 5.9055 | -29.8417 |  | -17.33 | 2.1 | 28.61 | -27.9818 | -13.9636 | -38.8314 | -39.2727 | -10.2106 | -27.9534 | -36.2908 | -35.7337 | -18.0889 | -21.3503 | -11.21 | -159.2098 | -14.9673 |  | -7.0623 | -6.2518 | 16.6944 | -19.1663 | -18.7311 | 19.984 | -26.3347 | -25.5476 | 9.0362 | -11.31 | -9.23 | -0.5 | 1.0807 | -21.4183 | -8.9576 | -9.176 | 7.9531 | 10.7085 | -28.9528 | 4.5884 |  | 4.3883 | 0 | 0 | 0 | 10.8847 | 11.0521 | -28.1327 | 20.9429 | 20.6156 | -14.2857 |  | 20.9049 | -14.77 | -1.1916 | 0.2795 | 0.33 | 2.86 | -21.0875 |  | 1.59 | 1.174 |  | 4.69 | -11.2515 | -4.0037 | -0.94 | 11.6744 |  | 22.5508 | 0 | -7.5076 | 1.7866 |  |  |  | -9.2151 | 4.54 | -24.0141 | 9.0678 | 8.8441 | 136.8631 | -4.255 | -12.2788 | 11.1867 | 3.7664 | 5.5528 | 5.5857 | 3.7589 | 21.8895 | 23.6057 | 3.35 | -8.9593 | 17.2965 | 27.6146 | 47.9479 | 7.7558 | 7.8891 | -8.9737 |  | -19.108 | -20.1286 |  |  | -22.3507 | -22.1474 | 0.0701 | 0.3132 | 8.75 | 8.65 | -33.5 | -33 | 1.4072 | -11.84 | 102.6044 | 12.6577 | 12.633 | -19.5 | -42.2 | 6.8 | 6.3 |  |  | -94.5383 | 29.0476 | -258.281 | -30.8727 | -21.5622 | 109.1604 | 56.2367 | 134.9409 | 148.9039 | 46.2384 | 28.0786 | 26.1628 | -25.1256 | 181.0196 | -253.0692 | 70.8913 | -62.9426 | -1.1243 |  | -5.44 | -0.063 | -0.07 | 0.72 | 0.24 | -2.2494 | -6.5599 | 9.9931 | -13.2708 | 7.8 | -1.964 | 0.255 | 2.2054 |  | 1.8897 | 1.5014 | 1.5741 |  | 27.1 | 2.3119 | -0.07 |  | -10.908 | -1.1913 | -21.5995 | -9.3463 | -5.2271 | -21.6027 | -4.0278 | -26.9 | 9.1 |  | -61.6229
12/08/2025 | 03:00 | 0 | 1.6313 | -6.404 | 2.3989 | 7.2713 |  | 8.8713 |  | 7.1231 | 2.2239 | 3.738 | 0 |  | -2.2 | 2.484 |  | -0.1521 | -13.6868 | 3.6403 | 3.5255 | 6.325 | 3.5336 | 0.1734 | 2.4888 |  | -1.0285 |  |  | -1.168 | -19.98 | -13.2 | -2.755 | 0.297 | -13.88 | -13.83 |  | -9.66 | -9.54 | 3.0636 | 3.5347 | 13.4024 | 16.5803 | -22.0111 | -10.9846 | -10.2515 | 15.1701 | 14.0277 | -20.6297 | -18.3524 | 2.3796 | 11.6174 | 60.8206 | 6.0844 | -5.6 | -5.6 | -21.5944 | -20.9308 | -1.4253 |  | 4.5455 | 6.5719 |  | -0.3869 | -100.1007 | -3.7538 | -3.9979 | 78.1692 | -173.0638 |  |  |  | 0.9381 | 3.53 | -0.3 | -18.34 | -2.38 | -23.3043 | -22.9025 | 23.3415 | 22.7929 | -9.0247 | -21.9627 | -21.971 | 3.8779 | 5.2259 |  |  | 21.3 | -6.6 | -1.71 | 18.2953 | 17.8972 | 16.9459 | 59.4173 | 59.1663 | -25.9986 | -34.1042 | -21.8639 | 2.3741 | 21.75 | 16.51 | 2.0361 | 2.5421 | -4.93 |  | -7.0997 | -6.9451 | 28.5733 | 0.0153 | -2.2022 |  | 20.8 | -5.4871 | -3.9272 | 4.4209 | 1.4902 | -3.69 | -2.3 | 5.7195 | -29.7367 |  | -17.46 | 2.26 | 28.37 | -28.0364 | -13.2273 | -37.7104 | -37.4727 | -9.962 | -27.3589 | -34.9756 | -35.5337 | -22.1332 | -22.473 | -10.658 | -158.6617 | -11.3087 |  | -7.7521 | -6.8515 | 20.3055 | -18.5524 | -18.3442 | 5.648 | -24.2415 | -24.063 | 11.01 | 0 | -10.12 | -2.6 | 1.1315 | -18.7686 | -8.5708 | -8.8476 | 7.9001 | 13.2031 | -35.1506 | 4.4326 |  | 4.1465 | 4.8031 | 3.5461 | 3.597 | 10.0474 | 10.3823 | -26.1232 | 19.8979 | 19.6931 | -14.4721 |  | 20.2066 | -14.34 | -1.1183 | 0.2538 | 0.06 | 2.36 | -19.2332 |  | 1.596 | 0.989 |  | 6.02 | -11.0633 | -4.1059 | -0.92 | 13.6576 |  | 22.9065 | 0 | -7.6112 | 1.7529 |  |  | -6.0198 | -7.8855 | 5.8398 | -24.5228 | 7.5415 | 7.2535 | 137.9682 | -4.2016 | -12.4626 | 11.1795 | 3.5086 | 5.4723 | 5.5145 | 3.3096 | 22.9982 | 24.4577 | 4.61 | -8.4277 | 17.5431 | 29.8209 | 49.9737 | 7.4772 | 7.7753 | -8.954 |  | -18.9596 | -20.5102 |  |  | -21.0652 | -20.5324 | 0.0763 | 0.2015 | 7.81 | 7.89 | -31.6 | -31.6 | 1.2662 | -11.36 | 105.3321 | 12.4923 | 12.488 | -19.5 | -41.9 | 5.9 | 5.5 | -18.0433 |  | -90.444 | 29.3272 | -262.0597 | -32.3746 | -21.9727 | 112.6262 | 52.1126 | 130.2733 | 149.3974 | 47.5473 | 28.2341 | 27.968 | -20.4625 | 182.0014 | -251.2397 | 72.7918 | -64.6747 | -1.6394 |  | -4.96 | -0.082 | -0.093 | 0.8 | 0.32 | -2.3485 | -7.2648 | 10.8995 | -13.6217 | 8.3 | 0.152 | 0.485 | 1.9818 | 2.2293 | 1.7451 | 1.8326 | 1.6042 |  | 27.3 | 2.8883 | -0.12 |  | -11.8214 | -1.6394 | -21.3253 | -10.6935 | -4.9208 | -22.0901 | -3.8671 | -26.7 | 9 |  | -61.3681
12/08/2025 | 03:30 | 0 | 1.6294 | -6.3809 | 2.4189 | 7.9499 |  | 9.16 |  | 6.9041 | 2.2789 | 3.7477 | 0 |  | -2.2 | 2.484 |  | -0.2282 | -13.3667 | 3.2662 | 3.2767 | 5.7402 | 3.0315 | -0.0227 | 2.472 |  | -1.1081 | 0 |  | 2.49 | -19.98 | -13.2 | -3.03 | 0.268 | -14.44 | -14.45 |  | -10.11 | -10.18 | 3.628 | 3.8046 | 16.1584 | 17.646 | -19.4977 | -10.9846 | -10.0118 | 1.22 | 1.1668 | -16.7449 | -14.8695 | 0.4069 | 0.6537 | 61.7697 | 8.1441 | -5.3 | -5.3 | -23.9803 | -24.0158 | -1.3107 |  | 4.0307 | 6.6198 |  | -0.2159 | -116.4281 | -3.5401 | -3.5707 | 89.821 | -181.8517 |  |  |  |  | 3.47 | -0.33 | -18.54 | -2.38 | -23.0364 | -23.3043 | 23.0051 | 22.6043 | -8.3965 | -23.0437 | -23.0517 | 5.1653 | 4.6764 |  |  | 19.1 | -4.5 | -1.6 | 17.4618 | 17.0199 | 15.7798 | 62.2888 | 62.6308 | -27.734 | -35.5942 | -24.1503 | 2.4867 | 17.82 | 16.27 | 1.7236 | 2.1515 | -4.5 |  | -6.5607 | -6.2896 | 30.8636 | 0.0154 | -2.0278 |  |  | -5.3406 | -4.1142 | 3.7901 | 1.4902 | -3.78 | -1.93 | 5.2855 | -29.5817 |  | -17.24 | 1.79 | 28.29 | -28.0909 | -14.0182 | -37.783 | -37.7273 | -11.3226 | -28.1054 | -35.97 | -36.2274 | -23.8346 | -26.6078 | -11.238 | -168.3727 | -5.9852 |  | -7.3736 | -6.6561 | 19.8297 | -15.993 | -15.4047 | -2.052 | -25.0262 | -24.7065 | 11.4127 | 0 | -9.64 | 0 | 1.2699 | -15.0931 | -9.3809 | -9.6142 | 9.5144 | 13.7393 | -31.846 | 4.3628 |  | 4.1504 | 4.7182 | 4.1666 | 2.5995 | 10.2148 | 9.8799 | -27.4628 | 19.8885 | 19.9525 | -14.2551 |  | 19.3912 | -14.75 | -0.9059 | 0.2529 | 0.03 | 1.91 | -19.1474 |  | 1.611 | 0.889 |  | 6.26 | -11.2881 | -3.8032 | -0.86 | 13.2257 |  | 22.9584 |  | -7.4401 | 1.7885 |  |  | -6.4237 | -7.4896 | 4.4297 | -24.4688 | 7.1556 | 6.5312 | 134.4111 | -4.3994 | -12.3434 | 11.0513 | 3.7775 | 5.4869 | 5.5145 | 3.2343 | 22.4007 | 24.1188 | 5.03 | -8.8543 | 16.7069 | 29.1598 | 51.6293 | 8.5207 | 9.1519 | -9.8734 |  | -19.273 | -20.2703 | 58.2676 |  | -20.6313 | -20.0215 | 0.0427 | -0.061 | 7.08 | 7.13 | -31.1 | -30.9 | 1.2131 | -10.72 | 98.6111 | 16.309 | 16.2966 |  | -42.7 | 4.3 | 3.8 |  |  | -93.4833 | 29.5449 | -260.1249 | -34.5542 | -22.4046 | 112.556 | 51.588 | 127.127 | 147.5148 | 49.1531 | 25.5954 | 27.6319 | -15.8003 | 183.7989 | -248.6404 | 74.3814 | -69.4012 | -2.8357 |  | -5.2 | -0.041 | -0.045 | 1.2 | 0 | -2.5696 | -7.1458 | 10.3746 | -13.7407 | 9 | 0.257 | -0.615 | 2.2079 | 2.5061 | 1.4862 | 1.2976 | 1.8308 |  | 27.5 | 2.8926 | -0.17 |  | -11.7454 | -0.9014 | -21.4302 | -10.5941 | -5.4718 | -20.4654 | -4.4877 | -27.7 | 9.5 |  | -61.6139
12/08/2025 | 04:00 | 0 | 2.3369 | -6.8694 | 2.4582 | 7.1651 |  | 9.1801 |  | 7.0823 | 2.1309 | 3.6591 | -2.22 |  | -2.2 |  |  | 0.0879 | -14.166 | 3.4072 | 3.3985 | 6.2551 | 2.7537 | 0.2871 | 2.4489 |  | -0.8251 |  |  | 1.692 | -19.98 | -13.2 | -3.021 | 0.246 | -14.29 | -14.04 |  | -9.5 | -9.52 | 3.7583 | 3.7722 | 13.6719 | 16.0486 | -19.8021 | -11.3865 | -10.1483 | 14.8951 | 15.273 | -19.692 | -17.2807 | 1.5905 | 9.2213 | 61.811 | 6.7473 | -5.3 | -5.4 | -21.7451 | -20.4183 | -1.2415 |  | 3.5372 | 6.9941 |  | -0.2374 | -99.6734 | -4.9745 | -4.9135 | 82.303 | -174.091 |  |  |  |  | 3.53 | -0.29 | -18.29 | -2.4 | -23.3043 | -23.9741 | 24.3826 | 23.4354 | -8.918 | -21.5678 | -21.4221 | 3.9047 | 5.9027 |  |  | 21.7 | -7.3 | -1.56 | 17.9773 | 18.0526 | 17.1949 | 59.9738 | 59.6091 | -27.3097 | -33.888 | -23.3586 | 2.5512 | 18.59 | 16.25 | 2.0361 | 2.3468 | -4.85 |  | -8.2853 | -7.9728 | 32.2039 | 0.0154 | -2.1238 |  |  | -5.4333 | -3.9272 | 3.9478 | 1.4902 | -3.69 | -2.14 | 5.239 | -32.0868 |  | -17.87 | 1.83 | 28.66 | -29.3273 | -15.5 | -38.4729 | -37.8818 | -11.5327 | -29.1046 | -36.7556 | -37.3342 | -15.6522 | -18.7206 | -11.327 | -163.2867 | -2.8597 |  | -7.0722 | -6.5562 | 19.2381 | -23.4349 | -22.7571 | 29.2 | -27.0623 | -26.7984 | 10.2351 | -7.4 | -10.93 | 0.2 | 1.102 | -28.2015 | -8.9378 | -9.1119 | 8.7411 | 11.5914 | -28.5424 | 4.3622 |  | 4.1629 | 5.4042 | 5.7876 | 3.6047 | 10.0474 | 10.2148 | -28.1327 | 20.7797 | 20.9066 | -15.8106 |  | 19.9283 | -15.45 | -1.1165 | 0.2795 | 0.4 | 2.4 | -18.3374 |  | 1.606 | 0.686 |  | 5.3 | -9.6562 | -2.5149 | -0.96 | 11.7323 |  | 22.7016 |  | -7.5142 | 1.754 |  |  | -6.8673 | -7.8923 | 4.3149 | -24.1701 | 7.3757 | 7.4411 | 138.7454 | -4.2035 | -12.0527 | 11.2452 | 3.5617 | 5.5455 | 5.5541 | 3 | 23.5548 | 23.8181 | 5.87 | -10.6034 | 15.6384 | 29.8498 | 50.7259 | 9.5116 | 8.9417 | -9.9331 |  | -18.0463 | -19.6196 |  | 60.6797 | -19.6645 | -19.4667 | -0.1188 | -0.1395 | 7.27 | 7.18 | -31.8 | -31.1 | 1.3889 | -10.4 | 98.6156 | 15.497 | 15.4826 | -19.3 | -42.7 | 4.3 | 3.4 |  |  | -93.2749 | 32.7506 | -256.0807 | -31.6066 | -19.6953 | 115.1804 | 50.6307 | 125.4524 | 146.4876 | 49.4053 | 27.4244 | 28.4869 | -14.705 | 187.4949 |  | 78.1287 | -69.8976 | -2.4598 |  | -5.68 | -0.035 | -0.039 | 1.04 | 0.32 | -2.935 | -7.3808 | 10.2861 | -13.6522 | 8.9 | 0.233 | -0.198 |  |  | 2.0391 | 1.3948 | 1.8237 |  | 27.2 | 2.4678 | -0.16 |  | -13.0149 | -0.3096 | -20.8577 | -11.4501 | -5.7496 | -20.4729 | -3.8722 | -27.2 | 9.7 |  | -60.7965
12/08/2025 | 04:30 | 0 | 2.2077 | -6.9534 | 2.3156 | 5.1161 |  | 9.3959 |  | 7.2377 | 2.3159 | 3.8174 | -4.44 |  | 0 | 2.484 |  | 1.824 | -12.3592 | 3.0451 | 2.8444 | 5.1393 | 1.0938 | -0.0675 | 2.4191 |  | -1.1669 |  |  | 2.064 | -15.54 | -13.2 | -2.932 | 0.253 | -15.14 | -15.31 |  | -9.33 | -8.59 | 3.1845 | 4.2514 | 12.5937 | 13.5963 | -19.308 | -11.9224 | -11.6754 | 6.9571 | 12.1959 | -19.558 | -19.1562 | 0.8014 | 17.9404 | 56.4524 | 4.2924 | -4.4 | -4.4 | -18.1198 | -21.9852 | -1.2924 |  | 6.1477 | 6.9506 |  | -0.0912 | -90.1516 | -6.3173 | -6.3478 | 82.3353 | -173.3388 |  |  |  | 1.936 | 3.58 | -0.37 | -18.11 | -1.81 | -27.457 | -27.591 | 27.7083 | 27.0351 | -9.4911 | -21.0963 | -21.4598 | 5.2148 | 7.4541 |  |  | 25.4 | -10.5 | -1.56 | 19.0186 | 19.9139 | 18.2247 | 60.2761 | 60.0612 | -27.7047 | -33.4424 | -24.1514 | 2.8679 | 19.7 | 15.83 | 1.7236 | 2.1515 | -4.49 |  | -9.9326 | -9.8589 | 36.6496 | 0.0151 | -2.091 |  |  | -5.1965 | -4.1142 | 3.6324 | 1.1191 | -3.86 | -2.03 | 5.7195 | -34.582 |  | -17.35 | 2.17 | 28.69 | -31.3636 | -16.3545 | -43.7023 | -42.5091 | -10.3041 | -28.2154 | -37.727 | -37.8123 | -20.5719 | -23.5555 | -10.835 | -159.903 | 0.3365 |  | -7.1718 | -6.4849 | 22.0288 | -20.8103 | -19.7787 | 15.376 | -29.9784 | -29.701 | 13.0442 | -16.48 | -10.45 | 0 | 1.2873 | -26.0626 | -9.1471 | -9.4624 | 8.7449 | 13.327 | -32.4728 | 4.3874 |  | 4.1858 | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 15.0711 | -33.9936 | 27.3741 | 27.4255 | -19.255 | -9.6709 | 18.3902 | -16.51 | -1.523 | 0.2538 | 0.38 | 2.55 | -19.6003 |  | 1.608 | 0.879 |  | 5.81 | -4.5799 | 1.4898 | -1.4 | 12.4081 |  | 22.1934 |  | -7.2435 | 1.8195 |  |  | -6.4209 | -8.6166 | 4.1336 | -23.8088 | 7.5408 | 6.2853 | 129.922 | -4.3003 | -11.7924 | 11.3444 | 3.4004 | 5.5016 | 5.6332 |  | 23.8281 | 25.6646 | 6.29 | -17.1177 | 7.588 | 31.3575 | 60.9291 | 8.1758 | 9.1997 | -10.5432 |  | -19.2646 | -20.1973 |  |  | -19.8128 | -19.181 | -0.301 | -0.5251 | 6.76 | 6.93 | -31.3 | -31.3 | 1.2845 | -8.96 | 97.5538 | 17.7466 | 17.7374 | -19.1 | -42.6 | 3.2 | 2.8 |  | -17.8025 | -117.6281 | 46.9235 | -260.3056 | -31.652 | -21.7949 | 114.4481 | 48.7423 | 124.1259 | 146.3492 | 49.3573 | 27.4918 | 26.9075 | -13.3765 | 185.5462 |  | 79.9926 | -70.5573 | -2.7185 |  | -5.6 | 0.014 | 0.007 | 1.12 | 0.24 | -3.0531 | -7.0878 | 10.3746 | -13.8567 | 8.8 | 1.286 | 1.199 | 1.9834 | 2.2244 | 1.6805 | 1.3861 | 1.5398 |  | 27.6 | 2.4448 | -0.22 |  | -11.9213 | -0.8455 | -20.9458 | -12.0415 | -5.4015 | -20.2996 | -4.7184 | -27 | 9.9 |  | -60.1511
12/08/2025 | 05:00 | 0 | 2.7226 | -7.6616 | 2.3642 | 6.7295 |  | 9.8149 |  | 7.6024 | 2.5059 | 4.0224 | -2.22 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 0.5041 | -12.1905 | 3.0127 | 2.9257 | 5.2406 | 1.0747 | -0.0917 | 2.4075 |  | -1.0247 | 0 |  | 2.299 | -17.76 |  | -3.026 | 0.264 | -15.68 | -15.69 |  | -9.67 | -9.8 | 3.1941 | 3.8893 | 15.0492 | 17.3502 | -18.6999 | -10.8507 | -10.7588 | 3.0002 | 3.0259 | -17.1468 | -14.7355 | 0.4069 | 1.0814 | 61.4725 | 7.427 | -5.1 | -5.1 | -23.4709 | -23.0748 | -1.4297 |  | 6.1898 | 7.0761 |  | -0.1719 | -114.9327 | -3.1739 | -3.357 | 82.8508 | -179.1146 |  |  |  |  | 3.66 | -0.33 | -17.67 | -1.2 | -28.2608 | -27.457 | 27.4389 | 26.663 | -9.5925 | -22.0464 | -21.9959 | 5.9883 | 6.6335 |  |  | 26.9 | -9.2 | -1.51 | 19.7122 | 19.773 | 18.9826 | 62.0737 | 62.9016 | -27.5822 | -36.6516 | -23.706 | 2.548 | 20.5 | 16 | 2.1924 | 2.6398 | -4.82 |  | -8.4583 | -8.7305 | 35.4477 | 0.0152 | -2.2499 |  |  | -5.2771 | -3.7402 | 3.9478 | 1.6757 | -3.5 | -2.01 | 4.7585 | -35.402 |  | -17.24 | 2.45 | 29.08 | -32.4545 | -15.8364 | -43.3071 | -42.7364 | -11.525 | -29.8689 | -37.5886 | -37.8886 | -18.6807 | -21.7826 | -10.852 | -165.3405 | 3.4848 |  | -7.4739 | -7.1837 | 24.1051 | -21.3803 | -20.2962 | 7.696 | -29.0558 | -28.605 | 15.6839 | 0 | -10.36 | -0.3 | 1.6241 | -26.8839 | -8.9792 | -9.2194 | 8.7922 | 16.0941 | -35.7955 | 4.3924 |  | 4.2031 | 0 | 0 |  | 14.7362 | 14.5687 | -30.9794 | 27.5493 | 27.5086 | -18.3216 | 0 | 18.6734 | -16.26 | -2.2097 | 0.2886 | 1.08 | 1.35 | -18.7275 |  | 1.584 | 1.128 |  | 5.42 | -5.1764 | 0.6583 | -1.46 | 11.9689 |  | 21.8299 |  | -7.218 | 1.8 |  |  | -6.8779 | -8.805 | 3.302 | -23.5431 | 7.0939 | 6.3519 | 123.8446 | -4.3618 | -11.5972 | 11.0243 | 2.9686 | 5.6334 | 5.7518 | 2 | 24.2504 | 26.3995 | 8.38 | -16.4011 | 6.6861 | 31.7874 | 61.0306 | 9.2384 | 9.2565 | -10.128 |  | -18.8849 | -20.2189 |  |  | -17.2364 | -16.6761 | -1.043 | -0.9573 | 6.42 | 6.43 | -29.8 | -29.6 | 1.4072 | -8.8 | 87.2932 | 23.7676 | 24.3311 | -19.1 | -42.2 | 1.7 | 1.2 | -17.8365 |  | -116.789 | 47.0595 | -254.9813 | -28.2727 | -19.4736 | 115.9804 | 51.8817 | 115.1796 | 145.4407 | 47.8981 | 30.4741 | 27.5401 | -9.5014 | 183.8387 | -242.667 | 85.5294 | -72.4134 | -1.593 |  | -5.44 | 0.061 | 0.051 | 0.96 | 1.36 | -3.2987 | -7.6158 | 10.4021 | -13.8872 | 9.4 | 1.208 | 1.053 |  |  | 1.8456 | 1.6917 | 1.4495 |  | 26.7 | 2.3086 | -0.13 |  | -12.0346 | -0.776 | -20.7037 | -11.1768 | -5.5482 | -20.4729 | -4.4529 | -26.8 | 9.4 |  | -61.9011
12/08/2025 | 05:30 | 0 | 2.8872 | -7.9932 | 2.4609 | 7.2919 |  | 10.2131 |  | 7.8693 | 2.7949 | 4.2617 | -4.44 |  |  |  | -15.4 | 1.7446 | -13.9175 | 3.2298 | 3.1923 | 5.8105 | 1.1794 | -0.1365 | 2.4491 |  | -1.1334 |  |  | 2.532 | -15.54 |  | -2.993 | 0.277 | -16.53 | -16.45 |  | -10.56 | -10.64 | 2.5136 | 3.6395 | 18.3929 | 20.295 | -13.5114 | -11.2526 | -11.7348 | 3.0612 | 2.9812 | -14.8695 | -13.128 | 0.8014 | 3.5854 | 50.3197 | 9.8577 | -5.7 | -5.8 | -25.6422 | -24.884 | -1.5833 |  | 5.3861 | 7.1731 |  | -0.5529 | -148.6861 | 3.2655 | 3.1434 | 86.0948 | -194.7874 |  |  |  | 3.9619 | 3.66 | -0.35 | -17.31 | -0.97 | -26.6533 | -26.5193 | 27.6753 | 26.8707 | -9.6556 | -21.7289 | -21.8755 | 4.8466 | 8.0542 |  |  | 30 | -12.3 | -1.68 | 21.4782 | 21.3912 | 19.0628 | 67.4435 | 67.8564 | -28.5392 | -40.8662 | -24.0348 | 3.1972 | 20.95 | 15.21 | 2.0361 | 2.5421 | -4.83 |  | -10.4628 | -10.2567 | 40.5219 | 0.0155 | -2.2279 |  | 18.3 | -5.3271 | -0.187 | 4.4209 | 0.9335 | -4.12 | -1.95 | 4.712 | -38.0622 |  | -17.19 | 3.14 | 29.51 | -33.4545 | -17.2364 | -43.4076 | -43.1545 | -9.8618 | -27.6621 | -36.9836 | -37.0228 | -23.0906 | -26.2689 | -10.339 | -171.6176 | 15.4647 |  | -7.5531 | -6.6526 | 22.9518 | -18.5755 | -17.8699 | 0 | -27.7535 | -27.4588 | 14.9622 | 0 | -9.51 | 0.7 | 1.6763 | -24.5111 | -8.9826 | -9.2651 | 9.263 | 15.8246 | -32.8506 | 4.295 |  | 4.1256 | 0 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.229 | -28.1327 | 27.1422 | 27.1341 | -16.4006 |  | 19.3228 | -15.49 | -3.2149 | 0.2978 | 0.64 | 1.21 | -18.0897 |  | 1.609 | 1.13 |  | 6.39 | -7.866 | -2.3575 | -1.11 | 12.8839 |  | 22.018 | 0 | -7.0535 | 1.8493 |  |  | -9.2175 | -8.5863 | 3.618 | -23.4742 | 8.2908 | 8.4477 | 121.82 | -4.2523 | -11.6766 | 11.222 | 3.192 | 5.692 | 5.7835 | 2.5909 | 27.3296 | 30.1926 | 7.96 | -13.3506 | 10.1882 | 36.5682 | 58.3381 | 13.045 | 14.1457 | -11.7282 | 0 | -18.8073 | -20.0841 | 68.4759 |  | -16.6102 | -16.1927 | -1.2955 | -0.8561 | 4.93 | 4.9 | -30.4 | -30.2 | 1.2497 | -8.24 | 86.485 | 21.7354 | 22.2588 | -18.7 | -43 | 0 | -0.8 | -17.6567 | -17.7502 | -98.1321 | 34.8703 | -251.9779 | -26.1597 | -18.3428 | 121.803 | 44.5734 | 110.5653 | 147.0371 | 56.2082 | 28.8139 | 30.7251 | -1.9222 | 194.3325 | -247.1515 | 91.3184 | -80.4748 | -1.6858 |  | -6.08 | 0.066 | 0.062 | 2.4 | 0.64 | -3.5863 | -6.3279 | 12.9808 | -16.463 | 8.3 | 0.528 | -0.04 | 2.9353 | 3.4251 | 1.8078 | 1.2838 | 1.5905 |  | 30.2 | 1.2709 | -0.12 |  | -14.2662 | 0.6436 | -19.5005 | -13.9726 | -6.9002 | -18.7769 | -4.3615 | -29.1 | 12.5 |  | -67.0629
12/08/2025 | 06:00 | 0 | 3.2201 | -8.2038 | 2.9416 | 6.2146 |  | 10.4994 |  | 8.2359 | 2.8309 | 4.2941 | -8.88 |  | -2.2 | 2.484 |  | 2.5526 | -13.076 | 4.0028 | 3.7628 | 6.9533 | 1.2409 | 0.0519 | 2.4755 |  | -1.0885 |  |  | 2.391 | -13.32 |  | -3.108 | 0.274 | -16.54 | -16.54 |  | -9.96 | -9.87 | 1.6304 | 3.852 | 16.5786 | 17.9845 | -14.5179 | -11.9224 | -10.8753 | 12.2815 | 15.8746 | -17.8166 | -15.4053 | 1.9851 | 9.2738 | 43.8885 | 7.3338 | -5 | -5.1 | -23.991 | -23.0769 | -1.5679 |  | 6.9972 | 6.6996 |  | -0.5463 | -131.8704 | 2.3804 | 2.411 | 72.98 | -182.8094 |  |  |  | 4.9898 | 3.73 | -0.12 | -16.6 | -0.89 | -28.7966 | -28.1268 | 27.6901 | 27.3964 | -10.3597 | -20.6176 | -20.1951 | 6.2382 | 7.1592 |  |  | 31 | -10.4 | -1.76 | 22.5216 | 23.0088 | 21.4731 | 62.5066 | 62.8391 | -26.655 | -39.5229 | -22.0247 | 2.7462 | 21.43 | 15.87 | 2.8174 | 3.2257 | -5.23 |  | -9.3035 | -9.8418 | 36.6351 | 0.0152 | -2.4148 | 17.3 | 15.8 | -5.3809 |  | 6.629 | 2.6035 | -3.13 | -2.44 | 4.712 | -34.3219 |  | -18.81 | 3.73 | 31.39 | -33.1091 | -16.6636 | -44.8958 | -44.4455 | -9.5883 | -26.5519 | -34.4656 | -35.3595 | -13.2794 | -16.9898 | -9.593 | -160.0945 | 14.0013 |  | -6.661 | -6.6396 | 14.4926 | -25.7113 | -23.8025 | 28.688 | -30.5872 | -29.6166 | 13.7976 | -12.39 | -10.29 | 5.5 | 1.5015 | -39.7391 | -8.8682 | -9.1561 | 9.9631 | 11.5802 | -31.699 | 4.4214 |  | 4.0564 | 0 | 0 |  | 14.4012 | 15.7409 | -33.1564 | 28.6082 | 28.5487 | -20.3425 | -11.5737 | 19.2398 | -16.65 | -3.0098 | 0.2795 | 1.43 | 0.74 | -19.5177 |  | 1.575 | 1.037 |  | 6.47 | -3.1735 | 2.7767 | -0.84 | 13.0643 |  | 21.8634 |  | -7.0448 | 1.9503 |  |  | -9.2371 | -9.6337 | 3.0675 | -23.2763 | 8.3642 | 7.2695 | 120.2492 | -4.0299 | -11.7396 | 11.0011 | 2.9579 | 5.8019 | 5.8468 | 2 | 25.8689 | 26.7378 | 7.96 | -13.6086 | 8.4866 | 38.4839 | 57.1987 | 12.3186 | 13.5554 | -10.5449 |  | -19.2962 | -20.4398 |  | 67.8224 | -12.8418 | -12.3035 | -0.9312 | -0.5962 | 5.33 | 5.43 | -31.9 | -31.4 | 1.442 | -9.44 | 78.4732 | 18.9405 | 18.9313 | -18.2 | -44 | -2.4 | -3 | 0 | -18.0555 | -97.2006 | 40.7785 | -253.6334 | -27.1816 | -15.4208 | 121.9608 | 43.9344 | 100.6584 | 141.3762 | 55.0621 | 32.0616 | 30.2126 | 6.7196 | 195.1224 | -239.3286 | 95.2553 | -83.1796 | -1.4295 |  | -6.96 | 0.176 | 0.169 | 3.12 | 0.56 | -3.8095 | -6.8254 | 12.8923 | -15.4376 | 7.9 | -0.552 | -0.357 |  |  | 1.8671 | 1.4364 | 1.7249 |  | 30.1 | 1.7188 | -0.02 |  | -14.3289 | 0.6441 | -20.5013 | -13.5381 | -6.718 | -19.9715 | -3.4191 | -29.9 | 13.4 |  | -64.3589
12/08/2025 | 06:30 | 0 | 3.7038 | -8.4045 | 2.8786 | 6.4701 |  | 11.6271 |  | 10.3206 | 4.0199 | 5.6325 | -8.88 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 1.9215 | -15.2022 | 4.5529 | 4.5725 | 8.1156 | 1.1615 | 0.1526 | 2.5051 |  | -1.2389 |  |  | 2.085 | -13.32 | -11 | -3.094 | 0.275 | -13.74 | -13.75 |  | -10.44 | -10.4 | 2.0286 | 3.7884 | 15.4051 | 17.1103 | -14.6739 | -11.3865 | -11.3453 | 13.5106 | 18.6519 | -17.8166 | -15.5393 | 2.3796 | 11.8756 | 49.8678 | 5.7488 | -4.5 | -4.6 | -22.2711 | -22.188 | -1.5348 |  | 3.3953 | 6.8587 |  | -0.1384 | -120.3344 | 0.3052 | -0.1221 | 64.4484 | -171.7003 |  |  |  | 3.922 | 3.26 | -0.49 | -16.37 | -1.71 | -26.7872 | -26.2514 | 26.8678 | 26.5803 | -8.1425 | -16.6536 | -17.0727 | 3.1662 | 7.9903 |  |  | 34.5 | -11.1 | -1.75 | 24.3681 | 25.1407 | 23.4592 | 59.3301 | 60.0508 | -28.3787 | -34.4744 | -24.0878 | 3.027 | 21.39 | 16.56 | 4.0674 | 4.5929 | -6.16 |  | -10.313 | -10.3146 | 31.7093 | 0.015 | -2.9075 | 14.9 |  | -4.458 |  | 6.7867 | 5.7578 | -0.71 | -1.91 | 3.9525 | -31.7268 |  | -19.07 | 4.85 | 32.93 | -29.8545 | -15.2364 | -43.2462 | -42.1182 |  | -18.8222 | -28.7583 | -27.5365 | -18.5949 | -17.9339 | -9.296 | -146.1197 | 2.3678 |  | -8.4448 | -8.2446 | 21.2121 | -25.1903 | -23.15 | 29.712 | -28.7504 | -28.352 | 11.9248 | -12.75 | -9.36 | -2.1 | 1.9292 | -38.6608 | -8.8043 | -9.1115 | 8.9864 | 14.3448 | -25.7159 | 4.3695 |  | 4.1283 | 0 | 0 |  | 13.3965 | 13.3965 | -24.7835 | 24.9866 | 24.8679 | -10.0255 | 0 | 22.9996 | -13.74 | -1.0158 | 0.2795 | 0.25 | 0.4 | -24.1926 |  | 1.753 | 0.914 |  | 3.38 | -15.158 | -8.6257 | -1.18 | 10.5639 |  | 22.7749 |  | -8.5492 | 2.0353 |  |  | -8.4875 | -10.2127 | 2.7414 | -22.7173 | 7.5532 | 6.8463 | 148.7308 | -3.1882 | -11.2361 | 10.511 | 2.4865 | 5.8898 | 5.9813 | 2 | 23.6668 | 26.2518 | 7.96 | -11.774 | 11.3879 | 38.0585 | 52.6054 | 11.7979 | 12.5031 | -11.0094 |  | -19.6868 | -19.7148 |  |  | -12.1332 | -11.6553 | -1.8875 | -1.6263 | 6.45 | 6.47 | -32 | -32.2 | 1.4255 | -9.44 | 69.5257 | 20.4475 | 20.6884 | -17.8 | -38.4 | -3.3 | -3.8 |  |  | -95.66 | 38.9891 | -252.6393 | -29.589 | -15.2686 | 118.2513 | 45.2548 | 99.1117 | 137.5337 | 52.2399 | 31.5211 | 31.6858 | 9.5334 | 186.8917 | -239.3483 | 91.2417 | -80.2945 | -1.8274 |  | -6.4 | 0.536 | 0.528 | 2 | 1.36 | -3.8626 | -7.5853 | 10.0816 | -12.8893 | 8.7 | -2.669 | -2.134 | 2.9433 | 3.4116 | 1.6147 | 1.5978 | 1.3858 |  | 23.3 | 2.3075 | 0.2 |  | -13.7495 | -0.5397 | -20.5233 | -12.2447 | -6.1015 | -19.9961 | -4.3065 | -23.1 | 5.8 |  | -64.4351
12/08/2025 | 07:00 | 0 | 3.466 | -8.3253 | 2.8203 | 7.2739 |  | 11.9075 |  | 10.748 | 4.0939 | 5.5339 | -8.88 | -22 | 0 | 4.14 | -15.4 | 1.9452 | -16.2577 | 4.6305 | 4.586 | 8.1505 | 1.193 | 0.4362 | 2.639 |  | -1.0678 | 0 |  | 2.014 | -13.32 | -13.2 | -2.978 | 0.275 | -15 | -14.82 |  | -11.14 | -11.12 | 2.3588 | 2.808 | 17.2859 | 18.3399 | -13.2499 | -12.3242 | -11.4008 | 2.3824 | 3.1169 | -15.0034 | -13.128 | 0.8014 | 2.3958 | 55.1976 | 6.9753 | -5.3 | -5.4 | -24.1666 | -24.3374 | -1.6503 |  | 4.6561 | 7.3724 | 0 | -0.0555 | -137.3333 | 2.9908 | 2.8077 | 67.6823 | -182.349 |  |  |  | 2.904 | 3.04 | -0.83 | -17.39 | -2.35 | -24.242 | -24.376 | 25.0517 | 24.0017 | -6.73 | -18.6199 | -18.1216 | 6.0727 | 6.6714 |  |  | 31.9 | -7.1 | -1.76 | 23.5029 | 23.1895 | 22.2003 | 60.2219 | 60.4457 | -27.6287 | -35.1226 | -23.4906 | 2.8707 | 19.81 | 16.71 | 4.5361 | 4.7882 | -6.25 |  | -8.2953 | -8.8638 | 30.5227 | 0.0153 | -2.939 | 14.8 | 15.8 | -4.1504 |  | 7.4175 | 7.2421 | 0.35 | -2.17 | 4.5105 | -29.0742 |  | -19.97 | 5.11 | 33.15 | -30.6364 | -15.3455 | -41.421 | -40.2727 |  | -20.5812 | -28.9925 | -27.6497 | -13.685 | -15.5141 | -8.494 | -148.7414 | -22.5499 |  | -9.0302 | -8.0802 | 17.5649 | -25.4012 | -24.4114 | 15.888 | -27.7207 | -27.0753 | 7.4326 | -16.46 | -11.65 | 4.2 | 2.5879 | -39.5567 | -5.6969 | -6.0903 | 3.4109 | 8.8133 | -22.3599 | 4.7216 |  | 4.474 | 4.2948 | 3.9267 | 3.2397 | 11.2196 | 11.0521 | -30.812 | 22.2041 | 22.4379 | -15.7631 |  | 20.6754 | -15.35 | -0.3951 | 0.2511 | -0.06 | 2.07 | -20.2347 |  | 1.754 | 0.7 |  | 3.63 | -9.6495 | -2.9745 | -1.2 | 9.5243 |  | 24.2462 | -3.9188 | -4.2187 | 2.0616 |  |  | -7.978 | -8.6978 | 2.9619 | -23.6729 | 7.2187 | 7.1332 | 136.5021 | -2.9973 | -12.8953 | 10.6544 | 2.5587 | 6.1827 | 6.3214 | 1.6222 | 18.976 | 21.5236 | 2.93 | -6.4801 | 20.4812 | 22.9438 | 42.6814 | 6.9225 | 7.0317 | -8.5129 |  | -19.7234 | -20.7502 | 53.536 | 50.2472 | -16.819 | -16.6157 | -4.8152 | -4.6009 | 9.36 | 9.37 | -31.7 | -31.4 | 1.4603 | -7.12 | 64.2467 | 18.6522 | 18.6712 | -17.4 | -37.1 | 0.5 | 0 |  | -18.5195 | -95.1047 | 27.304 | -251.1102 | -30.4256 | -17.9428 | 103.341 | 64.3071 | 116.8185 | 133.7834 | 34.725 | 27.8338 | 27.5396 | -9.5266 | 168.0306 | -241.9433 | 70.9623 | -63.2068 | -0.3748 |  | -7.6 | 0.373 | 0.366 | 4.08 | 0.4 | -4.1082 | -6.1814 | 10.988 | -14.5586 | 7.8 | -1.575 | -1.059 |  | 3.6919 | 1.5016 | 1.4906 | 1.0976 |  | 23.1 | 1.5617 | 0.34 |  | -10.6349 | -0.8959 | -22.5964 | -9.4148 | -5.5011 | -22.411 | -2.4272 | -22.9 | 5.9 |  | -66.0585
12/08/2025 | 07:30 | 0 | 3.5441 | -8.2939 | 2.5267 | 6.7552 |  | 11.8774 |  | 13.0863 | 5.3128 | 6.6586 | -11.1 | -24.2 | 0 | 4.14 | -15.4 | 2.5173 | -14.986 | 5.0784 | 4.9804 | 8.7091 | 0.7664 | 0.143 | 2.165 |  | -1.1499 |  |  | 2.494 | -11.1 | -11 | -2.836 | 0.286 | -14.31 | -14.33 |  | -11.33 | -11.22 | 3.0706 | 2.8898 | 14.6589 | 16.8554 | -15.0984 | -13.128 | -12.1804 | 9.7934 | 7.5596 | -18.2184 | -13.7978 | 1.5905 | 6.2646 | 57.8163 | 4.5327 | -4.8 | -5 | -23.5262 | -20.4717 | -1.5772 |  | 7.7462 | 8.3086 | 0.8138 | 0.6337 | -114.3833 | 4.3641 | 4.181 | 49.6011 | -164.1956 |  |  |  | 6.0775 | 4.21 | 0.45 | -15.03 | 0.01 | -24.9118 | -25.0458 | 27.6274 | 26.7404 | -8.5999 | -19.1353 | -18.6227 | 6.4159 | 7.7878 |  |  | 38.7 | -11.5 | -2.25 | 26.5507 | 26.6081 | 24.9385 | 54.8013 | 55.0699 | -27.3757 | -31.8532 | -22.4762 | 3.0197 | 21.72 | 18.05 | 5.3174 | 5.5695 | -6.65 |  | -9.9804 | -9.9862 | 31.6804 | 0.015 | -3.4189 | 11 | 10.6 | -3.4277 |  | 8.5215 | 9.4687 | 1.93 | -2.48 | 4.7585 | -32.0368 |  | -20.96 | 7.03 | 34.81 | -30.1455 | -14.9091 | -42.9282 | -41.7818 |  | -12.1685 | -22.5715 | -21.9982 | -18.0009 | -19.4095 | -7.664 | -124.6324 | -51.2184 |  | -9.9509 | -8.5666 | 21.8515 | -22.8032 | -21.845 | 13.84 | -26.7451 | -26.4139 | 9.3384 | -17.32 | -8.96 | 0.5 | 2.7853 | -35.4301 | -5.7146 | -6.088 | 2.9862 | 10.314 | -24.3077 | 4.7665 |  | 4.5409 | 3.9692 | 4.365 | 2.9712 | 11.8894 | 11.8894 | -33.3238 | 24.1602 | 24.2515 | -18.47 |  | 22.4918 | -15.53 | -0.6056 | 0.2612 | 0 | 2.38 | -22.0784 |  | 1.687 | 1.047 |  | 4.47 | -6.8295 | 0 | -1.69 | 11.3071 |  | 26.7951 | -5.7349 | -6.1757 | 2.0732 |  |  | -8.3454 | -9.9347 | 3.172 | -25.0384 | 8.2591 | 8.171 | 144.7468 | -1.1555 | -11.4622 | 7.7495 | 2.0617 | 6.3292 | 6.4401 | 1.3679 | 16.8285 | 17.5798 | 1.26 | -5.1519 | 24.1805 | 13.2812 | 43.6126 | 3.0645 | 3.5096 | -8.4932 |  | -19.6059 | -21.2347 |  |  | -16.8299 | -16.4949 | -7.7452 | -7.5522 | 12.05 | 12 | -31 | -30.8 | 1.4255 | -3.84 | 73.3745 | 15.9145 | 16.1503 | -17.7 | -37.1 | 0 | -0.4 |  |  | -101.2858 | 25.185 | -251.5857 | -29.3161 | -21.2553 | 89.745 | 78.2724 | 120.4715 | 123.5778 | 16.5624 | 22.916 | 22.2958 | -13.3266 | 149.035 | -236.9646 | 59.2487 | -52.6922 | 0.0256 |  | -8.32 | 0.321 | 0.315 | 5.44 | -1.6 | -3.792 | -4.3046 | 10.1671 | -15.6725 | 7.8 | -0.467 | -1.743 |  | 3.4166 | 1.9752 | 1.3623 | 1.3436 |  | 23 | 1.1719 | 0.44 |  | -8.5517 | -1.3015 | -24.0796 | -7.6497 | -5.0419 | -22.8755 | -2.3348 | -22.5 | 6.1 |  | -65.3549
12/08/2025 | 08:00 | 0 | 3.8906 | -8.8401 | 2.5709 | 6.5789 |  | 12.6678 |  | 14.2704 | 6.0108 | 7.3886 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 2.795 | -12.5724 | 5.7668 | 5.7936 | 10.0221 | 2.278 | 0.1812 | 2.238 |  | -0.9534 | -1.232 |  | 2.552 | -6.66 | -4.4 | -2.659 | 0.285 | -12.66 | -12.68 |  | -13.63 | -13.65 | 3.5172 | 3.7185 | 17.9296 | 18.9579 | -10.2478 | -11.7884 | -11.2706 | 0.3724 | 0.3759 | -17.0128 | -14.8695 | -0.3945 | -1.7811 | 51.8595 | 3.8814 | -4.8 | -4.8 | -24.6423 | -24.7788 | -1.8156 |  | 11.7779 | 8.4857 | 1.6957 | 1.1745 | -107.1199 | 3.5707 | 3.4791 | 44.7948 | -152.8227 |  |  |  | 10.4087 | 5.44 | 1.37 | -12.88 | 2.78 | -25.8495 | -24.7779 | 29.2989 | 28.5983 | -7.8929 | -20.8995 | -20.4761 | 11.688 | 5.086 |  |  | 37.2 | -5 | -2.68 | 26.6585 | 26.7535 | 25.4933 | 50.1726 | 50.3192 | -28.8614 | -28.4839 | -23.414 | 2.955 | 24.76 | 20.05 | 5.7861 | 6.1554 | -7.72 |  | -6.8627 | -7.115 | 25.2579 | 0.0149 | -3.6487 | 9.6 | 10 | -3.6646 |  | 11.5181 | 10.9531 | 2.99 | -3.21 | 6.0605 | -24.3839 |  | -20.82 | 5.95 | 36.38 | -25.2727 | -11.6727 | -41.8926 | -40.6636 | 13.1048 | -9.089 | -18.313 | -18.4091 | -18.0247 | -20.011 | -7.675 | -111.5432 | -66.3083 |  | -10.4183 | -9.0331 | 22.6562 | -21.8463 | -21.6987 | -2.564 | -25.1892 | -24.3374 | 8.2564 | 0 | -11.76 | 0.5 | 3.0039 | -34.7703 | -5.8891 | -6.1023 | 3.2529 | 10.5945 | -23.5994 | 4.3829 |  | 3.9547 | 4.2206 | 3.0987 | 2.9642 | 11.5545 | 12.3918 | -36.5055 | 23.2829 | 23.3014 | -22.9418 | -13.1684 | 22.023 | -16.5 | -0.0032 | 0.2502 | -0.55 | 3.11 | -21.2544 |  | 1.767 | 0.907 |  | 5.73 | 2.607 | 8.7364 | -1.74 | 12.6433 |  | 26.2302 | -5.9056 | -6.3507 | 2.1294 |  |  |  | -13.5663 | 3.3104 | -24.7031 | 6.6244 | 6.5552 | 125.6605 | -0.4936 | -10.8212 | 6.9745 | 1.9298 | 6.4245 | 6.535 | 1 | 15.9464 | 17.1726 | 0 | -3.5146 | 25.7293 | 5.5356 | 41.9109 | -1.4855 | -2.1982 | -7.075 |  | -18.1503 | -19.3187 | 35.8562 | 33.4807 | -16.8299 | -16.6377 | -11.3636 | -11.4425 | 14.61 | 14.62 | -30.4 | -30.4 | 1.4072 | 0.16 | 86.172 | 7.7364 | 7.6265 | -17 | -36.3 | 0 | -0.4 |  |  | -105.2061 | 25.3781 | -250.7025 | -29.6438 | -21.8098 | 83.2464 | 86.5717 | 121.3952 | 118.3447 | 6.9674 | 22.2589 | 19.9255 | -14.5551 | 137.9878 | -234.3763 | 51.1357 | -47.071 | -0.9363 |  | -8.4 | 0.586 | 0.579 | 5.36 | -1.76 | -3.602 | -3.5721 | 8.8487 | -14.8516 | 7.4 | -0.97 | -0.929 |  |  | 2.123 | 1.7505 | 1.2256 |  | 22.1 | 1.1725 | 0.6 |  | -8.2877 | -1.1667 | -24.3366 | -7.199 | -4.3309 | -25.2299 | 0 | -21.8 | 5.5 |  | -62.8188
12/08/2025 | 08:30 | 0 | 0 | -10.0884 | 3.2377 | 9.3889 |  | 12.1367 |  | 16.8608 | 7.1508 | 8.5688 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -22 | 2.7688 | -17.8078 | 6.8079 | 6.692 | 11.5092 | 2.2678 | 0.0304 | 2.5431 |  | -0.929 | -1.234 |  | 3.064 | -4.44 | -2.2 | -1.721 | 0.289 | -12.89 | -12.83 | -10 | -13.76 | -13.62 | 4.8369 | 3.5817 | 21.8239 | 23.0363 | -7.9459 | -7.3677 | -7.5454 | 13.469 | 14.7616 | -17.6826 | -15.0034 | 2.3796 | 11.8711 | 126.2281 | 2.343 | -4.9 | -4.9 | -28.0785 | -26.2891 | -1.8111 |  | 17.1791 | 8.9379 | 2.7277 | 1.8507 | -134.495 | 36.8053 | 36.8663 | 31.4499 | -117.5683 |  |  |  | 19.5799 | 6.79 | 3.5 | -8.96 | 5.47 | -23.8402 | -24.1081 | 33.7544 | 33.3401 | -7.9015 | -12.1292 | -12.2745 | 16.1808 | 15.294 |  |  | 64.1 | -27.4 | -3.05 | 39.1934 | 39.3704 | 37.9408 | 70.1911 | 70.8721 | -28.446 | -53.9457 | -22.3515 | 3.4436 | 22.16 | 17.1 | 7.6611 | 7.8156 | -8.63 |  | -17.2518 | -16.877 | 49.1211 | 0.0146 | -4.3675 | 2.4 | 2.6 | -1.8958 |  | 8.5215 | 13.5507 | 5.03 | -1.91 | 8.153 | -47.5977 |  | -17.91 | 7.49 | 37.2 | -41.0545 | -20.7091 | -46.3791 | -44.8273 | 26.4884 | 3.0302 | -10.0029 | -9.5457 | -22.7021 | -24.7069 | -8.945 | -88.562 | -77.1898 |  | -11.2314 | -10.2371 | 27.3856 | -21.294 | -20.7399 | -1.028 | -29.3059 | -29.0968 | 13.7228 | 0 | -9.43 | 0 | 3.3272 | -34.546 | -6.4063 | -6.7175 | 3.9887 | 12.1264 | -29.2285 | 4.2119 |  | 3.9832 | 4.8014 | 4.6891 | 3.2868 | 11.0521 | 11.387 | -39.6871 | 31.2777 | 31.2306 | -27.1479 | -18.7154 | 23.5123 | -18.25 | -1.0103 | 0.2621 | 0.49 | 1.08 | -23.3768 |  | 1.919 | 1.078 |  | 6.84 | 15.5385 | 23.0407 | -1.64 | 14.3939 |  | 26.3152 | -6.5117 | -7.1815 | 2.2995 | 0.021 |  | -10.0589 | -17.8962 | 3.5157 | -24.0565 | 7.8957 | 6.6496 | 117.1833 | 0.8594 | -9.6241 | 5.8138 | 1.6865 | 7.0324 | 7.152 | 1 | 15.5604 | 16.6035 | 1.68 | -7.7636 | 21.3226 | 7.8879 | 48.2519 | 0 | 0 | -8.0628 |  | -20.195 | -21.2113 |  |  | -15.5445 | -15.16 | -13.6723 | -13.4967 | 13.18 | 13.21 | -27.8 | -28.3 | 1.583 | 3.36 | 75.9291 | 10.1161 | 10.0444 | -16.5 | -34.1 | -1.5 | -2 |  |  | -117.87 | 36.5044 | -254.3979 | -31.0583 | -22.6444 | 85.5726 | 82.644 | 118.6938 | 118.8618 | 13.1947 | 21.9598 | 22.3769 | -9.1392 | 141.711 |  | 54.9189 | -50.223 | -1.2171 |  | -8.16 | 0.668 | 0.662 | 6 | -2.96 | -3.2884 | -2.4002 | 8.0888 | -16.463 | 8.7 | -0.523 | -0.051 |  |  | 1.4584 | 1.0728 | 1.0364 |  | 21 | 3.5124 | 0.82 |  | -8.64 | -1.2545 | -24.5102 | -7.7941 | -5.679 | -24.2651 | -1.5197 | -20.6 | 5.3 |  | -51.6831
12/08/2025 | 09:00 | 0 |  | -10.1896 | 3.2314 | 8.4555 |  | 12.9721 |  | 17.7513 | 7.7398 | 9.1485 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 9.108 | -22 | 2.6821 | -16.1811 | 6.9336 | 6.8185 | 11.8597 | 2.2914 | 0.3118 | 2.469 |  | -1.086 | -1.331 |  | 2.608 | -2.22 | -2.2 | -1.534 | 0.279 | -12.35 | -12.37 |  | -14.28 | -14.16 | 5.7707 | 4.1107 | 20.4288 | 20.8784 | -7.8552 | -8.7073 | -8.0513 | 22.9619 | 21.7661 | -17.1468 | -15.1374 | 3.5633 | 17.887 | 119.8241 | 3.4254 | -5.3 | -5.3 | -27.0133 | -25.6668 | -1.7671 |  | 15.0381 | 8.9265 | 2.8128 | 1.9226 | -122.1045 | 46.5712 | 46.2966 | 33.0764 | -125.3233 |  |  |  | 23.6216 | 7.4 | 5.24 | -7.75 | 7.21 | -23.9741 | -23.7062 | 34.4287 | 33.6854 | -6.3496 | -15.9097 | -16.1389 | 16.0822 | 13.6905 |  |  | 62.4 | -23.7 | -3.07 | 38.6351 | 39.1336 | 37.6078 | 68.063 | 68.373 | -26.4062 | -55.3498 | -20.1621 | 3.3986 | 24.1 | 19.54 | 8.4424 | 8.5968 | -9.71 |  | -15.3254 | -14.9554 | 46.1699 | 0.0145 | -4.815 | 0 | 0 | -3.4009 |  | 9.3101 | 14.8495 | 5.93 | -1.98 | 9.8735 | -43.9625 |  | -15.49 | 6.87 | 36.57 | -40.5636 | -20.1455 | -46.968 | -46.4727 | 26.9269 | 2.9014 | -9.5034 | -9.2973 | -17.68 | -21.532 | -9.963 | -87.6149 | -71.9261 |  | -11.5281 | -10.138 | 26.8805 | -21.636 | -20.5396 | 21.008 | -27.0789 | -26.3709 | 12.5473 | -14.48 | -9.08 | -0.6 | 3.56 | -34.6105 | -10.3954 | -10.4376 | 7.3317 | 10.1528 | -27.3267 | 4.1554 |  | 3.8541 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -40.0221 | 31.3481 | 31.2988 | -25.0038 | -15.0236 | 26.9108 | -20.18 | -0.7118 | 0.2978 | 0.28 | 1.37 | -26.6327 |  | 2.021 | 0.784 |  | 16.34 | 13.4244 | 20.7905 | -0.57 | 10.6689 |  | 31.7459 | -9.834 | -10.6792 | 2.484 | 0.0585 |  | -10.6188 | -16.7797 | 4.1632 | -26.5572 | 7.1526 | 9.2095 | 121.0425 | -2.282 | -8.0697 | -7.6249 | 1.8944 | 7.4206 | 7.5554 | 1.2671 | 15.1133 | 16.9201 | 0.42 | -5.7985 | 21.8775 | 4.9971 | 46.4019 | -3.3656 | -3.2637 | -6.2689 |  | -20.3019 | -20.9128 | 27.9474 |  | -14.2921 | -14.1053 | -15.9084 | -15.8028 | 13.14 | 13.11 | -30 | -28.8 | 1.6013 | 4.56 | 70.4169 | 12.4087 | 12.3906 | -15.7 | -34.1 | -2.4 | -3 |  | -18.2862 | -113.6925 | 27.2043 | -251.1424 | -30.4973 | -25.4509 | 84.7968 | 84.3714 | 116.3602 | 115.4456 | 8.472 | 21.2105 | 21.3576 | -9.7366 | 139.3175 | -231.7388 | 54.3762 | -48.7815 | -1.0999 |  | -7.12 | 0.412 | 0.405 | 5.04 | -2.64 | -2.2555 | -2.4308 | 7.3564 | -15.2056 | 8.3 | 0.33 | 1.389 |  |  | 1.5322 | 1.3412 | 1.3691 |  | 20.3 | 3.0684 | 0.95 |  | -8.147 | -1.182 | -25.2528 | -7.7615 | -4.9146 | -25.6411 | 0 | -19.7 | 4.2 |  | -51.6116
12/08/2025 | 09:30 | 0 |  | -9.8709 | 3.4366 | 10.5781 |  | 6.1374 |  | 18.7999 | 8.2347 | 9.8623 | -15.54 | -33 | 11 | 9.108 | -24.2 | 2.6335 | -20.03 | 7.6913 | 7.5487 | 13.0217 | 2.786 | 0.3036 | 2.6236 |  | -1.1021 | -1.286 |  | 3.241 | -4.44 | 2.2 | -0.993 | 0.291 | -11.61 | -11.56 |  | -14.12 | -14.16 | 5.4703 | 3.3838 | 23.5563 | 25.6529 | -7.9331 | -6.1621 | -4.9139 | 0.5463 | 0.5918 | -17.5486 | -14.4676 | 1.196 | 4.4899 | 114.9402 | 16.358 | -7.2 | -7.3 | -27.9503 | -30.1898 | -1.9583 |  | 11.0274 | 9.2122 | 3.5573 | 2.3825 | -129.0627 | 40.2539 | 40.1013 | 53.927 | -138.3245 |  |  |  | 24.1106 | 8.76 | 6.02 | -6 | 9.52 | -20.3573 | -20.6252 | 31.1815 | 29.9616 | -6.9478 | -8.7563 | -8.1371 | 10.8645 | 18.0786 |  |  | 70.2 | -29.7 | -3.56 | 46.6942 | 45.5717 | 44.612 | 51.3366 | 51.4932 | -23.3874 | -43.5833 | -16.2844 | 3.9866 | 26.08 | 21.82 | 9.6924 | 9.8663 | -10.52 |  | -18.093 | -18.466 | 43.4137 | 0.0147 | -5.4841 | -5.6 | -5.5 | -3.2703 |  | 10.7295 | 16.705 | 7.23 | -2.19 | 10.602 | -41.0973 |  | -16.14 | 8.73 | 38.23 | -35.3273 | -17.7364 | -43.1168 | -42.2 | 35.9451 | 10.1786 | -3.0292 | -3.2421 | -17.3543 | -22.3246 | -10.54 | -104.9197 | -70.6698 |  | -11.1457 | -10.9543 | 22.6297 | -15.6391 | -15.4109 | -4.612 | -23.9463 | -23.393 | 11.88 | 0 | -9.94 | 5.1 | 3.8342 | -24.1989 | -9.4567 | -9.8033 | 7.8276 | 6.4444 | -31.3702 | 4.4067 |  | 4.4232 | 0 | 0 |  | 7.703 | 7.703 | -35.5007 | 26.7531 | 27.3808 | -21.7114 | -12.8291 | 25.5143 | -19.37 | -0.0929 | 0.3152 | 0.33 | 1.37 | -24.852 |  | 2.129 | 1.102 |  | 17.81 | 9.4173 | 17.7905 | -0.07 | 12.8716 |  | 32.2991 | -9.9046 | -10.8773 | 2.6235 |  |  | -10.5505 | -18.2603 | 4.6524 | -26.5278 | 8.49 | 7.5165 | 125.8195 | -1.6811 | -8.6425 | -7.135 | 1.3162 | 7.6046 | 7.7453 | 1 | 17.5076 | 18.0929 | -1.26 | -4.6336 | 21.2668 | 4.6303 | 44.8036 | -6.9508 | -6.0396 | -6.8579 |  | -19.9136 | -19.9246 |  | 26.9702 | -13.8471 | -13.3967 | -17.6003 | -17.6921 | 21.91 | 21.56 | -29.9 | -29.6 | 1.6013 | 6.88 | 64.5037 | 15.1188 | 14.6681 | -14.4 | -33.7 | -2.6 | -3 |  |  | -116.1793 | 20.1027 | -246.4748 | -28.5998 | -26.0138 | 78.2766 | 89.1641 | 113.7423 | 113.9779 | 6.1881 | 0 | 41.8879 | -2.7676 | 137.721 | -228.968 | 51.3558 | -46.8953 | -2.5525 |  | -7.36 | -0.017 | -0.026 | 4.24 | -3.04 | -2.0185 | -2.8702 | 6.1234 | -12.8618 | 7.3 | -0.771 | -0.272 |  |  | 2.3249 | 1.5619 | 1.3247 |  | 19.2 | 2.3698 | 1.02 |  | -8.1769 | -0.905 | -24.6126 | -7.6957 | -5.7298 | -25.7182 | 0 | -19.1 | 2.6 |  | -52.7097
12/08/2025 | 10:00 | 0 |  | -10.012 | 3.3457 | 9.6007 |  | 6.7748 |  | 21.4092 | 9.5957 | 10.5583 | -19.98 | -35.2 | 11 | 9.108 | -26.4 | 2.7358 | -19.48 | 7.8896 | 7.982 | 14.0008 | 3.1855 | 0.0327 | 2.4673 |  | -1.0362 | -1.21 |  | 3.172 | 0 | 4.4 | -1.064 | 0.29 | -10.87 | -10.97 | -10 | -14.98 | -15.04 | 6.1078 | 3.538 | 18.2092 | 20.9242 | -6.9602 | -5.7602 | -4.8588 | 12.8222 | 11.1271 | -15.5393 | -14.7355 | 2.7742 | 12.478 | 117.9545 | 15.3482 | -6.8 | -6.8 | -28.2325 | -27.7121 | -2.7044 |  | 12.1854 | 9.4156 | 3.2732 | 2.2529 | -106.479 | 38.3618 | 38.4838 | 36.2292 | -119.9143 |  |  |  | 25.1285 | 8.96 | 6.21 | -5.31 | 10.81 | -20.7592 | -21.0271 | 30.7452 | 30.5736 | -7.4036 | -6.8744 | -6.7585 | 11.8652 | 17.7631 |  |  | 73.5 | -31.7 | -3.61 | 48.7475 | 48.3871 | 47.2865 | 49.0479 | 49.5015 | -21.6405 | -41.5504 | -14.7828 | 3.7616 | 26.59 | 21.61 | 10.3174 | 10.3546 | -10.72 |  | -19.5827 | -19.134 | 41.7695 | 0.0146 | -5.6335 | -5.4 | -5.2 | -3.3081 |  | 10.5718 | 16.705 | 7.2 | -2.25 | 11.656 | -40.8923 |  | -16.36 | 7.76 | 38.59 | -37.6545 | -17.9 | -43.4707 | -42.6182 | 38.795 | 10.6285 | -3.2457 | -2.2141 | -12.9357 | -15.7215 | -10.512 | -88.3342 | -69.1749 |  | -11.7899 | -10.9577 | 33.0166 | -21.0871 | -21.1013 | 0 | -25.4983 | -25.2966 | 8.8109 | -16.07 | -9.09 | 3.9 | 3.7998 | -32.362 | -10.3588 | -10.5214 | 8.5239 | 10.8381 | -33.3715 | 4.6943 |  | 4.6556 | 0 | 0 | 0 | 8.2054 | 7.3681 | -33.8262 | 26.2794 | 26.3227 | -20.8277 | -10.9992 | 25.0016 | -19.49 | -1.2026 | 0.2978 | 0.56 | 1.25 | -23.5769 |  | 2.152 | 0.931 |  | 18.91 | 7.164 | 15.608 | 0.37 | 14.6248 |  | 32.4354 | -10.7061 | -11.3997 | 2.713 | 0.0285 |  | -10.6314 | -19.3646 | 4.5118 | -26.149 | 7.8809 | 7.4929 | 129.703 | -0.858 | -7.5403 | -8.6073 | 1.4149 | 8.0367 | 8.1655 | 0.6838 | 16.4507 | 17.7564 | 0.84 | -4.9882 | 20.8748 | 5.2109 | 48.0982 | -4.9223 | -4.7754 | -7.3419 |  | -20.1109 | -20.1516 |  |  | -14.2152 | -13.6768 | -19.4622 | -19.1385 | 23.24 | 24.12 | -27.8 | -28.6 | 1.583 | 8.32 | 64.7592 | 13.8625 | 13.7461 | -14 | -32.5 | -3.3 | -3.4 |  | -18.0269 | -116.6232 | 24.6607 | -250.5293 | -29.1993 | -25.4019 | 78.8352 | 89.0611 | 121.8486 | 112.5379 | 3.2079 |  | 38.6035 | -10.6018 | 135.3021 | -227.6693 | 51.9701 | -48.8524 | -2.2498 |  | -7.04 | -0.121 | -0.127 | 3.92 | -2.72 | -2.1575 | -2.7817 | 5.9495 | -13.1548 | 7.6 | -0.69 | 0.838 |  |  | 1.6627 | 1.3331 | 1.6208 |  | 18.4 | 1.6101 | 1.07 |  | -9.0661 | -0.198 | -24.7467 | -7.9221 | -6.1361 | -25.3944 | 0 | -18.4 | 2.3 |  | -52.9743
12/08/2025 | 10:30 | 0 |  | -9.7249 | 3.4999 | 10.3433 |  | 7.0253 |  | 23.2563 | 10.5237 | 11.6989 | -17.76 | -37.4 | 15.4 | 9.108 | -28.6 | 0.8486 | -18.7737 | 7.816 | 7.8466 | 13.471 | 0.6878 | 0.3177 | 2.5745 |  | -0.9288 | -1.156 |  | 3.278 | -2.22 | 6.6 | -1.082 | 0.294 | -10.88 | -10.82 |  | -14.84 | -14.86 | 7.192 | 3.7057 | 22.9108 | 22.4875 | -12.9412 | -5.6263 | -5.1762 | 8.6752 | 15.3891 | -18.0845 | -17.4147 | 2.3796 | 12.0937 | 119.3392 | 15.365 | -7.5 | -7.5 | -28.0687 | -27.9025 | -2.5945 |  | 11.9869 | 9.4933 | 4.3385 | 2.8751 | -103.6408 | 38.9111 | 39.5215 | 50.0133 | -113.533 |  |  |  | 25.9468 | 9.72 | 6.45 | -4.83 | 9.1 | -14.865 | -15.133 | 35.7731 | 35.4383 | -2.4883 | -17.6012 | -17.3944 | 12.0104 | 15.2709 |  |  | 69.1 | -26.9 | -3.62 | 42.6392 | 42.8866 | 41.6774 | 42.0379 | 42.5301 | -21.262 | -37.8972 | -13.5273 | 4.1 | 26.81 | 23.67 | 10.9424 | 11.0382 | -11.35 |  | -16.7741 | -16.885 | 46.96 | 0.0147 | -6.0681 | -8.1 | -6.6 | -1.8835 |  | 9.3101 | 18.0038 | 8.19 | -1.7 | 11.0205 | -44.9025 |  | -16.82 | 8.88 | 39.56 | -38.5818 | -19.4364 | -42.0252 | -41.6 | 38.3456 | 10.8554 | -2.3192 | -1.4252 | -19.7083 | -23.5522 | -11.326 | -98.1185 | -72.4748 |  | -12.5084 | -11.2901 | 26.6914 | -13.777 | -13.2462 | -2.052 | -23.9155 | -23.5098 | 11.36 | 0 | -9.17 | 0 | 4.1644 | -22.2425 | -10.0987 | -10.3155 | 8.2405 | 9.0368 | -26.5611 | 4.2593 |  | 3.9971 | 2.5182 | 3.1573 | 0 | 1.5071 | 1.6746 | -29.9747 | 25.3874 | 25.5026 | -18.1728 | 0 | 25.236 | -20.65 | -0.7979 | 0.3152 | 0.33 | 1.56 | -25.4707 |  | 2.114 | 1.123 |  | 29.78 | 3.6141 | 13.2933 | 0.86 | 11.4063 |  | 32.0743 | -10.6077 | -11.5226 | 2.8269 |  |  | -10.2896 | -20.0436 | 6.0267 | -25.1013 | 7.6223 | 6.7892 | 133.1518 | -0.6082 | -7.4166 | -8.7142 | 1.6392 | 8.1759 | 8.3949 | 0.9687 | 17.5869 | 18.2117 | 0 | -5.0246 | 23.6913 | 0 | 44.5173 | -7.5226 | -6.5159 | -5.9787 |  | -20.2186 | -20.3552 |  |  | -13.8965 | -13.6493 | -20.7147 | -20.6557 | 21.17 | 20.85 | -27.2 | -26.7 | 1.724 | 9.28 | 61.0375 | 19.8751 | 19.8534 | -14.4 | -32.5 | -2.9 | -3.4 |  | -18.3655 | -116.0986 | 21.8103 | -248.8147 | -28.7432 | -25.0807 | 77.4405 | 90.8473 | 117.4761 | 112.2198 | 1.747 |  | 36.8345 | -4.2674 | 132.2293 | -227.5106 | 49.2167 | -43.508 | -0.8655 |  | -7.2 | -0.203 | -0.211 | 4.08 | -2 | -2.1499 | -4.0421 | 5.6565 | -12.8618 | 8.5 | 1.729 | 1.34 | 2.6624 | 3.0603 | 2.2056 | 1.9909 | 1.4003 |  | 18.3 | 2.001 | 1.28 |  | -8.9455 | -0.9902 | -25.6729 | -7.7394 | -5.151 | -26.3043 | 0 | -18.1 | 2 |  | -50.5222
12/08/2025 | 11:00 | 0 |  | -9.4425 | 3.6262 | 9.1413 |  | 8.3534 |  | 23.8749 | 10.8757 | 12.1901 | -17.76 | -39.6 | 15.4 | 9.936 | -28.6 | 1.5468 | -17.3139 | 8.0437 | 8.0165 | 13.3027 | 1.4711 | 0.1886 | 2.6581 |  | -1.1732 | -1.108 |  | 3.027 | -4.44 | 6.6 | -1.122 | 0.29 | -11.03 | -10.95 |  | -13.86 | -13.97 | 6.941 | 3.4892 | 21.948 | 22.3621 | -15.8115 | -10.5828 | -9.805 | 11.3359 | 9.7934 | -18.4864 | -17.1468 | 1.9851 | 10.2021 | 124.9296 | 21.2501 | -7.1 | -7.1 | -23.0056 | -23.8299 | -2.9518 |  | 18.9113 | 9.9056 | 4.4196 | 2.9108 | -100.8026 | 37.6293 | 37.141 | 41.749 | -113.0276 |  |  |  | 28.2022 | 10.1 | 6.6 | -4.17 | 10.09 | -13.6594 | -13.6594 | 38.6747 | 38.5176 | -3.3972 | -16.0049 | -15.8649 | 19.0351 | 15.5783 |  |  | 71.9 | -28.4 | -3.66 | 44.3175 | 44.0893 | 43.411 | 44.9288 | 44.2404 | -27.3286 | -33.2116 | -19.941 | 4.4002 | 25.13 | 24.03 | 10.9424 | 11.0382 | -11.34 |  | -17.4557 | -17.2203 | 47.9947 | 0.0146 | -5.9281 |  | -9.1 | -2.1338 |  | 10.4141 | 18.5605 | 8.8 | -1.98 | 11.315 | -46.6877 |  | -16.67 | 9.66 | 40.47 | -41.0727 | -20.0273 | -42.4522 | -42.2545 | 39.5146 | 11.7778 | -1.4033 | -1.0835 | -16.6287 | -21.5957 | -11.502 | -91.2181 | -70.8658 |  | -11.6512 | -10.5748 | 27.1391 | -16.175 | -16 | 4.624 | -23.8561 | -23.2589 | 12.3369 | 0 | -8.09 | -0.4 | 4.1398 | -25.2637 | -8.6569 | -8.9376 | 7.8239 | 8.5822 | -26.8962 | 4.3043 |  | 4.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.1327 | 26.3144 | 26.1257 | -18.0557 |  | 21.8863 | -20.34 | -1.8196 | 0.3243 | 1.21 | 1.64 | -21.5211 |  | 2.177 | 1.285 |  | 29.86 | 3.9059 | 11.8068 | 1.48 | 11.4111 |  | 32.9654 | -10.7233 | -11.6609 | 2.8726 |  |  | -9.9411 | -21.3185 | 6.0852 | -24.4649 | 9.1764 | 9.2899 | 140.3308 | 0.2936 | -7.9049 | -9.0058 | 1.8093 | 8.3004 | 8.5373 | 1 | 16.1656 | 17.8235 | 0.84 | -6.0987 | 22.5407 | 5.5425 | 46.3565 | -5.6231 | -5.4933 | -7.0931 |  | -20.143 | -19.8151 | 23.1484 |  | -13.4241 | -13.1824 | -20.7463 | -20.5879 | 19.95 | 19.98 | -29.1 | -29 | 1.6178 | 10.24 | 53.5053 | 20.4073 | 20.2396 | -14.4 | -32.8 | -3.7 | -4.2 |  | -18.1143 | -116.1144 | 23.9622 | -248.623 | -28.1323 | -25.5904 | 78.4702 | 88.7767 | 115.4567 | 109.8505 | 2.9042 |  | 32.1035 | -6.6384 | 135.162 | -225.6931 | 51.3272 | -47.6676 | -1.1463 |  | -6.96 | -0.209 | -0.212 | 4.24 | -2.72 | -1.9078 | -3.3097 | 5.3056 | -12.6268 | 8.5 | -0.437 | 1.416 |  |  | 1.5725 | 1.7811 | 1.1507 |  | 18.7 | 1.5656 | 1.35 |  | -8.7541 | -0.4959 | -24.3072 | -8.2776 | -5.9833 | -24.9947 | 0 | -18.6 | 2.3 |  | -54.6708
12/08/2025 | 11:30 | 0 |  | -5.4185 | 3.9591 | 9.5198 |  | 9.1815 |  | 25.0811 | 11.3827 | 12.5835 | -17.76 | -39.6 | 17.6 | 9.936 | -28.6 | 2.9507 | -17.3432 | 7.6215 | 7.675 | 13.3061 | 1.6492 | 0.417 | 2.5441 |  | -1.0333 | -0.794 |  | 2.895 | -2.22 | 8.8 | -1.221 | 0.286 | -9.06 | -8.95 |  | -13.74 | -13.55 | 8.7053 | 3.6652 | 19.9483 | 23.1605 | -18.515 | -9.2432 | -9.0935 | 7.4877 | 9.005 | -19.9599 | -17.1468 | 1.5905 | 10.5715 | 129.086 | 20.2677 | -7.9 | -7.9 | -22.741 | -23.1195 | -3.0422 |  | 18.4603 | 9.9019 | 4.4216 | 2.9313 | -83.9564 | 37.1105 | 37.0189 | 35.144 | -98.3044 |  |  |  | 27.8928 | 10.04 | 6.8 | -3.61 | 10.5 | -13.7934 | -13.7934 | 38.733 | 37.8796 | -3.4961 | -15.3891 | -15.5202 | 18.2898 | 16.3592 |  |  | 71.2 | -28.8 | -3.72 | 45.2688 | 45.7674 | 44.189 | 40.6595 | 41.3517 | -25.1925 | -32.9156 | -18.8987 | 4.5464 | 24.87 | 23.92 | 11.0986 | 11.3312 | -11.42 |  | -18.1064 | -17.4942 | 48.6188 | 0.0145 | -6.1346 |  | -9.1 | -2.1619 |  | 10.8873 | 19.1171 | 9.19 | -1.99 | 11.067 | -46.0576 |  | -16.99 | 9.41 | 41.3 | -39.8182 | -20.0182 | -42.4873 | -42.3273 | 41.2388 | 13.3064 | -0.0582 | 0.0143 | -15.416 | -19.6302 | -12.28 | -83.0554 | -72.7144 |  | -12.2151 | -11.0583 | 25.8717 | -15.5755 | -14.9633 | 3.6 | -23.992 | -23.6325 | 11.5511 | 0 | -7.55 | -0.6 | 4.2085 | -25.6054 | -8.1596 | -8.3402 | 8.6229 | 8.2778 | -25.7908 | 3.363 |  | 3.1457 | 0 | 0 | 0 | 0.8373 | 0.8373 | -26.9605 | 25.8508 | 25.8396 | -14.9808 |  | 22.8141 | -19.52 | -2.0137 | 0.2795 | 1.02 | 0.77 | -21.9546 |  | 2.093 | 1.23 |  | 28.63 | -4.9256 | 3.7059 | 1.37 | 11.3608 |  | 32.9836 | -11.5055 | -12.4154 | 2.9621 |  |  | -8.8687 | -21.6879 | 5.8906 | -23.8668 | 8.023 | 7.521 | 154.3686 | 1.0139 | -6.8915 | -10.0285 | 2.1278 | 8.5568 | 8.7034 | 2 | 16.1374 | 17.3981 | 1.26 | -5.561 | 24.0528 | 4.6544 | 45.8491 | -5.1472 | -4.7899 | -6.8866 |  | -20.2928 | -21.4289 |  |  | -14.325 | -13.7427 | -21.9059 | -21.9262 | 17.22 | 17.38 | -28.2 | -28.4 | 1.4255 | 10.88 | 60.2699 | 19.7155 | 19.6845 | -14.4 | -32.9 | -2.9 | -3.4 |  | -18.0895 | -112.0685 | 28.7127 | -251.2869 | -29.854 | -24.7571 | 80.6812 | 88.8894 | 116.6579 | 113.5145 | 5.0537 |  | 33.7996 | -5.5879 | 135.1313 | -227.9118 | 49.7286 | -45.6508 | -0.8191 |  | -6.8 | -0.092 | -0.099 | 3.92 | -2.72 | -1.862 | -3.0167 | 5.4795 | -12.6543 | 7.5 | -0.225 | 0.064 | 2.4402 | 2.7816 | 1.6599 | 1.5343 | 1.6688 |  | 18.5 | 1.3591 | 1.32 |  | -8.4466 | -0.2183 | -24.7203 | -7.9668 | -5.8574 | -25.7439 | 0 | -18.2 | 2.1 |  | -52.1555
12/08/2025 | 12:00 | 0 |  | -5.0535 | 3.8964 | 11.5885 |  | 8.6768 |  | 25.1474 | 11.2917 | 12.5795 | -15.54 | -37.4 | 15.4 | 9.108 | -28.6 | 2.9844 | -16.6458 | 8.4591 | 8.5406 | 14.7222 | 3.6919 | 0.3475 | 2.6036 |  | -1.0163 | -0.686 |  | 2.943 | -4.44 | 6.6 | -1.214 | 0.289 | -8.32 | -8.37 |  | -13.07 | -12.91 | 8.0915 | 3.8562 | 20.2609 | 19.4556 | -19.0845 | -8.9753 | -9.2126 | 12.7818 | 9.7358 | -19.4241 | -17.1468 | 2.3796 | 11.7448 | 130.9502 | 17.1588 | -6.4 | -6.4 | -20.9134 | -21.0855 | -3.0191 |  | 17.6029 | 9.1657 | 4.2749 | 2.9277 | -68.7887 | 28.3517 | 28.1991 | 27.2118 | -109.5608 |  |  |  | 26.9149 | 10.05 | 6.64 | -3.87 | 9.77 | -11.2482 | -12.8557 | 36.2098 | 35.3151 | -2.8405 | -21.5732 | -21.9851 | 17.9589 | 14.0554 |  |  | 67.5 | -25.3 | -3.47 | 41.1791 | 40.996 | 39.9028 | 37.526 | 37.9181 | -27.2272 | -25.4807 | -20.4971 | 4.4257 | 24.05 | 25.07 | 11.2549 | 11.1359 | -11.22 |  | -15.7888 | -15.3921 | 50.7369 | 0.0146 | -5.984 |  | -6.8 | -2.4487 |  | 9.941 | 19.8593 | 9.63 | -1.75 | 10.5245 | -48.3828 |  | -18.39 | 9.54 | 41.8 | -41.3818 | -21.5727 | -42.1021 | -41.3364 | 38.3148 | 11.4091 | -2.6164 | -1.0783 | -15.9562 | -20.3461 | -11.577 | -74.9579 | -74.3379 |  | -12.4752 | -10.7982 | 23.1996 | -13.8753 | -14.1306 | 9.744 | -23.817 | -23.1779 | 9.8638 | 0 | -7.56 | 4.5 | 4.107 | -22.2033 | -7.6792 | -7.9761 | 7.144 | 8.3251 | -26.554 | 4.0934 |  | 3.7805 | 0 | 0 | 0 | -1.5071 | -1.6746 | -25.7883 | 24.9245 | 24.875 | -13.5964 |  | 24.4889 | -19.39 | -1.6091 | 0.35 | 1.03 | 0.51 | -22.7818 |  | 2.039 | 0.909 |  | 28.04 | -7.5815 | 2.3368 | 1.58 | 10.4866 |  | 33.6562 | -11.3276 | -12.33 | 3.0715 |  |  | -9.0228 | -20.6257 | 5.5459 | -23.7959 | 8.0837 | 5.4518 | 157.3958 | 0.0036 | -7.7251 | -9.6552 | 2.1549 | 8.381 | 8.4582 | 1 | 16.4791 | 17.0604 | 0.84 | -5.8646 | 21.4044 | 5.2067 | 46.9946 | -5.5901 | -5.1076 | -6.3724 |  | -19.7675 | -19.8928 |  | 24.9977 | -13.7922 | -13.6329 | -21.0429 | -20.5969 | 25.16 | 24.74 | -28.4 | -28.7 | 1.5647 | 10.96 | 56.344 | 20.2696 | 20.2438 | -14.5 | -33 | -3.8 | -4.2 |  | -18.1315 | -114.8123 | 25.9142 | -246.9048 | -27.6079 | -25.1806 | 78.8613 | 90.3079 | 119.0898 | 110.2944 | 2.9799 |  | 37.5786 | -9.4026 | 132.8633 | -226.1271 | 50.9933 | -47.3175 | -1.1707 |  | -6.48 | -0.178 | -0.194 | 3.2 | -2 | -1.9086 | -3.7766 | 4.2496 | -11.5129 | 8.3 | 0.748 | -0.503 | 2.6713 | 3.0659 | 2.2281 | 1.8861 | 1.7886 |  | 18.6 | 1.3192 | 1.46 |  | -8.624 | -0.9399 | -25.1282 | -7.7257 | -5.3112 | -25.5734 | 0 | -18.4 | 1.7 |  | -49.3084
12/08/2025 | 12:30 | 0 |  | -5.1182 | 3.9652 | 12.8285 |  | 8.4391 |  | 25.3068 | 11.3227 | 12.5376 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 2.8587 | -19.1452 | 8.0974 | 8.3039 | 13.7859 | 4.8056 | 0.0749 | 2.5012 |  | -0.9893 | -0.886 |  | 2.678 | -4.44 | 4.4 | -1.591 | 0.273 | -8.84 | -8.9 |  | -14.19 | -14.23 | 7.6285 | 4.1271 | 22.5787 | 23.0135 | -12.667 | -5.2244 | -5.0902 | 0.098 | 0.2408 | -16.343 | -13.3959 | 0.8014 | 4.0449 | 124.93 | 6.7053 | -4.8 | -4.8 | -27.6065 | -27.3511 | -2.4833 |  | 10.8594 | 8.9311 | 3.516 | 2.3856 | -110.2633 | 32.9905 | 32.9295 | 15.2861 | -145.1897 |  |  |  | 23.5418 | 8.8 | 6.33 | -5.82 | 9.35 | -17.1423 | -17.4102 | 26.5855 | 25.5153 | -2.9815 | -23.9045 | -23.9766 | 10.6538 | 14.0371 |  |  | 65.6 | -23.9 | -3.52 | 39.4152 | 39.225 | 37.6698 | 44.2271 | 45.0035 | -24.4513 | -33.4598 | -18.7246 | 3.9077 | 26.21 | 24.26 | 11.2549 | 11.1359 | -11.29 |  | -14.6982 | -15.1078 | 48.4127 | 0.0148 | -5.7722 | -8 |  | -3.7976 |  | 9.3101 | 20.787 | 10.16 | -1.44 | 10.2455 | -47.9477 |  | -19.18 | 9.64 | 40.67 | -43.2909 | -21.9364 | -43.542 | -42.7455 | 34.9783 | 8.3279 | -4.3074 | -3.9696 | -16.6546 | -16.2154 | -10.984 | -67.8135 | -69.594 |  | -11.4524 | -10.7572 | 24.4337 | -13.9036 | -12.9813 | 4.624 | -26.6223 | -26.5657 | 10.6469 | 0 | -9.19 | 10.6 | 4.2418 | -19.1488 | -7.0575 | -7.2551 | 6.509 | 9.4481 | -24.9321 | 3.995 |  | 3.7895 | 0 | 0 | 0 | 4.5213 | 4.3539 | -27.1279 | 26.5372 | 26.0083 | -11.371 |  | 26.3981 | -20.92 | -2.1199 | 0.3243 | 1.27 | -0.16 | -26.8034 |  | 1.928 | 0.775 |  | 27.25 | -13.5239 | -3.4153 | 1.29 | 7.9384 |  | 35.1883 | -11.9942 | -12.8167 | 3.0346 |  |  | -8.892 | -16.459 | 5.6103 | -25.955 | 7.7989 | 7.2024 | 150.1097 | -1.1374 | -7.9229 | -9.918 | 2.418 | 8.2052 | 8.3633 | 1.9789 | 16.5165 | 18.4608 | 3.77 | -10.7769 | 9.048 | 5.6457 | 59.7704 | -8.2731 | -7.8708 | -6.1038 |  | -20.2391 | -21.0403 |  |  | -13.0286 | -12.8254 | -19.1538 | -18.6111 | 25.29 | 23.81 | -29.1 | -28.8 | 1.7404 | 9.28 | 57.7374 | 18.9061 | 18.8783 | -14.8 | -33.7 | -2.9 | -3.3 |  |  | -144.1046 | 29.9342 | -242.3872 | -24.5206 | -28.8643 | 72.1596 | 96.5293 | 116.7959 | 108.526 | -3.2356 |  | 38.529 | -7.1501 | 126.7565 | -223.4606 | 44.2703 | -41.3021 | -0.7483 |  | -6.88 | -0.19 | -0.203 | 3.44 | -1.68 | -2.6125 | -4.1001 | 3.7522 | -11.22 | 8.6 | -0.32 | -0.41 |  |  | 1.4683 | 1.6977 | 1.6728 |  | 19.4 | 1.4872 | 1.25 |  | -7.5374 | -1.9056 | -25.3032 | -6.5606 | -4.8561 | -26.0323 | 0 | -19.1 | 2.3 |  | -50.0882
12/08/2025 | 13:00 | 0 |  | -4.9485 | 3.8316 | 12.7364 |  | 8.1611 |  | 22.5657 | 10.1047 | 11.3726 | -13.32 | -37.4 |  | 8.28 | -26.4 | 2.9153 | -18.7085 | 6.6502 | 6.6724 | 11.5054 | 2.5636 | 0.1025 | 2.5961 |  | -0.8811 | -0.784 |  | 2.224 | -6.66 |  | -1.704 | 0.265 | -8.05 | -7.94 |  | -14.49 | -14.39 | 6.5325 | 4.0802 | 21.4326 | 22.2547 | -14.5325 | -4.5546 | -4.9541 | 0.9736 | 1.0615 | -16.8788 | -14.3336 | 0.8014 | 4.1082 | 126.4421 | 7.0673 | -5.3 | -5.2 | -27.4429 | -27.4079 | -2.5603 |  | 9.8267 | 8.5062 | 2.9994 | 2.1161 | -103.6713 | 30.6101 | 30.3659 | 20.5635 | -144.7762 |  |  |  | 19.5499 | 7.69 | 6.29 | -7.9 | 8.62 | -17.8121 | -17.1423 | 24.0664 | 23.4959 | -3.651 | -24.0375 | -23.9382 | 10.5653 | 12.7656 |  |  | 65 | -22.4 | -3.34 | 38.3365 | 37.2972 | 37.2562 | 44.4879 | 44.1262 | -23.3219 | -32.6175 | -16.9697 | 3.9799 | 23.45 | 22.95 | 10.4736 | 10.6476 | -10.3 |  | -14.36 | -14.2597 | 51.6391 | 0.015 | -5.2839 | -5.6 | -4.5 | -4.353 |  | 8.6792 | 20.787 | 10.01 | -1.39 | 10.9275 | -48.7678 |  | -18.94 | 8.42 | 39.79 | -42.2182 | -22.1727 | -42.9596 | -42.3545 | 34.1685 | 9.1222 | -4.0364 | -3.9984 | -21.6077 | -25.8447 | -11.381 | -71.4289 | -69.397 |  | -11.0428 | -9.9796 | 24.0505 | -9.5762 | -9.7388 | 0 | -26.0673 | -25.8629 | 11.7838 | 0 | -9.17 | 0 | 4.2205 | -13.8007 | -7.8915 | -8.0889 | 6.7858 | 11.4157 | -27.2495 | 4.7675 |  | 4.4435 | 0 | 2.4107 | 0 | 4.3539 | 4.3539 | -25.7883 | 25.5242 | 25.6004 | -9.6012 |  | 26.3981 | -20.27 | -1.6091 | 0.306 | 0.76 | -0.77 | -26.2549 |  | 1.848 | 0.812 |  | 26.79 | -16.6512 | -5.6251 | 1.02 | 7.7672 |  | 35.779 | -11.865 | -12.7324 | 2.9106 |  |  | -8.5438 | -15.1501 | 5.1586 |  | 6.8137 | 7.0506 | 154.4841 | -0.4973 | -8.2239 | -9.9057 | 2.291 | 7.8463 | 8.0063 | 2 | 16.0819 | 18.1226 | 2.51 | -8.6357 | 9.0859 | 0 | 61.8046 | -9.0064 | -8.7267 | -6.0599 |  | -21.1079 | -21.8399 |  |  | -14.6436 | -14.0998 | -18.3235 | -18.1075 | 22.61 | 22.41 | -29.9 | -30 | 1.724 | 8.32 | 63.3042 | 17.3573 | 17.3354 | -15.2 | -34.1 | -3.3 | -3.4 |  | -18.3768 | -150.1238 | 28.7206 | -245.5562 | -24.1555 | -31.9856 | 72.4372 | 97.0937 | 117.4033 | 110.3324 | -2.7577 |  | 38.2938 | -5.1494 | 125.9476 | -224.7586 | 43.548 | -39.1094 | -0.3503 |  | -7.44 | -0.307 | -0.316 | 3.76 | -2.16 | -2.2544 | -3.9536 | 3.7522 | -10.8965 | 8.9 | -0.441 | -0.083 |  |  | 1.7388 | 1.7251 | 1.3981 |  | 19.5 | 1.9406 | 1.29 |  | -6.6856 | -2.6135 | -25.213 | -6.2212 | -4.2469 | -25.9819 | 0 | -19.4 | 2.6 |  | -48.369
12/08/2025 | 13:30 | 0 |  | -4.5114 | 4.0048 | 13.3514 |  | 7.5438 |  | 20.2604 | 8.8207 | 10.2925 | -8.88 |  | 13.2 |  | -28.6 | 1.8224 | 7.0085 | 7.3156 | 7.2474 | 12.3499 | 4.3297 | 0.2842 | 2.4368 |  | -0.9498 | -0.633 |  | 2.781 | -11.1 | 4.4 | -1.461 | 0.279 | -7.72 | -7.54 |  | -15.08 | -15.17 | 6.5603 | 4.0119 | 17.2738 | 20.0915 | -19.6311 | -3.0811 | -3.5962 | 0.3196 | 0.5995 | -19.0222 | -16.0751 | 0.8014 | 2.8664 | 122.7403 | 6.7201 | -5.3 | -5.3 | -28.5136 | -28.486 | -2.7343 |  | 13.3857 | 8.8507 | 2.7548 | 1.9447 | -85.4213 | -0.7324 | -0.763 | 23.3546 | -176.6049 |  |  |  | 16.087 | 7.46 | 5.79 | -8.52 | 8.27 | -15.9367 | -15.8027 | 25.0301 | 24.3592 | -3.8088 | -29.7831 | -29.3379 | 13.5804 | 9.5994 |  |  | 58.9 | -15.3 | -3.18 | 33.1896 | 33.1306 | 32.1878 | 24.7603 | 25.5465 | -24.4269 | -10.678 | -18.0114 | 3.882 | 23.77 | 23.22 | 9.3799 | 9.3781 | -9.42 |  | -10.913 | -11.0496 | 49.0711 | 0.0149 | -4.8475 | 0 | 0 | -4.2847 |  | 8.0484 | 19.4882 | 9.16 | -1.15 | 10.292 | -47.6777 |  | -19.63 | 7.97 | 39.43 | -43.8727 | -21.4364 | -42.8922 | -42.6727 | 33.2294 | 7.4196 | -5.0221 | -5.2739 | -14.5648 | -17.9579 | -10.996 | -79.022 | -63.6808 |  | -10.4131 | -9.2282 | 21.8304 | -14.4958 | -13.6297 | 27.664 | -27.7811 | -27.4661 | 9.0358 | -18.47 | -9.27 | 0.2 | 3.8176 | -23.0882 | -8.8817 | -9.0915 | 8.3478 | 7.6511 | -24.5923 | 4.928 |  | 4.6683 | 0 | 0 |  | 2.5118 | 3.1817 | -21.4344 | 26.1053 | 26.0115 | -12.2029 |  | 20.6558 | -21.81 | -2.2078 | 0.2886 | 1.28 | 3.01 | -18.8245 |  | 1.911 | 1.021 |  | 28.7 | -8.6009 | -2.8337 | 1.26 | 10.059 |  | 35.3364 | -12.0134 | -12.8336 | 2.8856 |  |  | -8.0465 | -15.6353 | 6.1082 | -25.9303 | 8.2342 | 7.4753 | 151.042 | 0.1996 | -7.9781 | -10.514 | 2.0199 | 7.5167 | 7.6424 |  | 15.9567 | 16.6808 | 2.51 | -9.0861 | 9.6019 | 0 | 60.3893 | -9.0109 | -8.8415 | -6.3152 |  | -19.5529 | -20.7724 |  | 19.7063 | -15.995 | -16.1598 | -18.746 | -18.4075 | 21.82 | 21.72 | -28.4 | -28.5 | 1.5647 | 8.56 | 81.0513 | 7.3972 | 7.3854 | -14.4 | -32.8 | -0.7 | -1.2 |  | -18.3964 | -148.2 | 29.4741 | -246.6644 | -22.627 | -32.4867 | 72.6548 | 94.3066 | 118.8974 | 112.8211 | 0.5317 |  | 41.0368 | -7.9887 | 129.1995 | -228.2273 | 40.6427 | -38.6779 | -1.0291 |  | -6.08 | -0.332 | -0.339 | 2.72 | -2.16 | -1.7486 | -3.9841 | 3.5477 | -10.8385 | 8.7 | 0.662 | 1.216 |  |  | 1.7003 | 1.5235 | 1.3441 |  | 18.2 | 2.2384 | 1.28 |  | -6.4833 | -1.7918 | -25.6821 | -5.9703 | -4.377 | -25.2406 | 0 | -17.9 | 1.2 |  | -54.17
12/08/2025 | 14:00 | 0 |  | -4.2593 | 3.9818 | 12.5388 |  | 7.1836 |  | 19.9687 | 8.8577 | 10.3017 | -8.88 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -28.6 | 2.5408 | 10.328 | 7.0338 | 7.0656 | 12.2735 | 3.6035 | 0.1092 | 2.4851 |  | -1.0924 | -0.457 |  | 2.306 | -11.1 | 4.4 | -1.46 | 0.264 | -6.6 | -6.35 | -10 | -15.15 | -15.14 | 6.4382 | 3.8003 | 15.2437 | 18.4172 | -23.9839 | -3.215 | -2.6782 | 18.8892 | 22.3612 | -22.5051 | -19.692 | 3.1687 | 12.2975 | 120.0393 | 12.2735 | -6.1 | -6.1 | -26.4074 | -27.3896 | -2.4946 |  | 11.45 | 8.8699 | 3.8696 | 2.5908 | -60.4877 | -0.824 | -1.2818 | 16.7098 | -158.4247 |  |  |  | 17.2247 | 8.13 | 5.72 | -7.46 | 7.67 | -17.4102 | -17.5442 | 25.6688 | 24.9215 | -3.8385 | -29.6339 | -29.6604 | 11.5585 | 9.4079 |  |  | 57.3 | -15.9 | -3.22 | 32.2979 | 32.2468 | 31.286 | 18.872 | 19.208 | -20.1731 | -9.8602 | -13.3839 | 4.0785 | 22.2 | 24.45 | 9.3799 | 9.3781 | -9.78 |  | -11.494 | -11.4282 | 42.4649 | 0.0148 | -5.0567 |  |  | -3.9563 |  | 8.0484 | 18.746 | 8.86 | -1.27 | 11.718 | -40.7423 |  | -18.85 | 7.67 | 39.44 | -37.5818 | -18.4909 | -40.5226 | -40.7727 | 35.9313 | 9.9262 | -2.4082 | -1.9738 | -19.2652 | -22.8887 | -11.17 | -66.9098 | -66.5616 |  | -9.5892 | -8.56 | 23.1987 | -10.5353 | -11.188 | 3.088 | -24.5617 | -24.4468 | 12.1538 | 0 | -9.15 | 0.9 | 3.9684 | -14.8204 | -9.0357 | -9.3861 | 7.3409 | 9.0869 | -26.564 | 5.0787 |  | 4.8445 | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 3.0142 | -24.951 | 24.4162 | 24.0516 | -11.4596 |  | 24.2057 | -20.32 | -1.653 | 0.3069 | 1.17 | 0.94 | -24.7546 |  | 1.867 | 0.992 |  | 28.25 | -8.8667 | 1.1651 | 1.29 | 10.6371 |  | 35.617 | -11.9351 | -12.8225 | 2.8681 |  |  | -8.2153 | -16.3507 | 5.9873 |  | 8.408 | 6.4952 | 152.4322 | 0.9259 | -8.1926 | -10.6017 | 2.5325 | 7.4938 | 7.6187 | 1.2941 | 16.2355 | 17.4665 | -2.1 | -4.2964 | 16.6782 | 0 | 52.3977 | -7.2216 | -6.8472 | -7.0391 |  | -19.7694 | -21.5071 | 21.2813 |  | -14.2811 | -14.1657 | -17.6601 | -17.7916 | 23.58 | 23.6 | -30.2 | -29.9 | 1.583 | 7.2 | 69.5266 | 13.5596 | 13.0701 | -14.8 | -33.1 | -2.4 | -3 |  | -18.4059 | -135.3785 | 22.4146 | -246.7603 | -25.5834 | -30.3643 | 74.4776 | 94.8953 | 118.9694 | 110.763 | -0.3117 |  | 38.1707 | -9.2024 | 131.0053 | -227.3262 | 47.6556 | -42.0304 | -1.991 |  | -6.64 | -0.25 | -0.256 | 3.12 | -2.08 | -1.7199 | -3.9231 | 3.7217 | -10.341 | 8.2 | -1.233 | 0.37 |  |  | 1.7322 | 1.6957 | 1.1216 |  | 18.5 | 2.3693 | 1.21 |  | -8.7704 | -0.7879 | -24.4159 | -7.613 | -5.6955 | -25.0479 | 0 | -18.2 | 1.6 |  | -49.6457
12/08/2025 | 14:30 | 0 |  | -4.8026 | 3.8433 | 12.9872 |  | 7.9707 |  | 23.3113 | 10.3227 | 11.6878 | -8.88 | -39.6 | 15.4 | 9.936 | -28.6 | 2.4978 | 15.1005 | 7.2308 | 7.2386 | 12.5967 | 3.3983 | 0.0536 | 2.5304 |  | -1.0554 | -0.487 |  | 2.646 | -11.1 | 8.8 | -1.119 | 0.272 | -6.47 | -6.36 | -10 | -15.78 | -15.66 | 7.4985 | 4.003 | 14.834 | 21.3137 | -22.821 | -1.0717 | -1.5697 | 0.2866 | 0.509 | -19.9599 | -17.1468 | 0.4069 | 1.4696 | 122.0939 | 11.6217 | -6.2 | -6.5 | -30.1122 | -30.0778 | -3.5837 |  | 14.818 | 9.0336 | 4.4491 | 3.0622 | -74.6788 | -5.4323 | -5.4018 | 4.2606 | -175.3559 |  |  |  | 24.2503 | 10.42 | 6.33 | -3.9 | 9.5 | -20.7592 | -17.9461 | 25.5118 | 24.9185 | -4.6519 | -32.3907 | -32.3916 | 13.8446 | 9.8919 |  |  | 65 | -21.4 | -3.53 | 35.5806 | 34.9773 | 34.2756 | 12.1409 | 12.5785 | -23.5543 | -3.4288 | -16.174 | 3.9014 | 23.76 | 27.66 | 10.6299 | 10.6476 | -10.82 |  | -11.4008 | -11.1795 | 28.9842 | 0.0147 | -5.7349 | -4.8 | -4.7 | -3.5474 |  | 9.4678 | 18.1894 | 8.42 | -1.84 | 13.237 | -30.9968 |  | -19.16 | 9.01 | 41.48 | -26.8 | -14.0364 | -37.5424 | -38.2636 | 46.4051 | 18.3638 | 5.3627 | 6.2553 | -19.1471 | -22.9645 | -11.367 | -57.0029 | -67.3565 |  | -9.1134 | -8.0581 | 29.4211 | -11.7441 | -11.5641 | 3.088 | -26.0382 | -25.5853 | 13.2754 | 0 | -8.87 | 2.7 | 3.9296 | -17.3393 | -8.9585 | -9.1325 | 6.9436 | 10.4558 | -30.513 | 4.9222 |  | 4.6183 | 9.4938 | 10.1533 | 8.9788 | 5.1911 | 5.0237 | -28.4676 | 21.8492 | 21.3397 | -15.4894 |  | 27.6042 | -19.36 | -0.7979 | 0.3152 | 0.61 | 0.41 | -26.5575 |  | 1.91 | 0.891 |  | 27.76 | -8.0529 | 3.3405 | 1.27 | 10.5678 |  | 35.3814 | -12.3802 | -13.2948 | 2.9223 |  |  | -8.7019 | -19.5254 | 6.0283 | -25.9271 | 9.4522 | 9.2931 | 155.0735 | 1.054 | -7.2769 | -10.5957 | 2.9357 | 7.9708 | 8.0933 | 2 | 16.0984 | 17.9002 | 3.35 | -9.2096 | 6.4978 | 0 | 61.382 | -7.6209 | -7.7623 | -6.4763 |  | -20.5902 | -19.6188 |  |  | -14.2756 | -13.7427 | -18.0089 | -17.8068 | 23.77 | 23.81 | -36.1 | -37 | 1.583 | 5.36 | 64.6973 | 15.3057 | 15.2839 | -14.4 | -33.7 | -3.3 | -3.8 |  | -18.1833 | -147.8224 | 32.6826 |  | -24.5706 | -31.462 | 74.6142 | 94.7836 | 118.7767 | 111.6267 | -1.0204 |  | 38.6457 | -8.9072 | 131.5358 | -227.4287 | 47.909 | -42.8026 | -2.2498 |  | -8.08 | -0.194 | -0.206 | 3.76 | -3.2 | -1.1547 | -2.2263 | 5.0706 | -10.0786 | 4 | -0.929 | -0.295 |  |  | 1.6901 | 1.2905 | 1.6572 |  | 19.6 | 0.8951 | 1.37 |  | -9.1238 | -0.5417 | -24.7741 | -7.7253 | -5.6323 | -25.3883 |  | -18.9 | 2.3 |  | -57.1441
12/08/2025 | 15:00 | 0 |  | -4.9528 | 3.8832 | 12.4295 |  | 8.0082 |  | 23.5462 | 10.4117 | 11.6208 | -11.1 | -41.8 | 17.6 | 9.936 | -30.8 | 2.0141 | 15.2638 | 7.1114 | 7.0715 | 12.0564 | 2.2703 | 0.1367 | 2.7043 |  | -0.9656 | -0.432 |  | 2.588 | -8.88 | 11 | -1.279 | 0.275 | -6.55 | -6.5 |  | -14.51 | -14.48 | 7.0584 | 3.8866 | 15.7879 | 17.344 | -25.6326 | -2.5452 | -1.5081 | 10.0701 | 9.8548 | -23.1749 | -20.4957 | 1.5905 | 9.53 | 120.4679 | 10.5984 | -5.4 | -5.6 | -26.7283 | -27.0778 | -3.9929 |  | 14.8862 | 9.4285 | 4.3419 | 2.9014 | -53.2853 | -7.355 | -7.8127 | -0.1051 | -160.2372 |  |  |  | 23.8412 | 10.53 | 6.73 | -4.08 | 10.3 | -23.4383 | -23.5723 | 30.3519 | 30.1647 | -5.8356 | -31.2087 | -31.2561 | 14.5779 | 10.651 |  |  | 63.6 | -20 | -3.39 | 35.0046 | 34.6316 | 34.4132 | 9.573 | 10.5726 | -20.5933 | -3.0531 | -14.0947 | 4.2121 | 24.25 | 28.26 | 11.0986 | 11.0382 | -11.09 |  | -12.2178 | -12.0528 | 28.0113 | 0.0144 | -5.8126 | -7.1 | -7.1 | -3.6377 |  | 9.7832 | 18.3749 | 8.44 | -1.94 | 10.8655 | -28.0916 |  | -18.3 | 8.68 | 40.97 | -24.9636 | -12.3182 | -43.8006 | -43.1364 | 43.5551 | 16.8665 | 3.188 | 3.8846 | -18.5928 | -21.6266 | -10.906 | -53.6696 | -70.1342 |  | -9.5006 | -8.4135 | 25.7371 | -15.1737 | -15.1166 | 19.984 | -28.032 | -27.8065 | 12.9186 | -12.55 | -8.75 | 0.6 | 3.6275 | -23.1337 | -8.6008 | -8.8482 | 7.1298 | 10.1511 | -27.6513 | 4.5209 |  | 4.2845 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 | 10.7172 | -28.8025 | 29.0473 | 28.6995 | -15.8591 |  | 25.0016 | -21.03 | -1.5157 | 0.2978 | 1.11 | 0.47 | -24.2437 |  | 1.794 | 0.842 |  | 30.07 | -3.2312 | 5.4388 | 1.45 | 13.111 |  | 35.1102 | -12.6427 | -13.41 | 2.9103 |  |  | -9.1396 | -18.9566 | 6.7642 | -24.945 | 8.3939 | 8.8514 | 156.7339 | 1.3229 | -6.417 | -11.5786 | 3.8082 | 8.0807 | 8.2446 | 3.8424 | 17.1434 | 17.9114 | 3.35 | -9.4574 | 6.7491 | 3.1648 | 63.2656 | -6.815 | -6.7444 | -7.1534 |  | -19.6331 | -19.9302 |  |  | -14.715 | -14.1163 | -16.7919 | -16.4723 | 24.85 | 24.75 | -27.7 | -27.7 | 1.6892 | 3.6 | 70.8136 | 11.3323 | 11.3154 | -14.4 | -31.6 | -2.4 | -2.5 |  | -18.3081 | -150.784 | 37.2374 | -246.0844 | -25.0714 | -30.0911 | 76.9165 | 93.5903 | 119.5939 | 114.0254 | 2.3921 |  | 37.6374 | -11.6987 | 131.9662 | -228.592 | 49.9529 | -43.6912 | -1.803 |  | -5.92 | -0.166 | -0.175 | 2.4 | -1.84 | -1.458 | -3.9841 | 3.8987 | -11.0735 | 8.8 | 1.037 | 0.682 |  |  | 1.4981 | 1.7317 | 1.5725 |  | 17.3 | 2.3697 | 1.39 |  | -9.2326 | -0.6256 | -24.6433 | -8.6234 | -5.9267 | -24.7447 |  | -17.3 | 0.9 |  | -51.3949
12/08/2025 | 15:30 | 0 |  | -5.0524 | 3.6889 | 11.8937 |  | 8.402 |  | 23.9944 | 10.7197 | 12.0789 | -17.76 | -39.6 | 15.4 | 8.28 | -28.6 | 2.1012 | -7.2421 | 7.5634 | 7.554 | 12.9811 | 2.7435 | 0.078 | 2.5752 |  | -0.8882 | -0.42 |  | 2.686 | -2.22 | 6.6 | -1.233 | 0.28 | -6.95 | -6.92 |  | -12.72 | -12.81 | 6.5001 | 4.2258 | 15.5221 | 17.2045 | -17.6051 | -8.3055 | -8.2668 | 10.4626 | 14.1386 | -21.1655 | -18.7543 | 1.9851 | 9.73 | 130.3181 | 16.1143 | -6.4 | -6.5 | -22.033 | -21.8008 | -4.244 |  | 17.1741 | 9.9677 | 3.2767 | 2.3708 | -70.8945 | 30.2133 | 29.664 | -8.5198 | -123.0827 |  |  |  | 27.1544 | 10.14 | 6.45 | -3.39 | 10.28 | -21.8308 | -22.2327 | 29.4598 | 28.4272 | -5.9985 | -19.1455 | -19.3522 | 17.0569 | 17.2273 |  |  | 73.2 | -31.8 | -3.62 | 43.6174 | 43.4934 | 42.1451 | 44.5709 | 44.9513 | -25.6429 | -34.4191 | -18.577 | 3.7641 | 23.56 | 24.22 | 11.5674 | 11.4288 | -11.61 |  | -18.5348 | -18.177 | 31.2515 | 0.0146 | -6.0965 | -9.7 | -9.5 | -3.3472 |  | 9.941 | 18.5605 | 8.43 | -2.14 | 11.9195 | -30.5667 |  | -17.95 | 9.12 | 40.8 | -28.1273 | -14.1364 | -44.1171 | -42.8545 | 40.9052 | 12.8696 | 0.5665 | 1.0713 | -16.9296 | -18.665 | -9.542 | -45.6462 | -70.2309 |  | -9.7169 | -8.7314 | 25.852 | -15.8994 | -15.1695 | 15.376 | -28.5253 | -28.3207 | 11.7086 | -14.42 | -7.77 | 2 | 3.7567 | -24.2087 | -8.6796 | -8.8635 | 7.0663 | 9.258 | -27.1687 | 4.5682 |  | 4.2599 | 0 | 2.9204 |  | 9.2101 | 9.0426 | -26.1232 | 27.5861 | 27.7268 | -12.8325 |  | 23.0973 | -20.23 | -2.1199 | 0.3152 | 1.35 | 0.42 | -22.1217 |  | 1.859 | 0.898 |  | 29.94 | -10.74 | -2.438 | 1.47 | 12.3879 |  | 37.3726 | -13.9257 | -14.9237 | 3.04 |  |  | -8.4816 | -17.9436 | 6.4332 | -26.0367 | 7.7092 | 7.1644 | 168.2307 | 2.0282 | -6.2881 | -13.901 | 3.0345 | 8.2785 | 8.5057 | 3 | 16.8929 | 18.0941 | 3.77 | -9.8435 | 4.1098 | 7.6354 | 65.7902 | -3.8295 | -3.7521 | -8.3239 |  | -19.7991 | -20.9351 |  |  | -13.4406 | -12.4903 | -16.1967 | -15.8987 | 28.84 | 27.93 | -27.2 | -26.7 | 1.6013 | 2.24 | 66.5456 | 11.9191 | 11.8917 | -14.4 | -32 | -2.4 | -2.9 |  | -18.099 | -149.2321 | 41.1928 | -247.3247 | -24.0171 | -29.9712 | 78.1422 | 90.055 | 121.9694 | 115.4369 | 3.6484 |  | 39.2762 | -13.2943 | 138.4785 | -229.0302 | 56.088 | -47.9559 | -2.2718 |  | -5.52 | -0.115 | -0.123 | 2.32 | -1.76 | -1.4084 | -4.1001 | 4.3076 | -12.4498 | 9.3 | 1.033 | 0.351 | 2.6407 |  | 1.6959 | 1.6736 | 1.2821 |  | 17.7 | 2.8633 | 1.27 |  | -9.4411 | -0.2373 | -23.5934 | -9.1729 | -6.772 | -24.1655 |  | -17.5 | 1.4 |  | -50.1329
12/08/2025 | 16:00 | 0 |  | -4.5741 | 3.9601 | 13.5772 |  | 7.1668 |  | 23.386 | 10.4557 | 11.8296 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 2.3545 | -9.8523 | 7.5243 | 7.4424 | 12.6937 | 2.5973 | 0.1442 | 2.5973 |  | -0.9057 | -0.417 |  | 3.075 | -4.44 | 6.6 | -0.902 | 0.291 | -7.04 | -7 |  | -13.24 | -13.04 | 6.6596 | 4.1923 | 15.3665 | 18.2772 | -16.8099 | -8.5734 | -8.0236 | 15.2674 | 17.7826 | -21.1655 | -19.1562 | 2.7742 | 12.7458 | 133.2139 | 16.5391 | -6.7 | -6.7 | -22.5745 | -22.3236 | -3.6444 |  | 17.1648 | 9.6902 | 3.5724 | 2.461 | -77.0592 | 29.9997 | 29.9997 | -4.4443 | -126.9276 |  |  |  | 27.2242 | 9.87 | 6.75 | -3.71 | 9.85 | -21.9648 | -21.8308 | 29.3095 | 28.7402 | -5.786 | -19.0975 | -18.908 | 17.2037 | 17.7991 |  |  | 72.9 | -34.1 | -3.59 | 43.5431 | 43.7067 | 41.4137 | 45.4393 | 45.832 | -25.8988 | -35.0893 | -19.1772 | 3.9748 | 23.35 | 24.43 | 11.2549 | 11.4288 | -11.35 |  | -19.2603 | -18.9697 | 31.6728 | 0.0146 | -5.9036 | -10 | -9.5 | -3.1494 |  | 9.1524 | 18.0038 | 8.06 | -2.03 | 11.3305 | -30.3617 |  | -18.09 | 8.91 | 40.96 | -27.9091 | -14.0636 | -43.5543 | -43.2182 | 40.1747 | 12.6659 | 0.1745 | 0.4364 | -17.0357 | -18.1764 | -9.445 | -49.2732 | -66.7193 |  | -9.2069 | -8.2681 | 22.6573 | -14.3438 | -14.2315 | 16.4 | -27.9477 | -28.1251 | 12.1591 | -13.54 | -10.67 | 4.2 | 3.4221 | -22.0903 | -8.379 | -8.6993 | 6.7086 | 10.0799 | -24.1121 | 4.7801 |  | 4.3933 | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.0426 | -25.7883 | 27.6212 | 27.7331 | -11.6978 |  | 25.6999 | -23.17 | -2.5063 | 0.2978 | 1.97 | 0.02 | -25.8986 |  | 1.785 | 0.906 |  | 23.63 | -12.4754 | -3.1798 | -0.51 | 19.2654 |  | 34.8301 | -12.6217 | -13.3526 | 3.112 | 0.0593 |  | -11.6379 | -21.1117 | 5.8711 | -23.6397 | 10.1269 | 9.1317 | 171.3509 | 1.3313 | -6.7883 | -11.5488 |  | 8.4396 | 8.5768 | 2.4541 | 11.6943 | 13.7427 | 4.61 | -9.0002 | 4.3645 | 8.6662 | 63.421 | 0 | 1.8294 | -12.3819 | -12.021 | -19.7561 | -21.2388 |  | 25.2779 | -14.347 | -14.5173 | -16.6075 | -16.0607 | 27.24 | 26.88 | -27.8 | -28 | 1.724 | -0.64 | 70.5065 | 10.9841 | 10.9556 | -14.8 | -32 | -2.5 | -3 |  | -18.338 | -151.1479 | 37.8841 | -246.9669 | -24.6476 | -28.0346 | 80.5913 | 85.498 | 124.2178 | 118.0696 | 7.9867 |  | 34.2556 | -17.4148 | 141.9043 | -232.6485 | 57.0344 | -51.0303 | -2.2498 |  | -6.32 | -0.394 | -0.405 | 2.8 | -1.84 | -1.2673 | -3.7766 | 3.4287 | -12.0104 | 9.7 | -0.424 | 0.481 | 0.8089 | 0.7948 | 2.1387 | 1.1183 | 1.2945 |  | 17.8 | 2.1835 | 1.3 |  | 0 | -16.9067 | -19.743 | 1.348 | 8.7657 | -12.3252 | 2.5322 | -17.9 | 1.5 |  | -48.004
12/08/2025 | 16:30 | 0 |  | -9.7289 | 3.6911 | 12.1144 |  | 6.5043 |  | 22.392 | 10.0477 | 11.4045 | -15.54 |  | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 2.0843 | -10.1779 | 6.0094 | 5.9481 | 10.6799 | 2.8365 | -1.2408 | 1.624 |  | -0.9889 | -0.389 |  | 3.034 | -4.44 | 4.4 | -0.989 | 0.289 | -7.23 | -7.18 |  | -12.52 | -12.61 | 6.601 | 3.8325 | 14.4458 | 18.8959 | -18.1727 | -8.8413 | -7.8918 | 16.3402 | 15.0483 | -21.8353 | -19.1562 | 2.7742 | 13.8733 | 134.2509 | 16.8741 | -6.9 | -7 | -21.0666 | -21.5965 | -3.6075 |  | 16.2347 | 9.4173 | 2.4793 | 1.6306 | -68.3309 | 28.5958 | 28.9315 | -2.701 | -126.9571 |  |  |  | 27.0845 | 9.45 | 6.83 | -4.08 | 10.29 | -22.3666 | -22.3666 | 29.4935 | 28.6718 | -5.6651 | -19.005 | -18.9284 | 15.9055 | 17.8536 |  |  | 73 | -34 | -3.66 | 44.0253 | 43.4886 | 42.525 | 45.8563 | 46.3266 | -26.6826 | -34.9333 | -20.0572 | 3.7831 | 25.55 | 23.98 | 10.9424 | 11.0382 | -11.08 |  | -19.5902 | -19.2796 | 32.0612 | 0.0146 | -5.7158 | -7.7 | -7.2 | -3.2959 |  | 8.5215 | 16.705 | 7.27 | -1.8 | 11.594 | -30.7117 |  | -18.09 | 12.67 | 40.42 | -28.5091 | -14.0545 | -43.3704 | -42.2 | 41.3832 | 13.7691 | 1.7277 | 1.8756 | -20.7046 | -24.8338 | -11.39 | -50.7855 | -59.6157 |  | -9.316 | -8.3089 | 25.184 | -12.9198 | -12.5295 | 9.744 | -27.3219 | -27.0735 | 13.3193 | -12.61 | -8.71 | 0 | 3.4328 | -17.6277 | -8.5273 | -8.8011 | 6.9145 | 11.6043 | -30.1723 | 4.5118 |  | 4.2161 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.545 | -28.8025 | 27.2453 | 27.4455 | -12.4765 |  | 25.319 | -24.02 | -2.6125 | 0.3152 | 1.21 | 0.46 | -25.1719 |  | 1.728 | 1.141 |  | 23.21 | -10.8746 | -0.7372 | -0.64 | 18.7608 |  | 34.4801 | -12.2925 | -13.203 | 3.0122 |  |  | -11.0088 | -19.9501 | 5.1581 | -23.6258 | 7.9917 | 9.0618 | 165.4016 | 0.6608 | -6.6527 | -11.0676 | 3.5763 | 8.3151 | 8.5373 | 3 | 14.3612 | 15.5103 | 4.19 | -11.4291 | 6.2225 | 12.9726 | 61.2567 | 6.7819 | 6.7742 | -14.5118 | -13.3657 | -20.2433 | -19.5607 | 29.8819 |  | -13.8032 | -13.6054 | -15.2156 | -14.955 | 25.01 | 24.74 | -29 | -29.3 | 1.7057 | -2.72 | 64.1162 | 20.8539 | 20.1791 | -15.7 | -32.4 | -2.2 | -2.5 |  | -18.1302 | -141.7859 | 39.7489 | -245.2832 | -23.4504 | -24.6751 | 88.9058 | 76.3414 | 131.8026 | 122.3676 | 20.5314 |  | 32.4286 | -20.1511 | 158.4083 | -233.6343 | 71.3488 | -59.7511 | -1.6638 |  | -6.32 | -0.411 | -0.414 | 2.48 | -1.68 | -1.2309 | -3.9536 | 5.0126 | -12.4224 | 8.8 | -0.437 | 0.025 | 2.7898 | 3.1902 | 1.8082 | 1.6996 | 1.7103 |  | 18.5 | 1.6339 | 1.3 |  | 0 | -14.1156 | -18.4465 | -2.0642 | 7.3724 | -10.5222 | 3.0567 | -18.6 | 2.3 |  | -48.7307
12/08/2025 | 17:00 | 0 |  | -9.3557 | 3.8561 | 13.8316 |  | 6.0669 |  | 21.0301 | 9.2457 | 10.6435 | -11.1 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 2.0721 | -9.884 | 5.583 | 5.3956 | 9.5197 | 2.7972 | -1.573 | 1.5248 |  | -0.6194 | -0.456 |  | 3.214 | -8.88 | 2.2 | -0.782 | 0.291 | -12.1 | -12.04 |  | -12.26 | -12.28 | 6.2714 | 4.0313 | 19.5078 | 23.7822 | -16.9359 | -8.3055 | -8.2071 | 1.1931 | 5.5649 | -17.5486 | -15.1374 | 1.5905 | 8.8284 | 136.5505 | 19.7622 | -7.1 | -7.2 | -24.741 | -24.6265 | -2.8586 |  | 17.2099 | 8.9864 | 1.395 | 0.9789 | -109.3173 | 29.9081 | 30.0302 | 16.8771 | -147.1326 |  |  |  | 24.0008 | 8.41 | 6.91 | -5.76 | 9.89 | -23.0364 | -23.0364 | 29.6325 | 28.9955 | -6.7119 | -20.5241 | -20.6727 | 17.4914 | 19.2855 |  |  | 71.5 | -35.1 | -3.15 | 41.306 | 41.2518 | 40.305 | 51.445 | 51.8044 | -30.0066 | -34.6438 | -24.305 | 3.8083 | 24.04 | 22.69 | 10.6299 | 10.6476 | -10.9 | 25.5123 | -21.1655 | -20.6247 | 31.6873 | 0.0147 | -5.6731 | -5.3 | -4.7 | -4.0613 | -0.187 | 8.2061 | 15.9628 | 6.68 | -1.7 | 9.207 | -31.6818 | 0 | -18.81 | 9.25 | 40.67 | -29.6182 | -14.9818 | -43.9832 | -43.5545 | 36.3165 | 10.3875 | -1.9634 | -1.8774 | -25.328 | -29.3101 | -11.1 | -77.4205 | -30.2306 |  | -8.5466 | -7.7257 | 28.2409 | -10.7768 | -9.9505 | -9.22 | -25.9656 | -25.6952 | 17.2743 | 0 | -9.86 | 0.1 | 3.2972 | -13.3679 | -8.7497 | -9.0319 | 7.5718 | 16.2521 | -33.1389 | 4.2905 |  | 4.0764 | 0 | 2.8131 | 0 | 9.8799 | 9.7125 | -29.4723 | 29.0287 | 28.8522 | -12.6625 |  | 26.6325 | -24.13 | -2.4202 | 0.3417 | 1.4 | 0.26 | -27.521 |  | 1.726 | 1.1 |  | 23.78 | -12.909 | -3.2281 | -0.52 | 19.1851 |  | 29.989 | -8.8376 | -9.5195 | 2.9539 |  |  | -10.1155 | -21.243 | 5.6294 | -21.739 | 10.0514 | 8.8494 | 152.3899 | -1.521 | -9.4316 | -6.0801 | 4.1872 | 8.4469 | 8.5531 | 3.8429 | 17.9649 | 19.1604 | 6.29 | -13.2246 | 0 | 21.3885 | 68.6851 | 11.8897 | 12.3011 | -15.7712 | -14.2413 | -18.1384 | -19.5337 |  | 38.6308 | -13.7537 | -13.2593 | -9.9145 | -10.3782 | 24.08 | 24.75 | -28.3 | -28.3 | 1.6709 | -2.56 | 87.93 | 23.3045 | 23.2744 | -16.1 | -33 | -3.3 | -3.8 | -17.5338 | -17.3683 | -144.1852 | 38.6574 | -242.4614 | -14.0523 | -21.7832 | 95.3474 | 68.2767 | 138.9579 | 123.8243 | 29.8561 |  | 29.4142 | -31.5455 | 172.6055 | -226.5851 | 93.8983 | -80.6076 | -3.2557 |  | -6.32 | -0.365 | -0.375 | 2.64 | -1.36 | -2.0897 | -4.863 | 6.5049 | -13.0663 | 9.1 | -0.329 | -1.157 | 2.3661 | 2.7222 | 2.0394 | 2.2153 | 1.3925 |  | 18.8 | 1.9529 | 0.85 |  | -4.4512 | -13.6074 | -16.9857 | -4.2556 | 6.3298 | 0 | 2.2158 | -18.6 | 2.6 |  | -47.3332
12/08/2025 | 17:30 | 0 |  | -9.3646 | 3.609 | 12.7268 |  | 12.7034 |  | 18.2685 | 7.8428 | 9.3478 | -8.88 | -33 | 6.6 | 4.14 | -24.2 | 2.3523 | -7.3222 | 5.0528 | 5.1292 | 9.0539 | 2.8398 | -1.657 | 1.2832 |  | -0.1867 | -0.387 |  | 3.327 | -13.32 | -2.2 | -0.572 | 0.295 | -10.83 | -10.85 |  | -12.83 | -12.88 | 6.0411 | 4.0868 | 19.8273 | 23.4332 | -20.3887 | -7.9036 | -8.3972 | 12.8338 | 13.82 | -21.0316 | -18.2184 | 2.7742 | 14.4253 | 132.5971 | 17.9659 | -7.5 | -7.7 | -23.6429 | -23.0324 | -3.0456 |  | 16.8041 | 8.4008 | 1.7184 | 1.1589 | -101.6571 | 27.8939 | 27.6803 | 19.8275 | -150.3113 |  |  |  | 20.8173 | 7.45 | 6.28 | -7.36 | 5.67 | -22.3666 | -22.7685 | 29.4437 | 28.3511 | -5.3601 | -18.8249 | -18.5073 | 16.7047 | 20.2437 |  |  | 74.4 | -39.1 | -2.9 | 41.0839 | 41.3502 | 40.2489 | 50.8072 | 51.2345 | -29.2992 | -33.9673 | -23.7548 | 2.8057 | 23.98 | 22.13 | 9.8486 | 10.0616 | -10.37 |  | -21.9124 | -21.5933 | 32.0948 | 0.015 | -5.3256 | -5.4 | -4.2 | -4.7729 |  | 7.2598 | 15.2206 | 6.17 | -1.29 | 7.9515 | -31.6568 |  | -15.09 | 10.51 | 35.95 | -30.0364 | -14.6636 | -44.4473 | -44.2818 | 31.5618 | 7.4881 | -4.6558 | -4.4844 | -22.7231 | -27.7519 | -10.284 | -84.5466 | -22.5554 |  | -8.2459 | -7.3599 | 24.7153 | -13.6515 | -13.5116 | 5.136 | -27.0175 | -26.5611 | 15.6539 | -13.49 | -10.87 | 0 | 2.858 | -17.5143 | -8.8582 | -9.1283 | 7.152 | 15.8944 | -30.9944 | 4.7466 |  | 4.4582 | 0 | 0 | 0 | 9.545 | 9.7125 | -26.4581 | 29.0457 | 28.8537 | -12.4932 |  | 21.6031 | -20.06 | -2.184 | 0.3243 | 1.69 | 0.29 | -21.4631 |  | 1.649 | 1.198 |  | 9.61 | -11.998 | -3.4971 | -2.04 | 24.33 |  | 24.9968 | -5.8197 | -5.9726 | 3.0001 | 0.0263 |  | -11.6915 | -21.1291 | 4.1613 | -19.0204 | 9.0397 | 9.4333 | 151.9831 | 1.7742 | -10.7142 | 7.0768 |  | 8.1393 | 8.3712 | 3.0785 | 21.4493 | 22.3422 | 5.87 | -11.4653 | 7.4809 | 23.6472 | 59.2649 | 16.1667 | 16.5676 | -17.1212 | -16.1551 | -15.1571 | -18.1845 | 45.589 |  | -12.8638 | -12.309 | -12.0857 | -12.0973 | 7.21 | 7.18 | -28.3 | -28.5 | 1.583 | -5.84 | 81.2223 | 28.3157 | 28.2818 | -16.5 | -32 | -4.5 | -5 | -17.272 | -17.3206 | -125.1472 | 54.32 | -279.5091 | -10.9659 | -21.817 | 97.6182 | 63.0676 | 181.1194 | 67.1861 | 36.3262 |  | 59.2308 | -69.2154 | 223.3196 | -168.8336 | 58.8855 | -49.5751 | -2.0154 |  | -5.92 | -0.488 | -0.501 | 2 | -0.24 | -3.208 | -5.7115 | 5.568 | -10.399 | 8.5 | -0.392 | -0.333 | 2.3779 | 2.7203 | 2.6686 | 1.9868 | 1.7906 |  | 17.3 | 1.0057 | 0.67 |  | -6.1195 | -12.5834 | -15.5291 | -6.1249 | 5.3578 | 0 | 0 | -17.2 | 0.7 |  | -49.2867
12/08/2025 | 18:00 | 0 |  | -9.9381 | 3.5463 | 12.1586 |  | 12.8413 |  | 13.5811 | 5.6058 | 6.9987 | -4.44 | -33 |  | 3.312 | -24.2 | 2.0453 | -4.6385 | 3.3326 | 3.2077 | 6.1207 | 0.4833 | 0.3099 | 1.3133 |  | -0.2158 | -0.707 |  | 2.889 | -15.54 | -2.2 | -1.367 | 0.29 | -13.34 | -13.31 |  | -11.99 | -12.01 | 5.1807 | 3.9805 | 25.7329 | 27.5091 | -15.4691 | -12.5922 | -12.2328 | 1.0916 | 1.5262 | -14.6015 | -11.9224 | 1.9851 | 10.2122 | 125.3843 | 1.1268 | -2.7 | -2.8 | -22.5214 | -22.495 | -1.9014 |  | 18.8559 | 8.1184 | 0.3766 | 0.3551 | -134.5561 | 23.2551 | 23.3467 | 61.9668 | -167.7654 |  |  |  | 13.8516 | 5.39 | 5.1 | -11.44 | -1.05 | -18.3479 | -18.214 | 23.7028 | 22.8292 | -10.3955 | -31.4262 | -31.2135 | 18.5325 | 20.2944 |  |  | 74.2 | -38.1 | -2.78 | 33.2716 | 33.5632 | 32.4368 | 56.0767 | 56.6683 | -35.5832 | -28.229 | -31.4255 | 3.4351 | 21.9 | 22.09 | 10.6299 | 10.7452 | -11.27 |  | -21.9831 | -21.4543 | 33.5335 | 0.0153 | -5.7603 | -3 | -1.7 | -3.1653 |  | 9.7832 | 17.2617 | 7.48 | -1.98 | 6.9905 | -33.7169 |  | -10.57 | 13.87 | 33.35 | -32.5273 | -16.1636 | -42.8232 | -41.8091 | 18.1909 | -3.5759 | -14.9813 | -14.2266 | -23.2345 | -28.7253 | -11.011 | -127.4405 | -6.706 |  | -4.9879 | -3.8143 | 21.1476 | -11.8812 | -11.6771 | -11.78 | -23.7565 | -23.503 | 14.6138 | 0 | -7.67 | 0 | 2.7642 | -14.1006 | -9.6349 | -9.8577 | 7.5745 | 15.686 | -28.6522 | 5.004 |  | 4.7043 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.6888 | -22.1042 | 25.2586 | 25.6715 | -10.5251 |  | 21.6031 | -20.25 | -1.1989 | 0.3774 | 0.64 | 3.02 | -21.577 |  | 1.657 | -1.124 |  | 8.24 | -15.4625 | -6.6322 | -1.79 | 23.2959 |  | 24.2832 | -5.2738 | -5.871 | 3.2597 | 0.057 |  | -11.5297 | -18.3412 | 3.9928 | -17.9942 | 6.7565 | 7.6316 | 145.1175 | 1.5149 | -10.9532 | 7.4522 | 3.1207 | 8.7399 | 8.9486 | 3 | 22.1041 | 22.9943 | 2.51 | -6.8687 | 13.3163 | 24.8159 | 53.1468 | 17.1985 | 17.4967 | -17.0829 | -16.856 | -16.1587 | -16.6632 | 55.5989 | 52.7775 | -11.3587 | -11.117 | -17.5212 | -17.5555 | 8.72 | 8.61 | -28.3 | -28.4 | 1.6892 | -4.48 | 81.755 | 24.4329 | 24.3896 | -16.5 | -29.4 | -4.2 | -4.7 | -17.4837 | -17.3132 | -103.4249 | 36.7483 | -277.2084 | -10.6378 | -19.4486 | 99.3338 | 61.6394 | 179.2113 | 65.7213 | 36.3022 |  | 63.4061 | -70.8772 | 222.8496 | -166.5048 | 54.3007 | -42.5414 | -1.3342 |  | -4.64 | -0.903 | -0.911 | 1.2 | 0.8 | -3.4053 | -6.5324 | 6.0075 | -10.6035 | 8.9 | -0.382 | -0.532 | 0 | 0 | 2.5899 | 1.8816 | 2.4936 |  | 15.2 | 0.5463 | 0.87 |  | -6.9701 | -13.177 | -14.6274 | -6.2912 | 6.1884 | 0 | 0 | -14.7 | -0.9 |  | -46.3906
12/08/2025 | 18:30 | 0 |  | -11.8585 | 3.4769 | 7.4673 |  | 4.7026 |  | 15.4808 | 6.4348 | 7.8787 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.2345 | -10.2254 | 5.4571 | 5.5465 | 9.8316 | 0.2641 | 0.3236 | 1.2238 |  | -0.2562 | -0.285 |  | 3.795 | -4.44 | -4.4 | -1.341 | 0.327 | -11.14 | -11.24 |  | -10.61 | -10.64 | 6.2391 | 4.0167 | 14.9971 | 16.1944 | -17.7197 | -14.3336 | -13.619 | -0.9844 | -0.9341 | -19.0222 | -16.343 | -0.7891 | -3.2923 | 74.337 | -2.0999 | -1.9 | -1.9 | -14.2516 | -14.1937 | -1.7092 |  | 19.9159 | 7.4188 | 1.3512 | 0.8982 | -36.5306 | 16.7547 | 16.541 | 26.7825 | -114.5347 |  |  |  | 15.9773 | 6.76 | 5.73 | -9.52 | -0.02 | -20.0894 | -19.9554 | 29.2588 | 29.1672 | -10.0506 | -31.368 | -31.4335 | 19.2378 | 16.3728 |  |  | 69.8 | -31.2 | -2.78 | 33.1873 | 32.994 | 32.1516 | 41.2854 | 41.2826 | -26.5346 | -24.49 | -21.6655 | 3.3009 | 19.54 | 24.32 | 9.3799 | 9.4757 | -9.87 |  | -18.329 | -17.8281 | 26.6167 | 0.0152 | -4.9187 | -3.4 | -4.5 | -3.1372 |  | 9.941 | 16.3339 | 6.61 | -2.1 | 4.371 | -26.9365 |  | -10.41 | 10.32 | 29.88 | -25.8364 | -12.7091 | -42.7933 | -42.1091 | 18.022 | -1.2 | -13.3254 | -13.1674 | -24.1421 | -30.2855 | -10.54 | -90.3951 | -12.9625 |  | -3.6075 | -2.8209 | 23.63 | -12.2083 | -11.5772 | -17.412 | -23.5782 | -23.3207 | 17.5368 |  | -3.4 | 0.1 | 2.7347 | -15.9391 | -8.5148 | -8.7675 | 5.9476 | 18.3282 | -30.816 | 4.9252 |  | 4.5854 | 0 | 2.6486 | 0 | 6.3633 | 6.0284 | -25.7883 | 26.7261 | 26.6157 | -12.6035 |  | 21.2808 | -22.18 | -2.5081 | 0.404 | 1.98 | 1.81 | -21.431 |  | 1.329 | -1.227 |  | 8.11 | -10.8607 | -3.2027 | -1.87 | 23.3331 |  | 32.8141 | -10.9057 | -11.5775 | 3.643 |  |  | -11.7285 | -7.9372 | 4.0794 | -20.748 | 7.4297 | 7.3753 | 155.5649 | -0.0159 | -8.0979 | -9.1529 | 3.2126 | 8.9157 | 9.2018 | 3 | 24.439 | 24.283 | 4.19 | -8.3209 | 9.4379 | 35.9205 | 58.1349 | 19.8151 | 19.2025 | -17.9483 | -17.1217 | -16.4982 | -16.8987 |  |  | -10.8643 | -10.249 | -16.1343 | -16.0811 | 11.38 | 11.74 | -27.7 | -27.7 | 1.6361 | -6.08 | 80.0532 | 23.7334 | 23.147 | -16.5 | -29.4 | -5 | -5.5 |  | -17.2806 | -105.2005 | 49.245 | -278.5181 | -11.1056 | -17.905 | 102.3835 | 57.6452 | 177.3851 | 67.1712 | 42.8397 |  | 58.9651 | -68.4288 | 229.5815 | -166.7526 | 67.5595 | -53.0764 | -1.8274 |  | -4.64 | -1.041 | -1.049 | 1.92 | 0.88 | -3.6134 | -7.0603 | 6.0655 | -10.5455 | 9.7 | -1.39 | 0.339 |  |  | 2.4673 | 2.9001 | 2.9439 |  | 15.6 | 1.1133 | 0.79 |  | -7.6591 | -12.7499 | -14.2871 | -7.6034 | 4.8652 |  |  | -15.1 | -0.4 |  | -45.5351
12/08/2025 | 19:00 | 0 | 5.8491 | -11.0745 | 3.7921 | 7.132 |  | 5.841 |  | 16.4014 | 6.8568 | 8.4358 | -15.54 | -28.6 | 4.4 |  |  | 2.3862 | -7.8557 | 7.087 | 7.0976 | 12.46 | 2.0313 | 0.2345 | 1.2099 |  | -0.2214 | -0.347 |  | 2.6 | -2.22 | -2.2 | -1.906 | 0.294 | -11.57 | -11.59 |  | -10.21 | -10.28 | 5.6037 | 4.1575 | 16.6063 | 16.0317 | -23.0656 | -16.0751 | -15.7963 | -1.3583 | -1.4199 | -18.7543 | -15.9411 | -0.7891 | -3.8535 | 71.7485 | -1.2713 | -2.1 | -2 | -13.3595 | -13.303 | -1.687 |  | 16.8513 | 6.823 | 1.295 | 0.9141 | -33.2346 | 14.6489 | 14.893 | 28.1814 | -116.6439 |  |  |  | 13.9514 | 6.29 | 5.37 | -10.69 | -1.33 | -19.5535 | -19.6875 | 29.6287 | 29.3296 | -9.5891 | -30.721 | -31.0883 | 17.2393 | 18.1479 |  |  | 74.5 | -36.3 | -2.47 | 32.6291 | 32.9947 | 31.9271 | 42.8134 | 43.2204 | -29.1306 | -21.9933 | -24.3198 | 3.3034 | 22.12 | 22.77 | 9.0674 | 9.1827 | -9.71 |  | -20.207 | -19.9826 | 31.0011 | 0.0152 | -4.902 | -4.6 | -2.3 | -3.3875 | 4.307 | 8.2061 | 12.9941 | 4.63 | -1.47 | 2.883 | -29.9067 |  | -9.9 | 12.22 | 28.63 | -28.5091 | -14.3818 | -43.6632 | -43.2091 | 14.1607 | -2.7635 | -15.213 | -15.4512 | -23.3534 | -29.8543 | -10.423 | -94.1359 | -13.4905 |  | -3.5004 | -2.709 | 23.668 | -12.8995 | -12.0243 | -15.876 | -24.0946 | -24.0221 | 18.0736 |  | -4.68 | 0 | 2.6668 | -17.2672 | -8.6345 | -8.9714 | 6.329 | 18.218 | -31.2235 | 5.0342 |  | 4.8332 |  |  |  | 6.1959 | 6.3633 | -27.2954 | 28.3502 | 28.1311 | -13.2508 |  | 24.025 | -24.89 | -2.5081 | 0.404 | 1.82 | 2.17 | -23.5573 |  | 1.329 | -1.605 |  | 7.28 | -11.069 | -2.9981 | -2.19 | 22.3612 |  | 32.4734 | -11.0194 | -11.8233 | 3.703 |  |  | -11.2591 | -4.4393 | 3.1602 | -19.968 | 5.011 | 4.794 | 155.5121 | -0.0579 | -7.4311 | -9.3859 | 2.9261 | 9.1574 | 9.3362 |  | 23.4414 | 24.6653 | 4.19 | -7.9032 | 12.8626 | 30.9608 | 57.7845 | 18.0462 | 18.4177 | -17.2359 | -17.1239 | -15.8966 | -16.2701 |  |  | -12.1607 | -11.529 | -15.2833 | -14.9752 | 11.62 | 10.46 | -27.9 | -27.9 | 1.5647 | -7.28 | 82.6619 | 23.3563 | 23.1298 | -17 | -29 | -3.7 | -4.2 | -16.9364 | -16.7015 | -102.663 | 50.5284 | -282.563 | -13.9872 | -18.7145 | 103.1902 | 58.5505 | 177.5132 | 66.5755 | 40.5623 |  | 62.7857 | -67.2409 | 228.8067 | -168.6381 | 63.6529 | -52.4135 | -1.2879 |  | -4.96 | -1.101 | -1.109 | 1.52 | 1.6 | -3.3823 | -7.6463 | 4.9821 | -8.2597 | 8.8 | -1.269 | -1.005 |  |  | 3.1742 | 2.8309 | 2.106 |  | 14.2 | 1.5367 | 0.73 |  | -7.2339 | -12.4834 | -15.2037 | -6.9315 | 5.5613 |  |  | -14.1 | -2 |  | -45.3459
12/08/2025 | 19:30 | 0 | 5.7053 | -10.9411 | 3.4638 | 6.9404 |  | 6.2312 |  | 16.6107 | 6.9448 | 8.1585 | -17.76 | -28.6 |  | 4.14 |  | 2.3829 | -7.9008 | 6.2301 | 6.3114 | 11.0509 | -0.3083 | 0.24 | 1.2085 |  | -0.3571 | -0.383 |  | 3.337 | -2.22 | -4.4 | -1.856 | 0.315 | -11.55 | -11.59 |  | -10.48 | -10.6 | 6.0173 | 4.2454 | 15.3999 | 16.7321 | -22.2269 | -15.4053 | -15.451 | -0.8335 | -0.9401 | -19.2901 | -16.343 | -0.7891 | -4.2683 | 72.2577 | -1.2155 | -2.2 | -2.2 | -12.7703 | -12.4202 | -1.6464 |  | 17.7769 | 7.0188 | 1.0309 | 0.7484 | -24.7505 | 14.4963 | 14.4353 | 29.5036 | -112.2783 |  |  |  | 12.9335 | 5.98 | 5.04 | -11.35 | -1.91 | -18.3479 | -18.6158 | 32.4395 | 32.2746 | -9.0919 | -31.8728 | -32.2244 | 17.3889 | 17.1348 |  |  | 73.4 | -33.9 | -2.41 | 32.3031 | 31.8919 | 31.3706 | 42.6411 | 43.228 | -27.4791 | -22.7257 | -23.0557 | 3.8274 | 21.41 | 22.29 | 8.5986 | 8.7921 | -9.36 |  | -19.0846 | -18.5487 | 31.3324 | 0.0151 | -4.5645 | 0 | 0 | -3.6255 | 3.746 | 7.8907 | 12.4374 | 4.08 | -1.29 | 2.666 | -31.5668 |  | -10.3 | 13.44 | 28.73 | -28.6364 | -14.2273 | -43.9322 | -43.5273 | 12.6405 | -4.7591 | -16.7446 | -17.0111 | -22.7066 | -29.2046 | -10.182 | -93.9892 | -20.9309 |  | -3.513 | -2.5263 | 23.3449 | -13.3959 | -12.5594 | -12.292 | -24.1267 | -23.8217 | 17.3393 |  | -8.53 | 0 | 2.5507 | -17.5514 | -9.7602 | -9.8658 | 8.7029 | 18.0919 | -30.4973 | 4.6213 |  | 4.5158 |  |  |  | 5.1911 | 4.8562 | -27.6303 | 27.387 | 27.5932 | -13.7738 |  | 24.2106 | -25.06 | -2.314 | 0.404 | 1.74 | 2.1 | -23.5397 |  | 1.383 | -1.588 |  | 7.6 | -8.9565 | -0.7672 | -2.4 | 22.5556 |  | 32.4365 | -10.7492 | -11.6154 | 3.689 |  |  | -11.4076 | -4.0847 | 3.6052 | -20.4233 | 7.3134 | 7.3103 | 154.0172 | -0.4944 | -8.0233 | -8.7287 | 2.679 | 9.0255 | 9.2492 | 2 | 21.6456 | 22.5296 | 2.1 | -6.1708 | 13.3251 | 27.9724 | 52.4737 | 17.0524 | 17.5687 | -16.6893 | -16.0928 | -15.9549 | -17.8345 |  |  | -15.929 | -15.3577 | -15.5905 | -15.5279 | 3.16 | 3.34 | -30 | -30.4 | 1.583 | -7.84 | 90.646 | 19.6906 | 18.9689 |  | -35 | -0.3 | -0.5 | -17.614 | -17.6763 | -103.012 | 53.4574 | -284.4565 | -19.6249 | -22.6182 | 104.8509 | 58.1185 | 185.2493 | 74.5359 | 42.6812 |  | 66.362 | -74.2541 | 227.9544 | -178.3713 | 53.3224 | -44.1404 | -2.179 |  | -5.76 | -1.102 | -1.108 | 2.4 | 0.48 | -1.511 | -6.0044 | 5.51 | -9.5201 | 8.6 | 0.059 | -0.613 |  |  | 2.2819 | 1.5067 | 2.8514 |  | 19.7 | 0.853 | 0.78 |  | -6.7413 | -12.935 | -15.0663 | -6.9426 | 5.238 |  | 0 | -19.8 | 2.4 |  | -46.4062
12/08/2025 | 20:00 | 0 | 1.5619 | -6.1625 | 3.6812 | 8.0861 |  | 5.9278 |  | 15.7836 | 6.5398 | 8.0301 | -15.54 |  | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 2.428 | -9.0891 | 7.0039 | 6.9786 | 12.3728 | 2.1022 | 0.3195 | 1.2213 |  | -0.813 | -0.402 |  | 3.228 | -4.44 | -4.4 | -2.145 | 0.309 | -12.08 | -12.02 |  | -10.42 | -10.51 | 7.1724 | 3.9533 | 16.2097 | 16.447 | -20.705 | -16.6109 | -16.2385 | 0.2268 | 0.0343 | -19.0222 | -16.6109 | -0.3945 | -2.3909 | 73.065 | -0.4961 | -2.4 | -2.4 | -13.4662 | -13.4797 | -1.6086 |  | 17.2482 | 7.5752 | 0.933 | 0.6822 | -30.1523 | 13.3061 | 13.5197 | 31.5088 | -118.6645 |  |  |  | 13.9315 | 5.63 | 4.71 | -11.34 | -2.19 | -16.4725 | -16.7404 | 30.7899 | 30.5716 | -8.8383 | -31.5387 | -31.4408 | 16.8501 | 17.9506 |  |  | 72.6 | -35.1 | -2.56 | 32.4461 | 32.3532 | 31.3502 | 45.3976 | 46.7354 | -28.7698 | -25.3864 | -23.6613 | 3.3995 | 17.43 | 20.61 | 8.2861 | 8.4015 | -9.06 |  | -20.0357 | -19.4407 | 33.7313 | 0.0152 | -4.4842 | 2.6 | 2.4 | -4.0991 | 3.559 | 7.4175 | 12.0663 | 3.73 | -1.31 | 2.015 | -33.0369 |  | -9.95 | 10.87 | 28.22 | -30.6909 | -15.1545 | -41.5839 | -41.5909 | 10.7881 | -6.1984 | -18.3511 | -17.8309 | -23.3337 | -27.9588 | -9.636 | -97.3071 | -17.759 |  | -3.2805 | -2.4902 | 22.9536 | -12.6054 | -12.0202 | -12.292 | -24.2934 | -24.0319 | 16.6395 |  | -8.48 | 0.1 | 2.3265 | -15.2636 | -10.3168 | -10.5457 | 9.3312 | 17.4064 | -30.9426 | 4.5833 |  | 4.3488 | 3.9585 | 4.8503 | 3.3083 | 3.0142 | 3.3491 | -28.4676 | 26.131 | 26.0995 | -15.579 |  | 21.608 | -23.16 | -2.2078 | 0.3536 | 1.51 | 2.26 | -21.7734 |  | 1.442 | -1.335 |  | 2.9 | -7.2928 | 1.5838 | -2.53 | 22.8073 |  | 34.1511 | -10.8141 | -11.5525 | 3.6562 |  |  | -11.1753 | -1.7369 | 4.3344 | -22.6054 | 7.3803 | 7.0415 | 153.8275 | -0.7256 | -9.6423 | -8.6597 | 2.5667 | 8.7399 | 8.9961 | 2.0997 | 23.1061 | 24.268 | 2.51 | -6.7024 | 14.252 | 23.5867 | 51.4829 | 16.739 | 17.2948 | -18.0196 | -17.3799 | -15.8278 | -16.149 |  | 53.6643 | -14.77 | -14.5502 | -15.202 | -15.3307 | 6.03 | 5.89 | -29.8 | -30.2 | 1.6013 | -8.08 | 90.9561 | 18.9656 | 18.9339 | -17.3 | -35.8 | -0.3 | -0.8 | -17.8856 | -17.6531 | -102.901 | 49.9077 | -286.801 | -15.589 | -20.3231 | 105.893 | 57.4531 | 184.4196 | 75.501 | 40.3751 |  | 63.0063 | -75.2717 | 227.0483 | -175.9772 | 57.1847 | -42.1986 | -2.7185 |  | -5.6 | -0.938 | -0.948 | 1.92 | 0.72 | -3.0846 | -6.8833 | 5.452 | -9.4041 | 8.3 | -0.371 | -0.295 |  |  | 3.6629 | 2.5457 | 2.9518 |  | 20.3 | 0.6996 | 0.69 |  | -7.9019 | -12.4629 | -14.5172 | -7.7821 | 5.8155 |  |  | -20.1 | 3 |  | -46.8272
12/08/2025 | 20:30 | 0 | 1.3104 | -5.8356 | 3.5851 | 8.5518 |  | 5.4061 |  | 15.0552 | 6.2198 | 7.6392 | -13.32 | -28.6 | 4.4 |  | -19.8 | 2.3605 | -9.15 | 6.3326 | 6.3321 | 10.2846 | 0.2417 | 0.3319 | 1.2381 |  | -0.7906 | -0.385 |  | 2.801 | -6.66 | -4.4 | -2.063 | 0.303 | -12.32 | -12.33 |  | -10.45 | -10.45 | 7.6517 | 3.8603 | 16.5684 | 16.6748 | -20.5196 | -14.7355 | -15.003 | 1.3343 | 1.035 | -19.9599 | -16.7449 | -0.3945 | -1.134 | 73.0211 | -0.5566 | -2.3 | -2.5 | -13.6694 | -14.0938 | -1.5614 |  | 18.2415 | 7.0502 | 0.7898 | 0.5629 | -35.9203 | 13.3061 | 13.3366 | 36.9545 | -125.2677 |  |  |  | 12.8437 | 5.6 | 4.44 | -11.81 | -1.93 | -18.214 | -18.214 | 32.3928 | 31.84 | -7.3325 | -30.5834 | -30.4273 | 17.7919 | 16.7293 |  |  | 70.9 | -32.9 | -2.51 | 32.5004 | 32.3725 | 31.3361 | 47.3107 | 47.6252 | -27.03 | -28.1516 | -22.3253 | 3.3218 | 16.31 | 20.07 | 7.8174 | 8.1085 | -9.09 |  | -18.8479 | -18.507 | 31.9141 | 0.0152 | -4.3825 | 5 | 5.1 | -3.877 | 2.811 | 6.7867 | 10.9531 | 2.99 | -1.06 | 3.0535 | -32.1318 |  | -10.32 | 10.29 | 28.37 | -30.0909 | -15.2273 | -42.7406 | -42.0182 | 10.247 | -7.9268 | -19.7486 | -19.4876 | -23.1019 | -28.0122 | -9.851 | -104.0708 | -9.3108 |  | -3.3379 | -2.3832 | 23.6081 | -12.4334 | -11.9968 | -13.828 | -24.2164 | -23.9961 | 17.0654 |  | -5.42 | 0 | 2.2973 | -16.1188 | -10.0783 | -10.2413 | 10.2342 | 17.805 | -31.7086 | 4.0036 |  | 3.7422 | 0 | 2.6389 | 0 | 4.3539 | 4.3539 | -29.8072 | 27.2318 | 27.1453 | -15.7281 |  | 23.6051 | -22.44 | -2.7205 | 0.3774 | 1.75 | 0.35 | -23.7039 |  | 1.599 | -1.412 |  | 1.28 | -7.9174 | 0.5956 | -2.35 | 21.682 |  | 33.476 | -10.612 | -11.3558 | 3.4964 |  |  | -12.6654 | -3.801 | 4.9551 | -22.8917 | 8.2932 | 8.5825 | 149.754 | -1.1736 | -8.6382 | -8.4618 | 2.6976 | 8.4689 | 8.648 | 2 | 25.4706 | 26.8859 | 2.93 | -7.5306 | 13.4656 | 29.7051 | 55.9508 | 18.1321 | 18.3287 | -18.6644 | -17.5977 | -13.2911 | -13.6113 |  |  | -14.7041 | -14.1492 | -14.6372 | -15.0071 | 7.57 | 7.26 | -30.7 | -31.1 | 1.5482 | -7.92 | 93.018 | 20.4396 | 20.4151 | -17.4 | -38.8 | -1.1 | -1.6 |  | -17.5616 | -101.0545 | 54.0232 | -283.8891 | -17.0245 | -19.4575 | 108.5884 | 56.2677 | 184.5482 | 76.1257 | 43.5771 |  | 64.7909 | -77.7756 | 228.878 | -178.4972 | 58.4387 | -46.8786 | -2.8113 |  | -5.2 | -1.012 | -1.019 | 2.32 | 0.16 | -2.7915 | -6.5599 | 6.2699 | -10.518 | 8.5 | 0.409 | -0.516 |  |  | 3.4622 | 3.4824 | 2.4036 |  | 24.2 | 0.3491 | 0.52 |  | -8.0266 | -11.6981 | -13.6958 | -8.2053 | 5.1629 |  |  | -23.3 | 6.4 |  | -46.8617
12/08/2025 | 21:00 | 0 | 4.4745 | -9.638 | 3.2704 | 9.1249 |  | 4.964 |  | 14.1072 | 5.6028 | 7.1935 | -8.88 |  | 2.2 |  |  | 2.3138 | -8.497 | 5.5541 | 5.4416 | 9.7765 | 1.7271 | 0.4464 | 1.2084 |  | -0.7787 | -0.36 |  | 2.924 | -11.1 |  | -1.686 | 0.303 | -11.81 | -12.01 |  | -10.62 | -10.74 | 7.4766 | 3.9184 | 17.7634 | 19.1137 | -23.1152 | -16.477 | -15.8827 | 1.0455 | 0.445 | -19.9599 | -16.7449 | 0 | -0.0115 | 77.8958 | 0.7601 | -2.6 | -2.6 | -14.4522 | -14.6653 | -1.5343 |  | 15.7547 | 7.3599 | 0.8336 | 0.6047 | -46.7238 | 13.3976 | 13.3976 | 42.3638 | -133.045 |  |  |  | 13.6919 | 5.53 | 4.46 | -12.18 | -2.36 | -16.8744 | -16.4725 | 31.1297 | 30.2129 | -5.7006 | -29.319 | -29.4059 | 14.8496 | 16.8067 |  |  | 70.6 | -32.4 | -2.54 | 32.6347 | 32.4084 | 32.1047 | 49.8289 | 50.1463 | -30.7879 | -26.8341 | -25.9685 | 3.5979 | 19.92 | 19.57 | 8.1299 | 8.3038 | -9.11 |  | -19.2416 | -18.5289 | 29.3202 | 0.0152 | -4.5298 | 5.2 | 4.7 | -3.4424 | 2.4369 | 7.4175 | 10.2109 | 2.59 | -1.09 | 3.813 | -29.0066 |  | -10.07 | 9.83 | 29.17 | -26.9818 | -14.3909 | -41.4541 | -40.8 | 10.2469 | -8.242 | -19.5649 | -19.3627 | -21.136 | -25.8097 | -10.395 | -109.5033 | 3.3973 |  | -3.4777 | -2.7272 | 23.9237 | -13.1272 | -12.3768 | -10.756 | -24.2659 | -23.984 | 15.9318 |  | -7.64 | 0 | 2.0601 | -16.608 | -10.8876 | -10.9178 | 10.2788 | 15.7555 | -32.1854 | 4.3206 |  | 4.0232 | 2.9445 | 2.6824 | 0 | 3.1817 | 3.0142 | -26.793 | 25.0223 | 24.1611 | -12.9486 |  | 22.1158 | -22.19 | -2.5081 | 0.3509 | 1.77 | 1.2 | -22.0518 |  | 1.548 | -1.288 |  | 0.75 | -12.2129 | -3.0444 |  | 20.5917 |  | 33.4325 | -10.6781 | -11.528 | 3.4499 |  |  | -12.4018 | -4.8338 | 5.2111 | -23.2937 | 8.4195 | 7.1465 | 159.4818 | -1.5188 | -8.4164 | -7.8777 | 1.9993 | 8.2931 | 8.4503 | 1.4994 | 25.9128 | 28.4 | 4.61 | -7.6681 | 12.0107 | 34.4104 | 54.8729 | 19.5557 | 19.3027 | -17.3976 | -17.5848 | -14.8231 | -15.1102 |  |  | -14.2591 | -13.6658 | -11.2668 | -11.8585 | 7.26 | 7.42 | -30 | -30.4 | 1.6013 | -7.92 | 91.7076 | 20.3377 | 20.3548 | -17.8 | -38.8 | -2.4 | -3 | -17.6524 |  | -94.0424 | 53.0218 | -282.6551 | -14.0737 | -17.1794 | 109.2102 | 52.7658 | 183.9749 | 75.7405 | 43.7834 |  | 65.1443 | -76.7034 | 233.0721 | -175.7041 | 58.7039 | -50.4884 | -3.1385 |  | -4.32 | -1.087 | -1.092 | 0.64 | 0.72 | -2.7658 | -7.7043 | 7.1214 | -10.869 | 8.5 | 0.16 | 0.148 |  |  | 3.1294 | 2.645 | 2.2839 |  | 24.6 | 1.0139 | 0.39 |  | -9.0923 | -12.3522 | -14.5739 | -8.4626 | 6.1416 |  |  | -23.7 | 6.6 |  | -48.7089
12/08/2025 | 21:30 | 0 | 3.9838 | -8.9972 | 3.1855 | 10.1913 |  | 4.4806 |  | 13.1993 | 5.3468 | 7.0928 | -4.44 | -26.4 |  | 2.484 | -17.6 | 2.5896 | -8.9543 | 5.8169 | 5.9337 | 10.3943 | 3.5672 | 0.7692 | 1.2328 |  | -1.0466 | -0.069 |  | 3.116 | -15.54 | -6.6 | -1.401 | 0.304 | -7.93 | -7.95 |  | -11.57 | -11.59 | 5.9564 | 3.7114 | 19.7124 | 21.7436 | -22.7556 | -16.0751 | -16.6174 | 2.3643 | 1.5291 | -22.7731 | -19.0222 | 0.4069 | 1.0913 | 70.1348 | -0.6034 | -2.8 | -2.8 | -15.571 | -15.8386 | -1.4392 |  | 9.85 | 7.3498 | 0.8185 | 0.6449 | -64.1804 | 15.9001 | 15.4118 | 43.6571 | -148.4759 |  |  |  | 11.4865 | 5.02 | 3.97 | -12.5 | -3.44 | -12.9896 | -13.2576 | 29.3925 | 29.037 | -4.8308 | -26.6427 | -26.0414 | 8.1714 | 18.4473 |  |  | 70.9 | -35.3 | -2.26 | 33.0301 | 34.046 | 32.8442 | 56.9349 | 57.0226 | -29.674 | -34.8078 | -24.8869 | 3.1942 | 18.88 | 18.35 | 7.3486 | 7.6202 | -8.91 |  | -19.9401 | -19.7606 | 28.1282 | 0.0152 | -4.3727 | 7.6 | 7.2 | -3.3228 | 1.5019 | 6.9444 | 9.2831 | 1.79 | -1.14 | 4.9755 | -28.1666 |  | -10.1 | 10.76 | 28.87 | -26.8727 | -13.3273 | -38.8439 | -38.2818 | 9.5275 | -8.9315 | -19.8314 | -19.4025 | -21.2031 | -25.2609 | -10.616 | -112.7283 | 17.7651 |  | -3.4314 | -2.6114 | 23.9243 | -12.7367 | -12.0603 | -12.292 | -23.7353 | -23.4808 | 15.7127 |  | -6.65 | 0 | 1.9889 | -16.2203 | -10.3221 | -10.4304 | 10.3492 | 15.6513 | -32.6301 | 3.8754 |  | 3.4674 | 2.5026 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | -10.2148 | 20.9433 | 21.7069 | 0.6715 | 13.4989 | 20.6754 | -19.63 | -1.7153 | 0.3509 | 1.26 | 2.1 | -20.8968 |  | 1.472 | -1.182 |  | 0.02 | -27.2915 | -18.5148 | -1.85 | 18.8646 |  | 35.1365 | -11.0414 | -12.0368 | 3.2207 | 0.0263 |  | -11.611 | -3.3953 | 5.1735 | -24.675 | 7.8795 | 8.579 | 182.5567 | -1.7627 | -9.1309 | -8.6517 | 2.1496 | 7.7804 | 7.9588 | 2 | 28.056 | 29.9161 | 5.45 | -10.3962 | 10.9085 | 37.1446 | 53.4516 | 22.2777 | 21.2838 | -19.1002 | -18.3962 | -14.3319 | -14.8481 | 62.1554 | 62.9743 | -15.5445 | -15.3303 | -9.9646 | -9.8474 | 10.17 | 10.38 | -32.3 | -31.4 | 1.4255 | -8.64 | 99.1321 | 19.8645 | 19.7039 | -18.2 | -41.4 | -0.3 | -0.8 | -17.7013 | -17.7107 | -94.2195 | 57.2843 | -288.0508 | -17.2698 | -16.8441 | 111.3354 | 51.0714 | 188.2663 | 77.448 | 48.5283 |  | 62.2483 | -79.8723 | 237.7835 | -177.3376 | 63.2639 | -49.2587 | -2.8113 |  | -5.92 | -0.973 | -0.981 | 1.92 | 0.16 | -2.6284 | -6.2669 | 9.3187 | -13.9727 | 10.5 | 0.095 | -0.076 | 0.6437 | 0.5516 | 2.9533 | 1.9768 | 2.9068 |  | 27.3 | 1.4079 | 0.27 |  | -9.2275 | -11.4681 | -13.2195 | -9.1768 | 4.338 |  | 0 | -27.7 | 10.3 |  | -51.3251
12/08/2025 | 22:00 | 0 | 3.424 | -8.4518 | 3.0889 | 8.1533 |  | 11.0471 |  | 11.9885 | 4.5419 | 5.9563 | 0 |  | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 2.3581 | -5.4811 | 5.284 | 5.235 | 9.2492 | 3.8364 | 0.7592 | 1.2471 |  | -0.6825 | -0.176 |  | 3.336 | -19.98 | -8.8 | -1.27 | 0.307 | -8.57 | -8.63 |  | -12.19 | -12.4 | 6.19 | 4.3446 | 20.9956 | 22.6054 | -24.1123 | -14.7355 | -14.7475 | 1.0138 | 1.1696 | -20.4957 | -17.5486 | 0.8014 | 3.8029 | 68.4798 | 2.5261 | -3.5 | -3.5 | -16.653 | -16.6935 | -1.505 |  | 10.5741 | 7.4141 | -0.1385 | 0.0227 | -83.346 | 16.9683 | 16.9988 | 46.6415 | -163.2975 |  |  |  | 12.4445 | 5.21 | 2.3 | -12.58 | 1.17 | -12.9896 | -12.9896 | 29.6791 | 29.182 | -3.3905 | -21.7618 | -21.6218 | 10.1668 | 17.3189 |  |  | 66.4 | -33.2 | -2.22 | 35.0599 | 35.4314 | 34.6218 | 62.2066 | 63.3536 | -32.5416 | -37.1589 | -28.0639 | 3.12 | 18.02 | 17.03 | 6.4111 | 6.7413 | -8.44 |  | -19.1562 | -18.6159 | 26.9797 | 0.0154 | -4.1417 | 7.6 |  | -3.3093 | 0.3799 | 5.6827 | 7.7988 | 0.7 | -0.99 | 5.239 | -27.2665 |  | -10 | 9.18 | 28.02 | -24.9636 | -12.5 | -37.7445 | -37.7273 | 9.8369 | -10.5363 | -21.2159 | -21.1055 | -19.6648 | -23.5694 | -10.724 | -114.3554 | 20.3718 |  | -5.547 | -4.8114 | 22.8635 | -13.9591 | -13.2792 | -10.756 | -24.1861 | -23.9305 | 14.5606 |  | -6.6 | 0 | 1.7258 | -16.9975 | -10.0055 | -10.2923 | 10.0213 | 14.5734 | -31.8051 | 3.9118 |  | 3.6518 | 0 | 0 | 0 | -0.6698 | -0.6698 | -6.6983 | 19.4661 | 19.5749 | 4.4877 | 19.0799 | 21.0855 | -18.44 | -1.9094 | 0.3664 | 1.47 | 0.97 | -21.0216 |  | 1.478 | 0.016 |  | -0.08 | -30.7426 | -21.1616 | -1.83 | 18.638 |  | 35.1524 | -10.7959 | -11.5589 | 3.0349 |  |  | -11.788 | -3.4508 | 4.9392 | -26.2465 | 6.3193 | 7.4012 | 179.6021 | -2.8523 | -9.7411 | -7.9071 | 2.3973 | 7.0763 | 7.3102 | 1.5729 | 27.1658 | 29.5164 | 4.61 | -8.6678 | 12.3108 | 35.043 | 52.2564 | 21.7083 | 21.3673 | -19.0751 | -18.5558 | -13.7543 | -14.6799 |  |  | -15.4841 | -14.9512 | -9.5696 | -9.0425 | 8.83 | 8.13 | -31.6 | -31.9 | 1.583 | -8.64 | 97.158 | 20.6448 | 20.6217 | -19.9 | -43.1 | 0 | -0.4 |  | -17.4964 | -92.1073 | 53.2753 | -287.4886 | -17.823 | -16.9784 | 109.6349 | 50.8101 | 189.8955 | 75.383 | 46.1058 |  | 68.2125 | -77.7401 | 233.8112 | -177.8713 | 56.2457 | -48.2973 | -2.0374 |  | -5.2 | -0.926 | -0.94 | 1.68 | -0.16 | -1.6837 | -5.8885 | 9.2027 | -14.8821 | 9.6 | 0.957 | -0.317 | 0.9919 | 1.0094 | 3.1516 | 2.6518 | 2.9109 |  | 28.4 | 2.1575 | 0.13 |  | -10.1976 | -11.0932 | -12.959 | -9.8192 | 4.4534 |  | 0 | -27.7 | 11.1 |  | -52.2827
12/08/2025 | 22:30 | 0 | 2.7017 | -8.062 | 2.8705 | 7.2998 |  | 10.969 |  | 10.8181 | 4.2079 | 5.7163 | 0 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 2.4203 | -4.2316 | 5.1202 | 5.1002 | 9.0458 | 3.863 | 1.8979 | 1.7212 |  | -1.1295 | -0.152 |  | 3.17 | -17.76 | -13.2 | -1.595 | 0.294 | -8.25 | -8.27 |  | -12.62 | -12.54 | 5.3418 | 4.5748 | 18.7707 | 20.0186 | -23.7473 | -16.0751 | -14.7936 | 1.5691 | 1.7148 | -20.3618 | -17.6826 | 0.4069 | 2.3121 | 68.3221 | 2.5771 | -3 | -3.1 | -16.1615 | -15.8361 | -1.4158 |  | 10.6386 | 7.4514 | -0.4507 | -0.222 | -76.9677 | 12.6652 | 12.6041 | 52.1803 | -163.0794 |  |  |  | 10.718 | 4.84 | 1.73 | -13.36 | 1.34 | -11.784 | -11.6501 | 29.4084 | 28.7264 | -2.1625 | -21.3114 | -21.3865 | 10.163 | 20.2034 |  |  | 68.4 | -38 | -2.04 | 34.6774 | 34.7993 | 34.2734 | 61.1828 | 60.9158 | -32.0693 | -34.8866 | -27.9458 | 3.1709 | 17.54 | 15.81 | 5.7861 | 6.0577 | -8.09 |  | -21.5576 | -21.0182 | 37.5511 | 0.0153 | -4.1525 | 10.1 | 9.6 | -3.3093 | -0.561 | 3.6324 | 6.1288 | -0.27 | -0.5 | 5.4405 | -36.7671 |  | -16.03 | 7.28 | 32.79 | -33.8727 | -16.9636 | -39.4004 | -39.0273 | 9.5987 | -15.531 | -25.8866 | -25.7739 | -20.3202 | -24.4223 | -10.977 | -121.3193 | 10.6547 |  | -5.2394 | -4.3632 | 23.6563 | -15.8343 | -15.1553 | -5.124 | -25.8862 | -25.5448 | 15.3247 |  | -6.81 | 0 | 1.6094 | -20.7104 | -9.8701 | -10.082 | 10.3925 | 14.8993 | -33.4273 | 3.8557 |  | 3.6176 | 0 | 2.5178 | 0 | -1.0047 | -1.6746 | -5.861 | 21.375 | 21.4853 | 3.7381 | 17.4186 | 18.3951 | -17.22 | -1.5212 | 0.3161 | 0.99 | 2.91 | -19.2266 |  | 1.509 | 0.992 |  | 0.49 | -29.2269 | -21.0109 | -1.72 | 17.8638 |  | 35.5574 | -10.4431 | -11.1962 | 2.7952 | 0.057 |  | -10.5592 | -4.0932 | 6.0045 | -27.2792 | 5.9816 | 6.8088 | 176.9546 | -3.8401 | -10.3666 | -7.376 |  | 6.6222 | 6.7248 | 1.9585 | 25.4589 | 27.2504 | 4.61 | -9.4785 | 14.4531 | 37.1726 | 51.3356 | 21.8286 | 22.252 | -19.1406 | -18.6606 | -17.4469 | -17.7823 |  |  | -15.9895 | -15.0666 | -8.5084 | -8.1236 | 8.13 | 8.04 | -32.7 | -33.5 | 1.5134 | -9.92 | 97.427 | 20.7235 | 20.7023 | -19.9 | -43.4 | 0 | -0.4 |  | -17.7877 | -91.1333 | 58.1386 | -292.0707 | -20.5632 | -17.265 | 110.3408 | 52.2564 | 189.7349 | 78.6214 | 46.7068 |  | 68.0183 | -82.669 | 233.6377 | -179.5983 | 57.4044 | -43.3746 | -1.8494 |  | -4.96 | -0.646 | -0.651 | 1.76 | -0.72 | -1.8526 | -5.565 | 8.4703 | -14.5891 | 9.6 | 0.454 | 0.429 | 2.5298 | 2.9043 | 2.2489 | 2.6693 | 2.1627 |  | 29.2 | 1.835 | 0.14 |  | -8.7562 | -12.2768 | -13.7438 | -8.7869 | 4.6991 |  | 0 | -28.9 | 11.5 |  | -52.3929
12/08/2025 | 23:00 | 0 | 2.0998 | -7.2981 | 2.5941 | 6.5336 |  | 10.6609 |  | 9.9342 | 3.6069 | 5.2107 | 0 |  |  | 1.656 |  | 2.3151 | -3.5565 | 4.1788 | 4.0878 | 7.6393 | 4.1406 | 0.2641 | 1.7747 |  | -1.0313 | -0.203 |  | 2.963 | -19.98 | -13.2 | -1.668 | 0.277 | -4.87 | -4.89 |  | -12.72 | -12.96 | 4.4047 | 4.5196 | 16.359 | 17.7832 | -26.5208 | -14.6015 | -14.1258 | 11.3686 | 16.8495 | -24.3806 | -21.0316 | 1.9851 | 10.2604 | 65.2807 | 11.2009 | -6.1 | -6.2 | -15.7602 | -15.8861 | -1.2792 |  | 8.7355 | 7.1052 | -0.6493 | -0.3048 | -65.3706 | 9.1556 | 9.4607 | 49.6252 | -161.3714 |  |  |  | 8.6822 | 4.76 | 1.17 | -14.43 | 1.41 | -17.1423 | -18.08 | 19.9384 | 19.432 | -7.298 | -14.1367 | -14.2619 | 9.77 | 21.9728 |  |  | 66.5 | -40.2 | -1.98 | 37.3287 | 37.9884 | 35.9004 | 58.6783 | 58.1468 | -29.2445 | -34.6244 | -23.9063 | 2.5822 | 19.11 | 14.66 | 4.8486 | 5.0812 | -7.38 |  | -23.5264 | -22.8346 | 34.2574 | 0.0152 | -3.5012 | 12.4 | 11.8 | -5.0647 | -1.122 | 6.1558 | 5.2011 | -1.03 | -1.98 | 5.3165 | -33.4969 |  | -17.1 | 6.23 | 32.1 | -33.4909 | -16.8273 | -39.1451 | -38.6636 |  | -18.8136 | -28.1098 | -29.023 | -21.4834 | -22.5924 | -10.341 | -119.16 | 2.9002 |  | -4.6215 | -3.867 | 25.296 | -19.08 | -18.5025 | -2.564 | -26.7889 | -26.3172 | 16.4238 | 0 | -7.14 | -0.7 | 1.3907 | -24.5189 | -9.8213 | -9.9868 | 10.2693 | 14.6574 | -33.544 | 4.292 |  | 3.893 | 0 | 0 | 0 | 5.1911 | 4.6888 | -11.7219 | 21.8105 | 21.6871 | 1.3082 | 14.9861 | 20.397 | -17.36 | -0.4976 | 0.2978 | 0.14 | 1.74 | -20.3164 |  | 1.492 | 0.65 |  | -0.75 | -26.9256 | -18.2105 | -1.94 | 16.3563 |  | 34.8633 | -10.2826 | -11.1106 | 2.5491 |  |  | -10.9692 | -2.6457 | 5.7314 | -28.4569 | 7.5183 | 6.5408 | 179.892 | -4.5249 | -10.1171 | -6.9447 | 2.2722 | 6.1754 | 6.1869 | 1.6356 | 22.5054 | 23.8027 | 5.03 | -9.2204 | 13.6425 | 33.2531 | 52.0294 | 18.9992 | 18.8533 | -17.4126 | -17.0795 | -16.5342 | -17.9398 |  |  | -16.1048 | -16.1927 | -7.7663 | -7.6478 | 8.94 | 9.24 | -33 | -33 | 1.5299 | -10.24 | 97.5983 | 21.6484 | 21.627 | -20.2 | -43.5 | 0.4 | 0 |  | -17.7495 | -92.9668 | 63.5441 | -292.4416 | -22.4787 | -17.5677 | 108.614 | 53.8307 | 190.3121 | 78.0841 | 43.9505 |  | 67.7173 | -81.08 | 232.0709 | -179.8199 | 52.8435 | -45.9499 | -1.8274 |  | -4.96 | -0.389 | -0.398 | 1.76 | -0.16 | -1.6482 | -6.0349 | 9.3492 | -14.5586 | 9.1 | -0.412 | -0.403 | 2.2638 | 2.6263 | 2.6071 | 2.2038 | 2.5683 |  | 28.6 | 1.4817 | 0.05 |  | -6.8904 | -13.259 | -14.8968 | -6.2537 | 6.4325 | -6.277 |  | -29.3 | 11.3 |  | -47.4921
12/08/2025 | 23:30 | 0 | 1.6953 | -6.7568 | 2.6422 | 7.6445 |  | 9.9253 |  | 9.38 | 3.3809 | 4.8678 | 0 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.5533 | -4.4694 | 3.8953 | 3.7723 | 6.909 | 4.2433 | 0.1021 | 1.7454 |  | -1.0851 | -0.436 |  | 2.678 | -22.2 | -13.2 | -1.729 | 0.269 | -13.58 | -13.72 |  | -7.91 | -7.89 | 4.3234 | 4.4239 | 15.7097 | 17.7287 | -23.7965 | -14.4676 | -14.1349 | 1.9704 | 1.714 | -18.0845 | -15.8072 | 0.8014 | 2.6897 | 75.7258 | 11.0618 | -6.7 | -6.8 | -18.3234 | -18.3224 | -1.3286 |  | 10.7388 | 7.1216 | -0.5273 | -0.3422 | -93.4476 | -16.4495 | -16.541 | 79.3622 | -216.7371 |  |  |  | 6.2472 | 4.79 | 1.02 | -15.21 | 0.76 | -19.5535 | -19.9554 | 23.7055 | 22.5805 | -7.3994 | -23.4151 | -23.3425 | 10.5024 | 17.4353 |  |  | 56.7 | -32.9 | -2.02 | 29.6273 | 29.3073 | 28.6471 | 41.886 | 42.3591 | -31.6 | -14.5671 | -27.205 | 2.6097 | 19.3 | 16.8 | 4.2236 | 4.4952 | -6.76 |  | -19.3015 | -18.2456 | 31.6493 | 0.0154 | -3.2329 | 14.7 | 14.2 | -4.3665 | -2.2441 | 4.8941 | 3.7167 | -2.03 | -1.67 | 4.402 | -32.3668 |  | -17.16 | 4.67 | 31.19 | -31.2182 | -15.6455 | -40.5428 | -40.0455 |  | -21.8034 | -31.081 | -31.3252 | -20.4417 | -22.1159 | -8.797 | -148.0067 | 13.8781 |  | -5.8896 | -5.4069 | 25.2936 | -19.1631 | -18.4939 | -3.076 | -26.6127 | -26.7632 | 16.3942 | 0 | -7.53 | 0.8 | 1.2915 | -24.3948 | -9.1832 | -9.4515 | 10.1594 | 15.8612 | -34.3818 | 3.829 |  | 3.5814 | 0 | 2.9311 | 0 | 6.0284 | 6.0284 | -16.2433 | 23.2983 | 23.1481 | -2.9559 | 11.4579 | 22.4869 | -16.93 | -1.0103 | 0.2804 | 0.57 | 1.78 | -21.4027 |  | 1.453 | 0.814 |  | 0.14 | -23.9785 | -14.6757 | -2.07 | 17.6767 |  | 27.3925 | -6.2648 | -6.7268 | 2.3582 | 0.0593 |  | -11.3633 | -7.5129 | 5.7354 | -24.7236 | 6.7198 | 7.8468 | 161.0554 | -1.5871 | -10.8805 | 7.7497 | 2.5439 | 5.9044 | 5.9733 | 2 | 21.7302 | 23.1682 | 5.03 | -9.3703 | 15.4094 | 33.208 | 51.7419 | 20.8973 | 21.2545 | -18.1303 | -17.9339 | -19.8863 | -19.5812 |  |  | -16.4564 | -15.8302 | -6.631 | -6.5244 | 3.01 | 3.9 | -33.6 | -33.5 | 1.583 | -10.32 | 94.8648 | 23.5625 | 23.2148 | -20.7 | -44.8 | 0.5 | 0 | -17.7661 | -17.775 | -94.9957 | 63.9005 | -291.0903 | -22.4498 | -18.0041 | 110.1697 | 53.8606 | 187.7859 | 77.7529 | 50.3855 |  | 64.0533 | -76.6374 | 234.9907 | -181.6658 | 57.6134 | -43.9639 | -1.8274 |  | -4.96 | -0.565 | -0.57 | 1.76 | -0.08 | -2.2255 | -6.0349 | 9.6422 | -15.3796 | 9.9 | 0.119 | -0.616 |  |  | 1.7589 | 1.2006 | 1.623 |  | 29.9 | 1.8014 | -0.07 |  | -6.7689 | -13.2671 | -14.0961 | -6.7819 | 6.1232 | 0 | 0 | -30.2 | 12.9 |  | -49.2449
13/08/2025 | 00:00 | 0 | 1.3382 | -6.393 | 2.4312 | 5.1345 |  | 8.7895 |  | 8.1775 | 2.8069 | 4.2967 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.5948 | 0.0741 | 4.4167 | 4.4983 | 7.9651 | 4.1524 | 0.1162 | 2.4724 |  | -1.0409 | -0.744 |  | 2.457 | -15.54 | -15.4 | -2.346 | 0.266 | -17.75 | -17.68 |  | -6.52 | -6.35 | 3.8256 | 4.3732 | 13.2364 | 14.2925 | -20.2318 | -16.343 | -16.451 | 13.1611 | 13.7105 | -20.3618 | -18.7543 | 1.196 | 12.6349 | 81.4943 | 10.4771 | -6.4 | -6.6 | -15.8827 | -16.119 | -1.2603 |  | 18.4916 | 7.3233 | -0.8525 | -0.586 | -68.0257 | -19.6234 | -19.8981 | 73.8547 | -210.1652 |  |  |  | 4.0218 | 4.66 | 0.86 | -15.67 | 0.31 | -23.7062 | -23.5723 | 26.8864 | 26.4395 | -8.0424 | -22.1541 | -22.4119 | 17.7147 | 18.6112 |  |  | 56.2 | -34.2 | -1.86 | 29.6967 | 29.5035 | 28.9231 | 36.9255 | 37.2198 | -26.1891 | -13.1209 | -22.7129 | 2.5584 | 18.83 | 16.39 | 3.5986 | 4.007 | -6.46 |  | -20.2975 | -19.8785 | 33.4664 | 0.0154 | -3.2313 |  |  | -4.2065 | -2.9921 | 3.9478 | 2.9745 | -2.49 | -1.49 | 5.1305 | -33.8469 |  | -16.11 | 4.12 | 29.5 | -32.3818 | -16.3727 | -42.5877 | -41.7636 |  | -24.4126 | -33.9962 | -33.1031 | -19.608 | -18.9816 | -8.826 | -143.9291 | 10.6204 |  | -5.4229 | -4.6387 | 26.6623 | -20.6848 | -19.9676 | 7.696 | -27.9617 | -27.6261 | 16.1781 | 0 | -7.37 | 3.6 | 1.214 | -27.058 | -7.1961 | -7.4274 | 8.8289 | 15.8822 | -39.0648 | 3.0384 |  | 2.787 |  |  |  | 11.0521 | 11.2196 | -36.1706 | 29.1587 | 27.8317 | -21.9658 | -11.3026 | 24.2106 | -20.72 | -1.1165 | 0.2621 | 0.71 | 2.06 | -21.9737 |  | 1.551 | 0.746 |  | 1.03 | 2.277 | 9.7812 | -2.83 | 18.393 |  | 24.9 | -5.2609 | -5.6333 | 2.195 |  |  | -12.1874 | -8.5442 | 5.6432 | -24.492 | 5.8118 | 7.9121 | 123.0536 | -2.6243 | -10.6197 | 8.3333 | 2.272 | 5.5968 | 5.7756 |  | 18.9428 | 22.0678 | 4.61 | -5.455 | 18.1551 | 29.8001 | 47.0467 | 20.8798 | 16.9321 | -16.9871 | -16.6334 | -19.7911 | -23.0454 |  |  | -14.2536 | -14.0064 | -6.7446 | -6.6206 | 6.73 | 6.89 | -32.2 | -32.1 | 1.5299 | -10.96 | 86.1367 | 25.3574 | 25.3366 | -20.4 | -44.8 | -1.9 | -2.5 |  | -17.767 | -97.6269 | 63.5055 | -291.382 | -19.9426 | -16.0661 | 109.0228 | 52.7472 | 183.2197 | 76.7489 | 45.1841 |  | 60.0858 | -74.0112 | 229.8182 | -176.8092 | 54.2742 | -44.4619 | -1.9666 |  | -5.2 | -0.625 | -0.628 | 1.36 | 0 | -1.899 | -6.2974 | 10.1976 | -15.584 | 9 | -1.007 | -1.179 |  |  | 0.6586 | 0.0552 | -0.5472 |  | 30.6 | 0.9128 | -0.1 |  | -5.061 | -13.964 | -15.5931 | -5.2622 | 6.5454 | -7.0543 | 0 | -30.2 | 12.4 |  | -52.2606
MÁXIMO |  | 0 | 5.8491 | -4.2593 | 4.0048 | 13.8316 | 0 | 12.9721 | 0 | 25.3068 | 11.3827 | 12.5835 | 0 | -22 | 17.6 | 9.936 | -15.4 | 2.9844 | 15.2638 | 8.4591 | 8.5406 | 14.7222 | 4.8056 | 2.108 | 2.7043 | 0 | -0.1867 | 0 | 0 | 3.795 | 0 | 11 | -0.572 | 0.327 | -4.87 | -4.89 | -10 | -6.52 | -6.35 | 8.7053 | 4.5748 | 25.7329 | 27.5091 | -6.9602 | -1.0717 | -1.5081 | 22.9619 | 22.3612 | -14.6015 | -11.9224 | 3.5633 | 17.9404 | 136.5505 | 21.2501 | -1.9 | -1.9 | -12.7703 | -12.4202 | -1.2415 | 0 | 19.9159 | 9.9677 | 4.4491 | 3.0622 | -24.7505 | 46.5712 | 46.2966 | 90.2823 | -98.3044 | 0 | 0 | 0 | 28.2022 | 10.53 | 6.91 | -3.39 | 10.81 | -11.2482 | -11.6501 | 38.733 | 38.5176 | -2.1625 | -6.8744 | -6.7585 | 19.2378 | 21.9728 | 0 | 0 | 74.5 | -4.5 | -1.51 | 48.7475 | 48.3871 | 47.2865 | 70.1911 | 70.8721 | -20.1731 | -3.0531 | -13.3839 | 4.5464 | 26.81 | 28.26 | 11.5674 | 11.4288 | -4.49 | 25.5123 | -6.5607 | -6.2109 | 51.6391 | 0.0155 | -2.0278 | 19.7 | 20.8 | -1.8835 | 4.307 | 11.5181 | 20.787 | 10.16 | -0.5 | 13.237 | -24.3839 | 0 | -9.9 | 13.87 | 41.8 | -24.9636 | -11.6727 | -37.5424 | -37.4727 | 46.4051 | 18.3638 | 5.3627 | 6.2553 | -12.9357 | -15.5141 | -7.664 | -45.6462 | 20.3718 | 0 | -3.2805 | -2.3832 | 33.0166 | -9.5762 | -9.7388 | 29.712 | -23.5782 | -23.1779 | 18.0736 | 0 | -3.4 | 10.6 | 4.2418 | -13.3679 | -5.6969 | -6.088 | 10.3925 | 18.3282 | -22.3599 | 5.0787 | 0 | 4.8445 | 9.4938 | 10.1533 | 8.9788 | 14.7362 | 15.7409 | -5.861 | 31.3481 | 31.2988 | 4.4877 | 19.0799 | 27.6042 | -13.74 | -0.0032 | 0.404 | 1.98 | 3.11 | -18.0897 | 0 | 2.177 | 3.686 | 0 | 30.07 | 15.5385 | 23.0407 | 1.58 | 24.33 | 0 | 37.3726 | 0 | -4.2187 | 3.703 | 0.0593 | 0 | -5.3047 | -1.7369 | 6.7642 | -17.9942 | 10.1269 | 9.4333 | 182.5567 | 2.0282 | -6.2881 | 11.3444 | 4.1872 | 9.1574 | 9.3362 | 3.8429 | 28.056 | 30.1926 | 8.38 | -3.5146 | 25.7293 | 38.4839 | 68.6851 | 22.2777 | 22.252 | -5.9787 | 0 | -13.2911 | -13.6113 | 68.4759 | 67.8224 | -10.8643 | -10.249 | 0.2171 | 0.3132 | 28.84 | 27.93 | -27.2 | -26.7 | 1.7404 | 10.96 | 109.8903 | 28.3157 | 28.2818 | -14 | -29 | 7.3 | 6.8 | 0 | -16.7015 | -90.444 | 63.9005 | -242.3872 | -10.6378 | -15.2686 | 121.9608 | 97.0937 | 190.3121 | 149.3974 | 56.2082 | 32.0616 | 68.2125 | 9.5334 | 237.7835 | -166.5048 | 95.2553 | -38.6779 | 0.0256 | 0 | -4.32 | 0.668 | 0.662 | 6 | 1.6 | -1.1547 | -2.2263 | 12.9808 | -8.2597 | 10.5 | 2.415 | 1.416 | 2.9433 | 3.6919 | 3.6629 | 3.4824 | 2.9518 | 0 | 30.6 | 3.8213 | 1.46 | 0 | 0 | 0.6441 | -12.959 | 1.348 | 8.7657 | 0 | 3.0567 | -14.1 | 13.4 | 0 | -45.3459
MÍNIMO |  | 0 | 0 | -11.8585 | 2.3156 | 5.1161 | 0 | 4.4806 | 0 | 6.9041 | 2.1309 | 3.6451 | -19.98 | -41.8 | -2.2 | 1.656 | -30.8 | -1.8574 | -20.03 | 3.0127 | 2.8444 | 5.1393 | -0.3083 | -1.657 | 1.2084 | 0 | -1.2389 | -1.331 | 0 | -1.168 | -22.2 | -15.4 | -3.108 | 0.246 | -17.75 | -17.68 | -10 | -15.78 | -15.66 | 1.6304 | 2.808 | 12.5937 | 13.5963 | -26.5208 | -16.6109 | -16.6174 | -1.3583 | -1.4199 | -24.3806 | -21.0316 | -0.7891 | -4.2683 | 43.8885 | -2.0999 | -7.9 | -7.9 | -30.1122 | -30.1898 | -4.244 | 0 | 3.3953 | 6.5719 | -0.8525 | -0.586 | -148.6861 | -19.6234 | -19.8981 | -8.5198 | -216.7371 | 0 | 0 | 0 | 0.9381 | 3.04 | -0.83 | -18.7 | -3.44 | -28.7966 | -28.1268 | 19.9384 | 19.432 | -10.3955 | -32.3907 | -32.3916 | 3.1662 | 4.6764 | 0 | 0 | 19.1 | -40.2 | -3.72 | 17.0391 | 17.0199 | 15.7798 | 9.573 | 10.5726 | -35.5832 | -55.3498 | -31.4255 | 2.3741 | 16.31 | 14.66 | 1.7236 | 2.1515 | -11.61 | 25.5123 | -23.5264 | -22.8346 | 25.2579 | 0.0144 | -6.1346 | -10 | -9.5 | -5.4871 | -4.1142 | 3.6324 | 0.9335 | -4.12 | -3.21 | 2.015 | -48.7678 | 0 | -20.96 | 1.79 | 27.34 | -43.8727 | -22.1727 | -46.968 | -46.4727 | -11.5327 | -29.8689 | -37.727 | -37.8886 | -26.9668 | -30.2855 | -12.28 | -171.6176 | -77.1898 | 0 | -12.5084 | -11.2901 | 14.4926 | -25.7113 | -24.4114 | -17.412 | -30.5872 | -29.7678 | 7.4326 | -18.47 | -11.76 | -2.6 | 1.0482 | -39.7391 | -10.8876 | -10.9178 | 2.9862 | 6.4444 | -39.0648 | 3.0384 | 0 | 2.787 | 0 | 0 | 0 | -1.5071 | -1.6746 | -40.0221 | 19.4661 | 19.5749 | -27.1479 | -18.7154 | 18.3902 | -25.06 | -3.2149 | 0.2502 | -0.55 | -0.77 | -27.521 | 0 | 1.329 | -1.605 | 0 | -0.75 | -30.7426 | -21.1616 | -2.83 | 7.7672 | 0 | 21.8299 | -13.9257 | -14.9237 | 1.7529 | 0.021 | 0 | -12.6654 | -21.6879 | 2.7414 | -28.4569 | 5.011 | 4.794 | 117.1833 | -4.5249 | -12.8953 | -13.901 | 1.3162 | 5.4723 | 5.5145 | 0.6838 | 11.6943 | 13.7427 | -2.1 | -17.1177 | 0 | 0 | 41.9109 | -9.0109 | -8.8415 | -19.1406 | -18.6606 | -21.1079 | -23.0454 | 21.2813 | 19.7063 | -23.5702 | -22.9329 | -21.9059 | -21.9262 | 3.01 | 3.34 | -36.1 | -37 | 1.2131 | -11.84 | 53.5053 | 7.3972 | 7.3854 | -20.7 | -44.8 | -5 | -5.5 | -18.0433 | -18.5195 | -151.1479 | 18.6508 | -292.4416 | -34.5542 | -32.4867 | 72.1596 | 43.9344 | 99.1117 | 65.7213 | -3.2356 | 0 | 19.9255 | -82.669 | 125.9476 | -253.4925 | 40.6427 | -83.1796 | -3.2557 | 0 | -8.4 | -1.102 | -1.109 | 0.64 | -3.2 | -4.1082 | -7.7043 | 3.4287 | -16.463 | 4 | -2.669 | -2.134 | 0 | 0 | 0.6586 | 0.0552 | -0.5472 | 0 | 14.2 | 0.3491 | -0.22 | 0 | -14.3289 | -16.9067 | -25.6821 | -13.9726 | -6.9002 | -26.3043 | -5.3284 | -30.2 | -2 | 0 | -67.0629
PROMEDIO |  | 0 | 2.6146 | -7.579 | 3.1875 | 9.0946 | 0 | 8.8187 | 0 | 15.0989 | 6.2862 | 7.7128 | -9.4812 | -30.9294 | 5.995 | 5.6435 | -22.4278 | 1.8186 | -9.9794 | 5.6034 | 5.5742 | 9.7726 | 2.5291 | 0.24764 | 2.1538 | 0 | -0.92653 | -0.55788 | 0 | 2.3499 | -10.9612 | -3.4878 | -1.8796 | 0.28706 | -11.4633 | -11.4504 | -10 | -11.9669 | -11.9712 | 5.161 | 3.8751 | 17.5136 | 19.3074 | -18.0471 | -10.5381 | -10.2188 | 6.5347 | 7.5492 | -18.8715 | -16.4156 | 1.235 | 6.485 | 89.6647 | 8.1807 | -5.2042 | -5.2687 | -22.1289 | -22.096 | -2.0516 | 0 | 11.8472 | 7.9959 | 2.0434 | 0.96073 | -92.066 | 12.807 | 12.7268 | 46.3789 | -152.8974 | 0 | 0 | 0 | 14.789 | 6.2654 | 3.3815 | -11.3415 | 2.939 | -20.9238 | -20.8624 | 28.5285 | 27.8979 | -6.8996 | -22.2366 | -22.1927 | 11.6877 | 13.0438 | 0 | 0 | 54.5521 | -22.9958 | -2.5831 | 31.9705 | 31.99 | 30.8846 | 50.0687 | 50.4072 | -27.2343 | -31.1656 | -22.0179 | 3.3327 | 21.8231 | 20.0215 | 7.0459 | 7.2622 | -8.4069 | 25.5123 | -14.8277 | -14.5762 | 35.7 | 0.015025 | -4.219 | 2.3118 | 1.8571 | -3.9669 | -1.1365 | 7.365 | 10.8371 | 3.004 | -1.8235 | 7.1865 | -34.9501 | 0 | -16.3402 | 7.1933 | 33.9838 | -32.228 | -16.158 | -42.0262 | -41.4788 | 17.5115 | -6.7573 | -17.7414 | -17.5327 | -19.7494 | -22.8615 | -10.406 | -111.7873 | -30.5989 | 0 | -7.9498 | -7.0722 | 23.3853 | -16.7637 | -16.1796 | 4.5195 | -26.1703 | -25.8321 | 12.9818 | -6.2256 | -8.8344 | 0.93125 | 2.5859 | -22.8695 | -8.8273 | -9.0679 | 7.9826 | 12.6734 | -29.8355 | 4.3884 | 0 | 4.1377 | 1.1918 | 1.7166 | 0.90922 | 7.553 | 7.6332 | -27.3128 | 25.3449 | 25.2816 | -14.0126 | -1.6776 | 22.512 | -19.0277 | -1.5754 | 0.30818 | 0.84708 | 1.4733 | -22.2122 | 0 | 1.7112 | 0.78285 | 0 | 12.3479 | -8.595 | -0.49038 | -0.7366 | 14.7104 | 0 | 29.4315 | -8.6787 | -9.777 | 2.6302 | 0.043727 | 0 | -9.4454 | -12.1634 | 4.7674 | -23.9721 | 7.7703 | 7.5271 | 146.0524 | -1.5622 | -9.6271 | -0.91362 | 2.6902 | 7.1815 | 7.3114 | 2.1515 | 20.2866 | 21.7418 | 3.6142 | -8.6845 | 14.0181 | 19.7812 | 53.512 | 6.5763 | 6.7893 | -11.4067 | -15.7111 | -18.5579 | -19.4186 | 44.6554 | 44.0447 | -15.8464 | -15.4406 | -10.7669 | -10.6496 | 13.3548 | 13.3019 | -30.2563 | -30.2646 | 1.5275 | -3.26 | 82.1397 | 17.7732 | 17.6816 | -17.1152 | -37.1333 | -0.50208 | -0.96667 | -16.2601 | -17.8919 | -113.0888 | 37.9698 | -261.5934 | -24.5838 | -22.6947 | 97.4399 | 68.228 | 139.9797 | 111.777 | 29.1322 | 25.5129 | 40.6206 | -30.6153 | 178.1793 | -216.316 | 62.1174 | -54.033 | -1.7088 | 0 | -6.1083 | -0.27802 | -0.28571 | 2.5317 | -0.68167 | -2.4941 | -5.4125 | 7.4673 | -12.8293 | 8.6167 | -0.14806 | -0.10502 | 2.076 | 2.4385 | 2.0539 | 1.7453 | 1.6845 | 0 | 22.6375 | 1.8672 | 0.57563 | 0 | -8.8394 | -5.1684 | -20.3353 | -8.1882 | -1.438 | -19.4138 | -1.3696 | -22.3625 | 5.5917 | 0 | -54.1911
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 12 de Agosto del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
12/08/2025 | 00:30 | 51.33 | 51.94 | 43.8046 | 44.0793 | 512.3332 | 703.4871 | 192.1343 | 191.3354 | 409.7677 | 339.5956 | 1132.833
12/08/2025 | 01:00 | 49.51 | 50.08 | 43.4028 | 43.8071 | 504.851 | 691.6509 | 199.3399 | 196.4216 | 413.9468 | 342.0914 | 1151.7997
12/08/2025 | 01:30 | 50.21 | 50.43 | 45.5461 | 45.0781 | 491.3279 | 682.5921 | 212.4799 | 209.3603 | 411.2355 | 341.8908 | 1174.9665
12/08/2025 | 02:00 | 51.79 | 52.14 | 49.297 | 49.1912 | 504.4311 | 706.8493 | 205.3623 | 206.0414 | 395.8553 | 332.7237 | 1139.9827
12/08/2025 | 02:30 | 53.49 | 54.74 | 52.1101 | 50.5189 | 514.7755 | 725.6345 | 208.7854 | 207.9169 | 399.2648 | 331.4474 | 1147.4145
12/08/2025 | 03:00 | 56.02 | 56.08 | 53.5837 | 53.2017 | 525.6526 | 744.538 | 208.9734 | 207.9198 | 404.6696 | 333.6167 | 1155.1795
12/08/2025 | 03:30 | 51.57 | 51.92 | 49.163 | 49.9536 | 505.7604 | 708.367 | 216.2146 | 215.6503 | 408.5354 | 342.1442 | 1182.5445
12/08/2025 | 04:00 | 55.71 | 56.18 | 54.3874 | 53.6148 | 531.6864 | 751.5786 | 214.4985 | 214.6053 | 411.1716 | 345.9568 | 1186.2322
12/08/2025 | 04:30 | 52.33 | 53.03 | 52.1101 | 53.6497 | 556.562 | 767.6818 | 215.275 | 214.1153 | 419.3554 | 351.4881 | 1200.2338
12/08/2025 | 05:00 | 48.07 | 47.76 | 48.4932 | 47.7532 | 503.3721 | 695.4485 | 217.5304 | 217.1836 | 430.7379 | 361.7621 | 1227.214
12/08/2025 | 05:30 | 38.37 | 38.79 | 39.518 | 38.9206 | 409.7848 | 565.3834 | 236.4639 | 235.2542 | 468.3835 | 387.2807 | 1327.3823
12/08/2025 | 06:00 | 41.61 | 41.53 | 45.948 | 46.2458 | 425.9174 | 601.2512 | 230.0633 | 233.0908 | 457.3704 | 385.9128 | 1306.4373
12/08/2025 | 06:30 | 52.27 | 52.48 | 46.3499 | 46.4595 | 452.623 | 650.1824 | 223.3044 | 223.0304 | 437.167 | 366.6769 | 1250.1787
12/08/2025 | 07:00 | 43.85 | 44.13 | 40.3217 | 39.8389 | 441.2572 | 609.3978 | 198.5213 | 199.5073 | 372.1319 | 304.7067 | 1074.8672
12/08/2025 | 07:30 | 46.71 | 46.54 | 44.2065 | 43.4483 | 472.6781 | 653.5829 | 177.3963 | 177.3629 | 293.2883 | 237.0246 | 885.0721
12/08/2025 | 08:00 | 41.47 | 41.67 | 35.9011 | 35.5832 | 487.5674 | 642.1917 | 156.5101 | 156.6496 | 242.8725 | 190.057 | 746.0892
12/08/2025 | 08:30 | 38.6 | 38.51 | 38.1784 | 37.8282 | 554.6897 | 707.8063 | 158.999 | 156.6589 | 252.8977 | 196.7581 | 765.3137
12/08/2025 | 09:00 | 39.92 | 39.92 | 39.518 | 40.0595 | 565.3274 | 724.7449 | 147.4121 | 145.0423 | 227.7946 | 181.8742 | 702.1232
12/08/2025 | 09:30 | 43.11 | 43.11 | 42.733 | 41.4568 | 571.8337 | 742.2435 | 144.8926 | 144.2354 | 226.5792 | 164.4305 | 680.1377
12/08/2025 | 10:00 | 42.59 | 43.22 | 41.5273 | 41.3657 | 584.9231 | 753.6261 | 143.7335 | 144.2603 | 213.9638 | 160.5789 | 662.5365
12/08/2025 | 10:30 | 45.06 | 44.88 | 40.7236 | 40.8319 | 601.406 | 772.9015 | 142.1668 | 140.7254 | 206.2775 | 151.618 | 640.7877
12/08/2025 | 11:00 | 48.23 | 48.15 | 45.6801 | 45.306 | 615.9698 | 803.3359 | 144.4086 | 141.5229 | 205.418 | 150.5196 | 641.8691
12/08/2025 | 11:30 | 58.27 | 59.37 | 50.2347 | 49.921 | 634.8122 | 852.6079 | 143.6636 | 144.2167 | 205.9588 | 155.0877 | 648.9268
12/08/2025 | 12:00 | 64.09 | 64.41 | 56.6647 | 56.1721 | 661.4669 | 902.8037 | 139.8297 | 140.6769 | 205.6234 | 150.3829 | 636.5129
12/08/2025 | 12:30 | 57.4 | 57.98 | 49.6989 | 49.7391 | 605.4576 | 820.2756 | 137.462 | 132.9653 | 205.5285 | 147.7751 | 623.7309
12/08/2025 | 13:00 | 60.4 | 60.23 | 51.1724 | 50.5219 | 616.3844 | 838.7087 | 132.6447 | 132.0239 | 202.0679 | 149.8389 | 616.5754
12/08/2025 | 13:30 | 59.16 | 58.7 | 51.1724 | 50.348 | 636.4996 | 855.88 | 129.9999 | 129.2504 | 195.4318 | 142.6531 | 597.3352
12/08/2025 | 14:00 | 63.39 | 63.23 | 54.1195 | 53.936 | 667.4963 | 902.1718 | 134.6521 | 135.4247 | 212.0473 | 149.8139 | 631.938
12/08/2025 | 14:30 | 59.37 | 60.14 | 50.5026 | 49.5888 | 642.9164 | 862.5178 | 131.6131 | 131.9373 | 214.9674 | 156.6269 | 635.1447
12/08/2025 | 15:00 | 63.41 | 63.49 | 55.1912 | 54.4687 | 671.1875 | 907.7474 | 140.3745 | 139.0061 | 237.0006 | 168.8884 | 685.2696
12/08/2025 | 15:30 | 69.93 | 70.24 | 59.8798 | 58.8706 | 665.6963 | 924.6167 | 151.7481 | 149.791 | 265.1958 | 195.5663 | 762.3012
12/08/2025 | 16:00 | 67.71 | 68.51 | 58.4062 | 57.1336 | 660.4619 | 912.2217 | 153.7117 | 149.9598 | 293.8779 | 210.7279 | 808.2773
12/08/2025 | 16:30 | 69.72 | 70.03 | 59.4779 | 58.7405 | 667.224 | 925.1924 | 182.2809 | 179.4454 | 357.7932 | 265.7264 | 985.2459
12/08/2025 | 17:00 | 51.45 | 51.99 | 53.4497 | 52.5648 | 611.6895 | 821.144 | 206.8143 | 207.2986 | 434.4169 | 340.2325 | 1188.7623
12/08/2025 | 17:30 | 55.49 | 55.19 | 57.6024 | 56.8383 | 619.1353 | 844.256 | 226.8011 | 229.7221 | 467.1427 | 379.2143 | 1302.8802
12/08/2025 | 18:00 | 49.39 | 50.09 | 51.7082 | 52.2393 | 567.6776 | 771.1051 | 231.1728 | 233.6982 | 474.3939 | 384.4127 | 1323.6776
12/08/2025 | 18:30 | 62.68 | 63.27 | 65.9079 | 66.8096 | 627.2324 | 885.8999 | 240.4655 | 239.5316 | 481.5052 | 388.127 | 1349.6293
12/08/2025 | 19:00 | 63.45 | 63.07 | 63.7646 | 64.2185 | 630.0685 | 884.5716 | 237.8412 | 236.6114 | 468.5204 | 376.5298 | 1319.5028
12/08/2025 | 19:30 | 62.2 | 62.84 | 65.774 | 64.7096 | 644.2629 | 899.7865 | 229.9095 | 228.4464 | 455.5247 | 369.0468 | 1282.9274
12/08/2025 | 20:00 | 60.64 | 61.05 | 61.6212 | 62.5084 | 641.0816 | 886.9012 | 234.593 | 235.2483 | 465.8256 | 372.3791 | 1308.046
12/08/2025 | 20:30 | 59.92 | 60.38 | 64.9702 | 64.3473 | 625.9614 | 875.5789 | 243.8406 | 241.6173 | 474.3549 | 379.4584 | 1339.2712
12/08/2025 | 21:00 | 60.93 | 61.26 | 59.6118 | 59.9341 | 620.323 | 862.0589 | 246.5823 | 244.7066 | 471.9968 | 379.9027 | 1343.1884
12/08/2025 | 21:30 | 71.12 | 71.74 | 63.4967 | 65.761 | 615.8522 | 887.9699 | 258.3682 | 254.9749 | 478.6427 | 383.5967 | 1375.5825
12/08/2025 | 22:00 | 67.84 | 68.5 | 60.1477 | 60.5105 | 568.1024 | 825.1006 | 255.4401 | 252.9977 | 469.0511 | 383.0743 | 1360.5632
12/08/2025 | 22:30 | 67.83 | 68.37 | 61.2193 | 60.558 | 568.1194 | 826.0967 | 254.1323 | 252.922 | 467.0085 | 372.5022 | 1346.565
12/08/2025 | 23:00 | 78.18 | 78.9 | 60.2816 | 60.9518 | 582.6571 | 860.9705 | 237.7229 | 237.4833 | 447.0223 | 361.9923 | 1284.2208
12/08/2025 | 23:30 | 62.91 | 63.09 | 54.5214 | 54.7072 | 558.7629 | 793.9915 | 238.8538 | 238.0585 | 458.6221 | 375.2076 | 1310.742
13/08/2025 | 00:00 | 51.87 | 52.94 | 52.7799 | 53.5122 | 607.6074 | 818.7095 | 235.4928 | 231.885 | 462.7009 | 368.6564 | 1298.7351
MÁXIMO |  | -38.37 | -38.51 | -35.9011 | -35.5832 | -409.7848 |  | 258.3682 | 254.9749 | 481.5052 | 388.127
MÍNIMO |  | -78.18 | -78.9 | -65.9079 | -66.8096 | -671.1875 |  | 129.9999 | 129.2504 | 195.4318 | 142.6531
PROMEDIO |  | -55.4285 | -55.755 | -51.7892 | -51.6209 | -574.0181 |  | 194.8016 | 193.9123 | 360.0189 | 287.6578
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 12 de Agosto del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
12/08/2025 | 00:30 | 516.7527 | 517.9804 | 514.2665 | 512.7464 | 514.2955 | 509.1371 |  | 501.9348 | 500.7904 | 482.9556 | 507.4629 | 494.5204 | 226.2679 | 226.0734 | 229.1748 | 221.565 | 219.0771 | 221.2238 | 225.9 |  | 226.7 |  | 140.1558 | 139.2654 | 137.5012 | 135.2814 |  | 140.9755 | 123.5731 | 144.1075
12/08/2025 | 01:00 | 517.9068 | 519.3459 | 511.483 | 514.1431 | 515.34 | 510.1178 |  | 499.8049 | 500.4849 | 483.1076 | 507.5871 | 493.9701 | 226.2556 | 226.866 | 229.507 | 222.354 | 220.0665 | 220.6049 | 225.9 |  | 226.5 | 143.323 | 139.7195 | 138.866 | 137.1963 | 135.2124 |  | 141.0048 | 123.2411 | 144.1279
12/08/2025 | 01:30 | 518.9035 | 520.6588 | 515.0018 | 515.1608 | 516.2009 | 511.7493 |  | 499.5449 | 500.5877 | 483.2527 | 507.5587 | 494.1257 | 226.3626 | 227.2687 | 230.5204 | 223.0197 | 220.8121 | 221.0716 | 225.9 |  | 226.7 | 144.1753 | 139.8299 | 139.2135 | 137.867 | 135.5298 |  | 141.0048 | 123.3387 | 144.1279
12/08/2025 | 02:00 | 519.4805 | 519.3459 | 513.5312 | 514.7115 | 516.2881 | 511.006 |  | 498.8329 | 500.1637 | 484.2457 | 508.5547 | 493.9974 | 226.4064 | 225.4049 | 228.515 | 222.5682 | 220.5833 | 220.8886 | 225.9 |  | 227.2 | 144.0888 | 140.7765 | 139.3121 | 138.0534 | 134.8674 |  | 141.3854 | 123.0067 | 144.1279
12/08/2025 | 02:30 | 518.6937 | 520.0811 | 512.6384 | 514.0675 | 515.6824 | 511.4555 |  | 499.3964 | 500.286 | 483.2138 | 507.4008 | 493.9862 | 225.8701 | 226.4446 | 228.237 | 222.9277 | 220.7678 | 220.8209 | 225.9 |  | 226.7 | 144.0868 | 140.2636 | 139.3121 | 137.6811 | 134.895 |  | 141.2536 | 123.1044 | 144.1075
12/08/2025 | 03:00 | 514.9168 | 516.9825 | 514.8442 | 514.0648 | 515.3347 | 510.4851 |  | 498.1942 | 499.9833 | 483.5508 | 507.8704 | 493.7341 | 226.4098 | 226.1843 | 229.4984 | 222.4448 | 219.8893 | 220.9262 | 225.2 |  | 226.3 | 143.272 | 140.4078 | 139.2135 | 137.3321 | 134.7294 |  | 140.917 | 122.4012 | 144.1075
12/08/2025 | 03:30 | 518.1691 | 519.3459 | 516.0521 | 515.4925 | 516.9088 | 510.8564 |  | 498.9633 | 498.9161 | 482.0505 | 506.7032 | 492.5118 | 226.5052 | 226.7018 | 229.7539 | 222.9586 | 221.0557 | 220.6434 | 224.6 |  | 226 | 143.2494 | 139.5413 | 139.2654 | 137.5639 | 134.9088 |  | 140.4486 | 122.6356 | 144.0462
12/08/2025 | 04:00 | 513.7103 | 515.6696 | 513.1636 | 514.1422 | 514.8394 | 509.9362 |  | 497.5187 | 498.9296 | 481.5664 | 506.8932 | 492.7902 | 226.0267 | 225.1912 | 228.8811 | 222.6763 | 220.347 | 220.7228 | 224.6 |  | 225.7 | 143.1813 | 139.351 | 139.0164 | 137.3901 | 134.6328 |  | 140.1119 | 122.9627 | 143.7195
12/08/2025 | 04:30 | 509.3564 | 510.838 | 506.9663 | 512.9869 | 514.3733 | 509.1855 | 506.6118 | 498.6666 | 498.4853 | 481.2423 | 506.883 | 492.2679 | 223.5071 | 223.6705 | 227.828 | 222.4775 | 219.8081 | 220.4425 | 224 |  | 225.2 | 143.2929 | 138.8894 | 139.0164 | 137.7197 | 134.6604 |  | 140.0094 | 123.4315 | 143.7195
12/08/2025 | 05:00 | 513.9725 | 516.9825 | 511.0628 | 513.689 | 514.8401 | 510.0827 |  | 498.3004 | 497.7725 | 481.2845 | 506.4373 | 491.1985 | 223.6803 | 226.1467 | 228.9622 | 222.3718 | 220.1477 | 220.1478 | 223.3 |  | 224.5 |  | 139.864 | 138.7155 | 136.7782 | 134.5086 |  | 141.1951 | 123.5243 | 143.1885
12/08/2025 | 05:30 | 518.9559 | 523.1796 | 516.8925 | 516.0558 | 517.2033 | 510.9675 |  | 496.3716 | 497.718 | 478.966 | 504.8047 | 490.6241 | 225.2062 | 227.5323 | 230.097 | 222.4137 | 219.7342 | 220.2206 | 222.7 |  | 223.8 | 143.1875 | 139.5547 | 138.4665 | 137.1267 | 133.8048 |  | 140.8438 | 123.3387 | 143.3927
12/08/2025 | 06:00 | 513.6053 | 517.5602 | 512.1657 | 513.3082 | 513.7942 | 510.0283 |  | 495.9526 | 496.6402 | 478.0608 | 504.2656 | 489.6014 | 222.439 | 225.7778 | 228.488 | 221.7426 | 219.1879 | 220.2707 | 222 |  | 222.8 |  | 139.4104 | 138.5183 | 137.1865 | 133.9014 |  | 140.4632 | 123.3387 | 143.0251
12/08/2025 | 06:30 | 510.8776 | 516.8251 | 513.5837 | 511.3532 | 512.358 | 507.6728 |  | 496.0646 | 496.4175 | 479.482 | 504.6475 | 489.5708 | 223.8921 | 224.4763 | 227.8372 | 220.7224 | 218.1469 | 220.1329 | 222 |  | 222.5 | 140.6522 | 139.0325 | 138.3679 | 137.2331 | 134.2188 |  | 140.4193 | 122.5379 | 140.942
12/08/2025 | 07:00 | 515.3365 | 518.7157 | 517.7327 | 513.0077 | 514.4564 | 510.4494 | 512.0839 | 498.3247 | 500.2881 | 483.6319 | 507.7893 | 492.407 | 226.4066 | 226.1792 | 228.4989 | 221.6555 | 218.2281 | 220.324 | 224 |  | 224.4 | 141.4672 | 140.6494 | 138.6169 | 137.5215 | 134.1498 |  | 141.8245 | 123.3387 | 142.1265
12/08/2025 | 07:30 | 511.5071 | 513.3063 | 511.5355 | 510.1966 | 511.6719 | 507.9764 |  | 500.5465 | 502.2493 | 485.1463 | 509.4275 | 495.2991 | 223.3783 | 224.1428 | 227.2419 | 219.9015 | 217.5194 | 220.9775 | 224.6 |  | 224.9 | 141.4709 | 141.4605 | 138.7155 | 137.5699 | 134.3844 |  | 142.5417 | 122.494 | 142.1469
12/08/2025 | 08:00 | 504.1631 | 506.9517 | 506.7037 | 506.3731 | 508.1923 | 505.8477 |  | 501.8832 | 502.8676 | 485.6547 | 510.1847 | 496.3269 | 220.1404 | 225.1793 | 226.0711 | 218.7086 | 216.4193 | 221.3124 | 225 |  | 225 | 141.4351 | 140.6434 | 138.8141 | 137.515 | 134.3568 |  | 141.3415 | 121.6492 | 142.1469
12/08/2025 | 08:30 | 508.0974 | 511.6783 | 509.2772 | 501.4998 | 503.4513 | 502.3273 |  | 501.4056 | 502.8543 | 485.5841 | 509.4444 | 495.6892 | 223.1654 | 226.5511 | 226.5603 | 217.7313 | 213.7394 | 221.116 | 224.6 |  | 224.5 | 140.5526 | 140.0065 | 138.2174 | 136.7699 | 133.998 |  | 140.756 | 120.9461 | 141.3504
12/08/2025 | 09:00 | 507.1007 | 509.3675 | 506.7562 | 502.5236 | 504.642 | 503.8924 |  | 501.6014 | 502.2882 | 484.8337 | 510.036 | 495.2495 | 220.3996 | 224.8354 | 225.1423 | 217.7916 | 214.1602 | 221.1994 | 223.9 |  | 224.4 |  | 139.6565 | 138.1189 | 137.2377 | 133.515 |  | 140.4486 | 122.0692 | 141.0237
12/08/2025 | 09:30 | 507.2057 | 510.5229 | 510.9053 | 505.0213 | 507.7538 | 504.3915 |  | 501.035 | 503.4357 | 484.8159 | 510.5343 | 495.9949 | 224.2724 | 225.8476 | 226.6523 | 219.2602 | 215.9247 | 220.7399 | 224 |  | 223.8 | 139.8237 | 139.1562 | 137.8179 | 136.7759 | 133.6116 |  | 140.1851 | 121.3221 | 140.1659
12/08/2025 | 10:00 | 502.7992 | 509.3675 | 507.649 | 502.0174 | 505.1061 | 502.5473 |  | 500.5803 | 502.0967 | 483.8917 | 509.7172 | 493.5642 | 221.8365 | 224.5294 | 224.6265 | 218.5158 | 214.6253 | 220.6576 | 224 |  | 223.6 | 139.8372 | 139.2962 | 137.3718 | 136.5883 | 133.308 |  | 140.4046 | 120.3357 | 140.1455
12/08/2025 | 10:30 | 505.6844 | 507.687 |  | 503.7311 | 506.1643 | 503.1736 |  | 501.5926 | 502.5524 | 485.0617 | 509.9658 | 495.2465 | 222.3784 | 225.083 | 225.1705 | 219.427 | 215.7844 | 220.9321 | 223.5 |  | 223.7 | 139.014 | 140.6657 | 137.0708 | 136.0349 | 133.4046 |  | 142.0587 | 121.0877 | 140.1455
12/08/2025 | 11:00 | 505.4745 | 507.0568 | 505.5483 | 502.669 | 504.8063 | 503.3062 |  | 501.1073 | 502.8357 | 485.3373 | 508.8783 | 494.7639 | 221.1354 | 224.3414 | 224.6811 | 219.1571 | 215.0388 | 220.5327 | 223.3 |  | 223.5 | 139.8444 | 140.4385 | 137.2213 | 136.4483 | 133.2804 |  | 141.8245 | 120.8045 | 140.2068
12/08/2025 | 11:30 | 501.3304 | 503.223 | 506.2836 | 500.8145 | 503.5759 | 502.0381 |  | 501.0122 | 503.7137 | 484.7245 | 509.3809 | 495.2237 | 222.5325 | 224.0327 | 223.9936 | 218.7973 | 214.6549 | 220.9563 | 223.9 |  | 223.8 | 139.3512 | 140.9044 | 137.0708 | 136.3645 | 133.1424 |  | 142.1758 | 120.3357 | 140.0842
12/08/2025 | 12:00 | 499.3371 | 502.5928 | 501.977 | 500.5899 | 503.0458 | 501.52 |  | 500.7255 | 502.3343 | 484.1871 | 509.056 | 493.6881 | 221.6356 | 223.0477 | 223.3764 | 219.2619 | 215.3858 | 220.0974 | 223.3 |  | 223.5 |  | 140.3332 | 137.0708 | 136.2133 | 133.5288 |  | 141.7659 | 120.8533 | 139.8187
12/08/2025 | 12:30 | 508.6219 | 509.5251 | 506.4937 | 504.7141 | 506.554 | 505.8351 |  | 504.5293 | 503.8527 | 485.8043 | 511.144 | 495.314 | 225.9501 | 225.658 | 224.9532 | 220.6189 | 216.4563 | 220.9357 | 223.9 |  | 224.1 | 139.3447 | 140.7993 | 137.6208 | 136.5726 | 134.0946 |  | 142.4393 | 121.9324 | 140.1659
12/08/2025 | 13:00 | 508.3072 | 510.5755 | 511.1153 | 505.3216 | 507.4421 | 505.7428 |  | 505.1457 | 504.7798 | 487.1651 | 511.5928 | 496.5854 | 226.0088 | 225.9686 | 225.1949 | 221.0352 | 217.3348 | 221.037 | 223.9 |  | 224.7 | 140.1761 | 141.4196 | 137.8698 | 136.9186 | 134.5914 |  | 142.7174 | 121.7908 | 140.942
12/08/2025 | 13:30 | 502.1698 | 508.3172 | 506.5987 | 507.0179 | 507.9528 | 507.2209 | 517.399 | 504.8771 | 505.4881 | 486.7784 | 512.2171 | 497.2294 | 227.249 | 225.8448 | 227.458 | 220.3303 | 216.7663 | 220.7614 | 224.6 |  | 225.1 |  | 140.8843 | 137.5222 | 136.4511 | 134.3844 |  | 141.4586 | 121.366 | 140.1455
12/08/2025 | 14:00 | 499.5994 | 502.9604 | 503.0274 | 504.6967 | 506.41 | 505.9052 |  | 502.6605 | 503.9417 | 486.0524 | 510.5685 | 496.5511 | 226.5322 | 225.1955 | 226.7159 | 219.6307 | 216.6999 | 221.0193 | 223.9 |  | 224.1 | 139.3878 | 139.636 | 137.5689 | 136.7047 | 134.481 |  | 140.6096 | 120.7605 | 140.1659
12/08/2025 | 14:30 | 498.0256 | 503.8006 | 506.1785 | 504.8985 | 505.9199 | 504.715 |  | 503.6863 | 505.3236 | 485.3186 | 510.5828 | 495.2434 | 226.7263 | 224.3614 | 227.1233 | 218.2535 | 215.5925 | 221.0517 | 223.9 |  | 224.4 | 140.0786 | 139.4253 | 137.5222 | 137.8233 | 134.067 |  | 140.6681 | 120.4285 | 140.554
12/08/2025 | 15:00 | 495.4028 | 500.1244 | 500.559 | 502.5646 | 504.0637 | 504.4778 |  | 503.7751 | 504.024 | 485.59 | 510.5848 | 495.8356 | 226.0764 | 222.9817 | 226.6596 | 217.5384 | 215.1495 | 220.8106 | 223.9 |  | 223.9 | 139.1218 | 139.8425 | 137.3718 | 136.1846 | 133.9566 |  | 140.551 | 120.5701 | 139.7575
12/08/2025 | 15:30 | 501.0681 | 503.118 | 501.6619 | 500.7757 | 502.963 | 503.3101 |  | 503.099 | 502.5627 | 483.7782 | 508.9353 | 494.163 | 225.3324 | 223.3623 | 223.5141 | 218.9947 | 215.9026 | 220.2198 | 223.9 |  | 223.5 |  | 139.6933 | 137.0242 | 135.9891 | 133.86 |  | 140.2144 | 120.6629 | 139.7575
12/08/2025 | 16:00 | 504.7401 | 504.641 | 502.9749 | 501.4022 | 503.6964 | 503.0407 |  | 503.2625 | 502.0554 | 484.1548 | 510.3934 | 494.5621 | 229.09 | 222.8768 | 224.3585 | 218.9386 | 215.7623 | 220.45 | 223.9 |  | 224.1 | 139.169 | 139.786 | 137.0242 | 136.5403 | 134.826 |  | 140.4925 | 125.2138 | 139.7575
12/08/2025 | 16:30 | 503.2713 | 503.8006 | 503.5001 | 501.3215 | 503.4729 | 502.4704 | 511.763 | 501.4968 | 500.654 | 481.903 | 507.6555 | 492.834 | 227.7138 | 223.2903 | 225.2037 | 219.226 | 216.0354 | 220.3235 | 223.3 |  | 223.9 |  | 140.5872 | 137.0708 | 136.1639 | 134.619 |  | 141.5464 | 125.4921 | 139.7575
12/08/2025 | 17:00 | 509.4612 | 510.9956 | 508.6994 | 504.3326 | 505.7231 | 505.1523 |  | 498.722 | 494.9143 | 478.0291 | 502.2822 | 489.3553 | 229.7359 | 226.9165 | 226.6777 | 220.3374 | 216.8033 | 219.8888 | 222 |  | 222.3 |  | 139.0733 | 137.0708 | 136.0302 | 134.4948 |  | 140.3315 | 126.1953 | 138.961
12/08/2025 | 17:30 | 510.7727 | 511.5733 | 513.4261 | 504.7745 | 506.0858 | 504.7793 | 506.4701 | 497.5166 | 496.1801 | 483.0882 | 502.5406 | 489.1247 | 228.9559 | 227.0452 | 228.2726 | 220.6677 | 217.3053 | 220.282 | 222 |  | 222.6 | 137.9097 | 140.7171 | 137.3718 | 136.0952 | 134.6466 |  | 142.1465 | 124.8818 | 138.573
12/08/2025 | 18:00 | 516.1757 | 517.9804 | 518.4155 | 509.8907 | 512.0818 | 508.4589 |  | 496.8223 | 495.7915 | 483.1194 | 502.2679 | 489.231 | 228.0542 | 229.2235 | 230.6597 | 223.8 | 219.9631 | 220.0023 | 221.9 |  | 222.7 | 137.1623 | 141.5962 | 138.4665 | 135.9773 | 135.585 |  | 142.3368 | 126.0097 | 137.7152
12/08/2025 | 18:30 | 501.855 | 497.6036 | 492.9438 | 504.0122 | 506.5803 | 504.7413 |  | 495.0698 | 494.9404 | 481.7803 | 500.907 | 488.2722 | 224.3162 | 221.8291 | 224.0084 | 221.964 | 219.0402 | 219.8601 | 221.4 |  | 221.8 | 137.1972 | 141.1971 | 138.5183 | 135.9861 | 135.4194 |  | 141.9709 | 125.8681 | 137.6948
12/08/2025 | 19:00 | 498.0781 | 497.6036 |  | 504.2742 | 506.8872 |  |  | 496.0383 | 494.9654 | 482.5116 | 500.2173 | 488.3405 | 224.8096 | 221.8243 | 224.1115 | 221.9631 | 218.8114 | 220.0221 | 222 |  | 222.1 | 136.3693 | 141.2441 | 138.9645 | 136.0902 | 135.5712 |  | 142.3075 | 126.288 | 137.368
12/08/2025 | 19:30 | 498.6027 | 498.1288 | 495.097 | 505.3752 | 508.0114 | 505.9384 |  | 497.1305 | 497.5775 | 484.6828 | 503.4473 | 491.6212 | 224.2692 | 221.4353 | 223.8834 | 222.7299 | 219.5497 | 220.5831 | 223.3 |  | 223.6 | 140.4273 | 140.668 | 139.2135 | 136.8832 | 135.93 |  | 141.6342 | 126.4296 | 140.5335
12/08/2025 | 20:00 | 501.1206 | 499.2842 |  | 505.7793 | 508.5016 | 506.2264 |  | 497.1221 | 497.7057 | 484.8325 | 503.2263 | 491.2625 | 227.2792 | 222.5184 | 224.4289 | 222.8529 | 219.2543 | 220.4225 | 223.3 |  | 223.7 |  | 140.7922 | 139.2135 | 136.8616 | 136.0404 |  | 141.239 | 124.8818 | 140.4927
12/08/2025 | 20:30 | 503.4812 | 500.7021 |  | 506.736 | 508.6127 |  |  | 496.36 | 496.8538 | 484.0033 | 503.7575 | 491.353 | 228.0294 | 222.6909 | 225.3464 | 222.8816 | 219.6973 | 220.2093 | 223.3 |  | 223.1 | 141.5176 | 140.2607 | 139.115 | 136.9667 | 135.7368 |  | 141.0926 | 125.3505 | 141.6568
12/08/2025 | 21:00 | 506.786 | 503.328 | 500.1914 | 507.2254 | 509.4465 | 506.2006 |  | 495.5318 | 495.5941 | 483.0993 | 502.0025 | 488.6595 | 227.5232 | 223.7963 | 227.119 | 223.3878 | 219.9779 | 220.3002 | 222.7 |  | 223.2 | 141.6548 | 140.0904 | 139.2135 | 136.5848 | 135.7368 |  | 140.8145 | 125.3993 | 141.33
12/08/2025 | 21:30 | 507.2581 | 506.269 | 500.4014 | 509.6792 | 511.2508 | 509.3403 |  | 495.2013 | 495.4305 | 482.5133 | 501.827 | 489.5983 | 229.3463 | 225.1325 | 228.6632 | 224.0422 | 220.4504 | 220.1698 | 223.3 |  | 223.3 | 142.7062 | 140.2964 | 139.4626 | 137.491 | 135.5712 |  | 141.0341 | 124.2274 | 142.8617
12/08/2025 | 22:00 | 512.9234 | 510.733 | 505.916 | 510.1484 | 511.9395 | 508.6734 |  | 495.0045 | 496.8592 | 482.959 | 503.8744 | 489.5566 | 229.2043 | 226.5167 | 230.3933 | 223.829 | 221.0557 | 220.0553 | 223.3 |  | 224 |  | 140.5237 | 139.7635 | 137.4787 | 135.5436 |  | 141.1805 | 124.2274 | 142.9434
12/08/2025 | 22:30 | 508.517 | 508.6848 | 505.0756 | 509.2583 | 510.7229 | 506.8108 |  | 495.9642 | 496.7943 | 484.0316 | 503.7616 | 491.0504 | 226.7233 | 226.1862 | 229.4036 | 223.6291 | 220.096 | 220.4684 | 223.3 |  | 224.8 | 143.5363 | 140.7014 | 139.8621 | 137.8167 | 135.2538 |  | 141.4586 | 124.5107 | 143.3927
12/08/2025 | 23:00 | 509.1465 | 506.5841 | 504.9181 | 507.2522 | 509.2896 | 505.8634 |  | 495.3604 | 497.1198 | 485.4392 | 503.4638 | 490.8547 | 226.2771 | 226.3607 | 230.464 | 222.8894 | 218.9738 | 220.2524 | 223.5 |  | 225.1 | 143.3871 | 140.4704 | 140.0592 | 137.9194 | 135.8058 |  | 141.3707 | 124.5546 | 143.6991
12/08/2025 | 23:30 | 514.3922 | 515.4595 | 511.5355 | 512.2228 | 513.2493 | 508.7568 |  | 496.2586 | 497.2114 | 484.7638 | 503.7339 | 490.5187 | 228.4011 | 225.5833 | 230.7307 | 223.189 | 220.096 | 220.677 | 224 |  | 225.2 | 144.147 | 140.1906 | 140.2097 | 138.3647 | 135.9162 |  | 141.3561 | 125.1161 | 144.1075
13/08/2025 | 00:00 | 517.1199 | 512.5186 | 509.4872 | 509.975 | 510.6617 | 507.3004 |  | 494.2353 | 495.5815 | 484.0077 | 503.4666 | 490.5357 | 225.5881 | 224.222 | 227.613 | 222.8737 | 219.1731 | 220.7837 | 222.7 |  | 225 | 143.3166 | 139.4281 | 140.2097 | 138.0932 | 135.7506 |  | 140.551 | 126.3857 | 143.7195
MÁXIMO |  | 519.4805 | 523.1796 | 518.4155 | 516.0558 | 517.2033 | 511.7493 | 517.399 | 505.1457 | 505.4881 | 487.1651 | 512.2171 | 497.2294 | 229.7359 | 229.2235 | 230.7307 | 224.0422 | 221.0557 | 221.3124 | 225.9 | 0 | 227.2 | 144.1753 | 141.5962 | 140.2097 | 138.3647 | 136.0404 | 0 | 142.7174 | 126.4296 | 144.1279
MÍNIMO |  | 495.4028 | 497.6036 | 492.9438 | 500.5899 | 502.963 | 501.52 | 506.4701 | 494.2353 | 494.9143 | 478.0291 | 500.2173 | 488.2722 | 220.1404 | 221.4353 | 223.3764 | 217.5384 | 213.7394 | 219.8601 | 221.4 | 0 | 221.8 | 136.3693 | 138.8894 | 137.0242 | 135.9773 | 133.1424 | 0 | 140.0094 | 120.3357 | 137.368
PROMEDIO |  | 508.5465 | 509.9912 | 508.2781 | 507.792 | 509.5384 | 506.7633 | 510.8656 | 499.2548 | 499.8103 | 483.5678 | 506.7903 | 492.7917 | 225.5271 | 225.0485 | 227.1307 | 221.1678 | 218.0636 | 220.5739 | 223.7333 | 0 | 224.2917 | 141.1328 | 140.1944 | 138.4576 | 136.9928 | 134.6607 | 0 | 141.185 | 123.2128 | 141.5032
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 12 de Agosto del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 08:40:00 | Por control de tensión de la S.E. Planicie.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 08:40:00 | Por control de tensión de la S.E. Planicie.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 19:14:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Pumiri.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 12/08/2025 01:14:00 | 12/08/2025 07:50:00 | Por regulación de tensión en la SE Pampa Honda.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 12/08/2025 01:19:00 | 12/08/2025 07:48:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. SAN ROMAN - PUNO | L-2040 | 12/08/2025 06:23:00 | 12/08/2025 08:23:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Puno.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 12/08/2025 23:18:00 | 13/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Conococha.

## AISLADOS_TEMP
martes, 12 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 12 de Agosto del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:46:29 | 59.778 | 02:27:16 | 60.230
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:46:29 | 59.779 | 02:27:16 | 60.230
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:46:29 | 59.778 | 02:27:16 | 60.229
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:46:29 | 59.778 | 02:27:16 | 60.229
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:46:29 | 59.779 | 02:27:16 | 60.229
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:46:29 | 59.778 | 02:27:16 | 60.230
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 01:46:29 | 59.779 | 02:27:16 | 60.230

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 12 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 12 de Agosto del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
12/08/2025 | 00:30 | 6376.4701 | 6362.8123 | -0.2142%
12/08/2025 | 01:00 | 6275.8314 | 6234.7363 | -0.6548%
12/08/2025 | 01:30 | 6177.0355 | 6150.133 | -0.4355%
12/08/2025 | 02:00 | 6196.8928 | 6081.0488 | -1.869%
12/08/2025 | 02:30 | 6109.7997 | 6050.5275 | -0.9701%
12/08/2025 | 03:00 | 6145.4052 | 6021.6445 | -2.014%
12/08/2025 | 03:30 | 6007.7957 | 6007.028 | -0.01278%
12/08/2025 | 04:00 | 6184.1241 | 6022.7649 | -2.609%
12/08/2025 | 04:30 | 6132.3856 | 6045.3778 | -1.419%
12/08/2025 | 05:00 | 6258.0802 | 6105.1767 | -2.443%
12/08/2025 | 05:30 | 6354.4086 | 6198.055 | -2.461%
12/08/2025 | 06:00 | 6602.4923 | 6275.2921 | -4.956%
12/08/2025 | 06:30 | 6796.0612 | 6297.3037 | -7.339%
12/08/2025 | 07:00 | 6703.7949 | 6340.6939 | -5.416%
12/08/2025 | 07:30 | 6861.4087 | 6465.5677 | -5.769%
12/08/2025 | 08:00 | 6861.3292 | 6641.0706 | -3.21%
12/08/2025 | 08:30 | 6991.5369 | 6862.4833 | -1.846%
12/08/2025 | 09:00 | 7273.2391 | 7074.0936 | -2.738%
12/08/2025 | 09:30 | 7311.3637 | 7168.4723 | -1.954%
12/08/2025 | 10:00 | 7419.1964 | 7183.4525 | -3.177%
12/08/2025 | 10:30 | 7431.9333 | 7243.0047 | -2.542%
12/08/2025 | 11:00 | 7549.5615 | 7246.8754 | -4.009%
12/08/2025 | 11:30 | 7657.0998 | 7291.0224 | -4.781%
12/08/2025 | 12:00 | 7581.9474 | 7302.9449 | -3.68%
12/08/2025 | 12:30 | 7413.2443 | 7272.5029 | -1.899%
12/08/2025 | 13:00 | 7335.3774 | 7274.9566 | -0.8237%
12/08/2025 | 13:30 | 7343.1064 | 7221.1708 | -1.661%
12/08/2025 | 14:00 | 7433.6003 | 7229.5893 | -2.744%
12/08/2025 | 14:30 | 7478.1077 | 7354.399 | -1.654%
12/08/2025 | 15:00 | 7536.0244 | 7359.1044 | -2.348%
12/08/2025 | 15:30 | 7612.147 | 7323.9671 | -3.786%
12/08/2025 | 16:00 | 7545.8256 | 7340.0863 | -2.727%
12/08/2025 | 16:30 | 7480.1123 | 7314.1767 | -2.218%
12/08/2025 | 17:00 | 7350.8264 | 7316.7853 | -0.4631%
12/08/2025 | 17:30 | 7421.0281 | 7241.719 | -2.416%
12/08/2025 | 18:00 | 7269.673 | 7214.0278 | -0.7654%
12/08/2025 | 18:30 | 7496.1632 | 7331.2898 | -2.199%
12/08/2025 | 19:00 | 7542.656 | 7336.6645 | -2.731%
12/08/2025 | 19:30 | 7530.2253 | 7350.948 | -2.381%
12/08/2025 | 20:00 | 7528.4418 | 7347.5484 | -2.403%
12/08/2025 | 20:30 | 7527.5591 | 7327.7439 | -2.654%
12/08/2025 | 21:00 | 7489.0517 | 7299.0198 | -2.537%
12/08/2025 | 21:30 | 7443.8608 | 7280.8195 | -2.19%
12/08/2025 | 22:00 | 7384.9322 | 7244.9673 | -1.895%
12/08/2025 | 22:30 | 7213.8131 | 7119.1156 | -1.313%
12/08/2025 | 23:00 | 7071.8162 | 6926.0932 | -2.061%
12/08/2025 | 23:30 | 6830.1699 | 6789.322 | -0.598%
13/08/2025 | 00:00 | 6694.9786 | 6619.5444 | -1.127%

## DESVIACIÓN
martes, 12 de Agosto del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS TG1 |  |  |  | AGROLMOS TG2 |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
12/08/2025 | 00:30 | 99.3 | 98.8949 | 80.4847 | 18.8153 | 639.3 | 644.4488 | 644.4488 | -5.1488 | 215.5 | 209.6507 | 209.6507 | 5.8493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 77.308 | 84.336 | -8.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 211.9 | 196.228 | 196.228 | 15.672 | 291.2 | 295.2259 | 295.2259 | -4.0259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 133.9 | 267.6924 | 266.6873 | -132.7873 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 123.1032 | 123.1032 | 4.6968 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 12.29 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6294 | 60.06 | 80.2923 | 90.3254 | -30.2654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 63.4084 | 67.0352 | 0.06482 | 76.8 | 100.1288 | 90.4639 | -13.6639 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4473 | 6.39 | 6.39 | 0.05728 | 148.6529 |  |  | 148.6529 | 28.8 | 27.8492 | 30.8652 | -2.0652 | 58.1 | 75 | 75 | -16.9 | 18.8 | 15.8788 | 21.7498 | -2.9498 | 18.7 | 18.089 | 18.089 | 0.611 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 67.3 | 67.2682 | 43.6688 | 23.6312 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 81.7 | 78.4225 | 55.6815 | 26.0185 | 6.2 | 8.2414 | 6.1041 | 0.09586 | 3.4 | 5.0713 | 6.4038 | -3.0038 | 22.5 | 34.0206 | 34.0206 | -11.5206 | 27.4 | 32.6272 | 32.6272 | -5.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.6 | 17.1715 | 17.1715 | 0.4285 | 52.9 | 50 | 50 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 16.4907 | 55.361 | -32.761 | 24.3 | 32.3273 | 32.3273 | -8.0273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65 | 41.3985 | 23.4015 | 177.8 | 185.3633 | 185.3633 | -7.5633 | 175.7 | 185.3633 | 185.3633 | -9.6633 | 210 | 185.3633 | 185.3633 | 24.6367 | 275.3 | 278.8799 | 278.8799 | -3.5799 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 89.2 | 124.3558 | 154.1226 | -64.9226 | 89.9 | 82.1788 | 87.4438 | 2.4562 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 65.6 | 65.8616 | 65.8616 | -0.26165 | 30.1 | 28.2738 | 29.1342 | 0.96579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 148.8 | 151.0889 | 151.0889 | -2.2889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 79.7 | 68.64 | 6.66 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 16.45 | 16.45 | -2.35 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 17.7 | 18.33 | 0.47 | 51 | 50 | 45.191 | 5.809 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 3.8144 | 12.8054 | -4.9054 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 16.5 | 16 | 16 | 0.5 | 16.2 | 13 | 13 | 3.2 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 43.7 | 43.723 | 4.077 | 56.7 | 66.3 | 66.874 | -10.174 | 3.7 | 3.67 | 3.67 | 0.03 | 2 | 1.64 | 1.64 | 0.36 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.5 |  | 8.1 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 12 | 14.12 | 14.12 | -2.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.4 | 22 | 22 | 34.4 | 56.8 | 19 | 19 | 37.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.05 | 7.9 | 7.9 | -0.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 01:00 | 100.1 | 99.3993 | 78.4537 | 21.6463 | 643.3 | 644.4488 | 644.4488 | -1.1488 | 214.7 | 209.6507 | 209.6507 | 5.0493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 77.308 | 84.336 | -10.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 196.228 | 196.228 | -25.728 | 170.4 | 196.228 | 196.228 | -25.828 | 171.1 | 196.228 | 196.228 | -25.128 | 269.3 | 295.2259 | 295.2259 | -25.9259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 342.5 | 292.5329 | 262.9717 | 79.5283 | 3.3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.1318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 132.2 | 123.1032 | 123.1032 | 9.0968 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.93 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0513 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 61.01 | 81.645 | 85.46 | -24.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.1 | 63.2314 | 66.261 | 1.839 | 0 |  | 101.4563 | -101.4563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4459 | 6.39 | 6.39 | 0.05589 | 150.1155 | 157.7969 |  | 150.1155 | 29 | 27.8492 | 30.8652 | -1.8652 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 15.8788 | 21.7498 | -2.0498 | 18.5 | 18.089 | 18.089 | 0.411 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 67 | 67.2682 | 43.6688 | 23.3312 | 185.5 | 184.915 | 184.915 | 0.58502 | 186.1 | 184.915 | 184.915 | 1.185 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 82.5 | 71.8304 | 58.7285 | 23.7715 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 13.3 | 4.1237 | 4.1237 | 9.1763 | 29.2 | 32.6272 | 32.6272 | -3.4272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.1 |  |  | 17.1 | 55.4 | 50 | 50 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 16.4907 | 54.9133 | -31.9133 | 23.8 | 32.3273 | 32.3273 | -8.5273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 56.9792 | 45.1058 | 20.7941 | 178.6 | 185.3745 | 185.3745 | -6.7745 | 175.9 | 185.3745 | 185.3745 | -9.4745 | 210.2 | 185.3745 | 185.3745 | 24.8255 | 275.6 | 278.8968 | 278.8968 | -3.2968 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 85.2 | 67.1325 | 148.3942 | -63.1942 | 92.3 | 86.2849 | 89.1885 | 3.1115 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 65.8 | 65.8616 | 65.8616 | -0.06165 | 30.3 | 28.2738 | 29.4193 | 0.88066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 151.0889 | -4.5889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 76.6 | 77.035 | -17.435 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 13.729 | 13.729 | 2.571 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 17.1 | 17.858 | -0.058 | 37.5 | 47.8 | 50.332 | -12.832 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 | 3.8144 | 12.7019 | -5.5019 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.2 | 16.6 | 16.589 | 2.611 | 14.8 | 15.8 | 15.745 | -0.945 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 43.7 | 43.723 | 0.677 | 51.1 | 65.6 | 66.874 | -15.774 | 1.6 | 1.638 | 1.638 | -0.038 | 2.3 | 1.206 | 1.206 | 1.094 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.5 |  | 8.1 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 13.4 | 10.493 | 10.493 | 2.907 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 42.5 | 12.434 | 12.434 | 30.066 | 39.6 | 12.773 | 12.773 | 26.827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 9.4 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.93 | 7.9 | 7.9 | -0.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 01:30 | 96.6 | 99.4262 | 79.4371 | 17.1629 | 625.6 | 644.4488 | 644.4488 | -18.8488 | 209.7 | 209.6507 | 209.6507 | 0.04934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 77.308 | 84.336 | -13.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 195.6 | 196.228 | 196.228 | -0.62802 | 194.4 | 196.228 | 196.228 | -1.828 | 268.5 | 295.2259 | 295.2259 | -26.7259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 367 | 294.0409 | 279.8751 | 87.1249 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.8 | 123.1032 | 123.1032 | -4.3032 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 10.84 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0794 | 58.01 | 79.6715 | 85.8132 | -27.8032 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 62.9362 | 66.1891 | -4.3891 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4435 | 6.39 | 6.39 | 0.05351 | 229.742 | 155.2796 |  | 229.742 | 29.2 | 27.8492 | 30.8652 | -1.6652 | 0 |  |  | 0 | 19 | 15.8788 | 21.7498 | -2.7498 | 18.6 | 18.089 | 18.089 | 0.511 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 61.9 | 67.2682 | 43.6688 | 18.2312 | 177 | 184.915 | 184.915 | -7.915 | 177.1 | 184.915 | 184.915 | -7.815 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 79.9 | 70.1346 | 56.2584 | 23.6416 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 11.2 | 4.1237 | 34.0206 | -22.8206 | 23.3 | 32.6272 | 32.6272 | -9.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 |  |  | 16.2 | 47.5 | 50 | 50 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 |  | 57.7284 | -37.0284 | 24.9 | 32.3273 | 32.3273 | -7.4273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 | 54.9158 | 42.1004 | 21.6996 | 177.1 | 185.37 | 185.37 | -8.27 | 176.8 | 185.37 | 185.37 | -8.57 | 209.3 | 185.37 | 185.37 | 23.93 | 274.9 | 278.8901 | 278.8901 | -3.9901 | 75.5 | 73.591 | 73.591 | 1.909 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 48.8 | 41.2371 | 143.3107 | -94.5107 | 82.8 | 82.8785 | 90.6651 | -7.8651 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 65.2 | 65.8616 | 65.8616 | -0.66165 | 28.9 | 28.2738 | 29.6607 | -0.76066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0889 | 151.0889 | -3.6889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 43.4 | 72.8 | 73.953 | -30.553 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 13.36 | 13.36 | 1.14 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 16.1 | 17.211 | -7.611 | 20.9 | 44.9 | 48.646 | -27.746 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 |  | 13.353 | -6.053 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4 | 5 | 5 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.6 | 16.7 | 16.736 | -0.136 | 14.4 | 12.5 | 12.482 | 1.918 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 43.3 | 43.306 | -5.606 | 43.2 | 65.6 | 63.847 | -20.647 | 2.9 | 1.402 | 1.402 | 1.498 | 2.6 | 1.037 | 1.037 | 1.563 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.6 |  | 8.1 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 9.3 | 10.353 | 10.353 | -1.053 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.8 | 5.575 | 5.575 | 12.225 | 16.9 | 6.704 | 6.704 | 10.196 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 8 | 10 | -3.1 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 5.93 | 7.9 | 7.9 | -1.97 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 02:00 | 99.4 | 97.6178 | 78.3595 | 21.0405 | 640 | 644.4488 | 644.4488 | -4.4488 | 213.9 | 209.6507 | 209.6507 | 4.2493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.4 | 77.308 | 84.336 | -9.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178 | 196.228 | 196.228 | -18.228 | 177.8 | 196.228 | 196.228 | -18.428 | 178.1 | 196.228 | 196.228 | -18.128 | 266.5 | 295.2259 | 295.2259 | -28.7259 | 217.2 | 208.0739 | 208.0739 | 9.1261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 377.6 | 255.1318 | 259.2528 | 118.3472 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 123.1032 | 123.1032 | 4.3968 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 10.85 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0694 | 60.11 | 74.6568 | 82.5652 | -22.4552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 61.9181 | 65.344 | -2.044 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4446 | 6.39 | 6.39 | 0.05463 | 231.2482 | 147.2467 |  | 231.2482 | 28.8 | 27.8492 | 30.8652 | -2.0652 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 15.8788 | 21.7498 | -2.8498 | 18.5 | 18.089 | 18.089 | 0.411 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 68 | 67.2682 | 43.6688 | 24.3312 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 80.9 | 64.1318 | 51.3426 | 29.5574 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.5 | 5.0713 | 6.4038 | -2.9038 | 11.6 | 4.1237 | 34.0206 | -22.4206 | 31.3 | 32.6272 | 32.6272 | -1.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 50 | 50 | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 |  | 44.5489 | -22.3489 | 24.6 | 32.3273 | 32.3273 | -7.7273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 47.612 | 36.1192 | 28.5808 | 179.1 | 185.3167 | 185.3167 | -6.2167 | 176.2 | 185.3167 | 185.3167 | -9.1167 | 210.7 | 185.3167 | 185.3167 | 25.3833 | 275.5 | 278.8098 | 278.8098 | -3.3098 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 46.3 | 41.2371 | 134.0206 | -87.7206 | 88.3 | 82.1788 | 86.5918 | 1.7082 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 65.6 | 65.8616 | 65.8616 | -0.26165 | 30 | 28.2738 | 28.995 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 69 | 70.568 | -31.968 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 13.393 | 13.393 | 1.007 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 15.8 | 16.037 | -6.537 | 19.3 | 42.4 | 45.454 | -26.154 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 |  | 10.3045 | -3.2045 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 15 | 16.3 | 16.245 | -1.245 | 18.9 | 11.3 | 11.312 | 7.588 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 43.2 | 43.233 | -3.133 | 42.7 | 65.1 | 62.757 | -20.057 | 2.2 | 1.348 | 1.348 | 0.852 | 1.9 | 0.902 | 0.902 | 0.998 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.9 |  | 8.1 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 9.5 | 10.461 | 10.461 | -0.961 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.6 | 5.452 | 5.452 | 5.148 | 7.3 | 5.553 | 5.553 | 1.747 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9 | 9.4 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.52 | 7.9 | 7.9 | -1.38 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 02:30 | 99.3 | 98.3416 | 79.4208 | 19.8792 | 639.1 | 644.4488 | 644.4488 | -5.3488 | 213.8 | 209.6507 | 209.6507 | 4.1493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 77.308 | 84.336 | -8.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 196.228 | 196.228 | -32.328 | 164.4 | 196.228 | 196.228 | -31.828 | 163.1 | 196.228 | 196.228 | -33.128 | 260.8 | 295.2259 | 295.2259 | -34.4259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 370.2 | 257.632 | 273.1667 | 97.0333 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 123.1032 | 123.1032 | 2.4968 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.86 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0594 | 59.9 | 76.1175 | 84.8314 | -24.9314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.6 | 62.1967 | 65.6988 | -1.0989 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4445 | 6.39 | 6.39 | 0.0545 | 231.5452 | 147.7695 |  | 231.5452 | 29.1 | 27.8492 | 30.8652 | -1.7652 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 15.8788 | 21.7498 | 0.15017 | 18.6 | 18.089 | 18.089 | 0.511 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 65.7 | 67.2682 | 43.6688 | 22.0312 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 82.3 | 63.5047 | 55.4211 | 26.8789 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 12.6 | 12 | 12 | 0.6 | 26.8 | 32.6272 | 32.6272 | -5.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 54.7 | 50 | 50 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 |  | 47.9083 | -25.3084 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 46.8491 | 41.0816 | 23.9184 | 178.7 | 185.3522 | 185.3522 | -6.6522 | 176.3 | 185.3522 | 185.3522 | -9.0522 | 209.7 | 185.3522 | 185.3522 | 24.3478 | 275.6 | 278.8632 | 278.8632 | -3.2632 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 42.7 | 41.2371 | 134.6179 | -91.9179 | 90.9 | 82.1788 | 89.8875 | 1.0125 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 65.7 | 65.8616 | 65.8616 | -0.16165 | 30.2 | 28.2738 | 29.4741 | 0.72593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0889 | 151.0889 | -3.6889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 150.4 | 151.5426 | 151.5426 | -1.1426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 65.3 | 67.268 | -35.168 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13.402 | 13.402 | -0.502 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 15.5 | 15.126 | -7.226 | 17.8 | 40 | 42.459 | -24.659 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 |  | 11.0816 | -3.8816 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 15.4 | 15.9 | 15.885 | -0.485 | 15.4 | 10.1 | 10.144 | 5.256 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 42.6 | 42.554 | -1.054 | 49.2 | 64.4 | 61.774 | -12.574 | 2.8 | 1.265 | 1.265 | 1.535 | 2.2 | 0.784 | 0.784 | 1.416 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.9 |  | 8.1 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 11.1 | 10.471 | 10.471 | 0.629 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.5 | 5.45 | 5.45 | -1.95 | 1.3 | 4.694 | 4.694 | -3.394 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.4 | 9.4 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.35 | 7.9 | 7.9 | -0.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 03:00 | 99.8 | 98.2657 | 83.1676 | 16.6324 | 643.8 | 644.4488 | 644.4488 | -0.64883 | 214.7 | 209.6507 | 209.6507 | 5.0493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 77.308 | 84.336 | -8.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175 | 196.228 | 196.228 | -21.228 | 174.2 | 196.228 | 196.228 | -22.028 | 175.3 | 196.228 | 196.228 | -20.928 | 251.9 | 295.2259 | 295.2259 | -43.3259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 382 | 237.1752 | 197.1388 | 184.8612 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 123.1032 | 123.1032 | 5.6968 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 10.86 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0594 | 61.04 | 75.4133 | 93.478 | -32.438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 62.2489 | 66.6428 | -5.0428 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4454 | 6.39 | 6.39 | 0.05541 | 231.2398 | 144.3299 |  | 231.2398 | 31.6 | 27.8492 | 30.8652 | 0.73479 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 15.8788 | 21.7498 | -2.0498 | 18.5 | 18.089 | 18.089 | 0.411 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 68.5 | 67.2682 | 43.6688 | 24.8312 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 82.9 | 59.3311 | 56.3584 | 26.5416 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 12.9 | 12 | 12 | 0.9 | 29.1 | 32.6272 | 32.6272 | -3.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 50 | 50 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.7 |  | 52.1187 | -29.4187 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 41.7708 | 42.2221 | 22.7779 | 178.9 | 185.3167 | 185.3167 | -6.4167 | 175.6 | 185.3167 | 185.3167 | -9.7167 | 211.2 | 185.3167 | 185.3167 | 25.8833 | 275.1 | 278.8098 | 278.8098 | -3.7098 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 45.5 | 20.6186 | 130.5702 | -85.0702 | 90.5 | 82.1788 | 90.818 | -0.31799 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 65.8 | 65.8616 | 65.8616 | -0.06165 | 30.4 | 28.2738 | 29.3147 | 1.0853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 50 | 50 | -39.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 61.7 | 64.226 | -41.026 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.339 | 13.339 | 0.161 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 14.5 | 15.006 | -7.106 | 17.6 | 36.9 | 40.055 | -22.455 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 |  | 12.0555 | -4.8555 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.5 | 15.9 | 15.916 | -0.416 | 11.9 | 9 | 8.982 | 2.918 | 0 |  |  | 0 | 45.3 | 40.1 | 40.056 | 5.244 | 47.9 | 63.8 | 61.108 | -13.208 | 2.1 | 1.098 | 1.098 | 1.002 | 2.2 | 0.717 | 0.717 | 1.483 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.9 |  | 8.1 | 0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 10.6 | 10.191 | 10.191 | 0.409 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.808 | 5.808 | -5.808 | 0 | 4.716 | 4.716 | -4.716 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.6 | 9.4 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.23 | 7.9 | 7.9 | -1.67 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 03:30 | 96.5 | 101.6019 | 79.2946 | 17.2054 | 629.7 | 644.4488 | 644.4488 | -14.7488 | 209.9 | 209.6507 | 209.6507 | 0.24934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 77.308 | 84.336 | -6.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 196.228 | 196.228 | -36.828 | 159.8 | 196.228 | 196.228 | -36.428 | 159.7 | 196.228 | 196.228 | -36.528 | 266.3 | 295.2259 | 295.2259 | -28.9259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 367.8 | 232.0969 | 264.8247 | 102.9754 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 123.1032 | 123.1032 | 2.4968 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 11.07 | 12.7713 | 14.9194 | -3.8494 | 59.01 | 45 | 85.5732 | -26.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 69.9961 | 64.6658 | -3.6658 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.444 | 6.39 | 6.39 | 0.05404 | 229.8417 | 207.451 |  | 229.8417 | 32.8 | 27.8492 | 30.8652 | 1.9348 | 0 | 30.9278 |  | 0 | 20.9 | 15.8788 | 21.7498 | -0.84983 | 18.5 | 18.089 | 18.089 | 0.411 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 62.5 | 67.2682 | 43.6688 | 18.8312 | 178.2 | 184.915 | 184.915 | -6.715 | 178.9 | 184.915 | 184.915 | -6.015 | 181.8 | 185.4703 | 185.4703 | -3.6703 | 79.8 | 78.4225 | 48.5335 | 31.2665 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 10.9 | 12 | 34.0206 | -23.1206 | 32 | 32.6272 | 32.6272 | -0.62718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 50 | 50 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 |  |  | 21.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 65 | 32.7012 | 31.4988 | 178 | 185.2678 | 185.2678 | -7.2678 | 175.9 | 185.2678 | 185.2678 | -9.3678 | 210 | 185.2678 | 185.2678 | 24.7322 | 274.7 | 278.7363 | 278.7363 | -4.0363 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 37.4 | 20.6186 | 134.0206 | -96.6206 | 86.2 | 82.1788 | 89.0991 | -2.8991 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 65.2 | 65.8616 | 65.8616 | -0.66165 | 29.3 | 28.2738 | 29.6081 | -0.30807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.7 | 50 | 50 | -37.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 27.3578 | 61.138 | -35.738 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.255 | 13.255 | 0.245 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 13.1 | 14.663 | -8.263 | 11.6 | 8.5332 | 37.581 | -25.981 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.2 |  |  | 7.2 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 12.6 | 16 | 15.986 | -3.386 | 8.3 | 8 | 7.974 | 0.326 | 0 |  |  | 0 | 40.7 | 16.9478 | 37.55 | 3.15 | 43.9 | 33.532 | 60.238 | -16.338 | 2.9 | 0.951 | 0.951 | 1.949 | 2.6 | 0.655 | 0.655 | 1.945 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.8 |  | 8.1 | 0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 10.7 | 9.94 | 9.94 | 0.76 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.887 | 5.887 | -5.887 | 0 | 4.547 | 4.547 | -4.547 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.6 | 9.4 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.66 | 7.9 | 7.9 | -1.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 04:00 | 99 | 101.6019 | 80.1849 | 18.8151 | 638.7 | 644.4488 | 644.4488 | -5.7488 | 213.4 | 209.6507 | 209.6507 | 3.7493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 77.308 | 84.336 | -7.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 196.228 | 196.228 | -12.228 | 183.8 | 196.228 | 196.228 | -12.428 | 184.2 | 196.228 | 196.228 | -12.028 | 273.7 | 295.2259 | 295.2259 | -21.5259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 377.1 | 246.2172 | 264.0153 | 113.0847 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 123.1032 | 123.1032 | 2.3968 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.86 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0187 | 11.11 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8094 | 60.38 | 45 | 88.2277 | -27.8477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 70.9596 | 64.92 | -2.32 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4455 | 6.39 | 6.39 | 0.05546 | 229.4286 | 207.2416 |  | 229.4286 | 32 | 27.8492 | 30.8652 | 1.1348 | 0 | 30.9278 | 30.9278 | -30.9278 | 21.5 | 15.8788 | 21.7498 | -0.24983 | 18.6 | 18.089 | 18.089 | 0.511 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 64.7 | 67.2682 | 43.6688 | 21.0312 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 81.7 | 78.4225 | 46.5706 | 35.1294 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 20.7 | 23.0828 | 34.0206 | -13.3206 | 33.3 | 32.6272 | 32.6272 | 0.67282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 53.7 | 50 | 50 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 |  |  | 22.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65 | 30.313 | 34.487 | 177.6 | 185.3167 | 185.3167 | -7.7167 | 175.4 | 185.3167 | 185.3167 | -9.9167 | 209.7 | 185.3167 | 185.3167 | 24.3833 | 274.9 | 278.8098 | 278.8098 | -3.9098 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 42.5 | 20.6186 | 134.0206 | -91.5206 | 89.1 | 82.1788 | 89.0991 | 0.00088 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 65.5 | 65.8616 | 65.8616 | -0.36165 | 30.1 | 28.2738 | 28.8465 | 1.2535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 148.7 | 151.0889 | 151.0889 | -2.3889 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 25.1718 | 57.911 | -26.111 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.104 | 13.104 | 0.396 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 12.3 | 13.649 | -6.649 | 16.2 | 6.1738 | 34.9 | -18.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 |  |  | 7.1 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.3 | 16.2 | 16.175 | -6.875 | 9.1 | 7.4 | 7.423 | 1.677 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 14.5069 | 35.017 | -1.317 | 34.5 | 31.4026 | 58.751 | -24.251 | 1.9 | 0.865 | 0.865 | 1.035 | 2.5 | 0.612 | 0.612 | 1.888 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.8 |  | 8.1 | 0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 9.9 | 9.78 | 9.78 | 0.12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.125 | 5.125 | -5.125 | 0 | 3.805 | 3.805 | -3.805 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.5 | 9.4 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 04:30 | 97.3 | 94.2567 | 78.3637 | 18.9363 | 632.2 | 644.4488 | 644.4488 | -12.2488 | 211.2 | 209.6507 | 209.6507 | 1.5493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.5 | 77.308 | 84.336 | -9.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 206.5 | 196.228 | 196.228 | 10.272 | 209.3 | 196.228 | 196.228 | 13.072 | 291.3 | 295.2259 | 295.2259 | -3.9259 | 216.8 | 208.0739 | 208.0739 | 8.7261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 245.4 | 139.3299 | 208.3763 | 37.0237 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 123.1032 | 123.1032 | -1.7032 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 0 |  |  | 0 | 6.87 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0087 | 11.07 | 12.7713 | 14.9194 | -3.8494 | 59.78 | 45 | 84.0132 | -24.2332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 43.9202 | 64.1653 | -3.1653 | 49.5 | 110.2632 | 90.4639 | -40.9639 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.445 | 6.39 | 6.39 | 0.05495 | 148.4307 | 150.5155 |  | 148.4307 | 32 | 27.8492 | 30.8652 | 1.1348 | 59.3 | 75 | 75 | -15.7 | 20.4 | 15.8788 | 21.7498 | -1.3498 | 18.6 | 18.089 | 18.089 | 0.511 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 67.9 | 67.2682 | 43.6688 | 24.2312 | 176.7 | 184.915 | 184.915 | -8.215 | 177 | 184.915 | 184.915 | -7.915 | 182.8 | 185.4703 | 185.4703 | -2.6703 | 80.7 | 78.4225 | 35.8706 | 44.8294 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 20.3 | 34.0206 | 34.0206 | -13.7206 | 30.8 | 32.6272 | 32.6272 | -1.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 47.9 | 50 | 50 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 |  |  | 21.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 17.2939 | 47.0061 | 178.7 | 185.3167 | 185.3167 | -6.6167 | 176 | 185.3167 | 185.3167 | -9.3167 | 210.7 | 185.3167 | 185.3167 | 25.3833 | 274.9 | 278.8098 | 278.8098 | -3.9098 | 76.2 | 58.1046 | 73.591 | 2.609 | 37.2 | 29.1395 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 73.9 | 108.0358 | 134.0206 | -60.1206 | 86.1 | 77.373 | 77.373 | 8.727 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 64.9 | 65.8616 | 65.8616 | -0.96165 | 29.3 | 28.2738 | 28.2738 | 1.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 151.0889 | -4.4889 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 148.8 | 151.5426 | 151.5426 | -2.7426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 25.3395 | 54.775 | -23.175 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 12.967 | 12.967 | 1.933 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.3 | 17.8641 | 17.8641 | -0.56408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 11.7 | 12.415 | -6.115 | 17.2 | 10.9618 | 32.299 | -15.099 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 |  |  | 7.1 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 6.1 | 16.1 | 16.057 | -9.957 | 10.5 | 7 | 6.982 | 3.518 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 13.3681 | 32.333 | -0.133 | 32.7 | 30.0089 | 56.915 | -24.215 | 1.1 | 0.771 | 0.771 | 0.329 | 1.3 | 0.563 | 0.563 | 0.737 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.8 |  | 8.1 | 0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 10.5 | 9.585 | 9.585 | 0.915 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.493 | 4.493 | -4.493 | 0 | 3.446 | 3.446 | -3.446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.5 | 9.4 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.59 | 7.9 | 7.9 | -1.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 05:00 | 99.4 | 101.6019 | 82.9441 | 16.4559 | 641.2 | 644.4488 | 644.4488 | -3.2488 | 214.1 | 209.6507 | 209.6507 | 4.4493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 77.308 | 84.336 | -7.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 206.1 | 196.228 | 196.228 | 9.872 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 292 | 295.2259 | 295.2259 | -3.2259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 250.7 | 139.3299 | 247.8799 | 2.8201 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 123.1032 | 123.1032 | 5.6968 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.91 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0313 | 11.11 | 12.7713 | 14.9194 | -3.8094 | 60.95 | 45 | 94.3371 | -33.3871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 65.5872 | 65.3154 | -2.6154 | 73.2 | 110.2632 | 90.4639 | -17.2639 |  |  |  | 0 | 54.8 |  |  | 54.8 | 6.6 |  |  | 6.6 | 6.4454 | 6.39 | 6.39 | 0.05544 | 153.6648 | 150.6205 |  | 153.6648 | 33 | 27.8492 | 30.8652 | 2.1348 | 65.5 | 75 | 75 | -9.5 | 19.8 | 15.8788 | 21.7498 | -1.9498 | 18.6 | 18.089 | 18.089 | 0.511 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 63.7 | 67.2682 | 43.6688 | 20.0312 | 169.6 | 184.915 | 184.915 | -15.315 | 170.2 | 184.915 | 184.915 | -14.715 | 180.8 | 185.4703 | 185.4703 | -4.6703 | 82.7 | 78.4225 | 42.0356 | 40.6644 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 27.6 | 34.0206 | 34.0206 | -6.4206 | 33.4 | 32.6272 | 32.6272 | 0.77282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 54.2 | 50 | 50 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 |  |  | 8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 65 | 24.795 | 40.205 | 178.1 | 185.3367 | 185.3367 | -7.2367 | 175.9 | 185.3367 | 185.3367 | -9.4367 | 210.3 | 185.3367 | 185.3367 | 24.9633 | 274.9 | 278.8399 | 278.8399 | -3.9399 | 60 | 73.591 | 73.591 | -13.591 | 32.6 | 36.906 | 36.906 | -4.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 94.3 | 108.0358 | 134.0206 | -39.7206 | 89.9 | 82.1788 | 82.1788 | 7.7212 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 65.6 | 65.8616 | 65.8616 | -0.26165 | 30 | 28.2738 | 28.2738 | 1.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 151.0889 | -4.4889 | 148.8 | 151.0889 | 151.0889 | -2.2889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 35.2 | 30.6257 | 51.913 | -16.713 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 12.872 | 12.872 | 0.428 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.3 | 17.8641 | 17.8641 | -0.56408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 11.3 | 10.52 | -2.02 | 19.4 | 10.7951 | 29.944 | -10.544 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 |  |  | 7.1 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.7 | 15 | 15.021 | -8.321 | 6.9 | 6.9 | 6.871 | 0.029 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 12.4705 | 29.194 | 3.706 | 29.4 | 28.6251 | 54.026 | -24.626 | 1.2 | 0.653 | 0.653 | 0.547 | 1.7 | 0.495 | 0.495 | 1.205 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.8 |  | 8.1 | 0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 11.6 | 9.285 | 9.285 | 2.315 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 4.25 | 4.25 | -2.35 | 0.6 | 4.236 | 4.236 | -3.636 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 9.4 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.4 | 7.9 | 7.9 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 05:30 | 45.9 | 101.6019 | 84.6376 | -38.7376 | 628.4 | 644.4488 | 644.4488 | -16.0488 | 210.2 | 209.6507 | 209.6507 | 0.54934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.7 | 77.308 | 84.336 | -10.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.3 | 196.228 | 196.228 | -6.928 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 293.3 | 295.2259 | 295.2259 | -1.9259 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 342.4 | 177.9023 | 265.5448 | 76.8552 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 123.1032 | 123.1032 | -3.0032 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 11.06 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8594 | 59.81 | 45 | 98.8559 | -39.0459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 71.2063 | 66.116 | -6.116 | 109.2 | 108.1745 | 90.4639 | 18.7361 |  |  |  | 0 | 227.3 |  |  | 227.3 | 8.5 |  |  | 8.5 | 6.4448 | 6.39 | 6.39 | 0.05477 | 188.4338 | 188.7035 |  | 188.4338 | 32.1 | 27.8492 | 30.8652 | 1.2348 | 73.7 | 75 | 75 | -1.3 | 19 | 15.8788 | 21.7498 | -2.7498 | 18.6 | 18.089 | 18.089 | 0.511 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 65 | 67.2682 | 43.6688 | 21.3312 | 117.2 | 184.915 | 184.915 | -67.715 | 117.2 | 184.915 | 184.915 | -67.715 | 152.1 | 185.4703 | 185.4703 | -33.3703 | 79.1 | 78.4225 | 46.3854 | 32.7146 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 31.8 | 34.0206 | 34.0206 | -2.2206 | 34.7 | 32.6272 | 32.6272 | 2.0728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 61.8 | 50 | 50 | 11.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.1 |  | 54.1876 | -48.0876 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 65 | 30.0877 | 33.4123 | 179.6 | 185.3367 | 185.3367 | -5.7367 | 176.1 | 185.3367 | 185.3367 | -9.2367 | 210.4 | 185.3367 | 185.3367 | 25.0633 | 275.2 | 278.8399 | 278.8399 | -3.6399 | 37.9 | 73.591 | 73.591 | -35.691 | 27.3 | 36.906 | 36.906 | -9.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 109.9 | 110.1245 | 134.0206 | -24.1206 | 85.1 | 82.1788 | 86.7297 | -1.6297 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 64.4 | 65.8616 | 65.8616 | -1.4616 | 29.1 | 28.2738 | 29.0175 | 0.08249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.5 | 151.0889 | 151.0889 | -2.5889 | 147.9 | 151.5426 | 151.5426 | -3.6426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 36.2675 | 49.723 | -8.923 | 0 |  |  | 0 | 13 | 12.816 | 12.816 | 0.184 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.3 | 17.8641 | 17.8641 | -0.56408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10.9 | 9.047 | -0.747 | 15.4 | 10.9631 | 27.678 | -12.278 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.2 |  | 12.534 | -9.334 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.1 | 13.9 | 13.851 | -7.751 | 7 | 6.7 | 6.675 | 0.325 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 12.2966 | 26.071 | 2.229 | 21.1 | 32.271 | 50.988 | -29.888 | 1.2 | 0.54 | 0.54 | 0.66 | 0.9 | 0.421 | 0.421 | 0.479 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.8 |  | 8.1 | 0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 9.4 | 9.088 | 9.088 | 0.312 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.5 | 3.976 | 3.976 | 0.524 | 2.4 | 4.908 | 4.908 | -2.508 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.7 | 9.4 | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 5.94 | 7.9 | 7.9 | -1.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 06:00 | 51.9 | 101.6019 | 86.3537 | -34.4537 | 643 | 644.4488 | 644.4488 | -1.4488 | 215 | 209.6507 | 209.6507 | 5.3493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.3 | 77.308 | 84.336 | -7.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 | 196.228 | 196.228 | -6.728 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 209.7 | 196.228 | 196.228 | 13.472 | 293.6 | 295.2259 | 295.2259 | -1.6259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 355 | 241.5333 | 299.3701 | 55.6299 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 123.1032 | 123.1032 | 3.5968 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 10.93 | 14.9194 | 14.9194 | -3.9894 | 61.08 | 45 | 121.4399 | -60.3599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 73.6369 | 65.884 | -2.584 | 106.9 | 105.6475 | 90.4639 | 16.4361 |  |  |  | 0 | 225.8 |  |  | 225.8 | 8.5 |  |  | 8.5 | 6.4456 | 6.39 | 6.39 | 0.05561 | 206.3167 | 201.9652 |  | 206.3167 | 32 | 27.8492 | 30.8652 | 1.1348 | 75.8 | 75 | 75 | 0.8 | 22 | 15.8788 | 21.7498 | 0.25017 | 18.5 | 18.089 | 18.089 | 0.411 | 12.2 | 10.1942 | 10.1942 | 2.0058 | 67.9 | 67.2682 | 43.6688 | 24.2312 | 152 | 184.915 | 184.915 | -32.915 | 151.9 | 184.915 | 184.915 | -33.015 | 161.2 | 185.4703 | 185.4703 | -24.2703 | 57.5 | 78.4225 | 51.3116 | 6.1884 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 34.5 | 34.0206 | 34.0206 | 0.47938 | 34.5 | 32.6272 | 32.6272 | 1.8728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 120.8 | 50 | 50 | 70.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 |  | 74.0853 | -65.9853 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 65 | 36.0814 | 0.81855 | 178.2 | 185.3367 | 185.3367 | -7.1367 | 175.9 | 185.3367 | 185.3367 | -9.4367 | 209.3 | 185.3367 | 185.3367 | 23.9633 | 275.4 | 278.8399 | 278.8399 | -3.4399 | 38 | 73.591 | 73.591 | -35.591 | 27.2 | 36.906 | 36.906 | -9.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 157.7 | 112.6515 | 134.0206 | 23.6794 | 90.4 | 82.1788 | 80.7592 | 9.6408 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 65.6 | 65.8616 | 65.8616 | -0.26165 | 30.2 | 28.2738 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 151.0889 | -4.4889 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 149.3 | 151.5426 | 151.5426 | -2.2426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49 | 37.0842 | 49.553 | -0.553 | 0 |  |  | 0 | 15 | 12.883 | 12.883 | 2.117 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.3 | 17.8641 | 17.8641 | -0.56408 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8.6 | 10.1 | 8.836 | -0.236 | 11.2 | 11.4067 | 25.68 | -14.48 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.5 |  | 17.1365 | -13.6365 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.5 | 12.3 | 12.278 | -6.778 | 13.3 | 6.2 | 6.224 | 7.076 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 16.6188 | 22.994 | 4.706 | 16.9 | 30.6046 | 47.5 | -30.6 | 1.4 | 0.441 | 0.441 | 0.959 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.67 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.6 |  | 8.1 | 0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 12.1 | 9.196 | 9.196 | 2.904 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.2 | 3.606 | 3.606 | 2.594 | 4.5 | 5.221 | 5.221 | -0.721 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.2 | 9.4 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 9 | 7.9 | 7.9 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 06:30 | 99.3 | 101.6019 | 79.6837 | 19.6163 | 639.9 | 644.4488 | 644.4488 | -4.5488 | 213.4 | 209.6507 | 209.6507 | 3.7493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 77.308 | 84.336 | -3.736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 202 | 196.228 | 196.228 | 5.772 | 203.5 | 196.228 | 196.228 | 7.272 | 286.4 | 295.2259 | 295.2259 | -8.8259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 380.4 | 286.6784 | 235.8187 | 144.5813 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 123.1032 | 123.1032 | 1.1968 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.93 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0513 | 10.32 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5994 | 60.66 | 45 | 106.5629 | -45.9029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 72.3715 | 64.5265 | -1.8265 | 29.5 | 20.6186 | 99.0962 | -69.5962 |  |  |  | 0 | 226.8 | 210 | 210 | 16.8 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6.4447 | 6.39 | 6.39 | 0.05474 | 377.1464 | 194.2384 |  | 377.1464 | 32 | 27.8492 | 30.8652 | 1.1348 | 73.4 |  | 75 | -1.6 | 24.2 | 15.8788 | 21.7498 | 2.4502 | 18.6 | 18.089 | 18.089 | 0.511 | 12.1 | 10.1942 | 10.1942 | 1.9058 | 66.2 | 67.2682 | 43.6688 | 22.5312 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 58.5 | 78.4225 | 35.2139 | 23.2861 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 12.2 | 4.1237 |  | 12.2 | 32.9 | 32.6272 | 32.6272 | 0.27282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.8 | 50 | 50 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 |  | 35.6683 | -27.8683 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 65 | 16.4948 | 20.0052 | 178 | 185.3522 | 185.3522 | -7.3522 | 175.9 | 185.3522 | 185.3522 | -9.4522 | 208.6 | 185.3522 | 185.3522 | 23.2478 | 275.4 | 278.8632 | 278.8632 | -3.4632 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 162.4 | 26.8041 | 126.8925 | 35.5074 | 89.5 | 86.9846 | 71.1477 | 18.3523 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 65.6 | 65.8616 | 65.8616 | -0.26165 | 29.5 | 28.2738 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 46.6 | 43.4256 | 49.583 | -2.983 | 3.3 | 2.58 | 2.58 | 0.72 | 14.7 | 12.967 | 12.967 | 1.733 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.6 | 17.8641 | 17.8641 | -0.26408 | 4.5 | 1.238 | 1.238 | 3.262 | 5.1 | 0.238 | 0.238 | 4.862 | 10.9 | 9.2 | 8.759 | 2.141 | 16 | 17.0358 | 23.969 | -7.969 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.5 | 0.628 | 0.628 | -0.128 |  |  |  | 0 | 3.6 |  | 8.2503 | -4.6504 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5.9 | 10.8 | 10.756 | -4.856 | 14.4 | 5.9 | 5.938 | 8.462 | 1 | 0.666 | 0.666 | 0.334 | 19.5 | 14.4295 | 20.122 | -0.622 | 11.4 | 33.001 | 44.219 | -32.819 | 0.6 | 0.347 | 0.347 | 0.253 | 0.3 | 0.255 | 0.255 | 0.045 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 4 | 3.9 | 3.9 | 0.1 | 12.2 | 9.377 | 9.377 | 2.823 | 10.5 | 9.387 | 9.387 | 1.113 | 0 | 1.453 | 1.453 | -1.453 | 7.6 | 5.794 | 5.794 | 1.806 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.371 | 3.371 | -3.371 | 1.2 | 5.731 | 5.731 | -4.531 | 5.8 | 3.342 | 3.342 | 2.458 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.1 | 9.4 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.56 | 7.9 | 7.9 | -1.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 07:00 | 58.1 | 101.6019 | 67.6431 | -9.543 | 644 | 644.4488 | 644.4488 | -0.44883 | 214.6 | 209.6507 | 209.6507 | 4.9493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 77.308 | 84.336 | -4.336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 196.228 | 196.228 | -34.728 | 161 | 196.228 | 196.228 | -35.228 | 161.8 | 196.228 | 196.228 | -34.428 | 245.4 | 295.2259 | 295.2259 | -49.8259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 384.1 | 184.167 | 258.1127 | 125.9873 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.8 | 123.1032 | 123.1032 | 8.6968 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 10.59 | 12.7713 | 14.9194 | -4.3294 | 61.4 | 45 | 81.709 | -20.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 63.1173 | 63.2951 | -0.39512 | 20.8 | 20.6186 | 37.8641 | -17.0641 |  |  |  | 0 | 226.6 | 210 | 210 | 16.6 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.4445 | 6.39 | 6.39 | 0.0545 | 297.2404 | 183.8344 |  | 297.2404 | 34.6 | 27.8492 | 30.8652 | 3.7348 | 73.2 |  | 75 | -1.8 | 21.3 | 15.8788 | 21.7498 | -0.44983 | 18.4 | 18.089 | 18.089 | 0.311 | 12.1 | 10.1942 | 10.1942 | 1.9058 | 67.8 | 67.2682 | 43.6688 | 24.1312 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 58.6 | 78.4225 | 36.6955 | 21.9046 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 12 | 4.1237 |  | 12 | 27.1 | 32.6272 | 32.6272 | -5.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 50 | 50 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.2 |  | 21.4523 | -13.2523 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 65 | 18.2975 | 15.8025 | 179.3 | 185.3522 | 185.3522 | -6.0522 | 176.7 | 185.3522 | 185.3522 | -8.6522 | 210.5 | 185.3522 | 185.3522 | 25.1478 | 276.4 | 278.8632 | 278.8632 | -2.4632 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 159.5 | 20.6186 | 67.0971 | 92.4029 | 90.6 | 77.373 | 92.4445 | -1.8445 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 65.8 | 65.8616 | 65.8616 | -0.06165 | 29.3 | 28.2738 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 149.3 | 151.5426 | 151.5426 | -2.2426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.069 | 0.069 | -0.069 | 40.3 | 44.8191 | 50.213 | -9.913 | 23.1 | 21.581 | 21.581 | 1.519 | 16 | 13.108 | 13.108 | 2.892 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.7 | 17.8641 | 17.8641 | -0.16408 | 10.6 | 7.717 | 7.717 | 2.883 | 12.4 | 2.809 | 2.809 | 9.591 | 10.6 | 8.9 | 9.082 | 1.518 | 17.7 | 23.3304 | 23.123 | -5.423 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 1.3 | 1.393 | 1.393 | -0.093 |  |  |  | 0 | 3.5 |  | 4.9621 | -1.4621 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 5.6 | 9.4 | 9.384 | -3.784 | 11.5 | 6.2 | 6.148 | 5.352 | 9.5 | 8.537 | 8.537 | 0.963 | 17.2 | 12.0968 | 17.86 | -0.66 | 8.6 | 30.1279 | 41.557 | -32.957 | 0 | 0.27 | 0.27 | -0.27 | 0 | 0.227 | 0.227 | -0.227 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | -0.7 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 12.9 | 9.775 | 9.775 | 3.125 | 75.9 | 70.457 | 70.457 | 5.443 | 2.1 | 7.417 | 7.417 | -5.317 | 48.7 | 47.158 | 47.158 | 1.542 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3.538 | 3.538 | -3.538 | 0.3 | 6.829 | 6.829 | -6.529 | 39.3 | 35.676 | 35.676 | 3.624 | 2.2 |  |  | 2.2 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.2 | 9.4 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.03 | 7.9 | 7.9 | -0.87 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 07:30 | 31.2 | 101.6019 | 38.5331 | -7.3331 | 634.4 | 644.4488 | 644.4488 | -10.0488 | 211.3 | 209.6507 | 209.6507 | 1.6493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 77.308 | 84.336 | -6.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.7 | 196.228 | 196.228 | -10.528 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 217.7 | 208.0739 | 208.0739 | 9.6261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 375.6 | 80.0712 | 174.5712 | 201.0288 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 123.1032 | 123.1032 | 3.5968 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.91 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0313 | 10.45 | 12.7713 | 14.9194 | -4.4694 | 59.85 | 45 | 81.709 | -21.859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 50.6422 | 58.9654 | 3.1346 | 24.3 | 20.6186 | 37.8641 | -13.5641 |  |  |  | 0 | 226.7 | 210 | 210 | 16.7 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6.4441 | 6.39 | 6.39 | 0.05414 | 293.8746 | 199.5325 |  | 293.8746 | 32.5 | 27.8492 | 30.8652 | 1.6348 | 73.3 |  | 75 | -1.7 | 22 | 15.8788 | 21.7498 | 0.25017 | 18.4 | 18.089 | 18.089 | 0.311 | 12.1 | 10.1942 | 10.1942 | 1.9058 | 61.5 | 67.2682 | 43.6688 | 17.8312 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 54.3 | 78.4225 | 46.9383 | 7.3617 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 11.8 | 4.1237 |  | 11.8 | 29.9 | 32.6272 | 32.6272 | -2.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 48.1 | 50 | 50 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 |  | 28.682 | -21.582 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 | 65 | 30.7604 | 2.9396 | 179 | 185.3745 | 185.3745 | -6.3745 | 176.1 | 185.3745 | 185.3745 | -9.2745 | 209.2 | 185.3745 | 185.3745 | 23.8255 | 275.9 | 278.8968 | 278.8968 | -2.9968 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 65.4 | 26.8041 | 67.0971 | -1.6971 | 88.6 | 82.1788 | 97.2503 | -8.6503 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 65.5 | 65.8616 | 65.8616 | -0.36165 | 28.8 | 28.2738 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 149.3 | 151.0889 | 151.0889 | -1.7889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.083 | 0.083 | -0.083 | 40.6 | 51.3686 | 50.846 | -10.246 | 47.4 | 46.885 | 46.885 | 0.515 | 13.5 | 13.194 | 13.194 | 0.306 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.7 | 17.8641 | 17.8641 | -0.16408 | 12.4 | 11.694 | 11.694 | 0.706 | 15.1 | 8.904 | 8.904 | 6.196 | 9.6 | 8.8 | 9.339 | 0.261 | 16.2 | 26.8131 | 23.071 | -6.871 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 3.5 | 2.42 | 2.42 | 1.08 |  |  |  | 0 | 3.6 |  | 6.6344 | -3.0344 | 1 | 1.16 | 1.16 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5 | 8.2 | 8.15 | -3.15 | 8.8 | 6.6 | 6.587 | 2.213 | 20.2 | 18.922 | 18.922 | 1.278 | 20.3 | 9.3342 | 15.934 | 4.366 | 15.4 | 26.4459 | 39.248 | -23.848 | 0.2 | 0.234 | 0.234 | -0.034 | 0 | 0.249 | 0.249 | -0.249 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | -0.8 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | -0.6 | 12.3 | 10.068 | 10.068 | 2.232 | 160.9 | 151.802 | 151.802 | 9.098 | 4.4 | 10.119 | 10.119 | -5.719 | 95.6 | 92.273 | 92.273 | 3.327 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 3.879 | 3.879 | -2.479 | 2.1 | 7.834 | 7.834 | -5.734 | 76.2 | 67.399 | 67.399 | 8.801 | 4.8 | 0.135 | 0.135 | 4.665 | 7 | 8 | 10 | -3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 8.9 | 9.4 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.78 | 7.9 | 7.9 | -0.12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 08:00 | 30.7 | 87.4307 | 18.3299 | 12.3701 | 640.8 | 644.4488 | 644.4488 | -3.6488 | 214 | 209.6507 | 209.6507 | 4.3493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 77.308 | 84.336 | -4.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 196.228 | 196.228 | -41.428 | 154.7 | 196.228 | 196.228 | -41.528 | 154.2 | 196.228 | 196.228 | -42.028 | 246.7 | 295.2259 | 295.2259 | -48.5259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 378.1 | 162.8841 | 139.3299 | 238.7701 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 123.1032 | 123.1032 | 3.6968 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.93 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0513 | 9.3 | 12.7713 | 14.9194 | -5.6194 | 60.82 | 45 | 51.3729 | 9.4471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 46.5133 | 52.3422 | 9.9578 | 20.9 | 20.6186 | 37.8641 | -16.9641 |  |  |  | 0 | 224.3 | 210 | 210 | 14.3 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6.4415 | 6.39 | 6.39 | 0.05153 | 147.8977 |  |  | 147.8977 | 33.6 | 27.8492 | 30.8652 | 2.7348 | 72.9 |  | 75 | -2.1 | 20.7 | 15.8788 | 21.7498 | -1.0498 | 18 | 18.089 | 18.089 | -0.089 | 12.1 | 10.1942 | 10.1942 | 1.9058 | 65.8 | 67.2682 | 43.6688 | 22.1312 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 54.4 | 78.4225 | 44.3329 | 10.0671 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 11.7 | 4.1237 |  | 11.7 | 24 | 32.6272 | 32.6272 | -8.6272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.6 | 50 | 50 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.7 |  | 16.4907 | -8.7907 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.4 | 65 | 27.5903 | 6.8097 | 179.7 | 185.3501 | 185.3501 | -5.6501 | 177.2 | 185.3501 | 185.3501 | -8.1501 | 210.8 | 185.3501 | 185.3501 | 25.4499 | 276.4 | 278.86 | 278.86 | -2.46 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 114.2 | 26.8041 | 67.0971 | 47.1029 | 89.6 | 82.1788 | 87.6387 | 1.9613 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 65.7 | 65.8616 | 65.8616 | -0.16165 | 29 | 28.2738 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 149.5 | 151.0889 | 151.0889 | -1.5889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 145.188 | 145.188 | -57.888 | 35.9 | 72.812 | 72.812 | -36.912 | 0.1 | 0.124 | 0.124 | -0.024 | 41.8 | 57.4727 | 51.493 | -9.693 | 64.6 | 62.056 | 62.056 | 2.544 | 14.4 | 13.116 | 13.116 | 1.284 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 12.9 | 12.838 | 12.838 | 0.062 | 15.7 | 14.856 | 14.856 | 0.844 | 10.1 | 10.5 | 9.403 | 0.697 | 22.8 | 30.4188 | 25.405 | -2.605 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 5.9 | 5.232 | 5.232 | 0.668 |  |  |  | 0 | 3.5 |  | 3.8144 | -0.31443 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3.2 | 7.3 | 7.33 | -4.13 | 6.8 | 7.7 | 7.714 | -0.914 | 29.4 | 27.765 | 27.765 | 1.635 | 19.8 | 7.5106 | 15.017 | 4.783 | 15.8 | 28.7645 | 37.998 | -22.198 | 0.2 | 0.326 | 0.326 | -0.126 | 0.4 | 0.425 | 0.425 | -0.025 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | -0.8 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | -0.6 | 12.7 | 10.05 | 10.05 | 2.65 | 206.2 | 195.786 | 195.786 | 10.414 | 6.8 | 11.598 | 11.598 | -4.798 | 126.5 | 118.637 | 118.637 | 7.863 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.2 | 4.742 | 4.742 | 2.458 | 6.4 | 8.559 | 8.559 | -2.159 | 90.5 | 85.822 | 85.822 | 4.678 | 7.3 | 3.432 | 3.432 | 3.868 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.44 | 7.9 | 7.9 | -0.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 08:30 | 30.3 | 99.2594 | 18.3299 | 11.9701 | 639.4 | 644.4488 | 644.4488 | -5.0488 | 213.2 | 209.6507 | 209.6507 | 3.5493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82 | 77.308 | 84.336 | -2.336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 203.8 | 196.228 | 196.228 | 7.572 | 202.9 | 196.228 | 196.228 | 6.672 | 286.8 | 295.2259 | 295.2259 | -8.4259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 334.9 | 161.0516 | 146.9072 | 187.9928 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 123.1032 | 123.1032 | -2.9032 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 0 |  |  | 0 | 6.93 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0513 | 8.97 | 14.9194 | 14.9194 | -5.9494 | 61.01 | 45 | 48.739 | 12.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 51.5835 | 52.7194 | -12.4194 | 87.5 | 110.2632 | 37.8641 | 49.6359 |  |  |  | 0 | 225.4 | 210 | 210 | 15.4 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6.4472 | 6.39 | 6.39 | 0.05717 | 8.5398 | 150.3299 | 6 | 2.5398 | 34.5 | 27.8492 | 30.8652 | 3.6348 | 30.8 | 30.9278 | 75 | -44.2 | 21.2 | 15.8788 | 21.7498 | -0.54983 | 18.6 | 18.089 | 18.089 | 0.511 | 12.1 | 10.1942 | 10.1942 | 1.9058 | 62.8 | 67.2682 | 43.6688 | 19.1312 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 186.9 | 185.4703 | 185.4703 | 1.4297 | 55.8 | 63.4653 | 53.6575 | 2.1425 | 6.1 | 8.2413 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 33.9 | 34.0206 | 34.0206 | -0.12062 | 23.8 | 32.6272 | 32.6272 | -8.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.5 |  | 31.9382 | -24.4382 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.4 | 46.8011 | 38.9358 | -4.5358 | 178.2 | 185.3367 | 185.3367 | -7.1367 | 175.8 | 185.3367 | 185.3367 | -9.5367 | 208.2 | 185.3367 | 185.3367 | 22.8633 | 275.6 | 278.8399 | 278.8399 | -3.2399 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 96.7 | 63.5922 | 67.0971 | 29.6029 | 89.6 | 82.1788 | 92.4445 | -2.8445 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 65.5 | 65.8616 | 65.8616 | -0.36165 | 29.7 | 28.2738 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 159.1081 | 151.0889 | -4.0889 | 148.9 | 159.1081 | 151.0889 | -2.1889 | 149 | 159.5859 | 151.5426 | -2.5426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 192.2331 | 192.2331 | -54.5331 | 68.8 | 96.4052 | 96.4052 | -27.6052 | 0.7 | 0.587 | 0.587 | 0.113 | 59.6 | 57.2407 | 52.056 | 7.544 | 67.9 | 67.468 | 67.468 | 0.432 | 17.2 | 13.227 | 13.227 | 3.973 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 13.1 | 13.51 | 13.51 | -0.41 | 15.9 | 16.611 | 16.611 | -0.711 | 14.7 | 12.8 | 9.718 | 4.982 | 22.4 | 39.5356 | 27.823 | -5.423 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 8.6 | 10.346 | 10.346 | -1.746 |  |  |  | 0 | 3.6 |  | 7.3876 | -3.7875 | 0.9 | 1.12 | 1.12 | -0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 0.8 | 6.7 | 6.656 | -5.856 | 10.4 | 8.7 | 8.698 | 1.702 | 32.1 | 31.05 | 31.05 | 1.05 | 23.2 | 8.5039 | 14.664 | 8.536 | 20.3 | 29.0853 | 37.707 | -17.407 | 0.8 | 0.501 | 0.501 | 0.299 | 0.1 | 0.672 | 0.672 | -0.572 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 3.2 | 3.9 | 3.9 | -0.7 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | -0.5 | 15.9 | 10.26 | 10.26 | 5.64 | 215.2 | 209.104 | 209.104 | 6.096 | 9 | 12.399 | 12.399 | -3.399 | 128.7 | 127.624 | 127.624 | 1.076 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.8 | 5.763 | 5.763 | 2.037 | 7.5 | 9.511 | 9.511 | -2.011 | 92.6 | 97.223 | 97.223 | -4.623 | 9.6 | 7.443 | 7.443 | 2.157 | 7 | 8 | 10 | -3 | 20.2 | 18.932 | 18.932 | 1.268 | 8.7 | 9.4 | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 5.14 | 7.9 | 7.9 | -2.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 09:00 | 64.5 | 100.5144 | 18.3299 | 46.1701 | 641.4 | 644.4488 | 644.4488 | -3.0488 | 214.9 | 209.6507 | 209.6507 | 5.2493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 77.308 | 84.336 | -1.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 202.4 | 196.228 | 196.228 | 6.172 | 202.2 | 196.228 | 196.228 | 5.972 | 286.5 | 295.2259 | 295.2259 | -8.7259 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 376.7 | 183.975 | 139.3299 | 237.3701 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 123.1032 | 123.1032 | 2.1968 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 |  |  | 0 | 6.91 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0313 | 9.03 | 14.9194 | 14.9194 | -5.8894 | 60.46 | 45 | 49.8196 | 10.6404 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 53.5202 | 55.0711 | -14.4711 | 112.2 | 110.2632 | 110.2632 | 1.9368 |  |  |  | 0 | 226 | 210 | 210 | 16 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6.4474 | 6.39 | 6.39 | 0.05745 | 25.6917 | 174.3299 | 30 | -4.3083 | 32 | 27.8492 | 30.8652 | 1.1348 | 57.7 | 75 | 75 | -17.3 | 21.3 | 15.8788 | 21.7498 | -0.44983 | 17.9 | 18.089 | 18.089 | -0.189 | 12.1 | 10.1942 | 10.1942 | 1.9058 | 67.6 | 67.2682 | 43.6688 | 23.9312 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 56.7 | 68.6513 | 57.1666 | -0.46665 | 6.1 | 8.2413 | 6.1041 | -0.00414 | 3.5 | 5.0713 | 6.4038 | -2.9038 | 21.4 | 34.0206 | 34.0206 | -12.6206 | 28.8 | 32.6272 | 32.6272 | -3.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.1 | 50 | 50 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 |  | 44.3466 | -36.5466 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.5 | 53.111 | 43.2055 | -8.7055 | 177.9 | 185.2946 | 185.2946 | -7.3946 | 175.1 | 185.2946 | 185.2946 | -10.1946 | 209.2 | 185.2946 | 185.2946 | 23.9054 | 275 | 278.7766 | 278.7766 | -3.7766 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 89 | 127.6234 | 127.6234 | -38.6234 | 89.7 | 82.1794 | 92.4445 | -2.7445 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 66.6 | 65.8616 | 65.8616 | 0.73835 | 30 | 28.2739 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 159.1081 | 151.0889 | -4.5889 | 149.5 | 159.1081 | 151.0889 | -1.5889 | 149.7 | 159.5859 | 151.5426 | -1.8426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 192.2331 | 192.2331 | 13.3669 | 90 | 96.4052 | 96.4052 | -6.4052 | 0.8 | 0.799 | 0.799 | 0.001 | 66.8 | 62.2368 | 52.368 | 14.432 | 68.8 | 70.452 | 70.452 | -1.652 | 17.3 | 13.909 | 13.909 | 3.391 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 13.1 | 13.757 | 13.757 | -0.657 | 15.9 | 17.179 | 17.179 | -1.279 | 16.8 | 14.1 | 10.788 | 6.012 | 30.2 | 43.1995 | 30.495 | -0.295 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.6 | 14.142 | 14.142 | 3.458 |  |  |  | 0 | 3.7 |  | 10.2577 | -6.5577 | 0.9 | 1.12 | 1.12 | -0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.3 | 6.4 | 6.418 | -6.118 | 10.2 | 9.3 | 9.257 | 0.943 | 32.5 | 32.057 | 32.057 | 0.443 | 26.7 | 10.989 | 16.004 | 10.696 | 21.9 | 30.7044 | 40.291 | -18.391 | 0.7 | 0.927 | 0.927 | -0.227 | 1.5 | 1.129 | 1.129 | 0.371 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 16.3 | 11.156 | 11.156 | 5.144 | 219.6 | 212.804 | 212.804 | 6.796 | 10.9 | 13.006 | 13.006 | -2.106 | 129.4 | 130.135 | 130.135 | -0.735 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.5 | 7.255 | 7.255 | -0.755 | 16.2 | 11.146 | 11.146 | 5.054 | 93.4 | 100.182 | 100.182 | -6.782 | 11.5 | 10.927 | 10.927 | 0.573 | 7 | 8 | 10 | -3 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.1 | 9.4 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.2 | 7.9 | 7.9 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 09:30 | 61.8 | 97.6844 | 19.9222 | 41.8777 | 637 | 644.4488 | 644.4488 | -7.4488 | 213.4 | 209.6507 | 209.6507 | 3.7493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 77.308 | 84.336 | -5.536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 204.7 | 196.228 | 196.228 | 8.472 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 375.1 | 197.1388 | 198.5857 | 176.5143 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 123.1032 | 123.1032 | 3.4968 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 0 |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 12.54 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3794 | 60.81 | 83.6849 | 61.816 | -1.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 55.8683 | 59.8226 | 11.2774 | 99.5 | 110.2632 | 60.3363 | 39.1637 |  |  |  | 0 | 225.8 | 210 | 210 | 15.8 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.4485 | 6.39 | 6.39 | 0.05852 | 43.5952 | 50 | 50 | -6.4048 | 34.2 | 27.8492 | 30.8652 | 3.3348 | 52.1 | 75 | 75 | -22.9 | 21.6 | 15.8788 | 21.7498 | -0.14983 | 18 | 18.089 | 18.089 | -0.089 | 12.1 | 10.1942 | 10.1942 | 1.9058 | 65 | 67.2682 | 43.6688 | 21.3312 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 57.6 | 78.4225 | 70.1965 | -12.5965 | 6.1 | 8.2413 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 17.4 | 34.0206 | 34.0206 | -16.6206 | 31.2 | 32.6272 | 32.6272 | -1.4272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 50 | 50 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 71.8161 | 49.7681 | -41.8681 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.6 | 65 | 59.0594 | -24.4594 | 175.8 | 185.2946 | 185.2946 | -9.4946 | 174.6 | 185.2946 | 185.2946 | -10.6946 | 209 | 185.2946 | 185.2946 | 23.7054 | 273.8 | 278.7766 | 278.7766 | -4.9766 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 75.6 | 125.5615 | 112.3958 | -36.7957 | 92 | 97.2502 | 92.8294 | -0.82936 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 66.6 | 65.8616 | 65.8616 | 0.73835 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 159.1081 | 151.0889 | -5.6889 | 147.4 | 159.1081 | 151.0889 | -3.6889 | 148.5 | 159.5859 | 151.5426 | -3.0426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 192.2331 | 192.2331 | 24.5669 | 102.3 | 96.4052 | 96.4052 | 5.8948 | 1 | 0.991 | 0.991 | 0.009 | 58 | 62.9173 | 52.845 | 5.155 | 69.7 | 71.025 | 71.025 | -1.325 | 16 | 14.527 | 14.527 | 1.473 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13 | 13.843 | 13.843 | -0.843 | 16 | 17.414 | 17.414 | -1.414 | 17.3 | 15.2 | 11.605 | 5.695 | 44.2 | 45.6089 | 32.874 | 11.326 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.9 | 16.296 | 16.296 | 1.604 |  |  |  | 0 | 3.5 | 16.6116 | 11.5117 | -8.0117 | 0.9 | 1.12 | 1.12 | -0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.5 | 6.2 | 6.226 | -5.726 | 11.4 | 10.5 | 10.492 | 0.908 | 32.7 | 32.208 | 32.208 | 0.492 | 26.8 | 22.9494 | 18.862 | 7.938 | 21.4 | 41.2183 | 43.464 | -22.064 | 1.6 | 1.374 | 1.374 | 0.226 | 1.7 | 1.558 | 1.558 | 0.142 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 15.2 | 12.02 | 12.02 | 3.18 | 221.8 | 215.284 | 215.284 | 6.516 | 12.5 | 13.757 | 13.757 | -1.257 | 129.6 | 130.709 | 130.709 | -1.109 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.6 | 8.539 | 8.539 | -3.939 | 16.8 | 12.484 | 12.484 | 4.316 | 94.1 | 100.953 | 100.953 | -6.853 | 13.2 | 13.226 | 13.226 | -0.026 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.5 | 9.4 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.05 | 7.9 | 7.9 | -0.85 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 10:00 | 60.1 | 93.2592 | 18.3299 | 41.7701 | 641.3 | 644.4488 | 644.4488 | -3.1488 | 214.1 | 209.6507 | 209.6507 | 4.4493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 77.308 | 84.336 | -3.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 287.5 | 295.2259 | 295.2259 | -7.7259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 378.6 | 193.174 | 183.5453 | 195.0547 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 123.1032 | 123.1032 | -1.1032 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 12.49 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4294 | 60.82 | 75.5635 | 55.9552 | 4.8648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 55.6497 | 59.4482 | 11.1518 | 108.5 | 110.2632 | 58.3402 | 50.1598 |  |  |  | 0 | 225.9 | 210 | 210 | 15.9 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 6.4487 | 6.39 | 6.39 | 0.05867 | 65.8077 | 70 | 70 | -4.1923 | 33.1 | 27.8492 | 30.8652 | 2.2348 | 66.6 | 75 | 75 | -8.4 | 22.5 | 15.8788 | 21.7498 | 0.75017 | 17.8 | 18.089 | 18.089 | -0.289 | 12.1 | 10.1942 | 10.1942 | 1.9058 | 64.9 | 67.2682 | 43.6688 | 21.2312 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 56.6 | 78.4225 | 66.1332 | -9.5332 | 6.1 | 8.2413 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 28 | 34.0206 | 34.0206 | -6.0206 | 35.6 | 32.6272 | 32.6272 | 2.9728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 50 | 50 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.8 | 65.4165 | 49.6738 | -41.8738 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.9 | 65 | 54.1154 | -20.2154 | 177.3 | 185.2678 | 185.2678 | -7.9678 | 175.1 | 185.2678 | 185.2678 | -10.1678 | 208.2 | 185.2678 | 185.2678 | 22.9322 | 273.7 | 278.7363 | 278.7363 | -5.0363 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 108.7 | 125.5615 | 114.3918 | -5.6918 | 89.6 | 92.4445 | 92.0597 | -2.4596 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 66.6 | 65.8616 | 65.8616 | 0.73835 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 159.1081 | 151.0889 | -5.2889 | 148.8 | 159.1081 | 151.0889 | -2.2889 | 149.3 | 159.5859 | 151.5426 | -2.2426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 192.2331 | 192.2331 | 24.3669 | 102.7 | 96.4052 | 96.4052 | 6.2948 | 1.1 | 1.109 | 1.109 | -0.009 | 55.8 | 63.435 | 53.821 | 1.979 | 70 | 71.282 | 71.282 | -1.282 | 16.9 | 14.952 | 14.952 | 1.948 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13 | 13.812 | 13.812 | -0.812 | 16.3 | 17.399 | 17.399 | -1.099 | 15 | 15.6 | 11.663 | 3.337 | 43.2 | 47.6148 | 34.379 | 8.821 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 17.7 | 17.388 | 17.388 | 0.312 |  |  |  | 0 | 3.5 | 15.1313 | 11.4899 | -7.9899 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.4 | 6.2 | 6.17 | -5.77 | 19.4 | 11.8 | 13.754 | 5.646 | 32.5 | 32.207 | 32.207 | 0.293 | 33.4 | 29.1135 | 26.27 | 7.13 | 22.1 | 46.1375 | 48.403 | -26.303 | 2.7 | 1.88 | 1.88 | 0.82 | 1.8 | 1.904 | 1.904 | -0.104 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 16.4 | 12.785 | 12.785 | 3.615 | 223 | 218.249 | 218.249 | 4.751 | 14 | 14.369 | 14.369 | -0.369 | 129.1 | 130.447 | 130.447 | -1.347 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 9.197 | 9.197 | -7.697 | 10.7 | 12.932 | 12.932 | -2.232 | 94.2 | 100.985 | 100.985 | -6.785 | 14.8 | 14.981 | 14.981 | -0.181 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.41 | 7.9 | 7.9 | -1.49 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 10:30 | 79.6 | 92.5525 | 18.3299 | 61.2701 | 636.2 | 644.4488 | 644.4488 | -8.2488 | 212.7 | 209.6507 | 209.6507 | 3.0493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 77.308 | 84.336 | -1.536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 196.228 | 196.228 | -10.328 | 205.3 | 196.228 | 196.228 | 9.072 | 205.3 | 196.228 | 196.228 | 9.072 | 285.4 | 295.2259 | 295.2259 | -9.8259 | 212.9 | 208.0739 | 208.0739 | 4.8261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 373.3 | 188.6514 | 211.4225 | 161.8775 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 123.1032 | 123.1032 | 4.9968 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 12.58 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3394 | 60.13 | 74.6363 | 59.0102 | 1.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 55.9056 | 60.2384 | 9.7616 | 121.7 | 110.2632 | 53.816 | 67.884 |  |  |  | 0 | 226.1 | 210 | 210 | 16.1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.4477 | 6.39 | 6.39 | 0.0577 | 79.9455 | 90 | 90 | -10.0544 | 32 | 27.8492 | 30.8652 | 1.1348 | 49.7 | 75 |  | 49.7 | 21.3 | 15.8788 | 21.7498 | -0.44983 | 18.1 | 18.089 | 18.089 | 0.011 | 12.1 | 10.1942 | 10.1942 | 1.9058 | 68.7 | 67.2682 | 43.6688 | 25.0312 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 54.3 | 78.4225 | 69.2151 | -14.9151 | 6.1 | 8.2413 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 14.5 | 34.0206 | 34.0206 | -19.5206 | 30.4 | 32.6272 | 32.6272 | -2.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 49.4 | 50 | 50 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.1 | 68.1409 | 72.0641 | 1.0359 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.9 | 65 | 57.8653 | -23.9653 | 177.2 | 185.3367 | 185.3367 | -8.1367 | 175 | 185.3367 | 185.3367 | -10.3367 | 207.6 | 185.3367 | 185.3367 | 22.2633 | 273.3 | 278.8399 | 278.8399 | -5.5399 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 67 | 125.5615 | 118.0287 | -51.0287 | 89.9 | 92.4445 | 96.5513 | -6.6513 | 61.1 | 67.134 | 67.134 | -6.034 | 66.5 | 65.8616 | 65.8616 | 0.63835 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 159.1081 | 151.0889 | -4.6889 | 148.6 | 159.1081 | 151.0889 | -2.4889 | 148.9 | 159.5859 | 151.5426 | -2.6426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 192.2331 | 192.2331 | 24.5669 | 102.7 | 96.4052 | 96.4052 | 6.2948 | 1.2 | 1.208 | 1.208 | -0.008 | 58.5 | 68.4644 | 54.901 | 3.599 | 67.6 | 71.451 | 71.451 | -3.851 | 17.5 | 15.317 | 15.317 | 2.183 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13 | 13.777 | 13.777 | -0.777 | 16.2 | 17.264 | 17.264 | -1.064 | 14 | 15.9 | 11.749 | 2.251 | 38.8 | 48.458 | 36.031 | 2.769 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.5 | 17.981 | 17.981 | -0.481 |  |  |  | 0 | 6.4 | 15.7615 | 16.669 | -10.269 | 0.9 | 1.08 | 1.08 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.3 | 4.8 | 4.8 | 0.5 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.9 | 6.4 | 6.427 | -5.527 | 26.9 | 13.4 | 17.406 | 9.494 | 32.4 | 32.154 | 32.154 | 0.246 | 37.5 | 32.8882 | 32.963 | 4.537 | 27.4 | 49.2727 | 52.848 | -25.448 | 2.2 | 2.411 | 2.411 | -0.211 | 2.5 | 2.282 | 2.282 | 0.218 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 17.2 | 13.44 | 13.44 | 3.76 | 225.7 | 222.852 | 222.852 | 2.848 | 15 | 14.806 | 14.806 | 0.194 | 128.6 | 130.138 | 130.138 | -1.538 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.783 | 9.783 | -9.783 | 5.2 | 13.907 | 13.907 | -8.707 | 94.3 | 100.793 | 100.793 | -6.493 | 15.9 | 16.339 | 16.339 | -0.439 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.1 | 9.4 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.31 | 7.9 | 7.9 | -1.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 11:00 | 79.5 | 84.7708 | 18.3299 | 61.1701 | 638.5 | 644.4488 | 644.4488 | -5.9488 | 213.9 | 209.6507 | 209.6507 | 4.2493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.3 | 77.308 | 84.336 | -1.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 196.228 | 196.228 | -10.928 | 203.6 | 196.228 | 196.228 | 7.372 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 285.7 | 295.2259 | 295.2259 | -9.5259 | 213.1 | 208.0739 | 208.0739 | 5.0261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 375.8 | 117.8718 | 193.7649 | 182.0351 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 123.1032 | 123.1032 | 1.4968 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  |  | 0 | 6.93 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0513 | 12.57 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3494 | 60.43 | 56.7266 | 51.2034 | 9.2266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 53.8621 | 58.4466 | 12.0534 | 131.9 | 110.2632 | 37.8641 | 94.0359 |  |  |  | 0 | 181.9 | 210 | 210 | -28.1 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 6.4488 | 6.39 | 6.39 | 0.05878 | 102.8427 | 110 | 110 | -7.1573 | 32.6 | 27.8492 | 30.8652 | 1.7348 | 66.9 | 75 |  | 66.9 | 21 | 15.8788 | 21.7498 | -0.74983 | 17.4 | 18.089 | 18.089 | -0.689 | 12.1 | 10.1942 | 10.1942 | 1.9058 | 63.5 | 67.2682 | 43.6688 | 19.8312 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 55.1 | 78.4225 | 64.3374 | -9.2374 | 6.1 | 8.2413 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 28 | 34.0206 | 34.0206 | -6.0206 | 35.6 | 32.6272 | 32.6272 | 2.9728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 51.9 | 50 | 50 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 40.2415 | 70.0231 | 20.5769 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.8 | 65 | 51.9304 | -18.1304 | 175.8 | 185.2946 | 185.2946 | -9.4946 | 173.4 | 185.2946 | 185.2946 | -11.8946 | 207.1 | 185.2946 | 185.2946 | 21.8054 | 272.7 | 278.7766 | 278.7766 | -6.0766 | 75.5 | 73.591 | 73.591 | 1.909 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 106.8 | 125.5615 | 134.0206 | -27.2206 | 90.9 | 85.0849 | 93.1435 | -2.2435 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 66.5 | 65.8616 | 65.8616 | 0.63835 | 29.5 | 29.2987 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 151.0889 | -4.4889 | 148.7 | 159.1081 | 151.0889 | -2.3889 | 149.3 | 159.5859 | 151.5426 | -2.2426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 192.2331 | 192.2331 | 24.2669 | 102.5 | 96.4052 | 96.4052 | 6.0948 | 1.3 | 1.235 | 1.235 | 0.065 | 57.9 | 68.2073 | 56.297 | 1.603 | 69 | 71.734 | 71.734 | -2.734 | 17.8 | 15.501 | 15.501 | 2.299 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13 | 13.86 | 13.86 | -0.86 | 15.8 | 17.139 | 17.139 | -1.339 | 13.6 | 15.9 | 11.917 | 1.683 | 34.6 | 49.2887 | 38.124 | -3.524 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.3 | 18.321 | 18.321 | -1.021 |  |  |  | 0 | 18.2 | 9.3082 | 16.1969 | 2.0031 | 0.9 | 1.08 | 1.08 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.4 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0.9 | 7.6 | 7.62 | -6.72 | 36.4 | 16.2 | 22.225 | 14.175 | 32.3 | 32.153 | 32.153 | 0.147 | 43.5 | 36.5049 | 37.512 | 5.988 | 32.6 | 52.2575 | 55.809 | -23.209 | 3.6 | 3.017 | 3.017 | 0.583 | 2.8 | 2.755 | 2.755 | 0.045 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 17.4 | 13.763 | 13.763 | 3.637 | 227.8 | 227.439 | 227.439 | 0.361 | 15.7 | 15.17 | 15.17 | 0.53 | 127.9 | 130.415 | 130.415 | -2.515 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.15 | 10.15 | -10.15 | 3.6 | 16.463 | 16.463 | -12.863 | 94.1 | 100.268 | 100.268 | -6.168 | 16.8 | 17.351 | 17.351 | -0.551 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.4 | 9.4 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.24 | 7.9 | 7.9 | -1.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 11:30 | 78.9 | 86.5475 |  | 78.9 | 638.6 | 644.4488 | 644.4488 | -5.8488 | 213.7 | 209.6507 | 209.6507 | 4.0493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 77.308 | 84.336 | -1.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.6 | 196.228 | 196.228 | -10.628 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 289.4 | 295.2259 | 295.2259 | -5.8259 | 212.7 | 208.0739 | 208.0739 | 4.6261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 376.8 | 147.603 | 195.0661 | 181.7339 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.4 | 123.1032 | 123.1032 | 2.2968 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 0 |  | 16.7918 | -16.7918 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 12.59 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3294 | 60.41 | 60.7149 | 55.8236 | 4.5864 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 54.2007 | 62.8369 | 7.2631 | 147.4 | 110.2632 | 65.4612 | 81.9388 |  |  |  | 0 | 139.3 | 176 | 176 | -36.7 | 0 | 7 | 7 | -7 | 6.4478 | 6.39 | 6.39 | 0.05784 | 132.3719 | 130 | 130 | 2.3719 | 33.1 | 27.8492 | 30.8652 | 2.2348 | 67.4 | 75 |  | 67.4 | 20 | 15.8788 | 21.7498 | -1.7498 | 16.6 | 18.089 | 18.089 | -1.489 | 11.6 | 10.1942 | 10.1942 | 1.4058 | 63.8 | 67.2682 | 43.6688 | 20.1312 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 185.3 | 185.4703 | 185.4703 | -0.17028 | 82.7 | 78.4225 | 56.2997 | 26.4003 | 6.2 | 8.2413 | 6.1041 | 0.09586 | 3.3 | 5.0713 | 6.4038 | -3.1038 | 28.1 | 34.0206 | 34.0206 | -5.9206 | 32 | 32.6272 | 32.6272 | -0.62718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 16.6641 | 16.6641 | 0.23592 | 50.7 | 50 | 50 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 49.0211 | 61.6715 | 28.7285 | 0 |  | 32.3273 | -32.3273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 65 | 42.1507 | 22.5493 | 174.5 | 185.1658 | 185.1658 | -10.6658 | 172.5 | 185.1658 | 185.1658 | -12.6658 | 207.8 | 185.1658 | 185.1658 | 22.6342 | 272.7 | 278.5828 | 278.5828 | -5.8828 | 75.1 | 73.591 | 73.591 | 1.509 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 97.6 | 111.1286 | 124.7465 | -27.1465 | 90.7 | 94.6859 | 92.4445 | -1.7445 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 66.6 | 65.8616 | 65.8616 | 0.73835 | 28.2 | 29.7677 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 159.1081 | 151.0889 | -4.2889 | 148.7 | 159.1081 | 151.0889 | -2.3889 | 149.9 | 159.5859 | 151.5426 | -1.6426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 192.2331 | 192.2331 | 23.8669 | 102.3 | 96.4052 | 96.4052 | 5.8948 | 1.3 | 1.222 | 1.222 | 0.078 | 56.6 | 67.0904 | 57.316 | -0.716 | 70.5 | 72.771 | 72.771 | -2.271 | 18 | 15.69 | 15.69 | 2.31 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13.1 | 14.269 | 14.269 | -1.169 | 15.6 | 17.014 | 17.014 | -1.414 | 14.8 | 15.8 | 12.156 | 2.644 | 36.1 | 50.3806 | 40.232 | -4.132 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.3 | 18.234 | 18.234 | -0.934 |  |  |  | 0 | 20.2 | 11.339 | 14.2651 | 5.9349 | 0.9 | 1.08 | 1.08 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 6.6 | 8.9 | 8.884 | -2.284 | 39.2 | 17.3 | 27.292 | 11.908 | 32.6 | 32.442 | 32.442 | 0.158 | 48.4 | 39.6476 | 41.342 | 7.058 | 41.4 | 54.7914 | 58.378 | -16.978 | 5.1 | 3.561 | 3.561 | 1.539 | 4.6 | 3.166 | 3.166 | 1.434 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | -0.3 | 16.3 | 14.055 | 14.055 | 2.245 | 227.8 | 231.642 | 231.642 | -3.842 | 16.2 | 15.33 | 15.33 | 0.87 | 128.1 | 132.431 | 132.431 | -4.331 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.927 | 10.927 | -10.927 | 6.8 | 19.624 | 19.624 | -12.824 | 94.1 | 98.764 | 98.764 | -4.664 | 17.4 | 17.999 | 17.999 | -0.599 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.2 | 9.4 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 14 | 14 | -2 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.96 | 7.9 | 7.9 | 0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 12:00 | 99.9 | 82.6616 |  | 99.9 | 641.7 | 644.4488 | 644.4488 | -2.7488 | 214.6 | 209.6507 | 209.6507 | 4.9493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.3 | 77.308 | 84.336 | -2.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.7 | 196.228 | 196.228 | -12.528 | 203.8 | 196.228 | 196.228 | 7.572 | 206.5 | 196.228 | 196.228 | 10.272 | 285.5 | 295.2259 | 295.2259 | -9.7259 | 210.3 | 208.0739 | 208.0739 | 2.2261 | 109.4 | 104.3494 | 104.3494 | 5.0506 | 376.9 | 113.7095 | 182.6276 | 194.2724 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 123.1032 | 123.1032 | 2.1968 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 16.7918 | -16.7918 | 6.95 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0713 | 12.58 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3394 | 60.55 | 52.7501 | 52.1469 | 8.4031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 53.6574 | 62.2905 | 8.6095 | 96 | 110.2632 | 55.3398 | 40.6602 |  |  |  | 0 | 101.1 | 176 | 176 | -74.9 | 0 | 7 | 7 | -7 | 6.4482 | 6.39 | 6.39 | 0.05817 | 152.4193 | 150 | 150 | 2.4192 | 32 | 27.8492 | 30.8652 | 1.1348 | 55.4 | 75 |  | 55.4 | 20.6 | 15.8788 | 21.7498 | -1.1498 | 18.2 | 18.089 | 18.089 | 0.111 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 65.1 | 67.2682 | 43.6688 | 21.4312 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 82.4 | 75.6719 | 50.7583 | 31.6417 | 6.2 | 8.2413 | 6.1041 | 0.09586 | 3.3 | 5.0713 | 6.4038 | -3.1038 | 19.6 | 34.0206 | 34.0206 | -14.4206 | 28.5 | 32.6272 | 32.6272 | -4.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 16.6641 | 16.6641 | 0.13592 | 52.7 | 50 | 50 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 | 36.8151 | 58.7865 | 18.3135 | 0 |  | 32.3273 | -32.3273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 61.6533 | 35.4082 | 29.4918 | 174.8 | 185.0791 | 185.0791 | -10.2791 | 172.1 | 185.0791 | 185.0791 | -12.9792 | 205.6 | 185.0791 | 185.0791 | 20.5208 | 272 | 278.4524 | 278.4524 | -6.4524 | 75.2 | 73.591 | 73.591 | 1.609 | 36.5 | 36.906 | 36.906 | -0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 79.1 | 111.1286 | 134.0206 | -54.9206 | 91.4 | 82.1788 | 92.4445 | -1.0445 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 66.5 | 65.8616 | 65.8616 | 0.63835 | 28.4 | 28.2738 | 29.9515 | -1.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 159.1081 | 151.0889 | -4.7889 | 148.4 | 159.1081 | 151.0889 | -2.6889 | 148.9 | 159.5859 | 151.5426 | -2.6426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216 | 192.2331 | 192.2331 | 23.7669 | 101.8 | 96.4052 | 96.4052 | 5.3948 | 1.3 | 1.245 | 1.245 | 0.055 | 60.8 | 65.649 | 57.202 | 3.598 | 71.6 | 73.388 | 73.388 | -1.788 | 18.2 | 15.89 | 15.89 | 2.31 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13.2 | 14.605 | 14.605 | -1.405 | 15.7 | 16.957 | 16.957 | -1.257 | 14.9 | 15.1 | 12.608 | 2.292 | 42.1 | 50.8226 | 42.381 | -0.281 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.1 | 18.063 | 18.063 | -0.963 |  |  |  | 0 | 20.2 | 8.5156 | 13.5978 | 6.6022 | 0.9 | 1.08 | 1.08 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 10.4 | 10.361 | -0.461 | 36.4 | 23.1 | 33.101 | 3.299 | 32.8 | 32.605 | 32.605 | 0.195 | 54.3 | 42.0373 | 43.014 | 11.286 | 42.3 | 56.4638 | 59.772 | -17.472 | 3.7 | 3.914 | 3.914 | -0.214 | 5.5 | 3.39 | 3.39 | 2.11 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 17.7 | 14.253 | 14.253 | 3.447 | 228.8 | 234.113 | 234.113 | -5.313 | 16.6 | 15.427 | 15.427 | 1.173 | 129.4 | 134.393 | 134.393 | -4.993 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.935 | 12.935 | -12.935 | 13.4 | 24.595 | 24.595 | -11.195 | 95.2 | 97.921 | 97.921 | -2.721 | 17.4 | 18.266 | 18.266 | -0.866 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.5 | 9.4 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 12:30 | 97.8 | 101.6019 |  | 97.8 | 638.4 | 644.4488 | 644.4488 | -6.0488 | 213.1 | 209.6507 | 209.6507 | 3.4493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 77.308 | 84.336 | -2.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.8 | 196.228 | 196.228 | -13.428 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 285.3 | 295.2259 | 295.2259 | -9.9259 | 210.4 | 208.0739 | 208.0739 | 2.3261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 139.9 |  | 167.2894 | -27.3894 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 123.1032 | 123.1032 | -0.50322 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 0 |  | 16.7918 | -16.7918 | 6.91 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0313 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 60.64 | 71.9175 | 45.2009 | 15.4391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 51.4357 | 60.4404 | 9.5596 | 87 | 110.2632 | 55.3398 | 31.6602 |  |  |  | 0 | 97.7 | 138 | 138 | -40.3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 6.4501 | 6.39 | 6.39 | 0.06015 | 182.0241 | 170 | 170 | 12.0241 | 30.4 | 27.8492 | 30.8652 | -0.46521 | 63.9 | 71.7766 |  | 63.9 | 18.2 | 15.8788 | 21.7498 | -3.5498 | 17.8 | 17.8256 | 18.089 | -0.289 | 11.9 | 10.1942 | 10.1942 | 1.7058 | 66.3 | 67.2682 | 43.6688 | 22.6312 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 81.9 | 78.4225 | 44.9203 | 36.9797 | 6.2 | 8.2414 | 6.1041 | 0.09586 | 3.2 | 5.0713 | 6.4038 | -3.2038 | 27.6 | 34.478 | 34.0206 | -6.4206 | 32.3 | 32.6272 | 32.6272 | -0.32718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.1 | 16.6641 | 16.6641 | 0.43592 | 49.2 | 50 | 50 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 79.7327 | 57.9957 | 18.4043 | 25.5 | 88.9233 | 38.8598 | -13.3598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 65 | 28.305 | 36.395 | 175.3 | 184.9771 | 184.9771 | -9.6771 | 173 | 184.9771 | 184.9771 | -11.9771 | 204 | 184.9771 | 184.9771 | 19.0229 | 271.7 | 278.2989 | 278.2989 | -6.5989 | 75.4 | 73.591 | 73.591 | 1.809 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 98.2 | 114.352 | 134.0206 | -35.8206 | 88.5 | 83.6646 | 92.2127 | -3.7127 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 66.4 | 65.8616 | 65.8616 | 0.53835 | 28.7 | 28.5166 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 159.1081 | 151.0889 | -5.2889 | 148 | 159.1081 | 151.0889 | -3.0889 | 149 | 159.5859 | 151.5426 | -2.5426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 192.2331 | 192.2331 | 23.9669 | 102.3 | 96.4052 | 96.4052 | 5.8948 | 1.3 | 1.234 | 1.234 | 0.066 | 57.6 | 55.4 | 56.916 | 0.684 | 70.6 | 73.648 | 73.648 | -3.048 | 17.9 | 16.072 | 16.072 | 1.828 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13.2 | 14.791 | 14.791 | -1.591 | 15.7 | 16.997 | 16.997 | -1.297 | 12.8 | 14 | 12.742 | 0.058 | 42 | 49.315 | 44.058 | -2.058 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.2 | 17.84 | 17.84 | -0.64 |  |  |  | 0 | 19.7 | 18.4428 | 13.4149 | 6.2851 | 0.9 | 1.04 | 1.04 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.7 | 11.6 | 11.618 | 0.082 | 32.2 | 26.6 | 38.578 | -6.378 | 32.3 | 32.568 | 32.568 | -0.268 | 52.4 | 32 | 44.414 | 7.986 | 44.4 | 41.9 | 60.577 | -16.177 | 5.5 | 4.249 | 4.249 | 1.251 | 4.4 | 3.614 | 3.614 | 0.786 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 17.5 | 14.419 | 14.419 | 3.081 | 230.2 | 234.227 | 234.227 | -4.027 | 16.4 | 15.433 | 15.433 | 0.967 | 130.5 | 135.985 | 135.985 | -5.485 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.1 | 3.4 | 15.381 | -10.281 | 29.4 | 18.7 | 30.73 | -1.33 | 95.6 | 97.97 | 97.97 | -2.37 | 17.5 | 18.144 | 18.144 | -0.644 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.82 | 7.9 | 7.9 | 0.92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 13:00 | 96.9 | 101.6019 | 18.3299 | 78.5701 | 633.8 | 644.4488 | 644.4488 | -10.6488 | 211.4 | 209.6507 | 209.6507 | 1.7493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 77.308 | 84.336 | -2.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6 | 196.228 | 196.228 | -12.628 | 203.4 | 196.228 | 196.228 | 7.172 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 286.3 | 295.2259 | 295.2259 | -8.9259 | 210.2 | 208.0739 | 208.0739 | 2.1261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 67.8 |  | 131.8824 | -64.0824 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 123.1032 | 123.1032 | 1.2968 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 0 | 16.7918 | 16.7918 | -16.7918 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 12.59 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3294 | 61.14 | 76.0771 | 39.6041 | 21.5359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 50.413 | 54.1778 | 15.0222 | 139.7 | 109.8692 | 110.2632 | 29.4368 |  |  |  | 0 | 56.2 | 138 | 138 | -81.8 | 0 | 5 | 5 | -5 | 6.4487 | 6.39 | 6.39 | 0.0587 | 214.2088 | 190 | 190 | 24.2087 | 30 | 27.8492 | 30.8652 | -0.86521 | 50.9 | 72.3501 |  | 50.9 | 20 | 15.8788 | 21.7498 | -1.7498 | 17.1 | 17.8256 | 18.089 | -0.989 | 11.9 | 10.1942 | 10.1942 | 1.7058 | 65.9 | 67.2682 | 43.6688 | 22.2312 | 179 | 184.915 | 184.915 | -5.915 | 179.6 | 184.915 | 184.915 | -5.315 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 79.9 | 78.4225 | 35.5233 | 44.3767 | 6.2 | 8.2414 | 6.1041 | 0.09586 | 3.2 | 5.0713 | 6.4038 | -3.2038 | 17 | 34.478 | 34.0206 | -17.0206 | 29.5 | 32.6272 | 32.6272 | -3.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 47.7 | 50 | 50 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 72.5961 | 42.6215 | 33.2786 | 24.6 | 32.3273 | 25.7948 | -1.1948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65 | 16.8714 | 47.4286 | 175.5 | 184.795 | 184.795 | -9.295 | 173 | 184.795 | 184.795 | -11.795 | 204.3 | 184.795 | 184.795 | 19.505 | 272.4 | 278.025 | 278.025 | -5.625 | 75.1 | 73.591 | 73.591 | 1.509 | 36.5 | 36.906 | 36.906 | -0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 70.3 | 129.9447 | 147.9842 | -77.6842 | 87 | 87.5261 | 71.3795 | 15.6205 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 66.3 | 65.8616 | 65.8616 | 0.43835 | 28.3 | 28.3623 | 29.9515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 151.0889 | -4.4889 | 148.4 | 159.1081 | 151.0889 | -2.6889 | 149.3 | 159.5859 | 151.5426 | -2.2426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 192.2331 | 192.2331 | 23.6669 | 102.1 | 96.4052 | 96.4052 | 5.6948 | 1.3 | 1.229 | 1.229 | 0.071 | 56.7 | 54.5 | 56.109 | 0.591 | 68.4 | 73.869 | 73.869 | -5.469 | 18.1 | 16.203 | 16.203 | 1.897 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.5 | 17.8641 | 17.8641 | -0.36408 | 13.3 | 14.922 | 14.922 | -1.622 | 15.9 | 17.054 | 17.054 | -1.154 | 13.9 | 13.1 | 11.921 | 1.979 | 37.4 | 47.6435 | 44.323 | -6.923 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.6 | 17.798 | 17.798 | -0.198 |  |  |  | 0 | 19.9 | 16.792 | 9.8587 | 10.0413 | 0.9 | 1.04 | 1.04 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.2 | 12.2 | 12.214 | -0.014 | 33.1 | 31.1 | 43.059 | -9.959 | 32.3 | 32.625 | 32.625 | -0.325 | 54 | 31.8 | 44.997 | 9.003 | 51.7 | 41.2 | 59.617 | -7.917 | 4.4 | 4.526 | 4.526 | -0.126 | 4.8 | 3.835 | 3.835 | 0.965 | 10 | 8 | 8 | 2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 18 | 14.49 | 14.49 | 3.51 | 232.4 | 232.89 | 232.89 | -0.49 | 16 | 15.17 | 15.17 | 0.83 | 130.7 | 136.969 | 136.969 | -6.269 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.2 | 7.2 | 19.145 | -7.945 | 41.6 | 28.4 | 40.358 | 1.242 | 95.1 | 98.243 | 98.243 | -3.143 | 17.1 | 17.622 | 17.622 | -0.522 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9 | 9.4 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.67 | 7.9 | 7.9 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 13:30 | 99.4 | 101.6019 | 18.3299 | 81.0701 | 645.1 | 644.4488 | 644.4488 | 0.65117 | 215.4 | 209.6507 | 209.6507 | 5.7493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.7 | 77.308 | 84.336 | -2.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 196.228 | 196.228 | -12.028 | 203.9 | 196.228 | 196.228 | 7.672 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 210.5 | 208.0739 | 208.0739 | 2.4261 | 109.4 | 104.3494 | 104.3494 | 5.0506 | 72.6 |  | 136.8871 | -64.2871 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 123.1032 | 123.1032 | 3.7968 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 0 | 16.7918 | 16.7918 | -16.7918 | 6.94 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0613 | 12.62 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2994 | 61.09 | 67.9858 | 37.6471 | 23.4429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 47.65 | 52.4539 | 19.446 | 124.8 | 102.4113 | 82.923 | 41.877 |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 100 | -100 | 0 | 3 | 3 | -3 | 6.4492 | 6.39 | 6.39 | 0.05924 | 143.4272 | 210 | 210 | -66.5728 | 30 | 27.8492 | 30.8652 | -0.86521 | 73.2 | 71.9605 |  | 73.2 | 19.9 | 15.8788 | 21.7498 | -1.8498 | 18.2 | 17.8256 | 18.089 | 0.111 | 11.9 | 10.1942 | 10.1942 | 1.7058 | 65.2 | 67.2682 | 43.6688 | 21.5312 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 186 | 184.915 | 184.915 | 1.085 | 185.9 | 185.4703 | 185.4703 | 0.42972 | 81.5 | 78.4225 | 36.9253 | 44.5747 | 6.2 | 8.2414 | 6.1041 | 0.09586 | 3.3 | 5.0713 | 6.4038 | -3.1038 | 34.5 | 34.478 | 12 | 22.5 | 31.4 | 32.6272 | 32.6272 | -1.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.3 | 16.6641 | 16.6641 | 0.63592 | 54.5 | 50 | 50 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 59.845 | 50.0586 | -3.8586 | 40.9 | 32.3273 | 32.3273 | 8.5727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65 | 18.5772 | 46.5228 | 174 | 184.9194 | 184.9194 | -10.9193 | 171.6 | 184.9194 | 184.9194 | -13.3194 | 205.3 | 184.9194 | 184.9194 | 20.3806 | 270.6 | 278.212 | 278.212 | -7.612 | 75.3 | 73.591 | 73.591 | 1.709 | 36.5 | 36.906 | 36.906 | -0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 137.7 | 130.2674 | 126.8925 | 10.8074 | 91.7 | 82.1788 | 75.9535 | 15.7465 | 67.4 | 67.134 | 67.134 | 0.26602 | 66.8 | 65.8616 | 65.8616 | 0.93835 | 30.7 | 28.2738 | 29.9515 | 0.74854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 151.0889 | -4.4889 | 148.7 | 159.1081 | 151.0889 | -2.3889 | 149.8 | 159.5859 | 151.5426 | -1.7426 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 192.2331 | 192.2331 | 23.4669 | 101.9 | 96.4052 | 96.4052 | 5.4948 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 51.8 | 52.8 | 55.066 | -3.266 | 64.5 | 74.026 | 74.026 | -9.526 | 17.8 | 16.29 | 16.29 | 1.51 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.7 | 19.4175 | 19.4175 | 1.2825 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 13.3 | 14.956 | 14.956 | -1.656 | 16 | 17.119 | 17.119 | -1.119 | 12 | 12.2 | 11.115 | 0.885 | 36.9 | 45.4805 | 44.202 | -7.302 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.6 | 17.963 | 17.963 | -0.363 |  |  |  | 0 | 17.6 | 13.8426 | 11.5789 | 6.0211 | 0.9 | 1.04 | 1.04 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.9 | 13 | 12.96 | -3.06 | 36.9 | 34.6 | 46.644 | -9.744 | 32.6 | 32.821 | 32.821 | -0.221 | 58 | 30.1 | 45.008 | 12.992 | 49.4 | 40.1 | 58.633 | -9.233 | 4.4 | 4.682 | 4.682 | -0.282 | 6 | 3.979 | 3.979 | 2.021 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 17.5 | 14.642 | 14.642 | 2.858 | 233.3 | 228.907 | 228.907 | 4.393 | 15.4 | 14.572 | 14.572 | 0.828 | 131.5 | 137.655 | 137.655 | -6.155 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 12.8 | 24.762 | -11.362 | 41.4 | 36.7 | 48.666 | -7.266 | 95.1 | 98.449 | 98.449 | -3.349 | 16.3 | 16.352 | 16.352 | -0.052 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.7 | 9.4 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.78 | 7.9 | 7.9 | 0.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 14:00 | 100 | 101.6019 | 18.3299 | 81.6701 | 639.8 | 644.4488 | 644.4488 | -4.6488 | 214 | 209.6507 | 209.6507 | 4.3493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 77.308 | 84.336 | -3.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185 | 196.228 | 196.228 | -11.228 | 203.9 | 196.228 | 196.228 | 7.672 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 286.4 | 295.2259 | 295.2259 | -8.8259 | 209.1 | 208.0739 | 208.0739 | 1.0261 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 195.4 | 66.4948 | 184.167 | 11.233 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 123.1032 | 123.1032 | 0.29678 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 12.7 | 16.7918 | 16.7918 | -4.0918 | 6.91 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0313 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 60.4 | 61.1174 | 47.269 | 13.131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 47.2642 | 54.8537 | 15.5463 | 130.3 | 110.2632 | 110.2632 | 20.0368 |  |  |  | 0 | 0 | 58 | 58 | -58 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6.4485 | 6.39 | 6.39 | 0.0585 | 142.2118 | 228 | 228 | -85.7882 | 27.4 | 27.8492 | 30.8652 | -3.4652 | 41.2 | 41.3717 |  | 41.2 | 18.7 | 15.8788 | 21.7498 | -3.0498 | 18.3 | 17.8256 | 18.089 | 0.211 | 11.9 | 10.1942 | 10.1942 | 1.7058 | 64.7 | 67.2682 | 43.6688 | 21.0312 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 81.9 | 78.4225 | 43.0947 | 38.8053 | 6.2 | 8.2414 | 6.1041 | 0.09586 | 3.2 | 5.0713 | 6.4038 | -3.2038 | 21.5 | 34.478 | 12 | 9.5 | 31.3 | 32.6272 | 32.6272 | -1.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 52 | 50 | 50 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 44.7229 | 24.2771 | 20.5229 | 49.9 | 32.3273 | 32.3273 | 17.5727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65 | 26.0838 | 38.7162 | 173.8 | 184.8594 | 184.8594 | -11.0594 | 172.3 | 184.8594 | 184.8594 | -12.5594 | 203.5 | 184.8594 | 184.8594 | 18.6406 | 270.9 | 278.1218 | 278.1218 | -7.2218 | 75.3 | 73.591 | 73.591 | 1.709 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 95.9 | 147.9842 | 71.8932 | 24.0068 | 89.6 | 77.373 | 92.4445 | -2.8445 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 66.5 | 65.8616 | 65.8616 | 0.63835 | 29.8 | 28.2738 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 159.1081 | 151.0889 | -5.2889 | 148.2 | 159.1081 | 151.0889 | -2.8889 | 149.1 | 159.5859 | 151.5426 | -2.4426 | 74 |  |  | 74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.7 | 192.2331 | 192.2331 | 23.4669 | 102 | 96.4052 | 96.4052 | 5.5948 | 1.2 | 1.039 | 1.039 | 0.161 | 48.1 | 51.4 | 53.316 | -5.216 | 59.7 | 73.953 | 73.953 | -14.253 | 17 | 16.241 | 16.241 | 0.759 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 13.4 | 14.975 | 14.975 | -1.575 | 16.1 | 17.2 | 17.2 | -1.1 | 12 | 11.4 | 10.357 | 1.643 | 38.9 | 43.5222 | 42.925 | -4.025 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.4 | 18.116 | 18.116 | -0.716 |  |  |  | 0 | 11.5 | 10.3447 | 5.6155 | 5.8845 | 0.8 | 1 | 1 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.6 | 14.2 | 14.158 | -4.558 | 43.6 | 35.5 | 47.54 | -3.94 | 33 | 33.022 | 33.022 | -0.022 | 54.7 | 28.7 | 43.308 | 11.392 | 50.2 | 39.4 | 57.578 | -7.378 | 4.9 | 4.476 | 4.476 | 0.424 | 5.7 | 3.891 | 3.891 | 1.809 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 17.3 | 15.034 | 15.034 | 2.266 | 232.9 | 224.46 | 224.46 | 8.44 | 14.4 | 13.87 | 13.87 | 0.53 | 132.6 | 138.213 | 138.213 | -5.613 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.4 | 23.9 | 35.941 | -15.541 | 41.3 | 41 | 53.014 | -11.714 | 95.7 | 98.522 | 98.522 | -2.822 | 15.2 | 14.314 | 14.314 | 0.886 | 0 | 8 | 10 | -10 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.9 | 17 | 17 | -0.1 | 7.43 | 7.9 | 7.9 | -0.47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 14:30 | 99.2 | 101.6019 | 78.8631 | 20.3369 | 637.4 | 644.4488 | 644.4488 | -7.0488 | 212.8 | 209.6507 | 209.6507 | 3.1493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 77.308 | 84.336 | -4.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 196.228 | 196.228 | -11.028 | 204.1 | 196.228 | 196.228 | 7.872 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 286.6 | 295.2259 | 295.2259 | -8.6259 | 210.5 | 208.0739 | 208.0739 | 2.4261 | 109.2 | 104.3494 | 104.3494 | 4.8506 | 75.1 | 158.4329 | 184.167 | -109.067 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 123.1032 | 123.1032 | 3.1968 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.9 | 16.7918 | 16.7918 | 0.10824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 60.08 | 81.709 | 99.9365 | -39.8565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 54.9063 |  | 70.4 | 99.7 | 95.526 | 110.2632 | -10.5632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.7 |  |  | 4.7 | 6.4488 | 6.39 | 6.39 | 0.05875 | 162.579 | 145 | 289.3299 | -126.7509 | 29.4 | 27.8492 | 30.8652 | -1.4652 | 76.3 | 76.3012 |  | 76.3 | 17.2 | 15.8788 | 21.7498 | -4.5498 | 18.5 | 17.8256 | 18.089 | 0.411 | 11.9 | 10.1942 | 10.1942 | 1.7058 | 67.1 | 67.2682 | 43.6688 | 23.4312 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 81.7 | 83.3922 | 56.8071 | 24.8929 | 6.2 | 8.2414 | 6.1041 | 0.09586 | 3.2 | 5.0713 | 6.4038 | -3.2038 | 16.8 | 34.478 | 12 | 4.8 | 28.1 | 32.6272 | 32.6272 | -4.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17 | 16.6641 | 16.6641 | 0.33592 | 52.3 | 50 | 50 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 85.4826 | 50.0376 | -5.6376 | 60.7 | 70.6422 | 58.2507 | 2.4493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65 | 42.768 | 22.032 | 173.1 | 184.9194 | 184.9194 | -11.8194 | 172 | 184.9194 | 184.9194 | -12.9193 | 205.3 | 184.9194 | 184.9194 | 20.3806 | 271.5 | 278.212 | 278.212 | -6.712 | 75.1 | 73.591 | 73.591 | 1.509 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 83.6 | 161.7789 | 41.2621 | 42.3379 | 89.4 | 97.2503 | 97.2503 | -7.8503 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 66.5 | 65.8616 | 65.8616 | 0.63835 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 159.1081 | 151.0889 | -4.6889 | 147.9 | 159.1081 | 151.0889 | -3.1889 | 165.3 | 159.5859 | 151.5426 | 13.7574 | 190.1 |  |  | 190.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 192.2331 | 192.2331 | 24.0669 | 101.9 | 96.4052 | 96.4052 | 5.4948 | 1.1 | 1.007 | 1.007 | 0.093 | 42.6 | 50.8 | 51.475 | -8.875 | 53.4 | 73.01 | 73.01 | -19.61 | 17.6 | 16.18 | 16.18 | 1.42 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 13.4 | 14.989 | 14.989 | -1.589 | 16.2 | 17.258 | 17.258 | -1.058 | 11.4 | 10.6 | 9.605 | 1.795 | 39.9 | 42.1779 | 41.574 | -1.674 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17.3 | 18.076 | 18.076 | -0.776 |  |  |  | 0 | 11.8 | 19.7728 | 11.5741 | 0.22592 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.9 | 15.3 | 15.295 | -3.395 | 40.7 | 36.3 | 48.323 | -7.623 | 33.1 | 33.049 | 33.049 | 0.051 | 53.3 | 28.3 | 41.345 | 11.955 | 48.4 | 39.9 | 56.622 | -8.222 | 5.4 | 4.29 | 4.29 | 1.11 | 4.7 | 3.807 | 3.807 | 0.893 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 17.6 | 15.258 | 15.258 | 2.342 | 232.3 | 220.79 | 220.79 | 11.51 | 12.9 | 13.196 | 13.196 | -0.296 | 132.8 | 138.298 | 138.298 | -5.498 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.1 | 34.3 | 46.333 | -17.233 | 49.6 | 45.2 | 57.241 | -7.641 | 96.2 | 98.302 | 98.302 | -2.102 | 13.8 | 11.789 | 11.789 | 2.011 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 5.7 | 7.9 | 7.9 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 15:00 | 99.2 | 101.6019 | 29.8976 | 69.3024 | 636.3 | 644.4488 | 644.4488 | -8.1488 | 211.9 | 209.6507 | 209.6507 | 2.2493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.5 | 77.308 | 84.336 | -6.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.7 | 196.228 | 196.228 | -12.528 | 204.6 | 196.228 | 196.228 | 8.372 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 286.6 | 295.2259 | 295.2259 | -8.6259 | 210.1 | 208.0739 | 208.0739 | 2.0261 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 73.4 |  | 379.7804 | -306.3804 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 123.1032 | 123.1032 | 3.9968 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.9 | 16.7918 | 16.7918 | 0.10824 | 6.93 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0513 | 12.59 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3294 | 60.5 | 84.9004 | 63.4814 | -2.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 61.9039 | 65.2267 | 5.1733 | 134.5 | 100.3803 | 20.6186 | 113.8814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 |  |  | 2.8 | 6.448 | 6.39 | 6.39 | 0.05803 | 142.9664 | 289.3299 | 289.3299 | -146.3635 | 28.3 | 27.8492 | 30.8652 | -2.5652 | 67.1 | 75 |  | 67.1 | 17.8 | 15.8788 | 21.7498 | -3.9498 | 18.2 | 17.8256 | 18.089 | 0.111 | 11.9 | 10.1942 | 10.1942 | 1.7058 | 65.6 | 67.2682 | 43.6688 | 21.9312 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 81.4 | 78.4225 | 35.2139 | 46.1861 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.4 | 5.0713 | 6.4038 | -3.0038 | 26.7 | 34.478 | 12 | 14.7 | 32.2 | 32.6272 | 32.6272 | -0.42718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17 | 16.6641 | 16.6641 | 0.33592 | 51.6 | 50 | 50 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 85.4826 | 29.7981 | 14.7019 | 60 | 85.9258 | 88.9233 | -28.9233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 65 | 16.4948 | 48.2052 | 173.3 | 184.9771 | 184.9771 | -11.6771 | 171.9 | 184.9771 | 184.9771 | -13.0771 | 205 | 184.9771 | 184.9771 | 20.0229 | 272 | 278.2989 | 278.2989 | -6.2989 | 74.9 | 73.591 | 73.591 | 1.309 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 131.7 | 162.008 | 20.6186 | 111.0814 | 89.9 | 90.0063 | 87.6387 | 2.2613 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 66.6 | 65.8616 | 65.8616 | 0.73835 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 159.1081 | 151.0889 | -5.1889 | 147.9 | 159.1081 | 151.0889 | -3.1889 | 170.5 | 159.5859 | 151.5426 | 18.9574 | 189.7 |  |  | 189.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 192.2331 | 192.2331 | 23.6669 | 101.9 | 96.4052 | 96.4052 | 5.4948 | 1 | 0.942 | 0.942 | 0.058 | 41.1 | 50 | 49.362 | -8.262 | 45.5 | 71.079 | 71.079 | -25.579 | 18.1 | 16.085 | 16.085 | 2.015 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 13.2 | 14.886 | 14.886 | -1.686 | 16.1 | 17.177 | 17.177 | -1.077 | 10.4 | 10 | 8.873 | 1.527 | 31.7 | 40.6414 | 40.002 | -8.302 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 17 | 17.584 | 17.584 | -0.584 |  |  |  | 0 | 11.8 | 19.7728 | 6.8925 | 4.9075 | 0.9 | 1.04 | 1.04 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 16.3 | 16.248 | -5.648 | 44.3 | 36.8 | 48.767 | -4.467 | 32.7 | 32.65 | 32.65 | 0.05 | 50.1 | 27.4 | 38.596 | 11.504 | 42.9 | 40.2 | 55.962 | -13.062 | 5 | 4.163 | 4.163 | 0.837 | 4.6 | 3.737 | 3.737 | 0.863 | 9 | 8 | 7.5086 | 1.4914 | 2.9 | 3.5 | 3.0515 | -0.1515 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 17 | 14.981 | 14.981 | 2.019 | 228 | 217.217 | 217.217 | 10.783 | 11.3 | 12.555 | 12.555 | -1.255 | 132.1 | 137.233 | 137.233 | -5.133 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.6 | 44.4 | 54.362 | -5.762 | 61.5 | 51.1 | 61.104 | 0.396 | 95.5 | 96.991 | 96.991 | -1.491 | 12.1 | 8.696 | 8.696 | 3.404 | 6.9 | 8 | 10 | -3.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.2 | 9.4 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.29 | 7.9 | 7.9 | -1.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 15:30 | 99.3 | 101.6019 | 56.386 | 42.914 | 638.8 | 644.4488 | 644.4488 | -5.6488 | 213.9 | 209.6507 | 209.6507 | 4.2493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.3 | 77.308 | 84.336 | -7.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.3 | 196.228 | 196.228 | -11.928 | 203.9 | 196.228 | 196.228 | 7.672 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 287.1 | 295.2259 | 295.2259 | -8.1259 | 211 | 208.0739 | 208.0739 | 2.9261 | 109.4 | 104.3494 | 104.3494 | 5.0506 | 74.6 | 164.8551 |  | 74.6 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 123.1032 | 123.1032 | 1.4968 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 12.59 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3294 | 60.56 | 78.5175 | 99.3267 | -38.7667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 55.5995 | 66.7507 | -10.3507 | 125.2 | 110.2632 | 110.2632 | 14.9368 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 |  |  | 2.9 | 6.4486 | 6.39 | 6.39 | 0.05864 | 234.9284 | 145 | 289.3299 | -54.4015 | 27 | 27.8492 | 30.8652 | -3.8652 | 76.2 | 76.3012 |  | 76.2 | 17.3 | 15.8788 | 21.7498 | -4.4498 | 18.5 | 17.8256 | 18.089 | 0.411 | 11.9 | 10.1942 | 10.1942 | 1.7058 | 61.8 | 67.2682 | 43.6688 | 18.1312 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 80.2 | 81.8163 | 47.4835 | 32.7165 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 31.5 | 34.478 | 28.6528 | 2.8472 | 33.8 | 32.6272 | 32.6272 | 1.1728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 17.1715 | 17.1715 | -0.2715 | 52.8 | 50 | 50 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 85.4826 | 68.8125 | -24.2125 | 61.2 | 66.1707 | 77.8206 | -16.6206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65 | 31.4237 | 33.3763 | 174.1 | 185.1236 | 185.1236 | -11.0236 | 172.2 | 185.1236 | 185.1236 | -12.9236 | 203.3 | 185.1236 | 185.1236 | 18.1764 | 271.1 | 278.5192 | 278.5192 | -7.4192 | 75.4 | 73.591 | 73.591 | 1.809 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 137.2 | 149.1359 | 145.1046 | -7.9046 | 89.3 | 94.8827 | 97.2503 | -7.9503 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 66.5 | 65.8616 | 65.8616 | 0.63835 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 159.1081 | 151.0889 | -6.0889 | 147.7 | 159.1081 | 151.0889 | -3.3889 | 170.4 | 159.5859 | 151.5426 | 18.8574 | 189.4 |  |  | 189.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 192.2331 | 192.2331 | 24.1669 | 102.4 | 96.4052 | 96.4052 | 5.9948 | 0.8 | 0.793 | 0.793 | 0.007 | 45.8 | 49 | 47.367 | -1.567 | 36.2 | 66.295 | 66.295 | -30.095 | 18 | 16.005 | 16.005 | 1.995 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 12.7 | 14.426 | 14.426 | -1.726 | 15.4 | 16.805 | 16.805 | -1.405 | 12 | 9.3 | 8.272 | 3.728 | 38 | 38.5282 | 38.542 | -0.542 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 16 | 16.611 | 16.611 | -0.611 |  |  |  | 0 | 11.8 | 19.7728 | 15.9169 | -4.1169 | 0.9 | 1 | 1 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 7.4 | 17.1 | 17.129 | -9.729 | 43.5 | 40.2 | 50.174 | -6.674 | 31.8 | 31.137 | 31.137 | 0.663 | 49.3 | 25.3 | 36.164 | 13.136 | 42.6 | 39.9 | 55.171 | -12.571 | 7 | 3.989 | 3.989 | 3.011 | 4.2 | 3.577 | 3.577 | 0.623 | 9 | 8 | 8 | 1 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 16.3 | 14.7 | 14.7 | 1.6 | 220.9 | 209.352 | 209.352 | 11.548 | 9.3 | 11.772 | 11.772 | -2.472 | 130.3 | 131.335 | 131.335 | -1.035 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.5 | 53 | 60.994 | -6.494 | 64.6 | 56.9 | 64.943 | -0.343 | 92.9 | 93.099 | 93.099 | -0.199 | 10.1 | 4.789 | 4.789 | 5.311 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.4 | 9.4 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6 | 7.9 | 7.9 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 16:00 | 99.5 | 101.6019 |  | 99.5 | 642.4 | 644.4488 | 644.4488 | -2.0488 | 214.2 | 209.6507 | 209.6507 | 4.5493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 77.308 | 84.336 | -5.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.7 | 196.228 | 196.228 | -11.528 | 204.4 | 196.228 | 196.228 | 8.172 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 284.7 | 295.2259 | 295.2259 | -10.5259 | 209.3 | 208.0739 | 208.0739 | 1.2261 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 76.6 | 139.3299 | 216.0857 | -139.4857 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 123.1032 | 123.1032 | 0.19678 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.9 |  | 16.7918 | 0.10824 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 12.66 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2594 | 60.85 | 81.709 | 64.0912 | -3.2412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 55.0062 | 66.945 | -10.345 | 91.3 | 83.7889 | 110.2632 | -18.9632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 |  |  | 1 | 6.4505 | 6.39 | 6.39 | 0.06051 | 234.7651 | 210 | 354.3299 | -119.5649 | 28.8 | 27.8492 | 30.8652 | -2.0652 | 63.8 | 66.9903 |  | 63.8 | 17.7 | 15.8788 | 21.7498 | -4.0498 | 18.4 | 17.8256 | 18.089 | 0.311 | 11.9 | 10.1942 | 10.1942 | 1.7058 | 64.6 | 67.2682 | 43.6688 | 20.9312 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 80.3 | 78.4225 | 35.2139 | 45.0861 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 30.9 | 34.478 | 25.6991 | 5.2008 | 33.7 | 32.6272 | 32.6272 | 1.0728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17 | 17.1715 | 17.1715 | -0.1715 | 51.8 | 50 | 50 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.7 | 30.5237 | 16.4907 | 16.2093 | 60.2 | 63.3921 | 88.9233 | -28.7233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65 | 16.4948 | 48.4051 | 174.6 | 185.2035 | 185.2035 | -10.6035 | 173.3 | 185.2035 | 185.2035 | -11.9035 | 204.7 | 185.2035 | 185.2035 | 19.4965 | 272.3 | 278.6394 | 278.6394 | -6.3394 | 75.5 | 73.591 | 73.591 | 1.909 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 133.6 | 145.6125 | 148.0582 | -14.4582 | 89.5 | 77.373 | 87.6387 | 1.8613 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 66.6 | 65.8616 | 65.8616 | 0.73835 | 29.8 | 28.2738 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 159.1081 | 151.0889 | -5.3889 | 148.3 | 159.1081 | 151.0889 | -2.7889 | 170.5 | 159.5859 | 151.5426 | 18.9574 | 189.3 | 185.6274 |  | 189.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.2331 | 192.2331 | 25.7669 | 102.5 | 96.4052 | 96.4052 | 6.0948 | 0.6 | 0.574 | 0.574 | 0.026 | 46.6 | 47.8 | 45.724 | 0.876 | 25 | 53.57 | 53.57 | -28.57 | 17.6 | 15.97 | 15.97 | 1.63 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 1.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.4 | 17.8641 | 17.8641 | -0.46408 | 11.5 | 12.416 | 12.416 | -0.916 | 13.8 | 15.729 | 15.729 | -1.929 | 14 | 9 | 8.063 | 5.937 | 46.1 | 36.1619 | 37.414 | 8.686 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 13.8 | 13.426 | 13.426 | 0.374 |  |  |  | 0 | 9.8 | 7.0604 | 3.8144 | 5.9856 | 0.9 | 1.04 | 1.04 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.1 | 17.8 | 17.795 | -8.695 | 40 | 44.5 | 54.476 | -14.476 | 26.5 | 24.962 | 24.962 | 1.538 | 52.1 | 23.5 | 34.68 | 17.42 | 44.7 | 39.5 | 53.987 | -9.287 | 5.7 | 3.676 | 3.676 | 2.024 | 4 | 3.151 | 3.151 | 0.849 | 9 | 8 | 7.0613 | 1.9387 | 2.9 | 3.5 | 2.7252 | 0.17484 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 17.1 | 14.411 | 14.411 | 2.689 | 207.1 | 183.637 | 183.637 | 23.463 | 7.1 | 11.091 | 11.091 | -3.991 | 110.7 | 109.403 | 109.403 | 1.297 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69 | 57.4 | 63.431 | 5.569 | 91 | 62.7 | 68.71 | 22.29 | 86.8 | 83.49 | 83.49 | 3.31 | 7.9 | 1.561 | 1.561 | 6.339 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.1 | 9.4 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.51 | 7.9 | 7.9 | -0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 16:30 | 98 | 101.6019 | 79.75 | 18.25 | 638.9 | 644.4488 | 644.4488 | -5.5488 | 213.4 | 209.6507 | 209.6507 | 3.7493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 77.308 | 84.336 | -6.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 196.228 | 196.228 | -10.428 | 205.4 | 196.228 | 196.228 | 9.172 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 286.4 | 295.2259 | 295.2259 | -8.8259 | 212 | 208.0739 | 208.0739 | 3.9261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 178.4 | 217.4848 | 381.3058 | -202.9058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 123.1032 | 123.1032 | -1.1032 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 16.8 |  |  | 16.8 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 12.63 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2894 | 59.95 | 81.709 | 81.709 | -21.759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 66.3628 | 66.945 | -10.6449 | 114.9 | 95.526 | 110.2632 | 4.6368 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4508 | 6.39 | 6.39 | 0.06079 | 231.2815 | 210 | 210 | 21.2815 | 26.9 | 27.8492 | 30.8652 | -3.9652 | 71.4 | 75 | 75 | -3.6 | 17 | 15.8788 | 21.7498 | -4.7498 | 18.2 | 17.8256 | 18.089 | 0.111 | 11.9 | 10.1942 | 10.1942 | 1.7058 | 64.1 | 67.2682 | 43.6688 | 20.4312 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 82.4 | 78.4225 | 60.355 | 22.045 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 31.9 | 34.478 | 34.0206 | -2.1206 | 33.7 | 32.6272 | 32.6272 | 1.0728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 17.1715 | 17.1715 | -0.4715 | 53.2 | 50 | 50 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 66.2243 | 19.0933 | 12.8067 | 39.5 | 57.5223 | 51.5697 | -12.0697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 65 | 47.0849 | 17.3151 | 175.6 | 185.2678 | 185.2678 | -9.6678 | 173.1 | 185.2678 | 185.2678 | -12.1678 | 205.8 | 185.2678 | 185.2678 | 20.5322 | 272.2 | 278.7363 | 278.7363 | -6.5363 | 75.5 | 73.591 | 73.591 | 1.909 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 142 | 155.0536 | 111.1285 | 30.8715 | 88.1 | 90.5105 | 92.4445 | -4.3445 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 66.5 | 65.8616 | 65.8616 | 0.63835 | 29.6 | 29.6354 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.1081 | 151.0889 | -4.8889 | 148.3 | 159.1081 | 151.0889 | -2.7889 | 170.7 | 159.5859 | 151.5426 | 19.1574 | 189.8 | 185.6274 |  | 189.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.7 | 192.2331 | 192.2331 | 22.4669 | 98 | 96.4052 | 96.4052 | 1.5948 | 0.5 | 0.493 | 0.493 | 0.007 | 45.5 | 46.2 | 44.255 | 1.245 | 21 | 28.848 | 28.848 | -7.848 | 17.6 | 15.867 | 15.867 | 1.733 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 1.4 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 17.8641 | 17.8641 | -0.56408 | 6.9 | 6.53 | 6.53 | 0.37 | 8.2 | 13.251 | 13.251 | -5.051 | 10.5 | 8.7 | 7.849 | 2.651 | 39.5 | 33.0363 | 35.924 | 3.576 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 7 | 2.824 | 2.824 | 4.176 |  |  |  | 0 | 9.8 | 15.3182 | 4.4164 | 5.3836 | 0.9 | 1.08 | 1.08 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.2 | 18.3 | 18.328 | -8.128 | 41.8 | 58.4 | 58.37 | -16.57 | 16.4 | 12.669 | 12.669 | 3.731 | 48.8 | 22.6 | 32.831 | 15.969 | 45.2 | 38.6 | 52.49 | -7.29 | 4.2 | 3.321 | 3.321 | 0.879 | 3.3 | 2.729 | 2.729 | 0.571 | 8.7 | 8 | 8 | 0.7 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 16.8 | 14.066 | 14.066 | 2.734 | 139.9 | 120.163 | 120.163 | 19.737 | 4.7 | 10.063 | 10.063 | -5.363 | 69.2 | 58.179 | 58.179 | 11.021 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.4 | 60.7 | 64.724 | 9.676 | 98.6 | 67.2 | 71.18 | 27.42 | 62.2 | 54.157 | 54.157 | 8.043 | 5.3 | 0.037 | 0.037 | 5.263 | 6.9 | 8 | 10 | -3.1 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 8.9 | 9.4 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.08 | 7.9 | 7.9 | -0.82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 17:00 | 99.5 | 101.6019 | 102.3384 | -2.8384 | 636.6 | 644.4488 | 644.4488 | -7.8488 | 211.9 | 209.6507 | 209.6507 | 2.2493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 77.308 | 84.336 | -5.536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 196.228 | 196.228 | -9.928 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 209.1 | 196.228 | 196.228 | 12.872 | 287.1 | 295.2259 | 295.2259 | -8.1259 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 178.4 | 368.1732 | 381.3058 | -202.9058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.6 | 123.1032 | 123.1032 | 3.4968 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 16.8 | 16.7918 |  | 16.8 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 86.15 | 81.709 | 81.709 | 4.441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 69.4241 | 69.017 | -13.017 | 81.5 | 101.4563 | 110.2632 | -28.7632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.449 | 6.39 | 6.39 | 0.05902 | 215.1474 | 228 | 228 | -12.8526 | 27.8 | 27.8492 | 30.8652 | -3.0652 | 63.9 | 75 | 75 | -11.1 | 15.6 | 15.8788 | 21.7498 | -6.1498 | 18.6 | 17.8256 | 18.089 | 0.511 | 11.9 | 10.1942 | 10.1942 | 1.7058 | 64.8 | 67.2682 | 43.6688 | 21.1312 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 82.5 | 78.4225 | 88.4102 | -5.9102 | 6 | 8.2414 | 6.1041 | -0.10414 | 3.7 | 5.0713 | 6.4038 | -2.7038 | 26.6 | 34.478 | 26.879 | -0.27899 | 31.6 | 32.6272 | 32.6272 | -1.0272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24.7 | 17.1715 | 17.1715 | 7.5285 | 52.2 | 50 | 50 | 2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 85.0437 | 74.0915 | 19.9085 | 35.7 | 46.6266 | 51.4137 | -15.7137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 65 | 81.2206 | -16.5206 | 177.1 | 185.3367 | 185.3367 | -8.2367 | 174.6 | 185.3367 | 185.3367 | -10.7367 | 207.4 | 185.3367 | 185.3367 | 22.0633 | 274.7 | 278.8399 | 278.8399 | -4.1399 | 75.5 | 73.591 | 73.591 | 1.909 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 |  |  | 50.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 117.6 | 155.8485 | 132.778 | -15.178 | 90.6 | 97.2503 | 97.2503 | -6.6503 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 66.3 | 65.8616 | 65.8616 | 0.43835 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 147.9 | 159.1081 | 159.1081 | -11.2081 | 169.9 | 159.5859 | 159.5859 | 10.3141 | 189.8 | 185.6274 |  | 189.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 192.2331 | 192.2331 | 23.6669 | 100.2 | 96.4052 | 96.4052 | 3.7948 | 0.1 | 0.342 | 0.342 | -0.242 | 45.6 | 45.7 | 43.306 | 2.294 | 13.1 | 8.903 | 8.903 | 4.197 | 17.7 | 15.562 | 15.562 | 2.138 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 17.8641 | 17.8641 | -0.56408 | 1.5 | 1.009 | 1.009 | 0.491 | 1.6 | 7.304 | 7.304 | -5.704 | 13 | 8.2 | 7.623 | 5.377 | 44.3 | 30.2609 | 33.349 | 10.951 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 0.9 | 0.012 | 0.012 | 0.888 |  |  |  | 0 | 10.5 | 19.6713 | 17.1379 | -6.6379 | 0.9 | 1.08 | 1.08 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 10.2 | 18.5 | 18.46 | -8.26 | 42.2 | 61 | 61.044 | -18.844 | 6 | 3.813 | 3.813 | 2.187 | 42.5 | 21.9 | 29.887 | 12.613 | 39 | 38.5 | 50.051 | -11.051 | 3.6 | 2.84 | 2.84 | 0.76 | 3.2 | 2.315 | 2.315 | 0.885 | 8.2 | 8 | 8 | 0.2 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 0 |  | 8.1 | -8.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 16.3 | 13.556 | 13.556 | 2.744 | 56.2 | 38.825 | 38.825 | 17.375 | 2.3 | 8.679 | 8.679 | -6.379 | 24.5 | 17.718 | 17.718 | 6.782 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.9 | 60.6 | 62.582 | 26.318 | 91.6 | 67.8 | 69.759 | 21.841 | 24.2 | 18.697 | 18.697 | 5.503 | 2.8 |  |  | 2.8 | 6.9 | 8 | 10 | -3.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 7.8 | 9.4 | 10.6 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.76 | 7.9 | 7.9 | 0.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 17:30 | 99.5 | 101.6019 | 116.4906 | -16.9906 | 639.2 | 644.4488 | 644.4488 | -5.2488 | 213 | 209.6507 | 209.6507 | 3.3493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 77.308 | 84.336 | -8.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 287.3 | 295.2259 | 295.2259 | -7.9259 | 211.7 | 208.0739 | 208.0739 | 3.6261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 253 | 381.3058 | 381.3058 | -128.3058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 123.1032 | 123.1032 | 2.3968 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.8 | 16.7918 |  | 16.8 | 6.91 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0313 | 12.65 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2694 | 121.44 | 83.0032 | 81.709 | 39.731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.2765 | 72.5269 | 17.6731 | 124.1 | 97.8123 | 110.2632 | 13.8368 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4479 | 6.39 | 6.39 | 0.05793 | 228.3102 | 169.865 | 181.5771 | 46.7331 | 26 | 27.8492 | 30.8652 | -4.8652 | 75.2 | 75 | 142.0103 | -66.8103 | 15.2 | 15.8788 | 21.7498 | -6.5498 | 18.2 | 17.8256 | 18.089 | 0.111 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 63.5 | 67.2682 | 43.6688 | 19.8312 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 79.9 | 78.4225 | 88.4102 | -8.5102 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.7 | 5.0713 | 6.4038 | -2.7038 | 34.8 | 34.478 | 34.0206 | 0.77938 | 24.3 | 32.6272 | 32.6272 | -8.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 24.3 | 17.1715 | 17.1715 | 7.1285 | 58.4 | 50 | 50 | 8.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 73.4763 | 57.4691 | 36.9309 | 30.5 | 27.095 | 25.7732 | 4.7268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65 | 81.2206 | -16.3206 | 177.5 | 185.37 | 185.37 | -7.87 | 175 | 185.37 | 185.37 | -10.37 | 208.8 | 185.37 | 185.37 | 23.43 | 273.9 | 278.8901 | 278.8901 | -4.9901 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50 | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 162.5 | 159.4926 | 119.376 | 43.124 | 90.5 | 87.8016 | 92.4445 | -1.9445 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 66.5 | 65.8616 | 65.8616 | 0.63835 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 148.4 | 159.1081 | 159.1081 | -10.7081 | 170.6 | 159.5859 | 159.5859 | 11.0141 | 191.1 | 185.6274 |  | 191.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.2331 | 192.2331 | 23.5669 | 99.9 | 96.4052 | 96.4052 | 3.4948 | 0 | 0.118 | 0.118 | -0.118 | 41.4 | 45 | 42.622 | -1.222 | 0.8 | 0.928 | 0.928 | -0.128 | 17 | 15.107 | 15.107 | 1.893 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 17.8641 | 17.8641 | -0.56408 | 0 | 0.041 | 0.041 | -0.041 | 0 | 1.473 | 1.473 | -1.473 | 10.9 | 7.5 | 7.415 | 3.485 | 38.4 | 28.5366 | 31.206 | 7.194 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 16.9956 | 13.293 | 6.907 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.8 | 18.4 | 18.422 | -6.622 | 39.8 | 62.8 | 62.812 | -23.012 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 42.4 | 18.6 | 26.491 | 15.909 | 42.9 | 38 | 48.035 | -5.135 | 2.6 | 2.428 | 2.428 | 0.172 | 3.1 | 1.938 | 1.938 | 1.162 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 2.2 |  | 8.1 | -5.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 13.1 | 13.005 | 13.005 | 0.095 | 4.1 | 2.194 | 2.194 | 1.906 | 0.4 | 3.326 | 3.326 | -2.926 | 0.9 | 2.1 | 2.1 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.7 | 60.4 | 60.408 | 4.292 | 56.4 | 66.5 | 66.468 | -10.068 | 1.2 | 2.897 | 2.897 | -1.697 | 0.6 |  |  | 0.6 | 6.9 | 8 | 10 | -3.1 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.67 | 7.9 | 7.9 | 0.77 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 18:00 | 99.1 | 101.6019 | 125.0682 | -25.9682 | 638.3 | 644.4488 | 644.4488 | -6.1488 | 213.8 | 209.6507 | 209.6507 | 4.1493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 77.308 | 84.336 | -8.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 286.7 | 295.2259 | 295.2259 | -8.5259 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 376.4 | 380.499 | 381.3058 | -4.9058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 123.1032 | 123.1032 | 2.4968 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.8 | 16.7918 |  | 16.8 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.77942 | 140.56 | 91.6161 | 81.709 | 58.851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 78.767 | 73.371 | 16.829 | 70.5 | 79.0038 | 110.2632 | -39.7632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4485 | 6.39 | 6.39 | 0.05853 | 228.7645 | 228.1942 | 228.1942 | 0.57033 | 24.7 | 27.8492 | 30.8652 | -6.1652 | 46.9 | 75 | 142.0103 | -95.1103 | 16.8 | 15.8788 | 21.7498 | -4.9498 | 18.5 | 17.8256 | 18.089 | 0.411 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 64.1 | 67.2682 | 43.6688 | 20.4312 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 82.4 | 78.4225 | 88.4102 | -6.0102 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 13.4 | 34.478 | 34.0206 | -20.6206 | 23.9 | 32.6272 | 32.6272 | -8.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.1 | 17.1715 | 17.1715 | -0.0715 | 53 | 50 | 50 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 | 49.6809 | 33.062 | 61.338 | 30.1 | 25.7732 | 25.7732 | 4.3268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65 | 81.2206 | -16.4206 | 176.6 | 185.37 | 185.37 | -8.77 | 174 | 185.37 | 185.37 | -11.37 | 208.3 | 185.37 | 185.37 | 22.93 | 273.9 | 278.8901 | 278.8901 | -4.9901 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50 | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 64.6 | 150.6353 | 119.376 | -54.776 | 83.4 | 81.1805 | 87.6387 | -4.2387 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 66.6 | 65.8616 | 65.8616 | 0.73835 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 159.1081 | 154.1815 | -7.7815 | 148.3 | 159.1081 | 154.1815 | -5.8815 | 170.8 | 159.5859 | 154.6445 | 16.1555 | 191.1 | 185.6274 |  | 191.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.8 | 192.2331 | 192.2331 | 19.5669 | 97.6 | 96.4052 | 96.4052 | 1.1948 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 34.9 | 44.2 | 42.735 | -7.835 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 14.198 | 14.198 | 1.702 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.2 | 17.8641 | 17.8641 | -0.66408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 7.5 | 7.265 | 1.935 | 32.5 | 27.1137 | 30.36 | 2.14 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 11.4916 | 7.6475 | 12.5525 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.8 | 4.8 | -1.1 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15 | 18.9 | 17.872 | -2.872 | 38.2 | 61.9 | 61.86 | -23.66 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 15.9 | 21.737 | 7.763 | 21.5 | 37.4 | 47.284 | -25.784 | 1.9 | 2.223 | 2.223 | -0.323 | 1.5 | 1.675 | 1.675 | -0.175 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 5.7 |  | 8.1 | -2.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 13.5 | 12.331 | 12.331 | 1.169 | 0 | 0.019 | 0.019 | -0.019 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.043 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.8 | 58.1 | 58.136 | -3.336 | 54.7 | 57.6 | 57.57 | -2.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 7.8 | 9.4 | 10.6 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.46 | 7.9 | 7.9 | -1.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 18:30 | 98.9 | 101.6019 | 139.0008 | -40.1008 | 639.4 | 644.4488 | 644.4488 | -5.0488 | 212.8 | 209.6507 | 209.6507 | 3.1493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 77.308 | 84.336 | -8.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 286.8 | 295.2259 | 295.2259 | -8.4259 | 212.9 | 208.0739 | 208.0739 | 4.8261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 377 | 381.3058 | 381.3058 | -4.3058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 123.1032 | 123.1032 | 1.7968 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 16.8 | 16.7918 |  | 16.8 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 14.51 | 14.9194 | 14.9194 | -0.40942 | 141.21 | 124.1329 | 99.2857 | 41.9243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 85.226 | 77.5557 | 12.5443 | 106.6 | 110.2632 | 110.2632 | -3.6632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4506 | 6.39 | 6.39 | 0.0606 | 227.2726 | 228.1942 | 228.1942 | -0.92158 | 26 | 27.8492 | 30.8652 | -4.8652 | 74.9 | 76.3012 | 149.9144 | -75.0144 | 15.6 | 15.8788 | 21.7498 | -6.1498 | 18.6 | 17.8256 | 18.089 | 0.511 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 63.5 | 67.2682 | 43.6688 | 19.8312 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 79.4 | 78.4225 | 88.4102 | -9.0102 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 30.9 | 32.6272 | 32.6272 | -1.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 17.1715 | 17.1715 | -0.3715 | 121.3 | 50 | 51.1256 | 70.1744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 85.4826 | 69.9873 | 24.2127 | 29.9 | 42.2582 | 32.2192 | -2.3192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65 | 81.2206 | -16.4206 | 176.9 | 185.3745 | 185.3745 | -8.4745 | 174.9 | 185.3745 | 185.3745 | -10.4745 | 208.8 | 185.3745 | 185.3745 | 23.4255 | 274.1 | 278.8968 | 278.8968 | -4.7968 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 50 | 50 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 172.9 | 148.4798 | 140.068 | 32.832 | 83.6 | 80.6837 | 92.4445 | -8.8445 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 66.6 | 65.8616 | 65.8616 | 0.73835 | 28.6 | 29.9515 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 148.3 | 159.1081 | 159.1081 | -10.8081 | 170.7 | 159.5859 | 159.5859 | 11.1141 | 191.4 | 185.6274 |  | 191.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.2331 | 192.2331 | 23.5669 | 99.7 | 96.4052 | 96.4052 | 3.2948 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 43.1 | 42.749 | -8.549 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 13.457 | 13.457 | 1.643 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 17.8641 | 17.8641 | -0.56408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 7.7 | 7.161 | 1.839 | 31.5 | 26.5952 | 29.737 | 1.763 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 19.7728 | 16.1886 | 4.0114 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.3 | 19.3 | 17.286 | -2.986 | 31.3 | 62.5 | 60.487 | -29.187 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 15.2 | 17.813 | 7.287 | 14.7 | 36.6 | 46.025 | -31.325 | 1.3 | 2.027 | 2.027 | -0.727 | 1.3 | 1.457 | 1.457 | -0.157 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 5.2 |  | 8.1 | -2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 12.8 | 11.606 | 11.606 | 1.194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.6 | 55.7 | 55.743 | -8.143 | 42.5 | 49.6 | 49.635 | -7.135 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 6.7 | 9.4 | 10.6 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7 | 7.9 | 7.9 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 19:00 | 98.7 | 101.6019 | 140.6465 | -41.9465 | 637.4 | 644.4488 | 644.4488 | -7.0488 | 213 | 209.6507 | 209.6507 | 3.3493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 77.308 | 84.336 | -7.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.228 | 196.228 | -9.628 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 288 | 295.2259 | 295.2259 | -7.2259 | 213.4 | 208.0739 | 208.0739 | 5.3261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 376.6 | 381.3058 | 381.3058 | -4.7058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 123.1032 | 123.1032 | 4.8968 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.8 | 2.8178 | 2.8178 | 2.9822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.93 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0513 | 14.68 | 14.9194 | 14.9194 | -0.23942 | 140.95 | 125.3137 | 102.3932 | 38.5568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 92.2546 | 84.6031 | 25.5969 | 169.7 | 110.2632 | 110.2632 | 59.4368 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4522 | 6.39 | 6.39 | 0.06217 | 228.0239 | 179.2176 | 178.5352 | 49.4886 | 25.7 | 27.8492 | 30.8652 | -5.1652 | 76 | 75 | 149.9144 | -73.9144 | 16.2 | 15.8788 | 21.7498 | -5.5498 | 18.6 | 17.8256 | 18.089 | 0.511 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 63.5 | 67.2682 | 43.6688 | 19.8312 | 185 | 184.915 | 184.915 | 0.08502 | 185.3 | 184.915 | 184.915 | 0.38502 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 76.3 | 78.4225 | 73.1108 | 3.1892 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 35.3 | 34.478 | 12 | 23.3 | 32.5 | 32.6272 | 32.6272 | -0.12718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.1 | 17.1715 | 17.1715 | -0.0715 | 85.2 | 62.5321 | 83.1499 | 2.0501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85.4826 | 85.4826 | 8.8174 | 84.6 | 88.9233 | 88.9233 | -4.3233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65 | 62.6054 | 2.7946 | 176.8 | 185.2946 | 185.2946 | -8.4946 | 174.3 | 185.2946 | 185.2946 | -10.9946 | 209 | 185.2946 | 185.2946 | 23.7054 | 273.9 | 278.7766 | 278.7766 | -4.8766 | 75.4 | 73.591 | 73.591 | 1.809 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 50 | 50 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 150.4 | 136.6038 | 136.1841 | 14.2159 | 85.4 | 95.996 | 88.6273 | -3.2273 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 65.6 | 65.8616 | 65.8616 | -0.26165 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 147.8 | 159.1081 | 159.1081 | -11.3081 | 170.1 | 159.5859 | 159.5859 | 10.5141 | 190.7 | 185.6274 |  | 190.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.2331 | 192.2331 | 23.5669 | 99.9 | 96.4052 | 96.4052 | 3.4948 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 41.9 | 42.47 | -10.57 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 13.223 | 13.223 | 2.377 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 0.3 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 17.8641 | 17.8641 | -0.56408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.7 | 7.196 | 0.604 | 26.3 | 26.1949 | 29.782 | -3.482 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 4.8 | 4.8 | -1.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.9 | 19.1 | 16.589 | -2.689 | 28.8 | 61.9 | 57.851 | -29.051 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 14.9 | 16.376 | 7.924 | 13.3 | 35.9 | 43.242 | -29.942 | 1 | 1.861 | 1.861 | -0.861 | 1.1 | 1.375 | 1.375 | -0.275 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 7.7 |  | 8.1 | -0.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 13.6 | 10.73 | 10.73 | 2.87 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.3 | 53 | 52.989 | -21.689 | 26 | 44.6 | 44.586 | -18.586 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 7.4 | 9.4 | 10.6 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.12 | 7.9 | 7.9 | 0.22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 19:30 | 99.2 | 101.6019 | 146 | -46.8 | 636.9 | 644.4488 | 644.4488 | -7.5488 | 213.4 | 209.6507 | 209.6507 | 3.7493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.2 | 77.308 | 84.336 | -10.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 289.3 | 295.2259 | 295.2259 | -5.9259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 376.1 | 381.3058 | 381.3058 | -5.2058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 123.1032 | 123.1032 | 0.49678 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.89 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0113 | 14.68 | 14.9194 | 14.9194 | -0.23942 | 140.6 | 134.4526 | 132.5208 | 8.0792 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 94.7258 | 89.642 | 20.258 | 172.5 | 110.2632 | 101.4563 | 71.0437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4525 | 6.39 | 6.39 | 0.06253 | 183.5528 | 191.0828 | 182.013 | 1.5397 | 24.4 | 27.8492 | 30.8652 | -6.4652 | 76.3 | 76.3012 | 151.136 | -74.836 | 16.4 | 15.8788 | 21.7498 | -5.3498 | 18.5 | 17.8256 | 18.089 | 0.411 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 65.6 | 67.2682 | 43.6688 | 21.9312 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 82.9 | 78.4225 | 80.6623 | 2.2377 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 34.4 | 34.478 | 4.1237 | 30.2763 | 32.1 | 32.6272 | 32.6272 | -0.52718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 17.1715 | 17.1715 | -0.4715 | 93.7 | 56.0805 | 74.5427 | 19.1573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 85.4826 | 85.4826 | 8.5174 | 86.3 | 88.9233 | 88.9233 | -2.6233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 65 | 71.7935 | -7.0935 | 177.4 | 185.2368 | 185.2368 | -7.8368 | 175 | 185.2368 | 185.2368 | -10.2368 | 209.3 | 185.2368 | 185.2368 | 24.0632 | 274.3 | 278.6896 | 278.6896 | -4.3896 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 50 | 50 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 169.3 | 155.5933 | 141.3272 | 27.9728 | 84 | 93.3461 | 80.7592 | 3.2407 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 66.5 | 65.8616 | 65.8616 | 0.63835 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 148.1 | 159.1081 | 159.1081 | -11.0081 | 170.5 | 159.5859 | 159.5859 | 10.9141 | 191.7 | 185.6274 |  | 191.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 192.2331 | 192.2331 | 23.6669 | 99.9 | 96.4052 | 96.4052 | 3.4948 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 40.4 | 41.984 | -11.484 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 13.013 | 13.013 | 3.087 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.2 | 17.8641 | 17.8641 | -0.66408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.5 | 7.217 | 0.783 | 22.1 | 26.1493 | 29.828 | -7.728 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42721 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | -0.9 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.1 | 18.4 | 15.932 | -4.832 | 22.4 | 58 | 54.032 | -31.632 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 15.8 | 15.325 | 5.975 | 10.4 | 35.4 | 40.609 | -30.209 | 1.1 | 1.737 | 1.737 | -0.637 | 0.5 | 1.309 | 1.309 | -0.809 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 7.6 |  | 8.1 | -0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 11.1 | 9.993 | 9.993 | 1.107 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.1 | 48.8 | 48.763 | -7.663 | 39.2 | 39.1 | 39.128 | 0.072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 8 | 10 | -3.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 5.4 | 9.4 | 10.6 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.45 | 7.9 | 7.9 | -0.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 20:00 | 99.3 | 101.6019 | 140.4828 | -41.1828 | 638.4 | 644.4488 | 644.4488 | -6.0488 | 212.8 | 209.6507 | 209.6507 | 3.1493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 77.308 | 84.336 | -11.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 287.3 | 295.2259 | 295.2259 | -7.9259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 376.9 | 381.3058 | 381.3058 | -4.4058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 123.1032 | 123.1032 | 0.59678 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.88 | 14.9194 | 14.9194 | -0.03942 | 140.85 | 134.2592 | 103.936 | 36.9141 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 93.4479 | 84.5653 | 25.3347 | 172.5 | 110.2632 | 153.0573 | 19.4428 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.453 | 6.39 | 6.39 | 0.06297 | 183.8688 | 228.1942 | 201.454 | -17.5852 | 26 | 27.8492 | 30.8652 | -4.8652 | 76.3 | 76.3012 | 151.137 | -74.837 | 16 | 15.8788 | 21.7498 | -5.7498 | 18.4 | 17.8256 | 18.089 | 0.311 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 65.1 | 67.2682 | 43.6688 | 21.4312 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 80.5 | 78.4225 | 83.0935 | -2.5935 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.7 | 5.0713 | 6.4038 | -2.7038 | 34.4 | 34.478 | 18.5567 | 15.8433 | 29.9 | 32.6272 | 32.6272 | -2.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 17.1715 | 17.1715 | -0.2715 | 71.5 | 51.2595 | 73.5295 | -2.0295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 85.4826 | 78.8023 | 15.1977 | 85.8 | 84.6143 | 88.9233 | -3.1233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65 | 74.7516 | -9.9516 | 177.9 | 185.2946 | 185.2946 | -7.3946 | 176.1 | 185.2946 | 185.2946 | -9.1946 | 210.1 | 185.2946 | 185.2946 | 24.8054 | 275.1 | 278.7766 | 278.7766 | -3.6766 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 158.7 | 152.2807 | 126.8925 | 31.8074 | 84.1 | 84.5979 | 75.9535 | 8.1465 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 77.6 | 65.8616 | 65.8616 | 11.7384 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 159.1081 | -12.5081 | 148.8 | 159.1081 | 159.1081 | -10.3081 | 171.4 | 159.5859 | 159.5859 | 11.8141 | 192.4 | 185.6274 |  | 192.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.2331 | 192.2331 | 23.5669 | 100 | 96.4052 | 96.4052 | 3.5948 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 37.8 | 40.876 | -13.376 | 0 |  |  | 0 | 16 | 12.873 | 12.873 | 3.127 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17 | 17.8641 | 17.8641 | -0.86408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.3 | 7.193 | 0.607 | 23.6 | 25.8245 | 29.878 | -6.278 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 19.7728 | 18.2276 | 1.9724 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | -0.6 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.1 | 17.9 | 15.396 | -6.296 | 20 | 54.7 | 46.666 | -26.666 | 0 |  |  | 0 | 19 | 16 | 15.433 | 3.567 | 7.9 | 35.2 | 38.424 | -30.524 | 0.6 | 1.737 | 1.737 | -1.137 | 0.7 | 1.295 | 1.295 | -0.595 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 7.6 |  | 8.1 | -0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 12.5 | 9.674 | 9.674 | 2.826 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.5 | 40.1 | 40.121 | 12.379 | 56.3 | 32.4 | 32.437 | 23.863 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 8 | 10 | -3.1 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 5.3 | 9.4 | 10.6 | -5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.09 | 7.9 | 7.9 | -1.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 20:30 | 99 | 101.6019 | 142.0784 | -43.0784 | 637.8 | 644.4488 | 644.4488 | -6.6488 | 212.3 | 209.6507 | 209.6507 | 2.6493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 77.308 | 84.336 | -11.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 210.7 | 196.228 | 196.228 | 14.472 | 285.4 | 295.2259 | 295.2259 | -9.8259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 377.6 | 381.3058 | 381.3058 | -3.7058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 123.1032 | 123.1032 | 0.49678 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.91 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0313 | 14.89 | 14.9194 | 14.9194 | -0.02942 | 140.72 | 139.6052 | 109.6281 | 31.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 93.1909 | 84.0734 | 25.7266 | 172.6 | 110.2632 | 166.7937 | 5.8063 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4525 | 6.39 | 6.39 | 0.0625 | 182.0966 | 228.1942 | 228.1942 | -46.0976 | 26 | 27.8492 | 30.8652 | -4.8652 | 76.3 | 76.3012 | 149.9144 | -73.6144 | 15.3 | 15.8788 | 21.7498 | -6.4498 | 18.4 | 17.8256 | 18.089 | 0.311 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 62.2 | 67.2682 | 43.6688 | 18.5312 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 79.9 | 78.4225 | 88.4102 | -8.5102 | 6.2 | 8.2414 | 6.1041 | 0.09586 | 3.7 | 5.0713 | 6.4038 | -2.7038 | 34.4 | 34.478 | 34.0206 | 0.37938 | 30.1 | 32.6272 | 32.6272 | -2.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.4 | 17.1715 | 17.1715 | 0.2285 | 107.4 | 52.4926 | 56.4252 | 50.9748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 85.4826 | 76.9082 | 16.8918 | 84.7 | 67.8368 | 79.4283 | 5.2717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65 | 81.2206 | -16.3206 | 178.2 | 185.2678 | 185.2678 | -7.0678 | 175.9 | 185.2678 | 185.2678 | -9.3678 | 210.4 | 185.2678 | 185.2678 | 25.1322 | 274.8 | 278.7363 | 278.7363 | -3.9363 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 50 | 50 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 175.9 | 154.8566 | 74.0151 | 101.8849 | 84.1 | 90.4485 | 87.9568 | -3.8568 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 76 | 65.8616 | 65.8616 | 10.1384 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.1081 | 159.1081 | -12.9081 | 148.5 | 159.1081 | 159.1081 | -10.6081 | 170.9 | 159.5859 | 159.5859 | 11.3141 | 192.1 | 185.6274 |  | 192.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.2331 | 192.2331 | 23.5669 | 100 | 96.4052 | 96.4052 | 3.5948 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 34.7 | 39.795 | -20.395 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.729 | 12.729 | 1.271 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17 | 17.8641 | 17.8641 | -0.86408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 7.2 | 7.195 | -0.395 | 19 | 24.662 | 29.722 | -10.722 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 19.7728 | 17.7895 | 2.4105 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 17.4 | 14.889 | -2.889 | 15.8 | 50 | 40.028 | -24.228 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 17.4 | 15.415 | 3.785 | 0.4 | 38.7 | 37.101 | -36.701 | 0.4 | 1.723 | 1.723 | -1.323 | 0.3 | 1.264 | 1.264 | -0.964 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 7 |  | 8.1 | -1.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 0 | 12 | 9.371 | 9.371 | 2.629 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.8 | 33.1 | 33.104 | 12.696 | 43.2 | 26.5 | 26.489 | 16.711 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 8.9 | 9.4 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 5.89 | 7.9 | 7.9 | -2.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 21:00 | 99.4 | 101.6019 | 140.3016 | -40.9016 | 642.4 | 644.4488 | 644.4488 | -2.0488 | 216.2 | 209.6507 | 209.6507 | 6.5493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 77.308 | 84.336 | -10.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 284.6 | 295.2259 | 295.2259 | -10.6259 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 394.6 | 381.3058 | 381.3058 | 13.2942 | 3.3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.1318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 123.1032 | 123.1032 | 3.7968 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 6 | 2.8178 | 2.8178 | 3.1822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.88 | 14.9194 | 14.9194 | -0.03942 | 104.15 | 133.5126 | 105.9592 | -1.8092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 91.5486 | 83.1805 | 26.3195 | 145.4 | 110.2632 | 167.6445 | -22.2445 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4529 | 6.39 | 6.39 | 0.06287 | 240.0589 | 228.1942 | 228.1942 | 11.8647 | 25.4 | 27.8492 | 30.8652 | -5.4652 | 77.8 | 76.3012 | 149.9144 | -72.1144 | 15.3 | 15.8788 | 21.7498 | -6.4498 | 18.7 | 17.8256 | 18.089 | 0.611 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 68.1 | 67.2682 | 43.6688 | 24.4312 | 186.3 | 184.915 | 184.915 | 1.385 | 186.7 | 184.915 | 184.915 | 1.785 | 188.2 | 185.4703 | 185.4703 | 2.7297 | 81.9 | 78.4225 | 88.4102 | -6.5102 | 6.2 | 8.2414 | 6.1041 | 0.09586 | 3.6 | 5.0713 | 6.4038 | -2.8038 | 35.8 | 34.478 | 34.478 | 1.322 | 30.8 | 32.6272 | 32.6272 | -1.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.1 | 17.1715 | 17.1715 | -0.0715 | 55.3 | 51.2824 | 60.0878 | -4.7878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 85.4826 | 76.0529 | 19.1471 | 85.5 | 69.8437 | 61.0552 | 24.4448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 65 | 81.2206 | -15.2206 | 177.5 | 185.2368 | 185.2368 | -7.7368 | 175 | 185.2368 | 185.2368 | -10.2368 | 209.4 | 185.2368 | 185.2368 | 24.1632 | 274.7 | 278.6896 | 278.6896 | -3.9896 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.5 | 50 | 50 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 186.8 | 149.288 | 74.0151 | 112.7849 | 87.6 | 86.4415 | 92.2836 | -4.6836 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 73.2 | 65.8616 | 65.8616 | 7.3384 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 147.8 | 159.1081 | 159.1081 | -11.3081 | 170.6 | 159.5859 | 159.5859 | 11.0141 | 191.1 | 185.6274 |  | 191.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.2331 | 192.2331 | 23.5669 | 99.9 | 96.4052 | 96.4052 | 3.4948 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 31.5 | 38.793 | -24.293 | 0 |  |  | 0 | 11 | 12.575 | 12.575 | -1.575 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.8 | 19.4175 | 19.4175 | 1.3825 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17 | 17.8641 | 17.8641 | -0.86408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 7 | 7.271 | -2.171 | 12.1 | 23.3074 | 28.951 | -16.851 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 19.7728 | 17.5916 | 2.6084 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 11.2 | 17 | 14.469 | -3.269 | 13.3 | 43.6 | 35.574 | -22.274 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 18.4 | 15.017 | 0.083 | 1.3 | 41.4 | 38.36 | -37.06 | 0 | 1.666 | 1.666 | -1.666 | 0 | 1.184 | 1.184 | -1.184 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 8.1 |  | 8.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 8.6 | 9.111 | 9.111 | -0.511 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.9 | 31 | 30.967 | 5.933 | 29.8 | 22.8 | 22.77 | 7.03 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.81 | 7.9 | 7.9 | 0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 21:30 | 99.3 | 101.6019 | 138.3528 | -39.0528 | 637.1 | 644.4488 | 644.4488 | -7.3488 | 213.5 | 209.6507 | 209.6507 | 3.8493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 77.308 | 84.336 | -10.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 210.2 | 196.228 | 196.228 | 13.972 | 286 | 295.2259 | 295.2259 | -9.2259 | 212.4 | 208.0739 | 208.0739 | 4.3261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 376 | 381.3058 | 381.3058 | -5.3058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 123.1032 | 123.1032 | 1.9968 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 14.89 | 14.9194 | 14.9194 | -0.02942 | 100.43 | 130.2996 | 103.2359 | -2.8059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 89.5326 | 81.6167 | -9.1166 | 112.1 | 110.2632 | 158.6866 | -46.5866 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4521 | 6.39 | 6.39 | 0.06212 | 424.8987 | 228.1942 | 228.1942 | 196.7045 | 25.6 | 27.8492 | 30.8652 | -5.2652 | 76.2 | 76.3012 | 149.9144 | -73.7144 | 16 | 15.8788 | 21.7498 | -5.7498 | 18.5 | 17.8256 | 18.089 | 0.411 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 63.1 | 67.2682 | 43.6688 | 19.4312 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 80.4 | 78.4225 | 88.4102 | -8.0102 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.7 | 5.0713 | 6.4038 | -2.7038 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 30.1 | 32.6272 | 32.6272 | -2.5272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.4 | 17.1715 | 17.1715 | 0.2285 | 50.4 | 52.5209 | 61.5873 | -11.1873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 85.4826 | 76.7745 | -30.3744 | 84.6 | 74.417 | 63.5424 | 21.0576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 65 | 81.2206 | -16.5206 | 178.1 | 185.2678 | 185.2678 | -7.1678 | 174.9 | 185.2678 | 185.2678 | -10.3678 | 209.1 | 185.2678 | 185.2678 | 23.8322 | 274.2 | 278.7363 | 278.7363 | -4.5363 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 197 | 153.31 | 74.0151 | 122.9849 | 83.6 | 87.9237 | 95.8602 | -12.2602 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 68.4 | 65.8616 | 65.8616 | 2.5383 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 147.7 | 159.1081 | 159.1081 | -11.4081 | 170 | 159.5859 | 159.5859 | 10.4141 | 191.3 | 185.6274 |  | 191.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 192.2331 | 192.2331 | 23.6669 | 99.9 | 96.4052 | 96.4052 | 3.4948 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 28.1 | 37.781 | -26.981 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 12.421 | 12.421 | 1.379 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17 | 17.8641 | 17.8641 | -0.86408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 6.6 | 7.319 | -3.619 | 9 | 21.3771 | 28.261 | -19.261 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 19.7728 | 17.7585 | -0.05853 | 1 | 1.12 | 1.12 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | -0.2 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 16.6 | 14.121 | -2.121 | 12.4 | 31.4 | 31.378 | -18.978 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 18.6 | 14.511 | 2.289 | 2 | 41.7 | 39.064 | -37.064 | 0 | 1.606 | 1.606 | -1.606 | 0 | 1.108 | 1.108 | -1.108 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 7.9 |  | 8.1 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 6.1 | 8.843 | 8.843 | -2.743 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.3 | 28.7 | 28.71 | -8.41 | 14.9 | 20 | 19.987 | -5.087 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 9 | 9.4 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.27 | 7.9 | 7.9 | -1.63 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 22:00 | 99 | 101.6019 | 136.2587 | -37.2587 | 636.2 | 644.4488 | 644.4488 | -8.2488 | 211.9 | 209.6507 | 209.6507 | 2.2493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 77.308 | 84.336 | -12.636 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 287.8 | 295.2259 | 295.2259 | -7.4259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 377.6 | 381.3058 | 381.3058 | -3.7058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 123.1032 | 123.1032 | -0.10322 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.9 | 16.7918 |  | 16.9 | 6.93 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0513 | 14.87 | 14.9194 | 14.9194 | -0.04942 | 100.26 | 127.1634 | 99.6076 | 0.65242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 86.8559 | 79.2532 | -15.1532 | 107.8 | 110.2632 | 194.8079 | -87.0079 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4515 | 6.39 | 6.39 | 0.06145 | 459.5108 | 228.1942 | 228.1942 | 231.3166 | 26.7 | 27.8492 | 30.8652 | -4.1652 | 74.6 | 76.3012 | 149.9144 | -75.3144 | 16.7 | 15.8788 | 21.7498 | -5.0498 | 18.4 | 17.8256 | 18.089 | 0.311 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 62.3 | 67.2682 | 43.6688 | 18.6312 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 80.4 | 78.4225 | 88.4102 | -8.0102 | 6 | 8.2414 | 6.1041 | -0.10414 | 3.1 | 5.0713 | 6.4038 | -3.3038 | 34.3 | 34.478 | 34.478 | -0.17804 | 29.9 | 32.6272 | 32.6272 | -2.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 17.1715 | 17.1715 | -0.3715 | 48.6 | 50 | 50 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 85.4826 | 75.4005 | -30.4005 | 84.5 | 53.4175 | 41.9194 | 42.5806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 65 | 81.2206 | -16.5206 | 177.5 | 185.2368 | 185.2368 | -7.7368 | 175.8 | 185.2368 | 185.2368 | -9.4368 | 209.8 | 185.2368 | 185.2368 | 24.5632 | 274.5 | 278.6896 | 278.6896 | -4.1896 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 50 | 50 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 153.4 | 156.0027 | 74.2268 | 79.1732 | 83.6 | 89.5962 | 93.6774 | -10.0774 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 68.4 | 65.8616 | 65.8616 | 2.5383 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 159.1081 | 159.1081 | -12.9081 | 148.1 | 159.1081 | 159.1081 | -11.0081 | 170.7 | 159.5859 | 159.5859 | 11.1141 | 192.4 | 185.6274 |  | 192.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.2331 | 192.2331 | 23.5669 | 99.9 | 96.4052 | 96.4052 | 3.4948 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 24.7 | 36.737 | -29.137 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 12.269 | 12.269 | -7.069 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17 | 17.8641 | 17.8641 | -0.86408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 6.5 | 7.286 | -4.786 | 6.1 | 19.5384 | 27.816 | -21.716 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 19.7728 | 17.4407 | -5.3407 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.5 | 16.5 | 13.986 | -2.486 | 10.4 | 28 | 27.956 | -17.556 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 18.4 | 13.683 | 3.517 | 3.2 | 41.5 | 38.101 | -34.901 | 0.2 | 1.534 | 1.534 | -1.334 | 0.4 | 1.048 | 1.048 | -0.648 | 10.5 | 8 | 8 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 7.9 |  | 8.1 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | -0.1 | 3.3 | 8.546 | 8.546 | -5.246 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.6 | 26.1 | 26.096 | -13.496 | 11.2 | 20 | 20.009 | -8.809 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 8 | 10 | -3.1 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.91 | 7.9 | 7.9 | -0.99 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 22:30 | 97.2 | 101.6019 | 133.1724 | -35.9724 | 633.2 | 644.4488 | 644.4488 | -11.2488 | 212.7 | 209.6507 | 209.6507 | 3.0493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.3 | 77.308 | 84.336 | -13.036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 211.3 | 196.228 | 196.228 | 15.072 | 288.6 | 295.2259 | 295.2259 | -6.6259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 378.8 | 381.3058 | 381.3058 | -2.5058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 123.1032 | 123.1032 | -3.2032 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 17 | 16.7918 |  | 17 | 6.92 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0413 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 100.38 | 104.9726 | 91.3985 | 8.9815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 82.0491 | 77.408 | -14.008 | 108.4 | 110.2632 | 154.0943 | -45.6943 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4519 | 6.39 | 6.39 | 0.06186 | 459.7612 | 228.1942 | 228.1942 | 231.567 | 26.3 | 27.8492 | 30.8652 | -4.5652 | 74.3 | 75 | 75 | -0.7 | 17.2 | 15.8788 | 21.7498 | -4.5498 | 18.5 | 17.8256 | 18.089 | 0.411 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 62.2 | 67.2682 | 43.6688 | 18.5312 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 186.3 | 185.4703 | 185.4703 | 0.82972 | 80 | 78.4225 | 88.4102 | -8.4102 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.1 | 5.0713 | 6.4038 | -3.3038 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 32.4 | 32.6272 | 32.6272 | -0.22718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 17.1715 | 17.1715 | -0.4715 | 47.9 | 50 | 50 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 73.511 | 61.9516 | -17.6516 | 25 | 32.3273 | 32.3273 | -7.3273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 65 | 81.2206 | -17.0206 | 178.1 | 185.2946 | 185.2946 | -7.1946 | 176 | 185.2946 | 185.2946 | -9.2946 | 210.6 | 185.2946 | 185.2946 | 25.3054 | 274.7 | 278.7766 | 278.7766 | -4.0766 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 50 | 50 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 63.6 | 114.2213 | 114.2213 | -50.6213 | 82.1 | 87.8016 | 92.4445 | -10.3445 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 66.8 | 65.8616 | 65.8616 | 0.93835 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 159.1081 | 159.1081 | -12.6081 | 149.1 | 159.1081 | 159.1081 | -10.0081 | 171.1 | 159.5859 | 159.5859 | 11.5141 | 193 | 185.6274 |  | 193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 192.2331 | 192.2331 | 23.6669 | 99.9 | 96.4052 | 96.4052 | 3.4948 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 21.7 | 35.28 | -31.48 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 12.145 | 12.145 | -5.645 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17 | 17.8641 | 17.8641 | -0.86408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 6.5 | 7.352 | -5.752 | 3.8 | 17.9746 | 27.35 | -23.55 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 17.0037 | 14.3299 | -2.1299 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.8 | 16.3 | 13.838 | -0.038 | 9.3 | 24.8 | 24.815 | -15.515 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 17.1 | 12.701 | 3.399 | 3.3 | 40 | 37.283 | -33.983 | 0 | 1.447 | 1.447 | -1.447 | 0 | 0.966 | 0.966 | -0.966 | 10.3 | 8 | 8 | 2.3 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 7.8 |  | 8.1 | -0.3 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 2.3 | 8.345 | 8.345 | -6.045 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.1 | 23.8 | 23.84 | -14.74 | 7.8 | 19.8 | 19.752 | -11.952 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.3 | 9.4 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 23:00 | 99 | 101.6019 | 113.1868 | -14.1867 | 633 | 644.4488 | 644.4488 | -11.4488 | 211.5 | 209.6507 | 209.6507 | 1.8493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 77.308 | 84.336 | -13.336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 211.6 | 196.228 | 196.228 | 15.372 | 286.8 | 295.2259 | 295.2259 | -8.4259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 368.5 | 361.1778 | 381.3058 | -12.8058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 123.1032 | 123.1032 | 5.7968 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 16.9 | 16.7918 |  | 16.9 | 6.95 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0713 | 12.25 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6694 | 99.26 | 67.7481 | 42.7598 | 56.5002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.2 | 72.9192 | 70.0934 | -5.8934 | 64.4 | 110.2632 | 130.8818 | -66.4818 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4821 | 6.39 | 6.39 | 0.09209 | 458.3741 | 211.7233 | 226.5708 | 231.8033 | 26.3 | 27.8492 | 30.8652 | -4.5652 | 46.9 | 75 | 75 | -28.1 | 17.7 | 15.8788 | 21.7498 | -4.0498 | 18.3 | 17.8256 | 18.089 | 0.211 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 64.7 | 67.2682 | 43.6688 | 21.0312 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 80.3 | 78.4225 | 85.008 | -4.7081 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.1 | 5.0713 | 6.4038 | -3.3038 | 23.3 | 34.478 | 34.0206 | -10.7206 | 25.9 | 32.6272 | 32.6272 | -6.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.6 | 17.1715 | 17.1715 | 0.4285 | 48.8 | 50 | 50 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 |  | 23.4702 | 21.7298 | 24.3 | 25.7732 | 25.7732 | -1.4732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 65 | 77.0811 | -12.2811 | 178.5 | 185.2946 | 185.2946 | -6.7946 | 175.8 | 185.2946 | 185.2946 | -9.4946 | 210.6 | 185.2946 | 185.2946 | 25.3054 | 275.6 | 278.7766 | 278.7766 | -3.1766 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 63.6 | 122.4688 | 122.4688 | -58.8687 | 83.4 | 74.8892 | 87.6387 | -4.2387 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 68.8 | 65.8616 | 65.8616 | 2.9383 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 159.1081 | 151.0889 | -5.0889 | 148.8 | 159.1081 | 151.0889 | -2.2889 | 170.1 | 159.5859 | 151.5426 | 18.5574 | 192 | 185.6274 |  | 192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.2331 | 192.2331 | 23.5669 | 99.9 | 96.4052 | 96.4052 | 3.4948 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 18.9 | 32.583 | -31.283 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 12.106 | 12.106 | -8.506 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17 | 17.8641 | 17.8641 | -0.86408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 6.2 | 7.717 | -6.417 | 3.5 | 16.7495 | 26.822 | -23.322 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 |  | 5.4288 | 6.4712 | 1 | 1.08 | 1.08 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 13.1 | 16.2 | 13.65 | -0.55 | 9.7 | 22.5 | 22.517 | -12.817 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 15.8 | 11.259 | 8.441 | 8.3 | 38.6 | 36.901 | -28.601 | 0.1 | 1.314 | 1.314 | -1.214 | 0.3 | 0.821 | 0.821 | -0.521 | 9.8 | 8 | 8 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 7.6 |  | 8.1 | -0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 2.1 | 8.432 | 8.432 | -6.332 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 22.7 | 22.661 | -19.361 | 3.3 | 18.7 | 18.659 | -15.359 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 9.6 | 9.4 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12/08/2025 | 23:30 | 96.2 | 101.6019 | 117.1577 | -20.9577 | 626.8 | 644.4488 | 644.4488 | -17.6488 | 209 | 209.6507 | 209.6507 | -0.65066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 77.308 | 84.336 | -12.536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 287 | 295.2259 | 295.2259 | -8.2259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 365.1 | 381.3058 | 381.3058 | -16.2058 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.4 | 123.1032 | 123.1032 | -3.7032 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.9 | 16.7918 |  | 16.9 | 6.96 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0813 | 12.25 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6694 | 72.21 | 77.3627 | 52.9682 | 19.2418 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 72.9402 | 69.4711 | -19.2711 | 28.5 | 20.6186 | 41.2371 | -12.7371 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4485 | 6.39 | 6.39 | 0.05845 | 378.0514 | 228.1942 | 228.1942 | 149.8572 | 26.9 | 27.8492 | 30.8652 | -3.9652 | 45.3 | 48.248 | 67.4228 | -22.1228 | 16.6 | 15.8788 | 21.7498 | -5.1498 | 18.3 | 17.8256 | 18.089 | 0.211 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 62.4 | 67.2682 | 43.6688 | 18.7312 | 177.4 | 184.915 | 184.915 | -7.515 | 178.4 | 184.915 | 184.915 | -6.515 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 79.1 | 78.4225 | 88.4102 | -9.3102 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.3 | 5.0713 | 6.4038 | -3.1038 | 22.1 | 34.478 | 34.0206 | -11.9206 | 25.3 | 32.6272 | 32.6272 | -7.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 17.1715 | 17.1715 | -1.0715 | 44.5 | 50 | 50 | -5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 28.1038 | 72.9138 | -48.0138 | 24.8 | 38.8814 | 38.8814 | -14.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 65 | 81.2206 | -18.2206 | 178.2 | 185.3367 | 185.3367 | -7.1367 | 176.1 | 185.3367 | 185.3367 | -9.2367 | 210.3 | 185.3367 | 185.3367 | 24.9633 | 275.7 | 278.8399 | 278.8399 | -3.1399 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 55 | 41.2371 | 41.2371 | 13.7629 | 78.4 | 100.714 | 95.7899 | -17.3899 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 67.7 | 65.8616 | 65.8616 | 1.8383 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 151.0889 | -4.4889 | 148.8 | 159.1081 | 151.0889 | -2.2889 | 170.5 | 159.5859 | 151.5426 | 18.9574 | 192.2 | 185.6274 |  | 192.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 192.2331 | 192.2331 | 24.9669 | 100.1 | 96.4052 | 96.4052 | 3.6948 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 16.6 | 29.689 | -28.989 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 12.094 | 12.094 | -5.894 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 0.2 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17 | 17.8641 | 17.8641 | -0.86408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 5.9 | 7.782 | -6.982 | 2.5 | 16.5406 | 25.788 | -23.288 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.3 | 6.5006 | 16.8655 | -7.5655 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9.3 | 16.1 | 13.598 | -4.298 | 12.1 | 19.9 | 19.933 | -7.833 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 14.7 | 9.603 | 9.797 | 8.9 | 37.5 | 36.184 | -27.284 | 0 | 1.175 | 1.175 | -1.175 | 0 | 0.704 | 0.704 | -0.704 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | -0.9 | 7.6 |  | 8.1 | -0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 2.6 | 8.478 | 8.478 | -5.878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.8 | 20.3 | 20.341 | -15.541 | 4.6 | 16.7 | 16.744 | -12.144 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 9.5 | 9.4 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.75 | 7.9 | 7.9 | -1.15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
13/08/2025 | 00:00 | 97.7 | 101.6019 | 92.9366 | 4.7634 | 635.8 | 644.4488 | 644.4488 | -8.6488 | 212.7 | 209.6507 | 209.6507 | 3.0493 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 77.308 | 84.336 | -10.436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.9 | 196.228 | 196.228 | -7.328 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 209.8 | 196.228 | 196.228 | 13.572 | 296.2 | 295.2259 | 295.2259 | 0.97406 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 377.2 | 319.9729 | 381.3058 | -4.1058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 123.1032 | 123.1032 | -4.8032 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 |  | 16.8 | 6.95 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0713 | 12.26 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6594 | 72.8 | 55.6118 | 15.4639 | 57.3361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.4 | 68.5404 | 63.0317 | -11.6317 | 72.3 | 110.2632 | 130.8818 | -58.5818 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4691 | 6.39 | 6.39 | 0.07906 | 148.4595 | 201.6028 | 192.2012 | -43.7417 | 27 | 27.8492 | 30.8652 | -3.8652 | 72.4 | 75 | 75 | -2.6 | 16.7 | 15.8788 | 21.7498 | -5.0498 | 18.4 | 17.8256 | 18.089 | 0.311 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 65.2 | 67.2682 | 43.6688 | 21.5312 | 179.2 | 184.915 | 184.915 | -5.715 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 185.7 | 185.4703 | 185.4703 | 0.22972 | 41.8 | 78.4225 | 57.0183 | -15.2183 | 6.1 | 8.2414 | 6.1041 | -0.00414 | 3.1 | 5.0713 | 6.4038 | -3.3038 | 21.6 | 34.478 | 25.8498 | -4.2498 | 25.7 | 32.6272 | 32.6272 | -6.9272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 17.1715 | 17.1715 | -17.1715 | 49.6 | 50 | 50 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 4.6392 | 24.7653 | -3.7653 | 25.9 | 32.3273 | 32.3273 | -6.4273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 65 | 43.025 | -23.525 | 180.1 | 185.3167 | 185.3167 | -5.2167 | 178 | 185.3167 | 185.3167 | -7.3167 | 209.7 | 185.3167 | 185.3167 | 24.3833 | 277.1 | 278.8098 | 278.8098 | -1.7098 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37.5 | 36.906 | 36.906 | 0.594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 113.4 | 116.2832 | 53.0611 | 60.3389 | 83 | 87.8016 | 89.0991 | -6.0991 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 68.3 | 65.8616 | 65.8616 | 2.4383 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 154.9741 | 151.0889 | -5.5889 | 149.5 | 154.9741 | 151.0889 | -1.5889 | 170.5 | 155.4395 | 151.5426 | 18.9574 | 192.9 |  |  | 192.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.2331 | 192.2331 | 25.7669 | 101.1 | 96.4052 | 96.4052 | 4.6948 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 14.3 | 26.21 | -25.01 | 0 |  |  | 0 | 7 | 12.163 | 12.163 | -5.163 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 0.1 |  | 6 | 6 | -6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 17 | 17.8641 | 17.8641 | -0.86408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 5.5 | 6.946 | -6.446 | 0.6 | 16.2125 | 23.238 | -22.638 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 |  | 5.7284 | 1.2716 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.1 | 16.5 | 13.951 | -2.851 | 12.2 | 16.5 | 16.493 | -4.293 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 13.7 | 7.307 | 9.493 | 4.8 | 35.5 | 34.463 | -29.663 | 0 | 1.017 | 1.017 | -1.017 | 0 | 0.674 | 0.674 | -0.674 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | -0.9 | 7.6 |  | 8.1 | -0.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | -0.4 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | -0.2 | 3.4 | 8.401 | 8.401 | -5.001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 14.6 | 14.598 | -10.198 | 4.7 | 12.4 | 12.365 | -7.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 8 | 10 | -3 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 9.4 | 9.4 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.84 | 7.9 | 7.9 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2114.35 | 2381.0724 | 1755.1111 |  | 15308.45 | 15466.7719 | 15466.7719 |  | 5115.25 | 5031.6158 | 5031.6158 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1852.35 | 1855.392 | 2024.064 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4410.5 | 4709.4725 | 4709.4725 |  | 4766.7 | 4709.4725 | 4709.4725 |  | 4816.15 | 4709.4725 | 4709.4725 |  | 6780 | 7085.4226 | 7085.4226 |  | 5136.4 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2651.7 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 7340.75 | 5584.1875 | 6424.6689 |  | 74.15 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2999.75 | 2954.4773 | 2954.4773 |  | 183.2 | 123.2002 | 123.2002 |  | 131.55 | 67.6262 | 67.6262 |  | 174.75 | 176.3135 | 134.3341 |  | 165.92 | 165.0888 | 165.0888 |  | 294.835 | 351.6216 | 358.0661 |  | 1847.835 | 1854.1391 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1672.2 | 1588.189 | 1572.7212 |  | 2086.05 | 1964.5674 | 2008.5336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1558.85 | 1443 | 1443 |  | 58.85 | 51.5 | 51.5 |  | 154.7791 | 153.36 | 153.36 |  | 5020.288 | 4196.877 | 3041.1122 |  | 707.8 | 668.3801 | 740.765 |  | 1344.55 | 1363.5955 | 1467.0654 |  | 453.2 | 381.0919 | 521.9959 |  | 439.45 | 430.9748 | 434.136 |  | 287.2 | 244.6601 | 244.6601 |  | 1559.2 | 1614.4375 | 1048.0512 |  | 4319 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4331.3 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4397.55 | 4451.2867 | 4451.2867 |  | 1788.8 | 1840.9921 | 1456.9872 |  | 146.8 | 197.7924 | 146.4994 |  | 83.95 | 121.7117 | 153.6914 |  | 579.95 | 678.8449 | 620.3953 |  | 723.5 | 783.0523 | 783.0523 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 244.75 | 246.4496 | 246.4496 |  | 1387.5 | 1213.0839 | 1255.224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1065.25 | 986.4203 | 1156.608 |  | 671.15 | 728.9528 | 732.9821 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1364.85 | 1504.8461 | 1140.34 |  | 4251.8 | 4446.0376 | 4446.0376 |  | 4197.5 | 4446.0376 | 4446.0376 |  | 5003.05 | 4446.0376 | 4446.0376 |  | 6580.4 | 6689.0836 | 6689.0836 |  | 1775.85 | 1758.4408 | 1766.184 |  | 874.4 | 881.8608 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 301.65 | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 19.2 | 16.9495 | 16.9495 |  | 2565.15 | 2597.6958 | 2699.9465 |  | 2107 | 2065.2726 | 2138.3789 |  | 1524.45 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1605.45 | 1580.6796 | 1580.6796 |  | 706.55 | 698.2924 | 714.1108 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3512.5 | 3752.3731 | 3671.7847 |  | 3564.95 | 3752.3731 | 3671.7847 |  | 3793 | 3763.6415 | 3682.8111 |  | 1948.75 | 1485.0191 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3673.8 | 3408.3234 | 3408.3234 |  | 1610.95 | 1578.8889 | 1578.8889 |  | 8.95 | 8.8825 | 8.8825 |  | 935.2 | 1132.8866 | 1209.422 |  | 575.85 | 650.401 | 650.401 |  | 353.4 | 336.908 | 336.908 |  | 0.7 | 2.1 | 2.1 |  | 153.4 | 148.7 | 148.7 |  | 0 | 144 | 144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.8 | 0 | 0 |  | 37.2 | 36.24 | 36.24 |  | 40.05 | 40.8 | 40.8 |  | 487.95 | 466.0195 | 466.0195 |  | 200.5 | 180 | 180 |  | 94.6 | 96 | 96 |  | 82.3 | 81.6 | 81.6 |  | 416.2 | 428.7379 | 428.7379 |  | 128.8 | 134.4305 | 134.4305 |  | 155.4 | 160.5755 | 160.5755 |  | 237.95 | 263.5 | 248.11 |  | 622.55 | 758.4423 | 819.589 |  | 101 | 100.8 | 100.8 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 55.6 | 57.6 | 57.6 |  | 57.4 | 67.2 | 67.2 |  | 142 | 140.347 | 140.347 |  | 0 | 0 | 0 |  | 269.3 | 227.6302 | 267.5324 |  | 23.1 | 26.22 | 26.22 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 115.3 | 115.2 | 115.2 |  | 71.85 | 81.6 | 81.6 |  | 78.6 | 84 | 84 |  | 110.55 | 120 | 120 |  | 239.6 | 240 | 240 |  | 228.25 | 340.15 | 324.6625 |  | 526.25 | 627.05 | 670.9015 |  | 298.4 | 291.066 | 291.066 |  | 820 | 555.4568 | 671.6095 |  | 675.65 | 994.0573 | 1196.555 |  | 52.85 | 48.5555 | 48.5555 |  | 49.25 | 39.4135 | 39.4135 |  | 242.55 | 192 | 191.2849 |  | 74.9 | 84 | 83.3883 |  | 101.2 | 0 | 194.4 |  | 76.55 | 84 | 84 |  | 87.25 | 93.6 | 93.6 |  | 91.05 | 93.6 | 93.6 |  | 300.5 | 273.194 | 273.194 |  | 2130.25 | 2055.8 | 2055.8 |  | 116.7 | 137.3105 | 137.3105 |  | 1217.5 | 1226.622 | 1226.622 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 508.1 | 524.1175 | 569.1335 |  | 612.4 | 575.809 | 620.761 |  | 902.15 | 915.0725 | 915.0725 |  | 124.8 | 106.7015 | 106.7015 |  | 164.1 | 192 | 240 |  | 469.8 | 454.369 | 454.369 |  | 213.7 | 225.6 | 254.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 329.5 | 336 | 336 |  | 412.65 | 408 | 408 |  | 170.61 | 189.6 | 189.6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 12 de Agosto del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9569306 y resultó S/. 1692004 (21.48% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 5 | 7877301.6648 | 8542790.4611 | -7.79%
MIE 6 | 7529820.6237 | 8107080.9246 | -7.12%
JUE 7 | 7730688.256 | 8566485.1258 | -9.757%
VIE 8 | 8552097.2191 | 8850949.3189 | -3.376%
SAB 9 | 7308430.1501 | 7903798.0438 | -7.533%
DOM 10 | 6352380.382 | 7418045.139 | -14.37%
LUN 11 | 7229324.4605 | 7788321.8595 | -7.177%
MAR 12 | 9569306.0873 | 9621101.7925 | -0.5384%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 12 de Agosto del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 10:18:40 |  | 12/08/2025 10:18:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 12/08/2025 11:21:00 | 13/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 11:19:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 00:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 12/08/2025 00:05:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 12/08/2025 13:46:00 | 13/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 13:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 02:11:00 |  | 12/08/2025 02:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 12/08/2025 12:02:00 | 13/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 11:45:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 13:11 h, S/C generar a 40 MW. A las 13:31 h, S/C generar a 50 MW. A las 16:23 h, S/C generar a 40 MW. A las 16:57 h, S/C generar a 30 MW. A las 18:34 h, S/C generar a 60 MW. A las 18:49 h, S/C generar a máximo. A las 22:04 h, S/C generar a mínima por disponibilidad de gas.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 04:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/08/2025 04:49:00 | 12/08/2025 06:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 12/08/2025 06:04:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 04:50:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/08/2025 04:50:00 | 12/08/2025 05:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 12/08/2025 05:46:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 11:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/08/2025 11:03:00 | 12/08/2025 13:40:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Por pruebas CEMS
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 12/08/2025 13:40:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/08/2025 13:50:00 | 12/08/2025 14:04:00 | 12/08/2025 13:31:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 12/08/2025 14:04:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 12/08/2025 00:00:00 | 12/08/2025 14:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 12/08/2025 14:10:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 12/08/2025 00:00:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 12/08/2025 04:57:00 | 12/08/2025 13:19:00 | 12/08/2025 04:18:00 | 12/08/2025 13:15:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 12/08/2025 04:57:00 | 12/08/2025 11:09:00 | 12/08/2025 04:18:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | RF ETEN TG2 - D2 | 12/08/2025 14:17:00 | 12/08/2025 16:13:01 |  | 12/08/2025 16:13:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 12/08/2025 02:15:00 | 12/08/2025 07:31:00 | 12/08/2025 01:23:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/08/2025 07:31:00 | 12/08/2025 08:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 12/08/2025 08:32:00 | 13/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 12 de Agosto del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 12 de Agosto del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160.8815 | 1 | 0 | 186 | 1 | 0 | 186 | 1 | 0 | 186 | 1 | 0 | 186 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 183.6097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 197 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | 75.8602 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 6
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 160.8815 | 1 | 0 | 186 | 1 | 0 | 186 | 1 | 0 | 186 | 1 | 0 | 186 | 1 | 0 | 194 | 1 | 0 | 183.6097 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 197 | 1 | 0 | 191 | 1 | 0 | 199 | 1 | 0 | 75.8602 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 6
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 18.0698 | 0 | 1 | 11.7371 | 10.3903 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 18.8887 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 20.9525 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 18.8283 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 15.885 | 1 | 0 | 15.4694 | 1 | 0 | 16.4252 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 20.8402 | 1 | 0 | 16.4479 | 1 | 0 | 18.7202 | 1 | 0 | 14.5186 | 1 | 0 | 18.8249 | 1 | 0 | 19.0031 | 1 | 0 | 14.4953 | 1 | 0 | 14.4825 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.0233 | 0 | 1 | 3.9124 | 3.4634 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.2962 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9842 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.2761 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.295 | 1 | 0 | 5.1565 | 1 | 0 | 5.4751 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9467 | 1 | 0 | 5.4826 | 1 | 0 | 6.2401 | 1 | 0 | 4.8395 | 1 | 0 | 6.275 | 1 | 0 | 6.3344 | 1 | 0 | 4.8318 | 1 | 0 | 4.8275 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.0233 | 0 | 1 | 3.9124 | 3.4634 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.2962 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9842 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.2761 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.295 | 1 | 0 | 5.1565 | 1 | 0 | 5.4751 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9467 | 1 | 0 | 5.4826 | 1 | 0 | 6.2401 | 1 | 0 | 4.8395 | 1 | 0 | 6.275 | 1 | 0 | 6.3344 | 1 | 0 | 4.8318 | 1 | 0 | 4.8275 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6.0233 | 0 | 1 | 3.9124 | 3.4634 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.2962 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9842 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.2761 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5.295 | 1 | 0 | 5.1565 | 1 | 0 | 5.4751 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9467 | 1 | 0 | 5.4826 | 1 | 0 | 6.2401 | 1 | 0 | 4.8395 | 1 | 0 | 6.275 | 1 | 0 | 6.3344 | 1 | 0 | 4.8318 | 1 | 0 | 4.8275 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9558 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.286 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1124 | 1 | 0 | 7.0994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1322 | 1 | 0 | 7.2742 | 1 | 0 | 7.0733 | 1 | 0 | 7.2856 | 1 | 0 | 7.3071 | 1 | 0 | 7.0727 | 1 | 0 | 7.0723 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.9558 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.286 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.1124 | 1 | 0 | 7.0994 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.1322 | 1 | 0 | 7.2742 | 1 | 0 | 7.0733 | 1 | 0 | 7.2856 | 1 | 0 | 7.3071 | 1 | 0 | 7.0727 | 1 | 0 | 7.0723 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 109.293 | 0 | 1 | 113.4261 | 0 | 1 | 102.2201 | 0 | 1 | 102.2201 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 112.1765 | 0 | 1 | 113.7053 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 102.0376 | 0 | 1 | 106.1039 | 0 | 1 | 106.5235 | 0 | 1 | 110.0517 | 0 | 1 | 108.8044 | 0 | 1 | 87.159 | 0 | 1 | 108.8044 | 0 | 1 | 108.8044 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 116.7824 | 0 | 1 | 115.8775 | 0 | 1 | 115.9971 | 0 | 1 | 115.9972 | 0 | 1 | 115.613 | 0 | 1 | 107.3204 | 0 | 1 | 100.1018 | 0 | 1 | 103.7301 | 0 | 1 | 108.3171 | 0 | 1 | 108.368 | 0 | 1 | 117.9167 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.3257 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 118.5 | 0 | 1 | 110.0401 | 0 | 1 | 118.1738 | 0 | 1 | 105.592 | 0 | 1 | 112.2371 | 0 | 1 | 114.6581 | 0 | 1 | 114.3909 | 0 | 1 | 114.4624 | 0 | 1 | 114.1404 | 0 | 1 | 116.2131 | 0 | 1 | 107.0307 | 0 | 1 | 110.5869 | 0 | 1 | 102.0376 | 0 | 1 | 107.0202 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 54.6465 | 0 | 1 | 56.713 | 0 | 1 | 51.1101 | 0 | 1 | 51.1101 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 56.0883 | 0 | 1 | 56.8526 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 51.0188 | 0 | 1 | 53.0519 | 0 | 1 | 53.2617 | 0 | 1 | 55.0258 | 0 | 1 | 54.4022 | 0 | 1 | 43.5795 | 0 | 1 | 54.4022 | 0 | 1 | 54.4022 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 58.3912 | 0 | 1 | 57.9388 | 0 | 1 | 57.9986 | 0 | 1 | 57.9986 | 0 | 1 | 57.8065 | 0 | 1 | 53.6602 | 0 | 1 | 50.0509 | 0 | 1 | 51.8651 | 0 | 1 | 54.1586 | 0 | 1 | 54.184 | 0 | 1 | 58.9584 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.1628 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 55.02 | 0 | 1 | 59.0869 | 0 | 1 | 52.796 | 0 | 1 | 56.1186 | 0 | 1 | 57.3291 | 0 | 1 | 57.1954 | 0 | 1 | 57.2312 | 0 | 1 | 57.0702 | 0 | 1 | 58.1065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 54.6465 | 0 | 1 | 56.713 | 0 | 1 | 51.1101 | 0 | 1 | 51.1101 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 56.0883 | 0 | 1 | 56.8526 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 51.0188 | 0 | 1 | 53.0519 | 0 | 1 | 53.2617 | 0 | 1 | 55.0258 | 0 | 1 | 54.4022 | 0 | 1 | 43.5795 | 0 | 1 | 54.4022 | 0 | 1 | 54.4022 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 58.3912 | 0 | 1 | 57.9388 | 0 | 1 | 57.9986 | 0 | 1 | 57.9986 | 0 | 1 | 57.8065 | 0 | 1 | 53.6602 | 0 | 1 | 50.0509 | 0 | 1 | 51.8651 | 0 | 1 | 54.1586 | 0 | 1 | 54.184 | 0 | 1 | 58.9584 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.1628 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 55.02 | 0 | 1 | 59.0869 | 0 | 1 | 52.796 | 0 | 1 | 56.1186 | 0 | 1 | 57.3291 | 0 | 1 | 57.1954 | 0 | 1 | 57.2312 | 0 | 1 | 57.0702 | 0 | 1 | 58.1065 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 68.707 | 60.6251 | 1 | 64.5739 | 25.1185 | 1 | 75.7799 | 0 | 1 | 75.7799 | 0 | 1 | 38.5 | 0 | 1 | 44.8235 | 0 | 1 | 46.2249 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 75.9624 | 44.7947 | 1 | 71.8961 | 44.7947 | 1 | 71.4765 | 46.8207 | 1 | 67.9483 | 49.272 | 1 | 0 | 6 | 1 | 39.3672 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 71.5 | 21.6845 | 1 | 73.2176 | 63.7947 | 1 | 74.1225 | 61.7947 | 1 | 74.0029 | 61.7947 | 1 | 74.0028 | 61.7947 | 1 | 74.387 | 61.7947 | 1 | 64.6796 | 47.7947 | 1 | 71.8982 | 47.7947 | 1 | 68.2699 | 50.9214 | 1 | 63.6829 | 63.2727 | 1 | 63.632 | 66.3594 | 1 | 54.0833 | 83.5447 | 1 | 41.3918 | 89.9543 | 1 | 40.3918 | 74.433 | 1 | 53.5 | 79.8804 | 1 | 47.6743 | 81.2442 | 1 | 41.3918 | 78.066 | 1 | 47.5 | 75.8282 | 1 | 43.7467 | 80.4995 | 1 | 34.903 | 86.1163 | 1 | 53.8262 | 83.7789 | 1 | 66.408 | 63.5821 | 1 | 47.7629 | 44.1176 | 1 | 45.3419 | 65.7852 | 1 | 45.6091 | 43.8879 | 1 | 45.5376 | 43.507 | 1 | 45.8596 | 66.1288 | 1 | 43.7869 | 66.3217 | 1 | 70.9693 | 50.7947 | 1 | 67.4131 | 58.7947 | 1 | 75.9624 | 0 | 1 | 70.9798 | 52.7947
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 24.2551 | 18.5024 | 1 | 45.0199 | 0 | 1 | 37.4542 | 0 | 1 | 37.4542 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.8235 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7947 | 1 | 0 | 31.5358 | 1 | 28.5083 | 13.2302 | 1 | 33.4968 | 9.8273 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.2694 | 10.8239 | 1 | 36.1192 | 9.3811 | 1 | 0 | 43.5285 | 1 | 36.5089 | 8.7523 | 1 | 36.5089 | 8.7524 | 1 | 0 | 43.9456 | 1 | 31.8762 | 10.6543 | 1 | 23.5385 | 15.7903 | 1 | 0 | 35.1437 | 1 | 0 | 40.9896 | 1 | 0 | 42.0983 | 1 | 0 | 44.9204 | 1 | 0 | 41.6046 | 1 | 40.3918 | 6 | 1 | 0 | 43.9957 | 1 | 0 | 40.2604 | 1 | 0 | 35.6881 | 1 | 0 | 37.5686 | 1 | 0 | 39.8858 | 1 | 0 | 37.7432 | 1 | 0 | 44.9171 | 1 | 0 | 42.101 | 1 | 0 | 44.1176 | 1 | 0 | 32.5918 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.507 | 1 | 0 | 32.7665 | 1 | 0 | 33.0739 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.66 | 17.5983
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 42.1227 | 1 | 19.5541 | 25.1185 | 1 | 38.3256 | 0 | 1 | 38.3256 | 0 | 1 | 38.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.2249 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 37.9812 | 0 | 1 | 29.211 | 13.2589 | 1 | 0 | 33.5906 | 1 | 0 | 29.5904 | 1 | 0 | 6 | 1 | 39.3672 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 36.2306 | 10.8605 | 1 | 0 | 45.0138 | 1 | 37.0612 | 9.1331 | 1 | 0 | 44.2775 | 1 | 0 | 44.2774 | 1 | 27.7383 | 17.8491 | 1 | 32.8034 | 10.696 | 1 | 24.1799 | 16.0022 | 1 | 26.2491 | 15.7777 | 1 | 20.3934 | 22.2831 | 1 | 19.298 | 24.2611 | 1 | 6.576 | 38.6242 | 1 | 0 | 42.3497 | 1 | 0 | 34.4267 | 1 | 8.5179 | 35.8847 | 1 | 0 | 40.9838 | 1 | 0 | 36.3779 | 1 | 0 | 38.2596 | 1 | 0 | 40.6137 | 1 | 0 | 38.4175 | 1 | 6.3201 | 38.8618 | 1 | 22.2639 | 21.4811 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.1933 | 1 | 45.6091 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3623 | 1 | 43.7869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.66 | 17.5983
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 44.4519 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.9812 | 0 | 1 | 42.6851 | 0 | 1 | 42.9683 | 0 | 1 | 34.4515 | 9.8543 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.0984 | 9.3998 | 1 | 37.0612 | 9.1331 | 1 | 37.4939 | 8.7649 | 1 | 37.4939 | 8.765 | 1 | 46.6487 | 0 | 1 | 0 | 26.4444 | 1 | 24.1799 | 16.0022 | 1 | 42.0208 | 0 | 1 | 43.2895 | 0 | 1 | 44.334 | 0 | 1 | 47.5073 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 34.0063 | 1 | 44.9821 | 0 | 1 | 47.6743 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 47.5 | 0 | 1 | 43.7467 | 0 | 1 | 34.903 | 9.9555 | 1 | 47.5061 | 0 | 1 | 44.1441 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45.3419 | 0 | 1 | 0 | 43.8879 | 1 | 45.5376 | 0 | 1 | 45.8596 | 0 | 1 | 0 | 33.2478 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.66 | 17.5983
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 76.6249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.4293 | 1 | 0 | 81.978 | 1 | 81.1956 | 0 | 1 | 63.4739 | 0 | 1 | 81.1956 | 0 | 1 | 81.1956 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.7324 | 1 | 0 | 78.8389 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 12.1082 | 72.1374 | 1 | 7.1082 | 66.8741 | 1 | 0 | 85.0053 | 1 | 0 | 60.7752 | 1 | 12.1082 | 67.4927 | 1 | 6 | 70.8773 | 1 | 9.7533 | 70.7671 | 1 | 27.057 | 56.1337 | 1 | 0 | 86.3809 | 1 | 0 | 80.4936 | 1 | 0 | 84.888 | 1 | 0 | 67.623 | 1 | 0 | 85.0016 | 1 | 0 | 85.1828 | 1 | 0 | 67.3032 | 1 | 0 | 67.1235 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 76.6249 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.4293 | 1 | 0 | 81.978 | 1 | 81.1956 | 0 | 1 | 63.4739 | 0 | 1 | 81.1956 | 0 | 1 | 81.1956 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 84.7324 | 1 | 0 | 78.8389 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 12.1082 | 72.1374 | 1 | 7.1082 | 66.8741 | 1 | 0 | 85.0053 | 1 | 0 | 60.7752 | 1 | 12.1082 | 67.4927 | 1 | 6 | 70.8773 | 1 | 9.7533 | 70.7671 | 1 | 27.057 | 56.1337 | 1 | 0 | 86.3809 | 1 | 0 | 80.4936 | 1 | 0 | 84.888 | 1 | 0 | 67.623 | 1 | 0 | 85.0016 | 1 | 0 | 85.1828 | 1 | 0 | 67.3032 | 1 | 0 | 67.1235 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 24.6233 | 1 | 0 | 24.1062 | 1 | 0 | 24.8017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.6929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 0 | 22.4439 | 1 | 0 | 21.7257 | 1 | 0 | 23.3082 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.3442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 24.6233 | 1 | 0 | 24.1062 | 1 | 0 | 24.8017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.6929 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 0 | 22.4439 | 1 | 0 | 21.7257 | 1 | 0 | 23.3082 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.3442 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [136 empty] | C.H. Huinco y C.H. Cheves no brindan RSF debido a falta de recurso hídrico. |  |  | C.H. Huinco y C.H. Cheves no brindan RSF debido a falta de recurso hídrico. Malpaso no regula por falla de la unidad G3. |  |  | C.H. Huinco y C.H. Cheves no brindan RSF debido a falta de recurso hídrico. |  |  | C.H. Huinco y C.H. Cheves no brindan RSF debido a falta de recurso hídrico.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 12 de Agosto del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
12/08/2025 | 00:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 01:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 01:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 02:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 02:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 03:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 03:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 04:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 04:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 05:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 05:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 06:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 06:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 07:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 07:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 08:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 08:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 09:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 09:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 10:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 10:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 11:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 11:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 12:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 12:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 13:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 13:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 14:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 14:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 15:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 15:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 16:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 16:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 17:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 17:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 18:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 18:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 19:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 19:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 20:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 20:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 21:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 21:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 22:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 22:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 23:00 | 0 | 0
12/08/2025 | 23:30 | 0 | 0
12/08/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 12 de Agosto del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. San Jacinto, Tallanca y Tablazo; y de las centrales de Electro Oriente y EGASA.

## CONCLUSIONES
martes, 12 de Agosto del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe