## EVENTOS
jueves, 14 de Agosto del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRONOROESTE S.A. | LA HUACA - VALLE DEL CHIRA | LINEA DE TRANSMISION | L-6662A | 14/08/2025 07:43:00 | 14/08/2025 09:23:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LINEA L-6662A (LA HUACA - VALLE DEL CHIRA) Y L-6662B (LA HUACA - EL ARENAL) DE 60 KV |  | NO | 60
FALLA | ELECTROPERU | TUMBES | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | MAK1 | 14/08/2025 16:47:00 | 14/08/2025 17:16:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR MAK1 DE LA C.T. TUMBES |  | NO | 10.8
FALLA | ELECTROPERU | TUMBES | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | MAK2 | 14/08/2025 17:35:00 | 14/08/2025 22:59:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR MAK2 DE LA C.T. TUMBES |  | NO | 10.8
FALLA | ENERGÍA EÓLICA S.A. | PARQUE EOLICO CUPISNIQUE | CENTRAL EOLICA | CENTRAL | 14/08/2025 21:04:00 | 14/08/2025 22:40:00 | DESCONEXIÓN DE LA C.E. CUPISNIQUE |  | NO | 0
FALLA | ISA PERU | AGUAYTÍA - TINGO MARÍA | LINEA DE TRANSMISION | L-2251 | 14/08/2025 12:44:00 | 14/08/2025 13:07:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2251 (AGUAYTÍA - TINGO MARÍA) DE 220 KV |  | SI | 220
FALLA | ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G3 | 14/08/2025 19:40:00 | 15/08/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LOS GENERADORES G1 Y G3 DE LA C.H. CARHUAQUERO |  | NO | 10
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG7 | 14/08/2025 20:05:18 | 15/08/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG7 DE LA C.T. SANTA ROSA |  | NO | 13.8
FALLA | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | RF-ETENGT1 | 14/08/2025 20:12:00 | 14/08/2025 20:55:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG1 DE LA C.T. R.F. ETEN |  | NO | 18
FALLA | STATKRAFT S.A | CHEVES | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1 | 14/08/2025 17:03:00 | 15/08/2025 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. CHEVES |  | NO | 13.8
EVENTO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | LINEA DE TRANSMISION | L-5034 | 14/08/2025 03:00:00 | 14/08/2025 06:33:00 | DECLARACIÓN DE SITUACION EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO - SUR |  | NO

## RESTRIC_OPE
jueves, 14 de Agosto del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de junio.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.
14/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 12.08.2025. TERMOSELVA informa una restricción de flujo máximo de gas de 1 MMPC/HORA

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 14 de Agosto del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | ISHCAYUCRO - PARAGSHA II | L-2063 | 14/08/2025 07:37 | 14/08/2025 16:36 | Inspeccion preventiva anual. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23895 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | SVC-01 | 14/08/2025 08:00 | 15/08/2025 00:00 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): PRUEBAS DE COMISIONAMIENTO DEL SVC * TCR DESBLOQUEO Y ANGULO FIJO (-105 a 92) (REQUIERE IN-5509 CERRADO) * PRUEBA DE CARGA TCS (REQUIERE TRES CIERRES Y APERTURAS DE IN-5509) * CONTROL MANUAL DE RAMA TSC Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE CALOR (CON IN-5509 CERRADO). PRUEBA DE HOMOLOGACION (CON IN-5509 CERRADO) PRUEBAS (capacitivo 100 MVAR - inductivo 50MVAR) . | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24098 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Cambio de rodete G3, cambio de bocinas al Grupo G1, mantenimiento piso radiales y alfeizer,mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasias, inspeccion y limpieza de aisladores. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 14/08/2025 07:50 | 14/08/2025 10:00 | MANTENIMIENTO REGULADOR DE VELOCIDAD U1. (Pruebas con perfil de carga) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | CL-2151 | 14/08/2025 08:37 | 14/08/2025 15:01 | MANTENIMIENTO ANUAL CL-2151 SE CHAGLLA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15586 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 14/08/2025 11:34 | 14/08/2025 16:59 | MANTENIMIENTO REGULADOR DE VELOCIDAD U1. (Retiro de equipos de prueba) | 230 | P | F/S | N | OTROS | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 14/08/2025 08:37 | 14/08/2025 15:01 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 14/08/2025 08:37 | 14/08/2025 15:01 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Inspeccion Tipo A (20k EOH) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Indisponibilidad modo gas - Disponible modo Diesel TG5. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2027 | 14/08/2025 05:43 | 14/08/2025 15:28 | LIMPIEZA 2A (T160 A T202) DE AISLADORES L-2027 y LIMPIEZA 3A (T81 A T159) DE AISLADORES L-2027 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8202 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/08/2025 08:00 | 14/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 14/08/2025 08:00 | 14/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Banco de condensadores indisponible por falla en cable de alimentacion 34.5 kV. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Limpieza de franja de servidumbre. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 727 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Limpieza de franja de servidumbre. No existe riesgo de desconexion. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8214 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR TR1. | 42 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR TR1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 14/08/2025 08:31 | 14/08/2025 18:15 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE - SAN MARTIN SOLAR | L-2073 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 02:18 | Kallpa solicita, fuera del horario de generacion, la desenergizacion de nuestra linea 2073 para realizar pruebas de proteccion de diferencial de barra para su central solar Sunny I. Asi mismo nos solicita mantener deshabilitada nuestra proteccion de barras 87B para realizar dichas pruebas. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24535 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | reparacion de alabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Indisponible por operacion a consecuencia de las actividades en la turbina del G3 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 14/08/2025 07:02 | 14/08/2025 15:55 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAXIMA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CL-2070 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 03:02 | Pruebas de proteccion diferencial 87B de la extension de barra A y B San Jose en las unidades de bahias de los interruptores IN-2064, IN-2026 y IN-2246. Se requiere que la Extension de barra A y B de San Jose y la L-2073 F/S | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24782 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CL-2070 | 14/08/2025 18:00 | 15/08/2025 00:00 | Pruebas de proteccion diferencial 87B de la extension de barra A y B San Jose en las unidades de bahias de los interruptores IN-2064, IN-2026 y IN-2244. Se requiere que la Extension de barra A y B de San Jose y la L-2073 F/S. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24782 | T
LA VIRGEN | LA VIRGEN | CENTRAL | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL VERTEDERO DE LA BOCATOMA DE LA CH LA VIRGEN | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18186 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 18:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 18:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LUZ DEL SUR | PORTILLO-?A?A | L-6577 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Cambio de conductor 120 mm2 E14 a E20 Mantenimiento y cambio de 70 aisladores Kline | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22518 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.7 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2071 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 14:22 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2071 220KV, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15082 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Seccionador SB-2013 indisponible por falla mecanica. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2071 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 14:22 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2071 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18589 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-2071. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 12:07 | Parada Parcial Ca?a Brava***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?A BRAVA | G1 | 14/08/2025 12:07 | 14/08/2025 12:11 | Unidad en modo pruebas previo a declarar disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CENTRAL | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 10:57 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 94.532 | P | F/S | N | PREV. | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | CIRATO | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16334 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | PRESA | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1710 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 14/08/2025 10:57 | 14/08/2025 11:18 | Unidad en modo pruebas previo a declarar disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 14/08/2025 11:24 | 14/08/2025 12:11 | Unidad en modo pruebas previo a declarar disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 14/08/2025 19:40 | 15/08/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 14/08/2025 19:40 | 15/08/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | CENTRAL | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 08:29 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 9.983 | P | F/S | N | PREV. | 14909 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 08:29 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO IV | G4 | 14/08/2025 08:29 | 14/08/2025 08:54 | Unidad en modo pruebas previo a declarar disponible. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CENTRAL | 14/08/2025 18:23 | 14/08/2025 20:16 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 07 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CS_CLEMESI | 14/08/2025 18:23 | 14/08/2025 20:16 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 07 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22673 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 14/08/2025 15:11 | 14/08/2025 17:19 | AJUSTE Y PRUEBAS DE GRUPOS HER 1 (G3 Y G4) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 14/08/2025 15:11 | 14/08/2025 17:19 | AJUSTE Y PRUEBAS DE GRUPOS HER 1 (G3 Y G4) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 14/08/2025 20:05 | 15/08/2025 00:00 | TRIP CON 81 MW POR ALTO VALOR DEL SPREAD DE LAS CAMARAS DE COMBUSTION. | 120 | F | F/S | N | OTROS | 33 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 14/08/2025 00:10 | 14/08/2025 00:23 | LAVADO DE COMPRESOR. SE REQUIERE BAJAR TG3 A 135MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 14/08/2025 00:10 | 14/08/2025 00:23 | LAVADO DE COMPRESOR. SE REQUIERE BAJAR TG4 A 135MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 14/08/2025 20:12 | 14/08/2025 20:55 | FALLA POR APERTURA DE INTERRUPTOR DE GENERACION IN-52G DE LA UNIDAD GT-1 | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 14/08/2025 04:27 | 14/08/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 14/08/2025 05:45 | 14/08/2025 17:15 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | CL-2204 | 14/08/2025 08:01 | 14/08/2025 15:58 | MP 12A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO A EQUIPOS DE PATIO DE LA CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115043) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 843 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | BARRA220A | 14/08/2025 08:08 | 14/08/2025 11:17 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2204. (R0115843) (R0115043) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 409 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | CL-2204 | 14/08/2025 08:55 | 14/08/2025 14:00 | MP 3A AJUSTE DE BORNERAS EN EL TABLERO DE PROTECCION DE LA CELDA. (R0115518) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 843 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | CL-2204 | 14/08/2025 08:55 | 14/08/2025 15:20 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA GIS, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0115843) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 843 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | BARRA220B | 14/08/2025 11:26 | 14/08/2025 15:46 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2204. (R0115843) (R0115043) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17360 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | CL-2295 | 14/08/2025 08:29 | 14/08/2025 17:01 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0103705) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 878 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-B | 14/08/2025 08:38 | 14/08/2025 17:04 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2295. (R0103705) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 882 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | INTERRUPTORES IN-1464 ABIERTO E IN-1462 INDISPONIBLE POR FALLA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-BC-26 | 14/08/2025 09:01 | 14/08/2025 15:03 | MP 6A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO EN CELDA. (R0113788) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19934 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | DERIV. REFINERIA - REFINERIA | L-1385/R | 14/08/2025 08:15 | 15/08/2025 00:00 | Mantenimiento general de la SE Refineria | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1514 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-1383 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1261 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - REFINERIA | L-1387 | 14/08/2025 08:09 | 15/08/2025 00:00 | Mantenimiento general de la SE Refineria | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1757 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT1 | 14/08/2025 08:09 | 15/08/2025 00:00 | Mantenimiento general de la SE Refineria | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8788 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT2 | 14/08/2025 08:15 | 15/08/2025 00:00 | Mantenimiento general de la SE Refineria | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8789 | T
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA - SAN CRISTOBAL | L-6539 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Restablecimiento de Estructura E11-A | 0 | R | F/S | N | PREV. | 993 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 17:36 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Disponibilidad de 16 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Mantenimiento preventivo de limpieza de faja de servidumbre de la L1156, corte de arboles y limpieza de matorrales debajo de la linea de transmision, no requiere corte de servicio de la L-1156 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119629) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-3789 DE LA CL-2102 DE ENGIE. NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3783 DE LA CL-2111 DE CTM. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN CABLE CONDUCTOR, CABLE OPGW Y CABLE DE GUARDA, ACTIVIDAD CON ESCALAMIENTO EN TORRES T2-T316. REQUIERE COLOCACION DE TIERRA FRANCA EN AMBOS EXTREMOS DE LA L-5021. (R0121092) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 14/08/2025 07:16 | 14/08/2025 18:42 | OBRAS ELECTROMECANICAS T097 A T104, TENDIDO DE CONDUCTORES (CADA FASE TIENE 4 HAZ DE CONDUCTORES), FLECHADO DE CONDUCTOR, PRENSADO, ENTORCHADO, INSTALACION DE SEPARADORES DE CONDUCTOR, INSTALACION DE CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW. (R0120970) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | CH. ANASHIRONI Fuera de Servicio por mantenimiento correctivo, revision de sistema de lubricacion | 5 | P | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## INGRESO OC
jueves, 14 de Agosto del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 14 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [167 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
14/08/2025 | 00:30 | 97.1 | 632.3 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 81.1 | 0 | 188.7 | 196.7 | 197.3 | 269.6 | 214 | 110.6 | 376.1 | 2.8 |  |  |  |  | 123.1 | 7.3 | 5 | 16.8 | 7 | 12.1 | 81.1 |  |  |  |  | 89 | 39.7 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 26 | 58.9 | 14.9 | 18.2 | 11.5 | 62.6 | 178.2 | 178 | 185.2 | 79.2 | 6.2 | 3 | 14.3 | 28.4 | 2.2 | 0 | 49.1 |  |  | 48.9 | 26.5 | [5 empty] | 63.5 | 179.5 | 177.3 | 208.6 | 275.8 | 77.3 | 37.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 80.5 | 79.8 | 61.8 | 69.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 150.1 | 151.4 | 192.2 |  |  |  |  | 217.7 | 104.1 | 0 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.1 | 7 | 3.8 | 3.5 | 16.8 | 0 | 0 | 0.9 | 2.8 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 13.1 | 1.3 |  | 4 | 3.1 | 3.7 | 6.1 | 10 | 13.4 | 5.6 | 0 | 17.8 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | 7.8 | 2.3 | 7.6 | 3 | 3.3 | 3.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.1 |  |  | 14.8 | 17.5 | 6.4 |  |  |  | 6600.5 | 6.2 | 0 | 5.9 | 7.4 | 27.1352 | 18.9 | 4.9 | 5 | 75.4352
14/08/2025 | 01:00 | 99.1 | 636.1 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 75.3 | 43.8 | 0 | 186.8 | 207.6 | 212 | 273 | 214.1 | 109.8 | 375 | 3.1 |  |  |  |  | 126.5 | 7.5 | 5.4 | 16.8 | 7 | 10.8 | 50.3 |  |  |  |  | 44.7 | 25.5 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 26 | 75.1 | 15.3 | 18.2 | 11.5 | 63.6 | 183.9 | 184.2 | 184.8 | 81.5 | 6.2 | 2.9 | 33.8 | 32.9 | 2.2 | 0 | 52.4 |  |  | 15.1 | 24.4 | [5 empty] | 46.9 | 178.2 | 175.5 | 210.2 | 275.1 | 76.4 | 37.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 74 | 86.4 | 63.4 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 149.2 | 170.7 | 191.4 |  |  |  |  | 217.9 | 104.2 | 0 | 0.1 | 0 | 3.7 | 0 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.5 | 6.8 | 3.8 | 3.5 | 16.8 | 0 | 0 | 0.6 | 2.1 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 11.4 | 1.3 |  | 4 | 2.9 | 3.8 | 5.7 | 10 | 14.2 | 6.9 | 0 | 17.4 | 7.2 | 0 | 0.3 | 7.8 | 2.3 | 7.6 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 8.7 |  |  | 14.9 | 17.5 | 9 |  |  |  | 6539.1 | 6.2 | 0 | 5.9 | 7.5 | 27.1528 | 18.9 | 4.8 | 5 | 75.4528
14/08/2025 | 01:30 | 96.5 | 624.2 | 212.7 | 0 | 0 | 0 | 73.5 | 26.6 | 0 | 183.5 | 187.4 | 186.8 | 261.6 | 214.7 | 109.9 | 367.5 | 2.8 |  |  |  |  | 115.8 | 6.7 | 5.1 | 16.8 | 6.9 | 10.4 | 49 |  |  |  |  | 38.1 | 21.2 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 25.2 | 52.4 | 14.7 | 18.3 | 11.5 | 64.8 | 178.4 | 178.7 | 183.8 | 64.5 | 6.2 | 3 | 31.9 | 25.9 | 2.2 | 0 | 46.2 |  |  | 13.5 | 25.4 | [5 empty] | 45.6 | 178.6 | 176.7 | 210.3 | 275.9 | 76.6 | 37.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 56.4 | 75.3 | 61.6 | 67.9 | 28.9 | 0 | 0 | 0 | 146.1 | 148.3 | 170.4 | 191.4 |  |  |  |  | 217.7 | 104.2 | 0 | 1.2 | 0 | 3.7 | 0 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 19.9 | 6.6 | 3.9 | 3.5 | 16.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 5.4 | 1.3 |  | 4 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10 | 16.8 | 9.5 | 0 | 17.9 | 6.3 | 0.2 | 0.3 | 7.8 | 2.3 | 7.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.3 |  |  | 14.9 | 17.5 | 7.7 |  |  |  | 6308.5 | 7 | 0 | 5.8 | 7.5 | 27.1699 | 18.9 | 4.8 | 5 | 76.1699
14/08/2025 | 02:00 | 99 | 637.4 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 26.8 | 0 | 182.5 | 183.6 | 183.4 | 263.8 | 214.7 | 109.9 | 284.6 | 3.1 |  |  |  |  | 128.9 | 7.8 | 5.3 | 16.8 | 7.1 | 10.4 | 50.3 |  |  |  |  | 43.7 | 38.4 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 25.6 | 0 | 17 | 18.2 | 11.5 | 66.3 | 182.9 | 183.2 | 183.5 | 65.9 | 6.2 | 2.9 | 33.9 | 30.3 | 2.2 | 0 | 52.9 |  |  | 0 | 24.5 | [5 empty] | 47.4 | 177.4 | 174.9 | 209.4 | 275.3 | 76.2 | 37.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 41.7 | 86.4 | 63.5 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 146.5 | 148.8 | 170.7 | 191.3 |  |  |  |  | 217.7 | 104.1 | 0 | 5.6 | 0 | 2.8 | 0 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.5 | 6.6 | 3.9 | 3.5 | 16.8 | 0 | 0 | 1.2 | 2.4 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 3.7 | 1.3 |  | 4 | 2.5 | 3.9 | 5.8 | 10 | 20.8 | 7.7 | 0 | 17.9 | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 7.8 | 2.3 | 8 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 19.5 | 9.2 |  |  | 14.8 | 17.5 | 6.2 |  |  |  | 6243.5 | 7.5 | 0 | 5.8 | 7.5 | 27.2158 | 18.9 | 4.9 | 5 | 76.8158
14/08/2025 | 02:30 | 99.3 | 636 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 27.2 | 0 | 187.3 | 206.2 | 210.1 | 269.7 | 215.4 | 110.2 | 182.7 | 3.1 |  |  |  |  | 124.4 | 7.4 | 5.3 | 16.8 | 6.9 | 10.4 | 50.6 |  |  |  |  | 43.2 | 112.3 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 17.7 | 18.3 | 11.5 | 62.3 | 182 | 182.3 | 185.5 | 65.2 | 6.1 | 2.9 | 11.9 | 31.9 | 2.2 | 0 | 50.4 |  |  | 0 | 25.3 | [5 empty] | 47 | 177.9 | 175.4 | 209.9 | 275.5 | 75.8 | 37.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 48 | 86.4 | 63.1 | 69 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 148.9 | 170.8 | 191.9 |  |  |  |  | 217.4 | 104.2 | 0 | 5.9 | 0 | 4.6 | 0 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.2 | 6.4 | 3.9 | 3.5 | 16.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.8 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | 4 | 2.5 | 3.7 | 5.7 | 10 | 21 | 7.7 | 0 | 18 | 6.5 | 0.2 | 0 | 7.7 | 2.3 | 8 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.6 | 9.2 |  |  | 14.7 | 17.5 | 6.6 |  |  |  | 6249.7 | 7.9 | 0 | 5.8 | 7.5 | 27.2574 | 18.9 | 4.9 | 5 | 77.2574
14/08/2025 | 03:00 | 98.8 | 632 | 214.6 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 26.5 | 0 | 186.7 | 196.6 | 196.8 | 268.8 | 215.2 | 110 | 173.5 | 3.1 |  |  |  |  | 121.2 | 7.3 | 5.2 | 16.8 | 7 | 10.4 | 49.9 |  |  |  |  | 43.6 | 111.3 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 26.9 | 0 | 18.9 | 18.2 | 11.4 | 65.6 | 183.9 | 184.1 | 184.4 | 66.7 | 6.1 | 3 | 12.4 | 30.5 | 2.2 | 0 | 50.3 |  |  | 0 | 24.8 | [5 empty] | 47.3 | 177.3 | 174.9 | 209.3 | 275.2 | 75.8 | 37 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 41.3 | 85.9 | 63.2 | 67.9 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 146 | 148.3 | 170.3 | 191.2 |  |  |  |  | 217.4 | 104.2 | 0 | 8 | 0 | 7.8 | 0 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.4 | 6.4 | 3.9 | 3.5 | 16.8 | 0 | 0 | 1.2 | 3.7 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | 4 | 2.5 | 3.6 | 5.6 | 9.9 | 19.2 | 7.2 | 0 | 18.1 | 10.5 | 0.3 | 0 | 7.7 | 2.3 | 8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.7 | 9 |  |  | 14.9 | 17.5 | 6.9 |  |  |  | 6211 | 7.7 | 0 | 5.8 | 7.5 | 27.2202 | 18.9 | 4.8 | 5 | 76.9202
14/08/2025 | 03:30 | 99 | 638.4 | 215.8 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 27.1 | 0 | 187.1 | 194.4 | 195.6 | 268.7 | 215.8 | 110.3 | 187.4 | 3.1 |  |  |  |  | 124.7 | 7.6 | 5.3 | 16.8 | 6.9 | 10.4 | 51 |  |  |  |  | 43.4 | 25.1 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 27 | 0 | 18.1 | 18.2 | 11.4 | 65 | 182.1 | 182.6 | 184.9 | 66.3 | 6.1 | 3 | 30.1 | 31.8 | 2.2 | 0 | 51.4 |  |  | 0 | 25.6 | [5 empty] | 47.3 | 177.9 | 175.8 | 209.9 | 275.1 | 76.1 | 36.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 42.1 | 83.8 | 63.4 | 68 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 146.6 | 149.1 | 171.1 | 191.8 |  |  |  |  | 217.7 | 104.3 | 0 | 8.7 | 0 | 10 | 0 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.2 | 6.4 | 3.9 | 3.5 | 16.8 | 0 | 0 | 2 | 6.8 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | 4 | 2.5 | 4 | 5.7 | 10 | 20.4 | 5.1 | 0 | 18.6 | 9.6 | 0.4 | 0.5 | 7.7 | 2.2 | 8 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19.9 | 9.2 |  |  | 14.5 | 17.5 | 6.1 |  |  |  | 6178.4 | 7.9 | 0 | 5.8 | 7.5 | 27.1228 | 18.9 | 4.8 | 5 | 77.0228
14/08/2025 | 04:00 | 95.8 | 625.3 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 72.9 | 26.7 | 0 | 179.5 | 180.2 | 180.3 | 269 | 215.9 | 110 | 169.7 | 2.8 |  |  |  |  | 117.7 | 6.7 | 5.2 | 16.8 | 7 | 10.4 | 48.5 |  |  |  |  | 41.4 | 21 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 27 | 29.8 | 18.4 | 18.2 | 11.4 | 62.7 | 178 | 179.2 | 184.1 | 64.7 | 6.1 | 3 | 10.8 | 33.1 | 2.2 | 0 | 46.5 |  |  | 0 | 25.2 | [5 empty] | 45.9 | 178.4 | 175.9 | 210.9 | 275.1 | 76.1 | 37 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 34.8 | 78 | 61.8 | 67 | 29 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 148.9 | 171.2 | 192.5 |  |  |  |  | 217.8 | 104.3 | 0 | 5.5 | 0 | 4 | 0 | 6.2 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 19.8 | 6.4 | 3.8 | 3.5 | 16.8 | 0 | 0 | 1.9 | 6.1 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | 4 | 2.5 | 3.4 | 5.3 | 10 | 19.9 | 4.3 | 0 | 19.4 | 12.4 | 0.9 | 0.8 | 7.6 | 2.2 | 8 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.8 | 7.7 | 0 | 0 | 7 | 19.8 | 8.8 |  |  | 14.2 | 17.5 | 7.8 |  |  |  | 6070.2 | 8.1 | 0 | 5.8 | 7.5 | 27.0907 | 18.9 | 4.8 | 5 | 77.1907
14/08/2025 | 04:30 | 97.3 | 630.9 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 73.7 | 27.3 | 0 | 185 | 186.8 | 186.7 | 269.8 | 213.8 | 110 | 178.6 | 3 |  |  |  |  | 123.9 | 7.5 | 5.3 | 16.8 | 7 | 10.4 | 49.6 |  |  |  |  | 42.6 | 21.1 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 29.1 | 49.9 | 19.3 | 18.2 | 11.5 | 62.8 | 181 | 181.3 | 184.1 | 66.2 | 6.1 | 3.1 | 11.4 | 32.1 | 2.2 | 0 | 48.6 |  |  | 0 | 24.2 | [5 empty] | 47 | 178.2 | 175.8 | 210.3 | 275.4 | 76.5 | 36.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 39.5 | 82 | 62.8 | 68 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 146 | 148.4 | 170.1 | 191.3 |  |  |  |  | 218 | 104.2 | 0 | 6.5 | 0 | 4.9 | 0 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.1 | 6.4 | 3.8 | 3.5 | 16.8 | 0 | 0 | 1.4 | 5.3 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | 4 | 2.7 | 3.6 | 5.5 | 10 | 21.6 | 4.7 | 0 | 22.3 | 16 | 1.8 | 0.6 | 7.5 | 2.2 | 8 | 3 | 3.6 | 3.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.2 | 26.8 | 0 | 0 | 7 | 19.7 | 9.1 |  |  | 14.3 | 17.5 | 7 |  |  |  | 6199.5 | 8.2 | 0 | 5.8 | 7.5 | 27.0912 | 18.9 | 4.8 | 5 | 77.2912
14/08/2025 | 05:00 | 98.7 | 640.1 | 216 | 0 | 0 | 0 | 74.8 | 27 | 0 | 186.8 | 206.3 | 206.3 | 277.5 | 215.1 | 109.6 | 185.8 | 3.2 |  |  |  |  | 123.3 | 8.3 | 5.3 | 16.8 | 7.1 | 10.2 | 50.9 |  |  |  |  | 44.2 | 21.6 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 31.6 | 0 | 19.1 | 18.3 | 11.4 | 66.5 | 184.1 | 184.7 | 185.1 | 66.9 | 6.1 | 3 | 15.9 | 36.8 | 2.2 | 0 | 53.2 |  |  | 0 | 24.8 | [5 empty] | 47.8 | 177.6 | 175.3 | 209.7 | 274.9 | 76 | 37.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 43.1 | 87.5 | 63.7 | 68.1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 148.9 | 170.6 | 191.5 |  |  |  |  | 218.2 | 104.4 | 0 | 9.4 | 0 | 9.3 | 0 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.4 | 6.4 | 3.9 | 3.6 | 16.8 | 0 | 0 | 2 | 5.8 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 0 | 1.2 |  | 4 | 3 | 3.9 | 5.7 | 10 | 23 | 2 | 0 | 24.4 | 15.9 | 1.2 | 0.2 | 7.5 | 2.2 | 8 | 3 | 3.6 | 3.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.5 | 28.6 | 0 | 0 | 7 | 19.7 | 8.6 |  |  | 14.4 | 17.5 | 7.7 |  |  |  | 6278.9 | 8.3 | 0 | 5.8 | 7.5 | 27.1336 | 18.9 | 4.7 | 5 | 77.3336
14/08/2025 | 05:30 | 98.5 | 639.1 | 216.1 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 28.6 | 0 | 187.4 | 207.9 | 208.8 | 280.3 | 215.5 | 109.9 | 181.9 | 3.1 |  |  |  |  | 124.3 | 8 | 5.5 | 16.8 | 7 | 10.4 | 51.2 |  |  |  |  | 44.3 | 54.6 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 30 | 0 | 20.5 | 18.4 | 11.4 | 65.3 | 184.5 | 185.2 | 185.4 | 66.8 | 6 | 3 | 15.9 | 36.3 | 2.2 | 0 | 54.7 |  |  | 0 | 25.1 | [5 empty] | 47.9 | 177.4 | 175.6 | 210 | 274.8 | 76 | 37.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 128 | 94 | 63.8 | 68 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 149.5 | 171.2 | 191.5 |  |  |  |  | 217.9 | 104.3 | 0 | 8.8 | 0 | 10.4 | 0 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.5 | 6.4 | 3.9 | 3.5 | 16.8 | 0 | 0 | 1.6 | 4.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 0 | 1.1 |  | 4 | 3.2 | 4 | 5.7 | 10 | 22.1 | 1.9 | 0 | 19.9 | 15 | 0.9 | 0.1 | 7.5 | 2.2 | 8 | 3 | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19 | 15 | 0 | 0 | 6.9 | 19.6 | 9.2 |  |  | 14.2 | 16.6 | 6.5 |  |  |  | 6382.5 | 8.4 | 0 | 5.8 | 7.5 | 27.1505 | 18.9 | 4.6 | 5 | 77.3505
14/08/2025 | 06:00 | 97.1 | 627.2 | 213.1 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 28.1 | 0 | 186.9 | 199.8 | 200.4 | 279.5 | 215.2 | 110.1 | 367.5 | 3.2 |  |  |  |  | 122.6 | 7.1 | 5.5 | 16.8 | 6.9 | 10 | 49.2 |  |  |  |  | 42.3 | 38.9 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 30.5 | 0 | 21 | 18.2 | 11.4 | 63 | 180.8 | 181 | 183.3 | 79.9 | 6.1 | 2.9 | 25.6 | 30.9 | 2.2 | 0 | 47.8 |  |  | 61.9 | 24.6 | [5 empty] | 64.5 | 178.4 | 176 | 210.6 | 275.4 | 76.4 | 37.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 37 | 82.7 | 62.7 | 67.9 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 149.2 | 171.3 | 192 |  |  |  |  | 217.9 | 104.2 | 0 | 7.2 | 0 | 10.4 | 0 | 6.4 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20 | 6.7 | 3.9 | 3.5 | 16.8 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 4.3 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 1.5 | 1.1 |  | 4 | 3.2 | 3.5 | 5.4 | 9.9 | 16.8 | 2.5 | 0 | 17.6 | 11.4 | 0.2 | 0 | 7.5 | 2.2 | 8 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.8 | 6.6 | 0 | 0 | 7 | 19.5 | 9.3 |  |  | 14.5 | 16.7 | 5.8 |  |  |  | 6458.7 | 8.3 | 0 | 5.7 | 7.5 | 27.1919 | 18.9 | 4.6 | 5 | 77.1919
14/08/2025 | 06:30 | 98.2 | 637.8 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 77.6 | 27.3 | 0 | 188.4 | 208.9 | 210.6 | 277.3 | 214.2 | 109.8 | 378 | 3.1 |  |  |  |  | 127.1 | 7.8 | 5.5 | 16.8 | 6.9 | 10.3 | 50.1 |  |  |  |  | 90.8 | 86.2 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 31.9 | 0 | 21.2 | 18.2 | 11.4 | 63.3 | 183.5 | 183.7 | 184.5 | 80.5 | 6.1 | 3 | 29.4 | 32.4 | 2.2 | 0 | 53.4 |  |  | 63.3 | 24.5 | [5 empty] | 65.1 | 178.8 | 175.1 | 209.9 | 275 | 76.3 | 37.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 120.5 | 94.4 | 61.6 | 68.1 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 147.4 | 149.4 | 171.8 | 193.3 |  |  |  |  | 218.1 | 104.3 | 0 | 5.1 | 4.2 | 10.2 | 0 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 20.6 | 6.8 | 3.8 | 3.5 | 16.8 | 4 | 4.7 | 1.9 | 5.7 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0.3 |  | 15.4 | 1.1 |  | 4.8 | 2.7 | 3.5 | 5.6 | 10 | 23.8 | 3.5 | 1.3 | 24.2 | 18.6 | 0.2 | 0.2 | 7.5 | 2.2 | 8 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 5.4 | 12.5 | 0 | 7.9 | 0.6 | 8.4 | 4.6 | 6.5 | 0 | 7 | 19.6 | 9.3 |  |  | 14.8 | 17.5 | 6.2 |  |  |  | 6794.9 | 7.9 | 0 | 5.5 | 7.5 | 27.1748 | 18.9 | 4.4 | 4.9 | 76.2748
14/08/2025 | 07:00 | 47 | 629.1 | 214 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 26.5 | 0 | 175 | 173.2 | 174.5 | 261.4 | 215.6 | 110.3 | 370.6 | 3 |  |  |  |  | 125.7 | 7.2 | 5.4 | 16.8 | 6.9 | 9.7 | 49.5 |  |  |  |  | 73.2 | 42.3 |  | 0 |  | 6.4 | 150.2 | 31.6 | 39.4 | 20.4 | 18.1 | 11.4 | 61.5 | 180.5 | 180.6 | 182.8 | 79.8 | 6.1 | 3 | 11.5 | 26.4 | 2.2 | 0 | 48.3 |  |  | 61.9 | 25.9 | [5 empty] | 64.3 | 179.3 | 177.3 | 211.6 | 275.8 | 76.9 | 37.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 45.1 | 80.4 | 60.6 | 67.8 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 146.3 | 148.3 | 171.1 | 192.8 |  |  |  |  | 218.3 | 104.5 | 0 | 6.8 | 24.5 | 9.3 | 0 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 20.1 | 6.8 | 3.9 | 3.5 | 16.8 | 9.9 | 11.8 | 1.3 | 5.6 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 1 |  | 16.4 | 1.1 |  | 4.7 | 2.7 | 3.3 | 5.2 | 9.9 | 23.1 | 3.5 | 9.5 | 22.2 | 13.8 | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 2.2 | 8.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 5.4 | 80.4 | 1 | 45.5 | 0.6 | 14 | 12.5 | 38.4 | 2.3 | 7 | 19.4 | 9.3 |  |  | 14.6 | 17.5 | 7.7 |  |  |  | 6811.8 | 8.2 | 0 | 5.6 | 7.5 | 27.2218 | 18.9 | 4.4 | 4.9 | 76.7218
14/08/2025 | 07:30 | 47.2 | 632.3 | 215 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 27.6 | 0 | 174.9 | 208.7 | 212.6 | 273.3 | 215.6 | 111.2 | 141.8 | 3.1 |  |  |  |  | 120.2 | 7.2 | 5.5 | 16.8 | 7.1 | 12.4 | 50.1 |  |  |  |  | 59.6 | 42.8 |  | 0 |  | 6.4 | 147.9 | 30.4 | 60.3 | 19.7 | 18.2 | 11.4 | 66.4 | 181.2 | 181.8 | 185 | 80 | 6.1 | 3 | 17.3 | 28.1 | 2.2 | 0 | 48.9 |  |  | 61.9 | 26.2 | [5 empty] | 64.5 | 179.7 | 177.7 | 211.8 | 275.9 | 76.8 | 37.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 90.3 | 79.6 | 65.7 | 67.7 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 149.4 | 171.4 | 103.3 |  |  |  |  | 218.3 | 104.5 | 0.1 | 6 | 47.7 | 12.4 | 0 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 20 | 6.8 | 3.9 | 3.5 | 16.8 | 11.9 | 14.7 | 2.1 | 7.4 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 6.3 |  | 16 | 1.1 |  | 4.7 | 2.7 | 3.3 | 5.2 | 9.9 | 23.3 | 3.2 | 19.8 | 19.4 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 8.6 | 167.5 | 3.1 | 90.4 | 0.6 | 22.3 | 23.1 | 74 | 4.8 | 7 | 19.2 | 9.6 |  |  | 14 | 2.8 | 7.6 |  |  |  | 6881.1 | 8.6 | 0 | 5.6 | 7.5 | 27.1981 | 18.9 | 4.5 | 5 | 77.2981
14/08/2025 | 08:00 | 53.3 | 638.9 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 83.3 | 27.2 | 0 | 175.1 | 207.5 | 212.1 | 272.8 | 214.5 | 110.6 | 77.7 | 3.2 |  |  |  |  | 128.6 | 7.9 | 5.4 | 16.8 | 7 | 12.6 | 50.6 |  |  |  |  | 61.8 | 44.9 |  | 0 |  | 6.4 | 149 | 29.4 | 54.2 | 22.2 | 18.2 | 11.2 | 64.2 | 185.4 | 185.5 | 184.6 | 83.1 | 6.1 | 3 | 15.1 | 27.9 | 2.2 | 0 | 53.3 |  |  | 25.3 | 24.1 | [5 empty] | 66.1 | 177.6 | 175.2 | 210 | 275.3 | 76.1 | 37.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 78.1 | 94.1 | 67 | 68.1 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 149.8 | 171.2 | 103.3 |  |  |  |  | 218.2 | 104.5 | 0.1 | 4.9 | 64.9 | 14.1 | 0 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 20.5 | 6.8 | 3.9 | 3.4 | 16.7 | 12.7 | 15.4 | 1.2 | 5.3 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 16.6 |  | 14.2 | 1.1 |  | 4.7 | 2.4 | 3.5 | 5.4 | 10 | 24.1 | 3.4 | 28.9 | 19.8 | 7 | 0.3 | 0.4 | 7.5 | 2.2 | 8.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 12.1 | 209.2 | 5.5 | 123 | 0.6 | 17.3 | 19.3 | 87.7 | 7.3 | 7 | 20 | 0 |  |  | 15 | 17.1 | 6.6 |  |  |  | 6934.5 | 8.7 | 0 | 4.9 | 7.5 | 27.1634 | 18.9 | 4.3 | 5 | 76.4634
14/08/2025 | 08:30 | 49.3 | 637.2 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 27.1 | 0 | 175.5 | 207.9 | 212.7 | 273.5 | 215.9 | 110.8 | 268.2 | 3.1 |  |  |  |  | 126.8 | 7.8 | 5.2 | 16.8 | 7 | 12.4 | 70.7 |  |  |  |  | 70.6 | 37.8 |  | 0 |  | 6.4 | 152.1 | 32.2 | 65.3 | 21.5 | 18.3 | 11.2 | 67.7 | 183 | 183.1 | 184.9 | 78.1 | 6.1 | 3 | 12 | 34.5 | 2.2 | 0 | 52.7 |  |  | 42.7 | 25.9 | [5 empty] | 66.1 | 164.3 | 164.2 | 163.5 | 243.9 | 76.8 | 37.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 97.7 | 94.3 | 66.5 | 71 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 147.5 | 149.5 | 171.4 | 194.2 |  |  |  |  | 218.4 | 104.5 | 0.7 | 6.1 | 67.7 | 13.7 | 0.1 | 6.5 |  | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.5 | 6.8 | 3.9 | 3.4 | 16.5 | 13.1 | 15.8 | 1.1 | 4.1 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 17.1 |  | 8 | 1 |  | 4.7 | 2.2 | 3.6 | 5.4 | 9.9 | 24.7 | 3.3 | 31.7 | 17.9 | 6.6 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 2.2 | 8.2 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 11.2 | 217 | 7.8 | 126.2 | 0.6 | 12.4 | 17.5 | 89.5 | 9.7 | 7 | 19.8 | 0 |  |  | 15 | 17.2 | 6.9 |  |  |  | 7197.5 | 8.4 | 0 | 5.4 | 7.5 | 27.1027 | 18.9 | 4.2 | 5 | 76.5027
14/08/2025 | 09:00 | 51.9 | 636.6 | 215.4 | 0 | 0 | 0 | 80.3 | 27.3 | 0 | 174.8 | 206.7 | 211.7 | 273.9 | 214.8 | 110 | 317.8 | 3.1 |  |  |  |  | 125.6 | 7.8 | 5.4 | 16.8 | 7.1 | 12.3 | 70.4 |  |  |  |  | 70.5 | 37.7 |  | 0 |  | 6.4 | 146.8 | 33.7 | 49.1 | 20.8 | 18.4 | 11.3 | 64.4 | 183.3 | 183.6 | 184.7 | 81.4 | 6.1 | 3 | 35 | 40.9 | 2.2 | 0 | 52.3 |  |  | 42.6 | 25 | [5 empty] | 65.7 | 170.2 | 170 | 170.6 | 256 | 75.8 | 37.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 122.6 | 101 | 66.6 | 71 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 149.3 | 171.2 | 192.9 |  |  |  |  | 218.1 | 104.5 | 0.8 | 9.4 | 69.2 | 14.6 | 0.2 | 6.3 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 20.4 | 6.8 | 3.9 | 3.4 | 16.5 | 13.2 | 16 | 2 | 5.2 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 17.2 |  | 10.4 | 1 |  | 4.7 | 2.3 | 3.5 | 5.3 | 10 | 24.4 | 6 | 32.5 | 15.6 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 7.3 | 2.2 | 8.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 11.8 | 221.4 | 9.9 | 129.1 | 0.6 | 0 | 3.2 | 93.1 | 11.6 | 7 | 20 | 0 |  |  | 15 | 17.2 | 5.9 |  |  |  | 7310.8 | 7.9 | 0 | 6 | 7.5 | 27.1752 | 18.9 | 4.1 | 5 | 76.5752
14/08/2025 | 09:30 | 49.2 | 635.3 | 215.1 | 0 | 0 | 0 | 82 | 78.9 | 0 | 174.9 | 207.9 | 212.9 | 275.9 | 215.8 | 110.3 | 315.3 | 3.1 |  |  |  |  | 122.3 | 7.6 | 5.4 | 16.8 | 7.1 | 12.3 | 70.5 |  |  |  |  | 68.3 | 52.7 |  | 0 |  | 6.4 | 146.3 | 30.2 | 55.1 | 19.8 | 18.3 | 11.4 | 64.5 | 182 | 182.5 | 184.4 | 80.4 | 6.1 | 3.1 | 34.7 | 33 | 2.2 | 0 | 51.7 |  |  | 42.5 | 25.2 | [5 empty] | 65.4 | 170.8 | 170.6 | 170.8 | 256.6 | 76.1 | 37.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 141.1 | 95.5 | 66.4 | 70.9 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 147.3 | 149.7 | 171.3 | 191.8 |  |  |  |  | 218.2 | 104.4 | 1 | 14.8 | 70.3 | 13.3 | 0.3 | 6.3 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.4 | 6.8 | 3.9 | 3.3 | 16.8 | 13.2 | 16 | 1.7 | 8.3 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 17.2 |  | 10.4 | 1 |  | 4.8 | 2.2 | 3.6 | 5.3 | 10 | 24.7 | 9.9 | 32.5 | 17.7 | 5 | 0.2 | 0.2 | 7.3 | 2.2 | 8.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 9.6 | 223.7 | 11.8 | 130 | 0.6 | 0 | 0 | 94.1 | 13.5 | 7 | 19.6 | 0 |  |  | 14.8 | 17.1 | 8.9 |  |  |  | 7397.6 | 7.7 | 0 | 6 | 7.5 | 27.2021 | 18.9 | 4.1 | 4.9 | 76.3021
14/08/2025 | 10:00 | 46.5 | 634.3 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 81.9 | 78.9 | 0 | 175.6 | 207.3 | 210.5 | 275.2 | 213.8 | 110 | 378.8 | 3 |  |  |  |  | 120.2 | 7.4 | 5.4 | 16.8 | 7.1 | 12.3 | 90.6 |  |  |  |  | 67.6 | 38 |  | 0 |  | 6.4 | 147.7 | 31 | 49.5 | 19.1 | 17.8 | 11.5 | 65.8 | 180.9 | 181.6 | 185.4 | 80.9 | 6.1 | 3.1 | 33.5 | 25.7 | 2.2 | 0 | 50.2 |  |  | 60 | 25.7 | [5 empty] | 64.9 | 172.6 | 172.2 | 173.1 | 251.9 | 76.6 | 37.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 126.1 | 92.5 | 66 | 70.8 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 147.1 | 149.3 | 171.2 | 192.5 |  |  |  |  | 218.2 | 104.4 | 1.1 | 13.3 | 70 | 12.4 | 0.3 | 6.3 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.2 | 6.8 | 3.9 | 3.3 | 16.8 | 13.1 | 16 | 2.6 | 9.2 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 17.2 |  | 11.4 | 1 |  | 4.8 | 2.2 | 3.5 | 5.3 | 10 | 26.4 | 12.5 | 32.6 | 23.1 | 10.3 | 1.2 | 1.1 | 7.3 | 2.2 | 4.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 11 | 225.6 | 13.3 | 131 | 0.6 | 0 | 0 | 95.2 | 15 | 7 | 19.6 | 0 |  |  | 14.9 | 17 | 7 |  |  |  | 7459.8 | 7.8 | 3.087 | 6 | 7.5 | 27.093 | 18.9 | 4.4 | 5 | 79.78
14/08/2025 | 10:30 | 47.1 | 635.8 | 215.6 | 1.2 | 0 | 0 | 84.3 | 80 | 0 | 175.1 | 206.8 | 211.8 | 278.2 | 216 | 109.9 | 376.4 | 3.1 |  |  |  |  | 123.6 | 7.6 | 5.5 | 16.8 | 6.9 | 12.3 | 90.5 |  |  |  |  | 68.2 | 78.9 |  | 0 |  | 6.4 | 147 | 31.4 | 59.2 | 19.6 | 18.3 | 11.5 | 65.1 | 181.8 | 182.6 | 184.8 | 80.3 | 6.1 | 3 | 11.7 | 21.3 | 2.2 | 10.9 | 51 |  |  | 60.5 | 25.3 | [5 empty] | 65.1 | 166 | 165.9 | 164.9 | 250.5 | 76.9 | 37.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 85 | 90.5 | 66.3 | 71 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 147.3 | 149.6 | 171.5 | 192.5 |  |  |  |  | 218 | 104.3 | 1.2 | 9.4 | 70.6 | 13.2 | 0.3 | 6.4 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 20.2 | 7.2 | 7 | 3.3 | 16.7 | 13 | 15.8 | 2.4 | 6.6 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 17.2 |  | 15.8 | 1 |  | 4.8 | 2.2 | 3.5 | 5.3 | 10 | 25.6 | 12.6 | 32.8 | 26.6 | 15.6 | 2.1 | 1.5 | 7.3 | 2.2 | 4.3 | 3 | 3.4 | 3.6 | 11.9 | 228.1 | 14.5 | 130.4 | 0.6 | 0 | 0 | 95.3 | 16.1 | 7.1 | 19.6 | 5.5 |  |  | 15 | 17.2 | 6.9 |  |  |  | 7470.5 | 7.8 | 3.547 | 6 | 7.5 | 27.0511 | 18.9 | 3.9 | 5 | 79.6981
14/08/2025 | 11:00 | 49.8 | 637.4 | 215.3 | 5.2 | 5.1 | 10.1 | 84.3 | 80 | 0 | 174.8 | 206.5 | 210.5 | 279.1 | 212.5 | 109.5 | 376.1 | 3.1 |  |  |  |  | 125.5 | 7.8 | 5.5 | 17 | 7 | 12.1 | 90.7 |  |  |  |  | 68.6 | 96 |  | 0 |  | 6.4 | 147.3 | 30 | 75 | 20.6 | 18.4 | 11.6 | 64.3 | 182.9 | 183 | 185 | 80.4 | 6.1 | 2.9 | 12.2 | 26 | 2.2 | 11 | 52.8 |  |  | 60.8 | 25 | [5 empty] | 65.6 | 171.1 | 170.5 | 170.6 | 255.2 | 76.2 | 37.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 115.5 | 94.5 | 66.6 | 71.1 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 146.7 | 148.8 | 171.2 | 191.6 |  |  |  |  | 217.9 | 104.4 | 1.2 | 7.5 | 70.5 | 13.1 | 0.4 | 6.5 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.4 | 7.2 | 7 | 3.3 | 16.7 | 12.8 | 15.8 | 1.5 | 4.7 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 17 |  | 15.9 | 1 |  | 4.9 | 2.1 | 3.6 | 5.1 | 10 | 24.6 | 18.7 | 32.8 | 27.5 | 15.8 | 2.9 | 1.8 | 7.3 | 2.2 | 8.7 | 3 | 3.4 | 3.6 | 12.6 | 228.1 | 15.9 | 129.9 | 0.6 | 0 | 0 | 95.3 | 17 | 7 | 19.6 | 5.5 |  |  | 15.1 | 17.2 | 6.7 |  |  |  | 7593.8 | 7.7 | 3.782 | 6 | 7.5 | 26.8442 | 18.9 | 3.6 | 5 | 79.3262
14/08/2025 | 11:30 | 47.8 | 634.7 | 215.2 | 7.7 | 7.8 | 45.2 | 84 | 77.9 | 0 | 176 | 206.6 | 210.3 | 280.2 | 213.7 | 110.4 | 378.1 | 2.9 |  |  |  |  | 123.3 | 7.4 | 5.3 | 16.9 | 7.1 | 12.1 | 90.5 |  |  |  |  | 67.9 | 100.7 |  | 0 |  | 6.4 | 147.2 | 30 | 74.7 | 18.8 | 18.4 | 11.6 | 62 | 181 | 181.2 | 185.4 | 80.4 | 6.1 | 3.1 | 13.7 | 32.8 | 2.2 | 10.9 | 50.6 |  |  | 60.1 | 24.8 | [5 empty] | 64.9 | 171.1 | 170.8 | 171.1 | 255.5 | 75.8 | 37 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 119.7 | 93.5 | 66 | 70.7 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 146.8 | 149.1 | 171.1 | 191.6 |  |  |  |  | 217.7 | 104.2 | 1.3 | 10.3 | 70.9 | 12.1 | 0.4 | 6.3 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 20.3 | 7.2 | 7 | 3.3 | 16.7 | 13 | 16.1 | 1.5 | 5.2 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 17.1 |  | 15.8 | 1 |  | 4.8 | 2.4 | 3.4 | 5 | 10 | 26.5 | 27.7 | 32.6 | 25.4 | 14.3 | 3.3 | 1.5 | 7.3 | 2.2 | 8.8 | 3 | 3.4 | 3.6 | 10.7 | 229.5 | 16 | 130 | 0.6 | 0 | 0 | 95.6 | 17.5 | 7.1 | 19.6 | 5 |  |  | 14.5 | 17.2 | 7.1 |  |  |  | 7643.2 | 7.2 | 3.802 | 6 | 7.5 | 26.7013 | 18.9 | 3.8 | 5 | 78.9033
14/08/2025 | 12:00 | 77.1 | 635.5 | 215.4 | 3.7 | 3.5 | 59.5 | 80 | 38.3 | 0 | 175.3 | 207.2 | 212.2 | 280.8 | 214.8 | 109.8 | 378.7 | 2.9 |  |  |  |  | 124.5 | 7.5 | 5.4 | 16.9 | 7.1 | 12.1 | 90.6 |  |  |  |  | 79.6 | 105.1 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 28.6 | 64.4 | 17.2 | 18.1 | 11.7 | 63.6 | 180.7 | 181.2 | 185.9 | 80.3 | 6.2 | 3.1 | 33.6 | 32.3 | 2.2 | 10.8 | 77.1 |  |  | 60 | 25 | [5 empty] | 65 | 171.7 | 171.4 | 171.4 | 255.7 | 76.4 | 36.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 153.8 | 89.5 | 66 | 70.7 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 147.3 | 149.2 | 172.1 | 190.8 |  |  |  |  | 217.5 | 104.1 | 1.3 | 7.7 | 71.1 | 14 | 0.4 | 6.4 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.3 | 7.2 | 7 | 3.3 | 16.7 | 12.9 | 16 | 2.6 | 8.3 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 17.1 |  | 15.8 | 1 |  | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 5 | 10 | 26.4 | 37.7 | 32.7 | 28.1 | 17 | 3.7 | 2 | 7.3 | 2.2 | 8.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 11.1 | 228.9 | 16.3 | 130.1 | 0.6 | 0 | 0 | 95.8 | 17.7 | 7.1 | 19.5 | 5 |  |  | 14.7 | 17.2 | 7 |  |  |  | 7597.9 | 7 | 3.798 | 6 | 7.5 | 26.5244 | 18.9 | 3.6 | 5 | 78.3224
14/08/2025 | 12:30 | 80.7 | 639.2 | 216.1 | 3.6 | 3.8 | 40.5 | 84.7 | 27.2 | 0 | 175.3 | 206.3 | 209.6 | 280.3 | 213 | 109.7 | 382.6 | 3.1 |  |  |  |  | 127 | 8 | 5.6 | 16.8 | 7.1 | 12.4 | 90.9 |  |  |  |  | 80.9 | 84.9 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 29.6 | 44.9 | 18.2 | 18 | 11.7 | 64.6 | 184.6 | 184.4 | 184.4 | 80.5 | 6 | 3.1 | 32.9 | 32.9 | 2.2 | 17.3 | 52.9 |  |  | 61.2 | 25.6 | [5 empty] | 65.7 | 171.5 | 171.4 | 171 | 254.2 | 76 | 36.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 127.3 | 88.2 | 64.7 | 71 | 30 | 0 | 0 | 0 | 146.4 | 148.2 | 170.8 | 190.1 |  |  |  |  | 217.5 | 103.9 | 1.3 | 5.2 | 71.1 | 13.5 | 0.4 | 6.4 |  | 9.9 | 5 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.5 | 7.2 | 7 | 3.3 | 16.7 | 12.8 | 15.8 | 1.1 | 4.1 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 17.2 |  | 15.9 | 1 |  | 4.8 | 2.5 | 3.7 | 5 | 10 | 26.6 | 51.3 | 32.6 | 26 | 13.8 | 2.1 | 1.1 | 7.3 | 2.2 | 8.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 12.7 | 227.4 | 16.5 | 129 | 0.6 | 0 | 0 | 95.2 | 17.6 | 7.1 | 19.3 | 5.1 |  |  | 14.5 | 17.2 | 8 |  |  |  | 7504.3 | 7.1 | 3.794 | 6 | 7.5 | 26.3135 | 18.9 | 4.1 | 5 | 78.7075
14/08/2025 | 13:00 | 80.5 | 629.6 | 215.2 | 3.6 | 3.6 | 21.8 | 84.9 | 0 | 0 | 174.3 | 205.4 | 209.3 | 281.3 | 213.7 | 109.1 | 373.4 | 3.1 |  |  |  |  | 124.3 | 7.7 | 5.4 | 17 | 7.1 | 12.5 | 90.2 |  |  |  |  | 80.3 | 59.1 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 28.2 | 30.6 | 19.4 | 18.3 | 11.8 | 65.1 | 182.4 | 182.5 | 183.6 | 83.4 | 6.1 | 3.1 | 20.3 | 29.1 | 2.2 | 17.6 | 59.5 |  |  | 60.6 | 0 | [5 empty] | 65.4 | 176.9 | 174.4 | 209.2 | 270.7 | 75.9 | 36.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 78.9 | 80.9 | 63.3 | 70.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 145.4 | 147.8 | 170.2 | 189.6 |  |  |  |  | 217.2 | 103.8 | 1.3 | 5.2 | 72.6 | 13.4 | 0.4 | 6.3 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 20.4 | 7.1 | 3.7 | 3.3 | 16.7 | 12.8 | 15.9 | 0.8 | 3.9 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 17.3 |  | 15.9 | 1 |  | 4.8 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 10 | 26 | 59.9 | 32.7 | 25.2 | 14.1 | 3.1 | 1.8 | 7.3 | 2.2 | 8.9 | 3 | 3.5 | 3.7 | 11.7 | 229.5 | 16.5 | 128.5 | 0.6 | 0 | 0 | 94.8 | 17.1 | 7 | 19.4 | 5 |  |  | 14.7 | 17.2 | 9.2 |  |  |  | 7363.3 | 7.2 | 3.792 | 6 | 7.5 | 26.0901 | 18.9 | 4.4 | 4.9 | 78.7821
14/08/2025 | 13:30 | 78.7 | 632 | 215.6 | 5 | 5 | 21.7 | 83 | 0 | 0 | 175.5 | 205.3 | 208.8 | 282.1 | 212.2 | 109.2 | 278.3 | 3.1 |  |  |  |  | 122.3 | 7.6 | 5.4 | 16.8 | 7.1 | 12.5 | 70 |  |  |  |  | 80.2 | 75.5 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 30.8 | 57.8 | 18.2 | 18.5 | 11.8 | 64.3 | 181.2 | 181.9 | 183.8 | 78.7 | 6.1 | 3 | 32.6 | 38.6 | 2.2 | 17.1 | 52.1 |  |  | 60.2 | 0 | [5 empty] | 65.2 | 177.3 | 174.9 | 209.1 | 270.6 | 76.1 | 36.7 |  |  |  | 0 |  | 10.8 | 0.9 | 134.7 | 81.9 | 63.1 | 72.9 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 146.1 | 148.2 | 170.5 | 188.4 |  |  |  |  | 216.6 | 103.6 | 1.2 | 5.8 | 72.9 | 13.4 | 0.4 | 6.3 |  | 9.9 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.4 | 6.6 | 3.7 | 3.2 | 16.7 | 12.9 | 15.9 | 1 | 4.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 17.5 |  | 15.9 | 1 |  | 4.4 | 2.6 | 3.5 | 4.8 | 10 | 25.6 | 63.1 | 32.8 | 27.2 | 14.1 | 3.4 | 1.7 | 7.3 | 2.2 | 7.9 | 3 | 3.5 | 3.6 | 14.4 | 230.4 | 16 | 128.8 | 0.6 | 0 | 0 | 94.8 | 16.4 | 7 | 19.3 | 10 |  |  | 14.4 | 17.2 | 7 |  |  |  | 7377.7 | 7.1 | 3.752 | 6 | 7.5 | 25.9054 | 18.9 | 3.9 | 5 | 78.0574
14/08/2025 | 14:00 | 80.5 | 633.7 | 215.6 | 7.7 | 7.8 | 27.5 | 83 | 0 | 0 | 174.5 | 205.6 | 208.9 | 282.2 | 212.5 | 109.2 | 278.4 | 3.1 |  |  |  |  | 120.3 | 7.8 | 5.2 | 16.8 | 7 | 12.5 | 70.3 |  |  |  |  | 80.5 | 65.6 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 30 | 64.1 | 18.6 | 18.6 | 11.7 | 62.3 | 182.5 | 183.3 | 183.8 | 81.6 | 6.1 | 3.1 | 34.1 | 40 | 2.2 | 17.7 | 64.5 |  |  | 60.8 | 0 | [5 empty] | 65.5 | 177 | 174.4 | 208.5 | 270.2 | 75.8 | 36.8 |  |  |  | 0 |  | 10.1 | 0.8 | 152.2 | 84.6 | 63.4 | 73 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 145 | 147.3 | 170.4 | 186.9 |  |  |  |  | 216.3 | 103.4 | 1.2 | 5.3 | 72.4 | 12.7 | 0.4 | 6.3 |  | 9.9 | 2.3 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.5 | 6.3 | 3.7 | 3.2 | 16.7 | 13 | 15.8 | 1.2 | 5.3 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 17.4 |  | 15.9 | 0.9 |  | 4.3 | 2.5 | 3.6 | 4.9 | 10 | 26.8 | 64.7 | 33 | 23.8 | 12.5 | 2.9 | 1.2 | 7.3 | 2.2 | 7.9 | 3 | 3.5 | 3.6 | 12.5 | 230.8 | 15 | 129.5 | 0.6 | 0 | 5.7 | 94.8 | 15.2 | 7 | 19.5 | 9.4 |  |  | 14.7 | 17.2 | 8.3 |  |  |  | 7421.5 | 6.8 | 3.729 | 6 | 7.5 | 25.8147 | 18.9 | 3.6 | 5 | 77.3437
14/08/2025 | 14:30 | 79.7 | 634 | 215.6 | 7.7 | 7.9 | 41.6 | 83.6 | 0 | 0 | 174.5 | 204.2 | 208.9 | 280 | 212 | 109.3 | 376.4 | 3.1 |  |  |  |  | 121.8 | 7.7 | 5.2 | 16.8 | 7 | 12.5 | 70.5 |  |  |  |  | 80.4 | 90.3 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 32.6 | 60 | 17.8 | 18.3 | 11.8 | 65.3 | 183.8 | 183.5 | 184 | 81.3 | 6.1 | 3.1 | 26.3 | 25.7 | 2.2 | 17.3 | 52.9 |  |  | 60.6 | 0 | [5 empty] | 65.5 | 177 | 174.5 | 208.2 | 271.1 | 75.9 | 36.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 134.3 | 85.9 | 62.2 | 72.9 | 29.3 | 0 | 0 | 0 | 144.9 | 146.9 | 169.7 | 185.6 |  |  |  |  | 216.2 | 103.4 | 1.1 | 7.7 | 71.3 | 14.3 | 0.4 | 6.3 |  | 9.9 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.5 | 6.3 | 3.8 | 3.2 | 16.7 | 12.9 | 15.7 | 0.8 | 3.7 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 17.2 |  | 15.9 | 1 |  | 4.1 | 2.6 | 3.6 | 4.9 | 10 | 28 | 76.4 | 33 | 26.7 | 13.3 | 3 | 1.4 | 7.3 | 2.2 | 8.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 13.4 | 230.2 | 13.7 | 130.3 | 0.6 | 5.9 | 23.5 | 94.2 | 13.9 | 7.1 | 19.5 | 9 |  |  | 15 | 17.2 | 7.4 |  |  |  | 7532.7 | 6.7 | 0.622 | 6 | 7.5 | 25.7034 | 18.9 | 3.8 | 5 | 74.2254
14/08/2025 | 15:00 | 79.6 | 637.1 | 215.8 | 7.9 | 7.9 | 45.4 | 83.1 | 0 | 0 | 175.1 | 205.5 | 209.6 | 278.3 | 212.5 | 109.1 | 377.7 | 3.1 |  |  |  |  | 124.1 | 7.8 | 5.2 | 16.8 | 7 | 12.8 | 70.9 |  |  |  |  | 80.9 | 88.4 |  | 0 |  | 6.5 | 0 | 48.6 | 55.6 | 17.3 | 18.3 | 11.8 | 64.5 | 183.2 | 184.1 | 184.7 | 82.3 | 6.1 | 3 | 34.1 | 26 | 2.2 | 17.3 | 79.7 |  |  | 61.2 | 0 | [5 empty] | 65.7 | 176.9 | 173.7 | 208.6 | 271.4 | 75.9 | 36.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 169.2 | 90.9 | 62.6 | 73 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 147.3 | 170.5 | 187.3 |  |  |  |  | 216.2 | 103.6 | 0.9 | 7.1 | 69.9 | 13.2 | 0.3 | 6.4 |  | 9.9 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.5 | 6.4 | 3.8 | 3.2 | 16.7 | 12.7 | 15.4 | 1.1 | 5.4 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 17 |  | 16 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 5 | 10 | 28.1 | 70.8 | 32.5 | 24.2 | 11.4 | 2.1 | 0.7 | 7.3 | 2.1 | 8.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 14.1 | 225.5 | 12 | 128.6 | 0.6 | 8.1 | 26.7 | 92.8 | 12.2 | 7 | 19.6 | 8 |  |  | 15 | 17.2 | 9.3 |  |  |  | 7617.2 | 6.2 | 0 | 6 | 7.5 | 25.5707 | 18.9 | 3.6 | 4.9 | 72.6706
14/08/2025 | 15:30 | 80.2 | 635.9 | 215.4 | 7.6 | 7.8 | 39.8 | 79.3 | 0 | 0 | 174.8 | 203.9 | 207.8 | 275.9 | 213.7 | 109.4 | 377.9 | 3.1 |  |  |  |  | 118.4 | 7.8 | 5.4 | 16.8 | 7.1 | 12.8 | 70.8 |  |  |  |  | 80.9 | 100.4 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 50.2 | 68.9 | 17 | 18.3 | 11.7 | 64 | 173.6 | 174.1 | 172.9 | 82.5 | 6.7 | 3 | 34.7 | 26.2 | 2.2 | 17.2 | 110.2 |  |  | 60.8 | 0 | [5 empty] | 65.6 | 176 | 174 | 208.1 | 271.3 | 75.3 | 36.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 194.5 | 93.2 | 62.5 | 72.8 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 144.8 | 146.8 | 169.4 | 186.3 |  |  |  |  | 216.2 | 103.4 | 0.8 | 6.3 | 67.4 | 12.9 | 0.3 | 6.3 |  | 9.9 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 20.5 | 7.4 | 3.8 | 3.3 | 16.7 | 12 | 14.6 | 1.1 | 5.9 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 |  | 16 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 5 | 10 | 28.4 | 72.4 | 31.6 | 23.9 | 11.2 | 2 | 0.4 | 7.3 | 2.1 | 8.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 11.6 | 217.8 | 10.2 | 125.9 | 0.6 | 24.4 | 48.4 | 90.5 | 10.2 | 7 | 19.5 | 9.6 |  |  | 15 | 17.2 | 6.5 |  |  |  | 7640.7 | 5.8 | 0 | 6 | 7.5 | 25.6387 | 18.9 | 3.9 | 5 | 72.7387
14/08/2025 | 16:00 | 98.9 | 629.5 | 212.9 | 7.7 | 7.9 | 24.2 | 78.1 | 0 | 0 | 186.3 | 204 | 208.2 | 278.4 | 212.3 | 109.5 | 371.8 | 3.1 |  |  |  |  | 121.7 | 7.4 | 5.5 | 16.8 | 7 | 12.8 | 90.3 |  |  |  |  | 79.8 | 70 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 47.5 | 64.4 | 16.7 | 18.4 | 11.7 | 62.3 | 182.5 | 183.1 | 183.7 | 82 | 6.7 | 3 | 26 | 30.1 | 2.2 | 18 | 52 |  |  | 93.4 | 0 | [5 empty] | 65.3 | 176.7 | 174.2 | 208.1 | 271.1 | 75.5 | 36.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 106.9 | 85.6 | 62.1 | 70.8 | 29 | 0 | 0 | 0 | 144.7 | 146.9 | 169 | 187.3 |  |  |  |  | 216.4 | 103.4 | 0.6 | 8.4 | 59 | 10.9 | 0.2 | 6.3 |  | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 20.2 | 7.4 | 3.8 | 3.3 | 16.7 | 10.8 | 13.1 | 0.9 | 4.3 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 |  | 18.1 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 4.7 | 10 | 28.1 | 71 | 26.9 | 23.7 | 10.3 | 2.2 | 0.9 | 7.3 | 2.1 | 7.7 | 3 | 3.5 | 3.6 | 11.9 | 201.8 | 8.1 | 107.7 | 0.6 | 47.4 | 67.1 | 84.3 | 7.8 | 7 | 19.5 | 9.5 |  |  | 14.5 | 17.2 | 8.7 |  |  |  | 7503.9 | 6.1 | 1.629 | 6 | 7.5 | 25.8414 | 18.9 | 4 | 5 | 74.9704
14/08/2025 | 16:30 | 99.4 | 631.9 | 214.8 | 7.9 | 7.7 | 40.1 | 84.1 | 0 | 0 | 186.3 | 205.2 | 209.6 | 280.5 | 213.5 | 109.2 | 376 | 3.1 |  |  |  |  | 123 | 7.5 | 5.5 | 16.9 | 7 | 12.8 | 67 |  |  |  |  | 80.3 | 96.6 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 46 | 50.2 | 17.3 | 18.6 | 11.7 | 62.9 | 185.7 | 186.6 | 181.9 | 81.9 | 6.3 | 3.1 | 26.5 | 30 | 2.2 | 18 | 50.4 |  |  | 94 | 0 | [5 empty] | 65.5 | 176.3 | 174 | 207.9 | 270.9 | 75.7 | 36.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 97.7 | 79.4 | 62.4 | 68.9 | 29.1 | 101.2 | 49.8 | 0 | 145.2 | 147.5 | 170.6 | 189.2 |  |  |  |  | 216.5 | 103.6 | 0.4 | 9.9 | 33.4 | 5.2 | 0.2 | 6.2 |  | 10 | 3.1 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.4 | 7.4 | 3.8 | 3.3 | 16.7 | 6 | 7.7 | 1.8 | 6.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 |  | 20.2 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 10 | 28.5 | 74.9 | 17 | 20 | 8.6 | 1 | 0.3 | 7.3 | 2.1 | 8.3 | 3 | 3.5 | 3.6 | 6.5 | 136 | 5.7 | 66.7 | 0.6 | 59.9 | 68.7 | 60.5 | 5.3 | 6.9 | 19.3 | 9.2 |  |  | 14 | 17.2 | 8.7 |  |  |  | 7500.3 | 6.1 | 2.102 | 6 | 7.5 | 26.0296 | 18.9 | 4 | 5 | 75.6316
14/08/2025 | 17:00 | 99 | 633.5 | 214.9 | 0 | 7.6 | 45.3 | 80 | 0 | 0 | 175.1 | 206.2 | 209.7 | 275.1 | 213.7 | 109.4 | 377.2 | 3.1 |  |  |  |  | 123.2 | 7.6 | 5.4 | 16.9 | 7 | 13 | 70.5 |  |  |  |  | 48.3 | 159.8 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 45 | 74.5 | 18.9 | 18.6 | 11.7 | 64.3 | 182.8 | 183.3 | 186.9 | 81.8 | 6.3 | 3 | 29.5 | 36.5 | 2.2 | 17.4 | 77.5 |  |  | 93.8 | 0 | [5 empty] | 65.5 | 177 | 174.7 | 208.9 | 271.9 | 75.7 | 36.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 154 | 90.1 | 62.3 | 69 | 29.8 | 120.8 | 49.9 | 0 | 145.3 | 147.9 | 170.7 | 188.8 |  |  |  |  | 216.7 | 103.7 | 0.1 | 9 | 12.5 | 0.5 | 0.1 | 6.2 |  | 9.9 | 3.4 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 20.4 | 7.4 | 3.8 | 3.3 | 16.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 |  | 20.4 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.5 | 4.9 | 10 | 27.8 | 73.6 | 6.3 | 20.5 | 11.2 | 1.3 | 0.6 | 7.3 | 2.1 | 8.3 | 3 | 3.5 | 3.6 | 2 | 54.2 | 3.3 | 23.2 | 0.6 | 68.3 | 83.8 | 23.2 | 2.7 | 7 | 19.2 | 8.2 |  |  | 14 | 17.2 | 6.3 |  |  |  | 7469.5 | 6.3 | 2.495 | 6 | 7.5 | 26.1884 | 18.9 | 4 | 5 | 76.3834
14/08/2025 | 17:30 | 98.6 | 633.4 | 214.4 | 0 | 7.6 | 50.3 | 78.6 | 0 | 0 | 174.3 | 205.2 | 209.3 | 276 | 213.8 | 109.3 | 378 | 3.1 |  |  |  |  | 121.7 | 7.6 | 5.2 | 16.8 | 7 | 12.9 | 102 |  |  |  |  | 48.4 | 170.2 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 45.7 | 122.5 | 19 | 18.6 | 11.7 | 64.6 | 183.1 | 182.8 | 183.8 | 83.3 | 6.3 | 2.9 | 35.4 | 33.2 | 2.2 | 17.9 | 29.1 |  |  | 93.9 | 0 | [5 empty] | 65.8 | 175.8 | 173 | 208.1 | 273.3 | 75.3 | 36.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 1 | 163.1 | 89.9 | 62.4 | 69.2 | 29.3 | 119.7 | 50.3 | 0 | 145.2 | 147.5 | 169.6 | 188.1 |  |  |  |  | 216.8 | 103.7 | 0 | 10.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6.2 |  | 10 | 3.6 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.2 | 7.4 | 4.5 | 3.4 | 16.8 | 0 | 0 | 1.8 | 7.8 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.5 | 0 |  | 20.4 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.5 | 4.9 | 10 | 26.9 | 72.1 | 0 | 19.5 | 10.1 | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 2.1 | 8.3 | 3 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 72.3 | 83.5 | 1.1 | 0.4 | 6.9 | 19.2 | 8.6 |  |  | 14.5 | 17.2 | 8.7 |  |  |  | 7397.3 | 6.4 | 2.531 | 6 | 7.5 | 26.3476 | 18.9 | 4.1 | 4.9 | 76.6786
14/08/2025 | 18:00 | 99 | 635.7 | 215.5 | 0 | 0 | 50.7 | 80.5 | 0 | 0 | 175.7 | 205.1 | 209.4 | 275 | 212.9 | 109.9 | 378.6 | 3.1 |  |  |  |  | 124 | 7.9 | 5.3 | 16.9 | 7 | 13 | 101.4 |  |  |  |  | 48.8 | 157.1 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 44.3 | 138.1 | 19.1 | 18.6 | 11.7 | 65.1 | 184 | 184 | 183.9 | 76.9 | 6.2 | 3 | 31.7 | 26.2 | 2.2 | 18 | 26.3 |  |  | 93.8 | 0 | [5 empty] | 65.7 | 176.7 | 174.3 | 209.8 | 274.5 | 75.9 | 37 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 143.1 | 86.6 | 62.6 | 69 | 29.3 | 120.3 | 50.4 | 0 | 145.3 | 147.8 | 170 | 188.9 |  |  |  |  | 217.3 | 103.9 | 0 | 13.4 | 0 | 0.7 | 0 | 6.2 |  | 9.9 | 4 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 20.5 | 7.2 | 7 | 3.4 | 16.8 | 0 | 0 | 2.8 | 10.9 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 20.4 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 5 | 10 | 27.3 | 57.1 | 0 | 22.5 | 13.8 | 0.5 | 0.2 | 7.3 | 2.1 | 8.3 | 3 | 3.6 | 3.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.2 | 65.8 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9.5 |  |  | 14.7 | 17.1 | 6.2 |  |  |  | 7341.8 | 6.2 | 2.89 | 6 | 7.5 | 26.5364 | 18.9 | 4.1 | 16 | 88.1264
14/08/2025 | 18:30 | 99.2 | 633.5 | 215.2 | 0 | 0 | 50.1 | 80.2 | 0 | 0 | 186.9 | 206.2 | 207.1 | 279.8 | 213.7 | 109.7 | 378.3 | 3.1 |  |  |  |  | 123.3 | 7.5 | 5.4 | 16.8 | 7 | 14.5 | 131.7 |  |  |  |  | 48 | 191.3 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 43 | 130.4 | 18.8 | 18.5 | 11.7 | 64.3 | 183.7 | 184 | 184.2 | 81.3 | 6.1 | 3.1 | 34.5 | 26 | 2.2 | 17.6 | 42.1 |  |  | 93.6 | 0 | [5 empty] | 65.4 | 177.4 | 175 | 209.5 | 275 | 75.7 | 36.8 |  |  |  | 24.2 |  | 0 | 0.7 | 178.9 | 92.3 | 62.3 | 69.1 | 29.1 | 121.3 | 50.5 | 49.8 | 146.1 | 148.3 | 170.6 | 190.2 |  |  |  |  | 217.4 | 104.1 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 6.2 |  | 9.9 | 4 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.4 | 7.1 | 7 | 3.4 | 16.8 | 0 | 0 | 4.1 | 15.7 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 20.4 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.5 | 4.9 | 10 | 27.4 | 58.1 | 0 | 23.3 | 16.5 | 0.9 | 0.5 | 7.3 | 2.1 | 8.4 | 3 | 3.6 | 3.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.9 | 63.7 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9.4 |  |  | 14.2 | 17.1 | 9.1 |  |  |  | 7562.6 | 6.1 | 6.785 | 6 | 7.5 | 26.7489 | 18.9 | 4.2 | 16.1 | 92.3339
14/08/2025 | 19:00 | 98.8 | 629.3 | 214.9 | 0 | 0 | 60.4 | 80.3 | 0 | 0 | 186.6 | 207.3 | 207.4 | 280.3 | 214.1 | 109.8 | 378 | 3.1 |  |  |  |  | 122.6 | 7.4 | 5.5 | 16.8 | 6.9 | 14.7 | 131.1 |  |  |  |  | 100.3 | 158.2 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 38.8 | 130.6 | 19 | 18.6 | 11.7 | 63.4 | 183.5 | 184.1 | 184.6 | 81.4 | 6.1 | 2.9 | 34.4 | 26 | 2.2 | 18 | 25.1 |  |  | 93.6 | 0 | [5 empty] | 65.5 | 177.6 | 175.3 | 209.9 | 275.2 | 75.9 | 37.1 |  |  |  | 24.2 |  | 0 | 0.7 | 171.2 | 89.3 | 62.4 | 68.9 | 29.1 | 121.6 | 50.7 | 50.6 | 146.4 | 148.7 | 171 | 190.3 |  |  |  |  | 217.7 | 104.1 | 0 | 18.8 | 0 | 0.3 | 0 | 6.3 |  | 9.9 | 4.1 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.4 | 7.1 | 7 | 3.4 | 16.9 | 0 | 0 | 4.3 | 17.1 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 20.4 | 1 |  | 4.1 | 2.1 | 3.5 | 4.9 | 10 | 27.8 | 53.7 | 0 | 24.9 | 16.6 | 1.5 | 1.3 | 7.2 | 2.1 | 8.4 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.1 | 55.4 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 9.4 |  |  | 14.4 | 17.2 | 8.8 |  |  |  | 7552.3 | 6.1 | 7.743 | 5.9 | 7.5 | 26.9248 | 18.9 | 4.3 | 16.1 | 93.4678
14/08/2025 | 19:30 | 98.5 | 633.1 | 214.5 | 0 | 0 | 60.1 | 77.1 | 0 | 0 | 186.7 | 206.2 | 207.2 | 279.6 | 212.8 | 109.2 | 377.2 | 3.1 |  |  |  |  | 119.6 | 7.4 | 5.5 | 16.8 | 7.1 | 14.7 | 130.6 |  |  |  |  | 100.2 | 161.4 |  | 56.4 |  | 6.4 | 0 | 40.6 | 126.6 | 17.6 | 18.5 | 11.7 | 65.1 | 181.5 | 182.4 | 183.9 | 84.3 | 6.1 | 3.1 | 17 | 32.5 | 2.2 | 17.9 | 48.1 |  |  | 93.4 | 0 | [5 empty] | 65.5 | 177.6 | 175.2 | 209.8 | 275 | 75.9 | 36.9 |  |  |  | 24 |  | 0 | 0.7 | 127.8 | 83.2 | 62.3 | 68.9 | 29.8 | 121.4 | 50.5 | 50.7 | 146.3 | 148.5 | 170.4 | 190.5 |  |  |  |  | 217.8 | 104.2 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  | 9.9 | 4.8 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.2 | 7.1 | 7 | 3.5 | 16.9 | 0 | 0 | 5.1 | 19.4 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 20.4 | 1 |  | 4.1 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 10 | 26.6 | 44.8 | 0 | 24.9 | 13.2 | 2 | 1.6 | 7.1 | 2.1 | 8.4 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64.7 | 53.9 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.5 |  |  | 14.7 | 17.1 | 9 |  |  |  | 7553.3 | 5.8 | 7.823 | 5.9 | 7.5 | 27.0225 | 18.9 | 4.3 | 16 | 93.2455
14/08/2025 | 20:00 | 98.6 | 632.2 | 214.4 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 186.9 | 206.7 | 208.3 | 277 | 214.5 | 109.6 | 376.2 | 3.1 |  |  |  |  | 118.9 | 7.4 | 5.5 | 16.9 | 6.9 | 14.6 | 130.1 |  |  |  |  | 100.1 | 131.7 |  | 98.9 |  | 6.4 | 0 | 38 | 135 | 17.5 | 18.5 | 11.7 | 62.9 | 181.8 | 182.3 | 183.8 | 76.5 | 6.1 | 2.9 | 28.5 | 33.8 | 2.2 | 17.6 | 63.3 |  |  | 93.2 | 24.9 | [5 empty] | 55 | 177.5 | 175.3 | 209.8 | 275.2 | 76.4 | 37 |  |  |  | 23.8 |  | 0 | 0.7 | 124.3 | 84 | 62.1 | 69 | 29.7 | 116.2 | 50.7 | 50.8 | 146.7 | 149 | 170.8 | 190.6 |  |  |  |  | 217.3 | 104 | 0 | 15.9 | 0 | 0.7 | 0 | 6.3 |  | 9.9 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.3 | 7.1 | 7 | 3.5 | 16.9 | 0 | 0 | 4.5 | 14.7 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 20.4 | 1 |  | 4.1 | 2.1 | 3.5 | 4.8 | 10 | 26.6 | 43.4 | 0 | 21.8 | 11.7 | 0.9 | 0.9 | 7.1 | 2.1 | 8.4 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.4 | 53.5 | 0 | 0 | 7 | 19.2 | 9.2 |  |  | 14.5 | 17.1 | 8.5 |  |  |  | 7512.1 | 6.4 | 7.851 | 5.9 | 7.5 | 27.0867 | 18.9 | 4.4 | 16.1 | 94.1377
14/08/2025 | 20:30 | 99.1 | 630.9 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 46.2 | 186.7 | 207.1 | 208.6 | 276.3 | 214.6 | 109.7 | 374.2 | 3 |  |  |  |  | 121.6 | 7.2 | 5.3 | 17 | 7 | 14.7 | 130.1 |  |  |  |  | 99.4 | 187.6 |  | 0 |  | 6.4 | 150.6 | 37.1 | 141.4 | 17.8 | 18.5 | 11.7 | 63.6 | 179.9 | 180.2 | 183.6 | 75.9 | 6.1 | 3.1 | 16.9 | 31.8 | 2.2 | 17.7 | 27.8 |  |  | 53.5 | 85.4 | [5 empty] | 54.6 | 178.3 | 175.9 | 210.3 | 275.4 | 76.2 | 37 |  |  |  | 23.5 |  | 0 | 0.7 | 120.5 | 80.1 | 61.8 | 71.7 | 29.4 | 0 | 50.7 | 50.8 | 146.6 | 148.6 | 170.8 | 190.9 |  |  |  |  | 217.2 | 104 | 0 | 15.1 | 0 | 1.8 | 0 | 6.3 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20.1 | 7.1 | 4 | 3.5 | 16.9 | 0 | 0 | 4 | 15.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 17.5 | 1 |  | 4.1 | 2.1 | 4.1 | 4.8 | 10 | 25.6 | 32.9 | 0 | 23.2 | 12.8 | 1.8 | 1.3 | 7.1 | 2.1 | 8.4 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.3 | 76.3 | 0 | 0 | 7.1 | 19.2 | 9.6 |  |  | 15 | 17.1 | 8.1 |  |  |  | 7551 | 6.8 | 7.85 | 5.9 | 7.5 | 27.1439 | 18.9 | 4.5 | 16 | 94.5939
14/08/2025 | 21:00 | 99 | 630.1 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 77.9 | 187.1 | 206.9 | 210.1 | 276 | 215.2 | 109.8 | 376.1 | 3 |  |  |  |  | 123.5 | 7 | 5.3 | 16.8 | 7 | 14.6 | 99.8 |  |  |  |  | 53.3 | 79.8 |  | 57.4 |  | 6.5 | 147.1 | 36.9 | 113.4 | 19 | 18.5 | 11.7 | 60.4 | 180 | 180.7 | 183.8 | 75.4 | 6.1 | 3.1 | 11.8 | 27.2 | 2.2 | 16.8 | 45.6 |  |  | 53.3 | 75.5 | [5 empty] | 54.7 | 178.1 | 175.8 | 210.3 | 274.7 | 76.2 | 37 |  |  |  | 23.5 |  | 0 | 0.7 | 77.2 | 79.6 | 61.8 | 71.9 | 29.5 | 0 | 50.8 | 50.8 | 146.7 | 149 | 171.3 | 191.3 |  |  |  |  | 217.5 | 104.1 | 0 | 19.1 | 0 | 7.9 | 0 | 6.2 |  | 10 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 20 | 7.1 | 4 | 3.5 | 16.9 | 0 | 0 | 5.4 | 17.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 13.6 | 1 |  | 4.1 | 2.1 | 4.2 | 4.7 | 10 | 24.7 | 33.1 | 0 | 21.6 | 14.6 | 1.4 | 1 | 7.1 | 2.1 | 7.7 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 106.3 | 106.2 | 0 | 0 | 7 | 19.3 | 9.7 |  |  | 14.8 | 17.1 | 4.9 |  |  |  | 7434.2 | 6.9 | 7.845 | 5.9 | 7.5 | 27.1695 | 18.9 | 4.5 | 16.1 | 94.8145
14/08/2025 | 21:30 | 98.9 | 634.1 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 75.4 | 0 | 79.4 | 183.9 | 206.8 | 210.2 | 274.3 | 214.3 | 109.4 | 378.7 | 3.1 |  |  |  |  | 125.3 | 8 | 5.4 | 16.8 | 7.1 | 14.8 | 101.5 |  |  |  |  | 55.3 | 80.3 |  | 0 |  | 6.5 | 148.5 | 36.4 | 75.1 | 19 | 18.6 | 11.7 | 65.6 | 184.4 | 185.1 | 184.3 | 77.4 | 6.3 | 3.1 | 26.7 | 36.2 | 2.2 | 18.2 | 83.4 |  |  | 55.1 | 49.8 | [5 empty] | 55.8 | 177.7 | 175.3 | 209.9 | 274.8 | 76 | 37.1 |  |  |  | 24.7 |  | 0 | 0.7 | 159.8 | 88.5 | 62.8 | 72 | 29.5 | 0 | 50.8 | 50.8 | 146.4 | 148.6 | 171.1 | 190.5 |  |  |  |  | 217.6 | 104.1 | 0 | 19.1 | 0 | 12.2 | 0 | 6.2 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.6 | 6.9 | 4 | 3.5 | 16.9 | 0 | 0 | 5.3 | 15.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 14.1 | 1 |  | 4.2 | 2.2 | 4.6 | 6.3 | 10 | 20.9 | 4.6 | 0 | 28.2 | 18.3 | 2.8 | 1.4 | 7.1 | 2.1 | 7.5 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.1 | 54 | 0 | 0 | 6.9 | 19.5 | 9.6 |  |  | 14 | 17.2 | 3.4 |  |  |  | 7409.9 | 6.9 | 7.847 | 5.9 | 7.5 | 27.0951 | 18.9 | 4.6 | 16.1 | 94.8421
14/08/2025 | 22:00 | 98.6 | 634.9 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 78.3 | 186.2 | 206 | 207.5 | 271.2 | 212 | 109.7 | 375.3 | 3.1 |  |  |  |  | 122.6 | 7.6 | 5.3 | 16.8 | 7.1 | 14.7 | 100.3 |  |  |  |  | 54.5 | 109.9 |  | 0 |  | 6.5 | 147.4 | 35.4 | 66.8 | 17.8 | 18.6 | 11.7 | 64.3 | 182.6 | 182.5 | 183.8 | 75.4 | 6.3 | 3 | 24.5 | 34.3 | 2.2 | 18 | 54.5 |  |  | 53.9 | 49.7 | [5 empty] | 55.1 | 177.5 | 174.8 | 209.6 | 274.3 | 75.6 | 37.1 |  |  |  | 24.2 |  | 0 | 0.7 | 153.6 | 85.5 | 62.1 | 71.7 | 28.2 | 0 | 50.6 | 50.9 | 146.1 | 148.5 | 170.2 | 190.4 |  |  |  |  | 217.7 | 104.1 | 0 | 25 | 0 | 11.3 | 0 | 6.2 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 20.3 | 6.9 | 4 | 3.5 | 16.9 | 0 | 0 | 4.9 | 13.1 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 14.2 | 1 |  | 4.4 | 2.3 | 4.4 | 6.2 | 10 | 15.1 | 0 | 0 | 23.7 | 20 | 1.6 | 0.8 | 7.1 | 2.1 | 7.9 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.6 | 53 | 0 | 0 | 6.9 | 19.5 | 9.1 |  |  | 14.5 | 17.2 | 2.4 |  |  |  | 7308 | 6.6 | 1.665 | 5.9 | 7.5 | 26.9804 | 18.9 | 4.6 | 16 | 88.1454
14/08/2025 | 22:30 | 98.9 | 634.8 | 215.7 | 0 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 78.8 | 186.4 | 205.7 | 207.1 | 273.3 | 214.6 | 109.7 | 376.2 | 3 |  |  |  |  | 120.7 | 7.7 | 5.2 | 16.8 | 7.1 | 14.8 | 90.9 |  |  |  |  | 54.9 | 116.5 |  | 0 |  | 6.5 | 147.6 | 36.4 | 60.3 | 17.9 | 18.6 | 11.7 | 62.6 | 182.8 | 183.2 | 183.9 | 78.5 | 6.3 | 3.1 | 31.8 | 34.4 | 2.2 | 17.4 | 47.5 |  |  | 54.5 | 24.7 | [5 empty] | 55.6 | 177.8 | 175.1 | 209.7 | 274.4 | 75.6 | 37 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 176.4 | 89.4 | 62.4 | 70.9 | 28.8 | 0 | 50.8 | 50.8 | 146.4 | 148.4 | 170.7 | 190.6 |  |  |  |  | 217.7 | 104.1 | 0 | 25.6 | 0 | 12.4 | 0 | 6.2 |  | 10 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 20.3 | 6.9 | 4 | 3.5 | 16.7 | 0 | 0 | 5.2 | 14.8 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 14.2 | 1 |  | 4.5 | 2.5 | 4.6 | 6.3 | 10 | 11.5 | 2.7 | 0 | 31 | 22.8 | 2.4 | 2.1 | 7.1 | 2.1 | 7.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.5 | 50.7 | 0 | 0 | 7 | 19.4 | 9.4 |  |  | 14.6 | 17.1 | 6.1 |  |  |  | 7291.5 | 6.4 | 0 | 5.9 | 7.5 | 27.074 | 18.9 | 4.6 | 16 | 86.374
14/08/2025 | 23:00 | 98.4 | 637.8 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73.9 | 186.8 | 206.2 | 207 | 272.4 | 213.6 | 109.1 | 367.7 | 2.9 |  |  |  |  | 116.8 | 6.8 | 5 | 16.8 | 7.1 | 14.9 | 75.5 |  |  |  |  | 52.4 | 72.9 |  | 0 |  | 6.4 | 145.1 | 34 | 49.3 | 17 | 18.5 | 11.7 | 62.8 | 177.4 | 177.7 | 181.8 | 74.6 | 6.2 | 2.9 | 14 | 25.3 | 2.2 | 17.6 | 27.1 |  |  | 52.8 | 24.4 | [5 empty] | 54.4 | 177.7 | 175.8 | 209.2 | 273.7 | 75.4 | 37 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 95.9 | 80.3 | 63.5 | 69.6 | 28.1 | 0 | 50.8 | 50.8 | 146.2 | 148.8 | 169.7 | 189.5 |  |  |  |  | 217.8 | 104.2 | 0 | 21.2 | 0 | 10.4 | 0 | 6.4 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.7 | 19.7 | 6.9 | 4 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 5.8 | 18.7 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 14.1 | 1 |  | 4.5 | 2.6 | 4.5 | 6 | 9.9 | 9.2 | 12.3 | 0 | 28.7 | 30.1 | 2.3 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 7.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.9 | 47.1 | 0 | 0 | 7 | 19.1 | 9.7 |  |  | 14.5 | 17.1 | 5.7 |  |  |  | 7034.4 | 6.5 | 0 | 5.9 | 7.5 | 27.2449 | 18.9 | 4.6 | 16 | 86.6449
14/08/2025 | 23:30 | 98.5 | 644.6 | 216.3 | 0 | 0 | 0 | 75.7 | 0 | 76.6 | 187.9 | 207.6 | 208.2 | 274.6 | 216.1 | 110 | 295.7 | 3.1 |  |  |  |  | 122.7 | 8.1 | 5.4 | 16.8 | 7.1 | 13.2 | 77.5 |  |  |  |  | 53.6 | 61.7 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 33.8 | 61 | 17.7 | 18.3 | 11.7 | 61.7 | 179.9 | 180.9 | 181.9 | 73.7 | 6.3 | 2.9 | 30.2 | 25.3 | 2.2 | 17.8 | 27.1 |  |  | 24 | 24.7 | [5 empty] | 35.6 | 177.9 | 175.1 | 210.1 | 275.3 | 76.1 | 37 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 103.1 | 86.6 | 64.7 | 69.9 | 30 | 0 | 51 | 51 | 146.7 | 148.9 | 171.5 | 191.6 |  |  |  |  | 217.9 | 104.1 | 0 | 26 | 0 | 11.2 | 0 | 6.3 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20 | 7.1 | 4 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 5.7 | 21.7 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 13.8 | 1 |  | 4.8 | 3.1 | 4.6 | 6.1 | 9.8 | 8.7 | 9.2 | 0 | 33.9 | 34.8 | 2.5 | 1.6 | 7.1 | 2.1 | 7.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.9 | 55.1 | 0 | 0 | 7 | 18.7 | 9.7 |  |  | 14.7 | 17.1 | 6.1 |  |  |  | 6882.7 | 6.7 | 0 | 5.8 | 7.5 | 27.3072 | 18.9 | 4.7 | 5.3 | 76.2072
15/08/2025 | 00:00 | 59.7 | 638.9 | 216.5 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 | 76.7 | 182.9 | 182.4 | 182.4 | 263 | 215.3 | 109.8 | 298.1 | 3.1 |  |  |  |  | 123.5 | 7.6 | 5.3 | 16.9 | 7 | 12.6 | 75.3 |  |  |  |  | 53.9 | 28.3 |  | 0 |  | 6.4 | 0 | 34 | 50.7 | 19 | 18.6 | 11.7 | 60.8 | 179.4 | 180.2 | 182.6 | 58 | 6.3 | 2.9 | 17.3 | 25.7 | 2.2 | 17.7 | 25 |  |  | 0 | 24 | [5 empty] | 34.1 | 176.5 | 174.1 | 209.4 | 275.3 | 75.8 | 37.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0.7 | 66.8 | 81.5 | 64.7 | 68.6 | 30 | 0 | 50.8 | 50.7 | 145.4 | 147.8 | 169.4 | 189.6 |  |  |  |  | 217.9 | 104.2 | 0 | 24.9 | 0 | 10.9 | 0 | 6.4 |  | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 20 | 7.2 | 4 | 3.5 | 16.6 | 0 | 0 | 7.2 | 25.1 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 3.7 | 1 |  | 4.9 | 3.3 | 4.7 | 6.1 | 10 | 10.6 | 8.8 | 0 | 37.5 | 44.7 | 3 | 2.5 | 7.1 | 2.1 | 7.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 70.9 | 73.9 | 0 | 0 | 7 | 20 | 9.6 |  |  | 14.5 | 17.1 | 6.1 |  |  |  | 6672.3 | 7.4 | 0 | 5.6 | 7.5 | 27.3085 | 18.9 | 4.6 | 5.2 | 76.5085
EJEC |  | 2020.8 | 15221.8 | 5160.6 | 38.25 | 45.5 | 367.15 | 1887.1 | 510.5 | 293.9 | 4350.15 | 4862.85 | 4923.55 | 6597.9 | 5141.6 | 2635.35 | 7732.9 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951.35 | 181.15 | 128.35 | 403.85 | 168.45 | 297.25 | 1867.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551.4 | 1945.65 | 0 | 106.35 | 0 | 153.95 | 1183.9 | 812.6 | 1442.25 | 445.7 | 440.5 | 277.9 | 1535.05 | 4366.15 | 4375.9 | 4415.55 | 1844 | 148.05 | 72.25 | 579.65 | 737.6 | 52.8 | 233.35 | 1234.75 | 0 | 0 | 1198.1 | 505.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.25 | 4228.35 | 4180.1 | 4850.7 | 6485.15 | 1825.85 | 887.75 | 0 | 0 | 0 | 96.05 | 0 | 10.45 | 18.2 | 2586.65 | 2082.75 | 1523.3 | 1676.8 | 706.3 | 471.25 | 404.55 | 304.25 | 3512.1 | 3566.1 | 4087.6 | 4486.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5220.8 | 2498 | 8.85 | 254.85 | 652.05 | 208.1 | 2.8 | 151 | 0 | 154.3 | 26.5 | 4.8 | 37.8 | 41.2 | 486.9 | 165.15 | 108.95 | 81.9 | 402.2 | 125.2 | 152.85 | 57.85 | 199.7 | 105.6 | 28.8 | 57.6 | 63.8 | 132.45 | 0 | 299.2 | 25.45 | 0 | 104.1 | 60.45 | 89.3 | 127.7 | 239.6 | 544.8 | 659 | 299.05 | 551.35 | 328.65 | 34.8 | 20.55 | 176.8 | 52.15 | 191.6 | 71.7 | 83.05 | 86.55 | 160.8 | 2128.9 | 116.6 | 1201.25 | 14.4 | 646.65 | 690.45 | 893.35 | 125.65 | 168 | 467.5 | 186.45 | 0 | 0 | 350.95 | 406.15 | 170.35 | 0 | 0 | 0 | 170124.2 | 171.6 | 50.3805 | 140.6 | 179.95 | 643.7352 | 453.6 | 104.05 | 180.7 | 1924.6157

## REACTIVA
jueves, 14 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [167 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
14/08/2025 | 00:30 | 10.1 | 5.6 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 20.6 | 2.4 |  | -19.4 | -8.3 | -10.1 | 21.8 | 6.2 | 9.1 | 51.1 | -0.1 |  |  |  |  | -7 | 0.5 | 1 | 2.3 | -3.4 | 4.6 | 1.2 |  |  |  |  | -0.3 | -13.4 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 2 | 5.1 | 9 | 0 | 1.5 | 1.1 | 34 | -3.9 | -43.8 | -0.2 | -1 | 0.9 | -0.5 | 2.3 | 0.5 | 0 | -3 |  |  | 0.4 | 5.4 | [5 empty] | 0.2 | -19 | -19.9 | 28.3 | 12 | -5.9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 26.6 | 19.4 | -1.6 | 10 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 27.3 | -27.4 | -25 |  |  |  |  | -1.1 | -1.1 |  | -4.8 | 0 | -5.8 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 7.1 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.6 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -9 | -1.3 | -1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 3.1 |  |  | 4.1 | 0.1 | 3 |  |  |  | 146.3 |  | 0 |  | 0.9 | 0.30807 |  | 0.3 | 0 | 1.5081
14/08/2025 | 01:00 | 9.7 | 18.7 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 0 |  | -13.9 | -2.7 | -3.7 | 25.4 | 6 | 10.3 | 53 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | 0.6 | 1.2 | 2 | -3.4 | 4.8 | 1.6 |  |  |  |  | -1.6 | -13.9 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 2 | 6.3 | 8.7 | -0.1 | 1.5 | 1.1 | 33.5 | -4.4 | -44.7 | 0.3 | -1 | 0.9 | -1 | 4.3 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 0 | 2.1 | [5 empty] | 1.2 | -19.5 | -20.8 | 29 | 11.8 | -4.9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 24.5 | 20.4 | -0.3 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 23.7 | -31.2 | -26.8 |  |  |  |  | -1.3 | -1.3 |  | -5.4 | 0 | -5.9 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.1 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.5 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.3 | -5.6 | 0 | -0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.9 |  |  | 3.7 | 0 | 2.2 |  |  |  | 167.2 |  | 0 |  | 0.9 | 0.30542 |  | 0 | 0 | 1.2054
14/08/2025 | 01:30 | 8.2 | 2.4 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 |  | -18.2 | -12.4 | -14.2 | 16.7 | 3.3 | 9.1 | 48.9 | -0.1 |  |  |  |  | -6.6 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | -3.4 | 4.5 | 0.9 |  |  |  |  | -2.5 | -14.9 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 1.8 | 7.5 | 8.2 | -0.3 | 1.5 | 0.4 | 30 | -7.8 | -47.4 | -5.2 | -1 | 0.9 | -3.5 | 2.9 | 0.5 | 0 | -7.1 |  |  | -0.3 | -0.1 | [5 empty] | 0.6 | -21 | -22.2 | 27 | 10.4 | -6.1 | -0.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 25.1 | 21.3 | 0.7 | 10 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 19.6 | -36.2 | -34.4 |  |  |  |  | -3.7 | -2.7 |  | -5.2 | 0 | -5.5 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 7.8 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -9.1 | -1.3 | -1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 3.2 |  |  | 3.9 | 0 | 2.6 |  |  |  | 36.1 |  | 0 |  | 0.9 | 0.29807 |  | -0.2 | -0.2 | 0.79807
14/08/2025 | 02:00 | 8.3 | 0.7 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 |  | -19.9 | -8 | -9.4 | 17.8 | 3.6 | 8.7 | 32.8 | 0.1 |  |  |  |  | -7 | -0.1 | 0.6 | 2.3 | -3.4 | 4.3 | -0.5 |  |  |  |  | -2.7 | -14.4 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 9 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 30.2 | -7.8 | -43.4 | -3.4 | -0.9 | 1 | -1.4 | 3.9 | 0.5 | 0 | -1.9 |  |  | 0 | 2.3 | [5 empty] | 1.4 | -21.5 | -22.7 | 26.9 | 9.7 | -6 | -0.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 15.9 | 20.5 | -0.1 | 9.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 18.3 | 20.7 | -35.1 | -28.9 |  |  |  |  | -4.7 | -3.3 |  | -5.6 | 0 | -5.2 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 6.9 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -8.5 | -1.2 | -1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.1 |  |  | 3.3 | 0 | 3.1 |  |  |  | 49.7 |  | 0 |  | 0.9 | 0.3021 |  | 0.1 | 0 | 1.3021
14/08/2025 | 02:30 | 7.9 | 1.9 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 |  | -13.2 | -5.5 | -7.5 | 25 | 6.3 | 10.3 | 22.1 | 0 |  |  |  |  | -9.2 | 1 | 0.8 | 2.3 | -3.4 | 4.3 | -0.7 |  |  |  |  | -3.5 | -6.8 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.6 | 0 | 8.9 | -0.4 | 1.5 | 1.4 | 33.5 | -4.4 | -39.8 | -6 | -0.9 | 0.9 | 0.1 | 4.3 | 0.5 | 0 | -2.2 |  |  | 0 | 10.6 | [5 empty] | 2.5 | -19.2 | -20.7 | 29.3 | 12 | -4.9 | -0.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 16.2 | 20.7 | -0.1 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22.7 | -32.4 | -29.9 |  |  |  |  | -3.9 | -2.8 |  | -5.7 | 0 | -5.2 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 7.3 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  | -1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -7.6 | -1 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.1 |  |  | 3.6 | 1 | 2.8 |  |  |  | 105 |  | 0 |  | 1 | 0.3004 |  | 0.6 | 0.1 | 2.0004
14/08/2025 | 03:00 | 8.3 | -0.7 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 22.6 | 0 |  | -16.2 | -3.7 | -5.7 | 21.2 | 4.3 | 9.8 | 18.8 | 0.1 |  |  |  |  | -9.5 | 1.2 | 1 | 2.2 | -3.4 | 4.6 | -1 |  |  |  |  | -3.2 | -7.6 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 8.4 | -1 | 1.5 | 0.8 | 31.5 | -6.4 | -42 | -3.1 | -1.3 | 0.5 | 0.2 | 4.8 | 0.5 | 0 | 0.6 |  |  | 0 | 8.8 | [5 empty] | 1.8 | -20.5 | -21.8 | 28.3 | 10.9 | -5.2 | -0.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 16.2 | 19.9 | -0.9 | 9.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 19.8 | -36.3 | -29.8 |  |  |  |  | -5.1 | -3.5 |  | -6.1 | 0 | -5 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.8 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -5.9 | -7.6 | -1 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.1 |  |  | 3.1 | 2.1 | 2.7 |  |  |  | 63.6 |  | 0 |  | 1 | 0.3026 |  | 0.5 | 0.3 | 2.1026
14/08/2025 | 03:30 | 8.4 | -4.5 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 |  | -18.3 | -12.4 | -13.9 | 19.4 | 3.3 | 8.5 | 21.8 | 0 |  |  |  |  | -9.3 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | -3.4 | 4.7 | -0.1 |  |  |  |  | -3.7 | -15.3 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.4 | 0 | 8.8 | -0.9 | 1.5 | 0.4 | 28.9 | -8.8 | -44.2 | -5.5 | -1.1 | 0.6 | -3.4 | 3 | 0.5 | 0 | -2.8 |  |  | 0 | 7.2 | [5 empty] | 0.5 | -21.6 | -22.8 | 26.6 | 9.6 | -5.9 | -0.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 15.8 | 20.5 | 0 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 18.1 | -39.2 | -37.2 |  |  |  |  | -5.7 | -3.9 |  | -6.2 | 0 | -5.3 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.7 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -8.4 | -1.2 | -1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3.2 |  |  | 3.4 | 1.9 | 3 |  |  |  | -22.2 |  | 0 |  | 0.9 | 0.29207 |  | 0.4 | 0 | 1.5921
14/08/2025 | 04:00 | 7.7 | -14.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | -23 | -15.7 | -17.6 | 14.2 | 2.1 | 7.4 | 18.7 | 0 |  |  |  |  | -9.6 | 1.5 | 1.2 | 2.3 | -3.4 | 4.8 | -0.3 |  |  |  |  | -3.6 | -15.6 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1 | 4.1 | 8.5 | -1.1 | 1.5 | 1 | 26.9 | -10.7 | -45.8 | -4.9 | -1.3 | 0.6 | -2 | 2.8 | 0.5 | 0 | -3.2 |  |  | 0 | 7.4 | [5 empty] | -1.2 | -22.9 | -24.5 | 25.4 | 7.7 | -6.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 15.8 | 20.6 | -0.3 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 16.2 | -41.6 | -39.2 |  |  |  |  | -7 | -4.7 |  | -6.2 | 0 | -5.4 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 6.2 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -8.4 | -10.7 | -1.6 | -1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 3 |  |  | 3.2 | 1.7 | 1.7 |  |  |  | -84.8 |  | 0 |  | 0.9 | 0.29218 |  | 0.4 | 0.1 | 1.6922
14/08/2025 | 04:30 | 7.9 | -7.7 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0 |  | -19.6 | -10.2 | -11.6 | 17.5 | 2.3 | 8.2 | 17.7 | 0.1 |  |  |  |  | -8.9 | 1.8 | 0.7 | 2.1 | -3.4 | 4.8 | -0.3 |  |  |  |  | -2.7 | -15.3 |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 0.7 | 3.3 | 8.5 | -0.3 | 1.5 | 0.8 | 27.6 | -9.9 | -45.2 | -4.8 | -1 | 0.7 | -1.1 | 3.3 | 0.5 | 0 | -1.2 |  |  | 0 | 8.6 | [5 empty] | -1.5 | -22.2 | -23.4 | 26.3 | 9 | -6.2 | -0.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 15.9 | 20.9 | -0.1 | 9.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 16.4 | -41.1 | -36 |  |  |  |  | -6.3 | -4.3 |  | -6.3 | 0 | -5.2 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.7 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0 |  |  | -1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 4 | 0 | -6.7 | -8.6 | -1.3 | -1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | -2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 3.1 |  |  | 3.5 | 1.6 | 2.4 |  |  |  | -34.5 |  | 0 |  | 0.9 | 0.28823 |  | 0.5 | 0 | 1.6882
14/08/2025 | 05:00 | 9.2 | -0.4 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 26.3 | 0 |  | -16.9 | -6.9 | -7.5 | 21.8 | 4.3 | 9.3 | 19.1 | 0.2 |  |  |  |  | -7.4 | 1.7 | 1 | 2.4 | -3.4 | 5 | 0.6 |  |  |  |  | -3 | -15.1 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 0.6 | 0 | 8.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 31.1 | -6.7 | -42.4 | -5 | -1.2 | 0.6 | 0.2 | 5.1 | 0.5 | 0 | 0.7 |  |  | 0 | 9.2 | [5 empty] | 1.1 | -20.5 | -21.4 | 28.2 | 10.3 | -5.4 | -0.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 16.4 | 19.7 | -1.4 | 12.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 20.1 | -36.3 | -31.2 |  |  |  |  | -5.8 | -4 |  | -6.3 | 0 | -4.9 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.7 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.2 |  | 0 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 4 | 0.4 | -7.1 | -8.8 | -1.2 | -1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | -2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.9 |  |  | 3.8 | 1.8 | 2.3 |  |  |  | 49.6 |  | 0 |  | 0.9 | 0.29346 |  | 0.7 | 0.1 | 1.9935
14/08/2025 | 05:30 | 9.2 | 8.2 | 13.4 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 0 |  | -11 | 2 | 0.9 | 30.9 | 7.5 | 11.8 | 22.7 | 0.1 |  |  |  |  | -6 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | -3.4 | 5.1 | 2.7 |  |  |  |  | -2.3 | -13.4 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0 | 8.4 | -1.1 | 1.5 | 1 | 35.3 | -2 | -37.9 | -3.7 | -1.3 | 0.6 | -1.2 | 4.2 | 0.5 | 0 | -2.4 |  |  | 0 | 17.6 | [5 empty] | 3.5 | -17.8 | -18.9 | 30.9 | 13.6 | -4 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 15.4 | 21.2 | 0 | 9.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 23 | 25.8 | -29.1 | -24.1 |  |  |  |  | -2.4 | -1.9 |  | -4.7 | 0 | -4.7 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 7.2 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.2 |  | 0 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4 | 0.4 | -5.6 | -7.1 | -0.9 | -1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | -1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 3.1 |  |  | 4.1 | 2.3 | 2.3 |  |  |  | 180 |  | 0 |  | 1 | 0.29344 |  | 1 | 0.1 | 2.3934
14/08/2025 | 06:00 | 9 | 3.3 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 |  | -15.2 | -5.7 | -7.3 | 22.9 | 5.7 | 10.7 | 46.5 | 0 |  |  |  |  | -5.8 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | -3.4 | 5.3 | 3.4 |  |  |  |  | -2 | -13.9 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 8.9 | -1.7 | 1.5 | 0.3 | 33.5 | -4.1 | -39.6 | -2.5 | -1 | 0.9 | -0.8 | 5.1 | 0.5 | 0 | -2.6 |  |  | 1.6 | -0.2 | [5 empty] | 4.1 | -19.2 | -20.5 | 29.9 | 12.2 | -4.7 | -0.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 15.2 | 20.5 | -0.2 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 25.3 | -28.5 | -24.7 |  |  |  |  | -1.6 | -1.5 |  | -4.6 | 0 | -5.6 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 7.2 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.5 |  | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 4 | 0.3 | -7.8 | -9.8 | -1.4 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 3.2 |  |  | 2.2 | 2.3 | 2.6 |  |  |  | 140.2 |  | 0 |  | 0.9 | 0.29857 |  | 0.4 | 0.1 | 1.6986
14/08/2025 | 06:30 | 10.7 | 13.8 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 |  | -9.9 | 4.3 | 3 | 31.7 | 9.2 | 12.4 | 51.2 | 0.1 |  |  |  |  | -5.7 | 1.4 | 0.9 | 2.1 | -3.3 | 5.5 | 2.7 |  |  |  |  | 1.4 | -8.5 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 1.4 | 0 | 9.1 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 41.2 | 3 | -42.3 | 0.5 | -1.1 | 0.9 | -0.3 | 5.5 | 0.5 | 0 | 1 |  |  | 4.4 | 12.3 | [5 empty] | 4.8 | -16.4 | -17.7 | 33.3 | 16.1 | -3.6 | 0.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 16.9 | 18.6 | -1.4 | 10 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 29.9 | 32.3 | -17.7 | -11.6 |  |  |  |  | 4.3 | 2.1 |  | -6.6 | 0.2 | -5 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | 0.3 | 6.8 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 |  | 0.4 |  |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.1 | -5.8 | -7.7 | -1 | -1 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | 2.5 | 0 | -6.4 | -0.2 | -2.5 | 0 | 3.2 | 0 | 0.4 | 1.2 | 3.2 |  |  | 4.5 | 1.2 | 2.6 |  |  |  | 313.6 |  | 0 |  | 1.1 | 0.29085 |  | 1.2 | 0.1 | 2.6909
14/08/2025 | 07:00 | 0.5 | -10.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 |  | -15.6 | -10.5 | -11.5 | 21.9 | 4.3 | 8.7 | 38.1 | 0 |  |  |  |  | -8.3 | 0.8 | 0.4 | 2.2 | -3.4 | 5.5 | 1.5 |  |  |  |  | -2.5 | -12.9 |  | 0 |  | -1.2 | -8.2 | 0.6 | 3.7 | 8.9 | -0.3 | 1.5 | 0.8 | 27.8 | -9.7 | -44.9 | -4 | -1.3 | 0.7 | -2.2 | 3.4 | 0.5 | 0 | -4.2 |  |  | 0.6 | -3.7 | [5 empty] | 0.7 | -21.3 | -22.2 | 27.1 | 9.7 | -6.2 | -0.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 20.6 | 20.7 | 0.1 | 9.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21.4 | -33.3 | -28.6 |  |  |  |  | -4.8 | -3.4 |  | -7.2 | 1 | -6.5 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | -0.6 | -0.8 | -0.8 | 3.2 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.3 |  | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 3.9 | 4 | 0.1 | -8.6 | -10.2 | -1.5 | -1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 2.8 | 0 | -30.5 | -0.2 | -6.8 | -0.6 | 20.5 | 0 | 0.4 | 1 | 3.2 |  |  | 1.6 | 2.2 | 2.7 |  |  |  | -25.1 |  | 0 |  | 1 | 0.30212 |  | 0.1 | 0.1 | 1.5021
14/08/2025 | 07:30 | -1 | -20 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0.7 |  | -9.3 | -4.7 | -5.6 | 32 | 6.1 | 10.9 | 6.5 | -0.2 |  |  |  |  | -10.9 | 1.1 | 0.5 | 2.2 | -3.4 | 4.8 | 1.1 |  |  |  |  | -3.9 | -12.8 |  | 0 |  | -1 | -34 | 0.4 | 6 | 8.5 | -0.2 | 1.5 | 0.6 | 31.6 | -6.1 | -41.1 | -5.3 | -1.2 | 0.8 | -3 | 0.9 | 0.5 | 0 | -5.8 |  |  | 1.9 | -5.8 | [5 empty] | -1 | -18.1 | -19.4 | 29.6 | 13 | -4.9 | -0.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 30.2 | 21.3 | 0.1 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 28.9 | -23.4 | -29.4 |  |  |  |  | -4.3 | -3 |  | -7.1 | 1.4 | -6.5 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -1.5 | 1.5 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -0.5 |  | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 3.2 | 4 | 0.7 | -8.2 | -10.1 | -1.4 | -1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 3.2 | 0 | -39.3 | -0.2 | -9.3 | -2.1 | 30.3 | 0 | 0.4 | 1 | 3.3 |  |  | 1.8 | 0.2 | 2.1 |  |  |  | -19.5 |  | 0 |  | 1 | 0.32767 |  | 0 | 0.2 | 1.5277
14/08/2025 | 08:00 | -0.9 | -17.3 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 2.7 |  | -10 | 4.5 | 3.9 | 30.7 | 6.7 | 11 | 4 | 0.2 |  |  |  |  | -10.6 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | -3.4 | 4.9 | 2.1 |  |  |  |  | -2.7 | -12.5 |  | 0 |  | -1 | -33.1 | 1.2 | 5.8 | 8.9 | -0.4 | 1.5 | 0.9 | 34.2 | -3.6 | -39.5 | -0.4 | -1.1 | 0.8 | 1.2 | 4.2 | 0.5 | 0 | 2.8 |  |  | 2.6 | 0.6 | [5 empty] | -0.5 | -17.9 | -19.2 | 30.8 | 13.2 | -4.3 | -0.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 29.6 | 19.5 | 4.9 | 9.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 32.8 | -19.1 | -17.6 |  |  |  |  | -3.7 | -2.7 |  | -6.9 | 2.9 | -6.3 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -2.1 | 0.1 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -3 |  | 0.5 |  |  | -1.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 4 | 1.8 | -9.4 | -11.5 | -1.7 | -1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 2.6 | 0 | -33.7 | -0.2 | -11.7 | -1.5 | 21.8 | 0 | 0.4 | 1.4 | 0 |  |  | 1.8 | 0.1 | 3.1 |  |  |  | 66.3 |  | 0 |  | 1 | 0.40505 |  | 0.5 | 0.3 | 2.205
14/08/2025 | 08:30 | -1 | 0.2 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.8 |  | -3.8 | 5.5 | 4.3 | 39.6 | 8.6 | 12.2 | 25.3 | -0.2 |  |  |  |  | -6.6 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | -3.4 | 4.8 | 4 |  |  |  |  | -1.4 | -10.5 |  | 0 |  | -0.6 | -27.8 | 2.3 | 6.2 | 8.7 | -0.1 | 1.6 | 0.3 | 40.9 | -6.8 | -32.5 | 0.1 | -1.1 | 0.8 | -1.1 | 2.7 | 0.5 | 0 | -6.9 |  |  | 7.1 | 3.9 | [5 empty] | 3.6 | -18.1 | -19.1 | 27.5 | 10.3 | -4.2 | 0.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 37 | 21.2 | 6.4 | 9.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 40.7 | 43.5 | -3.4 | -3.7 |  |  |  |  | 0.9 | 0 |  | -7.1 | 5.1 | -5.4 |  | 0.4 |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | -1.7 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -3.2 |  | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 4 | 2.3 | -7 | -8.7 | -1.2 | -1.2 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 2.5 | 0.4 | -33 | -0.2 | -10.7 | -1.1 | 25.2 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0 |  |  | 3.1 | 0.4 | 2.9 |  |  |  | 248.5 |  | 0 |  | 1 | 0.43219 |  | 1.4 | 0.4 | 3.2322
14/08/2025 | 09:00 | 1 | 15.2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 |  | -7.8 | 5.4 | 4.9 | 34 | -6.9 | 1.5 | 30.5 | 0.2 |  |  |  |  | 5.7 | 1.5 | 1 | 2.2 | -3.4 | 4.9 | 6.3 |  |  |  |  | 1.7 | -10.5 |  | 0 |  | -0.9 | -10.9 | 3.6 | 8.3 | 8.9 | -0.5 | 1.6 | 0.8 | 37.6 | -9.9 | -36 | 1.6 | -1 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 0 | -9 |  |  | 3.5 | -5 | [5 empty] | 5.1 | 34.2 | 33.2 | 11.2 | 47.5 | -11.2 | -3.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 34.5 | 20 | 11.2 | 13.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 34.8 | -4.1 | -4.9 |  |  |  |  | 5.2 | 2.6 |  | -7.7 | 6.4 | -5.5 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | -1.5 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -3.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0 | 4 | 2.4 | -5.8 | -7.5 | -1.1 | -1.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 2.6 | 0.7 | -32.4 | -0.2 | 0 | -0.1 | 29.3 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 |  |  | 2.9 | 1.6 | 2.9 |  |  |  | 371.8 |  | 0 |  | 1 | 0.30476 |  | 0.7 | 1.3 | 3.3048
14/08/2025 | 09:30 | 1.2 | 28.4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17.9 | 0 |  | -3.7 | 9.1 | 8.7 | 38.7 | -5 | 3.4 | 48.2 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 1.7 | 1 | 2.1 | -3.4 | 5.2 | 8.1 |  |  |  |  | 3.5 | -10.3 |  | 0 |  | -1.2 | -11.7 | 4.1 | 8.3 | 8.6 | -0.2 | 1.6 | 0.9 | 40.7 | -6.7 | -32.6 | 0.6 | -1 | 1 | -0.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | -2.6 |  |  | 4.9 | -6.2 | [5 empty] | 5.1 | 36.2 | 35.1 | 13.2 | 50.1 | -10.2 | -2.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 35.6 | 20.8 | 12.1 | 13.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38.7 | 1 | -0.5 |  |  |  |  | 4.4 | 2.1 |  | -8.7 | 7.1 | -5.2 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 2 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | -0.8 | 3.7 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -3.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 2.5 | -4 | -5.2 | -0.7 | -0.8 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | 2.5 | 1.1 | -32.3 | -0.2 | 0 | 0 | 35.7 | 1.4 | 0.8 | 1 | 0 |  |  | 2 | 0.3 | 2.9 |  |  |  | 489.7 |  | 0 |  | 1 | 0.28171 |  | 0.6 | 1.2 | 3.0817
14/08/2025 | 10:00 | 0.5 | 36.2 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 0 |  | -3 | 7 | 6 | 39.1 | -4.6 | 3.5 | 59.7 | -0.1 |  |  |  |  | 5.7 | 1.7 | 1 | 2.3 | -3.4 | 4.7 | 9.9 |  |  |  |  | 4 | -10.4 |  | 0 |  | -1.1 | -10.7 | 4.1 | 10.2 | 10.4 | -0.5 | 1.6 | 0.7 | 42.2 | -5.4 | -45.3 | 0.7 | -1 | 0.7 | -1.3 | 2 | 0.5 | 0 | -4.5 |  |  | 6.5 | -4.5 | [5 empty] | 7 | 37.2 | 36 | 13.9 | 49.4 | -10.1 | -2.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 60.4 | 41.4 | 11.9 | 13.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 | 38.6 | 1.6 | -3.9 |  |  |  |  | 4.4 | 2.1 |  | -8.1 | 7.1 | -4.9 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.5 | 4.5 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -3.2 |  | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 4 | 2.5 | -3.3 | -3.8 | -0.6 | -0.6 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | 2.7 | 1.5 | -32.1 | -0.2 | 0 | 0 | 36 | 1.9 | 0.8 | 1 | 0 |  |  | 1.1 | 0.7 | 3.5 |  |  |  | 555.1 |  | 0.044 |  | 1 | 0.30583 |  | 0.8 | 1.2 | 3.3498
14/08/2025 | 10:30 | 0.1 | 28.1 | 16.6 | 1 | 0 | 0 | 31.4 | 0 |  | -4.1 | 4.3 | 2.6 | 39.4 | 4.2 | 6.1 | 60 | -0.1 |  |  |  |  | 5 | 1.7 | 1 | 2.2 | -3.4 | 4.8 | 10.6 |  |  |  |  | 4 | -7.2 |  | 0 |  | -1.2 | -8.4 | 4 | 13 | 10.6 | -0.4 | 1.6 | 0.6 | 44.3 | -3.3 | -43.4 | 0.6 | -1.2 | 0.5 | -0.3 | 3.4 | 0.5 | 0.2 | -4.9 |  |  | 7.2 | 1.6 | [5 empty] | 7.3 | 35.8 | 34.8 | 11.9 | 48.5 | -10.4 | -2.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 76.1 | 57.8 | 12.1 | 13.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 39.6 | 2.5 | -5.4 |  |  |  |  | 7.2 | 3.8 |  | -7.6 | 7.4 | -5.3 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.5 | 4.6 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -3.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 4 | 2.5 | -6.4 | -8.1 | -1.3 | -1.3 | 1.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5 | 2.7 | 1.9 | -32.2 | -0.2 | 0 | 0 | 34.1 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.8 |  |  | 2.3 | 1.8 | 3.4 |  |  |  | 614 |  | -0.15 |  | 1.1 | 0.30431 |  | 0.9 | 1.2 | 3.3543
14/08/2025 | 11:00 | -1.2 | 30.5 | 16.7 | 1 | 1.1 | -8.9 | 20 | 0 |  | 21.1 | 19.6 | 20.8 | 64.4 | -0.4 | 4.1 | 57 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 1.7 | 1 | 2.3 | -3.4 | 4.9 | 10.1 |  |  |  |  | 3.7 | -8.4 |  | 0 |  | -1.2 | -8.4 | 3.7 | 12.7 | 10.6 | -0.2 | 1.6 | 1 | 39.7 | -7.5 | -47.6 | 1.1 | -1.3 | 0.5 | 0.7 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | -1 |  |  | 5.3 | -7.3 | [5 empty] | 6.1 | 32.4 | 31.5 | 8.9 | 45.4 | -11.9 | -3.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 76.1 | 57.5 | 12 | 13.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32.1 | 34.8 | -3.8 | -9.4 |  |  |  |  | 6.1 | 3.1 |  | -7.3 | 7.2 | -5.3 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.6 | 4.1 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -3.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 3.1 | 2.5 | -5.4 | -6.2 | -1.1 | -1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 2.6 | 2.2 | -32.3 | -0.2 | 0 | 0 | 35.7 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 2 |  |  | 3.9 | 0 | 3.7 |  |  |  | 616.5 |  | -0.263 |  | 1 | 0.30208 |  | 0.1 | 1.8 | 2.9391
14/08/2025 | 11:30 | -0.9 | 24.6 | 16.7 | 1.4 | 1.4 | -12.8 | 14.9 | 0 |  | 23.2 | 16.3 | 18.7 | 60 | -1.4 | 3.2 | 58 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.8 | 1 | 2.2 | -3.4 | 5.1 | 10 |  |  |  |  | 4.4 | -4.1 |  | 0 |  | -1.2 | -8.6 | 3.6 | 12.1 | 10.8 | -0.4 | 1.6 | 0.6 | 38.5 | -9.1 | -47.8 | 1.4 | -1.3 | 0.5 | 0.8 | 1.9 | 0.5 | 0.2 | -2.9 |  |  | 4.4 | -7.5 | [5 empty] | 4.3 | 31.1 | 29.9 | 7.6 | 43.5 | -12.8 | -3.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 77.2 | 57 | 11.8 | 13.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31.7 | -8 | -11.3 |  |  |  |  | 5.3 | 2.6 |  | -7.9 | 7.2 | -5.4 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -0.7 | 3.9 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -3.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 2.5 | -5.9 | -6.8 | -1.2 | -1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 2.6 | 2.4 | -32.3 | -0.2 | 0 | 0 | 35 | 2.8 | 1.2 | 1.2 | 1.7 |  |  | 1.5 | 0 | 3.7 |  |  |  | 560.7 |  | 0.094 |  | 1 | 0.29262 |  | 0.2 | 1.7 | 3.2866
14/08/2025 | 12:00 | 1.2 | 27.5 | 17 | 1.1 | 1.1 | -3.1 | 13.8 | 0 |  | 24.8 | 17.7 | 19.6 | 62.2 | -0.9 | 3.6 | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 2.2 | -3.4 | 4.8 | 8.8 |  |  |  |  | 4 | -2.9 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 3.2 | 12.6 | 10.4 | -0.3 | 1.6 | 0.7 | 38 | -10.1 | -45.2 | 1.3 | -1.3 | 0.5 | -1.8 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -3.8 |  |  | 4.4 | -1.1 | [5 empty] | 2.6 | 31.4 | 30.2 | 7.5 | 43.9 | -12.8 | -3.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 76.4 | 57 | 11.6 | 13.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31.6 | -8.7 | -11.9 |  |  |  |  | 2.2 | 0.8 |  | -7.4 | 6.9 | -5.7 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -1.1 | 2.9 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | -3.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.2 | 3.9 | 2.5 | -5.7 | -7 | -1.1 | -1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 2.9 | 2.5 | -32.3 | -0.2 | 0 | 0 | 33.8 | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 1.5 |  |  | 0.9 | 0.4 | 3.7 |  |  |  | 582.9 |  | -0.308 |  | 1 | 0.2857 |  | 1 | 1.6 | 3.5777
14/08/2025 | 12:30 | 0.9 | 24.9 | 16.4 | 1.4 | 1.2 | -2.8 | 23.3 | 0 |  | 22.7 | 13.8 | 14.6 | 60.2 | -2.2 | 3 | 57.6 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 2.2 | -3.4 | 4.8 | 8.2 |  |  |  |  | 2.4 | -6.4 |  | 0 |  | -1.5 | 0 | 2.8 | 13.6 | 10.6 | -0.2 | 1.6 | 0.9 | 39 | -9 | -44.5 | -1 | -1.5 | 0.3 | -2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | -4 |  |  | 4.3 | -0.2 | [5 empty] | 3 | 31.4 | 30.1 | 7.4 | 43.2 | -12.6 | -3.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 45.6 | 31.1 | 11.7 | 15.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 29.7 | 32.1 | -7.8 | -11.8 |  |  |  |  | 0.6 | -0.2 |  | -6.9 | 7.2 | -5.7 |  | 0.4 |  | 0 | -0.4 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -1.2 | 2.9 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -3.1 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 2.5 | -7.7 | -9 | -1.4 | -1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 2.7 | 2.5 | -32.5 | -0.2 | 0 | 0 | 32.5 | 2.8 | 1.2 | 0.6 | 1.5 |  |  | 1.3 | 1.6 | 3.2 |  |  |  | 502.3 |  | 0.183 |  | 1 | 0.27524 |  | 0.6 | 1.8 | 3.8582
14/08/2025 | 13:00 | 0.3 | 18.7 | 15.5 | 1 | 1.2 | -3.4 | 21.1 | 0 |  | 19.3 | 15.6 | 17 | 54.9 | -1.7 | 3 | 51.6 | 0.2 |  |  |  |  | -0.3 | 1.6 | 0.8 | 2.2 | -3.4 | 4.5 | 7.2 |  |  |  |  | 0.5 | -8.6 |  | 0 |  | -1.7 | 0 | 2.2 | 13.9 | 10.4 | -0.4 | 1.6 | -0.4 | 36.7 | -11.3 | -46.7 | -0.1 | -1.5 | 0.5 | -0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | -0.5 |  |  | 3.2 | 0 | [5 empty] | -0.5 | 31.5 | 30.2 | 11.5 | 46.5 | -12.4 | -3.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 44.7 | 30.6 | 12 | 13.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 27.9 | -13.9 | -12.5 |  |  |  |  | 1.2 | 0.2 |  | -6.9 | 6.7 | -5.9 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.6 | 2.2 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -3.2 |  | 0.4 |  |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 2.5 | -8.3 | -10.3 | -1.6 | -1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 2.8 | 2.5 | -32.5 | -0.2 | 0 | 0 | 26.6 | 2.6 | 1.2 | 0.5 | 1.5 |  |  | 3.1 | 1.9 | 2.1 |  |  |  | 449.1 |  | 0.044 |  | 1 | 0.30677 |  | 0.8 | 1.7 | 3.8508
14/08/2025 | 13:30 | -2.7 | 14.3 | 14.8 | 1.2 | 1.3 | -4.1 | 11.4 | 0 |  | 22 | 15.8 | 17.2 | 57.9 | -1.8 | 3 | 36.9 | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 1.5 | 0.6 | 2 | -3.4 | 4.3 | 5.8 |  |  |  |  | -0.5 | -7.6 |  | 0 |  | -0.7 | 0 | 2.8 | 13 | 10.4 | -0.3 | 1.6 | -0.1 | 36.4 | -11.4 | -46.9 | 0.2 | -1.3 | 0.7 | -1.6 | -0.3 | 0.5 | 0.1 | -3.5 |  |  | 2.3 | 0 | [5 empty] | 4.4 | 31.8 | 30.6 | 11.3 | 46.3 | -12.6 | -3.7 |  |  |  | 0 |  | 1.6 | -0.6 | 30.9 | 20.8 | 11.8 | 10.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 25.9 | 28.7 | -13.3 | -13.8 |  |  |  |  | 0.8 | -0.1 |  | -7 | 7.3 | -5.9 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -1.5 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -3.2 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 5.3 | 2.5 | -6.9 | -8.4 | -1.3 | -1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 2.6 | 2.3 | -32.6 | -0.2 | 0 | 0 | 25.3 | 2.3 | 1.2 | 1 | 2.4 |  |  | 1.3 | 1.4 | 3.8 |  |  |  | 402.5 |  | -0.042 |  | 1 | 0.31358 |  | 0.9 | 1.6 | 3.7716
14/08/2025 | 14:00 | -0.1 | 20 | 15.8 | 1.5 | 1.4 | -3.9 | 14.1 | 0 |  | 23.1 | 15.9 | 17.2 | 60.7 | -1 | 3.8 | 38.9 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | -3.4 | 4.4 | 6.3 |  |  |  |  | 2.3 | -8.4 |  | 0 |  | -0.3 | 0 | 3.5 | 13 | 10.3 | -0.5 | 1.6 | 0.6 | 37.9 | -10 | -45.4 | 1 | -1.5 | 0.5 | -1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -3.5 |  |  | 3 | 0 | [5 empty] | 7.6 | 32.6 | 31.3 | 12.3 | 46.9 | -12.2 | -3.5 |  |  |  | 0 |  | 1.6 | -0.6 | 29.5 | 20.7 | 12.1 | 10.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 29.8 | -10.8 | -12.4 |  |  |  |  | 1.3 | 0.3 |  | -6.9 | 7.5 | -5.7 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -1.5 | 2.9 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -3.2 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 5.7 | 2.6 | -6.7 | -8.1 | -1.2 | -1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 2.6 | 2 | -32.4 | -0.2 | 0 | 0.1 | 32.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 2 |  |  | 2.4 | 1.2 | 2.9 |  |  |  | 458.7 |  | 0.065 |  | 1 | 0.30676 |  | 0.1 | 1.7 | 3.1718
14/08/2025 | 14:30 | -0.2 | 34.4 | 18.4 | 1.6 | 1.6 | -1.8 | 29.2 | 0 |  | 26.4 | 19.2 | 20.6 | 63.2 | 2.7 | 10.2 | 58.1 | 0 |  |  |  |  | 5 | 2 | 1.1 | 2.3 | -3.4 | 4.7 | 7.4 |  |  |  |  | 4.2 | -4 |  | 0 |  | -0.9 | 0 | 4 | 13.1 | 10.6 | -0.5 | 1.6 | 0.5 | 47.4 | -0.9 | -41.4 | 2 | -1.4 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | -2.6 |  |  | 7.7 | 0 | [5 empty] | 12.6 | 36.5 | 35.2 | 16.2 | 51.2 | -10.5 | -2.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 29.6 | 21 | 9.1 | 10.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 41.4 | 6.2 | 2.6 |  |  |  |  | 8 | 4.3 |  | -7.4 | 7.1 | -5.5 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.5 | -1.1 | 3.7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | -3.2 |  | 0.5 |  |  | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0 | 1.8 | 2.5 | -9 | -10.8 | -1.7 | -1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 2.5 | 1.6 | -32.3 | -0.2 | -7.3 | -2.8 | 38.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 2.5 |  |  | 2.9 | 1.3 | 3.6 |  |  |  | 653.7 |  | 0.071 |  | 1 | 0.31363 |  | 0.2 | 1.7 | 3.2846
14/08/2025 | 15:00 | 0 | 35.7 | 18.6 | 1.6 | 1.7 | -1.5 | 31.7 | 0 |  | 28.7 | 19.6 | 21.6 | 65.3 | 2.5 | 9.8 | 58.9 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 2 | 1.1 | 2.3 | -3.4 | 4.6 | 7.1 |  |  |  |  | 5.7 | -4.4 |  | 0 |  | -0.7 | 0 | 6.5 | 13.2 | 10.9 | -0.5 | 1.6 | 0.4 | 45 | 9.4 | -43.3 | 3.2 | -1.2 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | -3.5 |  |  | 7.2 | 0 | [5 empty] | 12.2 | 36 | 34.7 | 16.1 | 50.7 | -10.9 | -2.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 30.6 | 31.1 | 9.3 | 10.5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 40.5 | 4.5 | 0.4 |  |  |  |  | 8 | 4.3 |  | -7.2 | 6.8 | -5.4 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0 | 0.6 |  | -0.6 | -1.5 | -1 | 3.9 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | -3.1 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 2.5 | -6.7 | -8.2 | -1.2 | -1 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 2.5 | 1.2 | -32.7 | -0.2 | -6.6 | -2.7 | 39.6 | 1 | 1.2 | 1.3 | 2.1 |  |  | 2.2 | 1.7 | 2.1 |  |  |  | 679.1 |  | 0 |  | 1 | 0.30038 |  | 1 | 1.7 | 4.0004
14/08/2025 | 15:30 | 0.2 | 41.5 | 19.8 | 1.6 | 1.7 | -2.4 | 29.8 | 0 |  | 29.1 | 23.7 | 24.5 | 65.5 | 3.4 | 10.4 | 61.2 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 1.8 | 1 | 2.3 | -3.4 | 4.6 | 6.3 |  |  |  |  | 6.1 | -2.6 |  | 0 |  | -0.6 | 0 | 6.8 | 12.8 | 10.3 | -0.6 | 1.6 | 0.5 | 45.2 | 9 | -43.5 | 3.3 | -1.5 | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | -2.8 |  |  | 7.8 | 0 | [5 empty] | 12.3 | 36.4 | 35.4 | 16.4 | 51.8 | -10.5 | -2.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 30.7 | 31 | 8.9 | 10.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 41.8 | 6.6 | 3.7 |  |  |  |  | 7.8 | 4.2 |  | -7 | 6.2 | -5.5 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.5 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1.3 | -0.4 | 5.2 | 1.9 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 2.3 | -4.2 | -5.3 | -0.8 | -0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 2.5 | 0.8 | -33.2 | -0.2 | -5.3 | -4.3 | 33.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 2.6 |  |  | 3 | 1.8 | 3.1 |  |  |  | 711.5 |  | 0 |  | 1 | 0.3042 |  | 1 | 1.7 | 4.0042
14/08/2025 | 16:00 | 3.2 | 26 | 16.3 | 1.5 | 1.6 | -2.3 | 20.1 | 0 |  | 27.4 | 15.7 | 17 | 62.7 | 2.1 | 9.7 | 56.1 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | -3.4 | 4.4 | 7.3 |  |  |  |  | 5.6 | -6.6 |  | 0 |  | -0.9 | 0 | 6.5 | 13.1 | 10.4 | -0.5 | 1.6 | 0.5 | 44.3 | 8.1 | -44 | 1.6 | -1.3 | 0.5 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | -2.4 |  |  | 8.9 | 0 | [5 empty] | 11.2 | 35.7 | 34.9 | 15 | 50.2 | -10.8 | -3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 35.8 | 31.2 | 8.8 | 13 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 38.8 | 2.5 | -3.5 |  |  |  |  | 8.3 | 4.4 |  | -7.5 | 5.1 | -5.3 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1 | -1 | 3.8 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 |  | 0.3 |  |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 1.6 | -8 | -9.9 | -1.5 | -1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 2.5 | 0.4 | -36.5 | -0.2 | -4.3 | -5 | 32.4 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 2.5 |  |  | 3.7 | 1.7 | 2.3 |  |  |  | 621.1 |  | -0.357 |  | 1 | 0.308 |  | 0.9 | 1.7 | 3.551
14/08/2025 | 16:30 | 4 | 23 | 16.2 | 1.4 | 1.7 | -3 | 18.2 | 0 |  | 24.5 | 16.4 | 18 | 60.7 | 1.4 | 8.9 | 59.1 | 0 |  |  |  |  | 8 | 1.8 | 1 | 2.3 | -3.4 | 4.5 | 8.7 |  |  |  |  | 5.8 | -3.8 |  | 0 |  | -1 | 0 | 5.5 | 13.5 | 10.5 | -0.4 | 1.6 | 0.9 | 43.6 | 7.9 | -45.4 | 1.9 | -1.3 | 0.4 | -0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | -2.9 |  |  | 8.8 | 0 | [5 empty] | 7.4 | 34.2 | 33.1 | 13.9 | 48.9 | -11.4 | -3.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 36 | 31 | 8.9 | 10.6 | 6.1 | -8.6 | 8 | 0 | 34.8 | 37.6 | 0.2 | -3.3 |  |  |  |  | 7.8 | 4.2 |  | -6.7 | 1.6 | -5.1 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.5 |  | -0.3 | -0.3 | -0.4 | 4.5 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | -8.3 | -10.3 | -1.6 | -1.2 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 2.6 | 0.1 | -39.7 | -0.2 | -1.5 | -3.3 | 34.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.4 |  |  | 2.8 | 1.4 | 2.5 |  |  |  | 599.4 |  | -0.36 |  | 0.9 | 0.31006 |  | 0.8 | 1.6 | 3.2501
14/08/2025 | 17:00 | 5 | 36.3 | 18.8 | 0 | 1.2 | -3.5 | 23.6 | 0 |  | 25.8 | 18.1 | 19.7 | 62.3 | 3 | 10.2 | 67.4 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 2 | 1.2 | 2.3 | -3.4 | 4.5 | 10.3 |  |  |  |  | 6 | 0.4 |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 5.3 | 12.7 | 10.8 | -0.7 | 1.6 | 0.4 | 46.2 | 10.3 | -42.1 | 1.9 | -1.2 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | -3.5 |  |  | 8.7 | 0 | [5 empty] | 8.2 | 36.1 | 35.1 | 16 | 51.1 | -10.6 | -2.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 36.2 | 30.8 | 9.1 | 10.6 | 6.1 | -7.2 | 8 | 0 | 35.1 | 37.8 | 0.5 | -3.1 |  |  |  |  | 9.6 | 5.3 |  | -3.7 | 34 | -2.9 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -7.6 | -9.4 | -1.3 | -1.1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 2.5 | 0 | -18.3 | -0.2 | 2.9 | 0.4 | 12 | 0 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  |  | 3.8 | 1.1 | 3.2 |  |  |  | 718.9 |  | -0.734 |  | 1 | 0.3183 |  | 0.6 | 1.7 | 2.8843
14/08/2025 | 17:30 | 7.1 | 44.6 | 19.6 | 0 | 1.4 | -4.6 | 20.1 | 0 |  | 24.4 | 17.5 | 18.9 | 57.3 | 1 | 9.7 | 70.7 | 0.3 |  |  |  |  | 15.1 | 1.8 | 0.9 | 2.3 | -3.4 | 4.3 | 14.8 |  |  |  |  | 8.9 | 0.3 |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 4.9 | 23.7 | 10.5 | -0.5 | 1.6 | 0.9 | 42.2 | 6.2 | -46.5 | 0.2 | -1.2 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 4.8 |  |  | 5.8 | 0 | [5 empty] | 4.6 | 33.5 | 32.7 | 14 | 50.2 | -10.8 | -3.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 35.4 | 30.9 | 8.9 | 10.6 | 6 | -13.1 | 7.6 | 0 | 26.9 | 29.6 | -11.7 | -11 |  |  |  |  | 6.2 | 3.2 |  | -3.1 | 0 | -0.6 |  | 0.4 |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 7.7 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 5.6 | 0.3 | -6.8 | -8.6 | -1.2 | -1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.4 | 2.6 | 0 | 1.1 | -0.2 | 5.8 | 3.1 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.8 | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.1 | 2.6 |  |  |  | 663.1 |  | -0.642 |  | 0.9 | 0.32163 |  | 0.3 | 1.7 | 2.5796
14/08/2025 | 18:00 | 7.9 | 33.2 | 18.6 | 0 | 0 | -6.6 | 13.7 | 0 |  | 17.5 | 9 | 10.5 | 52.3 | -1.9 | 7.6 | 73 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 1.6 | 0.8 | 2.3 | -3.4 | 4.8 | 10.1 |  |  |  |  | 11.1 | -3.4 |  | 0 |  | -1.6 | 0 | 3.5 | 23.2 | 10.4 | -0.4 | 1.6 | 0.2 | 39.3 | -7.7 | -44.2 | -1.8 | -1.5 | 0.3 | -2.7 | -1 | 0.5 | 0.1 | -3.7 |  |  | 3.9 | 0 | [5 empty] | 1.2 | 31.8 | 30.9 | 12 | 47.8 | -12.5 | -3.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 36.1 | 31.2 | 9 | 12.4 | 5.9 | -16.9 | 8.2 | 0 | 19.5 | 21.8 | -22.4 | -22.9 |  |  |  |  | 3 | 1.3 |  | -2.4 | 0 | -2.6 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 7.8 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 4.8 | 8.4 | 0.3 | -8.3 | -10.2 | -1.5 | -1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.7 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.5 |  |  | 1.2 | 0 | 3.4 |  |  |  | 499.5 |  | -0.458 |  | 0.9 | 0.35355 |  | -0.1 | 0.8 | 1.4955
14/08/2025 | 18:30 | 7.3 | 43.6 | 20.1 | 0 | 0 | -3.9 | 25.3 | 0 |  | 22.9 | 13 | 13.9 | 58.3 | 2.3 | 9.8 | 77 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 1.9 | 1.3 | 2.3 | -3.4 | 4.2 | 9.5 |  |  |  |  | 10.6 | 3.8 |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 2.9 | 22.9 | 10.8 | 0.6 | 1.6 | 1.1 | 46.7 | -0.3 | -37.6 | 1.4 | -1.2 | 0.5 | -1.2 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | -1.4 |  |  | 6.4 | 0 | [5 empty] | 4.3 | 35.5 | 34.6 | 15.4 | 51.2 | -10.8 | -3 |  |  |  | -3.2 |  | 0 | -0.6 | 36.6 | 30.7 | 8.8 | 10.6 | 6 | -12.8 | 9 | 5.3 | 27.5 | 30.1 | -10.6 | -15.4 |  |  |  |  | 7.3 | 3.8 |  | -2 | 0 | 0 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 4.3 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 5.2 | 7.8 | 0.3 | -6.4 | -8.5 | -1.1 | -1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.5 |  |  | 3.3 | 0 | 2.4 |  |  |  | 672.2 |  | -0.591 |  | 0.9 | 0.37224 |  | 1.2 | 1 | 2.8812
14/08/2025 | 19:00 | 7.2 | 35.6 | 18.6 | 0 | 0 | -2 | 27.2 | 0 |  | 20.1 | 9.2 | 10 | 55.1 | 1.6 | 9.2 | 71.5 | 0 |  |  |  |  | 9.6 | 1.4 | 0.8 | 2.3 | -3.4 | 4.1 | 7.8 |  |  |  |  | 10.5 | -3 |  | 0 |  | -1 | 0 | 2.9 | 23.1 | 10.6 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 45.3 | -1.7 | -38.6 | 1.2 | -1.3 | 0.5 | -1.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -2.3 |  |  | 6.5 | 0 | [5 empty] | 4.5 | 34.8 | 33.8 | 14.4 | 50.2 | -11.3 | -3.2 |  |  |  | -2.9 |  | 0 | -0.6 | 35.9 | 31.1 | 9.2 | 10.6 | 6.1 | -14.3 | 8.8 | 4.3 | 26.2 | 28.7 | -12.5 | -19.5 |  |  |  |  | 8 | 4.3 |  | -1.8 | 0 | -2.2 |  | 0.4 |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 3 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.4 |  |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0 | 0.4 | -7.8 | -9.7 | -1.4 | -1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 |  |  | 2.9 | 0.3 | 1.9 |  |  |  | 596.1 |  | -1.217 |  | 0.9 | 0.37354 |  | 0.5 | 1.6 | 2.1565
14/08/2025 | 19:30 | 6.9 | 29.5 | 17.7 | 0 | 0 | -2.9 | 22.1 | 0 |  | 17.1 | 8.2 | 9.3 | 51.7 | -1.2 | 7.6 | 69.9 | 0 |  |  |  |  | 8 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | -3.4 | 3.8 | 6.6 |  |  |  |  | 8.7 | -3.4 |  | -2 |  | -1.1 | 0 | 2.3 | 23.2 | 10.3 | 0.4 | 1.6 | 0.1 | 40.5 | -6.4 | -43.1 | 1.4 | -1.4 | 0.4 | -0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.8 |  |  | 4.7 | 0 | [5 empty] | 2.5 | 32.4 | 31.5 | 12.3 | 47.8 | -12.2 | -3.6 |  |  |  | -3.7 |  | 0 | -0.6 | 36.1 | 31 | 9.1 | 10.5 | 5.9 | -17.2 | 8.1 | 4.3 | 21.8 | 24.1 | -19.1 | -22.9 |  |  |  |  | 4.3 | 2.1 |  | -3.4 | 0 | 0 |  | 0.4 |  | 0 | -0.3 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 3.1 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.4 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 4.8 | 0.4 | -7.8 | -9.6 | -1.4 | -1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 |  |  | 3.2 | 0 | 2.2 |  |  |  | 512.7 |  | -1.355 |  | 0.9 | 0.36551 |  | 0.2 | 1.6 | 1.7105
14/08/2025 | 20:00 | 6.4 | 25.5 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 0 |  | 14.1 | 7.8 | 9.5 | 48.1 | -2.4 | 6.6 | 67.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.5 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | -3.4 | 4 | 4.8 |  |  |  |  | 7.5 | -7.4 |  | -8.2 |  | -1 | 0 | 2.4 | 22.3 | 10.8 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 38.4 | -8.3 | -45.1 | 1.3 | -1.3 | 0.5 | -0.8 | -0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.6 |  |  | 4.3 | -3.5 | [5 empty] | 0.6 | 30.8 | 30 | 10.7 | 46.5 | -13 | -3.8 |  |  |  | -1.7 |  | 0 | -0.6 | 36.4 | 30.5 | 8.7 | 10.6 | 5.9 | -18.9 | 7.8 | 4.5 | 19.8 | 22.3 | -21.9 | -23.5 |  |  |  |  | 3.3 | 1.5 |  | -2.9 | 0 | -2.9 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.5 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.4 |  |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 5.8 | 5.2 | 0 | -8.3 | -10.4 | -1.5 | -1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 |  |  | 2.9 | 0 | 2.1 |  |  |  | 445.8 |  | -1.013 |  | 0.9 | 0.35218 |  | 0 | 2.9 | 3.1392
14/08/2025 | 20:30 | 5 | 16.5 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 0 |  | 14.4 | 2.3 | 3.4 | 48.1 | -2.4 | 6.8 | 65.9 | -0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | -3.4 | 3.7 | 3.4 |  |  |  |  | 5.5 | 1.8 |  | 0 |  | -1.3 | -7.4 | 2.3 | 22.6 | 10.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 37.8 | -8.8 | -45.4 | -0.3 | -1.3 | 0.4 | -2.6 | -0.5 | 0.5 | 0.2 | -2.5 |  |  | 1.1 | -8.6 | [5 empty] | -1.7 | 31.1 | 30.2 | 10.7 | 46.3 | -13.1 | -3.9 |  |  |  | -1.1 |  | 0 | -0.6 | 36.8 | 31.5 | 9.5 | 10.5 | 5.9 | 0 | 7.5 | 4.5 | 18.5 | 20.8 | -23.8 | -32.4 |  |  |  |  | 3.2 | 1.4 |  | -4.3 | 0 | -5.5 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.6 | 2.4 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.5 |  |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | -9.1 | -11.1 | -1.6 | -1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.5 |  |  | 2.8 | 0 | 2.4 |  |  |  | 408.6 |  | -1.26 |  | 0.9 | 0.3148 |  | 0.3 | 2.8 | 3.0548
14/08/2025 | 21:00 | 3.9 | 10.9 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0 |  | 8.7 | -1.8 | -0.6 | 41.8 | -6 | 4 | 65.5 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 1.5 | 1 | 2.3 | -3.4 | 3.4 | 2.3 |  |  |  |  | 1.3 | -16.8 |  | 51.1 |  | -1.7 | -30.1 | 1.3 | 23.2 | 11.2 | 0 | 1.6 | 0.7 | 30.9 | -15.4 | -47.3 | -2.6 | -1.3 | 0.5 | -1.9 | -1 | 0.5 | 0.2 | -1 |  |  | -0.3 | -7.5 | [5 empty] | -5.4 | 27.6 | 26.7 | 6.7 | 42.3 | -14.6 | -4.6 |  |  |  | -4.8 |  | 0 | -0.6 | 36 | 31.2 | 8.7 | 10.6 | 6 | 0 | 7.5 | 4.8 | 6.5 | 9 | -32.4 | -39.5 |  |  |  |  | -2.1 | -1.7 |  | -3.7 | 0 | -6 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.3 |  |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 5.6 | 0 | -9.9 | -12.3 | -1.8 | -1.4 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 10.3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.5 |  |  | 3.3 | 0 | 3.3 |  |  |  | 280.3 |  | 2.437 |  | 1 | 0.30282 |  | -0.1 | 2.8 | 6.4398
14/08/2025 | 21:30 | 3 | 16 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 0 |  | 13.4 | 3.9 | 5.1 | 47.1 | -2.4 | 7.2 | 69.1 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.4 | 0.9 | 2.3 | -3.4 | 3.4 | 0.4 |  |  |  |  | -0.4 | -15.7 |  | 0 |  | -1.8 | -27.9 | 1.5 | 12.7 | 10.6 | -0.6 | 1.6 | 0.8 | 40.8 | -5.9 | -38.2 | -2.5 | -1.3 | 0.5 | -1.9 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | -0.4 |  |  | 1.6 | 9.9 | [5 empty] | -1.5 | 31.8 | 31 | 11.2 | 47 | -12.5 | -3.7 |  |  |  | 0.9 |  | 0 | -0.6 | 36 | 31.1 | 9.1 | 11 | 5.8 | 0 | 8.8 | 6.8 | 17.5 | 19.8 | -16.2 | -27.2 |  |  |  |  | 2.6 | 1.1 |  | -1.4 | 0 | -5.7 |  | 0.4 |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 3 | 2.1 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 0 |  | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.8 | 7 | 0 | -9.2 | -11.1 | -1.6 | -1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 |  |  | 2.2 | 0.2 | 1.8 |  |  |  | 428.9 |  | -0.548 |  | 1 | 0.30617 |  | 0.9 | 3.3 | 4.9582
14/08/2025 | 22:00 | 3.2 | 20 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 15.9 | 0 |  | 18 | 11.1 | 12.4 | 50.3 | 15.9 | 19.2 | 66.7 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 1.1 | 0.7 | 2.3 | -3.4 | 3.6 | -1.8 |  |  |  |  | -0.7 | -10.6 |  | 0 |  | -1.8 | -27.6 | 2.2 | 12.8 | 10 | -0.1 | 1.6 | 0.5 | 43.5 | -3.8 | -35.6 | -1.6 | -1.3 | 0.5 | -0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 |  |  | 1.6 | -3 | [5 empty] | -2.5 | -9.1 | -10.3 | 6 | 2.8 | -3.9 | -1 |  |  |  | -1.8 |  | 0 | -0.6 | 36 | 30.8 | 8.5 | 10.5 | 5.9 | 0 | 8.9 | 7.1 | 17.9 | 20.4 | -15.5 | -22.7 |  |  |  |  | 9.6 | 5.2 |  | -2.1 | 0 | -6.6 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -8 | -10.1 | -1.4 | -1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 |  |  | 2.6 | 0 | 1.4 |  |  |  | 342.1 |  | -0.18 |  | 0.9 | 0.30962 |  | 0 | 2.8 | 3.8296
14/08/2025 | 22:30 | 2.6 | 13.3 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 |  | 21.5 | 14.4 | 15.2 | 54.8 | 17 | 20 | 70.3 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 0.9 | 0.5 | 2.3 | -3.4 | 3.4 | 0 |  |  |  |  | -1.9 | -9.7 |  | 0 |  | -1.8 | -27.7 | 2.9 | 13.1 | 10.3 | -0.4 | 1.6 | 0.7 | 44.1 | -3 | -35.1 | -2 | -1.2 | 0.7 | -0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 |  |  | 1.5 | -6.1 | [5 empty] | -1.8 | -8.6 | -9.7 | 7.2 | 3.8 | -3.5 | -0.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 35.2 | 30.6 | 8.9 | 10.5 | 5.9 | 0 | 9.1 | 7.4 | 18.5 | 20.9 | -14.9 | -21.8 |  |  |  |  | 7.1 | 3.7 |  | -2.5 | 0 | -6.9 |  | 0.4 |  | -0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 3.5 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | -6.4 | -8.4 | -1.1 | -1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.5 |  |  | 4 | 0 | 0.8 |  |  |  | 364.6 |  | 0 |  | 0.9 | 0.32548 |  | -0.2 | 1.1 | 2.1255
14/08/2025 | 23:00 | 2.3 | 9.8 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 20.7 | 0 |  | 13.3 | 9.3 | 10.4 | 42.9 | 12.9 | 16.6 | 60.1 | 0.3 |  |  |  |  | 5.4 | 1 | 0.4 | 2.3 | -3.4 | 3.2 | -1.1 |  |  |  |  | -2.4 | -14.3 |  | 0 |  | -1.7 | -28.4 | 2.3 | 14.7 | 10 | -0.5 | 1.6 | 0.7 | 36.9 | -10.2 | -41.6 | -5 | -1.2 | 0.7 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 3.7 |  |  | 0 | -12.3 | [5 empty] | -3.1 | -10.8 | -11.5 | 3.5 | 0.1 | -4.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 33.8 | 30.6 | 9.6 | 10.5 | 5.9 | 0 | 7.9 | 5.6 | 10.4 | 12.8 | -27.4 | -30.1 |  |  |  |  | 3.4 | 1.5 |  | -3.4 | 0 | -6.6 |  | 0.4 |  | 0.1 | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -8.7 | -11 | -1.5 | -1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.5 |  |  | 5.5 | 0 | 2.3 |  |  |  | 210.6 |  | 0 |  | 0.9 | 0.33655 |  | -0.6 | 0.9 | 1.5366
14/08/2025 | 23:30 | -0.1 | 12.4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 0 |  | 14 | 5.8 | 7 | 45.5 | 13 | 17.3 | 50.4 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -5.9 | -13.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 12.9 | 10.7 | -1 | 1.6 | 0.9 | 36.5 | -10 | -47 | -1.1 | -1.2 | 0.5 | -1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.2 |  |  | -1.2 | -3.5 | [5 empty] | 0.4 | -12.4 | -13.6 | 2.7 | -0.1 | -5.3 | -1.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 35.6 | 16.6 | 8.7 | 0.8 | 5.9 | 0 | 7.9 | 5.4 | 10.3 | 12.7 | -27.2 | -33.4 |  |  |  |  | 1.8 | 0.6 |  | -6.9 | 0 | -6.7 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -8.9 | -10.9 | -1.5 | -1.2 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 |  |  | 5.5 | 0 | 3 |  |  |  | 174.9 |  | 0 |  | 0.9 | 0.32284 |  | -0.3 | 0.4 | 1.3228
15/08/2025 | 00:00 | -5.8 | 9.3 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 0 |  | 12.5 | 3.3 | 4.4 | 40.5 | 12.5 | 16.8 | 49.5 | 0.1 |  |  |  |  | 1.2 | 1 | 0.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -6.3 | -12.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 2.7 | 13.9 | 10 | -1.1 | 1.6 | 0.9 | 35.9 | -10.8 | -47.3 | -4.2 | -1.5 | 0.5 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 1.2 |  |  | 0 | -7.3 | [5 empty] | -0.1 | -13.3 | -14.5 | 2.1 | -0.6 | -5.1 | -1.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 20.2 | 12.6 | 0.3 | 0.7 | 1.8 | 0 | 7.8 | 5.3 | 8.6 | 11.1 | -28.6 | -32.1 |  |  |  |  | 1 | 0.1 |  | -7 | 0 | -6.7 |  | 0.4 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.5 | -12.2 | -1.6 | -1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.5 |  |  | 5 | 0 | 2.9 |  |  |  | 123.9 |  | 0 |  | 0.9 | 0.31341 |  | -0.4 | 0.4 | 1.2134
EJEC |  | 90.8 | 382.65 | 365.1 | 8.65 | 9.8 | -36.75 | 486.8 | 5.3 | 0 | 139 | 137.9 | 142.3 | 1027.75 | 71.55 | 212.1 | 1170.85 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | 33.6 | 20.8 | 54.15 | -78.15 | 103.95 | 107.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.85 | -213.45 | 0 | 20.45 | 0 | -27.75 | -155.45 | 65.3 | 260.7 | 234.95 | -8.55 | 37.6 | 16.4 | 906.6 | -118.05 | -1025.1 | -23.7 | -29.4 | 14.85 | -18.45 | 48.65 | 12 | 1.95 | -49.65 | 0 | 0 | 76.15 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.85 | 239.45 | 212.95 | 411.8 | 720.95 | -208.15 | -50.7 | 0 | 0 | 0 | -9.15 | 0 | 1.6 | -14.35 | 812.65 | 669.05 | 153.6 | 254.5 | 89.35 | -54.5 | 65.45 | 32.65 | 590.8 | 652.45 | -420.15 | -456.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.35 | 15.05 | 0 | -135.4 | 74.7 | -121.3 | 0 | 9.6 | 0 | -0.15 | -0.35 | 0 | 0.9 | 10.85 | 2.5 | 22.95 | 1.4 | 13.6 | 0 | -6.75 | -14.1 | -3.7 | 102.85 | 48.45 | 8.6 | 16.8 | 28.75 | -23.15 | 0 | 8 | 0 | 0 | -28.85 | 2.35 | 8.2 | 7.55 | 9.75 | 27.85 | 81.65 | 22.4 | -172.15 | -213.7 | -30.55 | -26.2 | 32.05 | 2.35 | 39.15 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -111.95 | 30.3 | 13.05 | -345.2 | -4.8 | -8.6 | -3.7 | 324.05 | 13.95 | 16.2 | 22.45 | 55 | 0 | 0 | 71.25 | 19.7 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 8345.15 | 0 | -3.27 | 0 | 23 | 7.5684 | 0 | 10.4 | 26.35 | 64.0484

## DEMANDA_AREAS
jueves, 14 de Agosto del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6600.5 | 975.7378 | 3902.7271 | 1722.0351 | 244.1974
01:00 | 0 | 6539.1 | 916.1142 | 3904.532 | 1718.4538 | 244.8477
01:30 | 0 | 6308.5 | 902.7109 | 3701.0498 | 1704.7393 | 239.3202
02:00 | 0 | 6243.5 | 932.9887 | 3641.0659 | 1669.4454 | 241.8885
02:30 | 0 | 6249.7 | 929.2731 | 3673.3254 | 1647.1015 | 239.3763
03:00 | 0 | 6211 | 914.2874 | 3668.5212 | 1628.1914 | 243.2233
03:30 | 0 | 6178.4 | 890.2224 | 3646.66 | 1641.5176 | 237.8194
04:00 | 0 | 6070.2 | 893.3434 | 3532.6419 | 1644.2147 | 238.4155
04:30 | 0 | 6199.5 | 901.4611 | 3644.7235 | 1653.3154 | 233.0952
05:00 | 0 | 6278.9 | 934.8755 | 3683.2006 | 1660.8239 | 236.177
05:30 | 0 | 6382.5 | 963.8251 | 3731.4057 | 1687.2692 | 227.1841
06:00 | 0 | 6458.7 | 989.5514 | 3769.1869 | 1699.9617 | 222.8697
06:30 | 0 | 6794.9 | 1049.5196 | 4021.0613 | 1724.3191 | 220.4495
07:00 | 0 | 6811.8 | 1023.3375 | 4058.5134 | 1729.9491 | 218.2766
07:30 | 0 | 6881.1 | 1021.9962 | 4113.5523 | 1745.5515 | 223.5995
08:00 | 0 | 6934.5 | 1051.2206 | 4140.6931 | 1742.5863 | 218.5104
08:30 | 0 | 7197.5 | 1080.409 | 4362.6163 | 1754.4747 | 222.4787
09:00 | 0 | 7310.8 | 1066.8628 | 4460.9191 | 1783.0181 | 233.7939
09:30 | 0 | 7397.6 | 1080.7052 | 4527.5064 | 1789.3884 | 239.9823
10:00 | 0 | 7459.8 | 1112.6021 | 4562.6917 | 1784.5062 | 239.9927
10:30 | 0 | 7470.5 | 1149.2663 | 4538.5968 | 1782.6369 | 242.4273
11:00 | 0 | 7593.8 | 1119.044 | 4673.9851 | 1800.7709 | 244.8074
11:30 | 0 | 7643.2 | 1145.094 | 4684.0923 | 1814.0137 | 242.5356
12:00 | 0 | 7597.9 | 1126.4639 | 4665.4838 | 1805.9523 | 239.1258
12:30 | 0 | 7504.3 | 1147.295 | 4565.5183 | 1791.4867 | 235.0607
13:00 | 0 | 7363.3 | 1144.5409 | 4457.729 | 1761.0301 | 239.2647
13:30 | 0 | 7377.7 | 1096.3497 | 4522.5171 | 1758.8332 | 249.4176
14:00 | 0 | 7421.5 | 1094.4849 | 4539.0586 | 1787.9565 | 253.7505
14:30 | 0 | 7532.7 | 1171.8243 | 4554.0762 | 1806.7995 | 248.7451
15:00 | 0 | 7617.2 | 1167.6719 | 4627.3866 | 1822.1415 | 257.3318
15:30 | 0 | 7640.7 | 1171.8775 | 4677.7032 | 1791.1193 | 253.674
16:00 | 0 | 7503.9 | 1124.1476 | 4567.7954 | 1811.957 | 253.4462
16:30 | 0 | 7500.3 | 1122.8594 | 4574.3054 | 1803.1352 | 250.7597
17:00 | 0 | 7469.5 | 1144.65 | 4510.5075 | 1814.3425 | 248.3968
17:30 | 0 | 7397.3 | 1126.6461 | 4400.2388 | 1870.4151 | 246.0712
18:00 | 0 | 7341.8 | 1091.9209 | 4366.4434 | 1883.4357 | 239.8561
18:30 | 0 | 7562.6 | 1123.762 | 4538.702 | 1900.136 | 232.8855
19:00 | 0 | 7552.3 | 1185.9976 | 4489.3548 | 1876.9476 | 225.7856
19:30 | 0 | 7553.3 | 1188.8878 | 4519.0734 | 1845.3388 | 227.8471
20:00 | 0 | 7512.1 | 1186.9537 | 4487.7583 | 1837.388 | 229.0125
20:30 | 0 | 7551 | 1192.1972 | 4537.2195 | 1821.5833 | 240.9725
21:00 | 0 | 7434.2 | 1166.3335 | 4454.1422 | 1813.7243 | 246.2555
21:30 | 0 | 7409.9 | 1181.7757 | 4425.3031 | 1802.8212 | 249.2949
22:00 | 0 | 7308 | 1099.4029 | 4425.104 | 1783.4931 | 254.9946
22:30 | 0 | 7291.5 | 1067.7774 | 4470.2819 | 1753.4407 | 258.9603
23:00 | 0 | 7034.4 | 1033.9982 | 4257.5788 | 1742.823 | 259.2943
23:30 | 0 | 6882.7 | 972.191 | 4211.8814 | 1698.6276 | 256.7401
00:00 | 0 | 6672.3 | 975.8122 | 3995.3568 | 1701.131 | 259.08
MÁXIMO | 0 | 7643.2 | 1192.1972 | 4684.0923 | 1900.136 | 259.2943
MÍNIMO | 0 | 6070.2 | 890.2224 | 3532.6419 | 1628.1914 | 218.2766
PROMEDIO | 0 | 7088.5083 | 1065.6306 | 4260.0789 | 1762.7988 | 240.6519
ENERGÍA | 0 | 170124.2 | 25575.1348 | 102241.8936 | 42307.1715 | 5775.6457
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 14 de Agosto del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 46.3797 | 12.045 | [5 empty] | 26.6797 | 13.7889 | 12.98 | 30.238 |  |  | 52.688 |  | 32.6293 |  |  |  | 149.81 |  | 9.6949 |  |  | 14.98 |  |  |  |  | 5.5755 |  | 5.3379 | 0 |  | 52.2111 | 129.5076 | 27.9986 | 0.81 | 165.84 |  | 37.9005 | 32.0864 |  | 196.2475 | 30.9325 |  | 3.0061 |  | 1.7 |  | 72.4248 |  | 12 |  |  |  | 9.1685 |  |  |  | 7.321 | 41.74 | 1.89 | 132.2119 |  | 5.6308 | 131.2614 | 16.7193 |  | 16.4943 | 3.8582 |  |  | 94.1639 | 24.8265 |  | 0.59 | 25.0211 | 460.6094 |  | 126.7434 | 18.5225 |  |  |  | 5.3788 |  |  | 17.0625 | 243.48 |  | 24.772 |  | 28.763
01:00 |  |  | 47.8836 | 12.137 | [5 empty] | 26.6118 | 12.8474 | 13.17 | 30.436 |  |  | 52.384 |  | 54.7039 |  |  |  | 133.146 |  | 9.9205 |  |  | 16.51 |  |  |  |  | 2.7348 |  | 5.3343 | 0 |  | 50.8933 | 132.6117 | 28.098 | 0.7 | 164.47 |  | 37.6662 | 32.2107 |  | 195.695 | 31.2363 |  | 3.0777 |  | 1.7 |  | 72.3269 |  | 12 |  |  |  | 8.9997 |  |  |  | 6.987 | 41.56 | 2.11 | 130.2578 |  | 5.6436 | 131.145 | 16.8507 |  | 17.0237 | 3.9635 |  |  | 94.4113 | 24.8735 |  | 0.61 | 24.2129 | 458.9779 |  | 123.6461 | 18.7609 |  |  |  | 4.9338 |  |  | 16.7944 | 247.83 |  | 24.631 |  | 28.879
01:30 |  |  | 49.4314 | 12.652 | [5 empty] | 25.9584 | 13.0932 | 13.15 | 29.988 |  |  | 52.568 |  | 42.6653 |  |  |  | 103.043 |  | 9.874 |  |  | 16.28 |  |  |  |  | 5.0847 |  | 5.3113 | 0 |  | 51.2544 | 130.4158 | 27.2476 | 0.64 | 161.26 |  | 37.5734 | 32.2423 |  | 193.1866 | 31.1027 |  | 3.0423 |  | 1.7 |  | 72.6403 |  | 12 |  |  |  | 9.3002 |  |  |  | 6.821 | 41.73 | 2.04 | 131.4994 |  | 5.3731 | 131.6369 | 16.1443 |  | 16.5425 | 4.0073 |  |  | 93.2137 | 24.9075 |  | 0.61 | 24.9349 | 461.8043 |  | 125.3153 | 18.2207 |  |  |  | 4.8477 |  |  | 16.674 | 247.1 |  | 24.353 |  | 28.372
02:00 |  |  | 49.2304 | 12.763 | [5 empty] | 25.9021 | 12.9254 | 13.26 | 30.294 |  |  | 52.345 |  | 40.3782 |  |  |  | 110.801 |  | 9.6444 |  |  | 16.54 |  |  |  |  | 4.0701 |  | 5.2736 | 0 |  | 52.4712 | 132.5573 | 27.5438 | 0.44 | 159.9 |  | 37.3395 | 31.4518 |  | 193.4551 | 31.0777 |  | 3.0434 |  | 1.6 |  | 71.1459 |  | 12 |  |  |  | 9.1216 |  |  |  | 6.9321 | 39.71 | 1.91 | 130.6717 |  | 5.6058 | 131.754 | 15.9524 |  | 16.0654 | 3.7307 |  |  | 91.8217 | 24.9948 |  | 0.61 | 25.6055 | 448.0038 |  | 117.831 | 18.2455 |  |  |  | 4.6199 |  |  | 16.9974 | 237.83 |  | 24.397 |  | 28.873
02:30 |  |  | 49.3781 | 12.575 | [5 empty] | 25.3414 | 14.1097 | 13.17 | 30.34 |  |  | 52.35 |  | 53.7116 |  |  |  | 126.729 |  | 9.4939 |  |  | 15.74 |  |  |  |  | 5.5124 |  | 5.2218 | 0 |  | 50.5422 | 131.2886 | 27.3457 | 0.41 | 156.84 |  | 37.8615 | 34.1561 |  | 195.2539 | 30.8086 |  | 2.598 |  | 1.7 |  | 71.2678 |  | 12 |  |  |  | 9.2648 |  |  |  | 6.871 | 40.2 | 2.04 | 130.2912 |  | 5.5183 | 131.488 | 16.0556 |  | 18.4523 | 3.872 |  |  | 91.2831 | 25.0263 |  | 0.6 | 25.9576 | 451.1316 |  | 102.7509 | 18.248 |  |  |  | 4.5644 |  |  | 17.5155 | 227.32 |  | 24.375 |  | 28.81
03:00 |  |  | 49.5053 | 13.188 | [5 empty] | 26.1126 | 14.106 | 13.01 | 30.61 |  |  | 52.444 |  | 43.9189 |  |  |  | 104.354 |  | 9.7035 |  |  | 14.93 |  |  |  |  | 3.5908 |  | 4.8159 | 0 |  | 52.1423 | 130.183 | 26.6455 | 0.67 | 157.36 |  | 37.4693 | 34.7379 |  | 196.925 | 32.2762 |  | 2.5576 |  | 1.7 |  | 71.6044 |  | 12 |  |  |  | 9.4249 |  |  |  | 7.321 | 38.44 | 2.06 | 129.8373 |  | 5.579 | 131.8382 | 16.6007 |  | 18.2201 | 3.9659 |  |  | 90.9966 | 25.0652 |  | 0.58 | 26.1042 | 456.2874 |  | 88.29 | 18.2237 |  |  |  | 4.5714 |  |  | 17.4303 | 230.34 |  | 24.415 |  | 28.145
03:30 |  |  | 47.6681 | 13.543 | [5 empty] | 26.4947 | 14.28 | 13.1 | 30.55 |  |  | 52.924 |  | 49.3354 |  |  |  | 107.219 |  | 9.3347 |  |  | 15.45 |  |  |  |  | 3.7241 |  | 5.0572 | 0 |  | 51.6052 | 132.4057 | 27.3968 | 0.48 | 162.14 |  | 37.5341 | 33.7328 |  | 197.2631 | 31.352 |  | 2.8082 |  | 1.6 |  | 71.4747 |  | 12 |  |  |  | 9.2764 |  |  |  | 6.987 | 31.66 | 2.09 | 126.7602 |  | 5.6467 | 132.4953 | 16.7235 |  | 19.5727 | 4.0274 |  |  | 91.3436 | 24.8796 |  | 0.58 | 25.4339 | 453.1085 |  | 81.0886 | 18.2355 |  |  |  | 4.9621 |  |  | 17.7918 | 239.02 |  | 24.389 |  | 28.687
04:00 |  |  | 49.3145 | 12.935 | [5 empty] | 26.6402 | 14.3252 | 13.19 | 30.712 |  |  | 53.159 |  | 43.2669 |  |  |  | 144.719 |  | 9.0497 |  |  | 15.36 |  |  |  |  | 2.8792 |  | 5.1905 | 0 |  | 50.8299 | 129.8461 | 27.9862 | 0.18 | 158.5 |  | 38.1106 | 33.1896 |  | 179.0774 | 30.5078 |  | 3.0969 |  | 1.7 |  | 71.4022 |  | 12 |  |  |  | 9.1573 |  |  |  | 6.821 | 31.13 | 2.07 | 126.0977 |  | 5.685 | 132.9064 | 15.0104 |  | 17.3358 | 3.8866 |  |  | 91.6424 | 24.9717 |  | 0.56 | 25.3893 | 455.2648 |  | 81.0676 | 18.2766 |  |  |  | 4.9798 |  |  | 17.7681 | 241.65 |  | 24.157 |  | 28.837
04:30 |  |  | 48.9869 | 12.864 | [5 empty] | 26.6234 | 15.7731 | 13.24 | 30.366 |  |  | 53.447 |  | 53.5976 |  |  |  | 145.927 |  | 9.2206 |  |  | 15.13 |  |  |  |  | 5.3332 |  | 5.2815 | 0 |  | 52.5264 | 131.0804 | 27.7362 | 1.65 | 159.44 |  | 37.6959 | 32.9582 |  | 177.3236 | 33.06 |  | 3.1015 |  | 1.8 |  | 71.5094 |  | 12 |  |  |  | 9.3075 |  |  |  | 6.9321 | 31.57 | 2.05 | 126.6971 |  | 5.5951 | 130.8327 | 15.0912 |  | 15.4506 | 3.9037 |  |  | 90.9141 | 24.9854 |  | 0.58 | 24.3706 | 453.523 |  | 80.6076 | 17.6129 |  |  |  | 5.026 |  |  | 17.2526 | 245.26 |  | 24.04 |  | 28.726
05:00 |  |  | 48.6682 | 13.041 | [5 empty] | 26.4071 | 15.1611 | 13.01 | 31.218 |  |  | 52.742 |  | 49.7708 |  |  |  | 140.714 |  | 9.785 |  |  | 14.95 |  |  |  |  | 5.7702 |  | 5.0363 | 0 |  | 51.3091 | 132.4709 | 27.5764 | 2.1 | 159.57 |  | 35.9794 | 32.2621 |  | 177.6398 | 34.1601 |  | 3.0569 |  | 1.6 |  | 71.5013 |  | 12 |  |  |  | 9.0923 |  |  |  | 6.871 | 35.41 | 2.07 | 129.4215 |  | 5.7183 | 131.4929 | 15.7553 |  | 15.9096 | 4.3754 |  |  | 91.6545 | 24.9819 |  | 0.57 | 23.4673 | 454.18 |  | 77.1771 | 17.6578 |  |  |  | 4.6485 |  |  | 16.6895 | 246.89 |  | 24.245 |  | 29.202
05:30 |  |  | 48.4231 | 11.167 | [5 empty] | 26.6308 | 15.2548 | 12.99 | 31.7 |  |  | 52.735 |  | 52.1257 |  |  |  | 80.643 |  | 9.547 |  |  | 14.83 |  |  |  |  | 5.0648 |  | 5.0887 | 0 |  | 51.8928 | 129.8777 | 26.7825 | 1.93 | 160 |  | 35.1592 | 32.1841 |  | 177.6441 | 34.0543 |  | 3.1038 |  | 1.6 |  | 71.4898 |  | 12 |  |  |  | 9.1889 |  |  |  | 7.321 | 37.99 | 2.02 | 128.0647 |  | 5.5156 | 131.4367 | 15.0696 |  | 15.0735 | 3.8589 |  |  | 91.9055 | 25.0008 |  | 0.55 | 24.0809 | 458.0936 |  | 79.2156 | 17.964 |  |  |  | 4.6253 |  |  | 15.6792 | 248.63 |  | 24.623 |  | 34.633
06:00 |  |  | 47.584 | 10.874 | [5 empty] | 26.9302 | 14.0547 | 12.91 | 31.868 |  |  | 51.829 |  | 38.5542 |  |  |  | 145.282 |  | 9.4477 |  |  | 15.17 |  |  |  |  | 3.2058 |  | 5.1021 | 0 |  | 50.9063 | 132.9791 | 24.1289 | 1.54 | 157.15 |  | 33.8403 | 32.9268 |  | 177.7786 | 32.4245 |  | 3.1065 |  | 1.7 |  | 71.5198 |  | 12 |  |  |  | 9.353 |  |  |  | 6.987 | 40.6 | 1.95 | 132.0792 |  | 5.5868 | 131.2108 | 14.6335 |  | 14.9464 | 3.6509 |  |  | 92.1662 | 24.9876 |  | 0.61 | 23.3562 | 460.9346 |  | 74.6068 | 18.4282 |  |  |  | 4.6007 |  |  | 13.9482 | 248.95 |  | 24.611 |  | 35.384
06:30 |  |  | 49.06 | 10.025 | [5 empty] | 27.0317 | 14.0519 | 13.26 | 31.374 |  |  | 51.471 |  | 45.6912 |  |  |  | 140.084 |  | 9.6102 |  |  | 15.41 |  |  |  |  | 3.417 |  | 5.0694 | 0 |  | 50.9524 | 127.9142 | 23.1069 | 0.55 | 155.05 |  | 33.068 | 32.6207 |  | 178.4128 | 32.0065 |  | 3.0781 |  | 1.7 |  | 71.496 |  | 12 |  |  |  | 9.3617 |  |  |  | 7.321 | 41 | 2.01 | 133.857 |  | 5.4856 | 129.1714 | 14.1892 |  | 13.4972 | 3.6076 |  |  | 90.7098 | 24.9764 |  | 0.6 | 22.677 | 456.1122 |  | 95.411 | 17.9146 |  |  |  | 4.5529 |  |  | 13.4129 | 248.12 |  | 24.187 |  | 32.743
07:00 |  |  | 48.9793 | 9.6335 | [5 empty] | 27.3844 | 13.2931 | 13.28 | 31.324 |  |  | 51.499 |  | 54.204 |  |  |  | 145.564 |  | 9.7881 |  |  | 15.83 |  |  |  |  | 3.0581 |  | 4.9555 | 0 |  | 45.0911 | 122.3982 | 23.3423 | 0.91 | 159.7 |  | 31.1719 | 33.5562 |  | 177.7375 | 31.4889 |  | 2.9211 |  | 1.6 |  | 71.467 |  | 12 |  |  |  | 9.1079 |  |  |  | 6.987 | 40.8 | 2.02 | 134.7212 |  | 5.3771 | 126.5421 | 13.7885 |  | 13.3982 | 3.8025 |  |  | 90.0016 | 25.048 |  | 0.62 | 22.2422 | 453.5688 |  | 108.0114 | 17.5655 |  |  |  | 4.4994 |  |  | 12.8692 | 236.54 |  | 23.826 |  | 29.246
07:30 |  |  | 44.7572 | 9.869 | [5 empty] | 27.2274 | 11.2585 | 13 | 31.098 |  |  | 51.086 |  | 51.5327 |  |  |  | 100.204 |  | 9.44 |  |  | 15.21 |  |  |  |  | 3.8861 |  | 4.7632 | 0 |  | 48.7511 | 129.3856 | 24.1501 | 0.73 | 163.31 |  | 31.9083 | 34.1194 |  | 176.9842 | 31.7148 |  | 2.8165 |  | 1.7 |  | 71.3559 |  | 12 |  |  |  | 9.1643 |  |  |  | 6.821 | 40.26 | 1.68 | 134.9951 |  | 5.2655 | 131.578 | 14.0436 |  | 14.1439 | 3.7307 |  |  | 91.2812 | 25.0304 |  | 0.62 | 23.2211 | 459.4056 |  | 116.0376 | 17.934 |  |  |  | 4.4776 |  |  | 12.9109 | 231.3 |  | 23.837 |  | 23.733
08:00 |  |  | 44.1194 | 10.35 | [5 empty] | 26.9746 | 10.626 | 11.34 | 31.286 |  |  | 50.809 |  | 39.2602 |  |  |  | 101.179 |  | 9.5854 |  |  | 14.7 |  |  |  |  | 5.0372 |  | 4.832 | 0 |  | 50.5988 | 132.1683 | 27.4958 | 0.73 | 164.45 |  | 32.6764 | 34.0793 |  | 173.9174 | 32.4104 |  | 2.8883 |  | 1.8 |  | 71.403 |  | 12 |  |  |  | 8.6475 |  |  |  | 6.9321 | 40.02 | 1.64 | 136.439 |  | 3.6407 | 131.6965 | 14.3938 |  | 14.5305 | 4.0073 |  |  | 92.1031 | 25.0542 |  | 0.61 | 22.2178 | 437.7378 |  | 118.1072 | 18.1516 |  |  |  | 4.4658 |  |  | 13.1493 | 225.94 |  | 23.605 |  | 21.659
08:30 |  |  | 45.6306 | 11.472 | [5 empty] | 26.2775 | 10.6439 | 9.88 | 31.11 |  |  | 51.106 |  | 43.2777 |  |  |  | 152.228 |  | 9.7995 |  |  | 15.43 |  |  |  |  | 4.0038 |  | 5.1929 | 0 |  | 50.3606 | 131.8545 | 27.5117 | 0.72 | 163.47 |  | 34.6555 | 35.063 |  | 172.8617 | 33.4059 |  | 2.4923 |  | 1.7 |  | 71.2838 |  | 12 |  |  |  | 8.223 |  |  |  | 6.871 | 38.97 | 1.61 | 133.4113 |  | 3.7031 | 133.7789 | 11.9421 |  | 15.6986 | 3.7307 |  |  | 93.0751 | 25.0409 |  | 0.57 | 22.41 | 444.6863 |  | 119.2235 | 18.2297 |  |  |  | 4.4553 |  |  | 14.3241 | 231.56 |  | 23.68 |  | 19.16
09:00 |  |  | 45.9599 | 11.883 | [5 empty] | 26.5741 | 10.6084 | 10.38 | 30.588 |  |  | 50.752 |  | 43.8393 |  |  |  | 135.545 |  | 9.8812 |  |  | 16.14 |  |  |  |  | 3.3007 |  | 4.6838 | 0 |  | 51.2785 | 128.5561 | 28.1908 | 0.63 | 166.17 |  | 34.6104 | 34.5633 |  | 175.7365 | 33.847 |  | 2.2366 |  | 1.7 |  | 71.1311 |  | 12 |  |  |  | 8.4776 |  |  |  | 7.321 | 36.41 | 1.58 | 130.4518 |  | 4.8935 | 133.2939 | 11.4754 |  | 16.6009 | 3.872 |  |  | 92.0567 | 25.0978 |  | 0.61 | 24.0809 | 454.7842 |  | 120.2056 | 18.0419 |  |  |  | 4.4525 |  |  | 14.8158 | 228.74 |  | 23.817 |  | 16.997
09:30 |  |  | 45.3999 | 11.936 | [5 empty] | 27.2941 | 10.778 | 9.77 | 31.112 |  |  | 51.242 |  | 21.9458 |  |  |  | 131.429 |  | 9.8729 |  |  | 15.92 |  |  |  |  | 3.9515 |  | 4.0358 | 0 |  | 50.4875 | 127.5355 | 28.3756 | 0.44 | 162.86 |  | 34.4117 | 34.8434 |  | 175.3364 | 33.8139 |  | 2.2576 |  | 1.7 |  | 71.0069 |  | 12 |  |  |  | 8.2747 |  |  |  | 6.987 | 36.52 | 0.74 | 131.4658 |  | 4.377 | 131.6327 | 13.0638 |  | 17.6299 | 3.9659 |  |  | 91.4511 | 25.0499 |  | 0.59 | 24.6087 | 452.2424 |  | 118.8523 | 17.8362 |  |  |  | 4.4601 |  |  | 15.2221 | 231.64 |  | 24.105 |  | 16.796
10:00 |  |  | 45.4854 | 11.854 | [5 empty] | 27.608 | 10.52 | 10.32 | 30.682 |  |  | 51.065 |  | 19.6472 |  |  |  | 110.024 |  | 9.7693 |  |  | 15.79 |  |  |  |  | 4.7139 |  | 4.1829 | 0 |  | 51.0106 | 127.7834 | 27.9594 | 0.24 | 163.11 |  | 35.6202 | 35.6206 |  | 175.7727 | 34.6369 |  | 2.3412 |  | 1.6 |  | 70.7372 |  | 12 |  |  |  | 8.5376 |  |  |  | 6.821 | 36.28 | 1.39 | 128.2935 |  | 4.8187 | 129.864 | 14.0511 |  | 17.7013 | 4.0274 |  |  | 90.6369 | 25.0093 |  | 0.58 | 24.8479 | 454.914 |  | 117.289 | 17.2824 |  |  |  | 4.4546 |  |  | 15.2912 | 224.53 |  | 23.796 |  | 15.89
10:30 |  |  | 45.2887 | 12.465 | [5 empty] | 27.6743 | 10.0735 | 9.81 | 28.724 |  |  | 50.757 |  | 38.5127 |  |  |  | 122.544 |  | 9.8862 |  |  | 15.69 |  |  |  |  | 4.319 |  | 4.0119 | 0 |  | 51.1929 | 129.1098 | 28.6738 | 0.58 | 162.5 |  | 36.285 | 35.2308 |  | 157.9196 | 35.5697 |  | 2.4851 |  | 1.8 |  | 70.6962 |  | 12 |  |  |  | 8.4224 |  |  |  | 6.9321 | 37.9 | 1.11 | 130.5072 |  | 4.8256 | 128.6437 | 14.6111 |  | 17.2593 | 3.7307 |  |  | 88.6263 | 24.9456 |  | 0.57 | 26.5189 | 453.1893 |  | 120.5554 | 17.0827 |  |  |  | 4.4515 |  |  | 15.6992 | 227.89 |  | 24.032 |  | 15.917
11:00 |  |  | 45.6507 | 12.445 | [5 empty] | 27.8479 | 10.4497 | 9.59 | 29.534 |  |  | 51.238 |  | 51.2883 |  |  |  | 146.121 |  | 9.9048 |  |  | 15.52 |  |  |  |  | 3.5006 |  | 4.3254 | 0 |  | 51.1746 | 130.1045 | 28.9111 | 1 | 161.4 |  | 36.1884 | 35.2033 |  | 156.4851 | 34.9195 |  | 2.3865 |  | 1.6 |  | 70.8562 |  | 12 |  |  |  | 8.6381 |  |  |  | 6.871 | 40.23 | 0.78 | 130.3033 |  | 4.7779 | 127.4357 | 14.9451 |  | 18.5797 | 3.872 |  |  | 88.7544 | 24.9322 |  | 0.58 | 26.6597 | 451.0512 |  | 120.1784 | 17.2539 |  |  |  | 4.4833 |  |  | 15.5078 | 228.63 |  | 24.436 |  | 15.176
11:30 |  |  | 46.1847 | 11.924 | [5 empty] | 27.665 | 10.3363 | 9.37 | 29.352 |  |  | 51.07 |  | 53.4667 |  |  |  | 143.301 |  | 9.5411 |  |  | 15.69 |  |  |  |  | 2.8652 |  | 4.6142 | 0 |  | 49.3104 | 131.0751 | 27.7723 | 0.9 | 162.42 |  | 37.0975 | 35.1712 |  | 158.0463 | 32.4933 |  | 2.3894 |  | 1.7 |  | 70.8007 |  | 12 |  |  |  | 8.7543 |  |  |  | 7.321 | 40.1 | 1.44 | 131.7128 |  | 4.7175 | 130.1763 | 14.7784 |  | 18.6342 | 3.9659 |  |  | 88.5693 | 24.8773 |  | 0.56 | 25.5608 | 460.2082 |  | 121.8209 | 17.2671 |  |  |  | 4.4923 |  |  | 15.6682 | 228.5 |  | 23.994 |  | 15.874
12:00 |  |  | 45.3099 | 11.403 | [5 empty] | 27.379 | 10.5582 | 11.68 | 29.21 |  |  | 51.126 |  | 23.7831 |  |  |  | 113.334 |  | 9.4441 |  |  | 16.28 |  |  |  |  | 3.1132 |  | 4.5948 | 0 |  | 48.9558 | 131.8637 | 27.9139 | 0.73 | 157.25 |  | 37.6059 | 34.6398 |  | 156.847 | 33.2444 |  | 3.0315 |  | 1.7 |  | 70.8681 |  | 12 |  |  |  | 8.7458 |  |  |  | 6.987 | 40.03 | 1.57 | 135.4334 |  | 4.7067 | 130.46 | 15.0236 |  | 18.2281 | 3.9659 |  |  | 87.7578 | 24.8958 |  | 0.56 | 25.5806 | 454.3519 |  | 122.3214 | 17.308 |  |  |  | 4.4845 |  |  | 15.3522 | 229.04 |  | 24.147 |  | 15.895
12:30 |  |  | 45.9581 | 10.886 | [5 empty] | 26.7439 | 11.075 | 11.82 | 29.878 |  |  | 50.892 |  | 50.7327 |  |  |  | 84.317 |  | 9.9909 |  |  | 16.49 |  |  |  |  | 3.1325 |  | 4.6325 | 0 |  | 49.0969 | 127.7856 | 27.1158 | 0.78 | 158.78 |  | 36.8252 | 34.1619 |  | 156.2683 | 32.8954 |  | 2.9662 |  | 1.7 |  | 70.6146 |  | 12 |  |  |  | 8.6991 |  |  |  | 6.821 | 39.65 | 1.88 | 135.3749 |  | 4.7958 | 132.8665 | 15.0267 |  | 17.6051 | 3.872 |  |  | 86.9872 | 24.8764 |  | 0.56 | 24.0481 | 456.8949 |  | 122.2282 | 17.2668 |  |  |  | 4.4844 |  |  | 14.9452 | 226.68 |  | 23.284 |  | 15.783
13:00 |  |  | 45.9224 | 11.543 | [5 empty] | 26.7965 | 11.8069 | 11.92 | 30.242 |  |  | 51.022 |  | 37.7988 |  |  |  | 144.89 |  | 10.0509 |  |  | 16.36 |  |  |  |  | 3.556 |  | 4.6611 | 0 |  | 50.0765 | 127.411 | 27.0744 | 0.64 | 161.75 |  | 36.6927 | 34.3196 |  | 155.9722 | 32.6349 |  | 2.8986 |  | 1.6 |  | 70.7019 |  | 12 |  |  |  | 8.8032 |  |  |  | 6.9321 | 38.57 | 1.85 | 136.6786 |  | 4.7323 | 130.0042 | 15.0097 |  | 17.5363 | 3.9037 |  |  | 86.2349 | 24.8693 |  | 0.58 | 23.6922 | 449.0697 |  | 121.4563 | 17.3731 |  |  |  | 4.4779 |  |  | 15.2066 | 226.18 |  | 23.476 |  | 15.276
13:30 |  |  | 46.2308 | 12.659 | [5 empty] | 26.8624 | 13.1797 | 11.65 | 30.852 |  |  | 51.025 |  | 34.3256 |  |  |  | 125.645 |  | 9.7443 |  |  | 16.45 |  |  |  |  | 1.0391 |  | 5.4663 | 0 |  | 50.0008 | 124.2416 | 28.4389 | 0.45 | 161.9 |  | 36.3779 | 34.861 |  | 157.203 | 33.4668 |  | 2.946 |  | 1.5 |  | 70.9686 |  | 12 |  |  |  | 8.9972 |  |  |  | 6.871 | 37.16 | 2.06 | 136.5651 |  | 4.5612 | 129.4584 | 15.2101 |  | 17.5934 | 4.3754 |  |  | 90.3987 | 24.8464 |  | 0.6 | 24.1413 | 450.2337 |  | 121.6706 | 18.0812 |  |  |  | 4.7252 |  |  | 15.7664 | 214.94 |  | 24.657 |  | 16.232
14:00 |  |  | 46.0986 | 12.783 | [5 empty] | 27.1606 | 14.8683 | 11.79 | 30.966 |  |  | 50.581 |  | 38.6762 |  |  |  | 103.16 |  | 10.0516 |  |  | 16.58 |  |  |  |  | 0.9485 |  | 5.7647 | 0 |  | 49.5193 | 126.9405 | 29.1092 | 0.73 | 160.73 |  | 36.397 | 34.6426 |  | 155.3619 | 34.0793 |  | 3.0028 |  | 1.6 |  | 70.9266 |  | 12 |  |  |  | 8.864 |  |  |  | 7.321 | 40.01 | 2.23 | 136.61 |  | 4.8449 | 132.0104 | 15.9945 |  | 19.3778 | 3.8589 |  |  | 90.3544 | 24.8245 |  | 0.55 | 25.3691 | 450.2142 |  | 121.8629 | 18.2981 |  |  |  | 4.8246 |  |  | 16.2001 | 227.31 |  | 24.215 |  | 15.363
14:30 |  |  | 49.8143 | 12.991 | [5 empty] | 26.7519 | 14.8102 | 11.87 | 30.514 |  |  | 50.86 |  | 45.9919 |  |  |  | 132.243 |  | 9.9883 |  |  | 16.02 |  |  |  |  | 0.9593 |  | 5.7565 | 0 |  | 48.6642 | 128.3714 | 28.3393 | 0.86 | 162.75 |  | 36.8256 | 35.5676 |  | 180.066 | 35.7508 |  | 2.8693 |  | 1.5 |  | 70.9714 |  | 12 |  |  |  | 8.6998 |  |  |  | 6.987 | 39.77 | 2.29 | 137.9029 |  | 4.9406 | 127.5386 | 15.6731 |  | 20.7946 | 3.6509 |  |  | 90.4896 | 24.8177 |  | 0.54 | 25.1687 | 450.6936 |  | 125.6015 | 17.8776 |  |  |  | 4.7422 |  |  | 16.8008 | 229.67 |  | 24.136 |  | 12.561
15:00 |  |  | 49.5746 | 12.492 | [5 empty] | 26.7629 | 15.0562 | 12.11 | 30.536 |  |  | 50.86 |  | 39.5773 |  |  |  | 127.128 |  | 9.2618 |  |  | 14.91 |  |  |  |  | 1.1095 |  | 6.22 | 0 |  | 48.3958 | 130.5241 | 29.0211 | 0.97 | 162.06 |  | 36.1049 | 35.0211 |  | 181.3332 | 35.5577 |  | 2.7941 |  | 1.3 |  | 71.0805 |  | 12 |  |  |  | 8.9633 |  |  |  | 6.821 | 33.85 | 2.25 | 139.0226 |  | 4.9352 | 127.2107 | 15.5006 |  | 20.8815 | 4.0274 |  |  | 89.7933 | 24.8019 |  | 0.61 | 26.2809 | 455.8935 |  | 120.95 | 17.9617 |  |  |  | 4.7465 |  |  | 17.0224 | 228.66 |  | 24.193 |  | 15.33
15:30 |  |  | 49.5644 | 12.032 | [5 empty] | 27.0852 | 15.307 | 12.38 | 30.272 |  |  | 50.83 |  | 44.3325 |  |  |  | 139.097 |  | 9.0757 |  |  | 14.69 |  |  |  |  | 0.9032 |  | 6.1652 | 0 |  | 49.301 | 131.4817 | 28.8255 | 0.6 | 167.18 |  | 35.8144 | 34.6693 |  | 185.4288 | 34.9908 |  | 3.1467 |  | 1.5 |  | 70.7901 |  | 12 |  |  |  | 8.5829 |  |  |  | 6.9321 | 26.81 | 2.18 | 139.2303 |  | 5.415 | 128.9829 | 15.6719 |  | 19.7236 | 3.8866 |  |  | 88.6302 | 24.827 |  | 0.59 | 25.4266 | 456.8121 |  | 120.4254 | 18.2119 |  |  |  | 4.8827 |  |  | 16.84 | 228.71 |  | 24.294 |  | 13.197
16:00 |  |  | 49.7206 | 11.839 | [5 empty] | 26.9619 | 15.2014 | 12.3 | 31.14 |  |  | 50.813 |  | 41.4604 |  |  |  | 111.797 |  | 9.6162 |  |  | 14.56 |  |  |  |  | 0.9364 |  | 6.4606 | 0 |  | 49.8312 | 132.7948 | 28.2258 | 0.23 | 168.83 |  | 37.3173 | 33.8435 |  | 194.9963 | 34.2881 |  | 2.3893 |  | 1.6 |  | 70.7267 |  | 12 |  |  |  | 8.6193 |  |  |  | 7.321 | 27.5 | 2.15 | 136.2157 |  | 5.5005 | 128.7014 | 15.7544 |  | 18.726 | 3.9037 |  |  | 88.963 | 24.8217 |  | 0.57 | 27.1812 | 461.4014 |  | 125.5819 | 17.7824 |  |  |  | 4.8465 |  |  | 17.5858 | 228.2 |  | 24.131 |  | 17.795
16:30 |  |  | 48.7521 | 12.194 | [5 empty] | 26.5931 | 14.6718 | 12.34 | 31.464 |  |  | 50.858 |  | 54.2134 |  |  |  | 67.231 |  | 9.7472 |  |  | 14.1 |  |  |  |  | 0.9215 |  | 6.2239 | 0 |  | 50.4732 | 132.3631 | 27.8133 | 0.37 | 170.13 |  | 37.2808 | 32.5798 |  | 194.7817 | 35.5235 |  | 3.1809 |  | 1.7 |  | 70.9607 |  | 12 |  |  |  | 8.9354 |  |  |  | 6.987 | 30.17 | 2.3 | 138.2568 |  | 5.4578 | 127.9442 | 15.8181 |  | 20.0145 | 4.3754 |  |  | 88.8496 | 24.7945 |  | 0.57 | 26.0516 | 454.4833 |  | 122.3405 | 17.8481 |  |  |  | 4.8613 |  |  | 17.4569 | 228.92 |  | 24.186 |  | 26.197
17:00 |  |  | 48.4379 | 11.686 | [5 empty] | 26.383 | 14.735 | 12.45 | 31.986 |  |  | 51.304 |  | 49.2713 |  |  |  | 40.558 |  | 9.6469 |  |  | 14.48 |  |  |  |  | 0.9153 |  | 5.8656 | 0 |  | 49.9176 | 132.4565 | 25.8386 | 0.4 | 164.96 |  | 37.7035 | 32.5886 |  | 193.8441 | 33.9604 |  | 2.1965 |  | 1.7 |  | 70.7645 |  | 12 |  |  |  | 9.1126 |  |  |  | 6.821 | 31.32 | 2.38 | 133.4828 |  | 5.3322 | 130.9049 | 15.4517 |  | 19.865 | 3.8589 |  |  | 88.1174 | 24.7702 |  | 0.59 | 25.8108 | 457.774 |  | 119.9889 | 17.8665 |  |  |  | 4.8956 |  |  | 16.8419 | 226.04 |  | 24.787 |  | 32.881
17:30 |  |  | 36.1893 | 10.984 | [5 empty] | 26.5235 | 16.4789 | 11.7 | 32.084 |  |  | 50.727 |  | 45.276 |  |  |  | 38.917 |  | 9.5807 |  |  | 14.75 |  |  |  |  | 0.8956 |  | 5.3595 | 0 |  | 50.5077 | 132.43 | 26.1728 | 0.41 | 166.23 |  | 34.3171 | 33.0473 |  | 124.2131 | 33.6404 |  | 2.2272 |  | 1.7 |  | 70.9833 |  | 12 |  |  |  | 8.926 |  |  |  | 6.9321 | 30.97 | 2.29 | 138.5165 |  | 5.5863 | 135.9584 | 14.9692 |  | 19.6726 | 3.6509 |  |  | 89.1053 | 24.8 |  | 0.53 | 25.2401 | 454.4832 |  | 123.4958 | 18.1061 |  |  |  | 4.8875 |  |  | 15.7813 | 229.3 |  | 24.675 |  | 35.559
18:00 |  |  | 28.3423 | 10.441 | [5 empty] | 26.4823 | 16.3024 | 12.12 | 33.168 |  |  | 50.995 |  | 48.9995 |  |  |  | 33.37 |  | 9.5935 |  |  | 15.25 |  |  |  |  | 0.8544 |  | 5.4162 | 0 |  | 51.4595 | 131.3048 | 24.7529 | 0.46 | 167.99 |  | 32.6908 | 31.6708 |  | 112.4753 | 30.9274 |  | 3.3806 |  | 1.7 |  | 48.0685 |  | 12 |  |  |  | 8.8013 |  |  |  | 6.871 | 13.49 | 2.29 | 137.4474 |  | 5.6691 | 135.0136 | 15.3126 |  | 19.713 | 3.6076 |  |  | 89.4425 | 4.0773 |  | 0.64 | 24.098 | 454.0016 |  | 122.3239 | 18.0816 |  |  |  | 4.7342 |  |  | 14.4826 | 221.44 |  | 20.025 |  | 30.103
18:30 |  |  | 19.898 | 9.625 | [5 empty] | 26.8384 | 16.1247 | 12.77 | 33.218 |  |  | 51.44 |  | 20.4788 |  |  |  | 31.661 |  | 8.5065 |  |  | 15.87 |  |  |  |  | 0.9105 |  | 4.2691 | 0 |  | 48.6528 | 127.0083 | 24.0708 | 0.11 | 166.43 |  | 30.9077 | 27.5284 |  | 61.638 | 28.9127 |  | 3.378 |  | 1.6 |  | 32.8042 |  | 12 |  |  |  | 8.8765 |  |  |  | 7.321 | 4.1 | 2.08 | 138.1487 |  | 5.5662 | 132.1909 | 14.7235 |  | 16.897 | 3.8025 |  |  | 90.8439 | 3.2198 |  | 0.6 | 23.3343 | 456.4029 |  | 128.4509 | 17.8048 |  |  |  | 5.0241 |  |  | 13.86 | 236.8 |  | 17.033 |  | 15.535
19:00 |  |  | 17.4677 | 9.703 | [5 empty] | 24.1467 | 14.6775 | 12.9 | 32.91 |  |  | 51.104 |  | 13.8615 |  |  |  | 29.986 |  | 8.0829 |  |  | 16.05 |  |  |  |  | 0.9492 |  | 4.2895 | 0 |  | 40.0826 | 123.8914 | 24.3209 | 0.35 | 164.24 |  | 27.42 | 27.7074 |  | 62.0279 | 28.8811 |  | 3.3826 |  | 1.8 |  | 32.7422 |  | 12 |  |  |  | 8.8786 |  |  |  | 6.987 | 4.56 | 1.88 | 134.0147 |  | 5.5596 | 129.917 | 12.0278 |  | 17.6824 | 3.7407 |  |  | 91.0058 | 2.9985 |  | 0.61 | 23.2169 | 444.2121 |  | 127.7892 | 15.1918 |  |  |  | 4.7457 |  |  | 12.9355 | 233.38 |  | 15.676 |  | 11.348
19:30 |  |  | 16.6791 | 9.978 | [5 empty] | 24.8202 | 14.3917 | 12.26 | 33.162 |  |  | 51.715 |  | 11.7052 |  |  |  | 29.794 |  | 8.0559 |  |  | 16.3 |  |  |  |  | 0.8699 |  | 4.19 | 0 |  | 44.7822 | 127.7592 | 25.4214 | 0.46 | 164.18 |  | 27.0301 | 28.4019 |  | 61.8201 | 29.1046 |  | 3.3226 |  | 1.7 |  | 32.6516 |  | 12 |  |  |  | 8.7924 |  |  |  | 6.821 | 4.89 | 1.82 | 138.0546 |  | 5.7408 | 134.0725 | 11.6544 |  | 19.9292 | 3.74 |  |  | 91.3762 | 2.9831 |  | 0.61 | 23.5384 | 419.0192 |  | 123.6137 | 14.4834 |  |  |  | 4.5823 |  |  | 13.9374 | 228.69 |  | 15.049 |  | 11.721
20:00 |  |  | 16.911 | 11.424 | [5 empty] | 25.298 | 13.6556 | 12.9 | 33.35 |  |  | 51.191 |  | 14.2152 |  |  |  | 30.065 |  | 8.1074 |  |  | 16.42 |  |  |  |  | 0.7812 |  | 4.127 | 0 |  | 50.8365 | 131.9647 | 28.1912 | 0.37 | 162.73 |  | 28.994 | 28.7182 |  | 62.2519 | 29.5982 |  | 3.3205 |  | 1.9 |  | 32.7712 |  | 12 |  |  |  | 8.8116 |  |  |  | 6.9321 | 4.49 | 1.91 | 137.6192 |  | 5.7391 | 134.7693 | 12.1514 |  | 19.8901 | 3.6949 |  |  | 92.483 | 3.0011 |  | 0.67 | 23.4533 | 419.0492 |  | 122.3118 | 15.4263 |  |  |  | 4.6938 |  |  | 14.1605 | 221.4 |  | 15.231 |  | 11.809
20:30 |  |  | 17.0284 | 11.652 | [5 empty] | 25.2261 | 11.6855 | 12.97 | 33.48 |  |  | 51.265 |  | 31.6678 |  |  |  | 30.235 |  | 8.2192 |  |  | 16.33 |  |  |  |  | 0.8173 |  | 4.0911 | 0 |  | 51.0176 | 132.4431 | 28.1364 | 0.84 | 164.08 |  | 32.7744 | 30.6632 |  | 65.1598 | 31.7097 |  | 3.2551 |  | 1.7 |  | 32.7104 |  | 12 |  |  |  | 8.9224 |  |  |  | 6.871 | 3.46 | 1.81 | 139.2189 |  | 5.7297 | 133.402 | 13.9235 |  | 20.5842 | 4.0014 |  |  | 89.4745 | 3.004 |  | 0.67 | 23.5053 | 414.4259 |  | 120.408 | 18.1576 |  |  |  | 4.7752 |  |  | 14.8307 | 231.85 |  | 16.332 |  | 11.927
21:00 |  |  | 17.8256 | 11.852 | [5 empty] | 27.1747 | 11.2451 | 12.65 | 34.512 |  |  | 51.218 |  | 54.1645 |  |  |  | 30.931 |  | 8.4743 |  |  | 16.12 |  |  |  |  | 0.8777 |  | 4.074 | 0 |  | 51.1171 | 132.8394 | 28 | 0.87 | 165.3 |  | 34.3911 | 30.2508 |  | 75.0741 | 33.3427 |  | 3.2752 |  | 1.7 |  | 32.6682 |  | 12 |  |  |  | 8.9498 |  |  |  | 7.321 | 4.73 | 1.53 | 139.0942 |  | 5.5838 | 134.1558 | 15.1683 |  | 22.082 | 4.0848 |  |  | 88.8913 | 3.2736 |  | 0.63 | 23.4412 | 415.7535 |  | 124.5765 | 18.887 |  |  |  | 4.7551 |  |  | 15.8431 | 241.28 |  | 17.701 |  | 17.578
21:30 |  |  | 24.3953 | 12.64 | [5 empty] | 28.2382 | 11.3852 | 12.72 | 34.428 |  |  | 52.075 |  | 39.2986 |  |  |  | 32.763 |  | 9.2179 |  |  | 16.25 |  |  |  |  | 0.9355 |  | 4.2365 | 0 |  | 50.366 | 133.9646 | 28.6529 | 0.94 | 167.67 |  | 35.5748 | 30.1947 |  | 107.034 | 35.4002 |  | 2.7157 |  | 1.8 |  | 32.6983 |  | 12 |  |  |  | 9.224 |  |  |  | 7.321 | 5.76 | 1.57 | 138.9292 |  | 5.673 | 133.7012 | 14.8192 |  | 22.052 | 4.1258 |  |  | 85.8993 | 6.1273 |  | 0.63 | 24.4544 | 416.9466 |  | 122.532 | 18.6811 |  |  |  | 4.7847 |  |  | 16.7085 | 244.54 |  | 17.301 |  | 17.98
22:00 |  |  | 26.824 | 13.253 | [5 empty] | 27.7542 | 11.3432 | 12.71 | 33.478 |  |  | 52.113 |  | 40.8102 |  |  |  | 35.505 |  | 9.8526 |  |  | 16.13 |  |  |  |  | 0.8968 |  | 4.2329 | 0 |  | 50.3619 | 133.3352 | 29.6033 | 1.03 | 166.68 |  | 36.5003 | 30.3086 |  | 137.5061 | 35.8156 |  | 2.7827 |  | 1.7 |  | 50.3632 |  | 12 |  |  |  | 9.0139 |  |  |  | 6.987 | 6.14 | 1.63 | 135.1849 |  | 5.6529 | 135.2548 | 15.7482 |  | 21.9884 | 3.9547 |  |  | 85.24 | 21.8809 |  | 0.63 | 24.4504 | 422.1805 |  | 123.1521 | 18.4963 |  |  |  | 4.9459 |  |  | 16.7844 | 243.5 |  | 20.789 |  | 18.309
22:30 |  |  | 26.9288 | 13.277 | [5 empty] | 26.5515 | 11.5578 | 12.66 | 32.904 |  |  | 51.898 |  | 47.328 |  |  |  | 131.326 |  | 9.8733 |  |  | 16.17 |  |  |  |  | 0.9905 |  | 4.8773 | 0 |  | 51.0838 | 130.3177 | 28.68 | 1.15 | 166.43 |  | 36.8715 | 31.0101 |  | 158.7881 | 35.1604 |  | 2.7071 |  | 1.9 |  | 62.7222 |  | 12 |  |  |  | 9.3307 |  |  |  | 6.821 | 29.19 | 2.02 | 134.3357 |  | 5.6205 | 135.1578 | 16.5669 |  | 23.0166 | 3.9615 |  |  | 84.9818 | 24.7244 |  | 0.62 | 25.7277 | 432.2143 |  | 123.4709 | 18.7643 |  |  |  | 4.8641 |  |  | 16.9171 | 238.28 |  | 23.868 |  | 18.32
23:00 |  |  | 30.6925 | 12.807 | [5 empty] | 26.1304 | 11.6279 | 12.64 | 32.602 |  |  | 51.936 |  | 49.4927 |  |  |  | 111.641 |  | 9.3551 |  |  | 16.01 |  |  |  |  | 0.9569 |  | 4.4261 | 0 |  | 50.9178 | 131.2745 | 28.5524 | 1.26 | 166.56 |  | 36.4432 | 31.311 |  | 193.6755 | 36.2336 |  | 3.2229 |  | 1.8 |  | 71.2962 |  | 12 |  |  |  | 9.0188 |  |  |  | 6.9321 | 36.4 | 2 | 133.2315 |  | 5.7402 | 133.4813 | 16.8304 |  | 28.6459 | 3.9546 |  |  | 85.6742 | 24.6207 |  | 0.61 | 24.9782 | 444.9871 |  | 120.6401 | 18.5159 |  |  |  | 4.9901 |  |  | 17.3438 | 239.01 |  | 23.738 |  | 18.877
23:30 |  |  | 27.4538 | 13.142 | [5 empty] | 26.0058 | 11.9849 | 12.65 | 32.498 |  |  | 51.703 |  | 27.1479 |  |  |  | 108.11 |  | 9.1306 |  |  | 15.08 |  |  |  |  | 2.4816 |  | 4.5418 | 0 |  | 50.7211 | 129.6749 | 28.6451 | 1.2 | 164.36 |  | 36.7187 | 31.2295 |  | 194.9696 | 35.782 |  | 3.2685 |  | 1.6 |  | 72.6361 |  | 12 |  |  |  | 8.9227 |  |  |  | 6.871 | 36.43 | 1.87 | 132.4584 |  | 5.7682 | 133.387 | 16.93 |  | 28.9253 | 3.8564 |  |  | 75.7635 | 24.7086 |  | 0.63 | 25.3684 | 446.6144 |  | 119.9607 | 18.6645 |  |  |  | 4.9995 |  |  | 17.2359 | 238.77 |  | 23.684 |  | 26.028
00:00 |  |  | 31.0328 | 12.936 | [5 empty] | 26.2413 | 14.9425 | 12.42 | 32.392 |  |  | 51.653 |  | 51.4073 |  |  |  | 160.784 |  | 9.1945 |  |  | 14.67 |  |  |  |  | 6.3854 |  | 5.2759 | 0 |  | 48.9606 | 129.5593 | 28.3743 | 0.83 | 165.44 |  | 37.3097 | 31.4377 |  | 193.1527 | 36.0605 |  | 3.0477 |  | 1.8 |  | 72.5993 |  | 12 |  |  |  | 8.9843 |  |  |  | 7.321 | 36.85 | 1.92 | 132.3043 |  | 5.7116 | 135.7173 | 16.5738 |  | 27.0555 | 3.8369 |  |  | 71.0163 | 24.7865 |  | 0.62 | 26.0496 | 448.9529 |  | 120.8976 | 18.5497 |  |  |  | 4.965 |  |  | 17.4991 | 243.21 |  | 23.773 |  | 29.407
MWh | 0 | 0 | 976.0108 | 284.9312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639.4016 | 315.5157 | 292.78 | 752.875 | 0 | 0 | 1237.457 | 0 | 986.67 | 0 | 0 | 0 | 2472.549 | 0 | 226.8285 | 0 | 0 | 374.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8679 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1201.9461 | 3123.5551 | 655.6331 | 18.01 | 3910.775 | 0 | 847.3558 | 787.2921 | 0 | 3829.2941 | 793.1304 | 0 | 69.3 | 0 | 40.25 | 0 | 1549.8149 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 214.37 | 0 | 0 | 0 | 168.2341 | 743.265 | 45.03 | 3211.6897 | 0 | 126.772 | 3157.7864 | 359.7111 | 0 | 448.6203 | 93.5523 | 0 | 0 | 2145.2778 | 510.957 | 0 | 14.29 | 591.2935 | 10768.4422 | 0 | 2751.0415 | 428.3207 | 0 | 0 | 0 | 113.3611 | 0 | 0 | 379.4061 | 5616.745 | 0 | 548.352 | 0 | 525.7565
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 14 de Agosto del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 829.2 | 1901.2 | 3653.8 | 26.5 | 81.1 | 0 |  |  |  | 47.8 | 10.7 | 0 | 50.2 | 6600.5 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 299.2
01:00 | 842.1 | 1808.4 | 3705.7 | 24.4 | 43.8 | 0 |  |  |  | 50.1 | 10.7 | 0 | 53.9 | 6539.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 25.45
01:30 | 794.6 | 1706.6 | 3635 | 25.4 | 26.6 | 0 |  |  |  | 49.4 | 10.7 | 0 | 60.2 | 6308.5 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 1945.65
02:00 | 822.8 | 1611.3 | 3633.7 | 24.5 | 26.8 | 0 |  |  |  | 47.7 | 10.7 | 0 | 66 | 6243.5 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 277.9
02:30 | 810.9 | 1562.7 | 3696.7 | 25.3 | 27.2 | 0 |  |  |  | 48 | 10.7 | 0 | 68.2 | 6249.7 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1442.25
03:00 | 811.8 | 1539.4 | 3670.2 | 24.8 | 26.5 | 0 |  |  |  | 48.3 | 10.7 | 0 | 79.3 | 6211 |  | C.H. YANANGO | 445.7
03:30 | 816.5 | 1491.5 | 3670.5 | 25.6 | 27.1 | 0 |  |  |  | 47.3 | 10.7 | 0 | 89.2 | 6178.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 168.45
04:00 | 799.9 | 1436.7 | 3627.9 | 25.2 | 26.7 | 0 |  |  |  | 48.3 | 10.7 | 0 | 94.8 | 6070.2 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 297.25
04:30 | 812.1 | 1492.5 | 3646.4 | 24.2 | 27.3 | 0 |  |  |  | 47.9 | 10.7 | 0 | 138.4 | 6199.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1867.8
05:00 | 824.7 | 1487.1 | 3703 | 24.8 | 27 | 0 |  |  |  | 48.2 | 10.7 | 0 | 153.4 | 6278.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 104.1
05:30 | 825.1 | 1608.5 | 3714.1 | 25.1 | 28.6 | 0 |  |  |  | 46.5 | 10.7 | 0 | 123.9 | 6382.5 |  | C.H. RUNATULLO II | 89.3
06:00 | 824.6 | 1738.4 | 3689.2 | 24.6 | 28.1 | 0 |  |  |  | 46.3 | 10.7 | 0.5 | 96.3 | 6458.7 |  | C.H. RUNATULLO III | 127.7
06:30 | 848.7 | 1968.4 | 3714.3 | 24.5 | 27.3 | 0 |  |  |  | 47.8 | 10.7 | 41.4 | 111.8 | 6794.9 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 60.45
07:00 | 833.3 | 1913.3 | 3610.3 | 25.9 | 26.5 | 0 |  |  |  | 49.1 | 10.7 | 224.3 | 118.4 | 6811.8 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2951.35
07:30 | 840 | 1749.3 | 3614.3 | 26.2 | 27.6 | 0 |  |  |  | 34 | 10.7 | 440.3 | 138.7 | 6881.1 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 181.15
08:00 | 853.5 | 1669.1 | 3610.7 | 24.1 | 27.2 | 0 |  |  |  | 38.7 | 10.7 | 571.3 | 129.2 | 6934.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 128.35
08:30 | 850.6 | 1928.4 | 3599.6 | 25.9 | 27.1 | 0 |  |  |  | 39.1 | 10.7 | 596.4 | 119.7 | 7197.5 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15221.8
09:00 | 866.4 | 2010.5 | 3623.2 | 25 | 27.3 | 0 |  |  |  | 38.1 | 10.7 | 614.2 | 95.4 | 7310.8 |  | C.H. RESTITUCION | 5160.6
09:30 | 852.9 | 2032 | 3628.1 | 25.2 | 78.9 | 0 |  |  |  | 40.8 | 10.7 | 623.6 | 105.4 | 7397.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 41.2
10:00 | 839.8 | 2089 | 3623.3 | 25.7 | 78.9 | 0 |  |  |  | 38.9 | 10.7 | 630.4 | 123.1 | 7459.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.6
10:30 | 847.7 | 2089.9 | 3608.3 | 25.3 | 80 | 1.2 |  |  |  | 44.6 | 10.7 | 635.3 | 127.5 | 7470.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 486.9
11:00 | 859.7 | 2174.2 | 3622.1 | 25 | 80 | 10.3 |  |  |  | 44.5 | 10.6 | 636.7 | 130.7 | 7593.8 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 1183.9
11:30 | 858.9 | 2209.7 | 3623.5 | 24.8 | 77.9 | 15.5 |  |  |  | 43.8 | 10.6 | 640 | 138.5 | 7643.2 |  | P.C.H. CHAGLLA | 153.95
12:00 | 860.2 | 2184.6 | 3629.2 | 25 | 38.3 | 7.2 |  |  |  | 43.9 | 10.6 | 640.3 | 158.6 | 7597.9 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1198.1
12:30 | 870.6 | 2101.4 | 3622.3 | 25.6 | 27.2 | 7.4 |  |  |  | 44.8 | 10.6 | 636.9 | 157.5 | 7504.3 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 165.15
13:00 | 860.3 | 1958.3 | 3676.3 | 0 | 0 | 7.2 |  |  |  | 46.1 | 10.6 | 639.4 | 165.1 | 7363.3 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 108.95
13:30 | 858.4 | 1950.2 | 3674.9 | 0 | 0 | 20.8 |  |  |  | 48.6 | 10.6 | 640 | 174.2 | 7377.7 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 96.05
14:00 | 859.8 | 1991.5 | 3671.3 | 0 | 0 | 25.6 |  |  |  | 49.6 | 10.6 | 638.5 | 174.6 | 7421.5 |  | C.H. YUNCAN |  | 1409.25
14:30 | 848.6 | 2090.2 | 3667.1 | 0 | 0 | 15.6 |  |  |  | 48.6 | 10.6 | 633.9 | 218.1 | 7532.7 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 176.8
15:00 | 851.9 | 2184.2 | 3672.5 | 0 | 0 | 15.8 |  |  |  | 49.5 | 10.5 | 619.8 | 213 | 7617.2 |  | C.H. EL CARMEN | 52.15
15:30 | 845.9 | 2259.3 | 3631.1 | 0 | 0 | 15.4 |  |  |  | 48.3 | 10.5 | 581.3 | 248.9 | 7640.7 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 71.7
16:00 | 847.6 | 2098.2 | 3674.7 | 0 | 0 | 15.6 |  |  |  | 49.9 | 10.5 | 520.3 | 287.1 | 7503.9 |  | C.H. ÁNGEL II | 83.05
16:30 | 856 | 2097.8 | 3840.6 | 0 | 0 | 15.6 |  |  |  | 49.1 | 10.5 | 338.9 | 291.8 | 7500.3 |  | C.H. ÁNGEL III | 86.55
17:00 | 866.7 | 2255.9 | 3848 | 0 | 0 | 7.6 |  |  |  | 45.7 | 10.5 | 128.5 | 306.6 | 7469.5 |  | C.H. LA JOYA | 191.6
17:30 | 863.8 | 2317.7 | 3837.3 | 0 | 0 | 7.6 |  |  |  | 49 | 10.5 | 5.8 | 305.6 | 7397.3 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.9
18:00 | 857.5 | 2294.6 | 3848.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 47.5 | 10.7 | 0 | 282.6 | 7341.8 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440.5
18:30 | 858.8 | 2430.8 | 3919.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 49.8 | 10.7 | 0 | 292.7 | 7562.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 402.2
19:00 | 856.8 | 2423.6 | 3926.6 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 49.8 | 10.7 | 0 | 284.8 | 7552.3 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2020.8
19:30 | 864.5 | 2378.8 | 3917 | 0 | 0 | 56.4 |  |  |  | 50.3 | 10.7 | 0 | 275.6 | 7553.3 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1535.05
20:00 | 850.5 | 2305.1 | 3915.1 | 24.9 | 0 | 98.9 |  |  |  | 49.3 | 10.7 | 0 | 257.6 | 7512.1 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 18.2
20:30 | 843.2 | 2420.9 | 3796.4 | 85.4 | 46.2 | 0 |  |  |  | 49.8 | 10.7 | 0 | 298.4 | 7551 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7732.9
21:00 | 832.4 | 2171 | 3800 | 75.5 | 77.9 | 57.4 |  |  |  | 46.5 | 10.7 | 0 | 362.8 | 7434.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 73.5
21:30 | 857.2 | 2296.6 | 3800.2 | 49.8 | 79.4 | 0 |  |  |  | 44.2 | 10.7 | 0 | 271.8 | 7409.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 812.6
22:00 | 846.7 | 2265.7 | 3785.7 | 49.7 | 78.3 | 0 |  |  |  | 43.2 | 10.7 | 0 | 228 | 7308 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 37.8
22:30 | 848.5 | 2261.9 | 3792.6 | 24.7 | 78.8 | 0 |  |  |  | 47.2 | 10.7 | 0 | 227.1 | 7291.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 26.5
23:00 | 829.1 | 2044.5 | 3775.4 | 24.4 | 73.9 | 0 |  |  |  | 47 | 10.7 | 0 | 229.4 | 7034.4 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1887.1
23:30 | 838.2 | 1823.1 | 3798.1 | 24.7 | 76.6 | 0 |  |  |  | 47.6 | 10.7 | 0 | 263.7 | 6882.7 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 367.15
00:00 | 816.5 | 1650.9 | 3718.9 | 24 | 76.7 | 0 |  |  |  | 47.3 | 10.7 | 0 | 327.3 | 6672.3 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 154.3
TOTAL MWh | 20227.75 | 47737.45 | 89081.95 | 505.85 | 804.4 | 200.55 | 0 | 0 | 0 | 1113.9 | 255.8 | 5839 | 4357.55 | 170124.2 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1676.8
% | 11.89 | 28.0604 | 52.3629 | 0.29734 | 0.47283 | 0.11788 | 0 | 0 | 0 | 0.65476 | 0.15036 | 3.4322 | 2.5614 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 706.3
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2586.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2082.75
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.3
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 151
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1551.4
[16 empty] | PCH TUPURI | 4.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 467.5
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 168
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 52.8
[16 empty] | C.H. CAHUA | 737.6
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1234.75
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 233.35
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 579.65
[16 empty] | C.H. OROYA | 148.05
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 72.25
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1844
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20227.75 | 47737.45

## GENERACION RER
jueves, 14 de Agosto del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.8 | 17.5 | 6.4 |  | 13.1 | 1.3 |  | 9.1 |  | 4 |  | 3.7 | 6.1 | 3.1 |  | 1.8 | 10 | 20.1 | 7 | 3.8 | 13.4 | 5.6 | 1.8 |  | 17.8 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | 7.8 | 2.3 | 3 | 3.3 | 3.5 | 7.6 |  | 0.6 | 2.3 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 1.6 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.9 | 2.8 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.4 | 7 |  |  | 265.5
1:00 | 14.9 | 17.5 | 9 |  | 11.4 | 1.3 |  | 8.7 |  | 4 |  | 3.8 | 5.7 | 2.9 |  | 1.8 | 10 | 20.5 | 6.8 | 3.8 | 14.2 | 6.9 | 0.1 |  | 17.4 | 7.2 |  | 0.3 | 7.8 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 7.6 |  | 1.4 | 3.7 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 1.6 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 2.1 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.4 | 7 |  |  | 269.7
1:30 | 14.9 | 17.5 | 7.7 |  | 5.4 | 1.3 |  | 9.3 |  | 4 |  | 3.5 | 5.5 | 2.5 |  | 1.7 | 10 | 19.9 | 6.6 | 3.9 | 16.8 | 9.5 | 1.2 |  | 17.9 | 6.3 | 0.2 | 0.3 | 7.8 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 7.8 |  | 2.1 | 3.7 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 1.6 | [8 empty] | 0.6 |  | 0.6 | 1.6 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.4 | 7 |  |  | 268
2:00 | 14.8 | 17.5 | 6.2 |  | 3.7 | 1.3 |  | 9.2 |  | 4 |  | 3.9 | 5.8 | 2.5 |  | 1.7 | 10 | 20.5 | 6.6 | 3.9 | 20.8 | 7.7 | 5.6 |  | 17.9 | 5.1 | 0.1 | 0.4 | 7.8 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 8 |  | 2 | 2.8 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 1.6 | [8 empty] | 0.6 |  | 1.2 | 2.4 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.5 | 6.9 |  |  | 271.8
2:30 | 14.7 | 17.5 | 6.6 |  |  | 1.2 |  | 9.2 |  | 4 |  | 3.7 | 5.7 | 2.5 |  | 1.7 | 10 | 20.2 | 6.4 | 3.9 | 21 | 7.7 | 5.9 |  | 18 | 6.5 | 0.2 |  | 7.7 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 8 |  | 1.9 | 4.6 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 1.6 | [8 empty] | 0.6 |  | 1.6 | 0.8 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.6 | 7 |  |  | 269.8
3:00 | 14.9 | 17.5 | 6.9 |  |  | 1.2 |  | 9 |  | 4 |  | 3.6 | 5.6 | 2.5 |  | 1.7 | 9.9 | 20.4 | 6.4 | 3.9 | 19.2 | 7.2 | 8 |  | 18.1 | 10.5 | 0.3 |  | 7.7 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 8 |  | 3.3 | 7.8 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 1.6 | [8 empty] | 0.6 |  | 1.2 | 3.7 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.7 | 7 |  |  | 281.5
3:30 | 14.5 | 17.5 | 6.1 |  |  | 1.2 |  | 9.2 |  | 4 |  | 4 | 5.7 | 2.5 |  | 1.6 | 10 | 20.2 | 6.4 | 3.9 | 20.4 | 5.1 | 8.7 |  | 18.6 | 9.6 | 0.4 | 0.5 | 7.7 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 8 |  | 5.6 | 10 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 1.6 | [6 empty] | 1.5 |  | 0.6 |  | 2 | 6.8 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.9 | 7 |  |  | 290.9
4:00 | 14.2 | 17.5 | 7.8 |  |  | 1.2 |  | 8.8 |  | 4 |  | 3.4 | 5.3 | 2.5 |  | 1.8 | 10 | 19.8 | 6.4 | 3.8 | 19.9 | 4.3 | 5.5 |  | 19.4 | 12.4 | 0.9 | 0.8 | 7.6 | 2.2 | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 8 |  | 2.1 | 4 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 7.7 |  | 9.8 |  | 0.6 |  | 1.9 | 6.1 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.8 | 7 |  |  | 295.9
4:30 | 14.3 | 17.5 | 7 |  |  | 1.2 |  | 9.1 |  | 4 |  | 3.6 | 5.5 | 2.7 |  | 1.7 | 10 | 20.1 | 6.4 | 3.8 | 21.6 | 4.7 | 6.5 |  | 22.3 | 16 | 1.8 | 0.6 | 7.5 | 2.2 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8 |  | 2.3 | 4.9 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 26.8 |  | 24.2 |  | 0.6 |  | 1.4 | 5.3 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.7 | 7 |  |  | 339.7
5:00 | 14.4 | 17.5 | 7.7 |  |  | 1.2 |  | 8.6 |  | 4 |  | 3.9 | 5.7 | 3 |  | 1.7 | 10 | 20.4 | 6.4 | 3.9 | 23 | 2 | 9.4 |  | 24.4 | 15.9 | 1.2 | 0.2 | 7.5 | 2.2 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8 |  | 4.1 | 9.3 | 3.6 | 16.8 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 28.6 |  | 27.5 |  | 0.6 |  | 2 | 5.8 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.7 | 7 |  |  | 356.3
5:30 | 14.2 | 16.6 | 6.5 |  |  | 1.1 |  | 9.2 |  | 4 |  | 4 | 5.7 | 3.2 |  | 1.7 | 10 | 20.5 | 6.4 | 3.9 | 22.1 | 1.9 | 8.8 |  | 19.9 | 15 | 0.9 | 0.1 | 7.5 | 2.2 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8 |  | 4.7 | 10.4 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  | 15 |  | 19 |  | 0.6 |  | 1.6 | 4.5 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.6 | 6.9 |  |  | 325.1
6:00 | 14.5 | 16.7 | 5.8 |  | 1.5 | 1.1 |  | 9.3 |  | 4 |  | 3.5 | 5.4 | 3.2 |  | 1.6 | 9.9 | 20 | 6.7 | 3.9 | 16.8 | 2.5 | 7.2 |  | 17.6 | 11.4 | 0.2 |  | 7.5 | 2.2 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 8 |  | 6.1 | 10.4 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 1.6 |  | 0.3 |  |  | 6.6 |  | 11.8 |  | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 4.3 | 6.4 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.5 | 7 |  |  | 298.1
6:30 | 14.8 | 17.5 | 6.2 |  | 15.4 | 1.1 |  | 9.3 |  | 4.8 |  | 3.5 | 5.6 | 2.7 |  | 1.7 | 10 | 20.6 | 6.8 | 3.8 | 23.8 | 3.5 | 5.1 | 1.3 | 24.2 | 18.6 | 0.2 | 0.2 | 7.5 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 8 | 4.2 | 5.4 | 10.2 | 3.5 | 16.8 |  | 12.5 |  | 1.5 |  | 4 |  |  | 4.6 | 7.9 | 8.4 | 6.5 | 0.6 | 4.7 | 1.9 | 5.7 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.6 | 7 | 0.3 |  | 370.7
7:00 | 14.6 | 17.5 | 7.7 |  | 16.4 | 1.1 |  | 9.3 |  | 4.7 |  | 3.3 | 5.2 | 2.7 |  | 1.6 | 9.9 | 20.1 | 6.8 | 3.9 | 23.1 | 3.5 | 6.8 | 9.5 | 22.2 | 13.8 | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 8.3 | 24.5 | 5.4 | 9.3 | 3.5 | 16.8 |  | 80.4 |  | 1.5 | 1 | 9.9 |  |  | 12.5 | 45.5 | 14 | 38.4 | 0.6 | 11.8 | 1.3 | 5.6 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 0.2 |  | 19.4 | 7 | 1 |  | 561.3
7:30 | 14 | 2.8 | 7.6 |  | 16 | 1.1 |  | 9.6 | 0.1 | 4.7 |  | 3.3 | 5.2 | 2.7 |  | 1.6 | 9.9 | 20 | 6.8 | 3.9 | 23.3 | 3.2 | 6 | 19.8 | 19.4 | 10 | 0.6 | 0.3 | 7.5 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 8.5 | 47.7 | 8.6 | 12.4 | 3.5 | 16.8 |  | 167.5 |  | 1.5 | 3.1 | 11.9 |  |  | 23.1 | 90.4 | 22.3 | 74 | 0.6 | 14.7 | 2.1 | 7.4 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 4.8 | 0.2 |  | 19.2 | 7 | 6.3 |  | 782.1
8:00 | 15 | 17.1 | 6.6 |  | 14.2 | 1.1 |  |  | 0.1 | 4.7 |  | 3.5 | 5.4 | 2.4 |  | 1.7 | 10 | 20.5 | 6.8 | 3.9 | 24.1 | 3.4 | 4.9 | 28.9 | 19.8 | 7 | 0.3 | 0.4 | 7.5 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 8.5 | 64.9 | 12.1 | 14.1 | 3.4 | 16.7 |  | 209.2 |  | 1.5 | 5.5 | 12.7 |  |  | 19.3 | 123 | 17.3 | 87.7 | 0.6 | 15.4 | 1.2 | 5.3 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 7.3 | 0.2 |  | 20 | 7 | 16.6 |  | 907.7
8:30 | 15 | 17.2 | 6.9 |  | 8 | 1 |  |  | 0.7 | 4.7 |  | 3.6 | 5.4 | 2.2 |  | 1.8 | 9.9 | 20.5 | 6.8 | 3.9 | 24.7 | 3.3 | 6.1 | 31.7 | 17.9 | 6.6 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 8.2 | 67.7 | 11.2 | 13.7 | 3.4 | 16.5 |  | 217 | 0.1 | 1.6 | 7.8 | 13.1 |  | 1.3 | 17.5 | 126.2 | 12.4 | 89.5 | 0.6 | 15.8 | 1.1 | 4.1 | 6.5 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 9.7 | 0.2 |  | 19.8 | 7 | 17.1 |  | 918.2
9:00 | 15 | 17.2 | 5.9 |  | 10.4 | 1 |  |  | 0.8 | 4.7 |  | 3.5 | 5.3 | 2.3 |  | 1.8 | 10 | 20.4 | 6.8 | 3.9 | 24.4 | 6 | 9.4 | 32.5 | 15.6 | 2.6 | 0.5 | 0.1 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 8.1 | 69.2 | 11.8 | 14.6 | 3.4 | 16.5 |  | 221.4 | 0.2 | 1.5 | 9.9 | 13.2 |  | 9.9 | 3.2 | 129.1 |  | 93.1 | 0.6 | 16 | 2 | 5.2 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 11.6 | 0.2 |  | 20 | 7 | 17.2 |  | 921.4
9:30 | 14.8 | 17.1 | 8.9 |  | 10.4 | 1 |  |  | 1 | 4.8 |  | 3.6 | 5.3 | 2.2 |  | 1.7 | 10 | 20.4 | 6.8 | 3.9 | 24.7 | 9.9 | 14.8 | 32.5 | 17.7 | 5 | 0.2 | 0.2 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.2 | 70.3 | 9.6 | 13.3 | 3.3 | 16.8 |  | 223.7 | 0.3 | 1.6 | 11.8 | 13.2 |  | 9.9 |  | 130 |  | 94.1 | 0.6 | 16 | 1.7 | 8.3 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 13.5 | 0.2 |  | 19.6 | 7 | 17.2 |  | 943.6
10:00 | 14.9 | 17 | 7 |  | 11.4 | 1 |  |  | 1.1 | 4.8 |  | 3.5 | 5.3 | 2.2 |  | 1.7 | 10 | 20.2 | 6.8 | 3.9 | 26.4 | 12.5 | 13.3 | 32.6 | 23.1 | 10.3 | 1.2 | 1.1 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 70 | 11 | 12.4 | 3.3 | 16.8 |  | 225.6 | 0.3 | 1.6 | 13.3 | 13.1 |  | 9.9 |  | 131 |  | 95.2 | 0.6 | 16 | 2.6 | 9.2 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 15 | 0.2 |  | 19.6 | 7 | 17.2 |  | 962.9
10:30 | 15 | 17.2 | 6.9 |  | 15.8 | 1 |  | 5.5 | 1.2 | 4.8 |  | 3.5 | 5.3 | 2.2 |  | 1.8 | 10 | 20.2 | 7.2 | 7 | 25.6 | 12.6 | 9.4 | 32.8 | 26.6 | 15.6 | 2.1 | 1.5 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 70.6 | 11.9 | 13.2 | 3.3 | 16.7 |  | 228.1 | 0.3 | 1.5 | 14.5 | 13 |  | 9.9 |  | 130.4 |  | 95.3 | 0.6 | 15.8 | 2.4 | 6.6 | 6.4 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 16.1 | 0.2 |  | 19.6 | 7.1 | 17.2 |  | 986
11:00 | 15.1 | 17.2 | 6.7 |  | 15.9 | 1 |  | 5.5 | 1.2 | 4.9 |  | 3.6 | 5.1 | 2.1 |  | 1.8 | 10 | 20.4 | 7.2 | 7 | 24.6 | 18.7 | 7.5 | 32.8 | 27.5 | 15.8 | 2.9 | 1.8 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.7 | 70.5 | 12.6 | 13.1 | 3.3 | 16.7 |  | 228.1 | 0.4 | 1.6 | 15.9 | 12.8 |  | 9.9 |  | 129.9 |  | 95.3 | 0.6 | 15.8 | 1.5 | 4.7 | 6.5 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 17 | 0.2 |  | 19.6 | 7 | 17 |  | 995.1
11:30 | 14.5 | 17.2 | 7.1 |  | 15.8 | 1 |  | 5 | 1.3 | 4.8 |  | 3.4 | 5 | 2.4 |  | 1.8 | 10 | 20.3 | 7.2 | 7 | 26.5 | 27.7 | 10.3 | 32.6 | 25.4 | 14.3 | 3.3 | 1.5 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 8.8 | 70.9 | 10.7 | 12.1 | 3.3 | 16.7 |  | 229.5 | 0.4 | 1.5 | 16 | 13 |  | 9.9 |  | 130 |  | 95.6 | 0.6 | 16.1 | 1.5 | 5.2 | 6.3 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 17.5 | 0.2 |  | 19.6 | 7.1 | 17.1 |  | 1005.1
12:00 | 14.7 | 17.2 | 7 |  | 15.8 | 1 |  | 5 | 1.3 | 4.8 |  | 3.5 | 5 | 2.5 |  | 1.8 | 10 | 20.3 | 7.2 | 7 | 26.4 | 37.7 | 7.7 | 32.7 | 28.1 | 17 | 3.7 | 2 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.5 | 3.7 | 8.9 | 71.1 | 11.1 | 14 | 3.3 | 16.7 |  | 228.9 | 0.4 | 1.6 | 16.3 | 12.9 |  | 9.9 |  | 130.1 |  | 95.8 | 0.6 | 16 | 2.6 | 8.3 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 17.7 | 0.2 |  | 19.5 | 7.1 | 17.1 |  | 1026.2
12:30 | 14.5 | 17.2 | 8 |  | 15.9 | 1 |  | 5.1 | 1.3 | 4.8 |  | 3.7 | 5 | 2.5 |  | 1.8 | 10 | 20.5 | 7.2 | 7 | 26.6 | 51.3 | 5.2 | 32.6 | 26 | 13.8 | 2.1 | 1.1 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.5 | 3.7 | 8.9 | 71.1 | 12.7 | 13.5 | 3.3 | 16.7 |  | 227.4 | 0.4 | 1.6 | 16.5 | 12.8 | 5 | 9.9 |  | 129 |  | 95.2 | 0.6 | 15.8 | 1.1 | 4.1 | 6.4 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 17.6 | 0.2 |  | 19.3 | 7.1 | 17.2 |  | 1027.9
13:00 | 14.7 | 17.2 | 9.2 |  | 15.9 | 1 |  | 5 | 1.3 | 4.8 |  | 3.5 | 4.8 | 2.5 |  | 1.8 | 10 | 20.4 | 7.1 | 3.7 | 26 | 59.9 | 5.2 | 32.7 | 25.2 | 14.1 | 3.1 | 1.8 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.5 | 3.7 | 8.9 | 72.6 | 11.7 | 13.4 | 3.3 | 16.7 |  | 229.5 | 0.4 | 1.5 | 16.5 | 12.8 | 2.5 | 9.9 |  | 128.5 |  | 94.8 | 0.6 | 15.9 | 0.8 | 3.9 | 6.3 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 17.1 | 0.2 |  | 19.4 | 7 | 17.3 |  | 1032.7
13:30 | 14.4 | 17.2 | 7 |  | 15.9 | 1 |  | 10 | 1.2 | 4.4 |  | 3.5 | 4.8 | 2.6 |  | 1.8 | 10 | 20.4 | 6.6 | 3.7 | 25.6 | 63.1 | 5.8 | 32.8 | 27.2 | 14.1 | 3.4 | 1.7 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.5 | 3.6 | 7.9 | 72.9 | 14.4 | 13.4 | 3.2 | 16.7 |  | 230.4 | 0.4 | 1.6 | 16 | 12.9 | 1.8 | 9.9 |  | 128.8 |  | 94.8 | 0.6 | 15.9 | 1 | 4.5 | 6.3 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 16.4 | 0.2 |  | 19.3 | 7 | 17.5 |  | 1042.2
14:00 | 14.7 | 17.2 | 8.3 |  | 15.9 | 0.9 |  | 9.4 | 1.2 | 4.3 |  | 3.6 | 4.9 | 2.5 |  | 1.7 | 10 | 20.5 | 6.3 | 3.7 | 26.8 | 64.7 | 5.3 | 33 | 23.8 | 12.5 | 2.9 | 1.2 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.5 | 3.6 | 7.9 | 72.4 | 12.5 | 12.7 | 3.2 | 16.7 |  | 230.8 | 0.4 | 1.6 | 15 | 13 | 2.3 | 9.9 | 5.7 | 129.5 |  | 94.8 | 0.6 | 15.8 | 1.2 | 5.3 | 6.3 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 15.2 | 0.2 |  | 19.5 | 7 | 17.4 |  | 1042.4
14:30 | 15 | 17.2 | 7.4 |  | 15.9 | 1 |  | 9 | 1.1 | 4.1 |  | 3.6 | 4.9 | 2.6 |  | 1.7 | 10 | 20.5 | 6.3 | 3.8 | 28 | 76.4 | 7.7 | 33 | 26.7 | 13.3 | 3 | 1.4 | 7.3 | 2.2 | 3 | 3.5 | 3.6 | 8.1 | 71.3 | 13.4 | 14.3 | 3.2 | 16.7 |  | 230.2 | 0.4 | 1.6 | 13.7 | 12.9 | 3.6 | 9.9 | 23.5 | 130.3 | 5.9 | 94.2 | 0.6 | 15.7 | 0.8 | 3.7 | 6.3 | 4.4 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 13.9 | 0.2 |  | 19.5 | 7.1 | 17.2 |  | 1082
15:00 | 15 | 17.2 | 9.3 |  | 16 | 1 |  | 8 | 0.9 | 4.1 |  | 3.6 | 5 | 2.5 |  | 1.7 | 10 | 20.5 | 6.4 | 3.8 | 28.1 | 70.8 | 7.1 | 32.5 | 24.2 | 11.4 | 2.1 | 0.7 | 7.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 8.1 | 69.9 | 14.1 | 13.2 | 3.2 | 16.7 |  | 225.5 | 0.3 | 1.6 | 12 | 12.7 | 3.6 | 9.9 | 26.7 | 128.6 | 8.1 | 92.8 | 0.6 | 15.4 | 1.1 | 5.4 | 6.4 | 4.4 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 12.2 | 0.2 |  | 19.6 | 7 | 17 |  | 1063.8
15:30 | 15 | 17.2 | 6.5 |  | 16 | 1 |  | 9.6 | 0.8 | 4.1 |  | 3.6 | 5 | 2.5 |  | 1.8 | 10 | 20.5 | 7.4 | 3.8 | 28.4 | 72.4 | 6.3 | 31.6 | 23.9 | 11.2 | 2 | 0.4 | 7.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 8.1 | 67.4 | 11.6 | 12.9 | 3.3 | 16.7 |  | 217.8 | 0.3 | 1.5 | 10.2 | 12 | 3.2 | 9.9 | 48.4 | 125.9 | 24.4 | 90.5 | 0.6 | 14.6 | 1.1 | 5.9 | 6.3 | 4.4 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 10.2 | 0.2 |  | 19.5 | 7 |  |  | 1060.5
16:00 | 14.5 | 17.2 | 8.7 |  | 18.1 | 1 |  | 9.5 | 0.6 | 4.1 |  | 3.3 | 4.7 | 2.5 |  | 1.8 | 10 | 20.2 | 7.4 | 3.8 | 28.1 | 71 | 8.4 | 26.9 | 23.7 | 10.3 | 2.2 | 0.9 | 7.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 7.7 | 59 | 11.9 | 10.9 | 3.3 | 16.7 |  | 201.8 | 0.2 | 1.5 | 8.1 | 10.8 | 2.4 | 9.9 | 67.1 | 107.7 | 47.4 | 84.3 | 0.6 | 13.1 | 0.9 | 4.3 | 6.3 | 4.4 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 7.8 | 0.2 |  | 19.5 | 7 |  |  | 1039.3
16:30 | 14 | 17.2 | 8.7 |  | 20.2 | 1 |  | 9.2 | 0.4 | 4.1 |  | 3.5 | 4.8 | 2.5 |  | 1.8 | 10 | 20.4 | 7.4 | 3.8 | 28.5 | 74.9 | 9.9 | 17 | 20 | 8.6 | 1 | 0.3 | 7.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 8.3 | 33.4 | 6.5 | 5.2 | 3.3 | 16.7 |  | 136 | 0.2 | 1.6 | 5.7 | 6 | 3.1 | 10 | 68.7 | 66.7 | 59.9 | 60.5 | 0.6 | 7.7 | 1.8 | 6.5 | 6.2 | 4.4 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 5.3 | 0.2 |  | 19.3 | 6.9 |  |  | 865.5
17:00 | 14 | 17.2 | 6.3 |  | 20.4 | 1 |  | 8.2 | 0.1 | 4.1 |  | 3.5 | 4.9 | 2.5 |  | 1.8 | 10 | 20.4 | 7.4 | 3.8 | 27.8 | 73.6 | 9 | 6.3 | 20.5 | 11.2 | 1.3 | 0.6 | 7.3 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 8.3 | 12.5 | 2 | 0.5 | 3.3 | 16.8 |  | 54.2 | 0.1 | 1.5 | 3.3 | 1.4 | 3.4 | 9.9 | 83.8 | 23.2 | 68.3 | 23.2 | 0.6 | 1.5 | 1.5 | 6.5 | 6.2 | 4.4 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0.2 |  | 19.2 | 7 |  |  | 667
17:30 | 14.5 | 17.2 | 8.7 |  | 20.4 | 1 |  | 8.6 |  | 4.1 |  | 3.5 | 4.9 | 2.5 |  | 1.7 | 10 | 20.2 | 7.4 | 4.5 | 26.9 | 72.1 | 10.8 |  | 19.5 | 10.1 | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8.3 |  | 0.1 | 0.1 | 3.4 | 16.8 |  | 2.3 | 0.1 | 1.6 | 1.1 |  | 3.6 | 10 | 83.5 | 0.8 | 72.3 | 1.1 | 0.6 |  | 1.8 | 7.8 | 6.2 | 4.4 | 2.5 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.2 |  | 19.2 | 6.9 |  |  | 547.6
18:00 | 14.7 | 17.1 | 6.2 |  | 20.4 | 1 |  | 9.5 |  | 4.1 |  | 3.6 | 5 | 2.5 |  | 1.7 | 10 | 20.5 | 7.2 | 7 | 27.3 | 57.1 | 13.4 |  | 22.5 | 13.8 | 0.5 | 0.2 | 7.3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8.3 |  | 1.4 | 0.7 | 3.4 | 16.8 |  |  |  | 1.5 |  |  | 4 | 9.9 | 65.8 |  | 66.2 |  | 0.6 |  | 2.8 | 10.9 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.2 | 7 |  |  | 520.6
18:30 | 14.2 | 17.1 | 9.1 |  | 20.4 | 1 |  | 9.4 |  | 4.1 |  | 3.5 | 4.9 | 2.5 |  | 1.8 | 10 | 20.4 | 7.1 | 7 | 27.4 | 58.1 | 15.5 |  | 23.3 | 16.5 | 0.9 | 0.5 | 7.3 | 2.1 | 3 | 3.6 | 3.7 | 8.4 |  | 0.1 |  | 3.4 | 16.8 |  |  |  | 1.6 |  |  | 4 | 9.9 | 63.7 |  | 66.9 |  | 0.6 |  | 4.1 | 15.7 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.2 | 7 |  |  | 532.9
19:00 | 14.4 | 17.2 | 8.8 |  | 20.4 | 1 |  | 9.4 |  | 4.1 |  | 3.5 | 4.9 | 2.1 |  | 1.7 | 10 | 20.4 | 7.1 | 7 | 27.8 | 53.7 | 18.8 |  | 24.9 | 16.6 | 1.5 | 1.3 | 7.2 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 8.4 |  |  | 0.3 | 3.4 | 16.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | 4.1 | 9.9 | 55.4 |  | 63.1 |  | 0.6 |  | 4.3 | 17.1 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.3 | 7 |  |  | 524.7
19:30 | 14.7 | 17.1 | 9 |  | 20.4 | 1 |  | 9.5 |  | 4.1 |  | 3.5 | 4.8 | 2.1 |  | 1.7 | 10 | 20.2 | 7.1 | 7 | 26.6 | 44.8 | 19.4 |  | 24.9 | 13.2 | 2 | 1.6 | 7.1 | 2.1 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 8.4 |  |  |  | 3.5 | 16.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | 4.8 | 9.9 | 53.9 |  | 64.7 |  | 0.6 |  | 5.1 | 19.4 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.4 | 7 |  |  | 516.5
20:00 | 14.5 | 17.1 | 8.5 |  | 20.4 | 1 |  | 9.2 |  | 4.1 |  | 3.5 | 4.8 | 2.1 |  | 1.6 | 10 | 20.3 | 7.1 | 7 | 26.6 | 43.4 | 15.9 |  | 21.8 | 11.7 | 0.9 | 0.9 | 7.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 8.4 |  | 0.6 | 0.7 | 3.5 | 16.9 |  |  |  | 1.6 |  |  | 1.6 | 9.9 | 53.5 |  | 62.4 |  | 0.6 |  | 4.5 | 14.7 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.2 | 7 |  |  | 493.8
20:30 | 15 | 17.1 | 8.1 |  | 17.5 | 1 |  | 9.6 |  | 4.1 |  | 4.1 | 4.8 | 2.1 |  | 1.6 | 10 | 20.1 | 7.1 | 4 | 25.6 | 32.9 | 15.1 |  | 23.2 | 12.8 | 1.8 | 1.3 | 7.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 8.4 |  | 0.8 | 1.8 | 3.5 | 16.9 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 9.9 | 76.3 |  | 87.3 |  | 0.6 |  | 4 | 15.5 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.2 | 7.1 |  |  | 527.9
21:00 | 14.8 | 17.1 | 4.9 |  | 13.6 | 1 |  | 9.7 |  | 4.1 |  | 4.2 | 4.7 | 2.1 |  | 1.5 | 10 | 20 | 7.1 | 4 | 24.7 | 33.1 | 19.1 |  | 21.6 | 14.6 | 1.4 | 1 | 7.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 7.7 |  | 4 | 7.9 | 3.5 | 16.9 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 10 | 106.2 |  | 106.3 |  | 0.6 |  | 5.4 | 17.5 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.3 | 7 |  |  | 584.2
21:30 | 14 | 17.2 | 3.4 |  | 14.1 | 1 |  | 9.6 |  | 4.2 |  | 4.6 | 6.3 | 2.2 |  | 1.7 | 10 | 20.6 | 6.9 | 4 | 20.9 | 4.6 | 19.1 |  | 28.2 | 18.3 | 2.8 | 1.4 | 7.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 7.5 |  | 8.4 | 12.2 | 3.5 | 16.9 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 9.9 | 54 |  | 81.1 |  | 0.6 |  | 5.3 | 15.5 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.5 | 6.9 |  |  | 494
22:00 | 14.5 | 17.2 | 2.4 |  | 14.2 | 1 |  | 9.1 |  | 4.4 |  | 4.4 | 6.2 | 2.3 |  | 1.8 | 10 | 20.3 | 6.9 | 4 | 15.1 |  | 25 |  | 23.7 | 20 | 1.6 | 0.8 | 7.1 | 2.1 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 7.9 |  | 7.9 | 11.3 | 3.5 | 16.9 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 9.9 | 53 |  | 51.6 |  | 0.6 |  | 4.9 | 13.1 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.5 | 6.9 |  |  | 449.5
22:30 | 14.6 | 17.1 | 6.1 |  | 14.2 | 1 |  | 9.4 |  | 4.5 |  | 4.6 | 6.3 | 2.5 |  | 1.7 | 10 | 20.3 | 6.9 | 4 | 11.5 | 2.7 | 25.6 |  | 31 | 22.8 | 2.4 | 2.1 | 7.1 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7.9 |  | 7.4 | 12.4 | 3.5 | 16.7 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 10 | 50.7 |  | 38.5 |  | 0.6 |  | 5.2 | 14.8 | 6.2 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.4 | 7 |  |  | 453.3
23:00 | 14.5 | 17.1 | 5.7 |  | 14.1 | 1 |  | 9.7 |  | 4.5 |  | 4.5 | 6 | 2.6 |  | 1.7 | 9.9 | 19.7 | 6.9 | 4 | 9.2 | 12.3 | 21.2 |  | 28.7 | 30.1 | 2.3 | 1.9 | 7.1 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7.9 |  | 6.8 | 10.4 | 3.5 | 16.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 9.9 | 47.1 |  | 34.9 |  | 0.6 |  | 5.8 | 18.7 | 6.4 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 19.1 | 7 |  |  | 454
23:30 | 14.7 | 17.1 | 6.1 |  | 13.8 | 1 |  | 9.7 |  | 4.8 |  | 4.6 | 6.1 | 3.1 |  | 1.6 | 9.8 | 20 | 7.1 | 4 | 8.7 | 9.2 | 26 |  | 33.9 | 34.8 | 2.5 | 1.6 | 7.1 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7.9 |  | 8.4 | 11.2 | 3.5 | 16.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 9.9 | 55.1 |  | 44.9 |  | 0.6 |  | 5.7 | 21.7 | 6.3 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 18.7 | 7 |  |  | 489.4
0:00 | 14.5 | 17.1 | 6.1 |  | 3.7 | 1 |  | 9.6 |  | 4.9 |  | 4.7 | 6.1 | 3.3 |  | 1.6 | 10 | 20 | 7.2 | 4 | 10.6 | 8.8 | 24.9 |  | 37.5 | 44.7 | 3 | 2.5 | 7.1 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | 7.9 |  | 7.3 | 10.9 | 3.5 | 16.6 |  |  |  | 1.6 |  |  |  | 9.9 | 73.9 |  | 70.9 |  | 0.6 |  | 7.2 | 25.1 | 6.4 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 |  | 20 | 7 |  |  | 544.7
EJEC MWh | 350.95 | 406.15 | 170.35 | 0 | 299.2 | 25.45 | 0 | 186.45 | 8.85 | 104.1 | 0 | 89.3 | 127.7 | 60.45 | 0 | 41.2 | 239.6 | 486.9 | 165.15 | 108.95 | 544.8 | 659 | 254.85 | 299.05 | 551.35 | 328.65 | 34.8 | 20.55 | 176.8 | 52.15 | 71.7 | 83.05 | 86.55 | 191.6 | 652.05 | 160.8 | 208.1 | 81.9 | 402.2 | 0 | 2128.9 | 2.8 | 37.8 | 116.6 | 125.2 | 26.5 | 154.3 | 690.45 | 1201.25 | 646.65 | 893.35 | 14.4 | 152.85 | 57.85 | 199.7 | 151 | 105.6 | 63.8 | 28.8 | 57.6 | 125.65 | 4.8 | 0 | 467.5 | 168 | 132.45 | 0 | 15484.5
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1369.7 | 8.8456 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3918.25 | 25.3043 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 4357.55 | 28.1414 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 5839 | 37.7087 | #FFD272

## COGENERACIÓN
jueves, 14 de Agosto del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14.8 | 17.5 | 6.4 |  | 9.1 |  |  | 47.8
1:00 | 14.9 | 17.5 | 9 |  | 8.7 |  |  | 50.1
1:30 | 14.9 | 17.5 | 7.7 |  | 9.3 |  |  | 49.4
2:00 | 14.8 | 17.5 | 6.2 |  | 9.2 |  |  | 47.7
2:30 | 14.7 | 17.5 | 6.6 |  | 9.2 |  |  | 48
3:00 | 14.9 | 17.5 | 6.9 |  | 9 |  |  | 48.3
3:30 | 14.5 | 17.5 | 6.1 |  | 9.2 |  |  | 47.3
4:00 | 14.2 | 17.5 | 7.8 |  | 8.8 |  |  | 48.3
4:30 | 14.3 | 17.5 | 7 |  | 9.1 |  |  | 47.9
5:00 | 14.4 | 17.5 | 7.7 |  | 8.6 |  |  | 48.2
5:30 | 14.2 | 16.6 | 6.5 |  | 9.2 |  |  | 46.5
6:00 | 14.5 | 16.7 | 5.8 |  | 9.3 |  |  | 46.3
6:30 | 14.8 | 17.5 | 6.2 |  | 9.3 |  |  | 47.8
7:00 | 14.6 | 17.5 | 7.7 |  | 9.3 |  |  | 49.1
7:30 | 14 | 2.8 | 7.6 |  | 9.6 |  |  | 34
8:00 | 15 | 17.1 | 6.6 |  |  |  |  | 38.7
8:30 | 15 | 17.2 | 6.9 |  |  |  |  | 39.1
9:00 | 15 | 17.2 | 5.9 |  |  |  |  | 38.1
9:30 | 14.8 | 17.1 | 8.9 |  |  |  |  | 40.8
10:00 | 14.9 | 17 | 7 |  |  |  |  | 38.9
10:30 | 15 | 17.2 | 6.9 |  | 5.5 |  |  | 44.6
11:00 | 15.1 | 17.2 | 6.7 |  | 5.5 |  |  | 44.5
11:30 | 14.5 | 17.2 | 7.1 |  | 5 |  |  | 43.8
12:00 | 14.7 | 17.2 | 7 |  | 5 |  |  | 43.9
12:30 | 14.5 | 17.2 | 8 |  | 5.1 |  |  | 44.8
13:00 | 14.7 | 17.2 | 9.2 |  | 5 |  |  | 46.1
13:30 | 14.4 | 17.2 | 7 |  | 10 |  |  | 48.6
14:00 | 14.7 | 17.2 | 8.3 |  | 9.4 |  |  | 49.6
14:30 | 15 | 17.2 | 7.4 |  | 9 |  |  | 48.6
15:00 | 15 | 17.2 | 9.3 |  | 8 |  |  | 49.5
15:30 | 15 | 17.2 | 6.5 |  | 9.6 |  |  | 48.3
16:00 | 14.5 | 17.2 | 8.7 |  | 9.5 |  |  | 49.9
16:30 | 14 | 17.2 | 8.7 |  | 9.2 |  |  | 49.1
17:00 | 14 | 17.2 | 6.3 |  | 8.2 |  |  | 45.7
17:30 | 14.5 | 17.2 | 8.7 |  | 8.6 |  |  | 49
18:00 | 14.7 | 17.1 | 6.2 |  | 9.5 |  |  | 47.5
18:30 | 14.2 | 17.1 | 9.1 |  | 9.4 |  |  | 49.8
19:00 | 14.4 | 17.2 | 8.8 |  | 9.4 |  |  | 49.8
19:30 | 14.7 | 17.1 | 9 |  | 9.5 |  |  | 50.3
20:00 | 14.5 | 17.1 | 8.5 |  | 9.2 |  |  | 49.3
20:30 | 15 | 17.1 | 8.1 |  | 9.6 |  |  | 49.8
21:00 | 14.8 | 17.1 | 4.9 |  | 9.7 |  |  | 46.5
21:30 | 14 | 17.2 | 3.4 |  | 9.6 |  |  | 44.2
22:00 | 14.5 | 17.2 | 2.4 |  | 9.1 |  |  | 43.2
22:30 | 14.6 | 17.1 | 6.1 |  | 9.4 |  |  | 47.2
23:00 | 14.5 | 17.1 | 5.7 |  | 9.7 |  |  | 47
23:30 | 14.7 | 17.1 | 6.1 |  | 9.7 |  |  | 47.6
0:00 | 14.5 | 17.1 | 6.1 |  | 9.6 |  |  | 47.3
EJEC MWh | 350.95 | 406.15 | 170.35 | 0 | 186.45 | 0 | 0 | 1113.9

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Agosto del 2025 - jueves, 14 de Agosto del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 87 | 358.3 | 359.75 | 358.75 | 358.85 | 340.25 | 346.75 | 341.4 | 344.1 | 332.4 | 329.5 | 347.85 | 350.95 | 4255.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 447.75 | 401.6 | 400.05 | 376.95 | 390 | 381.3 | 410.9 | 386.52 | 411.665 | 411 | 398.85 | 412.65 | 406.25 | 406.15 | 5641.635
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 57.4 | 178.1 | 175.4 | 175.7 | 189.35 | 190.2 | 179.3 | 175.1 | 170.61 | 170.35 | 170.35 | 1831.86
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 293.95 | 315.6 | 295.6 | 289.4 | 281.3 | 289.5 | 302.65 | 284.7 | 299.45 | 264.75 | 300.9 | 269.3 | 273.3 | 299.2 | 4059.6
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.55 | 26.3 | 24.9 | 25.25 | 26.65 | 24.25 | 24 | 26.75 | 26.2 | 26.1 | 23.9 | 23.1 | 23 | 25.45 | 353.4
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.95 | 4.05 | [5 empty] | 5.75 | 9.6 | 9.6 | 3.95 |  |  |  | 35.9
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 227.75 | 225 | 227.15 | 233.15 | 245.05 | 235.15 | 206.3 | 205.3 | 226.7 | 220.7 | 208.9 | 213.7 | 221.45 | 186.45 | 3082.75
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1927.35 | 2094.15 | 1681.1 | 2283.1 | 2070.2 | 1601.8 | 2297.8 | 2183.3 | 2008.85 | 1930.95 | 2225.45 | 2086.05 | 2034.8 | 1945.65 | 28370.55
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 339.9 | 312.35 | 300.45 | 287.35 | 277.95 | 271.85 | 266.1 | 265.7 | 265.35 | 378.5 | 305.15 | 287.2 | 278.3 | 277.9 | 4114.05
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1763.2 | 1506.35 | 1273.8 | 1396.45 | 1288.35 | 1147.5 | 1094.15 | 1082.1 | 1232.25 | 1076 | 1797.8 | 1344.55 | 1223.6 | 1442.25 | 18668.35
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 527.85 | 563.25 | 553.05 | 519.9 | 536.4 | 522.5 | 501.65 | 486.25 | 478.2 | 366.25 | 471.5 | 453.2 | 437.2 | 445.7 | 6862.9
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 8.7 | 8.95 | 8.9 | 9 | 8.65 | 8.85 | 9 | 8.95 | 7.1 | 8.85 | 8.95 | 8.9 | 8.85 | 122.05
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.45 | 167.75 | 167.7 | 168.8 | 168.5 | 168.35 | 168.7 | 168.5 | 165.9 | 166.25 | 165.65 | 165.92 | 166.445 | 168.45 | 2341.365
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.65 | 298.4 | 295.1 | 294.6 | 295.4 | 295.2 | 295.75 | 297.45 | 297.7 | 296 | 291 | 294.835 | 296.975 | 297.25 | 4143.31
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1871.5 | 1875.6 | 1866.35 | 1855.45 | 1871.45 | 1848.4 | 1862.4 | 1873 | 1870.3 | 1863.5 | 1863.1 | 1847.835 | 1866.07 | 1867.8 | 26102.755
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.55 | 161.3 | 149.6 | 141.45 | 147.95 | 145.4 | 129.5 | 116.65 | 116 | 140.25 | 123.75 | 115.3 | 110.95 | 104.1 | 1879.75
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 96 | 88.45 | 86.4 | 84.65 | 90.05 | 81 | 79.05 | 87.1 | 86.15 | 81.15 | 78.6 | 81.85 | 89.3 | 1210.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.5 | 135.45 | 127.15 | 123.6 | 119.5 | 129.05 | 117.05 | 114.4 | 124.8 | 123.15 | 118.35 | 110.55 | 114.55 | 127.7 | 1729.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.35 | 82.15 | 74.3 | 65.2 | 62.75 | 57.2 | 70.3 | 66.55 | 71 | 92.8 | 89.55 | 71.85 | 58.25 | 60.45 | 1003.7
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2564.95 | 2569.55 | 2944.15 | 3169.35 | 3125.6 | 3075.5 | 3029.15 | 3005.6 | 3044.5 | 3052 | 3045.7 | 2999.75 | 2992.5 | 2951.35 | 41569.65
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.85 | 184.15 | 183 | 183.1 | 183.25 | 184.3 | 183.25 | 187 | 188.75 | 185.95 | 183 | 183.2 | 183.25 | 181.15 | 2580.2
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.9 | 124 | 121 | 125.9 | 132.85 | 131.7 | 133.25 | 132.45 | 129 | 130.75 | 132.25 | 131.55 | 130.05 | 128.35 | 1808
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 252.85 | [7 empty] | 174.75 | 404.05 | 403.85 | 1235.5
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.25 | 53.35 | 51.85 | 53.25 | 54.85 | 55.25 | 55 | 55.15 | 53.95 | 54.05 | 17.35 |  |  |  | 557.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14936.4 | 15359.8 | 15330.35 | 15352.6 | 15309.75 | 15344.9 | 15326.55 | 15351.6 | 15316.85 | 15274.05 | 15271.25 | 15308.45 | 14970.25 | 15221.8 | 213674.6
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5036.15 | 5181.2 | 4505.7 | 3523.6 | 3495.5 | 3496.45 | 3482.7 | 3486.35 | 3486.3 | 4495.45 | 5145.05 | 5115.25 | 5066.9 | 5160.6 | 60677.2
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 47.85 | 38.25 | 86.1
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 47.8 | 45.5 | 100.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.8 | 45.6 | 43.55 | 42.2 | 41.45 | 39.05 | 41.05 | 41.5 | 41.75 | 42.45 | 41.6 | 40.05 | 41.2 | 41.2 | 587.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 277.5 | 240 | 239.65 | 240.15 | 239.8 | 239.7 | 239.95 | 239.9 | 239.7 | 240.05 | 135.85 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 3291.05
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 461.05 | 447.5 | 444.1 | 442.4 | 481.7 | 448.45 | 427.85 | 475.4 | 486.45 | 485.85 | 487.95 | 487.9 | 486.9 | 6459.6
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.9 | 1371 | 5021.6 | 3923.9 | 2781.95 | 3013.1 | 3820.8 | 2915.6 | 2767.9 | 1376 | 2822.25 | 5020.288 | 5710.3 | 1183.9 | 42353.488
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 97.1 | 155.35 | 155.6 | 154.6 | 154.45 | 154.4 | 153.95 | 154.5 | 153.8 | 154.15 | 154.7791 | 154 | 153.95 | 2106.6291
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1206.65 | 1226.4 | 1146.2 | 1083.3 | 1075.45 | 1107.15 | 1166.05 | 1082.75 | 1111.5 | 1046.65 | 1121.05 | 1065.25 | 1134.2 | 1198.1 | 15770.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.5 | 163.3 | 151 | 144.3 | 141.35 | 149.35 | 149.4 | 149.85 | 146 | 178.2 | 209.2 | 200.5 | 171.7 | 165.15 | 2285.8
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.5 | 102.95 | 96 | 95.95 | 91.35 | 103 | 102.9 | 89.8 | 89.95 | 127.85 | 103.15 | 94.6 | 90.3 | 108.95 | 1407.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 979.5 | 714 | 23.5 |  | 1017.15 | 1087.6 | 240.55 | 451.25 | 505.25 | 61.35 |  |  |  |  | 5080.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 728.4 | 50.05 |  | 650.95 | 405.35 | 323.85 |  | 635.4 | 671.15 | 645.8 | 505.85 | 4616.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 982.9 | 419.25 | 305.85 | 139.5 | 782.25 | 840.3 | 320.4 | 571.5 | 1056.45 | 1065.65 | 592.75 | 526.25 | 526.75 | 659 | 8788.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 460.3 | 328.75 | 318.05 | 121.7 | 83.6 | 351.4 | 554.05 | 540.5 | 604.9 | 548.85 | 355.55 | 228.25 | 240.55 | 544.8 | 5281.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2444.55 | 2933.05 | 1923.4 | 586.6 | 1797.2 | 1339.4 | 1593.15 | 757.25 | 1941.2 | 2500.7 | 2132.85 | 935.2 | 45.95 | 254.85 | 21185.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 2083.7 | 2524.65 | 940.35 | 277.8 | 1191.5 | 907.55 | 852.1 | 306.25 | 1423.9 | 1733.75 | 1371.45 | 820 | 416.55 | 551.35 | 15400.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2425.4 | 2546.9 | 1374.8 | 529.55 | 1410.9 | 1473.85 | 1460.75 | 577.95 | 2139.8 | 2278.4 | 2050.05 | 675.65 | 124.9 | 328.65 | 19397.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 350.45 | 434.35 | 171.35 | 43.85 | 123.65 | 129.7 | 139.2 | 46.4 | 206.45 | 255.35 | 175.3 | 52.85 | 7.2 | 34.8 | 2170.9
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 232.1 | 234.75 | 87.9 | 26.1 | 63.55 | 79.55 | 62.15 | 29.9 | 146.15 | 194.55 | 129.75 | 49.25 | 5.75 | 20.55 | 1362
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 226.05 |  |  | 175.05 |  |  |  |  | 301.65 |  | 96.05 | 798.8
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1935.25 | 1527.8 | 1539.3 | 1457.6 | 1258.05 | 1326.15 | 1528.15 | 1394 | 1238 | 1550 | 1496.6 | 1364.85 | 1435.2 | 1409.25 | 20460.2
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 263.1 | 276 | 279.4 | 281.75 | 281.6 | 286.35 | 291.45 | 296.65 | 291.85 | 296.9 | 296.2 | 298.4 | 299.7 | 299.05 | 4038.4
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.15 | 4233.7 | 4214.65 | 4245.6 | 4268.4 | 4230.75 | 4261.8 | 4281.95 | 4267.6 | 4004.25 | 4234.45 | 4251.8 | 4209.75 | 4228.35 | 59198.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4206.45 | 4181.85 | 4165.7 | 4191.8 | 4210.8 | 4177.8 | 4204.7 | 4221.85 | 4210.6 | 3959.1 | 4184.95 | 4197.5 | 4162.25 | 4180.1 | 58455.45
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 5020.85 | 4800 | 4800 | 4800 | 5033.35 | 4931.9 | 5017.1 | 5044.5 | 4956.05 | 26.25 | 3923.95 | 5003.05 | 4837.45 | 4850.7 | 63045.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6576.55 | 6546.75 | 6533.6 | 6553.65 | 6583.5 | 6538.15 | 6609.7 | 6613.85 | 6581.65 | 4002.65 | 6075.4 | 6580.4 | 6495.55 | 6485.15 | 88776.55
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.3 | 1321.05 | 1351.8 | 1109.85 | 1296.7 | 1792.9 | 1480.75 | 1126.15 | 1214.75 | 1775.85 | 1818.15 | 1825.85 | 16131.1
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 586.6 | 760.9 | 697.65 | 748.75 | 878.35 | 794.45 | 703.55 | 723.15 | 874.4 | 885.4 | 887.75 | 8540.95
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 81.55 |  |  |  | 81.55
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4167.15 | 3908.25 | 3112.9 | 4284.4 | 3986.75 | 3503.6 | 3815.95 | 4373.65 | 4006.1 | 3345.75 | 4024.85 | 4319 | 4383.95 | 4366.15 | 55598.45
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4175.4 | 3915.65 | 3121.7 | 4295 | 3996.7 | 3511.1 | 3823.1 | 4384.55 | 4014.45 | 3350.65 | 4034.1 | 4331.3 | 4393.45 | 4375.9 | 55723.05
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4309.4 | 4174.9 | 3771.45 | 4368.55 | 4218.5 | 3959.85 | 4127.6 | 4417.65 | 4223.15 | 3894.05 | 4228.1 | 4397.55 | 4431.55 | 4415.55 | 58937.85
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.5 | 243.65 | 213.2 | 186.35 | 168.45 | 192.45 | 158 | 135.4 | 153 | 249.45 | 252 | 242.55 | 207.45 | 176.8 | 2829.25
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.85 | 81.8 | 71.5 | 60.65 | 60.25 | 69.35 | 56.85 | 50.9 | 52.9 | 105.05 | 100.6 | 74.9 | 57.9 | 52.15 | 1026.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.9 | 88.55 | 87.25 | 93.4 | 97.35 | 90.1 | 82.35 | 79.25 | 83.7 | 85.8 | 80.35 | 76.55 | 74.15 | 71.7 | 1182.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.7 | 99.1 | 98.65 | 104.3 | 108.65 | 101.1 | 93.3 | 89.75 | 94.05 | 96.6 | 91.2 | 87.25 | 84.35 | 83.05 | 1335.05
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 107.9 | 101.65 | 101 | 103.7 | 112.5 | 105.9 | 95.15 | 93.2 | 95.45 | 98.4 | 96.6 | 91.05 | 86.85 | 86.55 | 1375.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.95 | 190.9 | 191.15 | 199.1 | 197.4 | 184.95 | 189.45 | 198.15 | 198 | 200.6 | 205 | 101.2 | 184.6 | 191.6 | 2621.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 589.35 | 48.45 | [12 empty] | 637.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 844.75 | 218.05 | [12 empty] | 1062.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 565.3 | 621.6 | 637.6 | 645 | 635.25 | 646.35 | 662.75 | 661.7 | 627.15 | 666.05 | 666.4 | 575.85 | 604.65 | 652.05 | 8867.7
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 235.75 | 310.15 | 284.6 | 231.3 | 215.6 | 293 | 91.35 | 116.4 | 187.25 | 300.2 | 306.25 | 300.5 | 107.45 | 160.8 | 3140.6
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 308.6 | 346.3 | 323.35 | 285.25 | 313.75 | 361.05 | 99.15 | 134.85 | 248.85 | 358.9 | 362.15 | 353.4 | 145.3 | 208.1 | 3849
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.35 | 74.4 | 80.7 | 83.05 | 81.6 | 81.45 | 82.75 | 84 | 81.5 | 82 | 81.9 | 82.3 | 82.3 | 81.9 | 1121.2
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.75 | 445.85 | 445.1 | 446.1673 | 443.95 | 444.2 | 444.2 | 445.65 | 447.55 | 446.35 | 444.05 | 439.45 | 439.05 | 440.5 | 6217.8173
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.8 | 441.6 | 438.8 | 435.35 | 428.8 | 427.2 | 424.25 | 422.4 | 421.25 | 420 | 422 | 416.2 | 405.85 | 402.2 | 5948.7
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1841.3 | 1799.9 | 1636.5 | 1823.95 | 1650.2 | 1972.45 | 2012.05 | 1830.25 | 1905.95 | 2083.35 | 1720.7 | 2114.35 | 1832.75 | 2020.8 | 26244.5
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 214.95 |  |  |  | 10.45 | 225.4
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1368.75 | 1367.15 | 1554.35 | 1672.25 | 1648.25 | 1626.75 | 1588 | 1571.6 | 1603.45 | 1612.05 | 1592.95 | 1559.2 | 1555.5 | 1535.05 | 21855.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 18.65 | 22 | 15 | 20.1 | 19.9 | 19.2 | 19.2 | 19.65 | 17.05 | 10.15 | 18.2 | 19.2 | 17.05 | 18.2 | 253.55
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1827.85 | 2033.35 | 2082.7 | 2099.1 | 2070.7 | 2104.95 | 2151 | 2139 | 2036.35 | 2171.25 | 2166.05 | 2130.25 | 2146.5 | 2128.9 | 29287.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5226.65 | 7987.15 | 9009.75 | 9042.65 | 8416.9 | 6268.65 | 7680 | 8894.95 | 4908.85 | 6684.85 | 7512.05 | 7340.75 | 7557.6 | 7732.9 | 104263.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4465.75 | 3473.2 | 3258.65 | 4232.1 | 4356.3 | 4024.05 | 4220.95 | 4487.95 | 4313.65 | 3632.7 | 4208.8 | 4410.5 | 4415 | 4350.15 | 57849.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4887.85 | 3486.25 | 3330.6 | 4605.75 | 4699.2 | 4336.4 | 4471.1 | 4924 | 4660.8 | 3763.45 | 4504.95 | 4766.7 | 4735.15 | 4862.85 | 62035.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4947.05 | 3486.75 | 3338.85 | 4656.9 | 4759.55 | 4376.4 | 4505.5 | 5000.55 | 4702.1 | 3791 | 4543.85 | 4816.15 | 4768.15 | 4923.55 | 62616.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6849.55 | 5744.6 | 5618.5 | 6669.15 | 6685.9 | 6459.35 | 6596.25 | 6926.95 | 6690.5 | 5963.95 | 6539.1 | 6780 | 6631.8 | 6597.9 | 90753.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5184.65 | 5165.05 | 4671 | 5156.9 | 5175.1 | 5170.75 | 5016.5 | 5193.15 | 5185 | 5157.55 | 5135.5 | 5136.4 | 5111.75 | 5141.6 | 71600.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2678.75 | 2668.4 | 2460.05 | 2662.2 | 2662.4 | 2668.8 | 2610.2 | 2672.3 | 2668.65 | 2657.3 | 2653.3 | 2651.7 | 2634.7 | 2635.35 | 36984.1
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65.9 | 94.2 | 90.45 | 71.95 | 71.6 | 71.4 | 71 | 71.8 | 71.3 | 70.85 | 72.4 | 74.15 | 74.05 | 73.5 | 1044.55
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.55 | 1.45 | 1.45 | 2.75 | 2.85 | 2.4 | 2.7 | 2.75 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 32.7
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 854.3 | 847.4 | 820.9 | 775.15 | 807.4 | 794.9 | 758.3 | 730.3235 | 729.75 | 788.05 | 734 | 707.8 | 639.9 | 812.6 | 10800.7735
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 19.6 | 38.4 | 38.4 | 38.25 | 37.2 | 37.05 | 37.8 | 492.7
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.05 | 110.75 | 114.65 | 116.3 | 113.8 | 115.2 | 117.5 | 118.05 | 115.6 | 117.1 | 117 | 116.7 | 116.2 | 116.6 | 1613.5
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 109.5 | 117.9 | 118.35 | 115.45 | 116.9 | 120.8 | 125.45 | 126.6 | 124 | 127.35 | 127.05 | 128.8 | 126.75 | 125.2 | 1710.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.75 | 53.6 | 47.7 | 25.7 | [9 empty] | 26.5 | 198.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2034 | 2033.45 | 1991.85 | 1948.15 | 1943.75 | 1836.55 | 1770.9 | 1800.55 | 1913 | 1963.9 | 1898.4 | 1852.35 | 1849.6 | 1887.1 | 26723.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 560.25 | 594.35 | 545.85 | 301.65 | [9 empty] | 367.15 | 2369.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.15 | 237.9 | 238 | 73.9 | [9 empty] | 154.3 | 902.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2450.65 | 3271.85 | 1652.25 | 715.2 | 922.95 | 873.2 | 924.4 | 826.75 | 1750.45 | 2645.15 | 1686.2 | 612.4 | 305 | 690.45 | 19326.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2242.25 | 2848.45 | 1577.7 | 743.9 | 854.7 | 958.4 | 954.6 | 822.8 | 1633.85 | 2436.25 | 1543.65 | 508.1 | 321.7 | 646.65 | 18093
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1650.3 | 1751.75 | 1744.75 | 1726.75 | 1745.3 | 1759.85 | 1747.35 | 1756.1 | 1669.05 | 1583.7 | 1386.3 | 1605.45 | 1681.2 | 1676.8 | 23484.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 201.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 698.55 | 704.5 | 705.5 | 703.1 | 702 | 704.1 | 708.65 | 711 | 704.3 | 704.85 | 685.9 | 706.55 | 707.4 | 706.3 | 9852.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2700.35 | 2720 | 2582.2 | 2555.55 | 2461.1 | 2505.95 | 2517.95 | 2616.65 | 2550.95 | 2296.5 | 2452.9 | 2565.15 | 2497.75 | 2586.65 | 35609.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2295.3 | 2296.7 | 2257.1 | 2280.95 | 2281.55 | 2315.25 | 2297.25 | 2333.7 | 2250.45 | 2101.3 | 2120.9 | 2107 | 2118.35 | 2082.75 | 31138.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.05 | 1524.3 | 1532.05 | 1536.85 | 1530.85 | 1522.35 | 1533.75 | 1524.75 | 1540.5 | 1525.05 | 1519.15 | 1524.45 | 1534.05 | 1523.3 | 21394.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 796.05 | 855.4 | 839.6 | 863.4 | 851.3 | 871.65 | 874.25 | 899.95 | 876.4 | 902.35 | 905.8 | 902.15 | 896 | 893.35 | 12227.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1103 | 1167 | 1164.3 | 1174.85 | 1161.9 | 1192.15 | 1213.95 | 1209.1 | 1185.25 | 1219.6 | 1218.65 | 1217.5 | 1199.65 | 1201.25 | 16628.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1160.25 | [9 empty] | 471.25 | 1631.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 404.55 | 404.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 304.25 | 304.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2731.1 | [7 empty] | 1948.75 | 4495.15 | 4486.55 | 13661.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3507.7 | 3475.05 | 2954.35 | 3485.75 | 3503.6 | 3379.35 | 3448.05 | 3522.6 | 3517.7 | 3209.7 | 3497.7 | 3512.5 | 3508.15 | 3512.1 | 48034.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3563.2 | 3526.35 | 2972.4 | 3536.1 | 3556.95 | 3415.8 | 3488.2 | 3575.45 | 3567.65 | 3238.8 | 3547.4 | 3564.95 | 3562.5 | 3566.1 | 48681.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3594.95 | 3559.75 | 3235.85 | 3832.15 | 3585 | 3499.6 | 3540.65 | 3585.45 | 3582.25 | 3389.55 | 3573.3 | 3793 | 3926.4 | 4087.6 | 50785.5
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 132.9 | 144.9 | 145.35 | 142.15 | 145.05 | 146.3 | 153.1 | 153.35 | 149.3 | 153.95 | 154.15 | 155.4 | 154.3 | 152.85 | 2083.05
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 633.2 | 748.15 | 566.3 | 136.55 | 256.8 | 346.45 | 330.45 | 167.95 | 500.4 | 661.2 | 557 | 237.95 | 14.2 | 57.85 | 5214.45
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1810.7 | 2089.95 | 1479.8 | 348.5 | 675.05 | 984.5 | 984.8 | 532.6 | 1307.7 | 1677.25 | 1486.75 | 622.55 | 46.05 | 199.7 | 14245.9
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.1 | 167.9 | 160.6 | 158.75 | 156.2 | 155.1 | 153.05 | 150.55 | 156.6 | 158.8 | 154.75 | 153.4 | 151.6 | 151 | 2200.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 105.4 | 108 | 108 | 108 | 102.7 | 94.1 | 99.6 | 97.8 | 108 | 108 | 105.55 | 101 | 97.15 | 105.6 | 1448.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.7 | 64.25 | 64.8 | 65.4 | 64.7 | 63.95 | 51.55 | 63.75 | 61.65 | 60.8 | 60.35 | 57.4 | 60.65 | 63.8 | 841.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 45.85 | 57.6 | 53.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 774.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.95 | 27.85 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 14.7 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 367.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 300.85 |  |  |  | 1558.85 |  | 106.35 | 1966.05
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 4.95 | [5 empty] | 7.95 | 58.85 |  |  | 71.75
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 107.7 | 119.7 | 121.25 | 122.55 | 121.5 | 120.55 | 120.95 | 124 | 120.85 | 125.75 | 124.65 | 124.8 | 124.6 | 125.65 | 1704.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1417.1 | 1463.05 | 1448.9 | 1438.9 | 1432.3 | 1489.05 | 1749.95 | 1626.2 | 1705.2 | 1669.1 | 1763.6 | 1672.2 | 1678 | 1551.4 | 22104.95
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6.85 | 6.05 | 6.7 | 6.45 | 10.1 | 7.45 | 6.9 | 6 | 5.85 | 7.2 | 6.35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 90.3
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 124 |  |  |  |  | 124
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.35 | 479.35 | 476.35 | 479.75 | 479.8 | 475.35 | 456.3511 | 457.25 | 465.9 | 466.2 | 475.75 | 469.8 | 470.5659 | 467.5 | 6565.267
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.25 | 161.15 | 161.3 | 153.5 | 160 | 203.75 | 240.1245 | 239.95 | 239.8 | 223.25 | 180 | 164.1 | 167.563 | 168 | 2623.7375
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.6 | 28.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49.3 | 52.8 | 641.5
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 731.45 | 710 | 687.9 | 734 | 751.5 | 783.3 | 766.25 | 761.95 | 747.2 | 741.1 | 736.2 | 723.5 | 710.35 | 737.6 | 10322.3
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1437.65 | 1505.45 | 1445.95 | 1571.55 | 1307.2 | 1478.8 | 1415.15 | 1554.1 | 1458.2 | 1398.55 | 1477.5 | 1387.5 | 1377.6 | 1234.75 | 20049.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.5 | 240.8 | 210.05 | 234.5 | 244.25 | 213.65 | 234.7 | 214.15 | 234.65 | 239.5 | 225.95 | 244.75 | 225.1 | 233.35 | 3268.9
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 864.95 | 748.65 | 629.35 | 709.55 | 648.75 | 624.45 | 631.9 | 585.55 | 662.5 | 613.1 | 630.65 | 579.95 | 582.05 | 579.65 | 9091.05
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.05 | 185.55 | 188.85 | 188.2 | 188.4 | 191 | 188.05 | 189.8 | 189.65 | 186.2 | 170.7 | 146.8 | 147.1 | 148.05 | 2497.4
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.05 | 102.35 | 109.95 | 108.45 | 109.4 | 112.25 | 119.35 | 116.85 | 117.75 | 117.95 | 108.4 | 83.95 | 70 | 72.25 | 1450.95
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.85 | 1999.95 | 1992.25 | 1899.7 | 1718.45 | 1770.8 | 1921.2 | 1785.8 | 1671.65 | 1954.1 | 1922.85 | 1788.8 | 1837.65 | 1844 | 26194.05
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.8 | 104.55 | 108.45 | 142.65 | 134.45 | 117.6 | 130.75 | 152 | 131.85 | 124.65 | 138.65 | 142 | 125.35 | 132.45 | 1793.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2122.85 |  |  | 1081.5 | 3737.05 | 3291.5 | 3564.5 | 4624.35 | 312.15 |  |  | 3673.8 | 5117.25 | 5220.8 | 32745.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1066.35 |  |  | 451.55 | 2021 | 1879.15 | 1966.5 | 2307.65 | 169.7 |  |  | 1610.95 | 2425.8 | 2498 | 16396.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 13.8 | 414.1 |  | 664.05 | 510.5 | 1602.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 854.35 | 293.9 | 1148.25
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 193.9 | 123.5 | 126.05 | 124.9 | 171.7 | 157.85 | 120.85 | 121.65 | 20.25 | [5 empty] | 1160.65
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 167306.75 | 163016.2 | 152588 | 162987.2673 | 164185.75 | 158662.2 | 163485.5756 | 165808.9435 | 159782.115 | 149910.3 | 161682.35 | 169115.9671 | 170099.3189 | 170124.2 | 2278754.9374
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 147.3928 | 33.295 | 146.4183 | 145.0907 | 144.9263 |  | 144 | 145.0788 | 144.6945 | 144 | 140.1 | 145.75 | 144.1163 | 140.6 | 1765.4625
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.94 | 74.22 | 60.1185 | 43.576 | 43.576 | 52.55 | 51.759 | 52.0125 | 45.794 | 140.5325 | 94.8445 | 62.2435 | 94.311 | 50.3805 | 927.858
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 171.4 | 170.35 | 169.7 | 170.45 | 172.5 | 172.1 | 167.5 | 134.35 | 122.2 | 158.95 | 160.8 | 167.9 | 179.95 | 2293
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 647.1854 | 647.3686 | 648.841 | 645.514 | 641.6335 | 648 | 648 | 643.486 | 645.0514 | 642.4007 | 646.45 | 644.5308 | 644.6697 | 643.7352 | 9036.8662
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2924 | 454.2876 | 340.7364 | 454.2003 | 453.6 | 453.6 | 432.85 | 454.3458 | 454.2486 | 454.2 | 453.6 | 454.0741 | 454.1007 | 453.6 | 6221.736
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.4 | 114.4 | 114.45 | 79.45 | 66.65 | 97.2 | 232.017 | 230.75 | 236.6 | 221.35 | 151 | 109.9 | 104.665 | 104.05 | 1974.882
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 211.45 | 206.75 | 209.95 | 193.5 | 198.25 | 272.15 | 375.9125 | 198.05 | 201.6 | 204.4 | 201.45 | 196.55 | 191.2315 | 180.7 | 3041.944
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 505.05 | 501.5242 | 497.0108 | 479.0627 | 483.0906 | 474.6209 | 476.4834 | 469.3 | 243.7369 | 194.25 | 182.5 | 177.4248 | 171.4682 | 171.6 | 5027.1223
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2314.5606 | 2203.2454 | 2187.8751 | 2210.0937 | 2202.1763 | 2170.6208 | 2533.1219 | 2360.523 | 2106.0753 | 2123.3332 | 2028.8945 | 1951.2732 | 1972.4623 | 1924.6157 | 30288.871
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 487147.9
[7 empty] | ENGIE | 357857.7
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 351460.8
[7 empty] | ELECTROPERU | 274538.5
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 170259.35
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 73516.1
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 49142.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 44460.1171
[7 empty] | EGEMSA | 41569.65
[7 empty] | EGASA | 32587.43
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 30193.3
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 29287.95
[7 empty] | CELEPSA | 28370.55
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 26244.5
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 25531.25
[7 empty] | SAN GABAN | 22195.25
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 21855.3
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 21185.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 15770.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 14245.9
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 14070.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 10800.7735
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 9696.95
[7 empty] | SINERSA | 9189.0045
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8867.7
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 6514.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6459.6
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6217.8173
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 5948.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 5823.9
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 5641.635
[7 empty] | EGESUR | 5623.7
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5214.45
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 4255.85
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4114.05
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4059.6
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3855.9
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3849
[7 empty] | PETRAMAS | 3432.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 3291.05
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3140.6
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3082.75
[7 empty] | TERMOSELVA | 2750.7
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2285.8
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2200.4
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2083.05
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2037.8
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 1831.86
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1793.2
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1710.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1704.5
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1700.6
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1613.5
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1407.25
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1160.65
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1121.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 587.45
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 557.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 492.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 353.4
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 253.55
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 225.4
[7 empty] | SHOUGESA | 124
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 122.05
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 35.9
[7 empty] | KONDU SAC | 32.7

## G_AREAS
jueves, 14 de Agosto del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 100.3 | 59.5 | 0 | 21.9 | 2126 | 3760.4 | 0 | 28.3 | 504.1 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 5914.7 | 504.1 | 6600.5 | 00:30 | 2730.4 | 3819.9 | 0 | 50.2 | 6600.5 | 00:30 | 156.8 | 58.5 | 0 | 50.2 | 265.5
01:00 | 104 | 59.6 | 0 | 26.2 | 2111.6 | 3775.1 | 0 | 27.7 | 434.9 | 0 | 0 | 0 | 189.8 | 5914.4 | 434.9 | 6539.1 | 01:00 | 2650.5 | 3834.7 | 0 | 53.9 | 6539.1 | 01:00 | 155 | 60.8 | 0 | 53.9 | 269.7
01:30 | 101.7 | 59.9 | 0 | 32.1 | 1985.8 | 3687.2 | 0 | 28.1 | 413.7 | 0 | 0 | 0 | 193.7 | 5701.1 | 413.7 | 6308.5 | 01:30 | 2501.2 | 3747.1 | 0 | 60.2 | 6308.5 | 01:30 | 147.7 | 60.1 | 0 | 60.2 | 268
02:00 | 105.6 | 57.4 | 0 | 33.3 | 1889.2 | 3686 | 0 | 32.7 | 439.3 | 0 | 0 | 0 | 196.3 | 5607.9 | 439.3 | 6243.5 | 02:00 | 2434.1 | 3743.4 | 0 | 66 | 6243.5 | 02:00 | 147.4 | 58.4 | 0 | 66 | 271.8
02:30 | 103.7 | 58.6 | 0 | 35.2 | 1839.6 | 3749.3 | 0 | 33 | 430.3 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 5621.9 | 430.3 | 6249.7 | 02:30 | 2373.6 | 3807.9 | 0 | 68.2 | 6249.7 | 02:30 | 142.9 | 58.7 | 0 | 68.2 | 269.8
03:00 | 103.4 | 58.2 | 0 | 37.5 | 1818.1 | 3722.3 | 0 | 41.8 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 5582.2 | 429.7 | 6211 | 03:00 | 2351.2 | 3780.5 | 0 | 79.3 | 6211 | 03:00 | 143.2 | 59 | 0 | 79.3 | 281.5
03:30 | 102.2 | 58.4 | 0 | 41.1 | 1771.7 | 3722.8 | 0 | 48.1 | 434.1 | 0 | 0 | 0 | 201.7 | 5542.6 | 434.1 | 6178.4 | 03:30 | 2308 | 3781.2 | 0 | 89.2 | 6178.4 | 03:30 | 143.7 | 58 | 0 | 89.2 | 290.9
04:00 | 100.7 | 59.3 | 0 | 30.3 | 1719.7 | 3679.5 | 0 | 64.5 | 416.2 | 0 | 0 | 0 | 190.3 | 5463.7 | 416.2 | 6070.2 | 04:00 | 2236.6 | 3738.8 | 0 | 94.8 | 6070.2 | 04:00 | 142.1 | 59 | 0 | 94.8 | 295.9
04:30 | 101.8 | 57.8 | 0 | 33.5 | 1775.7 | 3698.7 | 0 | 104.9 | 427.1 | 0 | 0 | 0 | 193.1 | 5579.3 | 427.1 | 6199.5 | 04:30 | 2304.6 | 3756.5 | 0 | 138.4 | 6199.5 | 04:30 | 142.7 | 58.6 | 0 | 138.4 | 339.7
05:00 | 103.3 | 58.6 | 0 | 38.4 | 1773.3 | 3755.1 | 0 | 115 | 435.2 | 0 | 0 | 0 | 200.3 | 5643.4 | 435.2 | 6278.9 | 05:00 | 2311.8 | 3813.7 | 0 | 153.4 | 6278.9 | 05:00 | 144 | 58.9 | 0 | 153.4 | 356.3
05:30 | 105 | 57.4 | 0 | 39.1 | 1893.4 | 3767.6 | 0 | 84.8 | 435.2 | 0 | 0 | 0 | 201.5 | 5745.8 | 435.2 | 6382.5 | 05:30 | 2433.6 | 3825 | 0 | 123.9 | 6382.5 | 05:30 | 144 | 57.2 | 0 | 123.9 | 325.1
06:00 | 104.7 | 56.4 | 0 | 35.8 | 2034 | 3742.5 | 0 | 60.5 | 424.3 | 0 | 0.5 | 0 | 196.9 | 5837 | 424.8 | 6458.7 | 06:00 | 2563 | 3798.9 | 0.5 | 96.3 | 6458.7 | 06:00 | 144.3 | 57 | 0.5 | 96.3 | 298.1
06:30 | 106 | 57.5 | 0 | 42.9 | 2230.9 | 3767.1 | 0 | 68.9 | 480.2 | 0 | 41.4 | 0 | 206.4 | 6066.9 | 521.6 | 6794.9 | 06:30 | 2817.1 | 3824.6 | 41.4 | 111.8 | 6794.9 | 06:30 | 159 | 58.5 | 41.4 | 111.8 | 370.7
07:00 | 107.3 | 60.4 | 0 | 41.3 | 2232.7 | 3662.1 | 0 | 77.1 | 406.6 | 0 | 224.3 | 0 | 209 | 5971.9 | 630.9 | 6811.8 | 07:00 | 2746.6 | 3722.5 | 224.3 | 118.4 | 6811.8 | 07:00 | 158.8 | 59.8 | 224.3 | 118.4 | 561.3
07:30 | 110.1 | 46.2 | 0 | 47.5 | 2082.7 | 3666.6 | 0.1 | 91.2 | 396.5 | 0 | 440.2 | 0 | 203.8 | 5840.6 | 836.7 | 6881.1 | 07:30 | 2589.3 | 3712.8 | 440.3 | 138.7 | 6881.1 | 07:30 | 158.4 | 44.7 | 440.3 | 138.7 | 782.1
08:00 | 111.5 | 47.8 | 0 | 53.7 | 1999.1 | 3663.6 | 0.1 | 75.5 | 412 | 0 | 571.2 | 0 | 213 | 5738.3 | 983.2 | 6934.5 | 08:00 | 2522.6 | 3711.4 | 571.3 | 129.2 | 6934.5 | 08:00 | 157.8 | 49.4 | 571.3 | 129.2 | 907.7
08:30 | 112.6 | 50 | 0.1 | 52.9 | 2228.6 | 3652.4 | 0.7 | 66.8 | 437.8 | 0 | 595.6 | 0 | 215.6 | 5948.5 | 1033.4 | 7197.5 | 08:30 | 2779 | 3702.4 | 596.4 | 119.7 | 7197.5 | 08:30 | 152.3 | 49.8 | 596.4 | 119.7 | 918.2
09:00 | 118.3 | 48.1 | 0.2 | 56.8 | 2322.8 | 3676.2 | 0.8 | 38.6 | 435.8 | 0 | 613.2 | 0 | 223.4 | 6038.4 | 1049 | 7310.8 | 09:00 | 2876.9 | 3724.3 | 614.2 | 95.4 | 7310.8 | 09:00 | 163 | 48.8 | 614.2 | 95.4 | 921.4
09:30 | 119.9 | 51.2 | 0.3 | 57.5 | 2337.2 | 3732.5 | 1 | 47.9 | 427.8 | 0 | 622.3 | 0 | 228.9 | 6118.6 | 1050.1 | 7397.6 | 09:30 | 2884.9 | 3783.7 | 623.6 | 105.4 | 7397.6 | 09:30 | 163.1 | 51.5 | 623.6 | 105.4 | 943.6
10:00 | 119.8 | 49.7 | 0.3 | 62.3 | 2369.5 | 3727.8 | 1.1 | 60.8 | 439.5 | 0 | 629 | 0 | 232.1 | 6159.2 | 1068.5 | 7459.8 | 10:00 | 2928.8 | 3777.5 | 630.4 | 123.1 | 7459.8 | 10:00 | 159.8 | 49.6 | 630.4 | 123.1 | 962.9
10:30 | 136.8 | 56.1 | 0.3 | 63.3 | 2357.3 | 3714 | 1.2 | 64.2 | 443.5 | 0 | 633.8 | 0 | 256.5 | 6136.7 | 1077.3 | 7470.5 | 10:30 | 2937.6 | 3770.1 | 635.3 | 127.5 | 7470.5 | 10:30 | 167.9 | 55.3 | 635.3 | 127.5 | 986
11:00 | 146.9 | 64.7 | 0.4 | 69 | 2434.6 | 3727.8 | 1.2 | 61.7 | 452.4 | 0 | 635.1 | 0 | 281 | 6225.3 | 1087.5 | 7593.8 | 11:00 | 3033.9 | 3792.5 | 636.7 | 130.7 | 7593.8 | 11:00 | 172.6 | 55.1 | 636.7 | 130.7 | 995.1
11:30 | 181.8 | 69.6 | 0.4 | 77 | 2442.2 | 3726.5 | 1.3 | 61.5 | 444.6 | 0 | 638.3 | 0 | 328.8 | 6231.5 | 1082.9 | 7643.2 | 11:30 | 3068.6 | 3796.1 | 640 | 138.5 | 7643.2 | 11:30 | 172.2 | 54.4 | 640 | 138.5 | 1005.1
12:00 | 192.2 | 61.4 | 0.4 | 89.2 | 2363.6 | 3692.8 | 1.3 | 69.4 | 489 | 0 | 638.6 | 0 | 343.2 | 6127.1 | 1127.6 | 7597.9 | 12:00 | 3044.8 | 3754.2 | 640.3 | 158.6 | 7597.9 | 12:00 | 172.8 | 54.5 | 640.3 | 158.6 | 1026.2
12:30 | 189.4 | 63.3 | 0.4 | 104.1 | 2283.9 | 3674.6 | 1.3 | 53.4 | 498.7 | 0 | 635.2 | 0 | 357.2 | 6013.2 | 1133.9 | 7504.3 | 12:30 | 2972 | 3737.9 | 636.9 | 157.5 | 7504.3 | 12:30 | 178.1 | 55.4 | 636.9 | 157.5 | 1027.9
13:00 | 165.2 | 38.6 | 0.4 | 111 | 2158.8 | 3701.6 | 1.3 | 54.1 | 494.6 | 0 | 637.7 | 0 | 315.2 | 5915.8 | 1132.3 | 7363.3 | 13:00 | 2818.6 | 3740.2 | 639.4 | 165.1 | 7363.3 | 13:00 | 171.5 | 56.7 | 639.4 | 165.1 | 1032.7
13:30 | 161.6 | 44.2 | 0.4 | 116.5 | 2178.5 | 3710.7 | 1.2 | 57.7 | 468.5 | 0 | 638.4 | 0 | 322.7 | 5948.1 | 1106.9 | 7377.7 | 13:30 | 2808.6 | 3754.9 | 640 | 174.2 | 7377.7 | 13:30 | 168.8 | 59.2 | 640 | 174.2 | 1042.2
14:00 | 167.9 | 50.4 | 0.4 | 116.7 | 2216.6 | 3706.7 | 1.2 | 57.9 | 466.8 | 0 | 636.9 | 0 | 335.4 | 5982.4 | 1103.7 | 7421.5 | 14:00 | 2851.3 | 3757.1 | 638.5 | 174.6 | 7421.5 | 14:00 | 169.1 | 60.2 | 638.5 | 174.6 | 1042.4
14:30 | 183.9 | 49.2 | 0.4 | 132.1 | 2284.2 | 3692.7 | 1.1 | 86 | 470.7 | 0 | 632.4 | 0 | 365.6 | 6064 | 1103.1 | 7532.7 | 14:30 | 2938.8 | 3741.9 | 633.9 | 218.1 | 7532.7 | 14:30 | 170.8 | 59.2 | 633.9 | 218.1 | 1082
15:00 | 187.2 | 50.3 | 0.3 | 126.2 | 2375.5 | 3698 | 0.9 | 86.8 | 473.4 | 0 | 618.6 | 0 | 364 | 6161.2 | 1092 | 7617.2 | 15:00 | 3036.1 | 3748.3 | 619.8 | 213 | 7617.2 | 15:00 | 171 | 60 | 619.8 | 213 | 1063.8
15:30 | 178.2 | 48.7 | 0.3 | 125.3 | 2459 | 3656.6 | 0.8 | 123.6 | 468 | 0 | 580.2 | 0 | 352.5 | 6240 | 1048.2 | 7640.7 | 15:30 | 3105.2 | 3705.3 | 581.3 | 248.9 | 7640.7 | 15:30 | 171.5 | 58.8 | 581.3 | 248.9 | 1060.5
16:00 | 161.4 | 51 | 0.2 | 121.9 | 2278.5 | 3699.7 | 0.6 | 165.2 | 505.9 | 0 | 519.5 | 0 | 334.5 | 6144 | 1025.4 | 7503.9 | 16:00 | 2945.8 | 3750.7 | 520.3 | 287.1 | 7503.9 | 16:00 | 171.5 | 60.4 | 520.3 | 287.1 | 1039.3
16:30 | 184.1 | 50.7 | 0.2 | 115.1 | 2283.5 | 3865.1 | 0.4 | 176.7 | 486.2 | 0 | 338.3 | 0 | 350.1 | 6325.7 | 824.5 | 7500.3 | 16:30 | 2953.8 | 3915.8 | 338.9 | 291.8 | 7500.3 | 16:30 | 175.2 | 59.6 | 338.9 | 291.8 | 865.5
17:00 | 184.9 | 39.3 | 0.1 | 103.9 | 2478.6 | 3872.5 | 0.1 | 202.7 | 459.1 | 0 | 128.3 | 0 | 328.2 | 6553.9 | 587.4 | 7469.5 | 17:00 | 3122.6 | 3911.8 | 128.5 | 306.6 | 7469.5 | 17:00 | 175.7 | 56.2 | 128.5 | 306.6 | 667
17:30 | 189.9 | 42.1 | 0.1 | 99.2 | 2502.6 | 3862.3 | 0 | 206.4 | 489 | 0 | 5.7 | 0 | 331.3 | 6571.3 | 494.7 | 7397.3 | 17:30 | 3181.5 | 3904.4 | 5.8 | 305.6 | 7397.3 | 17:30 | 176.7 | 59.5 | 5.8 | 305.6 | 547.6
18:00 | 194.8 | 32.8 | 0 | 86.5 | 2464.8 | 3874.3 | 0 | 196.1 | 492.5 | 0 | 0 | 0 | 314.1 | 6535.2 | 492.5 | 7341.8 | 18:00 | 3152.1 | 3907.1 | 0 | 282.6 | 7341.8 | 18:00 | 179.8 | 58.2 | 0 | 282.6 | 520.6
18:30 | 217.5 | 35.6 | 0 | 85.6 | 2550.1 | 3944.7 | 0 | 207.1 | 522 | 0 | 0 | 0 | 338.7 | 6701.9 | 522 | 7562.6 | 18:30 | 3289.6 | 3980.3 | 0 | 292.7 | 7562.6 | 18:30 | 179.7 | 60.5 | 0 | 292.7 | 532.9
19:00 | 228.1 | 35.4 | 0 | 81.8 | 2480.6 | 3951.7 | 0 | 203 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 345.3 | 6635.3 | 571.7 | 7552.3 | 19:00 | 3280.4 | 3987.1 | 0 | 284.8 | 7552.3 | 19:00 | 179.4 | 60.5 | 0 | 284.8 | 524.7
19:30 | 225 | 92 | 0 | 71.4 | 2448.6 | 3942.4 | 0 | 204.2 | 569.7 | 0 | 0 | 0 | 388.4 | 6595.2 | 569.7 | 7553.3 | 19:30 | 3243.3 | 4034.4 | 0 | 275.6 | 7553.3 | 19:30 | 179.9 | 61 | 0 | 275.6 | 516.5
20:00 | 161.1 | 158.6 | 0 | 71.3 | 2428.8 | 3940.3 | 0 | 186.3 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 391 | 6555.4 | 565.7 | 7512.1 | 20:00 | 3155.6 | 4098.9 | 0 | 257.6 | 7512.1 | 20:00 | 176.2 | 60 | 0 | 257.6 | 493.8
20:30 | 156.4 | 120.2 | 0 | 61.1 | 2539.2 | 3868.3 | 0 | 237.3 | 568.5 | 0 | 0 | 0 | 337.7 | 6644.8 | 568.5 | 7551 | 20:30 | 3264.1 | 3988.5 | 0 | 298.4 | 7551 | 20:30 | 169 | 60.5 | 0 | 298.4 | 527.9
21:00 | 152.6 | 164.6 | 0 | 69.7 | 2361.1 | 3903.4 | 0 | 293.1 | 489.7 | 0 | 0 | 0 | 386.9 | 6557.6 | 489.7 | 7434.2 | 21:00 | 3003.4 | 4068 | 0 | 362.8 | 7434.2 | 21:00 | 164.2 | 57.2 | 0 | 362.8 | 584.2
21:30 | 156.1 | 80 | 0 | 46.1 | 2496.2 | 3904.3 | 0 | 225.7 | 501.5 | 0 | 0 | 0 | 282.2 | 6626.2 | 501.5 | 7409.9 | 21:30 | 3153.8 | 3984.3 | 0 | 271.8 | 7409.9 | 21:30 | 167.3 | 54.9 | 0 | 271.8 | 494
22:00 | 154.1 | 78.4 | 0 | 34.3 | 2463.3 | 3889.2 | 0 | 193.7 | 495 | 0 | 0 | 0 | 266.8 | 6546.2 | 495 | 7308 | 22:00 | 3112.4 | 3967.6 | 0 | 228 | 7308 | 22:00 | 167.6 | 53.9 | 0 | 228 | 449.5
22:30 | 129.9 | 57.3 | 0 | 34 | 2497.4 | 3896.7 | 0 | 193.1 | 483.1 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 6587.2 | 483.1 | 7291.5 | 22:30 | 3110.4 | 3954 | 0 | 227.1 | 7291.5 | 22:30 | 168.3 | 57.9 | 0 | 227.1 | 453.3
23:00 | 129.1 | 56.9 | 0 | 38.7 | 2284.5 | 3874.5 | 0 | 190.7 | 460 | 0 | 0 | 0 | 224.7 | 6349.7 | 460 | 7034.4 | 23:00 | 2873.6 | 3931.4 | 0 | 229.4 | 7034.4 | 23:00 | 166.9 | 57.7 | 0 | 229.4 | 454
23:30 | 132.6 | 57.6 | 0 | 37.5 | 2060.6 | 3900.1 | 0 | 226.2 | 468.1 | 0 | 0 | 0 | 227.7 | 6186.9 | 468.1 | 6882.7 | 23:30 | 2661.3 | 3957.7 | 0 | 263.7 | 6882.7 | 23:30 | 167.4 | 58.3 | 0 | 263.7 | 489.4
00:00 | 132.7 | 56.8 | 0 | 37.6 | 1908.7 | 3820.8 | 0 | 289.7 | 426 | 0 | 0 | 0 | 227.1 | 6019.2 | 426 | 6672.3 | 00:00 | 2467.4 | 3877.6 | 0 | 327.3 | 6672.3 | 00:00 | 159.4 | 58 | 0 | 327.3 | 544.7
TOTAL MWh | 3461.65 | 1458.9 | 2.8 | 1572.7 | 53311.45 | 90503.55 | 8.85 | 2784.85 | 11192.1 | 0 | 5827.35 | 0 | 6496.05 | 146608.7 | 17019.45 | 170124.2 | TOTAL MWh | 67965.2 | 91962.45 | 5839 | 4357.55 | 170124.2 | TOTAL MWh | 3918.25 | 1369.7 | 5839 | 4357.55 | 15484.5

## HOP
jueves, 14 de Agosto del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 07:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/08/2025 10:05:00 | 14/08/2025 10:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/08/2025 10:30:00 | 14/08/2025 10:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/08/2025 10:44:00 | 14/08/2025 10:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/08/2025 10:50:00 | 14/08/2025 13:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/08/2025 13:34:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/08/2025 10:28:00 | 14/08/2025 11:32:00 | 14/08/2025 10:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Opero para evitar sobrecarga de la línea L-5006
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/08/2025 10:46:00 | 14/08/2025 11:32:00 | 14/08/2025 10:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/08/2025 11:32:00 | 14/08/2025 13:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/08/2025 11:32:00 | 14/08/2025 13:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/08/2025 13:22:00 | 14/08/2025 16:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/08/2025 13:22:00 | 14/08/2025 17:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 12:35:00 |  | 14/08/2025 12:30:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a mínima generación por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/08/2025 19:51:00 | 15/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 19:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/08/2025 12:56:00 | 14/08/2025 13:07:00 | 14/08/2025 12:54:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/08/2025 13:07:00 | 14/08/2025 14:00:00 |  | 14/08/2025 13:57:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/08/2025 07:00:00 | 14/08/2025 15:55:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/08/2025 15:55:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 14/08/2025 16:08:00 | 15/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 16:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 14/08/2025 16:10:00 | 14/08/2025 20:05:00 | 14/08/2025 15:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 14/08/2025 18:22:00 | 15/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 18:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 07:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/08/2025 07:13:00 | 14/08/2025 08:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/08/2025 08:05:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 00:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/08/2025 00:07:00 | 14/08/2025 00:27:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas de lavado de compresor.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/08/2025 00:27:00 | 14/08/2025 00:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/08/2025 00:28:00 | 14/08/2025 07:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/08/2025 07:13:00 | 14/08/2025 08:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/08/2025 08:05:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 14/08/2025 19:01:00 | 14/08/2025 20:12:00 | 14/08/2025 18:40:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 14/08/2025 20:55:00 | 14/08/2025 21:12:00 |  | 14/08/2025 21:08:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Se dio orden de parada debido a que no podía controlar sus reactivos.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 00:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/08/2025 00:49:00 | 14/08/2025 09:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/08/2025 09:05:00 | 14/08/2025 11:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/08/2025 11:48:00 | 14/08/2025 12:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 14/08/2025 20:20:00 | 15/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 19:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 14 de Agosto del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.9 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Cambio de rodete G3, cambio de bocinas al Grupo G1, mantenimiento piso radiales y alfeizer,mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasías, inspección y limpieza de aisladores. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 14/08/2025 11:34 | 14/08/2025 16:59 | MANTENIMIENTO REGULADOR DE VELOCIDAD U1. (Retiro de equipos de prueba) | 230 | P | F/S | N | OTROS | 14971 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Inspeccion Tipo A (20k EOH) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL TRANSFORMADOR TR1. | 42 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | reparación de álabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 18:00 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 18:00 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.7 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑA BRAVA | G1 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 12:07 | Parada Parcial Caña Brava***** | 0 | P | F/S | N | PREV. | 205 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | CENTRAL | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 10:57 | Parada Parcial Carhuaquero***** | 94.532 | P | F/S | N | PREV. | 264 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 14/08/2025 19:40 | 15/08/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 14/08/2025 19:40 | 15/08/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 63 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | CENTRAL | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 08:29 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 9.983 | P | F/S | N | PREV. | 14909 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO IV | G4 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 08:29 | Parada Parcial Carhuaquero IV************ | 0 | P | F/S | N | PREV. | 204 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CENTRAL | 14/08/2025 18:23 | 14/08/2025 20:16 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 07 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22189 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CENTRAL SOLAR CLEMESI | CS_CLEMESI | 14/08/2025 18:23 | 14/08/2025 20:16 | MANTENIMIENTO DEL CIRCUITO 07 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22673 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | SANTA ROSA | TG7 | 14/08/2025 20:05 | 15/08/2025 00:00 | TRIP CON 81 MW POR ALTO VALOR DEL SPREAD DE LAS CÁMARAS DE COMBUSTIÓN. | 120 | F | F/S | N | OTROS | 33 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 14/08/2025 20:12 | 14/08/2025 20:55 | FALLA POR APERTURA DE INTERRUPTOR DE GENERACIÓN IN-52G DE LA UNIDAD GT-1 | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | indisponible por rotura de tubo de la caldera. | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 14/08/2025 00:00 | 14/08/2025 17:36 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG4 + MANTENIMIENTO MAYOR UG4 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES | 22 | P | F/S | N | PREV. | 53 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 14/08/2025 00:00 | 15/08/2025 00:00 | CH. ANASHIRONI Fuera de Servicio por mantenimiento correctivo, revisión de sistema de lubricación | 5 | P | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
14/08/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 14 de Agosto del 2025 / SEM N° 32 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 14 de Agosto del 2025 / SEM N° 32 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [63 empty] | COGENERACION | [8 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2638.681 | 2601.3478 | 259.1983
10:30 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2629.8551 | 2592.5219 | 259.1983
11:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.3384 | 2584.0052 | 259.1983
11:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.3384 | 2584.0052 | 259.1983
12:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.3384 | 2584.0052 | 259.1983
12:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.3384 | 2584.0052 | 259.1983
13:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.3384 | 2584.0052 | 259.1983
13:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2577.2847 | 2539.9515 | 259.1983
14:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2577.2847 | 2539.9515 | 259.1983
14:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2577.2847 | 2539.9515 | 259.1983
15:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.3384 | 2584.0052 | 259.1983
15:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.3384 | 2584.0052 | 259.1983
16:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2621.3384 | 2584.0052 | 259.1983
16:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2455.2859 | 2417.9527 | 259.1983
17:00 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2464.1118 | 2426.7786 | 259.1983
17:30 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2464.1118 | 2426.7786 | 259.1983
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [8 empty] | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2472.6285 | 2435.2953 | 259.1983
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2418.9183 | 2381.5852 | 259.1983
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2418.9183 | 2381.5852 | 259.1983
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2201.7957 | 2164.4625 | 259.1983
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 89.859 | [8 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2291.6547 | 2254.3215 | 259.1983
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2201.7957 | 2164.4625 | 594.4683
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2201.7957 | 2164.4625 | 377.3457
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2201.7957 | 2164.4625 | 377.3457
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2201.7957 | 2164.4625 | 377.3457
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2418.9183 | 2381.5852 | 377.3457
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2418.9183 | 2381.5852 | 377.3457
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2418.9183 | 2381.5852 | 377.3457
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [13 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2418.9183 | 2381.5852 | 377.3457
MWh | 0 | 0 | 0 | 154.4527 | 144.7837 | 0 | 0 | 0 | 44.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 4559.5752 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890.3576 | 766.4822 | 966.7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9558467.05 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 14 de Agosto del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 9.8 | 17 | 8 | 32 | 12.98 | 12.2 | 12.583 | -- | -- | 1.121 | 68 | 20 | 106.61 | 38.61 | 28.852 | 8.45 | 12.09 | 1.035 | 0.4 | -- | -- | 14.94 | 118.8 | 24.512 | 21.426 | 7.338 | 0 | 2.0491 | 12.2 | 10.3796 | 6.5455 | 10.2 | 6.47 | 11.1 | 18.013 | -- | 42.3084 | 4.886 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.619
00:30 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 9.8 | 17 | 8 | 32 | 12.98 | 12.2 | 12.583 | -- | -- | 1.121 | 68 | 20 | 106.61 | 38.61 | 28.852 | 8.45 | 12.09 | 1.035 | 0.4 | -- | -- | 14.94 | 118.8 | 24.512 | 21.426 | 7.338 | 0 | 2.0491 | 12.2 | 10.3796 | 6.5455 | 10.2 | 6.47 | 11.1 | 18.013 | -- | 42.3084 | 4.886 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.619
01:00 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 7.1 | 17 | 8 | 32 | 10.44 | 12.21 | 8.396 | -- | -- | 1.121 | 67.24 | 20 | 104.73 | 35.97 | 27.346 | 8.47 | 12.09 | 1.23 | 0.39 | -- | -- | 15.26 | 115.04 | 25.085 | 22.051 | 6.1 | 0 | 2.0491 | 7.7 | 10.2466 | 6.5455 | 10.2 | 6.62 | 11.25 | 18.013 | -- | -- | 4.819 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.424
01:30 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 7.1 | 17 | 8 | 32 | 10.44 | 12.21 | 8.396 | -- | -- | 1.121 | 67.24 | 20 | 104.73 | 35.97 | 27.346 | 8.47 | 12.09 | 1.23 | 0.39 | -- | -- | 15.26 | 115.04 | 25.085 | 22.051 | 6.1 | 0 | 2.0491 | 7.7 | 10.2466 | 6.5455 | 10.2 | 6.62 | 11.25 | 18.013 | -- | -- | 4.819 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.424
02:00 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 5 | 17 | 8 | 32 | 10.49 | 12.21 | 8.404 | -- | -- | 1.121 | 62.07 | 20 | 101.94 | 35.45 | 26.54 | 8.51 | 12.09 | 1.423 | 0.41 | -- | -- | 21.31 | 121.09 | 25.601 | 21.467 | 6.353 | 0 | 2.0491 | 4.7 | 9.999 | 6.5455 | 10.2 | 6.79 | 11.42 | 18.013 | -- | -- | 4.838 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.382
02:30 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 5 | 17 | 8 | 32 | 10.49 | 12.21 | 8.404 | -- | -- | 1.121 | 62.07 | 20 | 101.94 | 35.45 | 26.54 | 8.51 | 12.09 | 1.423 | 0.41 | -- | -- | 21.31 | 121.09 | 25.601 | 21.467 | 6.353 | 0 | 2.0491 | 4.7 | 9.999 | 6.5455 | 10.2 | 6.79 | 11.42 | 18.013 | -- | -- | 4.838 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.382
03:00 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 18.7 | 17 | 9.1 | 32 | 10.47 | 12.14 | 8.326 | -- | -- | 1.121 | 55.12 | 20 | 99.2 | 45.41 | 27.184 | 8.49 | 12.09 | 0.482 | 0.43 | -- | -- | 20.63 | 120.41 | 25.281 | 20.747 | 6.656 | 0 | 2.0491 | 3.6 | 10.1308 | 6.5455 | 10.2 | 6.66 | 11.29 | 18.013 | -- | -- | 4.813 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.382
03:30 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 18.7 | 17 | 9.1 | 32 | 10.47 | 12.14 | 8.326 | -- | -- | 1.121 | 55.12 | 20 | 99.2 | 45.41 | 27.184 | 8.49 | 12.09 | 0.482 | 0.43 | -- | -- | 20.63 | 120.41 | 25.281 | 20.747 | 6.656 | 0 | 2.0491 | 3.6 | 10.1308 | 6.5455 | 10.2 | 6.66 | 11.29 | 18.013 | -- | -- | 4.813 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.382
04:00 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 5.5 | 17 | 9.1 | 32 | 10.48 | 12.23 | 8.137 | -- | -- | 1.121 | 56.47 | 20 | 97.39 | 45.55 | 26.002 | 8.5 | 12.09 | 1.35 | 0.44 | -- | -- | 21.76 | 121.54 | 24.367 | 21.278 | 6.314 | 0 | 2.0491 | 3.8 | 10.1474 | 6.5455 | 10.2 | 6.59 | 11.22 | 18.013 | -- | -- | 4.858 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.229
04:30 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 5.5 | 17 | 9.1 | 32 | 10.48 | 12.23 | 8.137 | -- | -- | 1.121 | 56.47 | 20 | 97.39 | 45.55 | 26.002 | 8.5 | 12.09 | 1.35 | 0.44 | -- | -- | 21.76 | 121.54 | 24.367 | 21.278 | 6.314 | 0 | 2.0491 | 3.8 | 10.1474 | 6.5455 | 10.2 | 6.59 | 11.22 | 18.013 | -- | -- | 4.858 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.229
05:00 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 3.8 | 17 | 9.1 | 32 | 10.42 | 12.35 | 8.501 | -- | -- | 1.121 | 56.47 | 20 | 95.6 | 45.04 | 26.056 | 8.43 | 12.09 | 1.256 | 0.46 | -- | -- | 19.69 | 119.47 | 25.049 | 21.541 | 6.618 | 0 | 2.0491 | 3.8 | 10.0568 | 6.5455 | 10.2 | 6.9 | 11.52 | 18.013 | -- | -- | 4.831 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.187
05:30 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 3.8 | 17 | 9.1 | 32 | 10.42 | 12.35 | 8.501 | -- | -- | 1.121 | 56.47 | 20 | 95.6 | 45.04 | 26.056 | 8.43 | 12.09 | 1.256 | 0.46 | -- | -- | 19.69 | 119.47 | 25.049 | 21.541 | 6.618 | 0 | 2.0491 | 3.8 | 10.0568 | 6.5455 | 10.2 | 6.9 | 11.52 | 18.013 | -- | -- | 4.831 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.187
06:00 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 9.9 | 17 | 9.6 | 32 | 10.47 | 12.29 | 8.205 | 1.07 | 42.88 | 1.121 | 46.23 | 20 | 93.84 | 51.13 | 25.197 | 8.47 | 12.09 | 0.357 | 0.46 | -- | -- | 25.79 | 125.57 | 25.225 | 22.409 | 6.125 | 0.3 | 2.0491 | 4.1 | 10.1168 | 6.5455 | 10.2 | 6.8 | 11.43 | 18.013 | -- | -- | 4.827 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.336
06:30 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 9.9 | 17 | 9.6 | 32 | 10.47 | 12.29 | 8.205 | 1.07 | 42.88 | 1.121 | 46.23 | 20 | 93.84 | 51.13 | 25.197 | 8.47 | 12.09 | 0.357 | 0.46 | -- | -- | 25.79 | 125.57 | 25.225 | 22.409 | 6.125 | 0.3 | 2.0491 | 4.1 | 10.1168 | 6.5455 | 10.2 | 6.8 | 11.43 | 18.013 | -- | -- | 4.827 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.336
07:00 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 10.1 | 17 | 9.5 | 32 | 12.98 | 12.2 | 8.284 | -- | -- | 1.121 | 45.63 | 20 | 92.09 | 50.52 | 23.929 | 8.5 | 12.09 | 1.361 | 0.45 | -- | -- | 18.27 | 118.05 | 26.196 | 23.731 | 6.67 | 0 | 2.0491 | 14.7 | 10.1275 | 6.5455 | 10.2 | 6.65 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 4.842 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.382
07:30 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 10.1 | 17 | 9.5 | 32 | 12.98 | 12.2 | 8.284 | -- | -- | 1.121 | 45.63 | 20 | 92.09 | 50.52 | 23.929 | 8.5 | 12.09 | 1.361 | 0.45 | -- | -- | 18.27 | 118.05 | 26.196 | 23.731 | 6.67 | 0 | 2.0491 | 14.7 | 10.1275 | 6.5455 | 10.2 | 6.65 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 4.842 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.382
08:00 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 7.3 | 17 | 9.7 | 32 | 12.95 | 12.21 | 8.453 | -- | -- | 1.121 | 50.56 | 20 | 90.35 | 49.34 | 26.394 | 8.58 | 11.53 | 1.23 | 0.44 | -- | -- | 20.15 | 119.93 | 27.555 | 22.841 | 6.371 | 0 | 2.0491 | 11 | 10.4553 | 6.5455 | 10.2 | 6.65 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 4.862 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.233
08:30 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 7.3 | 17 | 9.7 | 32 | 12.95 | 12.21 | 8.453 | -- | -- | 1.121 | 50.56 | 20 | 90.35 | 49.34 | 26.394 | 8.58 | 11.53 | 1.23 | 0.44 | -- | -- | 20.15 | 119.93 | 27.555 | 22.841 | 6.371 | 0 | 2.0491 | 11 | 10.4553 | 6.5455 | 10.2 | 6.65 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 4.862 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.233
09:00 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 7.6 | 17 | 9.7 | 32 | 12.97 | 12.26 | 11.777 | -- | -- | 1.121 | 52.48 | 20 | 90.35 | 41.68 | 25.734 | 8.48 | 12.09 | 1.223 | 0.43 | -- | -- | 23.97 | 123.75 | 26.614 | 23.274 | 5.735 | 0 | 2.0491 | 11.1 | 10.3589 | 6.5455 | 10.2 | 6.63 | 11.26 | 18.013 | -- | -- | 4.812 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.336
09:30 | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 7.6 | 17 | 9.7 | 32 | 12.97 | 12.26 | 11.777 | -- | -- | 1.121 | 52.48 | 20 | 90.35 | 41.68 | 25.734 | 8.48 | 12.09 | 1.223 | 0.43 | -- | -- | 23.97 | 123.75 | 26.614 | 23.274 | 5.735 | 0 | 2.0491 | 11.1 | 10.3589 | 6.5455 | 10.2 | 6.63 | 11.26 | 18.013 | -- | -- | 4.812 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.336
10:00 | 5.8 | 15 | 13 | 2 | 9.4 | 17 | 9.7 | 32 | 12.97 | 12.26 | 15.145 | -- | -- | 1.121 | 49.3 | 20 | 91.22 | 40.66 | 23.631 | 8.4 | 12.09 | 0 | 0.34 | -- | -- | 19.66 | 119.438 | 27.065 | 23.98 | 4.2 | 0.6 | 2.0491 | 13.5 | 10.4618 | 6.5455 | 10.2 | 6.29 | 10.92 | 18.013 | -- | -- | 4.869 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.578
10:30 | 5.8 | 15 | 13 | 2 | 9.4 | 17 | 9.7 | 32 | 12.97 | 12.26 | 15.145 | -- | -- | 1.121 | 49.3 | 20 | 91.22 | 40.66 | 23.631 | 8.4 | 12.09 | 0 | 0.34 | -- | -- | 19.66 | 119.438 | 27.065 | 23.98 | 4.2 | 0.6 | 2.0491 | 13.5 | 10.4618 | 6.5455 | 10.2 | 6.29 | 10.92 | 18.013 | -- | -- | 4.869 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.578
11:00 | 5.8 | 15 | 13 | 2 | 15 | 17 | 9.3 | 32 | 12.99 | 12.2 | 15.152 | -- | -- | 1.121 | 43.28 | 20 | 91.22 | 49.65 | 22.267 | 8.39 | 11.53 | 0 | 0.33 | -- | -- | 19.08 | 118.858 | 27.768 | 22.77 | 4.927 | 0 | 2.0491 | 13.3 | 10.1407 | 6.5455 | 10.2 | 6.33 | 10.96 | 18.013 | -- | -- | 4.813 | -- | 1.8396 | 6.6443 | 12.011 | 1.855 | 10.283
11:30 | 5.8 | 15 | 13 | 2 | 15 | 17 | 9.3 | 32 | 12.99 | 12.2 | 15.152 | -- | -- | 1.121 | 43.28 | 20 | 91.22 | 49.65 | 22.267 | 8.39 | 11.53 | 0 | 0.33 | -- | -- | 19.08 | 118.858 | 27.768 | 22.77 | 4.927 | 0 | 2.0491 | 13.3 | 10.1407 | 6.5455 | 10.2 | 6.33 | 10.96 | 18.013 | -- | -- | 4.813 | -- | 1.8396 | 6.6443 | 12.011 | 1.855 | 10.283
12:00 | 5.8 | 15 | 13 | 2 | 17.9 | 17 | 8.9 | 32 | 12.97 | 12.17 | 15.162 | -- | -- | 1.121 | 67.07 | 20 | 90.36 | 52.62 | 25.999 | 8.3 | 11.53 | 2.17 | 0.32 | -- | -- | 19.51 | 119.296 | 26.444 | 24.165 | 3.775 | 0 | 2.0491 | 13.2 | 10.4085 | 6.5455 | 10.2 | 6.34 | 10.97 | 18.013 | -- | -- | 4.767 | -- | 1.8344 | 6.6443 | 12.011 | 1.83 | 10.536
12:30 | 5.8 | 15 | 13 | 2 | 17.9 | 17 | 8.9 | 32 | 12.97 | 12.17 | 15.162 | -- | -- | 1.121 | 67.07 | 20 | 90.36 | 52.62 | 25.999 | 8.3 | 11.53 | 2.17 | 0.32 | -- | -- | 19.51 | 119.296 | 26.444 | 24.165 | 3.775 | 0 | 2.0491 | 13.2 | 10.4085 | 6.5455 | 10.2 | 6.34 | 10.97 | 18.013 | -- | -- | 4.767 | -- | 1.8344 | 6.6443 | 12.011 | 1.83 | 10.536
13:00 | 5.8 | 15 | 13 | 2 | 14.8 | 17 | 8.9 | 32 | 13.56 | 12.18 | 15.055 | -- | -- | 1.121 | 55.8 | 20 | 89.51 | 41.46 | 27.887 | 8.43 | 11.53 | 1.72 | 0.36 | -- | -- | 15.6 | 121.23 | 27.977 | 23.655 | 3.025 | 0 | 2.0491 | 13.2 | 10.2887 | 6.5455 | 10.6 | 6.25 | 10.88 | 18.013 | -- | -- | 4.754 | -- | 1.8387 | 6.6443 | 12.011 | 1.851 | 10.632
13:30 | 5.8 | 15 | 13 | 2 | 14.8 | 17 | 8.9 | 32 | 13.56 | 12.18 | 15.055 | -- | -- | 1.121 | 55.8 | 20 | 89.51 | 41.46 | 27.887 | 8.43 | 11.53 | 1.72 | 0.36 | -- | -- | 15.6 | 121.23 | 27.977 | 23.655 | 3.025 | 0 | 2.0491 | 13.2 | 10.2887 | 6.5455 | 10.6 | 6.25 | 10.88 | 18.013 | -- | -- | 4.754 | -- | 1.8387 | 6.6443 | 12.011 | 1.851 | 10.632
14:00 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 11.6 | 17 | 8.9 | 32 | 13.51 | 12.13 | 11.764 | -- | -- | 1.121 | 43.28 | 20 | 92.96 | 35.12 | 29.222 | 8.83 | 12.09 | 1.2 | 0.35 | -- | -- | 20.72 | 122.23 | 27.455 | 23.647 | 6.967 | 0 | 2.0491 | 13.2 | 10.3841 | 6.5455 | 10.6 | 6.32 | 10.95 | 18.013 | -- | -- | 4.811 | -- | 1.8591 | 6.6443 | 12.011 | 1.949 | 10.326
14:30 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 11.6 | 17 | 8.9 | 32 | 13.51 | 12.13 | 11.764 | -- | -- | 1.121 | 43.28 | 20 | 92.96 | 35.12 | 29.222 | 8.83 | 12.09 | 1.2 | 0.35 | -- | -- | 20.72 | 122.23 | 27.455 | 23.647 | 6.967 | 0 | 2.0491 | 13.2 | 10.3841 | 6.5455 | 10.6 | 6.32 | 10.95 | 18.013 | -- | -- | 4.811 | -- | 1.8591 | 6.6443 | 12.011 | 1.949 | 10.326
15:00 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 15.8 | 17 | 8.9 | 32 | 13.47 | 12.21 | 11.884 | -- | -- | 1.121 | 59.23 | 20 | 92.96 | 37.84 | 27.883 | 9.12 | 12.09 | 0.49 | 0.34 | -- | -- | 19.31 | 119.67 | 27.749 | 22.243 | 6.764 | 0 | 2.0491 | 12.9 | 10.4321 | 6.5455 | 10.6 | 6.39 | 11.02 | 18.013 | -- | -- | 4.744 | -- | 1.8416 | 6.6443 | 12.011 | 1.865 | 10.395
15:30 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 15.8 | 17 | 8.9 | 32 | 13.47 | 12.21 | 11.884 | -- | -- | 1.121 | 59.23 | 20 | 92.96 | 37.84 | 27.883 | 9.12 | 12.09 | 0.49 | 0.34 | -- | -- | 19.31 | 119.67 | 27.749 | 22.243 | 6.764 | 0 | 2.0491 | 12.9 | 10.4321 | 6.5455 | 10.6 | 6.39 | 11.02 | 18.013 | -- | -- | 4.744 | -- | 1.8416 | 6.6443 | 12.011 | 1.865 | 10.395
16:00 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 15.3 | 17 | 8.5 | 32 | 13.49 | 12.33 | 15.097 | -- | -- | 1.121 | 57.84 | 20 | 96.5 | 42.04 | 33.254 | 9.18 | 12.09 | 0.95 | 0.33 | -- | -- | 21.45 | 121.23 | 25.93 | 22.79 | 6.54 | 0.5 | 2.0491 | 15.7 | 10.3982 | 6.5455 | 10.6 | 6.49 | 11.12 | 18.013 | -- | -- | 4.824 | -- | 1.8591 | 6.6443 | 12.011 | 1.949 | 9.783
16:30 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 15.3 | 17 | 8.5 | 32 | 13.49 | 12.33 | 15.097 | -- | -- | 1.121 | 57.84 | 20 | 96.5 | 42.04 | 33.254 | 9.18 | 12.09 | 0.95 | 0.33 | -- | -- | 21.45 | 121.23 | 25.93 | 22.79 | 6.54 | 0.5 | 2.0491 | 15.7 | 10.3982 | 6.5455 | 10.6 | 6.49 | 11.12 | 18.013 | -- | -- | 4.824 | -- | 1.8591 | 6.6443 | 12.011 | 1.949 | 9.783
17:00 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 20.7 | 17 | 8.5 | 32 | 12.92 | 12.2 | 11.789 | -- | -- | 1.121 | 62.8 | 20 | 98.29 | 44.5 | 31.911 | 9.25 | 12.09 | 1.57 | 0.35 | -- | -- | 22.45 | 122.23 | 26.52 | 22.903 | 4.28 | 0 | 2.0491 | 18 | 10.2753 | 6.5455 | 10.6 | 6.62 | 11.25 | 18.013 | -- | -- | 4.867 | -- | 1.8692 | 6.6443 | 12.011 | 1.998 | 9.602
17:30 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 20.7 | 17 | 8.5 | 32 | 12.92 | 12.2 | 11.789 | -- | -- | 1.121 | 62.8 | 20 | 98.29 | 44.5 | 31.911 | 9.25 | 12.09 | 1.57 | 0.35 | -- | -- | 22.45 | 122.23 | 26.52 | 22.903 | 4.28 | 0 | 2.0491 | 18 | 10.2753 | 6.5455 | 10.6 | 6.62 | 11.25 | 18.013 | -- | -- | 4.867 | -- | 1.8692 | 6.6443 | 12.011 | 1.998 | 9.602
18:00 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 28.9 | 17 | 8.5 | 34 | 15.2 | 12.14 | 16.975 | 1.07 | 42.76 | 1.121 | 66.49 | 20 | 99.2 | 36.4 | 27.873 | 9.33 | 12.09 | 0.57 | 0.34 | -- | -- | 19.89 | 119.67 | 26.64 | 22.831 | 4.03 | 0 | 2.0491 | 18.5 | 10.2228 | 6.5455 | 10.6 | 6.64 | 11.27 | 18.013 | -- | -- | 4.847 | -- | 1.8927 | 6.6443 | 12.011 | 2.111 | 9.602
18:30 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 28.9 | 17 | 8.5 | 34 | 15.2 | 12.14 | 16.975 | 1.07 | 42.76 | 1.121 | 66.49 | 20 | 99.2 | 36.4 | 27.873 | 9.33 | 12.09 | 0.57 | 0.34 | -- | -- | 19.89 | 119.67 | 26.64 | 22.831 | 4.03 | 0 | 2.0491 | 18.5 | 10.2228 | 6.5455 | 10.6 | 6.64 | 11.27 | 18.013 | -- | -- | 4.847 | -- | 1.8927 | 6.6443 | 12.011 | 2.111 | 9.602
19:00 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 30.2 | 17 | 8.5 | 34 | 15.16 | 12.29 | 21.953 | -- | -- | 1.121 | 63.52 | 20 | 99.2 | 42.73 | 31.911 | 9.41 | 12.09 | 1.01 | 0.32 | -- | -- | 23.85 | 122.667 | 26.549 | 21.925 | 2.993 | 0 | 2.0491 | 19 | 10.3078 | 6.5455 | 10.6 | 6.61 | 11.24 | 18.013 | -- | -- | 4.856 | -- | 1.9238 | 6.6443 | 12.011 | 2.261 | 9.755
19:30 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 30.2 | 17 | 8.5 | 34 | 15.16 | 12.29 | 21.953 | -- | -- | 1.121 | 63.52 | 20 | 99.2 | 42.73 | 31.911 | 9.41 | 12.09 | 1.01 | 0.32 | -- | -- | 23.85 | 122.667 | 26.549 | 21.925 | 2.993 | 0 | 2.0491 | 19 | 10.3078 | 6.5455 | 10.6 | 6.61 | 11.24 | 18.013 | -- | -- | 4.856 | -- | 1.9238 | 6.6443 | 12.011 | 2.261 | 9.755
20:00 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 26.7 | 17 | 8.4 | 34 | 15.2 | 12.29 | 21.774 | -- | -- | 1.121 | 62.8 | 20 | 100.11 | 45.65 | 30.836 | 9.42 | 12.09 | 0.64 | 0.32 | -- | -- | 17.76 | 116.572 | 25.614 | 21.115 | 3.036 | 0 | 2.0491 | 19.3 | 10.268 | 6.5455 | 10.6 | 6.51 | 11.14 | 18.013 | -- | -- | 4.877 | -- | 1.9167 | 6.6443 | 12.011 | 2.227 | 9.797
20:30 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 26.7 | 17 | 8.4 | 34 | 15.2 | 12.29 | 21.774 | -- | -- | 1.121 | 62.8 | 20 | 100.11 | 45.65 | 30.836 | 9.42 | 12.09 | 0.64 | 0.32 | -- | -- | 17.76 | 116.572 | 25.614 | 21.115 | 3.036 | 0 | 2.0491 | 19.3 | 10.268 | 6.5455 | 10.6 | 6.51 | 11.14 | 18.013 | -- | -- | 4.877 | -- | 1.9167 | 6.6443 | 12.011 | 2.227 | 9.797
21:00 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 24.1 | 17 | 9.1 | 31 | 15.23 | 12.37 | 16.705 | -- | -- | 1.121 | 66.49 | 20 | 102.87 | 36.38 | 31.191 | 9.41 | 11.53 | 1 | 0.33 | -- | -- | 17.65 | 116.469 | 24.791 | 21.065 | 3.036 | 0 | 2.0491 | 13.2 | 10.2896 | 6.5455 | 10.6 | 6.48 | 11.11 | 18.013 | -- | -- | 4.997 | -- | 1.9145 | 6.6443 | 12.011 | 2.216 | 9.644
21:30 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 24.1 | 17 | 9.1 | 31 | 15.23 | 12.37 | 16.705 | -- | -- | 1.121 | 66.49 | 20 | 102.87 | 36.38 | 31.191 | 9.41 | 11.53 | 1 | 0.33 | -- | -- | 17.65 | 116.469 | 24.791 | 21.065 | 3.036 | 0 | 2.0491 | 13.2 | 10.2896 | 6.5455 | 10.6 | 6.48 | 11.11 | 18.013 | -- | -- | 4.997 | -- | 1.9145 | 6.6443 | 12.011 | 2.216 | 9.644
22:00 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 17.8 | 17 | 8.3 | 34 | 15.16 | 12.34 | 16.75 | -- | -- | 1.121 | 58.53 | 20 | 104.73 | 39.74 | 29.859 | 9.1 | 12.09 | 2.47 | 0.34 | -- | -- | 17.91 | 116.724 | 24.83 | 20.772 | 7.078 | 0.5 | 2.0491 | 13 | 10.3212 | 6.5455 | 10.6 | 6.65 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 5.001 | -- | 1.9504 | 6.6443 | 12.011 | 2.389 | 9.602
22:30 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 17.8 | 17 | 8.3 | 34 | 15.16 | 12.34 | 16.75 | -- | -- | 1.121 | 58.53 | 20 | 104.73 | 39.74 | 29.859 | 9.1 | 12.09 | 2.47 | 0.34 | -- | -- | 17.91 | 116.724 | 24.83 | 20.772 | 7.078 | 0.5 | 2.0491 | 13 | 10.3212 | 6.5455 | 10.6 | 6.65 | 11.28 | 18.013 | -- | -- | 5.001 | -- | 1.9504 | 6.6443 | 12.011 | 2.389 | 9.602
23:00 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 18.2 | 17 | 8.4 | 34 | 15.17 | 12.38 | 12.618 | -- | -- | 1.121 | 57.16 | 20 | 104.73 | 38.24 | 28.209 | 8.85 | 12.09 | 1.71 | 0.36 | -- | -- | 19.53 | 118.343 | 24.636 | 21.478 | 7.853 | 0 | 2.0491 | 12.9 | 10.2975 | 6.5455 | 10.6 | 6.54 | 11.17 | 18.013 | 14.8264 | 41.2578 | 5.029 | 17.0504 | 1.9433 | 6.6443 | 12.011 | 2.355 | 9.755
23:30 | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 18.2 | 17 | 8.4 | 34 | 15.17 | 12.38 | 12.618 | -- | -- | 1.121 | 57.16 | 20 | 104.73 | 38.24 | 28.209 | 8.85 | 12.09 | 1.71 | 0.36 | -- | -- | 19.53 | 118.343 | 24.636 | 21.478 | 7.853 | 0 | 2.0491 | 12.9 | 10.2975 | 6.5455 | 10.6 | 6.54 | 11.17 | 18.013 | 14.8264 | 41.2578 | 5.029 | 17.0504 | 1.9433 | 6.6443 | 12.011 | 2.355 | 9.755
MAX | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 3.8 | 17 | 8 | 31 | 10.42 | 12.13 | 8.137 | 1.07 | 42.76 | 1.121 | 43.28 | 20 | 89.51 | 35.12 | 22.267 | 8.3 | 11.53 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 14.94 | 115.04 | 24.367 | 20.747 | 2.993 | 0 | 2.0491 | 3.6 | 9.999 | 6.5455 | 10.2 | 6.25 | 10.88 | 18.013 | 14.8264 | 41.2578 | 4.744 | 17.0504 | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 9.602
MIN | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 30.2 | 17 | 9.7 | 34 | 15.23 | 12.38 | 21.953 | 1.07 | 42.88 | 1.121 | 68 | 20 | 106.61 | 52.62 | 33.254 | 9.42 | 12.09 | 2.47 | 0.46 | 0 | 0 | 25.79 | 125.57 | 27.977 | 24.165 | 7.853 | 0.6 | 2.0491 | 19.3 | 10.4618 | 6.5455 | 10.6 | 6.9 | 11.52 | 18.013 | 14.8264 | 42.3084 | 5.029 | 17.0504 | 1.9504 | 6.6443 | 12.011 | 2.389 | 10.632
PROM | 5.9667 | 15 | 13 | 2 | 14.6333 | 17 | 8.8583 | 32.375 | 12.9854 | 12.2412 | 12.8704 | 1.07 | 42.82 | 1.121 | 57.2442 | 20 | 96.915 | 42.5721 | 27.7153 | 8.7625 | 11.9733 | 1.102 | 0.37667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 19.8392 | 119.9282 | 26.0605 | 22.3377 | 5.5327 | 0.079167 | 2.0491 | 11.9 | 10.2714 | 6.5455 | 10.3833 | 6.5508 | 11.1804 | 18.013 | 14.8264 | 41.7831 | 4.8518 | 17.0504 | 1.8569 | 6.6443 | 12.011 | 1.9385 | 10.1583
INICIO | 3.9 | 15 | 13 | 2 | 9.8 | 17 | 8 | 32 | 12.98 | 12.2 | 12.583 | -- | -- | 1.121 | 68 | 20 | 106.61 | 38.61 | 28.852 | 8.45 | 12.09 | 1.035 | 0.4 | -- | -- | 14.94 | 118.8 | 24.512 | 21.426 | 7.338 | 0 | 2.0491 | 12.2 | 10.3796 | 6.5455 | 10.2 | 6.47 | 11.1 | 18.013 | -- | 42.3084 | 4.886 | -- | 1.8257 | 6.6443 | 12.011 | 1.788 | 10.619
FINAL | 8.1 | 15 | 13 | 2 | 18.2 | 17 | 8.4 | 34 | 15.17 | 12.38 | 12.618 | -- | -- | 1.121 | 57.16 | 20 | 104.73 | 38.24 | 28.209 | 8.85 | 12.09 | 1.71 | 0.36 | -- | -- | 19.53 | 118.343 | 24.636 | 21.478 | 7.853 | 0 | 2.0491 | 12.9 | 10.2975 | 6.5455 | 10.6 | 6.54 | 11.17 | 18.013 | 14.8264 | 41.2578 | 5.029 | 17.0504 | 1.9433 | 6.6443 | 12.011 | 2.355 | 9.755
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 14 de Agosto del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2693.65 | 1.2935 | 0.62607 | 0.234 | 0.21869 | 0.01621 | 3875.3875 | -- | -- | 0.67385 | 23.1961 | -- | 0.10238 | 0.36541 | 2409.77 | 0.697 | -- | 0.369 | 0.564 | -- | 268.123 | 0.16 | 0.068 | 48.6 | 0.044 | 0.55257 | 0.07584 | 5.49 | 0.266
00:30 | 2693.65 | 1.2935 | 0.62607 | 0.234 | 0.21869 | 0.01621 | 3875.3875 | -- | -- | 0.67385 | 23.1961 | -- | 0.10238 | 0.36541 | 2409.77 | 0.697 | -- | 0.369 | 0.564 | -- | 268.123 | 0.16 | 0.068 | 48.6 | 0.044 | 0.55257 | 0.07584 | 5.49 | 0.266
01:00 | 2693.66 | 1.3789 | 0.57756 | 0.237 | 0.20925 | 0.01693 | 3875.3823 | -- | -- | 0.63035 | 23.1829 | -- | 0.10808 | 0.37177 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.368 | 0.565 | -- | 268.124 | 0.163 | 0.07 | 48.6 | 0.042 | 0.52051 | 0.10576 | 5.33 | 0.27
01:30 | 2693.66 | 1.3789 | 0.57756 | 0.237 | 0.20925 | 0.01693 | 3875.3823 | -- | -- | 0.63035 | 23.1829 | -- | 0.10808 | 0.37177 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.368 | 0.565 | -- | 268.124 | 0.163 | 0.07 | 48.6 | 0.042 | 0.52051 | 0.10576 | 5.33 | 0.27
02:00 | 2693.67 | 1.4621 | 0.59373 | 0.231 | 0.1963 | 0.01796 | 3875.3799 | -- | -- | 0.58638 | 23.1767 | -- | 0.11401 | 0.36541 | 2409.81 | 0.701 | -- | 0.368 | 0.569 | -- | 268.125 | 0.156 | 0.064 | 48.6 | 0.058 | 0.47927 | 0.14622 | 5.25 | 0.294
02:30 | 2693.67 | 1.4621 | 0.59373 | 0.231 | 0.1963 | 0.01796 | 3875.3799 | -- | -- | 0.58638 | 23.1767 | -- | 0.11401 | 0.36541 | 2409.81 | 0.701 | -- | 0.368 | 0.569 | -- | 268.125 | 0.156 | 0.064 | 48.6 | 0.058 | 0.47927 | 0.14622 | 5.25 | 0.294
03:00 | 2693.67 | 1.5452 | 0.9694 | 0.221 | 0.17046 | 0.01893 | 3875.3872 | -- | -- | 0.5427 | 23.1954 | -- | 0.11697 | 0.35908 | 2409.87 | 0.708 | -- | 0.369 | 0.565 | -- | 268.126 | 0.149 | 0.056 | 48.6 | 0.074 | 0.49096 | 0.13301 | 5.34 | 0.323
03:30 | 2693.67 | 1.5452 | 0.9694 | 0.221 | 0.17046 | 0.01893 | 3875.3872 | -- | -- | 0.5427 | 23.1954 | -- | 0.11697 | 0.35908 | 2409.87 | 0.708 | -- | 0.369 | 0.565 | -- | 268.126 | 0.149 | 0.056 | 48.6 | 0.074 | 0.49096 | 0.13301 | 5.34 | 0.323
04:00 | 2693.65 | 1.6269 | 0.803 | 0.215 | 0.14356 | 0.0202 | 3875.3985 | -- | -- | 0.49876 | 23.2242 | -- | 0.11994 | 0.35908 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.369 | 0.56 | -- | 268.127 | 0.141 | 0.047 | 48.6 | 0.089 | 0.45805 | 0.17546 | 5.5 | 0.351
04:30 | 2693.65 | 1.6269 | 0.803 | 0.215 | 0.14356 | 0.0202 | 3875.3985 | -- | -- | 0.49876 | 23.2242 | -- | 0.11994 | 0.35908 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.369 | 0.56 | -- | 268.127 | 0.141 | 0.047 | 48.6 | 0.089 | 0.45805 | 0.17546 | 5.5 | 0.351
05:00 | 2693.61 | 1.7067 | 0.848 | 0.208 | 0.11701 | 0.02188 | 3875.4086 | -- | -- | 0.45424 | 23.2499 | -- | 0.12309 | 0.35277 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.369 | 0.559 | -- | 268.128 | 0.133 | 0.038 | 48.6 | 0.105 | 0.41393 | 0.22293 | 5.65 | 0.379
05:30 | 2693.61 | 1.7067 | 0.848 | 0.208 | 0.11701 | 0.02188 | 3875.4086 | -- | -- | 0.45424 | 23.2499 | -- | 0.12309 | 0.35277 | 2410.01 | 0.723 | -- | 0.369 | 0.559 | -- | 268.128 | 0.133 | 0.038 | 48.6 | 0.105 | 0.41393 | 0.22293 | 5.65 | 0.379
06:00 | 2693.58 | 1.7859 | 0.9694 | 0.194 | 0.09888 | 0.0218 | 3875.4019 | -- | -- | 0.40956 | 23.2328 | -- | 0.12624 | 0.35277 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.369 | 0.578 | 98.65 | 268.13 | 0.125 | 0.031 | 48.6 | 0.121 | 0.3959 | 0.24032 | 5.71 | 0.399
06:30 | 2693.58 | 1.7859 | 0.9694 | 0.194 | 0.09888 | 0.0218 | 3875.4019 | -- | -- | 0.40956 | 23.2328 | -- | 0.12624 | 0.35277 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.369 | 0.578 | 98.65 | 268.13 | 0.125 | 0.031 | 48.6 | 0.121 | 0.3959 | 0.24032 | 5.71 | 0.399
07:00 | 2693.52 | 1.8394 | 1.0801 | 0.214 | 0.094 | 0.02128 | 3875.4089 | -- | -- | 0.36418 | 23.2507 | -- | 0.13254 | 0.3465 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.368 | 0.576 | -- | 268.131 | 0.112 | 0.022 | 48.6 | 0.121 | 0.3797 | 0.26298 | 5.56 | 0.392
07:30 | 2693.52 | 1.8394 | 1.0801 | 0.214 | 0.094 | 0.02128 | 3875.4089 | -- | -- | 0.36418 | 23.2507 | -- | 0.13254 | 0.3465 | 2409.98 | 0.72 | -- | 0.368 | 0.576 | -- | 268.131 | 0.112 | 0.022 | 48.6 | 0.121 | 0.3797 | 0.26298 | 5.56 | 0.392
08:00 | 2693.46 | 1.7547 | 1.0774 | 0.231 | 0.0758 | 0.02377 | 3875.4192 | -- | -- | 0.31703 | 23.2772 | 192.7302 | 0.13909 | 0.3465 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.368 | 0.574 | -- | 268.132 | 0.097 | 0.018 | 48.6 | 0.126 | 0.34943 | 0.29608 | 5.71 | 0.388
08:30 | 2693.46 | 1.7547 | 1.0774 | 0.231 | 0.0758 | 0.02377 | 3875.4192 | -- | -- | 0.31703 | 23.2772 | 192.7302 | 0.13909 | 0.3465 | 2409.94 | 0.716 | -- | 0.368 | 0.574 | -- | 268.132 | 0.097 | 0.018 | 48.6 | 0.126 | 0.34943 | 0.29608 | 5.71 | 0.388
09:00 | 2693.39 | 1.6682 | 1.0612 | 0.22 | 0.07771 | 0.02041 | 3875.415 | -- | -- | 0.26796 | 23.2663 | -- | 0.13909 | 0.3465 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.367 | 0.582 | -- | 268.123 | 0.084 | 0.018 | 48.6 | 0.127 | 0.32136 | 0.33943 | 5.8 | 0.395
09:30 | 2693.39 | 1.6682 | 1.0612 | 0.22 | 0.07771 | 0.02041 | 3875.415 | -- | -- | 0.26796 | 23.2663 | -- | 0.13909 | 0.3465 | 2409.89 | 0.71 | -- | 0.367 | 0.582 | -- | 268.123 | 0.084 | 0.018 | 48.6 | 0.127 | 0.32136 | 0.33943 | 5.8 | 0.395
10:00 | 2693.3 | 1.5759 | 1.0747 | 0.214 | 0.08772 | 0.01758 | 3875.4165 | -- | -- | 0.2354 | 23.2702 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.369 | 0.596 | -- | 268.115 | 0.079 | 0.017 | 48.6 | 0.126 | 0.30298 | 0.34071 | 5.73 | 0.397
10:30 | 2693.3 | 1.5759 | 1.0747 | 0.214 | 0.08772 | 0.01758 | 3875.4165 | -- | -- | 0.2354 | 23.2702 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2409.82 | 0.702 | -- | 0.369 | 0.596 | -- | 268.115 | 0.079 | 0.017 | 48.6 | 0.126 | 0.30298 | 0.34071 | 5.73 | 0.397
11:00 | 2693.22 | 1.4792 | 1.0531 | 0.221 | 0.0886 | 0.01542 | 3875.4296 | -- | -- | 0.23933 | 23.3038 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.367 | 0.591 | -- | 268.106 | 0.086 | 0.016 | 48.6 | 0.126 | 0.29994 | 0.33816 | 5.59 | 0.391
11:30 | 2693.22 | 1.4792 | 1.0531 | 0.221 | 0.0886 | 0.01542 | 3875.4296 | -- | -- | 0.23933 | 23.3038 | -- | 0.14248 | 0.34027 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.367 | 0.591 | -- | 268.106 | 0.086 | 0.016 | 48.6 | 0.126 | 0.29994 | 0.33816 | 5.59 | 0.391
12:00 | 2693.14 | 1.4645 | 1.0342 | 0.223 | 0.09831 | 0.01235 | 3875.4201 | -- | -- | 0.25586 | 23.2796 | -- | 0.14248 | 0.33407 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.367 | 0.562 | -- | 268.097 | 0.095 | 0.016 | 48.6 | 0.123 | 0.3106 | 0.3293 | 5.44 | 0.385
12:30 | 2693.14 | 1.4645 | 1.0342 | 0.223 | 0.09831 | 0.01235 | 3875.4201 | -- | -- | 0.25586 | 23.2796 | -- | 0.14248 | 0.33407 | 2409.73 | 0.693 | -- | 0.367 | 0.562 | -- | 268.097 | 0.095 | 0.016 | 48.6 | 0.123 | 0.3106 | 0.3293 | 5.44 | 0.385
13:00 | 2693.06 | 1.5491 | 1.0612 | 0.227 | 0.10336 | 0.01262 | 3875.4119 | -- | -- | 0.28943 | 23.2585 | -- | 0.13909 | 0.33407 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.367 | 0.538 | -- | 268.088 | 0.101 | 0.016 | 48.6 | 0.115 | 0.31213 | 0.33182 | 5.28 | 0.379
13:30 | 2693.06 | 1.5491 | 1.0612 | 0.227 | 0.10336 | 0.01262 | 3875.4119 | -- | -- | 0.28943 | 23.2585 | -- | 0.13909 | 0.33407 | 2409.68 | 0.687 | -- | 0.367 | 0.538 | -- | 268.088 | 0.101 | 0.016 | 48.6 | 0.115 | 0.31213 | 0.33182 | 5.28 | 0.379
14:00 | 2692.97 | 1.6409 | 1.072 | 0.23 | 0.10601 | 0.01445 | 3875.4028 | -- | -- | 0.32318 | 23.2351 | -- | 0.13569 | 0.33407 | 2409.63 | 0.682 | -- | 0.367 | 0.543 | -- | 268.08 | 0.098 | 0.017 | 48.6 | 0.108 | 0.29692 | 0.34585 | 5.27 | 0.374
14:30 | 2692.97 | 1.6409 | 1.072 | 0.23 | 0.10601 | 0.01445 | 3875.4028 | -- | -- | 0.32318 | 23.2351 | -- | 0.13569 | 0.33407 | 2409.63 | 0.682 | -- | 0.367 | 0.543 | -- | 268.08 | 0.098 | 0.017 | 48.6 | 0.108 | 0.29692 | 0.34585 | 5.27 | 0.374
15:00 | 2692.88 | 1.7279 | 1.0612 | 0.221 | 0.12668 | 0.0136 | 3875.3872 | -- | -- | 0.35639 | 23.1954 | -- | 0.12309 | 0.33407 | 2409.58 | 0.676 | -- | 0.366 | 0.531 | -- | 268.071 | 0.091 | 0.018 | 48.6 | 0.1 | 0.29843 | 0.34327 | 5.17 | 0.371
15:30 | 2692.88 | 1.7279 | 1.0612 | 0.221 | 0.12668 | 0.0136 | 3875.3872 | -- | -- | 0.35639 | 23.1954 | -- | 0.12309 | 0.33407 | 2409.58 | 0.676 | -- | 0.366 | 0.531 | -- | 268.071 | 0.091 | 0.018 | 48.6 | 0.1 | 0.29843 | 0.34327 | 5.17 | 0.371
16:00 | 2692.81 | 1.8318 | 1.0396 | 0.215 | 0.14775 | 0.01291 | 3875.3729 | -- | -- | 0.38975 | 23.1587 | -- | 0.11994 | 0.34027 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.367 | 0.524 | -- | 268.062 | 0.087 | 0.019 | 48.6 | 0.093 | 0.30146 | 0.34199 | 5.04 | 0.359
16:30 | 2692.81 | 1.8318 | 1.0396 | 0.215 | 0.14775 | 0.01291 | 3875.3729 | -- | -- | 0.38975 | 23.1587 | -- | 0.11994 | 0.34027 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.367 | 0.524 | -- | 268.062 | 0.087 | 0.019 | 48.6 | 0.093 | 0.30146 | 0.34199 | 5.04 | 0.359
17:00 | 2692.73 | 1.9358 | 1.0099 | 0.234 | 0.15511 | 0.01502 | 3875.3665 | 60.018 | 13.6091 | 0.42338 | 23.1424 | -- | 0.12624 | 0.35277 | 2409.49 | 0.666 | -- | 0.366 | 0.505 | -- | 268.054 | 0.09 | 0.021 | 48.6 | 0.09 | 0.31982 | 0.32305 | 4.9 | 0.337
17:30 | 2692.73 | 1.9358 | 1.0099 | 0.234 | 0.15511 | 0.01502 | 3875.3665 | 60.018 | 13.6091 | 0.42338 | 23.1424 | -- | 0.12624 | 0.35277 | 2409.49 | 0.666 | -- | 0.366 | 0.505 | -- | 268.054 | 0.09 | 0.021 | 48.6 | 0.09 | 0.31982 | 0.32305 | 4.9 | 0.337
18:00 | 2692.7 | 2.0228 | 0.8805 | 0.243 | 0.17775 | 0.01586 | 3875.347 | -- | -- | 0.45724 | 23.0925 | 191.7186 | 0.13909 | 0.35908 | 2409.44 | 0.661 | -- | 0.365 | 0.479 | 98.65 | 268.045 | 0.093 | 0.023 | 48.6 | 0.104 | 0.3797 | 0.28054 | 4.76 | 0.315
18:30 | 2692.7 | 2.0228 | 0.8805 | 0.243 | 0.17775 | 0.01586 | 3875.347 | -- | -- | 0.45724 | 23.0925 | 191.7186 | 0.13909 | 0.35908 | 2409.44 | 0.661 | -- | 0.365 | 0.479 | 98.65 | 268.045 | 0.093 | 0.023 | 48.6 | 0.104 | 0.3797 | 0.28054 | 4.76 | 0.315
19:00 | 2692.66 | 2.1195 | 0.7155 | 0.255 | 0.19654 | 0.01658 | 3875.3458 | -- | -- | 0.49029 | 23.0894 | -- | 0.14248 | 0.35277 | 2409.4 | 0.656 | -- | 0.365 | 0.447 | -- | 268.036 | 0.106 | 0.028 | 48.6 | 0.103 | 0.43517 | 0.22829 | 4.63 | 0.292
19:30 | 2692.66 | 2.1195 | 0.7155 | 0.255 | 0.19654 | 0.01658 | 3875.3458 | -- | -- | 0.49029 | 23.0894 | -- | 0.14248 | 0.35277 | 2409.4 | 0.656 | -- | 0.365 | 0.447 | -- | 268.036 | 0.106 | 0.028 | 48.6 | 0.103 | 0.43517 | 0.22829 | 4.63 | 0.292
20:00 | 2692.63 | 2.2176 | 0.57525 | 0.271 | 0.2085 | 0.0193 | 3875.3479 | -- | -- | 0.52314 | 23.0949 | -- | 0.14248 | 0.33407 | 2409.39 | 0.655 | -- | 0.365 | 0.428 | -- | 268.028 | 0.133 | 0.036 | 48.6 | 0.083 | 0.48705 | 0.19041 | 4.47 | 0.269
20:30 | 2692.63 | 2.2176 | 0.57525 | 0.271 | 0.2085 | 0.0193 | 3875.3479 | -- | -- | 0.52314 | 23.0949 | -- | 0.14248 | 0.33407 | 2409.39 | 0.655 | -- | 0.365 | 0.428 | -- | 268.028 | 0.133 | 0.036 | 48.6 | 0.083 | 0.48705 | 0.19041 | 4.47 | 0.269
21:00 | 2692.6 | 2.2178 | 0.36366 | 0.273 | 0.22151 | 0.02175 | 3875.3503 | -- | -- | 0.55647 | 23.1011 | -- | 0.13909 | 0.3279 | 2409.42 | 0.659 | -- | 0.364 | 0.428 | -- | 268.019 | 0.155 | 0.045 | 48.6 | 0.064 | 0.52251 | 0.15731 | 4.32 | 0.266
21:30 | 2692.6 | 2.2178 | 0.36366 | 0.273 | 0.22151 | 0.02175 | 3875.3503 | -- | -- | 0.55647 | 23.1011 | -- | 0.13909 | 0.3279 | 2409.42 | 0.659 | -- | 0.364 | 0.428 | -- | 268.019 | 0.155 | 0.045 | 48.6 | 0.064 | 0.52251 | 0.15731 | 4.32 | 0.266
22:00 | 2692.58 | 2.1501 | 0.36579 | 0.264 | 0.232 | 0.0236 | 3875.3549 | -- | -- | 0.59014 | 23.1128 | -- | 0.13909 | 0.3279 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.364 | 0.475 | -- | 268.01 | 0.16 | 0.054 | 48.6 | 0.073 | 0.52848 | 0.15087 | 4.16 | 0.267
22:30 | 2692.58 | 2.1501 | 0.36579 | 0.264 | 0.232 | 0.0236 | 3875.3549 | -- | -- | 0.59014 | 23.1128 | -- | 0.13909 | 0.3279 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.364 | 0.475 | -- | 268.01 | 0.16 | 0.054 | 48.6 | 0.073 | 0.52848 | 0.15087 | 4.16 | 0.267
23:00 | 2692.57 | 2.0762 | 0.39774 | 0.255 | 0.25534 | 0.02511 | 3875.3561 | -- | -- | 0.62332 | 23.1128 | -- | 0.15266 | 0.3279 | 2409.49 | 0.666 | -- | 0.364 | 0.503 | -- | 268.001 | 0.162 | 0.064 | 48.6 | 0.083 | 0.54249 | 0.13802 | 4.02 | 0.267
23:30 | 2692.57 | 2.0762 | 0.39774 | 0.255 | 0.25534 | 0.02511 | 3875.3561 | -- | -- | 0.62332 | 23.1128 | -- | 0.15266 | 0.3279 | 2409.49 | 0.666 | -- | 0.364 | 0.503 | -- | 268.001 | 0.162 | 0.064 | 48.6 | 0.083 | 0.54249 | 0.13802 | 4.02 | 0.267

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 14 de Agosto del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.93
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.53
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
14/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.86
14/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
14/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
14/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
14/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.67

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 14 de Agosto del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/08/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
14/08/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
jueves, 14 de Agosto del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
14/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 608.94 | 608.938 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.824 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/08/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 467.55 | 448.075 | 0 | m3
14/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
14/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9867.26 | 9867.26 | 0 | m3
14/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
14/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
14/08/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59898.65 | 59898.65 | 0 | m3
14/08/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31228.79 | 31228.79 | 0 | m3
14/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
14/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
14/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 683.18 | 680.216 | 0 | m3
14/08/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 796.46 | 796.225 | 0 | m3 | disminución por variación de temperatura
14/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.17 | 2179.17 | 0 | m3
14/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
14/08/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5814.29 | 5773.3103 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta por arranque de la unidad GT-1 por Sobrecarga en la L-5006
14/08/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
14/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 14.84 | 14.84 | 0 | m3
14/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 494.22 | 494.22 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 14 de Agosto del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 14/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1106
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1177.95
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 540.03
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 913.9047
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 19.8505
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31847.1383
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 32010.3872
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31997.3746
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 9.119
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 10.356
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 242480.11
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1158307
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1142597
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1249629
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 522826
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1165123.45
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1164418.74
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 2.964
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1187670.154
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1313585.01
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1330817.923
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1390357.483
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 141141
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 168918
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 121076
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 1226961
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2066516
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22961.21
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23044.43
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21316.09
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20675.97
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19971.84
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18435.54
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18435.54
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14125.32
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 40.9797
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1361764
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 223652.32
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 96045.49

## PRESIÓN_GAS
jueves, 14 de Agosto del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
14/08/2025 00:00 | 809.7 | 1907.31 | 72.43 | 72.43 | 4469 | 502.1 | 9059 | 22552 | 3866.528 | 4289.915 | 4282.988 | 4287.337 | 27.4 | 6642 | 4073.172
14/08/2025 01:00 | 810.6 | 1888.53 | 74.05 | 74.05 | 4471.1 | 523.68 | 9167 | 22667 | 3935.897 | 4332.51 | 4325.809 | 4330.796 | 27.4 | 6641 | 3917.648
14/08/2025 02:00 | 810.6 | 1882.66 | 76.06 | 76.06 | 4469.8 | 518.77 | 9277 | 22512 | 4051.67 | 4391.398 | 4384.957 | 4390.037 | 27.4 | 6641 | 4048.037
14/08/2025 03:00 | 810.5 | 1865.9 | 78.16 | 78.16 | 4473.5 | 519.75 | 9387 | 22575 | 4079.818 | 4403.371 | 4397.067 | 4402.403 | 27.4 | 6640 | 4088.263
14/08/2025 04:00 | 810.4 | 1830.14 | 79.69 | 79.69 | 4476 | 518.77 | 9419 | 22536 | 4078.876 | 4404.745 | 4398.041 | 4403.463 | 27.4 | 6640 | 4078.112
14/08/2025 05:00 | 810.3 | 1876.63 | 80.87 | 80.87 | 4488.2 | 520.73 | 9419 | 22521 | 4013.275 | 4376.872 | 4369.818 | 4374.962 | 27.4 | 6640 | 4067.195
14/08/2025 06:00 | 810.8 | 1896.93 | 80.79 | 80.79 | 4471.4 | 518.77 | 9296 | 22578 | 3830.842 | 4274.997 | 4267.525 | 4272.616 | 27.4 | 6640 | 4055.266
14/08/2025 07:00 | 810.4 | 1899.18 | 79.62 | 79.62 | 4474.7 | 522.69 | 9118 | 22592 | 3691.986 | 4190.984 | 4183.831 | 4188.878 | 27.3 | 6640 | 4041.589
14/08/2025 08:00 | 811.1 | 1906.83 | 78.62 | 78.62 | 4474.7 | 518.77 | 8939 | 22500 | 3735.798 | 4230.243 | 4222.975 | 4229.863 | 27.3 | 6640 | 4030.61
14/08/2025 09:00 | 809.8 | 1907.38 | 77.95 | 77.95 | 4474.7 | 517.79 | 8758 | 22527 | 3621.203 | 4138.771 | 4131.82 | 4135.997 | 27.3 | 6640 | 4019.218
14/08/2025 10:00 | 809.2 | 1905.66 | 77.05 | 77.05 | 4467.8 | 516.81 | 8576 | 22498 | 3572.68 | 4114.234 | 4107.598 | 4111.617 | 27.3 | 6640 | 3839.371
14/08/2025 11:00 | 807.1 | 1910.03 | 75.92 | 75.92 | 4467.8 | 525.64 | 8393 | 22539 | 3525.334 | 4085.183 | 4079.808 | 4083.116 | 27.3 | 6640 | 3558.886
14/08/2025 12:00 | 807.1 | 0 | 74.6 | 74.6 | 4467.8 | 516.81 | 8210 | 22647 | 3494.595 | 4093.035 | 4087.81 | 4090.418 | 27.3 | 6640 | 3376.402
14/08/2025 13:00 | 806.4 | 0 | 73.5 | 73.5 | 4467.8 | 519.75 | 8199 | 22630 | 3524.51 | 4116.982 | 4113.221 | 4114.444 | 27.3 | 6640 | 3536.901
14/08/2025 14:00 | 805.4 | 0 | 73.11 | 73.11 | 4467.8 | 523.68 | 8196 | 22646 | 3616.492 | 4168.803 | 4166.855 | 4167.207 | 27.3 | 6641 | 3897.832
14/08/2025 15:00 | 805.6 | 0 | 73.23 | 73.23 | 4467.8 | 519.75 | 8192 | 22749 | 3712.596 | 4205.313 | 4207.08 | 4203.835 | 27.3 | 6642 | 4079.024
14/08/2025 16:00 | 806.5 | 0 | 73.52 | 73.52 | 4467.8 | 520.73 | 8188 | 22565 | 3738.036 | 4213.558 | 4213.351 | 4211.491 | 27.3 | 6640 | 4244.316
14/08/2025 17:00 | 808.4 | 0 | 72.75 | 72.75 | 4467.8 | 521.71 | 8184 | 22578 | 3580.099 | 4078.117 | 4074.078 | 4080.289 | 27.3 | 6622 | 4398.602
14/08/2025 18:00 | 809.1 | 0 | 71.82 | 71.82 | 4474.7 | 520.73 | 8180 | 22592 | 3556.427 | 4078.117 | 4071.049 | 4079.936 | 27.3 | 6606 | 4523.5
14/08/2025 19:00 | 810.1 | 1.87 | 70.47 | 70.47 | 4474.7 | 523.68 | 8141 | 22542 | 3481.169 | 4014.322 | 4008.874 | 4023.051 | 27.4 | 6604 | 4703.998
14/08/2025 20:00 | 810.2 | 1883.69 | 69.11 | 69.11 | 4474.7 | 523.68 | 8101 | 22602 | 3403.437 | 3982.327 | 3976.218 | 3990.192 | 27.4 | 6529 | 4904.011
14/08/2025 21:00 | 811.1 | 1751.3 | 68.5 | 68.5 | 4467.8 | 541.33 | 8061 | 22520 | 3542.883 | 4112.86 | 4107.49 | 4113.737 | 27.4 | 6532 | 4787.343
14/08/2025 22:00 | 811 | 1778.29 | 68.59 | 68.59 | 4467.8 | 531.52 | 8021 | 22592 | 3620.025 | 4161.344 | 4156.15 | 4162.26 | 27.4 | 6589 | 4534.106
14/08/2025 23:00 | 811.1 | 1859.02 | 69.54 | 69.54 | 4467.8 | 531.52 | 8106 | 22568 | 3762.886 | 4245.946 | 4241.142 | 4247.058 | 27.4 | 6608 | 4402.721

## TEMP_AMB
jueves, 14 de Agosto del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
14/08/2025 00:00 | 15 | 19.33 | 19.33 | 18.3 | 18.3 | 20.24 | 20.24 | 16.9 | 36.08 | 16.2 | 16.7 | 18.28 | 18.6 | 17.3 | 16.6 | 26.2
14/08/2025 01:00 | 15 | 19.36 | 19.36 | 18.3 | 18.3 | 20.04 | 20.04 | 16.8 | 29.15 | 16.3 | 17 | 18.04 | 18.5 | 17.4 | 16.6 | 25.58
14/08/2025 02:00 | 15 | 19.65 | 19.65 | 18.1 | 18.1 | 19.89 | 19.89 | 16.7 | 29.32 | 16.3 | 16.7 | 17.79 | 18.425 | 17.5 | 16.6 | 25.68
14/08/2025 03:00 | 15 | 19.62 | 19.62 | 17.9 | 17.9 | 19.77 | 19.77 | 16.6 | 29.29 | 16.1 | 17.1 | 17.69 | 18.387 | 17.2 | 16.3 | 25.41
14/08/2025 04:00 | 15 | 19.99 | 19.99 | 17.5 | 17.5 | 19.7 | 19.7 | 16.6 | 29.73 | 15.9 | 16.2 | 17.75 | 18.225 | 17.1 | 16.1 | 23.66
14/08/2025 05:00 | 16 | 19.97 | 19.97 | 17.3 | 17.3 | 19.65 | 19.65 | 16.5 | 29.89 | 15.8 | 17.1 | 17.47 | 18.075 | 17 | 16.3 | 23.01
14/08/2025 06:00 | 16 | 19.78 | 19.78 | 17.8 | 17.8 | 19.56 | 19.56 | 16.4 | 30.22 | 15.8 | 17.1 | 17.33 | 17.95 | 17.2 | 16.1 | 23.09
14/08/2025 07:00 | 16 | 19.85 | 19.85 | 17.5 | 17.5 | 19.25 | 19.25 | 16.5 | 29.87 | 15.8 | 17.2 | 17.23 | 18.1 | 17.2 | 16.3 | 22.96
14/08/2025 08:00 | 14 | 20.37 | 20.37 | 17.9 | 17.9 | 19.66 | 19.66 | 16.4 | 30.75 | 16.2 | 16.9 | 17.5 | 18.1 | 17.8 | 16.2 | 23.46
14/08/2025 09:00 | 15 | 21.56 | 21.56 | 17.9 | 17.9 | 20.54 | 20.54 | 16.4 | 31.61 | 16.4 | 17.8 | 17.42 | 18.075 | 17.8 | 16.5 | 24
14/08/2025 10:00 | 17 | 22.93 | 22.93 | 17.4 | 17.4 | 20.93 | 20.93 | 16.4 | 33.04 | 16.6 | 17.9 | 17.77 | 18.225 | 17.5 | 16.6 | 23.97
14/08/2025 11:00 | 21 | 23.64 | 23.64 | 17.6 | 17.6 | 21.76 | 21.76 | 16.5 | 33.65 | 17.2 | 18.5 | 17.94 | 18.475 | 19.1 | 16.7 | 24.73
14/08/2025 12:00 | 21 | 24.41 | 24.41 | 17.7 | 17.7 | 22.55 | 22.55 | 16.8 | 34.44 | 17.7 | 19.2 | 18.76 | 18.7 | 19.6 | 17.2 | 24.95
14/08/2025 13:00 | 22 | 25.28 | 25.28 | 17.8 | 17.8 | 23.21 | 23.21 | 17.2 | 34.37 | 18.6 | 20.6 | 19.13 | 19.05 | 20 | 17.9 | 25.88
14/08/2025 14:00 | 23 | 26.63 | 26.63 | 18 | 18 | 23.64 | 23.64 | 17.1 | 33.78 | 18.6 | 20.1 | 20.6 | 19.575 | 20.9 | 18.1 | 26.66
14/08/2025 15:00 | 23 | 27.44 | 27.44 | 18.7 | 18.7 | 23.7 | 23.7 | 16.9 | 32.04 | 18.7 | 20 | 20.7 | 19.7 | 21.3 | 17.9 | 27.48
14/08/2025 16:00 | 23 | 27.72 | 27.72 | 18.6 | 18.6 | 23.67 | 23.67 | 16.9 | 31.83 | 17.6 | 18.8 | 20.58 | 19.875 | 19.8 | 17.7 | 28.29
14/08/2025 17:00 | 23 | 27.65 | 27.65 | 19 | 19 | 23.84 | 23.84 | 17 | 32.49 | 17.5 | 18.5 | 19.82 | 19.525 | 18.9 | 17.3 | 29.26
14/08/2025 18:00 | 20 | 27.09 | 27.09 | 18.2 | 18.2 | 22.96 | 22.96 | 16.9 | 31.24 | 17.2 | 18.4 | 18.93 | 19.05 | 18.4 | 16.8 | 27.84
14/08/2025 19:00 | 18 | 26.16 | 26.16 | 18.3 | 18.3 | 21.89 | 21.89 | 16.9 | 29.98 | 17.1 | 17.7 | 18.62 | 18.55 | 18.1 | 16.5 | 26.23
14/08/2025 20:00 | 17 | 20.86 | 20.86 | 18.3 | 18.3 | 21.03 | 21.03 | 17 | 29.52 | 17 | 17.2 | 18.39 | 18.375 | 17.5 | 17 | 25.59
14/08/2025 21:00 | 17 | 19.31 | 19.31 | 18.1 | 18.1 | 20.47 | 20.47 | 17.1 | 29.26 | 16.8 | 17.2 | 18.37 | 18.475 | 17.5 | 16.9 | 24.94
14/08/2025 22:00 | 15 | 19.23 | 19.23 | 17.8 | 17.8 | 20.1 | 20.1 | 17.2 | 29.22 | 16.6 | 17.2 | 18.13 | 18.525 | 17.6 | 17 | 24.54
14/08/2025 23:00 | 15 | 19.25 | 19.25 | 17.6 | 17.6 | 20 | 20 | 17.1 | 29.27 | 16.3 | 16.9 | 18.21 | 18.45 | 17.4 | 16.7 | 24.13

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 14 de Agosto del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
14/08/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 14/08/2025 06:00 | 15/08/2025 06:00
14/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 14/08/2025 06:00 | 15/08/2025 06:00
14/08/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 14/08/2025 06:00 | 15/08/2025 06:00
14/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 14/08/2025 06:00 | 15/08/2025 06:00
14/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 14/08/2025 06:00 | 15/08/2025 06:00
14/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 14/08/2025 06:00 | 15/08/2025 06:00
14/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2960 | 14/08/2025 06:00 | 15/08/2025 06:00
14/08/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 14/08/2025 06:00 | 15/08/2025 06:00
14/08/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 453.07 | 14/08/2025 06:00 | 15/08/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 14 de Agosto del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
14/08/2025 | 00:30 | 23 | 50.79 | 10.13 | 20.6493 |  | 4.3 | 7 | 3.102 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |  |  | 3 | 5 |  |  |  |  | 2.631 | 1.942 |  |  |  | 3.88 | 3.64 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 01:00 | 23 | 50.78 | 13.27 | 20.6493 |  | 4.5 | 7.2 | 2.278 | 3.78 | 3.78 | 3.78 | 3.78 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 3.237 | 1.895 |  |  |  | 3.49 | 3.34 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 01:30 | 24 | 50.79 | 13.61 | 20.6493 |  | 4.6 | 7.9 | 3.067 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 2.901 | 2.346 |  |  |  | 3.29 | 3.29 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 02:00 | 24 | 50.78 | 10.69 | 20.6493 |  | 4.5 | 8.4 | 3.538 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | 4.09 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 2.699 | 1.67 |  |  |  | 3.93 | 3.58 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 02:30 | 24 | 50.83 | 9.87 | 20.6493 |  | 4.3 | 8.2 | 3.898 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 |  |  | 5 | 6 |  |  |  |  | 1.35 | 1.803 |  |  |  | 4.17 | 2.96 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 03:00 | 24 | 50.84 | 10.13 | 20.6493 |  | 4.5 | 8.2 | 4.413 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 3.76 |  |  | 6 | 7 |  |  |  |  | 0.619 | 1.956 |  |  |  | 4.14 | 4.21 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 03:30 | 23 | 50.85 | 11.46 | 20.6493 |  | 3.9 | 8.3 | 3.941 | 3.98 | 3.98 | 3.98 | 3.98 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.709 | 3.085 |  |  |  | 4.52 | 4.73 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 04:00 | 23 | 50.86 | 11.94 | 20.6493 |  | 4.3 | 8.3 | 3.521 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | 3.99 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 2.76 | 3.657 |  |  |  | 4.42 | 4.64 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 04:30 | 23 | 50.83 | 10.53 | 20.6493 |  | 3.9 | 8.2 | 3.666 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |  |  | 5 | 7 |  |  |  |  | 5.25 | 5.171 |  |  |  | 4.15 | 4.52 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 05:00 | 23 | 50.82 | 11.17 | 20.6493 | 0 | 3.5 | 8.7 | 3.786 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 | 5.538 | 0 | 0 | 0 | 4.46 | 4.52 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 0 | 0.0865
14/08/2025 | 05:30 | 22 | 48.2 | 11.82 | 20.6493 | 0 | 3.7 | 7.9 | 4.434 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 5.29 | 0.3 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.007 | 4.772 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 4.37 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 0 | 0.435
14/08/2025 | 06:00 | 22 | 48.39 | 10.28 | 20.6493 | 0 | 3.6 | 8.4 | 3.991 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 46.5 | 1.2 | 7 | 9 | 24.3002 | 0 | 0 | 5.81 | 2.583 | 4.296 | 0 | 0 | 42.09 | 4.17 | 4.11 | 480.0922 | 480.0922 | 432.083 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 1 | 7.167
14/08/2025 | 06:30 | 23 | 50.83 | 10.39 | 20.6493 | 7.947 | 4 | 8.9 | 3.62 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 267.3 | 72.45 | 7 | 8 | 190.3573 | 0 | 68 | 135.04 | 3.801 | 4.392 | 40.24 | 18.212 | 303.57 | 4.34 | 4.63 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 85 | 28.228
14/08/2025 | 07:00 | 23 | 50.8 | 11.78 | 20.6493 | 22.714 | 3.8 | 8.8 | 3.842 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 515.4 | 308.73 | 7 | 8 | 475.306 | 1.4872 | 199 | 464.35 | 3.367 | 4.447 | 239.852 | 159.585 | 644.69 | 4.26 | 4.4 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 226 | 59.387
14/08/2025 | 07:30 | 23 | 8.08 | 12.42 | 20.6493 | 41.69 | 3.8 | 8.6 | 3.608 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 756.6 | 588.73 | 8 | 10 | 758.8189 | 20.5907 | 343 | 725.23 | 5.838 | 5.045 | 522.412 | 436.534 | 799.1 | 4.47 | 4.8 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 366 | 325.262
14/08/2025 | 08:00 | 23 | 49.55 | 11.49 | 20.6493 | 53.529 | 3.9 | 8.7 | 3.605 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 861.2 | 832.36 | 9 | 10 | 864.2096 | 49.0192 | 482 | 798.68 | 5.024 | 5.187 | 811.237 | 752.596 | 865.64 | 4.06 | 4.41 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 502 | 829.382
14/08/2025 | 08:30 | 23 | 49.81 | 11.61 | 13.5888 | 473.406 | 3.7 | 8.8 | 4.104 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 4.36 | 883.9 | 888.73 | 9 | 10 | 900.7556 | 89.1545 | 611 | 836.18 | 5.195 | 5.12 | 902.268 | 866.248 | 903.76 | 3.79 | 3.8 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 626 | 869.572
14/08/2025 | 09:00 | 23 | 49.8 | 10.56 | 13.5888 | 588.172 | 4.5 | 8.6 | 4.465 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 892.1 | 914.91 | 9 | 10 | 911.2953 | 155.1176 | 734 | 846.17 | 2.679 | 3.874 | 935.117 | 886.043 | 924.18 | 4.07 | 4.37 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 742 | 888.096
14/08/2025 | 09:30 | 23 | 49.69 | 10.79 | 13.5888 | 685.044 | 5.2 | 9.1 | 4.811 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 893.7 | 927.64 | 9 | 10 | 915.9135 | 471.2918 | 838 | 851.19 | 0.911 | 2.755 | 951.54 | 900.966 | 928.87 | 4.13 | 5.02 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 848 | 894.407
14/08/2025 | 10:00 | 23 | 49.37 | 8.78 | 13.5888 | 763.935 | 5.2 | 9.1 | 4.759 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 896.3 | 928.73 | 9 | 10 | 915.8521 | 549.7043 | 924 | 850.46 | 1.617 | 2.354 | 956.789 | 900.408 | 931.8 | 4.7 | 4.99 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 952 | 895.125
14/08/2025 | 10:30 | 23 | 49.82 | 11.49 | 13.5888 | 834.418 | 5.4 | 9.5 | 4.819 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 4.39 | 893.9 | 928 | 9 | 9 | 907.5228 | 646.3333 | 997 | 846.73 | 1.643 | 2.652 | 965.625 | 899.952 | 927.56 | 4.36 | 4.56 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 1023 | 891.749
14/08/2025 | 11:00 | 23 | 49.79 | 11.12 | 13.5888 | 876.82 | 6.4 | 9.4 | 4.587 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 894.5 | 924.36 | 9 | 9 | 906.0923 | 739.0521 | 1042 | 843.72 | 3.342 | 2.298 | 961.786 | 899.034 | 924.58 | 3.92 | 4.12 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 416.0799 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 1072 | 887.663
14/08/2025 | 11:30 | 23 | 49.81 | 10.81 | 13.5888 | 911.602 | 6.8 | 9.8 | 4.989 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 894.7 | 922.91 | 9 | 9 | 905.3482 | 812.81 | 1074 | 838.4 | 2.653 | 2.413 | 967.754 | 900.212 | 926.61 | 3.9 | 4.34 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 416.0799 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 1076 | 885.721
14/08/2025 | 12:00 | 23 | 49.79 | 10.49 | 13.5888 | 933.585 | 7.8 | 10.1 | 4.554 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 901.7 | 922.91 | 9 | 10 | 906.8468 | 860.8669 | 1081 | 836.43 | 2.666 | 2.159 | 964.71 | 906.174 | 928.26 | 4.45 | 4.62 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 416.0799 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 1046 | 885.899
14/08/2025 | 12:30 | 23 | 49.84 | 11.28 | 13.5888 | 933.461 | 8.4 | 10.4 | 4.518 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 906.5 | 924.73 | 9 | 10 | 909.0134 | 893.9293 | 1078 | 840.89 | 2.968 | 3.129 | 962.795 | 893.249 | 928.63 | 3.8 | 3.94 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 416.0799 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 1036 | 889.88
14/08/2025 | 13:00 | 23 | 49.85 | 13.94 | 13.5888 | 918.033 | 8.8 | 9.7 | 4.317 | 5 | 5 | 5 | 5 | 904.1 | 932.36 | 9 | 10 | 910.7344 | 897.0909 | 1042 | 871.63 | 2.25 | 2.689 | 960.123 | 905.869 | 931.83 | 3.67 | 4.02 | 476.8916 | 480.0922 | 448.0861 | 416.0799 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 1036 | 892.019
14/08/2025 | 13:30 | 23 | 49.79 | 10.23 | 13.5888 | 884.578 | 8.6 | 9.4 | 4.35 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 4.49 | 906.4 | 935.64 | 9 | 10 | 914.9141 | 847.2537 | 993 | 602.52 | 2.314 | 2.701 | 961.276 | 917.148 | 927.12 | 3.46 | 4.11 | 473.691 | 480.0922 | 448.0861 | 416.0799 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 995 | 897.368
14/08/2025 | 14:00 | 23 | 49.79 | 9.34 | 13.5888 | 836.482 | 9.1 | 9.5 | 4.158 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | 896.7 | 934.54 | 9 | 10 | 917.7935 | 814.0462 | 921 | 573.28 | 3.804 | 3.423 | 967.076 | 915.04 | 912.83 | 3.76 | 4.29 | 470.4904 | 480.0922 | 448.0861 | 400.0769 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 912 | 897.698
14/08/2025 | 14:30 | 23 | 49.78 | 10.48 | 13.5888 | 771.425 | 9.6 | 10 | 4.567 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 876.9 | 926.18 | 10 | 11 | 911.2934 | 902.997 | 825 | 558.7 | 4.114 | 3.855 | 953.814 | 907.396 | 899.72 | 3.34 | 3.75 | 470.4904 | 480.0922 | 448.0861 | 400.0769 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 806 | 885.633
14/08/2025 | 15:00 | 23 | 49.81 | 11.69 | 13.5888 | 672.169 | 9 | 10 | 4.227 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 4.72 | 840.6 | 911.27 | 10 | 10 | 890.5094 | 713.2724 | 712 | 428.39 | 6.918 | 4.385 | 935.048 | 904.716 | 869.15 | 3.81 | 4.13 | 467.2898 | 480.0922 | 448.0861 | 384.0738 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 697 | 858.468
14/08/2025 | 15:30 | 23 | 49.82 | 11.74 | 13.5888 | 553.508 | 9.3 | 10.5 | 4.097 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 4.53 | 715.6 | 874.54 | 9 | 10 | 846.6101 | 429.9471 | 591 | 187.89 | 7.425 | 4.528 | 911.417 | 876.359 | 818.57 | 3.85 | 4.36 | 467.2898 | 480.0922 | 448.0861 | 384.0738 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 566 | 797.262
14/08/2025 | 16:00 | 23 | 49.8 | 13.48 | 13.5888 | 434.899 | 9.1 | 10.8 | 4.437 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 4.58 | 455.9 | 777.09 | 9 | 9 | 663.5068 | 421.5433 | 454 | 300.02 | 7.726 | 6.752 | 837.412 | 813.595 | 725.6 | 3.55 | 3.87 | 470.4904 | 480.0922 | 448.0861 | 384.0738 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 425 | 678.792
14/08/2025 | 16:30 | 23 | 49.77 | 15.78 | 22.8809 | 312.015 | 9.5 | 10.4 | 4.964 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 194.4 | 510.73 | 8 | 8 | 372.5012 | 236.9936 | 311 | 202.73 | 8.392 | 7.156 | 590.98 | 569.687 | 424.25 | 4.15 | 4.37 | 470.4904 | 480.0922 | 448.0861 | 384.0738 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 288 | 375.817
14/08/2025 | 17:00 | 23 | 49.79 | 12.05 | 22.8809 | 52.357 | 9.5 | 9.5 | 5.044 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 4.02 | 9.3 | 228.54 | 5 | 3 | 105.4929 | 214.2123 | 160 | 46.68 | 8.212 | 7.677 | 299.977 | 280.154 | 95.9 | 3.92 | 4.41 | 473.691 | 480.0922 | 448.0861 | 384.0738 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 142 | 71.395
14/08/2025 | 17:30 | 23 | 49.75 | 15.64 | 22.8809 | 26.737 | 8.9 | 9.6 | 4.096 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 4.52 | 0 | 11.45 | 5 | 4 | 3.4671 | 127.1217 | 10 | 0 | 7.546 | 7.506 | 63.914 | 50.386 | 0 | 4.31 | 4.71 | 476.8916 | 480.0922 | 448.0861 | 384.0738 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 5 | 0.069
14/08/2025 | 18:00 | 23 | 49.69 | 12.62 | 22.8809 | 6.953 | 8.4 | 9.6 | 4.795 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 4.03 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 68.8908 | 0 | 0 | 7.018 | 6.818 | 0 | 0 | 0 | 4.73 | 5.34 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 432.083 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 0 | 0
14/08/2025 | 18:30 | 23 | 49.71 | 11.29 | 22.8809 | 0 | 8.5 | 9.8 | 4.698 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20.3099 | 0 | 0 | 7.399 | 7.711 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 6.31 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 432.083 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 0 | 0
14/08/2025 | 19:00 | 23 | 49.76 | 10.88 | 22.8809 | 0 | 8.3 | 9.7 | 4.997 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.9025 | 0 | 0 | 7.469 | 6.784 | 0 | 0 | 0 | 5.48 | 6.13 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 432.083 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 0 | 0
14/08/2025 | 19:30 | 23 | 49.71 | 12.96 | 22.8809 | 0 | 7.8 | 9.4 | 4.782 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 5.23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.939 | 6.048 | 0 | 0 | 0 | 5.84 | 6.41 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 432.083 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738 | 0 | 0
14/08/2025 | 20:00 | 23 | 49.71 | 11.82 | 22.8809 |  | 7.3 | 9.4 | 5.063 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  | 4 | 3 |  |  |  |  | 5.601 | 6.769 |  |  |  | 5.69 | 6.13 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 432.083 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 20:30 | 23 | 49.68 | 14.86 | 22.8809 |  | 7.1 | 9 | 4.469 | 5.07 | 5.07 | 5.07 | 5.07 |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6.419 | 7.264 |  |  |  | 5.71 | 6.17 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 432.083 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 21:00 | 23 | 49.69 | 9.92 | 22.8809 |  | 6.9 | 8.6 | 4.701 | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 5.28 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 7.888 | 8.854 |  |  |  | 6.11 | 6.19 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 432.083 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 21:30 | 23 | 49.75 | 7.39 | 22.8809 |  | 0 | 7.8 | 5.411 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 5.747 | 8.409 |  |  |  | 6.01 | 5.89 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 432.083 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 22:00 | 23 | 49.74 | 6.51 | 22.8809 |  | 0 | 7.2 | 5.739 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 5.458 | 6.619 |  |  |  | 5.64 | 5.65 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 432.083 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 22:30 | 23 | 49.67 | 8.51 | 22.8809 |  | 6.2 | 6.4 | 5.817 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.701 | 7.027 |  |  |  | 5.81 | 5.96 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 432.083 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 23:00 | 23 | 49.67 | 10.19 | 22.8809 |  | 5 | 6.2 | 5.555 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 5.76 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 3.904 | 5.915 |  |  |  | 6.08 | 6.35 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
14/08/2025 | 23:30 | 23 | 49.7 | 10.11 | 22.8809 |  | 4.7 | 6.4 | 5.313 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 6.93 | 6.687 |  |  |  | 6.13 | 6.81 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738
15/08/2025 | 00:00 | 23 | 49.71 | 10.69 | 22.8809 |  | 4.6 | 6.9 | 4.921 | 7.06 | 7.06 | 7.06 | 7.06 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 8.068 | 7.557 |  |  |  | 6.55 | 7.12 | 480.0922 | 480.0922 | 448.0861 | 448.0861 | 416.0799 | 0 | 294.2775 | 384.0738 | 384.0738

## CALOR_ÚTIL
jueves, 14 de Agosto del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
14/08/2025 | 00:30 | 32 | 13.22 | 46.08 | 75.99 | 265.23 | 432.52
14/08/2025 | 01:00 | 32 | 13.43 | 60.37 | 75.99 | 271.17 | 452.96
14/08/2025 | 01:30 | 32 | 13.44 | 59.4 | 75.99 | 265.44 | 446.27
14/08/2025 | 02:00 | 32 | 13.09 | 46.64 | 75.99 | 269.82 | 437.54
14/08/2025 | 02:30 | 32 | 13.11 | 52.71 | 75.99 | 268.72 | 442.53
14/08/2025 | 03:00 | 32 | 13.25 | 54.1 | 75.99 | 269.07 | 444.41
14/08/2025 | 03:30 | 31 | 13.25 | 50.96 | 75.99 | 267.53 | 438.73
14/08/2025 | 04:00 | 31 | 12.36 | 53.11 | 75.99 | 268.97 | 441.43
14/08/2025 | 04:30 | 31 | 12.36 | 47.67 | 75.99 | 271.46 | 438.48
14/08/2025 | 05:00 | 31 | 12.39 | 50.62 | 75.99 | 271.98 | 441.98
14/08/2025 | 05:30 | 28 | 11.75 | 55.35 | 75.99 | 271.78 | 442.87
14/08/2025 | 06:00 | 28 | 9.36 | 48.09 | 75.99 | 273.83 | 435.27
14/08/2025 | 06:30 | 30 | 9.83 | 49.5 | 75.99 | 273.97 | 439.29
14/08/2025 | 07:00 | 30 | 13.14 | 56.13 | 75.99 | 272.86 | 448.12
14/08/2025 | 07:30 | 31 | 2.09 | 54.18 | 75.99 | 271.93 | 435.19
14/08/2025 | 08:00 | 31 | 13.23 | 50.15 | 75.99 | 272.45 | 442.82
14/08/2025 | 08:30 | 29 | 13.3 | 62.26 | 38.23 | 269.68 | 412.47
14/08/2025 | 09:00 | 29 | 13.37 | 56.66 | 38.23 | 270.34 | 407.6
14/08/2025 | 09:30 | 31 | 13.34 | 59.71 | 38.23 | 267.95 | 410.23
14/08/2025 | 10:00 | 31 | 11.14 | 48.6 | 38.23 | 268.97 | 397.94
14/08/2025 | 10:30 | 31 | 11.24 | 59.68 | 38.23 | 268.59 | 408.74
14/08/2025 | 11:00 | 31 | 11.17 | 57.77 | 38.23 | 271.4 | 409.57
14/08/2025 | 11:30 | 31 | 11.18 | 56.3 | 38.23 | 273.01 | 409.72
14/08/2025 | 12:00 | 31 | 10.54 | 54.6 | 38.23 | 272.63 | 407
14/08/2025 | 12:30 | 31 | 10.55 | 45.26 | 38.23 | 271.49 | 396.53
14/08/2025 | 13:00 | 31 | 10.69 | 55.91 | 38.23 | 272.29 | 408.12
14/08/2025 | 13:30 | 30 | 10.68 | 55.27 | 38.23 | 270.67 | 404.85
14/08/2025 | 14:00 | 30 | 11.12 | 50.44 | 38.23 | 277.55 | 407.34
14/08/2025 | 14:30 | 31 | 11.12 | 46.53 | 38.23 | 272.1 | 398.98
14/08/2025 | 15:00 | 31 | 11.1 | 51.89 | 38.23 | 274.26 | 406.48
14/08/2025 | 15:30 | 31 | 11.11 | 46.05 | 38.23 | 274.98 | 401.37
14/08/2025 | 16:00 | 31 | 11.05 | 52.88 | 38.23 | 275.09 | 408.25
14/08/2025 | 16:30 | 32 | 11.05 | 69.6 | 70.85 | 275.26 | 458.76
14/08/2025 | 17:00 | 32 | 11.11 | 53.12 | 70.85 | 273.25 | 440.33
14/08/2025 | 17:30 | 32 | 11.1 | 68.59 | 70.85 | 273.68 | 456.22
14/08/2025 | 18:00 | 32 | 11.23 | 55.32 | 70.85 | 271.23 | 440.63
14/08/2025 | 18:30 | 31 | 11.23 | 44.41 | 70.85 | 272.81 | 430.3
14/08/2025 | 19:00 | 31 | 11.78 | 42.8 | 70.85 | 275.1 | 431.53
14/08/2025 | 19:30 | 31 | 11.77 | 55.01 | 70.85 | 275.05 | 443.68
14/08/2025 | 20:00 | 31 | 11.83 | 50.13 | 70.85 | 274.6 | 438.41
14/08/2025 | 20:30 | 31 | 11.82 | 67.26 | 70.85 | 273.14 | 454.07
14/08/2025 | 21:00 | 31 | 11.6 | 44.91 | 70.85 | 273.08 | 431.44
14/08/2025 | 21:30 | 31 | 11.61 | 36.67 | 70.85 | 274.31 | 424.44
14/08/2025 | 22:00 | 31 | 11.46 | 32.3 | 70.85 | 269.49 | 415.1
14/08/2025 | 22:30 | 31 | 11.44 | 40.16 | 70.85 | 269.46 | 422.91
14/08/2025 | 23:00 | 31 | 11.36 | 48.1 | 70.85 | 271.15 | 432.46
14/08/2025 | 23:30 | 32 | 11.37 | 50.47 | 70.85 | 268.11 | 432.8
15/08/2025 | 00:00 | 32 | 11.86 | 53.41 | 70.85 | 269.25 | 437.37
EJEC MWh |  | 743 | 277.81 | 1253.565 | 1480.56 | 6518.09 | 10273.025

## FLUJOS
jueves, 14 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/08/2025 | 00:30 | 0 | 16.7461 | -21.0625 | 7.9679 | 8.3423 |  | 30.689 | -82.7954 | 45.85 | 23.1353 | 22.7625 | -33.3 | -48.791 | 44 | 18.216 | -44 | 13.5261 | 35.6664 | 19.2027 | 19.2528 | 32.7028 | 17.4592 | 6.4469 | 8.2202 |  |  | -59.79 |  |  | 33.3 | 46.2 | 17.2 | 0.234 | -63.37 | -62.96 | -38.94 | 63.07 | 63.71 | 17.6678 | -2.1626 | 57.5377 | 59.1752 | 64.3554 | -52.9139 | -53.6295 | 27.4708 | 32.2645 | 74.7492 | 77.8303 | 9.4386 | 52.8949 | -609.9554 | -1.2664 | -13.3 | -13.2 | 60.1609 | 58.6237 | -4.0973 |  | -97.1591 | 5.0918 | 1.9523 | 3.8649 | 656.2393 | 98.9715 | 98.9105 | -581.2101 | 498.7813 |  | -37.7389 | 40.857 | 71.743 | 27.16 | 22.8 | 52.95 | 75 | 35.101 | 32.8237 | 29.0814 | 29.6743 | 46.1299 | -41.2964 | -41.2702 | 8.4814 | -83.547 |  |  | -3.1 | 163.6 | -13.89 | 36.5093 | 36.3921 | 36.8569 | -82.3041 | -80.6032 | 89.077 | -49.3553 | 101.1747 | 12.9376 | 41.89 | 66.92 | 36.8042 | 34.4284 | -25.42 | -3.8935 | 85.5231 | 83.61 | -125.2181 | -0.0001 | -15.4396 | -77.1 | -76.2 | 25.8206 | 36.6302 | 50.7365 | 52.1667 | 36.43 | -7.29 | 64.015 | 128.1823 |  | -42.34 | 43.62 | 84.52 | 128.4 | 128.0727 | 63.0696 | 61.0727 | 239.5749 | 193.1496 | 185.9667 | 188.2647 | 109.2632 | 93.013 | -25.255 | 596.3875 | 542.7828 |  | -16.7924 | -14.6071 | -28.9877 | 73.4828 | 68.396 | 116.784 | -24.474 | -25.0027 | -58.7281 | 0 | -7.64 | 1 | 10.79 | 95.0952 | -35.7055 | -35.1643 | 9.6421 | -90.1931 | 60.4197 | 20.7342 |  | 20.4902 |  |  |  | -35.8357 | -35.6682 | 132.2905 | -60.1497 | -59.6348 | 77.9241 | 86.1975 | 44.3507 | 12.08 | 8.4602 | 0.939 | -4.54 | 19.64 | 43.5115 |  | -1.159 | 5.702 |  | 36.9 | -84.5812 | -73.7044 |  | 52.8592 | 29 | 0 | -9.8211 | -10.53 | 1.5901 |  |  | -14.7394 | -8.6773 | 16.6731 | 9.5125 | 61.0031 | 62.6699 | -91.2793 | -19.8337 | 24.0343 | 15.0465 | 12.0619 | 9.0347 | 8.7239 | 14 | 238.6604 | 239.3738 | 188.2 | -188.7166 | -435.5874 | 436.0959 | 435.8242 | -224.6536 | -222.1742 | -25.5449 | -13.1034 | 65.1873 | 64.3229 | -159.5245 |  | 30.1717 | 29.5015 | -55.1684 | -56.8002 | 129.66 | 129.75 | 51.3 | 50.4 | 21.7205 | 25.76 | -351.7044 | 95.3632 | 95.6095 | 11.5 | 13.2 | -28.5 | -28.3 |  |  | -427.4675 | -506.9586 | 437.2628 | 361.2211 | -47.571 | -346.3886 | 351.8227 | -167.285 | -208.75 | -345.2194 |  | 173.0295 | 171.7917 | -425.8879 | 221.3344 | -219.0563 | 215.3027 | -9.491 |  | 24.24 | 7.179 | 7.181 | -23.04 | 1.12 |  | -0.4074 | -36.0067 | -15.2911 | 24.9 | 52.557 | 52.219 |  |  | 42.3768 | 41.0886 | 41.5209 |  | -10.4 | 37.5807 | 6.01 |  | -13.9327 | 52.3585 | 25.3307 | -12.6567 | -51.2987 | 13.1488 | 37.69 | 3.8 | -3.5 |  | 30.9986
14/08/2025 | 01:00 | 0 | 16.3665 | -20.5284 | 7.8074 | 9.4349 |  | 29.8105 | -81.3852 | 43.1615 | 22.1933 | 21.6189 | -28.86 | -47.08 | 44 | 18.216 | -41.8 | 13.1144 | 35.5622 | 18.7356 | 18.972 | 31.7089 | 16.7767 | 6.6283 | 8.1737 |  |  | -55.75 |  |  | 28.86 | 46.2 | 18.591 | 0.238 | -50.86 | -51.68 | -51.01 | 51.75 | 51.79 | 17.2993 | -1.9128 | 55.6873 | 57.9651 | 61.6473 | -47.9574 | -47.0263 | 10.3201 | 9.8065 | 75.8209 | 77.9643 | 5.7744 | 29.6401 | -575.8705 | -6.2415 | -12.5 | -12.5 | 53.256 | 52.1938 | -4.0869 |  | -92.2021 | 4.8029 | 1.9425 | 3.9127 | 617.5114 | 97.6592 | 97.0183 | -556.4547 | 476.549 |  | -35.2034 | 37.0075 | 67.4219 | 26.58 | 21.46 | 50.24 | 72.69 | 39.7895 | 39.2536 | 24.0273 | 24.4121 | 44.2504 | -32.8585 | -32.9129 | 8.6759 | -76.517 |  |  | -2.8 | 155.2 | -13.7 | 38.7988 | 38.1353 | 37.6288 | -87.4824 | -86.7741 | 83.9993 | -35.3037 | 94.0674 | 12.2507 | 37.75 | 63.11 | 33.5229 | 31.6452 | -24.6 | -3.8935 | 78.0271 | 76.9599 | -113.8027 | -0.0002 | -14.9746 | -72.2 | -71.4 | 24.3759 | 34.8724 | 46.9793 | 49.2371 | 34.5 | -7.06 | 64.697 | 112.0289 |  | -42.28 | 39.66 | 81.65 | 115.0909 | 113.7091 | 66.1228 | 65.5364 | 228.1526 | 182.4852 | 176.1293 | 176.2155 | 136.6534 | 123.1344 | -23.425 | 568.9504 | 594.0766 |  | -15.9872 | -14.5617 | -59.5967 | 63.3325 | 59.2375 | 170.556 | -37.1825 | -37.9078 | -88.0949 | 14.71 | -9.08 | 119.9 | 10.264 | 79.0389 | -34.7355 | -33.9966 | 11.2762 | -115.5571 | 85.1503 | 20.5791 |  | 20.5953 |  |  |  | -40.6919 | -41.3617 | 123.9177 | -63.48 | -64.1191 | 80.1343 | 93.0993 | 30.244 | 16.37 | 13.8729 | 0.8682 | -8.5 | 19.72 | 30.0202 |  | -1.371 | 5.703 |  | 35.02 | -94.4489 | -77.8725 | 13.71 | 56.5764 | 27.8 | -6.3534 | -6.1198 | -7.1409 | 1.513 |  |  |  | -14.5367 | 16.4154 | 15.2927 | 62.702 | 64.1692 | -95.961 | -19.3077 | 23.6117 | -12.1652 | 11.9878 | 8.4097 | 8.2281 | 13 | 249.5977 | 249.2957 | 187.3 | -188.8194 | -439.976 | 444.2583 | 443.8958 | -233.0428 | -231.5279 | -26.2046 | -14.4489 | 65.2452 | 65.0493 |  | -166.127 | 30.5782 | 30.0838 | -69.06 | -69.1696 | 129.12 | 128.75 | 59.7 | 61.5 | 21.9042 | 25.04 | -365.6855 | 92.4997 | 94.1507 | 10.5 | 29 | -27.4 | -26.7 | 1.4771 |  | -435.0285 | -559.9829 | 468.9364 | 376.4619 | -54.2162 | -368.2372 | 367.2501 | -176.8555 | -216.3001 | -363.7226 |  | 182.3989 | 180.1324 | -455.2605 | 226.9812 | -241.1713 | 236.7847 | -10.5731 |  | 25.2 | 6.617 | 6.626 | -24.64 | 1.36 |  | -1.5518 | -40.8408 | -6.3859 | 21.7 | 55.218 | 52.197 | 11.312 |  | 43.4265 | 42.6446 | 42.0648 |  | -27.5 | 16.8422 | 5.59 |  | -15.2335 | 53.542 | 25.4937 | -14.6275 | -51.9638 | 13.4697 | 37.5675 | 18.8 | -18.7 |  | 36.2082
14/08/2025 | 01:30 | 0 | 15.9728 | -20.1004 | 7.4612 | 9.4202 |  | 28.903 | -76.8386 | 42.1968 | 21.2434 | 20.8334 | -24.42 | -46.074 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 13.2849 | 32.165 | 18.5277 | 18.5675 | 31.1402 | 17.0445 | 5.817 | 8.5139 |  |  | -52.17 |  |  | 24.42 | 44 | 18.977 | 0.243 | -47.97 | -47.76 | -50.77 | 47.94 | 48.11 | 17.8095 | -2.238 | 53.6342 | 55.7132 | 60.9508 | -44.3405 | -44.3266 | 9.5844 | 10.4648 | 73.6776 | 75.0172 | 6.2978 | 32.787 | -570.6878 | 1.9859 | -13.8 | -13.8 | 50.4112 | 49.1527 | -3.7161 |  | -93.043 | 5.0292 | 0 | 3.6948 | 615.4056 | 95.7671 | 95.3703 | -559.6572 | 466.9519 |  | -26.4067 | 26.6603 | 64.2484 | 25.99 | 20.45 | 48.57 | 71.15 | 42.7365 | 41.3969 | 17.6606 | 18.668 | 44.639 | -28.2174 | -28.207 | 9.5302 | -77.0691 |  |  | -7.5 | 154.3 | -13.42 | 36.4412 | 37.2797 | 37.9515 | -89.854 | -89.9368 | 87.0975 | -36.276 | 99.1976 | 11.2738 | 33.48 | 62.51 | 32.1167 | 30.3268 | -23.67 | -3.8935 | 77.7613 | 76.4336 | -117.3301 | -0.0001 | -14.4461 | -69.8 | -69 | 23.8925 | 33.1146 | 44.6311 | 47.4792 | 33.09 | -6.88 | 62.2945 | 115.4816 |  | -42.37 | 36.57 | 79.35 | 120.1455 | 117.0727 | 69.382 | 69.4 | 230.4201 | 182.4939 | 176.4524 | 177.6295 | 112.9447 | 96.3403 | -24.846 | 574.8299 | 592.1699 |  | -15.586 | -13.6738 | -35.1671 | 74.8139 | 70.5832 | 39.984 | -20.6504 | -21.1684 | -62.8371 | 0 | -8.21 | 1 | 9.8433 | 101.8325 | -36.4555 | -35.8779 | 13.6981 | -94.8739 | 63.4825 | 20.4356 |  | 19.7525 |  |  |  | -41.1943 | -41.8641 | 135.9745 | -67.4683 | -66.8072 | 87.3932 | 99.6076 | 31.6429 | 16.78 | 13.6629 | 0.8341 | -8.31 | 19.94 | 31.9765 |  | -1.464 | 5.362 |  | 33.99 | -99.233 | -87.8345 | 13.98 | 55.5689 | 28.7 | -9.9107 | -4.759 | -5.1086 | 1.438 |  |  | -14.2534 | -17.3972 | 16.8735 | 17.7816 | 60.1314 | 59.502 | -95.0387 | -18.3227 | 24.3467 | -22.9274 | 11.8094 | 8.146 | 7.8695 |  | 250.5327 | 251.3678 | 186.1 | -184.6091 | -439.0426 | 440.2892 | 438.1443 | -232.9548 | -233.3861 | -22.1062 | -11.4709 | 64.2211 | 61.8196 | -164.5826 |  | 27.7327 | 27.7766 | -69.2532 | -68.5419 | 129.2 | 129.79 | 60.9 | 61.8 | 21.6179 | 24.96 | -368.4286 | 91.951 | 91.7017 |  | 30 | -27.6 | -27.6 |  |  | -435.4061 | -553.5704 | 473.5378 | 379.0875 | -47.4888 | -370.0282 | 371.2771 | -176.0296 | -218.5162 | -367.3878 |  | 187.6259 | 177.0335 | -457.3106 | 226.8235 | -237.2144 | 239.3373 | -9.491 |  | 25.76 | 6.622 | 6.622 | -25.76 | 1.76 |  | -2.3117 | -40.4593 | -5.1255 | 20.7 | 52.922 | 53.49 | 11.3173 |  | 40.8366 | 42.351 | 42.4252 |  | -31.3 | 13.7179 | 5.52 |  | -8.4031 | 50.6305 | 21.9909 | -8.438 | -49.6387 | 10.09 | 38.3263 | 22.5 | -22.1 |  | 21.0606
14/08/2025 | 02:00 | 0 | 15.8102 | -20.0576 | 7.5963 | 8.5077 |  | 27.2293 | -72.9024 | 40.9191 | 20.6234 | 20.2713 | -17.76 | -44.926 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 13.52 | 29.8328 | 18.2575 | 18.4748 | 30.5047 | 16.475 | 6.1589 | 8.3436 |  |  | 0.01 |  |  | 17.76 | 44 | 19.742 | 0.244 | -46.51 | -48.05 | -40.81 | 48.08 | 48.32 | 17.3168 | -2.2456 | 52.6582 | 54.5488 | 60.1505 | -49.9668 | -49.6626 | 27.1388 | 32.3058 | 72.0701 | 72.6059 | 8.9151 | 42.1237 | -587.4253 | -2.8019 | -12.7 | -13.2 | 55.6807 | 54.2333 | -3.4014 |  | -95.0671 | 3.4351 | 0 | 3.255 | 627.3078 | 91.3724 | 91.586 | -572.9449 | 454.3138 |  | -19.5403 | 20.8039 | 62.941 | 25.64 | 20.24 | 46.11 | 68.89 | 45.6836 | 46.0854 | 19.2294 | 19.8157 | 45.6665 | -23.1697 | -23.3723 | 7.2319 | -75.0924 |  |  | -7.8 | 151.4 | -12.79 | 37.8948 | 37.4636 | 37.365 | -95.138 | -93.8081 | 84.7292 | -28.5819 | 95.224 | 11.5658 | 32.32 | 61.28 | 31.1792 | 29.4479 | -23.17 | -3.8935 | 76.7473 | 74.8489 | -118.0508 | -0.0002 | -14.1996 | -67.4 | -66.7 | 23.5849 | 31.9427 | 42.2828 | 45.7214 | 32.01 | -6.49 | 60.791 | 116.3566 |  | -39.72 | 35.01 | 76.12 | 116.7273 | 116.5818 | 72.5553 | 71.0727 | 223.4009 | 181.446 | 172.7586 | 177.0796 | 114.8627 | 100.3814 | -24.27 | 590.9099 | 592.2737 |  | -15.3298 | -13.3071 | -38.6124 | 71.8878 | 67.0421 | 58.416 | -20.5337 | -21.0625 | -66.5045 | 15.33 | -15.93 | 1 | 9.5298 | 97.7055 | -34.2609 | -33.0989 | 8.3477 | -96.8115 | 65.8422 | 20.6946 |  | 20.5347 |  |  |  | -47.5576 | -47.2227 | 133.1278 | -70.2674 | -70.2125 | 85.814 | 96.8952 | 31.2914 | 15.31 | 13.8119 | 0.8219 | -8.62 | 20.73 | 31.0438 |  | -1.587 | 5.356 |  | 33.9 | -96.8081 | -83.8197 | 13.7 | 56.0034 | 28 | -9.9588 | -4.6493 | -4.7589 | 1.3864 |  |  | -13.1337 | -16.7091 | 17.5423 | 17.4063 | 59.3703 | 58.6376 | -94.1173 | -18.1209 | 23.8636 | -22.2645 | 11.5067 | 7.7554 | 7.4793 |  | 236.2887 | 236.5425 | 143.3 | -143.7192 | -398.0983 | 399.5978 | 396.7697 | -220.5531 | -221.7307 | -29.5326 | -18.5712 | 59.7626 | 59.7016 |  |  | 28.5347 | 28.4028 | -65.3544 | -65.3704 | 127.22 | 126.88 | 58.6 | 59.1 | 21.7205 | 24 | -356.0674 | 90.1153 | 89.8789 | 10.4 | 26.8 | -26.7 | -26.8 |  |  | -395.7016 | -554.277 | 447.3242 | 363.6121 | -47.1556 | -354.009 | 355.9115 | -171.1144 | -209.131 | -354.2431 |  | 177.8061 | 171.707 | -433.6185 | 216.3067 | -223.3904 | 227.3553 | -10.4413 |  | 24.32 | 6.665 | 6.601 | -24.4 | 0.48 |  | -1.5518 | -41.9242 | -6.7674 | 21.9 | 51.552 | 53.128 |  |  | 39.6672 | 39.0172 | 40.7718 |  | -26.2 | 16.5102 | 5.33 |  | -18.8251 | 55.9915 | 29.3338 | -18.6676 | -54.4291 | 17.5033 | 36.3395 | 18.6 | -18.3 |  | -10.2078
14/08/2025 | 02:30 | 0 | 15.5775 | -19.5754 | 7.2931 | 11.5177 |  | 27.2351 | -76.7046 | 40.5101 | 20.5554 | 20.3157 | -17.76 | -43.907 | 41.8 | 16.56 | -39.6 | 13.3257 | 32.1272 | 18.191 | 18.146 | 30.489 | 16.6908 | 6.0801 | 8.5146 | [5 empty] | 17.76 | 41.8 | 19.547 | 0.273 | -47 | -46.7 | -38.7 | 48.07 | 47.62 | 17.3281 | -2.1091 | 52.9915 | 54.6645 | 60.2439 | -49.6989 | -49.0589 | 32.8401 | 32.8347 | 71.9361 | 72.4719 | 8.9151 | 49.0474 | -583.2223 | -4.9535 | -13.1 | -13.2 | 54.8772 | 54.2788 | -3.3023 |  | -98.365 | 3.9066 |  | 2.9888 | 627.9182 | 87.5271 | 87.466 | -568.7307 | 457.0452 |  | -22.5654 | 23.8035 | 60.6857 | 25.65 | 19.76 | 45.16 | 68.62 | 55.1945 | 55.5964 | 8.7927 | 9.1477 | 45.9234 | -21.7548 | -22.04 | 7.0834 | -79.3429 |  |  | -17.9 | 157.3 | -12.43 | 35.8039 | 34.5353 | 35.074 | -100.0781 | -98.997 | 86.8953 | -24.0795 | 98.4242 | 11.0088 | 33.9 | 61.46 | 30.2417 | 28.862 | -22.86 | -3.8935 | 80.1229 | 78.7234 | -129.6178 | -0.0001 | -13.8937 | -65 | -64.3 | 23.1784 | 31.3568 | 42.2828 | 44.5496 | 30.98 | -7.06 | 61.349 | 130.4674 |  | -41.76 | 33.48 | 75.21 | 131.2727 | 128.8909 | 85.2216 | 81.8273 | 235.7397 | 194.2091 | 186.0497 | 187.3197 | 138.9464 | 125.6497 | -22.5 | 579.7437 | 634.3378 |  | -16.6743 | -14.2512 | -60.8381 | 68.7151 | 63.0322 | 138.3 | -21.8607 | -22.235 | -90.1992 | 0 | -6.73 | 106.7 | 9.4323 | 90.7012 | -34.5582 | -33.3801 | 8.3565 | -120.0604 | 88.3442 | 20.5988 |  | 20.5281 |  |  |  | -56.0979 | -56.6002 | 147.529 | -83.0633 | -82.504 | 86.4219 | 94.2622 | 46.3062 | 10.77 | 7.0686 | 0.7987 | -3.55 | 19.94 | 45.5367 |  | -1.62 | 5.399 |  | 36.43 | -94.4341 | -87.5637 | 13.51 | 56.5155 | 27.5 | -8.9683 | -4.7155 | -4.9377 | 1.3593 |  |  | -13.3487 | -15.7883 | 18.0611 | 16.5754 | 59.3897 | 61.1369 | -93.5093 | -17.6107 | 23.7928 | -21.5513 | 11.642 | 7.4917 | 7.1629 |  | 229.569 | 229.9101 | 93.5 | -93.1294 | -352.4415 | 354.9377 | 351.7374 | -217.5815 | -214.7705 | -25.1571 | -14.6527 | 53.2073 | 51.7652 |  |  | 26.0078 | 25.9309 | -65.0793 | -63.725 | 129.5 | 128.92 | 57.2 | 59.2 | 21.6799 | 23.84 | -350.7174 | 86.5511 | 86.3322 | 10.5 | 26.3 | -25 | -25 |  |  | -351.8412 | -590.765 | 451.3869 | 362.7182 | -46.7867 | -351.9626 | 352.0473 | -164.3247 | -210.4326 | -349.0385 |  | 174.6646 | 166.7218 | -435.411 | 217.3652 | -225.2334 | 227.3363 | -10.098 |  | 24.16 |  | 6.668 | -24.64 | 1.52 |  | -1.6983 | -40.4013 | -6.7674 | 22.4 | 52.146 | 53.351 | 11.4199 | 13.6375 | 34.1657 | 35.124 | 35.5769 |  | -26.7 | 16.2568 | 5.17 |  | -15.3433 | 52.1663 | 25.7918 | -15.4124 | -50.881 | 14.1625 | 36.7512 | 17.6 | -17.3 |  | -15.9841
14/08/2025 | 03:00 | 0 | 15.3892 | -19.3639 | 7.3753 | 10.9916 |  | 27.0203 | -74.4637 | 40.7497 | 20.4914 | 20.1472 | -13.32 | -43.718 | 39.6 | 16.56 | -39.6 | 13.0499 | 31.5808 | 16.7919 | 17.1165 | 28.6162 | 16.5919 | 5.9093 | 4.5747 | [5 empty] | 15.54 | 41.8 | 17.762 | 0.266 | -44.34 | -44.54 | -41.93 | 44.74 | 44.65 | 16.8188 | -2.0102 | 52.7274 | 54.9705 | 57.5285 | -48.0913 | -47.356 | 32.3535 | 32.3849 | 68.855 | 72.338 | 8.9151 | 47.5668 | -574.5781 | -4.249 | -12.8 | -12.8 | 52.9852 | 51.3656 | -3.0583 |  | -96.0474 | 3.9644 |  | 3.0078 | 617.786 | 88.5647 | 87.8017 | -563.2892 | 445.5152 |  | -19.292 | 20.3485 | 59.6378 | 25.07 | 19.48 | 45.15 | 67.44 | 56.5341 | 56.4001 | 8.3524 | 9.0532 | 45.7967 | -19.8866 | -19.7517 | 6.3216 | -75.9434 |  |  | -15.4 | 153.2 | -12.52 | 36.9261 | 36.8844 | 37.2079 | -97.4901 | -97.658 | 86.9656 | -24.8727 | 96.6599 | 11.2191 | 32.68 | 60.3 | 29.7729 | 28.2761 | -22.12 | -3.8935 | 77.5748 | 75.9353 | -126.6738 | -0.0001 | -13.5264 | -62.7 |  | 22.5027 | 30.7709 | 40.8739 | 43.3777 | 30.3 | -6.73 | 62.9765 | 123.5995 |  | -34.03 | 32.13 | 70.21 | 125.9273 | 122.8909 | 85.0771 | 82.3818 | 230.2577 | 188.5063 | 180.405 | 183.2519 | 139.9617 | 126.0159 | -23.079 | 577.0955 | 631.5776 |  | -16.2019 | -14.4515 | -62.6806 | 64.8071 | 59.7837 | 155.196 | -24.2276 | -24.9395 | -92.2218 | 0 | -13.21 | 103.7 | 9.4244 | 85.1781 | -35.179 | -34.6462 | 8.8114 | -123.9544 | 89.1161 | 21.0356 |  | 20.4677 |  |  |  | -56.4328 | -57.4375 | 145.5195 | -82.9712 | -82.0029 | 87.9872 | 94.1202 | 46.2843 | 11.03 | 7.2541 | 0.7706 | -3.57 | 19.8 | 45.0248 |  | -1.622 | 5.324 |  | 36.76 | -95.2875 | -87.2025 | 13.36 | 57.1347 | 30 | -9.0923 | -5.0728 | -5.4586 | 1.3306 |  |  | -14.4125 | -15.628 | 18.7469 | 16.6557 | 61.7124 | 63.6281 | -93.7176 | -17.4084 | 24.1413 | -21.0051 | 11.2719 | 7.355 | 7.089 | 12.7094 | 224.7003 | 222.9073 | 88.4 | -88.6178 | -347.5619 | 349.3357 | 347.4977 | -210.7206 | -210.2146 | -25.5681 | -14.3078 | 43.916 | 44.6967 |  |  | 27.6558 | 27.6228 | -65.0559 | -64.4922 | 127.06 | 127.08 | 58.1 | 59.9 | 21.7397 | 23.84 | -351.491 | 85.6031 | 84.5321 | 10.5 | 28.5 | -25.8 | -25.9 |  | 1.2479 | -346.7155 | -587.9446 | 440.3391 | 361.6871 | -47.9582 | -350.9199 | 352.5352 | -163.9591 | -207.5801 | -347.6629 |  | 172.2227 | 168.7681 | -429.8933 | 216.5894 | -224.9282 | 223.7448 | -10.2023 |  | 24.8 | 6.649 | 6.655 | -24.32 | 1.28 |  | -1.7868 | -40.6058 | -6.5904 | 22.1 | 53.041 | 53.858 | 11.3974 |  | 29.3682 | 28.474 | 29.989 |  | -27 | 16.5314 | 5.18 |  | -13.1616 | 52.4555 | 24.6752 | -12.8669 | -51.4981 | 13.9563 | 37.302 | 18.8 | -18 |  | -16.1609
14/08/2025 | 03:30 | 0 | 15.5426 |  | 7.1745 | 11.3261 |  | 27.9347 | -75.5817 | 40.3326 | 20.2714 | 19.9208 | -13.32 | -42.981 | 39.6 | 17.388 |  | 13.4348 | 32.3862 | 18.0275 | 18.4538 | 30.4483 | 16.7452 | 5.4386 | 8.1781 | [5 empty] | 13.32 | 41.8 | 17.333 | 0.26 | -42.11 | -42.34 | -48.95 | 42.4 | 42.74 | 16.8686 | -1.8263 | 51.7202 | 53.1055 | 60.7379 | -45.5461 | -45.5376 | 10.9325 | 11.9517 | 73.2757 | 74.4813 | 5.7744 | 29.9675 | -555.9697 | -4.1478 | -13.6 | -13.6 | 50.7893 | 49.9882 | -3.4003 |  | -92.0116 | 3.9923 |  | 3.094 | 597.4302 | 87.1914 | 87.1914 | -553.6087 | 433.8239 |  | -19.5092 | 20.9134 | 59.548 | 25.12 | 19.4 | 44.67 |  | 52.3814 | 51.0419 | 11.8051 | 12.1881 | 45.7218 | -17.1859 | -17.2291 | 7.4056 | -70.7542 |  |  | -6.4 | 142.9 | -12.15 | 39.8004 | 39.3 | 39.5067 | -93.8372 | -93.7173 | 81.4432 | -24.2223 | 91.3819 | 10.2616 | 30.47 | 58.77 | 30.2417 | 28.569 | -22.97 | -3.8935 | 72.5866 | 71.0836 | -113.2634 | -0.0002 | -13.8733 |  | -62 | 23.0081 |  | 38.9953 | 43.3777 | 30.29 | -6 | 62.93 | 113.854 |  | -31.79 | 32.25 | 68.22 | 110.8 | 108.7455 | 76.7402 | 74.7182 | 216.7557 | 176.7771 | 169.0472 | 170.4434 | 135.0704 | 119.0939 | -23.608 | 570.9917 | 621.863 |  | -17.1061 | -13.665 | -57.3166 | 64.4628 | 60.3733 | 142.908 | -25.7884 | -26.6878 | -85.2899 | 0 | -12.33 | 97.6 | 9.5803 | 83.4817 | -33.7229 | -33.1837 | 9.8029 | -119.1924 | 83.6701 | 19.3683 |  | 19.1337 |  |  |  | -52.7487 | -52.0789 | 123.7502 | -75.3318 | -74.8668 | 80.4839 | 90.2597 | 31.6429 | 13.24 | 12.8621 | 0.7864 | -7.88 | 20.38 | 31.983 |  | -1.616 | 5.39 |  | 33.24 | -92.0888 | -80.0804 |  | 54.7066 | 27.3 | -8.8498 | -4.8859 | -5.1404 | 1.3228 |  |  | -14.2012 | -15.9439 | 16.087 | 16.2701 | 61.6465 | 63.1932 | -90.8402 | -17.4741 | 24.0215 | -20.9112 | 11.6101 | 7.3257 | 7.0152 | 13 | 226.3656 | 225.0797 | 93.9 | -94.5318 | -356.4653 | 355.6201 | 359.0803 | -212.5003 | -212.669 | -26.9691 | -15.9012 | 42.6242 | 42.4825 |  | -161.5181 | 28.5347 | 28.5127 | -63.7646 | -64.5108 | 130.25 | 130 | 58.8 | 59.2 | 21.6799 | 24.32 | -360.233 | 92.4253 | 92.2211 |  | 25.2 | -27.5 | -27.5 |  |  | -353.9106 | -582.8622 | 448.3711 | 361.4704 | -44.3603 | -356.6644 | 353.6531 | -167.225 | -211.1998 | -354.5204 |  | 174.9112 | 171.0693 | -427.7279 | 218.8482 | -220.1357 | 222.8691 | -10.7297 |  | 24.48 |  | 6.658 | -24.08 | 0.4 |  | -1.2009 | -41.5427 | -6.8528 | 22.9 | 52.631 | 51.493 | 11.3377 | 13.6046 | 27.5337 | 28.0031 | 25.3345 |  | -26 | 16.0949 | 5.16 |  | -15.308 | 53.2119 | 27.0361 | -15.6629 | -52.3699 | 15.5237 | 36.2038 | 16.1 | -17 |  | -14.3364
14/08/2025 | 04:00 | 0 | 15.4827 |  | 7.2166 | 10.1718 |  | 27.8013 | -74.5904 | 39.7074 | 20.3934 | 19.9438 | -17.76 | -43.419 | 39.6 | 17.388 |  | 13.5356 | 31.3626 | 18.247 | 18.5687 | 30.6939 | 16.561 | 5.4669 | 8.351 | [5 empty] | 17.76 |  | 19.329 | 0.27 | -43.6 | -43.41 | -48.61 | 43.45 | 43.78 | 16.7958 | -2.1055 | 52.0133 | 54.6574 | 61.3443 | -45.814 | -45.6624 | 13.3658 | 12.993 | 73.8115 | 75.1511 | 6.2978 | 31.9111 | -567.976 | -6.6324 | -12.5 | -12.5 | 51.2297 | 50.1175 | -3.4431 |  | -92.5463 | 4.3465 |  | 3.5217 | 608.722 | 88.4731 | 87.9848 | -552.8308 | 445.4066 |  | -15.6788 | 16.9254 | 59.3384 | 25.38 | 19.34 | 44.68 | 68.04 | 52.7833 | 51.8456 | 7.9166 | 8.2887 | 44.5522 | -20.1006 | -20.1812 | 6.7506 | -72.5402 |  |  | -9.2 | 146 | -11.75 | 38.2752 | 37.3617 | 37.2785 | -95.6585 | -96.1776 | 85.4142 | -26.0141 | 94.871 | 10.2672 | 30.94 | 59.47 | 30.2417 | 28.569 | -22.92 | -3.8935 | 73.049 | 72.5498 | -115.2682 | -0.0002 | -13.8756 |  |  | 22.3764 |  | 39.9346 |  |  | -6.42 | 60.5585 | 114.3115 |  | -32.23 | 32.24 | 68.84 | 113.8545 | 111.8727 | 80.3648 | 77.7545 | 220.191 | 178.2582 | 171.2144 | 173.6351 | 116.0633 | 101.8974 | -23.959 | 563.0294 | 619.971 |  | -16.7485 | -14.7098 | -38.9483 | 70.8618 | 66.0635 | 43.056 | -11.9666 | -12.4442 | -67.6711 | 0 | -16.03 | 1 | 9.7112 | 94.9459 | -33.7057 | -32.6289 | 9.4069 | -98.1847 | 68.0017 | 19.3771 |  | 19.0133 |  |  |  | -54.2558 | -52.0789 | 142.1704 | -76.829 | -76.9593 | 84.8819 | 93.0614 | 46.3062 | 9.65 | 6.6755 | 0.7755 | -3.4 | 19.89 | 46.5882 |  | -1.626 | 5.183 |  | 36.12 | -93.5942 | -84.1204 | 13.35 | 57.0814 | 27.5 | -9.2726 | -4.9527 | -5.4506 | 1.3352 |  |  | -14.8372 | -15.7956 | 16.4198 | 16.2921 | 60.29 | 61.8498 | -89.566 | -17.4667 | 23.9794 | -21.6154 | 11.9413 | 7.5698 | 7.2261 | 14 | 228.7561 | 228.2803 | 85.9 | -85.3437 | -345.0328 | 349.2533 | 347.1825 | -214.3586 | -212.8033 | -22.0938 | -11.2781 | 41.6978 | 43.0439 |  |  | 28.5237 | 28.3369 | -66.7742 | -66.1822 | 128.09 | 127.14 | 61.9 | 62.4 | 21.7205 | 24.24 | -371.1709 | 91.9196 | 94.0244 |  | 28.7 | -26.7 | -26.8 |  |  | -342.0961 | -584.3392 | 458.8275 | 368.5284 | -32.7891 | -362.4823 | 361.272 | -169.3412 | -213.9992 | -354.9651 |  | 175.0087 | 174.2002 | -445.8877 | 220.7587 | -227.2857 | 230.3308 | -9.7024 |  | 25.36 | 6.576 | 6.554 | -25.2 | 2.56 |  | -2.5467 | -40.1663 | -6.3859 | 22.1 | 55.14 | 55.213 | 11.3254 | 13.5704 | 27.0376 | 29.3335 | 28.4607 |  | -29.1 | 15.2262 | 5.15 |  | -10.2872 | 49.7693 | 21.888 | -9.5348 | -48.8093 | 10.463 | 37.8317 | 19.6 | -21 |  | 1.8959
14/08/2025 | 04:30 | 0 | 15.8424 | -19.8238 | 6.9339 | 10.1127 |  | 28.2953 | -77.3076 | 40.7527 | 20.6334 | 20.1079 | -17.76 | -43.687 | 39.6 | 18.216 |  | 13.2475 | 32.2912 | 18.3535 | 18.4389 | 30.7853 | 16.6769 | 6.6899 | 8.259 | [5 empty] | 19.98 |  | 19.064 | 0.273 | -44.97 | -45.65 | -48.62 | 45.49 | 45.61 | 16.7361 | -2.0937 | 51.5401 | 54.3182 | 62.475 | -46.082 | -45.8932 | 11.8057 | 11.6968 | 74.7492 | 76.3568 | 5.7744 | 30.6788 | -569.4529 | -4.3118 | -13.4 | -13.6 | 51.5789 | 50.8766 | -3.2488 |  | -91.2702 | 4.4489 |  | 3.4081 | 610.7972 | 90.2737 | 90.2127 | -547.6708 | 451.8367 |  | -18.2435 | 19.9967 | 61.5738 | 25.8 | 19.87 | 45.15 | 68.1 | 51.0419 | 50.64 | 11.8384 | 12.2953 | 43.5848 | -21.3925 | -21.538 | 6.7677 | -70.2596 |  |  | -4.5 | 141.7 | -11.83 | 38.9303 | 38.5619 | 38.8241 | -93.7398 | -92.6205 | 83.8162 | -27.1388 | 92.696 | 11.1162 | 34.27 | 59.02 |  | 28.2761 | -22.67 | -3.8935 | 71.5139 | 69.9134 | -105.9432 | -0.0001 | -13.6664 |  |  | 22.6785 |  | 39.9346 | 43.9636 |  | -6.49 | 60.0625 | 104.8335 |  | -33.58 | 32.97 | 71.19 | 105.8545 | 105.7091 | 73.9599 | 73.1909 | 217.1933 | 171.9079 | 165.1106 | 168.7632 | 138.711 | 124.5853 | -22.563 | 563.321 | 616.9117 |  | -17.1241 | -15.0484 | -56.5566 | 56.5641 | 51.9555 | 158.268 | -30.0501 | -29.4722 | -89.3701 | 0 | -14.72 | 113.3 | 9.81 | 66.9218 | -35.5059 | -34.4692 | 9.8999 | -122.0638 | 86.5104 | 21.19 |  | 20.9372 |  |  |  | -50.4044 | -51.0742 | 138.6538 | -71.8815 | -72.1994 | 80.2445 | 90.2948 | 42.0655 | 7.12 | 6.7659 | 0.7987 | -3.53 | 19.65 | 42.3043 |  | -1.606 | 5.208 |  | 33.76 | -90.6145 | -80.9725 | 13.67 | 55.2373 | 27.7 | -9.2675 | -5.3239 | -5.6586 | 1.3806 |  |  | -15.2303 | -15.8257 | 16.1798 | 16.2676 | 54.3558 | 55.4269 | -87.2486 | -17.6859 | 24.5479 | -22.1798 | 13.1813 | 7.7065 | 7.3527 | 14.4494 | 225.8812 | 226.0152 | 91.4 | -91.0919 | -345.8041 | 349.4979 | 346.8267 | -209.886 | -211.9472 | -25.0856 | -13.5025 | 41.079 | 40.3173 | -167.1275 | -166.463 | 29.3477 | 29.3037 | -66.9748 | -67.39 | 129.33 | 129.8 | 59.4 | 59.2 | 21.761 | 25.44 | -363.8365 | 94.6858 | 93.546 | 11.1 | 27.9 | -28.3 | -27.6 |  |  | -342.5605 | -576.3904 | 457.7302 | 373.8124 | -30.4684 | -362.7209 | 363.3762 | -173.6829 | -215.7301 | -356.8881 |  | 175.654 | 173.2901 | -447.4941 | 222.818 | -229.9607 | 230.218 | -10.5978 |  | 24.48 | 6.577 | 6.551 | -24.4 | 1.36 |  | -1.9913 | -40.6363 | -6.4744 | 21 | 52.893 | 51.712 |  |  | 27.0222 | 26.7234 | 26.8489 |  | -27.3 | 15.6282 | 5.19 |  | -14.3612 | 51.6867 | 24.5041 | -14.4722 | -50.6459 | 12.8226 | 37.1718 | 17.8 | -17.8 |  | 15.689
14/08/2025 | 05:00 | 0 | 16.2287 | -20.293 | 7.0524 | 11.1576 |  | 29.1767 | -77.0386 | 41.7474 | 20.9654 | 20.5883 | -15.54 | -43.918 | 41.8 | 18.216 | -39.6 | 13.0122 | 32.0196 | 18.2969 | 18.4274 | 30.7549 | 16.4015 | 5.1343 | 8.8164 | [5 empty] | 15.54 | 41.8 | 19.07 | 0.276 | -48.31 | -48.82 | -42.35 | 48.55 | 49.52 | 16.4144 | -1.767 | 52.2384 | 54.0513 | 62.4472 | -49.5649 | -50.0994 | 34.0479 | 33.6161 | 72.7399 | 74.3474 | 8.9151 | 45.6186 | -581.6992 | -7.9869 | -13.2 | -13.5 | 56.4874 | 54.8805 | -3.1415 |  | -95.5206 | 3.2555 | 0 | 3.6663 | 631.4888 | 88.4121 | 89.1445 | -575.4221 | 457.2507 |  | -20.0609 | 22.2603 | 61.6237 | 25.82 | 20.52 | 46.12 | 68.82 | 51.4437 | 50.7739 | 11.5457 | 11.8727 | 44.1809 | -24.2235 | -23.9418 | 5.6301 | -74.7417 | 19.5709 | 25.985 | -8.3 | 151.2 | -12.19 | 36.4189 | 36.9467 | 36.1505 | -97.2013 | -96.8403 | 85.3101 | -25.2945 | 94.7102 | 11.1396 | 32.43 | 60.21 | 30.7104 | 29.155 | -23.24 | -3.8935 | 77.138 | 73.9198 | -117.1452 | -0.0002 | -14.095 | -65 | -64.3 | 23.096 | 31.9427 | 42.2828 | 45.1355 | 31.37 | -6.71 | 60.233 | 115.3465 |  | -38.1 | 35.64 | 74.08 | 117.1818 | 114.0909 | 78.1235 | 74.5818 | 225.9966 | 183.3348 | 176.0195 | 176.7595 | 130.8816 | 120.1233 | -22.159 | 582.2042 | 606.4363 |  | -17.0076 | -14.1701 | -59.4483 | 56.0383 | 53.0997 | 153.66 | -24.6276 | -26.6982 | -83.0326 | 0 | -16.77 | 98.7 | 10.0334 | 63.8478 | -34.664 | -33.9829 | 8.3811 | -117.9622 | 83.5581 | 20.7627 |  | 20.4847 |  |  |  | -51.2416 | -51.744 | 137.984 | -76.0935 | -75.444 | 85.1453 | 94.463 | 39.3262 | 10.38 | 8.155 | 0.7987 | -4.36 | 18.4 | 39.5798 |  | -1.364 | 5.238 |  | 33.52 | -95.3006 | -84.3182 | 14.25 | 55.8166 | 27.4 | -10.4955 | -5.2217 | -5.5193 | 1.397 |  |  | -14.541 | -17.2778 | 15.1036 | 17.8858 | 58.2252 | 58.12 | -93.2813 | -17.6833 | 24.9406 | -22.4014 | 11.6398 | 7.9409 | 7.648 | 13.0159 | 227.6081 | 226.3183 | 92.6 | -92.7519 | -343.9416 | 346.5291 | 349.1312 | -211.9207 | -211.5675 | -24.6459 | -14.1825 | 39.4927 | 38.6004 |  |  | 29.3587 | 29.3367 | -69.2595 | -69.4197 | 127.1 | 126.84 | 59.9 | 59.8 | 21.9875 | 26 | -367.6127 | 97.6335 | 97.4268 | 11.6 | 26.7 | -27.6 | -28.1 |  | 1.0465 | -343.0919 | -560.5992 | 464.377 | 373.7455 | -21.5972 | -367.2229 | 365.2031 | -172.2951 | -216.7223 | -357.6585 |  | 177.0578 | 179.2257 | -444.4772 | 223.3486 | -226.5461 | 232.1263 | -11.1252 |  | 23.92 | 6.335 | 6.358 | -23.36 | 1.44 |  | -2.1073 | -40.3708 | -6.7369 | 21 | 53.132 | 53.895 |  |  | 25.7487 | 25.6382 | 26.6719 |  | -26.7 | 16.0722 | 5.22 |  | -12.4332 | 52.844 | 24.7895 | -12.0479 | -51.4757 | 12.8638 | 38.2726 | 17.9 | -17.2 |  | -13.0071
14/08/2025 | 05:30 | 0 | 16.9081 | -21.1632 | 7.2622 | 12.8501 |  | 31.3503 | -82.8539 | 42.9899 | 21.8453 | 21.4862 | -17.76 | -46.479 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 13.1985 | 37.4912 | 18.911 | 19.0844 | 31.7696 | 15.6887 | 5.9961 | 7.0452 | [5 empty] | 17.76 | 44 | 20.123 | 0.283 | -48.95 | -50.21 | -41.6 | 49.67 | 50.46 | 17.291 | -2.1975 | 53.6559 | 55.8803 | 63.484 | -52.7799 | -52.2885 | 35.7514 | 31.548 | 74.4813 | 77.1605 | 8.3917 | 42.4301 | -604.5757 | -8.8135 | -13.3 | -13.2 | 59.6611 | 56.8201 | -3.3417 |  | -99.3699 | 3.855 | 3.9009 | 3.7985 | 648.3045 | 88.4121 | 87.8933 | -565.4508 | 480.3607 |  | -61.3448 | 62.9653 | 64.7573 | 26.99 | 22.07 | 48.11 | 71.12 | 57.6058 | 56.4001 | 7.7981 | 8.8157 | 41.7535 | -38.432 | -38.518 | 7.5891 | -82.3208 |  |  | -17.3 | 167.3 | -12.65 | 31.4323 | 29.5466 | 30.1788 | -104.659 | -105.4419 | 87.872 | -21.4969 | 99.4433 | 11.4979 | 35.97 | 64.62 | 32.1167 | 30.3268 | -23.77 | -3.8935 | 83.354 | 81.6022 | -119.6403 | -0.0001 | -14.4349 | -67.4 | -67 | 23.3871 | 34.2865 | 47.9186 | 48.6511 | 33.85 | -7.72 | 61.473 | 123.0645 |  | -39.76 | 40.89 | 76.8 | 120.8909 | 119.7091 | 82.8761 | 80.6909 | 237.5086 | 192.9132 | 187.0552 | 189.2586 | 139.4275 | 131.0169 | -22.022 | 577.4894 | 635.0519 |  | -18.1009 | -15.5409 | -60.6251 | 62.201 | 56.9912 | 145.98 | -24.8981 | -25.0153 | -92.7037 | 13.94 | -12.66 | 107.8 | 10.5407 | 74.4206 | -33.8734 | -33.0871 | 10.5095 | -122.403 | 85.5229 | 18.932 |  | 19.0433 |  |  |  | -58.1073 | -57.7724 | 137.8165 | -79.4162 | -79.9126 | 87.5938 | 95.7384 | 37.2241 | 11.72 | 8.155 | 0.8341 | -4.45 | 17.08 | 36.86 |  | -1.333 | 5.365 |  | 33.03 | -97.5581 | -86.8288 | 13.76 | 54.0771 | 27 | -11.7596 | -5.0607 | -5.3356 | 1.4878 |  |  | -14.6482 | -19.5451 | 16.074 | 20.6471 | 61.1821 | 65.0448 | -99.1983 | -18.2781 | 25.8997 | -23.307 | 12.0424 | 8.6538 | 8.3442 | 14 | 230.2547 | 229.4829 | 93 | -91.5771 | -354.571 | 354.7407 | 354.2042 | -217.4614 | -214.9064 | -23.7662 | -12.1597 | 40.3498 | 40.0129 |  |  | 28.5237 | 28.1172 | -75.7096 | -76.0168 | 128.62 | 127.02 | 59 | 59.5 | 21.7205 | 27.12 | -372.2264 | 94.9043 | 94.4944 | 12.2 | 29 | -26.7 | -26.8 |  |  | -350.3307 | -588.7535 | 471.4705 | 377.1949 | -27.0193 | -370.6629 | 368.5547 | -179.0154 | -217.8415 | -366.488 |  | 182.0869 | 183.7395 | -453.2134 | 228.3259 | -239.5153 | 239.9833 | -10.8093 |  | 23.44 | 6.28 | 6.225 | -22.88 | 1.6 |  | -0.3494 | -40.1389 | -6.4134 | 19.6 | 49.754 | 52.39 |  |  | 26.7313 | 26.298 | 26.3653 |  | -27.2 | 15.9788 | 5.54 |  | -11.4573 | 51.6304 | 23.4209 | -11.031 | -50.9451 | 11.4039 | 39.6633 | 20.5 | -19.6 |  | -11.3624
14/08/2025 | 06:00 | 0 | 18.3786 | -22.8558 | 7.7224 | 14.6528 |  | 33.6362 | -89.0103 | 45.8226 | 23.6913 | 23.0184 | -22.2 | -45.709 | 41.8 |  |  | 13.4744 | 38.8888 | 20.2181 | 20.3073 | 34.0883 | 16.5735 | 6.1897 | 7.8055 |  |  | 0.01 |  |  | 22.2 | 44 | 19.198 | 0.278 | -54.38 | -54.97 | -38.01 | 54.74 | 55.38 | 16.9126 | -2.5633 | 56.6757 | 59.5703 | 67.4186 | -54.5214 | -54.5926 | 21.0426 | 22.1847 | 79.5718 | 80.6434 | 8.3917 | 44.4722 | -619.8964 | -5.7809 | -11.6 | -11.8 | 60.7428 | 60.0398 | -3.4701 |  | -96.2125 | 4.4108 | 4.1945 | 4.1409 | 667.8669 | 87.0082 | 86.9167 | -591.9163 | 482.1829 |  | -16.9938 | 18.2202 | 68.829 | 26.91 | 22.06 | 50.69 | 72.07 | 34.967 | 35.2349 | 27.1795 | 27.926 | 44.3888 | -31.6413 | -31.5314 | 8.2807 | -82.2056 |  |  | -2.1 | 164.3 | -13.28 | 39.0964 | 38.8799 | 38.4582 | -88.0192 | -87.4229 | 90.6542 | -43.3095 | 102.6411 | 11.5122 | 39.78 | 64.4 | 34.4604 | 32.5241 | -25.08 | -3.8935 | 82.4543 | 80.919 | -128.8831 | -0.0001 | -15.2496 | -74.6 | -73.9 | 24.9747 | 38.3881 | 53.0847 | 54.5105 | 38.02 | -7.93 | 60.729 | 128.1248 |  | -42.1 | 46.94 | 80.96 | 128.8727 | 127.6182 | 64.0358 | 62.6727 | 239.4723 | 195.6049 | 188.255 | 190.5267 | 109.9674 | 95.5205 | -23.594 | 606.2908 | 560.7241 |  | -18.3373 | -16.0441 | -27.7574 | 67.6459 | 63.26 | 43.056 | -22.6292 | -23.1081 | -60.3367 | 0 | -11.26 | 1 | 9.3011 | 90.737 | -34.2215 | -33.5561 | 10.4478 | -93.0345 | 61.5218 | 19.929 |  | 19.288 |  |  |  | -35.3333 | -33.8262 | 119.8987 | -62.3384 | -62.436 | 81.5237 | 92.6226 | 27.0359 | 13.53 | 11.1678 | 0.9244 | -6.63 | 16.18 | 26.4626 |  | -1.212 | 5.508 |  | 32.28 | -93.8245 | -81.8198 | 14.31 | 53.8786 | 25.6 | -11.7187 | -4.1182 | -5.2923 | 1.6085 |  |  | -13.5232 | -21.6344 | 15.8955 | 21.9248 | 63.7955 | 67.4416 | -106.7403 | -19.1537 | 24.4519 | -22.4285 | 11.7607 | 9.6109 | 9.3039 | 13 | 237.2239 | 237.9755 | 185.6 | -184.7198 | -440.0731 | 443.9199 | 436.9142 | -222.8461 | -222.1372 | -19.9807 | -8.0751 | 37.8223 | 37.7116 | -175.4978 | -178.6413 | 30.3035 | 30.0838 | -79.2594 | -79.5664 | 128.67 | 127.59 | 60.3 | 61.1 | 21.5154 | 26.56 | -372.9084 | 97.2209 | 96.9847 | 12.8 | 29.1 | -29.3 | -29.2 | 0 | 2.1369 | -433.402 | -520.0623 | 475.0352 | 380.8406 | -33.3744 | -369.3211 | 370.8917 | -175.4739 | -222.8795 | -368.9963 |  | 184.4953 | 183.0575 | -461.1821 | 225.4798 | -238.8091 | 236.2834 | -9.2547 |  | 22.4 | 6.011 | 6.014 | -22.88 | 0.32 |  | -1.3169 | -40.3708 | -5.7694 | 19 | 51.087 | 51.594 |  |  | 24.9678 | 24.8422 | 25.3583 |  | -29.6 | 15.1378 | 5.53 |  | -8.1807 | 50.4817 | 20.0819 | -8.1781 | -49.6036 | 7.2623 | 41.687 | 20.6 | -19.7 |  | -0.9017
14/08/2025 | 06:30 | 0 | 19.5804 | -24.3952 | 8.8331 | 14.5501 |  | 37.251 | -93.6337 | 51.6064 | 26.4852 | 25.596 | -28.86 | -50.047 | 44 | 19.872 | -44 | 13.4351 | 41.427 | 21.6229 | 21.964 | 36.6615 | 16.4945 | 6.2139 | 8.2238 | [5 empty] | 28.86 | 46.2 | 21.913 | 0.292 | -61.47 | -61.29 | -35.84 | 61.62 | 62 | 17.5298 | -2.8005 | 61.1185 | 63.3224 | 72.1669 | -59.076 | -58.4458 | 27.761 | 33.4509 | 83.7245 | 86.9395 | 8.3917 | 45.9643 | -652.8848 | -5.3274 | -12.6 | -12.7 | 66.0267 | 64.2077 | -3.2863 |  | -101.3956 | 4.4987 | 6.8683 | 4.7472 | 696.7984 | 87.4355 | 87.8933 | -602.7557 | 514.3554 |  | -57.9532 | 59.2422 | 68.829 | 26.06 | 22.27 | 52.33 | 72.05 | 36.7084 | 36.5745 | 29.6594 | 30.1097 | 42.887 | -44.5761 | -44.4985 | 7.5187 | -84.2996 |  |  | 4.1 | 169 | -14.32 | 35.2709 | 35.8533 | 35.5615 | -95.6247 | -93.8545 | 94.1437 | -40.0147 | 106.5525 | 12.9376 | 42.05 | 68.66 | 38.2104 | 36.0397 | -26.15 | -3.8935 | 86.2536 | 84.584 | -119.6569 | -0.0001 | -15.7724 | -78.7 | -80.3 | 26.6281 | 46.0052 | 63.4169 | 64.4714 | 45.46 | -9.48 | 61.3645 | 118.7868 |  | -41.65 | 48.46 | 84.93 | 119.3091 | 117.8727 | 60.2517 | 59.4091 | 246.4352 | 199.8861 | 193.224 | 195.6857 | 128.3791 | 113.0981 | -22.879 | 614.3466 | 530.9044 |  | -20.2894 | -17.6161 | -40.3634 | 49.0603 | 46.6956 | 145.98 | -35.6242 | -37.2654 | -75.3721 | 0 | -12.12 | 104.6 | 7.9973 | 58.2593 | -34.5321 | -33.7637 | 13.0773 | -107.8582 | 81.2378 | 18.7941 |  | 18.3601 |  |  |  | -37.1753 | -37.5102 | 124.755 | -58.4587 | -58.2448 | 85.1549 | 99.2695 | 22.9123 | 14.82 | 12.1785 | 0.845 | -7.27 | 15.21 | 22.3242 |  | -1.585 | 5.449 |  | 32 | -97.4719 | -82.7472 | 14.91 | 55.1856 | 23.5 | -12.7725 | -5.1276 | -5.5793 | 1.8354 |  |  | -14.5759 | -25.0139 | 15.3676 | 25.8484 | 58.9332 | 57.9195 | -111.9905 | -19.8922 | 26.5978 | -26.1496 | 11.1422 | 10.5594 | 10.3059 | 12.7086 | 228.993 | 228.1429 | 186.9 | -188.306 | -428.1711 | 432.9014 | 432.4364 | -215.6517 | -213.0083 | -23.6833 | -11.3315 | 47.8444 | 46.8304 |  |  | 27.6997 | 27.5349 | -75.2424 | -74.9525 | 129.49 | 129.01 | 49.6 | 50.3 | 21.5773 | 21.76 | -359.9896 | 94.0926 | 94.7714 | 14.5 | 14.1 | -26.7 | -26 |  | 2.0578 | -422.741 | -488.6233 | 444.8524 | 356.4584 | -41.0118 | -345.4809 | 347.3799 | -170.5882 | -206.3835 | -345.6085 |  | 186.0403 | 171.5409 | -428.4506 | 210.7967 | -223.3313 | 226.3308 | -9.5431 |  | 18.8 | 6.022 | 6.061 | -18.24 | -2.88 |  | 2.9892 | -35.7717 | -16.2005 | 21.6 | 51.081 | 50.901 |  |  | 32.6447 | 30.552 | 31.0661 |  | -12 | 37.9451 | 5.48 |  | -13.9394 | 52.851 | 23.3806 | -12.8124 | -51.2196 | 11.2468 | 39.2688 | 3.6 | -3.7 |  | 2.3102
14/08/2025 | 07:00 | 0 |  | -24.1101 | 8.4314 | 15.7127 |  | 37.773 | -96.4161 | 53.3615 | 27.1512 | 26.673 | -37.74 | -52.124 | 46.2 | 20.7 | -46.2 | 13.3259 | 43.18 | 21.3929 | 21.7521 | 36.575 | 16.6392 | 5.7999 | 7.9786 |  |  | -66.86 |  |  | 37.74 | 50.6 | 22.657 | 0.288 | -67.08 | -67.38 | -42.51 | 67.91 | 67.48 | 18.2346 | -3.1982 | 57.9405 | 59.9841 | 72.7428 | -55.9949 | -55.5439 | 13.7807 | 13.7361 | 83.4566 | 85.8679 | 6.2978 | 33.2986 | -620.4627 | 0.7942 | -12.8 | -13.1 | 61.2578 | 60.7655 | -3.8307 |  | -88.4989 | 5.7984 | 7.2661 | 5.1085 | 675.2218 | 96.8352 | 97.293 | -604.3443 | 511.855 |  | -20.893 | 21.4862 | 70.2261 | 25.51 | 21.59 | 52.42 | 71.25 | 12.8641 | 14.6055 | 46.0154 | 46.9627 | 42.1736 | -37.2039 | -36.7952 | 10.6187 | -77.3182 |  |  | 24.2 | 153.3 | -14.22 | 44.7637 | 43.6399 | 43.762 | -79.5699 | -78.035 | 84.6976 | -47.2272 | 96.9637 | 11.6446 | 42.02 | 64.12 | 39.1479 | 36.9186 | -25.8 | -3.8935 | 78.4602 | 76.5261 | -105.8084 | -0.0001 | -15.7569 | -81.5 | -81.5 | 26.9797 | 48.9349 | 62.008 | 69.1589 | 48.34 | -8.58 | 56.6835 | 104.806 |  | -41.02 | 51.26 | 84.43 | 105.2364 | 102.3636 | 37.0987 | 36.8909 | 224.7644 | 181.469 | 175.2448 | 177.0483 | 117.4081 | 104.4846 | -21.282 | 616.6209 | 461.0602 |  | -21.3951 | -18.8951 | -32.2486 | 41.9191 | 39.1865 | 169.02 | -44.6267 | -46.2474 | -71.6978 | 0 | -12.42 | 97.4 | 8.5077 | 43.8416 | -32.3789 | -31.6217 | 6.8341 | -102.6502 | 68.249 | 19.6124 |  | 19.1488 | 40.3622 | 40.2845 | 38.8368 | -15.2385 | -13.8989 | 76.8624 | -34.7302 | -35.3496 | 38.7804 | 46.7637 | 28.9183 | 4.55 | 7.071 | 0.9732 | -3.6 | 14.29 | 29.4232 |  | -1.797 | 5.484 |  | 36 | -49.3552 | -38.5565 | 13.86 | 63.0083 | 24.5 | -14.9504 | -4.2799 | -4.3665 | 1.8402 |  |  | -14.3033 | -26.5984 | 14.7449 | 27.85 | 60.4025 | 60.9074 | -129.5536 | -21.0168 | 26.7976 | -27.6566 | 12.6548 | 12.2977 | 12.037 | 14.4422 | 217.5491 | 217.4998 | 184.8 | -184.3206 | -406.5462 | 407.7932 | 407.8481 | -205.4033 | -203.0722 | -21.5876 | -8.3533 | 54.3485 | 54.8553 | -150.6714 | -157.4045 | 16.6802 | 16.5924 | -68.7048 | -67.8016 | 112.83 | 112.42 | 65.6 | 66.1 | 21.6991 | -3.04 | -380.6956 | 86.3 | 86.3792 | 13.9 | 38.1 | -15.6 | -15.7 |  | 1.9435 | -405.4948 | -423.7037 | 402.2719 | 315.0463 | -43.3833 | -303.1342 | 304.9509 | -162.394 | -159.1299 | -298.9586 |  | 215.0034 | 166.3408 | -391.615 | 163.9984 | -225.8593 | 227.6519 | -8.3319 |  | 23.76 | 5.636 | 5.599 | -23.44 | 2.72 |  | -4.3351 | -35.5093 | -7.2068 | 19.7 | 51.013 | 51.412 |  |  | 36.5003 | 36.0223 | 35.9444 |  | -39.9 | 28.1054 | 5.71 |  | -9.4119 | 50.8189 | 21.1894 | -9.6589 | -49.3135 | 8.1764 | 41.2279 | 33.2 | -33.5 |  | 34.4166
14/08/2025 | 07:30 | 0 | 19.8465 | -24.3626 | 8.3905 | 28.2736 |  | 36.0537 | -97.0025 | 55.2024 | 27.7892 | 27.3216 | -35.52 | -54.896 | 48.4 | 21.528 | -48.4 | 13.321 | 43.7542 | 20.6804 | 20.6747 | 34.7711 | 11.9603 | 5.797 | 7.7121 |  |  | -68.31 |  |  | 35.52 | 52.8 | 23.376 | 0.291 | -65.93 | -66 | -43.61 | 66.51 | 67 | 18.4602 | -3.1066 | 61.8943 | 64.0771 | 72.943 | -54.6553 | -54.7122 | 11.013 | 9.4377 | 85.5999 | 88.1452 | 5.2509 | 28.4439 | -631.7947 | -1.348 | -12.5 | -12.6 | 60.4566 | 59.7504 | -4.1542 |  | -88.2067 | 6.6961 | 7.444 | 5.1261 | 677.9075 | 110.6906 | 110.4464 | -631.9965 | 533.5754 |  | -43.2068 | 45.2308 | 75.5352 | 27.03 | 23.67 | 54.76 | 74.43 | 16.079 | 15.9451 | 43.8666 | 44.4866 | 42.8461 | -44.7786 | -44.7071 | 12.2256 | -73.7156 |  |  | 29.7 | 151.7 | -14.97 | 44.6339 | 43.6737 | 44.3056 | -74.1891 | -73.033 | 83.4858 | -54.7736 | 95.8847 | 11.3819 | 51.3 | 65.04 | 41.4917 | 39.1159 | -26.7 | -3.8935 | 74.763 | 74.0855 | -133.65 | -0.0001 | -16.1621 | -85.9 | -86.9 | 27.6553 | 51.8646 | 64.3562 | 73.8464 | 51.7 | -9.38 | 60.5895 | 136.0677 |  | -41.38 | 53.3 | 84.33 | 135.9818 | 133.0364 | 45.5915 | 43.4273 | 251.283 | 206.2221 | 197.785 | 199.9283 | 122.2083 | 113.0049 | -20.476 | 645.4307 | 437.0145 |  | -21.96 | -19.0738 | -32.8056 | 39.7019 | 36.0833 | 122.928 | -37.2116 | -37.5276 | -69.4501 | 0 | -14.16 | 111.8 | 9.0984 | 36.4298 | -32.1313 | -31.6459 | 4.2982 | -105.5431 | 69.9747 | 20.3496 |  | 19.5374 | 41.1185 | 41.994 | 40.2659 | -16.5782 | -16.9131 | 78.537 | -42.9959 | -41.8782 | 40.6562 | 49.5605 | 26.7576 | 7.28 | 8.7996 | 0.9635 | -4.92 | 14.77 | 27.2761 |  | -1.536 | 5.437 |  | 35.5 | -50.9633 | -41.5341 | 13.24 | 66.2394 | 25.1 | -16.1459 | -3.9244 | -4.2573 | 1.7721 |  |  | -14.4172 | -27.2382 | 16.4224 | 28.2975 | 56.8831 | 58.0401 | -128.8061 | -23.9827 | 27.886 | -33.6426 | 10.5302 | 12.7372 | 12.3323 | 12 | 192.3879 | 193.1285 | 72.5 | -71.3848 | -282.3954 | 282.6016 | 281.7417 | -181.3409 | -180.6591 | -21.0016 | -8.3093 | 58.2621 | 59.98 | -130.0079 | -136.3586 | 5.7377 | 5.5619 | -55.8422 | -56.711 | 97.76 | 98.02 | 70.4 | 71.1 | 21.6585 | -27.76 | -383.6032 | 75.9059 | 75.6041 | 13.9 | 53 | -4.5 | -4.5 |  | 1.9748 | -278.6784 | -397.2701 | 321.4975 | 246.3146 | -38.0505 | -238.635 | 234.037 | -153.3283 | -103.3807 | -229.9762 |  | 236.3334 | 153.649 | -316.8753 | 102.8848 | -211.6829 | 212.899 | -8.2248 |  | 29.68 | 6.904 | 6.908 | -28.64 | 7.84 |  | -8.4062 | -31.9051 | -4.9485 | 17.2 | 52.501 | 52.181 |  |  | 38.7832 | 38.8053 | 38.665 |  | -53 | 21.4645 | 6.39 |  | -7.4781 | 50.3529 | 20.6834 | -7.0088 | -49.9457 | 8.1367 | 40.9973 | 44.3 | -44 |  | 41.5197
14/08/2025 | 08:00 | 0 | 20.328 | -25.3383 | 8.2504 | 13.8786 |  | 31.4393 | -89.5557 | 56.5692 | 28.6971 | 27.9938 | -28.86 | -57.486 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 10.6742 | 38.4024 | 20.7038 | 20.9957 | 34.6001 | 11.1269 | 6.2147 | 8.142 |  |  | -65.98 |  |  | 28.86 | 57.2 | 22.526 | 0.286 | -68.46 | -68.91 | -37.79 | 68.8 | 69.63 | 18.2048 | -2.8198 | 62.5273 | 64.8017 | 70.6752 | -56.5308 | -56.914 | 31.1722 | 23.5246 | 82.3849 | 83.4566 | 8.9151 | 49.2158 | -644.8918 | -2.1412 | -11.8 | -12.3 | 62.3977 | 61.4946 | -4.5257 |  | -91.4351 | 6.6383 | 7.2958 | 4.9191 | 687.6733 | 124.2713 | 123.5694 | -665.6725 | 549.5564 |  | -37.4435 | 39.4767 | 77.8106 | 27.72 | 24.79 | 56.48 | 75.37 | 14.2036 | 12.4622 | 48.1653 | 48.8099 | 36.2906 | -50.3662 | -50.9712 | 11.93 | -78.1449 |  |  | 30.1 | 158.7 | -15.16 | 43.4434 | 42.2273 | 42.3825 | -78.1489 | -76.9017 | 85.3662 | -55.7424 | 95.5314 | 11.2366 | 51.72 | 67.31 | 42.4292 | 40.4343 | -27.2 | -3.8935 | 78.9668 | 77.0816 | -138.0194 | -0.0002 | -16.4548 | -89.1 | -88.7 | 27.4576 | 54.7943 | 68.1134 | 77.3621 | 54.11 | -10.17 | 64.0615 | 138.8179 |  | -40.48 | 48.78 | 86.56 | 136.2 | 134.8909 | 41.5151 | 41.0727 | 255.7262 | 209.926 | 202.9208 | 204.6596 | 108.4744 | 101.8708 | -21.982 | 673.3806 | 375.6266 |  | -23.6236 | -20.1438 | -17.2287 | 39.3953 | 36.0063 | 35.376 | -35.5137 | -35.9142 | -62.0521 | 0 | -15.39 | 69.6 | 9.4565 | 34.4131 | -31.0553 | -29.9948 | 3.0756 | -97.0515 | 64.8283 | 19.4572 |  | 19.4544 | 41.5132 | 40.4539 | 40.0354 | -13.3965 | -13.7314 | 86.7424 | -38.1525 | -38.6201 | 45.757 | 52.8206 | 28.347 | 5.67 | 7.9646 | 0.9744 | -4.09 | 15.44 | 27.6235 |  | -1.603 | 5.487 |  | 35.26 | -54.8157 | -46.0613 | 13.32 | 65.1347 | 25.2 | -18.0401 | -3.9029 | -3.8814 | 1.769 |  |  | -14.9254 | -30.1509 | 15.5227 | 31.1313 | 60.3579 | 62.337 | -135.2627 | -25.5657 | 29.2232 | -36.6076 | 10.1967 | 12.9228 | 12.596 | 11.6592 | 171.9285 | 173.9074 | 38.6 | -38.3151 | -236.1856 | 235.1086 | 236.3583 | -162.1096 | -164.3124 | -23.9995 | -12.4618 | 58.9851 | 61.162 | -108.5331 | -112.6282 | -0.3159 | -1.0959 | -45.899 | -44.6147 | 87.4 | 87.01 | 68.8 | 68.2 | 21.7397 | -45.52 | -377.9396 | 71.2739 | 70.4498 | 7.6 | 53.6 | 1.4 | 1.4 |  | 1.9966 | -231.8364 | -330.8676 | 258.0588 | 193.6155 | -46.1892 | -183.4925 | 178.5759 | -138.0428 | -56.1516 | -181.0516 |  | 245.4369 | 131.4571 | -251.9127 | 61.6767 | -193.6017 | 192.6224 | -9.9387 |  | 30.32 | 7.207 | 7.21 | -29.84 | 8.56 |  | -8.4672 | -29.7658 | -5.9739 | 16.3 | 53.295 | 53.099 |  |  | 39.4134 | 39.376 | 40.134 |  | -54 | 22.7033 | 6.37 |  | -14.4553 | 53.1903 | 24.0833 | -14.0428 | -51.9782 | 13.0848 | 39.5893 | 44.5 | -43.1 |  | 41.5356
14/08/2025 | 08:30 | 0 | 20.6366 | -32.7939 | 8.6196 | 15.7571 |  | 35.0822 | -95.6503 | 58.8156 | 30.0411 | 29.661 | -35.52 | -64.405 | 59.4 | 24.012 | -57.2 | 10.3897 | 40.8752 | 21.7443 | 22.1074 | 36.2562 | 13.1545 | 5.9867 | 8.2586 |  |  | -70.91 |  |  | 35.52 | 61.6 | 22.028 | 0.281 | -72.76 | -72.87 | -37.46 | 73.68 | 74.05 | 19.8794 | -3.5343 | 65.2938 | 66.7384 | 74.1458 | -60.4156 | -60.6321 | 34.5716 | 30.8023 | 85.7339 | 87.2075 | 8.9151 | 49.5513 | -662.5363 | -5.8111 | -13.3 | -13.8 | 66.9811 | 64.2685 | -4.4607 |  | -93.2625 | 7.8786 | 7.6251 | 5.1804 | 709.4636 | 119.6936 | 119.5715 | -647.5201 | 573.6859 |  | -46.7558 | 46.6896 | 82.5109 | 28.97 | 27.03 | 60.72 | 78.79 | 4.6927 | 1.4777 | 59.3046 | 59.1406 | 36.7165 | -60.177 | -60.1186 | 13.9449 | -86.5487 |  |  | 16.3 | 175.9 | -16.19 | 38.6637 | 38.9307 | 39.0767 | -81.5527 | -81.4735 | 87.6219 | -55.1017 | 101.8001 | 11.7196 | 55.26 | 75.74 | 45.2417 | 42.6315 | -28.88 | -3.8935 | 88.0498 | 85.7839 | -116.5891 | -0.0001 | -17.6124 | -98.6 | -98 | 29.6109 | 57.724 | 69.0527 | 82.0496 | 57.06 | -10.28 | 61.783 | 116.5566 |  | -36.83 | 49.1 | 89.22 | 114.8182 | 116.3091 | 29.9388 | 25.3727 | 242.248 | 194.7176 | 187.7647 | 191.0426 | 116.248 | 101.4926 | -23.098 | 661.1323 | 284.9323 |  | -23.5505 | -20.4295 | -26.5949 | 27.9783 | 25.7713 | 153.66 | -41.8428 | -42.6595 | -64.1614 | 0 | -14.27 | 113.2 | 9.9401 | 11.8754 | -32.2798 | -31.6696 | 6.6392 | -101.4209 | 65.5924 | 18.7461 |  | 18.2622 | 41.5132 | 40.4539 | 0 | -3.0142 | -5.0237 | 96.4548 | -26.4177 | -26.4825 | 54.2382 | 61.2844 | 34.0087 | 6.03 | 7.259 | 0.9976 | -3.78 | 16.53 | 33.5159 |  | -1.382 | 5.454 |  | 36.68 | -63.7699 | -51.5597 | 13.88 | 67.8639 | 22.2 | -19.905 | -4.0216 | -3.9497 | 1.9119 |  |  | -15.5489 | -32.5971 | 15.6471 | 33.8739 | 54.8685 | 60.0548 | -141.4009 | -27.7417 | 30.874 | -41.2972 |  | 14.1044 | 13.7351 | 11.4985 | 170.8518 | 170.8359 | 133.7 | -134.2147 | -318.0759 | 319.4191 | 319.802 | -162.125 | -162.3836 | -24.0978 | -11.0828 | 59.3283 | 59.0471 |  |  | 0.5191 | -0.2829 | -35.0813 | -35.3844 | 88.39 | 88.1 | 69.8 | 70 | 21.4534 | -50.96 | -377.8795 | 71.4937 | 71.201 | 7.7 | 52.5 | 0.5 | 0.6 |  | 1.8867 | -317.8915 | -246.0632 | 237.6737 | 175.49 | -59.489 | -169.3592 | 169.3748 | -129.7179 | -53.7238 | -166.4012 |  | 244.8369 | 133.2002 | -230.1649 | 51.7981 | -175.7051 | 176.7932 | -9.8865 |  | 33.04 | 7.184 | 7.225 | -32.08 | 11.2 |  | -11.6899 | -28.3894 | -7.0878 | 17.4 | 53.949 | 53.552 | 11.4349 | 13.695 | 39.0812 | 39.9439 | 40.2761 |  | -53.4 | 26.9474 | 6.65 |  | -10.9955 | 54.1248 | 23.4532 | -10.5938 | -53.3426 | 10.9747 | 41.1947 | 44.1 | -44.4 |  | 56.219
14/08/2025 | 09:00 | 0 | 21.127 | -33.3977 | 9.0246 | 15.4239 |  | 38.9506 | -102.2808 | 59.8929 | 30.5791 | 29.8329 | -31.08 | -67.485 | 61.6 | 24.012 | -61.6 | 10.8371 | 45.6832 | 21.5694 | 21.9328 | 36.5865 | 11.1278 | 5.7788 | 8.1083 |  |  | -69.85 |  |  | 31.08 | 66 | 22.547 | 0.28 | -69.31 | -69.53 | -42.48 | 70.21 | 70.56 | 20.5758 | -3.6976 | 67.3172 | 70.0354 | 73.4132 | -58.942 | -59.5313 | 10.4595 | 10.6567 | 88.815 | 91.2262 | 6.8213 | 34.4965 | -653.6345 | -12.223 | -13.2 | -13.5 | 65.967 | 65.0045 | -4.8673 |  | -90.8633 | 8.5929 | 8.4249 | 5.6262 | 701.0405 | 126.5297 | 126.4992 | -663.9702 | 577.5353 |  | -59.129 | 61.0536 | 86.8321 | 30.8 | 28.35 | 63.17 | 82.34 | 4.4248 | 2.6833 | 61.9001 | 61.9191 | 34.9716 | -66.6315 | -66.7131 | 20.8695 | -90.4129 |  |  | 17.9 | 178.6 | -15.61 | 39.0125 | 38.0068 | 38.0688 | -79.8358 | -78.5145 | 88.3195 | -61.7724 | 103.9055 | 12.7521 | 55.56 | 77.27 | 47.1167 | 44.5358 | -30.29 | -3.8935 | 91.0209 | 89.8604 | -118.8815 | -0.0001 | -18.3504 | -97.6 | -98.4 | 29.9625 | 59.7748 | 70.4616 | 84.3933 | 58.92 | -10.4 | 62.837 | 117.1267 |  | -37.06 | 47.41 | 90.67 | 116.6 | 115.4364 | 28.5024 | 27.0273 | 247.7433 | 198.2692 | 191.7822 | 195.1814 | 118.0082 | 104.1549 | -23.216 | 671.5025 | 291.701 |  | -23.5796 | -21.1986 | -26.3271 | 31.4797 | 30.0714 | 152.124 | -42.9302 | -43.4553 | -63.8962 | 0 | -14.08 | 105.5 | 10.1505 | 19.3611 | -32.7981 | -31.9613 | 7.4061 | -100.6168 | 69.167 | 19.2419 |  | 19.2519 | 42.3743 | 41.723 | 41.1526 | -4.1864 | -5.3586 | 90.2589 | -25.9989 | -25.5948 | 55.429 | 67.712 | 18.6642 | 12.69 | 13.9681 | 1.0452 | -8.54 | 16.7 | 17.7881 |  | -1.177 | 5.487 |  | 36.13 | -68.5628 | -55.3571 | 14.89 | 69.321 | 24.5 | -20.2399 | -4.7602 | -4.9358 | 1.918 |  |  |  | -33.3812 | 16.6618 | 34.9213 | 62.8538 | 64.2072 | -143.6004 | -28.6258 | 32.2734 | -44.4443 | 10.2309 | 14.622 | 14.3679 | 12 | 178.3418 | 175.8893 | 159.2 | -159.2854 | -345.2638 | 344.3245 | 343.3602 | -166.1239 | -166.1817 | -21.6165 | -8.9447 | 62.0888 | 62.7091 |  | -104.0313 | -1.0849 | -1.2827 | -35.5245 | -34.1539 | 90.44 | 90.36 | 67.8 | 68.1 | 21.3915 | -56.24 | -379.0375 | 71.0954 | 70.7867 | 8.1 | 54.2 | 1.4 | 1.5 |  | 1.9085 | -342.4829 | -250.0892 | 235.9205 | 175.7671 | -70.5306 | -174.4054 | 169.5097 | -129.5649 | -51.4546 | -171.0699 |  | 252.3815 | 132.7962 | -230.6426 | 53.2884 | -176.7675 | 180.3388 | -9.8618 |  | 34.08 | 7.067 | 7.067 | -33.12 | 11.28 |  | -10.4875 | -27.129 | -6.2974 | 15.4 | 53.341 | 51.196 | 11.3833 | 13.6158 | 40.5709 | 40.0101 | 39.7494 |  | -54.4 | 26.2017 | 6.93 |  | -10.447 | 50.7614 | 21.3152 | -10.2431 | -50.7336 | 7.7966 | 41.3967 | 46.8 | -44.2 |  | 48.4259
14/08/2025 | 09:30 | 0 | 20.5941 | -32.018 | 9.2741 | 18.249 |  | 41.7856 | -103.519 | 62.0887 | 31.629 | 31.2579 | -33.3 | -71.469 | 66 | 25.668 | -66 | 9.7955 | 49.094 | 22.2187 | 22.6113 | 37.321 | 13.3771 | 6.0807 | 8.0217 |  |  | -75.01 |  |  | 33.3 | 70.4 | 22.587 | 0.282 | -74.95 | -75.69 | -40.14 | 76.03 | 76.46 | 20.8151 | -3.7579 | 68.4694 | 71.0437 | 73.8695 | -60.5495 | -60.3647 | 11.0848 | 11.4293 | 90.2885 | 93.1017 | 6.2978 | 34.0709 | -651.72 | -5.1085 | -12.6 | -12.9 | 66.6464 | 65.7011 | -5.1664 |  | -89.3396 | 8.673 | 8.4377 | 5.746 | 699.8197 | 127.6894 | 127.2621 | -659.1249 | 584.451 |  | -67.9567 | 69.8836 | 89.9258 | 31.49 | 29.6 | 65.56 | 83.15 | 0.54 | -0.1298 | 62.0111 | 62.5206 | 34.1739 | -69.903 | -70.379 | 19.246 | -91.3872 |  |  | 14.2 | 183.8 | -15.83 | 37.9901 | 37.068 | 37.5823 | -78.5097 | -77.8605 | 87.4977 | -61.8758 | 101.7802 | 12.3478 | 59.84 | 77.99 | 47.8198 | 45.7077 | -30.92 | -3.8935 | 92.1419 | 90.564 | -120.3478 | 0 | -18.6987 | -100.5 | -100 | 30.3415 | 60.6537 | 71.8705 | 85.5652 | 60.25 | -10.85 | 64.1545 | 119.7218 |  | -37.15 | 54.4 | 92.81 | 118.6727 | 115.9455 | 24.9415 | 22.5182 | 249.8642 | 200.2787 | 194.4884 | 197.5346 | 121.3522 | 103.2659 | -24.35 | 675.2972 | 277.9313 |  | -25.1181 | -22.2311 | -21.1097 | 30.6011 | 30.0645 | 149.052 | -43.1959 | -43.7577 | -65.3939 | 0 | -16.62 | 103.7 | 10.9329 | 15.2161 | -31.6953 | -30.7171 | 4.8872 | -101.7195 | 68.8687 | 19.1232 |  | 18.801 | 40.4532 | 40.6854 | 39.1766 | -1.6746 | -0.6698 | 82.3885 | -21.7759 | -22.2548 | 48.4276 | 58.8447 | 22.0114 | 11.34 | 13.9681 | 1.0452 | -8.49 | 18.65 | 21.1871 |  | -1.139 | 5.569 |  | 35.54 | -59.2566 | -48.0029 | 14.45 | 65.1341 | 24.8 | -8.6937 | -10.2878 | -11.0523 | 1.9024 |  |  | -18.0109 | -23.2272 | 16.1917 | 23.7032 | 61.6742 | 63.1737 | -134.0595 | -29.3788 | 32.3767 | -6.6182 | 9.8271 | 15.4045 | 14.9269 |  | 179.7746 | 177.0636 | 158.8 | -157.0992 | -343.399 | 343.8187 | 341.4895 | -168.3736 | -168.8759 | -19.5387 | -5.5116 | 61.5314 | 62.4399 | -103.8294 |  | -0.2829 | -0.4916 | -35.9004 | -35.3847 | 89.31 | 88.88 | 72.9 | 73.3 | 21.8422 | -59.2 | -381.5216 | 71.7425 | 70.8074 | 8.2 | 56 | 1.3 | 1.4 |  | 1.8717 | -333.5386 | -254.5983 | 241.4701 | 178.497 | -66.5879 | -174.8928 | 167.2179 | -132.6974 | -50.4307 | -169.1073 |  | 254.216 | 135.1233 | -232.9316 | 53.6034 | -182.2019 | 183.839 | -9.9661 |  | 34.96 | 7.065 | 7.072 | -34.24 | 11.52 |  | -12.6543 | -27.071 | -5.156 | 15.2 | 55.041 | 51.422 | 11.3943 |  | 40.8656 | 40.4462 | 39.3955 |  | -56.2 | 23.4966 | 7.25 |  | -5.469 | 49.9882 | 19.058 | -5.5411 | -49.1132 | 5.2895 | 43.0058 | 48.7 | -49 |  | 53.0756
14/08/2025 | 10:00 | 0 | 20.8383 | -32.3604 | 9.5604 | 17.4382 |  | 43.3215 | -107.1489 | 64.6751 | 32.801 | 31.9526 | -35.52 | -70.29 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 10.2055 | 47.7638 | 22.4634 |  | 37.7786 | 13.0839 | 5.8937 | 8.1995 |  |  | -76.11 |  |  | 35.52 | 68.2 | 22.868 | 0.28 | -77.07 | -77.43 | -39.1 | 77.55 | 78.24 | 21.5591 | -3.8608 | 70.2205 | 72.7419 | 74.7838 | -61.0854 | -60.7264 | 11.1298 | 11.687 | 91.896 | 94.3073 | 6.2978 | 35.5962 | -674.4803 | 1.594 | -13.3 | -13.4 | 67.5277 | 66.5584 | -5.31 |  | -93.3869 | 8.5362 | 9.181 | 6.3623 | 721.3658 | 126.3161 | 126.6823 | -678.3065 | 589.9404 |  | -60.4665 | 62.6111 | 69.807 | 37.58 | 35.77 | 71.33 | 89.01 | -4.1485 | -5.3541 | 65.6881 | 66.2797 | 35.6352 | -74.3128 | -74.0279 | 20.4842 | -91.8957 |  |  | 15.1 | 186.5 | -15.75 | 38.6787 | 38.1962 | 39.5339 | -69.2624 | -68.1993 | 91.2217 | -66.083 | 107.2208 | 12.4064 | 58.81 | 78.19 | 48.5229 | 45.7077 | -30.56 | -3.8935 | 92.2522 | 90.8349 | -119.2039 | 0 | -18.5084 | -103.1 | -102.9 | 31.0391 | 61.5326 | 72.3402 | 87.9089 | 61.49 | -10.8 | 66.7895 | 116.9641 |  | -36.18 | 53.31 | 93.9 | 121.7091 | 118.2545 | 20.5177 | 19.4182 | 251.7682 | 200.8173 | 192.5263 | 196.1801 | 117.8323 | 102.2852 | -25.117 | 688.2344 | 256.5117 |  | -25.9719 | -21.9653 | -18.2467 | 23.7369 | 20.4798 | 158.268 | -46.7331 | -46.844 | -60.6911 | 14.87 | -14.32 | 105.4 | 11.0251 | -2.6962 | -33.8431 | -33.1272 | 9.3199 | -98.1285 | 63.8784 | 19.3576 |  | 19.2867 | 41.612 | 41.9218 | 39.9678 | 3.5166 | 2.5118 | 86.4075 | -18.5225 | -18.2619 | 51.788 | 60.6737 | 23.1321 | 10.17 | 13.9681 | 1.0684 | -8.54 | 18.83 | 22.852 |  | -1.054 | 5.401 |  | 35.86 | -63.9268 | -51.5696 |  | 65.8849 | 25.5 | -9.3626 | -10.8632 | -11.5121 | 1.9691 |  |  | -17.5596 | -24.321 | 16.7286 | 25.4843 | 63.9029 | 64.4852 | -134.5273 | -29.8146 | 33.7285 | -8.5221 | 9.9999 | 15.5412 | 15.0535 | 11.728 | 178.0387 | 175.6488 | 191.5 | -191.1482 | -365.3816 | 369.5721 | 365.5446 | -166.066 | -166.5002 | -18.7991 | -6.13 | 61.1843 | 59.2309 |  |  | 1.2552 | 0.5521 | -28.0196 | -27.076 | 90.7 | 89.29 | 73.1 | 72.5 | 21.5966 | -57.92 | -375.8348 | 68.7139 | 68.8121 | 8.8 | 56.8 | 0.5 | 0.7 |  | 2.2359 | -359.2887 | -222.0927 | 226.607 | 171.8622 | -66.8491 | -164.6224 | 162.8385 | -130.5817 | -45.6495 | -159.9694 |  | 250.8814 | 132.4686 | -223.4706 | 48.9961 | -172.8571 | 176.1517 | -9.4662 |  | 37.12 | 7.045 | 7.038 | -35.92 | 13.04 |  | -13.9727 | -26.6316 | -3.4836 | 15.6 | 54.313 | 53.559 | 11.3825 |  | 40.5989 | 40.0881 | 39.0375 |  | -58.6 | 21.664 | 7.33 |  | -4.0299 | 49.3418 | 19.4403 | -3.7446 | -49.3322 | 5.1467 | 43.1222 | 50.9 | -49.5 |  | 51.0389
14/08/2025 | 10:30 | 0 | 20.2432 | -31.2293 | 9.9172 | 17.4681 |  | 44.4994 | -105.8091 | 66.2505 | 33.553 | 32.5427 | -33.3 | -71.746 | 66 | 23.184 | -66 | 9.5861 | 50.1722 | 19.5271 | 20.234 | 32.9976 | 13.1109 | 6.2241 | 7.9436 |  |  | -74.75 |  |  | 33.3 | 70.4 | 23.186 | 0.251 | -78.75 | -80.17 | -32.5 | 79.59 | 80.49 | 21.8852 | -3.8471 | 70.6053 | 73.7897 | 70.3939 | -61.8891 | -61.7722 | 21.8518 | 25.7875 | 88.815 | 89.3508 | 8.9151 | 53.5497 | -681.931 | 6.6946 | -13.6 | -13.7 | 66.0036 | 66.425 | -5.6846 |  | -95.5081 | 8.9822 | 9.6394 | 6.4917 | 729.6363 | 131.6873 | 131.077 | -689.2885 | 599.5265 |  | -40.6961 | 41.8702 | 71.8428 | 38.52 | 35.59 | 72.07 | 89.94 | -5.622 | -5.756 | 67.9401 | 67.5421 | 35.9408 | -73.5312 | -74.0848 | 19.9283 | -97.3817 |  |  | 8 | 195.9 | -16.17 | 39.5285 | 39.1398 | 38.7366 | -67.7449 | -67.6531 | 95.6406 | -71.6203 | 110.3932 | 12.9713 | 57.24 | 80.43 | 49.9292 | 46.8796 | -31.07 | -3.8935 | 98.36 | 96.7712 | -137.7929 | 0.0001 | -18.8084 | -105 | -104.8 | 31.5775 | 62.4115 | 74.2188 | 89.0808 | 62.11 | -11.42 | 67.9055 | 136.1477 |  | -41.09 | 54.44 | 97.71 | 138.2 | 134.8545 | 23.9243 | 23.1091 | 264.9564 | 214.0623 | 207.0587 | 209.8534 | 93.1516 | 76.7796 | -27.079 | 704.6506 | 220.0281 |  | -24.9427 | -22.1405 | 0 | 30.767 | 28.3934 | 50.736 | -34.5896 | -35.197 | -36.156 | 0 | -14.2 | 1 | 11.4914 | 11.5104 | -33.0493 | -32.5922 | 8.1571 | -75.094 | 39.6096 | 19.0945 |  | 18.9896 | 41.612 | 41.9218 | 0 | 5.1911 | 5.3586 | 104.4927 | -23.4961 | -22.856 | 58.6084 | 66.6105 | 38.5718 | 8.12 | 7.071 | 1.0562 | -3.65 | 17.18 | 39.0386 |  | -0.954 | 5.573 |  | 38.6 | -67.152 | -59.1561 |  | 70.924 | 26.2 | -10.5243 | -10.0529 | -10.7794 | 1.9658 |  |  | -18.2832 | -25.2396 | 17.7768 | 26.1685 | 62.035 | 63.6075 | -134.2818 | -31.0418 | 33.3209 | -8.443 | 10.2636 | 15.7463 | 15.3805 | 12 | 175.5079 | 173.7841 | 189.4 | -188.5222 | -360.194 | 362.4017 | 360.5419 | -165.3713 | -165.6848 | -20.3394 | -7.4025 | 61.9475 | 60.546 |  |  | 0.3983 | -0.4147 | -27.4787 | -27.0022 | 89.45 | 89.06 | 70.6 | 71.1 | 21.5966 | -59.2 | -376.1721 | 67.8288 | 67.4927 | 8.9 | 58 | 1.4 | 2.2 |  | 2.366 | -355.7172 | -195.0335 | 223.1467 | 166.0122 | -60.8378 | -165.8329 | 160.975 | -129.1833 | -41.2328 | -157.1752 |  | 248.9538 | 131.7088 | -217.1056 | 45.7272 | -172.7885 | 174.281 | -9.3866 |  | 35.92 | 7.046 | 7.105 | -35.2 | 12 |  | -13.0358 | -26.659 | -2.9587 | 17 | 52.502 | 53.068 | 11.3444 | 13.5874 | 40.4744 | 40.3664 | 40.1889 |  | -58.1 | 21.4361 | 7.32 |  | -7.1429 | 51.2585 | 19.7725 | -6.5856 | -50.3175 | 6.0468 | 43.1546 | 49.4 | -49.2 |  | 57.1814
14/08/2025 | 11:00 | 0 | 16.0174 | -26.8237 | 10.4285 | 15.7534 |  | 44.2503 | -100.2877 | 65.676 | 33.525 | 33.0433 | -24.42 | -74.333 | 68.2 | 23.184 | -68.2 | 9.5863 | 47.6126 | 19.7999 | 20.4005 | 33.4645 | 13.5665 | 5.9631 | 8.2771 |  |  | -71.31 |  |  | 24.42 | 72.6 | 22.452 | 0.249 | -72.18 | -71.94 | -40.93 | 73.2 | 73.3 | 22.7914 | -3.9891 | 70.6225 | 74.1013 | 66.4562 | -59.21 | -58.5081 | 11.4981 | 11.3335 | 88.547 | 90.4225 | 6.8213 | 37.2847 | -650.5389 | 1.3744 | -12.9 | -13 | 63.8286 | 62.3008 | -5.6491 |  | -90.6249 | 9.0691 | 9.4558 | 6.4189 | 695.5471 | 133.8541 | 132.9081 | -678.0084 | 589.7529 |  | -55.3907 | 56.0964 | 72.9206 | 38.88 | 36.48 | 72.87 | 90.85 | -2.407 | -3.4787 | 65.9421 | 66.499 | 34.9749 | -76.5549 | -76.5177 | 19.4338 | -94.2507 |  |  | 15.4 | 189.3 | -15.99 | 40.0421 | 39.5732 | 39.9789 | -65.8446 | -65.4979 | 90.0832 | -68.5967 | 105.8422 | 13.8098 | 60.34 | 81.38 | 51.3354 | 48.6374 | -32.12 | -3.8935 | 95.9871 | 94.8866 | -128.9004 | -0.0001 | -19.3673 | -109.2 | -108.2 | 31.4456 | 64.1693 | 75.1581 | 90.2527 | 63.4 | -11.36 | 70.1375 | 127.2647 |  | -40.26 | 54.37 | 98 | 129.9636 | 126.4909 | 23.64 | 21.9 | 263.1003 | 211.4295 | 204.2819 | 207.3067 | 118.1247 | 102.6961 | -25.337 | 686.9642 | 249.6063 |  | -24.6921 | -21.842 | -23.7238 | 20.8362 | 20.283 | 161.34 | -46.2504 | -46.9386 | -62.5481 | 0 | -16.01 | 113.8 | 11.7951 | -9.1512 | -31.795 | -31.5872 | 6.4944 | -100.8508 | 65.4782 | 18.8838 |  | 18.2625 |  |  | 0 | 2.1769 | 3.1817 | 105.6649 | -21.2634 | -20.6942 | 56.563 | 63.7623 | 40.1392 | 7.97 | 7.259 | 1.033 | -3.66 | 18.03 | 40.54 |  | -1.017 | 5.465 |  | 38.87 | -63.7137 | -54.7493 | 13.93 | 71.19 | 27.2 | -10.6166 | -10.3667 | -11.2125 | 2.0431 |  |  | -16.9811 | -25.7278 | 17.2235 | 26.3918 | 62.6326 | 64.9313 | -132.3167 | -32.0223 | 33.1783 | -11.3338 |  | 16.0198 | 15.5492 | 11.4754 | 174.0128 | 176.3777 | 189 | -188.6859 | -363.5009 | 362.3394 | 364.0656 | -165.0993 | -167.0052 | -20.4522 | -6.5832 | 62.1509 | 61.8299 |  |  | 1.2332 | 0.4422 | -24.5 | -24.0985 | 90.47 | 90.8 | 71.3 | 69.2 | 21.761 | -65.12 | -378.9831 | 68.9545 | 68.6365 | 9.4 | 59.1 | -0.2 | -0.2 |  | 2.3582 | -355.9426 | -227.248 | 228.0972 | 173.4106 | -68.8479 | -162.0108 | 160.6953 | -130.0313 | -46.637 | -161.9916 |  | 248.1512 | 134.9697 | -219.1748 | 52.616 | -172.4351 | 174.1174 | -9.3591 |  | 35.76 | 6.996 | 6.994 | -34.88 | 12.72 |  | -13.2708 | -25.3132 | -2.7512 | 16.3 | 49.553 | 49.796 | 11.3199 | 13.5615 | 40.967 | 40.7596 | 40.669 |  | -57.1 | 21.4837 | 7.78 |  | -7.27 | 50.7824 | 20.357 | -7.5339 | -50.4043 | 6.1103 | 43.3822 | 49.2 | -48.7 |  | 65.1395
14/08/2025 | 11:30 | 0 | 13.5806 | -24.1593 | 10.6953 | 16.2666 |  | 45.5677 | -101.0915 | 67.9757 | 34.7329 | 33.8392 | -8.88 | -74.912 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 9.5021 | 50.556 | 19.6893 | 20.2168 | 33.086 | 11.6401 | 6.1483 | 8.0687 |  |  | -68 |  |  | 8.88 | 72.6 | 22.242 | 0.246 | -68.76 | -69.04 | -38.2 | 69.46 | 69.25 | 22.8812 | -4.238 | 72.527 | 74.6673 | 62.4763 | -57.4685 | -56.9648 | 10.9399 | 11.7175 | 86.2697 | 88.547 | 6.8213 | 35.6002 | -638.9727 | -4.7811 | -13.4 | -13.7 | 62.1902 | 61.177 | -5.8751 |  | -86.648 | 9.2794 | 9.2706 | 6.2621 | 678.0295 | 135.5021 | 135.0444 | -671.971 | 588.0002 |  | -57.1823 | 61.1261 | 73.8287 | 39.36 | 36.99 | 73.64 | 90.89 | -2.0052 | -1.8712 | 65.8444 | 65.5642 | 34.0774 | -75.5215 | -75.752 | 19.5252 | -94.2299 |  |  | 15.8 | 191.5 | -16.39 | 41.4192 | 40.3963 | 40.9514 | -64.7751 | -63.1609 | 87.3022 | -67.8282 | 102.7609 | 13.8969 | 61.77 | 81.5 | 52.0386 | 49.2233 | -32.98 | -3.8935 | 95.9352 | 93.7032 | -130.1787 | 0 | -19.9193 | -108.2 | -108.4 | 31.5939 | 65.0482 | 75.6277 | 91.4246 | 64.06 | -11.73 | 68.665 | 127.3272 |  | -41.09 | 55.22 | 98.75 | 129.3455 | 126.7455 | 23.3691 | 22.2273 | 267.8999 | 212.3287 | 205.4123 | 208.73 | 111.5628 | 99.463 | -25.314 | 684.0193 | 252.4648 |  | -24.329 | -21.5698 | -10.9783 | 26.9891 | 26.603 | 152.124 | -41.431 | -42.6405 | -56.9579 | 0 | -14.79 | 90.4 | 12.1488 | 1.5237 | -31.9641 | -31.4075 | 6.4922 | -96.6877 | 64.7087 | 18.8528 |  | 18.8161 |  |  | 0 | 1.0047 | 1.842 | 98.1294 | -22.2049 | -21.7031 | 53.5806 | 60.1698 | 38.3447 | 7.34 | 7.9646 | 1.1038 | -4.19 | 18.3 | 37.3215 |  | -0.979 | 4.749 |  | 38.61 | -60.9744 | -51.6845 |  | 70.2812 | 27.1 | -9.9278 | -10.5845 | -11.3094 | 2.1136 |  |  | -17.1382 | -26.0765 | 16.3318 | 26.9003 | 63.5893 | 66.0361 | -131.1399 | -31.5023 | 33.4935 | -12.4093 | 10.7996 | 16.2639 | 15.9078 | 12.3203 | 180.757 | 178.8054 | 188.2 | -188.3092 | -364.1032 | 368.1965 | 362.3995 | -170.6948 | -167.7178 | -17.8195 | 0 | 60.9097 | 63.713 |  |  | 1.3541 | 0.4312 | -25.5533 | -24.2247 | 95.07 | 94.25 | 71.2 | 72.3 | 21.4321 | -66.72 | -381.5875 | 70.1495 | 69.922 |  | 59.4 | -0.2 | -0.2 |  | 2.4453 | -356.6256 | -228.0775 | 233.6047 | 176.388 | -68.8381 | -168.2981 | 165.243 | -134.1002 | -49.8259 | -165.6495 |  | 259.9975 | 134.1727 | -227.0516 | 51.4261 | -176.2727 | 178.5644 | -9.1476 |  | 36.32 | 6.994 | 6.975 | -35.12 | 13.12 |  | -13.7987 | -25.0477 | -2.7237 | 17.1 | 52.84 | 53.985 | 11.3526 | 13.5946 | 41.7627 | 39.9669 | 41.9094 |  | -58.2 | 20.8083 | 8.01 |  | -6.0587 | 49.4601 | 18.6918 | -5.8943 | -48.6343 | 3.7113 | 43.0254 | 50.2 | -51.1 |  | 64.282
14/08/2025 | 12:00 | 0 | 17.4657 | -27.9537 | 10.7545 | 17.8764 |  | 46.4616 | -106.9112 |  | 34.6909 | 33.9099 | 2.22 | -71.643 | 66 | 23.184 | -63.8 | 12.133 | 56.515 | 19.4799 | 19.7363 | 32.5585 | 11.7265 | 5.9079 | 7.8184 |  |  | -57.54 |  |  | -2.22 | 70.4 | 23.211 | 0.251 | -54.92 | -55.24 | -44.31 | 56.17 | 55.8 | 22.5085 | -3.93 | 70.5405 | 72.089 | 56.9759 | -54.5214 | -53.5138 | 10.5297 | 9.5732 | 81.983 | 85.7339 | 7.8682 | 39.9651 | -636.7117 | -5.6888 | -12.6 | -12.8 | 59.7748 | 58.3867 | -5.7255 |  | -100.995 | 8.2471 | 9.4636 | 6.5498 | 674.9166 | 137.9131 | 137.1196 | -687.2955 | 578.3818 |  | -74.746 | 76.8845 | 72.6611 | 38.87 | 36.43 | 74.41 | 90.87 | 10.7208 | 11.2566 | 50.2108 | 51.2335 | 36.5155 | -77.8059 | -77.9725 | 22.1056 | -93.0501 |  |  | 17.3 | 188.1 | -16.46 | 41.4959 | 41.3601 | 41.196 | -62.4645 | -61.8828 | 86.9929 | -69.2929 | 102.3564 | 13.6669 | 62.89 | 81.22 | 52.9761 | 49.9557 | -32.56 | -3.7679 | 94.5628 | 93.5458 | -124.857 | 0 | -19.6146 | -110.9 | -109.6 | 30.358 | 65.9271 | 75.6277 | 92.5964 | 64.81 | -11.68 | 66.7585 | 123.5445 |  | -40.61 | 55.46 | 97.42 | 124.9091 | 123.0364 | 34.7045 | 33.1818 | 267.3816 | 216.8177 | 210.584 | 213.3573 | 116.3254 | 100.9557 | -24.449 | 699.5684 | 223.596 |  | -24.3217 | -21.0167 | -18.5349 | 17.4748 | 18.3488 | 162.876 | -44.7527 | -45.5041 | -61.225 | 14.3 | -13.98 | 115.7 | 11.8329 | -14.5054 | -33.8276 | -32.7153 | 11.0528 | -97.2289 | 63.6154 | 18.8877 |  | 18.3125 |  |  |  | -12.5592 | -11.5545 | 146.1894 | -33.0748 | -33.0029 | 100.6669 | 115.5021 | 30.6615 | 20.38 | 14.0633 | 1.0929 | -8.55 | 18.06 | 31.3218 |  | -0.945 | 5.585 |  | 35.49 | -114.3704 | -98.037 | 14.92 | 66.9514 | 26.2 | -15.73 | -7.3123 | -7.8184 | 2.1263 |  |  | -16.1673 | -32.296 | 16.3046 | 33.5771 | 65.7458 | 62.7238 | -120.7743 | -30.1951 | 32.5322 | -42.4628 | 11.4083 | 16.1858 | 15.8656 | 13.0254 | 167.7101 | 167.873 | 189 | -189.2859 | -350.039 | 355.7346 | 350.8673 | -159.226 | -157.6103 | -21.6261 | -8.9687 | 61.5278 | 61.2521 | -95.0802 | -98.1309 | 1.3651 | 0.5631 | -21.3673 | -21.2079 | 91.5 | 91.61 | 60.8 | 61.5 | 21.0838 | -66.64 | -370.2409 | 67.147 | 66.1851 | 9.4 | 43.2 | -0.2 | 0.1 |  | 2.3102 | -346.1777 | -198.5146 | 218.1866 | 159.2489 | -65.8407 | -154.2386 | 151.2576 | -129.3416 | -44.0306 | -152.3547 |  | 248.3301 | 130.31 | -209.1613 | 41.192 | -163.9853 | 164.7388 | -9.4662 |  | 32 | 7.012 | 6.974 | -31.2 | 9.84 |  | -10.634 | -22.3529 | -8.7602 | 17.5 | 54.269 | 55.075 | 11.1947 | 13.5987 | 42.0623 | 41.2156 | 41.868 |  | -41.6 | 25.4866 | 8.12 |  | -9.3261 | 51.3039 | 21.7297 | -8.9471 | -50.5908 | 8.0999 | 41.5105 | 34.1 | -34.2 |  | 45.9811
14/08/2025 | 12:30 | 0 | 16.9866 | -27.4443 | 10.4537 | 17.8538 |  | 46.5963 | -106.8689 | 68.5226 | 34.307 | 33.834 | 0 | -68.789 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 11.9265 | 56.8998 | 18.0327 | 18.2882 | 30.1694 | 13.6621 | 6.2912 | 8.2451 |  |  | -56.67 |  |  | 0 | 66 | 22.375 | 0.248 | -56.39 | -56.96 | -40.53 | 56.88 | 57.18 | 21.8148 | -3.5084 | 68.4336 | 70.9877 | 52.9611 | -51.0384 | -50.847 | 30.4908 | 27.6757 | 78.6341 | 79.7057 | 8.9151 | 48.9736 | -643.6486 | -4.0224 | -13.4 | -13.5 | 57.321 | 56.9216 | -5.5718 |  | -95.9897 | 7.463 | 8.8185 | 5.9712 | 683.9501 | 138.6456 | 137.6079 | -691.7107 | 572.444 |  | -60.9719 | 62.0605 | 69.5974 | 37.65 | 35.62 | 72.87 | 88.92 | 6.836 | 6.836 | 51.9359 | 52.708 | 36.8196 | -75.4165 | -74.7212 | 21.4036 | -92.714 |  |  | 21.5 | 185.4 | -16.33 | 41.8688 | 41.6773 | 41.8657 | -62.5566 | -62.3844 | 93.6725 | -74.5202 | 109.6858 | 13.7161 | 67.2 | 79.32 | 52.2729 |  | -32.52 | -3.7679 | 94.8285 | 93.7391 | -128.162 | 0 | -19.6106 | -109.3 | -107 | 29.7702 |  | 75.1581 | 92.5964 | 64.93 | -11.21 | 65.503 | 128.9023 |  | -40.22 | 55.73 | 95.46 | 128.9273 | 125.8909 | 33.383 | 31.6091 | 266.2119 | 216.873 | 209.2503 | 211.0165 | 108.8053 | 92.0569 | -24.748 | 704.0352 | 220.8555 |  | -23.8163 | -20.9478 | -18.4479 | 22.8107 | 22.5305 | 119.856 | -43.3875 | -44.2188 | -52.9148 | 0 | -13.48 | 92.8 | 11.7488 | -4.0819 | -30.9932 | -30.1998 | 6.2894 | -90.9472 | 59.0825 | 18.3895 |  | 18.09 |  |  |  | -8.0379 | -7.8704 | 145.3521 | -31.6862 | -31.1437 | 100.1099 | 113.4098 | 29.0062 | 18.47 | 13.5677 | 1.0562 | -8.03 | 17.47 | 27.834 |  | -0.991 | 5.279 |  | 34.33 | -112.5067 | -98.5264 | 15.01 | 65.3094 | 25.4 | -15.6585 | -4.2698 | -4.2152 | 2.0862 |  |  | -15.1764 | -31.8088 | 15.3224 | 32.5849 | 61.4707 | 60.4142 | -120.1656 | -29.025 | 26.0433 | -44.2772 | 11.2583 | 15.883 | 15.5914 |  | 166.0806 | 166.8237 | 191.1 | -191.6459 | -355.1153 | 357.9086 | 354.6731 | -158.4177 | -157.7395 | -23.6457 | -11.4255 | 62.9316 | 64.2273 |  |  | 1.6178 | 1.7166 | -18.9504 | -19.2271 | 93.63 | 93.03 | 58.9 | 59.1 | 21.761 | -68.4 | -361.9539 | 70.4284 | 70.2457 | 8.8 | 39.3 | -0.2 | -0.2 |  | 2.4449 | -351.2151 | -192.0613 | 208.6875 | 154.5754 | -67.3602 | -152.2183 | 149.3671 | -125.572 | -41.5161 | -146.1598 |  | 239.305 | 127.3642 | -195.2697 | 43.8787 | -159.5674 | 159.9072 | -10.1501 |  | 31.76 | 7.213 | 7.222 | -30.96 | 8.8 |  | -9.5506 | -23.0579 | -10.2525 | 18.8 | 56.565 | 53.756 | 11.1799 | 13.376 | 42.1176 | 41.9106 | 41.8447 |  | -38.7 | 26.5807 | 8.18 |  | -11.975 | 51.9666 | 23.6798 | -12.3954 | -51.3236 | 10.321 | 39.8355 | 29.9 | -30.2 |  | 36.853
14/08/2025 | 13:00 | 0 | 16.6638 | -22.3077 | 11.0068 | 16.6754 |  | 47.2575 | -119.7941 | 65.018 | 33.191 | 32.5546 | -15.54 | -67.438 |  | 20.7 |  | 12.2079 | 66.9256 | 17.1708 | 17.2935 | 28.4081 | 13.7137 | 5.9807 | 8.117 |  |  | -62.88 |  |  | 15.54 |  | 22.313 | 0.25 | -62.57 | -63.29 | -40.21 | 63.75 | 63.69 | 21.1753 | -2.6223 | 66.5396 | 68.4629 | 53.1943 | -56.9326 | -57.3309 | 27.8883 | 25.6202 | 80.7774 | 83.5906 | 8.9151 | 47.1395 | -656.6554 | -2.8195 | -12.2 | -12.9 | 62.5678 | 60.5803 | -4.9014 |  | -98.0204 | 6.9492 | 8.4259 | 5.7699 | 688.5279 | 138.9202 | 139.0118 | -716.7769 | 572.4608 |  | -37.9178 | 39.3349 | 66.4938 | 35.99 | 33.55 | 71.32 | 86.9 | 6.702 | 7.9077 | 50.6945 | 51.7763 | 37.8971 | -67.9532 | -67.6251 | 19.7338 | -92.3769 |  |  | 26.3 | 186.2 | -15.96 | 46.3743 | 46.124 | 45.7574 | -55.4015 | -55.8152 | 91.3309 | -76.6872 | 105.7749 | 13.5572 | 60.36 | 75.31 | 51.5698 | 48.7839 | -30.44 |  | 93.6529 | 92.8787 | -131.3135 | 0 | -18.4371 | -107.1 | -106.8 | 29.1824 |  | 74.2188 |  |  | -11.23 | 66.9755 | 130.6499 |  | -38.35 | 54.79 | 92.84 | 131.5636 | 129.7273 | 34.0766 | 33.2 | 267.0683 | 215.1918 | 210.5801 | 211.3947 | 105.6685 | 89.6662 | -25.169 | 727.7709 | 207.6389 |  | -22.547 | -20.0643 | -16.3237 | 20.078 | 19.7982 | 144.444 | -42.3088 | -43.9708 | -50.8219 | 0 | -13.25 | 101.3 | 11.388 | -5.4763 | -30.2276 | -29.6875 | 8.3875 | -90.2438 | 55.0861 | 17.1854 |  | 17.1286 | 40.7715 | 40.7463 | 39.6126 | -7.2006 | -6.6983 | 147.529 | -32.1379 | -31.7181 | 94.2685 | 103.2499 | 39.3262 | 15.57 | 9.7786 | 0.9635 | -5.48 | 18.19 | 39.532 |  | -1.094 | 5.477 |  | 35.49 | -103.8439 | -92.2171 | 13.9 | 62.0064 | 26.9 | -8.4705 | -8.4777 | -8.9575 | 2.0125 |  |  | -15.7795 | -23.5762 | 16.0592 | 24.3579 | 59.7125 | 60.9072 | -110.8214 | 0 | 27.7205 | -17.5379 | 11.0437 | 15.5217 | 15.2222 | 12.7023 | 157.8477 | 158.5632 | 186.9 | -185.9366 | -345.9075 | 346.2992 | 342.0629 | -149.9404 | -150.734 | -24.7293 | -12.1945 | 61.0698 | 60.0674 |  |  | 1.2552 | 0.4862 | -17.626 | -17.111 | 91.72 | 91.48 | 56.9 | 57.1 | 21.7205 | -70.16 | -355.6215 | 67.0651 | 67.3836 | 8.7 | 36.6 | 0.4 | 0.6 |  | 2.2585 | -338.6508 | -189.2666 | 197.4032 | 147.9123 | -68.2513 | -143.3931 | 138.9426 | -120.3922 | -36.8034 | -138.0318 |  | 236.1773 | 122.0085 | -190.0239 | 37.8369 | -153.0381 | 155.189 | -9.4388 |  | 31.84 | 7.214 | 7.209 | -30.96 | 8.24 |  | -8.9342 | -22.7039 | -10.7805 | 17.7 | 52.605 | 51.944 | 11.2091 | 13.3966 | 41.703 | 40.3817 | 40.4775 |  | -36.8 | 28.211 | 7.82 |  | -12.7392 | 52.066 | 24.6418 | -12.4513 | -51.5946 | 10.8611 | 39.123 | 27.3 | -27.5 |  | 27.2009
14/08/2025 | 13:30 | 0 | 14.8215 | -20.6482 | 10.8615 | 16.0344 |  | 46.0137 | -115.0006 | 63.8672 | 32.433 | 31.6351 | -8.88 | -66.561 | 61.6 | 22.356 | -59.4 | 11.7955 | 62.9448 | 16.5565 | 17.0103 | 27.7613 | 13.113 | 5.6787 | 7.5017 |  |  | -57.71 |  |  | 8.88 | 63.8 | 22.635 | 0.256 | -53.48 | -53.67 | -52.75 | 54.02 | 54.24 | 20.5323 | -2.7879 | 66.6308 | 68.5737 | 53.081 | -50.7705 | -50.7688 | 8.0697 | 8.1369 | 81.7151 | 83.7245 | 7.3447 | 37.2062 | -631.5214 | -9.6432 | -13.4 | -13.6 | 56.4222 | 55.2656 | -5.3884 |  | -96.7145 | 7.7976 | 8.2198 | 5.641 | 675.7101 | 137.8826 | 138.0657 | -690.0355 | 572.433 |  | -64.9747 | 66.4713 | 66.4938 | 35.66 | 33.02 | 69.85 | 87 | 17.1507 | 16.4809 | 42.488 | 43.0035 | 39.8585 | -72.6624 | -72.2557 | 19.9799 | -93.7626 |  |  | 25.2 | 187.3 | -16.28 | 43.2015 | 42.6461 | 43.1835 | -61.6436 | -60.6249 | 93.8324 | -73.1658 | 107.508 | 13.6123 | 57.31 | 74.41 | 50.1636 | 47.612 | -30.5 |  | 95.3661 | 93.4533 | -125.2329 | 0.0001 | -18.5742 | -104.5 | -103.7 | 29.4022 | 64.1693 | 72.3402 | 91.4246 | 63.65 | -10.46 | 68.107 | 122.3295 |  | -39.6 | 54.68 | 93.01 | 123.4545 | 120.5273 | 41.5963 | 39.8727 | 264.762 | 216.5681 | 207.8774 | 211.6814 | 116.2985 | 101.5605 | -24.969 | 702.5262 | 261.8529 |  | -21.4363 | -19.2068 | -24.763 | 22.9029 | 21.9362 | 152.124 | -38.753 | -39.3087 | -61.3284 | 14.92 | -12.65 | 99.7 | 11.0002 | -1.5593 | -33.1902 | -32.2237 | 10.7404 | -98.2414 | 61.9294 | 18.2854 |  | 18.1979 | 40.3064 | 40.8561 | 39.0082 | -17.4155 | -16.4107 | 150.3758 | -39.3595 | -39.3909 | 101.8071 | 114.575 | 34.1845 | 19.8 | 13.387 | 0.9744 | -8.26 | 19.1 | 33.4868 |  | -0.804 | 5.399 |  | 37.15 | -114.7936 | -99.5681 | 14.99 | 69.7494 | 27.5 | -17.7398 | -4.2068 | -4.2699 | 2.0864 |  |  | -14.2954 | -32.4285 | 16.7264 | 33.7663 | 59.6665 | 61.9981 | -118.0336 | -20.1563 | 28.285 | -53.0813 | 11.7833 | 14.788 | 14.2308 | 13 | 163.111 | 161.9932 | 140.8 | -140.2731 | -305.8157 | 307.7702 | 304.84 | -154.6956 | -153.394 | -23.7223 | -11.5475 | 61 | 61.6466 |  | -92.0662 | -1.8869 | -2.1067 | -28.2392 | -28.9275 | 89.06 | 89.31 | 58.8 | 57.7 | 21.9448 | -66.16 | -357.7904 | 65.2745 | 64.9011 | 8.2 | 36.5 | 2.3 | 3.2 |  | 2.213 | -303.4868 | -235.9794 | 205.4005 | 153.2724 | -68.4179 | -148.5529 | 145.591 | -122.6078 | -33.8432 | -142.8517 |  | 245.1076 | 126.4906 | -200.9919 | 38.1859 | -163.1048 | 161.5828 | -9.491 |  | 29.76 | 7.215 | 7.219 | -28.24 | 6.48 |  | -6.9993 | -22.8504 | -12.7733 | 16.9 | 52.351 | 54.284 | 11.203 | 13.3945 | 40.5163 | 40.0579 | 40.5376 |  | -36.9 | 29.6127 | 8.07 |  | -10.4686 | 51.5238 | 23.0548 | -10.6198 | -50.5508 | 10.4081 | 39.1162 | 28.4 | -28.3 |  | 37.5408
14/08/2025 | 14:00 | 0 | 12.3738 | -17.5528 | 10.902 | 17.2159 |  | 46.4387 | -113.1831 | 63.738 | 32.425 | 31.5271 | -6.66 | -65.92 | 59.4 | 22.356 |  | 11.8619 | 61.3534 | 16.6314 | 16.5833 | 28.1895 | 13.589 | 5.7808 | 7.5623 |  |  | -55.41 |  |  | 6.66 | 63.8 | 22.306 | 0.249 | -50.29 | -50.3 | -55.79 | 50.62 | 50.78 | 20.8312 | -2.903 | 67.5526 | 70.4855 | 49.0226 | -50.5026 | -49.5744 | 7.6492 | 7.7873 | 80.2416 | 81.7151 | 7.3447 | 38.7106 | -624.3379 | -12.1166 | -13 | -13.3 | 54.9876 | 54.2799 | -5.6796 |  | -98.8594 | 7.8924 | 8.3885 | 5.8404 | 666.6156 | 135.4411 | 135.7768 | -680.1196 | 569.0976 |  | -72.8829 | 73.5938 | 68.5595 | 36.47 | 34.14 | 70.56 | 87.68 | 19.294 | 19.1601 | 40.4224 | 41.159 | 39.3699 | -73.1519 | -73.5005 | 20.539 | -92.4766 |  |  | 24.6 | 185.8 | -15.94 | 43.2437 | 42.3571 | 41.9546 | -60.1899 | -60.3899 | 89.55 | -71.84 | 105.741 | 13.4493 | 59.75 | 73.99 |  |  | -30.84 |  | 93.6819 | 91.4085 | -120.3613 | 0.0001 | -18.6154 | -104.7 | -104 | 29.6054 |  | 71.4009 | 90.2527 | 63.01 | -10.43 | 68.8045 | 119.4543 |  | -40.91 | 54.25 | 95.22 | 120.8909 | 118.5273 | 42.3822 | 40.1727 | 264.3152 | 213.2934 | 208.0795 | 209.5341 | 115.3945 | 101.2527 | -24.863 | 696.4037 | 273.6771 |  | -21.2534 | -19.2919 | -26.5219 | 23.4096 | 23.3409 | 155.196 | -39.1062 | -39.7831 | -63.6577 | 14.36 | -12.01 | 104.5 | 10.8893 | 0.9722 | -31.3425 | -30.3916 | 5.9998 | -101.1217 | 60.3102 | 18.7871 |  | 18.8371 | 40.7885 | 40.9252 | 0 | -19.2575 | -19.5924 | 156.9066 | -40.1534 | -40.6028 | 104.7797 | 118.0953 | 34.2211 | 21.16 | 13.9681 | 0.9622 | -8.71 | 19.78 | 33.1942 |  | -0.828 | 5.475 |  | 39.01 | -119.7431 | -102.2808 | 15.43 | 75.111 | 28.2 | -21.1145 | -2.8666 | -2.9277 | 2.0665 |  |  | -15.2177 | -36.3606 | 16.5135 | 38.0916 | 59.8583 | 58.8606 | -120.0582 | -28.4331 | 29.2674 | -67.7613 | 11.7377 | 14.6709 | 14.2097 |  | 167.1893 | 165.2253 | 141.6 | -140.0272 | -307.332 | 310.0152 | 307.2255 | -157.9708 | -159.0335 | -20.4821 | -7.3709 | 62.8751 | 61.5809 |  |  | -0.4367 | -1.2827 | -30.2743 | -30.5807 | 90.48 | 91.36 | 61.2 | 61.4 | 21.5346 | -61.76 | -367.7924 | 69.3508 | 69.3773 | 8.8 | 40.5 | 3.1 | 3.2 |  | 0.726 | -304.006 | -246.5236 | 221.8887 | 160.9833 | -63.0282 | -159.3074 | 153.432 | -129.0419 | -42.2946 | -156.579 |  | 252.3679 | 128.7771 | -210.6732 | 44.9831 | -170.002 | 171.7298 | -9.7024 |  | 30.72 |  |  | -29.84 | 6.96 |  | -8.2017 | -22.8229 | -11.5709 | 16.8 | 54.577 | 53.409 | 11.2138 | 13.4035 | 41.4354 | 40.5574 | 41.3981 |  | -40 | 29.5527 | 8.11 |  | -8.3779 | 49.4454 | 20.987 | -8.2056 | -48.6439 | 7.094 | 40.4801 | 31.2 | -30.8 |  | 40.5122
14/08/2025 | 14:30 | 0 | 12.4962 | -17.482 | 10.8623 | 15.9994 |  | 47.2272 | -113.471 | 65.6329 | 33.299 | 32.459 | 2.22 | -70.219 | 63.8 | 25.668 | -63.8 | 12.0089 | 62.8562 | 18.0873 | 18.4915 | 30.8966 | 16.8764 | 6.033 | 8.4658 |  |  | -54.72 |  |  | 0 | 68.2 | 22.933 | 0.246 | -53.51 | -53.69 | -44.6 | 54.6 | 54.94 | 20.9136 | -3.259 | 69.6048 | 70.6448 | 48.0956 | -52.1101 | -50.5957 | 29.973 | 29.0246 | 76.8926 | 78.768 | 10.4855 | 56.1154 | -666.5375 | 0.9217 | -12.7 | -13.1 | 56.5029 | 56.0266 | -5.6464 |  | -104.3118 | 8.5212 | 8.8442 | 6.019 | 706.2592 | 147.9537 | 147.8927 | -718.802 | 598.0986 |  | -64.4847 | 65.8351 | 72.8907 | 38.74 | 36.84 | 73.56 | 91.6 | 11.6585 | 10.7208 | 48.6694 | 49.1969 | 37.8542 | -76.2877 | -75.9395 | 23.8281 | -99.9713 |  |  | 8.4 | 200.3 | -16.64 | 40.0303 | 39.758 | 40.2901 | -64.0982 | -62.624 | 102.8518 | -85.363 | 119.2506 | 13.8922 | 61.34 | 80.94 | 52.2729 | 49.3698 | -32.99 | -3.7679 | 101.7648 | 100.1033 | -146.862 | 0 | -19.7995 | -107.3 | -106.7 | 30.1382 |  | 75.1581 |  | 63.66 | -12.02 | 67.1925 | 144.4632 |  | -38.7 | 55.55 | 94.81 | 146.4727 | 143.5636 | 41.8019 | 40.6545 | 279.5509 | 230.0969 | 222.5976 | 225.1331 | 87.7635 | 73.1253 | -25.437 | 736.8848 | 214.7151 |  | -19.3832 | -17.4686 | 0 | 30.7272 | 28.4621 | 43.056 | -29.9412 | -30.576 | -33.3819 | 0 | -11.44 | 1 | 11.0422 | 12.4738 | -31.061 | -30.531 | 5.9745 | -71.0664 | 35.3143 | 18.2746 |  | 17.8685 | 40.824 | 40.7702 | 39.537 | -12.0569 | -12.0569 | 169.6332 | -40.6782 | -40.6016 | 115.561 | 127.665 | 39.8096 | 18.03 | 11.473 | 0.9976 | -6.61 | 19.59 | 38.7794 |  | -0.396 | 5.391 |  | 38.3 | -128.9785 | -114.4226 | 15.72 | 73.2787 | 27.5 | -22.2963 | -2.8045 | -2.862 | 2.1054 |  |  | -14.8735 | -38.5702 | 17.4162 | 39.7432 | 65.7573 | 65.6046 | -130.8834 | -28.8247 | 30.0333 | -69.1194 | 12.2366 | 15.258 | 14.7054 |  | 169.5985 | 168.7405 | 186.9 | -188.7369 | -345.1803 | 349.241 | 346.5297 | -159.7229 | -158.9544 | -20.7496 | -7.4705 | 63.1878 | 62.5407 |  |  | 4.65 | 4.672 | -35.4491 | -35.1789 | 67.95 | 68.2 | 62.4 | 62.9 | 21.761 | -58.96 | -361.1671 | 69.4582 | 69.1726 | 8.8 | 40.6 | -3.6 | -3.6 |  | 2.3322 | -343.1872 | -190.7843 | 226.9789 | 177.3755 | -48.9706 | -174.3745 | 174.0052 | -99.4176 | -65.2301 | -169.17 | 149.1653 | 147.134 | 104.1078 | -215.8522 | 70.8957 | -154.2561 | 150.4859 | -9.675 |  | 30.64 | 7.158 | 7.134 | -29.76 | 7.44 |  | -8.2322 | -22.5299 | -10.2251 | 13.9 | 53.22 | 51.64 |  | 13.4437 | 40.4027 | 42.4805 | 43.5121 |  | -40.8 | 27.5969 | 8.03 |  | -7.7591 | 50.9978 | 20.8395 | -6.9702 | -50.2696 | 7.4427 | 41.3523 | 31.7 | -31.6 |  | 41.3596
14/08/2025 | 15:00 | 0 | 12.498 | -17.6788 | 10.8538 | 16.0871 |  | 47.2619 | -115.7433 | 66.7143 | 33.633 | 32.7883 | 2.22 | -72.314 | 66 | 26.496 | -66 | 12.1721 | 63.6128 | 18.5768 | 18.8914 | 31.5399 | 16.4611 | 5.6265 | 8.374 |  |  | -55.53 |  |  | -2.22 | 70.4 | 22.22 | 0.248 | -54.58 | -55.18 | -44.66 | 55.07 | 55.64 | 21.4807 | -3.4481 | 69.4036 | 70.5804 | 50.7198 | -53.5837 | -53.6785 | 26.5444 | 26.8629 | 78.902 | 82.3849 | 9.962 | 53.1737 | -658.9637 | 1.4726 | -12.5 | -12.9 | 59.5718 | 59.6149 | -4.9914 |  | -110.0951 | 8.6849 | 8.6568 | 5.9098 | 696.951 | 139.9884 | 138.4014 | -705.4222 | 589.0989 |  | -81.7553 | 83.9551 | 71.7031 | 38.74 | 36.93 | 74.3 | 90.4 | 12.3282 | 15.0074 | 47.6089 | 48.3793 | 37.2508 | -76.6848 | -75.5127 | 23.1277 | -94.7783 |  |  | 10.9 | 191.2 | -16.32 | 40.6211 | 39.9148 | 40.1654 | -60.4134 | -59.7824 | 91.5642 | -75.8066 | 106.0688 | 13.8092 | 64.64 | 80.64 |  | 49.9557 | -32.91 | -3.6423 | 96.9707 | 94.6194 | -133.1132 | 0.0001 | -19.8173 | -106.8 | -107.7 | 30.4568 | 63.2904 | 74.2188 |  | 63.01 | -11.76 | 66.9755 | 134.2976 |  | -27.15 | 54.89 | 87.55 | 132.3273 | 130.2364 | 41.2993 | 39.3182 | 270.2913 | 220.3828 | 211.1339 | 214.4139 | 112.1835 | 99.5933 | -24.704 | 714.7645 | 239.8579 |  | -20.381 | -17.7975 | -19.3431 | 23.0933 | 21.7479 | 153.66 | -40.4774 | -42.9767 | -59.2122 | 0 | -7.22 | 111.8 | 10.9359 | -1.2585 | -32.8017 | -32.2389 | 8.5196 | -94.4532 | 60.2009 | 18.4206 |  | 17.8114 | 41.7155 | 41.83 | 39.8126 | -15.2385 | -15.7409 | 156.4042 | -38.9742 | -39.4088 | 109.3731 | 124.9093 | 30.1048 | 13.92 | 13.9681 | 0.9866 | -8.61 | 20.86 | 28.6487 |  | -0.367 | 5.351 |  | 34.53 | -125.4071 | -109.2394 | 17.08 | 73.3206 | 26.7 | -22.6542 | -3.2077 | -3.4253 | 2.1043 |  |  | -13.9206 | -38.6332 | 17.4608 | 40.7236 | 63.3722 | 65.3087 | -130.743 | -29.3011 | 30.8089 | -70.342 | 12.4674 | 15.4729 | 14.9058 | 14 | 171.0414 | 168.9514 | 189.8 | -190.1373 | -351.085 | 353.0125 | 349.7959 | -163.5347 | -161.0085 | -19.6898 | -6.9967 | 61.5753 | 62.4141 |  |  | 7.155 | 6.3859 | -37.3053 | -36.4527 | 70.42 | 70.41 | 61.7 | 62.8 | 21.823 | -53.04 | -360.253 | 68.2099 | 67.9265 | 8.8 | 40.6 | -3.6 | -3.5 |  | 2.4076 | -350.4682 | -208.515 | 236.3119 | 186.3776 | -52.9551 | -177.5418 | 176.8237 | -101.6227 | -66.7789 | -176.8736 | 146.9491 | 146.7815 | 100.294 | -228.7247 | 73.0624 | -157.008 | 158.1149 | -9.7299 |  | 31.44 | 7.25 | 7.263 | -31.04 | 7.28 |  | -8.4062 | -22.5299 | -9.2576 | 12.1 | 49.929 | 53.47 |  |  | 41.2058 | 39.9023 | 39.4576 |  | -41.4 | 25.9453 | 8.03 |  | -7.4376 | 50.1312 | 20.091 | -6.7924 | -50.2317 | 6.4035 | 42.5821 | 32.7 | -32.9 |  | 37.0786
14/08/2025 | 15:30 | 0 | 12.9729 | -17.7615 | 10.7237 | 17.3011 |  | 47.0397 | -112.8028 | 66.5749 |  | 32.9269 | 0 | -74.03 | 68.2 | 28.152 | -68.2 | 12.675 | 61.5146 | 18.7349 | 19.2988 | 32.0617 | 17.0262 | 6.1128 | 8.4712 |  |  | -55.73 |  |  | 0 | 72.6 | 22.311 | 0.244 | -57.21 | -57.96 | -41.92 | 58.51 | 58.1 | 21.6799 | -3.273 | 68.1399 | 70.0037 | 51.1512 | -57.3345 | -57.7217 | 33.1113 | 33.1615 | 77.8303 | 79.8397 | 11.0089 | 56.6948 | -663.1813 | 1.2938 | -12.6 | -13.2 | 63.0008 | 61.9628 | -4.9768 |  | -114.3025 | 8.4064 | 9.5283 | 6.5152 | 703.9092 | 136.3872 | 136.4482 | -688.2797 | 595.2018 |  | -94.4907 | 96.1499 | 72.8907 | 38.41 | 37.05 | 73.65 | 90.03 | 14.0697 | 14.4716 | 48.0113 | 48.9764 | 36.536 | -76.7705 | -76.553 | 25.409 | -95.9545 |  |  | 14 | 193.2 | -16.44 | 40.5305 | 40.6074 | 40.3505 | -62.8384 | -62.8106 | 86.513 | -68.5299 | 100.2824 | 13.7479 | 62.1 | 81.96 | 52.2729 | 49.3698 | -32.15 | -3.6423 | 96.8633 | 95.8495 | -133.2093 | 0 | -19.4436 | -109.4 | -110.2 | 30.4129 |  | 73.2795 | 89.0808 |  | -11.62 | 67.2545 | 132.1525 |  | -24.83 | 55.54 | 87.61 | 131.0909 | 129.3273 | 39.3454 | 39.1818 | 267.4839 | 218.251 | 210.9658 | 213.7391 | 115.1011 | 98.6274 | -24.562 | 699.7198 | 230.5458 |  | -20.0794 | -18.7473 | -23.8972 | 19.6564 | 19.7792 | 179.772 | -43.3352 | -44.5145 | -63.0441 | 13.45 | -13.74 | 122.6 | 10.8087 | -2.6453 | -34.085 | -33.1436 | 10.5486 | -99.9833 | 63.3243 | 18.4556 |  | 18.288 |  |  |  | -17.5829 | -16.2433 | 156.0693 | -37.4502 | -38.051 | 109.5032 | 124.5363 | 25.6223 | 14.82 | 14.493 | 1.0452 | -9.03 | 18.9 | 26.6981 |  | -0.363 | 5.541 |  | 33.5 | -124.6752 | -108.3572 | 16.67 | 72.8868 | 26.8 | -23.4408 | -2.8507 | -2.7742 | 2.156 |  |  | -12.9447 | -39.8891 | 17.6629 | 41.4351 | 59.5287 | 60.5095 | -131.5249 | -30.5768 | 30.4269 | -72.7313 | 11.5955 | 15.9612 | 15.4121 | 13.1879 | 172.5594 | 171.5621 | 190.3 | -189.0235 | -350.8273 | 351.4241 | 350.1289 | -160.8667 | -161.9433 | -18.1263 | 0 | 59.7058 | 60.4651 |  | -95.5272 | 5.5949 | 4.705 | -41.0943 | -40.973 | 71.29 | 70.63 | 62 | 62 | 21.8849 | -46.72 | -365.8742 | 70.6102 | 70.3245 | 9.4 | 42.3 | -3.6 | -3.6 | 1.3025 | 1.2882 | -345.0978 | -205.8253 | 244.3781 | 195.7486 | -43.5937 | -189.7501 | 186.548 | -102.1249 | -71.6337 | -188.103 | 148.1549 | 147.1795 | 101.8451 | -232.0063 | 77.4001 | -162.614 | 163.4386 | -10.098 |  | 30.8 | 7.237 | 7.181 | -30.48 | 7.68 |  | -7.2648 | -22.1759 | -9.5201 | 11.9 | 51.523 | 51.569 |  |  | 40.5637 | 39.8468 | 39.5496 |  | -41.5 | 25.5569 | 8.02 |  | -3.5624 | 49.0698 | 17.6478 | -3.3427 | -48.7755 | 4.325 | 43.3055 | 32.1 | -33 |  | 47.1375
14/08/2025 | 16:00 | 0 | 12.6981 | -17.9725 | 10.7331 | 17.6762 |  | 46.2616 | -112.6888 |  | 34.039 | 33.2115 | -8.88 | -70.826 | 63.8 | 24.84 | -63.8 | 12.581 | 60.4542 | 18.8577 | 19.0875 | 31.1248 | 17.331 | 6.1425 | 7.9448 |  |  | -57.28 |  |  | 8.88 | 68.2 | 21.346 | 0.243 | -52.92 | -53.11 | -53.84 | 53.57 | 53.78 | 21.4281 | -3.2268 | 66.9348 | 70.1902 | 53.9249 | -49.6989 | -48.9221 | 10.8769 | 11.0288 | 82.9208 | 84.5283 | 7.8682 | 42.3424 | -655.8226 | -2.0067 | -12.9 | -13.6 | 54.845 | 54.1032 | -5.0166 |  | -102.584 | 8.4034 | 9.1352 | 6.0179 | 702.9937 | 144.9018 | 144.7493 | -718.9726 | 587.5872 |  | -51.8384 | 53.3914 | 94.3367 | 32.18 | 31.02 | 70.37 | 85.5 | 11.3905 | 11.7924 | 47.3373 | 47.8799 | 39.2547 | -66.4713 | -66.8968 | 24.7202 | -97.6902 |  |  | 8.8 | 196.3 | -16.32 | 41.6672 | 40.8666 | 41.6405 | -65.514 | -65.1662 | 100.1813 | -91.6618 | 116.7339 | 13.6924 | 60.46 | 80.92 | 52.2729 | 49.3698 | -32.11 | -3.7679 | 98.9605 | 97.5404 | -148.6842 | 0.0001 | -19.4422 | -107.2 | -107.6 | 29.9405 |  | 73.7491 |  | 62.98 | -12.02 | 66.092 | 148.8885 |  | -29.82 | 54.62 | 89.48 | 148.7636 | 144.9273 | 45.2267 | 43.5455 | 282.4836 | 231.2367 | 224.5928 | 224.9816 | 87.7166 | 71.9288 | -26.115 | 729.12 | 224.5556 |  | -21.3704 | -18.7367 | 0 | 31.7663 | 29.6543 | 56.88 | -38.0345 | -38.59 | -33.4123 | 14.78 | -13.09 | 1 | 10.5677 | 16.532 | -32.6894 | -32.2103 | 9.8366 | -69.6388 | 34.5031 | 17.6118 |  | 17.2246 |  |  |  | -11.5545 | -11.8894 | 168.6285 | -43.2542 | -43.7204 | 112.9705 | 125.5679 | 34.7924 | 13.68 | 12.0003 | 1.0562 | -7.32 | 20.14 | 34.8852 |  | -0.399 | 5.244 |  | 35.26 | -128.0857 | -112.9065 | 16.34 | 73.7737 | 27.3 | -23.2778 | -3.0355 | -3.072 | 2.185 |  |  | -12.7217 | -40.5974 | 17.4904 | 42.3799 | 60.9531 | 64.0453 | -131.6434 | -30.6685 | 31.1362 | -73.2212 | 10.8686 | 16.0491 | 15.5703 | 12 | 176.0544 | 175.4511 | 185.6 | -187.483 | -337.633 | 336.6266 | 338.0053 | -163.244 | -163.7023 | -18.5182 | -5.1724 | 65.4528 | 63.3699 |  |  | 6.4518 | 6.276 | -40.2509 | -40.3339 | 75.49 | 75.96 | 58.8 | 59.5 | 21.6991 | -34.48 | -361.2756 | 74.7229 | 74.4602 | 9.4 | 35.4 | -4.5 | -4.5 |  | 1.0821 | -330.6933 | -199.1023 | 269.9116 | 208.4001 | -19.7533 | -206.2881 | 200.7691 | -109.0106 | -88.9428 | -199.9987 | 144.6638 | 146.4289 | 108.5807 | -259.612 | 93.6971 | -168.7654 | 168.7604 | -9.6228 |  | 30.56 | 7.072 | 7.089 | -29.36 | 7.2 |  | -7.7928 | -21.474 | -11.2779 | 12.4 | 52.147 | 52.439 |  | 13.4774 | 42.1594 | 41.533 | 40.8452 |  | -35.1 | 25.1315 | 8.03 |  | -6.1354 | 48.8974 | 18.0576 | -6.2907 | -48.5306 | 5.2985 | 42.1002 | 26.2 | -26.3 |  | 41.2946
14/08/2025 | 16:30 | 0 | 12.966 | -17.8054 | 10.7587 | 16.8915 |  | 46.128 | -111.6137 | 66.5725 | 33.737 | 32.9462 | -6.66 | -71.431 | 66 | 24.84 | -63.8 | 12.6475 | 59.827 | 18.7175 | 18.778 | 31.203 | 17.232 | 6.4868 | 8.21 |  |  | -57.21 |  |  | 6.66 | 70.4 | 22.668 | 0.248 | -51.56 | -51.71 | -56.05 | 51.8 | 51.96 | 20.9729 | -3.4514 | 67.6292 | 70.4168 | 51.6992 | -49.163 | -48.3637 | 9.875 | 10.5314 | 82.117 | 84.2603 | 7.3447 | 39.472 | -643.3937 | -1.5295 | -13.1 | -13.9 | 54.3071 | 53.2472 | -5.1834 |  | -101.2642 | 7.9997 | 8.8126 | 5.8888 | 683.9196 | 131.4127 | 130.6497 | -682.6406 | 576.7318 |  | -46.3787 | 47.9558 | 92.5204 | 32.3 | 30.58 | 69.48 | 84.35 | 20.0978 | 20.9015 | 35.4033 | 36.0086 | 39.1916 | -65.653 | -65.7651 | 23.8798 | -112.7766 |  |  | -22 | 223.8 | -16.39 | 34.6687 | 34.1675 | 34.4893 | -79.1363 | -78.9223 | 99.37 | -75.792 | 115.7553 | 13.7411 | 60.73 | 85.19 | 51.5698 | 48.7839 | -32.13 | -3.6423 | 111.5944 | 111.1255 | -125.9272 | 0 | -19.5979 | -105.4 | -104.5 | 29.7812 | 62.4115 | 73.7491 | 87.9089 | 62.31 | -11.91 | 66.991 | 124.9246 |  | -31.52 | 57.37 | 91.69 | 127.3818 | 124.2 | 54.5304 | 53.9364 | 275.6858 | 225.1708 | 217.6645 | 219.2796 | 95.4199 | 79.2569 | -25.953 | 695.9674 | 315.1371 |  | -20.2534 | -17.7827 | 0 | 42.8296 | 40.0417 | 44.592 | -30.8971 | -31.4421 | -40.6973 | 0 | -14.53 | 1 | 10.3873 | 38.8444 | -31.7858 | -30.9731 | 6.9813 | -76.7988 | 41.3327 | 18.1571 |  | 17.5776 |  |  |  | -22.4391 | -21.9368 | 159.2509 | -53.0299 | -52.3858 | 109.596 | 122.7308 | 32.6171 | 13.46 | 11.5682 | 1.0208 | -6.99 | 18.81 | 31.334 |  | -0.376 | 5.193 |  | 35.17 | -123.2945 | -106.9367 | 16.33 | 73.4667 | 26.8 | -23.0382 | -3.351 | -3.062 | 2.161 |  |  | -13.5255 | -39.3806 | 16.333 | 40.9941 | 61.5727 | 60.1026 | -128.2217 | -29.9645 | 30.9825 | -72.1176 | 10.0598 | 15.8928 | 15.3805 | 11.8095 | 200.2192 | 197.7887 | 189.4 | -189.3041 | -358.0241 | 359.8972 | 360.1076 | -188.1037 | -187.5292 | -17.972 | 0 | 62.5535 | 63.7494 | -112.9598 | -113.9505 | 12.4395 | 12.3296 | -69.4586 | -69.0461 | 79.22 | 78.44 | 58.9 | 58.9 | 21.5346 | -6.64 | -360.8362 | 76.8319 | 76.3717 | 10.5 | 35.4 | -10.5 | -10.5 | 1.4178 |  | -359.5518 | -284.8006 | 347.5858 | 272.0333 | -7.3032 | -269.0049 | 270.94 | -122.8728 | -132.74 | -266.5387 | 136.7394 | 136.9359 | 125.4599 | -336.4636 | 137.6529 | -201.3819 | 198.6656 | -9.7024 |  | 24.8 | 7.156 | 7.091 | -26.24 | 1.84 |  | -1.2863 | -25.0202 | -11.3664 | 9.7 | 51.189 | 51.287 |  |  | 40.8316 | 40.2326 | 41.5386 |  | -32.3 | 25.6012 | 8.06 |  | -4.5209 | 48.9422 | 17.7425 | -4.4225 | -47.8392 | 3.325 | 43.8736 | 24.5 | -25.3 |  | 30.6279
14/08/2025 | 17:00 | 0 | 16.5238 | -22.2125 | 10.8115 | 15.7615 |  | 44.7045 | -114.2004 | 64.8737 | 32.653 | 32.0358 | -8.88 | -67.421 | 61.6 | 21.528 | -59.4 | 12.4903 | 62.8062 | 17.2673 | 17.4347 | 28.9413 | 17.5972 | 5.8882 | 4.1941 |  |  | -56.91 |  |  | 8.88 | 66 | 23.025 | 0.254 | -56.55 | -56.72 | -46.39 | 57.14 | 56.78 | 20.9843 | -3.1624 | 68.9427 | 71.5349 | 48.7691 | -56.1289 | -55.8549 | 26.1659 | 25.6163 | 79.1699 | 81.5812 | 10.4855 | 53.1937 | -658.6172 | -6.8812 | -13.5 | -14.4 | 62.1957 | 60.5728 | -4.6139 |  | -110.3907 | 7.7769 | 9.2522 | 6.1708 | 699.8807 | 115.7567 | 115.0547 | -634.9384 | 583.7104 |  | -74.2368 | 75.222 | 90.295 | 31.98 | 31 | 68.74 | 83.43 | 32.5558 | 33.3595 | 30.2145 | 30.8527 | 40.1672 | -69.9883 | -70.0075 | 23.7579 | -116.0862 |  |  | -32.4 | 231 | -15.75 | 29.3035 | 29.1702 | 29.6947 | -90.6126 | -89.9577 | 95.3201 | -57.6629 | 110.2472 | 13.7342 | 61.48 | 87.78 |  | 48.7839 | -31.69 | -0.8094 | 116.0176 | 115.6826 | -122.197 | 0 | -19.1828 | -102.8 | -103.8 | 30.2206 | 61.5326 | 73.7491 |  | 61.64 | -12.17 | 66.2935 | 120.1768 |  | -31.92 | 65.89 | 90.72 | 121.8727 | 120.8364 | 63.0947 | 61.8636 | 275.8677 | 225.2936 | 218.0121 | 221.5399 | 105.032 | 89.7057 | -25.071 | 646.6138 | 427.48 |  | -19.916 | -17.7557 | -16.178 | 51.7796 | 48.8067 | 39.984 | -21.4555 | -21.9658 | -51.0089 | 0 | -14.95 | 1 | 10.0417 | 58.2009 | -29.2092 | -28.2839 | 3.8189 | -87.6755 | 53.6281 | 17.6969 |  | 17.2024 | 41.7155 | 41.83 | 0 | -33.6587 | -32.8214 | 154.3947 | -60.995 | -60.777 | 106.2918 | 121.3379 | 29.8997 | 14.42 | 12.6741 | 1.1173 | -7.65 | 18.07 | 28.8438 |  | -0.439 | 5.568 |  | 33.93 | -122.5622 | -105.7883 |  | 72.1443 | 27.7 | -22.8733 | -3.3097 | -2.7915 | 2.1488 |  |  | -12.2207 | -38.9223 | 16.4237 | 40.9772 | 59.7424 | 61.5388 | -127.6337 | -29.5959 | 30.0147 | -69.8011 | 9.8977 | 15.9319 | 15.4226 | 11 | 234.0492 | 231.0638 |  |  | -396.4425 | 395.1706 | 395.3628 | -219.1187 | -217.1485 | -15.0841 | 0 | 63.6215 | 62.7697 | -138.9813 | -140.8909 | 22.613 | 22.547 | -81.8606 | -82.2658 | 91.58 | 91.79 | 69.8 | 69.8 | 21.8016 | 18.16 | -371.7858 | 83.1473 | 81.3482 | 13.9 | 43.9 | -20.7 | -20 |  |  | -387.1917 | -397.989 | 454.067 | 365.0678 | 14.5229 | -357.7982 | 361.687 | -147.3331 | -199.1765 | -352.1664 | 126.5323 | 126.1696 | 152.413 | -438.5089 | 207.2176 | -236.4209 | 238.3338 | -9.0707 |  | 27.36 | 7.223 | 7.26 | -27.28 | 3.84 |  | -4.3046 | -31.6701 | -3.4562 | 11.9 | 55.118 | 54.429 |  |  | 41.1942 | 40.4277 | 42.5588 |  | -42.8 | 9.9833 | 8.23 |  | 0 | 47.9372 | 15.0558 | 0 | -46.7967 | 0 | 45.4951 | 34.4 | -34.7 |  | 43.6433
14/08/2025 | 17:30 | 0 | 15.7386 | -19.1182 | 11.0919 | 14.2739 |  | 43.3911 | -105.2926 | 62.1447 | 31.649 | 30.9842 | -2.22 | -63.274 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 10.8327 | 56.8856 | 15.8822 | 16.3381 | 27.0355 | 17.2262 | 1.9808 | 4.5355 |  |  | -53.6 |  |  | 2.22 | 61.6 | 22.662 | 0.253 | -53.57 | -53.1 | -46.68 | 53.62 | 53.69 | 20.6535 | -3.2041 | 69.076 | 71.3761 | 48.0703 | -51.1724 | -50.6345 | 30.1354 | 30.0737 | 77.5624 | 79.3039 | 10.4855 | 51.6433 | -650.1432 | -4.4827 | -13.2 | -13.8 | 56.1312 | 55.7014 | -4.9002 |  | -101.0533 | 6.5325 | 7.3516 | 4.9845 | 695.303 | 115.8787 | 115.9398 | -590.8384 | 590.3154 |  | -79.742 | 81.8816 | 86.9518 | 31.53 | 30.98 | 67.29 | 81.3 | 38.8518 | 38.048 | 23.4869 | 24.0578 | 40.0136 | -83.7547 | -83.7597 | 22.4706 | -116.8948 |  |  | -32.2 | 234.9 | -15.75 | 22.5051 | 22.1722 | 22.8954 | -104.6011 | -105.0169 | 107.3198 | -54.9514 | 122.4337 | 13.3061 | 62.9 | 89.46 | 50.8667 | 48.1979 | -31.78 | -3.7679 | 116.9903 | 117.6169 | -116.4739 | 0 | -19.1411 | -102.9 | -103.7 | 29.902 |  | 73.7491 | 86.7371 | 61.01 | -11.5 | 65.3945 | 112.6189 |  | -27.8 | 63.72 | 87.38 | 114.8727 | 111.5091 | 67.6416 | 64.5364 | 271.9672 | 222.5609 | 215.2531 | 216.4975 | 110.8301 | 95.3997 | -23.993 | 601.7424 | 507.4098 |  | -19.275 | -17.0731 | -23.3977 | 60.7293 | 56.4932 | 35.376 | -15.826 | -16.4396 | -58.5252 | 0 | -14.31 |  | 9.4508 | 76.2585 | -32.3217 | -31.5266 | 6.1344 | -92.8672 | 59.6687 | 18.8568 |  | 18.4956 |  |  |  | -40.1895 | -39.1848 | 146.8592 | -64.22 | -64.455 | 102.9181 | 120.546 | 24.4285 | 15.6 | 14.0633 | 1.2332 | -8.55 | 17.5 | 24.3767 |  | -0.121 | 5.56 |  | 33.19 | -120.8858 | -102.9277 | 16.29 | 69.7705 | 26.4 | -20.6267 | -2.2791 | -2.3415 | 2.2091 |  |  | -13.8473 | -38.2572 | 16.9832 | 39.7178 | 63.3067 | 64.5987 | -125.9173 | -28.4285 | 27.1049 | -66.1655 | 10.0509 | 15.7952 | 15.391 | 12.0528 | 256.5833 | 254.863 |  |  | -416.1031 | 417.4785 | 415.0005 | -239.2776 | -237.9288 | -11.2195 |  | 62.771 | 62.5375 | -156.1708 |  | 30.2486 | 30.2266 | -80.7002 | -79.6711 | 101.81 | 102.03 | 71.7 | 72.4 | 21.823 | 36.48 | -386.6282 | 92.2569 | 92.031 | 16.2 | 45.1 | -29.2 | -28.5 | 1.3131 |  | -412.3308 | -479.6431 | 516.4281 | 416.5447 | 18.6658 | -404.8462 | 409.2903 | -167.9517 | -244.1438 | -402.2825 | 115.5465 | 115.3379 | 173.6178 | -496.2262 | 251.5378 | -251.1875 | 252.8898 | -8.0929 |  | 29.92 | 6.993 | 7.035 | -29.6 | 7.28 |  | -8.1132 | -32.665 | -1.1124 | 13.9 | 58.194 | 57.998 |  | 13.4887 | 40.8998 | 41.37 | 41.2047 |  | -44.3 | 9.5913 | 8.59 |  | 5.9167 | 45.1662 | 11.1993 | 5.0999 | -45.6709 | -3.5919 | 48.1614 | 35.1 | -35.9 |  | 71.3898
14/08/2025 | 18:00 | 0 | 17.3938 | -21.1906 | 11.2586 | 12.1897 |  | 39.1024 | -97.2578 | 57.3434 | 28.9851 | 28.4318 | 2.22 | -66.151 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 12.5799 | 50.8098 | 14.4373 | 13.3347 | 22.2309 | 13.153 | 0.6403 | 2.7361 |  |  | -51.62 |  |  | -2.22 | 63.8 | 22.351 | 0.255 | -51.49 | -52.13 | -45.93 | 52.26 | 52.19 | 21.0268 | -3.8664 | 69.1501 | 72.2215 | 44.4455 | -50.7705 | -50.6537 | 31.0518 | 30.8881 | 76.0888 | 76.7586 | 11.0089 | 57.1356 | -638.9277 | -14.1515 | -5.4 | -5.4 | 56.7978 | 55.8052 | -4.8995 |  | -97.8618 | 6.3144 | 7.2827 | 4.8544 | 682.4852 | 110.0802 | 110.6601 | -575.5115 | 586.3271 |  | -68.9087 | 69.3806 | 83.5488 | 29.82 | 33.13 | 66.61 | 75.05 | 39.3876 | 38.8518 | 20.0847 | 20.4671 | 35.7417 | -83.3169 | -83.834 | 22.1825 | -113.68 |  |  | -20.1 | 227.5 | -15.66 | 22.8079 | 22.4751 | 22.8727 | -108.6425 | -107.919 | 105.7295 | -47.5638 | 120.827 | 15.3225 | 65.68 | 90.78 | 53.6792 | 50.6882 | -34.34 |  | 113.0438 | 113.8611 | -109.9936 | 0 | -20.6995 | -104.6 | -103.4 | 28.9133 | 65.0482 | 80.3242 | 91.4246 | 64.27 | -12.79 | 64.6505 | 108.8962 |  | -4.66 | 71.19 | 71.52 | 111.3273 | 107 | 65.5548 | 64.6818 | 265.3151 | 220.9854 | 214.9019 | 216.6182 | 110.5208 | 92.6319 | -25.35 | 588.04 | 524.5603 |  | -12.2566 | -9.7659 | -25.348 | 62.9213 | 58.8406 | 35.376 | -12.4387 | -13.0134 | -55.9359 |  | -14.27 |  | 9.8434 | 80.1769 | -35.7893 | -35.1642 | 12.8278 | -90.1767 | 60.1421 | 19.4816 |  | 18.7096 | 41.8492 | 41.9984 | 40.4159 | -40.1895 | -40.1895 | 148.7012 | -63.7926 | -64.0331 | 102.0246 | 120.1264 | 26.0545 | 13.11 | 13.0745 | 1.4676 | -7.89 | 17.29 | 26.0085 |  | 0.848 | 2.254 | 6.9976 | 32.38 | -121.3298 | -101.7705 | 16.49 | 70.6671 | 25.5 | -19.3837 | -3.1437 | -3.1684 | 2.4974 |  |  | -14.0011 | -40.2121 | 16.8334 | 41.8455 | 59.0923 | 60.5649 | -123.0555 | -28.7125 | 26.2325 | -68.9431 |  | 16.9475 | 16.658 | 12 | 256.3033 | 258.5635 |  |  | -421.9667 | 421.8615 | 420.4459 | -239.1302 | -240.3564 | -14.6807 | 0 | 66.5238 | 65.4691 |  | -158.9846 | 31.9295 | 31.0396 | -81.5646 | -80.6836 | 103.14 | 103.09 | 74.7 | 74.6 | 17.8431 | 40.08 | -385.9764 | 87.7244 | 87.4476 | 17.3 | 51.4 | -30.9 | -30.9 | 1.4227 | 1.1993 | -417.4128 | -493.5503 | 521.9558 | 419.5654 | 12.9633 | -410.4915 | 416.6609 | -170.3284 | -245.9899 | -402.9431 | 116.8115 | 114.7861 | 168.7434 | -508.506 | 253.0875 | -254.2931 | 255.4138 | -7.4887 |  | 31.52 | 6.242 | 6.241 | -31.28 | 8.96 |  | -9.5506 | -35.1858 | 2.0829 | 14.5 | 55.061 | 54.472 | 0 | 0 | 42.8049 | 40.8838 | 40.9832 |  | -50.2 | 6.2768 | 10.45 |  | 0 | 47.9683 | 14.2268 | 0 | -47.7667 | 0 | 46.153 | 42.5 | -41.5 |  | 80.2229
14/08/2025 | 18:30 | 0 | 21.3199 | -26.0016 | 12.4064 | 14.6847 |  | 42.0237 | -108.0202 | 64.8815 | 32.977 | 32.0374 | -8.88 | -73.499 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 12.8922 | 57.525 | 15.1338 | 15.1852 | 24.9535 | 10.1077 | 0.3146 | 2.6003 |  |  | -63.41 |  |  | 8.88 | 72.6 | 25.513 | 0.276 | -53.03 | -53.33 | -47.12 | 53.6 | 53.37 | 24.2113 | -6.2392 | 73.2718 | 76.3265 | 51.7144 | -53.3158 | -53.0956 | 6.595 | 6.8777 | 83.7245 | 85.8679 | 7.8682 | 42.3477 | -645.7896 | -12.2625 | -5.9 | -5.9 | 59.0702 | 58.7446 | -5.7448 |  | -102.4082 | 8.4221 | 8.9491 | 5.9237 | 694.9063 | 122.1656 | 122.4402 | -587.1055 | 610.538 |  | -86.5234 | 87.9665 | 95.0752 | 34.88 | 39.47 | 74.07 | 82.57 | 41.129 | 42.0667 | 19.8145 | 20.3873 | 32.4582 | -103.6043 | -104.4325 | 20.23 | -129.9145 |  |  | -38.7 | 258.9 | -16.86 | 16.6372 | 16.5069 | 16.3535 | -114.5434 | -114.3575 | 105.1464 | -47.9605 | 122.0004 | 17.898 | 73.82 | 102.88 | 55.0854 | 51.86 | -35.06 |  | 129.3126 | 129.4487 | -116.0704 | 0 | -21.1798 | -113.4 | -114 | 28.9243 |  | 84.0813 | 92.5964 | 64.93 | -13.57 | 65.3015 | 114.1865 |  | -4.6 | 75.84 | 71.91 | 115.4545 | 113.3273 | 68.9052 | 66.9636 | 274.4586 | 228.5774 | 219.1521 | 223.8777 | 114.5337 | 94.3063 | -26.048 | 602.4218 | 518.5153 |  | -9.1145 | -6.5702 | -23.8316 | 64.1673 | 59.9093 | 30.768 | -9.6491 | -10.3328 | -54.4561 |  | -12.18 |  | 11.4361 | 74.1672 | -33.5358 | -32.5016 | 6.6642 | -92.9441 | 63.406 | 19.1845 |  | 19.0003 | 41.718 | 41.9936 | 0 | -41.8641 | -42.8688 | 151.213 | -67.172 | -66.1921 | 107.9143 | 127.4364 | 20.8835 | 18.05 | 13.9681 | 1.6788 | -8.57 | 14.32 | 21.6564 |  | 1.587 | 2.134 |  | 33.5 | -125.898 | -106.3939 | 16.86 | 74.5898 | 23.3 | -22.0798 | -4.9494 | -5.2032 | 2.9546 |  |  | -14.9444 | -45.7702 | 15.9691 | 47.7878 | 58.1427 | 58.721 | -127.8326 | -31.773 | 31.4923 | -79.0891 | 9.8587 | 19.8187 | 19.3053 |  | 257.1857 | 255.6987 |  |  | -416.9722 | 416.1411 | 414.3537 | -237.1663 | -237.8238 | -12.5103 |  | 63.9996 | 64.7576 |  |  | 36.1813 | 36.0055 | -66.4945 | -66.3332 | 104.35 | 104.4 | 74.5 | 74.1 | 21.8422 | 39.68 | -399.1126 | 98.8645 | 98.5956 | 17.9 | 50.8 | -35.2 | -35.3 |  | 1.1635 | -409.5724 | -488.485 | 514.0108 | 417.3095 | 17.7325 | -408.2789 | 410.6737 | -173.7619 | -249.79 | -403.9537 | 110.5148 | 110.8517 | 177.2891 | -499.1922 | 257.6678 | -248.1288 | 246.3194 | -7.4887 |  | 36.32 | 6.78 | 6.751 | -35.2 | 12.32 |  | -13.8262 | -32.491 | 3.1937 | 14.9 | 56.148 | 55.009 |  |  | 42.6181 | 42.637 | 42.1444 |  | -49.5 | 6.1844 | 10.66 |  | 0 | 47.8507 | 12.2948 | 2.6088 | -47.1416 | -3.4076 | 49.0473 | 41.2 | -40.9 |  | 77.1292
14/08/2025 | 19:00 | 0 | 23.4796 | -28.4329 | 14.0549 | 16.9133 |  | 47.7082 | -119.6118 | 69.0964 | 35.3449 | 34.3121 | -13.32 | -76.912 | 68.2 | 19.872 | -66 | 12.8816 | 65.7372 | 15.8023 | 15.8931 | 26.4375 | 8.4423 | 0.2821 | 2.5904 |  |  | -67.61 |  |  | 13.32 | 74.8 | 25.585 | 0.281 | -57.68 | -57.94 | -44.66 | 57.96 | 58.56 | 24.9327 | -6.9383 | 75.5911 | 78.9645 | 56.7871 | -55.861 | -56.3188 | 7.3917 | 7.0306 | 88.547 | 91.0923 | 8.3917 | 43.8935 | -689.8098 | -11.2595 | -6.8 | -7 | 62.79 | 61.6046 | -6.0034 |  | -104.9769 | 8.6326 | 9.2773 | 6.3044 | 731.9252 | 124.0272 | 123.9051 | -612.9025 | 634.6948 |  | -83.18 | 85.0206 | 95.0453 | 35.22 | 39.93 | 74.83 | 83.45 | 38.4499 | 37.7801 | 20.7293 | 21.1945 | 32.6834 | -106.9368 | -106.8274 | 20.7643 | -133.4545 |  |  | -45.1 | 264.8 | -17.04 | 13.6447 | 13.2418 | 14.309 | -120.5771 | -120.0804 | 117.7877 | -53.4087 | 134.9011 | 18.3788 | 67.84 | 103.05 | 55.0854 | 51.86 | -35.06 | -3.7679 | 133.2898 | 133.4142 | -119.9489 | 0.0001 | -21.3269 | -112.3 | -110 | 28.5617 | 65.0482 | 85.0206 | 91.4246 | 64.27 | -13.19 | 62.93 | 118.4692 |  | -4.13 | 71.98 | 70.97 | 120.2545 | 117.4182 | 68.8761 | 66.9818 | 271.4923 | 228.6321 | 220.1556 | 222.8584 | 109.6321 | 90.5617 | -25.714 | 623.5796 | 482.0276 |  | -9.3804 | -6.8203 | -19.7709 | 59.9172 | 55.6377 | 30.768 | -10.9601 | -11.866 | -50.9089 |  | -12.02 |  | 11.5858 | 67.1565 | -33.3087 | -32.5799 | 7.3291 | -87.9839 | 58.6249 | 19.4237 |  | 19.3554 |  |  |  | -39.3522 | -39.1848 | 159.4184 | -66.1745 | -65.9295 | 114.628 | 132.3023 | 23.0149 | 19.02 | 13.9681 | 1.702 | -8.56 | 14.33 | 23.4999 |  | 1.851 | 1.817 |  | 33.94 | -133.1381 | -113.7415 | 17.72 | 73.1073 | 22 | -22.9776 | -5.0914 | -5.461 | 3.0594 |  |  | -14.2321 | -48.1315 | 15.7672 | 50.3766 | 56.4046 | 57.4367 | -132.7559 | -31.4111 | 33.0267 | -79.2016 | 10.2587 | 20.2789 | 19.78 | 13 | 245.5651 | 242.5016 | 191.1 | -189.0566 | -404.1462 | 406.3345 | 404.3298 | -225.7801 | -228.6012 | -13.5501 |  | 63.4638 | 61.1037 | -150.5801 |  | 33.6434 | 33.7313 | -64.3391 | -63.5802 | 105.61 | 104.41 | 65.2 | 65.4 | 21.6371 | 37.04 | -375.8564 | 94.6924 | 94.9511 | 17.9 | 32.5 | -32.7 | -32.8 |  |  | -403.928 | -445.107 | 486.8208 | 402.0973 | 16.3359 | -389.8354 | 393.0122 | -162.5092 | -238.9795 | -382.6119 | 109.1723 | 108.025 | 162.7308 | -468.2544 | 247.6028 | -227.5018 | 232.0661 | -7.3568 |  | 31.84 | 6.711 | 6.741 | -30.96 | 7.84 |  | -8.9921 | -28.1849 | -8.8762 | 18 | 56.453 | 57.727 |  |  | 40.4995 | 42.483 | 42.3827 |  | -32.7 | 32.4312 | 10.69 |  | 0 | 47.8444 | 12.9384 | 0 | -46.9918 | 0 | 48.121 | 24.7 | -24.1 |  | 78.5985
14/08/2025 | 19:30 | 0 | 23.762 | -28.7998 | 13.8677 | 16.7249 |  | 48.569 | -123.3092 | 69.9078 | 35.2669 | 34.6571 | -2.22 | -75.136 | 66 | 19.872 | -66 | 12.5865 | 72.1632 | 15.9315 | 16.1715 | 27.0595 | 8.0932 | 0.2651 | 2.5332 |  |  | -61.88 |  |  | 2.22 | 74.8 | 25.571 | 0.283 | -52.1 | -52.49 | -43.46 | 52.65 | 52.51 | 25.5879 | -7.3438 | 77.0137 | 79.2038 | 45.3636 | -54.9233 | -55.134 | 5.7841 | 5.7121 | 84.1264 | 86.2697 | 8.3917 | 45.0028 | -660.9765 | -17.8688 | -6.4 | -6.5 | 61.4254 | 60.6863 | -5.8343 |  | -103.0012 | 8.74 | 9.0749 | 6.2061 | 700.7963 | 125.7057 | 126.8349 | -612.4531 | 606.2728 |  | -61.3394 | 62.2682 | 98.079 | 35.58 | 39.53 | 74.83 | 84.33 | 36.5745 | 36.7084 | 21.1503 | 21.5109 | 33.4104 | -99.0575 | -99.3488 | 19.6412 | -130.0139 |  |  | -36 | 260.6 | -17.73 | 20.3406 | 19.2912 | 20.3053 | -107.2862 | -106.3094 | 102.8499 | -54.903 | 119.6797 | 18.4081 | 65.66 | 101.91 | 54.3823 | 51.2741 | -34.95 | -3.7679 | 130.6082 | 131.0091 | -118.3785 | 0.0001 | -21.3101 | -110.9 | -112.3 | 28.2376 | 64.1693 | 85.9599 |  | 63.61 | -13.34 | 62.7905 | 117.8717 |  | -4.62 | 79.88 | 72.07 | 118.6545 | 115.7818 | 67.1177 | 64.4545 | 268.272 | 228.07 | 220.3006 | 222.7061 | 111.1105 | 90.3675 | -25.712 | 626.475 | 469.1531 |  | -9.1139 | -6.5311 | -19.1564 | 62.6808 | 58.1926 | 30.768 | -13.788 | -14.4848 | -50.5172 |  | -11.75 |  | 13.5064 | 64.1511 | -36.3168 | -35.2404 | 11.3014 | -88.2685 | 59.1882 | 20.6978 |  | 19.9195 | 40.1898 | 40.5826 | 0 | -37.5102 | -38.6824 | 164.6096 | -63.674 | -64.1345 | 110.6974 | 126.3485 | 35.4809 | 14.65 | 8.553 | 1.7752 | -4.75 | 14.51 | 35.4655 |  | 1.94 | 1.871 |  | 36.62 | -125.1583 | -109.5915 | 16.98 | 74.6491 | 22.9 | -22.4058 | -5.8256 | -6.1906 | 3.1586 |  |  | -13.9013 | -47.4699 | 16.2335 | 50.0029 | 58.191 | 60.3556 | -129.3219 | -31.0321 | 33.2825 | -80.0216 | 9.3248 | 20.5133 | 19.9909 | 12 | 238.26 | 236.9839 | 189 |  | -405.1274 | 404.866 | 400.0286 | -222.5085 | -222.1353 | -13.3336 |  | 61.8189 | 63.5292 |  | -149.4259 | 35.3353 | 35.2804 | -62.4399 | -63.3339 | 96.58 | 96.57 | 64.3 | 63.6 | 21.761 | 37.12 | -366.086 | 92.1414 | 91.9056 | 17.8 | 30.3 | -34.4 | -34.5 | 1.5645 | 1.2125 | -398.9415 | -436.5138 | 472.9808 | 388.2482 | 9.9235 | -376.5456 | 376.5174 | -158.1917 | -233.427 | -375.1568 | 105.3547 | 101.6546 | 162.3754 | -455.8382 | 242.0016 | -218.4497 | 220.1465 | -7.2772 |  | 32.32 | 6.643 | 6.67 | -31.76 | 7.68 |  | -8.9342 | -27.364 | -9.9016 | 18 | 56.167 | 57.164 |  |  | 41.7648 | 39.8035 | 41.5001 |  | -29.1 | 34.2883 | 10.74 |  | 0 | 47.8863 | 12.85 | 1.5935 | -47.4373 | -2.3042 | 48.4833 | 22.6 | -23.2 |  | 73.6705
14/08/2025 | 20:00 | 0 | 24.05 | -29.5636 | 13.1824 | 16.4947 |  | 47.6348 | -108.863 | 68.9292 | 34.7789 | 33.8878 | -22.2 | -74.465 | 66 | 19.872 | -66 | 13.0389 | 61.2758 | 15.7098 | 15.6046 | 26.1397 | 8.3852 | 0.2549 | 2.5855 |  |  | -65.4 |  |  | 22.2 | 74.8 | 24.963 | 0.28 | -53.33 | -53.95 | -44.97 | 54.37 | 54.56 | 25.9014 | -7.4121 | 76.8659 | 80.0385 | 44.8662 | -55.5931 | -55.4908 | 7.49 | 7.4725 | 83.7245 | 85.466 | 8.9151 | 46.7222 | -652.0548 | -19.9004 | -6 | -6.3 | 61.649 | 60.0972 | -6.1656 |  | -105.8532 | 8.9679 | 9.3173 | 6.2963 | 695.364 | 124.9733 | 124.9122 | -601.4109 | 601.9459 |  | -60.4635 | 62.8193 | 98.119 | 35.2 | 39.49 |  |  | 37.1103 | 36.9764 | 19.6938 | 20.045 | 33.054 | -97.9303 | -97.7295 | 19.837 | -129.3331 |  |  | -30.3 | 258.8 | -17.98 | 21.5015 | 21.4317 | 22.1622 | -101.9959 | -102.8998 | 99.7003 | -55.4094 | 116.0936 | 19.0768 | 65.6 | 99.4 | 52.9761 | 50.1022 | -34.87 | -3.7679 | 128.2848 | 128.704 | -113.7967 | 0 | -21.0427 | -110.6 | -110.6 | 27.8146 | 63.2904 | 84.0813 | 89.0808 | 62.28 | -13.11 | 62.7905 | 110.2088 |  | -2.3 | 77.72 | 70.89 | 111.9273 | 107.9636 | 66.5174 | 65.0727 | 265.8361 | 222.3839 | 215.5908 | 217.6675 | 109.69 | 90.879 | -25.418 | 612.1381 | 484.2153 |  | -9.3253 | -6.7197 | -19.2763 | 62.0653 | 57.5768 | 30.768 | -14.0121 | -14.7081 | -50.5986 |  | -12.85 |  | 11.3442 | 70.6668 | -35.5683 | -34.8741 | 7.516 | -87.6298 | 58.4257 | 20.6533 |  | 20.3352 |  |  |  | -38.0126 | -39.1848 | 166.7865 | -64.7408 | -63.7342 | 113.958 | 132.2353 | 28.0101 | 17.46 | 12.2737 | 1.7044 | -7.33 | 15.12 | 27.9198 |  | 1.912 | 1.98 |  | 34.7 | -132.7695 | -113.5644 | 17.36 | 74.7634 | 23.2 | -22.6834 | -6.045 | -6.1427 | 3.0647 |  |  | -14.1406 | -46.3461 | 16.3476 | 48.761 | 56.7442 | 57.5794 | -126.1224 | -30.3857 | 33.3849 | -80.2377 | 9.5977 | 20.2594 | 19.7905 | 12.349 | 237.8704 | 237.3502 |  |  | -403.8292 | 404.4718 | 404.7339 | -225.872 | -223.9603 | -13.2546 |  | 62.4708 | 61.9456 |  |  | 34.5992 | 34.4234 | -62.1918 | -61.6805 | 95.41 | 95.31 | 62.6 | 62.6 | 21.9042 | 36.64 | -363.3579 | 91.4384 | 90.3783 | 17.4 | 30.3 | -34.4 | -34.5 | 1.4564 | 1.3201 | -400.0042 | -443.2361 | 466.6337 | 386.5115 | 4.3575 | -370.4686 | 371.7702 | -156.0895 | -235.6648 | -370.8015 | 102.3993 | 102.9995 | 160.1093 | -451.0542 | 242.5741 | -216.0451 | 219.2924 | -7.5656 |  | 32.08 | 6.72 | 6.746 | -31.44 | 7.6 |  | -8.7297 | -27.48 | -10.0786 | 18.7 | 54.974 | 55.435 |  |  | 41.0433 | 41.5092 | 41.3316 |  | -29.9 | 35.1342 | 10.57 |  | 0 | 46.9327 | 12.2225 | 0 | -46.4406 | -2.1944 | 47.6585 | 21.4 | -21.7 |  | 77.3003
14/08/2025 | 20:30 | 0 |  | -30.301 | 12.8657 | 16.5809 |  | 45.119 | -75.9131 | 67.1589 | 34.4049 | 33.3075 | -42.18 | -70.23 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 13.0123 | 27.9556 | 15.2969 | 15.5802 | 25.5499 | 8.6502 | 0.8198 | 2.612 |  |  | -76.08 |  |  | 42.18 | 68.2 | 24.683 | 0.277 | -70.83 | -71.78 | -30.77 | 71.93 | 72.45 | 26.4181 | -7.3947 | 75.9878 | 79.0117 | 59.4931 | -60.0137 | -60.3645 | 22.9612 | 22.5912 | 85.332 | 87.8772 | 10.4855 | 53.7537 | -661.739 | -18.084 | -5.8 | -6 | 66.6076 | 65.9745 | -6.2694 |  | -90.7902 | 8.6844 | 9.0673 | 6.1681 | 705.6793 | 139.439 | 139.4695 | -625.7829 | 625.0267 |  | -58.299 | 59.6943 | 99.0271 | 35.25 |  | 75.58 | 86.2 | 16.079 | 16.8828 | 37.1266 | 37.8938 | 29.6756 | -103.413 | -102.6019 | 15.5561 | -122.9209 |  |  | -22.3 | 245.5 | -17.85 | 22.7553 | 22.1101 | 23.0406 | -100.0724 | -100.4906 | 100.5613 | -58.7018 | 117.8471 | 18.292 | 60.02 | 98.96 | 52.2729 | 49.5163 | -34.61 | -3.7679 | 123.9907 | 123.6874 | -144.2069 | 0 | -20.9504 | -110.8 | -109.6 | 27.7597 | 61.5326 | 84.0813 | 86.7371 | 60.37 | -13.23 | 42.873 | 143.0181 |  | -4.4 | 74.47 | 75.07 | 144.0727 | 139.8909 | 51.479 | 50.8091 | 282.4777 | 232.932 | 223.666 | 228.1299 | 102.0785 | 86.3187 | -22.642 | 640.46 | 436.89 |  | -9.4065 | -6.6267 | -14.2713 | 57.5064 | 53.5439 | 30.768 | -15.9004 | -16.6066 | -46.7489 |  | -13.05 |  | 11.1176 | 63.284 | -36.3955 | -35.2029 | 10.2964 | -84.0057 | 51.7248 | 19.9751 |  | 19.6097 | 39.5016 | 40.2541 | 0 | -18.2527 | -16.2433 | 117.052 | -49.4186 | -50.1234 | 67.0947 | 77.0746 | 34.7118 | 7.45 | 8.5554 | 1.7484 | -4.86 | 17.51 | 34.4626 |  | 1.71 | 2.029 |  | 37.91 | -77.0839 | -66.7069 | 15.68 | 77.3081 | 25.7 | -14.5019 | -9.3351 | -10.0171 | 2.962 |  |  | -15.6444 | -37.5571 | 16.5758 | 39.0574 | 57.2093 | 59.3007 | -138.4842 | -29.6338 | 32.4129 | -38.7742 | 9.0532 | 20.0348 | 19.3686 | 11 | 234.2025 | 232.2711 | 186.9 | -187.1781 | -397.7654 | 401.3037 | 398.172 | -219.2816 | -216.4447 | -16.3324 |  | 62.1604 | 61.8547 | -144.1434 |  | 37.8952 | 37.8183 | -58.6039 | -58.2259 | 94.53 | 94.19 | 61.5 | 61 | 21.9448 | 35.76 | -374.2955 | 96.7855 | 97.8508 | 17.3 | 27.4 | -36.9 | -36.1 | 1.4758 | 1.5707 | -394.0819 | -410.4581 | 461.8624 | 383.1803 | 16.9214 | -370.4988 | 376.3738 | -165.198 | -235.8145 | -367.8947 | 99.2502 | 97.3474 | 169.4432 | -449.4623 | 244.9587 | -210.7794 | 213.4787 | -7.8842 |  | 32.32 | 6.761 | 6.754 | -31.68 | 7.2 |  | -7.9393 | -28.3589 | -9.6666 | 18.2 | 55.089 | 55.956 |  |  | 40.4841 | 39.5093 | 40.4519 |  | -27 | 35.7223 | 10.28 |  | 0 | 48.6031 | 15.4872 | -2.3499 | -48.4325 | 0 | 45.6002 | 18.3 | -18 |  | 94.2863
14/08/2025 | 21:00 | 0 | 23.487 | -29.843 | 12.4615 | 15.8371 |  | 44.3873 | -79.1344 | 65.637 | 33.283 | 32.4535 | -24.42 | -65.916 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 12.7704 | 37.4666 | 14.834 | 14.8944 | 24.7214 | 8.5937 | 0.2982 | 2.6575 |  |  | -69.6 |  |  | 24.42 | 63.8 | 25.413 | 0.28 | -65.12 | -65.55 | -31.75 | 65.94 | 65.59 | 25.9132 | -7.1254 | 75.4017 | 78.3861 | 46.4586 | -55.1912 | -54.7407 | 10.4068 | 10.4721 | 79.9737 | 81.8491 | 8.3917 | 45.0608 | -604.7476 | -14.3427 | -6 | -6.2 | 62.0364 | 61.0377 | -6.595 |  | -83.9587 | 8.5136 | 8.9517 | 6.2981 | 648.7928 | 139.1033 | 139.1338 | -618.3677 | 575.9547 |  | -36.7356 | 39.9686 | 99.6259 | 34.89 | 38.23 | 74.8 | 85.31 | 13.2659 | 15.0074 | 40.3825 | 40.5575 | 30.3204 | -90.7602 | -90.5715 | 14.9845 | -115.5935 |  |  | -9.9 | 230.3 | -18.03 | 29.7803 | 29.3825 | 30.1111 | -86.536 | -85.9965 | 86.6108 | -57.9174 | 99.6505 | 17.8546 | 62.12 | 93.52 | 50.8667 | 48.3444 | -34.62 | -3.7679 | 117.2986 | 115.795 | -134.0699 | 0 |  | -108.5 | -109.1 | 27.3477 | 58.8959 | 82.2027 | 83.2214 | 58.56 | -12.82 | 41.6175 | 132.39 |  | -6.09 | 80.38 | 76.15 | 131.9454 | 129.6727 | 47.0406 | 45.9545 | 271.8026 | 222.2692 | 215.4703 | 217.1204 | 99.611 | 83.8756 | -22.912 | 624.8235 | 444.894 |  | -9.0414 | -6.6391 | -10.7764 | 53.268 | 49.9212 | 30.768 | -16.3127 | -17.004 | -44.0493 |  | -13.14 |  | 10.7832 | 57.9508 | -35.2211 | -34.0972 | 9.3794 | -82.423 | 47.0638 | 19.8268 |  | 19.3556 |  |  |  | -14.0663 | -15.9084 | 103.1531 | -44.9668 | -45.291 | 53.3557 | 60.8214 | 36.6674 | 2.24 | 7.1662 | 1.6776 | -3.81 | 18.45 | 36.3223 |  | 1.468 | 1.923 |  | 36.84 | -62.9561 | -53.4839 | 14.93 | 73.9628 | 27.6 | -5.472 | -12.9269 | -13.766 | 2.8939 |  |  | -16.8533 | -26.9976 | 16.077 | 27.7147 | 59.822 | 60.9574 | -120.1742 | -28.6433 | 31.4885 | -11.8018 | 9.0268 | 19.1449 | 18.6725 | 11.4982 | 241.2169 | 241.0231 | 189 | -189.469 | -394.8621 | 398.8242 | 397.951 | -226.9274 | -225.5684 | -15.779 | 0 | 65.2785 | 65.1106 |  | -145.5862 | 36.0824 | 35.8846 | -72.7928 | -72.3317 | 89.54 | 89.36 | 69.3 | 69.4 | 22.4169 | 36.64 | -397.0605 | 97.5722 | 97.9521 | 16.2 | 43.4 | -34.4 | -34.5 | 1.6905 | 1.5589 | -392.2679 | -411.5964 | 493.1389 | 407.6383 | 40.5855 | -397.6285 | 394.023 | -173.4574 | -244.4065 | -388.6909 | 103.5656 | 108.0984 | 175.5038 | -482.8376 | 252.0842 | -239.8917 | 238.3906 | -7.8842 |  | 32.48 | 6.83 | 6.825 | -31.76 | 7.36 |  | -7.9393 | -32.9 | -1.2589 | 13.9 | 55.588 | 54.882 |  |  | 42.1798 | 42.3986 | 42.2761 |  | -42.1 | 13.6025 | 9.84 |  | -3.8535 | 48.0806 | 14.976 | -4.2711 | -46.7656 | 0 | 45.4109 | 32.9 | -32.6 |  | 76.8206
14/08/2025 | 21:30 | 0 | 22.9223 | -29.0232 | 12.0446 | 15.1454 |  | 43.8877 | -93.9879 | 64.011 | 32.205 | 31.5798 | -42.18 | -61.839 | 55 | 15.732 | -55 | 12.9681 | 43.9196 | 16.0429 | 16.2273 | 26.9064 | 16.5524 | 0.3525 | 2.6204 |  |  | -78.39 |  |  | 42.18 | 59.4 | 24.937 | 0.279 | -77.34 | -77.61 | -24.33 | 78.19 | 78.5 | 24.5675 | -5.7903 | 71.4679 | 74.5911 | 69.708 | -69.9267 | -68.8593 | 28.9796 | 33.6092 | 87.3414 | 88.681 | 10.4855 | 52.2515 | -667.6787 | -21.1142 | -6.4 | -6.7 | 76.2191 | 75.7043 | -5.8029 |  | -96.8745 | 7.9266 | 9.5569 | 6.5722 | 711.4778 | 120.2734 | 119.5715 | -617.6473 | 590.9686 |  | -77.1026 | 78.2218 | 96.5821 | 33.73 | 37.39 | 73.25 | 83.5 | 19.1601 | 19.5619 | 38.5141 | 39.1293 | 31.8791 | -91.6125 | -91.3772 | 7.0454 | -116.5455 |  |  | -15 | 232 | -17.37 | 27.2272 | 26.7596 | 26.3387 | -94.4008 | -93.479 | 82.5818 | -44.4595 | 95.1623 | 17.6404 | 60.88 | 94.11 | 49.4604 | 47.1725 | -33.94 | -3.7679 | 117.4584 | 115.5926 | -129.4858 | -0.0001 | -20.6353 | -106 | -106.3 | 27.7103 | 56.8451 | 79.3849 | 80.8777 | 56.21 | -12.17 | 43.9115 | 127.2322 |  | -6.33 | 76.47 | 75.57 | 128.3818 | 129 | 50.6521 | 48.2909 | 268.9088 | 220.8124 | 211.0264 | 214.7721 | 100.7193 | 85.5352 | -22.758 | 625.8328 | 463.8628 |  | -8.4656 | -6.2686 | -11.1623 | 54.1932 | 50.9139 | 32.304 | -16.7781 | -17.3918 | -45.515 |  | -13.29 |  | 10.1704 | 60.5069 | -36.4162 | -34.9956 | 9.1173 | -83.9227 | 47.0936 | 20.8147 |  | 20.3523 | 41.2992 | 41.1978 | 0 | -20.2622 | -20.0948 | 93.6081 | -46.5759 | -47.5676 | 55.8114 | 65.7414 | 28.7059 | 6.71 | 11.6634 | 1.6324 | -6.93 | 19.95 | 28.5237 |  | 1.163 | 1.983 |  | 35.55 | -66.0084 | -53.7164 | 14.78 | 71.4795 | 25.8 | -5.6552 | -11.7063 | -12.7471 | 2.7695 |  |  | -17.0177 | -25.3715 | 16.8534 | 26.7405 | 64.3788 | 65.7851 | -129.6234 | -27.1369 | 30.0528 | -4.6612 |  | 17.7581 | 17.2275 | 10.9915 | 241.8047 | 240.5898 |  |  | -414.5551 | 410.2237 | 411.2145 | -227.7182 | -224.5959 | -18.0714 | 0 | 60.9454 | 61.5632 |  |  | 36.8954 | 36.5219 | -67.0998 | -66.2863 | 95.17 | 95.24 | 65.9 | 64.7 | 22.1093 | 35.68 | -380.2536 | 97.1534 | 96.9049 | 15.6 | 37.5 | -36.1 | -35.3 | 1.8976 |  | -406.4994 | -432.5438 | 479.3509 | 392.9093 | 15.475 | -382.828 | 384.9976 | -173.527 | -245.1583 | -384.4034 | 101.6874 | 99.9004 | 175.7458 | -464.6037 | 253.2219 | -221.7335 | 222.1641 | -9.4113 |  | 31.52 | 7.021 | 7.017 | -30.72 | 7.04 |  | -7.4693 | -33.4279 | -2.2263 | 15.9 | 53.656 | 51.925 | 2.8316 | 3.3836 | 40.679 | 40.5988 | 41.4053 |  | -35.6 | 15.4964 | 9.36 |  | -4.5409 | 50.3915 | 18.1336 | -5.4208 | -50.2304 | 3.7416 | 45.1292 | 26.7 | -27.3 |  | 55.7339
14/08/2025 | 22:00 | 0 | 21.967 | -28.0894 | 11.4521 | 12.8835 |  | 40.7571 | -88.5945 | 61.1505 | 31.1191 | 30.1928 | -37.74 | -63.69 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 12.7593 | 40.7164 | 15.4146 | 15.3515 | 25.7889 | 16.572 | 1.3895 | 2.6783 |  |  | -75.84 |  |  | 37.74 | 61.6 | 23.325 | 0.267 | -69.96 | -70.8 | -31.36 | 70.82 | 71.09 | 23.4109 | -5.3418 | 69.8564 | 72.8674 | 67.4456 | -62.1571 | -61.9226 | 12.3518 | 12.9894 | 87.7433 | 88.9489 | 7.8682 | 41.6377 | -631.4532 | -15.9865 | -7.8 | -8.4 | 68.9891 | 67.2539 | -6.3313 |  | -88.7905 | 7.0549 | 8.4046 | 5.7656 | 680.0132 | 124.0577 | 124.1493 | -611.0152 | 568.4108 |  | -75.363 | 76.6278 | 96.6021 | 33.41 | 34.47 | 72.51 | 88.48 | 19.6959 | 20.3657 | 37.5411 | 37.1741 | 32.8667 | -86.6915 | -86.2587 | 16.966 | -116.605 |  |  | -21.8 | 234.3 | -17.15 | 27.8398 | 26.9277 | 27.9803 | -90.0896 | -89.0579 | 86.7759 | -52.4011 | 99.3875 | 17.182 | 60.85 | 91.38 | 47.3511 | 44.8288 | -33.08 | -0.8373 | 117.1603 | 116.6199 | -131.2372 | 0 | -19.9238 | -100.5 | -100.5 | 27.3532 | 53.9154 | 75.6277 | 76.1902 | 53.35 | -12.05 | 44.8725 | 129.9799 |  | -7.69 | 73.41 | 75.46 | 133.0727 | 131.1636 | 50.4075 | 48.8818 | 268.1765 | 216.9171 | 210.6564 | 211.594 | 103.6853 | 89.1939 | -23.372 | 623.4241 | 477.8904 |  | -15.2585 | -13.2034 | -16.2984 | 53.7347 | 50.2683 | 35.376 | -18.3055 | -19.1324 | -50.2469 |  | -14.68 |  | 9.4616 | 62.6029 | -34.8661 | -33.754 | 8.1756 | -87.8726 | 50.9994 | 19.8238 |  | 19.5342 | 41.8476 | 43.073 | 0 | -20.5971 | -21.0995 | 90.4264 | -48.1464 | -48.6409 | 53.2973 | 61.3447 | 28.574 | 7.16 | 10.9773 | 1.503 | -6.41 | 18.58 | 28.7043 |  | 0.501 | 4.701 | 11.0568 | 36.73 | -61.8731 | -51.054 | 14.55 | 72.7169 | 27.8 | -3.9861 | -11.5566 | -12.1702 | 2.5781 |  |  | -16.4871 | -21.2231 | 16.9268 | 22.1263 | 63.8405 | 62.4633 | -123.7011 | -25.4546 | 27.5536 | -0.3078 | 9.0419 | 16.2346 | 15.834 | 11.2132 | 243.0461 | 242.61 |  |  | -414.4669 | 416.676 | 414.337 | -228.4118 | -226.2466 | -12.4711 |  | 62.6634 | 62.4054 | -153.7422 | -153.0861 | 36.1483 | 36.0055 | -62.3371 | -61.5439 | 94.56 | 94.16 | 67.3 | 67.7 | 22.09 | 34.24 | -366.9363 | 94.7247 | 95.8592 | 14.5 | 36.8 | -34.5 | -34.5 |  |  | -407.1342 | -438.374 | 471.7871 | 384.5068 | 6.9918 | -377.8618 | 377.5184 | -167.0674 | -235.4034 | -374.2456 | 100.1404 | 100.8008 | 164.7276 | -459.5891 | 241.5423 | -221.4733 | 221.5036 | -8.9911 |  | 33.12 | 7.319 | 7.317 | -31.52 | 8.24 |  | -8.6992 | -29.6773 | -3.5142 | 15.6 | 55.706 | 55.011 | 10.9703 | 13.1231 | 40.5343 | 41.6298 | 39.8908 |  | -34.7 | 16.0558 | 8.68 |  | 0 | 47.8623 | 11.8935 | 1.8421 | -47.0523 | -2.5387 | 49.0795 | 27.4 | -26.5 |  | 48.6691
14/08/2025 | 22:30 | 0 | 20.5933 | -25.7266 | 10.8372 | 9.87 |  | 37.272 | -93.1315 | 58.0429 | 29.3271 | 28.6168 | -28.86 | -59.312 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 12.6645 | 46.6484 | 15.0591 | 14.9091 | 25.4344 | 16.5205 | 5.3737 | 2.6381 |  |  | -67.62 |  |  | 28.86 | 57.2 | 22.19 | 0.261 | -75.16 | -75.35 | -28.62 | 76.28 | 76.26 | 21.982 | -4.4119 | 65.7789 | 69.0445 | 60.8277 | -61.7552 | -62.3216 | 34.0179 | 32.4553 | 80.1076 | 82.3849 | 10.4855 | 56.598 | -631.3026 | -11.0046 | -10.5 | -11.1 | 68.5956 | 67.8007 | -5.6516 |  | -92.1256 | 6.5341 | 7.6535 | 5.1985 | 679.769 | 117.3742 | 117.3436 | -604.3857 | 558.7139 |  | -86.0414 | 86.3987 | 91.5724 | 32.31 | 31.27 | 68.01 | 86.7 | 21.7052 | 22.1071 | 37.5585 | 38.0918 | 34.7543 | -77.3576 | -77.47 | 15.7336 | -110.8387 |  |  | -22.8 | 223.6 | -16.54 | 28.3491 | 27.9383 | 28.1845 | -92.5414 | -91.2784 | 90.4046 | -51.3886 | 102.7575 | 16.2707 | 54.2 | 87.24 | 44.3042 | 42.1921 | -31.33 | -3.8935 | 112.4301 | 110.4823 | -122.1446 | -0.0001 | -19.0177 | -95.1 | -95.3 | 26.7984 | 49.8138 | 70.9312 | 70.3308 | 49.59 | -10.87 | 46.3605 | 119.6193 |  | -37 | 66.71 | 96.22 | 120.8182 | 118.6909 | 51.3759 | 47.7091 | 266.1836 | 211.5523 | 204.3515 | 204.9047 | 122.4256 | 109.52 | -22.148 | 613.0938 | 491.4731 |  | -14.7698 | -12.0961 | -36.8148 | 40.7284 | 37.3441 | 155.196 | -31.8186 | -32.1117 | -71.2857 |  | -15.44 | 107.7 | 8.6852 | 42.4366 | -36.5161 | -35.156 | 10.591 | -107.4823 | 71.2331 | 20.3507 |  | 20.0309 | 40.8516 | 42.6601 | 0 | -22.9415 | -23.4439 | 88.082 | -48.8829 | -49.0867 | 50.1137 | 59.3022 | 26.472 | 8.67 | 12.9793 | 1.3614 | -8.09 | 20.39 | 25.9395 |  | -0.092 | 5.443 |  | 35.76 | -59.2294 | -48.4145 | 13.91 | 69.0056 | 27.1 | -3.4095 | -10.4889 | -10.9258 | 2.354 |  |  | -16.2042 | -18.8071 | 18.2139 | 18.9773 | 64.0431 | 67.8271 | -125.591 | -23.439 | 25.6411 | 6.3981 | 8.876 | 14.2314 | 13.7984 | 11 | 244.195 | 243.1373 | 189 | -188.376 | -415.6767 | 416.8547 | 414.8495 | -228.0018 | -226.2631 | -13.7821 |  | 63.5974 | 62.6542 |  |  | 35.9286 | 35.9506 | -60.6919 | -60.1756 | 101.89 | 102.52 | 64.1 | 64.6 | 22.0687 | 31.52 | -362.3369 | 92.2135 | 92.9628 | 13.3 | 34.1 | -31.8 | -31.9 | 1.8196 | 1.5925 | -410.9977 | -462.4081 | 465.5179 | 383.9028 | -3.8992 | -371.5147 | 371.6145 | -161.4799 | -231.2029 | -367.294 | 101.3886 | 100.8672 | 163.4159 | -448.7818 | 239.245 | -217.0015 | 220.8512 | -9.2026 |  | 31.28 | 7.558 | 7.55 | -30.32 | 6.72 |  | -7.2068 | -31.3771 | -4.9485 | 16.8 | 54.936 | 55.249 | 11.1392 | 13.402 | 41.0309 | 39.7764 | 40.1101 |  | -31.8 | 17.6313 | 7.91 |  | 0 | 47.3911 | 13.5721 | -1.3834 | -46.8268 | 0 | 45.7846 | 23.7 | -23.5 |  | 44.6038
14/08/2025 | 23:00 | 0 | 19.6622 | -24.4574 | 10.2119 | 9.1284 |  | 34.4339 | -89.3043 | 54.0468 | 27.3412 | 26.4412 | -26.64 | -54.17 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 12.7361 | 43.6814 | 14.7185 | 14.3994 | 24.6781 | 16.6845 | 6.0976 | 2.6854 |  |  | -63.13 |  |  | 26.64 | 52.8 | 20.672 | 0.219 | -69.21 | -69.21 | -30.87 | 70.46 | 71.23 | 20.0996 | -3.3437 | 61.9433 | 64.4879 | 59.4452 | -56.1289 | -55.409 | 29.0867 | 28.9531 | 78.768 | 78.2322 | 9.962 | 55.164 | -613.5103 | 3.0642 | -12.9 | -14 | 61.9215 | 60.1199 | -5.0794 |  | -88.3643 | 6.5883 | 6.7467 | 4.6525 | 660.0541 | 115.482 | 115.1158 | -607.946 | 536.4725 |  | -45.9938 | 51.3218 | 85.1256 | 30.98 | 29.36 | 63.71 | 83.18 | 22.375 | 20.6336 | 36.3618 | 36.7002 | 37.4264 | -62.3082 | -62.1028 | 16.5641 | -109.2604 |  |  | -30 | 218.6 | -15.64 | 29.6003 | 29.7286 | 29.4651 | -91.2602 | -89.773 | 95.9681 | -55.5331 | 109.1001 | 16.1214 | 48.96 | 83 | 42.4292 | 39.9948 | -30.15 | -3.7679 | 110.1986 | 108.4166 | -133.8136 | -0.0002 | -18.4686 | -90.1 | -89.8 | 26.3095 | 46.8842 | 67.1741 | 65.6433 | 46.09 | -10.46 | 46.097 | 128.3098 |  | -37.01 | 57.62 | 92.75 | 132.6364 | 127.9273 | 54.7122 | 49.9273 | 264.603 | 211.6149 | 204.0549 | 208.3607 | 100.1899 | 85.8779 | -22.802 | 616.2771 | 485.75 |  | -13.641 | -11.5878 | -15.4055 | 47.8525 | 43.4465 | 41.52 | -15.9339 | -16.469 | -47.8475 | 0 | -9.59 | 1 | 7.6805 | 58.8452 | -34.4411 | -33.6023 | 9.069 | -84.4604 | 48.519 | 19.1167 |  | 18.7953 |  |  |  | -23.109 | -22.6066 | 101.9809 | -53.9295 | -53.1673 | 51.1193 | 57.3638 | 40.3003 | 3.61 | 7.8718 | 1.2796 | -4.39 | 20.85 | 39.3034 |  | -0.573 | 5.222 |  | 38.45 | -58.338 | -53.1187 | 13.56 | 69.2617 | 28.8 | -1.2327 | -9.6403 | -10.1454 | 2.1532 |  |  | -15.9366 | -15.5284 | 16.8232 | 16.1177 | 65.5051 | 67.2693 | -119.4751 | -21.879 | 23.5411 | 7.3617 | 9.1922 | 12.5516 | 12.2057 |  | 242.4978 | 241.9605 | 186.9 | -184.943 | -412.3299 | 415.4534 | 415.6505 | -224.8419 | -225.6098 | -14.5685 | 0 | 60.1934 | 59.8759 |  |  | 33.4566 | 31.8746 | -61.1584 | -61.2177 | 108.92 | 109.87 | 64 | 63.6 | 21.8636 | 29.84 | -361.408 | 93.9244 | 93.6809 | 12.8 | 30.1 | -32.8 | -31.9 | 1.9677 | 1.7363 | -405.5115 | -450.7085 | 477.6701 | 386.6237 | 5.0326 | -379.1446 | 380.5809 | -154.7134 | -236.8137 | -377.1575 | 106.1993 | 105.0433 | 162.4653 | -455.2138 | 243.2138 | -219.1784 | 225.5674 | -8.7521 |  | 28.96 | 7.806 | 7.827 | -28.32 | 4.88 |  | -5.6535 | -33.7209 | -5.4765 | 19.1 | 57.207 | 57.159 |  |  | 39.3055 | 40.5693 | 40.0235 |  | -30 | 17.5493 | 7.29 |  | 0 | 46.5686 | 14.434 | 0 | -45.6931 | 0 | 42.9521 | 21.6 | -21.7 |  | 35.3629
14/08/2025 | 23:30 | 0 | 18.6183 | -23.2158 | 9.6276 | 9.4133 |  | 34.2574 | -86.9436 | 51.5219 | 25.8912 | 25.3475 | -19.98 | -53.477 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 12.5561 | 43.7212 | 12.4476 | 12.692 | 20.9656 | 12.7399 | 6.3141 | 2.637 |  |  | -56.38 |  |  | 19.98 | 50.6 | 20.268 | 0.216 | -54.59 | -54.88 | -47.89 | 54.58 | 54.82 | 18.7345 | -2.4481 | 61.0036 | 63.5863 | 56.8858 | -46.8857 | -46.6539 | 10.6977 | 10.8497 | 76.7586 | 78.6341 | 7.3447 | 37.3323 | -594.9584 | 3.8333 | -13.1 | -14.1 | 52.6907 | 51.7869 | -4.9356 |  | -91.7605 | 5.6123 | 6.2988 | 4.2714 | 638.7217 | 120.5786 | 119.9682 | -598.7803 | 523.0699 |  | -49.8028 | 51.7388 | 80.7845 | 30 | 27.45 | 60.38 | 80.62 | 38.3159 | 39.5215 | 23.8594 | 24.435 | 40.6689 | -55.2025 | -55.3453 | 16.8215 | -101.7972 |  |  | -25 | 206.1 | -15.56 | 31.5208 | 30.5023 | 30.7321 | -93.8557 | -93.9308 | 98.237 | -51.805 | 111.3646 | 14.9066 | 47.57 | 78.75 | 39.6167 | 37.7975 | -28.61 | -3.8935 | 102.5562 | 101.4696 | -116.9747 | -0.0001 | -17.362 | -85.3 | -85.1 | 25.1175 | 42.7826 | 60.599 | 60.9558 | 42.36 | -9.21 | 43.152 | 117.0842 |  | -37.4 | 52.55 | 88.87 | 118.5091 | 114.8727 | 65.9673 | 64.7727 | 255.6564 | 201.4499 | 193.5779 | 196.6278 | 113.6128 | 98.5593 | -20.848 | 616.0224 | 491.5182 |  | -15.3803 | -13.411 | -33.9963 | 32.7817 | 31.5112 | 126 | -25.2471 | -25.7837 | -66.801 | 0 | -9.99 | 99.9 | 7.2514 | 33.7558 | -35.5292 | -35.0802 | 13.3992 | -98.586 | 68.7761 | 19.563 |  | 19.2848 |  |  |  | -38.515 | -38.515 | 138.1515 | -64.0996 | -63.9833 | 92.0735 | 105.6451 | 30.1415 | 13.43 | 12.6741 | 1.0794 | -7.85 | 19.58 | 30.7269 |  | -1.315 | 5.311 |  | 32 | -105.3778 | -91.5811 | 13.89 | 61.1365 | 29.2 | 1.837 | -10.7962 | -11.4832 | 1.8884 |  |  | -14.062 | -10.0823 | 17.4904 | 10.7379 | 60.5425 | 62.627 | -91.8766 | -20.5608 | 22.9024 | 10.5009 | 11.2061 | 11.0282 | 10.7173 | 12.8278 | 228.1619 | 226.4229 | 148.8 | -148.1576 | -364.928 | 366.1433 | 365.0868 | -212.6601 | -213.7015 | -21.5946 | -9.3495 | 59.3045 | 60.0909 | -147.3824 |  | 31.9515 | 31.8746 | -60.6508 | -59.3931 | 109.81 | 109.35 | 56.7 | 54.9 | 22.0687 | 28.4 | -357.4341 | 92.5405 | 92.2999 | 12.2 | 24 | -31.8 | -31.8 | 1.873 |  | -362.6339 | -462.6329 | 453.6307 | 373.7285 | 5.1579 | -365.6523 | 367.3748 | -149.3848 | -226.953 | -361.979 | 100.5431 | 100.8531 | 150.1296 | -442.187 | 232.144 | -215.2408 | 217.2746 | -10.1501 |  | 25.84 | 7.298 | 7.322 | -25.76 | 2.4 |  | -2.5193 | -32.842 | -6.5324 | 15.8 | 54.253 | 54.466 |  |  | 39.121 | 40.653 | 40.6816 |  | -24.2 | 18.8315 | 6.73 |  | -10.2218 | 50.176 | 20.7614 | -10.7108 | -49.0216 | 7.9615 | 39.794 | 15.5 | -15.1 |  | 30.5283
15/08/2025 | 00:00 | 0 | 17.5873 | -22.3326 | 9.1146 | 7.1792 |  | 32.2547 | -81.1073 | 47.6339 | 24.1373 | 23.4897 | -15.54 | -50.732 | 46.2 | 18.216 | -46.2 | 11.1315 | 41.316 | 13.1157 | 13.1003 | 21.7212 | 16.4743 | 6.0176 | 2.7762 |  |  | -53.66 |  |  | 15.54 | 48.4 | 19.928 | 0.213 | -54.27 | -54.11 | -43.17 | 54.29 | 55.4 | 17.909 | -1.9383 | 58.0298 | 58.6853 | 54.6121 | -48.0913 | -46.7798 | 27.3608 | 33.1203 | 71.8021 | 72.6059 | 9.962 | 48.3455 | -596.1931 | 4.0506 | -13.8 | -14.3 | 55.0309 | 52.0742 | -4.2423 |  | -93.42 | 5.1214 | 1.9607 | 3.9155 | 643.3605 | 119.663 | 119.3884 | -611.1779 | 514.5146 |  | -33.0324 | 34.9417 | 75.5153 | 28.69 | 24.9 | 56.7 | 77.21 | 39.2536 | 40.7272 | 19.7363 | 19.6912 | 39.284 | -46.9153 | -48.6194 | 16.6789 | -98.7 |  |  | -25.3 | 194.3 | -14.87 | 32.7561 | 31.7706 | 31.8648 | -96.6904 | -96.5261 | 102.0995 | -50.8351 | 112.6358 | 14.0557 | 46.34 | 74.12 | 37.2729 | 35.6003 | -27.26 | -3.8935 | 99.2721 | 97.6576 | -121.9341 | -0.0002 | -16.5695 | -80.5 | -80.1 | 23.6673 | 39.8529 | 56.3722 | 56.2683 | 39.41 | -9.12 | 42.098 | 121.0344 |  | -37.58 | 47.56 | 85.21 | 113.1818 | 111.4364 | 69.2738 | 66.7455 | 247.7993 | 199.3653 | 188.4445 | 190.7112 | 103.8608 | 84.5787 | -21.274 | 625.0577 | 483.0237 |  | -15.2447 | -13.7183 | -22.0055 | 26.1106 | 24.9999 | 106.032 | -19.8753 | -20.4427 | -55.2597 | 0 | -15.79 | 63.6 | 6.4454 | 23.3166 | -33.4169 | -32.6687 | 10.4888 | -90.4904 | 53.7209 | 18.2865 |  | 18.1277 |  |  |  | -39.6871 | -40.8593 | 155.0645 | -66.3879 | -66.1418 | 97.713 | 108.3059 | 43.1495 | 9.79 | 8.9534 | 0.9744 | -5.03 | 21.85 | 43.7167 |  | -1.656 | 5.372 |  | 32.87 | -107.7174 | -95.583 | 12.89 | 60.1284 | 28.7 | 2.5693 | -10.3866 | -11.416 | 1.7186 |  |  | -13.4263 | -8.3445 | 18.2293 | 8.4679 | 63.1667 | 64.5655 | -86.6919 | -19.5435 | 22.8259 | 12.7102 | 10.9372 | 9.9527 | 9.6731 | 13 | 230.7793 | 229.8751 | 153 | -151.8198 | -361.4788 | 364.153 | 360.6277 | -217.8999 | -216.7092 | -22.1325 | -10.2093 | 61.1446 | 61.6865 |  | -146.6071 | 34.4674 | 34.4125 | -59.6879 | -60.3227 | 107.77 | 106.47 | 64.7 | 64.5 |  | 27.04 | -374.9214 | 93.9404 | 93.8428 | 11.6 | 36.5 | -33.4 | -32.8 |  | 1.6381 | -357.6711 | -444.3327 | 480.1452 | 397.1801 | 31.2658 | -386.0475 | 385.773 | -161.651 | -239.2283 | -378.1026 | 105.1212 | 107.6206 | 165.1436 | -462.4193 | 246.9475 | -229.1054 | 228.9423 | -9.9387 |  | 28.8 | 7.171 | 7.163 | -28.88 | 5.2 |  | -5.6535 | -36.9131 | -2.6932 | 18.3 | 55.894 | 57.968 |  |  | 40.0722 | 39.8678 | 39.807 |  | -35.5 | 19.6464 | 6.25 |  | -11.7403 | 49.9556 | 21.8465 | -11.9907 | -49.4986 | 8.7322 | 39.1939 | 26.4 | -27.7 |  | 22.4404
MÁXIMO |  | 0 | 24.05 | -17.482 | 14.0549 | 28.2736 | 0 | 48.569 | -72.9024 | 69.9078 | 35.3449 | 34.6571 | 2.22 | -42.981 | 68.2 | 28.152 | -39.6 | 13.5356 | 72.1632 | 22.4634 | 22.6113 | 37.7786 | 17.5972 | 6.6899 | 8.8164 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 42.18 | 74.8 | 25.585 | 0.292 | -42.11 | -42.34 | -24.33 | 79.59 | 80.49 | 26.4181 | -1.767 | 77.0137 | 80.0385 | 74.7838 | -44.3405 | -44.3266 | 35.7514 | 33.6161 | 91.896 | 94.3073 | 11.0089 | 57.1356 | -555.9697 | 6.6946 | -5.4 | -5.4 | 76.2191 | 75.7043 | -3.0583 | 0 | -83.9587 | 9.2794 | 9.6394 | 6.5722 | 731.9252 | 147.9537 | 147.8927 | -547.6708 | 634.6948 | 0 | -15.6788 | 96.1499 | 99.6259 | 39.36 | 39.93 | 75.58 | 91.6 | 57.6058 | 56.4001 | 67.9401 | 67.5421 | 46.1299 | -17.1859 | -17.2291 | 25.409 | -70.2596 | 19.5709 | 25.985 | 30.1 | 264.8 | -11.75 | 46.3743 | 46.124 | 45.7574 | -55.4015 | -55.8152 | 117.7877 | -21.4969 | 134.9011 | 19.0768 | 73.82 | 103.05 | 55.0854 | 51.86 | -22.12 | -0.8094 | 133.2898 | 133.4142 | -105.8084 | 0.0001 | -13.5264 | -62.7 | -62 | 31.5939 | 65.9271 | 85.9599 | 92.5964 | 64.93 | -6 | 70.1375 | 148.8885 | 0 | -2.3 | 80.38 | 98.75 | 148.7636 | 144.9273 | 85.2216 | 82.3818 | 282.4836 | 232.932 | 224.5928 | 228.1299 | 139.9617 | 131.0169 | -20.476 | 736.8848 | 635.0519 | 0 | -8.4656 | -6.2686 | 0 | 74.8139 | 70.5832 | 179.772 | -9.6491 | -10.3328 | -33.3819 | 15.33 | -6.73 | 122.6 | 13.5064 | 101.8325 | -29.2092 | -28.2839 | 13.6981 | -69.6388 | 89.1161 | 21.19 | 0 | 20.9372 | 42.3743 | 43.073 | 41.1526 | 5.1911 | 5.3586 | 169.6332 | -18.5225 | -18.2619 | 115.561 | 132.3023 | 46.3062 | 21.16 | 14.493 | 1.7752 | -3.4 | 21.85 | 46.5882 | 0 | 1.94 | 5.703 | 11.0568 | 39.01 | -49.3552 | -38.5565 | 17.72 | 77.3081 | 30 | 2.5693 | -2.2791 | -2.3415 | 3.1586 | 0 | 0 | -12.2207 | -8.3445 | 18.7469 | 50.3766 | 65.7573 | 67.8271 | -86.6919 | 0 | 33.7285 | 15.0465 | 13.1813 | 20.5133 | 19.9909 | 14.4494 | 257.1857 | 258.5635 | 191.5 | -38.3151 | -236.1856 | 444.2583 | 443.8958 | -149.9404 | -150.734 | -11.2195 | 0 | 66.5238 | 65.4691 | -95.0802 | -92.0662 | 37.8952 | 37.8183 | -17.626 | -17.111 | 130.25 | 130 | 74.7 | 74.6 | 22.4169 | 40.08 | -350.7174 | 98.8645 | 98.5956 | 17.9 | 59.4 | 3.1 | 3.2 | 1.9677 | 2.4453 | -231.8364 | -189.2666 | 521.9558 | 419.5654 | 40.5855 | -143.3931 | 416.6609 | -99.4176 | -33.8432 | -138.0318 | 149.1653 | 259.9975 | 183.7395 | -190.0239 | 257.6678 | -153.0381 | 255.4138 | -7.2772 | 0 | 37.12 | 7.806 | 7.827 | -18.24 | 13.12 | 0 | 2.9892 | -21.474 | 3.1937 | 24.9 | 58.194 | 57.998 | 11.4349 | 13.695 | 43.4265 | 42.6446 | 43.5121 | 0 | -10.4 | 37.9451 | 10.74 | 0 | 5.9167 | 55.9915 | 29.3338 | 5.0999 | -45.6709 | 17.5033 | 49.0795 | 50.9 | -3.5 | 0 | 94.2863
MÍNIMO |  | 0 | 12.3738 | -33.3977 | 6.9339 | 7.1792 | 0 | 27.0203 | -123.3092 | 39.7074 | 20.2714 | 19.9208 | -42.18 | -76.912 | 39.6 | 15.732 | -68.2 | 9.5021 | 27.9556 | 12.4476 | 12.692 | 20.9656 | 8.0932 | 0.2549 | 2.5332 | 0 | 0 | -78.39 | 0 | 0 | -2.22 | 41.8 | 17.2 | 0.213 | -78.75 | -80.17 | -56.05 | 42.4 | 42.74 | 16.4144 | -7.4121 | 51.5401 | 53.1055 | 44.4455 | -69.9267 | -68.8593 | 5.7841 | 5.7121 | 68.855 | 72.338 | 5.2509 | 28.4439 | -689.8098 | -21.1142 | -13.8 | -14.4 | 50.4112 | 49.1527 | -6.595 | 0 | -114.3025 | 3.2555 | 0 | 2.9888 | 597.4302 | 87.0082 | 86.9167 | -718.9726 | 433.8239 | 0 | -94.4907 | 16.9254 | 59.3384 | 25.07 | 19.34 | 44.67 | 67.44 | -5.622 | -5.756 | 7.7981 | 8.2887 | 29.6756 | -106.9368 | -106.8274 | 5.6301 | -133.4545 | 19.5709 | 25.985 | -45.1 | 141.7 | -18.03 | 13.6447 | 13.2418 | 14.309 | -120.5771 | -120.0804 | 81.4432 | -91.6618 | 91.3819 | 10.2616 | 30.47 | 58.77 | 29.7729 | 28.2761 | -35.06 | -3.8935 | 71.5139 | 69.9134 | -148.6842 | -0.0002 | -21.3269 | -113.4 | -114 | 22.3764 | 30.7709 | 38.9953 | 43.3777 | 30.29 | -13.57 | 41.6175 | 104.806 | 0 | -42.37 | 32.13 | 68.22 | 105.2364 | 102.3636 | 20.5177 | 19.4182 | 216.7557 | 171.9079 | 165.1106 | 168.7632 | 87.7166 | 71.9288 | -27.079 | 563.0294 | 207.6389 | 0 | -25.9719 | -22.2311 | -62.6806 | 17.4748 | 18.3488 | 30.768 | -46.7331 | -46.9386 | -92.7037 | 0 | -16.77 | 1 | 6.4454 | -14.5054 | -36.5161 | -35.8779 | 3.0756 | -123.9544 | 34.5031 | 17.1854 | 0 | 17.1286 | 39.5016 | 40.2541 | 0 | -58.1073 | -57.7724 | 76.8624 | -83.0633 | -82.504 | 38.7804 | 46.7637 | 18.6642 | 2.24 | 6.6755 | 0.7706 | -9.03 | 14.29 | 17.7881 | 0 | -1.797 | 1.817 | 6.9976 | 32 | -133.1381 | -114.4226 | 12.89 | 52.8592 | 22 | -23.4408 | -12.9269 | -13.766 | 1.3228 | 0 | 0 | -18.2832 | -48.1315 | 14.7449 | 8.4679 | 54.3558 | 55.4269 | -143.6004 | -32.0223 | 22.8259 | -80.2377 | 8.876 | 7.3257 | 7.0152 | 10.9915 | 157.8477 | 158.5632 | 38.6 | -191.6459 | -440.0731 | 235.1086 | 236.3583 | -239.2776 | -240.3564 | -29.5326 | -18.5712 | 37.8223 | 37.7116 | -175.4978 | -178.6413 | -1.8869 | -2.1067 | -81.8606 | -82.2658 | 67.95 | 68.2 | 49.6 | 50.3 | 17.8431 | -70.16 | -399.1126 | 65.2745 | 64.9011 | 7.6 | 13.2 | -36.9 | -36.1 | 0 | 0.726 | -435.4061 | -590.765 | 197.4032 | 147.9123 | -70.5306 | -410.4915 | 138.9426 | -179.0154 | -249.79 | -403.9537 | 99.2502 | 97.3474 | 100.294 | -508.506 | 37.8369 | -254.2931 | 150.4859 | -11.1252 | 0 | 18.8 | 5.636 | 5.599 | -35.92 | -2.88 | 0 | -13.9727 | -41.9242 | -16.2005 | 9.7 | 49.553 | 49.796 | 0 | 0 | 24.9678 | 24.8422 | 25.3345 | 0 | -58.6 | 6.1844 | 5.15 | 0 | -18.8251 | 45.1662 | 11.1993 | -18.6676 | -54.4291 | -3.5919 | 36.2038 | 3.6 | -51.1 | 0 | -16.1609
PROMEDIO |  | 0 | 17.741 | -24.1028 | 9.8643 | 14.3739 | 0 | 39.1093 | -96.3879 | 56.9538 | 29.0244 | 28.4645 | -18.87 | -60.9433 | 55 | 20.6471 | -55.8381 | 12.2978 | 47.1964 | 17.9398 | 18.0271 | 30.1308 | 14.406 | 4.8831 | 6.4067 | 0 | 0 | -60.1647 | 0 | 0 | 19.0087 | 59.7422 | 21.8692 | 0.26127 | -58.7656 | -59.1125 | -42.156 | 59.4081 | 59.6512 | 20.4947 | -3.5927 | 64.6335 | 67.0143 | 59.6368 | -54.0972 | -53.85 | 19.7375 | 19.911 | 80.5011 | 82.3905 | 8.3153 | 43.8768 | -630.0798 | -5.6669 | -11.6604 | -11.9688 | 59.9707 | 58.8662 | -4.8056 | 0 | -96.3073 | 6.8118 | 7.2172 | 5.1676 | 673.9909 | 117.378 | 117.1949 | -626.5097 | 547.5151 | 0 | -51.8095 | 53.4299 | 77.5524 | 31.719 | 29.6034 | 62.8645 | 80.752 | 25.724 | 25.5788 | 35.2208 | 35.7188 | 38.5881 | -62.113 | -62.1268 | 15.8215 | -95.9814 | 19.5709 | 25.985 | -3.8208 | 192.5292 | -15.3346 | 35.001 | 34.5183 | 34.7838 | -85.1767 | -84.6179 | 92.1168 | -53.628 | 105.6744 | 13.7185 | 52.7602 | 77.7071 | 44.448 | 41.9055 | -29.4929 | -3.6981 | 96.9625 | 95.7271 | -124.3399 | -5.2083e-05 | -17.8053 | -95.2333 | -94.9844 | 27.5178 | 51.9359 | 66.225 | 72.9032 | 52.592 | -10.2327 | 60.8097 | 123.2488 | 0 | -31.2394 | 54.1608 | 84.0481 | 124.0379 | 121.742 | 53.6205 | 51.8665 | 254.8855 | 207.2457 | 199.8936 | 202.3087 | 114.0357 | 99.0563 | -23.9259 | 638.8664 | 426.8136 | 0 | -18.0183 | -15.5622 | -26.9101 | 45.8846 | 42.9688 | 100.4375 | -28.9194 | -29.6422 | -61.3493 | 3.4384 | -13.0342 | 73.5184 | 10.2127 | 45.3596 | -33.6451 | -32.8376 | 8.6604 | -96.6338 | 63.1176 | 19.4033 | 0 | 19.0809 | 41.1399 | 41.3407 | 19.0357 | -26.4755 | -26.4546 | 128.8576 | -51.3809 | -51.2984 | 81.9204 | 93.2139 | 32.5493 | 12.1796 | 10.8972 | 1.1072 | -6.3819 | 18.2183 | 32.3118 | 0 | -0.61629 | 4.8208 | 9.0272 | 35.3458 | -93.8283 | -80.9801 | 14.8181 | 65.9618 | 26.4646 | -13.1902 | -6.307 | -6.6775 | 2.0352 | 0 | 0 | -14.9164 | -27.4353 | 16.6193 | 28.5447 | 60.8272 | 62.0539 | -117.8867 | -24.6605 | 28.3245 | -33.3233 | 10.8837 | 13.7372 | 13.3451 | 12.4786 | 212.4315 | 211.6983 | 157.2415 | -156.2018 | -372.0713 | 373.6758 | 372.0662 | -199.3158 | -198.7495 | -20.1503 | -8.4618 | 58.438 | 58.3445 | -141.1759 | -137.6349 | 19.6677 | 19.3312 | -54.3977 | -54.139 | 102.6367 | 102.4156 | 63.6021 | 63.7729 | 21.6689 | -4.1133 | -369.8246 | 83.8884 | 83.7526 | 11.9273 | 37.9104 | -18.2792 | -18.1083 | 1.477 | 1.7978 | -367.8438 | -393.3151 | 377.9278 | 301.8788 | -29.2675 | -293.852 | 293.3362 | -150.0308 | -158.3135 | -290.002 | 116.495 | 173.4437 | 152.4428 | -365.5878 | 164.0755 | -206.6022 | 207.7189 | -9.3596 | 0 | 29.4233 | 6.8951 | 6.8844 | -28.8517 | 6.0967 | 0 | -6.6413 | -31.3423 | -6.6791 | 17.4854 | 53.6317 | 53.5924 | 10.3938 | 12.3177 | 38.4953 | 38.294 | 38.4626 | 0 | -37.3833 | 21.6986 | 7.4281 | 0 | -7.5076 | 50.3054 | 19.9193 | -7.3474 | -49.5419 | 6.6327 | 41.9482 | 28.9583 | -28.8562 | 0 | 38.2296
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 14 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/08/2025 | 00:30 | 0 | 2.1139 | -7.2259 | 2.1848 | 7.1019 |  | 9.0806 |  | 8.4313 | 2.9869 | 4.3474 | -4.44 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.2218 | -4.5619 | 4.3184 | 4.3605 | 7.7511 | 3.7435 | 0.2533 | 2.6013 |  | -1.0635 | -0.627 |  | 2.197 | -15.54 | -13.2 | -2.043 | 0.255 | -9.54 | -9.64 |  | -12.89 | -12.77 | 4.7083 | 4.3245 | 12.5122 | 13.27 | -21.5973 | -10.3148 | -10.6362 | 12.0322 | 12.6661 | -20.8976 | -20.3618 | 1.196 | 14.554 | 82.0225 | 5.7215 | -5.6 | -5.7 | -21.4237 | -20.6773 | -2.141 |  | 8.7851 | 7.0698 | -0.291 | 0.1459 | -66.0115 | -2.3804 | -2.533 | 88.9119 | -170.2298 |  |  |  | 5.2692 | 4.59 | 1.84 | -16.19 | 1.48 | -25.8495 | -27.0551 | 31.4664 | 29.9528 | -5.6842 | -23.8928 | -23.8789 | 8.4814 | 9.2964 |  |  | 38.6 | -15.6 | -2.02 | 21.8497 | 21.6556 | 22.1786 | 53.546 | 53.524 | -25.5673 | -31.718 | -22.2885 | 2.2951 | 19.85 | 16.82 | 3.1299 | 3.421 | -5.87 |  | -11.0432 | -9.8997 | 22.6396 | 0.0151 | -2.7374 | 16.1 | 16 | -4.0076 | -2.9921 | 4.8941 | 2.789 | -2.67 | -2.01 | 7.1145 | -23.4913 |  | -23.39 | 3.83 | 35.46 | -22.3273 | -11.4 | -40.4482 | -40.5909 |  | -17.6284 | -26.9613 | -27.2105 | -26.1451 | -31.8293 | -12.339 | -156.364 | 1.6751 |  | -7.1387 | -5.618 | 25.3987 | -14.2862 | -13.3529 | -2.052 | -24.5821 | -24.2971 | 21.0964 | 0 | -7.28 | -0.3 | 1.3938 | -16.9365 | -8.9092 | -9.2247 | 10.991 | 24.1428 | -36.2863 | 3.4056 |  | 3.2063 |  |  |  | 13.564 | 13.7314 | -30.1421 | 25.5264 | 26.2797 | -17.0269 | 0 | 25.0016 | -19.28 | -0.5306 | 0.306 | 0.06 | 2.33 | -24.625 |  | 1.106 | 1.248 |  | 8.11 | -3.31 | 4.4277 | -1.27 | 13.072 |  | 19.2571 | -1.8635 | -2.0506 | 2.0263 |  |  | -9.2458 | -16.3335 | 5.0709 | -22.7291 | 6.4228 | 7.114 | 91.3884 | -4.8507 | -11.1386 | 6.6083 | 3.0928 | 5.7872 | 5.831 | 3 | 10.8692 | 13.7064 | 1.26 | -4.1317 | 16.4922 | 24.4437 | 46.3361 | 29.6866 | 27.1921 | -15.2813 | -15.4416 | -14.1646 | -15.4858 |  |  | -19.3898 | -18.813 | -6.5713 | -6.1297 | 14.92 | 15.11 | -18.4 | -18.8 | 1.3889 | -12.16 | 73.2337 | 24.4178 | 23.7721 |  | -33.7 | 3.9 | 3 |  |  | -94.6902 | 72.8371 | -297.3681 | -37.9699 | -20.8959 | 125.5352 | 40.7689 | 154.8597 | 95.1664 | 55.6663 |  | 35.8189 | -41.7927 | 236.4832 | -200.2344 | 32.4628 | -23.9643 | -1.0071 |  | -4.16 | -0.46 | -0.47 | 0.08 | 0.72 | -2.1567 | -7.8508 | 6.6239 | -9.8131 | 9.2 | 21.2 | 19.834 |  |  | 2.9956 | 2.7822 | 2.3475 |  | 18.5 | 1.111 | -0.09 |  | 0 | -16.2181 | -17.6055 | 0 | 9.3487 | -8.6105 | 0 | -21.6 | 3.2 |  | -56.3029
14/08/2025 | 01:00 | 0 | 2.2066 | -7.3268 | 2.2872 | 8.3695 |  | 9.0747 |  | 8.248 | 2.9319 | 4.3608 | -2.22 | -19.8 |  | 2.484 | -13.2 | 3.118 | -3.8602 | 4.162 | 4.1027 | 7.2812 | 3.4511 | 0.2668 | 2.6035 |  | -1.1398 | -0.886 |  | 2.502 | -17.76 | -15.4 | -2.004 | 0.267 | -10.51 | -10.39 |  | -14.54 | -14.48 | 4.2172 | 4.3045 | 16.4075 | 17.6427 | -20.8713 | -9.3771 | -9.6095 | 0.3741 | 0.4853 | -19.2901 | -16.477 | 0 | -0.9292 | 82.7341 | 8.0688 | -5.3 | -5.4 | -24.3185 | -23.9988 | -2.3362 |  | 8.777 | 7.2662 | 0 | 0.1766 | -90.6094 | -2.3804 | -2.5025 | 98.8776 | -184.1842 |  |  |  | 4.1116 | 4.42 | 1.66 | -16.76 | 1.3 | -25.3137 | -25.4477 | 30.8949 | 31.0265 | -4.8369 | -24.6701 | -24.2293 | 8.6759 | 9.7118 |  |  | 35.9 | -16.8 | -2.11 | 21.7401 | 22.4222 | 21.0513 | 57.2317 | 57.2112 | -26.2112 | -34.4229 | -20.7223 | 2.2969 | 17.52 | 15.87 | 3.5986 | 3.9093 | -5.86 |  | -11.4698 | -11.1802 | 24.6955 | 0.015 | -2.7958 |  |  | -3.5852 | -3.1791 | 4.2632 | 2.4179 | -2.82 | -1.73 | 7.161 | -25.2489 |  | -23.3 | 3.05 | 34.99 | -23.9091 | -12.3364 | -40.7657 | -40.5545 |  | -22.0126 | -29.9942 | -30.6164 | -17.0546 | -21.2976 | -11.848 | -171.2127 | 23.9857 |  | -6.2991 | -5.2729 | 26.0184 | -20.7197 | -19.7951 | 21.52 | -28.5677 | -28.2095 | 19.7305 | -10.92 | -8.14 | 1.6 | 1.0981 | -27.5975 | -8.8898 | -9.0361 | 11.6695 | 18.3104 | -35.4226 | 3.5174 |  | 3.1925 |  |  |  | 13.0616 | 13.229 | -28.635 | 27.3608 | 27.6088 | -16.6782 |  | 23.0924 | -20.51 | -1.2044 | 0.2795 | 1 | 1.92 | -22.9287 |  | 1.102 | 1.163 |  | 9.27 | -1.4476 | 5.4873 | -1.18 | 14.4348 |  | 20.7758 | -2.7558 | -3.2127 | 1.9302 |  |  | -8.8087 | -14.9227 | 4.8385 | -23.6867 | 7.3458 | 7.3736 | 96.0369 | -4.1268 | -11.155 | 9.2877 | 3.092 | 5.6627 | 5.6886 | 3 | 14.5573 | 16.1963 | 2.93 | -6.9824 | 11.9044 | 33.3772 | 53.8669 | 31.2719 | 30.0897 | -15.6141 | -15.6449 | -14.7243 | -14.6844 |  |  | -17.6869 | -17.1266 | -4.1115 | -3.6566 | 15.64 | 15.84 | -17.8 | -17.5 | 1.4072 | -12.24 | 77.2418 | 23.444 | 23.3955 | -20.8 | -36.3 | 2.6 | 2.1 |  | -17.9829 | -93.2475 | 81.1861 | -298.2386 | -37.977 | -18.666 | 129.4305 | 35.3385 | 150.6133 | 100.5159 | 67.8863 |  | 44.4363 | -39.9342 | 245.9191 | -202.8076 | 44.4312 | -35.7375 | -1.2171 |  | -4.48 | -0.247 | -0.255 | 0.56 | 0.96 | -2.0985 | -7.8202 | 9.7002 | -13.9147 | 9.3 | 20.67 | 20.062 |  |  | 3.2787 | 3.1042 | 2.9851 |  | 21.7 | 3.6088 | -0.2 |  | 0 | -15.1627 | -16.801 | 0 | 9.0511 | -8.7902 | 0 | -24.2 | 6.3 |  | -59.1875
14/08/2025 | 01:30 | 0 | 1.966 | -7.0159 | 2.2071 | 8.3432 |  | 8.5553 |  | 7.7024 | 2.6209 | 3.9869 | 2.22 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 3.0815 | -4.2389 | 4.001 | 3.694 | 6.9296 | 3.4828 | 0.1665 | 2.6935 |  | -1.1259 | -1.285 |  | 2.172 | -24.42 | -15.4 | -2.4 | 0.266 | -13.01 | -12.99 | -10 | -12.52 | -12.54 | 4.5786 | 4.2953 | 15.8363 | 17.4973 | -20.6093 | -10.8507 | -9.7659 | 0.7131 | 0.4184 | -18.2184 | -15.8072 | 0 | 0.6894 | 79.4869 | 6.7531 | -5.5 | -5.4 | -24.4745 | -24.4607 | -2.2489 |  | 9.2034 | 7.2984 | 0 | 0.1955 | -93.0204 | -1.4954 | -1.6175 | 107.7811 | -188.4681 |  |  |  | 3.1136 | 4.26 | 1.55 | -17.33 | 0.8 | -24.9118 | -25.3137 | 32.6399 | 32.2104 | -3.3904 | -25.9191 | -25.8359 | 9.5302 | 9.8369 |  |  | 33.4 | -14.6 | -2 | 20.2725 | 20.7258 | 19.7447 | 57.5129 | 57.9647 | -25.0782 | -35.865 | -19.4913 | 1.8343 | 15.29 | 16.09 | 3.2861 | 3.6163 | -5.44 |  | -11.4656 | -11.0811 | 23.5393 | 0.0152 | -2.4728 |  |  | -3.2422 | -3.3661 | 3.0015 | 2.0468 | -3.24 | -1.3 | 7.2695 | -23.2338 |  | -23.49 | 2.66 | 34.79 | -24 | -11.9818 | -39.9662 | -40.0182 |  | -21.4237 | -30.5655 | -30.3962 | -25.2729 | -30.9288 | -12.406 | -178.5356 | 23.0299 |  | -5.9817 | -5.2231 | 25.1977 | -13.6041 | -12.8433 | -2.564 | -25.9579 | -25.6937 | 20.5195 | 0 | -8 | 0 | 1.2402 | -15.462 | -9.2051 | -9.4319 | 11.6039 | 22.4039 | -35.8105 | 3.5895 |  | 3.3316 |  |  |  | 13.0616 | 13.0616 | -28.8025 | 27.1579 | 27.7335 | -16.6283 |  | 23.0924 | -20.68 | -1.415 | 0.263 | 0.89 | 1.61 | -22.8798 |  | 1.147 | 0.987 |  | 8.87 | -0.9331 | 6.6547 | -1.48 | 13.5387 |  | 21.0238 | -2.8778 | -3.2823 | 1.8464 |  |  | -9.8163 | -14.3137 | 5.1107 | -23.8795 | 5.8905 | 5.5832 | 93.8111 | -3.9916 | -11.0695 | 9.549 | 3.1604 | 5.5675 | 5.6016 | 2 | 13.2696 | 15.0426 | 1.26 | -6.4966 | 13.8531 | 31.8429 | 53.511 | 31.3234 | 32.1309 | -16.2433 | -16.5838 | -14.4529 | -15.5368 |  |  | -20.1973 | -19.6645 | -3.1339 | -2.8879 | 16.98 | 16.77 | -19 | -18.7 | 1.3724 | -12.08 | 83.4776 | 23.5888 | 23.8314 | -20.8 | -36.7 | 3.9 | 3.3 | -18.1707 |  | -97.3746 | 80.0066 | -299.3564 | -37.82 | -20.9347 | 131.8294 | 36.3489 | 152.4538 | 101.3137 | 63.4615 |  | 39.3519 | -41.1147 | 246.9819 | -205.0294 | 43.5251 | -30.4021 | -1.0999 |  | -4.88 | -0.337 | -0.345 | 1.12 | 0.8 | -2.1169 | -7.3533 | 9.4652 | -14.2077 | 9.7 | 20.265 | 21.512 |  |  | 2.9141 | 2.6629 | 2.4621 |  | 21.9 | 3.4798 | -0.13 |  | 0 | -16.2407 | -16.9157 | -1.5407 | 8.8272 | -8.5833 | 0 | -24.4 | 6.8 |  | -56.2032
14/08/2025 | 02:00 | 0 | 1.8214 | -6.7687 | 2.3658 | 8.0388 |  | 8.8719 |  | 7.314 | 2.4729 | 4.0034 | 2.22 | -19.8 | -4.4 |  | -11 | 3.2591 | -4.5442 | 3.8012 | 3.6124 | 6.5934 | 3.0402 | 0.0941 | 2.6577 |  | -1.1626 | 0 |  | 2.084 | -24.42 |  | -2.362 | 0.271 | -14.39 | -14.41 |  | -10.8 | -10.79 | 4.419 | 4.2225 | 13.5703 | 15.9532 | -22.0775 | -11.2526 | -10.4758 | 14.8738 | 28.1925 | -21.4335 | -18.7543 | 1.9851 | 4.6539 | 71.5544 | 7.0455 | -5.1 | -5.2 | -20.6941 | -21.9901 | -2.2088 |  | 6.928 | 6.7662 |  | -0.0057 | -78.7072 | -3.5707 | -3.7538 | 99.6726 | -182.8553 |  |  |  | 3.1236 | 4.33 | 1.63 | -17.96 | 0.28 | -26.3854 | -26.3854 | 32.5902 | 32.3015 | -4.1462 | -24.4135 | -24.2612 | 7.2319 | 9.369 |  |  | 35.5 | -16.5 | -1.9 | 20.4935 | 20.9134 | 19.9666 | 58.2624 | 58.1149 | -24.6351 | -35.8162 | -19.3871 | 2.089 | 16.42 | 15.85 | 3.1299 | 3.421 | -5.49 |  | -10.8474 | -10.7424 | 21.7003 | 0.015 | -2.5632 |  | 18.4 | -3.5461 | -3.7402 | 3.3169 | 1.8613 | -3.31 | -1.48 | 6.727 | -23.5013 |  | -22.39 | 2.48 | 33.12 | -22.7818 | -11.1455 | -40.6848 | -40.0636 |  | -22.0333 | -30.3075 | -31.0124 | -22.3022 | -27.5582 | -12.159 | -171.4696 | 13.646 |  | -5.4642 | -4.7022 | 24.1761 | -16.2549 | -15.8631 | 15.376 | -27.9957 | -27.8409 | 18.803 | -13.3 | -11.46 | 0 | 1.1247 | -19.8843 | -8.4898 | -8.7002 | 9.8447 | 20.3603 | -33.5449 | 3.9064 |  | 3.5529 |  |  |  | 14.4012 | 14.5687 | -29.1374 | 28.0004 | 28.1739 | -16.8986 |  | 21.7935 | -21.29 | -1.219 | 0.2621 | 0.87 | 2.8 | -21.1146 |  | 1.194 | 0.899 |  | 9.41 | -1.1096 | 6.113 | -1.5 | 14.0639 |  | 20.9553 | -2.801 | -3.1351 | 1.881 |  |  | -9.2381 | -13.8788 | 5.3339 | -23.8354 | 6.0066 | 5.5714 | 92.9933 | -4.1647 | -11.3126 | 10.1958 | 3.0851 | 5.5675 | 5.6174 | 2 | 11.8682 | 13.5507 | 2.51 | -9.7362 | 12.2684 | 24.8281 | 55.1232 | 27.4935 | 28.6961 | -14.7938 | -14.5163 | -14.7842 | -16.251 | 46.6161 | 51.8879 | -21.9332 | -21.3234 | -3.5234 | -3.4708 | 16.24 | 16.37 | -19.6 | -19.7 | 1.4072 | -12.72 | 88.5942 | 20.9439 | 21.2087 | -20.8 | -35.8 | 6.3 | 5.7 |  | -18.1837 | -110.0053 | 83.8024 | -298.997 | -37.628 | -22.5944 | 126.1924 | 39.3692 | 165.4359 | 100.0293 | 61.4057 |  | 37.1905 | -51.5148 | 239.7016 | -204.3951 | 35.5085 | -24.1076 | 0.0012 |  | -4.8 | -0.419 | -0.428 | 0.08 | 0.56 | -1.8563 | -7.4388 | 9.9046 | -13.8567 | 8.4 | 21.086 | 19.568 |  |  | 3.2755 | 2.8353 | 3.2473 |  | 20.6 | 2.8669 | -0.17 |  | 0 | -16.5971 | -18.1329 | 0 | 9.4825 | -10.0892 | 0 | -23.1 | 5.5 |  | -56.7069
14/08/2025 | 02:30 | 0 | 1.6869 | -6.863 | 2.0876 | 5.7582 |  | 8.3085 |  | 7.4126 | 2.4059 | 3.8794 | 2.22 | -17.6 | -4.4 |  | -11 | 3.1552 | -2.3146 | 3.6009 | 3.5731 | 6.3452 | 3.1181 | 0.1106 | 2.7076 |  | -1.1488 |  |  | 5.73 | -22.2 | -15.4 | -2.088 | 0.24 | -14.5 | -14.41 |  | -10.69 | -10.65 | 4.4519 | 4.1888 | 12.6765 | 13.4962 | -20.3624 | -11.9224 | -10.8658 | 15.9747 | 16.044 | -20.2278 | -18.3524 | 1.9851 | 8.7359 | 68.2225 | 6.2206 | -4.6 | -4.6 | -20.6417 | -21.142 | -2.0471 |  | 8.0484 | 6.6645 |  | -0.0945 | -67.9037 | -5.9816 | -6.1647 | 97.515 | -179.9889 |  |  |  | 2.6446 | 4.19 | 1.7 | -18.12 | -0.27 | -27.0551 | -27.3231 | 33.1049 | 33.4318 | -4.2689 | -22.0703 | -21.8916 | 7.0834 | 11.9563 |  |  | 38.8 | -21.5 | -1.76 | 22.3394 | 21.0766 | 21.027 | 57.2583 | 56.5915 | -23.1846 | -35.4442 | -19.6874 | 1.781 | 15.97 | 14.9 | 2.9736 | 3.3234 | -5.41 |  | -13.8795 | -13.3386 | 28.1428 | 0.015 | -2.5153 | 18.5 |  | -3.4204 | -3.7402 | 1.7398 | 1.6757 | -3.47 | -0.96 | 4.4795 | -26.654 |  | -22.77 | 2.19 | 33.29 | -26.4909 | -14.5636 | -41.0868 | -41.0455 |  | -23.1405 | -32.9442 | -32.8369 | -21.4677 | -23.9653 | -11.588 | -166.0377 | 20.3852 |  | -6.2216 | -4.7917 | 32.2509 | -18.3897 | -18.1691 | -3.076 | -29.6199 | -29.0228 | 24.7933 | 0 | -7.02 | 2.5 | 1.1755 | -23.4552 | -8.5516 | -8.9288 | 9.6561 | 24.1977 | -38.4186 | 3.892 |  | 3.5409 |  |  |  | 16.0758 | 16.4107 | -30.4771 | 31.5883 | 31.9972 | -17.5376 |  | 24.0299 | -19.93 | -0.0948 | 0.2795 | 0.11 | 2.51 | -24.9826 |  | 1.149 | 0.881 |  | 8.93 | -0.7576 | 7.3359 | -1.34 | 13.8554 |  | 20.8217 | -2.7117 | -2.9274 | 1.8254 |  |  |  | -12.8852 | 5.9032 | -23.6929 | 6.6491 | 6.5441 | 93.2445 | -4.1961 | -11.3661 | 10.337 | 2.6775 | 5.5382 | 5.4908 |  | 7.7951 | 9.4668 | 5.03 | -10.8182 | 6.605 | 25.5925 | 60.1227 | 28.2436 | 28.5764 | -13.9637 | -14.7231 | -16.7606 | -17.556 |  |  | -24.0096 | -23.3614 | -3.58 | -3.807 | 16.42 | 16.24 | -20.2 | -19.5 | 1.4072 | -12.64 | 93.4108 | 13.3948 | 13.3556 | -20.7 | -36.7 | 7.3 | 6.8 | -18.3745 |  | -128.4735 | 102.4536 | -300.9003 | -38.6389 | -23.5046 | 127.2679 | 38.9977 | 165.356 | 102.1952 | 61.48 |  | 36.601 | -54.4895 | 237.6575 | -207.5583 | 36.7771 | -22.4298 | -1.593 |  | -4.8 | -0.454 | -0.464 | 0.72 | 0.48 | -2.0245 | -6.9139 | 9.1417 | -13.5637 | 9.3 | 20.585 | 20.901 | 2.2706 |  | 2.6791 | 2.973 | 2.4219 |  | 20.5 | 3.1211 | -0.19 |  |  | -17.1331 | -18.5854 | 1.8939 | 9.9127 | -10.0056 | 0 | -23.2 | 5.5 |  | -54.8367
14/08/2025 | 03:00 | 0 | 1.7412 | -6.7673 | 2.2665 | 6.3725 |  | 8.3929 |  | 7.8386 | 2.5579 | 3.9786 | 0 | -17.6 |  | 2.484 |  | 3.0572 | -1.964 | 3.3013 | 3.2076 | 5.9906 | 3.0453 | 0.1847 | 1.9726 |  | -1.2622 |  |  | 5.521 | -22.2 | -15.4 | -2.285 | 0.221 | -14.73 | -14.79 |  | -10.93 | -10.99 | 4.2019 | 4.3702 | 12.0842 | 12.925 | -20.3773 | -11.2526 | -11.9386 | 15.6465 | 29.317 | -19.692 | -17.9505 | 1.5905 | 10.0586 | 68.0838 | 6.727 | -5.3 | -5.3 | -20.9199 | -21.1979 | -1.8748 |  | 7.066 | 7.1049 |  | -0.1337 | -75.6554 | -5.7375 | -5.4628 | 104.6107 | -183.4585 |  |  |  | 1.6666 | 3.99 | 1.65 | -17.74 | -0.56 | -27.3231 | -26.5193 | 33.2035 | 33.4704 | -4.2158 | -23.1969 | -22.9717 | 6.3216 | 11.3981 |  |  | 37.6 | -20.2 | -1.89 | 21.258 | 20.96 | 19.9675 | 58.734 | 58.5193 | -24.1555 | -36.0297 | -20.1238 | 2.0597 | 16.19 | 14.97 | 2.6611 | 3.1281 | -5.13 |  | -12.7956 | -12.5266 | 26.0752 | 0.0151 | -2.3524 |  |  | -3.3228 | -3.9272 | 1.7398 | 1.4902 | -3.48 | -0.82 | 6.2 | -27.2365 |  | -17.8 | 2.66 | 29.85 | -26.5818 | -13.8273 | -41.6704 | -39.9909 | -9.7182 | -25.1206 | -34.1355 | -34.241 | -18.3377 | -23.0987 | -12.134 | -171.1945 | 20.4519 |  | -6.0265 | -5.1605 | 30.8075 | -19.1715 | -18.8415 | 8.72 | -30.2079 | -29.9896 | 24.5689 | 0 | -8.67 | -3.9 | 1.0984 | -23.9118 | -9.266 | -9.5704 | 9.719 | 24.2829 | -41.3244 | 3.9231 |  | 3.7516 |  |  |  | 15.7409 | 15.9083 | -30.812 | 31.6425 | 31.1922 | -16.3862 |  | 26.6276 | -18.71 | -0.5013 | 0.252 | 0.2 | -0.08 | -27.308 |  | 1.133 | 0.917 |  | 8.76 | -2.1893 | 6.9249 | -1.16 | 14.3691 |  | 20.3914 | -2.8761 | -3.1136 | 1.7589 |  |  | -9.6259 | -12.1897 | 5.9209 | -23.6989 | 7.4123 | 7.8541 | 93.3437 | -4.2984 | -10.9938 | 10.3141 | 2.7408 | 5.4942 | 5.5145 | 1.9555 | 6.8487 | 8.0372 | 4.61 | -11.4407 | 3.8903 | 25.9355 | 66.2377 | 27.8381 | 28.096 | -14.1086 | -13.8424 | -18.8843 | -20.6686 |  | 46.7316 | -22.8396 | -22.5704 | -2.927 | -2.8908 | 15.58 | 15.57 | -20.4 | -19.8 | 1.3889 | -12.48 | 90.2776 | 14.5732 | 14.4237 |  | -36.3 | 6.9 | 6.3 |  |  | -127.2853 | 99.7323 | -303.518 | -39.5066 | -23.8292 | 124.9632 | 43.7115 | 166.3379 | 101.2578 | 58.5013 |  | 34.7102 | -54.0246 | 239.0993 | -206.5872 | 34.5492 | -25.1212 | -1.8274 |  | -5.04 | -0.338 | -0.345 | 1.2 | 0.48 | -2.0931 | -6.9718 | 9.4652 | -13.7102 | 9.1 | 20.798 | 19.918 |  |  | 2.0091 | 1.9001 | 1.4198 |  | 21.2 | 3.0475 | -0.22 |  |  | -17.7461 | -18.6172 | 2.1608 | 10.3451 | -10.9663 |  | -23 | 6 |  | -55.049
14/08/2025 | 03:30 | 0 | 1.7143 | -6.7742 | 2.0506 | 6.5802 |  | 8.8035 |  | 7.3656 | 2.4609 | 3.918 | 2.22 | -17.6 |  | 2.484 |  | 3.2557 | -1.6983 | 3.8874 | 3.6805 | 6.7722 | 3.273 | 0.3462 | 2.609 |  | -1.1534 |  |  | 5.511 | -24.42 | -15.4 | -2.338 | 0.222 | -15.02 | -15.03 |  | -11.29 | -11.32 | 4.7551 | 4.1435 | 14.7644 | 16.3348 | -19.3507 | -11.1186 | -10.6674 | 2.6433 | 2.1727 | -17.9505 | -14.8695 | 0.4069 | 0.6198 | 69.2706 | 8.6658 | -5.1 | -5 | -23.4817 | -23.4579 | -2.063 |  | 7.1178 | 7.1135 |  | 0.0491 | -92.2269 | -4.2726 | -4.3641 | 110.4125 | -190.7847 |  |  |  | 1.3273 | 4.06 | 1.74 | -18.12 | -0.56 | -26.9212 | -26.3854 | 32.7029 | 32.7516 | -3.69 | -24.0854 | -23.6796 | 7.4056 | 10.6697 |  |  | 34.2 | -16.8 | -1.72 | 20.1694 | 19.639 | 19.2244 | 60.1894 | 59.9258 | -25.3211 | -37.0292 | -20.6288 | 1.6461 | 14.97 | 15 | 2.6611 | 3.0304 | -5.11 |  | -12.5873 | -11.7368 | 22.7891 | 0.0151 | -2.3504 |  |  | -3.4021 | -3.9272 | 1.8975 | 1.6757 | -3.48 | -1.24 | 7.037 | -24.0864 |  | -16.18 | 1.82 | 27.78 | -24.2909 | -11.6909 | -40.1794 | -39.9 | -9.6059 | -26.3588 | -34.7859 | -35.0229 | -19.7905 | -25.986 | -12.084 | -180.4009 | 23.617 |  | -6.3951 | -5.4605 | 28.9666 | -17.2789 | -15.6021 | 4.112 | -28.5699 | -28.5491 | 23.0053 | 0 | -9.33 | 1.2 | 1.2154 | -20.441 | -9.3572 | -9.4195 | 10.4896 | 23.8604 | -36.3388 | 3.7154 |  | 3.521 |  |  |  | 15.2385 | 15.2385 | -32.3191 | 29.162 | 29.6403 | -16.9451 |  | 23.5123 | -20.07 | -1.9112 | 0.2529 | 1.09 | -0.03 | -24.4107 |  | 1.181 | 0.943 |  | 9.09 | -2.3172 | 5.599 | -1.55 | 13.5203 |  | 20.3114 | -2.5947 | -2.9235 | 1.7428 |  |  | -9.1063 | -11.3959 | 4.7922 | -23.5375 | 7.1819 | 6.9513 | 91.1322 | -4.3219 | -11.1445 | 9.919 | 2.6879 | 5.4869 | 5.5462 | 2.284 | 7.3509 | 8.5821 | 4.19 | -11.1121 | 6.6311 | 25.9224 | 61.8669 | 27.1066 | 26.8784 | -13.4729 | -13.9043 | -19.5368 | -19.9383 |  |  | -22.3397 | -21.7299 | -3.3139 | -3.3414 | 15.92 | 15.79 | -19.3 | -19.3 | 1.3724 | -12.56 | 85.6741 | 18.3305 | 18.2884 |  | -35.8 | 6.1 | 5.8 | -18.1812 |  | -124.2375 | 92.5594 | -300.29 | -35.4847 | -23.1988 | 125.3138 | 40.1989 | 160.6947 | 99.3992 | 59.0816 |  | 34.6526 | -51.1499 | 236.0525 | -204.168 | 33.5804 | -23.7951 | -2.1326 |  | -4.32 | -0.267 | -0.277 | 0.48 | 0.56 | -2.0116 | -7.3808 | 9.5537 | -13.6522 | 8.5 | 20.971 | 20.404 |  |  | 2.1174 | 1.6558 | 1.8501 |  | 21.3 | 2.7976 | -0.19 |  | 0 | -17.3599 | -18.9911 | 2.0972 | 10.31 | -11.4136 | 0 | -23.6 | 6.1 |  | -56.582
14/08/2025 | 04:00 | 0 | 1.6112 | -6.7177 | 2.2335 | 7.2805 |  | 9.0802 |  | 7.4857 | 2.4059 | 3.8188 | 2.22 | -17.6 |  |  |  | 3.3078 | -1.5149 | 3.9536 | 3.767 | 6.8483 | 3.0376 | -0.044 | 2.6586 |  | -1.1329 |  |  | 5.684 | -24.42 | -15.4 | -2.112 | 0.233 | -15.11 | -15.12 |  | -11.09 | -11.08 | 4.4451 | 4.1365 | 13.9855 | 15.6507 | -19.3556 | -11.2526 | -10.7752 | 2.7314 | 2.435 | -17.5486 | -15.1374 | 0.4069 | 1.6124 | 67.7692 | 8.8982 | -5.4 | -5.4 | -23.3199 | -23.0702 | -2.0267 |  | 7.4966 | 6.9706 |  | 0.0626 | -86.3368 | -4.883 | -5.0661 | 113.8526 | -187.9886 |  |  |  | 1.3772 | 3.95 | 1.79 | -18.23 | -0.91 | -26.1174 | -26.5193 | 32.9124 | 33.2929 | -3.555 | -26.6733 | -26.816 | 6.7506 | 10.0938 |  |  | 32.8 | -15.7 | -1.59 | 17.8286 | 17.8923 | 17.5812 | 60.5763 | 60.3791 | -25.3036 | -36.6354 | -20.6389 | 1.5967 | 14.6 | 15.13 | 2.8174 | 3.1281 | -5.3 |  | -11.9444 | -11.2047 | 22.3355 | 0.0153 | -2.4557 |  |  | -3.2288 | -3.9272 | 1.4244 | 1.4902 | -3.69 | -1.09 | 6.2 | -22.5788 |  | -16.53 | 2.2 | 28.28 | -22.6364 | -11.6909 | -40.5179 | -40.3 | -9.6539 | -25.9906 | -34.1498 | -34.387 | -24.6028 | -30.7298 | -12.134 | -183.8436 | 20.7204 |  | -6.119 | -5.3536 | 26.2285 | -13.6049 | -12.954 | 0 | -28.0791 | -27.553 | 21.2855 | 0 | -11.81 | 0 | 1.3183 | -15.134 | -9.0285 | -9.2588 | 10.7489 | 22.0778 | -36.2962 | 3.6023 |  | 3.3391 |  |  |  | 15.0711 | 15.2385 | -30.9794 | 29.3629 | 29.5521 | -16.6064 |  | 26.3688 | -18.99 | -0.9059 | 0.2795 | 0.36 | -0.33 | -26.9239 |  | 1.202 | 0.736 |  | 7.96 | -2.4378 | 6.3804 | -1.46 | 13.0423 |  | 20.0572 | -2.3882 | -2.729 | 1.7646 |  |  | -10.0306 | -12.9626 | 4.5839 | -23.2497 | 6.7909 | 7.4565 | 89.9226 | -4.411 | -11.3669 | 10.2229 | 3.3487 | 5.6407 | 5.6253 | 3 | 7.6302 | 9.5898 | 3.35 | -11.2742 | 5.8708 | 23.8476 | 62.4979 | 28.1987 | 28.1394 | -14.3416 | -13.5573 | -18.7082 | -20.9129 |  |  | -22.3616 | -22.0266 | -2.9249 | -3.1468 | 14.99 | 15.12 | -18.4 | -18.6 | 1.4072 | -12.64 | 87.6706 | 17.3065 | 17.6612 |  | -35.8 | 6.4 | 5.9 |  |  | -126.6505 | 92.0347 | -300.1761 | -34.8491 | -23.0481 | 120.4909 | 44.2132 | 163.1357 | 98.9993 | 54.1026 |  | 33.6925 | -54.5961 | 237.7495 | -203.6404 | 32.2773 | -23.1166 | -2.2254 |  | -4.72 | -0.267 | -0.272 | 0.88 | 0.96 | -2.212 | -7.2923 | 9.0562 | -13.7987 | 9.8 | 21.527 | 21.383 | 2.2731 |  | 1.692 | 1.9018 | 1.9951 |  | 20.8 | 2.552 | -0.19 |  |  | -16.9839 | -19.3081 | 1.4342 | 9.4801 | -11.2669 | 0 | -23.3 | 5.9 |  | -54.7977
14/08/2025 | 04:30 | 0 | 1.941 | -6.9817 | 1.9078 | 6.9168 |  | 9.2689 |  | 7.5069 | 2.4809 | 3.9455 | 2.22 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.2228 | -1.6636 | 3.8418 | 3.9157 | 6.8984 | 3.2904 | 0.3722 | 2.6173 |  | -1.0275 |  |  | 5.635 | -24.42 | -11 | -2.198 | 0.235 | -15.33 | -15.39 |  | -10.46 | -10.44 | 4.1811 | 4.2434 | 13.9582 | 15.2914 | -18.8223 | -11.5205 | -10.6623 | 2.5451 | 2.6364 | -17.2807 | -14.7355 | 0 | 0.4454 | 66.892 | 8.5365 | -5.3 | -5.2 | -23.0986 | -22.6164 | -1.9067 |  | 7.3689 | 7.0886 |  | 0.1962 | -85.3602 | -4.7304 | -4.8219 | 109.9818 | -187.7871 |  |  |  | 2.3153 | 4.21 | 1.87 | -17.93 | -0.39 | -26.2514 | -26.6533 | 32.5731 | 32.9943 | -4.0715 | -26.7346 | -26.3156 | 6.7677 | 10.3187 |  |  | 34.2 | -17.3 | -1.5 | 18.9828 | 19.2652 | 18.399 | 59.7449 | 59.484 | -25.1422 | -36.5818 | -20.7445 | 1.8157 | 19.05 | 15.07 | 2.6611 | 3.1281 | -5.09 |  | -12.059 | -11.2542 | 22.267 | 0.0152 | -2.2963 |  |  | -3.2947 | -3.9272 | 2.0552 | 1.4902 | -3.69 | -1.29 | 6.014 | -23.7213 |  | -17.92 | 1.99 | 29.6 | -23.6727 | -11.7727 | -41.556 | -40.8364 | -10.2757 | -26.4925 | -35.0731 | -34.6163 | -18.9058 | -23.4157 | -11.895 | -180.755 | 20.4311 |  | -6.1691 | -5.1146 | 29.1537 | -17.8478 | -17.5005 | 7.696 | -29.1943 | -28.7634 | 23.3827 | 0 | -10.09 | 0.1 | 1.2819 | -21.4103 | -9.6534 | -9.9138 | 10.5449 | 20.6982 | -37.4663 | 4.0948 |  | 3.7811 |  |  |  | 14.5687 | 15.0711 | -32.3191 | 29.5265 | 29.6297 | -17.5548 |  | 25.0016 | -19.78 | -0.5013 | 0.2795 | 0.43 | 1.46 | -24.9644 |  | 1.084 | 0.672 |  | 7.99 | -1.9663 | 6.3704 | -1.26 | 13.0268 |  | 20.1231 | -2.5131 | -2.8157 | 1.8036 |  |  | -10.4117 | -13.2021 | 3.9019 | -23.1952 | 4.3328 | 4.2234 | 87.6504 | -4.4463 | -11.0226 | 10.115 | 4.0047 | 5.6627 | 5.6332 | 3.4599 | 7.5932 | 9.5248 | 4.19 | -10.5151 | 5.3022 | 23.2996 | 62.0231 | 27.3313 | 27.2069 | -13.639 | -12.9467 | -19.2925 | -20.2904 |  |  | -21.4333 | -20.8235 | -3.4641 | -3.4816 | 16.8 | 16.72 | -19.7 | -20 | 1.442 | -11.92 | 83.5835 | 18.9964 | 18.9599 | -20.4 | -36.7 | 5.6 | 5.1 |  |  | -127.5966 | 91.192 | -296.2902 | -35.8139 | -24.2621 | 124.661 | 43.4009 | 158.7677 | 99.5463 | 57.2289 |  | 35.3784 | -48.0361 | 235.158 | -202.3372 | 36.8013 | -25.538 | -2.2254 |  | -5.2 | -0.206 | -0.207 | 0.96 | 0.88 | -3.0481 | -7.6158 | 9.5232 | -13.5332 | 8.8 | 20.289 | 19.695 |  |  | 2.3164 | 1.7659 | 1.5376 |  | 21.5 | 4.0226 | -0.23 |  |  | -16.7466 | -19.46 | 2.0765 | 9.8035 | -11.0677 | 0 | -23.6 | 6.2 |  | -56.6581
14/08/2025 | 05:00 | 0 | 2.0998 | -7.1374 | 2.0297 | 6.6694 |  | 9.1677 |  | 7.4454 | 2.6259 | 4.1168 | 0 | -24.2 |  | 3.312 | -15.4 | 3.1533 | -2.5569 | 3.8667 | 3.9668 | 6.9639 | 2.9842 | -0.1177 | 2.7759 |  | -0.8566 |  |  | 5.515 | -22.2 |  | -2.423 | 0.234 | -14.89 | -14.99 |  | -9.88 | -10.31 | 3.7523 | 4.392 | 11.8337 | 13.2218 | -19.4922 | -11.5205 | -10.4989 | 19.4538 | 18.8718 | -20.0939 | -17.0128 | 1.9851 | 8.9543 | 61.6648 | 7.4571 | -4.7 | -4.9 | -20.3868 | -20.631 | -2.0181 |  | 8.2393 | 7.1258 |  | 0.2208 | -65.7368 | -5.829 | -6.1037 | 98.8617 | -174.5291 |  |  |  |  | 4.16 | 2.05 | -17.51 | -0.58 | -27.0551 | -26.9212 | 33.6423 | 34.0786 | -3.5503 | -26.1294 | -25.7818 | 5.6301 | 9.5138 | 2.88 | 6.412 | 37.8 | -16.8 | -1.63 | 20.6334 | 19.9967 | 18.2124 | 56.1715 | 57.3956 | -24.0729 | -35.7067 | -19.0991 | 1.7673 | 17.66 | 15.48 | 2.8174 | 3.2257 | -5.25 |  | -12.5569 | -11.3518 | 24.2262 | 0.0151 | -2.5193 |  |  | -3.2568 | -3.7402 | 2.3707 | 1.6757 | -3.37 | -1.16 | 5.177 | -25.4439 |  | -20.44 | 2.83 | 31.43 | -24.7455 | -12.5182 | -42.0274 | -41.4091 |  | -25.4221 | -32.6928 | -33.1841 | -21.1698 | -22.625 | -11.014 | -172.0311 | 16.3156 |  | -6.4447 | -5.1145 | 27.5824 | -18.6791 | -18.0908 | 10.256 | -29.615 | -30.1424 | 22.1438 | 0 | -11.98 | 3.2 | 1.3868 | -23.0303 | -9.601 | -9.7409 | 10.1606 | 20.1615 | -34.8793 | 4.1558 |  | 3.9367 |  |  |  | 15.7409 | 16.0758 | -34.496 | 31.2027 | 31.1986 | -17.2324 |  | 25.6999 | -20.02 | -0.4994 | 0.2621 | 0.12 | 0.77 | -26.0073 |  | 1.062 | 0.865 |  | 7.94 | -1.4245 | 6.7729 | -1.44 | 13.1981 |  | 20.3336 | -2.9747 | -3.0891 | 1.7951 |  |  | -10.8008 | -13.5397 | 3.5409 | -22.9456 | 5.9309 | 6.2538 | 93.5495 | -4.3813 | -10.6997 | 10.3864 | 3.0111 | 5.7213 | 5.8072 | 2.5754 | 8.1167 | 8.4677 | 3.77 | -11.3716 | 7.5633 | 26.746 | 62.2755 | 27.006 | 27.5801 | -13.2557 | -12.6698 | -19.744 | -20.6775 |  |  | -20.7027 | -20.0325 | -4.2754 | -4.1388 | 15.61 | 15.7 | -19 | -19.7 | 1.5134 | -11.52 | 82.586 | 21.0183 | 20.9786 | -19.9 | -36.1 | 4.7 | 4.2 |  | -17.9965 | -127.2513 | 88.835 | -296.0858 | -34.0385 | -23.8388 | 125.2116 | 43.097 | 154.0867 | 96.9768 | 57.638 |  | 38.7832 | -44.9274 | 240.8048 | -201.1413 | 38.3041 | -28.1922 | -2.6233 |  | -5.44 | -0.13 | -0.149 | 1.36 | 1.04 | -3.0762 | -7.8813 | 9.6117 | -13.9727 | 8.9 | 21.452 | 20.959 |  |  | 1.7446 | 1.5177 | 1.4105 |  | 21 | 2.7411 | -0.24 |  |  | -16.4802 | -19.8841 | 1.3095 | 10.0067 | -12.0789 | 0 | -23.7 | 6.7 |  | -55.4016
14/08/2025 | 05:30 | 0 | 2.4729 | -7.6994 | 1.8362 | 5.8141 |  | 9.0697 |  | 7.8874 | 2.7989 | 4.3511 | 0 | -24.2 | 0 | 3.312 | -17.6 | 3.1381 | -3.2061 | 4.2141 | 4.154 | 7.3595 | 2.4479 | 0.0922 | 2.2111 |  | -0.9479 |  |  | 5.494 | -19.98 | -8.8 | -2.48 | 0.24 | -14.53 | -14.51 |  | -10.08 | -10.01 | 4.2553 | 4.1517 | 8.368 | 10.4467 | -18.4729 | -10.5828 | -11.1137 | 16.9911 | 15.7328 | -20.0939 | -16.7449 | 1.196 | 8.1429 | 55.9141 | 6.8098 | -4.1 | -4.2 | -20.7447 | -20.0997 | -2.0086 |  | 7.2724 | 6.9821 | -0.0919 | 0.2142 | -58.565 | -5.4933 | -5.9206 | 92.7216 | -173.125 |  |  |  | 3.3232 | 4.3 | 2.18 | -16.77 | -0.07 | -29.3324 | -29.0645 | 33.4959 | 34.0299 | -4.8997 | -23.178 | -23.2256 | 7.5891 | 10.6878 |  |  | 40.2 | -16.8 | -1.77 | 22.4488 | 22.6581 | 21.9451 | 55.0699 | 53.7133 | -23.0446 | -34.8812 | -18.4025 | 1.7947 | 16.4 | 15.49 | 3.1299 | 3.6163 | -5.43 |  | -12.5533 | -12.0168 | 28.3368 | 0.015 | -2.6293 |  |  | -3.3484 | -3.1791 | 3.3169 | 2.4179 | -2.83 | -1.47 | 5.2235 | -27.059 |  | -21.58 | 3.73 | 33.68 | -25.2 | -13.2182 | -43.042 | -42.1727 |  | -22.8713 | -32.0243 | -33.202 | -17.3958 | -21.8686 | -10.932 | -161.03 | 17.4539 |  | -4.8521 | -5.0562 | 26.2075 | -20.1934 | -18.3956 | 7.184 | -31.9289 | -32.786 | 21.548 | -9.32 | -10.17 | 8.7 | 1.6383 | -27.3904 | -8.7744 | -9.0786 | 11.1114 | 19.0358 | -36.9513 | 3.4813 |  | 3.4357 |  |  |  | 18.2527 | 18.7551 | -34.9984 | 33.9368 | 33.5838 | -18.4805 |  | 27.1647 | -20 | -0.5013 | 0.2621 | 0.25 | 0.5 | -26.345 |  | 1.108 | 0.941 |  | 7.15 | 0.5311 | 8.5011 | -1.48 | 12.1927 |  | 20.464 | -3.2271 | -3.5589 | 1.8039 |  |  | -10.2676 | -13.9958 | 3.7296 | -22.7381 | 7.3443 | 7.3372 | 99.9104 | -3.9707 | -10.0589 | 10.2609 |  | 5.8531 | 5.8705 | 2 | 8.3462 | 9.2897 | 5.45 | -12.0843 | 0 | 28.2526 | 63.5765 | 28.4895 | 29.3243 | -13.7921 | -13.7643 | -20.2762 | -20.733 |  |  | -21.0652 | -20.4445 | -5.6647 | -5.6226 | 16.06 | 15.95 | -19.3 | -19.7 | 1.4255 | -11.36 | 85.1065 | 19.9269 | 19.8663 | -19.5 | -35.8 | 4.7 | 4.2 | -18.2193 |  | -127.3658 | 105.3168 | -300.1494 | -38.5681 | -21.1374 | 130.734 | 38.4056 | 150.52 | 101.7076 | 64.3129 |  | 37.0461 | -44.4899 | 244.8546 | -202.442 | 43.3604 | -29.2591 | -2.4598 |  | -5.84 | -0.092 | -0.096 | 1.44 | 0.64 | -3.2056 | -7.6158 | 9.8466 | -13.6522 | 8.6 | 20.192 | 20.595 |  |  | 1.9203 | 1.4935 | 1.6626 |  | 21.3 | 3.2347 | -0.12 |  |  | -16.2451 | -19.5256 | 0 | 9.3723 | -11.4916 | 0 | -24 | 6.4 |  | -54.1604
14/08/2025 | 06:00 | 0 | 3.4073 | -8.436 | 2.233 | 8.6952 |  | 10.3781 |  | 9.0218 | 3.3629 | 4.7275 | 0 | -19.8 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 3.2852 | -6.1639 | 5.1244 | 5.0689 | 8.6586 | 3.1731 | 0.647 | 2.4799 |  | -0.802 | 0 |  | 5.585 | -22.2 | -13.2 | -2.55 | 0.238 | -13.31 | -13.28 | -10 | -10.42 | -10.36 | 3.2647 | 4.2869 | 12.4902 | 13.0276 | -23.9029 | -10.4488 | -9.8745 | 12.372 | 12.3433 | -20.7637 | -19.1562 | 1.196 | 7.0758 | 75.6391 | 5.7903 | -5.1 | -5.2 | -21.5191 | -20.7149 | -1.9364 |  | 8.3739 | 6.8254 | 0.1091 | 0.2561 | -60.274 | -3.0213 | -3.2044 | 90.2305 | -166.128 |  |  |  | 4.4409 | 4.58 | 1.78 | -16.57 | 1.05 | -27.3231 | -27.457 | 33.645 | 33.624 | -5.2128 | -26.2081 | -26.1983 | 8.2807 | 8.3408 |  |  | 40.7 | -13.6 | -1.8 | 21.6252 | 22.1546 | 20.6311 | 52.4308 | 52.7846 | -22.7263 | -32.7381 | -17.883 | 1.7075 | 17.73 | 16.52 | 3.7549 | 4.1046 | -5.88 |  | -10.1435 | -9.7867 | 23.4386 | 0.015 | -2.7575 | 16 | 16 | -3.6877 | -2.4311 | 5.0518 | 3.3456 | -2.1 | -1.75 | 4.4485 | -23.5763 |  | -22.79 | 5.2 | 35.02 | -23.9273 | -11.8 | -43.0387 | -42.3 |  | -17.7435 | -27.2426 | -27.1391 | -26.0316 | -30.3444 | -10.777 | -157.1669 | 5.1944 |  | -6.7371 | -5.7248 | 27.0007 | -14.7311 | -13.9068 | -0.516 | -27.1292 | -26.8345 | 21.1641 | 0 | -8.98 | 0 | 1.6034 | -17.2144 | -8.743 | -8.9565 | 11.0863 | 21.5793 | -35.4878 | 3.6775 |  | 3.4799 |  |  |  | 14.5687 | 15.0711 | -31.3143 | 29.2403 | 29.2981 | -16.3678 | 0 | 23.0924 | -21.25 | -1.2044 | 0.2795 | 0.62 | 3.39 | -22.4563 |  | 1.091 | 1.029 |  | 7.58 | -1.865 | 5.3298 | -1.7 | 12.2873 |  | 20.35 | -3.7461 | -4.1212 | 1.9289 |  |  | -9.8815 | -14.1092 | 3.7091 | -22.5392 | 8.4647 | 8.7615 | 106.8022 | -3.8712 | -10.0607 | 9.8308 | 3.0655 | 5.8824 | 6.0366 | 2 | 8.829 | 11.0574 | 2.51 | -6.0433 | 16.5967 | 32.7602 | 50.0974 | 30.4878 | 30.6976 | -14.3799 | -13.7956 | -20.2564 | -21.1569 | 52.2395 |  | -17.4617 | -17.0442 | -5.4088 | -5.2918 | 15.26 | 15.46 | -19.5 | -19.4 | 1.4255 | -11.44 | 72.5136 | 24.0287 | 24.066 | -19.5 | -37.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | -18.7015 | -94.6197 | 73.1978 | -291.2637 | -34.7007 | -19.1856 | 128.2465 | 38.5736 | 143.1978 | 94.1864 | 60.3796 |  | 42.0402 | -26.7136 | 238.2433 | -198.8021 | 44.0392 | -33.0276 | -1.4051 |  | -6.16 | 0.088 | 0.078 | 2 | 2.08 | -3.704 | -8.3482 | 9.9931 | -13.5637 | 9.1 | 19.552 | 20.434 | 2.0372 |  | 1.6597 | 1.2618 | 1.4278 |  | 22.4 | 3.1773 | -0.06 |  |  | -16.1185 | -18.7201 | 0 | 8.7928 | -10.9863 | 0 | -24.6 | 8.1 |  | -54.0484
14/08/2025 | 06:30 | 0 | 4.0489 | -9.1665 | 2.2236 | 6.1452 |  | 11.6631 |  | 11.1195 | 4.4489 | 5.7948 | -4.44 | -19.8 |  | 3.312 |  | 3.3878 | -6.8996 | 6.0697 | 6.1688 | 10.669 | 3.0142 | 0.225 | 2.5315 |  | -0.7141 |  |  | 6.12 | -15.54 | -13.2 | -2.708 | 0.253 | -12.85 | -12.74 |  | -9.36 | -9.21 | 3.2323 | 4.4159 | 9.8842 | 10.8849 | -21.2391 | -10.8507 | -11.8773 | 18.7321 | 12.6661 | -21.2995 | -17.5486 | 0.4069 | 3.7813 | 74.8205 | 3.7908 | -5 | -5 | -17.2866 | -18.4346 | -1.8096 |  | 9.3982 | 7.1149 | 1.4189 | 1.087 | -29.8471 | -5.5849 | -5.7375 | 70.0899 | -142.8471 |  |  |  | 3.403 | 4.1 | 1.4 | -16.2 | 0.14 | -29.6003 | -29.8682 | 33.2784 | 32.6913 | -7.4545 | -21.7113 | -21.5464 | 7.5187 | 7.7964 |  |  | 47.7 | -15 | -1.99 | 25.6859 | 24.5669 | 23.6913 | 48.1341 | 48.9353 | -21.1608 | -29.4963 | -16.5979 | 2.2322 | 19.56 | 17.12 | 4.6924 | 4.9835 | -6.36 |  | -9.7149 | -9.3582 | 23.4068 | 0.0149 | -2.8718 | 13.6 | 15.6 | -3.8757 | -0.561 | 8.9947 | 5.9433 | -0.29 | -2.95 | 4.867 | -23.8564 |  | -22.55 | 5.27 | 36.29 | -22.6909 | -12.6091 | -44.2313 | -44.2 |  | -12.9096 | -23.4026 | -23.0937 | -21.9172 | -24.2634 | -10.592 | -136.6025 | -7.9537 |  | -7.5818 | -6.9716 | 28.8257 | -18.6982 | -18.6926 | 4.624 | -28.3902 | -27.7194 | 21.361 | 0 | -8.53 | 0.1 | 2.1821 | -25.8522 | -7.6056 | -7.8866 | 10.4436 | 20.0689 | -34.3549 | 2.8836 |  | 2.5296 |  |  |  | 18.0853 | 17.9178 | -33.4913 | 29.7376 | 30.783 | -17.8191 |  | 25.695 | -21.05 | -1.0103 | 0.2538 | 0.87 | 2.37 | -24.6625 |  | 1.289 | 1.02 |  | 7.33 | 0.0314 | 7.4381 | -1.85 | 11.9055 |  | 21.2772 | -3.867 | -4.1924 | 2.136 |  |  | -10.2849 | -14.6299 | 3.3878 | -22.4725 | 5.7543 | 5.7241 | 112.34 | -3.8127 | -9.8478 | 10.5919 | 2.3369 | 5.985 | 6.0366 | 1.8567 | 8.4767 | 10.6035 | 0.84 | -5.2667 | 18.2477 | 26.4992 | 48.5398 | 27.4147 | 28.817 | -13.4068 | -13.2382 | -18.7961 | -18.6757 |  | 51.7366 | -16.4454 | -16.1707 | -5.9234 | -5.86 | 15.72 | 15.69 | -19.4 | -19 | 1.5647 | -12.56 | 64.482 | 24.5951 | 24.9135 | -19.1 | -35 | 0 | -0.4 |  |  | -93.8108 | 76.534 | -293.0859 | -33.8195 | -18.1837 | 120.7918 | 43.6545 | 143.1676 | 88.3134 | 56.989 |  | 41.8013 | -28.8087 | 229.1936 | -193.1946 | 39.7147 | -32.6891 | -1.6394 |  | -4.72 | 0.22 | 0.217 | 0.8 | 2.96 | -3.6351 | -9.2851 | 7.1214 | -9.3461 | 8.4 | 20.138 | 19.813 | 2.2638 |  | 2.0859 | 2.1749 | 1.9744 |  | 20 | 1.5137 | 0.06 |  |  | -16.4695 | -18.8557 | 1.0704 | 9.3592 | -11.2185 | 0 | -22.2 | 5 |  | -52.0033
14/08/2025 | 07:00 | 0 | 3.2321 | -8.2649 | 2.3386 | 10.085 |  | 12.367 |  | 13.1934 | 5.3928 | 6.6015 | -2.22 | -24.2 | 0 | 4.14 | -15.4 | 3.3483 | -3.754 | 6.072 | 5.9214 | 10.4576 | 3.2414 | -0.0192 | 2.5127 |  | -0.7274 | -0.623 |  | 6.287 | -17.76 | -11 | -1.605 | 0.256 | -7.78 | -7.83 | -10 | -13.77 | -13.72 | 2.8713 | 4.2023 | 20.3432 | 22.2284 | -20.3329 | -2.8131 | -3.0102 | 2.7863 | 2.8674 | -16.477 | -13.6638 | 1.196 | 5.6983 | 139.0863 | 8.8697 | -6.5 | -6.5 | -29.352 | -29.5613 | -2.0934 |  | 10.8532 | 7.9493 | 1.1628 | 0.7953 | -122.074 | 4.5778 | 4.4557 | 99.2234 | -189.736 |  |  |  | 3.3631 | 3.69 | 1.11 | -17.07 | -0.25 | -26.5193 | -27.0551 | 33.177 | 32.0675 | -5.8354 | -26.9141 | -27.0789 | 10.6187 | 8.6425 |  |  | 46.1 | -14 | -2.07 | 22.8128 | 23.0292 | 21.6194 | 59.1604 | 59.5388 | -26.7346 | -36.0778 | -20.9896 | 1.9389 | 18.05 | 16.36 | 5.0049 | 5.2765 | -6.06 |  | -11.6802 | -10.6434 | 24.5217 | 0.0152 | -2.8877 |  | 15.3 | -3.7573 | 0.1929 | 8.6792 | 7.4277 | 0.56 | -2.5 | 4.03 | -24.8189 |  | -22.28 | 5.82 | 35.41 | -26 | -12.7818 | -45.452 | -45.0909 |  | -18.8201 | -26.1004 | -26.7767 | -21.8008 | -17.3575 | -9.431 | -166.5724 | -25.1675 |  | -9.0788 | -8.0964 | 27.33 | -18.2775 | -17.1096 | 11.28 | -26.3002 | -25.8932 | 18.1396 | 0 | -8.98 | 26 | 2.0095 | -26.4343 | -5.4472 | -5.7718 | 3.9569 | 17.6439 | -20.9841 | 4.069 |  | 3.7606 | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 13.7314 | -31.3143 | 28.5855 | 28.7293 | -14.7027 | 0 | 25.4215 | -19.55 | -1.0323 | 0.2621 | 0.4 | 1.69 | -24.0916 |  | 1.28 | 0.871 |  | 6.66 | -9.8256 | -1.1045 | -2.01 | 11.5333 |  | 20.9757 | -3.8821 | -4.117 | 2.0162 |  |  | -9.7284 | -14.4411 | 3.1006 | -21.6539 | 7.3684 | 5.5097 | 129.6026 | -3.2345 | -9.6333 | 9.1701 | 3.6353 | 6.3805 | 6.5587 | 3.0531 | 6.2171 | 7.028 | -3.77 | 0 | 27.2272 | 12.9402 | 42.5723 | 25.4014 | 26.9285 | -13.5495 | -12.9473 | -16.0239 | -17.1691 | 35.4111 | 35.6696 | -18.5438 | -18.2582 | -6.9042 | -7.1578 | 18.99 | 18.79 | -23 | -22.7 | 1.5482 | -10.8 | 74.9908 | 21.7514 | 22.0064 | -18.7 | -37.5 | 1.3 | 0.8 |  | -18.8924 | -95.3804 | 55.0167 | -291.0672 | -30.7817 | -19.9954 | 107.1222 | 63.2701 | 153.1883 | 79.0421 | 35.5465 |  | 32.6985 | -42.1957 | 210.2561 | -189.1159 | 25.8502 | -14.1289 | -0.5139 |  | -7.68 | 0.176 | 0.167 | 3.44 | 0.16 | -3.7559 | -6.0624 | 8.9097 | -12.2454 | 7 | 16.545 | 14.957 |  |  | 2.0727 | 2.3407 | 2.078 |  | 24.5 | 1.0686 | 0.16 |  | 0 | -16.6052 | -19.7195 | 2.4451 | 9.579 | -11.3334 | 1.5895 | -26.7 | 10.4 |  | -55.6146
14/08/2025 | 07:30 | 0 | 3.6862 | -8.5404 | 2.466 | 11.4856 |  | 12.467 |  | 14.436 | 6.1778 | 7.612 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 3.1812 | -4.7634 | 5.407 | 5.3439 | 9.3218 | 1.1017 | -0.0324 | 2.4665 |  | -0.8183 | -0.65 |  | 7.144 | -13.32 | -6.6 | -1.539 | 0.266 | -8.31 | -8.18 |  | -13.36 | -13.4 | 3.5139 | 4.1348 | 20.3812 | 21.9236 | -20.1801 | -3.349 | -2.9814 | 2.1425 | 1.4181 | -15.6732 | -13.3959 | 0.8014 | 4.312 | 140.4214 | 10.595 | -6.1 | -6.2 | -29.2292 | -29.2054 | -2.5224 |  | 12.0982 | 8.2997 | 1.3781 | 1.0765 | -117.8319 | 7.1108 | 6.9277 | 85.7173 | -180.091 |  |  |  | 7.4447 | 4.94 | 2.26 | -15 | 1.68 | -28.7966 | -29.1985 | 33.9931 | 33.6281 | -7.8334 | -27.5718 | -27.4529 | 12.2256 | 9.3973 |  |  | 47.4 | -13 | -2.45 | 24.817 | 25.0351 | 22.6956 | 56.2536 | 56.5866 | -25.6201 | -36.8259 | -19.2813 | 1.99 | 24.09 | 17.51 | 5.7861 | 6.0577 | -6.47 |  | -10.4227 | -10.3189 | 30.2422 | 0.0151 | -3.1507 | 11 | 12.8 | -3.3484 | 1.1279 | 9.7832 | 8.541 | 1.45 | -2.93 | 4.4485 | -31.7418 |  | -22.1 | 6.93 | 36.39 | -29 | -14.5909 | -47.6335 | -47.1364 |  | -14.614 | -23.7877 | -24.646 | -20.5114 | -26.0982 | -7.899 | -149.4765 | -45.625 |  | -8.8897 | -7.4449 | 27.281 | -19.9411 | -18.7024 | 1.552 | -29.0532 | -29.8035 | 20.2781 | 0 | -10.59 | -3.3 | 2.6101 | -27.9994 | -6.0705 | -6.4112 | 3.3333 | 18.4755 | -34.381 | 4.3816 |  | 4.1704 | 2.4349 | 0 | 2.838 | 15.7409 | 16.2433 | -35.1658 | 32.1101 | 31.6589 | -20.1457 | 0 | 23.0924 | -18.98 | -1.1055 | 0.2529 | 0.76 | 2.08 | -22.127 |  | 1.418 | 0.93 |  | 0.47 | -3.6071 | 4.0143 | -2.7 | 15.0779 |  | 21.927 | -3.7244 | -4.0817 | 1.9638 |  |  | -9.8978 | -15.9261 | 3.8322 | -21.9914 | 5.8717 | 5.6698 | 128.8805 | -2.5169 | -10.474 | 9.2044 | 2.0998 | 6.82 | 6.8751 | 1 | 2.2544 | 3.4019 | -1.26 | -5.3366 | 18.8142 | 0 | 49.3877 | 19.2202 | 20.7543 | -12.6764 | -12.0569 | -16.667 | -17.607 |  |  | -19.8073 | -19.3513 | -11.9936 | -11.241 | 20.64 | 20.5 | -25.2 | -24.4 | 1.5299 | -5.6 | 82.3944 | 14.7812 | 14.7669 | -17.4 | -38.4 | 2.6 | 2.1 |  | -19.0934 | -129.3909 | 65.5464 | -288.6821 | -28.1387 | -26.6514 | 90.2479 | 81.7363 | 158.1816 | 67.3596 | 15.4488 |  | 23.2363 | -45.1499 | 190.8527 | -183.9407 | 9.2198 | 1.0729 | -1.3123 |  | -9.04 | -0.356 | -0.365 | 5.68 | -2 | -3.7934 | -3.5142 | 8.0888 | -12.5689 | 5.1 | 11.212 | 11.588 | 2.0367 |  | 2.4145 | 2.1684 | 1.8408 |  | 26.3 | 0.3361 | 0.24 |  | 2.5349 | -17.837 | -21.2642 | 4.416 | 11.1031 | -13.657 | 2.0316 | -27.6 | 12.4 |  | -54.9473
14/08/2025 | 08:00 | 0 | 4.0387 | -9.1641 | 2.5238 | 9.7665 |  | 14.0046 |  | 16.0028 | 6.9428 | 8.4195 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 1.3002 | -5.0583 | 5.8528 | 5.5777 | 9.8218 | 0.5207 | 0.1774 | 2.5826 |  | -0.7991 | -0.584 |  | 6.561 | -11.1 | -4.4 | -1.644 | 0.261 | -7.9 | -7.84 | -10 | -12.9 | -12.81 | 3.4776 | 4.0816 | 19.2044 | 19.9538 | -18.8852 | -2.9471 | -3.3982 | 9.9739 | 16.0683 | -14.7355 | -11.5205 | 2.3796 | 15.8957 | 129.1397 | 8.9461 | -6 | -5.9 | -27.6382 | -27.6333 | -2.7251 |  | 11.6792 | 8.632 | 1.2965 | 0.9836 | -91.525 | 6.2563 | 6.1037 | 70.4581 | -163.934 |  |  |  | 11.7759 | 5.92 | 3.49 | -12.59 | 3.23 | -29.8682 | -29.4664 | 33.6278 | 33.1805 | -6.0891 | -28.0457 | -27.886 | 11.93 | 6.0342 |  |  | 52.3 | -10.6 | -2.62 | 27.1476 | 25.8753 | 24.7977 | 52.9615 | 52.7965 | -27.1075 | -34.5572 | -21.0401 | 2.2292 | 22.07 | 19.22 | 6.5674 | 6.7413 | -7.16 |  | -8.0316 | -7.7516 | 28.0867 | 0.0149 | -3.4984 | 9.9 | 9.9 | -2.168 | 1.8759 | 10.2564 | 9.6542 | 2.36 | -2.63 | 6.603 | -29.9717 |  | -21.91 | 6.08 | 39.25 | -27.9273 | -14.2909 | -47.9423 | -47.4545 | 12.7194 | -11.5147 | -20.5684 | -21.1183 | -27.0401 | -26.8292 | -8.607 | -133.2048 | -64.6912 |  | -9.6829 | -8.2019 | 26.5467 | -17.7352 | -15.8716 | -4.612 | -29.9303 | -28.9802 | 19.3727 | 0 | -10.32 | -3.3 | 2.8534 | -26.0701 | -5.6729 | -5.6597 | 3.2259 | 18.6629 | -28.4608 | 3.3616 |  | 3.1108 | 2.6864 | 0 | 0 | 16.0758 | 16.0758 | -34.8309 | 31.9474 | 31.9016 | -20.0749 | 0 | 23.0875 | -18.62 | -1.0121 | 0.2657 | 0.1 | 2.74 | -24.3269 |  | 1.511 | 0.976 |  | 1 | -3.1144 | 4.6 | -2.57 | 15.7404 |  | 21.8763 | -4.7864 | -5.2373 | 1.9711 |  |  |  | -20.2246 | 3.7808 | -21.5633 | 6.6795 | 6.4914 | 135.3091 | -2.1682 | -8.3534 | 9.0515 | 1.8465 | 6.8493 | 6.978 | 1.2164 | 2.7171 | 4.9339 | -0.42 | -6.2511 | 14.4661 | 0 | 54.676 | 14.4416 | 14.222 | -10.7663 | -10.3273 | -15.8174 | -17.8709 | 19.1607 | 20.2156 | -18.1483 | -17.5441 | -15.8414 | -16.5005 | 20.21 | 20.04 | -27.7 | -27.9 | 1.4603 | 0 | 81.9395 | 14.5377 | 14.7657 | -16.5 | -38.4 | 0 | 0 |  | -18.8897 | -138.9541 | 68.1924 | -285.963 | -25.3905 | -27.024 | 80.3888 | 90.0509 | 156.7249 | 58.4575 | 5.3973 |  | 24.5746 | -47.5305 | 178.2192 | -178.8937 | 0 | 4.4401 | -0.6555 |  | -10.08 | -0.267 | -0.272 | 6.8 | -3.6 | -3.4833 | -2.3423 | 8.1468 | -11.8059 | 2.5 | 5.892 | 5.953 |  | 2.2731 | 2.9474 | 2.4663 | 3.0913 |  | 26.2 | 0.6719 | 0.38 |  | 5.1886 | -17.8215 | -22.8755 | 6.2367 | 11.699 | -15.4546 | 3.254 | -28.8 | 13.1 |  | -53.4053
14/08/2025 | 08:30 | 0 | 4.1765 | -11.4129 | 2.7662 | 8.8642 |  | 13.5747 |  | 18.9804 | 8.3497 | 9.7642 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 7.452 | -17.6 | 1.1207 | -6.4866 | 6.9601 | 6.9889 | 11.9794 | 2.1069 | 0.1867 | 2.6444 |  | -0.6467 | -0.334 |  | 6.562 | -4.44 | -4.4 | -1.45 | 0.262 | -6.88 | -6.79 |  | -12.29 | -12.16 | 5.0815 | 3.9448 | 14.7191 | 16.2219 | -15.2011 | -2.9471 | -1.7336 | 12.1203 | 15.8744 | -14.4676 | -12.8601 | 1.9851 | 14.0393 | 129.7407 | 8.4669 | -4.8 | -5 | -27.463 | -26.5461 | -2.543 |  | 14.0795 | 9.4607 | 2.2803 | 1.6529 | -71.2302 | 11.9938 | 11.9022 | 38.8894 | -139.8788 |  |  |  | 17.2746 | 7.4 | 5.21 | -9.14 | 6.28 | -29.1985 | -28.5287 | 32.2251 | 31.5297 | -8.3098 | -27.9037 | -27.8508 | 13.9449 | 5.1401 |  |  | 48.3 | -4.6 | -3.35 | 29.2466 | 28.4379 | 27.3896 | 45.3114 | 45.7134 | -22.7757 | -33.2895 | -15.7786 | 2.4751 | 24.7 | 22.72 | 7.8174 | 8.0109 | -8.29 |  | -6.413 | -6.6661 | 20.567 | 0.0148 | -4.1983 | 4.7 | 4.7 | -2.5 | 3.185 | 13.4107 | 11.5097 | 3.74 | -3.88 | 7.7655 | -20.4962 |  | -19.16 | 6.34 | 38.55 | -21.9273 | -10.3273 | -45.8502 | -45.4 | 20.225 | -4.8289 | -14.8981 | -14.5439 | -18.6548 | -21.873 | -10.765 | -101.2394 | -75.9113 |  | -10.1258 | -8.4771 | 31.4136 | -20.2055 | -19.3375 | 5.136 | -26.2717 | -26.1306 | 18.339 | 0 | -10.29 | -0.3 | 2.8861 | -30.9684 | -6.1607 | -6.2881 | 5.2721 | 14.8915 | -31.4098 | 3.1339 |  | 2.8983 | 2.6864 |  | 0 | 16.2433 | 16.5782 | -37.5102 | 28.7045 | 28.4911 | -22.4947 | -11.29 | 25.2995 | -17.79 | 0.0114 | 0.2749 | -0.1 | 0.98 | -24.6313 |  | 1.596 | 0.892 |  | 1.92 | 0.0654 | 7.0433 | -2.18 | 17.3981 |  | 22.4443 | -5.9857 | -6.4995 | 2.1769 | 0.0315 |  | -10.6088 | -23.1803 | 4.054 | -21.0658 | 4.8208 | 5.9966 | 142.8214 | -0.9782 | -6.3911 | 8.046 | 1.8131 | 7.59 | 7.7294 | 1.0218 | 1.5031 | 2.8542 | -2.93 | -4.2482 | 28.0451 | 0 | 41.1067 | 15.5603 | 16.7893 | -10.0097 | -9.053 | -16.7188 | -17.1383 |  |  | -17.7363 | -17.5001 | -19.7667 | -19.9002 | 18.51 | 18.61 | -24.9 | -25.1 | 1.5482 | 1.52 | 78.6883 | 15.4111 | 15.5018 | -16.1 | -37.5 | 0 | -0.4 |  | -18.9013 | -113.3983 | 52.7004 | -285.9339 | -26.786 | -25.7043 | 79.8509 | 91.0895 | 153.6567 | 59.151 | 4.8465 |  | 28.4035 | -41.1233 | 175.2083 | -177.767 | -3.2514 | 5.6204 | -1.0291 |  | -9.76 | -0.344 | -0.349 | 6.32 | -3.36 | -3.4766 | -2.4308 | 7.9423 | -11.3085 | 1.4 | 6.143 | 5.327 | 2.6915 | 3.1107 | 3.4876 | 2.5213 | 2.9334 |  | 24.5 | 0.6695 | 0.45 |  | 4.392 | -17.9267 | -23.1944 | 5.8909 | 11.0457 | -16.1972 | 3.6779 | -26.6 | 10.9 |  | -55.4981
14/08/2025 | 09:00 | 0 | 4.6387 | -11.544 | 3.103 | 10.7646 |  | 6.9093 |  | 19.9889 | 8.8767 | 10.2497 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 9.108 | -19.8 | 1.3214 | -12.1328 | 7.0315 | 6.9591 | 11.9386 | 1.1034 | 0.0743 | 2.5791 |  | -0.5288 | -0.553 |  | 6.408 | -4.44 | -2.2 | -1.031 | 0.256 | -8.09 | -8.01 |  | -12.38 | -12.34 | 6.7865 | 3.9242 | 15.0619 | 20.3865 | -14.1766 | -7.5017 | -6.5955 | 2.1726 | 1.4768 | -14.6015 | -11.2526 | 0.8014 | 4.1916 | 138.1832 | 14.1772 | -6.4 | -6.5 | -23.7079 | -23.8191 | -2.9771 |  | 21.1307 | 10.2741 | 2.7739 | 1.9652 | -87.2829 | 43.5194 | 43.4278 | 24.4044 | -108.2458 |  |  |  | 23.5617 | 8.21 | 6.24 | -7.27 | 9.76 | -26.6533 | -26.6533 | 32.8379 | 32.1491 | -4.1611 | -20.5613 | -20.0456 | 20.8695 | 8.3989 |  |  | 64.7 | -16.1 | -3.72 | 37.4909 | 37.4368 | 35.8328 | 73.4381 | 73.6013 | -30.5327 | -57.8397 | -23.2168 | 3.0851 | 23.78 | 20.55 | 9.0674 | 9.0851 | -9.14 |  | -10.4259 | -10.2799 | 23.0793 | 0.0147 | -4.7105 | 0 | 0 | -2.3303 | 3.933 | 11.8335 | 12.4374 | 4.44 | -3.09 | 8.6955 | -22.5838 |  | -19.3 | 6.58 | 40.12 | -24.9273 | -12.8091 | -44.0277 | -44.5909 | 22.5317 | -3.7381 | -13.1315 | -13.7604 | -18.3944 | -22.7146 | -10.881 | -87.4965 | -68.9812 |  | -10.5587 | -9.8433 | 27.1048 | -19.7387 | -19.8588 | 4.112 | -25.2976 | -25.2782 | 17.4299 | 0 | -10.38 | -0.1 | 3.2391 | -30.01 | -9.2491 | -9.2966 | 8.8683 | 15.7708 | -30.6279 | 3.8034 |  | 3.5832 | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 13.564 | -32.3191 | 27.4698 | 27.4414 | -17.4764 | 0 | 22.6285 | -18.96 | -2.2097 | 0.2978 | 0.65 | 1.52 | -22.2826 |  | 1.619 | 1.191 |  | 2.7 | -4.338 | 2.8868 | -1.64 | 17.5771 |  | 27.4401 | -9.5325 | -10.1967 | 2.3708 |  |  | -11.1213 | -21.8236 | 4.625 | -23.8328 | 7.2203 | 7.3446 | 142.3306 | -2.7286 | -4.7439 | -10.5415 | 1.9544 | 7.9489 | 8.0142 | 1.3381 | 7.7805 | 8.4133 | -1.26 | -4.2275 | 30.5669 | 0 | 41.344 | 11.4 | 11.1666 | -6.4354 | 0 | -15.1107 | -15.9384 |  |  | -17.6814 | -17.4946 | -20.9673 | -20.7968 | 19.43 | 19.6 | -26.3 | -26.1 | 1.5647 | 3.28 | 75.6151 | 16.0775 | 16.0589 | -15.7 | -36.3 | 0.5 | 0 |  | -18.7972 | -108.2658 | 45.3794 | -289.9358 | -27.8589 | -26.8375 | 82.0495 | 86.7893 | 155.6305 | 59.2035 | 9.2814 |  | 32.906 | -39.4178 | 177.8254 | -179.7881 | -1.9614 | 6.3513 | -1.0291 |  | -8.8 | -0.402 | -0.412 | 6 | -3.6 | -2.3321 | -2.0188 | 8.9372 | -11.3359 | 0 | 5.616 | 5.441 | 2.9449 | 3.4421 | 3.1494 | 3.164 | 3.018 |  | 22.6 | 1.2162 | 0.65 |  | -6.5565 | -1.6455 | -26.5335 | -5.3316 | -4.7776 | -27.2169 | 0 | -24.8 | 10.6 |  | -51.0238
14/08/2025 | 09:30 | 0 | 4.1953 | -11.1367 | 3.0925 | 10.851 |  | 5.6117 |  | 21.5837 | 9.6427 | 11.0263 | -13.32 | -35.2 | 11 | 9.936 | -24.2 | 0.8243 | -8.4771 | 7.5352 | 7.5741 | 12.9349 | 2.336 | 0.2029 | 2.5493 |  | -0.6565 | -0.393 |  | 7.071 | -6.66 | 2.2 | -1.065 | 0.271 | -7.61 | -7.59 |  | -10.92 | -11.02 | 6.9943 | 3.8459 | 13.9115 | 17.5158 | -14.9936 | -7.9036 | -7.3248 | 2.021 | 2.1137 | -14.6015 | -11.6544 | 0.8014 | 3.8384 | 132.0341 | 12.8704 | -6.7 | -6.8 | -22.0408 | -22.23 | -3.2111 |  | 19.8847 | 9.9206 | 2.8669 | 2.0941 | -81.2402 | 43.0006 | 42.9395 | 19.2044 | -102.0137 |  |  |  | 25.7273 | 8.82 | 6.82 | -6.17 | 10.81 | -27.0551 | -27.457 | 32.2967 | 31.2565 | -4.6614 | -19.4907 | -19.1292 | 19.246 | 8.632 |  |  | 62.7 | -14.4 | -3.57 | 38.9498 | 39.2474 | 37.2777 | 71.2817 | 71.7485 | -29.9001 | -55.95 | -22.7457 | 2.822 | 24.38 | 21.19 | 9.6924 | 9.7687 | -9.78 |  | -10.2467 | -9.8271 | 23.5988 | 0.0146 | -5.0419 | 0 | 0 | -2.3315 | 4.681 | 12.7798 | 13.5507 | 5.07 | -3.24 | 9.455 | -24.8389 |  | -19.14 | 8.54 | 40.97 | -24.5455 | -12.9273 | -44.9975 | -44.9 | 24.0769 | -1.8874 | -11.0818 | -11.5816 | -10.0208 | -15.8351 | -11.644 | -80.3062 | -59.8272 |  | -11.3668 | -9.3312 | 19.1837 | -20.9064 | -19.6694 | 22.032 | -25.6846 | -25.5559 | 14.149 | 0 | -12.1 | 0.2 | 3.4412 | -31.7966 | -8.2755 | -8.2947 | 8.3959 | 12.277 | -28.845 | 3.2987 |  | 3.0461 | 0 | 0 | 20 | 14.2338 | 14.0663 | -32.1516 | 28.1371 | 28.3898 | -18.2752 |  | 21.6031 | -19 | -1.3106 | 0.2978 | 0.91 | 2.42 | -22.7713 |  | 1.798 | 1.197 |  | 2.62 | -3.6373 | 3.2133 | -1.91 | 16.7265 | -0.1 | 25.9593 | -8.3212 | -9.1371 | 2.5248 |  |  | -11.6336 | -24.9059 | 4.1699 | -24.0122 | 6.8562 | 7.8684 | 133.2999 | -3.5903 | -5.1083 | -13.1356 | 0.8155 | 8.3444 | 8.5768 | 0 | 6.4747 | 7.9674 | 6.71 | -12.9142 | -3.1214 | 34.55 | 5.356 | 12.9456 | 14.0281 | -7.0668 |  | -15.9855 | -15.7044 |  |  | -17.6045 | -17.0881 | -22.2938 | -22.0694 | 19.36 | 19.09 | -23.6 | -23.9 | 1.724 | 4.32 | 77.3164 | 16.2241 | 16.3127 | -15.3 | -35.8 | 0.5 | 0 |  |  | -72.0226 | 41.2882 | -298.7504 | -40.4451 | -24.9764 | 93.8548 | 78.944 | 153.5625 | 65.684 | 17.0076 |  | 32.4679 | -39.9495 | 191.3798 | -184.7434 | 6.3297 | -0.6782 | -1.1707 |  | -8.56 | -0.211 | -0.219 | 5.76 | -4.48 | -1.7015 | -1.4328 | 8.8792 | -11.6594 | -0.1 | 6.385 | 5.218 |  |  | 3.046 | 2.6363 | 2.3925 |  | 23.5 | 1.2316 | 0.7 |  | -6.4219 | -1.4352 | -25.6431 | -6.6619 | -5.3716 | -26.8703 |  | -26.3 | 10.4 |  | -51.2083
14/08/2025 | 10:00 | 0 | 4.2492 | -12.1644 | 3.3713 | 10.7492 |  | 14.5345 |  | 23.0403 | 10.5117 | 11.8513 | -15.54 | -33 | 11 | 9.108 | -24.2 | 0.9909 | -21.116 | 7.7311 | 7.7379 | 13.4798 | 2.1471 | 0.0933 | 2.571 |  | -0.7951 | -0.351 |  | 6.513 | -2.22 | 2.2 | -0.93 | 0.259 | -7.2 | -7.06 |  | -11.24 | -11.27 | 7.5111 | 3.7898 | 15.3741 | 19.296 | -12.2157 | -7.0998 | -6.5966 | 2.0864 | 2.1382 | -14.6015 | -11.7884 | 0.8014 | 4.106 | 143.13 | 11.6814 | -6.7 | -6.9 | -22.9644 | -22.6118 | -3.3059 |  | 21.0207 | 9.9404 | 3.0046 | 2.2665 | -80.7214 | 42.0545 | 42.024 | 28.0467 | -99.3471 |  |  |  | 18.8713 | 12.26 | 9.68 | -3.8 | 13.54 | -21.161 | -21.8308 | 35.8127 | 34.8559 | -5.0612 | -26.892 | -26.8456 | 20.4842 | 7.5719 |  |  | 61 | -12.2 | -3.54 | 37.169 | 37.1073 | 36.2993 | 70.058 | 70.5417 | -28.8342 | -52.8459 | -21.9901 | 2.8781 | 24.59 | 22.37 | 9.8486 | 9.964 | -9.66 |  | -9.8623 | -8.8936 | 27.9888 | 0.0148 | -5.0077 | -2.4 | -2.4 | -2.2522 | 5.0551 | 12.9375 | 13.9218 | 5.49 | -3.25 | 9.827 | -29.3517 |  | -18.65 | 8.14 | 41.22 | -28.7091 | -13.9 | -43.2067 | -42.6182 | 25.2352 | -1.969 | -12.8729 | -12.3378 | -10.4706 | -17.5319 | -11.246 | -86.7829 | -61.2308 |  | -11.436 | -9.2611 | 24.9361 | -21.7195 | -21.6437 | 27.152 | -26.0703 | -25.8695 | 11.2431 | -9.56 | -10.44 | 5.4 | 3.4411 | -36.7513 | -8.7952 | -8.7312 | 8.4864 | 8.9983 | -23.9759 | 3.7559 |  | 3.3554 |  | 0 |  | 8.3728 | 8.0379 | -32.1516 | 25.7699 | 25.7979 | -19.224 |  | 22.1158 | -18.46 | -1.2044 | 0.3152 | 0.69 | 1.18 | -22.8399 |  | 1.876 | 1.151 |  | 2.9 | -3.593 | 4.6082 | -1.86 | 17.4621 | -0.1 | 25.7453 | -9.025 | -9.8218 | 2.5671 |  |  | -11.4499 | -25.7335 | 4.6168 | -23.6516 | 8.9103 | 6.8981 | 137.1621 | -3.3222 | -3.6191 | -13.5824 | 0.8247 | 8.359 | 8.5294 | 0.1721 | 5.6402 | 7.7526 | 6.29 | -10.4973 | 0 | 31.6893 | 0 | 13.441 | 13.6208 | -7.0102 |  | -17.093 | -16.0485 | 22.4713 | 24.255 | -17.165 | -17.0112 | -25.3064 | -25.4921 | 19.51 | 19.46 | -25.3 | -25.3 | 1.5482 | 6 | 77.8849 | 15.3596 | 15.2399 | -14.8 | -36.3 | 0.5 | 0 |  | -18.6123 | -64.1961 | 32.1848 | -299.9529 | -40.8094 | -24.9684 | 95.9217 | 76.3802 | 151.3431 | 66.7105 | 15.4265 |  | 31.9716 | -42.633 | 188.4866 | -184.3681 | 6.3382 | 0.4299 | -1.0999 |  | -9.04 | -0.451 | -0.461 | 6.8 | -5.52 | -1.4941 | -0.145 | 8.4977 | -11.6899 | -0.1 | 6.588 | 7.42 |  | 3.3609 | 2.9865 | 2.9028 | 2.737 |  | 23.4 | 0.6342 | 0.77 |  | -7.4238 | -0.9956 | -25.5918 | -7.0466 | -5.7247 | -25.9348 | 0 | -25.9 | 10.7 |  | -50.1623
14/08/2025 | 10:30 | 0 | 3.4795 | -11.1859 | 3.4105 | 8.9566 |  | 7.3015 |  | 24.7762 | 11.1567 | 12.4151 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 10.764 | -26.4 | 0.5776 | -9.6876 | 7.8225 | 7.5493 | 13.1177 | 2.2076 | 0.1901 | 2.5806 |  | -0.8396 | -0.168 |  | 3.69 | 0 | 6.6 | -0.592 | 0.311 | -7.32 | -7.29 |  | -10.09 | -9.75 | 8.2891 | 3.7685 | 13.1177 | 15.7577 | -12.7544 | -9.6451 | -8.799 | 7.623 | 11.5537 | -18.2184 | -19.826 | 1.5905 | 11.5817 | 118.7436 | 8.8543 | -6.2 | -6.4 | -18.2754 | -16.6761 | -3.5943 |  | 18.8708 | 9.9773 | 3.5312 | 2.3246 | -44.9232 | 38.4838 | 38.2702 | 21.8701 | -79.7311 |  |  |  | 18.7316 | 13.7 | 9.45 | -7.75 | 13.44 | -19.2856 | -19.9554 | 40.4239 | 40.2229 | -6.8173 | -28.8867 | -28.7853 | 19.9283 | 8.611 |  |  | 66.4 | -13.9 | -3.68 | 34.2734 | 33.769 | 31.9931 | 62.1565 | 62.4438 | -25.088 | -48.4552 | -17.0438 | 3.2708 | 24.16 | 23.88 | 10.6299 | 10.5499 | -10.04 |  | -10.7415 | -9.9591 | 32.2427 | 0.0147 | -5.1299 | -4.7 | -2.6 | -1.8311 | 5.4291 | 12.9375 | 14.4785 | 6 | -3.15 | 10.943 | -31.4868 |  | -21.48 | 8.98 | 44.52 | -29.3091 | -15.0636 | -44.8369 | -44.6636 | 28.9405 | 0.4536 | -11.0388 | -10.6985 | -19.0315 | -23.3025 | -11.993 | -79.2773 | -65.386 |  | -11.0602 | -9.942 | 28.8802 | -15.8633 | -15.4311 | 4.112 | -25.083 | -24.9138 | 14.2403 | 0 | -10.05 | 0.1 | 3.883 | -25.8998 | -8.7739 | -8.7569 | 8.2155 | 10.7953 | -28.5742 | 3.7166 |  | 3.5039 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 6.1959 | -31.4818 | 27.4711 | 27.8932 | -17.0066 |  | 25.8854 | -17.99 | 0.0114 | 0.2978 | 0 | 0.82 | -26.5796 |  | 1.918 | 1.205 |  | -2.66 | -5.7527 | 3.0426 | -2.87 | 24.9227 |  | 24.4622 | -8.3091 | -8.9553 | 2.5961 | 0.072 |  | -12.8285 | -28.7889 | 5.7434 | -22.3671 | 7.2591 | 6.5149 | 136.0966 | -3.2998 | -4.3384 | -12.3381 | 1.0515 | 8.5421 | 8.6322 | 0 | 5.7187 | 8.3394 | 5.45 | -10.2009 | 0 | 33.5238 | 0 | 12.1507 | 12.8507 | -7.3443 |  | -15.9445 | -16.8223 |  |  | -17.7034 | -17.4946 | -26.0864 | -25.9249 | 19.11 | 18.79 | -26.1 | -26.9 | 1.7057 | 7.76 | 75.5991 | 14.293 | 14.2721 | -14.8 | -36.3 | 0.9 | 0.4 |  | -18.5853 | -63.8331 | 32.9097 | -299.6709 | -39.6816 | -26.3009 | 92.1467 | 78.0858 | 153.5509 | 65.4078 | 18.6328 |  | 29.0527 | -43.3038 | 188.9289 | -185.0012 | 6.9264 | 1.2573 | -0.9607 |  | -9.52 | -0.446 | -0.453 | 7.04 | -6 | -1.3838 | 0.325 | 8.4977 | -11.6594 | 0.1 | 6.293 | 5.28 |  |  | 3.2257 | 2.3394 | 2.5919 |  | 24.3 | 0.1778 | 0.76 |  | -7.0572 | -1.4295 | -25.9477 | -7.101 | -5.1361 | -25.9604 |  | -26.2 | 11.2 |  | -47.4775
14/08/2025 | 11:00 | 0 | 2.9413 | -10.2319 | 3.7557 | 12.254 |  | 7.1756 |  | 24.7459 | 11.1957 | 12.5457 | -19.98 | -37.4 | 15.4 |  |  | 0.5181 | -10.1541 | 7.7055 | 7.8613 | 13.2693 | 2.6281 | 0.2411 | 2.7041 |  | -0.9861 | -0.504 |  | 3.445 | 0 | 8.8 | -0.588 | 0.301 | -8.3 | -8.32 |  | -11.22 | -11.26 | 9.7471 | 4.118 | 18.3031 | 21.7287 | -13.8093 | -8.7073 | -8.1526 | 1.6743 | 1.4109 | -17.2807 | -14.3336 | 1.196 | 5.2427 | 128.3159 | 12.1425 | -6.8 | -6.9 | -22.9534 | -22.8815 | -3.5712 |  | 20.0116 | 10.4792 | 3.3869 | 2.4358 | -80.05 | 41.4746 | 41.3831 | 30.3926 | -91.0718 |  |  |  | 18.7616 | 14.08 | 9.68 | -7.96 | 14.15 | -20.3573 | -19.1517 | 39.949 | 39.373 | -7.1282 | -29.9969 | -30.2844 | 19.4338 | 6.0426 |  |  | 62.4 | -10 | -3.65 | 32.2156 | 32.5861 | 31.2436 | 65.1569 | 65.6835 | -28.2542 | -48.9078 | -20.6066 | 3.5931 | 25.51 | 24.95 | 11.0986 | 11.2335 | -10.52 |  | -7.8606 | -7.6027 | 21.848 | 0.0147 | -5.4442 | -4.7 | -5.1 | -1.8445 | 6.3641 | 14.1993 | 15.7773 | 6.69 | -3.49 | 12.3845 | -21.7762 |  | -20.96 | 8.93 | 44.19 | -21.3455 | -11.0545 | -43.4046 | -42.6364 | 33.9586 | 5.5061 | -5.4134 | -5.2187 | -10.5883 | -15.2983 | -11.762 | -90.3694 | -60.5921 |  | -10.5973 | -9.5711 | 24.7439 | -17.4483 | -16.7391 | 10.256 | -24.0906 | -23.7937 | 11.4272 | 0 | -11.45 | -0.8 | 4.1129 | -30.0535 | -8.196 | -8.2269 | 7.8995 | 8.4097 | -24.9198 | 3.317 |  | 3.1196 |  |  | 0 | 5.861 | 5.3586 | -29.1374 | 25.3393 | 25.2303 | -15.4128 |  | 24.3033 | -17.76 | 0.0975 | 0.3014 | -0.1 | 1.35 | -24.7024 |  | 1.775 | 1.174 |  | -2.23 | -7.0615 | 1.3151 | -2.98 | 24.892 |  | 24.102 | -8.2762 | -9.1027 | 2.7942 |  |  | -12.6641 | -29.7448 | 5.3488 | -21.8161 | 7.6192 | 7.1186 | 133.6093 | -3.0375 | -4.1691 | -12.2616 | 0.9872 | 8.6154 | 8.7113 | 0.3131 | 6.2619 | 7.4681 | 5.45 | -10.0152 | 0 | 32.1116 | 0 | 12.9731 | 12.4555 | -6.3171 |  | -15.489 | -15.6178 |  |  | -16.9123 | -16.7695 | -26.7733 | -26.9339 | 18.6 | 18.54 | -29.6 | -30.8 | 1.7404 | 8.16 | 77.4356 | 15.5215 | 15.3917 | -14.4 | -36.7 | 0 | -0.4 |  | -18.5365 | -62.51 | 32.8493 | -299.6709 | -39.9227 | -24.58 | 91.3335 | 78.0426 | 154.1209 | 62.985 | 16.6729 |  | 28.622 | -40.4225 | 189.6583 | -184.8791 | 6.4241 | -2.157 | -1.1707 |  | -10.4 | -0.407 | -0.416 | 8.16 | -6.88 | -1.7091 | 1.5244 | 9.6696 | -11.104 | -2.6 | -0.539 | -0.271 |  | 3.3435 | 3.1273 | 3.2142 | 2.2654 |  | 25.1 | -0.0337 | 0.87 |  | -7.7376 | -0.8805 | -25.9712 | -6.7213 | -5.6725 | -26.5225 |  | -28.1 | 12.2 |  | -50.1096
14/08/2025 | 11:30 | 0 | 2.6476 | -9.917 | 3.647 | 12.333 |  | 7.6857 |  | 25.5742 | 11.7146 | 12.8771 | -24.42 | -37.4 |  | 10.764 | -26.4 | 0.5801 | -10.1824 | 8.0534 | 7.7493 | 13.0548 | 1.5843 | 0.1798 | 2.6121 |  | -1.073 | -0.739 |  | 3.153 | 2.22 |  | -0.543 | 0.293 | -9.13 | -9.03 |  | -11.51 | -11.55 | 9.8162 | 4.2575 | 20.1565 | 21.9905 | -12.5427 | -6.9659 | -7.0867 | 1.8552 | 2.0106 | -13.262 | -10.3148 | 1.5905 | 7.7538 | 119.7036 | 13.81 | -7.1 | -7.1 | -24.5252 | -24.4962 | -3.5141 |  | 20.1988 | 10.4159 | 3.428 | 2.3593 | -83.4986 | 39.7961 | 39.7656 | 38.0202 | -94.2208 |  |  |  | 19.6996 | 15.47 | 9.35 | -12.7 | 13.59 | -19.2856 | -18.7498 | 39.8248 | 39.5925 | -7.0464 | -27.118 | -27.2774 | 19.5252 | 8.1369 |  |  | 66.3 | -13.8 | -3.58 | 31.3217 | 30.8816 | 29.434 | 64.2166 | 64.4956 | -29.9936 | -46.2986 | -22.0135 | 3.6165 | 25.7 | 25.26 | 11.4111 | 11.5265 | -10.88 |  | -9.538 | -8.9571 | 22.6943 | 0.0147 | -5.7328 | -4.5 | -5.2 | -1.355 | 6.5511 | 14.6724 | 15.9628 | 6.86 | -3.55 | 11.625 | -20.7312 |  | -21.48 | 9.41 | 44.87 | -22.1273 | -11.0182 | -42.6736 | -41.6727 | 33.4129 | 7.1369 | -4.0081 | -3.6316 | -13.8551 | -14.7103 | -11.628 | -98.2148 | -58.3628 |  | -10.8139 | -10.0589 | 20.5424 | -15.6458 | -16.9867 | 1.552 | -22.6303 | -23.1326 | 13.4287 | 0 | -10.33 | -3.1 | 9.0677 | -27.0595 | -8.298 | -8.1447 | 7.6372 | 10.7402 | -23.5098 | 3.3204 |  | 3.0455 |  |  | 0 | 5.3586 | 5.3586 | -31.1469 | 24.4543 | 25.209 | -15.3622 |  | 24.8161 | -17.72 | -0.6056 | 0.306 | 0.22 | 1.41 | -23.4836 |  | 1.878 | 1.054 |  | -2.12 | -7.9769 | 1.8599 | -2.87 | 24.9083 |  | 24.2688 | -8.3504 | -9.0211 | 2.9383 |  |  | -12.6774 | -30.0884 | 5.2008 | -21.4912 | 7.6562 | 7.8732 | 129.2877 | -3.1943 | -3.9053 | -12.4799 | 1.4634 | 8.8717 | 8.9724 | 0.7143 | 6.3772 | 8.9258 | 4.61 | -8.9612 | 0 | 32.4259 | 0 | 14.0659 | 14.1335 | -6.9644 |  | -15.0579 | -15.6312 |  |  | -17.3298 | -17.4836 | -26.1372 | -25.8821 | 21.66 | 21.58 | -30 | -29.4 | 1.6892 | 7.44 | 76.0033 | 15.5594 | 15.295 | -14.4 | -37.3 | 0.5 | 0.3 |  |  | -64.7994 | 33.3729 | -297.6454 | -41.9632 | -25.5992 | 93.9911 | 77.2249 | 154.6744 | 65.3336 | 16.7671 |  | 31.8804 | -42.5497 | 190.3858 | -183.9406 | 4.3898 | -0.8155 | -1.2171 |  | -10.32 | -0.345 | -0.352 | 8.24 | -6.72 | -2.1341 | 1.1154 | 9.3492 | -11.3664 | -2 | 0.852 | 0.012 |  |  | 3.2413 | 2.895 | 2.2846 |  | 25.4 | -0.2051 | 0.99 |  | -6.3294 | -1.5584 | -25.4665 | -6.2349 | -5.2946 | -25.2843 | 0 | -27.8 | 12.5 |  | -50.0314
14/08/2025 | 12:00 | 0 | 2.5721 | -10.0473 | 3.7143 | 9.5526 |  | 7.8894 |  | 25.46 | 11.4677 | 12.6992 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 10.764 |  | 2.3622 | -7.5261 | 7.3187 | 7.2708 | 12.3163 | 1.5866 | 0.1094 | 2.55 |  | -0.869 | -1.064 |  | 3.195 | 2.22 | 6.6 | -0.284 | 0.296 | -11.67 | -11.68 |  | -12.33 | -12.25 | 8.7808 | 4.0018 | 17.7146 | 21.4743 | -14.7018 | -8.1715 | -7.978 | 1.8846 | 1.5402 | -13.3959 | -10.0469 | 1.196 | 5.4306 | 113.8509 | 13.589 | -6.8 | -6.8 | -24.0006 | -23.8242 | -3.5989 |  | 22.2102 | 9.495 | 3.257 | 2.2863 | -76.3878 | 40.0708 | 39.9182 | 37.8147 | -93.3206 |  |  |  | 18.6717 | 15.06 | 9.18 | -13.12 | 12.4 | -17.8121 | -18.08 | 39.1964 | 38.7984 | -6.1399 | -27.1323 | -27.4565 | 22.1056 | 8.7197 |  |  | 66.4 | -15.9 | -3.63 | 30.7603 | 30.0272 | 29.5113 | 63.6399 | 64.2796 | -29.4709 | -45.7048 | -22.355 | 3.5097 | 25.29 | 24.85 | 11.4111 | 11.3312 | -10.56 |  | -10.3896 | -9.9871 | 25.3386 | 0.0149 | -5.3456 | -4.7 |  | -1.9495 | 6.5511 | 14.6724 | 16.3339 | 7.05 | -3.46 | 10.6175 | -24.6714 |  | -21.14 | 9.37 | 44.57 | -23.6909 | -12.3 | -41.3473 | -40.8636 | 33.2727 | 6.2246 | -4.5703 | -5.009 | -11.2843 | -13.5239 | -11.154 | -95.5855 | -60.8737 |  | -10.9464 | -9.4323 | 23.0054 | -17.6982 | -16.7886 | 13.84 | -24.2337 | -24.0004 | 9.3954 | -9.87 | -9.96 | 1 | 8.5134 | -29.7585 | -7.3164 | -7.2522 | 7.3901 | 8.1928 | -18.6315 | 3.0915 |  | 2.9756 |  |  |  | 4.3539 | 4.8562 | -34.8309 | 24.6629 | 24.6303 | -22.1661 | -11.28 | 24.0299 | -20.85 | -1.3106 | 0.3243 | 1.12 | 0.89 | -23.2517 |  | 1.794 | 1.094 |  | -1.94 | 6.8333 | 15.6878 | -3.52 | 26.1362 |  | 24.9308 | -8.1387 | -9.031 | 2.9029 |  |  | -13.153 | -27.7519 | 5.2647 | -21.545 | 7.8442 | 6.5261 | 118.2877 | -2.946 | -5.4611 | -9.5658 | 2.0701 | 8.7985 | 9.0831 | 1.307 | 5.3781 | 6.6341 | 4.19 | -8.3584 | 0 | 29.0714 | 0 | 10.54 | 11.8885 | -6.5195 |  | -16.7224 | -16.6255 |  |  | -17.2529 | -16.8739 | -26.1438 | -25.7236 | 20.26 | 20.37 | -31.2 | -31.2 | 1.2662 | 7.68 | 75.2154 | 14.8361 | 14.8211 | -14.7 | -37.5 | -0.3 | -0.4 |  |  | -64.4256 | 31.378 | -297.6454 | -37.0805 | -25.2885 | 88.7782 | 80.1918 | 155.519 | 61.5372 | 12.8807 |  | 29.5283 | -44.4903 | 184.3508 | -180.6435 | 2.0107 | 2.6409 | -1.1243 |  | -11.28 | -0.439 | -0.451 | 7.84 | -6 | -2.542 | 0.2365 | 8.0583 | -9.0532 | -1.3 | 0.306 | -0.061 |  |  | 3.2319 | 3.0346 | 3.0581 |  | 24.6 | -1.5963 | 1.08 |  | -6.1357 | -2.3571 | -26.3929 | -5.0004 | -4.5058 | -26.715 |  | -26.4 | 9.8 |  | -49.226
14/08/2025 | 12:30 | 0 | 2.4606 | -10.106 | 3.5474 | 9.4834 |  | 8.2945 |  | 24.8764 | 11.2117 | 12.5162 | -22.2 | -35.2 | 11 | 8.28 | -24.2 | 2.1517 | -7.3389 | 7.3559 | 7.0875 | 12.3387 | 2.5369 | 0.2587 | 2.5995 |  | -1.0562 | -1.014 |  | 3.591 | 2.22 | 4.4 | -0.568 | 0.304 | -11.83 | -11.79 | -10 | -11.73 | -11.79 | 8.6282 | 4.3362 | 16.0503 | 19.4151 | -14.8275 | -10.1809 | -9.5264 | 11.5055 | 13.7969 | -13.9317 | -13.9317 | 2.3796 | 15.7607 | 109.8841 | 13.7231 | -6.6 | -6.9 | -23.6164 | -21.1259 | -3.5153 |  | 21.8396 | 8.949 | 2.8837 | 1.9355 | -71.0165 | 38.5449 | 38.6364 | 30.9699 | -93.6101 |  |  |  | 15.5481 | 14.08 | 8.18 | -14.26 | 11.36 | -21.4289 | -21.161 | 32.7034 | 32.6613 | -3.1772 | -21.2425 | -21.0984 | 21.4036 | 9.2357 |  |  | 69.2 | -17.3 | -3.42 | 32.7422 | 32.5156 | 31.3599 | 65.6142 | 65.9415 | -29.3295 | -45.0445 | -23.3114 | 3.5566 | 27.34 | 23.69 | 11.2549 | 11.3312 | -10.62 |  | -10.9165 | -11.1063 | 18.6828 | 0.0149 | -5.5416 |  | -3.1 | -2.5159 | 6.5511 | 13.5684 | 16.3339 | 7.08 | -3.18 | 9.455 | -20.1636 |  | -21.08 | 8.78 | 42.23 | -18.9091 | -9.3727 | -40.3811 | -39.5091 | 34.9183 | 8.5655 | -3.4038 | -2.8231 | -15.028 | -17.8326 | -11.135 | -88.216 | -61.4126 |  | -10.5643 | -9.911 | 22.6283 | -14.6272 | -13.8246 | 2.576 | -22.8218 | -22.468 | 11.9731 | 0 | -10.02 | 1.1 | 8.7976 | -24.3564 | -6.1428 | -6.1879 | 5.8389 | 8.5564 | -23.8771 | 3.1639 |  | 2.8327 |  |  |  | 8.7077 | 8.3728 | -36.8404 | 23.1795 | 23.4168 | -23.6456 | -13.5366 | 25.0016 | -21.22 | -1.4168 | 0.3243 | 1.44 | 0.13 | -25.2419 |  | 1.777 | 0.787 |  | -2.5 | 7.9333 | 15.8431 | -3.52 | 25.3244 |  | 26.6879 | -6.6442 | -7.2572 | 2.8019 |  |  | -13.596 | -23.5144 | 4.0146 | -22.8037 | 6.907 | 5.9062 | 118.8715 | -3.211 | -9.8822 | -8.3587 | 1.836 | 8.5714 | 8.7192 |  | 4.783 | 6.9285 | 3.77 | -7.9521 | 0 | 28.6881 | 0 | 11.7182 | 11.6256 | -6.866 |  | -15.8266 | -15.9741 |  | 18.2407 | -17.3188 | -17.0661 | -24.844 | -24.4838 | 20.96 | 21.3 | -31.3 | -31.5 | 1.865 | 6.56 | 72.9292 | 16.6752 | 16.2963 | -15.7 | -38.8 | 0.4 | 0 |  | -18.5282 | -63.8244 | 29.3542 | -295.4275 | -37.4375 | -22.6828 | 89.155 | 82.9534 | 157.0416 | 60.9074 | 13.7467 |  | 30.8591 | -43.1178 | 184.6301 | -180.2413 | 1.4963 | 1.1607 | -1.2634 |  | -11.04 | -0.439 | -0.448 | 7.92 | -5.84 | -2.7061 | 0.264 | 7.6188 | -8.7297 | -1.1 | 1.291 | 0.398 |  | 3.352 | 2.9332 | 3.2966 | 2.8719 |  | 25.1 | -1.3476 | 1.19 |  | -6.0172 | -2.9529 | -25.5434 | -4.8883 | -3.4496 | -26.392 | -1.4246 | -27.2 | 10.4 |  | -48.2564
14/08/2025 | 13:00 | 0 | 2.2401 | -9.9363 | 3.8625 | 9.3034 |  | 8.2047 |  | 22.8323 | 10.0117 | 11.3726 | -19.98 | -35.2 | 11 | 7.452 |  | 2.292 | -7.2148 | 6.5388 | 6.4356 | 11.1865 | 2.722 | 0.1069 | 2.5507 |  | -0.9972 | -0.884 |  | 3.408 | 0 | 2.2 | -0.712 | 0.303 | -11.7 | -11.62 |  | -10.73 | -10.81 | 7.9975 | 4.2744 | 14.2843 | 18.7302 | -15.5609 | -10.4488 | -10.3357 | 21.1089 | 23.2489 | -16.7449 | -12.5922 | 3.1687 | 19.5583 | 115.3864 | 13.0553 | -6.7 | -7.1 | -22.4208 | -21.338 | -2.951 |  | 20.1698 | 8.9987 | 2.6041 | 1.7708 | -67.1102 | 34.9437 | 34.7911 | 40.7819 | -98.0269 |  |  |  | 12.4744 | 12.81 | 6.78 | -16.11 | 9.88 | -22.3666 | -22.3666 | 33.1949 | 32.487 | -3.747 | -22.5923 | -22.5102 | 19.7338 | 7.9928 |  |  | 70.3 | -14 | -3.44 | 30.8625 | 31.8534 | 29.7917 | 64.9332 | 64.5676 | -29.9801 | -43.491 | -23.4502 | 3.4769 | 25.34 | 21.96 | 10.3174 | 10.4523 | -9.25 |  | -9.7549 | -9.8318 | 20.4996 | 0.0151 | -4.6954 | -2.3 | 0 | -2.4878 | 6.7381 | 12.7798 | 16.5195 | 7.44 | -2.94 | 9.7805 | -20.6937 |  | -19.67 | 8.22 | 39.98 | -20.8 | -9.7091 | -40.0046 | -40.1455 | 32.0906 | 6.2998 | -5.0487 | -4.8336 | -16.4607 | -20.8103 | -11.189 | -94.0768 | -63.1944 |  | -10.3249 | -9.2064 | 23.2956 | -14.1605 | -13.6596 | 5.136 | -22.6379 | -22.237 | 12.2588 | 0 | -9.3 | -0.5 | 8.6124 | -21.868 | -6.0175 | -6.1297 | 7.8187 | 10.4761 | -25.1586 | 2.7584 |  | 2.4798 | 4.8601 | 4.3354 | 3.7638 | 8.7077 | 8.3728 | -37.8451 | 23.0695 | 23.1026 | -24.6806 | -14.1431 | 25.5143 | -20.76 | -0.7979 | 0.3152 | 0.67 | 0.81 | -25.6274 |  | 1.736 | 1.106 |  | -3.96 | 8.0299 | 16.7164 | -3.68 | 23.419 |  | 26.8077 | -7.2882 | -8.0161 | 2.8478 |  |  | -12.6072 | -21.5532 | 4.6682 | -24.6679 | 6.7054 | 7.3828 | 110.5404 | 0 | -8.5151 | -2.0705 | 1.6036 | 8.1686 | 8.3237 | 0.9511 | 4.6729 | 6.1292 | 2.93 | -7.2984 | 0 | 26.1981 | 0 | 9.5015 | 9.6537 | -6.0597 |  | -13.9831 | -17.1205 | 17.4372 |  | -17.6759 | -17.1266 | -23.9913 | -23.8876 | 20.32 | 20.19 | -32.6 | -32.8 | 1.8997 | 7.84 | 82.8283 | 16.4496 | 16.7981 |  | -40.1 | 0.5 | 0 |  | -18.7247 | -65.8837 | 29.7976 | -298.0684 | -36.8345 | -23.7547 | 86.7353 | 85.2035 | 156.8375 | 60.0386 | 7.9068 |  | 27.5096 | -47.5994 | 180.912 | -179.6764 | -1.4435 | 2.1206 | -1.2879 |  | -11.04 | -0.572 | -0.583 | 8.4 | -6.4 | -2.4845 | 0.2365 | 7.1794 | -8.5252 | -1.6 | -0.639 | 0.252 |  | 3.6278 | 4.5139 | 2.7518 | 3.0179 |  | 25.2 | -0.6499 | 0.98 |  | -5.4454 | -3.0568 | -26.7097 | -4.4057 | -3.258 | -26.35 | 0 | -27.8 | 11.1 |  | -44.9957
14/08/2025 | 13:30 | 0 | 2.1009 | -9.8457 | 3.7472 | 9.5219 |  | 7.8942 |  | 20.5404 | 9.0647 | 10.3111 | -19.98 | -35.2 | 11 | 9.108 |  | 2.0958 | -6.6614 | 6.0607 | 5.8971 | 10.3091 | 2.2099 | 0.1504 | 2.4606 |  | -0.8329 | -0.992 |  | 3.609 | 0 | 2.2 | -0.75 | 0.31 | -11.43 | -11.39 |  | -12.92 | -12.88 | 7.4574 | 4.4957 | 16.5574 | 20.0704 | -13.8754 | -8.8413 | -8.8045 | 1.1456 | 1.0413 | -12.994 | -10.1809 | 1.196 | 5.196 | 116.0841 | 14.9127 | -6.2 | -6.3 | -24.2608 | -24.4043 | -3.5485 |  | 20.9155 | 9.14 | 1.8253 | 1.3058 | -81.2708 | 35.7677 | 35.6761 | 41.3712 | -109.7491 |  |  |  | 12.5443 | 12.26 | 6.11 | -16.75 | 8.84 | -23.5723 | -23.7062 | 30.0468 | 29.301 | -4.53 | -17.8755 | -17.3191 | 19.9799 | 8.9702 |  |  | 70.8 | -15.2 | -3.55 | 33.5387 | 34.0393 | 32.388 | 69.4638 | 70.164 | -29.5048 | -47.5593 | -23.5714 | 3.461 | 22.54 | 19.03 | 9.6924 | 9.8663 | -8.88 |  | -10.104 | -9.8828 | 20.588 | 0.015 | -4.5578 | 0 |  | -3.0737 | 6.3641 | 12.149 | 15.7773 | 6.79 | -2.87 | 10.5555 | -20.9437 |  | -20.51 | 7.88 | 39.88 | -20.7636 | -10.2636 | -40.5726 | -40.0909 | 30.9069 | 5.5476 | -5.9354 | -6.4217 | -12.5449 | -15.3715 | -11.086 | -99.4312 | -61.8161 |  | -9.472 | -8.2092 | 20.7611 | -17.2108 | -16.9508 | 25.104 | -25.2698 | -25.2202 | 10.6615 | -12.71 | -8.79 | 1.9 | 8.1615 | -27.5298 | -6.9375 | -6.905 | 7.6526 | 10.8904 | -24.3892 | 3.2124 |  | 2.8881 | 3.0677 | 2.6744 | 2.6381 | 11.0521 | 11.387 | -31.3143 | 22.7625 | 23.9563 | -20.968 | -11.7312 | 21.8912 | -20.82 | -1.0103 | 0.2538 | 1.1 | 2.16 | -22.8611 |  | 1.465 | 1.18 |  | -0.9 | 6.867 | 14.2975 | -3.64 | 27.442 |  | 22.0264 | -4.3701 | -4.8285 | 2.6405 |  |  | -12.296 | -25.3203 | 4.9814 | -20.1323 | 9.0509 | 7.613 | 116.8837 | -2.1037 | -9.9429 | 9.8081 | 2.5684 | 7.7291 | 7.769 | 2 | 5.3791 | 6.1919 | 5.87 | -12.3613 | -4.2078 | 29.0353 | 5.8851 | 10.0601 | 9.1643 | -6.4447 |  | -15.1667 | -16.3006 |  |  | -18.1154 | -17.5056 | -22.5574 | -22.6068 | 20.94 | 20.92 | -31.3 | -32 | 1.7057 | 6.96 | 83.3316 | 14.7232 | 14.577 | -15.7 | -39.3 | 0.9 | 0.4 |  |  | -80.2906 | 40.2144 | -297.9796 | -35.8536 | -24.0948 | 86.723 | 86.0288 | 160.8746 | 60.5176 | 10.6212 |  | 27.9491 | -46.7424 | 184.6251 | -181.4868 | -0.6075 | 2.7356 | -0.9119 |  | -11.04 | -0.664 | -0.666 | 7.68 | -5.6 | -2.6672 | -0.7614 | 7.1794 | -9.2271 | -1.1 | 0.568 | -0.021 |  |  | 3.292 | 2.6214 | 2.3296 |  | 25.4 | -0.7616 | 1.13 |  | -5.3482 | -2.8738 | -26.3563 | -4.9571 | -4.0212 | -26.3423 | -1.3144 | -27.5 | 10.5 |  | -49.4017
14/08/2025 | 14:00 | 0 | 1.8605 | -9.315 | 3.7916 | 9.7233 |  | 7.7546 |  | 21.095 | 9.4457 | 10.7785 | -22.2 | -35.2 |  | 9.108 |  | 2.1655 | -7.0064 | 5.8984 | 5.8773 | 10.239 | 2.5454 | 0.0525 | 2.4462 |  | -1.036 | -1.015 |  | 3.599 | 0 | 4.4 | -0.682 | 0.307 | -11.41 | -11.36 | -10 | -13.31 | -13.3 | 7.6693 | 4.4132 | 17.6523 | 21.2225 | -13.6687 | -8.3055 | -8.5243 | 0.6737 | 0.3899 | -12.994 | -10.0469 | 1.196 | 5.2833 | 115.5429 | 14.6698 | -6.2 | -6.2 | -24.7411 | -24.7373 | -3.6549 |  | 21.0935 | 9.3161 | 1.9903 | 1.4244 | -83.8648 | 36.6832 | 36.7138 | 37.6502 | -108.041 |  |  |  | 13.4824 | 12.5 | 5.36 | -15.92 | 8.96 | -23.8402 | -23.8402 | 29.3872 | 29.331 | -5.3565 | -16.6995 | -16.5394 | 20.539 | 9.5488 |  |  | 70.8 | -16.2 | -3.46 | 33.8281 | 34.1944 | 32.5844 | 68.8932 | 68.2073 | -29.4743 | -47.9615 | -22.8342 | 3.4294 | 23.36 | 20.01 | 10.0049 | 10.0616 | -9.3 |  | -11.3035 | -10.4784 | 19.3691 | 0.0149 | -4.7909 |  |  | -2.9919 | 6.3641 | 12.7798 | 15.7773 | 6.72 | -3.16 | 11.935 | -19.7511 |  | -21.23 | 7.84 | 40.98 | -19.7273 | -9.8364 | -39.6274 | -39.9 | 32.319 | 5.6101 | -4.8035 | -4.5921 | -14.8187 | -17.5873 | -11.148 | -96.3602 | -60.8784 |  | -9.3034 | -8.2518 | 23.4688 | -18.2016 | -17.0395 | 27.152 | -25.4915 | -25.2924 | 12.1159 | -12.24 | -8.52 | -0.8 | 8.2884 | -28.1866 | -7.6185 | -7.5847 | 8.3991 | 8.3632 | -24.7366 | 3.2569 |  | 3.0103 | 2.7402 | 4.1037 | 0 | 11.5545 | 11.0521 | -31.3143 | 24.0372 | 23.7384 | -18.8656 | -9.4499 | 25.1579 | -19.77 | -1.7153 | 0.306 | 1.08 | -0.59 | -26.1244 |  | 1.513 | 1.236 |  | 0.03 | 5.5299 | 13.3158 | -3.26 | 30.1212 |  | 21.6127 | -5.2289 | -5.7658 | 2.6082 |  |  |  | -26.8943 | 5.167 | -18.6131 | 5.748 | 5.6005 | 120.0453 | 1.394 | -7.9122 | 6.9692 | 2.3211 | 7.7511 | 7.9588 |  | 5.8675 | 7.1402 | 5.45 | -13.2773 | -3.9475 | 29.5356 | 6.0805 | 11.2493 | 11.8218 | -6.948 |  | -15.8545 | -16.2903 |  |  | -16.8629 | -16.2971 | -22.5856 | -22.2289 | 21.7 | 21.71 | -29.2 | -29 | 1.6178 | 5.92 | 78.7659 | 17.7406 | 17.8476 | -15.2 | -36.7 | 0 | -0.4 |  | -19.5126 | -81.7322 | 41.6131 | -294.914 | -36.2445 | -23.9439 | 87.2103 | 83.1979 | 155.0824 | 61.3886 | 11.8288 |  | 31.7243 | -45.8011 | 186.6174 | -180.681 | 1.5927 | -0.0847 | -1.4295 |  | -9.84 | -0.634 | -0.643 | 6.56 | -5.04 | -1.9075 | -0.8469 | 6.7094 | -8.5252 | -1.2 | 0.81 | 1.416 |  | 3.3494 | 3.0317 | 2.6367 | 2.8109 |  | 23.2 | 0.2158 | 1.09 |  | -6.0868 | -2.3601 | -25.6349 | -5.8423 | -4.9365 | -25.1806 | 0 | -25.8 | 8.7 |  | -50.9281
14/08/2025 | 14:30 | 0 | 1.8377 | -9.7332 | 3.664 | 9.645 |  | 8.4026 |  | 22.8434 | 10.2647 | 11.6154 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 9.936 | -26.4 | 2.3083 | -8.2136 | 7.1369 | 7.1277 | 12.1585 | 3.6148 | 0.0959 | 2.7357 |  | -0.7945 | -0.906 |  | 3.855 | 2.22 | 6.6 | -0.571 | 0.307 | -10.73 | -10.69 |  | -12.91 | -12.79 | 7.6164 | 4.1441 | 15.429 | 18.3866 | -17.0845 | -9.6451 | -9.6399 | 14.4249 | 12.3706 | -17.6826 | -14.8695 | 2.3796 | 12.6825 | 124.4765 | 9.2683 | -5.9 | -6.2 | -20.7294 | -21.4937 | -3.7747 |  | 24.2331 | 9.8504 | 2.5904 | 1.803 | -58.6566 | 38.7585 | 38.5754 | 11.9629 | -87.9116 |  |  |  | 18.8514 | 14.98 | 8.17 | -11.76 | 12.11 | -25.3137 | -25.3137 | 29.7584 | 29.0888 | -7.6751 | -12.9167 | -12.9973 | 23.8281 | 8.873 |  |  | 69.7 | -15.7 | -3.8 | 38.1674 | 37.3891 | 36.8046 | 59.5175 | 59.772 | -27.9007 | -44.7273 | -20.8132 | 3.4671 | 25.57 | 23.84 | 11.7236 | 11.6241 | -11.21 |  | -10.0931 | -10.0468 | 14.8688 | 0.0145 | -5.8277 | -4.6 | -4.8 | -2.5037 | 6.1771 | 15.1456 | 15.5917 | 6.67 | -4.18 | 11.6405 | -14.5058 |  | -20.92 | 8.6 | 42.98 | -12.4727 | -6.4727 | -38.1955 | -37.9909 | 43.6835 | 15.9062 | 3.3858 | 4.0601 | -21.5236 | -24.5758 | -11.236 | -63.8458 | -70.2482 |  | -9.3225 | -7.7783 | 27.0466 | -12.3943 | -12.046 | 0 | -23.6954 | -23.526 | 13.4638 | 0 | -8.9 | 0 | 8.6331 | -19.7721 | -7.9477 | -7.9344 | 8.1736 | 11.5307 | -29.3812 | 3.0065 |  | 2.7562 | 3.0145 | 3.2294 | 0 | 12.7267 | 12.7267 | -34.8309 | 22.3932 | 22.1635 | -19.5613 | -10.1631 | 27.8874 | -18.93 | -0.6038 | 0.2978 | 0.58 | -0.71 | -27.7705 |  | 1.431 | 1.094 |  | -0.09 | 8.8292 | 17.8335 | -3.46 | 28.9855 |  | 28.7908 | -8.7802 | -9.3827 | 2.7272 |  |  | -12.9646 | -25.2037 | 5.0747 | -22.9629 | 7.0354 | 7.2295 | 132.4487 | -2.1147 | -7.8306 | -5.7831 | 3.106 | 7.9489 | 8.118 |  | 5.1005 | 6.879 | 5.45 | -9.2017 | 0 | 31.4625 | 0 | 11.6569 | 11.8932 | -6.6243 |  | -15.3921 | -16.1925 |  |  | -16.3795 | -16.1378 | -22.9528 | -22.8476 | 13.89 | 13.81 | -30 | -30.2 | 1.6178 | 4.72 | 71.1156 | 18.585 | 18.3975 | -15.3 | -38 | -0.3 | -0.8 |  | -18.5692 | -66.9481 | 38.4857 | -300.0919 | -39.2958 | -24.952 | 91.6795 | 78.2284 | 154.4563 | 62.3669 | 17.9008 | 14.4813 | 16.1999 | -40.8121 | 189.6523 | -180.3429 | 9.8162 | -4.2477 | -1.8738 |  | -9.92 | -0.516 | -0.525 | 6.64 | -5.6 | -1.6003 | -0.1755 | 7.8233 | -8.6412 | -3.1 | -1.81 | -1.043 |  |  | 2.906 | 2.8392 | 2.3088 |  | 23.7 | -0.0979 | 1.04 |  | -6.4666 | -1.8975 | -25.9465 | -6.1393 | -4.7158 | -26.2231 | 0 | -26.1 | 9.6 |  | -48.2578
14/08/2025 | 15:00 | 0 | 1.936 | -9.7132 | 4.0045 | 9.8188 |  | 8.2935 |  | 23.8041 | 10.6007 | 11.8984 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 10.764 | -24.2 | 2.4834 | -7.8664 | 7.4411 | 7.4942 | 12.786 | 3.3088 | -0.1093 | 2.6513 |  | -1.165 | -0.818 |  | 4.017 | 2.22 | 6.6 | -0.577 | 0.307 | -11 | -10.9 | -10 | -12.56 | -12.63 | 7.7245 | 4.0682 | 15.7115 | 19.6614 | -17.7644 | -9.2432 | -8.2499 | 14.7644 | 9.7176 | -17.0128 | -14.0657 | 2.3796 | 11.8454 | 120.1182 | 9.1702 | -5.9 | -6 | -21.5072 | -23.7167 | -3.6185 |  | 23.5762 | 10.0552 | 2.6937 | 1.963 | -63.6921 | 39.0332 | 39.0332 | 12.0719 | -91.4125 |  |  |  | 18.8214 | 15.43 | 8.51 | -11.72 | 12.73 | -25.0458 | -24.376 | 33.5954 | 32.8463 | -8.3803 | -13.7788 | -13.5002 | 23.1277 | 9.67 |  |  | 65.3 | -17.2 | -3.69 | 37.3245 | 36.7479 | 35.6985 | 60.7649 | 62.8276 | -27.1235 | -46.0804 | -19.5873 | 3.6831 | 27.55 | 24.55 | 12.1924 | 12.2101 | -11.17 |  | -10.6751 | -10.5506 | 13.0852 | 0.0146 | -5.7703 | -4.5 |  | -2.4792 | 5.9901 | 15.461 | 15.2206 | 6.44 | -4.33 | 10.602 | -13.1632 |  | -15.19 | 8.68 | 39.58 | -13.0182 | -6.7364 | -38.5972 | -38.6455 | 39.1415 | 12.6253 | 1.1054 | 1.9428 | -15.5234 | -16.266 | -11.274 | -65.7342 | -66.7118 |  | -9.0513 | -8.1191 | 29.312 | -16.0946 | -14.0344 | 2.064 | -23.3078 | -23.2539 | 13.283 | 0 | -8.12 | -0.7 | 8.3251 | -25.3604 | -8.0036 | -7.8866 | 8.0833 | 12.2761 | -28.2816 | 2.9653 |  | 2.7928 | 3.802 | 3.3825 | 2.7346 | 11.5545 | 11.7219 | -32.8214 | 22.6202 | 22.5324 | -19.2556 | -9.3557 | 24.8161 | -18.53 | -0.71 | 0.2886 | 1.03 | 0.3 | -24.5899 |  | 1.404 | 0.978 |  | 1.64 | 7.8371 | 14.5309 | -3.31 | 30.1924 |  | 28.7231 | -9.0565 | -9.8175 | 2.719 |  |  | -13.2046 | -24.9248 | 5.9153 | -22.6456 | 7.6848 | 8.3698 | 131.3148 | -1.7402 | -7.1324 | -6.5017 | 3.4444 | 8.2345 | 8.2842 | 3 | 4.8507 | 5.9459 | 6.29 | -9.0483 | 0 | 32.9589 | 0 | 13.0284 | 12.103 | -6.5283 |  | -15.5222 | -15.718 |  |  | -15.6269 | -15.2863 | -21.4619 | -21.834 | 14.12 | 14.05 | -30.1 | -29.6 | 1.7057 | 3.44 | 69.7396 | 18.1026 | 18.2778 | -15.2 | -37.1 | -0.7 | -1.3 |  | -18.3371 | -66.5055 | 36.7701 | -299.1883 | -39.81 | -23.7869 | 93.0003 | 78.216 | 153.5652 | 65.0251 | 19.3776 | 15.2932 | 15.4965 | -41.7747 | 193.8658 | -183.1429 | 9.7102 | -5.9348 | -1.8738 |  | -9.2 | -0.57 | -0.568 | 6.48 | -5.12 | -1.2075 | -0.6424 | 8.1163 | -8.7297 | -3.1 | -1.087 | -1.329 |  |  | 2.9118 | 2.4892 | 2.1391 |  | 23 | -0.5987 | 1.1 |  | -6.2853 | -1.5501 | -26.1168 | -6.7897 | -5.0106 | -27.0909 |  | -25.7 | 8.8 |  | -47.8791
14/08/2025 | 15:30 | 0 | 1.9061 | -9.9535 | 3.6553 | 9.5775 |  | 8.6066 |  | 24.0446 | 10.8737 | 12.2246 | -22.2 | -37.4 | 15.4 | 10.764 | -26.4 | 2.7297 | -8.096 | 7.836 | 7.8623 | 13.2935 | 3.9131 | 0.13 | 2.6707 |  | -1.0728 | -0.806 |  | 4.107 | 0 | 8.8 | -0.425 | 0.31 | -10.1 | -10.1 |  | -12.7 | -12.7 | 7.9387 | 4.2363 | 16.0132 | 19.3014 | -17.1227 | -7.2338 | -7.0771 | 15.5032 | 14.5346 | -17.9505 | -15.1374 | 2.3796 | 12.8874 | 120.5515 | 8.5691 | -5.7 | -5.8 | -22.9411 | -22.7537 | -3.5412 |  | 26.5383 | 9.9906 | 3.1719 | 2.0956 | -58.2598 | 41.5357 | 41.2305 | 5.8172 | -85.2526 |  |  |  | 19.8194 | 15.11 | 8.02 | -11.33 | 12.95 | -25.3137 | -25.3137 | 33.3799 | 32.9254 | -8.2255 | -11.5621 | -11.3865 | 25.409 | 8.9135 |  |  | 66.6 | -15.5 | -3.76 | 37.9253 | 38.5195 | 37.2594 | 60.9691 | 60.5066 | -25.5611 | -47.0097 | -18.0467 | 3.583 | 26.1 | 24.99 | 11.8799 | 12.0148 | -11.24 |  | -10.4757 | -10.2311 | 13.1882 | 0.0144 | -5.82 | -7.1 | -7.2 | -2.5037 | 5.9901 | 15.3033 | 15.2206 | 6.43 | -4.31 | 10.2765 | -13.1983 |  | -13.92 | 8.79 | 39.17 | -11.9091 | -6.3364 | -39.3747 | -38.0273 | 40.0856 | 12.6298 | 0.2842 | 1.2576 | -15.5674 | -17.1374 | -11.133 | -59.4128 | -66.3559 |  | -8.9512 | -6.9527 | 22.6502 | -18.9252 | -19.3301 | 24.08 | -24.7508 | -25.2688 | 10.9935 | -9.14 | -9.88 | 1.6 | 8.3581 | -31.0426 | -8.1726 | -8.1078 | 9.2066 | 7.8436 | -27.5036 | 2.4702 |  | 2.3056 |  |  |  | 12.5592 | 12.7267 | -34.1611 | 23.0777 | 23.0118 | -19.98 | -9.3899 | 26.027 | -17.96 | -0.7173 | 0.2978 | 1.02 | -0.81 | -24.9239 |  | 1.432 | 1.167 | 2.6682 | 1.26 | 8.0691 | 15.7175 | -3.33 | 29.6807 |  | 28.4238 | -9.0881 | -9.9071 | 2.8567 |  |  | -12.7333 | -26.8119 | 6.0983 | -22.4196 | 6.5327 | 6.2535 | 132.1461 | -1.1485 | -6.8269 | -6.7692 | 2.9013 | 8.4396 | 8.5531 | 2.2191 | 5.0191 | 5.8596 | 6.29 | -9.685 | 0 | 32.521 | 0 | 13.6165 | 13.5974 | -7.0913 |  | -16.9124 | -17.5815 | 22.0333 |  | -17.3628 | -17.1321 | -20.5382 | -20.5522 | 15.53 | 15.71 | -29.8 | -30.6 | 1.583 | 1.36 | 83.8922 | 18.4841 | 18.4533 | -15.2 | -36.7 | 0.9 | 0.4 | -18.1041 | -18.0016 | -68.1629 | 39.1615 | -302.6142 | -40.8497 | -26.6999 | 98.4194 | 73.0194 | 158.9203 | 69.0794 | 23.7005 | 19.2881 | 13.2805 | -45.9092 | 202.3315 | -186.5464 | 11.8001 | -8.09 | -1.4978 |  | -9.12 | -0.556 | -0.567 | 6.08 | -5.36 | -1.1463 | -0.4959 | 7.7958 | -8.4672 | -3.2 | -1.54 | -1.905 |  |  | 2.6411 | 3.1462 | 1.6486 |  | 22.4 | -0.9597 | 0.95 |  | -7.0343 | -1.641 | -26.1195 | -6.6318 | -4.9784 | -25.5568 |  | -25.2 | 8.7 |  | -50.0803
14/08/2025 | 16:00 | 0 | 2.0941 | -9.9526 | 3.7799 | 9.8159 |  | 8.3218 |  | 24.227 | 10.7007 | 11.9264 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 10.764 | -24.2 | 2.7655 | -7.6143 | 7.5724 | 7.6697 | 12.9797 | 3.9459 | 0.105 | 2.534 |  | -1.0883 | -0.905 |  | 4.208 | 0 | 6.6 | -0.574 | 0.31 | -10.79 | -10.8 |  | -13.26 | -13.15 | 7.9137 | 4.1699 | 15.9636 | 19.4278 | -15.0009 | -8.4394 | -8.273 | 2.4706 | 1.9681 | -14.3336 | -11.2526 | 0.8014 | 5.4791 | 124.6713 | 11.2778 | -5.5 | -6.1 | -24.3522 | -24.4732 | -3.4015 |  | 24.919 | 9.7805 | 3.4885 | 2.3791 | -70.4672 | 41.7493 | 41.8409 | 15.0684 | -90.1417 |  |  |  | 27.803 | 12.81 | 5.9 | -13.1 | 11.39 | -24.242 | -24.242 | 33.5738 | 32.7813 | -6.8592 | -15.4925 | -15.3177 | 24.7202 | 9.7364 |  |  | 68.3 | -15.3 | -3.66 | 35.1117 | 35.6838 | 34.3519 | 58.7169 | 58.7753 | -28.8806 | -45.9665 | -22.2364 | 3.6425 | 25.92 | 24.89 | 11.8799 | 11.9171 | -11.1 |  | -11.2809 | -10.9215 | 16.0717 | 0.0147 | -5.8015 | -4.8 | -4.4 | -2.3425 | 5.9901 | 14.5147 | 15.2206 | 6.53 | -4.05 | 10.478 | -15.4009 |  | -16.21 | 8.56 | 39.86 | -13.2364 | -7.2727 | -40.1118 | -39.6 | 41.8043 | 12.9911 | 0.9672 | 0.8811 | -18.5388 | -23.953 | -11.598 | -68.6989 | -67.2872 |  | -9.5503 | -7.8035 | 21.5595 | -13.9658 | -13.4282 | 16.4 | -24.8516 | -24.4505 | 11.6408 | -11.61 | -10.19 | 0.1 | 8.3308 | -22.1235 | -7.3614 | -7.3637 | 8.7035 | 9.7141 | -26.9787 | 2.3221 |  | 2.1191 |  |  |  | 11.387 | 12.0569 | -33.6587 | 24.5262 | 24.6372 | -18.5795 | -9.2435 | 25.0016 | -18.7 | -1.0066 | 0.2969 | 0.44 | -0.09 | -24.7662 |  | 1.361 | 1.066 |  | 0.42 | 7.726 | 15.3493 | -3.48 | 29.1698 |  | 30.3935 | -10.1291 | -10.7368 | 2.9069 |  |  | -13.0748 | -25.2161 | 5.8729 | -23.583 | 6.8013 | 6.9505 | 132.5212 | -0.8226 | -6.9233 | -8.2196 | 3.4387 | 8.4835 | 8.6718 | 3 | 5.4639 | 7.1108 | 4.19 | -9.0582 | 0 | 31.0987 | 3.9176 | 12.6078 | 12.7627 | -6.9002 |  | -15.9327 | -15.5174 |  | 20.4016 | -18.5713 | -18.2966 | -21.1121 | -21.2345 | 15.28 | 15.1 | -30.1 | -29.9 | 1.6361 | -0.32 | 81.8003 | 18.3103 | 18.248 | -16.1 | -35.8 | 1.7 | 1.2 |  |  | -70.8835 | 35.2355 | -304.2686 | -38.5405 | -27.1141 | 96.0853 | 73.0735 | 160.9893 | 69.6108 | 22.9244 | 16.5364 | 15.8152 | -47.5743 | 197.0853 | -186.6243 | 11.0642 | -5.4702 | -1.593 |  | -9.28 | -0.63 | -0.636 | 5.76 | -5.6 | -1.2581 | -0.6149 | 7.2099 | -7.9973 | -3 | -1.881 | -2.779 |  |  | 2.881 | 3.3894 | 2.5547 |  | 21.6 | -0.8617 | 0.93 |  | -6.6996 | -1.8903 | -25.892 | -6.3296 | -5.1489 | -25.9702 |  | -24 | 6.7 |  | -48.8334
14/08/2025 | 16:30 | 0 | 2.1587 | -9.9264 | 3.7114 | 9.9604 |  | 7.4279 |  | 24.8634 | 10.9517 | 10.5647 | -22.2 | -37.4 | 13.2 | 9.936 | -24.2 | 2.7585 | -7.731 | 7.4087 | 7.3251 | 12.4843 | 3.9558 | 0.2577 | 2.4669 |  | -1.0177 | -0.986 |  | 4.531 | 0 | 6.6 | -0.473 | 0.322 | -11.71 | -11.69 |  | -12.72 | -12.8 | 7.6561 | 4.1474 | 17.2237 | 19.8844 | -14.5089 | -9.1092 | -8.9494 | 1.3427 | 1.493 | -13.9317 | -10.5828 | 1.196 | 4.6225 | 122.5041 | 11.5722 | -5.8 | -6.2 | -24.3842 | -24.1913 | -3.4422 |  | 24.1743 | 9.6501 | 3.1695 | 2.0967 | -75.4112 | 41.5662 | 41.6272 | 24.7981 | -93.8386 |  |  |  | 25.9967 | 11.89 | 5 | -13.71 | 10.66 | -26.2514 | -25.7156 | 36.3561 | 35.8917 | -7.9892 | -15.9485 | -15.6428 | 23.8798 | 10.5447 |  |  | 69.4 | -19.7 | -3.79 | 36.4071 | 36.1134 | 34.3098 | 62.1276 | 62.2298 | -29.534 | -47.5469 | -22.6899 | 3.996 | 25.13 | 24.59 | 12.1924 | 12.2101 | -11.35 |  | -11.6016 | -11.6708 | 11.2982 | 0.0147 | -5.9038 | -5.3 | -4.4 | -2.3584 | 5.4291 | 13.7261 | 14.8495 | 6.2 | -3.76 | 10.292 | -12.0782 |  | -17.13 | 9.31 | 40.16 | -11.4 | -5.9182 | -40.9827 | -40.3091 | 40.7246 | 11.9538 | 0.0209 | 0.2499 | -20.9472 | -25.2927 | -11.7 | -81.8302 | -53.1785 |  | -8.574 | -7.258 | 25.0864 | -12.2761 | -11.8976 | 0.528 | -24.397 | -23.9756 | 14.9792 | 0 | -10.86 | 0 | 8.3954 | -19.4492 | -7.1872 | -7.1732 | 8.2838 | 13.1805 | -31.0879 | 2.3351 |  | 2.0718 |  |  |  | 13.8989 | 14.4012 | -34.3285 | 26.2607 | 26.6595 | -19.2614 | -9.2829 | 25.5485 | -18.58 | -0.8748 | 0.2978 | 0.54 | -0.48 | -26.354 |  | 1.4 | 0.974 |  | -0.26 | 7.1757 | 15.0481 | -3.79 | 27.7408 |  | 30.1476 | -9.6809 | -10.4289 | 2.9009 |  |  | -12.04 | -24.1297 | 4.9794 | -23.6022 | 7.1468 | 6.4991 | 128.0739 | -1.5479 | -7.2445 | -7.7122 | 3.2394 | 8.4835 | 8.5689 | 2.6654 | 6.8553 | 9.7892 | 6.71 | -11.0302 | -6.5707 | 39.0239 | 5.6216 | 18.2422 | 18.3764 | -7.7083 |  | -16.7362 | -17.047 |  |  | -18.9393 | -18.3955 | -18.468 | -18.3857 | 11.36 | 11.29 | -30 | -29.7 | 1.5647 | -3.12 | 83.1912 | 18.6293 | 18.3151 | -16.5 | -35.4 | 2.1 | 1.6 |  |  | -70.0767 | 43.8684 | -300.5144 | -39.3317 | -24.65 | 106.1026 | 58.8485 | 158.6469 | 80.3109 | 37.54 | 17.533 | 15.4718 | -50.4027 | 215.2739 | -191.5467 | 23.3876 | -15.8102 | -1.991 |  | -8.88 | -0.551 | -0.564 | 4.88 | -4.48 | -1.3506 | -1.9608 | 8.9097 | -8.2597 | -3.3 | -1.905 | -2.512 |  |  | 2.9725 | 2.4857 | 2.8277 |  | 21.6 | -0.8708 | 0.94 |  | -8.3016 | -0.843 | -24.7501 | -8.066 | -5.5986 | -25.0021 |  | -23.1 | 6.6 |  | -46.2826
14/08/2025 | 17:00 | 0 | 2.6666 | -10.1792 | 3.6838 | 9.6865 |  | 6.3814 |  | 23.4051 | 10.0087 | 9.6977 | -19.98 | -33 | 8.8 | 7.452 | -24.2 | 2.9194 | -7.877 | 6.7517 | 6.6842 | 11.2949 | 4.1777 | 0.1264 | 1.737 |  | -1.1016 | -0.86 |  | 4.439 | 0 | 2.2 | -0.544 | 0.322 | -10.73 | -10.71 |  | -12.55 | -12.64 | 7.5565 | 4.3744 | 15.9182 | 19.3075 | -16.7603 | -7.6357 | -7.8639 | 8.2627 | 7.4226 | -16.2091 | -13.128 | 1.9851 | 10.3547 | 121.0802 | 11.9387 | -5.2 | -5.5 | -23.23 | -22.9542 | -3.1602 |  | 24.6141 | 9.4891 | 2.9648 | 2.0076 | -65.218 | 38.2092 | 38.3007 | 23.9974 | -93.8932 |  |  |  | 23.442 | 11.33 | 4.79 | -14.37 | 9.18 | -27.8589 | -27.1891 | 36.9268 | 36.6365 | -7.4411 | -12.7188 | -12.7148 | 23.7579 | 12.1626 |  |  | 70.8 | -24 | -3.46 | 36.4319 | 36.0223 | 34.9674 | 61.6484 | 61.9652 | -28.1182 | -48.3966 | -20.9222 | 3.649 | 24.87 | 23.93 | 11.5674 | 11.6241 | -10.87 |  | -13.4082 | -13.1905 | 12.4917 | 0.0147 | -5.7045 |  |  | -2.6501 | 4.681 | 13.0953 | 13.7363 | 5.35 | -3.69 | 9.92 | -12.9107 |  | -17.41 | 12.07 | 39.97 | -12.3091 | -6.3727 | -42.0549 | -41.1727 | 37.7634 | 10.9112 | -1.2332 | -0.9078 | -22.4994 | -26.7593 | -11.383 | -84.7503 | -27.6067 |  | -8.3605 | -7.2811 | 26.9936 | -12.8999 | -12.2943 | -3.588 | -25.8063 | -25.5017 | 17.5459 | 0 | -12.18 | 0 | 8.1727 | -20.5533 | -6.4664 | -6.498 | 7.3822 | 16.6496 | -32.2618 | 2.2427 |  | 2.0427 | 3.802 | 3.3825 | 0 | 15.7409 | 16.0758 | -34.3285 | 28.6696 | 28.7901 | -18.9331 | -11.2244 | 24.0153 | -19.34 | -0.7045 | 0.3152 | 0.46 | 1.19 | -23.9691 |  | 1.377 | 1.252 |  | -0.06 | 7.429 | 14.2898 | -3.46 | 27.0408 |  | 30.3331 | -9.4054 | -10.0134 | 2.8709 |  |  | -11.6985 | -22.3874 | 4.7418 | -23.936 | 5.9517 | 6.1191 | 127.9439 | -1.9078 | -8.3122 | -7.0114 | 2.7774 | 8.337 | 8.5689 | 2 | 13.398 | 15.7877 | 10.06 | -14.6958 | -12.1466 | 51.9666 | 12.8938 | 24.8755 | 25.6179 | -10.4467 |  | -13.1264 | -15.598 | 38.1414 | 37.175 | -18.0934 | -17.5111 | -16.2802 | -16.174 | 7.56 | 7.68 | -27.3 | -27.1 | 1.6892 | -3.92 | 89.8379 | 16.822 | 16.9422 | -17 | -35.8 | 2.2 | 1.6 | -17.8403 | -17.7328 | -68.126 | 57.7452 | -300.1705 | -37.8667 | -18.5035 | 126.2271 | 39.1922 | 150.0564 | 98.7151 | 61.347 | 21.8077 | 21.9827 | -40.6675 | 242.4551 | -201.3875 | 44.5216 | -33.5205 | -2.6941 |  | -8.32 | -0.59 | -0.6 | 4.8 | -3.92 | -1.591 | -2.1653 | 11.516 | -11.397 | -1.7 | -0.444 | -0.78 | 2.714 |  | 3.1163 | 2.8703 | 3.2734 |  | 23.1 | 0.6063 | 0.86 |  | -11.6349 | 0.1436 | -22.5455 | -11.6807 | -6.6966 | -21.9598 | -1.3003 | -25.2 | 8.7 |  | -48.3215
14/08/2025 | 17:30 | 0 | 2.1481 | -6.9613 | 3.6125 | 9.7255 |  | 5.4341 |  | 21.0186 | 8.7527 | 8.36 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -22 | 1.7456 | -6.9023 | 5.9522 | 5.7456 | 10.0977 | 3.9927 | -0.6736 | 1.8122 |  | -0.9913 | -0.982 |  | 4.485 | -6.66 | -2.2 | -0.507 | 0.322 | -11.58 | -11.51 |  | -12.65 | -12.63 | 6.5197 | 4.1544 | 16.4956 | 21.3712 | -15.4684 | -10.3148 | -9.7141 | 11.0494 | 11.5243 | -14.0657 | -12.1903 | 2.3796 | 12.7879 | 120.2373 | 13.0101 | -6.1 | -6.3 | -23.3181 | -22.8754 | -3.3361 |  | 22.245 | 8.8093 | 2.1105 | 1.4905 | -71.4743 | 34.9437 | 35.8592 | 45.2045 | -100.5325 |  |  |  | 20.1687 | 10.35 | 3.64 | -16.08 | 7.17 | -26.6533 | -26.9212 | 35.8208 | 36.4073 | -6.2305 | -18.0847 | -18.1346 | 22.4706 | 14.7373 |  |  | 67.5 | -29.1 | -3.28 | 32.6025 | 31.5023 | 30.5361 | 63.7608 | 64.4642 | -30.8863 | -46.0226 | -23.5873 | 2.903 | 24.05 | 22.97 | 10.6299 | 10.6476 | -10.4 |  | -15.1508 | -15.3221 | 15.5194 | 0.0148 | -5.3908 | -3.1 | -2.4 | -2.8589 | 4.494 | 10.8873 | 13.5507 | 5.03 | -2.76 | 8.9125 | -15.5809 |  | -15.62 | 10.26 | 37.59 | -17.0182 | -8.2 | -42.7342 | -43.0091 | 30.4367 | 5.7878 | -6.2823 | -6.4994 | -23.469 | -27.2972 | -10.798 | -112.6803 | 0.8 |  | -7.8445 | -6.5027 | 27.3471 | -12.4951 | -11.6697 | -5.636 | -26.3896 | -26.1106 | 18.9772 | 0 | -10.71 | -0.1 | 7.81 | -18.6346 | -7.0639 | -7.0413 | 7.6216 | 18.2271 | -33.2055 | 2.6232 |  | 2.423 |  |  |  | 14.9036 | 14.9036 | -32.654 | 30.4372 | 30.5363 | -18.8227 | -9.2126 | 23.5123 | -19.68 | -1.6091 | 0.2996 | 1.3 | 0.94 | -22.6792 |  | 1.404 | 1.201 |  | -0.64 | 6.4683 | 12.6042 | -3.69 | 26.3446 |  | 30.5406 | -8.9948 | -9.5461 | 2.8523 |  |  | -13.0758 | -19.3511 | 5.1526 | -24.0458 | 6.8416 | 6.6779 | 126.0618 | -2.941 | -8.9903 | -6.4111 | 3.3852 | 8.0221 | 8.2446 | 3.1974 | 21.1221 | 22.2137 | 12.57 | -16.0604 | -19.3471 | 63.2353 | 18.3328 | 27.8882 | 28.7937 | -11.5487 |  | -13.4139 | -14.4046 | 53.5642 | 52.346 | -16.808 | -16.2037 | -14.9201 | -14.641 | 5.44 | 5.27 | -25.7 | -25.6 | 1.6178 | -4.48 | 82.6463 | 21.442 | 21.7039 | -17.4 | -35.8 | 1.3 | 0.8 |  |  | -68.2446 | 62.1585 | -299.3134 | -35.9155 | -14.691 | 138.9865 | 25.6554 | 142.6333 | 106.796 | 76.1538 | 24.8129 | 21.9903 | -30.2438 | 257.6733 | -203.9384 | 61.4803 | -49.0616 | -1.8494 |  | -8.56 | -0.714 | -0.719 | 5.28 | -2.8 | -3.053 | -3.4836 | 11.8669 | -11.8639 | -0.4 | 2.45 | 1.526 |  |  | 3.2665 | 2.9154 | 2.9514 |  | 22.7 | 2.2061 | 0.72 |  | -14.5563 | 1.3477 | -20.7524 | -15.4654 | -8.4591 | -20.3216 | -1.6572 | -24.5 | 8.7 |  | -46.4825
14/08/2025 | 18:00 | 0 | 4.3942 | -9.5394 | 3.719 | 10.5498 |  | 13.4116 |  | 16.0055 | 6.1918 | 5.9822 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 2.8214 | -5.0418 | 4.4049 | 4.2673 | 6.7626 | 1.5961 | -1.4125 | 1.3216 |  | -0.6824 | -1.078 |  | 4.472 | -8.88 | -2.2 | -0.853 | 0.326 | -12.37 | -12.41 |  | -12.49 | -12.44 | 6.3307 | 4.421 | 19.0723 | 22.4283 | -15.191 | -10.0469 | -10.3652 | 10.093 | 11.0321 | -15.5393 | -13.128 | 2.7742 | 15.0014 | 125.2976 | 11.8933 | -5.6 | -5.7 | -23.6555 | -23.6428 | -2.4158 |  | 22.4405 | 8.5321 | 1.4764 | 1.0373 | -90.3653 | 30.8542 | 30.6711 | 64.2893 | -112.3434 |  |  |  | 14.8097 | 8.68 | 3.61 | -19.68 | -1 | -24.7779 | -24.6439 | 33.947 | 34.0418 | -7.1371 | -20.7352 | -20.1 | 22.1825 | 18.2327 |  |  | 72.7 | -35.4 | -3.05 | 28.5521 | 27.8533 | 27.6211 | 64.262 | 65.1805 | -30.0636 | -42.4614 | -25.3688 | 3.2518 | 23.71 | 22.1 | 11.4111 | 11.4288 | -10.93 |  | -19.3578 | -19.6011 | 18.857 | 0.0151 | -5.644 | 0 | 0 | -3.2837 | 5.2421 | 12.4644 | 14.4785 | 5.88 | -3.02 | 7.7965 | -19.3111 |  | -10.83 | 12.35 | 33.49 | -19.3273 | -9.9364 | -42.714 | -42.4545 | 24.6627 | 2.7001 | -9.0602 | -8.5904 | -24.1739 | -29.9927 | -11.501 | -132.8003 | 9.6659 |  | -4.3295 | -3.4731 | 25.4611 | -10.1195 | -9.6759 | -5.636 | -24.1736 | -24.0932 | 19.59 |  | -10.63 | 0 | 7.5894 | -13.4458 | -6.9165 | -6.9066 | 7.5476 | 19.885 | -33.2098 | 2.6056 |  | 2.3636 | 0 | 0 | 0 | 12.3918 | 12.2243 | -34.496 | 29.9885 | 30.129 | -18.928 | -9.339 | 24.8161 | -20.65 | -2.0156 | 0.404 | 1.44 | 0.19 | -24.9061 |  | 1.495 | -0.952 | 0 | -1.4 | 5.9378 | 12.805 | -3.75 | 26.8089 |  | 29.9976 | -8.9386 | -9.6732 | 3.1322 |  |  | -12.9587 | -15.6079 | 6.9817 | -23.2106 | 7.0923 | 5.6518 | 123.1221 | -2.7766 | -8.3642 | -6.5716 | 3.1057 | 8.2785 | 8.4503 | 2 | 19.7822 | 20.1458 | 12.99 | -16.8435 | -19.1817 | 65.8743 | 20.7488 | 29.8016 | 30.0334 | -10.6224 |  | -15.2663 | -15.9938 |  |  | -16.8244 | -16.6322 | -12.7669 | -12.7376 | 5.09 | 5.13 | -25.5 | -25.4 | -0.4385 | -4.64 | 84.3386 | 18.0842 | 18.0446 | -17.4 | -32.9 | 1.3 | 0.8 |  | -17.6463 | -66.2608 | 61.3335 | -294.5084 | -35.0714 | -15.2705 | 139.289 | 25.8409 | 142.2319 | 107.6797 | 77.6406 | 26.4916 | 22.137 | -32.9647 | 259.9603 | -204.2452 | 60.794 | -48.8477 | -1.3342 |  | -8 | -0.604 | -0.612 | 4.56 | -2.24 | -2.8243 | -3.5447 | 13.2738 | -12.1294 | -0.7 | 0.882 | 0.669 | 0 | 0 | 3.3142 | 3.0951 | 2.7639 |  | 21.1 | 1.4357 | 0.77 |  | -13.9804 | 0.9683 | -21.2145 | -13.8337 | -7.7545 | -20.0374 | -2.2139 | -24 | 7.7 |  | -49.9046
14/08/2025 | 18:30 | 0 | 4.1361 | -8.8844 | 3.736 | 7.0866 |  | 13.1777 |  | 17.0296 | 7.0358 | 6.6988 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 2.9788 | -5.1676 | 6.2623 | 6.2503 | 10.9581 | 2.1423 | 0.2796 | 1.2081 |  | -0.7884 | -0.717 |  | 4.426 | -4.44 | 2.2 | -0.921 | 0.342 | -13.04 | -12.98 |  | -11.01 | -11.05 | 6.8487 | 4.1449 | 11.1346 | 14.3508 | -20.2336 | -14.8695 | -14.4797 | 0.6575 | 0.6766 | -18.0845 | -14.8695 | -0.3945 | -0.9673 | 74.3121 | 6.9686 | -3.5 | -3.5 | -16.8637 | -17.2796 | -2.5312 |  | 20.681 | 7.9055 | 1.6117 | 1.1365 | -21.1493 | 27.9549 | 27.6192 | 39.6867 | -75.7085 |  |  |  | 16.6958 | 9.43 | 5.04 | -17.98 | -0.29 | -24.51 | -24.376 | 34.1925 | 33.8481 | -6.0361 | -20.4963 | -20.4116 | 20.23 | 15.124 |  |  | 72.1 | -30.6 | -2.78 | 30.0958 | 29.7183 | 29.1474 | 55.7608 | 56.0898 | -28.0451 | -38.4529 | -22.3802 | 2.943 | 24.27 | 24.12 | 10.0049 | 10.257 | -10 |  | -16.268 | -16.4042 | 16.6733 | 0.0148 | -4.9853 | -2.2 | -2.4 | -3.6536 | 4.307 | 11.045 | 13.1796 | 4.76 | -2.55 | 6.076 | -16.8935 |  | -9.63 | 12.14 | 29.17 | -18.2545 | -9.1455 | -40.9852 | -40.4818 | 23.4567 | 3.6881 | -8.3356 | -8.2684 | -21.2399 | -27.6821 | -10.397 | -106.355 | 3.4968 |  | -3.3173 | -2.3699 | 22.1228 | -12.5889 | -12.0735 | -8.196 | -26.361 | -26.3157 | 17.8362 |  | -9.53 | 0.1 | 7.571 | -18.5252 | -7.5823 | -7.6263 | 7.9262 | 18.4059 | -29.9254 | 2.9388 |  | 2.6911 | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.7267 | -33.9936 | 28.2399 | 28.6043 | -19.7819 | -11.0913 | 24.025 | -21.75 | -1.415 | 0.3509 | 1.03 | 1.89 | -24.3213 |  | 1.5 | -1.12 |  | -1.42 | 8.1943 | 14.6498 | -3.79 | 27.3121 |  | 30.7494 | -9.295 | -10.0998 | 3.4706 |  |  | -13.2243 | -10.2952 | 3.8988 | -21.5421 | 5.8658 | 5.6706 | 127.9595 | -1.1011 | -8.6929 | -6.8717 | 2.7578 | 8.9596 | 9.2097 |  | 19.9463 | 20.0608 | 13.41 | -17.6245 | -19.9402 | 65.2098 | 20.9001 | 30.5118 | 30.6262 | -11.3602 |  | -13.1698 | -15.4787 |  |  | -15.138 | -14.9238 | -13.6318 | -13.5061 | 4.16 | 4.31 | -26.4 | -26.3 | 1.442 | -6.16 | 78.2403 | 23.7253 | 23.3273 | -17.4 | -34.5 | -0.7 | -1.3 |  |  | -69.5274 | 64.3646 | -294.6946 | -36.626 | -14.9887 | 137.8386 | 21.9222 | 133.4034 | 102.5504 | 78.7168 | 25.5809 | 24.6232 | -28.4027 | 260.4539 | -201.1636 | 64.741 | -50.0077 | -2.2498 |  | -8.56 | -0.972 | -0.988 | 5.68 | -3.12 | -3.0926 | -2.7237 | 11.9249 | -11.8639 | -0.9 | -0.606 | -0.265 |  |  | 3.9 | 4.9375 | 2.8022 |  | 21.5 | 1.556 | 0.7 |  | -14.8051 | 0.91 | -21.3623 | -14.4221 | -7.6382 | -20.2551 | -2.3415 | -24.3 | 8.8 |  | -47.1058
14/08/2025 | 19:00 | 0 | 5.2863 | -9.9878 | 4.2117 | 8.9028 |  | 6.6038 |  | 18.3263 | 7.5088 | 7.2318 | -19.98 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.1087 | -9.8282 | 6.4609 | 6.4931 | 11.3823 | 0.9307 | 0.2269 | 1.1744 |  | -0.6072 | -0.637 |  | 4.068 | 0 | 2.2 | -1.22 | 0.34 | -12.38 | -12.44 | -10 | -10.63 | -10.66 | 7.3329 | 4.5188 | 10.2289 | 13.6985 | -22.0424 | -15.1374 | -14.5123 | 0.0171 | -0.8254 | -18.3524 | -15.6732 | -0.3945 | -2.5747 | 82.145 | 3.276 | -2.3 | -2.3 | -16.0699 | -15.9429 | -2.3652 |  | 21.3401 | 7.8693 | 1.4498 | 1.0881 | 1.3123 | 24.9641 | 24.8421 | 35.7769 | -67.4863 |  |  |  | 14.62 | 8.79 | 4.17 | -19.19 | -1.41 | -23.8402 | -23.8402 | 34.1642 | 34.2481 | -4.8734 | -20.8839 | -21.2006 | 20.7643 | 15.2423 |  |  | 70.4 | -29.8 | -2.74 | 28.2685 | 28.2713 | 27.2076 | 55.5222 | 55.4814 | -26.3967 | -37.6892 | -20.5568 | 2.9925 | 20.98 | 22.87 | 9.6924 | 9.8663 | -9.54 |  | -15.8334 | -15.8697 | 15.0025 | 0.015 | -4.7587 | 0 | 0 | -3.9136 | 3.933 | 9.7832 | 12.8085 | 4.51 | -2.05 | 4.03 | -15.0959 |  | -8.68 | 10.24 | 27.21 | -15.2727 | -8 | -40.7202 | -39.9364 | 19.9596 | 2.4066 | -9.5162 | -9.3538 | -22.3531 | -28.0728 | -10.304 | -101.0898 | -10.0454 |  | -2.8784 | -2.0877 | 21.8747 | -11.7032 | -10.9891 | -10.244 | -25.4355 | -25.1027 | 17.4495 |  | -8.75 | 0 | 7.435 | -15.7192 | -7.2275 | -7.2723 | 7.8663 | 17.7967 | -29.68 | 2.9335 |  | 2.7476 |  |  |  | 11.7219 | 11.7219 | -32.3191 | 26.998 | 27.4223 | -18.6402 | -9.4506 | 24.3033 | -22.7 | -1.7153 | 0.3765 | 1.12 | 1.59 | -24.2372 |  | 1.507 | -1.511 |  | -2.31 | 8.2065 | 15.2082 | -3.62 | 26.0608 |  | 30.7293 | -9.6248 | -10.3363 | 3.5682 |  |  | -12.0819 | -6.6741 | 3.4425 | -20.7954 | 5.3858 | 5.1657 | 134.5163 | -1.037 | -8.1674 | -7.3102 | 2.9376 | 9.0036 | 9.2413 |  | 15.637 | 17.4941 | 12.15 | -15.5138 | -19.2505 | 62.2537 | 19.1927 | 27.0776 | 27.3714 | -10.6194 |  | -14.8064 | -14.809 |  | 49.1797 | -17.6594 | -16.9837 | -13.6188 | -13.8042 | 4.28 | 4.38 | -25 | -25.2 | 1.5482 | -7.52 | 79.866 | 21.5126 | 21.9772 | -17.8 | -33.7 | 1.4 | 0.8 |  | -17.6195 | -69.3805 | 56.3928 | -300.3849 | -36.3011 | -19.7738 | 134.2312 | 29.9959 | 146.0924 | 102.8469 | 70.2044 | 23.9076 | 20.994 | -33.2462 | 250.4195 |  | 55.6753 | -41.2458 | -1.4759 |  | -7.92 | -1.078 | -1.089 | 5.12 | -2.08 | -3.2022 | -4.2161 | 9.4652 | -7.7043 | -0.7 | 1.857 | 2.308 |  |  | 3.0147 | 2.8553 | 2.4959 |  | 18.4 | -0.2772 | 0.6 |  | -13.0067 | 0.5192 | -21.7495 | -12.8785 | -7.7624 | -20.8969 | -2.0598 | -20.9 | 4.1 |  | -46.7159
14/08/2025 | 19:30 | 0 | 5.4376 | -10.3049 | 4.1225 | 9.6785 |  | 6.3174 |  | 18.3776 | 7.5588 | 7.1883 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 2.8767 | -10.2898 | 6.2934 | 6.2835 | 11.1503 | 0.306 | 0.1626 | 1.1829 |  | -0.8595 | -0.834 |  | 4.3 | 0 | 2.2 | -1.235 | 0.344 | -13.35 | -13.35 |  | -11.06 | -11.07 | 7.7652 | 4.3886 | 12.8723 | 16.6278 | -19.0409 | -15.0034 | -14.1935 | -1.2592 | -1.271 | -17.2807 | -14.0657 | -0.3945 | -1.2935 | 75.6098 | 6.2875 | -3 | -3 | -17.2456 | -17.2156 | -2.276 |  | 20.1192 | 7.9703 | 1.2541 | 0.9207 | -21.0578 | 27.0394 | 26.9478 | 49.0862 | -81.6103 |  |  |  | 14.6001 | 8.53 | 3.8 | -20.15 | -1.68 | -22.6346 | -22.6346 | 33.646 | 33.0289 | -4.7753 | -23.1144 | -23.2627 | 19.6412 | 15.5757 |  |  | 72.3 | -31.2 | -2.66 | 27.4756 | 27.096 | 26.7771 | 58.7794 | 59.3992 | -28.2689 | -39.0601 | -22.5596 | 2.9602 | 19.44 | 21.36 | 9.2236 | 9.3781 | -9.28 |  | -16.0825 | -16.1999 | 17.1043 | 0.0151 | -4.6398 | 0 | 0 | -4.0625 | 3.559 | 9.7832 | 12.0663 | 3.9 | -1.98 | 3.8285 | -17.566 |  | -9.11 | 12.36 | 27.97 | -17.9636 | -9.0818 | -40.4284 | -40.0273 | 19.0122 | 1.1261 | -10.7689 | -10.6222 | -22.0983 | -28.5586 | -9.976 | -113.9494 | -8.2256 |  | -2.7554 | -1.982 | 21.4114 | -11.1757 | -10.6334 | -10.756 | -25.1149 | -24.8862 | 17.1191 |  | -8.16 | 0 | 7.4721 | -14.9605 | -10.3038 | -8.5414 | 9.8109 | 17.8861 | -29.2205 | 4.5917 |  | 4.3259 | 4.2888 | 4.2158 | 0 | 10.5497 | 10.5497 | -34.1611 | 27.2858 | 27.2546 | -18.5934 | 0 | 25.7096 | -21.64 | -0.7997 | 0.404 | 0.42 | 1.8 | -26.1765 |  | 1.36 | -1.468 |  | -2.56 | 6.3146 | 14.0617 | -4.04 | 26.4566 |  | 30.2747 | -9.506 | -10.2566 | 3.6537 |  |  | -11.586 | -5.7899 | 3.9578 | -20.819 | 6.1394 | 6.8021 | 129.1861 | -1.1823 | -8.0129 | -7.2279 | 1.7059 | 9.0182 | 9.3204 | 1 | 15.0333 | 17.1295 | 11.31 | -14.7622 | -17.341 | 58.6528 | 17.0114 | 25.6926 | 25.8481 | -10.6853 |  | -14.6847 | -15.8399 | 48.8537 |  | -17.9561 | -17.4672 | -13.422 | -13.2731 | 4.3 | 4.31 | -25.9 | -26.4 | 1.3541 | -7.84 | 81.2308 | 20.821 | 20.2303 | -17.8 | -33.3 | 2.2 | 1.6 |  | -17.8645 | -68.0413 | 52.6407 | -301.2722 | -37.6486 | -22.1455 | 132.4135 | 31.7808 | 149.1406 | 100.8219 | 69.9691 | 20.9734 | 20.5919 | -35.5777 | 249.7121 | -201.0829 | 49.2274 | -38.344 | -1.2171 |  | -7.36 | -1.209 | -1.21 | 4.4 | -2 | -2.9684 | -4.0421 | 8.6442 | -7.4998 | -0.5 | 1.313 | 1.767 |  |  | 3.3813 | 2.5283 | 2.6994 |  | 19 | 0.3078 | 0.67 |  | -12.7595 | 0.3615 | -21.5315 | -12.5518 | -7.2602 | -20.486 | -2.3179 | -20.6 | 3.6 |  | -47.768
14/08/2025 | 20:00 | 0 | 5.522 | -10.4814 | 3.6177 | 9.8661 |  | 6.343 |  | 17.12 | 6.8218 | 6.4713 | -15.54 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 3.0818 | -9.5441 | 6.0034 | 6.0221 | 10.6301 | 0.6993 | 0.1616 | 1.1904 |  | -1.2835 | -0.782 |  | 4.068 | -6.66 | 2.2 | -1.319 | 0.338 | -12.92 | -12.87 |  | -11.19 | -11.32 | 8.1327 | 4.3919 | 13.4455 | 15.7448 | -18.4857 | -14.1997 | -13.6509 | 0.3463 | 0.5142 | -17.1468 | -15.0034 | 0 | -0.0745 | 74.3145 | 6.4831 | -3 | -3.2 | -17.939 | -17.742 | -2.3579 |  | 19.9853 | 7.9688 | 1.3986 | 1.0025 | -23.7739 | 26.6427 | 26.5511 | 52.5675 | -85.8838 |  |  |  | 13.5922 | 8.35 | 3.72 | -20.54 | -1.96 | -21.5629 | -21.9648 | 32.5268 | 32.3951 | -4.5624 | -23.59 | -23.803 | 19.837 | 13.9917 |  |  | 71.6 | -29.6 | -2.67 | 26.1295 | 26.3321 | 25.3337 | 60.6424 | 60.0282 | -27.9014 | -41.1879 | -22.0018 | 3.1518 | 19.27 | 20.61 | 8.4424 | 8.6945 | -8.87 |  | -14.6839 | -14.9093 | 15.2905 | 0.0151 | -4.2942 | 2.3 | 2.6 | -4.1016 | 2.998 | 9.7832 | 11.5097 | 3.56 | -2.03 | 3.906 | -16.9285 |  | -7.66 | 11.22 | 26.51 | -16.9273 | -8.4455 | -39.3208 | -39.0636 | 17.0997 | -0.0536 | -11.9532 | -11.5492 | -22.3068 | -28.4295 | -9.882 | -117.5239 | -5.1358 |  | -2.5532 | -2.0161 | 21.0227 | -11.2736 | -10.7464 | -10.244 | -24.4321 | -24.3684 | 16.7285 |  | -9.11 | 0 | 7.1991 | -13.7842 | -9.6821 | -9.4861 | 9.4337 | 17.8586 | -29.5805 | 3.7161 |  | 3.5125 |  |  |  | 9.7125 | 9.545 | -30.6445 | 25.7854 | 25.2518 | -18.6128 | -9.266 | 23.7906 | -22.48 | -1.2044 | 0.3509 | 0.74 | 2.63 | -24.2673 |  | 1.357 | -1.256 |  | -1.17 | 7.8524 | 14.6731 | -3.73 | 27.4994 |  | 30.2163 | -9.3481 | -10.1019 | 3.5308 |  |  | -12.0357 | -5.8117 | 4.1709 | -21.2014 | 5.4054 | 5.5398 | 126.2198 | -1.2335 | -7.8814 | -7.2832 | 2.2458 | 8.9084 | 9.091 | 1.7715 | 14.6746 | 16.8158 | 10.9 | -14.9059 | -15.4708 | 57.1409 | 16.0444 | 25.1903 | 25.4808 | -11.1856 |  | -15.0185 | -15.0427 |  |  | -17.9835 | -17.0661 | -12.7597 | -12.5014 | 4.33 | 4.31 | -26.8 | -26.7 | 1.5134 | -7.84 | 79.4274 | 19.7549 | 19.6239 | -18.2 | -33.7 | 1.8 | 1.2 |  |  | -69.035 | 54.7643 | -300.562 | -37.374 | -20.652 | 130.6434 | 33.4275 | 150.2955 | 97.1507 | 64.8794 | 18.3275 | 19.2883 | -37.0529 | 247.4178 | -199.8532 | 47.6697 | -38.0041 | -1.2415 |  | -7.04 | -1.087 | -1.095 | 4.24 | -2 | -2.5648 | -3.7766 | 8.2933 | -7.7623 | -0.2 | 0.956 | 1.425 |  |  | 2.7648 | 3.0367 | 2.3598 |  | 19.4 | 0.2995 | 0.63 |  | -12.7123 | 0.2907 | -21.7564 | -12.1709 | -6.8503 | -21.1325 | -2.8005 | -21.5 | 4.3 |  | -49.5565
14/08/2025 | 20:30 | 0 | 5.3687 | -9.95 | 3.5048 | 8.8908 |  | 14.2654 |  | 16.6266 | 6.6478 | 6.2868 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 3.1366 | -6.38 | 5.8082 | 5.7629 | 10.0697 | 0.9767 | 0.5013 | 1.1918 |  | -1.0016 | -0.356 |  | 4.149 | -6.66 | -2.2 | -1.121 | 0.337 | -10.7 | -10.67 |  | -9.48 | -9.2 | 8.7802 | 4.2339 | 11.2829 | 14.9782 | -22.2948 | -14.7355 | -14.2164 | 7.045 | 7.069 | -19.826 | -16.8788 | 1.196 | 3.8276 | 73.1984 | 7.5292 | -3.4 | -3.5 | -15.6271 | -15.4106 | -2.3065 |  | 15.8965 | 7.6576 | 1.5405 | 1.1401 | -15.5644 | 23.8349 | 23.4687 | 53.6357 | -83.3708 |  |  |  | 13.8017 | 8.29 | 3.43 | -20.81 | -1.73 | -20.4912 | -20.7592 | 32.7616 | 32.5034 | -3.2544 | -24.7149 | -24.7863 | 15.5561 | 11.981 |  |  | 63.4 | -23.5 | -2.67 | 24.1624 | 24.8329 | 23.8217 | 59.4826 | 59.8622 | -27.914 | -39.6706 | -22.3144 | 2.9545 | 18.01 | 21.3 | 8.2861 | 8.4991 | -8.61 |  | -13.366 | -13.0061 | 22.6667 | 0.0152 | -4.2349 | 4.8 | 4.1 | -3.7183 | 2.2499 | 8.2061 | 10.582 | 2.72 | -1.57 | 6.169 | -21.9862 |  | -7.63 | 10.02 | 24.79 | -20.9091 | -10.7545 | -40.1601 | -39.5455 | 12.3276 | -3.8911 | -15.956 | -15.7208 | -22.1609 | -28.2525 | -11.247 | -117.4247 | -16.1616 |  | -2.7269 | -2.1553 | 21.3543 | -10.8477 | -10.4092 | -10.244 | -24.2435 | -23.8486 | 15.8311 |  | -9.01 | 0 | 7.1399 | -12.1003 | -9.9603 | -9.8099 | 10.7221 | 16.6993 | -30.2535 | 3.4274 |  | 3.2499 | 5.2621 | 5.4612 | 0 | 7.5355 | 7.3681 | -32.8214 | 24.315 | 24.5386 | -18.4356 | 0 | 24.025 | -20.69 | -0.9059 | 0.3509 | 0.43 | 1.32 | -25.426 |  | 1.337 | -1.195 |  | -3.2 | -2.9001 | 5.3045 | -3.42 | 24.6957 |  | 28.6571 | -7.9668 | -8.8506 | 3.484 |  |  | -11.2215 | -0.634 | 4.4016 | -22.9271 | 5.8474 | 6.6703 | 138.6349 | -2.7749 | -9.0704 | -11.1166 | 1.4765 | 8.5495 | 8.743 | 1 | 14.0667 | 16.2323 | 10.06 | -14.2181 | -13.2878 | 53.5576 | 15.091 | 24.1742 | 24.967 | -11.0995 |  | -15.9043 | -15.8742 |  |  | -16.8739 | -16.3026 | -11.7109 | -11.899 | 3.74 | 3.72 | -28.6 | -28.6 | 1.4951 | -8.08 | 73.8676 | 23.8489 | 23.8051 | -18.6 | -35.4 | 1.7 | 1.2 | -17.8599 | -17.7592 | -67.9389 | 46.1995 | -298.9893 | -35.5939 | -22.3824 | 127.1655 | 37.1284 | 149.0222 | 95.0354 | 62.3139 | 18.0471 | 18.7188 | -38.9617 | 243.5421 | -196.0578 | 46.5297 | -36.8885 | -1.8494 |  | -7.52 | -1.223 | -1.232 | 4.4 | -2.72 | -2.4646 | -3.3677 | 8.8487 | -7.7348 | -1.1 | -0.622 | 0.519 |  |  | 2.8132 | 2.6258 | 2.3242 |  | 20.3 | 0.0469 | 0.41 |  | -11.8415 | -0.2358 | -22.4625 | -11.8672 | -6.5528 | -21.3119 | -3.2192 | -23.1 | 5.8 |  | -50.7894
14/08/2025 | 21:00 | 0 | 5.1118 | -9.9136 | 3.4425 | 10.4528 |  | 14.0435 |  | 15.8103 | 6.2168 | 5.8971 | -4.44 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.8333 | -2.4385 | 5.2184 | 5.1955 | 9.3326 | 1.2587 | 0.231 | 1.3024 |  | -0.7626 | -0.589 |  | 4.714 | -15.54 | -6.6 | -0.967 | 0.354 | -12.29 | -12.28 |  | -9.78 | -9.81 | 8.7765 | 4.2032 | 16.7629 | 21.0829 | -20.4569 | -15.4053 | -14.0374 | 1.0005 | 0.989 | -17.2807 | -14.4676 | 0.8014 | 4.4172 | 66.8959 | 9.6484 | -5 | -4.9 | -18.797 | -18.7156 | -2.3829 |  | 15.1401 | 8.0585 | 0.4253 | 0.3081 | -57.4358 | 27.7718 | 27.6803 | 75.4992 | -104.8387 |  |  |  | 13.5423 | 8.18 | 3.28 | -22.11 | -2.38 | -20.0894 | -20.6252 | 33.0272 | 32.5859 | -2.8146 | -28.3353 | -28.5981 | 14.9845 | 11.357 |  |  | 61.3 | -21.9 | -2.78 | 20.9272 | 21.2252 | 19.7492 | 67.9473 | 68.418 | -31.4647 | -44.6398 | -26.4858 | 2.7716 | 18.66 | 20.04 | 8.1299 | 8.3038 | -8.84 |  | -12.9842 | -12.1286 | 21.9271 | 0.0154 | -4.2222 | 5.3 | 6 | -3.7329 | 1.6889 | 7.5752 | 9.6542 | 2.08 | -1.48 | 5.642 | -21.5112 |  | -9.02 | 11.82 | 25.16 | -20.6545 | -9.9909 | -39.8118 | -39.4545 | 9.6865 | -6.7259 | -18.3236 | -18.1301 | -21.5278 | -26.6919 | -11.669 | -140.2809 | -5.8827 |  | -2.6541 | -2.1289 | 21.6723 | -10.549 | -9.9182 | -10.244 | -23.86 | -23.3078 | 14.5891 |  | -8.95 | 0 | 7.0153 | -9.2878 | -9.5901 | -9.5643 | 11.2697 | 14.8695 | -31.3904 | 2.9801 |  | 2.7225 |  |  |  | 8.2054 | 8.3728 | -29.1374 | 23.6613 | 23.6784 | -17.2518 |  | 23.0924 | -19.3 | -0.7118 | 0.3774 | 0.37 | 2.27 | -23.3896 |  | 1.262 | -1.271 |  | -1.93 | -6.2925 | 0.3743 | -3.35 | 25.6953 |  | 24.1942 | -5.3332 | -5.8137 | 3.4042 |  |  | -11.5025 | -5.0598 | 4.4034 | -21.927 | 6.5149 | 5.783 | 120.3474 | -4.1629 | -9.7832 | -11.6782 | 1.9799 | 8.2272 | 8.4582 | 1.4094 | 15.8392 | 18.5073 | 9.22 | -13.3031 | -15.6687 | 53.8665 | 15.1666 | 26.2109 | 26.0249 | -11.6162 |  | -12.6677 | -15.4279 |  |  | -17.0716 | -16.2641 | -8.3636 | -8.3908 | 3.43 | 3.5 | -29.4 | -29.3 | 1.724 | -8.64 | 76.1823 | 24.9637 | 25.0454 |  | -37.1 | 0.9 | 0.3 | -17.8535 | -17.7533 | -70.6746 | 37.5567 | -294.6085 | -31.147 | -20.4036 | 129.026 | 33.3016 | 144.8987 | 97.3387 | 65.795 | 15.4768 | 15.8973 | -39.2833 | 245.6935 | -198.3441 | 49.7487 | -42.1035 | -1.991 |  | -7.76 | -1.303 | -1.312 | 4.96 | -3.12 | -2.328 | -2.7512 | 10.8141 | -11.8059 | -0.4 | 0.663 | 0.451 |  |  | 3.5779 | 3.3589 | 2.8173 |  | 24.2 | 0.9007 | 0.28 |  | -11.9612 | -0.5126 | -21.845 | -11.6092 | -6.7772 | -19.8111 | -4.2061 | -26.6 | 10 |  | -46.371
14/08/2025 | 21:30 | 0 | 4.8653 | -9.9621 | 3.1014 | 6.6887 |  | 13.2162 |  | 14.8223 | 5.8378 | 5.6574 | -17.76 | -22 | 0 | 3.312 | -13.2 | 3.1803 | -1.065 | 6.0731 | 5.9094 | 10.6762 | 4.1687 | 0.3188 | 1.2446 |  | -0.7664 | -0.11 |  | 4.531 | -2.22 | -8.8 | -1.138 | 0.345 | -7.99 | -8.14 |  | -9.74 | -9.28 | 8.7688 | 5.0272 | 9.1032 | 11.3048 | -23.3584 | -8.3055 | -7.0777 | 13.2407 | 14.5596 | -22.1033 | -17.9505 | 1.5905 | 6.2934 | 56.2407 | 1.8675 | -1.5 | -1.6 | -18.3619 | -18.3595 | -2.4049 |  | 7.1086 | 7.7298 | 1.9072 | 1.4181 | 18.4027 | 25.2693 | 25.2998 | 38.6217 | -67.3288 |  |  |  | 11.4565 | 6.5 | 3.27 | -16.81 | -2.32 | -23.5723 | -23.4383 | 34.906 | 34.5183 | -2.2866 | -26.4248 | -26.3943 | 7.0454 | 7.2224 |  |  | 50 | -12.9 | -2.49 | 24.0004 | 23.8627 | 23.5239 | 57.4125 | 57.2053 | -17.3939 | -47.5068 | -11.698 | 3.1352 | 18.72 | 21.01 | 7.5049 | 7.8156 | -8.63 |  | -8.5055 | -8.4152 | 14.2308 | 0.0151 | -4.2591 | 7.2 | 6.3 | -3.7061 | 1.5019 | 8.9947 | 9.2831 | 1.8 | -1.97 | 7.3315 | -13.8258 |  | -9.67 | 10.44 | 26.29 | -12.8909 | -6.6909 | -39.4428 | -39 | 16.2501 | -2.0587 | -13.5794 | -13.2957 | -21.9896 | -26.4169 | -11.443 | -101.1143 | -9.332 |  | -2.4652 | -2.0882 | 22.6401 | -11.4929 | -11.0928 | -8.708 | -24.3097 | -24.0984 | 15.1429 |  | -9.12 | 0 | 6.9258 | -11.106 | -10.5664 | -10.5229 | 10.1617 | 14.9405 | -32.2719 | 3.7227 |  | 3.5528 | 4.3078 | 5.1686 | 0 | 10.8847 | 10.3823 | -32.3191 | 24.1768 | 24.2044 | -17.7771 |  | 22.8141 | -20.48 | -1.1678 | 0.3646 | 0.5 | 1.65 | -23.3777 |  | 1.305 | -1.172 |  | -2.01 | -4.7394 | 2.7658 | -3.14 | 25.2244 |  | 24.6566 | -5.0878 | -5.5302 | 3.205 |  |  | -12.29 | -6.9331 | 4.7264 | -23.0131 | 7.9736 | 8.6054 | 129.6931 | -4.3564 | -10.6735 | -10.8944 | 1.7575 | 7.817 | 7.9668 | 1.1567 | 15.2231 | 17.0218 | 10.48 | -16.4388 | -16.7737 | 56.5196 | 17.5709 | 27.2146 | 26.5427 | -11.0654 |  | -15.0764 | -16.8028 |  |  | -16.9398 | -16.1927 | -7.8742 | -7.8883 | 3.71 | 3.87 | -30.7 | -31.1 | 2.3209 | -8.56 | 79.1719 | 24.3535 | 24.1351 | -19.1 | -38.8 | 1.7 | 1.2 |  |  | -63.4107 | 50.8229 | -300.7151 | -35.8018 | -20.6259 | 135.7856 | 33.0924 | 150.7313 | 99.4171 | 71.1207 | 16.8376 | 17.9299 | -39.232 | 253.0368 |  | 50.9375 | -42.2358 | -1.6638 |  | -8.24 | -1.32 | -1.328 | 5.2 | -3.2 | -2.0814 | -2.5467 | 11.8975 | -11.397 | -1.3 | -0.671 | -0.033 | 0.6104 | 0.573 | 3.0681 | 2.2814 | 2.6314 |  | 25.3 | 0.8998 | 0.21 |  | -12.5383 | -0.84 | -21.98 | -12.5671 | -6.32 | -20.8656 | -4.0472 | -27.4 | 10.9 |  | -46.5297
14/08/2025 | 22:00 | 0 | 4.4057 | -9.1923 | 3.2266 | 9.3813 |  | 12.2902 |  | 13.9945 | 5.2588 | 5.02 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.9271 | 0.0075 | 5.1346 | 5.0628 | 8.8564 | 3.2072 | 0.4735 | 1.2575 |  | -0.81 | -0.396 |  | 3.709 | -11.1 | -6.6 | -0.85 | 0.317 | -10.33 | -10.33 |  | -10.08 | -9.99 | 7.5098 | 4.6936 | 14.218 | 19.6767 | -24.8363 | -12.7261 | -12.2668 | 2.7614 | 2.5233 | -17.1468 | -14.4676 | -0.7891 | -4.1931 | 75.5835 | 8.155 | -3.8 | -4 | -17.9061 | -17.8967 | -2.936 |  | 16.7854 | 7.6222 | 0.7784 | 0.6132 | -37.5988 | 24.6589 | 24.9031 | 62.9518 | -99.7824 |  |  |  | 15.2587 | 5.34 | 2.42 | -11.97 | 2.66 | -24.9118 | -24.9118 | 36.8466 | 36.5981 | -2.0455 | -24.4936 | -24.0384 | 16.966 | 6.9037 |  |  | 49 | -14.2 | -2.36 | 29.6883 | 29.4626 | 28.974 | 70.6162 | 71.3603 | -31.2258 | -47.764 | -26.7644 | 2.9543 | 18.84 | 18.82 | 6.7236 | 6.9366 | -8.23 |  | -8.3076 | -7.741 | 15.7375 | 0.0151 | -3.9773 | 6.9 | 8.7 | -3.6633 | 0.5669 | 7.2598 | 7.9843 | 0.94 | -1.74 | 7.781 | -15.6959 |  | -11.1 | 9.74 | 26.68 | -15.6545 | -8.0545 | -40.6193 | -40.5636 | 13.7242 | -4.96 | -15.9669 | -16.1145 | -20.2923 | -25.4904 | -12.409 | -127.6466 | -13.6203 |  | -4.5538 | -4.1359 | 23.1892 | -14.3873 | -13.6561 | -5.636 | -25.9826 | -25.7183 | 15.1851 |  | -10.22 | 0 | 6.585 | -15.5093 | -9.5211 | -9.4672 | 9.9558 | 14.7885 | -33.4162 | 2.9693 |  | 2.8526 | 3.5534 | 3.7965 | 0 | 11.7219 | 11.7219 | -32.4865 | 25.0704 | 25.5312 | -18.6936 |  | 23.0924 | -18.39 | -1.4388 | 0.3683 | 0.73 | 1.43 | -23.2671 |  | 1.22 | 0.867 | 2.5052 | -0.2 | -3.7677 | 4.3561 | -3.36 | 26.6729 |  | 23.7086 | -5.3642 | -5.7439 | 2.9777 |  |  | -12.0849 | -8.472 | 4.9814 | -23.1048 | 7.9142 | 7.0321 | 122.9337 | -4.8622 | -9.189 | -11.7026 | 1.8301 | 7.2228 | 7.4605 | 1.2251 | 17.0637 | 19.5098 | 10.9 | -15.7757 | -17.4499 | 58.821 | 16.7465 | 26.2004 | 26.8584 | -10.9144 |  | -14.7612 | -15.5591 | 53.7503 | 53.4356 | -18.5164 | -17.9615 | -6.1818 | -5.9929 | 4.14 | 4.22 | -30.2 | -30.5 | 1.6013 | -9.12 | 85.3858 | 23.6908 | 23.6627 | -19.5 | -38.8 | 2.6 | 2.1 |  | -17.7839 | -64.6639 | 59.7648 | -302.356 | -39.4431 | -18.8618 | 134.4028 | 30.1081 | 154.4993 | 100.7962 | 70.5099 | 17.5929 | 16.7644 | -45.8958 | 249.6855 | -202.724 | 47.1116 | -41.9832 | -1.0999 |  | -7.92 | -1.14 | -1.149 | 4.8 | -3.44 | -1.9382 | -2.8397 | 11.4855 | -11.4244 | -0.4 | 1.12 | 0.91 | 2.81 | 3.229 | 3.4341 | 3.2866 | 2.2312 |  | 25.1 | 1.3692 | 0.15 |  | -12.6911 | 0.5074 | -21.6069 | -12.4242 | -6.9788 | -21.0877 | -2.1106 | -27.3 | 10.5 |  | -45.5274
14/08/2025 | 22:30 | 0 | 3.3657 | -8.0352 | 2.8966 | 9.1195 |  | 11.0096 |  | 11.3087 | 4.4059 | 6.0052 | -6.66 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.8314 | -0.3645 | 4.4048 | 4.3306 | 8.0291 | 3.2037 | 1.6437 | 1.2328 |  | -0.9284 | -0.509 |  | 4.193 | -13.32 | -11 | -0.914 | 0.322 | -8.57 | -8.47 |  | -10.52 | -10.59 | 6.5066 | 4.4269 | 14.0238 | 17.4841 | -26.0523 | -13.3959 | -12.9778 | 11.561 | 12.0354 | -20.6297 | -17.6826 | 0.8014 | 5.0786 | 76.4791 | 7.7505 | -3.3 | -3.5 | -16.5715 | -16.9002 | -2.8723 |  | 15.9775 | 7.4041 | -0.1918 | -0.1534 | -35.8287 | 23.4382 | 23.3161 | 60.7701 | -103.7329 |  |  |  | 12.9435 | 4.86 | 1.43 | -13.2 | 2.71 | -25.8495 | -25.0458 | 38.0939 | 37.6798 | -1.4746 | -17.3946 | -17.5231 | 15.7336 | 8.3666 |  |  | 47.3 | -16.6 | -2.33 | 31.4798 | 31.5219 | 30.2922 | 73.1502 | 73.5743 | -31.0745 | -49.023 | -26.8227 | 3.4392 | 17.34 | 17.26 | 6.0986 | 6.2531 | -7.66 |  | -9.9242 | -9.7022 | 15.7734 | 0.0151 | -3.7575 | 9.3 |  | -3.8635 | -0.561 | 6.1558 | 6.3144 | -0.28 | -1.52 | 8.1065 | -16.4934 |  | -18.72 | 7.59 | 33.23 | -16.0545 | -8.6273 | -40.752 | -40.4545 | 13.7592 | -6.5953 | -17.5615 | -17.2284 | -15.6176 | -19.0699 | -12.093 | -128.112 | -8.3424 |  | -4.6785 | -4.079 | 21.455 | -18.0895 | -17.0979 | 8.208 | -27.5279 | -27.3853 | 15.429 |  | -11 | -0.3 | 6.2135 | -20.885 | -10.2038 | -10.183 | 10.811 | 14.3592 | -31.1877 | 3.6025 |  | 3.3407 | 3.7516 | 4.2541 | 0 | 12.5592 | 12.3918 | -31.3143 | 26.1507 | 25.9198 | -19.0017 |  | 21.0465 | -19.91 | -0.71 | 0.2886 | 0.86 | 2.54 | -21.0421 |  | 1.308 | 0.85 |  | -0.86 | -3.5267 | 3.5103 | -3.23 | 25.721 |  | 23.758 | -4.7353 | -5.3422 | 2.7224 |  |  | -11.8965 | -11.203 | 5.5436 | -24.0912 | 8.4097 | 9.3273 | 125.677 | -5.3894 | -10.0768 | -11.6255 | 1.6277 | 6.6881 | 6.9226 | 1 | 16.1855 | 18.1711 | 11.73 | -14.3606 | -18.7839 | 58.542 | 17.595 | 26.75 | 27.5029 | -11.7022 |  | -14.3783 | -15.5198 |  |  | -19.4337 | -19.1756 | -5.014 | -5.1879 | 10.85 | 10.83 | -31 | -31.3 | 1.7771 | -10 | 88.7668 | 21.1465 | 21.4362 | -20.1 | -37.5 | 3.9 | 3.5 |  |  | -65.1511 | 64.4496 | -306.81 | -42.089 | -19.4183 | 134.9206 | 28.8762 | 159.3261 | 102.7128 | 72.3681 | 25.6585 | 23.8436 | -48.9043 | 251.8023 | -204.2038 | 49.0995 | -40.3547 | -1.0535 |  | -8.16 | -1.253 | -1.26 | 4.72 | -3.44 | -1.7636 | -2.7237 | 11.223 | -11.2505 | -0.8 | 0.369 | 0.433 |  |  | 2.7311 | 2.6893 | 2.4842 |  | 25 | 1.4807 | 0.11 |  | -12.5709 | 0.0237 | -21.3463 | -12.682 | -6.8753 | -20.6689 | -3.1415 | -27.3 | 10.9 |  | -44.033
14/08/2025 | 23:00 | 0 | 2.958 | -7.5492 | 2.9081 | 8.3696 |  | 10.6546 |  | 10.1018 | 3.6429 | 5.1952 | -2.22 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.752 | -0.1117 | 4.3841 | 4.2588 | 8.1123 | 3.0967 | 2.0546 | 1.2326 |  | -0.941 | -0.664 |  | 0.58 | -19.98 | -13.2 | -1.197 | 0.347 | -9.61 | -9.66 |  | -11.16 | -11.29 | 5.6743 | 4.5313 | 19.5783 | 20.7465 | -28.4551 | -15.2713 | -15.7805 | 14.0614 | 13.2256 | -18.3524 | -17.9505 | 2.3796 | 10.6772 | 66.9825 | 9.0857 | -3.6 | -4.1 | -15.9038 | -16.369 | -2.0887 |  | 16.9859 | 7.3103 | -0.379 | -0.1448 | -45.9609 | 22.2175 | 21.8512 | 82.4369 | -117.1981 |  |  |  | 9.9995 | 4.61 | 1.1 | -14.46 | 1.84 | -23.1704 | -23.3043 | 37.9573 | 36.4771 | -0.4239 | -21.7447 | -21.7903 | 16.5641 | 9.7899 |  |  | 41.6 | -15.6 | -1.87 | 27.4023 | 27.677 | 25.4396 | 76.22 | 75.9766 | -32.0662 | -50.8562 | -28.4821 | 3.1523 | 15.54 | 16.14 | 5.4736 | 5.7648 | -7.37 |  | -10.6179 | -11.1889 | 18.7529 | 0.0152 | -3.5604 | 11.7 | 13.4 | -3.7073 | -1.3091 | 5.0518 | 5.2011 | -1.04 | -1.01 | 8.463 | -19.0911 |  | -19.81 | 5.2 | 32.82 | -18.7455 | -9.5636 | -40.0237 | -40.9545 | 11.1221 | -10.5267 | -20.9531 | -20.2945 | -22.0432 | -26.2623 | -11.681 | -144.9597 | -8.6758 |  | -4.079 | -3.5419 | 20.967 | -13.5517 | -13.6568 | 4.112 | -26.6008 | -26.0508 | 14.7567 | 0 | -8.88 | -0.1 | 6.364 | -12.0379 | -8.9292 | -8.9365 | 10.7921 | 13.168 | -31.7675 | 2.7603 |  | 2.5869 |  |  |  | 10.2148 | 10.3823 | -28.635 | 24.9389 | 24.9228 | -16.7086 |  | 19.9136 | -18.59 | -0.7997 | 0.3051 | -0.46 | 2.68 | -20.6603 | 0 | 1.279 | 0.757 |  | 1.32 | -5.3216 | 1.8151 | -2.67 | 28.0804 |  | 21.3122 | -3.2881 | -3.6387 | 2.5201 |  |  | -11.567 | -12.4212 | 5.2494 | -23.1249 | 8.241 | 8.2785 | 119.5131 | -6.1733 | -11.0104 | -10.2399 | 1.9458 | 6.3512 | 6.3214 | 1.2667 | 17.4056 | 17.0655 | 10.06 | -12.8066 | -16.5054 | 56.772 | 17.1676 | 27.5401 | 28.1854 | -11.1086 |  | -15.793 | -16.2792 |  |  | -20.6368 | -20.0325 | -3.6243 | -3.3401 | 13.02 | 12.9 | -31.2 | -31.2 | 1.5647 | -10.72 | 93.8347 | 21.7184 | 21.707 | -20.8 | -40.1 | 4.2 | 3.8 |  |  | -66.3874 | 55.394 | -303.1258 | -38.019 | -20.5052 | 134.4903 | 31.7588 | 164.2109 | 103.2902 | 67.053 | 23.992 | 26.0696 | -51.0251 | 246.3376 |  | 47.2214 | -36.4284 | -0.9607 |  | -8.24 | -1.421 | -1.436 | 4.72 | -3.28 | -1.3918 | -2.8977 | 11.4 | -11.3359 | 0.2 | 1.393 | 0.371 |  |  | 2.4619 | 2.5347 | 2.3182 |  | 25.4 | 2.3412 | 0.05 |  | -12.8791 | -0.6455 | -21.368 | -12.0862 | -6.5401 | -20.2879 | -4.003 | -27.4 | 10.3 |  | -43.1007
14/08/2025 | 23:30 | 0 | 2.4498 | -7.3837 | 2.7416 | 7.7683 |  | 10.5169 |  | 9.6678 | 3.5309 | 4.9395 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 2.6439 | 1.3727 | 3.3988 | 3.2043 | 6.2056 | 1.2324 | 2.0937 | 1.2417 |  | -1.3082 | -0.981 |  | 0.33 | -15.54 | -13.2 | -1.214 | 0.338 | -11.79 | -11.79 |  | -12.67 | -12.78 | 4.8482 | 4.3484 | 20.4408 | 21.0093 | -22.3249 | -16.343 | -16.0788 | 1.6749 | 1.9289 | -16.2091 | -13.5299 | 0.4069 | 1.7277 | 68.18 | 9.6689 | -4.7 | -5.1 | -18.8406 | -18.9314 | -2.1536 |  | 17.0361 | 7.1707 | -0.4886 | -0.2238 | -60.9454 | 22.4311 | 22.7363 | 83.9386 | -125.3435 |  |  |  | 10.758 | 4.59 | 0.91 | -15.01 | 1.87 | -24.9118 | -25.0458 | 28.8265 | 28.6381 | -4.3382 | -19.437 | -19.1749 | 16.8215 | 9.6717 |  |  | 43.5 | -17 | -2.17 | 27.9276 | 28.3997 | 27.3023 | 78.8771 | 79.6023 | -32.1484 | -52.7116 | -28.5235 | 3.0377 | 17.86 | 15.23 | 4.8486 | 5.0812 | -6.91 |  | -11.4142 | -11.0942 | 15.24 | 0.0152 | -3.3564 |  |  | -4.9731 | -2.2441 | 5.0518 | 3.9023 | -1.95 | -1.61 | 7.7655 | -15.5159 |  | -20.33 | 4.7 | 31.73 | -16.6364 | -8.5455 | -37.0511 | -36.6273 | 9.5265 | -10.9664 | -20.6788 | -21.0089 | -18.3136 | -24.1353 | -11.095 | -149.7288 | -9.3266 |  | -4.6133 | -4.4839 | 24.4081 | -15.2439 | -15.9218 | 2.576 | -28.3277 | -28.0113 | 14.6127 | 0 | -8.18 | 3 | 6.2801 | -14.5735 | -8.5459 | -8.5425 | 10.5028 | 14.7225 | -32.4656 | 2.9095 |  | 2.6661 |  |  |  | 12.5592 | 13.229 | -28.8025 | 23.7592 | 23.7583 | -14.9311 | 0 | 23.2828 | -18.23 | -2.0156 | 0.2547 | 0.81 | -0.51 | -24.5359 |  | 1.431 | 0.777 |  | 1.69 | -1.8335 | 5.6509 | -3.32 | 28.1996 |  | 21.6287 | -3.1837 | -3.7641 | 2.2574 |  |  | -11.0308 | -10.5803 | 5.8327 | -23.4892 | 8.3294 | 8.818 | 91.9388 | -6.3938 | -10.7337 | -10.5514 | 2.1584 | 6.0289 | 6.1236 | 1.5934 | 12.4571 | 14.7447 | 10.48 | -18.1349 | -20.0441 | 53.5413 | 19.8929 | 23.569 | 23.9943 | -10.1637 |  | -16.1119 | -16.3417 | 44.925 | 47.5635 | -21.4882 | -21.2355 | -3.5133 | -3.3219 | 13.41 | 13.51 | -34.3 | -35.4 | 1.6892 | -11.04 | 91.4742 | 21.6532 | 21.627 | -20.4 | -41.8 | 5.1 | 4.6 | -18.0804 | -18.0015 | -80.2641 | 63.3888 | -302.559 | -39.5563 | -21.8521 | 128.9637 | 38.6569 | 166.9715 | 101.6263 | 63.3246 | 24.2443 | 23.5993 | -56.7872 | 245.5708 | -203.3129 | 40.6801 | -31.3042 | -0.3967 |  | -9.28 | -1.018 | -1.021 | 5.36 | -3.52 | -2.1435 | -2.4887 | 11.7205 | -10.811 | -1.5 | -0.14 | 0.645 |  |  | 2.6349 | 2.7382 | 2.9311 |  | 26.5 | 1.083 | -0.07 |  | -10.2963 | -1.3657 | -22.8521 | -9.9079 | -5.4181 | -21.4898 | -4.321 | -29.2 | 11.4 |  | -48.4001
15/08/2025 | 00:00 | 0 | 1.9436 | -6.831 | 2.742 | 7.7393 |  | 10.3136 |  | 8.9735 | 3.1129 | 4.6191 | -2.22 | -22 | -2.2 | 2.484 | -13.2 | 1.6386 | 11.0108 | 3.9396 | 3.7576 | 7.0092 | 3.0784 | 2.1104 | 1.31 |  | -0.7615 | -0.975 |  | 0.082 | -19.98 | -13.2 | -1.096 | 0.332 | -12.06 | -12.05 |  | -12.29 | -12.37 | 4.9887 | 4.3135 | 18.8674 | 21.5695 | -24.799 | -17.5486 | -16.7373 | 16.8389 | 16.3747 | -18.8882 | -16.7449 | 2.3796 | 10.1736 | 62.0114 | 9.0472 | -4.7 | -4.8 | -17.3867 | -17.6173 | -2.1548 |  | 17.2204 | 7.4245 | -0.7876 | -0.8108 | -53.7736 | 21.0883 | 21.0272 | 79.0129 | -124.9533 |  |  |  | 8.5325 | 4.25 | 0.41 | -15.36 | 1.68 | -25.9835 | -26.6533 | 26.1243 | 26.0929 | -8.6965 | -17.0132 | -17.0331 | 16.6789 | 10.0486 |  |  | 40.9 | -16.8 | -2.15 | 27.4526 | 28.714 | 26.8361 | 79.1154 | 79.2134 | -31.732 | -53.73 | -27.1255 | 2.7119 | 20.14 | 14.69 | 4.3799 | 4.5929 | -6.48 |  | -11.7433 | -11.2981 | 11.7424 | 0.0152 | -3.1022 | 14.1 |  | -5.592 | -2.6181 | 7.2598 | 3.1601 | -2.43 | -2.87 | 8.3545 | -12.4457 |  | -19.86 | 4.14 | 30.48 | -14.0364 | -7.0182 | -36.2334 | -36.3 | 9.6764 | -11.1969 | -21.0889 | -20.4574 | -19.7044 | -22.8883 | -11.409 | -145.9051 | -13.3976 |  | -4.9937 | -4.6269 | 20.4426 | -14.1669 | -14.0986 | 6.16 | -27.6305 | -27.3442 | 12.2016 | 0 | -15.43 | 1 | 6.2331 | -11.0015 | -7.4005 | -7.3783 | 10.493 | 11.8596 | -30.4459 | 2.171 |  | 1.9719 |  |  |  | 14.5687 | 14.4012 | -30.3096 | 23.421 | 23.2903 | -15.616 |  | 23.6002 | -18.34 | -0.3969 | 0.3097 | 0.22 | 0.61 | -24.6716 |  | 1.389 | 0.887 |  | 0.52 | 0.5772 | 8.1788 | -3.3 | 27.4706 |  | 20.6864 | -2.9875 | -3.4374 | 2.1286 |  |  | -10.4217 | -9.8666 | 6.0125 | -23.2999 | 8.9098 | 8.9887 | 86.7283 | -6.6418 | -10.1563 | -10.3357 | 2.0815 | 5.9044 | 5.8705 | 2 | 13.7111 | 15.4455 | 10.9 | -17.1315 | -20.7631 | 54.3234 | 19.1234 | 24.1243 | 23.7564 | -10.5489 |  | -14.8457 | -15.5964 |  |  | -18.5164 | -17.5496 | -2.5075 | -2.6123 | 14 | 14.03 | -34.5 | -35.5 | 1.7057 | -11.44 | 86.0701 | 24.5684 | 25.0618 | -20.4 | -43.9 | 3.5 | 2.9 |  |  | -80.4485 | 57.1984 | -299.3883 | -34.3732 | -21.4428 | 128.8208 | 38.4304 | 161.186 | 100.0219 | 66.4607 | 24.2462 | 23.0896 | -47.5967 | 247.7456 | -201.8791 | 50.6267 | -38.235 | -1.0291 |  | -9.2 | -0.742 | -0.763 | 5.84 | -4.24 | -1.9934 | -1.8723 | 13.2738 | -12.6268 | -2.5 | 0.367 | 0.003 |  |  | 3.0929 | 2.7045 | 2.2428 |  | 30.1 | 1.1865 | -0.09 |  | -10.4834 | -0.9639 | -22.477 | -9.4542 | -5.4767 | -21.2599 | -4.3994 | -32 | 15.8 |  | -46.5538
MÁXIMO |  | 0 | 5.522 | -6.7177 | 4.2117 | 12.333 | 0 | 14.5345 | 0 | 25.5742 | 11.7146 | 12.8771 | 2.22 | -17.6 | 15.4 | 10.764 | -11 | 3.3878 | 11.0108 | 8.0534 | 7.8623 | 13.4798 | 4.1777 | 2.1104 | 2.7759 | 0 | -0.5288 | 0 | 0 | 7.144 | 2.22 | 8.8 | -0.284 | 0.354 | -6.88 | -6.79 | -10 | -9.36 | -9.2 | 9.8162 | 5.0272 | 20.4408 | 22.4283 | -12.2157 | -2.8131 | -1.7336 | 21.1089 | 29.317 | -12.994 | -10.0469 | 3.1687 | 19.5583 | 143.13 | 14.9127 | -1.5 | -1.6 | -15.6271 | -15.4106 | -1.8096 | 0 | 26.5383 | 10.4792 | 3.5312 | 2.4358 | 18.4027 | 43.5194 | 43.4278 | 113.8526 | -67.3288 | 0 | 0 | 0 | 27.803 | 15.47 | 9.68 | -3.8 | 14.15 | -17.8121 | -18.08 | 40.4239 | 40.2229 | -0.4239 | -11.5621 | -11.3865 | 25.409 | 18.2327 | 2.88 | 6.412 | 72.7 | -4.6 | -1.5 | 38.9498 | 39.2474 | 37.2777 | 79.1154 | 79.6023 | -17.3939 | -29.4963 | -11.698 | 3.996 | 27.55 | 25.26 | 12.1924 | 12.2101 | -5.09 | 0 | -6.413 | -6.6661 | 32.2427 | 0.0154 | -2.2963 | 18.5 | 18.4 | -1.355 | 6.7381 | 15.461 | 16.5195 | 7.44 | -0.82 | 12.3845 | -12.0782 | 0 | -7.63 | 12.36 | 44.87 | -11.4 | -5.9182 | -36.2334 | -36.3 | 43.6835 | 15.9062 | 3.3858 | 4.0601 | -10.0208 | -13.5239 | -7.899 | -59.4128 | 23.9857 | 0 | -2.4652 | -1.982 | 32.2509 | -10.1195 | -9.6759 | 27.152 | -22.6303 | -22.237 | 24.7933 | 0 | -7.02 | 26 | 9.0677 | -9.2878 | -5.4472 | -5.6597 | 11.6695 | 24.2829 | -18.6315 | 4.5917 | 0 | 4.3259 | 5.2621 | 5.4612 | 20 | 18.2527 | 18.7551 | -28.635 | 33.9368 | 33.5838 | -14.7027 | 0 | 27.8874 | -17.72 | 0.0975 | 0.404 | 1.44 | 3.39 | -20.6603 | 0 | 1.918 | 1.252 | 2.6682 | 9.41 | 8.8292 | 17.8335 | -1.16 | 30.1924 | -0.1 | 30.7494 | -1.8635 | -2.0506 | 3.6537 | 0.072 | 0 | -8.8087 | -0.634 | 6.9817 | -18.6131 | 9.0509 | 9.3273 | 142.8214 | 1.394 | -3.6191 | 10.5919 | 4.0047 | 9.0182 | 9.3204 | 3.4599 | 21.1221 | 22.2137 | 13.41 | 0 | 30.5669 | 65.8743 | 66.2377 | 31.3234 | 32.1309 | -6.0597 | 0 | -12.6677 | -14.4046 | 53.7503 | 53.4356 | -15.138 | -14.9238 | -2.5075 | -2.6123 | 21.7 | 21.71 | -17.8 | -17.5 | 2.3209 | 8.16 | 93.8347 | 24.9637 | 25.0618 | -14.4 | -32.9 | 7.3 | 6.8 | 0 | -17.6195 | -62.51 | 105.3168 | -285.9339 | -25.3905 | -14.691 | 139.289 | 91.0895 | 166.9715 | 107.6797 | 78.7168 | 26.4916 | 44.4363 | -26.7136 | 260.4539 | -177.767 | 64.741 | 6.3513 | 0.0012 | 0 | -4.16 | 0.22 | 0.217 | 8.4 | 2.96 | -1.1463 | 1.5244 | 13.2738 | -7.4998 | 9.8 | 21.527 | 21.512 | 2.9449 | 3.6278 | 4.5139 | 4.9375 | 3.2734 | 0 | 30.1 | 4.0226 | 1.19 | 0 | 5.1886 | 1.3477 | -16.801 | 6.2367 | 11.699 | -8.5833 | 3.6779 | -20.6 | 15.8 | 0 | -43.1007
MÍNIMO |  | 0 | 1.6112 | -12.1644 | 1.8362 | 5.7582 | 0 | 5.4341 | 0 | 7.314 | 2.4059 | 3.8188 | -24.42 | -37.4 | -4.4 | 1.656 | -26.4 | 0.5181 | -21.116 | 3.3013 | 3.2043 | 5.9906 | 0.306 | -1.4125 | 1.1744 | 0 | -1.3082 | -1.285 | 0 | 0.082 | -24.42 | -15.4 | -2.708 | 0.221 | -15.33 | -15.39 | -10 | -14.54 | -14.48 | 2.8713 | 3.7685 | 8.368 | 10.4467 | -28.4551 | -17.5486 | -16.7373 | -1.2592 | -1.271 | -22.1033 | -20.3618 | -0.7891 | -4.1931 | 55.9141 | 1.8675 | -7.1 | -7.1 | -29.352 | -29.5613 | -3.7747 | 0 | 6.928 | 6.6645 | -0.7876 | -0.8108 | -122.074 | -5.9816 | -6.1647 | 5.8172 | -190.7847 | 0 | 0 | 0 | 1.3273 | 3.69 | 0.41 | -22.11 | -2.38 | -29.8682 | -29.8682 | 26.1243 | 26.0929 | -8.6965 | -29.9969 | -30.2844 | 5.6301 | 5.1401 | 2.88 | 6.412 | 32.8 | -35.4 | -3.8 | 17.8286 | 17.8923 | 17.5812 | 45.3114 | 45.7134 | -32.1484 | -57.8397 | -28.5235 | 1.5967 | 14.6 | 14.69 | 2.6611 | 3.0304 | -11.35 | 0 | -19.3578 | -19.6011 | 11.2982 | 0.0144 | -5.9038 | -7.1 | -7.2 | -5.592 | -3.9272 | 1.4244 | 1.4902 | -3.69 | -4.33 | 3.8285 | -31.7418 | 0 | -23.49 | 1.82 | 24.79 | -29.3091 | -15.0636 | -47.9423 | -47.4545 | -10.2757 | -26.4925 | -35.0731 | -35.0229 | -27.0401 | -31.8293 | -12.409 | -183.8436 | -75.9113 | 0 | -11.436 | -10.0589 | 19.1837 | -21.7195 | -21.6437 | -10.756 | -31.9289 | -32.786 | 9.3954 | -13.3 | -15.43 | -3.9 | 1.0981 | -36.7513 | -10.5664 | -10.5229 | 3.2259 | 7.8436 | -41.3244 | 2.171 | 0 | 1.9719 | 0 | 0 | 0 | 4.3539 | 4.8562 | -37.8451 | 22.3932 | 22.1635 | -24.6806 | -14.1431 | 19.9136 | -22.7 | -2.2097 | 0.252 | -0.46 | -0.81 | -27.7705 | 0 | 1.062 | -1.511 | 0 | -3.96 | -9.8256 | -1.1045 | -4.04 | 11.5333 | -0.1 | 19.2571 | -10.1291 | -10.7368 | 1.7428 | 0.0315 | 0 | -13.596 | -30.0884 | 3.1006 | -24.6679 | 4.3328 | 4.2234 | 86.7283 | -6.6418 | -11.3669 | -13.5824 | 0.8155 | 5.4869 | 5.4908 | 0 | 1.5031 | 2.8542 | -3.77 | -18.1349 | -20.7631 | 0 | 0 | 9.5015 | 9.1643 | -16.2433 | -16.5838 | -20.2762 | -21.1569 | 17.4372 | 18.2407 | -24.0096 | -23.3614 | -26.7733 | -26.9339 | 3.43 | 3.5 | -34.5 | -35.5 | -0.4385 | -12.72 | 64.482 | 13.3948 | 13.3556 | -20.8 | -43.9 | -0.7 | -1.3 | -18.3745 | -19.5126 | -138.9541 | 29.3542 | -306.81 | -42.089 | -27.1141 | 79.8509 | 21.9222 | 133.4034 | 58.4575 | 4.8465 | 14.4813 | 13.2805 | -56.7872 | 175.2083 | -207.5583 | -3.2514 | -50.0077 | -2.6941 | 0 | -11.28 | -1.421 | -1.436 | 0.08 | -6.88 | -3.7934 | -9.2851 | 6.6239 | -14.2077 | -3.3 | -1.905 | -2.779 | 0 | 0 | 1.6597 | 1.2618 | 1.4105 | 0 | 18.4 | -1.5963 | -0.24 | 0 | -14.8051 | -17.9267 | -26.7097 | -15.4654 | -8.4591 | -27.2169 | -4.3994 | -32 | 3.2 | 0 | -59.1875
PROMEDIO |  | 0 | 3.0696 | -9.0027 | 3.0653 | 8.9272 | 0 | 9.5087 | 0 | 16.1307 | 6.7426 | 7.7031 | -11.285 | -28.2792 | 5.445 | 5.8336 | -18.841 | 2.5207 | -5.5185 | 5.7369 | 5.6627 | 9.8978 | 2.5934 | 0.27804 | 2.1714 | 0 | -0.93606 | -0.68893 | 0 | 4.3177 | -9.5738 | -3.8622 | -1.2852 | 0.29194 | -11.215 | -11.194 | -10 | -11.6062 | -11.5927 | 6.339 | 4.25 | 15.1039 | 17.7417 | -18.657 | -10.2646 | -9.9115 | 7.5357 | 8.0999 | -17.2249 | -14.6657 | 1.2186 | 6.5633 | 96.7544 | 9.2357 | -5.1958 | -5.3187 | -21.6902 | -21.6263 | -2.6973 | 0 | 16.1906 | 8.3518 | 1.6829 | 1.0461 | -64.525 | 21.1016 | 21.0222 | 59.2818 | -124.0824 | 0 | 0 | 0 | 12.7566 | 8.305 | 4.2158 | -15.0079 | 4.4492 | -24.8672 | -24.8839 | 33.7766 | 33.4484 | -5.2165 | -22.431 | -22.3334 | 15.8215 | 9.9627 | 2.88 | 6.412 | 55.1292 | -17.7083 | -2.741 | 28.3341 | 28.2689 | 27.1623 | 61.9311 | 62.1414 | -27.3313 | -42.5766 | -21.5602 | 2.8048 | 21.1267 | 19.8577 | 7.5667 | 7.7586 | -8.2692 | 0 | -11.5109 | -11.1907 | 20.593 | 0.014958 | -4.1263 | 2.8382 | 3.4129 | -3.1588 | 1.7998 | 9.1261 | 9.5383 | 2.2167 | -2.4802 | 7.7794 | -20.8939 | 0 | -17.9098 | 7.2079 | 35.2406 | -20.5761 | -10.4576 | -41.4893 | -41.1182 | 21.6015 | -5.5297 | -15.9674 | -15.9292 | -19.4331 | -23.4961 | -11.202 | -122.8562 | -23.7619 | 0 | -7.1647 | -6.1597 | 24.9365 | -15.7725 | -15.1727 | 4.222 | -26.2063 | -26.0123 | 16.7752 | -2.5966 | -9.8081 | 0.86042 | 5.1192 | -21.7153 | -8.2016 | -8.2298 | 8.8585 | 15.8539 | -30.8037 | 3.3079 | 0 | 3.0724 | 2.5129 | 2.2002 | 1.4534 | 12.4022 | 12.4825 | -32.4063 | 26.9359 | 27.0645 | -18.3339 | -6.8635 | 24.1737 | -19.6808 | -0.99234 | 0.30221 | 0.61229 | 1.2342 | -24.2892 | 0 | 1.4034 | 0.63062 | 1.7245 | 2.065 | 0.61234 | 8.3209 | -2.69 | 21.5883 | -0.1 | 24.486 | -6.0178 | -6.555 | 2.5386 | 0.05175 | 0 | -11.4327 | -16.9922 | 4.7881 | -22.6906 | 6.9181 | 6.8228 | 117.9611 | -3.1268 | -8.7241 | -1.7976 | 2.4063 | 7.3353 | 7.4567 | 1.7553 | 9.7377 | 11.3574 | 5.8152 | -10.8286 | -0.73869 | 35.6346 | 26.3646 | 21.7194 | 21.9763 | -10.5586 | -12.7229 | -15.9867 | -16.8135 | 37.8837 | 39.1414 | -18.553 | -18.0989 | -13.0778 | -13.0142 | 14.1246 | 14.1198 | -26.0375 | -26.1313 | 1.5343 | -4.4833 | 80.8098 | 19.2651 | 19.2644 | -17.6452 | -36.8167 | 2.1833 | 1.6958 | -16.2684 | -18.3464 | -85.8677 | 58.5246 | -297.9825 | -36.5145 | -22.3834 | 113.8473 | 53.8713 | 154.3728 | 85.3442 | 44.7801 | 20.5565 | 27.6806 | -43.0403 | 222.0823 | -193.6422 | 28.9685 | -20.7403 | -1.4285 | 0 | -7.9267 | -0.56681 | -0.57521 | 4.5467 | -2.6883 | -2.3494 | -3.4365 | 9.3369 | -11.0852 | 1.9479 | 7.0148 | 6.841 | 2.0593 | 2.6965 | 2.8807 | 2.663 | 2.4348 | 0 | 22.9458 | 1.0616 | 0.42562 | 0 | -7.0487 | -6.5531 | -22.29 | -5.297 | -0.28004 | -19.2436 | -0.93141 | -25.2792 | 8.6354 | 0 | -50.6816
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 14 de Agosto del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
14/08/2025 | 00:30 | 63.37 | 62.96 | 52.9139 | 53.6295 | 609.9554 | 842.8288 | 238.6604 | 239.3738 | 437.2628 | 361.2211 | 1276.5181
14/08/2025 | 01:00 | 50.86 | 51.68 | 47.9574 | 47.0263 | 575.8705 | 773.3942 | 249.5977 | 249.2957 | 468.9364 | 376.4619 | 1344.2917
14/08/2025 | 01:30 | 47.97 | 47.76 | 44.3405 | 44.3266 | 570.6878 | 755.0849 | 250.5327 | 251.3678 | 473.5378 | 379.0875 | 1354.5258
14/08/2025 | 02:00 | 46.51 | 48.05 | 49.9668 | 49.6626 | 587.4253 | 781.6147 | 236.2887 | 236.5425 | 447.3242 | 363.6121 | 1283.7675
14/08/2025 | 02:30 | 47 | 46.7 | 49.6989 | 49.0589 | 583.2223 | 775.6801 | 229.569 | 229.9101 | 451.3869 | 362.7182 | 1273.5842
14/08/2025 | 03:00 | 44.34 | 44.54 | 48.0913 | 47.356 | 574.5781 | 758.9054 | 224.7003 | 222.9073 | 440.3391 | 361.6871 | 1249.6338
14/08/2025 | 03:30 | 42.11 | 42.34 | 45.5461 | 45.5376 | 555.9697 | 731.5034 | 226.3656 | 225.0797 | 448.3711 | 361.4704 | 1261.2868
14/08/2025 | 04:00 | 43.6 | 43.41 | 45.814 | 45.6624 | 567.976 | 746.4624 | 228.7561 | 228.2803 | 458.8275 | 368.5284 | 1284.3923
14/08/2025 | 04:30 | 44.97 | 45.65 | 46.082 | 45.8932 | 569.4529 | 752.0481 | 225.8812 | 226.0152 | 457.7302 | 373.8124 | 1283.439
14/08/2025 | 05:00 | 48.31 | 48.82 | 49.5649 | 50.0994 | 581.6992 | 778.4935 | 227.6081 | 226.3183 | 464.377 | 373.7455 | 1292.0489
14/08/2025 | 05:30 | 48.95 | 50.21 | 52.7799 | 52.2885 | 604.5757 | 808.8041 | 230.2547 | 229.4829 | 471.4705 | 377.1949 | 1308.403
14/08/2025 | 06:00 | 54.38 | 54.97 | 54.5214 | 54.5926 | 619.8964 | 838.3604 | 237.2239 | 237.9755 | 475.0352 | 380.8406 | 1331.0752
14/08/2025 | 06:30 | 61.47 | 61.29 | 59.076 | 58.4458 | 652.8848 | 893.1666 | 228.993 | 228.1429 | 444.8524 | 356.4584 | 1258.4467
14/08/2025 | 07:00 | 67.08 | 67.38 | 55.9949 | 55.5439 | 620.4627 | 866.4615 | 217.5491 | 217.4998 | 402.2719 | 315.0463 | 1152.3671
14/08/2025 | 07:30 | 65.93 | 66 | 54.6553 | 54.7122 | 631.7947 | 873.0922 | 192.3879 | 193.1285 | 321.4975 | 246.3146 | 953.3285
14/08/2025 | 08:00 | 68.46 | 68.91 | 56.5308 | 56.914 | 644.8918 | 895.7066 | 171.9285 | 173.9074 | 258.0588 | 193.6155 | 797.5102
14/08/2025 | 08:30 | 72.76 | 72.87 | 60.4156 | 60.6321 | 662.5363 | 929.214 | 170.8518 | 170.8359 | 237.6737 | 175.49 | 754.8514
14/08/2025 | 09:00 | 69.31 | 69.53 | 58.942 | 59.5313 | 653.6345 | 910.9478 | 178.3418 | 175.8893 | 235.9205 | 175.7671 | 765.9187
14/08/2025 | 09:30 | 74.95 | 75.69 | 60.5495 | 60.3647 | 651.72 | 923.2742 | 179.7746 | 177.0636 | 241.4701 | 178.497 | 776.8053
14/08/2025 | 10:00 | 77.07 | 77.43 | 61.0854 | 60.7264 | 674.4803 | 950.7921 | 178.0387 | 175.6488 | 226.607 | 171.8622 | 752.1567
14/08/2025 | 10:30 | 78.75 | 80.17 | 61.8891 | 61.7722 | 681.931 | 964.5123 | 175.5079 | 173.7841 | 223.1467 | 166.0122 | 738.4509
14/08/2025 | 11:00 | 72.18 | 71.94 | 59.21 | 58.5081 | 650.5389 | 912.377 | 174.0128 | 176.3777 | 228.0972 | 173.4106 | 751.8983
14/08/2025 | 11:30 | 68.76 | 69.04 | 57.4685 | 56.9648 | 638.9727 | 891.206 | 180.757 | 178.8054 | 233.6047 | 176.388 | 769.5551
14/08/2025 | 12:00 | 54.92 | 55.24 | 54.5214 | 53.5138 | 636.7117 | 854.9069 | 167.7101 | 167.873 | 218.1866 | 159.2489 | 713.0186
14/08/2025 | 12:30 | 56.39 | 56.96 | 51.0384 | 50.847 | 643.6486 | 858.884 | 166.0806 | 166.8237 | 208.6875 | 154.5754 | 696.1672
14/08/2025 | 13:00 | 62.57 | 63.29 | 56.9326 | 57.3309 | 656.6554 | 896.7789 | 157.8477 | 158.5632 | 197.4032 | 147.9123 | 661.7264
14/08/2025 | 13:30 | 53.48 | 53.67 | 50.7705 | 50.7688 | 631.5214 | 840.2107 | 163.111 | 161.9932 | 205.4005 | 153.2724 | 683.7771
14/08/2025 | 14:00 | 50.29 | 50.3 | 50.5026 | 49.5744 | 624.3379 | 825.0049 | 167.1893 | 165.2253 | 221.8887 | 160.9833 | 715.2866
14/08/2025 | 14:30 | 53.51 | 53.69 | 52.1101 | 50.5957 | 666.5375 | 876.4433 | 169.5985 | 168.7405 | 226.9789 | 177.3755 | 742.6934
14/08/2025 | 15:00 | 54.58 | 55.18 | 53.5837 | 53.6785 | 658.9637 | 875.9859 | 171.0414 | 168.9514 | 236.3119 | 186.3776 | 762.6823
14/08/2025 | 15:30 | 57.21 | 57.96 | 57.3345 | 57.7217 | 663.1813 | 893.4075 | 172.5594 | 171.5621 | 244.3781 | 195.7486 | 784.2482
14/08/2025 | 16:00 | 52.92 | 53.11 | 49.6989 | 48.9221 | 655.8226 | 860.4736 | 176.0544 | 175.4511 | 269.9116 | 208.4001 | 829.8172
14/08/2025 | 16:30 | 51.56 | 51.71 | 49.163 | 48.3637 | 643.3937 | 844.1904 | 200.2192 | 197.7887 | 347.5858 | 272.0333 | 1017.627
14/08/2025 | 17:00 | 56.55 | 56.72 | 56.1289 | 55.8549 | 658.6172 | 883.871 | 234.0492 | 231.0638 | 454.067 | 365.0678 | 1284.2478
14/08/2025 | 17:30 | 53.57 | 53.1 | 51.1724 | 50.6345 | 650.1432 | 858.6201 | 256.5833 | 254.863 | 516.4281 | 416.5447 | 1444.4191
14/08/2025 | 18:00 | 51.49 | 52.13 | 50.7705 | 50.6537 | 638.9277 | 843.9719 | 256.3033 | 258.5635 | 521.9558 | 419.5654 | 1456.388
14/08/2025 | 18:30 | 53.03 | 53.33 | 53.3158 | 53.0956 | 645.7896 | 858.561 | 257.1857 | 255.6987 | 514.0108 | 417.3095 | 1444.2047
14/08/2025 | 19:00 | 57.68 | 57.94 | 55.861 | 56.3188 | 689.8098 | 917.6096 | 245.5651 | 242.5016 | 486.8208 | 402.0973 | 1376.9848
14/08/2025 | 19:30 | 52.1 | 52.49 | 54.9233 | 55.134 | 660.9765 | 875.6238 | 238.26 | 236.9839 | 472.9808 | 388.2482 | 1336.4729
14/08/2025 | 20:00 | 53.33 | 53.95 | 55.5931 | 55.4908 | 652.0548 | 870.4187 | 237.8704 | 237.3502 | 466.6337 | 386.5115 | 1328.3658
14/08/2025 | 20:30 | 70.83 | 71.78 | 60.0137 | 60.3645 | 661.739 | 924.7272 | 234.2025 | 232.2711 | 461.8624 | 383.1803 | 1311.5163
14/08/2025 | 21:00 | 65.12 | 65.55 | 55.1912 | 54.7407 | 604.7476 | 845.3495 | 241.2169 | 241.0231 | 493.1389 | 407.6383 | 1383.0172
14/08/2025 | 21:30 | 77.34 | 77.61 | 69.9267 | 68.8593 | 667.6787 | 961.4147 | 241.8047 | 240.5898 | 479.3509 | 392.9093 | 1354.6547
14/08/2025 | 22:00 | 69.96 | 70.8 | 62.1571 | 61.9226 | 631.4532 | 896.2929 | 243.0461 | 242.61 | 471.7871 | 384.5068 | 1341.95
14/08/2025 | 22:30 | 75.16 | 75.35 | 61.7552 | 62.3216 | 631.3026 | 905.8894 | 244.195 | 243.1373 | 465.5179 | 383.9028 | 1336.753
14/08/2025 | 23:00 | 69.21 | 69.21 | 56.1289 | 55.409 | 613.5103 | 863.4682 | 242.4978 | 241.9605 | 477.6701 | 386.6237 | 1348.7521
14/08/2025 | 23:30 | 54.59 | 54.88 | 46.8857 | 46.6539 | 594.9584 | 797.968 | 228.1619 | 226.4229 | 453.6307 | 373.7285 | 1281.944
15/08/2025 | 00:00 | 54.27 | 54.11 | 48.0913 | 46.7798 | 596.1931 | 799.4442 | 230.7793 | 229.8751 | 480.1452 | 397.1801 | 1337.9797
MÁXIMO |  | -42.11 | -42.34 | -44.3405 | -44.3266 | -555.9697 |  | 257.1857 | 258.5635 | 521.9558 | 419.5654
MÍNIMO |  | -78.75 | -80.17 | -69.9267 | -68.8593 | -689.8098 |  | 157.8477 | 158.5632 | 197.4032 | 147.9123
PROMEDIO |  | -58.7656 | -59.1125 | -54.0972 | -53.85 | -630.0798 |  | 212.4315 | 211.6983 | 377.9278 | 301.8788
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 14 de Agosto del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
14/08/2025 | 00:30 | 513.2906 | 511.8884 | 508.6994 | 510.1966 | 512.7907 | 507.2214 |  | 498.4811 | 501.4448 | 487.175 | 508.9497 | 494.9371 | 226.1777 | 224.1894 | 227.6836 | 220.8805 | 219.4315 | 220.8001 | 224.6 |  | 226.8 | 141.7437 | 140.7301 | 140.3082 | 137.4078 | 136.6752 |  | 142.1612 | 124.369 | 141.7793
14/08/2025 | 01:00 | 517.7495 | 515.5646 | 507.9117 | 512.0733 | 512.9261 | 507.8902 |  | 496.103 | 499.8136 | 485.6109 | 507.9699 | 494.0549 | 226.7924 | 225.699 | 229.4974 | 221.6816 | 218.9295 | 220.3637 | 223.9 |  | 226.3 | 142.5612 | 140.2424 | 140.3082 | 137.4694 | 136.3026 |  | 141.6488 | 123.8075 | 142.1265
14/08/2025 | 01:30 | 519.2183 | 517.5602 | 512.4808 | 513.2253 | 514.5692 | 508.7923 |  | 496.7281 | 500.5531 | 485.8925 | 508.7631 | 494.5597 | 227.4373 | 225.5983 | 229.6233 | 222.155 | 220.2658 | 220.5664 | 224.6 |  | 226.5 |  | 140.5383 | 140.5106 | 137.5771 | 136.689 |  | 142.0002 | 124.1786 | 142.535
14/08/2025 | 02:00 | 518.4839 | 516.72 | 510.9053 | 512.7479 | 514.3923 | 508.1473 |  | 498.9821 | 502.6554 | 488.0067 | 509.3084 | 495.9967 | 226.3027 | 224.0336 | 228.3163 | 222.0279 | 220.2732 | 220.8817 | 225.7 |  | 227.3 | 142.5679 | 141.4267 | 140.6092 | 137.8312 | 136.6476 |  | 142.6003 | 124.2274 | 142.923
14/08/2025 | 02:30 | 512.9234 | 511.2057 | 508.8045 | 511.1039 | 512.7878 | 508.0135 | 511.6319 | 499.7823 | 501.9336 | 487.7975 | 509.3917 | 496.0476 | 224.9957 | 223.3793 | 227.5236 | 221.7108 | 219.4684 | 221.2477 | 225.9 |  | 227.8 | 143.4 | 140.5471 | 140.8582 | 138.1568 | 137.034 |  | 141.2975 | 124.0858 | 143.2089
14/08/2025 | 03:00 | 511.8743 | 512.6761 | 510.275 | 512.4684 | 513.2941 | 508.0203 |  | 499.9678 | 502.876 | 488.2361 | 509.9596 | 496.5377 | 225.2116 | 224.2877 | 227.8492 | 221.9868 | 219.8967 | 221.0763 | 225.9 |  | 227.5 | 143.4497 | 140.4453 | 140.8582 | 138.3412 | 137.1858 |  | 141.0194 | 124.1347 | 143.3314
14/08/2025 | 03:30 | 516.0184 | 516.1423 | 509.3822 | 513.8145 | 514.7264 | 508.4887 |  | 499.8033 | 502.3839 | 488.3119 | 510.6248 | 495.7592 | 225.8163 | 225.4082 | 228.3209 | 222.4494 | 220.3765 | 220.7762 | 225.6 |  | 227.4 | 142.6474 | 139.6721 | 140.8582 | 138.1025 | 137.034 |  | 140.8291 | 124.6034 | 143.3314
14/08/2025 | 04:00 | 516.543 | 515.6696 | 510.3801 | 514.2019 | 515.4581 | 509.0616 |  | 499.9924 | 501.9835 | 488.6202 | 509.6297 | 496.4332 | 225.8147 | 225.2659 | 228.1482 | 222.9677 | 221.041 | 220.9406 | 225.9 |  | 227.6 | 143.4515 | 139.9483 | 140.8063 | 137.8435 | 136.9926 |  | 140.8145 | 124.8378 | 143.0047
14/08/2025 | 04:30 | 515.179 | 514.5142 | 511.483 | 513.9425 | 514.8848 | 508.8645 |  | 500.0444 | 501.8505 | 487.9157 | 509.322 | 496.1266 | 225.3576 | 225.0939 | 228.0127 | 222.5334 | 220.5759 | 220.9106 | 225.2 |  | 227.1 | 142.6088 | 139.4022 | 140.7077 | 138.19 | 136.8822 |  | 140.5657 | 124.9794 | 142.9434
14/08/2025 | 05:00 | 512.0316 | 510.2603 | 507.544 | 512.4225 | 513.4208 | 508.0336 |  | 499.8284 | 502.3737 | 487.8826 | 508.1207 | 495.3105 | 224.8334 | 223.2414 | 226.2314 | 222.0469 | 220.0591 | 220.5822 | 225.2 |  | 226.7 | 142.5148 | 139.0385 | 140.5573 | 137.8471 | 136.4682 |  | 140.1997 | 124.745 | 142.8821
14/08/2025 | 05:30 | 510.7202 | 510.0502 | 502.6597 | 510.3334 | 511.9595 | 506.9799 |  | 498.1385 | 501.9376 | 486.8028 | 509.037 | 494.7504 | 224.1505 | 222.8196 | 225.0482 | 221.5602 | 218.1986 | 220.748 | 224.6 |  | 226.1 | 142.4273 | 138.8039 | 140.3082 | 137.835 | 136.5096 |  | 140.1119 | 124.5546 | 142.535
14/08/2025 | 06:00 | 513.1332 | 509.7352 | 500.9792 | 510.6075 | 511.9951 | 507.3483 |  | 497.1306 | 500.5016 | 486.4245 | 507.9001 | 493.7616 | 226.4789 | 223.0844 | 227.41 | 221.0396 | 219.1288 | 220.427 | 223.9 |  | 224.9 |  | 140.0175 | 140.1111 | 137.776 | 136.275 |  | 141.4293 | 124.5107 | 142.535
14/08/2025 | 06:30 | 504.95 | 503.118 | 492.1035 | 507.234 | 508.684 | 505.1159 | 506.0679 | 497.9665 | 501.0042 | 486.485 | 507.7903 | 493.5997 | 224.0351 | 219.5009 | 221.5895 | 220.0634 | 218.2355 | 220.5598 | 223.9 |  | 224.7 | 141.5542 | 139.8053 | 140.2616 | 137.6488 | 136.068 |  | 141.4586 | 124.369 | 141.3709
14/08/2025 | 07:00 | 522.3132 | 523.8098 | 520.2537 | 513.4521 | 514.7878 | 509.6563 | 511.2168 | 500.2294 | 503.6041 | 489.2165 | 509.8844 | 496.7946 | 227.5113 | 227.5468 | 229.9065 | 221.7248 | 219.1214 | 221.0525 | 225.1 |  | 225.7 | 142.4488 | 140.7904 | 140.6092 | 138.7648 | 136.5096 |  | 142.3954 | 125.1161 | 143.311
14/08/2025 | 07:30 | 518.851 | 521.9192 | 516.5773 | 511.7106 | 512.7272 | 507.9732 | 517.2119 | 504.5819 | 506.6111 | 492.792 | 512.8787 | 500.1649 | 227.1129 | 226.6271 | 228.4397 | 220.4971 | 218.0731 | 221.608 | 226.3 |  | 226.7 | 144.0935 | 140.3858 | 140.5573 | 139.6322 | 136.7718 |  | 141.1951 | 125.0722 | 144.1075
14/08/2025 | 08:00 | 514.2873 | 513.2538 | 512.1657 | 509.0284 | 511.0547 | 507.3842 | 518.3604 | 505.9423 | 506.8436 | 494.237 | 514.0732 | 500.4294 | 226.0453 | 224.3213 | 226.8362 | 219.8503 | 217.7409 | 221.9151 | 225.9 |  | 226.9 | 143.9696 | 140.6341 | 140.5573 | 140.1517 | 136.6062 |  | 141.4439 | 124.5107 | 144.2505
14/08/2025 | 08:30 | 507.2581 | 510.4178 | 508.1218 | 505.4485 | 507.5693 | 507.2227 | 518.2507 | 504.5858 | 508.0591 | 493.4841 | 513.5187 | 500.0532 | 223.6326 | 222.3085 | 222.0174 | 218.158 | 216.3455 | 221.8602 | 225.9 |  | 226.3 | 143.1633 | 140.4501 | 140.1111 | 139.2791 | 135.6402 |  | 141.3122 | 123.4755 | 143.311
14/08/2025 | 09:00 | 509.9859 | 509.5251 | 509.7498 | 505.4423 | 507.7358 | 505.7369 | 517.5315 | 504.2308 | 507.1629 | 493.005 | 515.2385 | 500.5481 | 224.7185 | 224.4186 | 224.2303 | 219.1057 | 216.663 | 221.7479 | 225.2 |  | 225.8 | 142.3677 | 140.2157 | 139.8102 | 139.3237 | 134.3154 |  | 140.9463 | 122.6795 | 142.923
14/08/2025 | 09:30 | 504.4254 | 506.0589 |  | 503.3781 | 506.338 | 505.0711 |  | 496.2255 | 505.9213 | 491.3893 | 513.9007 | 498.5847 | 225.2149 | 223.4118 | 224.0795 | 218.4143 | 215.718 | 221.1541 | 225.2 |  | 225.2 | 142.3343 | 139.9261 | 139.4626 | 138.4047 | 133.8876 |  | 140.8877 | 122.8211 | 142.5145
14/08/2025 | 10:00 | 512.0841 | 508.8423 |  | 503.8555 | 506.3664 | 504.8203 |  | 495.8237 | 507.2058 | 491.0358 | 512.6355 | 499.4755 | 225.5811 | 223.3896 | 223.0219 | 218.4464 | 215.8509 | 221.6562 | 225.2 |  | 225.4 |  | 140.2793 | 139.2135 | 138.7564 | 134.3844 |  | 140.9463 | 122.4452 | 142.535
14/08/2025 | 10:30 | 499.5994 | 501.1748 | 500.0863 | 501.9841 | 505.3444 | 504.7746 | 512.0694 | 495.4106 | 506.6098 | 491.7762 | 513.1623 | 499.2287 | 224.5077 | 222.1681 | 221.095 | 218.3932 | 215.8878 | 221.2002 | 225.2 |  | 225.3 |  | 140.3726 | 139.0164 | 138.7367 | 134.55 |  | 140.8438 | 124.1786 | 142.5962
14/08/2025 | 11:00 | 506.6286 | 506.6891 | 506.7562 | 504.6332 | 507.7219 | 505.5612 |  | 495.6131 | 505.9964 | 491.5662 | 513.2514 | 500.0315 | 227.1283 | 224.2611 | 223.9804 | 219.2935 | 217.357 | 221.6289 | 225.2 |  | 225.1 | 143.1797 | 140.2101 | 139.115 | 139.8953 | 134.3568 |  | 140.8731 | 124.5107 | 142.9434
14/08/2025 | 11:30 | 507.1532 | 506.7942 | 507.2814 | 505.2395 | 508.9896 | 506.5782 |  | 496.625 | 507.0653 | 492.1788 | 513.1318 | 499.8022 | 227.4226 | 224.7488 | 223.6926 | 219.917 | 217.6744 | 221.336 | 225.2 |  | 225.2 | 143.0581 | 140.3957 | 139.0631 | 139.5857 | 134.2602 |  | 140.9463 | 124.789 | 142.923
14/08/2025 | 12:00 | 499.1797 | 505.3762 | 507.3865 | 505.4981 | 508.5397 | 505.7372 |  | 496.1269 | 506.4173 | 492.0657 | 514.3485 | 499.3831 | 224.9921 | 224.4717 | 223.12 | 220.2515 | 217.6892 | 221.6579 | 225.2 |  | 225.5 | 143.0287 | 140.4299 | 139.2135 | 140.1287 | 134.619 |  | 141.1365 | 125.2138 | 142.923
14/08/2025 | 12:30 | 499.1797 | 505.3237 | 501.0316 | 505.1208 | 508.0064 | 506.5414 | 517.5197 | 496.6988 | 506.2292 | 492.557 | 513.2273 | 499.4593 | 224.9535 | 224.3297 | 223.1687 | 219.8884 | 217.5194 | 221.7646 | 225.7 |  | 225.8 | 143.3169 | 140.2114 | 139.4626 | 140.3435 | 135.0744 |  | 141.0194 | 125.3066 | 143.5152
14/08/2025 | 13:00 | 498.5502 | 503.4856 | 504.5505 | 505.6252 | 508.3999 | 505.9136 |  | 497.3086 | 507.0723 | 493.624 | 513.5677 | 500.1062 | 225.194 | 224.6436 | 223.8578 | 220.413 | 218.1469 | 221.9096 | 225.9 |  | 226.2 | 144.4048 | 140.5531 | 139.7116 | 140.7126 | 135.5988 |  | 141.0487 | 126.3369 | 143.7195
14/08/2025 | 13:30 | 500.0715 | 506.5316 | 507.2289 | 506.7664 | 509.2344 | 506.2558 |  | 498.0782 | 507.0835 | 493.1092 | 514.5393 | 500.6038 | 225.6614 | 225.4131 | 224.4434 | 220.4227 | 218.11 | 221.9299 | 225.8 |  | 226.2 | 143.5243 | 140.8023 | 139.7635 | 140.5532 | 135.5022 |  | 141.4439 | 124.6034 | 143.7399
14/08/2025 | 14:00 | 500.019 | 506.7416 | 507.8067 | 505.988 | 508.41 | 506.6586 |  | 497.6349 | 506.7354 | 492.6214 | 513.8811 | 499.55 | 226.4027 | 225.0346 | 224.3479 | 220.0751 | 217.7852 | 221.7528 | 225.2 |  | 225.6 | 142.6824 | 139.9951 | 139.613 | 139.8372 | 135.0606 |  | 140.756 | 123.5731 | 142.923
14/08/2025 | 14:30 | 498.6027 | 499.9144 | 496.6726 | 501.0544 | 503.6828 | 503.6954 |  | 496.0255 | 505.3659 | 491.5172 | 512.4817 | 498.7199 | 225.5025 | 223.2024 | 223.1422 | 217.8777 | 216.5079 | 221.7181 | 225.2 |  | 225.2 | 142.7263 | 139.675 | 139.5145 | 139.6803 | 134.6466 |  | 140.4925 | 122.87 | 142.923
14/08/2025 | 15:00 | 498.9174 | 503.6431 | 502.5547 | 501.664 | 505.0492 | 503.7285 |  | 495.5211 | 505.0865 | 491.6581 | 512.2382 | 498.9825 | 225.5669 | 223.3485 | 223.2684 | 218.2688 | 216.759 | 221.8244 | 225.2 |  | 225.4 | 142.7618 | 139.7413 | 139.7635 | 139.7006 | 134.3292 |  | 140.5657 | 122.8211 | 142.5554
14/08/2025 | 15:30 | 498.4453 | 500.7546 | 501.5044 | 501.3816 | 504.0023 | 503.3701 | 512.2142 | 495.1355 | 505.1787 | 491.7984 | 512.7966 | 498.6018 | 225.2241 | 222.6313 | 223.2259 | 217.868 | 216.3824 | 221.543 | 225.9 |  | 225.6 | 142.7856 | 139.97 | 139.8102 | 140.0099 | 134.4258 |  | 140.9463 | 122.7284 | 142.5145
14/08/2025 | 16:00 | 499.2322 | 503.5906 | 500.769 | 502.4539 | 504.6844 | 503.8387 |  | 496.0103 | 506.1749 | 492.3888 | 512.31 | 499.0475 | 225.586 | 224.022 | 223.3196 | 218.3809 | 216.7516 | 221.749 | 225.9 |  | 225.8 | 142.8259 | 139.907 | 139.7635 | 139.7527 | 134.6328 |  | 140.8438 | 123.1483 | 142.5554
14/08/2025 | 16:30 | 499.1797 | 504.0107 |  | 503.4639 | 505.7168 | 504.5619 |  | 494.8764 | 504.2058 | 489.8689 | 510.8363 | 497.8726 | 225.7363 | 224.0449 | 223.5199 | 218.8567 | 217.1502 | 221.4652 | 225.2 |  | 225.6 | 142.0616 | 139.8063 | 139.5145 | 139.3377 | 134.0394 |  | 140.756 | 124.0858 | 142.1469
14/08/2025 | 17:00 | 498.6027 | 502.9604 |  | 502.7258 | 505.3145 | 503.4134 |  | 491.5481 | 500.9551 | 486.5161 | 508.4699 | 494.5408 | 225.4197 | 223.6594 | 223.7785 | 218.8207 | 217.0026 | 220.6618 | 224.6 |  | 224.7 |  | 139.3347 | 139.0631 | 138.8002 | 133.7634 |  | 139.9802 | 124.0858 | 142.1265
14/08/2025 | 17:30 | 498.9699 | 505.0086 | 506.8088 | 504.2243 | 506.5983 | 504.3336 | 507.0912 | 489.1819 | 498.6032 | 483.5749 | 506.6531 | 491.8463 | 226.0883 | 224.8943 | 225.2184 | 220.2223 | 218.1248 | 220.1602 | 223.3 |  | 223.9 | 141.2426 | 140.2564 | 139.0164 | 138.3143 | 133.3218 |  | 141.2097 | 124.9794 | 141.3504
14/08/2025 | 18:00 | 508.2023 | 511.2581 | 508.4369 | 507.1203 | 509.067 | 506.0377 |  | 489.979 | 498.3268 | 482.9668 | 506.9128 | 492.7256 | 226.0955 | 226.6596 | 228.1344 | 221.6006 | 218.959 | 220.1454 | 223.3 |  | 223.7 | 140.4065 | 140.6949 | 139.0631 | 137.9172 | 134.2602 |  | 141.5318 | 125.3066 | 140.9011
14/08/2025 | 18:30 | 495.2979 | 495.6604 | 495.7797 | 502.8568 | 505.8679 | 503.8306 |  | 488.9746 | 497.6255 | 483.1518 | 505.4036 | 491.4481 | 221.7179 | 221.7493 | 223.6341 | 220.2398 | 218.0583 | 220.3516 | 222.7 |  | 223.6 |  | 139.6587 | 139.2654 | 138.5342 | 134.5638 |  | 140.8438 | 124.789 | 140.554
14/08/2025 | 19:00 | 496.3995 | 494.4 | 490.0027 | 502.7519 | 506.2048 |  |  | 490.4669 | 499.1946 | 485.6701 | 506.4142 | 492.4959 | 224.1226 | 220.7419 | 223.0827 | 220.6961 | 218.3905 | 220.7074 | 223.9 |  | 224.4 |  | 140.2705 | 139.2654 | 138.5636 | 135.171 |  | 141.5318 | 124.9306 | 140.5335
14/08/2025 | 19:30 | 500.0715 | 498.3914 | 495.3596 | 504.9572 | 508.2346 | 505.0321 |  | 490.9276 | 499.5557 | 486.4218 | 506.2845 | 493.98 | 225.4144 | 222.5027 | 224.5849 | 221.2329 | 219.2691 | 220.9085 | 223.9 |  | 225 |  | 140.7062 | 139.5145 | 138.6233 | 135.3228 |  | 141.883 | 125.1161 | 140.942
14/08/2025 | 20:00 | 501.0681 | 499.5468 | 494.3092 | 506.1235 | 509.0832 | 506.229 |  | 491.2686 | 500.6516 | 486.1887 | 507.8281 | 494.2048 | 225.0736 | 222.5657 | 225.2491 | 221.5927 | 219.6382 | 220.9257 | 223.9 |  | 225.2 | 140.438 | 141.2099 | 139.613 | 138.9303 | 135.5988 |  | 141.9855 | 125.0722 | 141.33
14/08/2025 | 20:30 | 500.9633 | 498.4964 | 490.8955 | 506.461 | 509.1452 | 505.6349 |  | 491.8692 | 500.3292 | 486.5963 | 507.9581 | 493.9128 | 225.8433 | 222.4822 | 225.3371 | 222.1081 | 219.9262 | 221.0664 | 224 |  | 225.2 | 141.2515 | 140.2479 | 139.8102 | 139.3469 | 136.0266 |  | 141.7659 | 126.0097 | 141.7385
14/08/2025 | 21:00 | 508.4646 | 506.8467 | 498.8258 | 509.8168 | 512.5091 | 508.6308 |  | 492.2906 | 500.2423 | 486.5703 | 506.8556 | 493.5159 | 225.5407 | 225.4888 | 230.3095 | 223.0346 | 220.9524 | 221.1764 | 223.9 |  | 225.3 | 142.0618 | 140.2251 | 140.0592 | 139.6646 | 136.2198 |  | 141.7074 | 126.4296 | 142.5145
14/08/2025 | 21:30 | 493.0422 | 492.1943 | 484.5932 | 504.7272 | 507.3929 | 505.6638 |  | 490.9442 | 499.7678 | 485.5924 | 507.2648 | 492.2887 | 221.7338 | 219.2341 | 223.8169 | 221.0856 | 219.9557 | 220.9681 | 224 |  | 225.1 | 142.8697 | 140.0658 | 140.1111 | 140.1786 | 135.999 |  | 141.6049 | 125.7265 | 142.9638
14/08/2025 | 22:00 | 501.5403 | 500.1244 | 494.6769 | 504.7874 | 507.4795 | 504.0633 |  | 490.8117 | 500.2753 | 486.4962 | 507.846 | 493.9612 | 224.4209 | 223.4855 | 227.2569 | 220.8288 | 219.306 | 221.015 | 224.6 |  | 225.9 |  | 140.6561 | 140.6092 | 139.9702 | 134.2326 |  | 141.8391 | 125.4482 | 143.3314
14/08/2025 | 22:30 | 501.1731 | 498.759 | 495.097 | 504.5253 | 507.8156 | 504.3517 |  | 491.392 | 500.1695 | 486.0478 | 507.7949 | 494.6442 | 225.5775 | 224.2463 | 228.7789 | 220.4858 | 218.9886 | 221.2649 | 224.6 |  | 226 | 143.7961 | 141.1066 | 140.5573 | 140.0778 | 134.8398 |  | 142.2783 | 125.7265 | 143.7399
14/08/2025 | 23:00 | 506.8384 | 504.3259 | 498.5633 | 508.4004 | 509.8105 | 506.4024 |  | 491.2091 | 501.6211 | 486.8098 | 508.7491 | 494.8973 | 227.1551 | 225.7439 | 230.486 | 222.2506 | 220.2363 | 221.3158 | 225.2 |  | 225.9 |  | 141.2431 | 140.7596 | 140.2695 | 135.3918 |  | 142.2929 | 125.0722 | 143.7807
14/08/2025 | 23:30 | 506.3138 | 505.6913 | 499.1935 | 508.8211 | 510.8224 | 506.114 |  | 493.1965 | 501.255 | 487.8062 | 508.7561 | 496.1074 | 225.1532 | 225.6713 | 229.6138 | 222.0918 | 220.5833 | 221.3845 | 225.8 |  | 226.8 | 144.6321 | 141.6248 | 140.8582 | 141.2805 | 136.0956 |  | 142.7759 | 124.0419 | 144.5568
15/08/2025 | 00:00 | 503.4812 | 504.9035 | 501.3993 | 508.0184 | 510.8365 | 506.0735 |  | 493.4481 | 500.8204 | 487.3544 | 508.2789 | 494.934 | 224.8618 | 225.6996 | 230.8971 | 222.2376 | 220.9745 | 221.1248 | 224.6 |  | 226.4 |  | 140.5847 | 140.9568 | 141.1548 | 136.1922 |  | 142.1758 | 124.5107 | 144.5976
MÁXIMO |  | 522.3132 | 523.8098 | 520.2537 | 514.2019 | 515.4581 | 509.6563 | 518.3604 | 505.9423 | 508.0591 | 494.237 | 515.2385 | 500.6038 | 227.5113 | 227.5468 | 230.8971 | 223.0346 | 221.041 | 221.9299 | 226.3 | 0 | 227.8 | 144.6321 | 141.6248 | 140.9568 | 141.2805 | 137.1858 | 0 | 142.7759 | 126.4296 | 144.5976
MÍNIMO |  | 493.0422 | 492.1943 | 484.5932 | 501.0544 | 503.6828 | 503.3701 | 506.0679 | 488.9746 | 497.6255 | 482.9668 | 505.4036 | 491.4481 | 221.7179 | 219.2341 | 221.095 | 217.868 | 215.718 | 220.1454 | 222.7 | 0 | 223.6 | 140.4065 | 138.8039 | 139.0164 | 137.4078 | 133.3218 | 0 | 139.9802 | 122.4452 | 140.5335
PROMEDIO |  | 506.1772 | 506.9069 | 503.592 | 507.1641 | 509.4257 | 506.2312 | 513.5605 | 496.1071 | 503.0278 | 488.8503 | 510.2112 | 496.4754 | 225.4441 | 223.9744 | 225.7947 | 220.5778 | 218.5308 | 221.1569 | 224.9333 | 0 | 225.7979 | 142.7124 | 140.2761 | 139.984 | 139.0883 | 135.4786 | 0 | 141.2988 | 124.4778 | 142.7166
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 14 de Agosto del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 06:47:00 | Por control de tensión de la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 07:03:00 | Por control de tensión de la S.E. Paragsha II.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 14/08/2025 01:38:00 | 14/08/2025 06:44:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 14/08/2025 15:01:00 | 14/08/2025 20:28:00 | Por control de tensión de la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 14/08/2025 23:12:00 | 15/08/2025 00:00:00 | Por control de tensión de la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 14/08/2025 23:12:00 | 15/08/2025 00:00:00 | Por control de tensión de la S.E. Paragsha II.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 14 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 14 de Agosto del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:05:23 20:05:24 | 59.823 59.823 | 07:05:29 | 60.242
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 23:11:40 | 56.791 | 23:09:22 | 63.521
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:47:59 | 56.282 | 12:52:19 | 63.519
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:05:24 | 59.823 | 07:05:29 | 60.242
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:05:24 | 59.822 | 07:05:29 | 60.242
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 11:59:08 | 59.679 | 07:05:29 | 60.241
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:05:24 | 59.823 | 07:05:29 | 60.242
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 20:05:23 20:05:24 | 59.824 59.824 | 07:05:29 | 60.241

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 14 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 14 de Agosto del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
14/08/2025 | 00:30 | 6600.5 | 6368.872 | -3.509%
14/08/2025 | 01:00 | 6539.1 | 6272.475 | -4.077%
14/08/2025 | 01:30 | 6308.5 | 6200.8108 | -1.707%
14/08/2025 | 02:00 | 6243.5 | 6133.5277 | -1.761%
14/08/2025 | 02:30 | 6249.7 | 6088.5117 | -2.579%
14/08/2025 | 03:00 | 6211 | 6082.5929 | -2.067%
14/08/2025 | 03:30 | 6178.4 | 6046.0045 | -2.143%
14/08/2025 | 04:00 | 6070.2 | 6062.2531 | -0.1309%
14/08/2025 | 04:30 | 6199.5 | 6149.4308 | -0.8076%
14/08/2025 | 05:00 | 6278.9 | 6174.9537 | -1.655%
14/08/2025 | 05:30 | 6382.5 | 6266.7707 | -1.813%
14/08/2025 | 06:00 | 6458.7 | 6384.1334 | -1.155%
14/08/2025 | 06:30 | 6794.9 | 6493.7238 | -4.432%
14/08/2025 | 07:00 | 6811.8 | 6498.271 | -4.603%
14/08/2025 | 07:30 | 6881.1 | 6660.333 | -3.208%
14/08/2025 | 08:00 | 6934.5 | 6793.3079 | -2.036%
14/08/2025 | 08:30 | 7197.5 | 7043.8672 | -2.135%
14/08/2025 | 09:00 | 7310.8 | 7223.277 | -1.197%
14/08/2025 | 09:30 | 7397.6 | 7359.6891 | -0.5125%
14/08/2025 | 10:00 | 7459.8 | 7427.7145 | -0.4301%
14/08/2025 | 10:30 | 7470.5 | 7505.7167 | 0.4714%
14/08/2025 | 11:00 | 7593.8 | 7546.0256 | -0.6291%
14/08/2025 | 11:30 | 7643.2 | 7598.9411 | -0.5791%
14/08/2025 | 12:00 | 7597.9 | 7591.253 | -0.08748%
14/08/2025 | 12:30 | 7504.3 | 7538.9105 | 0.4612%
14/08/2025 | 13:00 | 7363.3 | 7457.6315 | 1.281%
14/08/2025 | 13:30 | 7377.7 | 7440.9172 | 0.8569%
14/08/2025 | 14:00 | 7421.5 | 7432.476 | 0.1479%
14/08/2025 | 14:30 | 7532.7 | 7511.9616 | -0.2753%
14/08/2025 | 15:00 | 7617.2 | 7548.7001 | -0.8993%
14/08/2025 | 15:30 | 7640.7 | 7550.8173 | -1.176%
14/08/2025 | 16:00 | 7503.9 | 7545.0208 | 0.548%
14/08/2025 | 16:30 | 7500.3 | 7458.2894 | -0.5601%
14/08/2025 | 17:00 | 7469.5 | 7405.2466 | -0.8602%
14/08/2025 | 17:30 | 7397.3 | 7382.6976 | -0.1974%
14/08/2025 | 18:00 | 7341.8 | 7348.0018 | 0.08447%
14/08/2025 | 18:30 | 7562.6 | 7463.763 | -1.307%
14/08/2025 | 19:00 | 7552.3 | 7505.987 | -0.6132%
14/08/2025 | 19:30 | 7553.3 | 7511.7961 | -0.5495%
14/08/2025 | 20:00 | 7512.1 | 7520.499 | 0.1118%
14/08/2025 | 20:30 | 7551 | 7495.365 | -0.7368%
14/08/2025 | 21:00 | 7434.2 | 7479.6645 | 0.6116%
14/08/2025 | 21:30 | 7409.9 | 7446.6602 | 0.4961%
14/08/2025 | 22:00 | 7308 | 7343.1406 | 0.4809%
14/08/2025 | 22:30 | 7291.5 | 7222.5993 | -0.9449%
14/08/2025 | 23:00 | 7034.4 | 7031.1952 | -0.04556%
14/08/2025 | 23:30 | 6882.7 | 6872.7281 | -0.1449%
15/08/2025 | 00:00 | 6672.3 | 6682.5622 | 0.1538%

## DESVIACIÓN
jueves, 14 de Agosto del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
14/08/2025 | 00:30 | 97.1 | 101.6019 | 101.6019 | -4.5019 | 632.3 | 644.4488 | 644.4488 | -12.1488 | 215.4 | 209.6507 | 209.6507 | 5.7493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.2 | 80.822 | 80.822 | -9.622 | 81.1 |  |  | 81.1 | 0 |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 196.7 | 196.228 | 196.228 | 0.47198 | 197.3 | 196.228 | 196.228 | 1.072 | 269.6 | 295.2259 | 295.2259 | -25.6259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 376.1 | 234.5256 | 234.5256 | 141.5744 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 120.3728 | 120.3728 | 2.7272 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 81.1 | 99.1997 | 99.1997 | -18.0997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 74.9699 | 74.9699 | 14.0301 | 39.7 | 43.5912 | 43.5912 | -3.8912 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 26 | 30.791 | 30.791 | -4.791 | 58.9 | 75 | 75 | -16.1 | 14.9 | 19.8757 | 19.8757 | -4.9757 | 18.2 | 17.9134 | 17.9134 | 0.28662 | 11.5 | 10.1942 | 10.1942 | 1.3058 | 62.6 | 65.7762 | 65.7762 | -3.1762 | 178.2 | 184.915 | 184.915 | -6.715 | 178 | 184.915 | 184.915 | -6.915 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 79.2 | 36.7337 | 36.7337 | 42.4663 | 6.2 | 4.6955 | 4.6955 | 1.5045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 14.3 | 18.5567 | 18.5567 | -4.2567 | 28.4 | 32.6272 | 32.6272 | -4.2272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 49.1 | 50 | 50 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.9 | 16.4907 | 16.4907 | 32.4093 | 26.5 | 25.7732 | 25.7732 | 0.7268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 16.4948 | 16.4948 | 47.0052 | 179.5 | 185.3633 | 185.3633 | -5.8633 | 177.3 | 185.3633 | 185.3633 | -8.0633 | 208.6 | 185.3633 | 185.3633 | 23.2367 | 275.8 | 278.8799 | 278.8799 | -3.0799 | 77.3 | 73.591 | 73.591 | 3.709 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 80.5 | 108.3342 | 108.3342 | -27.8342 | 79.8 | 86.9846 | 86.9846 | -7.1846 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 69.3 | 68.32 | 68.32 | 0.98 | 29 | 28.2738 | 28.2738 | 0.72621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.5 | 138.195 | 138.195 | 9.305 | 150.1 | 138.195 | 138.195 | 11.905 | 151.4 | 138.61 | 138.61 | 12.79 | 192.2 | 185.6274 | 185.6274 | 6.5726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 192.2331 | 25.4669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 8.67 | 8.67 | -6.87 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 0.68 | 0.68 | 1.62 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 7 | 6.3 | 6.3 | 0.7 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 1.939 | 1.939 | -1.039 | 2.8 | 6.085 | 6.085 | -3.285 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.1 | 3.8144 | 3.8144 | 9.2856 | 1.3 | 1.04 | 1.04 | 0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.4 | 18 | 18 | -4.6 | 5.6 | 13 | 13 | -7.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 19.021 | 19.021 | -1.221 | 4.3 | 41.583 | 41.583 | -37.283 | 0.3 | 1.62 | 1.62 | -1.32 | 0.4 | 0.73 | 0.73 | -0.33 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 0.6 | 0.18 | 0.18 | 0.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 01:00 | 99.1 | 101.6019 | 101.6019 | -2.5019 | 636.1 | 644.4488 | 644.4488 | -8.3488 | 215.7 | 209.6507 | 209.6507 | 6.0493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 80.822 | 80.822 | -5.522 | 43.8 |  |  | 43.8 | 0 |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 212 | 196.228 | 196.228 | 15.772 | 273 | 295.2259 | 295.2259 | -22.2259 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 375 | 148.2124 | 184.167 | 190.833 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 120.3728 | 120.3728 | 6.1272 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 12.7713 | 14.9194 | -4.1194 | 50.3 | 50 | 96.3759 | -46.0759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 71.3154 | 74.228 | -29.528 | 25.5 | 20.6186 | 48.0583 | -22.5583 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 26 | 30.791 | 30.791 | -4.791 | 75.1 | 75 | 75 | 0.1 | 15.3 | 19.8757 | 19.8757 | -4.5757 | 18.2 | 17.9134 | 17.9134 | 0.28662 | 11.5 | 10.1942 | 10.1942 | 1.3058 | 63.6 | 65.7762 | 65.7762 | -2.1762 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 81.5 | 76.706 | 36.7337 | 44.7663 | 6.2 | 4.6955 | 4.6955 | 1.5045 | 2.9 | 4.926 | 4.926 | -2.026 | 33.8 |  | 12 | 21.8 | 32.9 | 32.6272 | 32.6272 | 0.27282 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 50 | 50 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 |  |  | 15.1 | 24.4 | 25.7732 | 25.7732 | -1.3732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 65.1306 | 16.4948 | 30.4051 | 178.2 | 185.3745 | 185.3745 | -7.1745 | 175.5 | 185.3745 | 185.3745 | -9.8745 | 210.2 | 185.3745 | 185.3745 | 24.8255 | 275.1 | 278.8968 | 278.8968 | -3.7968 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 74 | 52.6824 | 41.2371 | 32.7629 | 86.4 | 82.1788 | 82.1788 | 4.2212 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 69 | 68.32 | 68.32 | 0.68 | 30 | 28.2738 | 28.2738 | 1.7262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 170.7 | 151.5426 | 151.5426 | 19.1574 | 191.4 | 185.6274 | 185.6274 | 5.7726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2331 | 192.2331 | 25.6669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 8.14 | 8.14 | -8.04 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 10.31 | 10.31 | -6.61 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.75 | 1.75 | -1.15 | 2.1 | 5.638 | 5.638 | -3.538 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 |  |  | 11.4 | 1.3 | 1.04 | 1.04 | 0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.2 | 19.978 | 19.978 | -5.778 | 6.9 | 14.673 | 14.673 | -7.773 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 19.021 | 19.021 | -1.621 | 7.2 | 41.583 | 41.583 | -34.383 | 0 | 0.293 | 0.293 | -0.293 | 0.3 | 0.227 | 0.227 | 0.073 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 1.4 | 5.949 | 5.949 | -4.549 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 01:30 | 96.5 | 101.6019 | 101.6019 | -5.1019 | 624.2 | 644.4488 | 644.4488 | -20.2488 | 212.7 | 209.6507 | 209.6507 | 3.0493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.5 | 80.822 | 80.822 | -7.322 | 26.6 |  |  | 26.6 | 0 |  |  | 0 | 183.5 | 196.228 | 196.228 | -12.728 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 261.6 | 295.2259 | 295.2259 | -33.6259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 367.5 | 139.3299 | 126.3015 | 241.1985 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 120.3728 | 120.3728 | -4.5728 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 12.7713 | 14.9194 | -4.5194 | 49 | 50 | 84.1649 | -35.1649 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 66.2739 | 72.3427 | -34.2427 | 21.2 | 20.6186 | 43.5912 | -22.3912 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 30.791 | 30.791 | -5.591 | 52.4 | 75 | 75 | -22.6 | 14.7 | 19.8757 | 19.8757 | -5.1757 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.5 | 10.1942 | 10.1942 | 1.3058 | 64.8 | 65.7762 | 65.7762 | -0.97623 | 178.4 | 184.915 | 184.915 | -6.515 | 178.7 | 184.915 | 184.915 | -6.215 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 64.5 | 55.9885 | 36.7337 | 27.7663 | 6.2 | 4.6955 | 4.6955 | 1.5045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 31.9 |  | 18.5567 | 13.3433 | 25.9 | 32.6272 | 32.6272 | -6.7272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 46.2 | 50 | 50 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 |  |  | 13.5 | 25.4 | 25.7732 | 25.7732 | -0.3732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 39.9228 | 16.4948 | 29.1051 | 178.6 | 185.37 | 185.37 | -6.77 | 176.7 | 185.37 | 185.37 | -8.67 | 210.3 | 185.37 | 185.37 | 24.93 | 275.9 | 278.8901 | 278.8901 | -2.9901 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 56.4 | 47.4227 | 41.2371 | 15.1629 | 75.3 | 77.373 | 82.1788 | -6.8788 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 67.9 | 68.32 | 68.32 | -0.42 | 28.9 | 28.2738 | 28.2738 | 0.62621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.3 | 151.0889 | 151.0889 | -2.7889 | 170.4 | 151.5426 | 151.5426 | 18.8574 | 191.4 | 185.6274 | 185.6274 | 5.7726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 192.2331 | 25.4669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 8.05 | 8.05 | -6.85 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 10.862 | 10.862 | -7.162 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.573 | 1.573 | -0.973 | 1.6 | 5.196 | 5.196 | -3.596 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.4 |  |  | 5.4 | 1.3 | 1.04 | 1.04 | 0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 20.92 | 20.92 | -4.12 | 9.5 | 13.629 | 13.629 | -4.129 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 18.44 | 18.44 | -0.54 | 6.3 | 40.255 | 40.255 | -33.955 | 0.2 | 0.29 | 0.29 | -0.09 | 0.3 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 2.1 | 6.355 | 6.355 | -4.255 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 02:00 | 99 | 101.6019 | 101.6019 | -2.6019 | 637.4 | 644.4488 | 644.4488 | -7.0488 | 215.2 | 209.6507 | 209.6507 | 5.5493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 80.822 | 80.822 | -3.322 | 26.8 |  |  | 26.8 | 0 |  |  | 0 | 182.5 | 196.228 | 196.228 | -13.728 | 183.6 | 196.228 | 196.228 | -12.628 | 183.4 | 196.228 | 196.228 | -12.828 | 263.8 | 295.2259 | 295.2259 | -31.4259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 284.6 | 111.1747 | 101.9094 | 182.6906 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 120.3728 | 120.3728 | 8.5272 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.4 | 12.7713 | 14.9194 | -4.5194 | 50.3 | 50 | 78.5535 | -28.2535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 69.3777 | 70.7924 | -27.0924 | 38.4 | 20.6186 | 27.6699 | 10.7301 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 30.791 | 30.791 | -5.191 | 0 |  | 75 | -75 | 17 | 19.8757 | 19.8757 | -2.8757 | 18.2 | 17.9134 | 17.9134 | 0.28662 | 11.5 | 10.1942 | 10.1942 | 1.3058 | 66.3 | 65.7762 | 65.7762 | 0.52377 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 65.9 | 68.7709 | 36.7337 | 29.1663 | 6.2 | 4.6955 | 4.6955 | 1.5045 | 2.9 | 4.926 | 4.926 | -2.026 | 33.9 |  | 4.1237 | 29.7763 | 30.3 | 32.6272 | 32.6272 | -2.3272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 52.9 | 50 | 50 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 25.7732 | 25.7732 | -1.2732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 55.4756 | 16.4948 | 30.9051 | 177.4 | 185.3167 | 185.3167 | -7.9167 | 174.9 | 185.3167 | 185.3167 | -10.4167 | 209.4 | 185.3167 | 185.3167 | 24.0833 | 275.3 | 278.8098 | 278.8098 | -3.5098 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 41.7 | 41.2371 | 41.2371 | 0.46289 | 86.4 | 86.9846 | 77.373 | 9.027 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 69 | 68.32 | 68.32 | 0.68 | 30 | 28.2738 | 28.2738 | 1.7262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 151.0889 | -4.5889 | 148.8 | 151.0889 | 151.0889 | -2.2889 | 170.7 | 151.5426 | 151.5426 | 19.1574 | 191.3 | 185.6274 | 185.6274 | 5.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 192.2331 | 25.4669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 7.95 | 7.95 | -2.35 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 11.45 | 11.45 | -8.65 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.408 | 1.408 | -0.208 | 2.4 | 4.761 | 4.761 | -2.361 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 |  |  | 3.7 | 1.3 | 1.04 | 1.04 | 0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.8 | 21.534 | 21.534 | -0.734 | 7.7 | 12.992 | 12.992 | -5.292 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 18.551 | 18.551 | -0.651 | 5.1 | 39.385 | 39.385 | -34.285 | 0.1 | 0.362 | 0.362 | -0.262 | 0.4 | 0.278 | 0.278 | 0.122 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 2 | 6.79 | 6.79 | -4.79 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 02:30 | 99.3 | 101.6019 | 101.6019 | -2.3019 | 636 | 644.4488 | 644.4488 | -8.4488 | 215.7 | 209.6507 | 209.6507 | 6.0493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.8 | 80.822 | 80.822 | -5.022 | 27.2 |  |  | 27.2 | 0 |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 269.7 | 295.2259 | 295.2259 | -25.5259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 182.7 | 100.0299 | 114.4563 | 68.2437 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 120.3728 | 120.3728 | 4.0272 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 12.7713 | 14.9194 | -4.5194 | 50.6 | 50 | 77.8776 | -27.2776 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 69.1591 | 71.2134 | -28.0134 | 112.3 |  | 75.7282 | 36.5718 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 27 | 30.791 | 30.791 | -3.791 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 19.8757 | 19.8757 | -2.1757 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.5 | 10.1942 | 10.1942 | 1.3058 | 62.3 | 65.7762 | 65.7762 | -3.4762 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 185.5 | 185.4703 | 185.4703 | 0.02972 | 65.2 | 66.2647 | 36.7337 | 28.4663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 2.9 | 4.926 | 4.926 | -2.026 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 31.9 | 32.6272 | 32.6272 | -0.72718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.3 | 25.7732 | 25.7732 | -0.4732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 52.4262 | 16.4948 | 30.5052 | 177.9 | 185.3522 | 185.3522 | -7.4522 | 175.4 | 185.3522 | 185.3522 | -9.9522 | 209.9 | 185.3522 | 185.3522 | 24.5478 | 275.5 | 278.8632 | 278.8632 | -3.3632 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 48 | 26.8041 |  | 48 | 86.4 | 82.1788 | 82.1788 | 4.2212 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 69 | 68.32 | 68.32 | 0.68 | 29.6 | 28.2738 | 28.2738 | 1.3262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0889 | -4.6889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 170.8 | 151.5426 | 151.5426 | 19.2574 | 191.9 | 185.6274 | 185.6274 | 6.2726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 192.2331 | 192.2331 | 25.1669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 7.99 | 7.99 | -2.09 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 11.308 | 11.308 | -6.708 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.281 | 1.281 | 0.319 | 0.8 | 4.381 | 4.381 | -3.581 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21 | 22.261 | 22.261 | -1.261 | 7.7 | 12.316 | 12.316 | -4.616 | 0 |  |  | 0 | 18 | 18.339 | 18.339 | -0.339 | 6.5 | 38.308 | 38.308 | -31.808 | 0.2 | 0.371 | 0.371 | -0.171 | 0 | 0.291 | 0.291 | -0.291 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 1.9 | 6.684 | 6.684 | -4.784 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 03:00 | 98.8 | 101.6019 | 101.6019 | -2.8019 | 632 | 644.4488 | 644.4488 | -12.4488 | 214.6 | 209.6507 | 209.6507 | 4.9493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 80.822 | 80.822 | -5.422 | 26.5 |  |  | 26.5 | 0 |  |  | 0 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 196.6 | 196.228 | 196.228 | 0.37198 | 196.8 | 196.228 | 196.228 | 0.57198 | 268.8 | 295.2259 | 295.2259 | -26.4259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 173.5 | 106.3408 | 153.2515 | 20.2485 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.2 | 120.3728 | 120.3728 | 0.82718 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.4 | 12.7713 | 14.9194 | -4.5194 | 49.9 | 50 | 85.6251 | -35.7251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 70.2893 | 72.6745 | -29.0745 | 111.3 |  | 20.6186 | 90.6814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 30.791 | 30.791 | -3.891 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 19.8757 | 19.8757 | -0.9757 | 18.2 | 17.9134 | 17.9134 | 0.28662 | 11.4 | 10.1942 | 10.1942 | 1.2058 | 65.6 | 65.7762 | 65.7762 | -0.17623 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 66.7 | 65.9083 | 36.7337 | 29.9663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 12.4 | 12 | 12 | 0.4 | 30.5 | 32.6272 | 32.6272 | -2.1272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 50 | 50 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 25.7732 | 25.7732 | -0.9732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 51.9926 | 16.4948 | 30.8052 | 177.3 | 185.3167 | 185.3167 | -8.0167 | 174.9 | 185.3167 | 185.3167 | -10.4167 | 209.3 | 185.3167 | 185.3167 | 23.9833 | 275.2 | 278.8098 | 278.8098 | -3.6098 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 41.3 | 20.6186 |  | 41.3 | 85.9 | 82.1788 | 86.9846 | -1.0846 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 67.9 | 68.32 | 68.32 | -0.42 | 29.8 | 28.2738 | 28.2738 | 1.5262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 151.0889 | -5.0889 | 148.3 | 151.0889 | 151.0889 | -2.7889 | 170.3 | 151.5426 | 151.5426 | 18.7574 | 191.2 | 185.6274 | 185.6274 | 5.5726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 192.2331 | 192.2331 | 25.1669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 8 | 8.02 | 8.02 | -0.02 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 10.921 | 10.921 | -3.121 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.192 | 1.192 | 0.008 | 3.7 | 4.058 | 4.058 | -0.358 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 19.2 | 23.024 | 23.024 | -3.824 | 7.2 | 11.629 | 11.629 | -4.429 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 18.02 | 18.02 | 0.08 | 10.5 | 37.163 | 37.163 | -26.663 | 0.3 | 0.36 | 0.36 | -0.06 | 0 | 0.288 | 0.288 | -0.288 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 3.3 | 6.396 | 6.396 | -3.096 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 03:30 | 99 | 101.6019 | 101.6019 | -2.6019 | 638.4 | 644.4488 | 644.4488 | -6.0488 | 215.8 | 209.6507 | 209.6507 | 6.1493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 80.822 | 80.822 | -6.622 | 27.1 |  |  | 27.1 | 0 |  |  | 0 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 194.4 | 196.228 | 196.228 | -1.828 | 195.6 | 196.228 | 196.228 | -0.62802 | 268.7 | 295.2259 | 295.2259 | -26.5259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 187.4 | 72.835 | 94.9791 | 92.4209 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 120.3728 | 120.3728 | 4.3272 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.4 | 12.7713 | 14.9194 | -4.5194 | 51 | 50 | 76.9237 | -25.9237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 65.3498 | 69.6926 | -26.2926 | 25.1 | 20.6186 | 20.6186 | 4.4814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 27 | 30.791 | 30.791 | -3.791 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 19.8757 | 19.8757 | -1.7757 | 18.2 | 17.9134 | 17.9134 | 0.28662 | 11.4 | 10.1942 | 10.1942 | 1.2058 | 65 | 65.7762 | 65.7762 | -0.77623 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 66.3 | 52.399 | 36.7337 | 29.5663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 30.1 | 30.8549 |  | 30.1 | 31.8 | 32.6272 | 32.6272 | -0.82718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 51.4 | 50 | 50 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 25.7732 | 25.7732 | -0.1732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 35.5553 | 16.4948 | 30.8052 | 177.9 | 185.2678 | 185.2678 | -7.3678 | 175.8 | 185.2678 | 185.2678 | -9.4678 | 209.9 | 185.2678 | 185.2678 | 24.6322 | 275.1 | 278.7363 | 278.7363 | -3.6363 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 42.1 | 41.2371 | 53.6533 | -11.5533 | 83.8 | 78.3455 | 82.1788 | 1.6212 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 68 | 68.32 | 68.32 | -0.32 | 29.7 | 28.2738 | 28.2738 | 1.4262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 151.0889 | -4.4889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 171.1 | 151.5426 | 151.5426 | 19.5574 | 191.8 | 164.4996 | 185.6274 | 6.1726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 192.2331 | 25.4669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 8.01 | 8.01 | 0.69 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.845 | 10.845 | -0.845 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.124 | 1.124 | 0.876 | 6.8 | 3.787 | 3.787 | 3.013 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.4 | 23.611 | 23.611 | -3.211 | 5.1 | 11.717 | 11.717 | -6.617 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 16.669 | 16.669 | 1.931 | 9.6 | 36.165 | 36.165 | -26.565 | 0.4 | 0.351 | 0.351 | 0.049 | 0.5 | 0.269 | 0.269 | 0.231 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.6 | 6.263 | 6.263 | -0.663 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 3 | 3 | -1.5 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.9 | 18.932 | 18.932 | 0.96796 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 04:00 | 95.8 | 101.6019 | 101.6019 | -5.8019 | 625.3 | 644.4488 | 644.4488 | -19.1488 | 212.6 | 209.6507 | 209.6507 | 2.9493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.9 | 80.822 | 80.822 | -7.922 | 26.7 |  |  | 26.7 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 196.228 | 196.228 | -16.728 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 180.3 | 196.228 | 196.228 | -15.928 | 269 | 295.2259 | 295.2259 | -26.2259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 169.7 | 72.835 | 76.6708 | 93.0292 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.7 | 120.3728 | 120.3728 | -2.6728 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.4 | 12.7713 | 14.9194 | -4.5194 | 48.5 | 50 | 77.1175 | -28.6175 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 66.2544 | 69.5624 | -28.1624 | 21 | 20.6186 | 20.6186 | 0.38144 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 27 | 30.791 | 30.791 | -3.791 | 29.8 | 30.9278 | 59.2483 | -29.4483 | 18.4 | 19.8757 | 19.8757 | -1.4757 | 18.2 | 17.9134 | 17.9134 | 0.28662 | 11.4 | 10.1942 | 10.1942 | 1.2058 | 62.7 | 65.7762 | 65.7762 | -3.0762 | 178 | 184.915 | 184.915 | -6.915 | 179.2 | 184.915 | 184.915 | -5.715 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 64.7 | 55.1876 | 36.7337 | 27.9663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 10.8 | 4.1237 | 12 | -1.2 | 33.1 | 32.6272 | 32.6272 | 0.47282 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 50 | 50 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 25.7732 | 25.7732 | -0.5732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 38.9484 | 16.4948 | 29.4051 | 178.4 | 185.3167 | 185.3167 | -6.9167 | 175.9 | 185.3167 | 185.3167 | -9.4167 | 210.9 | 185.3167 | 185.3167 | 25.5833 | 275.1 | 278.8098 | 278.8098 | -3.7098 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 34.8 | 41.2371 | 20.6186 | 14.1814 | 78 | 81.2064 | 78.4113 | -0.41133 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 67 | 68.32 | 68.32 | -1.32 | 29 | 28.2738 | 28.2738 | 0.72621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 171.2 | 151.5426 | 151.5426 | 19.6574 | 192.5 | 166.6998 | 185.6274 | 6.8726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 8 | 8 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 4 | 10.872 | 10.872 | -6.872 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1.075 | 1.075 | 0.825 | 6.1 | 3.568 | 3.568 | 2.532 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.9 | 24.139 | 24.139 | -4.239 | 4.3 | 12.065 | 12.065 | -7.765 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 14.975 | 14.975 | 4.425 | 12.4 | 35.216 | 35.216 | -22.816 | 0.9 | 0.344 | 0.344 | 0.556 | 0.8 | 0.244 | 0.244 | 0.556 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 2.1 | 6.18 | 6.18 | -4.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.8 | 4 | 4 | 5.8 | 7.7 | 4 | 4 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 04:30 | 97.3 | 101.6019 | 101.6019 | -4.3019 | 630.9 | 644.4488 | 644.4488 | -13.5488 | 214.7 | 209.6507 | 209.6507 | 5.0493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.7 | 80.822 | 80.822 | -7.122 | 27.3 |  |  | 27.3 | 0 |  |  | 0 | 185 | 196.228 | 196.228 | -11.228 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 269.8 | 295.2259 | 295.2259 | -25.4259 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 178.6 | 120.0738 | 122.7895 | 55.8105 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 120.3728 | 120.3728 | 3.5272 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.4 | 12.7713 | 14.9194 | -4.5194 | 49.6 | 50 | 89.9386 | -40.3386 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 70.698 | 71.6602 | -29.0602 | 21.1 | 20.6186 | 20.6186 | 0.48144 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 30.791 | 30.791 | -1.691 | 49.9 | 58.2775 | 75 | -25.1 | 19.3 | 19.8757 | 19.8757 | -0.5757 | 18.2 | 17.9134 | 17.9134 | 0.28662 | 11.5 | 10.1942 | 10.1942 | 1.3058 | 62.8 | 65.7762 | 65.7762 | -2.9762 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 66.2 | 58.4907 | 36.7337 | 29.4663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 11.4 | 12 | 4.1237 | 7.2763 | 32.1 | 32.6272 | 32.6272 | -0.52718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 50 | 50 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 25.7732 | 25.7732 | -1.5732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 42.9674 | 16.4948 | 30.5052 | 178.2 | 185.3167 | 185.3167 | -7.1167 | 175.8 | 185.3167 | 185.3167 | -9.5167 | 210.3 | 185.3167 | 185.3167 | 24.9833 | 275.4 | 278.8098 | 278.8098 | -3.4098 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 39.5 | 20.6186 | 41.2371 | -1.7371 | 82 | 82.1788 | 81.1405 | 0.85951 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 68 | 68.32 | 68.32 | -0.32 | 29.4 | 28.2738 | 28.2738 | 1.1262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 151.0889 | -5.0889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 170.1 | 151.5426 | 151.5426 | 18.5574 | 191.3 | 185.6274 | 185.6274 | 5.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.2331 | 192.2331 | 25.7669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 8.03 | 8.03 | -1.53 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 11.043 | 11.043 | -6.143 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.052 | 1.052 | 0.348 | 5.3 | 3.459 | 3.459 | 1.841 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 5 | 5 | 0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.6 | 24.101 | 24.101 | -2.501 | 4.7 | 12.32 | 12.32 | -7.62 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 12.722 | 12.722 | 9.578 | 16 | 33.125 | 33.125 | -17.125 | 1.8 | 0.281 | 0.281 | 1.519 | 0.6 | 0.207 | 0.207 | 0.393 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 2.3 | 6.255 | 6.255 | -3.955 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.2 | 4 | 4 | 20.2 | 26.8 | 3 | 3 | 23.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 05:00 | 98.7 | 101.6019 | 101.6019 | -2.9019 | 640.1 | 644.4488 | 644.4488 | -4.3488 | 216 | 209.6507 | 209.6507 | 6.3493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 86.093 | 80.822 | -6.022 | 27 |  |  | 27 | 0 |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 206.3 | 196.228 | 196.228 | 10.072 | 206.3 | 196.228 | 196.228 | 10.072 | 277.5 | 295.2259 | 295.2259 | -17.7259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 185.8 | 229.0954 | 119.0963 | 66.7037 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 120.3728 | 120.3728 | 2.9272 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.2 | 14.9194 | 14.9194 | -4.7194 | 50.9 | 50 | 90.2673 | -39.3673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 68.6325 | 71.7703 | -27.5703 | 21.6 | 20.6186 | 48.0583 | -26.4582 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 30.791 | 30.791 | 0.80898 | 0 |  | 75 | -75 | 19.1 | 19.8757 | 19.8757 | -0.7757 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.4 | 10.1942 | 10.1942 | 1.2058 | 66.5 | 65.7762 | 65.7762 | 0.72377 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 66.9 | 74.5269 | 36.7337 | 30.1663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 15.9 |  | 12 | 3.9 | 36.8 | 32.6272 | 32.6272 | 4.1728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 50 | 50 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 25.7732 | 25.7732 | -0.9732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 62.4792 | 16.4948 | 31.3052 | 177.6 | 185.3367 | 185.3367 | -7.7367 | 175.3 | 185.3367 | 185.3367 | -10.0367 | 209.7 | 185.3367 | 185.3367 | 24.3633 | 274.9 | 278.8399 | 278.8399 | -3.9399 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 43.1 | 41.2371 | 41.2371 | 1.8629 | 87.5 | 82.1788 | 82.1788 | 5.3212 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 68.1 | 68.32 | 68.32 | -0.22 | 30 | 28.2738 | 28.2738 | 1.7262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.4 | 159.1081 | 151.0889 | -4.6889 | 148.9 | 159.1081 | 151.0889 | -2.1889 | 170.6 | 159.5859 | 151.5426 | 19.0574 | 191.5 | 185.6274 | 185.6274 | 5.8726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 6.7128 | 8.05 | 1.35 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 11.262 | 11.262 | -1.962 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1.056 | 1.056 | 0.944 | 5.8 | 3.462 | 3.462 | 2.338 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23 | 23.876 | 23.876 | -0.876 | 2 | 12.543 | 12.543 | -10.543 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 3.0363 | 10.283 | 14.117 | 15.9 | 6.7152 | 30.653 | -14.753 | 1.2 | 0.198 | 0.198 | 1.002 | 0.2 | 0.164 | 0.164 | 0.036 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.1 | 6.381 | 6.381 | -2.281 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.5 | 2 | 2 | 25.5 | 28.6 | 2 | 2 | 26.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.7 | 18.932 | 18.932 | 0.76796 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 05:30 | 98.5 | 101.6019 | 101.6019 | -3.1019 | 639.1 | 644.4488 | 644.4488 | -5.3488 | 216.1 | 209.6507 | 209.6507 | 6.4493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.5 | 86.093 | 80.822 | -4.322 | 28.6 |  |  | 28.6 | 0 |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 208.8 | 196.228 | 196.228 | 12.572 | 280.3 | 295.2259 | 295.2259 | -14.9259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 181.9 | 352.4078 | 184.167 | -2.267 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 120.3728 | 120.3728 | 3.9272 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.4 | 14.9194 | 14.9194 | -4.5194 | 51.2 | 50 | 107.1946 | -55.9946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 72.6467 | 74.7535 | -30.4535 | 54.6 | 20.6186 | 42.7705 | 11.8295 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30.791 | 30.791 | -0.79102 | 0 |  | 75 | -75 | 20.5 | 19.8757 | 19.8757 | 0.6243 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.4 | 10.1942 | 10.1942 | 1.2058 | 65.3 | 65.7762 | 65.7762 | -0.47623 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 185.2 | 184.915 | 184.915 | 0.28502 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 66.8 | 77.1302 | 36.7337 | 30.0663 | 6 | 4.6955 | 4.6955 | 1.3045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 15.9 |  | 18.5567 | -2.6567 | 36.3 | 32.6272 | 32.6272 | 3.6728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 54.7 | 50 | 50 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 25.7732 | 25.7732 | -0.6732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.9 | 65.6466 | 16.4948 | 31.4051 | 177.4 | 185.3367 | 185.3367 | -7.9367 | 175.6 | 185.3367 | 185.3367 | -9.7367 | 210 | 185.3367 | 185.3367 | 24.6633 | 274.8 | 278.8399 | 278.8399 | -4.0399 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 128 | 41.2371 | 47.4227 | 80.5773 | 94 | 82.1788 | 83.5491 | 10.4509 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 68 | 68.32 | 68.32 | -0.32 | 29.8 | 28.2738 | 28.2738 | 1.5262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.1 | 159.1081 | 151.0889 | -3.9889 | 149.5 | 159.1081 | 151.0889 | -1.5889 | 171.2 | 159.5859 | 151.5426 | 19.6574 | 191.5 | 185.6274 | 185.6274 | 5.8726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2331 | 192.2331 | 25.6669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 7.3823 | 7.88 | 0.92 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 11.56 | 11.56 | -1.16 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.045 | 1.045 | 0.555 | 4.5 | 3.411 | 3.411 | 1.089 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.1 | 23.639 | 23.639 | -1.539 | 1.9 | 12.994 | 12.994 | -11.094 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 3.6432 | 9.056 | 10.844 | 15 | 6.0664 | 29.338 | -14.338 | 0.9 | 0.155 | 0.155 | 0.745 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | -0.04 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 4.7 | 6.721 | 6.721 | -2.021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19 | 2 | 2 | 17 | 15 | 2 | 2 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 16.6 | 17 | 17 | -0.4 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 06:00 | 97.1 | 101.6019 | 101.6019 | -4.5019 | 627.2 | 644.4488 | 644.4488 | -17.2488 | 213.1 | 209.6507 | 209.6507 | 3.4493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.7 | 86.093 | 80.822 | -5.122 | 28.1 |  |  | 28.1 | 0 |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 200.4 | 196.228 | 196.228 | 4.172 | 279.5 | 295.2259 | 295.2259 | -15.7259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 367.5 | 381.3058 | 222.8509 | 144.6491 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 120.3728 | 120.3728 | 2.2272 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10 | 14.9194 | 14.9194 | -4.9194 | 49.2 | 50 | 126.8854 | -77.6854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 90.9123 | 73.5135 | -31.2135 | 38.9 | 27.6699 | 48.0583 | -9.1583 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 30.791 | 30.791 | -0.29102 | 0 |  | 75 | -75 | 21 | 19.8757 | 19.8757 | 1.1243 | 18.2 | 17.9134 | 17.9134 | 0.28662 | 11.4 | 10.1942 | 10.1942 | 1.2058 | 63 | 65.7762 | 65.7762 | -2.7762 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 79.9 | 77.1302 | 36.7337 | 43.1663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 2.9 | 4.926 | 4.926 | -2.026 | 25.6 | 34.0206 | 12 | 13.6 | 30.9 | 32.6272 | 32.6272 | -1.7272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 50 | 50 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 36.4567 |  | 61.9 | 24.6 | 25.7732 | 25.7732 | -1.1732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 65.6466 | 16.4948 | 48.0052 | 178.4 | 185.3367 | 185.3367 | -6.9367 | 176 | 185.3367 | 185.3367 | -9.3367 | 210.6 | 185.3367 | 185.3367 | 25.2633 | 275.4 | 278.8399 | 278.8399 | -3.4399 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 37 | 41.2371 | 108.3342 | -71.3342 | 82.7 | 82.1788 | 80.8085 | 1.8915 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 67.9 | 68.32 | 68.32 | -0.42 | 29.1 | 28.2738 | 28.2738 | 0.82621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.8 | 159.1081 | 151.0889 | -4.2889 | 149.2 | 159.1081 | 151.0889 | -1.8889 | 171.3 | 159.5859 | 151.5426 | 19.7574 | 192 | 185.6274 | 185.6274 | 6.3726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2331 | 192.2331 | 25.6669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 8.0096 | 7.71 | -0.51 | 0 | 0.128 | 0.128 | -0.128 | 10.4 | 11.885 | 11.885 | -1.485 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0.3 | 0.366 | 0.366 | -0.066 | 0.2 | 0.074 | 0.074 | 0.126 | 1.4 | 1.018 | 1.018 | 0.382 | 4.3 | 3.308 | 3.308 | 0.992 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0.285 | -0.285 |  |  |  | 0 | 1.5 | 8.4327 |  | 1.5 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.8 | 4.8 | -0.8 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 16.8 | 23.398 | 23.398 | -6.598 | 2.5 | 13.52 | 13.52 | -11.02 | 0 |  | 0.234 | -0.234 | 17.6 | 4.1841 | 8.232 | 9.368 | 11.4 | 5.5321 | 28.409 | -17.009 | 0.2 | 0.125 | 0.125 | 0.075 | 0 | 0.122 | 0.122 | -0.122 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 6.1 | 7.131 | 7.131 | -1.031 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.325 | 0.325 | -0.325 | 0 | 1.845 | 1.845 | -1.845 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.8 | 2 | 2 | 9.8 | 6.6 | 2 | 2 | 4.6 | 0 | 1.15 | 1.15 | -1.15 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.7 | 17 | 17 | -0.3 | 5.8 | 7.5 | 7.5 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 06:30 | 98.2 | 101.6019 | 101.6019 | -3.4019 | 637.8 | 644.4488 | 644.4488 | -6.6488 | 215.9 | 209.6507 | 209.6507 | 6.2493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 86.093 | 80.822 | -3.222 | 27.3 |  |  | 27.3 | 0 |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 208.9 | 196.228 | 196.228 | 12.672 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 277.3 | 295.2259 | 295.2259 | -17.9259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 378 | 381.3058 | 254.3021 | 123.6979 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 120.3728 | 120.3728 | 6.7272 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.3 | 14.9194 | 14.9194 | -4.6194 | 50.1 | 50 | 111.3592 | -61.2592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 88.9569 | 71.2459 | 19.5541 | 86.2 | 20.6186 | 35.587 | 50.613 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 30.791 | 30.791 | 1.109 | 0 |  | 75 | -75 | 21.2 | 19.8757 | 19.8757 | 1.3243 | 18.2 | 17.9134 | 17.9134 | 0.28662 | 11.4 | 10.1942 | 10.1942 | 1.2058 | 63.3 | 65.7762 | 65.7762 | -2.4762 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 80.5 | 77.1302 | 36.7337 | 43.7663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 29.4 | 20.391 | 12 | 17.4 | 32.4 | 32.6272 | 32.6272 | -0.22718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 53.4 | 50 | 50 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 85.4826 |  | 63.3 | 24.5 | 25.7732 | 25.7732 | -1.2732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.6466 | 16.4948 | 48.6052 | 178.8 | 185.3522 | 185.3522 | -6.5522 | 175.1 | 185.3522 | 185.3522 | -10.2522 | 209.9 | 185.3522 | 185.3522 | 24.5478 | 275 | 278.8632 | 278.8632 | -3.8632 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 120.5 | 123.1869 | 114.5198 | 5.9802 | 94.4 | 91.3674 | 86.9846 | 7.4154 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 68.1 | 70.0507 | 68.32 | -0.22 | 29.7 | 28.9901 | 28.2738 | 1.4262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.4 | 159.1081 | 157.9886 | -10.5885 | 149.4 | 159.1081 | 157.9886 | -8.5885 | 171.8 | 159.5859 | 158.463 | 13.337 | 193.3 | 185.6274 | 185.6274 | 7.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 192.2331 | 192.2331 | 25.8669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 5.1 | 8.6229 | 7.7 | -2.6 | 4.2 | 10.771 | 10.771 | -6.571 | 10.2 | 11.977 | 11.977 | -1.777 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 4 | 4.463 | 4.463 | -0.463 | 4.7 | 1.168 | 1.168 | 3.532 | 1.9 | 1.046 | 1.046 | 0.854 | 5.7 | 3.393 | 3.393 | 2.307 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.3 |  | 1.56 | -1.26 |  |  |  | 0 | 15.4 | 19.7728 |  | 15.4 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.8 | 23.574 | 23.574 | 0.226 | 3.5 | 14.21 | 14.21 | -10.71 | 1.3 |  | 3.705 | -2.405 | 24.2 | 4.703 | 8.259 | 15.941 | 18.6 | 5.036 | 26.524 | -7.924 | 0.2 | 0.087 | 0.087 | 0.113 | 0.2 | 0.106 | 0.106 | 0.094 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.4 | 7.518 | 7.518 | -2.118 | 12.5 | 15.156 | 15.156 | -2.656 | 0 | 4.626 | 4.626 | -4.626 | 7.9 | 23.392 | 23.392 | -15.492 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.4 | 2 | 2 | 6.4 | 4.6 | 2 | 2 | 2.6 | 6.5 | 15.248 | 15.248 | -8.748 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 07:00 | 47 | 101.6019 | 101.6019 | -54.6019 | 629.1 | 644.4488 | 644.4488 | -15.3488 | 214 | 209.6507 | 209.6507 | 4.3493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.8 | 86.093 | 80.822 | -2.022 | 26.5 |  |  | 26.5 | 0 |  |  | 0 | 175 | 196.228 | 196.228 | -21.228 | 173.2 | 196.228 | 196.228 | -23.028 | 174.5 | 196.228 | 196.228 | -21.728 | 261.4 | 295.2259 | 295.2259 | -33.8259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 370.6 | 329.8782 | 148.6007 | 221.9993 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 120.3728 | 120.3728 | 5.3272 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 9.7 | 12.7713 | 14.9194 | -5.2194 | 49.5 | 50 | 81.709 | -32.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 60.3921 | 62.013 | 11.187 | 42.3 | 20.6186 | 36.4078 | 5.8922 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 150.2 |  |  | 150.2 | 31.6 | 30.791 | 30.791 | 0.80898 | 39.4 |  | 75 | -35.6 | 20.4 | 19.8757 | 19.8757 | 0.5243 | 18.1 | 17.9134 | 17.9134 | 0.18662 | 11.4 | 10.1942 | 10.1942 | 1.2058 | 61.5 | 65.7762 | 65.7762 | -4.2762 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 182.8 | 185.4703 | 185.4703 | -2.6703 | 79.8 | 77.1302 | 36.7337 | 43.0663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 26.4 | 32.6272 | 32.6272 | -6.2272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 50 | 50 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 16.4907 |  | 61.9 | 25.9 | 25.7732 | 25.7732 | 0.1268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 | 65.6466 | 16.4948 | 47.8051 | 179.3 | 185.3522 | 185.3522 | -6.0522 | 177.3 | 185.3522 | 185.3522 | -8.0522 | 211.6 | 185.3522 | 185.3522 | 26.2478 | 275.8 | 278.8632 | 278.8632 | -3.0632 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.4 | 36.906 | 36.906 | 0.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 45.1 | 61.4203 | 108.3342 | -63.2342 | 80.4 | 82.1788 | 82.1788 | -1.7788 | 60.6 | 67.134 | 67.134 | -6.534 | 67.8 | 68.32 | 68.32 | -0.52 | 28.3 | 28.2738 | 28.2738 | 0.02621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.3 | 159.1081 | 151.0889 | -4.7889 | 148.3 | 159.1081 | 151.0889 | -2.7889 | 171.1 | 159.5859 | 151.5426 | 19.5574 | 192.8 | 185.6274 | 185.6274 | 7.1726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 192.2331 | 192.2331 | 26.0669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0 | 0.069 | 0.069 | -0.069 | 6.8 | 7.362 | 7.69 | -0.89 | 24.5 | 31.868 | 31.868 | -7.368 | 9.3 | 11.992 | 11.992 | -2.692 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 9.9 | 10.113 | 10.113 | -0.213 | 11.8 | 5.562 | 5.562 | 6.238 | 1.3 | 1.128 | 1.128 | 0.172 | 5.6 | 3.667 | 3.667 | 1.933 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 1 |  | 2.2 | -1.2 |  |  |  | 0 | 16.4 | 3.8144 |  | 16.4 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 23.1 | 23.889 | 23.889 | -0.789 | 3.5 | 14.956 | 14.956 | -11.456 | 9.5 |  | 13.738 | -4.238 | 22.2 | 3.992 | 8.569 | 13.631 | 13.8 | 4.5509 | 24.321 | -10.521 | 0.5 | 0.046 | 0.046 | 0.454 | 0.4 | 0.091 | 0.091 | 0.309 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 5.4 | 7.898 | 7.898 | -2.498 | 80.4 | 59.097 | 59.097 | 21.303 | 1 | 9.032 | 9.032 | -8.032 | 45.5 | 73.706 | 73.706 | -28.206 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14 | 2 | 2 | 12 | 12.5 | 2 | 2 | 10.5 | 38.4 | 54.906 | 54.906 | -16.506 | 2.3 |  | 0.002 | 2.298 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.5 | 17 | 17 | 0.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 07:30 | 47.2 | 88.3516 | 56.1258 | -8.9258 | 632.3 | 644.4488 | 644.4488 | -12.1488 | 215 | 209.6507 | 209.6507 | 5.3493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.6 | 86.093 | 80.822 | 0.778 | 27.6 |  |  | 27.6 | 0 |  |  | 0 | 174.9 | 196.2258 | 196.2258 | -21.3258 | 208.7 | 196.2258 | 196.2258 | 12.4742 | 212.6 | 196.2258 | 196.2258 | 16.3742 | 273.3 | 295.2226 | 295.2226 | -21.9226 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 141.8 | 72.835 |  | 141.8 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 120.3728 | 120.3728 | -0.17282 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 12.7713 | 14.9194 | -2.5194 | 50.1 | 50 | 80.0293 | -29.9293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 46.5349 | 49.5059 | 10.0941 | 42.8 | 110.2632 | 110.2632 | -67.4632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.9 |  | 145 | 2.9 | 30.4 | 30.791 | 30.791 | -0.39102 | 60.3 | 75 | 75 | -14.7 | 19.7 | 19.8757 | 19.8757 | -0.1757 | 18.2 | 17.9134 | 17.9134 | 0.28662 | 11.4 | 10.1942 | 10.1942 | 1.2058 | 66.4 | 65.7762 | 65.7762 | 0.62377 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 80 | 37.5153 | 36.7337 | 43.2663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 17.3 | 24.9304 | 28.6528 | -11.3528 | 28.1 | 32.6272 | 32.6272 | -4.5272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 48.9 | 50 | 50 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 16.4907 |  | 61.9 | 26.2 | 25.7732 | 25.7732 | 0.4268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 17.4459 | 16.4948 | 48.0052 | 179.7 | 185.3745 | 185.3745 | -5.6745 | 177.7 | 185.3745 | 185.3745 | -7.6745 | 211.8 | 185.3745 | 185.3745 | 26.4255 | 275.9 | 278.8968 | 278.8968 | -2.9968 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 90.3 | 128.4662 | 124.7438 | -34.4438 | 79.6 | 77.373 | 77.373 | 2.227 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 67.7 | 68.32 | 68.32 | -0.62 | 28.3 | 28.2738 | 28.2738 | 0.02621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.1 | 159.1081 | 151.0889 | -3.9889 | 149.4 | 159.1081 | 151.0889 | -1.6889 | 171.4 | 159.5859 | 151.5426 | 19.8574 | 103.3 | 185.6274 | 145.6066 | -42.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 192.2331 | 192.2331 | 26.0669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0.1 | 0.083 | 0.083 | 0.017 | 6 | 9.4765 | 7.69 | -1.69 | 47.7 | 53.926 | 53.926 | -6.226 | 12.4 | 12.02 | 12.02 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 11.9 | 12.151 | 12.151 | -0.251 | 14.7 | 12.495 | 12.495 | 2.205 | 2.1 | 1.14 | 1.14 | 0.96 | 7.4 | 3.684 | 3.684 | 3.716 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 6.3 |  | 4.792 | 1.508 |  |  |  | 0 | 16 | 3.8144 |  | 16 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 23.3 | 23.792 | 23.792 | -0.492 | 3.2 | 15.497 | 15.497 | -12.297 | 19.8 |  | 23.427 | -3.627 | 19.4 | 2.871 | 7.787 | 11.613 | 10 | 4.0693 | 21.732 | -11.732 | 0.6 | 0.07 | 0.07 | 0.53 | 0.3 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 8.6 | 8.234 | 8.234 | 0.366 | 167.5 | 120.386 | 120.386 | 47.114 | 3.1 | 10.975 | 10.975 | -7.875 | 90.4 | 109.848 | 109.848 | -19.448 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.3 | 1 | 1 | 21.3 | 23.1 | 2 | 2 | 21.1 | 74 | 77.808 | 77.808 | -3.808 | 4.8 |  | 1.017 | 3.783 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 2.8 | 17 | 17 | -14.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 08:00 | 53.3 | 73.7173 | 51.0055 | 2.2945 | 638.9 | 644.4488 | 644.4488 | -5.5488 | 215.6 | 209.6507 | 209.6507 | 5.9493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.3 | 86.093 | 80.822 | 2.478 | 27.2 |  |  | 27.2 | 0 |  |  | 0 | 175.1 | 196.2258 | 196.2258 | -21.1258 | 207.5 | 196.2258 | 196.2258 | 11.2742 | 212.1 | 196.2258 | 196.2258 | 15.8742 | 272.8 | 295.2226 | 295.2226 | -22.4226 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 77.7 | 66.4948 |  | 77.7 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 120.3728 | 120.3728 | 8.2272 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.6 | 12.7713 | 14.9194 | -2.3194 | 50.6 | 50 | 58.9677 | -8.3677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 43.7594 | 48.8868 | 12.9132 | 44.9 | 110.2632 | 110.2632 | -65.3632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 149 |  | 145 | 4 | 29.4 | 30.791 | 30.791 | -1.391 | 54.2 | 75 | 75 | -20.8 | 22.2 | 19.8757 | 19.8757 | 2.3243 | 18.2 | 17.9134 | 17.9134 | 0.28662 | 11.2 | 10.1942 | 10.1942 | 1.0058 | 64.2 | 65.7762 | 65.7762 | -1.5762 | 185.4 | 184.915 | 184.915 | 0.48502 | 185.5 | 184.915 | 184.915 | 0.58502 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 83.1 | 43.6062 | 36.7337 | 46.3663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 15.1 | 18.5567 | 12 | 3.1 | 27.9 | 32.6272 | 32.6272 | -4.7272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 53.3 | 50 | 50 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 16.4907 |  | 25.3 | 24.1 | 25.7732 | 25.7732 | -1.6732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 24.8568 | 16.4948 | 49.6052 | 177.6 | 185.3501 | 185.3501 | -7.7501 | 175.2 | 185.3501 | 185.3501 | -10.1501 | 210 | 185.3501 | 185.3501 | 24.6499 | 275.3 | 278.86 | 278.86 | -3.56 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 78.1 | 120.7694 | 126.955 | -48.855 | 94.1 | 82.1788 | 82.1788 | 11.9212 | 67 | 67.134 | 67.134 | -0.13398 | 68.1 | 68.32 | 68.32 | -0.22 | 29.1 | 28.2738 | 28.2738 | 0.82621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.5 | 159.1081 | 151.0889 | -3.5889 | 149.8 | 159.1081 | 151.0889 | -1.2889 | 171.2 | 159.5859 | 151.5426 | 19.6574 | 103.3 | 185.6274 | 185.6274 | -82.3274 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0.1 | 0.124 | 0.124 | -0.024 | 4.9 | 7.4001 | 7.7 | -2.8 | 64.9 | 64.014 | 64.014 | 0.886 | 14.1 | 12.053 | 12.053 | 2.047 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 12.7 | 13.005 | 13.005 | -0.305 | 15.4 | 15.815 | 15.815 | -0.415 | 1.2 | 1.081 | 1.081 | 0.119 | 5.3 | 3.444 | 3.444 | 1.856 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16.6 |  | 10.561 | 6.039 |  |  |  | 0 | 14.2 | 3.8144 |  | 14.2 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.1 | 23.557 | 23.557 | 0.543 | 3.4 | 15.971 | 15.971 | -12.571 | 28.9 |  | 29.074 | -0.174 | 19.8 | 2.8314 | 6.642 | 13.158 | 7 | 4.0087 | 19.014 | -12.014 | 0.3 | 0.115 | 0.115 | 0.185 | 0.4 | 0.186 | 0.186 | 0.214 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 12.1 | 8.557 | 8.557 | 3.543 | 209.2 | 194.98 | 194.98 | 14.22 | 5.5 | 12.026 | 12.026 | -6.526 | 123 | 124.071 | 124.071 | -1.071 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.3 | 1 | 1 | 16.3 | 19.3 | 2 | 2 | 17.3 | 87.7 | 91.124 | 91.124 | -3.424 | 7.3 |  | 5.071 | 2.229 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 0 | 10.6 | 10.6 | -10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 08:30 | 49.3 | 74.2148 | 67.0945 | -17.7945 | 637.2 | 644.4488 | 644.4488 | -7.2488 | 215.3 | 209.6507 | 209.6507 | 5.6493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 83.1 | 86.093 | 80.822 | 2.278 | 27.1 |  | 46.2111 | -19.1111 | 0 |  |  | 0 | 175.5 | 196.2258 | 196.2258 | -20.7258 | 207.9 | 196.2258 | 196.2258 | 11.6742 | 212.7 | 196.2258 | 196.2258 | 16.4742 | 273.5 | 295.2226 | 295.2226 | -21.7226 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 268.2 | 202.8838 | 139.3299 | 128.8701 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 120.3728 | 120.3728 | 6.4272 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 70.7 | 136.9013 | 94.2729 | -23.5729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 44.3273 | 52.9361 | 17.6639 | 37.8 | 35.587 | 35.587 | 2.213 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.1 |  | 145 | 7.1 | 32.2 | 30.791 | 30.791 | 1.409 | 65.3 | 75 | 75 | -9.7 | 21.5 | 19.8757 | 19.8757 | 1.6243 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.2 | 10.1942 | 10.1942 | 1.0058 | 67.7 | 65.7762 | 65.7762 | 1.9238 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 78.1 | 77.1302 | 36.7337 | 41.3663 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 12 | 12 | 12 | 0 | 34.5 | 32.6272 | 32.6272 | 1.8728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 52.7 | 50 | 50 | 2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 16.4907 | 51.0715 | -8.3715 | 25.9 | 25.7732 | 25.7732 | 0.1268 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 65.6466 | 16.4948 | 49.6052 | 164.3 | 170.94 | 170.94 | -6.64 | 164.2 | 170.94 | 170.94 | -6.74 | 163.5 | 170.94 | 170.94 | -7.44 | 243.9 | 257.18 | 257.18 | -13.28 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 97.7 | 114.5198 | 114.5198 | -16.8198 | 94.3 | 82.1788 | 82.1788 | 12.1212 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 71 | 68.32 | 68.32 | 2.68 | 29.8 | 28.2738 | 28.2738 | 1.5262 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.5 | 159.1081 | 159.1081 | -11.6081 | 149.5 | 159.1081 | 159.1081 | -9.6081 | 171.4 | 159.5859 | 159.5859 | 11.8141 | 194.2 | 185.6274 | 185.6274 | 8.5726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 192.2331 | 192.2331 | 26.1669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0.7 | 0.587 | 0.587 | 0.113 | 6.1 | 5.2601 | 8.49 | -2.39 | 67.7 | 68.643 | 68.643 | -0.943 | 13.7 | 12.398 | 12.398 | 1.302 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 |  |  |  | 0 | 1.3 |  |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 16.5 | 17.8641 | 17.8641 | -1.3641 | 13.1 | 13.442 | 13.442 | -0.342 | 15.8 | 16.732 | 16.732 | -0.932 | 1.1 | 1.031 | 1.031 | 0.069 | 4.1 | 3.197 | 3.197 | 0.903 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.1 |  | 15.272 | 1.828 |  |  |  | 0 | 8 | 3.8144 | 11.8132 | -3.8132 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 24.7 | 23.502 | 23.502 | 1.198 | 3.3 | 17.359 | 17.359 | -14.059 | 31.7 |  | 30.862 | 0.838 | 17.9 | 3.4856 | 6.061 | 11.839 | 6.6 | 4.4217 | 17.357 | -10.757 | 0.5 | 0.249 | 0.249 | 0.251 | 0.6 | 0.358 | 0.358 | 0.242 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 11.2 | 9.036 | 9.036 | 2.164 | 217 | 240.014 | 240.014 | -23.014 | 7.8 | 12.667 | 12.667 | -4.867 | 126.2 | 129.128 | 129.128 | -2.928 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.4 | 1 | 1 | 11.4 | 17.5 | 1 | 1 | 16.5 | 89.5 | 98.511 | 98.511 | -9.011 | 9.7 |  | 8.859 | 0.841 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.8 | 18.932 | 18.932 | 0.86796 | 0 | 10.6 | 10.6 | -10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 09:00 | 51.9 | 45.7726 | 42.5691 | 9.3309 | 636.6 | 644.4488 | 644.4488 | -7.8488 | 215.4 | 209.6507 | 209.6507 | 5.7493 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 86.093 | 80.822 | -0.522 | 27.3 |  | 46.2111 | -18.9111 | 0 |  |  | 0 | 174.8 | 196.2258 | 196.2258 | -21.4258 | 206.7 | 196.2258 | 196.2258 | 10.4742 | 211.7 | 196.2258 | 196.2258 | 15.4742 | 273.9 | 295.2226 | 295.2226 | -21.3226 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 317.8 | 325.0427 | 250.1012 | 67.6988 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 120.3728 | 120.3728 | 5.2272 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 70.4 | 63.7559 | 31.35 | 39.05 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 39.3876 | 48.892 | 21.608 | 37.7 | 20.6186 | 40.2913 | -2.5913 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.8 |  | 145 | 1.8 | 33.7 | 30.791 | 30.791 | 2.909 | 49.1 | 45 | 45 | 4.1 | 20.8 | 19.8757 | 19.8757 | 0.9243 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.3 | 10.1942 | 10.1942 | 1.1058 | 64.4 | 65.7762 | 65.7762 | -1.3762 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 81.4 | 77.1302 | 88.4102 | -7.0102 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 35 | 34.478 | 34.478 | 0.52196 | 40.9 | 32.6272 | 32.6272 | 8.2728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 52.3 | 50 | 50 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 42.8094 | 53.1313 | -10.5313 | 25 | 27.893 | 27.0631 | -2.0631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65.6466 | 79.3714 | -13.6714 | 170.2 | 170.94 | 170.94 | -0.74 | 170 | 170.94 | 170.94 | -0.94 | 170.6 | 170.94 | 170.94 | -0.34 | 256 | 257.18 | 257.18 | -1.18 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 122.6 | 108.3342 | 112.6214 | 9.9786 | 101 | 90.8857 | 86.7312 | 14.2688 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 71 | 71.2293 | 70.1177 | 0.88229 | 29.9 | 29.4778 | 29.0178 | 0.88224 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.1 | 159.1081 | 159.1081 | -12.0081 | 149.3 | 159.1081 | 159.1081 | -9.8081 | 171.2 | 159.5859 | 159.5859 | 11.6141 | 192.9 | 185.6274 | 185.6274 | 7.2726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 192.2331 | 192.2331 | 25.8669 | 104.5 | 96.4052 | 96.4052 | 8.0948 | 0.8 | 0.799 | 0.799 | 0.001 | 9.4 | 5.1962 | 9.28 | 0.12 | 69.2 | 70.3 | 70.3 | -1.1 | 14.6 | 12.848 | 12.848 | 1.752 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 16.5 | 17.8641 | 17.8641 | -1.3641 | 13.2 | 13.583 | 13.583 | -0.383 | 16 | 17.068 | 17.068 | -1.068 | 2 | 0.99 | 0.99 | 1.01 | 5.2 | 2.944 | 2.944 | 2.256 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.2 |  | 16.54 | 0.66 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.9021 | 12.2897 | -1.8897 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | -0.1 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.4 | 23.506 | 23.506 | 0.894 | 6 | 19.052 | 19.052 | -13.052 | 32.5 |  | 31.339 | 1.161 | 15.6 | 3.9006 | 5.668 | 9.932 | 2.6 | 4.551 | 16.053 | -13.453 | 0.5 | 0.413 | 0.413 | 0.087 | 0.1 | 0.569 | 0.569 | -0.469 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 11.8 | 9.568 | 9.568 | 2.232 | 221.4 | 250 | 250 | -28.6 | 9.9 | 13.351 | 13.351 | -3.451 | 129.1 | 130.346 | 130.346 | -1.246 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.2 | 1 | 1 | 2.2 | 93.1 | 100.215 | 100.215 | -7.115 | 11.6 |  | 11.941 | -0.341 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 0 | 10.6 | 10.6 | -10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 5.9 | 7.5 | 7.5 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 09:30 | 49.2 | 45.0503 |  | 49.2 | 635.3 | 644.4488 | 644.4488 | -9.1488 | 215.1 | 209.6507 | 209.6507 | 5.4493 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 82 | 86.093 | 80.822 | 1.178 | 78.9 |  | 46.2111 | 32.6889 | 0 |  |  | 0 | 174.9 | 196.2258 | 196.2258 | -21.3258 | 207.9 | 196.2258 | 196.2258 | 11.6742 | 212.9 | 196.2258 | 196.2258 | 16.6742 | 275.9 | 295.2226 | 295.2226 | -19.3226 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 315.3 | 319.8029 | 327.0561 | -11.7561 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 120.3728 | 120.3728 | 1.9272 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 70.5 | 60.5843 | 67.1805 | 3.3195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 42.1602 |  | 68.3 | 52.7 | 20.6186 | 40.2913 | 12.4087 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.3 |  | 160 | -13.7 | 30.2 | 30.791 | 30.791 | -0.59102 | 55.1 | 45 | 45 | 10.1 | 19.8 | 19.8757 | 19.8757 | -0.0757 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.4 | 10.1942 | 10.1942 | 1.2058 | 64.5 | 65.7762 | 65.7762 | -1.2762 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 80.4 | 77.1302 | 88.4102 | -8.0102 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 34.7 | 34.478 | 34.478 | 0.22196 | 33 | 32.6272 | 32.6272 | 0.37282 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 50 | 50 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 45.8862 | 83.0414 | -40.5414 | 25.2 | 68.4423 | 70.6632 | -45.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65.6466 | 79.3714 | -13.9714 | 170.8 | 170.94 | 170.94 | -0.14 | 170.6 | 170.94 | 170.94 | -0.34 | 170.8 | 170.94 | 170.94 | -0.14 | 256.6 | 257.18 | 257.18 | -0.58 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 141.1 | 101.4313 | 108.3342 | 32.7658 | 95.5 | 94.471 | 92.5495 | 2.9505 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 70.9 | 71.8054 | 72.3739 | -1.4739 | 29.8 | 29.7162 | 29.9515 | -0.15146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.3 | 159.1081 | 159.1081 | -11.8081 | 149.7 | 159.1081 | 159.1081 | -9.4081 | 171.3 | 159.5859 | 159.5859 | 11.7141 | 191.8 | 185.6274 | 185.6274 | 6.1726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 1 | 0.991 | 0.991 | 0.009 | 14.8 | 5.1576 | 11.22 | 3.58 | 70.3 | 70.903 | 70.903 | -0.603 | 13.3 | 13.562 | 13.562 | -0.262 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 13.2 | 13.601 | 13.601 | -0.401 | 16 | 17.156 | 17.156 | -1.156 | 1.7 | 1.086 | 1.086 | 0.614 | 8.3 | 3.089 | 3.089 | 5.211 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.2 |  | 17.732 | -0.532 |  |  |  | 0 | 10.4 | 10.6138 | 19.2081 | -8.8081 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.7 | 23.238 | 23.238 | 1.462 | 9.9 | 22.592 | 22.592 | -12.692 | 32.5 |  | 31.57 | 0.93 | 17.7 | 5.5692 | 7.292 | 10.408 | 5 | 4.9191 | 16.418 | -11.418 | 0.2 | 0.681 | 0.681 | -0.481 | 0.2 | 0.642 | 0.642 | -0.442 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.2 | 7.6 | 7.6 | 0.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 9.6 | 10.555 | 10.555 | -0.955 | 223.7 | 250 | 250 | -26.3 | 11.8 | 14.089 | 14.089 | -2.289 | 130 | 130.332 | 130.332 | -0.332 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 94.1 | 100.517 | 100.517 | -6.417 | 13.5 |  | 14.045 | -0.545 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 0 | 10.6 | 10.6 | -10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 8.9 | 7.5 | 7.5 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 10:00 | 46.5 | 46.8514 | 44.7369 | 1.7631 | 634.3 | 644.4488 | 644.4488 | -10.1488 | 214.8 | 209.6507 | 209.6507 | 5.1493 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 81.9 | 86.093 | 80.822 | 1.078 | 78.9 |  | 48.4391 | 30.4609 | 0 |  |  | 0 | 175.6 | 196.2258 | 196.2258 | -20.6258 | 207.3 | 196.2258 | 196.2258 | 11.0742 | 210.5 | 196.2258 | 196.2258 | 14.2742 | 275.2 | 295.2226 | 295.2226 | -20.0226 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 378.8 | 343.7012 | 295.9873 | 82.8127 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 120.3728 | 120.3728 | -0.17282 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 90.6 | 65.5943 | 35.9157 | 54.6843 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 45.1506 | 54.9042 | 12.6958 | 38 | 20.6186 | 39.4705 | -1.4705 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.7 |  | 160 | -12.3 | 31 | 30.791 | 30.791 | 0.20898 | 49.5 | 45 | 45 | 4.5 | 19.1 | 19.8757 | 19.8757 | -0.7757 | 17.8 | 17.9134 | 17.9134 | -0.11338 | 11.5 | 10.1942 | 10.1942 | 1.3058 | 65.8 | 65.7762 | 65.7762 | 0.02377 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 80.9 | 77.1302 | 88.4102 | -7.5102 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 25.7 | 32.6272 | 32.6272 | -6.9272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 50 | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 60.2532 | 85.4826 | -25.4826 | 25.7 | 72.7416 | 76.2115 | -50.5115 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65.6466 | 79.3714 | -14.4714 | 172.6 | 170.94 | 170.94 | 1.66 | 172.2 | 170.94 | 170.94 | 1.26 | 173.1 | 170.94 | 170.94 | 2.16 | 251.9 | 257.18 | 257.18 | -5.28 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 126.1 | 108.3342 | 114.5198 | 11.5802 | 92.5 | 92.4445 | 97.1453 | -4.6453 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 70.8 | 72.3739 | 72.3739 | -1.5739 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.1 | 159.1081 | 159.1081 | -12.0081 | 149.3 | 159.1081 | 159.1081 | -9.8081 | 171.2 | 159.5859 | 159.5859 | 11.6141 | 192.5 | 185.6274 | 185.6274 | 6.8726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 1.1 | 1.109 | 1.109 | -0.009 | 13.3 | 5.1284 | 13.17 | 0.13 | 70 | 71.2 | 71.2 | -1.2 | 12.4 | 14.364 | 14.364 | -1.964 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 13.1 | 13.579 | 13.579 | -0.479 | 16 | 17.073 | 17.073 | -1.073 | 2.6 | 1.317 | 1.317 | 1.283 | 9.2 | 3.632 | 3.632 | 5.568 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.2 |  | 18.405 | -1.205 |  |  |  | 0 | 11.4 | 13.937 | 19.7728 | -8.3728 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.4 | 22.878 | 22.878 | 3.522 | 12.5 | 26.747 | 26.747 | -14.247 | 32.6 |  | 31.696 | 0.904 | 23.1 | 9.1342 | 9.589 | 13.511 | 10.3 | 8.6363 | 17.338 | -7.038 | 1.2 | 0.984 | 0.984 | 0.216 | 1.1 | 0.671 | 0.671 | 0.429 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 4.2 | 7.6 | 7.6 | -3.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 11 | 11.694 | 11.694 | -0.694 | 225.6 | 246.138 | 246.138 | -20.538 | 13.3 | 14.586 | 14.586 | -1.286 | 131 | 130.008 | 130.008 | 0.992 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 95.2 | 100.386 | 100.386 | -5.186 | 15 |  | 15.582 | -0.582 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 0 | 10.6 | 10.6 | -10.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 17 | 17 | 17 | 0 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 10:30 | 47.1 | 78.6205 | 67.5461 | -20.4461 | 635.8 | 644.4488 | 644.4488 | -8.6488 | 215.6 | 209.6507 | 209.6507 | 5.9493 | 1.2 |  | 3.6 | -2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.3 | 86.093 | 80.822 | 3.478 | 80 |  | 43.9832 | 36.0168 | 0 |  |  | 0 | 175.1 | 196.2258 | 196.2258 | -21.1258 | 206.8 | 196.2258 | 196.2258 | 10.5742 | 211.8 | 196.2258 | 196.2258 | 15.5742 | 278.2 | 295.2226 | 295.2226 | -17.0226 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 376.4 | 292.271 | 300.5731 | 75.8269 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 120.3728 | 120.3728 | 3.2272 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 90.5 | 142.3058 | 93.7164 | -3.2163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 53.236 | 61.041 | 7.159 | 78.9 | 94.8103 | 87.3629 | -8.4629 |  |  |  | 0 | 0 | 89.44 | 87.44 | -87.44 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147 |  | 160 | -13 | 31.4 | 30.791 | 30.791 | 0.60898 | 59.2 | 75 | 59.8746 | -0.67456 | 19.6 | 19.8757 | 19.8757 | -0.2757 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.5 | 10.1942 | 10.1942 | 1.3058 | 65.1 | 65.7762 | 65.7762 | -0.67623 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 80.3 | 77.1302 | 45.6725 | 34.6275 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 11.7 | 12 | 34.478 | -22.778 | 21.3 | 32.6272 | 32.6272 | -11.3272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 10.9 |  |  | 10.9 | 51 | 50 | 50 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 16.4907 | 75.8275 | -15.3275 | 25.3 | 25.7732 | 25.7732 | -0.4732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 65.6466 | 27.371 | 37.729 | 166 | 170.94 | 170.94 | -4.94 | 165.9 | 170.94 | 170.94 | -5.04 | 164.9 | 170.94 | 170.94 | -6.04 | 250.5 | 257.18 | 257.18 | -6.68 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 85 | 114.5198 | 114.5198 | -29.5198 | 90.5 | 77.373 | 88.1673 | 2.3327 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 71 | 68.32 | 71.1528 | -0.15279 | 29.7 | 28.2738 | 29.4461 | 0.25388 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.3 | 159.1081 | 159.1081 | -11.8081 | 149.6 | 159.1081 | 159.1081 | -9.5081 | 171.5 | 159.5859 | 159.5859 | 11.9141 | 192.5 | 185.6274 | 185.6274 | 6.8726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.2331 | 192.2331 | 25.7669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 1.2 | 1.208 | 1.208 | -0.008 | 9.4 | 5.769 | 15.28 | -5.88 | 70.6 | 71.417 | 71.417 | -0.817 | 13.2 | 14.563 | 14.563 | -1.363 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 13 | 13.598 | 13.598 | -0.598 | 15.8 | 16.964 | 16.964 | -1.164 | 2.4 | 1.541 | 1.541 | 0.859 | 6.6 | 4.502 | 4.502 | 2.098 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 17.2 |  | 18.741 | -1.541 |  |  |  | 0 | 15.8 | 3.8144 | 17.5395 | -1.7395 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.6 | 22.901 | 22.901 | 2.699 | 12.6 | 34.736 | 34.736 | -22.136 | 32.8 |  | 31.815 | 0.985 | 26.6 | 10.3313 | 11.367 | 15.233 | 15.6 | 15.1365 | 19.999 | -4.399 | 2.1 | 1.28 | 1.28 | 0.82 | 1.5 | 0.853 | 0.853 | 0.647 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 4.3 | 7.6 | 7.6 | -3.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 11.9 | 12.174 | 12.174 | -0.274 | 228.1 | 241.326 | 241.326 | -13.226 | 14.5 | 14.993 | 14.993 | -0.493 | 130.4 | 129.925 | 129.925 | 0.475 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 95.3 | 100.106 | 100.106 | -4.806 | 16.1 |  | 16.811 | -0.711 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 5.5 | 10.6 | 10.6 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 11:00 | 49.8 | 77.9757 | 66.582 | -16.7821 | 637.4 | 644.4488 | 644.4488 | -7.0488 | 215.3 | 209.6507 | 209.6507 | 5.6493 | 5.2 |  | 3.6 | 1.6 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10.1 |  |  | 10.1 | 84.3 | 86.093 | 80.822 | 3.478 | 80 |  | 46.2111 | 33.7889 | 0 |  |  | 0 | 174.8 | 196.2258 | 196.2258 | -21.4258 | 206.5 | 196.2258 | 196.2258 | 10.2742 | 210.5 | 196.2258 | 196.2258 | 14.2742 | 279.1 | 295.2226 | 295.2226 | -16.1226 | 212.5 | 208.0739 | 208.0739 | 4.4261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 376.1 | 301.2475 | 302.308 | 73.792 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 120.3728 | 120.3728 | 5.1272 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 17 | 16.7918 | 16.7918 | 0.20824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 90.7 | 141.6684 | 92.121 | -1.421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 52.7738 | 60.505 | 8.095 | 96 | 94.8103 | 74.422 | 21.578 |  |  |  | 0 | 0 | 90.61 | 88.61 | -88.61 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.3 |  | 160 | -12.7 | 30 | 30.791 | 30.791 | -0.79102 | 75 | 75 | 75 | 0 | 20.6 | 19.8757 | 19.8757 | 0.7243 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.6 | 10.1942 | 10.1942 | 1.4058 | 64.3 | 65.7762 | 65.7762 | -1.4762 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 80.4 | 77.1302 | 47.6061 | 32.794 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 2.9 | 4.926 | 4.926 | -2.026 | 12.2 | 12 | 34.478 | -22.278 | 26 | 32.6272 | 32.6272 | -6.6272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 11 |  |  | 11 | 52.8 | 50 | 50 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 22.799 | 79.1338 | -18.3338 | 25 | 25.7732 | 25.7732 | -0.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65.6466 | 29.7236 | 35.8764 | 171.1 | 170.94 | 170.94 | 0.16 | 170.5 | 170.94 | 170.94 | -0.44 | 170.6 | 170.94 | 170.94 | -0.34 | 255.2 | 257.18 | 257.18 | -1.98 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 115.5 | 114.5198 | 114.5198 | 0.98023 | 94.5 | 82.1788 | 92.7566 | 1.7434 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 71.1 | 68.32 | 72.1941 | -1.0941 | 29.9 | 28.2738 | 29.8771 | 0.02292 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.7 | 159.1081 | 159.1081 | -12.4081 | 148.8 | 159.1081 | 159.1081 | -10.3081 | 171.2 | 159.5859 | 159.5859 | 11.6141 | 191.6 | 185.6274 | 185.6274 | 5.9726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2331 | 192.2331 | 25.6669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 1.2 | 1.235 | 1.235 | -0.035 | 7.5 | 6.6335 | 17.4 | -9.9 | 70.5 | 72.058 | 72.058 | -1.558 | 13.1 | 14.562 | 14.562 | -1.462 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 12.8 | 13.8 | 13.8 | -1 | 15.8 | 16.847 | 16.847 | -1.047 | 1.5 | 1.758 | 1.758 | -0.258 | 4.7 | 5.699 | 5.699 | -0.999 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17 |  | 18.692 | -1.692 |  |  |  | 0 | 15.9 | 5.2736 | 18.3043 | -2.4043 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.6 | 23.053 | 23.053 | 1.547 | 18.7 | 44.003 | 44.003 | -25.303 | 32.8 |  | 32.084 | 0.716 | 27.5 | 10.8233 | 12.972 | 14.528 | 15.8 | 19.1033 | 23.24 | -7.44 | 2.9 | 1.573 | 1.573 | 1.327 | 1.8 | 1.087 | 1.087 | 0.713 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.7 | 7.6 | 7.6 | 1.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 12.6 | 12.433 | 12.433 | 0.167 | 228.1 | 241.282 | 241.282 | -13.182 | 15.9 | 15.274 | 15.274 | 0.626 | 129.9 | 130.98 | 130.98 | -1.08 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 95.3 | 99.084 | 99.084 | -3.784 | 17 |  | 17.652 | -0.652 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 5.5 | 10.6 | 10.6 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 11:30 | 47.8 | 67.713 | 65.2487 | -17.4487 | 634.7 | 644.4488 | 644.4488 | -9.7488 | 215.2 | 209.6507 | 209.6507 | 5.5493 | 7.7 |  | 3.6 | 4.1 | 7.8 |  |  | 7.8 | 45.2 |  |  | 45.2 | 84 | 86.093 | 80.822 | 3.178 | 77.9 |  | 48.4391 | 29.4609 | 0 |  |  | 0 | 176 | 196.2258 | 196.2258 | -20.2258 | 206.6 | 196.2258 | 196.2258 | 10.3742 | 210.3 | 196.2258 | 196.2258 | 14.0742 | 280.2 | 295.2226 | 295.2226 | -15.0226 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 378.1 | 381.3058 | 294.1444 | 83.9556 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 120.3728 | 120.3728 | 2.9272 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.9 | 16.7918 | 16.7918 | 0.10824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 90.5 | 115.7496 | 88.3937 | 2.1063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 | 51.108 | 60.6333 | 7.2667 | 100.7 | 110.2632 | 110.2632 | -9.5632 |  |  |  | 0 | 0 | 104.41 | 102.41 | -102.41 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 147.2 |  |  | 147.2 | 30 | 30.791 | 30.791 | -0.79102 | 74.7 | 45 | 57.4317 | 17.2683 | 18.8 | 19.8757 | 19.8757 | -1.0757 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.6 | 10.1942 | 10.1942 | 1.4058 | 62 | 65.7762 | 65.7762 | -3.7762 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 185.4 | 185.4703 | 185.4703 | -0.07028 | 80.4 | 77.1302 | 86.7932 | -6.3932 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 13.7 | 34.478 | 34.478 | -20.778 | 32.8 | 32.6272 | 32.6272 | 0.17282 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 10.9 | 13.1313 | 13.1313 | -2.2313 | 50.6 | 50 | 58.7647 | -8.1647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 85.4826 | 74.9796 | -14.8796 | 24.8 | 25.7732 | 25.7732 | -0.9732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 65.6466 | 77.404 | -12.504 | 171.1 | 170.94 | 185.1658 | -14.0658 | 170.8 | 170.94 | 185.1658 | -14.3658 | 171.1 | 170.94 | 185.1658 | -14.0658 | 255.5 | 257.18 | 278.5828 | -23.0828 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 119.7 | 108.3342 | 114.5198 | 5.1802 | 93.5 | 97.2503 | 92.8623 | 0.63769 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 70.7 | 72.3739 | 72.3739 | -1.6739 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.8 | 159.1081 | 159.1081 | -12.3081 | 149.1 | 159.1081 | 159.1081 | -10.0081 | 171.1 | 159.5859 | 159.5859 | 11.5141 | 191.6 | 185.6274 | 185.6274 | 5.9726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 192.2331 | 25.4669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 1.3 | 1.222 | 1.222 | 0.078 | 10.3 | 7.5727 | 18.92 | -8.62 | 70.9 | 73.007 | 73.007 | -2.107 | 12.1 | 14.625 | 14.625 | -2.525 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 13 | 14.194 | 14.194 | -1.194 | 16.1 | 16.728 | 16.728 | -0.628 | 1.5 | 2.051 | 2.051 | -0.551 | 5.2 | 7.153 | 7.153 | -1.953 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.1 |  | 18.406 | -1.306 |  |  |  | 0 | 15.8 | 19.7728 | 17.3434 | -1.5434 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.5 | 23.293 | 23.293 | 3.207 | 27.7 | 50.683 | 50.683 | -22.983 | 32.6 |  | 32.515 | 0.085 | 25.4 | 11.0804 | 15.308 | 10.092 | 14.3 | 23.8923 | 27 | -12.7 | 3.3 | 1.762 | 1.762 | 1.538 | 1.5 | 1.246 | 1.246 | 0.254 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.8 | 7.6 | 7.6 | 1.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 10.7 | 12.418 | 12.418 | -1.718 | 229.5 | 243.508 | 243.508 | -14.008 | 16 | 15.344 | 15.344 | 0.656 | 130 | 133.187 | 133.187 | -3.187 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 95.6 | 97.609 | 97.609 | -2.009 | 17.5 |  | 18.111 | -0.611 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 5 | 10.6 | 10.6 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 12:00 | 77.1 | 57.9137 | 63.4841 | 13.6159 | 635.5 | 644.4488 | 644.4488 | -8.9488 | 215.4 | 209.6507 | 209.6507 | 5.7493 | 3.7 |  | 3.6 | 0.1 | 3.5 |  |  | 3.5 | 59.5 |  |  | 59.5 | 80 | 86.093 | 80.822 | -0.822 | 38.3 |  | 46.2111 | -7.9111 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 196.2258 | 196.2258 | -20.9258 | 207.2 | 196.2258 | 196.2258 | 10.9742 | 212.2 | 196.2258 | 196.2258 | 15.9742 | 280.8 | 295.2226 | 295.2226 | -14.4226 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 378.7 | 381.3058 | 282.4955 | 96.2045 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 120.3728 | 120.3728 | 4.1272 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.9 | 16.7918 | 16.7918 | 0.10824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 90.6 | 92.6791 | 85.5503 | 5.0497 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 48.7473 | 60.1075 | 19.4925 | 105.1 | 110.2632 | 110.2632 | -5.1632 |  |  |  | 0 | 0 | 100.14 | 98.14 | -98.14 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 28.6 | 30.791 | 30.791 | -2.191 | 64.4 | 57.4317 | 57.4317 | 6.9683 | 17.2 | 19.8757 | 19.8757 | -2.6757 | 18.1 | 17.9134 | 17.9134 | 0.18662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 63.6 | 65.7762 | 65.7762 | -2.1762 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 185.9 | 185.4703 | 185.4703 | 0.42972 | 80.3 | 77.1302 | 84.4422 | -4.1422 | 6.2 | 4.6955 | 4.6955 | 1.5045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 32.3 | 32.6272 | 32.6272 | -0.32718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 10.8 | 13.1313 | 13.1313 | -2.3313 | 77.1 | 50 | 58.7647 | 18.3353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 85.4826 | 72.7851 | -12.7851 | 25 | 25.7732 | 25.7732 | -0.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 65.6466 | 74.5434 | -9.5434 | 171.7 | 170.94 | 185.0791 | -13.3791 | 171.4 | 170.94 | 185.0791 | -13.6791 | 171.4 | 170.94 | 185.0791 | -13.6791 | 255.7 | 257.18 | 278.4524 | -22.7524 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 153.8 | 114.5198 | 114.5198 | 39.2802 | 89.5 | 92.4445 | 90.7411 | -1.2411 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 70.7 | 72.3739 | 72.3739 | -1.6739 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 147.3 | 159.1081 | 159.1081 | -11.8081 | 149.2 | 159.1081 | 159.1081 | -9.9081 | 172.1 | 159.5859 | 159.5859 | 12.5141 | 190.8 | 185.6274 | 185.6274 | 5.1726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2331 | 192.2331 | 25.2669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 1.3 | 1.245 | 1.245 | 0.055 | 7.7 | 8.7463 | 20.45 | -12.75 | 71.1 | 73.345 | 73.345 | -2.245 | 14 | 14.711 | 14.711 | -0.711 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 12.9 | 14.43 | 14.43 | -1.53 | 16 | 16.707 | 16.707 | -0.707 | 2.6 | 2.418 | 2.418 | 0.182 | 8.3 | 8.864 | 8.864 | -0.564 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.1 |  | 18.074 | -0.974 |  |  |  | 0 | 15.8 | 19.7728 | 16.8358 | -1.0358 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.4 | 23.564 | 23.564 | 2.836 | 37.7 | 56.501 | 56.501 | -18.801 | 32.7 |  | 32.536 | 0.164 | 28.1 | 14.5577 | 17.887 | 10.213 | 17 | 26.4755 | 30.932 | -13.932 | 3.7 | 1.916 | 1.916 | 1.784 | 2 | 1.38 | 1.38 | 0.62 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 11.1 | 12.312 | 12.312 | -1.212 | 228.9 | 247.352 | 247.352 | -18.452 | 16.3 | 15.452 | 15.452 | 0.848 | 130.1 | 134.821 | 134.821 | -4.721 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 95.8 | 97.194 | 97.194 | -1.394 | 17.7 |  | 18.217 | -0.517 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 5 | 10.6 | 10.6 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 12:30 | 80.7 | 46.9633 | 60.3519 | 20.3481 | 639.2 | 644.4488 | 644.4488 | -5.2488 | 216.1 | 209.6507 | 209.6507 | 6.4493 | 3.6 |  | 3.6 | 0 | 3.8 |  |  | 3.8 | 40.5 | 30.6482 |  | 40.5 | 84.7 | 86.093 | 80.822 | 3.878 | 27.2 |  | 43.9832 | -16.7831 | 0 |  |  | 0 | 175.3 | 196.2258 | 196.2258 | -20.9258 | 206.3 | 196.2258 | 196.2258 | 10.0742 | 209.6 | 196.2258 | 196.2258 | 13.3742 | 280.3 | 295.2226 | 295.2226 | -14.9226 | 213 | 208.0739 | 208.0739 | 4.9261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 382.6 | 381.2998 | 264.67 | 117.93 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 120.3728 | 120.3728 | 6.6272 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 90.9 | 66.8141 | 79.3335 | 11.5665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 46.1508 | 59.2895 | 21.6105 | 84.9 | 101.4563 | 110.2632 | -25.3632 |  |  |  | 0 | 0 | 86.53 | 84.53 | -84.53 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 30.791 | 30.791 | -1.191 | 44.9 | 45 | 57.4317 | -12.5317 | 18.2 | 19.8757 | 19.8757 | -1.6757 | 18 | 17.9134 | 17.9134 | 0.08662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 64.6 | 65.7762 | 65.7762 | -1.1762 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 80.5 | 77.1302 | 80.1051 | 0.39486 | 6 | 4.6955 | 4.6955 | 1.3045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 32.9 | 32.6272 | 32.6272 | 0.27282 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.3 | 14.1411 | 14.1411 | 3.1589 | 52.9 | 50 | 58.7647 | -5.8647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 85.4826 | 67.8884 | -6.6884 | 25.6 | 25.7732 | 25.7732 | -0.1732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65.6466 | 69.2664 | -3.5664 | 171.5 | 170.94 | 184.9771 | -13.4771 | 171.4 | 170.94 | 184.9771 | -13.5771 | 171 | 170.94 | 184.9771 | -13.9771 | 254.2 | 257.18 | 278.2989 | -24.0989 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 127.3 | 129.233 | 114.5198 | 12.7802 | 88.2 | 92.4445 | 84.5999 | 3.6001 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 71 | 72.3739 | 70.5012 | 0.49881 | 30 | 29.9515 | 29.1765 | 0.82354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.4 | 159.1081 | 159.1081 | -12.7081 | 148.2 | 159.1081 | 159.1081 | -10.9081 | 170.8 | 159.5859 | 159.5859 | 11.2141 | 190.1 | 185.6274 | 185.6274 | 4.4726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2331 | 192.2331 | 25.2669 | 103.9 | 96.4052 | 96.4052 | 7.4948 | 1.3 | 1.234 | 1.234 | 0.066 | 5.2 | 9.998 | 21.11 | -15.91 | 71.1 | 73.623 | 73.623 | -2.523 | 13.5 | 14.382 | 14.382 | -0.882 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.4 | 5.9 | 5.9 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 5 |  |  | 5 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 12.8 | 14.607 | 14.607 | -1.807 | 15.8 | 16.731 | 16.731 | -0.931 | 1.1 | 2.731 | 2.731 | -1.631 | 4.1 | 10.449 | 10.449 | -6.349 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.2 |  | 17.973 | -0.773 |  |  |  | 0 | 15.9 | 19.7728 | 15.7031 | 0.19689 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.6 | 23.778 | 23.778 | 2.822 | 51.3 | 60.811 | 60.811 | -9.511 | 32.6 |  | 32.535 | 0.065 | 26 | 19.1083 | 19.921 | 6.079 | 13.8 | 28.3235 | 33.823 | -20.023 | 2.1 | 2.103 | 2.103 | -0.003 | 1.1 | 1.525 | 1.525 | -0.425 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 12.7 | 12.035 | 12.035 | 0.665 | 227.4 | 245.065 | 245.065 | -17.665 | 16.5 | 15.308 | 15.308 | 1.192 | 129 | 135.766 | 135.766 | -6.766 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 11 | 11 | -11 | 95.2 | 97.279 | 97.279 | -2.079 | 17.6 |  | 17.889 | -0.289 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 5.1 | 10.6 | 10.6 | -5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 13:00 | 80.5 | 40.7129 | 52.1474 | 28.3526 | 629.6 | 644.4488 | 644.4488 | -14.8488 | 215.2 | 209.6507 | 209.6507 | 5.5493 | 3.6 |  | 8.8259 | -5.2259 | 3.6 |  | 8.5167 | -4.9167 | 21.8 | 20.6186 |  | 21.8 | 84.9 | 86.093 | 80.822 | 4.078 | 0 |  | 48.4391 | -48.4391 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 196.2258 | 196.2258 | -21.9258 | 205.4 | 196.2258 | 196.2258 | 9.1742 | 209.3 | 196.2258 | 196.2258 | 13.0742 | 281.3 | 295.2226 | 295.2226 | -13.9226 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 109.1 | 104.3494 | 104.3494 | 4.7506 | 373.4 | 315.3265 | 197.1388 | 176.2612 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 120.3728 | 120.3728 | 3.9272 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 17 | 16.7918 | 16.7918 | 0.20824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 90.2 | 52.2633 | 60.1535 | 30.0465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 42.1236 | 54.9749 | 25.3251 | 59.1 | 91.8977 | 101.4563 | -42.3563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 30.791 | 30.791 | -2.591 | 30.6 | 30.9278 | 45 | -14.4 | 19.4 | 19.8757 | 19.8757 | -0.4757 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 65.1 | 65.7762 | 65.7762 | -0.67623 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 83.4 | 77.1302 | 88.4102 | -5.0102 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 20.3 | 34.478 | 34.478 | -14.178 | 29.1 | 32.6272 | 32.6272 | -3.5272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.6 | 14.1411 | 14.1411 | 3.4589 | 59.5 | 74.0997 | 50 | 9.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 54.0881 | 85.4826 | -24.8826 | 0 | 41.2824 | 60.6841 | -60.6841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65.6466 | 79.3714 | -13.9714 | 176.9 | 184.795 | 184.795 | -7.895 | 174.4 | 184.795 | 184.795 | -10.395 | 209.2 | 184.795 | 184.795 | 24.405 | 270.7 | 278.025 | 278.025 | -7.325 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.70623 | 0.70623 | 0.19377 | 78.9 | 114.5198 | 129.233 | -50.333 | 80.9 | 87.6387 | 97.2503 | -16.3503 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 70.9 | 72.3739 | 72.3739 | -1.4739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 147.8 | 159.1081 | 159.1081 | -11.3081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 | 189.6 | 185.6274 | 185.6274 | 3.9726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 192.2331 | 192.2331 | 24.9669 | 103.8 | 96.4052 | 96.4052 | 7.3948 | 1.3 | 1.229 | 1.229 | 0.071 | 5.2 | 10.9813 | 21.76 | -16.56 | 72.6 | 73.823 | 73.823 | -1.223 | 13.4 | 13.914 | 13.914 | -0.514 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 12.8 | 14.684 | 14.684 | -1.884 | 15.9 | 16.742 | 16.742 | -0.842 | 0.8 | 2.99 | 2.99 | -2.19 | 3.9 | 11.908 | 11.908 | -8.008 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.3 |  | 18.079 | -0.779 |  |  |  | 0 | 15.9 | 12.511 | 19.7728 | -3.8728 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26 | 23.975 | 23.975 | 2.025 | 59.9 | 64.618 | 64.618 | -4.718 | 32.7 |  | 32.593 | 0.107 | 25.2 | 20.1761 | 21.773 | 3.427 | 14.1 | 29.2534 | 36.366 | -22.266 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0.8 | 1.8 | 1.674 | 1.674 | 0.126 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.9 | 7.6 | 7.6 | 1.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 11.7 | 11.701 | 11.701 | -0.001 | 229.5 | 237.283 | 237.283 | -7.783 | 16.5 | 14.846 | 14.846 | 1.654 | 128.5 | 136.321 | 136.321 | -7.821 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 16 | 16 | -16 | 94.8 | 97.265 | 97.265 | -2.465 | 17.1 |  | 16.984 | 0.116 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 5 | 10.6 | 10.6 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 13:30 | 78.7 | 55.7352 | 37.2041 | 41.4959 | 632 | 644.4488 | 644.4488 | -12.4488 | 215.6 | 209.6507 | 209.6507 | 5.9493 | 5 |  | 8.8259 | -3.8259 | 5 |  | 8.5167 | -3.5167 | 21.7 | 25.2938 |  | 21.7 | 83 | 82.579 | 80.822 | 2.178 | 0 |  | 45.3203 | -45.3203 | 0 |  |  | 0 | 175.5 | 196.2258 | 196.2258 | -20.7258 | 205.3 | 196.2258 | 196.2258 | 9.0742 | 208.8 | 196.2258 | 196.2258 | 12.5742 | 282.1 | 295.2226 | 295.2226 | -13.1226 | 212.2 | 208.0739 | 208.0739 | 4.1261 | 109.2 | 104.3494 | 104.3494 | 4.8506 | 278.3 | 303.1512 | 245.1831 | 33.1169 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.3 | 120.3728 | 120.3728 | 1.9272 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 70 | 36.5839 | 21.6712 | 48.3288 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 59.9172 | 49.4835 | 30.7165 | 75.5 | 78.3534 | 101.4563 | -25.9563 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 30.791 | 30.791 | 0.00898 | 57.8 | 58.6278 | 45 | 12.8 | 18.2 | 19.8757 | 19.8757 | -1.6757 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 64.3 | 65.7762 | 65.7762 | -1.4762 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 78.7 | 77.1302 | 88.4102 | -9.7102 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 32.6 | 34.0206 | 34.478 | -1.878 | 38.6 | 32.6272 | 32.6272 | 5.9728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.1 | 14.1411 | 14.1411 | 2.9589 | 52.1 | 50 | 56.9588 | -4.8588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 40.9424 | 69.2591 | -9.0591 | 0 |  | 50.7055 | -50.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 65.6466 | 79.3714 | -14.1714 | 177.3 | 184.9194 | 184.9194 | -7.6193 | 174.9 | 184.9194 | 184.9194 | -10.0193 | 209.1 | 184.9194 | 184.9194 | 24.1806 | 270.6 | 278.212 | 278.212 | -7.612 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 |  |  | 10.8 | 0.9 | 0.70623 | 0.70623 | 0.19377 | 134.7 | 140.6471 | 129.233 | 5.467 | 81.9 | 82.1788 | 89.1025 | -7.2025 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 72.9 | 68.32 | 72.3739 | 0.52612 | 29.7 | 28.2738 | 29.9515 | -0.25146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 148.2 | 159.1081 | 159.1081 | -10.9081 | 170.5 | 159.5859 | 159.5859 | 10.9141 | 188.4 | 185.6274 | 185.6274 | 2.7726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.6 | 192.2331 | 192.2331 | 24.3669 | 103.6 | 96.4052 | 96.4052 | 7.1948 | 1.2 | 1.23 | 1.23 | -0.03 | 5.8 | 11.8752 | 22.01 | -16.21 | 72.9 | 73.837 | 73.837 | -0.937 | 13.4 | 13.701 | 13.701 | -0.301 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 1.8 |  |  | 1.8 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 12.9 | 14.671 | 14.671 | -1.771 | 15.9 | 16.753 | 16.753 | -0.853 | 1 | 3.159 | 3.159 | -2.159 | 4.5 | 12.688 | 12.688 | -8.188 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.5 |  | 18.345 | -0.845 |  |  |  | 0 | 15.9 | 9.4703 | 16.0202 | -0.12017 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.6 | 24.599 | 24.599 | 1.001 | 63.1 | 66.6 | 68.199 | -5.099 | 32.8 |  | 32.723 | 0.077 | 27.2 | 20.0828 | 24.525 | 2.675 | 14.1 | 29.8772 | 39.043 | -24.943 | 3.4 | 2.457 | 2.457 | 0.943 | 1.7 | 1.792 | 1.792 | -0.092 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 14.4 | 11.529 | 11.529 | 2.871 | 230.4 | 241.41 | 241.41 | -11.01 | 16 | 14.187 | 14.187 | 1.813 | 128.8 | 136.568 | 136.568 | -7.768 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 | 24 | 24 | -24 | 94.8 | 97.011 | 97.011 | -2.211 | 16.4 |  | 15.312 | 1.088 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 10 | 10.6 | 10.6 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 14:00 | 80.5 | 54.9364 | 35.0071 | 45.4929 | 633.7 | 644.4488 | 644.4488 | -10.7488 | 215.6 | 209.6507 | 209.6507 | 5.9493 | 7.7 |  | 8.8259 | -1.1259 | 7.8 |  | 8.5167 | -0.71669 | 27.5 | 16.4948 |  | 27.5 | 83 | 82.579 | 80.822 | 2.178 | 0 |  | 47.102 | -47.102 | 0 |  |  | 0 | 174.5 | 196.2258 | 196.2258 | -21.7258 | 205.6 | 196.2258 | 196.2258 | 9.3742 | 208.9 | 196.2258 | 196.2258 | 12.6742 | 282.2 | 295.2226 | 295.2226 | -13.0226 | 212.5 | 208.0739 | 208.0739 | 4.4261 | 109.2 | 104.3494 | 104.3494 | 4.8506 | 278.4 | 293.0461 | 236.5935 | 41.8065 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 120.3728 | 120.3728 | -0.07282 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 70.3 | 32.4633 | 16.5213 | 53.7787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 59.8478 | 49.075 | 31.425 | 65.6 | 68.1284 | 91.8977 | -26.2977 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30.791 | 30.791 | -0.79102 | 64.1 | 61.9892 | 30.9278 | 33.1722 | 18.6 | 19.8757 | 19.8757 | -1.2757 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 62.3 | 65.7762 | 65.7762 | -3.4762 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 81.6 | 77.1302 | 88.4102 | -6.8102 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 34.1 | 34.0206 | 34.478 | -0.37804 | 40 | 32.6272 | 32.6272 | 7.3728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.7 | 14.1411 | 14.1411 | 3.5589 | 64.5 | 50 | 74.0997 | -9.5997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 39.4177 | 69.225 | -8.425 | 0 |  | 36.7748 | -36.7748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65.6466 | 79.3714 | -13.8714 | 177 | 184.8594 | 184.8594 | -7.8594 | 174.4 | 184.8594 | 184.8594 | -10.4594 | 208.5 | 184.8594 | 184.8594 | 23.6406 | 270.2 | 278.1218 | 278.1218 | -7.9218 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 152.2 | 139.8333 | 114.5198 | 37.6802 | 84.6 | 82.1788 | 95.7865 | -11.1865 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 73 | 68.32 | 72.3739 | 0.62612 | 29.9 | 28.2738 | 29.9515 | -0.05146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 147.3 | 159.1081 | 159.1081 | -11.8081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 | 186.9 | 185.6274 | 185.6274 | 1.2726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 192.2331 | 192.2331 | 24.0669 | 103.4 | 96.4052 | 96.4052 | 6.9948 | 1.2 | 1.039 | 1.039 | 0.161 | 5.3 | 12.423 | 22.26 | -16.96 | 72.4 | 73.291 | 73.291 | -0.891 | 12.7 | 13.572 | 13.572 | -0.872 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.3 |  |  | 2.3 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 13 | 14.652 | 14.652 | -1.652 | 15.8 | 16.822 | 16.822 | -1.022 | 1.2 | 3.238 | 3.238 | -2.038 | 5.3 | 12.788 | 12.788 | -7.488 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.4 |  | 18.509 | -1.109 |  |  |  | 0 | 15.9 | 9.1176 | 16.0123 | -0.11229 | 0.9 | 0.84 | 0.84 | 0.06 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | -0.5 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.8 | 25.367 | 25.367 | 1.433 | 64.7 | 68.7 | 71.706 | -7.006 | 33 |  | 32.71 | 0.29 | 23.8 | 19.5239 | 27.578 | -3.778 | 12.5 | 31.3192 | 41.765 | -29.265 | 2.9 | 2.601 | 2.601 | 0.299 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | -0.7 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 12.5 | 11.411 | 11.411 | 1.089 | 230.8 | 250 | 250 | -19.2 | 15 | 13.482 | 13.482 | 1.518 | 129.5 | 136.486 | 136.486 | -6.986 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23 | 23 | -23 | 5.7 | 33 | 33 | -27.3 | 94.8 | 96.619 | 96.619 | -1.819 | 15.2 |  | 13.017 | 2.183 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 14:30 | 79.7 | 56.6705 | 34.8354 | 44.8646 | 634 | 644.4488 | 644.4488 | -10.4488 | 215.6 | 209.6507 | 209.6507 | 5.9493 | 7.7 |  | 8.8259 | -1.1259 | 7.9 |  | 8.5167 | -0.61669 | 41.6 | 30.4596 |  | 41.6 | 83.6 | 82.579 | 80.822 | 2.778 | 0 |  | 45.3057 | -45.3057 | 0 |  |  | 0 | 174.5 | 196.2258 | 196.2258 | -21.7258 | 204.2 | 196.2258 | 196.2258 | 7.9742 | 208.9 | 196.2258 | 196.2258 | 12.6742 | 280 | 295.2226 | 295.2226 | -15.2226 | 212 | 208.0739 | 208.0739 | 3.9261 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 376.4 | 312.7967 | 182.4146 | 193.9854 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 120.3728 | 120.3728 | 1.4272 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 70.5 | 36.2933 | 15.6222 | 54.8778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 62.4104 | 51.2026 | 29.1974 | 90.3 | 74.204 | 110.2632 | -19.9632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 32.6 | 30.791 | 30.791 | 1.809 | 60 | 61.5921 | 45 | 15 | 17.8 | 19.8757 | 19.8757 | -2.0757 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 65.3 | 65.7762 | 65.7762 | -0.47623 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 81.3 | 77.1302 | 88.4102 | -7.1102 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 26.3 | 26.7903 | 34.478 | -8.178 | 25.7 | 32.6272 | 32.6272 | -6.9272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.3 | 14.1411 | 14.1411 | 3.1589 | 52.9 | 50 | 56.9588 | -4.0588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 46.5806 | 46.5287 | 14.0713 | 0 |  | 27.4337 | -27.4337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65.6466 | 79.3714 | -13.8714 | 177 | 184.9194 | 184.9194 | -7.9193 | 174.5 | 184.9194 | 184.9194 | -10.4193 | 208.2 | 184.9194 | 184.9194 | 23.2807 | 271.1 | 278.212 | 278.212 | -7.112 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 134.3 | 141.4901 | 127.3657 | 6.9344 | 85.9 | 90.4457 | 84.517 | 1.383 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 72.9 | 70.2534 | 71.1411 | 1.7589 | 29.3 | 29.0739 | 29.4413 | -0.14129 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 146.9 | 159.1081 | 159.1081 | -12.2081 | 169.7 | 159.5859 | 159.5859 | 10.1141 | 185.6 | 185.6274 | 185.6274 | -0.02739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 192.2331 | 192.2331 | 23.9669 | 103.4 | 96.4052 | 96.4052 | 6.9948 | 1.1 | 1.007 | 1.007 | 0.093 | 7.7 | 12.8555 | 22.67 | -14.97 | 71.3 | 71.846 | 71.846 | -0.546 | 14.3 | 13.253 | 13.253 | 1.047 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 12.9 | 14.589 | 14.589 | -1.689 | 15.7 | 16.822 | 16.822 | -1.122 | 0.8 | 3.281 | 3.281 | -2.481 | 3.7 | 13.012 | 13.012 | -9.312 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 17.2 |  | 18.464 | -1.264 |  |  |  | 0 | 15.9 | 10.7744 | 10.7624 | 5.1376 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28 | 25.917 | 25.917 | 2.083 | 76.4 | 70.5 | 72.899 | 3.501 | 33 |  | 32.456 | 0.544 | 26.7 | 18.8098 | 27.614 | -0.914 | 13.3 | 33.0338 | 43.404 | -30.104 | 3 | 2.585 | 2.585 | 0.415 | 1.4 | 1.989 | 1.989 | -0.589 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 13.4 | 11.329 | 11.329 | 2.071 | 230.2 | 250 | 250 | -19.8 | 13.7 | 12.85 | 12.85 | 0.85 | 130.3 | 135.628 | 135.628 | -5.328 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.9 | 31 | 31 | -25.1 | 23.5 | 40 | 40 | -16.5 | 94.2 | 95.787 | 95.787 | -1.587 | 13.9 |  | 10.332 | 3.568 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 15:00 | 79.6 | 60.8242 | 39.7215 | 39.8785 | 637.1 | 644.4488 | 644.4488 | -7.3488 | 215.8 | 209.6507 | 209.6507 | 6.1493 | 7.9 |  | 8.8259 | -0.92587 | 7.9 |  | 8.5167 | -0.61669 | 45.4 | 45.5592 |  | 45.4 | 83.1 | 82.579 | 80.822 | 2.278 | 0 |  | 46.1122 | -46.1122 | 0 |  |  | 0 | 175.1 | 196.2258 | 196.2258 | -21.1258 | 205.5 | 196.2258 | 196.2258 | 9.2742 | 209.6 | 196.2258 | 196.2258 | 13.3742 | 278.3 | 295.2226 | 295.2226 | -16.9226 | 212.5 | 208.0739 | 208.0739 | 4.4261 | 109.1 | 104.3494 | 104.3494 | 4.7506 | 377.7 | 325.0662 | 216.335 | 161.365 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 120.3728 | 120.3728 | 3.7272 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 70.9 | 47.6331 | 28.8166 | 42.0834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 66.7448 | 55.6993 | 25.2007 | 88.4 | 77.7712 | 57.5368 | 30.8632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 150.5155 | -150.5155 | 48.6 | 30.791 | 30.791 | 17.809 | 55.6 | 45 |  | 55.6 | 17.3 | 19.8757 | 19.8757 | -2.5757 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.8 | 10.1942 | 10.1942 | 1.6058 | 64.5 | 65.7762 | 65.7762 | -1.2762 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 82.3 | 77.1302 | 88.4102 | -6.1102 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 34.1 | 34.0206 | 34.478 | -0.37804 | 26 | 32.6272 | 32.6272 | -6.6272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.3 | 14.1411 | 14.1411 | 3.1589 | 79.7 | 50 | 78.2613 | 1.4387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 50.4322 | 58.9954 | 2.2046 | 0 |  | 31.1702 | -31.1702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65.6466 | 79.3714 | -13.6714 | 176.9 | 184.9771 | 184.9771 | -8.0771 | 173.7 | 184.9771 | 184.9771 | -11.2771 | 208.6 | 184.9771 | 184.9771 | 23.6229 | 271.4 | 278.2989 | 278.2989 | -6.8989 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 169.2 | 141.1026 | 152.604 | 16.596 | 90.9 | 92.2969 | 97.2503 | -6.3503 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 73 | 72.0845 | 72.3739 | 0.62612 | 29.5 | 29.8317 | 29.9515 | -0.45146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 147.3 | 159.1081 | 159.1081 | -11.8081 | 170.5 | 159.5859 | 159.5859 | 10.9141 | 187.3 | 185.6274 | 185.6274 | 1.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 192.2331 | 192.2331 | 23.9669 | 103.6 | 96.4052 | 96.4052 | 7.1948 | 0.9 | 0.942 | 0.942 | -0.042 | 7.1 | 13.9226 | 23.08 | -15.98 | 69.9 | 69.019 | 69.019 | 0.881 | 13.2 | 12.871 | 12.871 | 0.329 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 12.7 | 14.266 | 14.266 | -1.566 | 15.4 | 16.64 | 16.64 | -1.24 | 1.1 | 3.288 | 3.288 | -2.188 | 5.4 | 13.36 | 13.36 | -7.96 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 17 |  | 17.804 | -0.804 |  |  |  | 0 | 16 | 11.6654 | 13.6461 | 2.3539 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.1 | 26.395 | 26.395 | 1.705 | 70.8 | 71.7 | 73.322 | -2.522 | 32.5 |  | 31.578 | 0.922 | 24.2 | 19.9478 | 26.644 | -2.444 | 11.4 | 35.5236 | 44.683 | -33.283 | 2.1 | 2.516 | 2.516 | -0.416 | 0.7 | 2.071 | 2.071 | -1.371 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 14.1 | 11.261 | 11.261 | 2.839 | 225.5 | 243.014 | 243.014 | -17.514 | 12 | 12.141 | 12.141 | -0.141 | 128.6 | 131.702 | 131.702 | -3.102 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.1 | 38 | 38 | -29.9 | 26.7 | 45 | 45 | -18.3 | 92.8 | 93.218 | 93.218 | -0.418 | 12.2 |  | 6.73 | 5.47 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 8 | 10.6 | 10.6 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 15:30 | 80.2 | 65.1478 | 43.4968 | 36.7032 | 635.9 | 644.4488 | 644.4488 | -8.5488 | 215.4 | 209.6507 | 209.6507 | 5.7493 | 7.6 |  | 8.8259 | -1.2259 | 7.8 |  | 8.5167 | -0.71669 | 39.8 | 39.6443 |  | 39.8 | 79.3 | 82.579 | 80.822 | -1.522 | 0 |  | 47.2154 | -47.2154 | 0 |  |  | 0 | 174.8 | 196.2258 | 196.2258 | -21.4258 | 203.9 | 196.2258 | 196.2258 | 7.6742 | 207.8 | 196.2258 | 196.2258 | 11.5742 | 275.9 | 295.2226 | 295.2226 | -19.3226 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 109.4 | 104.3494 | 104.3494 | 5.0506 | 377.9 | 331.492 | 205.5314 | 172.3686 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 120.3728 | 120.3728 | -1.9728 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 70.8 | 60.8213 | 40.6441 | 30.1559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 62.8969 | 51.7161 | 29.1839 | 100.4 | 75.9834 | 110.2632 | -9.8632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 50.2 | 30.791 | 30.791 | 19.409 | 68.9 | 45 | 45 | 23.9 | 17 | 19.8757 | 19.8757 | -2.8757 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 64 | 65.7762 | 65.7762 | -1.7762 | 173.6 | 184.915 | 184.915 | -11.315 | 174.1 | 184.915 | 184.915 | -10.815 | 172.9 | 185.4703 | 185.4703 | -12.5703 | 82.5 | 77.1302 | 88.4102 | -5.9102 | 6.7 | 4.6955 | 4.6955 | 2.0045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 34.7 | 34.478 | 34.478 | 0.22196 | 26.2 | 32.6272 | 32.6272 | -6.4272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.2 | 17.1715 | 17.1715 | 0.0285 | 110.2 | 50 | 60.9166 | 49.2833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 50.2172 | 50.6727 | 10.1273 | 0 |  | 36.701 | -36.701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 65.6466 | 79.3714 | -13.7714 | 176 | 185.1236 | 185.1236 | -9.1236 | 174 | 185.1236 | 185.1236 | -11.1236 | 208.1 | 185.1236 | 185.1236 | 22.9764 | 271.3 | 278.5192 | 278.5192 | -7.2192 | 75.3 | 73.591 | 73.591 | 1.709 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 194.5 | 148.8053 | 123.4078 | 71.0922 | 93.2 | 90.9423 | 89.5265 | 3.6735 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 72.8 | 71.8646 | 71.8151 | 0.98492 | 29.1 | 29.7407 | 29.7202 | -0.6202 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 146.8 | 159.1081 | 159.1081 | -12.3081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 186.3 | 185.6274 | 185.6274 | 0.67261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.2 | 192.2331 | 192.2331 | 23.9669 | 103.4 | 96.4052 | 96.4052 | 6.9948 | 0.8 | 0.793 | 0.793 | 0.007 | 6.3 | 15.2012 | 23.56 | -17.26 | 67.4 | 60.881 | 60.881 | 6.519 | 12.9 | 12.011 | 12.011 | 0.889 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 3.2 |  |  | 3.2 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 12 | 13.114 | 13.114 | -1.114 | 14.6 | 16.035 | 16.035 | -1.435 | 1.1 | 3.355 | 3.355 | -2.255 | 5.9 | 13.986 | 13.986 | -8.086 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  | 16.213 | -16.213 |  |  |  | 0 | 16 | 11.6156 | 11.721 | 4.279 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.4 | 26.621 | 26.621 | 1.779 | 72.4 | 72.7 | 73.282 | -0.882 | 31.6 |  | 28.447 | 3.153 | 23.9 | 21.703 | 26.576 | -2.676 | 11.2 | 38.2717 | 45.684 | -34.484 | 2 | 2.469 | 2.469 | -0.469 | 0.4 | 2.06 | 2.06 | -1.66 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.1 | 7.6 | 7.6 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 11.6 | 10.692 | 10.692 | 0.908 | 217.8 | 228.734 | 228.734 | -10.934 | 10.2 | 11.415 | 11.415 | -1.215 | 125.9 | 119.713 | 119.713 | 6.187 | 0.6 |  |  | 0.6 | 24.4 | 47 | 47 | -22.6 | 48.4 | 52 | 52 | -3.6 | 90.5 | 87.182 | 87.182 | 3.318 | 10.2 |  | 3.061 | 7.139 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 16:00 | 98.9 | 78.4501 | 55.1754 | 43.7246 | 629.5 | 644.4488 | 644.4488 | -14.9488 | 212.9 | 209.6507 | 209.6507 | 3.2493 | 7.7 |  | 8.8259 | -1.1259 | 7.9 |  | 8.5167 | -0.61669 | 24.2 | 29.4073 |  | 24.2 | 78.1 | 82.579 | 80.822 | -2.722 | 0 |  | 46.2111 | -46.2111 | 0 |  |  | 0 | 186.3 | 196.2258 | 196.2258 | -9.9258 | 204 | 196.2258 | 196.2258 | 7.7742 | 208.2 | 196.2258 | 196.2258 | 11.9742 | 278.4 | 295.2226 | 295.2226 | -16.8226 | 212.3 | 208.0739 | 208.0739 | 4.2261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 371.8 | 374.5699 | 247.5886 | 124.2114 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 120.3728 | 120.3728 | 1.3272 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 90.3 | 81.709 | 73.8929 | 16.4071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 64.6 | 53.0377 | 26.7623 | 70 | 67.3728 | 110.2632 | -40.2632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 150.5155 | -150.5155 | 47.5 | 30.791 | 30.791 | 16.709 | 64.4 | 75 | 45 | 19.4 | 16.7 | 19.8757 | 19.8757 | -3.1757 | 18.4 | 17.9134 | 17.9134 | 0.48662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 62.3 | 65.7762 | 65.7762 | -3.4762 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 82 | 77.1302 | 88.4102 | -6.4102 | 6.7 | 4.6955 | 4.6955 | 2.0045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 26 | 34.0206 | 34.478 | -8.478 | 30.1 | 32.6272 | 32.6272 | -2.5272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 18 | 17.1715 | 17.1715 | 0.8285 | 52 | 50 | 56.9588 | -4.9588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 53.0454 | 55.9087 | 37.4913 | 0 |  | 27.9934 | -27.9934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 65.6466 | 79.3714 | -14.0714 | 176.7 | 185.2035 | 185.2035 | -8.5035 | 174.2 | 185.2035 | 185.2035 | -11.0035 | 208.1 | 185.2035 | 185.2035 | 22.8965 | 271.1 | 278.6394 | 278.6394 | -7.5394 | 75.5 | 73.591 | 73.591 | 1.909 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 106.9 | 139.0446 | 121.1801 | -14.2801 | 85.6 | 93.4529 | 93.9475 | -8.3475 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 70.8 | 72.3739 | 72.3739 | -1.5739 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 146.9 | 159.1081 | 159.1081 | -12.2081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 187.3 | 185.6274 | 185.6274 | 1.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 192.2331 | 192.2331 | 24.1669 | 103.4 | 96.4052 | 96.4052 | 6.9948 | 0.6 | 0.574 | 0.574 | 0.026 | 8.4 | 18.2659 | 24.05 | -15.65 | 59 | 42.301 | 42.301 | 16.699 | 10.9 | 10.992 | 10.992 | -0.092 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 10.8 | 9.229 | 9.229 | 1.571 | 13.1 | 14.455 | 14.455 | -1.355 | 0.9 | 3.482 | 3.482 | -2.582 | 4.3 | 14.89 | 14.89 | -10.59 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  | 9.586 | -9.586 |  |  |  | 0 | 18.1 | 12.2698 | 12.9321 | 5.1679 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.1 | 26.764 | 26.764 | 1.336 | 71 | 74.1 | 73.088 | -2.088 | 26.9 |  | 17.801 | 9.099 | 23.7 | 23.5598 | 26.809 | -3.109 | 10.3 | 40.5581 | 46.593 | -36.293 | 2.2 | 2.43 | 2.43 | -0.23 | 0.9 | 2.017 | 2.017 | -1.117 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 11.9 | 9.957 | 9.957 | 1.943 | 201.8 | 213.752 | 213.752 | -11.952 | 8.1 | 10.632 | 10.632 | -2.532 | 107.7 | 80.215 | 80.215 | 27.485 | 0.6 |  |  | 0.6 | 47.4 | 59 | 59 | -11.6 | 67.1 | 62 | 62 | 5.1 | 84.3 | 67.345 | 67.345 | 16.955 | 7.8 |  | 0.473 | 7.327 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 16:30 | 99.4 | 96.7546 | 72.4903 | 26.9097 | 631.9 | 644.4488 | 644.4488 | -12.5488 | 214.8 | 209.6507 | 209.6507 | 5.1493 | 7.9 |  | 8.8259 | -0.92587 | 7.7 |  | 8.5167 | -0.81669 | 40.1 | 28.9201 |  | 40.1 | 84.1 | 82.579 | 80.822 | 3.278 | 0 |  | 46.2111 | -46.2111 | 0 |  |  | 0 | 186.3 | 196.228 | 196.228 | -9.928 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 209.6 | 196.228 | 196.228 | 13.372 | 280.5 | 295.2259 | 295.2259 | -14.7259 | 213.5 | 208.0739 | 208.0739 | 5.4261 | 109.2 | 104.3494 | 104.3494 | 4.8506 | 376 | 329.8758 | 275.0468 | 100.9532 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 120.3728 | 120.3728 | 2.6272 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.9 | 16.7918 | 16.7918 | 0.10824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 67 | 64.4715 | 81.709 | -14.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 64.0343 | 66.945 | 13.3551 | 96.6 | 130.8818 | 110.2632 | -13.6632 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 150.5155 | -150.5155 | 46 | 30.791 | 30.791 | 15.209 | 50.2 | 52.5773 | 45 | 5.2 | 17.3 | 19.8757 | 19.8757 | -2.5757 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 62.9 | 65.7762 | 65.7762 | -2.8762 | 185.7 | 184.915 | 184.915 | 0.78502 | 186.6 | 184.915 | 184.915 | 1.685 | 181.9 | 185.4703 | 185.4703 | -3.5703 | 81.9 | 44.8528 | 88.4102 | -6.5102 | 6.3 | 4.6955 | 4.6955 | 1.6045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 26.5 | 34.478 | 34.478 | -7.978 | 30 | 32.6272 | 32.6272 | -2.6272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 18 | 17.1715 | 17.1715 | 0.8285 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94 | 36.5119 | 52.4299 | 41.5701 | 0 |  | 35.5017 | -35.5017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 26.3737 | 79.3714 | -13.8714 | 176.3 | 185.2678 | 185.2678 | -8.9678 | 174 | 185.2678 | 185.2678 | -11.2678 | 207.9 | 185.2678 | 185.2678 | 22.6322 | 270.9 | 278.7363 | 278.7363 | -7.8363 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.70623 | 0.70623 | 0.29377 | 97.7 | 121.1801 | 127.3657 | -29.6656 | 79.4 | 77.373 | 91.2262 | -11.8262 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 68.9 | 68.32 | 71.8928 | -2.9928 | 29.1 | 28.2738 | 29.7524 | -0.65236 | 101.2 |  |  | 101.2 | 49.8 |  |  | 49.8 | 0 | 52.1457 |  | 0 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 147.5 | 159.1081 | 159.1081 | -11.6081 | 170.6 | 159.5859 | 159.5859 | 11.0141 | 189.2 | 185.6274 | 185.6274 | 3.5726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 192.2331 | 192.2331 | 24.2669 | 103.6 | 96.4052 | 96.4052 | 7.1948 | 0.4 | 0.493 | 0.493 | -0.093 | 9.9 | 21.9259 | 25.69 | -15.79 | 33.4 | 17.621 | 17.621 | 15.779 | 5.2 | 11.422 | 11.422 | -6.222 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 9 |  | 10 | 3.1 |  |  | 3.1 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 6 | 2.986 | 2.986 | 3.014 | 7.7 | 10.593 | 10.593 | -2.893 | 1.8 | 3.652 | 3.652 | -1.852 | 6.5 | 15.597 | 15.597 | -9.097 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  | 0.728 | -0.728 |  |  |  | 0 | 20.2 | 8.4455 | 12.1274 | 8.0725 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.5 | 26.276 | 26.276 | 2.224 | 74.9 | 87 | 72.609 | 2.291 | 17 |  | 7.822 | 9.178 | 20 | 25.4504 | 27.816 | -7.816 | 8.6 | 42.6906 | 48.494 | -39.894 | 1 | 2.352 | 2.352 | -1.352 | 0.3 | 1.96 | 1.96 | -1.66 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 6.5 | 10.481 | 10.481 | -3.981 | 136 | 168.662 | 168.662 | -32.662 | 5.7 | 9.423 | 9.423 | -3.723 | 66.7 | 35.903 | 35.903 | 30.797 | 0.6 |  |  | 0.6 | 59.9 | 46 | 69 | -9.1 | 68.7 | 69 | 72 | -3.3 | 60.5 | 34.277 | 34.277 | 26.223 | 5.3 |  |  | 5.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 17:00 | 99 | 101.6019 | 98.6007 | 0.39932 | 633.5 | 644.4488 | 644.4488 | -10.9488 | 214.9 | 209.6507 | 209.6507 | 5.2493 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 7.6 |  | 8.3122 | -0.71218 | 45.3 | 59.0653 |  | 45.3 | 80 | 82.579 | 80.822 | -0.822 | 0 |  | 43.9832 | -43.9832 | 0 |  |  | 0 | 175.1 | 196.228 | 196.228 | -21.128 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 209.7 | 196.228 | 196.228 | 13.472 | 275.1 | 295.2259 | 295.2259 | -20.1259 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 109.4 | 104.3494 | 104.3494 | 5.0506 | 377.2 | 381.3058 | 347.0731 | 30.1269 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 120.3728 | 120.3728 | 2.8272 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.9 | 16.7918 | 16.7918 | 0.10824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 70.5 | 81.709 | 81.709 | -11.209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.3 | 64.0343 | 66.945 | -18.645 | 159.8 | 182.7345 | 110.2632 | 49.5368 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 45 | 30.791 | 30.791 | 14.209 | 74.5 | 74.5244 | 74.5244 | -0.02438 | 18.9 | 19.8757 | 19.8757 | -0.9757 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 64.3 | 65.7762 | 65.7762 | -1.4762 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 186.9 | 185.4703 | 185.4703 | 1.4297 | 81.8 | 77.1302 | 88.4102 | -6.6102 | 6.3 | 4.6955 | 4.6955 | 1.6045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 29.5 | 24.9194 | 24.9194 | 4.5806 | 36.5 | 26.8019 | 32.6272 | 3.8728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.4 | 17.1715 | 17.1715 | 0.2285 | 77.5 | 50 | 50 | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 85.4826 | 54.3412 | 39.4588 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65.6466 | 79.3714 | -13.8714 | 177 | 185.3367 | 185.3367 | -8.3367 | 174.7 | 185.3367 | 185.3367 | -10.6367 | 208.9 | 185.3367 | 185.3367 | 23.5633 | 271.9 | 278.8399 | 278.8399 | -6.9399 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.70623 | 0.70623 | 0.29377 | 154 | 114.5198 | 114.5198 | 39.4802 | 90.1 | 92.4445 | 87.6387 | 2.4613 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 69 | 72.3739 | 72.3739 | -3.3739 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 | 120.8 |  |  | 120.8 | 49.9 |  |  | 49.9 | 0 | 52.1457 |  | 0 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 147.9 | 159.1081 | 159.1081 | -11.2081 | 170.7 | 159.5859 | 159.5859 | 11.1141 | 188.8 | 185.6274 | 185.6274 | 3.1726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 192.2331 | 192.2331 | 24.4669 | 103.7 | 96.4052 | 96.4052 | 7.2948 | 0.1 | 0.342 | 0.342 | -0.242 | 9 | 25.6136 | 27.34 | -18.34 | 12.5 | 3.659 | 3.659 | 8.841 | 0.5 | 12.336 | 12.336 | -11.836 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 1.4 | 0.331 | 0.331 | 1.069 | 1.5 | 3.894 | 3.894 | -2.394 | 1.5 | 3.863 | 3.863 | -2.363 | 6.5 | 16.106 | 16.106 | -9.606 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  | 0.005 | -0.005 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.7728 | 12.5695 | 7.8305 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.8 | 25.577 | 25.577 | 2.223 | 73.6 | 87 | 72.035 | 1.565 | 6.3 |  | 1.375 | 4.925 | 20.5 | 24.7299 | 29.081 | -8.581 | 11.2 | 44.4694 | 50.726 | -39.526 | 1.3 | 2.262 | 2.262 | -0.962 | 0.6 | 1.898 | 1.898 | -1.298 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 2 | 11.424 | 11.424 | -9.424 | 54.2 | 95.182 | 95.182 | -40.982 | 3.3 | 6.984 | 6.984 | -3.684 | 23.2 | 8.189 | 8.189 | 15.011 | 0.6 |  |  | 0.6 | 68.3 | 60 | 79 | -10.7 | 83.8 | 80 | 80 | 3.8 | 23.2 | 9.765 | 9.765 | 13.435 | 2.7 |  |  | 2.7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 8.2 | 10.6 | 10.6 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 17:30 | 98.6 | 101.6019 | 101.6019 | -3.0019 | 633.4 | 644.4488 | 644.4488 | -11.0488 | 214.4 | 209.6507 | 209.6507 | 4.7493 | 0 |  | 8.8101 | -8.8101 | 7.6 |  | 8.5167 | -0.91669 | 50.3 | 47.0166 |  | 50.3 | 78.6 | 82.579 | 80.822 | -2.222 | 0 |  | 48.4391 | -48.4391 | 0 |  |  | 0 | 174.3 | 196.228 | 196.228 | -21.928 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 209.3 | 196.228 | 196.228 | 13.072 | 276 | 295.2259 | 295.2259 | -19.2259 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 378 | 381.3058 | 381.3058 | -3.3058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 120.3728 | 120.3728 | 1.3272 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 102 | 107.4726 | 90.3374 | 11.6626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 64.0343 | 79.5768 | -31.1768 | 170.2 | 161.9291 | 162.9563 | 7.2437 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 45.7 | 30.791 | 30.791 | 14.909 | 122.5 | 75 | 45 | 77.5 | 19 | 19.8757 | 19.8757 | -0.8757 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 64.6 | 65.7762 | 65.7762 | -1.1762 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 83.3 | 77.1302 | 88.4102 | -5.1102 | 6.3 | 4.6955 | 4.6955 | 1.6045 | 2.9 | 4.926 | 4.926 | -2.026 | 35.4 | 34.478 | 34.478 | 0.92196 | 33.2 | 32.6272 | 32.6272 | 0.57282 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.9 | 17.1715 | 17.1715 | 0.7285 | 29.1 | 50 | 50 | -20.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 85.4826 | 85.4826 | 8.4174 | 0 |  | 33.023 | -33.023 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 65.6466 | 79.3714 | -13.5714 | 175.8 | 185.37 | 185.37 | -9.57 | 173 | 185.37 | 185.37 | -12.37 | 208.1 | 185.37 | 185.37 | 22.73 | 273.3 | 278.8901 | 278.8901 | -5.5901 | 75.3 | 73.591 | 73.591 | 1.709 | 36.5 | 36.906 | 36.906 | -0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.70623 | 0.70623 | 0.29377 | 163.1 | 155.5933 | 155.5933 | 7.5067 | 89.9 | 95.2167 | 97.2503 | -7.3503 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 69.2 | 72.3739 | 72.3739 | -3.1739 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 | 119.7 |  |  | 119.7 | 50.3 | 46.5098 |  | 50.3 | 0 | 52.1457 |  | 0 | 145.2 | 159.1081 | 159.1081 | -13.9081 | 147.5 | 159.1081 | 159.1081 | -11.6081 | 169.6 | 159.5859 | 159.5859 | 10.0141 | 188.1 | 185.6274 | 185.6274 | 2.4726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 192.2331 | 192.2331 | 24.5669 | 103.7 | 96.4052 | 96.4052 | 7.2948 | 0 | 0.118 | 0.118 | -0.118 | 10.8 | 29.3104 | 30.58 | -19.78 | 0 | 0.101 | 0.101 | -0.101 | 0.1 | 12.104 | 12.104 | -12.004 | 0.1 |  |  | 0.1 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 9 |  | 10 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.4 | 6.3 | 6.3 | 1.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.313 | 0.313 | -0.313 | 1.8 | 4.174 | 4.174 | -2.374 | 7.8 | 17.231 | 17.231 | -9.431 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.7728 | 19.7728 | 0.62721 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.9 | 24.448 | 24.448 | 2.452 | 72.1 | 83.5 | 70.541 | 1.559 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 23.139 | 29.395 | -9.895 | 10.1 | 46.1303 | 52.151 | -42.051 | 0.4 | 2.234 | 2.234 | -1.834 | 0.2 | 1.886 | 1.886 | -1.686 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 0.1 | 11.02 | 11.02 | -10.92 | 2.3 | 41.222 | 41.222 | -38.922 | 1.1 | 0.518 | 0.518 | 0.582 | 0.8 | 0.204 | 0.204 | 0.596 | 0.6 |  |  | 0.6 | 72.3 | 68 | 84 | -11.7 | 83.5 | 86 | 83 | 0.5 | 1.1 | 0.451 | 0.451 | 0.649 | 0.4 |  |  | 0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 18:00 | 99 | 101.6019 | 101.6019 | -2.6019 | 635.7 | 644.4488 | 644.4488 | -8.7488 | 215.5 | 209.6507 | 209.6507 | 5.8493 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 50.7 | 25.6338 |  | 50.7 | 80.5 | 82.579 | 80.822 | -0.322 | 0 |  | 43.9832 | -43.9832 | 0 |  |  | 0 | 175.7 | 196.228 | 196.228 | -20.528 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 275 | 295.2259 | 295.2259 | -20.2259 | 212.9 | 208.0739 | 208.0739 | 4.8261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 378.6 | 381.3058 | 381.3058 | -2.7058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 120.3728 | 120.3728 | 3.6272 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.9 | 16.7918 | 16.7918 | 0.10824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 101.4 | 131.3815 | 99.3327 | 2.0673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 65.3088 | 83.8731 | -35.0731 | 157.1 | 161.9291 | 160.1378 | -3.0378 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 44.3 | 30.791 | 30.791 | 13.509 | 138.1 | 75 | 119.5876 | 18.5124 | 19.1 | 19.8757 | 19.8757 | -0.7757 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 65.1 | 65.7762 | 65.7762 | -0.67623 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 76.9 | 77.1302 | 62.8467 | 14.0533 | 6.2 | 4.6955 | 4.6955 | 1.5045 | 3 | 4.926 | 4.926 | -1.926 | 31.7 | 34.478 | 34.478 | -2.778 | 26.2 | 32.6272 | 32.6272 | -6.4272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 18 | 17.1715 | 17.1715 | 0.8285 | 26.3 | 50 | 50 | -23.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 85.4826 | 85.4826 | 8.3174 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 65.6466 | 48.2675 | 17.4325 | 176.7 | 185.37 | 185.37 | -8.67 | 174.3 | 185.37 | 185.37 | -11.07 | 209.8 | 185.37 | 185.37 | 24.43 | 274.5 | 278.8901 | 278.8901 | -4.3901 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.70623 | 0.70623 | 0.09377 | 143.1 | 155.5933 | 154.6392 | -11.5392 | 86.6 | 89.6723 | 87.6387 | -1.0387 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 69 | 72.3739 | 72.3739 | -3.3739 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 | 120.3 |  |  | 120.3 | 50.4 | 46.5098 |  | 50.4 | 0 | 52.1457 |  | 0 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 147.8 | 159.1081 | 159.1081 | -11.3081 | 170 | 159.5859 | 159.5859 | 10.4141 | 188.9 | 185.6274 | 185.6274 | 3.2726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 192.2331 | 192.2331 | 25.0669 | 103.9 | 96.4052 | 96.4052 | 7.4948 | 0 | 0.057 | 0.057 | -0.057 | 13.4 | 33.4005 | 33.82 | -20.42 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 11.49 | 11.49 | -10.79 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4 |  |  | 4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.5 | 1.51 | 1.51 | -0.01 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.585 | 4.585 | -1.785 | 10.9 | 18.972 | 18.972 | -8.072 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.7728 | 19.7728 | 0.62721 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.3 | 23.175 | 23.175 | 4.125 | 57.1 | 78.9 | 68.741 | -11.641 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 24.8889 | 29.392 | -6.892 | 13.8 | 47.738 | 53.307 | -39.507 | 0.5 | 2.225 | 2.225 | -1.725 | 0.2 | 1.891 | 1.891 | -1.691 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.3 | 7.6 | 7.6 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 1.4 | 10.166 | 10.166 | -8.766 | 0 | 10.181 | 10.181 | -10.181 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 |  |  | 0.6 | 66.2 | 70 | 86 | -19.8 | 65.8 | 87 | 81 | -15.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 18:30 | 99.2 | 101.6019 | 101.6019 | -2.4019 | 633.5 | 644.4488 | 644.4488 | -10.9488 | 215.2 | 209.6507 | 209.6507 | 5.5493 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 50.1 | 61.2233 |  | 50.1 | 80.2 | 82.579 | 80.822 | -0.622 | 0 |  | 48.4391 | -48.4391 | 0 |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 279.8 | 295.2259 | 295.2259 | -15.4259 | 213.7 | 208.0739 | 208.0739 | 5.6261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 378.3 | 381.3058 | 381.3058 | -3.0058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 120.3728 | 120.3728 | 2.9272 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 131.7 | 116.8019 | 113.9032 | 17.7968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 62.7598 | 85.9777 | -37.9777 | 191.3 | 153.1991 | 170.5518 | 20.7482 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 43 | 30.791 | 30.791 | 12.209 | 130.4 | 52.5773 | 112.0103 | 18.3897 | 18.8 | 19.8757 | 19.8757 | -1.0757 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 64.3 | 65.7762 | 65.7762 | -1.4762 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 81.3 | 77.1302 | 88.4102 | -7.1102 | 6.1 | 4.6955 | 4.6955 | 1.4045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 26 | 32.6272 | 32.6272 | -6.6272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.6 | 17.1715 | 17.1715 | 0.4285 | 42.1 | 51.2825 | 50 | -7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85.4826 | 85.4826 | 8.1174 | 0 |  | 51.1809 | -51.1809 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 65.6466 | 79.3714 | -13.9714 | 177.4 | 185.3745 | 185.3745 | -7.9745 | 175 | 185.3745 | 185.3745 | -10.3745 | 209.5 | 185.3745 | 185.3745 | 24.1255 | 275 | 278.8968 | 278.8968 | -3.8968 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 24 |  | 24.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 178.9 | 155.5933 | 155.5933 | 23.3067 | 92.3 | 97.2503 | 97.2503 | -4.9503 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 69.1 | 72.3739 | 72.3739 | -3.2739 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 | 121.3 | 114.7062 |  | 121.3 | 50.5 | 46.5098 |  | 50.5 | 49.8 | 52.1457 |  | 49.8 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 148.3 | 159.1081 | 159.1081 | -10.8081 | 170.6 | 159.5859 | 159.5859 | 11.0141 | 190.2 | 185.6274 | 185.6274 | 4.5726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 192.2331 | 192.2331 | 25.1669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 37.6215 | 35.68 | -20.18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.018 | 11.018 | -11.018 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 4 |  |  | 4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 16.8 | 17.8641 | 17.8641 | -1.0641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 5.152 | 5.152 | -1.052 | 15.7 | 20.718 | 20.718 | -5.018 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.7728 | 19.7728 | 0.62721 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.4 | 21.579 | 21.579 | 5.821 | 58.1 | 74.5 | 65.945 | -7.845 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 27.7524 | 31.923 | -8.623 | 16.5 | 49.3281 | 55.874 | -39.374 | 0.9 | 2.408 | 2.408 | -1.508 | 0.5 | 2.045 | 2.045 | -1.545 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 0.1 | 9.01 | 9.01 | -8.91 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.9 | 69 | 84 | -17.1 | 63.7 | 86 | 78 | -14.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 9.1 | 7.5 | 7.5 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 19:00 | 98.8 | 101.0478 | 101.6019 | -2.8019 | 629.3 | 644.4488 | 644.4488 | -15.1488 | 214.9 | 209.6507 | 209.6507 | 5.2493 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 61.2233 |  | 60.4 | 80.3 | 82.579 | 80.822 | -0.522 | 0 |  | 43.9832 | -43.9832 | 0 |  |  | 0 | 186.6 | 196.228 | 196.228 | -9.628 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 280.3 | 295.2259 | 295.2259 | -14.9259 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 378 | 371.4353 | 381.3058 | -3.3058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 120.3728 | 120.3728 | 2.2272 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 131.1 | 97.4164 | 103.0246 | 28.0754 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 73.1985 | 90.733 | 9.567 | 158.2 | 137.5371 | 197.3967 | -39.1967 |  |  |  | 0 | 0 | 68 | 110.18 | -110.18 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 31.0164 | 30.791 | 8.009 | 130.6 | 127.4917 | 124.2283 | 6.3717 | 19 | 19.0128 | 19.8757 | -0.8757 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 63.4 | 65.7762 | 65.7762 | -2.3762 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 81.4 | 80.9677 | 85.2703 | -3.8703 | 6.1 | 6.2053 | 4.6955 | 1.4045 | 2.9 | 3.066 | 4.926 | -2.026 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 26 | 32.6272 | 32.6272 | -6.6272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 18 | 17.1715 | 17.1715 | 0.8285 | 25.1 | 87.2731 | 50 | -24.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 85.4826 | 85.4826 | 8.1174 | 0 |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65.6466 | 75.551 | -10.051 | 177.6 | 185.2946 | 185.2946 | -7.6946 | 175.3 | 185.2946 | 185.2946 | -9.9946 | 209.9 | 185.2946 | 185.2946 | 24.6054 | 275.2 | 278.7766 | 278.7766 | -3.5766 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 24 |  | 24.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 171.2 | 140.1128 | 120.5587 | 50.6413 | 89.3 | 88.2341 | 87.6387 | 1.6613 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 68.9 | 70.7112 | 72.3739 | -3.4739 | 29.1 | 29.2634 | 29.9515 | -0.85146 | 121.6 | 114.7062 |  | 121.6 | 50.7 | 46.5098 |  | 50.7 | 50.6 |  |  | 50.6 | 146.4 | 159.1081 | 159.1081 | -12.7081 | 148.7 | 159.1081 | 159.1081 | -10.4081 | 171 | 159.5859 | 159.5859 | 11.4141 | 190.3 | 185.6274 | 185.6274 | 4.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 192.2331 | 25.4669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 21.9 | 37.53 | -18.73 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 10.593 | 10.593 | -10.293 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.0898 |  | 9.9 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 16.9 | 17.8641 | 17.8641 | -0.96408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 5.876 | 5.876 | -1.576 | 17.1 | 22.468 | 22.468 | -5.368 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.7728 | 19.7728 | 0.62721 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.8 | 22.6 | 19.876 | 7.924 | 53.7 | 65.5 | 62.817 | -9.117 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 12.3 | 35.299 | -10.399 | 16.6 | 23.7 | 58.911 | -42.311 | 1.5 | 2.1 | 2.655 | -1.155 | 1.3 | 2.1 | 2.25 | -0.95 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 0 | 5.2 | 7.754 | -7.754 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.1 | 67 | 80 | -16.9 | 55.4 | 82 | 72 | -16.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.4 | 8 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 19:30 | 98.5 | 101.6019 | 101.6019 | -3.1019 | 633.1 | 644.4488 | 644.4488 | -11.3488 | 214.5 | 209.6507 | 209.6507 | 4.8493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 61.2233 |  | 60.1 | 77.1 | 82.579 | 80.822 | -3.722 | 0 |  | 48.1608 | -48.1608 | 0 | 87.2418 |  | 0 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 279.6 | 295.2259 | 295.2259 | -15.6259 | 212.8 | 208.0739 | 208.0739 | 4.7261 | 109.2 | 104.3494 | 104.3494 | 4.8506 | 377.2 | 355.484 | 381.3058 | -4.1058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 120.3728 | 120.3728 | -0.77282 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 130.6 | 97.899 | 113.5767 | 17.0233 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 74.2997 | 93.1565 | 7.0435 | 161.4 | 177.7433 | 151.2325 | 10.1675 |  |  |  | 0 | 56.4 | 68 | 125.34 | -68.94 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 31.0164 | 30.791 | 9.809 | 126.6 | 59.5926 | 97.9381 | 28.6619 | 17.6 | 19.0128 | 19.8757 | -2.2757 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 65.1 | 65.7762 | 65.7762 | -0.67623 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 84.3 | 80.9677 | 88.4102 | -4.1102 | 6.1 | 6.2053 | 4.6955 | 1.4045 | 3.1 | 3.066 | 4.926 | -1.826 | 17 | 18.5567 | 34.478 | -17.478 | 32.5 | 32.6272 | 32.6272 | -0.12718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.9 | 17.1715 | 17.1715 | 0.7285 | 48.1 | 48.2815 | 50 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 80.6724 | 85.4826 | 7.9174 | 0 |  | 26.5867 | -26.5867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 65.6466 | 79.3714 | -13.8714 | 177.6 | 185.2368 | 185.2368 | -7.6368 | 175.2 | 185.2368 | 185.2368 | -10.0368 | 209.8 | 185.2368 | 185.2368 | 24.5632 | 275 | 278.6896 | 278.6896 | -3.6896 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 24 |  | 24 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 127.8 | 155.5933 | 164.1197 | -36.3197 | 83.2 | 86.6567 | 92.4445 | -9.2445 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 68.9 | 70.0883 | 72.3739 | -3.4739 | 29.8 | 29.0056 | 29.9515 | -0.15146 | 121.4 | 114.7062 |  | 121.4 | 50.5 | 46.5098 |  | 50.5 | 50.7 |  |  | 50.7 | 146.3 | 159.1081 | 159.1081 | -12.8081 | 148.5 | 159.1081 | 159.1081 | -10.6081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 | 190.5 | 185.6274 | 185.6274 | 4.8726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 26.1 | 37.89 | -18.49 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.169 | 11.169 | -11.169 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 4.8 |  |  | 4.8 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.9 | 17.8641 | 17.8641 | -0.96408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 6.566 | 6.566 | -1.466 | 19.4 | 23.848 | 23.848 | -4.448 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 18.6602 | 19.7728 | 0.62721 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.6 | 21.1 | 18.758 | 7.842 | 44.8 | 55.5 | 56.119 | -11.319 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 17.3 | 39.46 | -14.56 | 13.2 | 33.3 | 62.828 | -49.628 | 2 | 2.8 | 2.937 | -0.937 | 1.6 | 2.4 | 2.397 | -0.797 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 0 | 5.9 | 7.727 | -7.727 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.7 | 64 | 75 | -10.3 | 53.9 | 78 | 67 | -13.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.5 | 8 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 20:00 | 98.6 | 101.3115 | 101.6019 | -3.0019 | 632.2 | 644.4488 | 644.4488 | -12.2488 | 214.4 | 209.6507 | 209.6507 | 4.7493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.2233 |  | 0 | 77 | 82.579 | 80.822 | -3.822 | 0 |  | 46.4894 | -46.4894 | 0 | 87.2418 |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 206.7 | 196.228 | 196.228 | 10.472 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 277 | 295.2259 | 295.2259 | -18.2259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 376.2 | 362.8687 | 381.3058 | -5.1058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.9 | 120.3728 | 120.3728 | -1.4728 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 | 16.9 | 16.7918 | 16.7918 | 0.10824 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 130.1 | 98.5147 | 117.2201 | 12.8799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 72.4786 | 91.8307 | 8.2693 | 131.7 | 139.4296 | 161.5181 | -29.8181 |  |  |  | 0 | 98.9 | 68 | 130.1 | -31.2 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 38 | 31.0164 | 30.791 | 7.209 | 135 | 75 | 97.9381 | 37.0619 | 17.5 | 19.0128 | 19.8757 | -2.3757 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 62.9 | 65.7762 | 65.7762 | -2.8762 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 76.5 | 80.9677 | 88.4102 | -11.9102 | 6.1 | 6.2053 | 4.6955 | 1.4045 | 2.9 | 3.066 | 4.926 | -2.026 | 28.5 | 34.478 | 34.478 | -5.978 | 33.8 | 32.6272 | 32.6272 | 1.1728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.6 | 17.1715 | 17.1715 | 0.4285 | 63.3 | 63.2762 | 50 | 13.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 81.7954 | 85.4826 | 7.7174 | 24.9 |  | 27.4077 | -2.5077 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 65.6466 | 79.3714 | -24.3714 | 177.5 | 185.2946 | 185.2946 | -7.7946 | 175.3 | 185.2946 | 185.2946 | -9.9946 | 209.8 | 185.2946 | 185.2946 | 24.5054 | 275.2 | 278.7766 | 278.7766 | -3.5766 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 24 |  | 23.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 124.3 | 148.8807 | 160.2476 | -35.9476 | 84 | 89.8114 | 94.6904 | -10.6904 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 69 | 71.3341 | 72.3739 | -3.3739 | 29.7 | 29.5211 | 29.9515 | -0.25146 | 116.2 | 114.7062 |  | 116.2 | 50.7 | 46.5098 |  | 50.7 | 50.8 |  |  | 50.8 | 146.7 | 159.1081 | 159.1081 | -12.4081 | 149 | 159.1081 | 159.1081 | -10.1081 | 170.8 | 159.5859 | 159.5859 | 11.2141 | 190.6 | 185.6274 | 185.6274 | 4.9726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 192.2331 | 192.2331 | 25.0669 | 104 | 96.4052 | 96.4052 | 7.5948 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 28.2 | 38.24 | -22.34 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 12.079 | 12.079 | -11.379 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.0598 |  | 9.9 | 1.6 |  |  | 1.6 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.9 | 17.8641 | 17.8641 | -0.96408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 7.223 | 7.223 | -2.723 | 14.7 | 24.858 | 24.858 | -10.158 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 | 18.9199 | 19.7728 | 0.62721 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.6 | 19.8 | 17.835 | 8.765 | 43.4 | 47 | 48.231 | -4.831 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 20.4 | 43.884 | -22.084 | 11.7 | 40.2 | 67.039 | -55.339 | 0.9 | 3.3 | 3.231 | -2.331 | 0.9 | 2.7 | 2.526 | -1.626 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.7 | 4 | 4 | -0.3 | 0.6 | 6.5 | 8.109 | -7.509 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.4 | 54 | 69 | -6.6 | 53.5 | 76 | 63 | -9.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 9.2 | 8 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 20:30 | 99.1 | 99.8858 | 101.6019 | -2.5019 | 630.9 | 644.4488 | 644.4488 | -13.5488 | 213.6 | 209.6507 | 209.6507 | 3.9493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.2233 |  | 0 | 77 | 82.579 | 80.822 | -3.822 | 0 |  | 46.2111 | -46.2111 | 46.2 | 87.2418 |  | 46.2 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 276.3 | 295.2259 | 295.2259 | -18.9259 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 374.2 | 307.6916 | 381.3058 | -7.1058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 120.3728 | 120.3728 | 1.2272 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 17 | 16.7918 | 16.7918 | 0.20824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 130.1 | 94.6848 | 117.3572 | 12.7428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.4 | 72.9474 | 92.6982 | 6.7018 | 187.6 | 174.3068 | 144.0552 | 43.5448 |  |  |  | 0 | 0 | 67 | 122.72 | -122.72 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 150.6 |  |  | 150.6 | 37.1 | 31.0164 | 30.791 | 6.309 | 141.4 | 76.3012 | 97.9381 | 43.4619 | 17.8 | 19.0128 | 19.8757 | -2.0757 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 63.6 | 65.7762 | 65.7762 | -2.1762 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 75.9 | 76.3512 | 88.4102 | -12.5102 | 6.1 | 6.2053 | 4.6955 | 1.4045 | 3.1 | 3.066 | 4.926 | -1.826 | 16.9 | 21.9932 | 34.478 | -17.578 | 31.8 | 32.6272 | 32.6272 | -0.82718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.7 | 17.1715 | 17.1715 | 0.5285 | 27.8 | 28.873 | 50 | -22.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 46.995 | 85.4826 | -31.9826 | 85.4 | 83.5526 | 27.3948 | 58.0052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 60.0296 | 79.3714 | -24.7714 | 178.3 | 185.2678 | 185.2678 | -6.9678 | 175.9 | 185.2678 | 185.2678 | -9.3678 | 210.3 | 185.2678 | 185.2678 | 25.0322 | 275.4 | 278.7363 | 278.7363 | -3.3363 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 |  |  | 23.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 120.5 | 161.7789 | 164.439 | -43.939 | 80.1 | 84.0237 | 92.314 | -12.214 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 71.7 | 69.0485 | 72.3739 | -0.67388 | 29.4 | 28.5753 | 29.9515 | -0.55146 | 0 | 93.7232 |  | 0 | 50.7 | 46.5098 |  | 50.7 | 50.8 | 52.1457 |  | 50.8 | 146.6 | 159.1081 | 159.1081 | -12.5081 | 148.6 | 159.1081 | 159.1081 | -10.5081 | 170.8 | 159.5859 | 159.5859 | 11.2141 | 190.9 | 185.6274 | 185.6274 | 5.2726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 192.2331 | 192.2331 | 24.9669 | 104 | 96.4052 | 96.4052 | 7.5948 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 29.3 | 38.56 | -23.46 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 12.408 | 12.408 | -10.608 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.9 | 17.8641 | 17.8641 | -0.96408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 7.83 | 7.83 | -3.83 | 15.5 | 25.347 | 25.347 | -9.847 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 | 10.8703 | 19.7728 | -2.2728 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.6 | 18.7 | 16.96 | 8.64 | 32.9 | 42.6 | 43.778 | -10.878 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 22.6 | 48.388 | -25.188 | 12.8 | 44.3 | 71.968 | -59.168 | 1.8 | 3.4 | 3.196 | -1.396 | 1.3 | 2.9 | 2.625 | -1.325 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 0.8 | 6.4 | 8.456 | -7.656 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.3 | 51 | 64 | 23.3 | 76.3 | 73 | 59 | 17.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 9.6 | 8 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 21:00 | 99 | 97.569 | 101.6019 | -2.6019 | 630.1 | 644.4488 | 644.4488 | -14.3488 | 212.6 | 209.6507 | 209.6507 | 2.9493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.2233 |  | 0 | 74.2 | 82.579 | 80.822 | -6.622 | 0 |  | 46.2111 | -46.2111 | 77.9 | 87.2418 |  | 77.9 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 276 | 295.2259 | 295.2259 | -19.2259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 376.1 | 317.5782 | 381.3058 | -5.2058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 120.3728 | 120.3728 | 3.1272 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 99.8 | 90.3421 | 109.2365 | -9.4365 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.3 | 71.9298 | 90.579 | -37.279 | 79.8 | 149.3101 | 133.5035 | -53.7035 |  |  |  | 0 | 57.4 |  | 126.48 | -69.08 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.1 |  |  | 147.1 | 36.9 | 31.0164 | 30.791 | 6.109 | 113.4 | 75 | 97.9381 | 15.4619 | 19 | 19.0128 | 19.8757 | -0.8757 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 60.4 | 65.7762 | 65.7762 | -5.3762 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 75.4 | 80.9498 | 88.4102 | -13.0102 | 6.1 | 6.2053 | 4.6955 | 1.4045 | 3.1 | 3.066 | 4.926 | -1.826 | 11.8 | 18.5567 | 34.478 | -22.678 | 27.2 | 32.6272 | 32.6272 | -5.4272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 16.8 | 17.1715 | 17.1715 | -0.3715 | 45.6 | 47.0429 | 50 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.3 | 56.9646 | 85.4826 | -32.1826 | 75.5 | 87.8336 | 26.9095 | 48.5905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 65.6248 | 79.3714 | -24.6714 | 178.1 | 185.2368 | 185.2368 | -7.1368 | 175.8 | 185.2368 | 185.2368 | -9.4368 | 210.3 | 185.2368 | 185.2368 | 25.0632 | 274.7 | 278.6896 | 278.6896 | -3.9896 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.5 |  |  | 23.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 77.2 | 172.0421 | 166.8935 | -89.6935 | 79.6 | 92.4445 | 95.1349 | -15.5349 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 71.9 | 72.3739 | 72.3739 | -0.47388 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 | 0 | 114.7062 |  | 0 | 50.8 | 46.5098 |  | 50.8 | 50.8 | 52.1457 |  | 50.8 | 146.7 | 159.1081 | 159.1081 | -12.4081 | 149 | 159.1081 | 159.1081 | -10.1081 | 171.3 | 159.5859 | 159.5859 | 11.7141 | 191.3 | 185.6274 | 185.6274 | 5.6726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2331 | 192.2331 | 25.2669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 28.9 | 38.87 | -19.77 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 12.545 | 12.545 | -4.645 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 0.5 |  |  |  | 0 | 10 | 9 |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.9 | 17.8641 | 17.8641 | -0.96408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 8.388 | 8.388 | -2.988 | 17.5 | 25.314 | 25.314 | -7.814 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 13.1763 | 19.7728 | -6.1728 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.8 | 4.8 | -0.7 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.7 | 17.8 | 16.101 | 8.599 | 33.1 | 38.2 | 40.47 | -7.37 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 23.8 | 52.919 | -31.319 | 14.6 | 47.7 | 77.136 | -62.536 | 1.4 | 3.6 | 3.05 | -1.65 | 1 | 3.1 | 2.714 | -1.714 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 4 | 6.4 | 8.79 | -4.79 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.3 | 50 | 58 | 48.3 | 106.2 | 70 | 55 | 51.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.7 | 8 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 4.9 | 7.5 | 7.5 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 21:30 | 98.9 | 96.5383 | 101.6019 | -2.7019 | 634.1 | 644.4488 | 644.4488 | -10.3488 | 214.8 | 209.6507 | 209.6507 | 5.1493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.2233 |  | 0 | 75.4 | 82.579 | 80.822 | -5.422 | 0 |  | 46.2111 | -46.2111 | 79.4 | 87.2418 |  | 79.4 | 183.9 | 196.228 | 196.228 | -12.328 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 210.2 | 196.228 | 196.228 | 13.972 | 274.3 | 295.2259 | 295.2259 | -20.9259 | 214.3 | 208.0739 | 208.0739 | 6.2261 | 109.4 | 104.3494 | 104.3494 | 5.0506 | 378.7 | 312.1017 | 381.3058 | -2.6058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 120.3728 | 120.3728 | 4.9272 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 101.5 | 87.9065 | 104.393 | -2.893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 70.5432 | 88.5767 | -33.2767 | 80.3 | 130.8361 | 86.4279 | -6.1279 |  |  |  | 0 | 0 |  | 137.71 | -137.71 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.5 |  |  | 148.5 | 36.4 | 31.0164 | 30.791 | 5.609 | 75.1 | 75 | 123.346 | -48.246 | 19 | 19.0128 | 19.8757 | -0.8757 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 65.6 | 65.7762 | 65.7762 | -0.17623 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 77.4 | 78.784 | 88.4102 | -11.0102 | 6.3 | 6.2053 | 4.6955 | 1.6045 | 3.1 | 3.066 | 4.926 | -1.826 | 26.7 | 23.8235 | 34.478 | -7.778 | 36.2 | 32.6272 | 32.6272 | 3.5728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 18.2 | 17.1715 | 17.1715 | 1.0285 | 83.4 | 82.9945 | 50 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 53.869 | 85.4826 | -30.3826 | 49.8 | 87.8336 | 26.9443 | 22.8557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.8 | 62.9896 | 79.3714 | -23.5714 | 177.7 | 185.2678 | 185.2678 | -7.5678 | 175.3 | 185.2678 | 185.2678 | -9.9678 | 209.9 | 185.2678 | 185.2678 | 24.6322 | 274.8 | 278.7363 | 278.7363 | -3.9363 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 159.8 | 148.8807 | 155.5933 | 4.2067 | 88.5 | 88.2341 | 92.4445 | -3.9445 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 72 | 70.7112 | 72.3739 | -0.37388 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 | 0 | 114.7062 |  | 0 | 50.8 | 46.5098 |  | 50.8 | 50.8 | 52.1457 |  | 50.8 | 146.4 | 159.1081 | 159.1081 | -12.7081 | 148.6 | 159.1081 | 159.1081 | -10.5081 | 171.1 | 159.5859 | 159.5859 | 11.5141 | 190.5 | 185.6274 | 185.6274 | 4.8726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.2331 | 192.2331 | 25.3669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 29.1 | 39 | -19.9 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 12.056 | 12.056 | 0.144 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.9 | 17.8641 | 17.8641 | -0.96408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 8.835 | 8.835 | -3.535 | 15.5 | 25.534 | 25.534 | -10.034 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 12.4603 | 19.7728 | -5.6728 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | -0.6 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.9 | 17.3 | 15.784 | 5.116 | 4.6 | 33.4 | 37.04 | -32.44 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 25.7 | 57.333 | -29.133 | 18.3 | 49.6 | 82.066 | -63.766 | 2.8 | 4.1 | 3.096 | -0.296 | 1.4 | 3.3 | 2.863 | -1.463 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.4 | 7.2 | 8.785 | -0.385 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.1 | 46 | 53 | 28.1 | 54 | 66 | 52 | 2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.6 | 8 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 3.4 | 7.5 | 7.5 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 22:00 | 98.6 | 90.7969 | 101.6019 | -3.0019 | 634.9 | 644.4488 | 644.4488 | -9.5488 | 215.2 | 209.6507 | 209.6507 | 5.5493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 61.2233 |  | 0 | 74 | 82.579 | 80.822 | -6.822 | 0 |  | 43.9832 | -43.9832 | 78.3 | 87.2418 |  | 78.3 | 186.2 | 196.228 | 196.228 | -10.028 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 271.2 | 295.2259 | 295.2259 | -24.0259 | 212 | 208.0739 | 208.0739 | 3.9261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 375.3 | 316.5158 | 381.3058 | -6.0058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 120.3728 | 120.3728 | 2.2272 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 100.3 | 77.7911 | 48.6113 | 51.6887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 66.8757 | 75.822 | -21.322 | 109.9 | 130.8361 | 49.0291 | 60.8709 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 |  | 189.0666 | -41.6666 | 35.4 | 31.0164 | 30.791 | 4.609 | 66.8 | 66.9903 | 45 | 21.8 | 17.8 | 19.0128 | 19.8757 | -2.0757 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 64.3 | 65.7762 | 65.7762 | -1.4762 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 75.4 | 71.1768 | 88.4102 | -13.0102 | 6.3 | 6.2053 | 4.6955 | 1.6045 | 3 | 3.066 | 4.926 | -1.926 | 24.5 | 23.8235 | 34.478 | -9.978 | 34.3 | 32.6272 | 32.6272 | 1.6728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 18 | 17.1715 | 17.1715 | 0.8285 | 54.5 | 53.3869 | 50 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.9 | 44.4118 | 85.4826 | -31.5826 | 49.7 | 87.8336 | 64.469 | -14.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 53.7338 | 79.3714 | -24.2714 | 177.5 | 185.2368 | 185.2368 | -7.7368 | 174.8 | 185.2368 | 185.2368 | -10.4368 | 209.6 | 185.2368 | 185.2368 | 24.3632 | 274.3 | 278.6896 | 278.6896 | -4.3896 | 75.6 | 73.591 | 73.591 | 2.009 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 |  |  | 24.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 153.6 | 154.6392 | 154.6392 | -1.0392 | 85.5 | 86.536 | 87.6387 | -2.1387 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 71.7 | 68.1428 | 72.3739 | -0.67388 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7515 | 0 | 83.0802 |  | 0 | 50.6 | 46.5098 |  | 50.6 | 50.9 | 52.1457 |  | 50.9 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 148.5 | 159.1081 | 159.1081 | -10.6081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 | 190.4 | 185.6274 | 185.6274 | 4.7726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 192.2331 | 25.4669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 25 | 31.6 | 39.12 | -14.12 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 11.358 | 11.358 | -0.058 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.9 | 17.8641 | 17.8641 | -0.96408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 9.171 | 9.171 | -4.271 | 13.1 | 26.005 | 26.005 | -12.905 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 10.2728 | 19.7728 | -5.5728 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | -0.4 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.1 | 16.9 | 15.649 | -0.549 | 0 | 28.9 | 33.568 | -33.568 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 28.4 | 61.708 | -38.008 | 20 | 52.7 | 86.917 | -66.917 | 1.6 | 4.5 | 3.206 | -1.606 | 0.8 | 3.4 | 3.031 | -2.231 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.9 | 7.7 | 8.667 | -0.767 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.6 | 41 | 49 | 2.6 | 53 | 63 | 50 | 3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 19.5 | 18.932 | 18.932 | 0.56796 | 9.1 | 8 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 2.4 | 7.5 | 7.5 | -5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 22:30 | 98.9 | 87.2315 | 101.6019 | -2.7019 | 634.8 | 644.4488 | 644.4488 | -9.6488 | 215.7 | 209.6507 | 209.6507 | 6.0493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 47.5735 |  | 0 | 74.2 | 82.579 | 80.822 | -6.622 | 0 |  | 48.4391 | -48.4391 | 78.8 | 87.2418 |  | 78.8 | 186.4 | 196.228 | 196.228 | -9.828 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 273.3 | 295.2259 | 295.2259 | -21.9259 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 376.2 | 313.7292 | 381.3058 | -5.1058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.7 | 120.3728 | 120.3728 | 0.32718 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 90.9 | 69.2668 | 83.4668 | 7.4332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.9 | 63.9672 | 79.8219 | -24.9219 | 116.5 | 137.5371 | 85.9445 | 30.5556 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 7.93 | -7.93 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.6 |  |  | 147.6 | 36.4 | 31.0164 | 30.791 | 5.609 | 60.3 | 48.5437 | 45 | 15.3 | 17.9 | 19.0128 | 19.8757 | -1.9757 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 62.6 | 65.7762 | 65.7762 | -3.1762 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 78.5 | 68.8149 | 88.4102 | -9.9102 | 6.3 | 6.2053 | 4.6955 | 1.6045 | 3.1 | 3.066 | 4.926 | -1.826 | 31.8 | 28.0126 | 34.478 | -2.678 | 34.4 | 32.6272 | 32.6272 | 1.7728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.4 | 17.1715 | 17.1715 | 0.2285 | 47.5 | 42.06 | 50 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 40.3255 | 85.4826 | -30.9826 | 24.7 | 65.4933 | 45.5798 | -20.8798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 50.8599 | 79.3714 | -23.7714 | 177.8 | 185.2946 | 185.2946 | -7.4946 | 175.1 | 185.2946 | 185.2946 | -10.1946 | 209.7 | 185.2946 | 185.2946 | 24.4054 | 274.4 | 278.7766 | 278.7766 | -4.3766 | 75.6 | 73.591 | 73.591 | 2.009 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 176.4 | 154.6392 | 154.6392 | 21.7608 | 89.4 | 87.5144 | 97.2503 | -7.8503 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 70.9 | 70.427 | 72.3739 | -1.4739 | 28.8 | 29.9515 | 29.9515 | -1.1515 | 0 | 109.9364 |  | 0 | 50.8 |  |  | 50.8 | 50.8 | 52.1457 |  | 50.8 | 146.4 | 159.1081 | 159.1081 | -12.7081 | 148.4 | 159.1081 | 159.1081 | -10.7081 | 170.7 | 159.5859 | 159.5859 | 11.1141 | 190.6 | 185.6274 | 185.6274 | 4.9726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 192.2331 | 25.4669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 31.2 | 39.76 | -14.16 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 11.742 | 11.742 | 0.658 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 0.5 |  |  |  | 0 | 10 | 9 |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.7 | 17.8641 | 17.8641 | -1.1641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 9.401 | 9.401 | -4.201 | 14.8 | 26.384 | 26.384 | -11.584 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 9.3276 | 19.7728 | -5.5728 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 11.5 | 16.7 | 15.683 | -4.183 | 2.7 | 25.6 | 30.716 | -28.016 | 0 |  |  | 0 | 31 | 27.6 | 63.891 | -32.891 | 22.8 | 50.6 | 88.903 | -66.103 | 2.4 | 4.7 | 3.327 | -0.927 | 2.1 | 3.4 | 3.08 | -0.98 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.4 | 8 | 8.829 | -1.429 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.5 | 36 | 46 | -7.5 | 50.7 | 59 | 47 | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.4 | 8 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 23:00 | 98.4 | 84.1862 | 101.6019 | -3.2019 | 637.8 | 644.4488 | 644.4488 | -6.6488 | 215.5 | 209.6507 | 209.6507 | 5.8493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 31.6628 |  | 0 | 73 | 82.579 | 80.822 | -7.822 | 0 |  | 46.2111 | -46.2111 | 73.9 | 87.2418 |  | 73.9 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 272.4 | 295.2259 | 295.2259 | -22.8259 | 213.6 | 208.0739 | 208.0739 | 5.5261 | 109.1 | 104.3494 | 104.3494 | 4.7506 | 367.7 | 307.4374 | 381.3058 | -13.6058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 120.3728 | 120.3728 | -3.5728 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 75.5 | 62.0519 | 58.7912 | 16.7088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 61.0627 | 74.0933 | -21.6933 | 72.9 | 20.6186 | 94.0284 | -21.1284 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 145.1 |  |  | 145.1 | 34 | 31.0164 | 30.791 | 3.209 | 49.3 | 54.7813 | 75 | -25.7 | 17 | 19.0128 | 19.8757 | -2.8757 | 18.5 | 17.9134 | 17.9134 | 0.58662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 62.8 | 65.7762 | 65.7762 | -2.9762 | 177.4 | 184.915 | 184.915 | -7.515 | 177.7 | 184.915 | 184.915 | -7.215 | 181.8 | 185.4703 | 185.4703 | -3.6703 | 74.6 | 68.0754 | 36.7337 | 37.8663 | 6.2 | 6.2053 | 4.6955 | 1.5045 | 2.9 | 3.066 | 4.926 | -2.026 | 14 | 18.5567 | 19.6049 | -5.6049 | 25.3 | 32.6272 | 32.6272 | -7.3272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.6 | 17.1715 | 17.1715 | 0.4285 | 27.1 | 29.9279 | 50 | -22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.8 | 36.8255 | 74.295 | -21.495 | 24.4 | 54.0702 | 32.3273 | -7.9273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.4 | 49.9601 | 16.4948 | 37.9051 | 177.7 | 185.2946 | 185.2946 | -7.5946 | 175.8 | 185.2946 | 185.2946 | -9.4946 | 209.2 | 185.2946 | 185.2946 | 23.9054 | 273.7 | 278.7766 | 278.7766 | -5.0766 | 75.4 | 73.591 | 73.591 | 1.809 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 95.9 | 154.6392 | 135.6235 | -39.7235 | 80.3 | 87.0368 | 86.9625 | -6.6625 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 69.6 | 70.2384 | 71.4915 | -1.8915 | 28.1 | 29.9515 | 29.5863 | -1.4863 | 0 | 102.5243 |  | 0 | 50.8 |  |  | 50.8 | 50.8 | 52.1457 |  | 50.8 | 146.2 | 159.1081 | 159.1081 | -12.9081 | 148.8 | 159.1081 | 159.1081 | -10.3081 | 169.7 | 159.5859 | 159.5859 | 10.1141 | 189.5 | 185.6274 | 185.6274 | 3.8726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 33.9 | 40.41 | -19.21 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 12.487 | 12.487 | -2.087 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.6 | 17.8641 | 17.8641 | -1.2641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 9.525 | 9.525 | -3.725 | 18.7 | 26.669 | 26.669 | -7.969 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 8.518 | 17.185 | -3.085 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | -0.3 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 4.5 | 3.5 | 3.5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 9.2 | 16.6 | 15.774 | -6.574 | 12.3 | 22.1 | 28.07 | -15.77 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 28.7 | 65.343 | -36.643 | 30.1 | 51 | 89.935 | -59.835 | 2.3 | 4.9 | 3.45 | -1.15 | 1.9 | 3.4 | 3.088 | -1.188 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 6.8 | 8.1 | 9.084 | -2.284 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.9 | 32 | 44 | -9.1 | 47.1 | 56 | 45 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 9.7 | 8 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
14/08/2025 | 23:30 | 98.5 | 80.4234 | 101.6019 | -3.1019 | 644.6 | 644.4488 | 644.4488 | 0.15117 | 216.3 | 209.6507 | 209.6507 | 6.6493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4512 |  | 0 | 75.7 | 82.579 | 80.822 | -5.122 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 87.2418 |  | 76.6 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 208.2 | 196.228 | 196.228 | 11.972 | 274.6 | 295.2259 | 295.2259 | -20.6259 | 216.1 | 208.0739 | 208.0739 | 8.0261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 295.7 | 285.7801 | 381.3058 | -85.6058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 120.3728 | 120.3728 | 2.3272 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 | 16.8 | 16.7918 | 16.7918 | 0.00824 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 77.5 | 52.5763 | 47.8603 | 29.6396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.6 | 58.9997 | 71.0615 | -17.4615 | 61.7 | 38.7944 | 59.9411 | 1.7589 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 31.0164 | 30.791 | 3.009 | 61 | 61.6911 | 76.3012 | -15.3012 | 17.7 | 19.0128 | 19.8757 | -2.1757 | 18.3 | 17.9134 | 17.9134 | 0.38662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 61.7 | 65.7762 | 65.7762 | -4.0762 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.9 | 185.4703 | 185.4703 | -3.5703 | 73.7 | 62.9867 | 36.7337 | 36.9663 | 6.3 | 6.2053 | 4.6955 | 1.6045 | 2.9 | 3.066 | 4.926 | -2.026 | 30.2 | 34.478 | 34.0206 | -3.8206 | 25.3 | 32.6272 | 32.6272 | -7.3272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.8 | 17.1715 | 17.1715 | 0.6285 | 27.1 | 27.6705 | 50 | -22.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 |  | 71.172 | -47.172 | 24.7 | 47.1285 | 32.3273 | -7.6273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 43.7685 | 16.4948 | 19.1051 | 177.9 | 185.3367 | 185.3367 | -7.4367 | 175.1 | 185.3367 | 185.3367 | -10.2367 | 210.1 | 185.3367 | 185.3367 | 24.7633 | 275.3 | 278.8399 | 278.8399 | -3.5399 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 103.1 | 107.394 | 61.8557 | 41.2443 | 86.6 | 91.8491 | 89.5057 | -2.9057 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 69.9 | 72.3739 | 71.8286 | -1.9286 | 30 | 29.9515 | 29.7258 | 0.27419 | 0 | 67.0103 |  | 0 | 51 |  |  | 51 | 51 | 52.1457 |  | 51 | 146.7 | 159.1081 | 159.1081 | -12.4081 | 148.9 | 159.1081 | 159.1081 | -10.2081 | 171.5 | 159.5859 | 159.5859 | 11.9141 | 191.6 | 185.6274 | 185.6274 | 5.9726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2331 | 192.2331 | 25.6669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 26 | 36.5 | 42.15 | -16.15 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 12.557 | 12.557 | -1.357 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 0.6 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.6 | 17.8641 | 17.8641 | -1.2641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 9.621 | 9.621 | -3.921 | 21.7 | 26.958 | 26.958 | -5.258 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.8 |  | 16.4626 | -2.6626 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 1.1 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 8.7 | 16.7 | 15.985 | -7.285 | 9.2 | 17.9 | 24.209 | -15.009 | 0 |  |  | 0 | 33.9 | 29.6 | 65.903 | -32.003 | 34.8 | 49.8 | 89.459 | -54.659 | 2.5 | 4.9 | 3.41 | -0.91 | 1.6 | 3.4 | 3.115 | -1.515 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 8.4 | 8 | 8.949 | -0.549 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.9 | 28 | 42 | 2.9 | 55.1 | 52 | 43 | 12.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 9.7 | 8 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
15/08/2025 | 00:00 | 59.7 | 75.3773 | 101.6019 | -41.9019 | 638.9 | 644.4488 | 644.4488 | -5.5488 | 216.5 | 209.6507 | 209.6507 | 6.8493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.5 | 82.579 | 80.822 | -5.322 | 0 |  |  | 0 | 76.7 | 87.2418 |  | 76.7 | 182.9 | 196.228 | 196.228 | -13.328 | 182.4 | 196.228 | 196.228 | -13.828 | 182.4 | 196.228 | 196.228 | -13.828 | 263 | 295.2259 | 295.2259 | -32.2259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 298.1 | 213.2973 | 262.0917 | 36.0083 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.5 | 120.3728 | 120.3728 | 3.1272 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 | 16.9 | 16.7918 | 16.7918 | 0.10824 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 75.3 | 40.8749 | 15.4639 | 59.8361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.9 | 56.7296 | 59.3446 | -5.4446 | 28.3 | 35.0068 | 55.9453 | -27.6453 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 31.0164 | 30.791 | 3.209 | 50.7 | 64.6579 | 75 | -24.3 | 19 | 19.0128 | 19.8757 | -0.8757 | 18.6 | 17.9134 | 17.9134 | 0.68662 | 11.7 | 10.1942 | 10.1942 | 1.5058 | 60.8 | 65.7762 | 65.7762 | -4.9762 | 179.4 | 184.915 | 184.915 | -5.515 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 58 | 50.1741 | 36.7337 | 21.2663 | 6.3 | 6.2053 | 4.6955 | 1.6045 | 2.9 | 3.066 | 4.926 | -2.026 | 17.3 | 34.0206 | 26.0005 | -8.7005 | 25.7 | 32.6272 | 32.6272 | -6.9272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 17.7 | 17.1715 | 17.1715 | 0.5285 | 25 | 25 | 50 | -25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 24.7653 | -24.7653 | 24 | 25.8154 | 32.3273 | -8.3273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.1 | 28.179 | 16.4948 | 17.6051 | 176.5 | 185.3167 | 185.3167 | -8.8167 | 174.1 | 185.3167 | 185.3167 | -11.2167 | 209.4 | 185.3167 | 185.3167 | 24.0833 | 275.3 | 278.8098 | 278.8098 | -3.5098 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.70623 | 0.70623 | -0.00623 | 66.8 | 102.2721 | 114.5198 | -47.7198 | 81.5 | 88.2341 | 88.2341 | -6.7341 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 68.6 | 72.3739 | 70.7112 | -2.1112 | 30 | 29.9515 | 29.2634 | 0.73663 | 0 | 67.0103 |  | 0 | 50.8 |  |  | 50.8 | 50.7 | 52.1457 |  | 50.7 | 145.4 | 159.1081 | 159.1081 | -13.7081 | 147.8 | 159.1081 | 159.1081 | -11.3081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 189.6 | 185.6274 | 185.6274 | 3.9726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2331 | 192.2331 | 25.6669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 24.9 | 38.8 | 43.9 | -19 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 12.403 | 12.403 | -1.503 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 0.7 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.6 | 1.51 | 1.51 | 0.09 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 0.9 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 16.6 | 17.8641 | 17.8641 | -1.2641 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 9.688 | 9.688 | -2.488 | 25.1 | 27.249 | 27.249 | -2.149 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.7 |  | 5.7284 | -2.0284 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.4 | -0.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10.6 | 16.9 | 16.237 | -5.637 | 8.8 | 14.9 | 19.942 | -11.142 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 28.1 | 66.165 | -28.665 | 44.7 | 48.4 | 88.481 | -43.781 | 3 | 4.8 | 3.317 | -0.317 | 2.5 | 3.4 | 3.147 | -0.647 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 7.3 | 7.9 | 8.684 | -1.384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.9 | 23 | 40 | 30.9 | 73.9 | 48 | 42 | 31.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 20 | 18.932 | 18.932 | 1.068 | 9.6 | 8 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.1 | 17 | 17 | 0.1 | 6.1 | 7.5 | 7.5 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 2020.8 | 2028.5901 | 1949.1389 |  | 15221.8 | 15466.7719 | 15466.7719 |  | 5160.6 | 5031.6158 | 5031.6158 |  | 38.25 | 0 | 71.7603 |  | 45.5 | 0 | 48.5395 |  | 367.15 | 493.6177 | 0 |  | 1887.1 | 2003.8585 | 1939.728 |  | 510.5 | 0 | 694.2806 |  | 293.9 | 436.2089 | 0 |  | 4350.15 | 4709.4525 | 4709.4525 |  | 4862.85 | 4709.4525 | 4709.4525 |  | 4923.55 | 4709.4525 | 4709.4525 |  | 6597.9 | 7085.3925 | 7085.3925 |  | 5141.6 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2635.35 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 7732.9 | 6711.0039 | 5983.3528 |  | 73.5 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2951.35 | 2888.9477 | 2888.9477 |  | 181.15 | 123.2002 | 123.2002 |  | 128.35 | 67.6262 | 67.6262 |  | 403.85 | 403.0022 | 403.0022 |  | 168.45 | 165.0888 | 165.0888 |  | 297.25 | 346.2511 | 358.0661 |  | 1867.8 | 1727.0903 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1551.4 | 1500.1539 | 1606.6788 |  | 1945.65 | 1851.6798 | 2008.5336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 106.35 | 371.065 | 606.83 |  | 0 | 0 | 111.02 |  | 153.95 | 153.36 | 153.36 |  | 1183.9 | 0 | 1146.8013 |  | 812.6 | 740.2243 | 738.9845 |  | 1442.25 | 1232.2513 | 1542.0481 |  | 445.7 | 472.271 | 477.0168 |  | 440.5 | 429.9211 | 429.9211 |  | 277.9 | 244.6601 | 244.6601 |  | 1535.05 | 1578.6295 | 1578.6295 |  | 4366.15 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4375.9 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4415.55 | 4451.2867 | 4451.2867 |  | 1844 | 1694.1451 | 1542.0119 |  | 148.05 | 120.9954 | 112.6918 |  | 72.25 | 107.9944 | 118.2242 |  | 579.65 | 563.8701 | 624.0114 |  | 737.6 | 780.1397 | 783.0523 |  | 52.8 | 47.3662 | 47.3662 |  | 233.35 | 210.0982 | 210.0982 |  | 1234.75 | 1205.5843 | 1255.224 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1198.1 | 944.7933 | 1156.608 |  | 505.85 | 658.4652 | 775.855 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1409.25 | 1358.8365 | 1199.4118 |  | 4228.35 | 4381.744 | 4402.9451 |  | 4180.1 | 4381.744 | 4402.9451 |  | 4850.7 | 4381.744 | 4402.9451 |  | 6485.15 | 6592.3537 | 6624.2507 |  | 1825.85 | 1766.184 | 1766.184 |  | 887.75 | 885.744 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 96.05 | 48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10.45 | 0 | 0 |  | 18.2 | 16.9495 | 16.9495 |  | 2586.65 | 2620.1434 | 2600.0394 |  | 2082.75 | 2081.2903 | 2117.6179 |  | 1523.3 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1676.8 | 1681.785 | 1697.0688 |  | 706.3 | 698.0601 | 702.3209 |  | 471.25 | 605.7609 | 0 |  | 404.55 | 232.5492 | 0 |  | 304.25 | 338.9474 | 0 |  | 3512.1 | 3776.0603 | 3751.4429 |  | 3566.1 | 3776.0603 | 3751.4429 |  | 4087.6 | 3787.3998 | 3762.7085 |  | 4486.55 | 4435.0297 | 4435.047 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5220.8 | 4613.5942 | 4613.5942 |  | 2498 | 2313.7243 | 2313.7243 |  | 8.85 | 8.8825 | 8.8825 |  | 254.85 | 383.0924 | 505.265 |  | 652.05 | 645.791 | 645.791 |  | 208.1 | 288.568 | 288.568 |  | 2.8 | 0 | 2.1 |  | 151 | 141.15 | 141.15 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.3 | 108.5663 | 0 |  | 26.5 | 0 | 0 |  | 4.8 | 0 | 0 |  | 37.8 | 36.24 | 36.24 |  | 41.2 | 38.4 | 38.4 |  | 486.9 | 466.0195 | 466.0195 |  | 165.15 | 151.2 | 151.2 |  | 108.95 | 96 | 96 |  | 81.9 | 81.6 | 81.6 |  | 402.2 | 428.7379 | 428.7379 |  | 125.2 | 131.728 | 131.728 |  | 152.85 | 158.0945 | 158.0945 |  | 57.85 | 85.587 | 85.587 |  | 199.7 | 288.3605 | 288.3605 |  | 105.6 | 100.8 | 100.8 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 |  | 63.8 | 67.2 | 67.2 |  | 132.45 | 0 | 148.483 |  | 0 | 0 | 0 |  | 299.2 | 218.538 | 267.5324 |  | 25.45 | 23.14 | 23.14 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 104.1 | 115.2 | 115.2 |  | 60.45 | 81.6 | 81.6 |  | 89.3 | 84 | 84 |  | 127.7 | 120 | 120 |  | 239.6 | 240 | 240 |  | 544.8 | 537.3995 | 529.1705 |  | 659 | 918.967 | 909.2305 |  | 299.05 | 0 | 287.3175 |  | 551.35 | 401.6367 | 625.035 |  | 328.65 | 736.8571 | 1073.3335 |  | 34.8 | 43.984 | 39.8715 |  | 20.55 | 34.3535 | 33.0215 |  | 176.8 | 180 | 180 |  | 52.15 | 60 | 60 |  | 191.6 | 182.4 | 182.4 |  | 71.7 | 72 | 72 |  | 83.05 | 72 | 72 |  | 86.55 | 96 | 96 |  | 160.8 | 206.499 | 214.766 |  | 2128.9 | 2286.872 | 2286.872 |  | 116.6 | 137.263 | 137.263 |  | 1201.25 | 1219.142 | 1219.142 |  | 14.4 | 12.6 | 12.6 |  | 646.65 | 537 | 645.5 |  | 690.45 | 740.5 | 669.5 |  | 893.35 | 905.0285 | 905.0285 |  | 125.65 | 0 | 105.553 |  | 168 | 168 | 168 |  | 467.5 | 454.369 | 454.369 |  | 186.45 | 240.1 | 254.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 350.95 | 336 | 336 |  | 406.15 | 408 | 408 |  | 170.35 | 180 | 180 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 14 de Agosto del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9558467 y resultó S/. 1827779 (23.64% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 7 | 7730688.256 | 8566485.1258 | -9.757%
VIE 8 | 8552097.2191 | 8850949.3189 | -3.376%
SAB 9 | 7308430.1501 | 7903798.0438 | -7.533%
DOM 10 | 6352380.382 | 7418045.139 | -14.37%
LUN 11 | 7229324.4605 | 7788321.8595 | -7.177%
MAR 12 | 9569306.0873 | 9621101.7925 | -0.5384%
MIE 13 | 9302108.6922 | 9096894.676 | 2.256%
JUE 14 | 9558467.0517 | 10211873.778 | -6.398%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 14 de Agosto del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 07:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/08/2025 10:05:00 | 14/08/2025 10:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/08/2025 10:30:00 | 14/08/2025 10:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/08/2025 10:44:00 | 14/08/2025 10:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/08/2025 10:50:00 | 14/08/2025 13:34:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/08/2025 13:34:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/08/2025 10:28:00 | 14/08/2025 11:32:00 | 14/08/2025 10:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Opero para evitar sobrecarga de la línea L-5006
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/08/2025 10:46:00 | 14/08/2025 11:32:00 | 14/08/2025 10:13:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/08/2025 11:32:00 | 14/08/2025 13:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/08/2025 11:32:00 | 14/08/2025 13:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/08/2025 13:22:00 | 14/08/2025 16:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/08/2025 13:22:00 | 14/08/2025 17:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 12:35:00 |  | 14/08/2025 12:30:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a mínima generación por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/08/2025 19:51:00 | 15/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 19:35:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/08/2025 12:56:00 | 14/08/2025 13:07:00 | 14/08/2025 12:54:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 14/08/2025 13:07:00 | 14/08/2025 14:00:00 |  | 14/08/2025 13:57:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 07:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/08/2025 07:00:00 | 14/08/2025 15:55:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/08/2025 15:55:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 14/08/2025 16:08:00 | 15/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 16:04:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 14/08/2025 16:10:00 | 14/08/2025 20:05:00 | 14/08/2025 15:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 14/08/2025 18:22:00 | 15/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 18:17:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 07:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/08/2025 07:13:00 | 14/08/2025 08:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 14/08/2025 08:05:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 00:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/08/2025 00:07:00 | 14/08/2025 00:27:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Pruebas de lavado de compresor.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/08/2025 00:27:00 | 14/08/2025 00:28:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/08/2025 00:28:00 | 14/08/2025 07:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/08/2025 07:13:00 | 14/08/2025 08:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/08/2025 08:05:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 14/08/2025 19:01:00 | 14/08/2025 20:12:00 | 14/08/2025 18:40:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS)
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 14/08/2025 20:55:00 | 14/08/2025 21:12:00 |  | 14/08/2025 21:08:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | SEGURIDAD(R. POR PRUEBAS) | Se dio orden de parada debido a que no podía controlar sus reactivos.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 15/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 00:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/08/2025 00:49:00 | 14/08/2025 09:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/08/2025 09:05:00 | 14/08/2025 11:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 14/08/2025 11:48:00 | 14/08/2025 12:44:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 14/08/2025 20:20:00 | 15/08/2025 00:00:00 | 14/08/2025 19:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 14 de Agosto del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 14/08/2025 10:28:00 | 14/08/2025 11:32:00 |  | Opero la CT Tumbes
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 14/08/2025 13:22:00 | 14/08/2025 17:35:00 |  | Opero la CT Tumbes

## RRPF_RRSF
jueves, 14 de Agosto del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 79.3823 | 1 | 0 | 141.1481 | 1 | 0 | 146.25 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 174 | 1 | 0 | 186 | 1 | 0 | 170.0707 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 | 168.4709 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 152.6602 | 1 | 0 | 123.7294 | 1 | 0 | 171.4223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.5898 | 1 | 0 | 16.5898 | 1 | 0 | 18.7087 | 1 | 0 | 68.0906 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.727 | 1 | 0 | 19.9107 | 1 | 0 | 68.8278 | 1 | 0 | 83.8621 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 96.6213
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 79.3823 | 1 | 0 | 141.1481 | 1 | 0 | 146.25 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 174 | 1 | 0 | 186 | 1 | 0 | 170.0707 | 1 | 0 | 188 | 1 | 0 | 168.4709 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 180 | 1 | 0 | 152.6602 | 1 | 0 | 123.7294 | 1 | 0 | 171.4223 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.5898 | 1 | 0 | 16.5898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.727 | 1 | 0 | 19.9107 | 1 | 0 | 68.8278 | 1 | 0 | 83.8621 | 1 | 0 | 173 | 1 | 0 | 96.6213
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 17.9293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 14.5096 | 7.7793 | 1 | 21 | 0 | 1 | 9.8341 | 12.1825 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 7.9184 | 13.9866 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 9.8454 | 12.1719 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 12.8594 | 9.3334 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 10.9742 | 11.1088 | 1 | 10.9742 | 11.1088 | 1 | 6.6595 | 15.1722 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.9764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.8365 | 2.5931 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3.278 | 4.0608 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2.6395 | 4.6622 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3.2818 | 4.0573 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.2865 | 3.1111 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 3.6581 | 3.7029 | 1 | 3.6581 | 3.7029 | 1 | 2.2198 | 5.0574 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.9764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.8365 | 2.5931 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3.278 | 4.0608 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2.6395 | 4.6622 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3.2818 | 4.0573 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.2865 | 3.1111 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 3.6581 | 3.7029 | 1 | 3.6581 | 3.7029 | 1 | 2.2198 | 5.0574 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5.9764 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.8365 | 2.5931 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3.278 | 4.0608 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2.6395 | 4.6622 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3.2818 | 4.0573 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.2865 | 3.1111 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 3.6581 | 3.7029 | 1 | 3.6581 | 3.7029 | 1 | 2.2198 | 5.0574 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 14.0491 | 1 | 0 | 14.1831 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9476 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7.9476 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 6.0491 | 1 | 0 | 6.1831 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19.5458 | 1 | 0 | 24.1924 | 1 | 0 | 18.455 | 1 | 0 | 8.525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 19.5458 | 1 | 0 | 12.0962 | 1 | 0 | 9.2275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.0962 | 1 | 0 | 9.2275 | 1 | 0 | 8.525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 117.2 | 0 | 1 | 112.5351 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 99.3761 | 0 | 1 | 84.8835 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 58.1167 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 61 | 22.6267 | 1 | 60.8393 | 0 | 1 | 58.268 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 56.595 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 59.7852 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.27 | 0 | 1 | 19.8256 | 0 | 1 | 55.2608 | 0 | 1 | 36.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.2168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.6 | 0 | 1 | 56.2676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.688 | 0 | 1 | 42.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 29.0584 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 37.7476 | 0 | 1 | 30.4287 | 0 | 1 | 29.1249 | 0 | 1 | 30.5091 | 0 | 1 | 56.595 | 0 | 1 | 30.5095 | 0 | 1 | 30.5095 | 0 | 1 | 29.8926 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.6 | 0 | 1 | 56.2676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.688 | 0 | 1 | 42.4417 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 29.0584 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 23.2524 | 22.6267 | 1 | 30.4105 | 0 | 1 | 29.1431 | 0 | 1 | 30.4909 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.4905 | 0 | 1 | 30.4905 | 0 | 1 | 29.8926 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.27 | 0 | 1 | 19.8256 | 0 | 1 | 55.2608 | 0 | 1 | 36.5458 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.2168 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 45.0842 | 1 | 82.7371 | 11.1019 | 1 | 85.1485 | 6 | 1 | 86.2666 | 0 | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 44.4649 | 0 | 1 | 86.2666 | 0 | 1 | 86.2666 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 86.2666 | 0 | 1 | 86.2666 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 80.2275 | 59.4913 | 1 | 73.7371 | 19.5777 | 1 | 74.7898 | 64.6122 | 1 | 82.7175 | 57.1463 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 81.98 | 45.0842 | 1 | 82.6682 | 38.3883 | 1 | 81.98 | 45.0842 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 85.8392 | 45.0842 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 74 | 65.356 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 60.9101 | 76.4277 | 1 | 58.4862 | 75.6383 | 1 | 55.0371 | 77.2454 | 1 | 57.6402 | 76.8695 | 1 | 47.7629 | 84.3411 | 1 | 63.894 | 74.8733 | 1 | 80.0777 | 57.5447 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 62.7938 | 75.9094 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 53.7629 | 84.4143 | 1 | 41.3918 | 90 | 1 | 30.8206 | 89.9392 | 1 | 53.7629 | 84.4143 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 90 | 0 | 1 | 89.1546 | 39.2039
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 34.9742 | 11.1019 | 1 | 45.2519 | 0 | 1 | 42.6438 | 0 | 1 | 39.8 | 6 | 1 | 44.4649 | 0 | 1 | 42.6438 | 0 | 1 | 42.6438 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 42.6438 | 0 | 1 | 42.6438 | 0 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 25.9742 | 19.5777 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 6 | 38.3883 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 6.6137 | 37.7433 | 1 | 0 | 43.4424 | 1 | 10.19 | 32.9525 | 1 | 28.4159 | 16.1164 | 1 | 0 | 41.7994 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.3 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 41.6274 | 1 | 0 | 44.5911 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 44.5015 | 0 | 1 | 0 | 33.2039
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 39.8966 | 6 | 1 | 43.6227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6227 | 0 | 1 | 43.6227 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.6227 | 0 | 1 | 43.6227 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 32.4646 | 14.4071 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 27.0269 | 19.5281 | 1 | 34.9546 | 12.0621 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 40.99 | 0 | 1 | 38.3341 | 0 | 1 | 40.99 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 42.9196 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 26.2371 | 20.2718 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 47.6822 | 0 | 1 | 29.2407 | 16.1001 | 1 | 0 | 44.2929 | 1 | 0 | 44.4599 | 1 | 0 | 42.5417 | 1 | 31.947 | 14.8945 | 1 | 33.0119 | 13.2447 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 15.0309 | 30.8252 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 0 | 42.3726 | 1 | 0 | 45.3481 | 1 | 6 | 39.3301 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 45.4985 | 0 | 1 | 41.3918 | 6
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 40.99 | 0 | 1 | 38.3341 | 0 | 1 | 40.99 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 42.9196 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 6.6143 | 38.6844 | 1 | 29.2455 | 16.0958 | 1 | 44.8471 | 0 | 1 | 29.2243 | 16.2932 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 31.947 | 14.8946 | 1 | 47.0658 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 30.8206 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.0973 | 1 | 0 | 118.7327 | 1 | 0 | 131.6117 | 1 | 0 | 124.9158 | 1 | 0 | 40.6998 | 1 | 0 | 40.6998 | 1 | 0 | 24.4605 | 1 | 0 | 7.7518 | 1 | 0 | 12.7314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92.0973 | 1 | 0 | 118.7327 | 1 | 0 | 131.6117 | 1 | 0 | 124.9158 | 1 | 0 | 40.6998 | 1 | 0 | 40.6998 | 1 | 0 | 24.4605 | 1 | 0 | 7.7518 | 1 | 0 | 12.7314 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 65.601 | 21.7835 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 86.8515 | 0 | 1 | 85.7334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85.7334 | 0 | 1 | 85.7334 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 85.7334 | 0 | 1 | 85.7334 | 0 | 1 | 82 | 6.3398 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 73.8454 | 14.0194 | 1 | 81.623 | 0 | 1 | 81.1185 | 0 | 1 | 81.623 | 0 | 1 | 12.8454 | 71.466 | 1 | 12.8454 | 71.466 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 15.8454 | 68.6408 | 1 | 29.7165 | 55.5028 | 1 | 38.946 | 45.5846 | 1 | 31.6895 | 51.4779 | 1 | 29.2557 | 54.9381 | 1 | 32.2371 | 53.2039 | 1 | 41.106 | 44.8516 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 57.2371 | 29.6602 | 1 | 57.2371 | 29.6602 | 1 | 36.3918 | 49.2913 | 1 | 82.3608 | 6 | 1 | 40.9485 | 45 | 1 | 80.4115 | 7.8357 | 1 | 44.488 | 41.6666 | 1 | 70.2346 | 17.3921 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 82.3608 | 6 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 70.5418 | 0 | 1 | 74.443 | 13.4566
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 65.601 | 21.7835 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 86.8515 | 0 | 1 | 85.7334 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 85.7334 | 0 | 1 | 85.7334 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 85.7334 | 0 | 1 | 85.7334 | 0 | 1 | 82 | 6.3398 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 73.8454 | 14.0194 | 1 | 81.623 | 0 | 1 | 81.1185 | 0 | 1 | 81.623 | 0 | 1 | 12.8454 | 71.466 | 1 | 12.8454 | 71.466 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 15.8454 | 68.6408 | 1 | 29.7165 | 55.5028 | 1 | 38.946 | 45.5846 | 1 | 31.6895 | 51.4779 | 1 | 29.2557 | 54.9381 | 1 | 32.2371 | 53.2039 | 1 | 41.106 | 44.8516 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 57.2371 | 29.6602 | 1 | 57.2371 | 29.6602 | 1 | 36.3918 | 49.2913 | 1 | 82.3608 | 6 | 1 | 40.9485 | 45 | 1 | 80.4115 | 7.8357 | 1 | 44.488 | 41.6666 | 1 | 70.2346 | 17.3921 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 82.3608 | 6 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 70.5418 | 0 | 1 | 74.443 | 13.4566
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.9742 | 11.5291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 20.397 | 0 | 1 | 20.2133 | 0 | 1 | 20.397 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 22.0441 | 0 | 1 | 15.8454 | 10.7087 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.5341 | 11.869 | 1 | 10.2998 | 15.1295 | 1 | 10.355 | 14.7443 | 1 | 22.509 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 20.1372 | 6 | 1 | 0 | 27.2887 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 13.6197 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.7211 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 25 | 0 | 1 | 18.5752 | 8.1379 | 1 | 11.4582 | 0 | 1 | 8.4024 | 17.7181
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.9742 | 11.5291 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 20.397 | 0 | 1 | 20.2133 | 0 | 1 | 20.397 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 22.0441 | 0 | 1 | 15.8454 | 10.7087 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.5341 | 11.869 | 1 | 10.2998 | 15.1295 | 1 | 10.355 | 14.7443 | 1 | 22.509 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 20.1372 | 6 | 1 | 0 | 27.2887 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 13.6197 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.7211 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 25 | 0 | 1 | 18.5752 | 8.1379 | 1 | 11.4582 | 0 | 1 | 8.4024 | 17.7181
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [106 empty] | G1 Cheves FS por falla. |  |  | G1 Cheves FS por falla. G2 Cheves no reguló por problemas en sus señales. |  |  | G1 Cheves FS por falla. Kallpa no reguló por problemas en sus señales. |  |  | Kallpa no reguló por problemas en sus señales.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 14 de Agosto del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
14/08/2025 | 00:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 01:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 01:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 02:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 02:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 03:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 03:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 04:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 04:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 05:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 05:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 06:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 06:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 07:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 07:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 08:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 08:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 09:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 09:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 10:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 10:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 11:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 11:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 12:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 12:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 13:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 13:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 14:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 14:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 15:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 15:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 16:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 16:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 17:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 17:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 18:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 18:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 19:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 19:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 20:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 20:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 21:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 21:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 22:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 22:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 23:00 | 0 | 0
14/08/2025 | 23:30 | 0 | 0
14/08/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 14 de Agosto del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó eldespacho ejecutado de las C,T, Tablazo.

## CONCLUSIONES
jueves, 14 de Agosto del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe