## EVENTOS
lunes, 18 de Agosto del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 18/08/2025 18:20:00 | 18/08/2025 20:15:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS LÍNEAS L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO SUR ESTE | SAN GABÁN II - MAZUCO | LINEA DE TRANSMISION | L-1014 | 18/08/2025 08:38:26 | 18/08/2025 08:48:42 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1014 (SAN GABÁN - MAZUCO) DE 138 KV | 21.2 | SI | 138
FALLA | ELECTROCENTRO | PICHANAKI - SATIPO | LINEA DE TRANSMISION | L-6086 | 18/08/2025 08:46:00 | 18/08/2025 09:17:50 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-6086 (PICHANAQUI - SATIPO) DE 60 KV | 7.23 | SI | 60
FALLA | HIDRANDINA | GUADALUPE - PACASMAYO PUEBLO | LINEA DE TRANSMISION | L-6653 | 18/08/2025 01:22:39 | 18/08/2025 07:14:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6653 (GUADALUPE - PACASMAYO) DE 60 kV | 15.92 | SI | 60
P.ENERG | KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | LINEA DE TRANSMISION | L-2070 | 18/08/2025 16:30:00 | 18/08/2025 16:30:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DE LA LÍNEA L-2070 (SAN JOSE - SUNNY) DE 220 KV |  | NO

## RESTRIC_OPE
lunes, 18 de Agosto del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.08.2025 la central se encuentra indisponible para dar RSF hasta el 22.08.2025.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de junio.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
18/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 18 de Agosto del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | G1 | 18/08/2025 06:15 | 19/08/2025 00:00 | SE REALIZO EL MANTENIMIENTO MECANICO Y ELECTRICO DE COMPONENTES DE TURBINA Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR. | 10 | P | F/S | N | PREV. | 18967 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 16:17 | CORRECION DE DISTANCIA MINIMA DE SEGURIDAD (DMS): REALIZAR TENDIDO DE FASE MEDIA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 687 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 18/08/2025 08:30 | 18/08/2025 16:00 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga). | 5.13 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 08:29 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 18/08/2025 08:29 | 18/08/2025 08:30 | Prueba de funcionamiento de 50 horas de operacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 18/08/2025 08:30 | 18/08/2025 08:38 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 18/08/2025 08:38 | 18/08/2025 08:39 | Prueba de funcionamiento de 50 horas de operacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 18/08/2025 08:39 | 18/08/2025 09:01 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 18/08/2025 09:01 | 19/08/2025 00:00 | Prueba de funcionamiento de 50 horas de operacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Cambio de rodete Grupo G3, cambio de bocinas y codos al Grupo G1, mantenimiento pisos radiales y alfeizer, mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasias. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 23:31 | Reemplazar tobera y escudo del inyector N° 1 por erosion | 101 | P | F/S | N | CORR. | 3 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 18/08/2025 07:53 | 18/08/2025 17:00 | MANTENIMIENTO REGULADOR VELOCIDAD U2 (PRUEBAS CON PERFIL DE CARGA) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 18/08/2025 08:29 | 18/08/2025 15:59 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/08/2025 08:29 | 18/08/2025 15:59 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Indisponibilidad modo gas - Disponible modo Diesel TG5 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ERSUR | BC1 | 18/08/2025 08:00 | 19/08/2025 00:00 | La desconexion de los bancos de compensacion de 33kV, responde a una medida preventiva de seguridad, para proteger al personal que realizara la limpieza y repintado de las mallas metalicas del cerco perimetrico. Asimismo, es necesario precisar que no es un trabajo directamente en los circuitos de los bancos de compensacion de 33kV, sino que es un trabajo externo. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 23188 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ERSUR | BC2 | 18/08/2025 08:00 | 19/08/2025 00:00 | La desconexion de los bancos de compensacion de 33kV, responde a una medida preventiva de seguridad, para proteger al personal que realizara la limpieza y repintado de las mallas metalicas del cerco perimetrico. Asimismo, es necesario precisar que no es un trabajo directamente en los circuitos de los bancos de compensacion de 33kV, sino que es un trabajo externo. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 23189 | T
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | ILO 2 | CL-2028 | 18/08/2025 05:50 | 18/08/2025 16:35 | LAVADO Y LIMPIEZA 6M DE AISLADORES CELDA L-2028 SE ILO2. LIMPIEZA DE COMPARTIMIENTOS GIS Y TABLEROS DE CONTROL LOCAL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10738 | T
ENGIE | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2028 | 18/08/2025 05:50 | 18/08/2025 16:35 | LIMPIEZA 1A (T039 A T080) DE AISLADORES L-2028 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1274 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 18/08/2025 08:00 | 18/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 18/08/2025 08:00 | 18/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION DE RODETE, INYECTORES). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG1. | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1 (INSPECCION, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | PORVENIR - TRUJILLO SUR | L-1128 | 18/08/2025 08:00 | 18/08/2025 18:00 | Limpieza de franja de servidumbre. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 727 | T
HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - PORVENIR | L-1117 | 18/08/2025 08:00 | 18/08/2025 18:00 | Limpieza de franja de servidumbre. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 8214 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | INSPECCION PREVENTIVA PARA EVALUACION DE TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | reparacion de alabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Indisponible por operacion a consecuencia de las actividades en la turbina del G3 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 18/08/2025 11:47 | 18/08/2025 14:00 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAYOR A 850 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 01:52 | Proceso de acople previo a las pruebas de confiabilidad en CC. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 18/08/2025 01:52 | 18/08/2025 04:33 | Pruebas de confiabilidad en Valvulas BY PASS RT y RHR | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 18/08/2025 16:30 | 19/08/2025 00:00 | Energizacion de la L-2070 desde la S.E. Extension San Jose (se mantendra en vacio durante las primeras 24 h) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24781 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_220 kV | 18/08/2025 16:30 | 19/08/2025 00:00 | Energizacion de la S.E. Sunny | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24778 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CL-2070 | 18/08/2025 16:30 | 19/08/2025 00:00 | Energizacion de la celda CL-2070 a la S.E. Extension San Jose | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24782 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Reparacion de linea de ingreso de gas en combustor N° 12 de la turbina a gas | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CAMBIO DE MODULOS DEL CEDI | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Seccionador SB-2013 indisponible por falla mecanica. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2072 | 18/08/2025 08:42 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2072 220KV, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15083 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2072 | 18/08/2025 08:42 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2072 220KV, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL SE SAN LUIS SECTOR 05 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18590 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-2072 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 18:41 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR AIRE-AGUA | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 07:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 18/08/2025 07:00 | 19/08/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G2 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero UG02 | 31.5 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 31.5 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 23:36 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 18/08/2025 00:15 | 18/08/2025 04:40 | FUERA DE SERVICIO CENTRAL HUINCO PARA CONEXIONADO DE SERVICIOS AUXILIARES DE REGULADOR DE VELOCIDAD. | 120 | P | F/S | N | CORR. | 272 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 18/08/2025 06:10 | 18/08/2025 07:00 | FUERA DE SERVICIO DEL SOPLADOR BL-304.PARA REALIZAR PRUEBAS CON EL SOPLADOR BL-303. | 1.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 18/08/2025 06:10 | 18/08/2025 07:00 | FUERA DE SERVICIO DEL SOPLADOR BL-304.PARA REALIZAR PRUEBAS CON EL SOPLADOR BL-303. | 1.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 18814 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 18/08/2025 07:00 | 18/08/2025 07:05 | PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 18/08/2025 07:00 | 18/08/2025 07:05 | PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 18814 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 18/08/2025 07:05 | 18/08/2025 07:41 | FUERA DE SERVICIO COMO PARTE DE LAS PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 1.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 18/08/2025 07:05 | 18/08/2025 07:42 | FUERA DE SERVICIO COMO PARTE DE LAS PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 1.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 18814 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 18/08/2025 07:41 | 18/08/2025 08:00 | PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 18/08/2025 07:42 | 18/08/2025 08:00 | PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 18814 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 18/08/2025 08:08 | 18/08/2025 19:54 | MANTENIMIENTO DE 40500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 18/08/2025 08:10 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 18/08/2025 06:16 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 95000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 18/08/2025 06:16 | 18/08/2025 19:16 | MANTENIMIENTO DE 93500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 18/08/2025 06:19 | 18/08/2025 19:56 | MANTENIMIENTO DE 95500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/08/2025 06:16 | 18/08/2025 07:00 | FUERA DE SERVICIO DEL SOPLADOR BL-304.PARA REALIZAR PRUEBAS CON EL SOPLADOR BL-303. | 1.5 | P | F/S | N | PRUEBA | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/08/2025 06:16 | 18/08/2025 07:00 | FUERA DE SERVICIO DEL SOPLADOR BL-304.PARA REALIZAR PRUEBAS CON EL SOPLADOR BL-303. | 1.5 | P | F/S | N | PRUEBA | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/08/2025 07:00 | 18/08/2025 07:05 | PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/08/2025 07:00 | 18/08/2025 07:05 | PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/08/2025 07:05 | 18/08/2025 07:34 | FUERA DE SERVICIO COMO PARTE DE LAS PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 1.5 | P | F/S | N | PRUEBA | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/08/2025 07:05 | 18/08/2025 07:33 | FUERA DE SERVICIO COMO PARTE DE LAS PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 1.5 | P | F/S | N | PRUEBA | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/08/2025 07:33 | 18/08/2025 08:00 | PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/08/2025 07:34 | 18/08/2025 08:00 | PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/08/2025 08:08 | 18/08/2025 19:13 | MANTENIMIENTO DE 60500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/08/2025 08:10 | 18/08/2025 19:17 | MANTENIMIENTO DE 58250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXCITACION DE LA UNIDAD GT-1. | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR2 (60 MVA) | 18/08/2025 05:00 | 18/08/2025 16:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20120 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | CL-2112 | 18/08/2025 09:00 | 18/08/2025 17:00 | Cambio de pletina de cobre en cuchilla del Seccionador de barra A de L-2112 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14518 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA POR FALLA EN EL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO, SOLO PUEDE OPERAR COMO BANCO DE 15 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Indisponible por rotura de tubo de la caldera | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
SOUTHERN PERU CC | DERIV. REFINERIA - REFINERIA | L-1385/R | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Mantenimiento general de la SE Refineria | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1514 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-1383 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1261 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - REFINERIA | L-1387 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Mantenimiento general de la SE Refineria | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1757 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Mantenimiento general de la SE Refineria | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8788 | T
SOUTHERN PERU CC | REFINERIA ILO | RT2 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Mantenimiento general de la SE Refineria | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8789 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: UNIDAD INDISPONIBLE POR FALLA EN EL SISTEMA DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PACHACHACA - SAN CRISTOBAL | L-6539 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Restablecimiento de Estructura E11-A | 0 | P | F/S | N | PREV. | 993 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN LA UNIDAD HIDRAULICA DEL REGULADOR DE VELOCIDAD | 0 | R | F/S | N | OTROS | 53 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 17:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119629) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA A 220 kV | 18/08/2025 10:38 | 18/08/2025 16:58 | BARRA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12793 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-3789 DE LA CL-2102 DE ENGIE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. PARA SU NORMALIZACION SE REQUIERE LINEA MT A4231 DE ELECTROCENTRO F/S 2 DIAS CONSECUTIVOS DE 07H A 17HRS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 18/08/2025 06:00 | 18/08/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS T097 A T104, TENDIDO DE CONDUCTORES (CADA FASE TIENE 4 HAZ DE CONDUCTORES), FLECHADO DE CONDUCTOR, PRENSADO, ENTORCHADO, INSTALACION DE SEPARADORES DE CONDUCTOR, INSTALACION DE CABLE DE GUARDA Y CABLE OPGW. (R0120970) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 18/08/2025 08:00 | 18/08/2025 17:30 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN CABLE CONDUCTOR, CABLE OPGW Y CABLE DE GUARDA, ACTIVIDAD CON ESCALAMIENTO EN TORRES T2-T316. REQUIERE COLOCACION DE TIERRA FRANCA EN AMBOS EXTREMOS DE LA L-5021. (R0121092) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | BARRA B_500 kV | 18/08/2025 07:54 | 18/08/2025 16:07 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS SECCIONADORES DE BARRA. REQUIERE R-31 FUERA DE SERVICIO POR INDISPONIBILIDAD DEL INTERRUPTOR IN-5120. (R0114240) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17421 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | R-31 | 18/08/2025 07:54 | 18/08/2025 16:07 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 500 KV. (R0114240) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17438 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CH. Anashironi Fuera de Servicio por mantenimiento correctivo de revision de sistema de lubricacion. | 5 | P | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## INGRESO OC
lunes, 18 de Agosto del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 18 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
18/08/2025 | 00:30 | 50.6 | 594.5 | 203.4 |  |  | 12.9 | 78.6 | 76.7 |  | 190.4 | 204.5 | 203.3 | 284 | 66.1 | 0 | 374.5 | 3.2 |  |  |  |  | 124.4 | 4.7 | 3.4 | 16.8 | 7.1 | 12.1 | 88 |  |  |  |  | 50.5 | 110.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27 | 52.8 | 16.2 | 18.4 | 12.2 | 61.5 | 184.4 | 185 | 182.3 | 50.3 | 6.3 | 2.4 | 26.7 | 38.6 | 2.2 | 0 | 37.6 |  |  | 63.3 |  |  | 25.2 |  | 0 |  | 22.3 | 175.9 | 173.4 | 200 | 275.3 | 74.4 | 36.7 | [6 empty] | 0.6 | 0 | 95.5 | 61.7 | 66.5 | 29.9 | 65.5 |  |  | 144.8 | 146.9 | 169.9 | [5 empty] | 217.4 | 104.3 | 0 | 9.5 | 0 | 10.3 | 0 | 6 |  | 9.9 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20.1 | 4.7 | 3.5 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 1.6 | 4.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 13.3 | 1.12 |  | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 4.8 | 10 | 16.6 | 25.6 | 0 | 13.2 | 27 | 1 | 1.4 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.4 | 74.3 | 0 | 0 | 7.3 | 18.4 | 9.7 |  |  | 14.5 | 17.2 | 7.1 | 6.48 | 6306.5 | 10.3 | 0 | 6.004 | 7.5 | 27.3677 | 9.487 | 4.9 | 5 | 70.5587
18/08/2025 | 01:00 | 50.8 | 593.3 | 202.1 |  |  | 0 | 77.5 | 27.8 |  | 185.9 | 204.7 | 205.6 | 283.9 | 110.2 | 0 | 378.3 | 2.9 |  |  |  |  | 124.1 | 5.1 | 3.5 | 0 | 6.9 | 12.1 | 86.6 |  |  |  |  | 51.6 | 35 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.5 | 48.4 | 11.5 | 18.4 | 12.2 | 64.2 | 181.5 | 181.7 | 183.1 | 41.3 | 6.3 | 2.4 | 27.3 | 32.8 | 2.2 | 0 | 34.6 |  |  | 31.2 |  |  | 24.2 |  | 0 |  | 20.6 | 176 | 173.7 | 200 | 273.7 | 75.2 | 36.9 | [6 empty] | 0.7 | 0 | 89.7 | 61.5 | 66.4 | 30.2 | 66.9 |  |  | 145.2 | 147.8 | 157.6 | [5 empty] | 217.6 | 104.3 | 0 | 8.6 | 0 | 9.7 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 20.5 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 10.1 | 1.12 |  | 4.1 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 9.9 | 16.2 | 29.7 | 0 | 12 | 23.6 | 2.2 | 1.2 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 71.6 | 67.6 | 0 | 0 | 7.3 | 18.3 | 9.7 |  |  | 14.5 | 17.2 | 5.8 | 6.49 | 6094.71 | 10.5 | 0 | 6.004 | 7.4 | 27.3761 | 9.4871 | 4.9 | 4.9 | 70.5672
18/08/2025 | 01:30 | 51.7 | 598.7 | 203.1 |  |  | 0 | 78.8 | 26.6 |  | 187.8 | 206.2 | 205.8 | 283.2 | 109.9 | 0 | 383.9 | 3.1 |  |  |  |  | 125.7 | 5.1 | 3.5 | 0 | 7 | 12.4 | 59.8 |  |  |  |  | 51 | 64.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 21.3 | 53.9 | 17.3 | 18.5 | 12.2 | 65.3 | 183.8 | 184.6 | 184.3 | 41.9 | 6.2 | 2.4 | 29.2 | 32.6 | 2.2 | 0 | 45.6 |  |  | 31.8 |  |  | 24.8 |  | 0 |  | 21.7 | 178 | 175.5 | 200 | 274.9 | 75.7 | 37.1 | [6 empty] | 0.6 | 0 | 93 | 61.6 | 66.5 | 30 | 0 |  |  | 146.7 | 149.1 | 149.7 | [5 empty] | 217.6 | 104.2 | 0 | 6.5 | 0 | 9.4 | 0 | 5.9 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20.4 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 2.2 | 4.3 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 7.9 | 1.08 |  | 4.1 | 2.8 | 3.2 | 4.4 | 10 | 18 | 18 | 0 | 14.7 | 25.8 | 1.9 | 1.9 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.2 | 42.4 | 0 | 0 | 7.4 | 18.7 | 9.3 |  |  | 14 | 17.2 | 6.3 | 6.49 | 6018.17 | 10.6 | 0 | 6.005 | 7.5 | 27.335 | 9.4872 | 5 | 5 | 70.9272
18/08/2025 | 02:00 | 48.4 | 590.8 | 202.9 |  |  | 0 | 76.4 | 26.5 |  | 172.6 | 178.5 | 178.3 | 277.2 | 110 | 51.8 | 371.1 | 2.9 |  |  |  |  | 123.3 | 4.4 | 3.2 | 0 | 6.9 | 12.4 | 58.5 |  |  |  |  | 49.7 | 50.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.8 | 44.1 | 18.7 | 18.5 | 12.2 | 65.2 | 180.6 | 181 | 182.4 | 40.1 | 6.2 | 2.4 | 17.4 | 27.1 | 2.2 | 0 | 24.4 |  |  | 30.7 |  |  | 24.5 |  | 0 |  | 21.6 | 177.8 | 175.6 | 200 | 275.5 | 76 | 37.1 | [6 empty] | 0.7 | 0 | 86.5 | 60.6 | 66.2 | 28.7 | 0 |  |  | 146.1 | 148.6 | 149.1 | [5 empty] | 217.8 | 104.2 | 0 | 4.2 | 0 | 13.5 | 0 | 5.9 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 1.5 | 3.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 8.6 | 1.08 |  | 4.1 | 2.8 | 2.9 | 4.1 | 10 | 22.9 | 12.8 | 0 | 13.4 | 29.8 | 2.4 | 2.2 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.5 | 49.6 | 0 | 0 | 7.4 | 18.8 | 9.1 |  |  | 14.1 | 17.2 | 6.4 | 6.48 | 5910.76 | 10.7 | 0 | 6.005 | 7.5 | 27.4143 | 9.4865 | 5 | 5 | 71.1058
18/08/2025 | 02:30 | 50.6 | 598.5 | 204.4 |  |  | 0 | 77.8 | 26.5 |  | 188.3 | 202.8 | 202.6 | 276.2 | 153.5 | 72.6 | 298.4 | 3 |  |  |  |  | 123.6 | 4.9 | 3.3 | 0 | 7 | 12.6 | 59.6 |  |  |  |  | 50.9 | 30 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 44.8 | 17.6 | 18.3 | 12.2 | 66.6 | 183 | 183.2 | 184.6 | 41.1 | 6.2 | 2.4 | 23.2 | 30.6 | 2.2 | 0 | 25.6 |  |  | 31.3 |  |  | 25.3 |  | 0 |  | 21.7 | 178.6 | 176.3 | 200 | 275 | 76.4 | 37.1 | [6 empty] | 0.7 | 0 | 96.3 | 61.5 | 66.5 | 29.2 | 0 |  |  | 147.1 | 149.2 | 150.6 | [5 empty] | 217.7 | 104.3 | 0 | 4.5 | 0 | 11.1 | 0 | 5.9 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20.4 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 1.8 | 4.4 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 8.8 | 1.08 |  | 4.1 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 10 | 27.6 | 7.8 | 0 | 16 | 25.1 | 2.5 | 2.2 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38.6 | 38.2 | 0 | 0 | 7.5 | 18.9 | 9.3 |  |  | 14.2 | 17.2 | 6.3 | 6.49 | 5969.77 | 10.7 | 0 | 6.004 | 7.5 | 27.4406 | 9.4864 | 4.8 | 5.1 | 71.031
18/08/2025 | 03:00 | 81.1 | 599.4 | 204 |  |  | 0 | 78.4 | 25.8 |  | 188.1 | 196.5 | 197.5 | 273.5 | 217 | 105.5 | 200.8 | 3 |  |  |  |  | 121.6 | 5.1 | 3.4 | 0 | 7.1 | 11.8 | 60.2 |  |  |  |  | 50.8 | 21.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.3 | 45.2 | 18 | 18.5 | 12.2 | 65.5 | 184.5 | 184.8 | 184.2 | 41.2 | 6.2 | 2.4 | 22.9 | 30.9 | 2.2 | 0 | 37.2 |  |  | 31.4 |  |  | 24.7 |  | 0 |  | 22 | 177.9 | 175.4 | 200 | 275.5 | 76.1 | 37.1 | [6 empty] | 0.7 | 0 | 97.3 | 61.3 | 65.4 | 30 | 0 |  |  | 146.3 | 148.6 | 149.6 | [5 empty] | 217.8 | 104.4 | 0 | 3.4 | 0 | 11.2 | 0 | 5.9 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20.3 | 4.8 | 3.5 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 2.2 | 4.6 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 8.8 | 1.04 |  | 4.1 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 10 | 28.9 | 9 | 0 | 13.3 | 23.7 | 1.6 | 1.8 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.8 | 19.2 | 0 | 0 | 7.5 | 18.8 | 9.4 |  |  | 14.5 | 17.2 | 7.3 | 6.48 | 5945.82 | 10.8 | 0 | 6.005 | 7.5 | 27.4448 | 9.4861 | 4.7 | 5.1 | 71.0358
18/08/2025 | 03:30 | 82.9 | 595.2 | 204 |  |  | 0 | 78.8 | 25.9 |  | 183 | 185.8 | 186.9 | 278.8 | 213.9 | 106.3 | 193.4 | 3 |  |  |  |  | 122.6 | 5.2 | 3.4 | 0 | 6.9 | 11.5 | 59.1 |  |  |  |  | 51.6 | 31.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.2 | 45.7 | 21.4 | 18.5 | 12.2 | 63.7 | 184.9 | 185.4 | 182.6 | 42.1 | 6.2 | 2.4 | 23.4 | 32.5 | 2.2 | 0 | 26.3 |  |  | 31.9 |  |  | 25.2 |  | 0 |  | 22.1 | 177.7 | 175.1 | 200 | 275.5 | 75.7 | 36.9 | [6 empty] | 0.7 | 0 | 96.2 | 61.9 | 65.4 | 30.3 | 0 |  |  | 146.1 | 148.4 | 148.9 | [5 empty] | 217.8 | 104.3 | 0 | 6.1 | 0 | 11.1 | 0 | 5.9 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20.5 | 4.9 | 3.5 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 1.8 | 4.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 8.8 | 1.04 |  | 4.1 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 10 | 28.9 | 3.7 | 0 | 12.7 | 27.1 | 1.2 | 1.5 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.3 | 9.7 | 0 | 0 | 7.4 | 18.7 | 9.2 |  |  | 15 | 16.7 | 6.3 | 6.49 | 5893.73 | 13.3 | 0 | 6.004 | 7.5 | 27.4036 | 9.4859 | 4.6 | 5 | 73.2934
18/08/2025 | 04:00 | 79.4 | 599.9 | 202.9 |  |  | 0 | 78.1 | 25.9 |  | 187.1 | 194.6 | 195.3 | 264.6 | 217.3 | 108.4 | 207.1 | 3 |  |  |  |  | 124 | 5 | 3.4 | 0 | 7.1 | 11.5 | 60 |  |  |  |  | 50.6 | 29.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.5 | 44.6 | 18.1 | 18.5 | 12.2 | 66.1 | 181.9 | 182.3 | 185 | 40.8 | 6.2 | 2.4 | 23.4 | 31.8 | 2.2 | 0 | 25.4 |  |  | 31.3 |  |  | 24.6 |  | 0 |  | 21.6 | 179.3 | 176.7 | 200 | 275.7 | 76.7 | 37.2 | [6 empty] | 0.6 | 0 | 94.2 | 62.1 | 65.5 | 30 | 0 |  |  | 146.4 | 148.8 | 149.8 | [5 empty] | 218.3 | 104.4 | 0 | 5.9 | 0 | 11.9 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20.3 | 4.9 | 3.5 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 1.1 | 4.2 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 8.9 | 1 |  | 4.1 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 10 | 28.2 | 3.4 | 0 | 15.8 | 22.2 | 1.5 | 1.8 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.4 | 8.8 | 0 | 0 | 7.4 | 18.8 | 9.4 |  |  | 15 | 17.2 | 6.4 | 6.49 | 5911.79 | 14.2 | 0 | 6.003 | 7.5 | 27.3854 | 9.4858 | 4.5 | 5 | 74.0742
18/08/2025 | 04:30 | 82.7 | 595.7 | 198 |  |  | 0 | 78.2 | 26 |  | 187 | 205.1 | 205.9 | 283.2 | 217.4 | 108.4 | 198.1 | 3 |  |  |  |  | 125.3 | 5 | 3.4 | 0 | 7 | 11.5 | 59.2 |  |  |  |  | 50.7 | 62.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.7 | 48.7 | 20.1 | 18.5 | 12.2 | 65.8 | 182.9 | 182.9 | 183.2 | 41.9 | 6.1 | 2.4 | 26.2 | 32.6 | 2.2 | 0 | 32.9 |  |  | 31.4 |  |  | 25 |  | 0 |  | 21.6 | 179 | 176.5 | 200 | 275.6 | 76.3 | 37.3 | [6 empty] | 0.7 | 0 | 91.5 | 62.2 | 65 | 30.1 | 0 |  |  | 146.5 | 148.9 | 149.2 | [5 empty] | 218.3 | 104.6 | 0 | 3.2 | 0 | 12.5 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.6 | 20.2 | 5.1 | 3.5 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 1.5 | 4.2 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 8.9 | 1 |  | 4.1 | 2.8 | 3.1 | 4.4 | 10 | 29.2 | 7.1 | 0 | 11.9 | 13 | 1.4 | 2.2 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.7 | 8.2 | 0 | 0 | 7.4 | 18.8 | 9.3 |  |  | 14.5 | 17.2 | 6.3 | 6.48 | 5966.78 | 14.2 | 0 | 6.003 | 7.5 | 27.4256 | 9.4857 | 4.4 | 5.1 | 74.1142
18/08/2025 | 05:00 | 77.7 | 596.6 | 203.7 |  |  | 0 | 77.9 | 26.5 |  | 188.2 | 205.7 | 206 | 283 | 218 | 110.5 | 200.6 | 2.9 |  |  |  |  | 120.1 | 4.9 | 3.3 | 0 | 7.1 | 11.5 | 59.1 |  |  |  |  | 50.2 | 59.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.9 | 57.9 | 21.2 | 18.5 | 12.2 | 61 | 180 | 180.5 | 183.4 | 40.5 | 6.2 | 2.4 | 29.1 | 31.6 | 2.2 | 0 | 57.2 |  |  | 30.9 |  |  | 25.2 |  | 0 |  | 21.4 | 178.5 | 176.9 | 200 | 276.4 | 77.2 | 37.4 | [6 empty] | 0.6 | 48.5 | 88.9 | 61.8 | 64.9 | 29.9 | 0 |  |  | 146.9 | 149.4 | 149.2 | [5 empty] | 218.5 | 104.6 | 0 | 2.6 | 0 | 13.1 | 0 | 6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 20.2 | 5.2 | 3.5 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 1.4 | 5.5 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 8.9 | 1 |  | 4.1 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 10 | 29.8 | 8.7 | 0 | 7.3 | 9.7 | 0.8 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.6 | 6.5 | 0 | 0 | 7.4 | 18.7 | 9.4 |  |  | 14.5 | 17.2 | 6.7 | 6.48 | 6038.78 | 13.4 | 0 | 6.003 | 7.5 | 27.376 | 9.4856 | 4.4 | 5.1 | 73.2647
18/08/2025 | 05:30 | 77.1 | 589.3 | 201.9 |  |  | 14.3 | 78.1 | 25.9 |  | 187.8 | 203.9 | 204 | 289 | 217.7 | 111.1 | 271.7 | 2.8 |  |  |  |  | 116.6 | 4.3 | 3.1 | 0 | 6.9 | 11.5 | 57.8 |  |  |  |  | 71.5 | 76.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.2 | 56.7 | 18.5 | 18.5 | 12.2 | 64.9 | 178.1 | 178.1 | 183.5 | 39.6 | 6.1 | 2.4 | 28.3 | 25.2 | 2.2 | 0 | 52.4 |  |  | 30.2 |  |  | 24.7 |  | 0 |  | 20.8 | 179 | 177 | 200 | 276.1 | 77 | 37.4 | [6 empty] | 0.7 | 64.4 | 94.4 | 60.5 | 64.5 | 29.3 | 0 |  |  | 147 | 149.3 | 149.7 | [5 empty] | 218.5 | 104.7 | 0 | 3.9 | 0 | 13.5 | 0 | 6.1 |  | 10 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 19.8 | 5.3 | 3.8 | 3.4 | 17.3 | 0 | 0 | 1.7 | 5.4 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 8.9 | 1 |  | 4.1 | 2.6 | 2.8 | 4 | 10 | 26.7 | 6.3 | 0 | 2.2 | 9.9 | 0 | 0.2 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 0.7 | 0 | 0 | 7.5 | 18.7 | 9.7 |  |  | 14.7 | 17.2 | 6.3 | 6.48 | 6135.18 | 13.6 | 0 | 6.002 | 7.5 | 27.3177 | 9.4854 | 4.3 | 5.1 | 73.3051
18/08/2025 | 06:00 | 79.4 | 598.8 | 203.4 |  |  | 15.3 | 82.2 | 25.2 |  | 188.2 | 204.8 | 205 | 285 | 216.2 | 111.5 | 379.5 | 3 |  |  |  |  | 124.5 | 5.1 | 3.4 | 0 | 7 | 11.3 | 60.1 |  |  |  |  | 73.5 | 48.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 58.2 | 18.9 | 18.4 | 12.2 | 65.2 | 183.1 | 183.5 | 184.6 | 40.9 | 6.1 | 2.4 | 30.1 | 26.3 | 2.2 | 0 | 57 |  |  | 31.6 |  |  | 25 |  | 0 |  | 22 | 179 | 176.5 | 200 | 275.9 | 76.5 | 37.3 | [6 empty] | 0.7 | 77.7 | 93.2 | 62.3 | 65.1 | 29.1 | 0 |  |  | 146.3 | 148.5 | 149.9 | [5 empty] | 218.7 | 104.7 | 0 | 5 | 0 | 8.7 | 0 | 6.1 |  | 9.9 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 20.2 | 5.3 | 3.8 | 3.4 | 17.3 | 0.2 | 0 | 1.3 | 6.1 | 4.4 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 0 |  | 8.9 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.4 | 4.4 | 10 | 25.4 | 3.6 | 0 | 1.6 | 9.6 | 0 | 0 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 18.8 | 9.3 |  |  | 15 | 17.2 | 6.1 | 6.48 | 6263.68 | 13.7 | 0 | 6.004 | 7.5 | 27.3297 | 9.4856 | 4.3 | 5 | 73.3193
18/08/2025 | 06:30 | 98 | 592.3 | 203.6 |  |  | 14.8 | 79.4 | 26.1 |  | 188 | 197.8 | 197.3 | 287.8 | 217.3 | 111.4 | 370 | 3 |  |  |  |  | 121 | 4.7 | 3.2 | 0 | 7 | 11.1 | 90 |  |  |  |  | 99.7 | 82 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.1 | 45 | 22.9 | 18.4 | 12.2 | 61.8 | 181.5 | 181.9 | 183 | 40.7 | 6.2 | 2.4 | 22.6 | 24.6 | 2.2 | 0 | 24.4 |  |  | 31 |  |  | 24.7 |  | 0 |  | 21.6 | 179.8 | 177.1 | 200 | 276.3 | 76.9 | 37.3 | [6 empty] | 0.6 | 197.4 | 91.8 | 61.9 | 65.1 | 28.9 | 0 |  |  | 147.5 | 149.6 | 150.2 | [5 empty] | 218.7 | 104.7 | 0 | 4.9 | 5.6 | 11.8 | 0 | 6.1 |  | 9.9 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 20 | 5.4 | 3.8 | 3.4 | 17.3 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 5.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 |  | 7.9 | 0.96 |  | 4.3 | 2.5 | 3.1 | 4.1 | 10 | 27.4 | 6.3 | 1.9 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6.7 | 2.2 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.6 | 10.9 | 16.9 | 0.1 | 10.9 | 0.6 | 4.1 | 4.6 | 7.8 | 0.2 | 7.5 | 18.9 | 9.7 |  |  | 15 | 16.3 | 6.6 | 6.49 | 6458.95 | 13.6 | 0 | 6.003 | 7.5 | 27.3621 | 9.4856 | 4.3 | 5 | 73.2507
18/08/2025 | 07:00 | 99.4 | 598.3 | 203.6 |  |  | 15.4 | 81.3 | 25.7 |  | 187.6 | 206 | 207.8 | 280.3 | 215.3 | 110.8 | 379.6 | 3 |  |  |  |  | 122.2 | 4.9 | 3.5 | 0 | 7.1 | 10.9 | 59.8 |  |  |  |  | 61.6 | 42.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.7 | 45.3 | 18.8 | 18.5 | 12.2 | 66.3 | 184.3 | 184.7 | 184.4 | 42.4 | 6.1 | 2.4 | 25.6 | 32.6 | 2.2 | 0 | 27.9 |  |  | 31.6 |  |  | 24.3 |  | 0 |  | 21.7 | 177.9 | 175.1 | 200 | 276.2 | 76.2 | 37.1 | [6 empty] | 0.6 | 155.5 | 88.2 | 66.4 | 65.2 | 29.3 | 0 |  |  | 146.1 | 148.4 | 149 | [5 empty] | 217.5 | 104.7 | 0 | 4.3 | 25.5 | 11.5 | 0 | 6.1 |  | 10 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 20.5 | 5.4 | 3.8 | 3.4 | 17.3 | 3.5 | 3.1 | 1.1 | 5.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 |  | 8.3 | 1 |  | 4.8 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 10 | 29.3 | 10.8 | 11.1 | 1.1 | 5.6 | 0 | 0.1 | 6.9 | 2.3 | 5.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 6.6 | 85.7 | 2.2 | 53.3 | 0.6 | 0.3 | 0 | 41.8 | 2.6 | 7.5 | 18.9 | 9.3 |  |  | 15 | 15.8 | 6.5 | 6.48 | 6527.88 | 13.5 | 0 | 6.006 | 7.5 | 27.38 | 9.4856 | 4 | 5.1 | 72.9716
18/08/2025 | 07:30 | 99.1 | 597.3 | 204.2 |  |  | 15.2 | 83.3 | 26 |  | 187.5 | 189.5 | 188.6 | 279.6 | 215.3 | 111 | 377.4 | 3 |  |  |  |  | 125.6 | 5.1 | 3.4 | 0 | 6.9 | 10.8 | 60.7 |  |  |  |  | 61.6 | 21.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.9 | 73.5 | 21.4 | 18.4 | 12.2 | 67.4 | 183.9 | 184.1 | 183.1 | 41.2 | 6.1 | 2.4 | 21.8 | 29.7 | 2.2 | 0 | 48 |  |  | 31.9 |  |  | 25.7 |  | 0 |  | 21.8 | 178.1 | 175.4 | 200 | 275.9 | 76.4 | 37.2 | [6 empty] | 0.6 | 126.9 | 83.8 | 66.8 | 65.4 | 30 | 0 |  |  | 146.3 | 148.8 | 149 | [5 empty] | 218.4 | 104.6 | 0.1 | 3 | 39.8 | 13.3 | 0 | 6.1 |  | 10 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 20.5 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 17.3 | 7.4 | 4.7 | 1.3 | 5.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.7 |  | 8.5 | 0.96 |  | 4.8 | 2.4 | 3.5 | 4.5 | 10 | 29.3 | 14.7 | 21.7 | 1.2 | 9.2 | 0 | 0 | 7 | 2.3 | 5.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 9.9 | 175.9 | 4.5 | 97.5 | 0.6 | 0 | 0 | 73.3 | 4.6 | 7.4 | 18.8 | 9.2 |  |  | 15 | 16.3 | 5.9 | 6.47 | 6697.23 | 13.7 | 0 | 6.004 | 7.5 | 27.3881 | 9.4856 | 3.5 | 5 | 72.5777
18/08/2025 | 08:00 | 98 | 587.6 | 199.3 |  |  | 22.1 | 81.5 | 25.7 |  | 180.4 | 179.8 | 180.8 | 268.7 | 215.2 | 111.3 | 367.2 | 2.9 |  |  |  |  | 121.9 | 6.3 | 3.2 | 0 | 7 | 10.8 | 58.7 |  |  |  |  | 61.5 | 24.1 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 33 | 29.3 | 20.7 | 18.3 | 12.2 | 61.8 | 179.9 | 180.5 | 181.9 | 40 | 6.1 | 2.4 | 11.8 | 31.3 | 2.2 | 0 | 23.4 |  |  | 39.8 |  |  | 46.6 |  | 0 |  | 21.2 | 178.5 | 175.9 | 200 | 276.1 | 76.2 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 57.3 | 76 | 65.6 | 65.4 | 29.6 | 0 |  |  | 146.7 | 149.4 | 149.4 | [5 empty] | 218.7 | 104.8 | 0.1 | 1.6 | 63.5 | 11.6 | 0 | 6.2 |  | 9.9 | 1.9 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 19.9 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 17.3 | 12.8 | 14.1 | 0.5 | 4 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 |  | 9.4 | 1 |  | 4.8 | 2.3 | 3.1 | 4 | 9.9 | 27.7 | 14.2 | 30.8 | 1.8 | 5.2 | 0.2 | 0 | 7.1 | 2.3 | 5.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 9 | 208.1 | 6.5 | 117.9 | 0.6 | 0 | 0 | 81.1 | 7.7 | 7.4 | 18.7 | 9.3 |  |  | 15 | 16.3 | 6.5 | 6.48 | 6751.08 | 13.6 | 0 | 6 | 7.5 | 27.3367 | 9.4859 | 3.3 | 5.1 | 72.3226
18/08/2025 | 08:30 | 48.6 | 592.1 | 203.1 |  |  | 28.2 | 84.5 | 26.9 |  | 188.4 | 205.7 | 205.5 | 287.5 | 215.2 | 110.8 | 246 | 2.9 |  |  |  |  | 123 | 5.9 | 3.2 | 0 | 7 | 10.9 | 59.4 |  |  |  |  | 73.9 | 42.1 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 33 | 30.3 | 20.3 | 18.4 | 12.2 | 62.3 | 181.6 | 182.1 | 184 | 40.4 | 6.1 | 2.4 | 23.9 | 31.7 | 2.2 | 0 | 48.3 |  |  | 40.1 |  |  | 47.7 |  | 0 |  | 20.9 | 179.7 | 176.9 | 200 | 275.2 | 76.8 | 37.2 | [6 empty] | 0.5 | 151.2 | 92.3 | 65.9 | 66.6 | 29.9 | 0 |  |  | 148 | 150.7 | 150.5 | [5 empty] | 218.7 | 104.6 | 0.7 | 2 | 68.8 | 11.3 | 0.1 | 6.1 |  | 9.9 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 20.3 | 5.5 | 4.5 | 3.4 | 17.3 | 13.6 | 16.3 | 0 | 1.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.6 |  | 10.4 | 0.92 |  | 4.8 | 2.2 | 3.2 | 4.1 | 10 | 26.6 | 15.5 | 32.9 | 4.4 | 7.8 | 0.3 | 0.3 | 7.1 | 2.2 | 5.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 8.8 | 222.5 | 8.9 | 131.3 | 0.6 | 0 | 0 | 93.1 | 10 | 7.4 | 18.9 | 9.6 |  |  | 14.7 | 16.4 | 7 | 6.48 | 6930.6 | 13.8 | 0 | 6.001 | 7.5 | 27.3501 | 9.4859 | 3.2 | 5 | 72.337
18/08/2025 | 09:00 | 48.7 | 594.7 | 202.7 |  |  | 30.7 | 84.9 | 26.1 |  | 187.7 | 204.7 | 204.9 | 286.3 | 214.1 | 111.1 | 248.1 | 3 |  |  |  |  | 123.9 | 5.7 | 3.3 | 0 | 7 | 10.8 | 60.6 |  |  |  |  | 89.9 | 66.2 |  |  |  | 6.5 | 147.8 | 31.1 | 30.5 | 20.6 | 18.4 | 12.2 | 64.3 | 181.5 | 181.8 | 184 | 42 | 6.2 | 2.4 | 32 | 31.7 | 2.2 | 0 | 70.4 |  |  | 70.7 |  |  | 47.6 |  | 0 |  | 21.6 | 177.7 | 175.9 | 200 | 275.8 | 76.2 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 188.7 | 97.5 | 66 | 66.5 | 29.9 | 0 |  |  | 147 | 149.3 | 149.5 | [5 empty] | 218.8 | 104.7 | 0.9 | 0.1 | 70.9 | 14.5 | 0.2 | 6 |  | 9.9 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 20.1 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 17.3 | 13.9 | 16.6 | 1.4 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1.6 |  | 10.4 | 0.96 |  | 4.8 | 1.9 | 3.5 | 4.3 | 10 | 27.1 | 25.3 | 31.6 | 8.4 | 10 | 0.9 | 0.5 | 6.9 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 12.1 | 229.7 | 11 | 135.3 | 0.6 | 0 | 0 | 92.4 | 11.8 | 7.4 | 18.8 | 9.2 |  |  | 15 | 16.4 | 7.3 | 6.48 | 7114.04 | 13.8 | 0 | 6.002 | 7.5 | 27.3086 | 9.4856 | 3.3 | 5 | 72.3962
18/08/2025 | 09:30 | 91 | 593 | 201.2 |  |  | 30.7 | 82.5 | 25.8 |  | 170 | 168.6 | 169.2 | 265.2 | 214.5 | 111.4 | 345.9 | 2.9 |  |  |  |  | 123.9 | 5.8 | 3.3 | 5.6 | 7 | 10.8 | 59.8 |  |  |  |  | 90.7 | 34.6 |  |  |  | 6.5 | 261.5 | 32.6 | 44.8 | 21.4 | 18.3 | 12.2 | 64.3 | 183 | 183.2 | 182.6 | 62.4 | 6.2 | 2.4 | 17.2 | 20.8 | 2 | 17 | 32.6 |  |  | 71 |  |  | 47.5 |  | 0 |  | 43.2 | 178.4 | 176 | 200 | 275.5 | 76.6 | 37.2 | [6 empty] | 0.5 | 118.8 | 90.7 | 66.3 | 66.7 | 30.2 | 0 |  |  | 147.8 | 150 | 150.5 | [5 empty] | 218.2 | 104.7 | 1 | 2.5 | 71.3 | 15.6 | 0.3 | 6.1 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 20.5 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 17.3 | 14 | 16.8 | 1.9 | 4.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 2.3 |  | 10.4 | 0.96 |  | 4.4 | 2 | 3.4 | 4.3 | 9.9 | 23.6 | 32.2 | 32.9 | 16.1 | 13.1 | 3 | 1.5 | 6.9 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 12.8 | 228 | 13.1 | 135.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 97.4 | 13.5 | 7.4 | 18.5 | 9.1 |  |  | 15 | 16.3 | 9.1 | 6.48 | 7203.24 | 13.7 | 0 | 6.001 | 7.5 | 27.2028 | 9.4854 | 3.2 | 5 | 72.0892
18/08/2025 | 10:00 | 98.2 | 598 | 204.8 |  |  | 30.7 | 84.2 | 25.4 |  | 187.4 | 193.9 | 194.3 | 268.6 | 212.8 | 111.3 | 254.6 | 3.1 |  |  |  |  | 118.2 | 5.9 | 3.4 | 5.7 | 6.9 | 10.8 | 61 |  |  |  |  | 90.4 | 44.1 |  |  |  | 6.5 | 290.6 | 33.4 | 44.9 | 19.9 | 18.5 | 12.3 | 64.6 | 182.2 | 182.8 | 185 | 72.5 | 6.2 | 2.4 | 23.6 | 35.1 | 2 | 16.9 | 32.3 |  |  | 70.8 |  |  | 46.8 |  | 0 |  | 60.9 | 178.3 | 175.8 | 200 | 274.3 | 75.9 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 118.5 | 93.3 | 66.2 | 66.6 | 29.9 | 0 |  |  | 146.5 | 149.1 | 150.3 | [5 empty] | 218.6 | 104.6 | 1.1 | 7.5 | 73.8 | 17.3 | 0.2 | 6.1 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 20.2 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 17.3 | 14 | 16.7 | 2.7 | 6.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 3.1 |  | 10.4 | 0.96 |  | 4.4 | 2.1 | 3.6 | 4.4 | 10 | 24.3 | 26.8 | 33.4 | 13.9 | 12.4 | 2.5 | 1 | 6.9 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 16.5 | 232.5 | 14.6 | 133 | 0.6 | 11.5 | 47.2 | 96.9 | 15.1 | 7.4 | 18.7 | 9.6 |  |  | 15 | 16.3 | 6 | 6.49 | 7347.75 | 11.7 | 0 | 6.002 | 7.5 | 27.1455 | 9.4855 | 3.3 | 5.1 | 70.2331
18/08/2025 | 10:30 | 88.6 | 598 | 202.5 |  |  | 30.7 | 87.1 | 26.7 |  | 166 | 165.7 | 165 | 247.5 | 214.5 | 110.7 | 206.5 | 3 |  |  |  |  | 126.8 | 5.9 | 3.4 | 5.7 | 7.1 | 10.8 | 60.8 |  |  |  |  | 90.4 | 43.3 |  |  |  | 6.5 | 281.4 | 31.9 | 45 | 18.7 | 18.4 | 12.3 | 66.7 | 181.8 | 182.2 | 183.6 | 75.3 | 6.2 | 2.4 | 16.6 | 30.3 | 2 | 17.2 | 32.8 |  |  | 80.6 |  |  | 46.9 |  | 0 |  | 60.9 | 178.1 | 175.4 | 200 | 275.5 | 76.3 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 184.2 | 89.9 | 66.5 | 66.7 | 30.1 | 0 |  |  | 147 | 149.2 | 150.3 | [5 empty] | 218.3 | 104.4 | 1.2 | 13.2 | 75.6 | 17 | 0.2 | 6.2 |  | 10 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 20.3 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 17.3 | 14 | 16.8 | 3.3 | 9.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 5 |  | 10.4 | 0.92 |  | 4.1 | 2.1 | 3.6 | 4.4 | 9.9 | 25.1 | 22.3 | 32.9 | 21 | 19.6 | 4.4 | 2 | 6.9 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 16 | 240.1 | 15.9 | 133.2 | 0.6 | 60.1 | 101.2 | 97 | 16.2 | 7.5 | 18.7 | 9.6 |  |  | 15 | 16.3 | 6.4 | 6.49 | 7393.01 | 9 | 1.427 | 6.004 | 7.5 | 27.0241 | 9.4859 | 3.5 | 5 | 68.9411
18/08/2025 | 11:00 | 87.8 | 588 | 201.6 |  |  | 30.7 | 81.7 | 25.9 |  | 184.8 | 192.3 | 192.4 | 283.5 | 212.7 | 110.7 | 140.2 | 2.9 |  |  |  |  | 121.1 | 5.7 | 3.1 | 5.7 | 7 | 12.1 | 58.5 |  |  |  |  | 89.2 | 43.7 |  |  |  | 6.5 | 351.3 | 32 | 44.5 | 18.7 | 18.3 | 12.3 | 60.7 | 179.8 | 179.9 | 183.1 | 74.3 | 6.2 | 2.4 | 18.1 | 32.3 | 2 | 16.6 | 28.7 |  |  | 79.3 |  |  | 46.8 |  | 0 |  | 59.6 | 177.2 | 174.6 | 200 | 274.6 | 75.7 | 36.9 | [6 empty] | 0.5 | 109.8 | 88.9 | 65.2 | 66.4 | 28.6 | 0 |  |  | 146.1 | 148.4 | 149.8 | [5 empty] | 217.7 | 104.2 | 1.2 | 15.9 | 76 | 17.4 | 0.4 | 6.2 |  | 10 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 19.9 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 17.3 | 14 | 16.9 | 3.6 | 12.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 6.6 |  | 10.4 | 0.92 |  | 4.1 | 2.1 | 3.1 | 4 | 10 | 23.3 | 30.5 | 32.8 | 19.3 | 19.7 | 4.6 | 1.4 | 6.9 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 14.5 | 240.1 | 16.8 | 133.9 | 0.6 | 101.4 | 95.4 | 98.5 | 17.5 | 7.4 | 18.9 | 9.3 |  |  | 15 | 16.3 | 6.6 | 6.48 | 7426.5 | 10.5 | 3.083 | 6.002 | 7.5 | 26.8788 | 9.486 | 3.4 | 5 | 71.8498
18/08/2025 | 11:30 | 59.4 | 595.3 | 203.1 |  |  | 30.8 | 82.2 | 24.9 |  | 185.1 | 203.8 | 204.2 | 285.8 | 213.8 | 109.2 | 150.9 | 3 |  |  |  |  | 124.8 | 6.5 | 3.4 | 5.6 | 6.9 | 12.1 | 50.7 |  |  |  |  | 60.4 | 71 |  |  |  | 6.5 | 344.9 | 29.1 | 59.6 | 14.6 | 18.3 | 12.3 | 61.7 | 182.9 | 183.1 | 183.7 | 76.8 | 6.2 | 2.5 | 31 | 36.2 | 2 | 17.7 | 69.2 |  |  | 80.2 |  |  | 46 |  | 0 |  | 60.8 | 175.1 | 172.8 | 200 | 273.2 | 75.3 | 36.5 | [6 empty] | 0.5 | 199.2 | 98.9 | 66.1 | 67.1 | 28.9 | 0 |  |  | 145 | 146.7 | 148.5 | [5 empty] | 216.4 | 103.7 | 1.3 | 17.2 | 76.1 | 16.1 | 0.4 | 6.1 |  | 9.9 | 2.4 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 20.2 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 17.3 | 14 | 16.7 | 2.7 | 7.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 10.7 |  | 10.4 | 0.92 |  | 4.1 | 2.1 | 3.4 | 4.9 | 10 | 21.6 | 39.9 | 31.8 | 30.5 | 25.1 | 7 | 3.3 | 6.9 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 14.2 | 241 | 17.4 | 132.7 | 0.6 | 68.2 | 60.9 | 97.9 | 18.2 | 7.4 | 19.1 | 9.5 |  |  | 15 | 16.3 | 6.4 | 6.49 | 7559.01 | 10.5 | 3.077 | 6.005 | 7.5 | 26.7263 | 9.4859 | 3.4 | 5 | 71.6941
18/08/2025 | 12:00 | 63.3 | 593.6 | 203.4 |  |  | 30.7 | 88.1 | 25.7 |  | 184 | 205.1 | 207.3 | 287.3 | 211.8 | 110.2 | 154.2 | 3.1 |  |  |  |  | 123.3 | 6.3 | 3.4 | 5.7 | 7.1 | 12.1 | 50.6 |  |  |  |  | 60.2 | 72.8 |  |  |  | 6.5 | 342.5 | 26.3 | 46.1 | 18.3 | 18.4 | 12.3 | 62.4 | 183.2 | 183.8 | 183.2 | 76.5 | 6.2 | 2.4 | 25.5 | 32.1 | 2 | 17.5 | 48.9 |  |  | 80.6 |  |  | 46.8 |  | 0 |  | 61.3 | 175.6 | 173.5 | 200 | 272.4 | 75 | 36.6 | [6 empty] | 0.5 | 184.7 | 96.3 | 62.2 | 67.1 | 29.6 | 0 |  |  | 144.7 | 146.9 | 148.5 | [5 empty] | 216.7 | 103.6 | 1.3 | 23.3 | 76.9 | 14.8 | 0.4 | 6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.2 | 20.1 | 5.7 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 14.1 | 16.8 | 5.3 | 9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 14.8 |  | 10.4 | 0.96 |  | 3.9 | 2.1 | 3.3 | 4.8 | 10 | 23.2 | 49.4 | 32.9 | 29.8 | 36.5 | 6.2 | 2.9 | 6.9 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 11.3 | 240 | 17.4 | 132.9 | 0.6 | 66.8 | 68 | 98.1 | 18.5 | 7.4 | 19 | 9.7 |  |  | 15.2 | 15.1 | 6.1 | 6.49 | 7549.35 | 10 | 3.07 | 6.006 | 7.5 | 26.6626 | 9.4861 | 3.4 | 5 | 71.1247
18/08/2025 | 12:30 | 58.7 | 594.7 | 204 |  |  | 30.5 | 86.1 | 25.5 |  | 185.6 | 204 | 208.8 | 287.7 | 211.8 | 109.5 | 150.3 | 3 |  |  |  |  | 117.3 | 6.1 | 3.3 | 5.7 | 7 | 12.2 | 50.3 |  |  |  |  | 60.1 | 61.9 |  |  |  | 6.5 | 197.3 | 31.5 | 50.9 | 18.7 | 18.5 | 12.3 | 62.1 | 181.5 | 182 | 183.7 | 76.6 | 6.2 | 2.4 | 26.5 | 31.8 | 2 | 16.3 | 52.6 |  |  | 79.8 |  |  | 46.6 |  | 0 |  | 60.9 | 176.6 | 173.9 | 200 | 272.5 | 75.6 | 36.6 | [6 empty] | 0.5 | 188.3 | 89.4 | 62.2 | 67.1 | 29.8 | 0 |  |  | 145.4 | 147.5 | 149 | [5 empty] | 216.1 | 103.4 | 1.3 | 28.1 | 77.2 | 14.8 | 0.4 | 6 |  | 9.9 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 1.4 | 20.2 | 5.8 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 14 | 16.9 | 9 | 31.8 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 16.2 |  | 10.4 | 0.92 |  | 3.6 | 2.1 | 3.4 | 4.8 | 10 | 28.7 | 51.5 | 32.4 | 33.3 | 43.6 | 7.2 | 3.1 | 6.9 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 12.6 | 243.9 | 17.1 | 133.2 | 0.6 | 37.3 | 45.7 | 97.5 | 18.3 | 7.4 | 18.1 | 8.4 |  |  | 15.2 | 16.3 | 5.8 | 6.49 | 7390.41 | 9.1 | 0.489 | 6.006 | 7.5 | 26.6889 | 9.4863 | 3.3 | 5 | 67.5702
18/08/2025 | 13:00 | 59.7 | 591.4 | 202.6 |  |  | 27.6 | 85.2 | 26 |  | 185.4 | 204.5 | 208.8 | 286.4 | 212.8 | 109.8 | 76.9 | 3 |  |  |  |  | 123.2 | 5.9 | 3.2 | 5.7 | 6.9 | 12.2 | 49.7 |  |  |  |  | 60.3 | 92.5 |  |  |  | 6.5 | 187.8 | 29 | 0 | 17.5 | 18.2 | 12.3 | 65 | 182.5 | 182.7 | 183 | 76.4 | 6.4 | 2.5 | 22.6 | 37.9 | 2 | 16.9 | 76.7 |  |  | 79.8 |  |  | 46.4 |  | 0 |  | 66 | 177 | 174.3 | 200 | 272.5 | 75.8 | 36.7 | [6 empty] | 0.5 | 122.1 | 84.6 | 62.2 | 67.1 | 29.8 | 0 |  |  | 145 | 147.5 | 149.2 | [5 empty] | 216.3 | 103.5 | 1.3 | 35.6 | 75 | 16.5 | 0.3 | 6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 20.1 | 5.8 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 14 | 17.1 | 9.8 | 32.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 15.7 |  | 10.4 | 0.88 |  | 3.5 | 2.1 | 3.2 | 4.7 | 10 | 29.6 | 59.1 | 32.6 | 43.3 | 60.1 | 10.6 | 7 | 6.9 | 2.2 | 4.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 14.2 | 245.3 | 16.8 | 133.3 | 0.6 | 30.3 | 45.7 | 97.7 | 17.7 | 8.2 | 17.9 | 9.5 |  |  | 15.2 | 16.3 | 6.3 | 6.54 | 7296.12 | 9.2 | 0 | 6.002 | 7.5 | 26.5332 | 9.4869 | 3.7 | 5 | 67.422
18/08/2025 | 13:30 | 59.3 | 594.6 | 202.2 |  |  | 28 | 82 | 25.5 |  | 186.1 | 205.2 | 210.6 | 285.7 | 212.1 | 109.7 | 75.6 | 3 |  |  |  |  | 125.1 | 5.3 | 3.3 | 5.7 | 6.9 | 12.2 | 50.5 |  |  |  |  | 60.1 | 45.7 |  |  |  | 6.5 | 191.5 | 28.7 | 0 | 13.8 | 18.3 | 12.3 | 66.2 | 182.2 | 182.7 | 184.1 | 82.5 | 6.3 | 2.5 | 22.8 | 30.8 | 2 | 16.7 | 76.5 |  |  | 67.6 |  |  | 46.4 |  | 0 |  | 66.1 | 177.1 | 174.2 | 200 | 272.4 | 75.5 | 36.8 | [6 empty] | 0.5 | 125.9 | 84.8 | 62.2 | 67.2 | 29.3 | 0 |  |  | 145 | 147.5 | 149.6 | [5 empty] | 216.4 | 103.5 | 1.2 | 44.3 | 76.3 | 17.2 | 0.3 | 6 |  | 9.9 | 2.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 20.2 | 5.8 | 4.5 | 3.2 | 17.2 | 12.9 | 12.5 | 13.2 | 39.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 14.3 |  | 10.4 | 0.88 |  | 3.5 | 2.1 | 3.3 | 4.8 | 10 | 29.7 | 58.5 | 32.8 | 53.8 | 67.6 | 6.5 | 5 | 6.9 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 16.5 | 244.8 | 16 | 136 | 0.6 | 51.8 | 78.7 | 99.5 | 17 | 8.2 | 18.5 | 9.4 |  |  | 14.5 | 16.3 | 5.9 | 6.76 | 7328.34 | 9.3 | 0 | 6.001 | 7.5 | 26.3697 | 9.4874 | 3.6 | 5.1 | 67.3581
18/08/2025 | 14:00 | 63.8 | 589.6 | 203.1 |  |  | 11 | 81.7 | 25.8 |  | 186.5 | 204.9 | 209.4 | 283.7 | 213.9 | 109.6 | 0 | 3 |  |  |  |  | 122.5 | 5 | 3.2 | 5.7 | 7 | 12.2 | 49.6 |  |  |  |  | 59.5 | 148.8 |  |  |  | 6.5 | 235.8 | 25.9 | 19.4 | 15.5 | 18.3 | 12.3 | 63.5 | 182.3 | 182.5 | 183.3 | 79.4 | 6.3 | 2.5 | 12.7 | 25.7 | 2 | 16.8 | 20.8 |  |  | 67.1 |  |  | 46.4 |  | 0 |  | 65.8 | 176.8 | 174.2 | 200 | 273.1 | 75.6 | 36.8 | [6 empty] | 0.5 | 58.7 | 81.1 | 61.8 | 66.9 | 29.1 | 0 |  |  | 144.4 | 146.7 | 149 | [5 empty] | 217 | 103.7 | 1.2 | 60.9 | 75.6 | 18.1 | 0.2 | 5.9 |  | 10 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 20 | 5.8 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 7.5 | 15.1 | 15.6 | 48.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 7.7 |  | 10.4 | 0.88 |  | 3.5 | 2.1 | 3.1 | 4.6 | 9.9 | 29.7 | 66.2 | 33.8 | 57 | 70.4 | 8.3 | 6 | 6.9 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 17.3 | 235.1 | 14.9 | 138.4 | 0.6 | 74.5 | 96.2 | 100.7 | 15.7 | 8.2 | 18.9 | 9.2 |  |  | 14.7 | 16.3 | 7.2 | 8.05 | 7315.33 | 9.2 | 0 | 6.003 | 7.5 | 26.1567 | 9.4876 | 3.6 | 5 | 66.9473
18/08/2025 | 14:30 | 62.8 | 592.9 | 199.7 |  |  | 30.7 | 83.5 | 25.9 |  | 158 | 157.5 | 157.5 | 244.5 | 210.7 | 109.5 | 0 | 3.1 |  |  |  |  | 126.5 | 6.9 | 3.3 | 5.7 | 6.9 | 12.1 | 49.8 |  |  |  |  | 75.8 | 129.8 |  |  |  | 6.5 | 233 | 29.8 | 46.3 | 18.2 | 18.4 | 12.3 | 67.6 | 184.6 | 185.1 | 181.7 | 83.4 | 6.3 | 2.5 | 14.2 | 24.8 | 2 | 17.8 | 42.1 |  |  | 68.8 |  |  | 46.7 |  | 0 |  | 66.6 | 176.5 | 173.4 | 200 | 272.9 | 75.6 | 36.7 | [6 empty] | 0.5 | 198.1 | 85.8 | 62.8 | 67.6 | 29.2 | 0 |  |  | 144.6 | 147.3 | 148.9 | [5 empty] | 216.8 | 103.5 | 1.1 | 65 | 75.9 | 14.4 | 0.2 | 6 |  | 9.9 | 2.9 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20.5 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 7.5 | 11.3 | 13.5 | 51.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 6.7 |  | 10.4 | 0.88 |  | 3.5 | 2.1 | 3.4 | 4.9 | 9.8 | 30 | 76 | 33.9 | 70.6 | 82.4 | 11.1 | 8.7 | 7.2 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 13.3 | 242.8 | 12.7 | 137.7 | 0.6 | 103.6 | 97.1 | 99.2 | 14 | 8.2 | 18.7 | 8.8 |  |  | 14.9 | 16.3 | 4.8 | 8.04 | 7446.12 | 9.4 | 0 | 6 | 7.5 | 26.2147 | 9.488 | 3.7 | 5 | 67.3027
18/08/2025 | 15:00 | 56.5 | 588 | 200.8 |  |  | 30.7 | 76.2 | 26.2 |  | 175.6 | 174.5 | 174.6 | 259.5 | 213.6 | 109.3 | 0 | 2.8 |  |  |  |  | 120.2 | 6.5 | 3.2 | 5.7 | 6.9 | 12 | 48.4 |  |  |  |  | 73.2 | 132.9 |  |  |  | 6.5 | 223.4 | 27.6 | 43.5 | 15.9 | 17.9 | 12.3 | 62.7 | 178.4 | 178.6 | 182.3 | 81.6 | 6.3 | 2.5 | 16.3 | 26.4 | 2 | 17.9 | 39 |  |  | 66.1 |  |  | 46.1 |  | 0 |  | 64.8 | 175.7 | 173.2 | 200 | 273 | 75.3 | 36.7 | [6 empty] | 0.5 | 195.6 | 81.8 | 61.4 | 67.3 | 28.2 | 0 |  |  | 144.1 | 146.7 | 147.2 | [5 empty] | 216.9 | 103.6 | 0.9 | 52.6 | 73.7 | 14.5 | 0.3 | 5.8 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20 | 5.5 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 8.9 | 16.3 | 16.8 | 53.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 6.2 |  | 10.4 | 0.88 |  | 3.8 | 2.1 | 3.2 | 4.7 | 10 | 29.9 | 78.4 | 34 | 61 | 83.9 | 10.1 | 7.2 | 8.5 | 2.2 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 10.8 | 242.3 | 11.3 | 131.4 | 0.6 | 124.5 | 120 | 95.9 | 12.4 | 8.2 | 19 | 9.6 |  |  | 14.6 | 15.1 | 5.6 | 8.04 | 7455.02 | 9.4 | 0 | 6 | 7.4 | 26.2265 | 9.4878 | 3.6 | 5 | 67.1143
18/08/2025 | 15:30 | 56.1 | 595 | 203.5 |  |  | 30.7 | 77.4 | 25.8 |  | 188.7 | 197.5 | 197 | 271.5 | 213.9 | 110.1 | 0 | 2.8 |  |  |  |  | 116.8 | 6.6 | 3.3 | 5.7 | 7.1 | 12.2 | 50.1 |  |  |  |  | 73.5 | 133.4 |  |  |  | 6.5 | 227.6 | 26.5 | 43 | 15.5 | 18.5 | 12.3 | 61.3 | 179.5 | 180.2 | 184.6 | 80 | 6.2 | 2.5 | 20.7 | 35.9 | 2 | 16.6 | 40.1 |  |  | 66.6 |  |  | 24.4 |  | 0 |  | 64.9 | 178.5 | 175.4 | 200 | 272.9 | 76.4 | 36.9 | [6 empty] | 0.5 | 199.6 | 84.2 | 61.5 | 67.4 | 27.9 | 0 |  |  | 145.6 | 148.1 | 149.7 | [5 empty] | 216.9 | 103.6 | 0.8 | 70.1 | 72.9 | 17.3 | 0.2 | 5.8 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 20.1 | 5.2 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 12.8 | 15.7 | 9.9 | 40.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 0.88 |  | 3.8 | 2 | 3.4 | 4.8 | 10 | 30.1 | 76.2 | 32 | 52.3 | 89.4 | 11.3 | 7.8 | 9.4 | 2.3 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 13.9 | 217 | 9.7 | 124.5 | 0.6 | 126.6 | 140.3 | 89.8 | 10.5 | 8.2 | 18.5 | 9.4 |  |  | 14.8 | 14.1 | 5.3 | 8.07 | 7525.35 | 9.4 | 0 | 6.002 | 7.5 | 26.2766 | 9.4885 | 3.6 | 5 | 67.2671
18/08/2025 | 16:00 | 60.8 | 597.4 | 202 |  |  | 14.4 | 78.3 | 80.1 |  | 172.3 | 172.4 | 172.4 | 255.3 | 214.5 | 109.4 | 78.3 | 3 |  |  |  |  | 127 | 6.1 | 3.4 | 21.5 | 6.9 | 12.1 | 80.8 |  |  |  |  | 74.8 | 124.9 |  |  |  | 6.5 | 150 | 28.8 | 45.1 | 16 | 18.5 | 12.3 | 66.4 | 183.9 | 184.8 | 184.2 | 81.2 | 6.2 | 2.5 | 17.7 | 33.3 | 2 | 17.3 | 44.2 |  |  | 68.4 |  |  | 25 |  | 0 |  | 66.2 | 177.7 | 174.5 | 200 | 273.1 | 76 | 36.9 | [6 empty] | 0.5 | 151.1 | 86 | 62.7 | 67.6 | 28.7 | 0 |  |  | 145.7 | 147.8 | 149.3 | [5 empty] | 217.2 | 102.9 | 0.5 | 76.2 | 63.8 | 17.7 | 0.1 | 5.9 |  | 9.9 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 20.5 | 5.2 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 11.7 | 14.1 | 16.4 | 56.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 0.92 |  | 3.8 | 2.1 | 3.4 | 5 | 9.9 | 30 | 73.7 | 27.3 | 76.4 | 85.6 | 12.4 | 9.6 | 9.6 | 2.3 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 16.1 | 205.3 | 7.4 | 109.4 | 0.6 | 126.8 | 154.8 | 82.5 | 8 | 8.2 | 18.3 | 9.3 |  |  | 15 | 15.4 | 4.8 | 8.09 | 7523.01 | 10.3 | 0 | 6.001 | 7.5 | 26.2984 | 9.4887 | 4 | 5 | 68.5881
18/08/2025 | 16:30 | 58.9 | 594 | 201.8 |  |  | 29 | 80.1 | 80.7 |  | 169.7 | 169.6 | 169.7 | 253.8 | 213.4 | 109.7 | 76.3 | 3 |  |  |  |  | 121.5 | 5.6 | 3.3 | 22.4 | 6.9 | 12.1 | 80.6 |  |  |  |  | 73.6 | 79.4 |  |  |  | 6.5 | 231.3 | 26.1 | 44.8 | 16 | 18.5 | 12.3 | 64.2 | 182.1 | 182.3 | 184.1 | 82 | 6.1 | 2.5 | 14.8 | 31.2 | 2 | 16.9 | 42 |  |  | 67.3 |  |  | 24.8 |  | 0 |  | 65.9 | 178.1 | 175.3 | 200 | 273.8 | 76.2 | 37 | [6 empty] | 0.5 | 148.1 | 83.5 | 62.1 | 67.6 | 28.6 | 0 |  |  | 146.1 | 148.6 | 149.7 | [5 empty] | 217.4 | 103.7 | 0.4 | 70.8 | 35.6 | 16.3 | 0.1 | 5.9 |  | 9.9 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 20 | 5.2 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 6.9 | 8.2 | 19.9 | 68.1 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 0.96 |  | 3.8 | 2.1 | 3.2 | 5.1 | 9.9 | 29.3 | 71.2 | 17.8 | 60 | 93.5 | 10.4 | 6.6 | 9.3 | 2.3 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 15.4 | 142.6 | 4.4 | 72.3 | 0.6 | 121.7 | 138.7 | 64.9 | 5.3 | 8.2 | 18.2 | 9.5 |  |  | 14.4 | 16.3 | 6.1 | 9.09 | 7333.55 | 9.7 | 0 | 6.003 | 7.5 | 26.319 | 9.4888 | 4 | 5 | 68.0107
18/08/2025 | 17:00 | 99.1 | 603.5 | 202.5 |  |  | 12.2 | 82.6 | 82.4 |  | 186.4 | 190.4 | 190.4 | 260.8 | 214.4 | 109.5 | 85.3 | 3.2 |  |  |  |  | 123.4 | 9.6 | 3.6 | 22.5 | 6.9 | 11.9 | 82.1 |  |  |  |  | 75.8 | 133.5 |  |  |  | 6.5 | 31.9 | 28.7 | 46.7 | 18.8 | 18.5 | 12.2 | 68 | 185.1 | 185.8 | 185.2 | 83.7 | 6.2 | 2.5 | 25.8 | 38.2 | 2 | 18.5 | 45.3 |  |  | 70 |  |  | 46.1 |  | 0 |  | 67 | 177.4 | 175 | 200 | 274.5 | 75.8 | 36.9 | [6 empty] | 0.5 | 197.4 | 91.6 | 63.6 | 67.8 | 30 | 0 |  |  | 146.1 | 148.4 | 149.5 | [5 empty] | 217.6 | 104 | 0.1 | 81.9 | 15.4 | 14.1 | 0.1 | 5.9 |  | 9.9 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 20.6 | 5.2 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 1.4 | 1.5 | 19.8 | 62.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 1 |  | 3.9 | 2.1 | 3.7 | 5.4 | 10 | 27.8 | 76.9 | 7.1 | 77.8 | 119.6 | 15.3 | 11 | 9.3 | 2.3 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 13.6 | 70.9 | 2.5 | 27.2 | 0.6 | 129.6 | 149 | 26.4 | 2.7 | 8.2 | 18.3 | 8.6 |  |  | 14.5 | 16.3 | 6.9 | 7.98 | 7311.58 | 8.9 | 0 | 6.004 | 7.5 | 26.4667 | 9.4889 | 4.1 | 5 | 67.4596
18/08/2025 | 17:30 | 99.7 | 597 | 205.5 |  |  | 12.3 | 77.6 | 81.3 |  | 188.2 | 204 | 203.7 | 282.5 | 215 | 110 | 196.9 | 3 |  |  |  |  | 124.4 | 9 | 3.1 | 22.5 | 6.9 | 13.9 | 100.3 |  |  |  |  | 74.9 | 141.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.4 | 42 | 18.3 | 18.5 | 12.2 | 62.8 | 184.6 | 184.8 | 184.3 | 80.3 | 6 | 2.5 | 24.1 | 26.5 | 2 | 12.3 | 41 |  |  | 68.2 |  |  | 47.6 |  | 0 |  | 66 | 178.2 | 175.7 | 200 | 273.7 | 76.4 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 173.5 | 89.6 | 62.6 | 67.6 | 29.8 | 0 |  |  | 146.2 | 148.7 | 150.1 | [5 empty] | 217.5 | 103.8 | 0 | 87.5 | 0.9 | 16.7 | 0 | 5.7 |  | 9.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 20.5 | 5.2 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 22.3 | 66 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 1.08 |  | 3.9 | 2.1 | 3.4 | 5.2 | 10 | 27.3 | 77.1 | 0.3 | 98.8 | 109.2 | 18 | 14.1 | 9.4 | 2.3 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 15 | 5 | 0.5 | 1 | 0.6 | 130.1 | 152.5 | 1.7 | 0.7 | 8.2 | 18.1 | 9.3 |  |  | 14.7 | 16.3 | 6 | 6.5 | 7283.38 | 9.4 | 0 | 6.004 | 7.5 | 26.6214 | 9.4892 | 4.2 | 5.1 | 68.3146
18/08/2025 | 18:00 | 98.1 | 585.8 | 200.5 |  |  | 12.1 | 76.8 | 79.2 |  | 154.7 | 155 | 154.8 | 244.9 | 214.2 | 110.1 | 102.7 | 3 |  |  |  |  | 122.5 | 6.3 | 2.8 | 22.6 | 7 | 14 | 138.7 |  |  |  |  | 108.9 | 130.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27.7 | 90 | 15.8 | 18.3 | 12.2 | 63.4 | 180.7 | 181.2 | 181.8 | 79.6 | 6 | 2.5 | 12.5 | 25.5 | 2 | 11.7 | 84.8 |  |  | 66.3 |  |  | 47.4 |  | 161.1 |  | 66 | 177.9 | 175.4 | 200 | 273.6 | 76.1 | 37 | [6 empty] | 0.5 | 164 | 81.5 | 61.5 | 67 | 29 | 0 |  |  | 145.8 | 148.4 | 150.2 | [5 empty] | 217.8 | 103.9 | 0 | 84.4 | 0 | 15.9 | 0 | 5.7 |  | 9.9 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 19.8 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 22.9 | 74.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 1.12 |  | 3.9 | 2.3 | 2.9 | 4.8 | 9.9 | 24.5 | 76.1 | 0 | 92 | 104.2 | 13 | 10.8 | 10.3 | 2.3 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.5 | 148.2 | 0 | 0 | 8.2 | 17.7 | 9.5 |  |  | 14.9 | 16.3 | 6.3 | 9.18 | 7224.6 | 9.3 | 0 | 6.003 | 7.5 | 26.7255 | 9.4887 | 4.4 | 16.1 | 79.5173
18/08/2025 | 18:30 | 99.4 | 595.4 | 203.7 |  |  | 30.1 | 79.3 | 80.4 |  | 187.5 | 204.8 | 205.2 | 276.6 | 214.6 | 109.7 | 75.2 | 3 |  |  |  |  | 121.5 | 8 | 3.1 | 22.6 | 7 | 14.3 | 141.1 |  |  |  |  | 110.1 | 134.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.4 | 113.6 | 15.8 | 18.5 | 12.2 | 79.6 | 182.6 | 183.3 | 183.9 | 81.4 | 6 | 2.5 | 27.5 | 33.2 | 2 | 12.1 | 87.3 |  |  | 67.8 |  |  | 47.3 |  | 159.8 |  | 66.4 | 177.4 | 175 | 200 | 273.7 | 76.1 | 37 | [6 empty] | 0.5 | 147.1 | 92 | 66 | 67.5 | 30.1 | 0 |  |  | 145.9 | 148.2 | 171.2 | [5 empty] | 217.9 | 104 | 0 | 85.3 | 0 | 17.9 | 0 | 5.7 |  | 9.9 | 2.8 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 20.4 | 5.7 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 21 | 68.9 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.4 | 1.16 |  | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 5.2 | 9.9 | 25.4 | 76.4 | 0 | 85 | 107.4 | 12.8 | 5.8 | 10.5 | 2.3 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.6 | 137.3 | 0 | 0 | 8.2 | 17.9 | 9.3 |  |  | 15 | 16.3 | 5.6 | 11.14 | 7478.2 | 9.2 | 4.572 | 6.004 | 7.5 | 26.891 | 9.4884 | 4.9 | 16.1 | 84.6553
18/08/2025 | 19:00 | 98.5 | 595.3 | 202.6 |  |  | 30.1 | 80 | 81.5 |  | 188.4 | 207.3 | 207.9 | 280.4 | 214 | 110.1 | 75.3 | 3 |  |  |  |  | 123.1 | 8.7 | 3 | 22.5 | 7 | 14.7 | 141.2 |  |  |  |  | 109.9 | 138.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.7 | 111.7 | 16.4 | 18.5 | 12.2 | 80.9 | 182.5 | 182.9 | 184.4 | 81.2 | 6.1 | 2.5 | 27.3 | 32 | 2 | 11.9 | 86.8 |  |  | 67.5 |  |  | 47.4 |  | 160.5 |  | 66.2 | 178.6 | 176 | 200 | 273.5 | 76.4 | 37.2 | [6 empty] | 0.5 | 150.6 | 91.7 | 66 | 67.6 | 30 | 0 |  |  | 146.5 | 149 | 171.7 | [5 empty] | 218 | 104.1 | 0 | 97.2 | 0 | 12.8 | 0 | 5.7 |  | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 20.3 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 17.1 | 0 | 0 | 27 | 77.5 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 |  | 10.5 | 1.16 |  | 3.4 | 2.3 | 3.2 | 5.1 | 10 | 26.6 | 72.6 | 0 | 81.3 | 110.4 | 11.3 | 7.1 | 10.5 | 2.4 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.7 | 125.6 | 0 | 0 | 8.2 | 18.2 | 10.1 |  |  | 14.9 | 16.3 | 5.8 | 9.68 | 7502.14 | 8.8 | 7.28 | 6.006 | 7.5 | 27.0561 | 9.4881 | 5.2 | 16.1 | 87.4302
18/08/2025 | 19:30 | 99.5 | 595.4 | 202.8 |  |  | 30.2 | 76.1 | 81.5 |  | 187.7 | 207.2 | 211.2 | 282.1 | 214.9 | 110.2 | 74.5 | 3 |  |  |  |  | 124.3 | 8.1 | 3.1 | 22.5 | 6.9 | 14.5 | 141.1 |  |  |  |  | 110.1 | 164 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27 | 114.7 | 17.2 | 18.5 | 12.1 | 82.1 | 183.6 | 183.9 | 184 | 81.4 | 6.3 | 2.5 | 33.3 | 32.5 | 2 | 12 | 60 |  |  | 67.8 |  |  | 47.3 |  | 160.4 |  | 66.3 | 177.9 | 175.3 | 200 | 274.7 | 76.1 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 146.5 | 92.3 | 66 | 66.1 | 30.1 | 0 |  |  | 146.4 | 148.6 | 171.4 | [5 empty] | 217.8 | 104.1 | 0 | 101.8 | 0 | 15.5 | 0 | 5.6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20.4 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 25.7 | 79.6 | 0.5 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 |  | 10.5 | 1.16 |  | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 5.2 | 10 | 27.5 | 77.7 | 0 | 76.1 | 109.2 | 10.1 | 6.4 | 10.5 | 2.5 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.4 | 131 | 0 | 0 | 8.2 | 18.1 | 10.2 |  |  | 14.5 | 16.3 | 5.6 | 9.75 | 7526.01 | 9.6 | 7.428 | 6.006 | 7.5 | 27.1552 | 9.6174 | 5.4 | 15.9 | 88.6066
18/08/2025 | 20:00 | 98.1 | 596.4 | 203.6 |  |  | 29.9 | 75.2 | 80.4 |  | 188.7 | 207.3 | 211 | 283.4 | 213.8 | 110 | 87.8 | 3 |  |  |  |  | 122.4 | 7.7 | 3 | 22.4 | 7.1 | 14.7 | 140.9 |  |  |  |  | 109.8 | 167.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27 | 115.8 | 16.5 | 18.5 | 12.1 | 82.5 | 181.4 | 181.8 | 184.1 | 81.3 | 6.2 | 2.5 | 34 | 31.6 | 2 | 11.8 | 62.3 |  |  | 67.1 |  |  | 47.3 |  | 146.3 |  | 66.1 | 178.2 | 175.6 | 200 | 274.4 | 76.5 | 37.2 | [6 empty] | 0.5 | 159.9 | 92.6 | 65.7 | 66.1 | 29.3 | 0 |  |  | 146.3 | 148.6 | 171.6 | [5 empty] | 217.9 | 104.1 | 0 | 95.8 | 0 | 14.8 | 0 | 5.6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20.2 | 5.6 | 4.5 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 28.5 | 80.9 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0 |  | 10.5 | 1.16 |  | 3.4 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 10 | 27.4 | 79.1 | 0 | 80.3 | 111.9 | 10.9 | 8.4 | 10.5 | 2.5 | 5.1 | 3 | 3.4 | 3.5 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.1 | 127.6 | 0 | 0 | 8.3 | 17.9 | 10.2 |  |  | 14.6 | 16.3 | 6 | 6.48 | 7536.94 | 12.2 | 7.449 | 6.005 | 7.5 | 27.226 | 16.1206 | 5.7 | 15.9 | 98.1006
18/08/2025 | 20:30 | 99.8 | 595.8 | 203.2 |  |  | 30.2 | 74.9 | 0 |  | 188 | 207.8 | 211.1 | 282.9 | 214.5 | 109.9 | 377.7 | 3 |  |  |  |  | 124.1 | 7.8 | 3.1 | 5.6 | 7 | 14.9 | 141 |  |  |  |  | 109.8 | 177.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.6 | 121.6 | 15.4 | 18.5 | 12.1 | 80.8 | 183.6 | 184.2 | 183.6 | 81.4 | 6.2 | 2.5 | 34.4 | 32.2 | 2 | 12 | 60.3 |  |  | 67.7 |  |  | 47.3 |  | 0 |  | 66.4 | 177.9 | 175.3 | 200 | 274.4 | 76 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 157.3 | 94.3 | 65.9 | 66 | 29.7 | 0 |  |  | 145.8 | 148.3 | 157.2 | [5 empty] | 218 | 104.2 | 0 | 93.2 | 0 | 12.9 | 0 | 5.6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 20.3 | 5.5 | 4 | 3.3 | 17.1 | 0 | 0 | 27.9 | 78.9 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 0 |  | 10.5 | 1.2 |  | 3.4 | 2.2 | 3.1 | 5.1 | 10 | 26.3 | 79.1 | 0 | 78.3 | 111.7 | 8.4 | 6.6 | 10.5 | 2.7 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 107.6 | 101.1 | 0 | 0 | 8.2 | 17.8 | 10.4 |  |  | 14.5 | 16.3 | 6.2 | 6.48 | 7525.68 | 11.9 | 7.449 | 6.005 | 7.5 | 27.2543 | 18.9168 | 5.8 | 16.1 | 100.9251
18/08/2025 | 21:00 | 99.8 | 597.7 | 203.7 |  |  | 30.1 | 74.8 | 0 |  | 188.3 | 207.6 | 211.5 | 283.2 | 214.8 | 110.6 | 377.4 | 3 |  |  |  |  | 0 | 7.7 | 3.1 | 5.7 | 7 | 14.7 | 141.1 |  |  |  |  | 109.6 | 183.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 25.1 | 129.9 | 19.2 | 18.5 | 12.1 | 81.1 | 181.8 | 182.4 | 184.2 | 80.4 | 6.3 | 2.5 | 34.5 | 32 | 2 | 16.9 | 68.6 |  |  | 67.6 |  |  | 47.7 |  | 0 |  | 66.3 | 178.3 | 175.9 | 200 | 274.9 | 76.2 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 165.8 | 95.5 | 66 | 66.1 | 29.6 | 0 |  |  | 146.6 | 149.1 | 150 | [5 empty] | 218.1 | 104.2 | 0 | 93.3 | 0 | 15.7 | 0 | 5.6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 20.1 | 5.3 | 4 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 26 | 71.8 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 3 | 0 |  | 10.5 | 1.2 |  | 3.4 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 10 | 26.7 | 78.4 | 0 | 58.9 | 102.5 | 9.4 | 6.1 | 10.5 | 3.2 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.5 | 91.4 | 0 | 0 | 8.2 | 17.8 | 9.5 |  |  | 15 | 16.3 | 6 | 6.49 | 7396.49 | 11.8 | 7.481 | 6.005 | 7.5 | 27.325 | 18.9183 | 5.9 | 16.3 | 101.2293
18/08/2025 | 21:30 | 100 | 596.8 | 203.4 |  |  | 29.9 | 73.2 | 0 |  | 187.8 | 206.8 | 211.4 | 282.4 | 214 | 110.1 | 377.5 | 3 |  |  |  |  | 121.3 | 7.8 | 3.1 | 5.7 | 6.9 | 14.7 | 100.1 |  |  |  |  | 109.8 | 175 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.5 | 59 | 17.9 | 18.5 | 12.1 | 77.8 | 182.3 | 182.9 | 184.1 | 81.4 | 6.3 | 2.5 | 34.2 | 32 | 2 | 16.7 | 68 |  |  | 67.5 |  |  | 47.9 |  | 0 |  | 66.3 | 178 | 175.8 | 200 | 274.8 | 75.9 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 168.8 | 95.2 | 66 | 66 | 29.7 | 0 |  |  | 146.7 | 149.1 | 150.1 | [5 empty] | 218 | 104.2 | 0 | 94.4 | 0 | 10.8 | 0 | 5.6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 20.3 | 5.3 | 4 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 24.4 | 57.8 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 3 | 0 |  | 10.5 | 1.2 |  | 3.8 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 10 | 27.7 | 72.5 | 0 | 62.2 | 106.6 | 8.4 | 6 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 108.8 | 88.9 | 0 | 0 | 8.2 | 17.7 | 9.3 |  |  | 15 | 14.7 | 6.6 | 6.48 | 7368.88 | 11.7 | 6.86 | 6.004 | 7.5 | 27.4119 | 18.9197 | 5.8 | 16 | 100.1956
18/08/2025 | 22:00 | 98.6 | 598.4 | 203.7 |  |  | 29.9 | 72.9 | 0 |  | 188.5 | 207.5 | 210.9 | 283.3 | 217.8 | 110.7 | 378.5 | 2.9 |  |  |  |  | 122.4 | 7.7 | 3 | 5.6 | 6.9 | 14.8 | 99.8 |  |  |  |  | 109.6 | 217.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.9 | 68.3 | 19.6 | 18.5 | 12.1 | 80.9 | 181.9 | 181.9 | 184.5 | 80.9 | 6.3 | 2.5 | 34.2 | 25.3 | 2 | 16.5 | 77.1 |  |  | 94.9 |  |  | 48.3 |  | 0 |  | 66 | 178.7 | 176.1 | 200 | 276 | 76.9 | 37.1 | [6 empty] | 0.5 | 187.2 | 97.7 | 64.4 | 66.1 | 29.8 | 0 |  |  | 147.1 | 149.6 | 150.7 | [5 empty] | 218.1 | 104.3 | 0 | 86.1 | 0 | 8.7 | 0 | 5.6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 20.4 | 5.3 | 4 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 22.8 | 57.6 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 3 | 0 |  | 10.4 | 1.2 |  | 3.8 | 2.2 | 3.2 | 5.1 | 10 | 28.8 | 72.7 | 0 | 53.6 | 111.2 | 7.3 | 7 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 84.8 | 81 | 0 | 0 | 8.3 | 17.8 | 9.4 |  |  | 14.8 | 16.3 | 6.4 | 6.48 | 7439.18 | 12 | 5.636 | 6.004 | 7.5 | 27.4329 | 18.9207 | 6.1 | 16.2 | 99.7936
18/08/2025 | 22:30 | 98 | 596 | 202.7 |  |  | 29.7 | 72.4 | 0 |  | 167.9 | 168.7 | 168.5 | 253.1 | 213.5 | 109.8 | 377.6 | 2.9 |  |  |  |  | 121.5 | 7.7 | 3 | 5.7 | 7 | 14.5 | 82.5 |  |  |  |  | 70.2 | 181.8 |  |  |  | 6.5 | 146.2 | 26.7 | 52.3 | 16.8 | 18.5 | 12.1 | 82.4 | 179.2 | 179.7 | 184.5 | 81.5 | 6.3 | 2.5 | 34.4 | 25.3 | 2 | 16.5 | 83.6 |  |  | 69.3 |  |  | 47.9 |  | 0 |  | 70.5 | 177.2 | 175 | 200 | 275.4 | 76.2 | 37 | [6 empty] | 0.5 | 201.1 | 91.4 | 63.7 | 66.1 | 29.3 | 0 |  |  | 146.2 | 148.5 | 149.4 | [5 empty] | 218 | 104.2 | 0 | 87.2 | 0 | 10.4 | 0 | 5.6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.9 | 1.7 | 19.9 | 5.1 | 4 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 22.2 | 71.8 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 3 | 0 |  | 10.4 | 1.2 |  | 3.8 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 10 | 28.1 | 70.2 | 0 | 66 | 105.8 | 7.8 | 3.6 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67.8 | 68.9 | 0 | 0 | 8.2 | 17.8 | 9.4 |  |  | 14.5 | 16.3 | 7.4 | 6.48 | 7300.78 | 11.9 | 2.488 | 6.006 | 7.5 | 27.4849 | 18.9213 | 6.1 | 16.1 | 96.5003
18/08/2025 | 23:00 | 99.3 | 600.5 | 201.4 |  |  | 30.2 | 73.3 | 0 |  | 157.1 | 157 | 156.7 | 248.4 | 216.2 | 110.5 | 386.6 | 3 |  |  |  |  | 123.9 | 8.2 | 3.2 | 5.7 | 7 | 14.6 | 83.7 |  |  |  |  | 72.6 | 154.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 0 | 16.8 | 18.5 | 12.1 | 83 | 183.2 | 183.5 | 184.4 | 76.8 | 6.2 | 2.5 | 31 | 25.9 | 2 | 17.6 | 85.2 |  |  | 70.9 |  |  | 47.8 |  | 0 |  | 60.7 | 177.4 | 174.9 | 200 | 276.1 | 75.6 | 37 | [6 empty] | 0.5 | 188.2 | 92.8 | 64.5 | 66.7 | 29.8 | 0 |  |  | 145.9 | 148.5 | 149.5 | [5 empty] | 216.9 | 104.2 | 0 | 74.5 | 0 | 12 | 0 | 5.6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.7 | 20.4 | 5.1 | 4 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 24 | 66 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 3 | 0 |  | 10.4 | 1.16 |  | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 5.3 | 10 | 28.4 | 66.1 | 0 | 73.6 | 111.2 | 9.5 | 4.5 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62 | 67.9 | 0 | 0 | 8.2 | 17.8 | 9.4 |  |  | 14.6 | 16.3 | 5.6 | 6.49 | 7036.05 | 11.5 | 0 | 6.005 | 7.5 | 27.4809 | 18.9215 | 6.2 | 16.1 | 93.7074
18/08/2025 | 23:30 | 98.1 | 595.4 | 203.1 |  |  | 29.5 | 72.9 | 0 |  | 165.4 | 164.2 | 164.4 | 263 | 215.4 | 109.9 | 374.6 | 2.9 |  |  |  |  | 119.5 | 7.7 | 3 | 5.7 | 7 | 13.2 | 81.8 |  |  |  |  | 71.7 | 132.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 0 | 17.6 | 18.5 | 12.1 | 78.1 | 180.1 | 180.8 | 184 | 75.7 | 6.2 | 2.5 | 22.9 | 25.5 | 2 | 17 | 83.5 |  |  | 70.1 |  |  | 15.8 |  | 0 |  | 59.9 | 178.5 | 176.1 | 200 | 275.4 | 76.7 | 37.2 | [6 empty] | 0.5 | 154.7 | 90.6 | 61.7 | 67.2 | 28.7 | 0 |  |  | 147.1 | 149.6 | 150.6 | [5 empty] | 144.1 | 83.9 | 0 | 67.2 | 0 | 7.5 | 0 | 5.6 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 20 | 5.1 | 4 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 22 | 69.7 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 3 | 0 |  | 10.4 | 1.2 |  | 3.8 | 2.7 | 3.2 | 5.1 | 10 | 30.2 | 64.8 | 0 | 79.3 | 112.8 | 10.3 | 13.4 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.5 | 63.4 | 0 | 0 | 8.2 | 17.9 | 9.5 |  |  | 14.6 | 16.3 | 6.5 | 6.48 | 6840.38 | 11.6 | 0 | 6.003 | 7.5 | 27.4825 | 18.9219 | 6.4 | 5.3 | 83.2074
19/08/2025 | 00:00 | 97.4 | 622.7 | 209.8 |  |  | 29.4 | 72.7 | 0 |  | 169.4 | 169.7 | 169.5 | 257.4 | 215.6 | 110.4 | 373.8 | 2.8 |  |  |  |  | 119.3 | 7.3 | 2.9 | 5.7 | 6.9 | 12.8 | 84.8 |  |  |  |  | 70.9 | 52.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28 | 0 | 15.7 | 18.5 | 12.1 | 78.8 | 178.3 | 179.1 | 183.4 | 75.7 | 6.2 | 2.5 | 12.4 | 30.4 | 2 | 16.8 | 82.2 |  |  | 68.9 |  |  | 0 |  | 0 |  | 59.3 | 177.5 | 175.4 | 200 | 275.7 | 76.2 | 37.2 | [6 empty] | 0.5 | 58.1 | 82.6 | 60 | 81.6 | 28.4 | 0 |  |  | 146.4 | 148.9 | 149.1 | [5 empty] | 137.2 | 77.8 | 0 | 90.3 | 0 | 9.9 | 0 | 5.8 |  | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 19.9 | 5.1 | 4 | 3.3 | 17.2 | 0 | 0 | 20.4 | 69.8 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 3 | 0 |  | 10.4 | 1.12 |  | 3.8 | 2.7 | 3 | 4.9 | 10 | 30.3 | 64.2 | 0 | 65.6 | 107.8 | 12 | 14.5 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.3 | 59.1 | 0 | 0 | 8.2 | 18.2 | 9.2 |  |  | 14.7 | 16.3 | 8.5 | 6.48 | 6668.3 | 11.9 | 0 | 5.999 | 7.5 | 27.4701 | 18.9218 | 6.4 | 5.2 | 83.3909
EJEC |  | 1906.25 | 14294.3 | 4869.4 | 0 | 0 | 490.8 | 1903.35 | 792.2 | 0 | 4366.6 | 4630.7 | 4655.25 | 6591.1 | 4889.55 | 2427.05 | 5438.4 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2882.6 | 150.4 | 77.85 | 168.8 | 167.5 | 298.85 | 1854.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1808.35 | 2220 | 0 | 0 | 0 | 156 | 2184.85 | 697.55 | 1249.2 | 429.35 | 442.25 | 293 | 1640.25 | 4371.1 | 4381.1 | 4408.1 | 1556 | 148.7 | 58.8 | 583.85 | 733.45 | 49.8 | 238.2 | 1226.55 | 0 | 0 | 1398.85 | 0 | 0 | 890.85 | 0 | 394.05 | 0 | 1150.75 | 4267.1 | 4206.95 | 4800 | 6591.55 | 1825.9 | 888.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 2895.25 | 2168.45 | 1523.3 | 1602 | 707.75 | 66.2 | 0 | 0 | 3507.5 | 3564.6 | 3651.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5148.3 | 2476.35 | 8.85 | 991.3 | 683.05 | 325.3 | 2.2 | 141.6 | 0 | 193.35 | 41.4 | 4.8 | 43.35 | 38.85 | 485.25 | 127.75 | 99.6 | 80 | 413.85 | 117.1 | 142.75 | 263.6 | 802.85 | 37.4 | 28.8 | 19.3 | 30.05 | 57.4 | 0 | 239.15 | 24.7 | 0 | 95.1 | 56.5 | 77.95 | 112.25 | 239.45 | 643.45 | 1069.15 | 305.35 | 960.05 | 1369.35 | 149 | 108.4 | 195.05 | 58.35 | 121.9 | 70.7 | 81.9 | 84.15 | 260.3 | 2227.75 | 120.85 | 1245.75 | 14.4 | 1505.1 | 1606.6 | 915.55 | 129.1 | 187.15 | 442.7 | 226.15 | 0 | 0 | 354.25 | 392.65 | 152.45 | 168.675 | 166733.075 | 270.05 | 33.8945 | 144.0815 | 179.9 | 649.475 | 268.7983 | 106.65 | 181.65 | 1834.4992

## REACTIVA
lunes, 18 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
18/08/2025 | 00:30 | -6.5 | 22.2 | 11.7 |  |  | -6 | 15.3 | 5.8 |  | -27.2 | -37.9 | -9.3 | 22.6 | 10.4 | 0 | 53.4 | 0 |  |  |  |  | 5.7 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | -3.4 | 3 | 3.9 |  |  |  |  | -7.6 | -9.4 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2.8 | 15 | 7.3 | -0.3 | 1.7 | 0.2 | 3.1 | -9.3 | -48.6 | -3.3 | -0.9 | 0.5 | -1.9 | 1.4 | 0.5 | 0 | -1.4 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 0 |  | -0.7 | -27.9 | -29.1 |  | 48.4 | 1.9 | -2.5 | [6 empty] | -0.6 | 0 | 14.2 | -0.2 | 2.1 | -2.1 | -31.7 |  |  | -3.1 | -0.5 | -26.5 | [5 empty] | -8.1 | -9.8 |  | -7.4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.3 | 10.7 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.4 | 0.2776 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 4.4 | 0 | -6.1 | -9.3 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.2 |  |  | 2.3 | 0.9 | 2.7 | 2.61 | -39.6124 | 2 | 0.35639 | 1.73 | 1 | 0.04336 |  | 0.2 | 1 | 6.3297
18/08/2025 | 01:00 | -6.2 | 22.9 | 13.1 |  |  | 0 | 13.3 | 0 |  | -38.8 | -24.5 | 4.9 | 7.4 | 9.1 | 0 | 47.6 | 0.6 |  |  |  |  | 5.1 | 0.4 | 0 | 0 | -3.4 | 2.9 | 1.3 |  |  |  |  | -6.3 | -12.1 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.6 | 13.3 | 7 | -1 | 1.7 | 1.2 | -1.3 | -13.8 | -51.3 | -3.2 | -0.8 | 0.5 | 3.4 | 3.9 | 0.5 | 0 | 4.4 |  |  | -0.8 |  |  | 1.6 |  | 0 |  | -2.7 | -31 | -32.3 |  | 47.4 | -0.1 | -3.1 | [6 empty] | -0.6 | 0 | 11.2 | -2.5 | 2.2 | -2.3 | -35.1 |  |  | -7 | -4.6 | -33.2 | [5 empty] | -9.2 | -10.6 |  | -6.7 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 8.5 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.3 | 0.2724 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 8.1 | 0 | -7.9 | -9.5 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |  |  | 1.9 | 0.9 | 2.9 | 2.58 | -92.3476 | 2.1 | 0.35169 | 1.53 | 0.9 | 0.04527 |  | 0.2 | 0.9 | 6.027
18/08/2025 | 01:30 | -6.2 | 21.7 | 12 |  |  | 0 | 9.3 | 0 |  | -33.7 | -37.8 | -10.8 | 13.3 | 9.8 | 0 | 56.9 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | -3.4 | 2.8 | 2.6 |  |  |  |  | -6.2 | -10.8 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.4 | 12.7 | 7.4 | -0.4 | 1.7 | 0.6 | -0.6 | -13.1 | -47.9 | -3.8 | -0.7 | 0.5 | -1.8 | -0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 |  |  | -1.8 |  |  | -0.7 |  | 0 |  | -1 | -29.4 | -30.7 |  | 47.4 | 0 | -3 | [6 empty] | -0.6 | 0 | 11.4 | -2.5 | 2.4 | -2.1 | 0 |  |  | -8.9 | -6.5 | -36.3 | [5 empty] | -10.7 | -11.4 |  | -6.6 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.1 | 10.2 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.3 | 0.2712 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 6.3 | 0 | -7.9 | -9.7 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 1.4 | 0.9 | 2.8 | 2.56 | -87.5688 | 2 | 0.35151 | 1.386 | 1 | 0.04733 |  | 0.1 | 1 | 5.8848
18/08/2025 | 02:00 | -8 | 4 | 10.1 |  |  | 0 | 9.9 | 0 |  | -17 | -33.7 | -21.6 | -0.2 | 5.5 | 0.3 | 51.3 | -0.1 |  |  |  |  | 3.4 | 0.1 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.7 | 1.4 |  |  |  |  | -8.4 | -14.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 2.3 | 12.4 | 7.3 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | -4.8 | -17.3 | -51.6 | -4.8 | -0.9 | 0.5 | -1.9 | -0.1 | 0.5 | 0 | -4.1 |  |  | -3.8 |  |  | 6.3 |  | 0 |  | -2.2 | -32.5 | -33.9 |  | 43.9 | -1.7 | -3.7 | [6 empty] | -0.6 | 0 | 10.8 | -5.9 | 2.3 | -3.2 | 0 |  |  | -12.9 | -10.4 | -41.9 | [5 empty] | -15.1 | -14 |  | -6.4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.1 | 10 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.3 | 0.2712 |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 4 | 0 | -9.5 | -11.7 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 1.5 | 3.2 | 3 | 2.59 | -185.9388 | 2 | 0.33782 | 1.39 | 1 | 0.05121 |  | 1.2 | 2 | 7.979
18/08/2025 | 02:30 | -7.8 | 6.3 | 10.9 |  |  | 0 | 12.4 | 0 |  | -15.4 | -27.8 | -16 | 3.9 | 11.2 | 2.1 | 45.3 | -0.1 |  |  |  |  | 3.9 | 0.6 | 1.2 | 0 | -3.5 | 2.7 | 1.3 |  |  |  |  | -8.7 | -15.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 2.1 | 12.2 | 7.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | -2.1 | -14.7 | -39.4 | -3.4 | -1.2 | 0.5 | -2.9 | -1.3 | 0.5 | 0 | -3.4 |  |  | -3.2 |  |  | 5.6 |  | 0 |  | 0.5 | -29.4 | -30.9 |  | 45.5 | -0.8 | -3.2 | [6 empty] | -0.6 | 0 | 9.5 | -6.9 | 2.5 | -3.1 | 0 |  |  | -11.6 | -9.2 | -39.9 | [5 empty] | -15.9 | -14.5 |  | -6.4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 10.8 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.3 | 0.2668 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -10 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.1 |  |  | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.65 | -125.5832 | 2 | 0.3313 | 1.484 | 1 | 0.0531 |  | 1.1 | 2.1 | 8.0684
18/08/2025 | 03:00 | -5 | 9.5 | 11.2 |  |  | 0 | 12.4 | 0 |  | -10.9 | -28.3 | -16.8 | 5.2 | 19.6 | 6.6 | 32.8 | 0 |  |  |  |  | 4.1 | 0.7 | 1.5 | 0 | -3.4 | 3 | 2.1 |  |  |  |  | -6.7 | -15.2 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.8 | 12.4 | 7.5 | 0 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | -12.4 | -37.3 | -4.3 | -1 | 0.5 | -2.8 | -0.1 | 0.5 | 0 | -2.6 |  |  | -3.2 |  |  | 6.2 |  | 0 |  | -0.5 | -27.5 | -28.9 |  | 48.4 | 0.6 | -2.7 | [6 empty] | -0.6 | 0 | 10.4 | -6.4 | 2.5 | -3 | 0 |  |  | -11.4 | -9 | -39.4 | [5 empty] | -13.3 | -13 |  | -6 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.3 | 10.9 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.3 | 0.2676 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -7.6 | -9.4 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |  |  | 4 | 3.3 | 3.2 | 2.66 | -85.5724 | 1.9 | 0.33436 | 1.356 | 1 | 0.08101 |  | 1.2 | 2.1 | 7.9714
18/08/2025 | 03:30 | -5.1 | 8.9 | 10.6 |  |  | 0 | 14.1 | 0 |  | -13.8 | -27 | -7.4 | 3.7 | 19.1 | 6.3 | 29.8 | 0.1 |  |  |  |  | 3.8 | 0.5 | 1.1 | 0 | -3.4 | 2.8 | 1.8 |  |  |  |  | -7.3 | -15.2 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.9 | 13 | 7.3 | -0.2 | 1.7 | 0.6 | -1.2 | -13.7 | -38.9 | -5.3 | -0.9 | 0.5 | -1.9 | -0.2 | 0.5 | 0 | -0.8 |  |  | -3.2 |  |  | 6.9 |  | 0 |  | -1 | -28.5 | -30.1 |  | 48.6 | 0.6 | -2.8 | [6 empty] | -0.5 | 0 | 11.1 | -5.6 | 2.3 | -3.2 | 0 |  |  | -12.3 | -9.8 | -41.2 | [5 empty] | -12.3 | -12.3 |  | -6.5 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.1 | 10.1 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.3 | 0.2672 |  | -1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8.5 | -10.1 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 |  |  | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.73 | -93.7028 | 1.6 | 0.32918 | 1.554 | 1 | 0.08795 |  | 1.1 | 2 | 7.6711
18/08/2025 | 04:00 | -5.7 | 12.6 | 11.1 |  |  | 0 | 4.6 | 0 |  | -14.1 | -27.9 | -9.9 | 0.5 | 18.9 | 6.1 | 32.6 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0.4 | 1.4 | 0 | -3.5 | 2.7 | 1.3 |  |  |  |  | -8 | -15.5 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.8 | 12.4 | 7.1 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | -2.3 | -14.8 | -39.5 | -4.9 | -0.9 | 0.5 | -2.5 | -0.3 | 0.5 | 0 | -1.5 |  |  | -3 |  |  | 0.3 |  | 0 |  | -1.2 | -28.2 | -29.5 |  | 48.3 | 0.4 | -2.8 | [6 empty] | -0.6 | 0 | 9.9 | -6.4 | 3.2 | -3.3 | 0 |  |  | -13 | -10.7 | -42.3 | [5 empty] | -12.5 | -12.5 |  | -5.7 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.3 | 10.2 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.3 | 0.2616 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 4 | 0 | -7.5 | -9.2 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.1 |  |  | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 2.66 | -118.7784 | 1.8 | 0.32534 | 1.542 | 1 | 0.07094 |  | 0.8 | 2 | 7.5383
18/08/2025 | 04:30 | -4.3 | 18.2 | 12.2 |  |  | 0 | 5.2 | 0 |  | -12.4 | -22 | -1.9 | 4.9 | 19.9 | 6.4 | 32.7 | 0.2 |  |  |  |  | 5.7 | 0.8 | 1.5 | 0 | -3.4 | 3 | 1.8 |  |  |  |  | -6.8 | -13 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.9 | 12.5 | 7.3 | -0.4 | 1.7 | 0.5 | -1.2 | -13.8 | -38.9 | -4.3 | -0.9 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0 | 2.3 |  |  | -2.9 |  |  | 1.5 |  | 0 |  | -2.6 | -27.7 | -28.9 |  | 49.1 | 0.6 | -2.7 | [6 empty] | -0.6 | 0 | 10.1 | -6.4 | 2.4 | -3 | 0 |  |  | -12.1 | -9.7 | -41.1 | [5 empty] | -10.4 | -11.2 |  | -5.7 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.4 | 10.8 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0 |  | 0.3 | 0.2684 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 4 | 0 | -6.1 | -7.5 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 2.1 |  |  | 3 | 3 | 3.2 | 2.66 | -57.7716 | 1.7 | 0.32954 | 1.64 | 1 | 0.10081 |  | 0.9 | 2 | 7.6704
18/08/2025 | 05:00 | -6.4 | 11.8 | 12.2 |  |  | 0 | 6 | 0 |  | -11.6 | -23.2 | -2.8 | 6 | 20.8 | 7.1 | 35.1 | 0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 0.9 | 1.5 | 0 | -3.4 | 3.2 | 2.1 |  |  |  |  | -8.8 | -13.6 |  |  |  | -1.5 | 0 | 2 | 11.7 | 7.4 | -0.6 | 1.7 | 0.1 | -0.2 | -12.7 | -37.5 | -3.8 | -1.1 | 0.5 | -3.2 | -0.4 | 0.5 | 0 | -2.7 |  |  | -2.7 |  |  | 0.1 |  | 0 |  | -1.3 | -27.3 | -28.4 |  | 49.6 | 0.8 | -2.6 | [6 empty] | -0.6 | 5 | 10.5 | -6.7 | 2.3 | -3.2 | 0 |  |  | -11.1 | -8.6 | -39.2 | [5 empty] | -10.1 | -11.1 |  | -5.4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 3.7 | 11.7 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2556 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 4 | 0.4 | -5.6 | -7 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 |  |  | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 2.66 | -58.8844 | 1.9 | 0.32359 | 1.766 | 0.9 | 0.0927 |  | 1 | 2 | 7.9823
18/08/2025 | 05:30 | -8.8 | 9.9 | 10.3 |  |  | -5.8 | 13.6 | 0 |  | -10.6 | -23 | -3.1 | 6.6 | 20.8 | 7.9 | 41.7 | 0.1 |  |  |  |  | 2.6 | 1 | -0.1 | 0 | -3.4 | 3.5 | 2.7 |  |  |  |  | -9.8 | -11.4 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.7 | 12.4 | 7.3 | -1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.9 | -11.7 | -36.3 | -4.8 | -1.1 | 0.4 | -3.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | -1.4 |  |  | 0.9 |  | 0 |  | -1.4 | -26.4 | -27.6 |  | 50.2 | 1.4 | -2.4 | [6 empty] | -0.6 | 5.1 | 10.9 | -6 | 5.4 | -3.2 | 0 |  |  | -8.7 | -6.3 | -36.2 | [5 empty] | -9.4 | -10.6 |  | -5.9 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.5 | 11 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2444 |  | -1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 4 | 0.4 | -6.5 | -7.8 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.1 |  |  | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.74 | -34.6156 | 1.8 | 0.32326 | 1.726 | 1 | 0.09905 |  | 1.1 | 2 | 8.0483
18/08/2025 | 06:00 | -7.9 | 13.9 | 11 |  |  | -4.9 | 16.4 | 0 |  | -4.8 | -26.4 | -6 | 14.7 | 22.8 | 9 | 57.9 | -0.2 |  |  |  |  | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | -3.4 | 3.9 | 2.6 |  |  |  |  | -9.4 | -13.7 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1 | 12.4 | 7.6 | -0.1 | 1.7 | 0.9 | 5.4 | -7.1 | -31.9 | -6.7 | -1.3 | 0.3 | -4.9 | 1 | 0.5 | 0 | -3.5 |  |  | -0.9 |  |  | 1 |  | 0 |  | 0.2 | -24.2 | -25.4 |  | 51.9 | 2.4 | -2 | [6 empty] | -0.6 | 6.4 | 11.4 | -5.2 | 2.6 | -3 | 0 |  |  | -3.5 | -1 | -27.9 | [5 empty] | -8.6 | -10.2 |  | -6 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 3.4 | 10.5 | 2 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2444 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 4 | 0.3 | -4.8 | -6.2 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 |  |  | 2.6 | 3 | 3.3 | 2.8 | 46.5444 | 1.7 | 0.31949 | 1.452 | 1 | 0.06827 |  | 1.2 | 2 | 7.7398
18/08/2025 | 06:30 | -3.7 | 7.2 | 10 |  |  | -4.4 | 18.4 | 0 |  | -5.1 | -19.7 | 0.1 | 14.4 | 25.2 | 10.2 | 51 | 0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 0.9 | -0.1 | 0 | -3.3 | 3.9 | 3.5 |  |  |  |  | -5.1 | -8.6 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.4 | 12.6 | 7.5 | -0.4 | 1.7 | 0.6 | 10.3 | -13.3 | -41.9 | -3.9 | -1 | 0.5 | -1.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 1 |  |  | 0.6 |  | 0 |  | 1.4 | -22.2 | -23.5 |  | 54.5 | 3.1 | -1.6 | [6 empty] | -0.6 | 6.2 | 10.3 | -5.7 | 2.6 | -2.8 | 0 |  |  | 2.9 | 5.3 | -18.8 | [5 empty] | -1.3 | -5.9 |  | -6.7 | 0.2 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 8.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0.3 | 0.244 |  | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 4 | -0.1 | -4.3 | -11 | 0 | 0 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 0 | 2.3 | -0.2 | -5.3 | 0.1 | 3.9 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 3.7 | 3.5 | 2.6 | 2.62 | 94.764 | 1.8 | 0.31699 | 1.154 | 1 | 0.07433 |  | 1 | 2.5 | 7.8453
18/08/2025 | 07:00 | -4.7 | 9.1 | 10.4 |  |  | -3.6 | 15.9 | 0 |  | -3.6 | -13.8 | 6.7 | 14.5 | 24.6 | 9.9 | 47.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.6 | 0.5 | -0.5 | 0 | -3.3 | 4.1 | 1.5 |  |  |  |  | -8.4 | -12.3 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.7 | 12.8 | 7.3 | -0.7 | 1.7 | 0.7 | 8.6 | -14.8 | -43.5 | -3.4 | -1 | 0.4 | -1.7 | 2.3 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 0.7 |  |  | 1.3 |  | 0 |  | -0.2 | -23.5 | -24.9 |  | 54.5 | 2.9 | -1.7 | [6 empty] | -0.6 | 6.1 | 10.2 | -6.5 | 3.9 | -3.4 | 0 |  |  | 1.2 | 3.5 | -20.7 | [5 empty] | -3.8 | -7.3 |  | -6.6 | 1.4 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | 2.1 | 6.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2484 |  | -1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 4 | 0.1 | -4.5 | -8.3 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.3 | 0 | 1.7 | -0.2 | -7.3 | 0 | 16.6 | 0 | 0.4 | 1 | 2 |  |  | 3.1 | 4.1 | 3 | 2.83 | 86.7784 | 1.8 | 0.32524 | 0.59 | 1 | 0.07989 |  | 1 | 2.5 | 7.2951
18/08/2025 | 07:30 | -9.3 | 4.9 | 9.1 |  |  | -4.3 | 7.4 | 0.4 |  | -2.6 | -15.5 | 4.9 | 17.1 | 24.4 | 10.3 | 43.4 | 0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | -3.4 | 4.3 | 1.2 |  |  |  |  | -8.4 | -11.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2 | 11.6 | 7.4 | -0.2 | 1.7 | 1.1 | 7.5 | -16 | -44.8 | -2.8 | -1 | 0.5 | -1.5 | 2 | 0.5 | 0 | -2.6 |  |  | 1.1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 1.8 | -23.4 | -24.8 |  | 54.1 | 2.8 | -1.8 | [6 empty] | -0.6 | 6.4 | 10.7 | 0 | 2.4 | -0.1 | 0 |  |  | 3.7 | 6.1 | -17.1 | [5 empty] | -2.8 | -6.8 |  | -6.4 | 2.8 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.4 | 0 | 1.8 | 6.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2448 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 4 | 0.9 | -2.1 | -9.2 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 3.7 | 0 | -9.8 | -0.2 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 1.5 | 3.5 | 2.9 | 3.09 | 79.3348 | 2 | 0.32367 | 0.968 | 1 | 0.07363 |  | 1 | 2.5 | 7.8653
18/08/2025 | 08:00 | -6.1 | 0.7 | 8.1 |  |  | -4.4 | 2 | 1.3 |  | -2.4 | -14.9 | 6 | 14.6 | 23.6 | 9.5 | 36.5 | 0.1 |  |  |  |  | -3.1 | 0.4 | 1.2 | 0 | -3.2 | 4.4 | 13.2 |  |  |  |  | -5.5 | -11.8 |  |  |  | -1.2 | -6.5 | 2.1 | 12.9 | 7 | -0.2 | 1.7 | 1.1 | 5.4 | -18 | -46.5 | -2.9 | -1 | 0.5 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 0 | -0.9 |  |  | 0.7 |  |  | 1.3 |  | 0 |  | 0 | -23.9 | -25.3 |  | 53.1 | 2.5 | -1.9 | [6 empty] | -0.6 | 6.3 | 10.2 | -0.2 | 2.4 | -0.1 | 0 |  |  | 4.2 | 6.6 | -16.4 | [5 empty] | -5 | -8.1 |  | -6.1 | 5.8 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | 1.3 | 4.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2556 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 4 | 2.2 | -5.4 | -9.5 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 3.3 | 0.1 | -7.7 | -0.2 | 0 | 0 | 7.1 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 2.3 | 3.4 | 3.5 | 2.58 | 52.1356 | 1.9 | 0.31435 | 1.096 | 1 | 0.06799 |  | 1.1 | 2.5 | 7.9783
18/08/2025 | 08:30 | -13.9 | 1.6 | 9.2 |  |  | -2.3 | 16.5 | 1.7 |  | 5.1 | -0.7 | 19.8 | 24.5 | 29.2 | 12.1 | 21.7 | 0.3 |  |  |  |  | -1.1 | 1.1 | 0 | 0 | -3.4 | 4 | 15.2 |  |  |  |  | -2.5 | -8.8 |  |  |  | -1 | -11.3 | 2.9 | 13 | 7.3 | -0.4 | 1.7 | 0.6 | 15 | -8.7 | -37.5 | 1.4 | -0.6 | 0.6 | 1.4 | 3.5 | 0.5 | 0 | 2.8 |  |  | 5.4 |  |  | 1.7 |  | 0 |  | 1.9 | -18.9 | -20.3 |  | 57.5 | 4.3 | -0.9 | [6 empty] | -0.6 | 6.6 | 9.3 | -0.9 | 3.7 | -0.1 | 0 |  |  | 17.3 | 19.8 | 2 | [5 empty] | 2.6 | -3.6 |  | -6.2 | 6.7 |  |  | 0.4 |  | -0.1 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | 1.2 | 6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2488 |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 4 | 2.6 | -7.6 | -9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 0.6 | -4.9 | -0.2 | 0 | 0 | 13 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 3.8 | 3.9 | 3 | 2.7 | 238.1488 | 2.1 | 0.31673 | 1.5 | 1.1 | 0.06452 |  | 1.2 | 2.5 | 8.7812
18/08/2025 | 09:00 | -13.4 | 20.3 | 11.5 |  |  | -1.1 | 11.5 | 4.5 |  | 14.8 | 0.9 | 20.7 | 35.4 | 31.1 | 14.4 | 26.3 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 1.4 | 0 | 0 | -3.4 | 4.2 | 19 |  |  |  |  | 0.2 | -6.3 |  |  |  | -0.7 | -9.9 | 3.5 | 13 | 7.4 | -0.4 | 1.7 | -0.2 | 17.9 | -5.8 | -34.4 | -2.6 | -0.4 | 0.6 | -1 | 2.5 | 0.5 | 0 | -0.6 |  |  | 8.7 |  |  | 2.4 |  | 0 |  | 3.7 | -16.9 | -18.2 |  | 60.9 | 6 | -0.4 | [6 empty] | -0.6 | 29 | 10.9 | 2.3 | 10.3 | 0.1 | 0 |  |  | 21.2 | 23.6 | 8.7 | [5 empty] | 4.8 | -2.3 |  | -5.7 | 7.1 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.7 | 1.7 | 7.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2472 |  | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 4 | 2.3 | -2.9 | -3.2 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 1 | -2.6 | -0.2 | 0 | 0 | 20.4 | 0.9 | 1.6 | 1.4 | 2 |  |  | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 2.73 | 398.3772 | 2.2 | 0.49668 | 1.388 | 1.1 | 0.08617 |  | 1.3 | 2.6 | 9.1708
18/08/2025 | 09:30 | -4.9 | 24.7 | 13.8 |  |  | -1.5 | 12.1 | 5.7 |  | 9.6 | -1 | 18.4 | 30.7 | 31.9 | 14.7 | 42.9 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 1.5 | 0 | 0.3 | -3.4 | 4 | 8.4 |  |  |  |  | 4.2 | -9.3 |  |  |  | -0.5 | 5.3 | 4.3 | 11.8 | 7.8 | -0.3 | 1.7 | 1.1 | 19.6 | -4.2 | -42.6 | 3.6 | -0.7 | 0.6 | 1.6 | 5.3 | 0.5 | 0.2 | -0.4 |  |  | 10.5 |  |  | 0.5 |  | 0 |  | 4.5 | -16.5 | -17.8 |  | 60.7 | 5.6 | -0.4 | [6 empty] | -0.6 | 28.8 | 9.7 | 0.3 | 13.1 | -0.2 | 0 |  |  | 23.4 | 26 | 11.5 | [5 empty] | 6.5 | -1.3 |  | -6.3 | 7.3 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.8 | 1.7 | 7.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2388 |  | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 3.9 | 2.6 | -4.2 | -4.5 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.5 | 1.4 | -2.7 | -0.2 | 0 | 0 | 25.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.9 |  |  | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 2.59 | 438.1288 | 2.4 | 1.2998 | 1.456 | 1.1 | 0.13331 |  | 1 | 2.6 | 9.9891
18/08/2025 | 10:00 | -4.1 | 23.9 | 13.2 |  |  | -0.5 | 17.8 | 9 |  | 16.3 | -0.5 | 19.6 | 35.8 | 34.4 | 16.6 | 27.5 | -0.1 |  |  |  |  | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 0.4 | -3.4 | 4.1 | 9.1 |  |  |  |  | 4.9 | -9.5 |  |  |  | -0.8 | 24.8 | 5.1 | 12.7 | 7.5 | 0.2 | 1.7 | 0.9 | 27.2 | 3.6 | -39.5 | 6.2 | -1.3 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | 0.5 | 0.1 | -1.7 |  |  | 8.7 |  |  | 0.5 |  | 0 |  | 4.6 | -13.1 | -14.5 |  | 64.8 | 7.4 | 0.3 | [6 empty] | -0.6 | 28.1 | 20.8 | 7.6 | 13 | 0 | 0 |  |  | 22.9 | 25.5 | 11.4 | [5 empty] | 11.2 | 1.5 |  | -7.3 | 7.4 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.2 | 2 | 0.1 | 0.4 |  | -0.8 | -1.8 | 1.8 | 7.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2332 |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | -4.1 | -4 | 0 | 0 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 1.9 | -2.4 | -0.2 | -7.9 | 0 | 26.6 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 2.1 |  |  | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 2.61 | 516.6432 | 2.4 | 1.2984 | 1.478 | 1.1 | 0.08829 |  | 1 | 2.5 | 9.8647
18/08/2025 | 10:30 | -4.5 | 18.9 | 12.2 |  |  | -2.5 | 11.9 | 8.8 |  | 13.7 | -2.2 | 19.1 | 31.9 | 36.1 | 17.3 | 21.6 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1.4 | -0.2 | 0.3 | -3.4 | 4.3 | 9.7 |  |  |  |  | 5.5 | -9.1 |  |  |  | -1 | 25.1 | 4.7 | 12.3 | 7.7 | -1.3 | 1.7 | 0.8 | 30.5 | 6.8 | -41.5 | 7 | -1.3 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | -1.4 |  |  | 8.7 |  |  | 0 |  | 0 |  | 4.8 | -11.8 | -13.3 |  | 66.7 | 7.9 | 0.6 | [6 empty] | -0.6 | 29.3 | 20.3 | 7.6 | 10.4 | 0 | 0 |  |  | 21.6 | 24.1 | 9.1 | [5 empty] | 18 | 5.5 |  | -8.6 | 8.3 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.8 | 1.8 | 6.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.2 |  | 0.1 | 0.2328 |  | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 2.5 | -5 | -5.5 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.5 | 2.4 | -2.6 | -0.2 | -5.1 | 0 | 19 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 2.1 |  |  | 2.7 | 0.1 | 3.5 | 2.59 | 492.7228 | 2.1 | 1.2986 | 1.114 | 1 | 0.05403 |  | 1 | 2.5 | 9.0666
18/08/2025 | 11:00 | -3.7 | 22.1 | 12.7 |  |  | -1.5 | 23.1 | 9.4 |  | 16.6 | 7.4 | 28.1 | 37 | 37.1 | 18.2 | 15.5 | 0.2 |  |  |  |  | 2.6 | 1.5 | -0.2 | 0.3 | -3.4 | 6.1 | 10.2 |  |  |  |  | 6.9 | -7.5 |  |  |  | -1 | 51.5 | 5.6 | 12.5 | 7.4 | -0.4 | 1.7 | 1 | 33 | 9.2 | -39 | 10.5 | -1 | 0.6 | 4.4 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | 1.3 |  |  | 9.4 |  |  | 0.7 |  | 0 |  | 9.8 | -11.3 | -12.6 |  | 67.3 | 8.3 | 0.8 | [6 empty] | -0.6 | 28.5 | 19.9 | 7.4 | 10.4 | 0.1 | 0 |  |  | 24.4 | 27 | 13.6 | [5 empty] | 20.8 | 7.2 |  | -9.4 | 7.8 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 1.5 | 6.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -0.5 |  | 0.1 | 0.228 |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 2.6 | -6.4 | -7.7 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.3 | 2.6 | -4.3 | -0.2 | 1.5 | 0 | 23.6 | 2.8 | 1.6 | 0.8 | 2 |  |  | 0.7 | 0.3 | 3.4 | 2.65 | 609.678 | 2.4 | 1.3049 | 1.472 | 1 | 0.05613 |  | 1.1 | 2.5 | 9.833
18/08/2025 | 11:30 | -8.8 | 26.6 | 13.5 |  |  | -0.5 | 28.8 | 11.4 |  | 21.1 | 9.7 | 30.1 | 42.5 | 37.9 | 18.6 | 16.8 | 0 |  |  |  |  | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | -3.4 | 6.2 | 10 |  |  |  |  | 5.4 | -5.6 |  |  |  | -1 | 36.5 | 5.2 | 12.3 | 6.8 | -0.4 | 1.7 | -0.4 | 33.1 | 9.2 | -38.9 | 9 | -1.3 | 0.5 | 1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 |  |  | 8.7 |  |  | 6.1 |  | 0 |  | 6.1 | -11.3 | -12.5 |  | 66.7 | 8.9 | 0.8 | [6 empty] | -0.6 | 74.5 | 51.5 | 8.1 | 10.3 | -0.1 | 0 |  |  | 23.5 | 26 | 12 | [5 empty] | 21.7 | 7.8 |  | -10 | 8.4 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | 1.8 | 7.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | -1.2 |  | 0.1 | 0.2272 |  | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2.4 | -2.9 | -3.4 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 2.8 | -2.6 | -0.2 | -3.2 | 0 | 23.6 | 3.1 | 1.6 | 1 | 2.1 |  |  | 2.1 | 0.3 | 3.1 | 2.57 | 697.6972 | 2.3 | 1.2918 | 1.28 | 1 | 0.06401 |  | 1.1 | 2.4 | 9.4358
18/08/2025 | 12:00 | -7.2 | 21.5 | 11.6 |  |  | -0.1 | 30.4 | 9.8 |  | 18.5 | 4.9 | 24.9 | 41.2 | 36.5 | 18.9 | 14.8 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 1 | 0 | 0.4 | -3.4 | 6.1 | 9.5 |  |  |  |  | 4 | -5.8 |  |  |  | -1 | 47 | 5.1 | 13.6 | 7.6 | -1.1 | 1.7 | 1.6 | 33.1 | 9.4 | -43.7 | 5.9 | -1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | -1.9 |  |  | 8.3 |  |  | 6.6 |  | 0 |  | 5.1 | -11.5 | -12.8 |  | 67 | 8.8 | 0.8 | [6 empty] | -0.6 | 73.7 | 52.7 | 8.9 | 10.3 | 0 | 0 |  |  | 22.5 | 24.8 | 11.1 | [5 empty] | 20.1 | 6.8 |  | -12 | 8.2 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | 1.2 | 6.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -2.4 |  | 0.1 | 0.2264 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2.5 | -5.3 | -6.8 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 2.8 | -2.5 | -0.2 | -4.2 | 0 | 20.9 | 3.2 | 1.6 | 0.9 | 2 |  |  | 0.3 | 0.8 | 3.2 | 2.58 | 653.2064 | 2.2 | 1.2782 | 0.724 | 0.9 | 0.04938 |  | 0.5 | 2.6 | 8.2516
18/08/2025 | 12:30 | -10.6 | 16.2 | 11.2 |  |  | -2 | 13 | 7.4 |  | 18.2 | 4.2 | 25.3 | 41.8 | 35.9 | 17.7 | 14.6 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.4 | -3.4 | 5.7 | 8.2 |  |  |  |  | 2.3 | -7.6 |  |  |  | -1.2 | 8.8 | 4.5 | 12.6 | 7.3 | -0.7 | 1.7 | -0.4 | 30.8 | 7.2 | -40.9 | 6.1 | -1.6 | 0.4 | -2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -2.5 |  |  | 7.2 |  |  | 5.4 |  | 0 |  | -2.8 | -12 | -13.3 |  | 65 | 8.3 | 0.6 | [6 empty] | -0.6 | 39.2 | 30.2 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 |  |  | 21.5 | 24 | 9.4 | [5 empty] | 19.1 | 6.2 |  | -12.9 | 8.2 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | 0.8 | 4.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -2.8 |  | 0.2 | 0.2268 |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 2.4 | -4.8 | -5.7 | 0 | 0 | 1.2 | -0.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.8 | 2.7 | -3.3 | -0.2 | -7.7 | 0 | 18.5 | 3.1 | 1.6 | 0.4 | 1.8 |  |  | 1.7 | 0.5 | 2.9 | 2.57 | 473.9968 | 1.9 | 1.2868 | 0.832 | 0.9 | 0.11576 |  | 0.2 | 2.5 | 7.7346
18/08/2025 | 13:00 | -10.2 | 6 | 9.3 |  |  | -2.4 | 18.1 | 6.8 |  | 14.6 | 1.4 | 21.9 | 36.6 | 35.1 | 17 | 10.4 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 0.9 | 0 | 0.3 | -3.4 | 5.8 | 7.3 |  |  |  |  | 1.1 | -5.6 |  |  |  | -1.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 7.1 | -1.2 | 1.7 | 0.1 | 29.6 | 6 | -42.2 | 3.4 | -1.6 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | -1.2 |  |  | 6.5 |  |  | 5.3 |  | 0 |  | 2.3 | -12.8 | -14 |  | 64.4 | 7.8 | 0.4 | [6 empty] | -0.6 | 39.7 | 29.7 | 7.7 | 7.8 | 0 | 0 |  |  | 18.5 | 21 | 4.9 | [5 empty] | 17.3 | 5.2 |  | -12.8 | 7.8 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | 0.7 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -2.7 |  | 0.1 | 0.2228 |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.7 | 2.5 | -7.5 | -9.3 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 2.6 | -2.1 | -0.2 | -8.4 | 0 | 16.4 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 2.1 |  |  | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 2.27 | 398.8928 | 1.9 | 1.2825 | 1.47 | 0.9 | 0.09857 |  | 0.5 | 2.5 | 8.651
18/08/2025 | 13:30 | -10.1 | 8.4 | 9.4 |  |  | -3 | 11 | 7.2 |  | 14.4 | 0.6 | 21.1 | 36.8 | 34 | 16.3 | 10.1 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 0.7 | -0.4 | 0.4 | -3.4 | 5.8 | 7.7 |  |  |  |  | 1.1 | -9.3 |  |  |  | -1.5 | 3.6 | 3.3 | 0 | 7.1 | -1.4 | 1.7 | 0 | 27.1 | 3.6 | -44.5 | 4.3 | -1.6 | 0.5 | -0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -1.8 |  |  | 4.3 |  |  | 4.7 |  | 0 |  | 3.3 | -13.7 | -14.7 |  | 63.6 | 7.4 | 0.2 | [6 empty] | -0.6 | 39.7 | 30 | 8.3 | 8.6 | 0.1 | 0 |  |  | 15.8 | 18.3 | 0.9 | [5 empty] | 15.3 | 4 |  | -11.9 | 8.2 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.1 | 0.6 | 3.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -2.3 |  | 0.1 | 0.2184 |  | -1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 6.5 | 2.5 | -6 | -7.1 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.4 | 2.3 | -0.7 | -0.2 | -6.1 | 0 | 11.3 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 2 |  |  | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.79 | 376.7084 | 2 | 1.2888 | 1.768 | 0.9 | 0.09067 |  | 0.4 | 2.4 | 8.8475
18/08/2025 | 14:00 | -8 | 18 | 11.5 |  |  | -2.7 | 22.2 | 8.9 |  | 17.9 | 7.8 | 28.6 | 40.5 | 37.1 | 17.9 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 1.3 | 0 | 0.4 | -3.4 | 6 | 8.4 |  |  |  |  | 2.6 | 3.7 |  |  |  | -1.3 | 9.8 | 3.9 | -0.3 | 7.6 | -1.4 | 1.7 | 0 | 32.2 | 8.6 | -39.7 | 7.2 | -1.6 | 0.5 | 3 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | -0.9 |  |  | 6.5 |  |  | 5.4 |  | 0 |  | 7.2 | -11.1 | -12.4 |  | 65.5 | 8.5 | 0.8 | [6 empty] | -0.6 | 38.9 | 30.1 | 8 | 7.8 | 0.2 | 0 |  |  | 21 | 23.6 | 8.8 | [5 empty] | 18.2 | 5.7 |  | -11.8 | 8.1 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -1.5 | 0.7 | 4.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.7 |  | 0.2 | 0.2148 |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.7 | 6.3 | 2.7 | -7.7 | -8.9 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 2 | -1.2 | -0.2 | -2.2 | 0 | 21.5 | 2.1 | 1.6 | 1 | 2 |  |  | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 3.31 | 516.7248 | 2 | 1.2818 | 1.368 | 1 | 0.11912 |  | 0.4 | 2.4 | 8.5689
18/08/2025 | 14:30 | -8.4 | 24.5 | 12.5 |  |  | -1.9 | 15.9 | 9.6 |  | 16.4 | 4.1 | 24.7 | 36.4 | 36.8 | 18.3 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0.3 | -3.4 | 5.9 | 9.5 |  |  |  |  | 4.6 | 1.5 |  |  |  | -1.1 | 17.4 | 4.5 | 8.5 | 7.4 | -1.4 | 1.7 | 0.8 | 32.4 | 8.7 | -40.3 | 7.3 | -1.7 | 0.4 | 3 | 2.1 | 0.5 | 0.1 | 1.3 |  |  | 7.2 |  |  | 5.5 |  | 0 |  | 6.7 | -11.3 | -12.7 |  | 66.7 | 8.7 | 0.8 | [6 empty] | -0.6 | 38.8 | 30.2 | 8.2 | 7.8 | 0.1 | 0 |  |  | 23.6 | 26.3 | 12.3 | [5 empty] | 19.4 | 6.4 |  | -11.5 | 7.9 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.3 | -0.9 | 1 | 4.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.5 |  | 0.3 | 0.2136 |  | -1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.8 | 5.1 | 2.7 | -3.6 | -3.7 | 0 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 3 | 1.4 | -0.2 | -0.2 | 4.4 | 0 | 23.2 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 1.9 |  |  | 2.1 | 0.1 | 2.7 | 3.3 | 563.2136 | 2.1 | 1.2849 | 1.612 | 1 | 0.10647 |  | 0.4 | 2.5 | 9.0033
18/08/2025 | 15:00 | -9.8 | 19 | 11.3 |  |  | -0.5 | 26.4 | 10.8 |  | 17.7 | 10.2 | 31.6 | 31.5 | 37.4 | 18.8 | 0 | 0.2 |  |  |  |  | 1.3 | 0.9 | 0 | 0.4 | -3.4 | 6 | 8.5 |  |  |  |  | 5.3 | 2.9 |  |  |  | -1.2 | 17.3 | 4.2 | 14 | 10 | -1.4 | 1.7 | -0.2 | 30.8 | 7.4 | -40.8 | 8.5 | -1.5 | 0.4 | 2.7 | 2 | 0.5 | 0.1 | 1.6 |  |  | 6.5 |  |  | 6.5 |  | 0 |  | 1.9 | -13.2 | -14.4 |  | 66.5 | 8.5 | 0.6 | [6 empty] | -0.6 | 39.1 | 30.7 | 8.6 | 8.5 | -0.3 | 0 |  |  | 22.6 | 25.1 | 11.1 | [5 empty] | 20.9 | 7.3 |  | -11.2 | 7.4 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.6 |  | -0.4 | -1.7 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.4 |  | 0.3 | 0.2108 |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.2 | 2.9 | -6.2 | -7.1 | 0 | 0 | 1.6 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.7 | 1 | -3.3 | -0.2 | 8.9 | 0 | 21.3 | 1 | 1.6 | 1.4 | 2.1 |  |  | 1 | 0 | 1.9 | 3.32 | 559.3308 | 2 | 1.2827 | 1.848 | 1 | 0.14794 |  | 0.4 | 2.4 | 9.0786
18/08/2025 | 15:30 | -9.7 | 20.5 | 12.7 |  |  | -2.1 | 16.5 | 8.8 |  | 19.3 | 5.7 | 25.8 | 40 | 37.6 | 18.2 | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 2.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | -3.4 | 6 | 9.9 |  |  |  |  | 5.6 | 2.9 |  |  |  | -1.2 | 15.4 | 4.2 | 14.7 | 10.2 | -1 | 1.7 | 1 | 33.2 | 9.4 | -38.6 | 7.4 | -1.3 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | -3.7 |  |  | 7.5 |  |  | 4.2 |  | 0 |  | 3.7 | -10.1 | -11.4 |  | 69.2 | 8.6 | 0.9 | [6 empty] | -0.6 | 40.1 | 29.1 | 7.3 | 7.8 | 0 | 0 |  |  | 24.6 | 27.2 | 14.2 | [5 empty] | 21.1 | 7.4 |  | -12 | 7 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.5 | 1.3 | 5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.2148 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 2.4 | -4.9 | -5.4 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.2 | 0.7 | -5.4 | -0.2 | 9.4 | 0.8 | 24 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 2 |  |  | 4.9 | 0.8 | 1.9 | 3.33 | 572.9448 | 2.1 | 1.2743 | 1.674 | 1 | 0.08812 |  | 0.5 | 2.5 | 9.1364
18/08/2025 | 16:00 | -8.3 | 37 | 16.1 |  |  | -1.6 | 24.5 | 11.4 |  | 16.2 | 4.8 | 25.3 | 35.8 | 37.9 | 18.5 | 7 | 0.1 |  |  |  |  | 9.6 | 1.1 | -0.1 | 2.5 | -3.4 | 6 | 10.1 |  |  |  |  | 5.9 | 1.3 |  |  |  | -1.5 | 6.3 | 4.3 | 14.4 | 10.3 | -1.3 | 1.7 | 0.5 | 34.5 | 10.5 | -38.1 | 7 | -1.6 | 0.3 | 1 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 0.4 |  |  | 8.7 |  |  | 5.3 |  | 0 |  | -4.3 | -10.4 | -11.7 |  | 64.7 | 8.8 | 0.9 | [6 empty] | -0.6 | 39.5 | 29.3 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 0 |  |  | 25.5 | 28.1 | 14.6 | [5 empty] | 20.9 | 7.2 |  | -11.9 | 6.3 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2232 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.7 | -4.8 | -5.2 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 3.6 | 0.3 | -7.8 | -0.2 | 9.5 | 2.2 | 25.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 |  |  | 3.5 | 1.3 | 2.2 | 3.35 | 598.1732 | 2.1 | 1.2879 | 1.7 | 1 | 0.12086 |  | 0.5 | 2.5 | 9.2087
18/08/2025 | 16:30 | -9.2 | 33.1 | 14.8 |  |  | -2.1 | 13 | 11 |  | 14 | -0.3 | 19.7 | 32.8 | 35.8 | 17.4 | 9.2 | 0 |  |  |  |  | 10.7 | 1 | -0.2 | 2.7 | -3.4 | 5.9 | 9.6 |  |  |  |  | 5.1 | -7.6 |  |  |  | -1.7 | -7.4 | 2.7 | 14.6 | 10.4 | -1.2 | 1.7 | 0.9 | 30.6 | 6.8 | -41.4 | 4.6 | -1.6 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -0.8 |  |  | 6.5 |  |  | 4.8 |  | 0 |  | 2.6 | -12 | -13.3 |  | 65.4 | 8.1 | 0.6 | [6 empty] | -0.6 | 39.2 | 30 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 0 |  |  | 19.9 | 22.4 | 6.3 | [5 empty] | 18.1 | 5.6 |  | -10.2 | 1.9 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 3.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.236 |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | 1.9 | 0.6 | -6.5 | -7 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.2 | 0 | -13.4 | -0.2 | 9.6 | 1.8 | 29.2 | 0 | 1.6 | 1.1 | 2.1 |  |  | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 3.36 | 489.996 | 1.8 | 0.91045 | 1.476 | 1 | 0.13155 |  | 0.3 | 2.5 | 8.118
18/08/2025 | 17:00 | -1.2 | 39.5 | 15.8 |  |  | -2.8 | 20 | 10.3 |  | 17.7 | 2.4 | 22.6 | 36.2 | 36.9 | 18.3 | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 11.5 | 0.4 | -0.1 | 2.7 | -3.4 | 5.9 | 10.9 |  |  |  |  | 5.8 | 1 |  |  |  | -1.7 | -12 | 2.6 | 14.5 | 10.9 | -1.7 | 1.7 | 0.7 | 40.3 | 8.8 | -39.7 | 4.1 | -1.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1 |  |  | 6.5 |  |  | 4.6 |  | 0 |  | 1.6 | -11.3 | -12.5 |  | 67.1 | 8.7 | 0.8 | [6 empty] | -0.6 | 38.5 | 29.9 | 8.3 | 7.8 | 0.1 | 0 |  |  | 19.6 | 22.3 | 6.2 | [5 empty] | 17.7 | 5.4 |  | -7.4 | 0.4 |  |  | 0.4 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 6.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.2492 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 5.6 | 3.5 | 0 | -4.1 | -4.6 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.7 | 0 | -0.3 | -0.2 | 14.6 | 5.5 | 13.8 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.9 |  |  | 3 | 1.2 | 2.3 | 2.94 | 569.1892 | 1.8 | 0.30216 | 1.446 | 1 | 0.14873 |  | 0 | 2.4 | 7.0969
18/08/2025 | 17:30 | 2.2 | 42.8 | 17.8 |  |  | -3.9 | 8.9 | 5.8 |  | 14 | 1.6 | 21.7 | 36.3 | 35.2 | 16.7 | 27.2 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 0.4 | -0.2 | 2.7 | -3.4 | 5.3 | 14.7 |  |  |  |  | 7.9 | 1.8 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.1 | 14.5 | 10.6 | -1.4 | 1.7 | 1.2 | 37.6 | 6.1 | -42.3 | 3.1 | -1.6 | 0.3 | -1.7 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -2.1 |  |  | 4.3 |  |  | -1 |  | 0 |  | 4 | -12.3 | -13.4 |  | 63.9 | 7.6 | 0.5 | [6 empty] | -0.6 | 39.8 | 29.7 | 7.3 | 7.8 | 0 | 0 |  |  | 14.1 | 16.6 | -1.8 | [5 empty] | 17.7 | 5.4 |  | -6.7 | 0.3 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | 4.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.2604 |  | -1.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.9 | 7.8 | 0.3 | -1.9 | -2.7 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 2.6 | 0 | 21.7 | -0.2 | 17.6 | 9.4 | 0.9 | 0 | 1.5 | 0.6 | 2.1 |  |  | 0.3 | 0.9 | 2.9 | 2.42 | 558.3804 | 1.8 | 0.29708 | 1.456 | 1 | 0.10201 |  | 0.2 | 2.5 | 7.3551
18/08/2025 | 18:00 | 4.4 | 19 | 12.3 |  |  | -4 | 12.8 | 6.7 |  | 2.2 | -13.6 | 6.4 | 19.8 | 29.4 | 13 | 10.6 | -0.1 |  |  |  |  | 8.3 | 0.3 | -0.6 | 2.8 | -3.4 | 5.9 | 17 |  |  |  |  | 15.4 | -2 |  |  |  | -1.8 | 0 | 1.5 | 26.1 | 10.5 | -1.4 | 1.7 | 0.6 | 25.4 | -5.8 | -39.5 | 0.7 | -1.7 | 0.2 | -2.6 | -0.2 | 0.5 | 0.2 | -0.4 |  |  | 4.3 |  |  | -0.4 |  | 14.3 |  | 1.5 | -18.5 | -19.7 |  | 56.8 | 5 | -0.7 | [6 empty] | -0.6 | 38.8 | 29.8 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 0 |  |  | 7.6 | 10 | -11.5 | [5 empty] | 11.6 | 1.8 |  | -8.9 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.2772 |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 3.1 | 16.4 | 0.3 | -4.6 | -6 | 0 | 0 | 1.9 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.1 |  |  | 0.5 | 0.2 | 3 | 3.4 | 358.2772 | 1.6 | 0.31698 | 1.13 | 1 | 0.09371 |  | 0.2 | 0.4 | 4.7407
18/08/2025 | 18:30 | 4.5 | 27.9 | 14.2 |  |  | -2.7 | 19.3 | 9.5 |  | 9.3 | -2.3 | 17.9 | 28.5 | 32.3 | 15 | 10.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.9 | -0.1 | -0.3 | 2.7 | -3.4 | 5.9 | 16.5 |  |  |  |  | 15 | -1.3 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2 | 23.3 | 7.4 | -1.4 | 1.7 | 0.7 | 31.8 | 0.5 | -33.4 | 3 | -1.2 | 0.4 | -0.7 | 6.8 | 0.5 | 0.3 | -0.1 |  |  | 7.5 |  |  | -0.1 |  | 16.1 |  | 4 | -15.5 | -16.7 |  | 61.3 | 6.5 | -0.1 | [6 empty] | -0.6 | 39 | 29.9 | 5.9 | 9.5 | 0 | 0 |  |  | 15.7 | 18.1 | 1.8 | [5 empty] | 11.4 | 1.7 |  | -9.5 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 2.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.2736 |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 5.7 | 0.3 | -5.8 | -7.5 | 0 | 0 | 1.9 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 |  |  | 4.5 | 0 | 2.8 | 4.14 | 490.4136 | 1.7 | 0.33555 | 1.324 | 1 | 0.11071 |  | 0.3 | 1.2 | 5.9703
18/08/2025 | 19:00 | -1.9 | 21 | 12.9 |  |  | -2.8 | 20.5 | 8.2 |  | 8.5 | -7.9 | 12.3 | 29 | 32.7 | 14.9 | 10.8 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 0.4 | -0.9 | 2.7 | -3.4 | 5.6 | 14.9 |  |  |  |  | 12.7 | -1.4 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.3 | 23 | 8 | -0.2 | 1.7 | 0.4 | 33.7 | 2.3 | -40.9 | 2.8 | -1.1 | 0.4 | -3.2 | 6.2 | 0.5 | 0.3 | -3.7 |  |  | 7.9 |  |  | -0.7 |  | 5.9 |  | 4.7 | -14.4 | -15.7 |  | 61.2 | 6.6 | 0 | [6 empty] | -0.6 | 40.3 | 29.6 | 5.7 | 8.1 | -0.1 | 0 |  |  | 15.2 | 17.6 | 1.2 | [5 empty] | 13.2 | 2.7 |  | -9.1 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.276 |  | -1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | -6.3 | -7.8 | 0 | 0 | 1.9 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.2 |  |  | 4.4 | 0 | 3 | 3.59 | 432.566 | 1.6 | 0.34179 | 1.12 | 1 | 0.07265 |  | 0.5 | 2 | 6.6344
18/08/2025 | 19:30 | -0.7 | 28.4 | 14.2 |  |  | -2.1 | 21.7 | 9.9 |  | 9.7 | -3.6 | 16.8 | 30.1 | 33.2 | 15.7 | 11.4 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 0.7 | 0.3 | 2.7 | -3.4 | 6 | 15.3 |  |  |  |  | 11.8 | 1.4 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.4 | 23.6 | 7.9 | -0.1 | 1.7 | 0.7 | 33.8 | 2.4 | -41.1 | 2.4 | -1.3 | 0.4 | -1.4 | 6.8 | 0.5 | 0.3 | -1 |  |  | 7.6 |  |  | 0.4 |  | 12.3 |  | 5.7 | -14.6 | -15.8 |  | 62.2 | 6.9 | 0.1 | [6 empty] | -0.6 | 39.5 | 30 | 5.8 | 7.8 | 0.2 | 0 |  |  | 15.3 | 17.7 | 1.1 | [5 empty] | 13.1 | 2.7 |  | -8.4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 |  | 0.3 | 0.2796 |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | -7 | -7.6 | 0 | 0 | 1.9 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.9 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.3 |  |  | 3.7 | 0 | 2.8 | 3.54 | 479.6196 | 1.8 | 0.34828 | 1.028 | 1 | 0.07112 |  | 0.5 | 2 | 6.7474
18/08/2025 | 20:00 | -0.5 | 27.9 | 14.6 |  |  | -2.7 | 20.1 | 9.1 |  | 8.3 | -4.1 | 16.5 | 28.7 | 32.7 | 15.2 | 13 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | -3.4 | 5.7 | 15.5 |  |  |  |  | 11.3 | 2 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.9 | 22.8 | 7.7 | -0.5 | 1.7 | 0.8 | 32.8 | 1.5 | -41.7 | 3.2 | -1 | 0.5 | -1.1 | 6.4 | 0.5 | 0.3 | -1.5 |  |  | 7 |  |  | -0.1 |  | 9.7 |  | 3.6 | -15 | -16.2 |  | 61.9 | 6.5 | 0 | [6 empty] | -0.6 | 39.6 | 29.4 | 5.6 | 7.8 | 0.1 | 0 |  |  | 14 | 16.4 | -0.7 | [5 empty] | 13.3 | 2.7 |  | -5 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0 |  | 0.3 | 0.2804 |  | -1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | -6.3 | 0 | 0 | 1.9 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.3 |  |  | 4.4 | 0 | 3 | 2.41 | 468.7904 | 2 | 0.33588 | 1 | 0.9 | 0.10949 |  | 0.4 | 2 | 6.7454
18/08/2025 | 20:30 | 0.7 | 65.6 | 22 |  |  | -2.3 | 23.5 | 0 |  | -13.4 | -17.1 | 9.5 | 44.2 | 26.8 | 12 | 49.6 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | -3.4 | 5.6 | 17 |  |  |  |  | 11.4 | 8.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.6 | 23.5 | 7.4 | -0.3 | 1.7 | -0.3 | 42.3 | 10.7 | -33.1 | 6 | -1 | 0.5 | 0.7 | 7.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  |  | 10.6 |  |  | 0.5 |  | 0 |  | 6.3 | -21.9 | -23 |  | 50.5 | 13.8 | 3 | [6 empty] | -0.6 | 27 | 51.7 | 6.1 | 7.8 | 0.2 | 0 |  |  | 21.4 | 23.9 | 9.4 | [5 empty] | 20.4 | 7 |  | -4 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | 1.4 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | 0 |  | 0.3 | 0.2892 |  | -1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | -3.9 | -3.6 | 0.1 | 0.5 | 1.9 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.2 |  |  | 4.5 | 0 | 3.1 | 2.67 | 592.1592 | 2.1 | 0.33478 | 0.92 | 1 | 0.08045 |  | 0.3 | 1.9 | 6.6352
18/08/2025 | 21:00 | 0.4 | 65.6 | 22.2 |  |  | -2.6 | 31.5 | 0 |  | -13 | -19 | 7.3 | 45.9 | 28.8 | 12.6 | 52.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2.1 | 0 | 0.4 | -3.4 | 5.4 | 16.6 |  |  |  |  | 10.4 | 12.1 |  |  |  | -0.3 | 0 | 4.8 | 22.9 | 7.7 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 43.8 | 12.3 | -31.2 | 5.6 | -1 | 0.5 | 0.8 | 7.8 | 0.5 | 0.2 | -0.6 |  |  | 10.4 |  |  | 0.2 |  | 0 |  | 7.5 | -20.8 | -22 |  | 52.2 | 14 | 3.2 | [6 empty] | -0.6 | 27.6 | 51.5 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 0 |  |  | 22.7 | 25.3 | 10.8 | [5 empty] | 22.1 | 7.9 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 |  | 0.2 | 0.2944 |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -4.3 | -4.8 | 0 | 0.2 | 1.9 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 |  |  | 5 | 0 | 2.7 | 2.69 | 607.8844 | 2.3 | 0.32163 | 0.936 | 1 | 0.0799 |  | 0.1 | 2.9 | 7.6375
18/08/2025 | 21:30 | 0.3 | 60.9 | 21.3 |  |  | -3.3 | 20.8 | 0 |  | -15.5 | -20 | 6.6 | 42.7 | 26 | 11.5 | 50.7 | -0.1 |  |  |  |  | 14.7 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | -3.4 | 5.8 | 13 |  |  |  |  | 8.8 | 10.6 |  |  |  | -0.3 | 0 | 5 | 12 | 7 | 0.5 | 1.7 | 0.2 | 40.4 | 9 | -34.5 | 5.8 | -1 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | -1.7 |  |  | 9 |  |  | -0.1 |  | 0 |  | 5.8 | -22.5 | -23.6 |  | 49.4 | 13.2 | 2.8 | [6 empty] | -0.6 | 27.3 | 51.2 | 5.7 | 7.8 | 0.1 | 0 |  |  | 19.4 | 21.9 | 6.2 | [5 empty] | 22.2 | 8 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 2.4 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 |  | 0.3 | 0.2968 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -4 | -4.9 | 0 | 0.3 | 1.9 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2 |  |  | 0.6 | 0 | 3.1 | 2.66 | 534.3568 | 2.2 | 0.32076 | 1.144 | 1 | 0.09306 |  | 0 | 2.9 | 7.6578
18/08/2025 | 22:00 | 3.1 | 66 | 23.7 |  |  | -4.6 | 27.1 | 0 |  | -16.2 | -14.5 | 12.4 | 43.6 | 26.7 | 11.3 | 54.1 | 0.2 |  |  |  |  | 19.1 | 2.1 | -0.1 | 0.4 | -3.4 | 5.4 | 11.1 |  |  |  |  | 7.8 | 21.1 |  |  |  | -0.6 | 0 | 4.2 | 10.4 | 8 | 0.5 | 1.7 | 2.4 | 60.7 | 16.2 | -34.6 | 9.5 | -1 | 0.5 | 1.7 | 2 | 0.5 | 0.2 | 1.1 |  |  | 11.5 |  |  | -0.9 |  | 0 |  | 3.1 | -21.7 | -22.9 |  | 51 | 12.8 | 2.9 | [6 empty] | -0.6 | 27.7 | 48.4 | 3.7 | 8.3 | -0.1 | 0 |  |  | 22.4 | 25.1 | 10.8 | [5 empty] | 20.6 | 7.1 |  | 1 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 2.6 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 |  | 0.3 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | -3.9 | -3.7 | 0 | 0.4 | 1.9 | -0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.2 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2 |  |  | 3 | 0 | 3.3 | 2.58 | 620.88 | 2.1 | 0.32237 | 1.012 | 1 | 0.11006 |  | -0.1 | 3 | 7.4444
18/08/2025 | 22:30 | 0.5 | 41.7 | 16.7 |  |  | -4.6 | 14.8 | 0 |  | -20.7 | -28.3 | -2.6 | 33.9 | 22 | 8.8 | 46.5 | -0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.8 | -0.4 | 0.4 | -3.4 | 5.5 | 7.6 |  |  |  |  | -0.1 | 9.5 |  |  |  | -1 | 9.1 | 3.8 | 12.6 | 7.7 | -1.1 | 1.7 | 0 | 51.6 | 1.1 | -43 | 2.9 | -1 | 0.5 | -1.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -1.7 |  |  | 5.6 |  |  | -0.2 |  | 0 |  | 1 | -26.4 | -27.7 |  | 46.3 | 11.4 | 2 | [6 empty] | -0.6 | 27.9 | 51.7 | 6.1 | 7.6 | -0.1 | 0 |  |  | 12.9 | 15.3 | -3.5 | [5 empty] | 13.9 | 3.1 |  | -0.5 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 |  | 0.3 | 0.3024 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 5.4 | 4.4 | 0 | -3.7 | -4 | 0 | 0.5 | 1.9 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2 |  |  | 3.2 | 0 | 2.6 | 2.62 | 376.7224 | 2.2 | 0.32129 | 0.668 | 1 | 0.14384 |  | -0.1 | 2 | 6.2331
18/08/2025 | 23:00 | 5.6 | 37.2 | 15.8 |  |  | -5.2 | 10.5 | 0 |  | -25.5 | -32.2 | -5.6 | 29.5 | 20.4 | 7.6 | 46.7 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1.8 | 0 | 0.4 | -3.4 | 5.5 | 6.2 |  |  |  |  | 2.2 | 3.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 3.2 | 0 | 7.3 | -1.1 | 1.7 | 0.6 | 48.7 | -14 | -41.6 | 1.3 | -1.3 | 0.4 | -1.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 |  |  | 3.9 |  |  | -0.1 |  | 0 |  | -3.6 | -28.4 | -29.7 |  | 44.6 | 10.6 | 1.6 | [6 empty] | -0.6 | 27.5 | 52 | 6.2 | 7.7 | -0.1 | 0 |  |  | 7.6 | 10 | -11.5 | [5 empty] | 9.3 | 0.4 |  | -0.3 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 |  | 0.3 | 0.3056 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 7.7 | 12.4 | 0 | -3.1 | -3.2 | 0.1 | 0.7 | 1.9 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 |  |  | 3.6 | 0 | 3.8 | 2.61 | 277.3156 | 2 | 0.31231 | 0.746 | 1 | 0.14346 |  | -0.4 | 1.8 | 5.6018
18/08/2025 | 23:30 | 4.9 | 34.8 | 15.1 |  |  | -6.4 | 9.2 | 0 |  | -27.6 | -35.3 | -9 | 28.6 | 19.6 | 6.6 | 44.6 | 0 |  |  |  |  | 2 | 1.5 | -0.3 | 0.4 | -3.4 | 5.4 | 4.6 |  |  |  |  | 1.2 | 2 |  |  |  | -1.3 | 0 | 3 | 0 | 7.5 | -1.1 | 1.7 | 1 | 47.5 | -15 | -42.5 | 2.5 | -1.3 | 0.4 | -0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 1 |  |  | 2.9 |  |  | -1.4 |  | 0 |  | 2.5 | -28.5 | -29.7 |  | 42.8 | 10 | 1.5 | [6 empty] | -0.6 | 12 | 20.2 | 5.8 | 3.9 | 0.1 | 0 |  |  | 7.9 | 10.5 | -11.1 | [5 empty] | 0.6 | -2 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 |  | 0.2 | 0.3056 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 6.8 | 16.2 | 0 | -2.6 | -2.2 | 0.2 | 0 | 1.9 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.1 |  |  | 3.9 | 0 | 3.5 | 2.77 | 187.2756 | 2.1 | 0.31044 | 0.952 | 1 | 0.09526 |  | -0.3 | 1 | 5.1577
19/08/2025 | 00:00 | 3.8 | 27.2 | 14.8 |  |  | -6.1 | 14.1 | 0 |  | -31.3 | -37.4 | -11.5 | 22.2 | 17.5 | 5.5 | 37.3 | 0 |  |  |  |  | 3.7 | 1.5 | -0.4 | 0.5 | -3.4 | 5.4 | 3 |  |  |  |  | -0.3 | -7.8 |  |  |  | -1.3 | 0 | 2.9 | 0 | 7.4 | -1 | 1.7 | 0.1 | 43.1 | -19 | -46.3 | 2.9 | -1.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | -0.2 |  |  | 2.2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 2.2 | -31.3 | -32.6 |  | 40.4 | 9 | 1 | [6 empty] | -0.6 | 12.3 | 9.8 | 6.4 | 6 | 0.1 | 0 |  |  | 3.6 | 6.1 | -17.1 | [5 empty] | -2.7 | -3.9 |  | -8.3 | 0 |  |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -2.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 |  | 0.3 | 0.302 |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 16.3 | 0 | -4.3 | -3.4 | 0 | 0 | 1.9 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2 |  |  | 4 | 0 | 2.3 | 2.61 | 75.712 | 2.1 | 0.33201 | 1.534 | 1 | 0.07928 |  | -0.3 | 1 | 5.7453
EJEC |  | -110.2 | 565.8 | 316.95 | 0 | 0 | -58.9 | 381.85 | 104.6 | 0 | -26.55 | -288.85 | 221.5 | 629.8 | 653.85 | 283.65 | 705.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.25 | 23.65 | 4.9 | 17.15 | -81.5 | 114.65 | 199.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05 | -111.3 | 0 | 0 | 0 | -29.8 | 116.7 | 74.5 | 305.6 | 188.7 | -15.5 | 40.8 | 13.8 | 565.85 | -55.85 | -972.4 | 43.5 | -28.05 | 10.9 | -10.95 | 46.65 | 12 | 2.5 | -19.15 | 0 | 0 | 103.55 | 0 | 0 | 50.6 | 0 | 29.15 | 0 | 50.05 | -477 | -507.65 | 0 | 1354.55 | 145.95 | -7.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.35 | 579.5 | 591 | 66.15 | 155.1 | -20.25 | -33.4 | 0 | 0 | 242.8 | 302.4 | -182.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.95 | -21.35 | 0 | -174.4 | 67.45 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 14.95 | 2.65 | 30.4 | 1.9 | 12.9 | 0 | -5.5 | -12.95 | 17.7 | 135.5 | 16.55 | 8.85 | 5.6 | 14.8 | -5.3 | 0 | 5.8 | 6.1586 | 0 | -31.2 | 2.1 | 7.6 | 9.45 | 9.85 | 28.7 | 94.55 | 23.2 | -128.95 | -160.6 | 0.2 | 1.3 | 35.5 | -3.35 | 23.45 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 30.8 | 14.3 | -25.95 | -4.8 | 72.15 | 37.75 | 211.5 | 15 | 20.7 | 21.75 | 49.25 | 0 | 0 | 64.25 | 31.7 | 69.5 | 67.645 | 7301.6536 | 47.7 | 14.9561 | 31.47 | 23.85 | 2.1427 | 0 | 13.65 | 51.25 | 185.0188

## DEMANDA_AREAS
lunes, 18 de Agosto del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6306.5 | 916.0771 | 3672.784 | 1717.6389 | 256.5759
01:00 | 0 | 6094.71 | 900.4338 | 3516.891 | 1677.3852 | 260.0569
01:30 | 0 | 6018.17 | 854.9338 | 3489.7959 | 1673.4403 | 252.7994
02:00 | 0 | 5910.76 | 857.9316 | 3406.4168 | 1646.4116 | 255.975
02:30 | 0 | 5969.77 | 861.1839 | 3445.2304 | 1663.3557 | 252.023
03:00 | 0 | 5945.82 | 864.0907 | 3413.0572 | 1668.6721 | 251.3925
03:30 | 0 | 5893.73 | 865.7054 | 3376.4444 | 1651.5802 | 251.8834
04:00 | 0 | 5911.79 | 825.6538 | 3429.2875 | 1656.8487 | 250.4791
04:30 | 0 | 5966.78 | 838.6589 | 3434.8108 | 1693.3103 | 242.5333
05:00 | 0 | 6038.78 | 854.5349 | 3508.6078 | 1675.6373 | 247.6594
05:30 | 0 | 6135.18 | 920.0808 | 3537.6879 | 1677.4113 | 247.9086
06:00 | 0 | 6263.68 | 960.9792 | 3662.3404 | 1640.3604 | 232.4453
06:30 | 0 | 6458.95 | 1015.8506 | 3806.8644 | 1636.235 | 229.2828
07:00 | 0 | 6527.88 | 1000.7323 | 3872.7994 | 1654.3483 | 229.9529
07:30 | 0 | 6697.23 | 1019.6444 | 4024.9043 | 1652.6813 | 228.1632
08:00 | 0 | 6751.08 | 1008.6662 | 4095.5235 | 1646.8903 | 233.6624
08:30 | 0 | 6930.6 | 1075.937 | 4193.2099 | 1661.4531 | 236.1955
09:00 | 0 | 7114.04 | 1053.9978 | 4377.1078 | 1682.9344 | 248.5695
09:30 | 0 | 7203.24 | 1065.2525 | 4449.3888 | 1688.5987 | 247.6846
10:00 | 0 | 7347.75 | 1090.6334 | 4530.7002 | 1726.4164 | 255.4648
10:30 | 0 | 7393.01 | 1112.492 | 4588.516 | 1692.002 | 255.9922
11:00 | 0 | 7426.5 | 1172.9172 | 4536.2187 | 1717.3641 | 257.0557
11:30 | 0 | 7559.01 | 1189.4287 | 4655.8141 | 1713.7672 | 262.6902
12:00 | 0 | 7549.35 | 1193.1955 | 4643.4503 | 1712.7042 | 249.2046
12:30 | 0 | 7390.41 | 1127.6333 | 4571.8618 | 1690.9149 | 256.8593
13:00 | 0 | 7296.12 | 1154.202 | 4441.9029 | 1700.0151 | 249.0455
13:30 | 0 | 7328.34 | 1112.4084 | 4530.0633 | 1685.8683 | 256.6028
14:00 | 0 | 7315.33 | 1144.3795 | 4466.4626 | 1704.4879 | 255.3644
14:30 | 0 | 7446.12 | 1128.3718 | 4577.7873 | 1739.9609 | 259.121
15:00 | 0 | 7455.02 | 1179.9367 | 4537.9765 | 1737.1068 | 262.8913
15:30 | 0 | 7525.35 | 1131.1877 | 4653.1801 | 1740.9822 | 259.9457
16:00 | 0 | 7523.01 | 1162.6539 | 4648.6052 | 1711.7509 | 258.412
16:30 | 0 | 7333.55 | 1118.189 | 4524.4429 | 1690.9181 | 254.6475
17:00 | 0 | 7311.58 | 1136.9777 | 4455.9325 | 1718.6698 | 248.7965
17:30 | 0 | 7283.38 | 1077.5387 | 4450.7679 | 1755.0734 | 253.7959
18:00 | 0 | 7224.6 | 1050.4726 | 4325.9195 | 1848.2079 | 240.3184
18:30 | 0 | 7478.2 | 1124.9434 | 4481.5434 | 1871.7132 | 240.0433
19:00 | 0 | 7502.14 | 1175.0564 | 4450.3401 | 1876.7435 | 236.7691
19:30 | 0 | 7526.01 | 1180.1661 | 4460.2076 | 1885.6363 | 234.7914
20:00 | 0 | 7536.94 | 1175.3785 | 4459.7631 | 1901.7984 | 236.2212
20:30 | 0 | 7525.68 | 1151.634 | 4457.6472 | 1916.3988 | 251.3695
21:00 | 0 | 7396.49 | 1181.6275 | 4415.2664 | 1799.5961 | 247.9385
21:30 | 0 | 7368.88 | 1121.3378 | 4360.1858 | 1887.3564 | 256.3772
22:00 | 0 | 7439.18 | 1114.1888 | 4437.9944 | 1886.9968 | 261.2844
22:30 | 0 | 7300.78 | 1045.7433 | 4393.5612 | 1861.4755 | 260.6794
23:00 | 0 | 7036.05 | 998.9425 | 4233.057 | 1804.0505 | 263.7738
23:30 | 0 | 6840.38 | 978.3366 | 4103.0803 | 1758.9631 | 256.8299
00:00 | 0 | 6668.3 | 987.2069 | 4009.0474 | 1672.0457 | 259.3849
MÁXIMO | 0 | 7559.01 | 1193.1955 | 4655.8141 | 1916.3988 | 263.7738
MÍNIMO | 0 | 5893.73 | 825.6538 | 3376.4444 | 1636.235 | 228.1632
PROMEDIO | 0 | 6947.2115 | 1047.4484 | 4169.051 | 1730.712 | 249.9357
ENERGÍA | 0 | 166733.075 | 25138.7623 | 100057.2239 | 41537.0888 | 5998.4565
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 18 de Agosto del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 48.1728 | 13.415 | [5 empty] | 25.9666 | 14.7455 | 13.53 | 31.16 |  |  | 51.658 |  | 54.4233 |  | 4 |  | 117.996 |  | 7.1398 |  |  | 14.96 |  |  | 1 |  | 2.8141 |  | 5.3379 | 0 |  | 42.9678 | 133.3452 | 28.1774 | 0.81 | 165.12 |  | 37.5238 | 34.1489 |  | 194.4118 | 35.5906 |  | 3.7055 |  | 1.7 |  | 73.1712 |  | 20.8 |  |  |  | 18.9153 |  | 4.0849 |  |  | 20.61 | 1.47 | 137.6028 |  | 5.8639 | 125.0834 | 16.9179 |  | 34.4493 | 3.8582 |  |  | 86.6096 | 24.8297 |  | 0.61 | 24.7111 | 437.3617 |  | 153.1248 | 18.5232 |  |  | 17.5279 | 5.2917 |  |  | 16.6227 | 259.23 |  | 25.319
01:00 |  |  | 48.5073 | 13.384 | [5 empty] | 25.8826 | 13.8984 | 13.61 | 31.492 |  |  | 51.394 |  | 50.8419 |  | 4.1 |  | 116.6563 |  | 7.5066 |  |  | 15.89 |  |  | 1 |  | 3.7233 |  | 5.3343 | 0 |  | 43.2589 | 133.32 | 28.6157 | 0.7 | 164.53 |  | 38.1576 | 33.6832 |  | 192.351 | 35.7633 |  | 3.724 |  | 1.8 |  | 73.0583 |  | 20.8 |  |  |  | 18.7962 |  | 3.9916 |  |  | 21.35 | 1.56 | 140.2854 |  | 5.8473 | 125.3714 | 16.5837 |  | 34.3937 | 3.9635 |  |  | 86.7482 | 24.8027 |  | 0.61 | 24.203 | 434.6253 |  | 147.1198 | 18.4522 |  |  | 17.8658 | 5.311 |  |  | 16.6253 | 252.54 |  | 25.007
01:30 |  |  | 45.4999 | 12.816 | [5 empty] | 26.1954 | 13.9794 | 13.68 | 31.952 |  |  | 51.462 |  | 54.0303 |  | 4.3 |  | 111.6065 |  | 7.4995 |  |  | 15.69 |  |  | 0.8 |  | 3.8768 |  | 5.3113 | 0 |  | 43.7328 | 133.4571 | 28.4782 | 0.64 | 163.95 |  | 37.9301 | 34.1309 |  | 192.3476 | 36.441 |  | 3.779 |  | 1.8 |  | 73.3536 |  | 20.8 |  |  |  | 18.9385 |  | 4.106 |  |  | 21.14 | 1.46 | 138.4977 |  | 5.9227 | 126.0823 | 16.0547 |  | 34.429 | 4.0073 |  |  | 85.7471 | 24.837 |  | 0.59 | 23.2449 | 430.7212 |  | 145.1779 | 18.2709 |  |  | 17.7741 | 5.2732 |  |  | 15.849 | 255.74 |  | 25.131
02:00 |  |  | 26.6902 | 13.11 | [5 empty] | 26.1617 | 13.5797 | 13.67 | 31.578 |  |  | 51.527 |  | 46.5682 |  | 6.3 |  | 143.4598 |  | 7.4887 |  |  | 15.89 |  |  | 0.6 |  | 3.6893 |  | 5.2736 | 0 |  | 47.4269 | 134.4839 | 28.6067 | 0.44 | 163.21 |  | 37.2847 | 34.0421 |  | 190.4331 | 36.4829 |  | 3.4316 |  | 1.7 |  | 73.2773 |  | 20.8 |  |  |  | 18.907 |  | 4.1701 |  |  | 22.7 | 1.66 | 137.2714 |  | 5.817 | 126.8012 | 16.6962 |  | 33.7582 | 3.7307 |  |  | 86.135 | 24.8567 |  | 0.62 | 24.0255 | 426.1188 |  | 143.8407 | 18.2743 |  |  | 17.4959 | 4.88 |  |  | 16.4571 | 247.65 |  | 25.176
02:30 |  |  | 29.8675 | 13.131 | [5 empty] | 26.2844 | 14.1158 | 13.31 | 32.776 |  |  | 51.573 |  | 41.3387 |  | 7.4 |  | 153.4308 |  | 7.4172 |  |  | 15.4 |  |  | 0.7 |  | 2.0446 |  | 5.2218 | 0 |  | 48.4514 | 133.362 | 29.3043 | 0.41 | 162.76 |  | 36.848 | 34.1106 |  | 192.5607 | 36.2459 |  | 3.5046 |  | 1.9 |  | 72.9849 |  | 20.8 |  |  |  | 18.8788 |  | 4.2 |  |  | 20.43 | 1.68 | 138.0263 |  | 5.84 | 124.4435 | 16.672 |  | 33.8677 | 3.872 |  |  | 86.9866 | 24.8324 |  | 0.59 | 24.4875 | 426.9956 |  | 149.7517 | 18.278 |  |  | 17.891 | 4.7424 |  |  | 15.8655 | 247.97 |  | 25.865
03:00 |  |  | 42.9654 | 12.54 | [5 empty] | 26.1198 | 14.1669 | 12.88 | 32.46 |  |  | 51.437 |  | 45.6436 |  | 8.5 |  | 141.5729 |  | 7.5223 |  |  | 15.02 |  |  | 0.6 |  | 3.3688 |  | 4.8159 | 0 |  | 48.1339 | 136.1641 | 29.1255 | 0.67 | 163.01 |  | 37.5725 | 34.161 |  | 192.3509 | 36.0953 |  | 3.8172 |  | 1.6 |  | 73.3296 |  | 20.8 |  |  |  | 19.0496 |  | 4.1973 |  |  | 20.25 | 1.64 | 138.0448 |  | 5.8498 | 124.3252 | 16.356 |  | 32.1895 | 3.9659 |  |  | 87.2394 | 24.7223 |  | 0.59 | 23.8942 | 427.5131 |  | 149.4511 | 17.8817 |  |  | 16.7717 | 4.6947 |  |  | 17.0749 | 256.29 |  | 25.173
03:30 |  |  | 44.3789 | 12.816 | [5 empty] | 25.9712 | 14.4883 | 13.23 | 32.314 |  |  | 51.572 |  | 47.2595 |  | 8.6 |  | 117.0192 |  | 7.3418 |  |  | 15.1 |  |  | 0.6 |  | 1.8884 |  | 5.0572 | 0 |  | 48.7032 | 134.6389 | 28.8505 | 0.48 | 162.66 |  | 38.2026 | 34.5351 |  | 194.6664 | 36.7519 |  | 3.8632 |  | 1.9 |  | 73.3647 |  | 20.8 |  |  |  | 18.8715 |  | 4.1445 |  |  | 22.35 | 1.63 | 137.5657 |  | 5.6926 | 125.1753 | 16.7265 |  | 32.9052 | 4.0274 |  |  | 87.6864 | 24.6996 |  | 0.6 | 23.5139 | 420.1128 |  | 145.8583 | 17.9483 |  |  | 17.1147 | 4.6656 |  |  | 16.7773 | 246.2 |  | 25.103
04:00 |  |  | 41.4496 | 12.715 | [5 empty] | 25.9286 | 14.8196 | 13.27 | 32.948 |  |  | 51.905 |  | 44.7158 |  | 8.6 |  | 97.5241 |  | 7.2754 |  |  | 15.19 |  |  | 0.6 |  | 5.3563 |  | 5.1905 | 0 |  | 49.3431 | 137.3206 | 29.4172 | 0.18 | 161.64 |  | 38.3227 | 33.2176 |  | 194.5198 | 36.2453 |  | 4.0091 |  | 1.6 |  | 73.3718 |  | 20.8 |  |  |  | 18.9516 |  | 4.1257 |  |  | 23.38 | 1.58 | 136.0612 |  | 4.4023 | 128.5957 | 16.8407 |  | 33.409 | 3.8866 |  |  | 87.5652 | 24.8047 |  | 0.58 | 23.3493 | 418.148 |  | 152.883 | 17.9961 |  |  | 15.9803 | 4.6073 |  |  | 16.6181 | 250.1 |  | 25.174
04:30 |  |  | 41.5202 | 12.223 | [5 empty] | 26.1106 | 15.8762 | 13.35 | 32.746 |  |  | 51.504 |  | 51.9737 |  | 8.6 |  | 146.5927 |  | 7.1014 |  |  | 14.53 |  |  | 0.6 |  | 2.9048 |  | 5.2815 | 0 |  | 48.5811 | 137.3541 | 29.0787 | 1.65 | 162.29 |  | 38.4777 | 32.5461 |  | 192.7486 | 35.6765 |  | 4.0162 |  | 1.9 |  | 73.4463 |  | 20.8 |  |  |  | 18.6386 |  | 4.0495 |  |  | 23.1 | 1.64 | 136.1095 |  | 5.7931 | 127.2352 | 16.2004 |  | 33.402 | 3.9037 |  |  | 89.1204 | 24.828 |  | 0.57 | 23.8706 | 420.4214 |  | 153.4375 | 18.714 |  |  | 17.0256 | 4.6197 |  |  | 17.1142 | 255.28 |  | 25.171
05:00 |  |  | 39.845 | 12.38 | [5 empty] | 26.234 | 15.6 | 13.43 | 33.228 |  |  | 51.587 |  | 58.1865 |  | 8.8 |  | 128.2699 |  | 7.0726 |  |  | 14.49 |  |  | 0.6 |  | 3.4185 |  | 5.0363 | 0 |  | 49.9778 | 137.0146 | 28.0868 | 2.1 | 164.67 |  | 38.1994 | 32.1287 |  | 192.3195 | 35.2158 |  | 4.0335 |  | 1.7 |  | 73.4545 |  | 20.8 |  |  |  | 18.614 |  | 4.1686 |  |  | 23.08 | 1.69 | 134.9988 |  | 5.9239 | 125.5363 | 16.0828 |  | 31.8396 | 4.3754 |  |  | 85.4833 | 24.8302 |  | 0.57 | 23.8673 | 415.7939 |  | 149.728 | 18.8391 |  |  | 16.927 | 4.999 |  |  | 16.71 | 257.25 |  | 25.187
05:30 |  |  | 42.3712 | 11.126 | [5 empty] | 26.4334 | 15.7258 | 13.56 | 32.672 |  |  | 51.66 |  | 57.9089 |  | 9.1 |  | 114.9892 |  | 7.2352 |  |  | 14.68 |  |  | 0.7 |  | 2.8909 |  | 5.0887 | 0 |  | 50.5388 | 137.1078 | 27.992 | 1.93 | 167.62 |  | 36.0363 | 31.8488 |  | 194.1479 | 34.8536 |  | 4.0612 |  | 1.9 |  | 73.3511 |  | 20.8 |  |  |  | 18.7113 |  | 4.1724 |  |  | 23.41 | 1.66 | 137.3196 |  | 5.9132 | 126.3509 | 15.4924 |  | 32.0186 | 3.8589 |  |  | 55.3927 | 24.7813 |  | 0.59 | 24.5909 | 416.1099 |  | 153.1381 | 18.7393 |  |  | 16.3003 | 5.0849 |  |  | 15.2473 | 257.35 |  | 22.081
06:00 |  |  | 38.3201 | 10.718 | [5 empty] | 26.8507 | 15.1749 | 13.35 | 32.294 |  |  | 51.524 |  | 56.2218 |  | 9.4 |  | 102.7833 |  | 7.0327 |  |  | 15.55 |  |  | 0.6 |  | 1.178 |  | 5.1021 | 0 |  | 50.3265 | 134.0699 | 24.1432 | 1.54 | 164.71 |  | 34.5678 | 32.3816 |  | 195.3 | 33.5861 |  | 4.0488 |  | 1.6 |  | 72.297 |  | 20.8 |  |  |  | 18.9529 |  | 4.2906 |  |  | 23.43 | 1.7 | 138.1289 |  | 5.7068 | 124.8931 | 15.3826 |  | 31.5341 | 3.6509 |  |  | 23.4145 | 24.7888 |  | 0.61 | 23.4562 | 411.4625 |  | 147.2922 | 18.3385 |  |  | 16.5811 | 4.7655 |  |  | 14.1143 | 259.35 |  | 21.73
06:30 |  |  | 38.4621 | 9.665 | [5 empty] | 26.8655 | 14.2332 | 13.31 | 31.194 |  |  | 51.185 |  | 48.3323 |  | 9.3 |  | 126.096 |  | 7.1374 |  |  | 15.87 |  |  | 0.5 |  | 2.4415 |  | 5.0694 | 0 |  | 49.6658 | 129.018 | 23.175 | 0.55 | 167.11 |  | 33.6517 | 32.2487 |  | 194.6958 | 33.3533 |  | 4.033 |  | 1.8 |  | 71.6331 |  | 20.8 |  |  |  | 18.6372 |  | 4.2906 |  |  | 22.89 | 1.75 | 138.337 |  | 5.7434 | 125.7965 | 14.7769 |  | 28.8021 | 3.6076 |  |  | 13.9743 | 24.7653 |  | 0.6 | 22.827 | 415.7292 |  | 144.1296 | 18.6157 |  |  | 16.6405 | 4.6316 |  |  | 12.8308 | 251.85 |  | 22.013
07:00 |  |  | 38.2926 | 9.118 | [5 empty] | 26.8545 | 11.4396 | 13 | 30.226 |  |  | 50.443 |  | 51.5556 |  | 9.3 |  | 136.4733 |  | 7.1522 |  |  | 16.02 |  |  | 0.6 |  | 2.4352 |  | 4.9555 | 0 |  | 44.634 | 126.1489 | 23.8893 | 0.91 | 165.03 |  | 31.7684 | 33.5226 |  | 193.2985 | 31.9193 |  | 4.073 |  | 1.8 |  | 71.871 |  | 20.5 |  |  |  | 18.7271 |  | 4.7695 |  |  | 22.89 | 1.7 | 136.9166 |  | 5.6905 | 120.9361 | 14.0851 |  | 27.3645 | 3.8025 |  |  | 12.3182 | 24.6852 |  | 0.58 | 22.0822 | 418.5301 |  | 142.9215 | 17.9372 |  |  | 16.3829 | 4.54 |  |  | 12.7157 | 248.18 |  | 23.896
07:30 |  |  | 36.0775 | 10.173 | [5 empty] | 26.5927 | 11.1042 | 12.59 | 30.342 |  |  | 50.404 |  | 41.4931 |  | 8.9 |  | 130.5983 |  | 7.1378 |  |  | 16.11 |  |  | 0.6 |  | 3.5275 |  | 4.7632 | 0 |  | 48.2788 | 127.7425 | 23.6467 | 0.73 | 162.48 |  | 31.5543 | 33.5394 |  | 191.7528 | 32.4373 |  | 4.1142 |  | 1.7 |  | 71.2853 |  | 20.5 |  |  |  | 18.754 |  | 4.8879 |  |  | 22.85 | 1.73 | 135.7918 |  | 5.8672 | 127.0492 | 13.6218 |  | 29.2943 | 3.7307 |  |  | 17.6271 | 24.7501 |  | 0.61 | 22.1811 | 421.2686 |  | 144.8063 | 17.943 |  |  | 15.8724 | 4.5188 |  |  | 12.9414 | 235.93 |  | 25.157
08:00 |  |  | 36.553 | 11.28 | [5 empty] | 25.7608 | 10.6485 | 13.31 | 30.296 |  |  | 50.623 |  | 36.5225 |  | 8.6 |  | 82.4915 |  | 7.6074 |  |  | 15.9 |  |  | 0.7 |  | 4.5339 |  | 4.832 | 0 |  | 50.2158 | 133.7627 | 27.4822 | 0.73 | 160.07 |  | 33.2214 | 34.346 |  | 191.3266 | 33.1643 |  | 4.0961 |  | 1.7 |  | 70.539 |  | 20.5 |  |  |  | 18.4146 |  | 4.8893 |  |  | 23.32 | 1.45 | 134.2145 |  | 5.8376 | 125.5332 | 14.2606 |  | 29.0489 | 3.9714 |  |  | 18.0539 | 24.8602 |  | 0.6 | 22.9278 | 417.3626 |  | 144.4227 | 17.658 |  |  | 16.1136 | 4.506 |  |  | 12.955 | 234.75 |  | 25.069
08:30 |  |  | 37.3472 | 12.451 | [5 empty] | 25.3039 | 10.5125 | 13 | 29.996 |  |  | 50.612 |  | 52.5969 |  | 8.5 |  | 154.506 |  | 7.7055 |  |  | 16.19 |  |  | 0.7 |  | 4.654 |  | 5.1929 | 0 |  | 50.1005 | 132.6685 | 27.9251 | 0.72 | 165.46 |  | 34.6773 | 35.0294 |  | 192.0138 | 33.9663 |  | 3.9611 |  | 1.7 |  | 70.0987 |  | 20.5 |  |  |  | 18.937 |  | 5.1073 |  |  | 23.6 | 1.46 | 136.3216 |  | 6.0267 | 126.0936 | 13.0975 |  | 29.089 | 3.7307 |  |  | 13.065 | 24.637 |  | 0.54 | 22.92 | 427.1882 |  | 146.1532 | 17.2289 |  |  | 15.5309 | 4.5053 |  |  | 13.5069 | 239.4 |  | 24.595
09:00 |  |  | 37.2397 | 11.698 | [5 empty] | 25.9675 | 10.8375 | 12.97 | 30.4 |  |  | 50.782 |  | 22.9517 |  | 8.6 |  | 154.8654 |  | 7.5988 |  |  | 16.37 |  |  | 0.8 |  | 2.6764 |  | 4.6838 | 0 |  | 49.686 | 133.6035 | 28.3134 | 0.63 | 167.59 |  | 35.3548 | 35.0959 |  | 192.1624 | 35.5954 |  | 3.8158 |  | 1.7 |  | 69.8698 |  | 20.5 |  |  |  | 18.6835 |  | 5.2116 |  |  | 23.56 | 1.69 | 133.7465 |  | 5.0886 | 124.8959 | 13.4895 |  | 30.7096 | 3.872 |  |  | 12.8525 | 24.5488 |  | 0.58 | 23.3209 | 427.8897 |  | 147.5912 | 17.2179 |  |  | 16.8501 | 4.5254 |  |  | 13.8396 | 244.63 |  | 24.826
09:30 |  |  | 36.9594 | 12.357 | [5 empty] | 26.1005 | 10.5222 | 12.09 | 30.148 |  |  | 50.501 |  | 19.3219 |  | 8.6 |  | 146.9102 |  | 7.4649 |  |  | 15.61 |  |  | 0.8 |  | 1.296 |  | 4.0358 | 0 |  | 48.3671 | 132.9129 | 28.7652 | 0.44 | 167.81 |  | 35.5334 | 35.0949 |  | 191.8755 | 35.3915 |  | 3.7483 |  | 1.7 |  | 69.7619 |  | 20.5 |  |  |  | 18.7169 |  | 5.1958 |  |  | 23.71 | 1.99 | 133.7337 |  | 5.2157 | 124.6085 | 14.2992 |  | 31.7077 | 3.9659 |  |  | 11.7474 | 24.6173 |  | 0.57 | 24.3787 | 421.7986 |  | 140.7457 | 18.0634 |  |  | 16.3013 | 4.5205 |  |  | 14.4809 | 244.75 |  | 24.823
10:00 |  |  | 36.7949 | 11.707 | [5 empty] | 26.247 | 10.5029 | 12.52 | 29.024 |  |  | 50.674 |  | 52.5678 |  | 8.6 |  | 122.1609 |  | 7.1106 |  |  | 15.51 |  |  | 0.9 |  | 3.0059 |  | 4.1829 | 0 |  | 49.0149 | 133.4649 | 28.6463 | 0.24 | 167.73 |  | 35.6978 | 35.2425 |  | 192.3267 | 35.6972 |  | 3.709 |  | 1.6 |  | 69.318 |  | 20.5 |  |  |  | 18.5658 |  | 5.0082 |  |  | 23.66 | 2 | 137.8597 |  | 5.1121 | 126.6779 | 16.4321 |  | 31.6455 | 4.0274 |  |  | 11.909 | 24.6466 |  | 0.56 | 25.2679 | 424.2652 |  | 145.1831 | 17.8826 |  |  | 15.4559 | 4.512 |  |  | 15.0146 | 245.34 |  | 24.838
10:30 |  |  | 37.3542 | 12.727 | [5 empty] | 26.3751 | 10.469 | 11.81 | 29.93 |  |  | 50.555 |  | 38.0931 |  | 8.5 |  | 118.3438 |  | 7.0602 |  |  | 15.24 |  |  | 1.1 |  | 4.8203 |  | 4.0119 | 0 |  | 48.3668 | 134.8463 | 29.1532 | 0.58 | 168.13 |  | 37.4442 | 35.0116 |  | 192.1621 | 34.0481 |  | 3.7782 |  | 1.7 |  | 69.4077 |  | 20.5 |  |  |  | 19.0333 |  | 5.1292 |  |  | 23.64 | 1.84 | 133.7093 |  | 4.9912 | 126.1505 | 15.9455 |  | 32.9069 | 4.0274 |  |  | 11.7363 | 24.6623 |  | 0.54 | 25.8789 | 420.845 |  | 145.943 | 17.8918 |  |  | 15.7461 | 4.6066 |  |  | 14.7528 | 239.3 |  | 24.88
11:00 |  |  | 38.1224 | 12.577 | [5 empty] | 26.8743 | 10.5621 | 12.21 | 29.756 |  |  | 50.474 |  | 49.1231 |  | 8.4 |  | 156.8752 |  | 7.4932 |  |  | 15.08 |  |  | 1.1 |  | 3.7392 |  | 4.3254 | 0 |  | 48.2632 | 135.0721 | 29.6862 | 1 | 167.73 |  | 36.9621 | 34.9359 |  | 191.2054 | 34.131 |  | 3.8076 |  | 1.7 |  | 69.3728 |  | 20.5 |  |  |  | 19.0423 |  | 5.0865 |  |  | 23.46 | 1.76 | 134.1399 |  | 4.5413 | 126.4924 | 15.4234 |  | 33.0169 | 3.8866 |  |  | 11.7072 | 24.6482 |  | 0.6 | 25.7597 | 416.5724 |  | 148.1827 | 17.87 |  |  | 16.4557 | 4.6557 |  |  | 16.0929 | 238.27 |  | 25.037
11:30 |  |  | 38.7033 | 12.9 | [5 empty] | 27.1065 | 10.7543 | 12.38 | 29.008 |  |  | 50.791 |  | 44.5774 |  | 8.6 |  | 158.5521 |  | 7.3185 |  |  | 15.68 |  |  | 1.1 |  | 4.3786 |  | 4.6142 | 0 |  | 47.7084 | 134.5246 | 28.6068 | 0.9 | 165.47 |  | 37.0192 | 34.8531 |  | 191.8144 | 34.7437 |  | 3.7454 |  | 1.7 |  | 68.9024 |  | 20.5 |  |  |  | 19.0658 |  | 5.0514 |  |  | 22.87 | 1.86 | 133.798 |  | 5.0456 | 123.4048 | 14.5133 |  | 32.328 | 3.9659 |  |  | 12.1577 | 24.5967 |  | 0.52 | 25.3108 | 413.3952 |  | 139.5953 | 18.7004 |  |  | 17.8668 | 4.5886 |  |  | 16.1517 | 247.31 |  | 25.17
12:00 |  |  | 40.2138 | 11.633 | [5 empty] | 27.2615 | 10.6319 | 13.28 | 28.996 |  |  | 50.746 |  | 41.4887 |  | 8.6 |  | 154.3005 |  | 7.3644 |  |  | 15.85 |  |  | 1.1 |  | 2.3776 |  | 4.5948 | 0 |  | 48.3495 | 126.6999 | 27.6152 | 0.73 | 165.14 |  | 36.5789 | 34.6273 |  | 190.8711 | 35.4589 |  | 3.8268 |  | 1.7 |  | 68.8504 |  | 20.5 |  |  |  | 19.0907 |  | 5.1111 |  |  | 22.84 | 1.85 | 132.8085 |  | 5.0058 | 124.3045 | 14.5176 |  | 31.6608 | 3.9659 |  |  | 13.1144 | 24.6246 |  | 0.59 | 25.8806 | 403.9896 |  | 142.7282 | 18.5279 |  |  | 17.3669 | 4.6677 |  |  | 15.4067 | 247.87 |  | 24.967
12:30 |  |  | 40.5765 | 11.226 | [5 empty] | 26.2024 | 10.8924 | 13.29 | 29.428 |  |  | 51.914 |  | 48.6914 |  | 8.5 |  | 123.671 |  | 7.3634 |  |  | 15.78 |  |  | 1.5 |  | 3.0581 |  | 4.6325 | 0 |  | 46.8134 | 128.9253 | 25.943 | 0.78 | 159.44 |  | 35.9753 | 33.8235 |  | 190.8845 | 35.352 |  | 3.8739 |  | 1.6 |  | 68.719 |  | 20.5 |  |  |  | 17.791 |  | 4.9556 |  |  | 20.53 | 1.63 | 133.5996 |  | 4.8991 | 122.4725 | 14.6455 |  | 30.8114 | 3.872 |  |  | 12.9361 | 24.657 |  | 0.57 | 25.0781 | 411.6667 |  | 142.6221 | 18.5084 |  |  | 17.0602 | 4.6717 |  |  | 14.5735 | 246.5 |  | 24.118
13:00 |  |  | 40.5133 | 11.706 | [5 empty] | 26.3661 | 13.1962 | 13.35 | 28.618 |  |  | 52.042 |  | 53.2808 |  | 8.6 |  | 143.411 |  | 7.5336 |  |  | 15.99 |  |  | 1.3 |  | 3.2054 |  | 4.6611 | 0 |  | 47.9131 | 124.8018 | 27.4843 | 0.64 | 156.85 |  | 35.0975 | 33.8632 |  | 189.2655 | 34.5574 |  | 3.8705 |  | 1.7 |  | 67.9377 |  | 20.5 |  |  |  | 17.7301 |  | 5.1368 |  |  | 19.74 | 1.88 | 133.4202 |  | 4.8441 | 124.0826 | 14.3631 |  | 29.5986 | 4.0073 |  |  | 12.892 | 24.6603 |  | 0.61 | 24.1422 | 431.2427 |  | 137.1421 | 18.4824 |  |  | 17.2648 | 4.5697 |  |  | 14.5054 | 247.4 |  | 24.551
13:30 |  |  | 40.4289 | 12.454 | [5 empty] | 27.6489 | 13.5732 | 13.12 | 29.022 |  |  | 51.757 |  | 49.4816 |  | 8.6 |  | 119.1314 |  | 7.6863 |  |  | 16.26 |  |  | 1.1 |  | 3.9918 |  | 5.4663 | 0 |  | 48.6552 | 124.0387 | 27.8577 | 0.45 | 158.53 |  | 34.7107 | 35.1302 |  | 191.4066 | 36.3181 |  | 3.8151 |  | 1.7 |  | 68.0993 |  | 20.5 |  |  |  | 18.2285 |  | 5.1073 |  |  | 23.9 | 1.86 | 134.5636 |  | 4.9812 | 123.3831 | 13.9551 |  | 30.0005 | 3.7307 |  |  | 12.8146 | 24.6678 |  | 0.58 | 24.8013 | 437.0032 |  | 137.5739 | 18.3616 |  |  | 17.566 | 4.6298 |  |  | 15.6721 | 231.46 |  | 25.087
14:00 |  |  | 40.5741 | 12.615 | [5 empty] | 27.7772 | 14.4044 | 12.81 | 29.572 |  |  | 52.553 |  | 51.9277 |  | 8.5 |  | 133.1595 |  | 7.569 |  |  | 15.27 |  |  | 1.1 |  | 2.0814 |  | 5.7647 | 0 |  | 48.9417 | 123.865 | 28.7242 | 0.73 | 157.92 |  | 35.4868 | 35.7426 |  | 190.9454 | 36.38 |  | 3.8358 |  | 1.8 |  | 68.6107 |  | 20.5 |  |  |  | 18.292 |  | 5.0873 |  |  | 29.24 | 1.86 | 133.2591 |  | 4.7983 | 122.571 | 14.4721 |  | 30.8042 | 3.872 |  |  | 13.3289 | 24.7019 |  | 0.6 | 26.2791 | 433.8052 |  | 140.6031 | 18.0754 |  |  | 17.564 | 4.9325 |  |  | 15.776 | 249.52 |  | 25.108
14:30 |  |  | 40.6574 | 12.847 | [5 empty] | 27.6719 | 14.8214 | 12.6 | 29.446 |  |  | 52.21 |  | 40.422 |  | 8.2 |  | 92.1768 |  | 7.81 |  |  | 15.74 |  |  | 1.1 |  | 1.2443 |  | 5.7565 | 0 |  | 48.2113 | 121.8258 | 28.6276 | 0.86 | 161.95 |  | 36.4406 | 35.491 |  | 191.1596 | 36.3001 |  | 3.89 |  | 1.6 |  | 69.8648 |  | 20.5 |  |  |  | 18.4456 |  | 5.2466 |  |  | 33.55 | 1.98 | 133.0226 |  | 4.9689 | 121.5433 | 15.0581 |  | 31.2278 | 3.9659 |  |  | 12.5092 | 24.6543 |  | 0.55 | 25.7987 | 441.3706 |  | 139.4863 | 17.7457 |  |  | 17.5245 | 4.9583 |  |  | 15.4618 | 250.38 |  | 24.896
15:00 |  |  | 41.001 | 12.778 | [5 empty] | 27.5332 | 14.8602 | 12.67 | 28.906 |  |  | 52.521 |  | 53.7271 |  | 8 |  | 167.6293 |  | 7.9109 |  |  | 14.81 |  |  | 1.1 |  | 1.0674 |  | 6.22 | 0 |  | 47.8805 | 122.8486 | 28.6549 | 0.97 | 165.36 |  | 36.193 | 35.8657 |  | 190.3131 | 36.3341 |  | 3.904 |  | 1.6 |  | 69.8767 |  | 20.3 |  |  |  | 18.4913 |  | 5.0825 |  |  | 34.02 | 1.95 | 131.3743 |  | 5.0098 | 117.1867 | 15.749 |  | 30.4787 | 4.0274 |  |  | 12.4151 | 24.6562 |  | 0.56 | 27.6109 | 454.2118 |  | 141.1492 | 18.2516 |  |  | 17.1326 | 4.9827 |  |  | 15.8631 | 249.42 |  | 24.602
15:30 |  |  | 40.9304 | 12.536 | [5 empty] | 27.6545 | 14.4499 | 12.45 | 28.712 |  |  | 52.317 |  | 53.8462 |  | 7.7 |  | 145.5779 |  | 7.8978 |  |  | 14.54 |  |  | 1.1 |  | 0.838 |  | 6.1652 | 0 |  | 49.0674 | 123.4895 | 27.9341 | 0.6 | 164.55 |  | 33.8929 | 34.7976 |  | 189.9806 | 34.98 |  | 3.9043 |  | 1.6 |  | 70.71 |  | 20.3 |  |  |  | 18.1238 |  | 5.0562 |  |  | 34.2 | 2.03 | 130.5872 |  | 5.6455 | 119.0012 | 17.3941 |  | 30.512 | 3.8866 |  |  | 12.6863 | 24.5852 |  | 0.56 | 26.8366 | 438.1808 |  | 148.3348 | 18.1645 |  |  | 17.1247 | 4.9421 |  |  | 15.9477 | 247.48 |  | 24.54
16:00 |  |  | 43.8124 | 12.594 | [5 empty] | 27.5338 | 14.3226 | 12.35 | 29.43 |  |  | 52.102 |  | 47.4559 |  | 7.9 |  | 164.5703 |  | 7.996 |  |  | 14.34 |  |  | 1.1 |  | 0.9033 |  | 6.4606 | 0 |  | 48.8965 | 127.6557 | 28.5044 | 0.23 | 164.3 |  | 37.0926 | 33.7832 |  | 188.4609 | 36.1311 |  | 4.003 |  | 1.7 |  | 71.4925 |  | 20.3 |  |  |  | 18.2704 |  | 5.2745 |  |  | 34.34 | 2.06 | 134.4212 |  | 5.1031 | 122.2129 | 17.5104 |  | 30.6403 | 3.9037 |  |  | 12.7235 | 24.616 |  | 0.56 | 26.9612 | 407.1073 |  | 151.5301 | 18.1592 |  |  | 16.7996 | 4.9749 |  |  | 15.087 | 248.75 |  | 24.526
16:30 |  |  | 42.5977 | 12.964 | [5 empty] | 27.6307 | 14.0629 | 10.93 | 29.698 |  |  | 52.033 |  | 37.5677 |  | 8.1 |  | 54.3898 |  | 8.3174 |  |  | 13.4 |  |  | 1.1 |  | 1.0236 |  | 6.2239 | 0 |  | 45.3766 | 127.614 | 28.4252 | 0.37 | 165.37 |  | 36.5565 | 33.2379 |  | 189.6735 | 36.0706 |  | 4.0769 |  | 1.6 |  | 72.7233 |  | 20.3 |  |  |  | 18.2032 |  | 5.3324 |  |  | 34.54 | 2.1 | 131.9861 |  | 5.2027 | 123.7754 | 17.4694 |  | 30.8151 | 4.3754 |  |  | 13.0692 | 24.6534 |  | 0.57 | 26.2916 | 406.1251 |  | 148.0331 | 18.0474 |  |  | 18.0681 | 4.7435 |  |  | 16.1842 | 243.8 |  | 24.925
17:00 |  |  | 30.3203 | 12.438 | [5 empty] | 27.962 | 14.3571 | 13.43 | 30.16 |  |  | 51.647 |  | 45.9043 |  | 8.7 |  | 53.8244 |  | 8.5906 |  |  | 14.17 |  |  | 0.8 |  | 1.0779 |  | 5.8656 | 0 |  | 44.3134 | 126.2895 | 28.7141 | 0.4 | 167.56 |  | 36.1228 | 32.221 |  | 189.8619 | 36.0492 |  | 3.9709 |  | 1.6 |  | 73.0437 |  | 20.3 |  |  |  | 18.1092 |  | 5.4804 |  |  | 34.7 | 2.11 | 132.0642 |  | 5.7213 | 125.0474 | 16.7885 |  | 31.8014 | 3.8589 |  |  | 12.2004 | 24.6249 |  | 0.57 | 25.1808 | 399.0109 |  | 148.5364 | 18.0996 |  |  | 17.6855 | 4.6586 |  |  | 15.1605 | 242.32 |  | 24.655
17:30 |  |  | 30.9307 | 11.926 | [5 empty] | 27.7947 | 15.4827 | 13.19 | 31.182 |  |  | 51.525 |  | 46.5455 |  | 9.1 |  | 44.1206 |  | 8.7159 |  |  | 14.03 |  |  | 0.9 |  | 1.1267 |  | 5.3595 | 0 |  | 44.4112 | 127.9001 | 27.5035 | 0.41 | 166.85 |  | 34.8684 | 32.7026 |  | 188.7837 | 34.6753 |  | 3.9157 |  | 1.6 |  | 54.6992 |  | 20.3 |  |  |  | 18.3583 |  | 5.3195 |  |  | 32.53 | 2.18 | 133.0303 |  | 5.6331 | 124.0444 | 16.0662 |  | 31.6477 | 3.6509 |  |  | 13.3401 | 24.6625 |  | 0.58 | 24.1801 | 407.7558 |  | 149.2717 | 18.3079 |  |  | 16.9532 | 4.7 |  |  | 14.5332 | 246.1 |  | 25.327
18:00 |  |  | 30.8389 | 10.831 | [5 empty] | 27.4346 | 15.6149 | 13.56 | 31.328 |  |  | 51.828 |  | 45.4532 |  | 9.5 |  | 42.7052 |  | 8.5258 |  |  | 14.84 |  |  | 0.7 |  | 0.9865 |  | 5.4162 | 0 |  | 45.7039 | 125.7603 | 23.8644 | 0.46 | 167.1 |  | 34.018 | 30.5792 |  | 162.1064 | 34.3658 |  | 3.9752 |  | 1.6 |  | 54.8555 |  | 20.3 |  |  |  | 17.992 |  | 5.3442 |  |  | 12.92 | 2.16 | 133.5245 |  | 5.7102 | 123.5697 | 16.1118 |  | 31.7304 | 3.6076 |  |  | 86.0288 | 3.3883 |  | 0.59 | 23.358 | 404.7604 |  | 153.362 | 18.3654 |  |  | 16.1745 | 4.7539 |  |  | 13.7482 | 244.55 |  | 21.893
18:30 |  |  | 22.5258 | 10.671 | [5 empty] | 28.1518 | 15.5794 | 13.54 | 30.852 |  |  | 52.601 |  | 20.5352 |  | 9.7 |  | 31.4265 |  | 6.8418 |  |  | 15.67 |  |  | 0.7 |  | 0.9474 |  | 4.2691 | 0 |  | 46.8743 | 124.5853 | 23.1663 | 0.11 | 166.91 |  | 33.4057 | 29.9137 |  | 70.5788 | 32.8728 |  | 3.9803 |  | 1.7 |  | 36.0203 |  | 20.3 |  |  |  | 18.2215 |  | 5.2365 |  |  | 2.93 | 2.06 | 135.1255 |  | 5.578 | 116.1243 | 16.0718 |  | 28.222 | 3.8025 |  |  | 85.5745 | 2.9257 |  | 0.62 | 22.1543 | 415.297 |  | 145.1958 | 18.3431 |  |  | 16.4039 | 4.6493 |  |  | 13.194 | 245.16 |  | 18.215
19:00 |  |  | 20.6254 | 10.548 | [5 empty] | 29.1286 | 14.8755 | 13.38 | 31.032 |  |  | 53.285 |  | 12.4227 |  | 9.9 |  | 21.8329 |  | 6.4408 |  |  | 16.12 |  |  | 0.6 |  | 0.9067 |  | 4.2895 | 0 |  | 42.0961 | 121.5733 | 23.2045 | 0.35 | 163.54 |  | 29.6083 | 30.613 |  | 59.7178 | 32.5484 |  | 4.0003 |  | 1.7 |  | 32.4153 |  | 20.3 |  |  |  | 18.2089 |  | 5.2667 |  |  | 2.55 | 1.53 | 132.7988 |  | 5.5325 | 116.8788 | 13.9575 |  | 28.1546 | 3.7407 |  |  | 88.3448 | 2.9788 |  | 0.61 | 22.6769 | 395.4567 |  | 150.0206 | 16.9771 |  |  | 16.5171 | 4.6288 |  |  | 12.8125 | 239.72 |  | 15.533
19:30 |  |  | 20.1895 | 11.319 | [5 empty] | 29.3815 | 14.0734 | 13.21 | 31.184 |  |  | 52.753 |  | 11.9545 |  | 9.7 |  | 21.5352 |  | 6.6219 |  |  | 15.76 |  |  | 0.7 |  | 0.7974 |  | 4.19 | 0 |  | 49.5372 | 124.487 | 23.8595 | 0.46 | 162.43 |  | 30.8163 | 30.5691 |  | 59.8383 | 33.1281 |  | 3.0649 |  | 1.7 |  | 32.4904 |  | 20.3 |  |  |  | 18.4905 |  | 5.2126 |  |  | 2.86 | 1.82 | 131.5423 |  | 5.7082 | 122.777 | 14.2194 |  | 29.5079 | 3.74 |  |  | 87.5599 | 2.9789 |  | 0.64 | 22.9884 | 439.5542 |  | 139.2228 | 15.007 |  |  | 16.2776 | 4.6495 |  |  | 13.0264 | 229.41 |  | 14.925
20:00 |  |  | 19.8991 | 11.198 | [5 empty] | 29.9284 | 11.9024 | 13.69 | 31.142 |  |  | 52.521 |  | 13.3357 |  | 9.6 |  | 23.29 |  | 6.9668 |  |  | 15.63 |  |  | 0.7 |  | 0.8259 |  | 4.127 | 0 |  | 53.0703 | 129.0272 | 28.4357 | 0.37 | 161.72 |  | 32.1867 | 30.8629 |  | 60.5652 | 33.2526 |  | 3.7827 |  | 1.7 |  | 32.3868 |  | 20.3 |  |  |  | 18.279 |  | 5.4437 |  |  | 2.42 | 1.86 | 129.3678 |  | 5.699 | 123.2014 | 14.8297 |  | 31.0376 | 3.6949 |  |  | 89.1898 | 2.9811 |  | 0.62 | 23.1233 | 442.6198 |  | 150.575 | 15.5581 |  |  | 15.6594 | 4.6427 |  |  | 13.3204 | 229.56 |  | 14.817
20:30 |  |  | 20.2354 | 12.214 | [5 empty] | 29.5038 | 11.4561 | 13.57 | 30.78 |  |  | 51.572 |  | 17.456 |  | 9.6 |  | 22.6879 |  | 7.0416 |  |  | 15.75 |  |  | 0.7 |  | 0.8825 |  | 4.0911 | 0 |  | 52.2104 | 129.471 | 28.2257 | 0.84 | 166.5 |  | 36.1586 | 30.9119 |  | 60.0779 | 33.5377 |  | 3.5131 |  | 1.8 |  | 32.3308 |  | 20.3 |  |  |  | 18.6261 |  | 5.4522 |  |  | 2.39 | 1.79 | 131.3827 |  | 5.6377 | 125.839 | 16.687 |  | 32.0407 | 4.0014 |  |  | 87.2902 | 2.9993 |  | 0.62 | 23.9053 | 447.464 |  | 153.0477 | 18.4256 |  |  | 17.5937 | 4.6394 |  |  | 13.7554 | 246.17 |  | 16.069
21:00 |  |  | 20.1765 | 12.548 | [5 empty] | 29.4326 | 11.0208 | 13.65 | 31.228 |  |  | 51.797 |  | 28.1765 |  | 9.7 |  | 23.0502 |  | 7.2795 |  |  | 15.8 |  |  | 1 |  | 0.9001 |  | 4.074 | 0 |  | 52.3182 | 131.3227 | 27.7955 | 0.87 | 164.9 |  | 36.1325 | 30.3511 |  | 72.0576 | 34.2086 |  | 3.8987 |  | 1.7 |  | 32.6368 |  | 20.3 |  |  |  | 18.5144 |  | 5.3633 |  |  | 3.19 | 1.75 | 134.4111 |  | 5.6337 | 123.947 | 16.7581 |  | 32.4062 | 4.0848 |  |  | 88.9918 | 3.3384 |  | 0.66 | 23.6812 | 453.497 |  | 153.136 | 18.5917 |  |  | 18.2824 | 4.6645 |  |  | 14.2009 | 253.57 |  | 17.683
21:30 |  |  | 25.0524 | 12.998 | [5 empty] | 28.3035 | 11.1028 | 13.58 | 31.382 |  |  | 51.678 |  | 47.6142 |  | 9 |  | 22.9888 |  | 8.5591 |  |  | 15.59 |  |  | 3.8 |  | 0.9097 |  | 4.2365 | 0 |  | 53.0384 | 129.9164 | 28.5255 | 0.94 | 166.15 |  | 36.3266 | 30.592 |  | 99.9557 | 36.1139 |  | 2.3008 |  | 1.8 |  | 33.1073 |  | 20.3 |  |  |  | 18.4278 |  | 5.4713 |  |  | 3.1 | 1.75 | 134.2627 |  | 5.8119 | 122.8249 | 16.9921 |  | 32.8462 | 4.1258 |  |  | 90.1439 | 5.7825 |  | 0.63 | 24.7044 | 453.2956 |  | 150.6379 | 18.7508 |  |  | 19.345 | 4.6781 |  |  | 14.4786 | 255.6 |  | 18.03
22:00 |  |  | 33.6872 | 13.298 | [5 empty] | 27.7268 | 11.3869 | 13.32 | 30.524 |  |  | 51.47 |  | 44.6522 |  | 8.6 |  | 27.263 |  | 9.3333 |  |  | 15.6 |  |  | 5.1 |  | 0.8281 |  | 4.2329 | 0 |  | 53.0104 | 132.1364 | 29.5254 | 1.03 | 165.69 |  | 36.6081 | 31.5852 |  | 193.984 | 36.6903 |  | 3.4259 |  | 1.8 |  | 43.3301 |  | 20.3 |  |  |  | 18.2135 |  | 5.6516 |  |  | 3.86 | 1.76 | 137.8027 |  | 5.6327 | 121.4579 | 17.0659 |  | 33.596 | 3.9547 |  |  | 89.6855 | 15.2397 |  | 0.59 | 24.7604 | 456.4621 |  | 148.7082 | 18.8378 |  |  | 19.9023 | 4.6111 |  |  | 14.7431 | 257.57 |  | 18.083
22:30 |  |  | 37.2321 | 13.049 | [5 empty] | 27.6478 | 11.1549 | 13.22 | 31.362 |  |  | 51.502 |  | 51.5164 |  | 9 |  | 63.2913 |  | 9.746 |  |  | 15.58 |  |  | 6 |  | 1.0537 |  | 4.8773 | 0 |  | 53.0949 | 132.3902 | 29.4834 | 1.15 | 164.23 |  | 38.0774 | 31.4515 |  | 192.6124 | 36.2798 |  | 4.1484 |  | 1.8 |  | 69.5757 |  | 20.3 |  |  |  | 18.6336 |  | 5.5058 |  |  | 19.67 | 1.8 | 141.4004 |  | 5.7247 | 123.966 | 17.5214 |  | 34.714 | 3.9615 |  |  | 89.9716 | 24.7779 |  | 0.65 | 24.9877 | 451.3423 |  | 152.994 | 18.8051 |  |  | 19.6353 | 5.0017 |  |  | 15.0872 | 254.27 |  | 21.5
23:00 |  |  | 37.8008 | 12.851 | [5 empty] | 27.0849 | 11.3989 | 12.89 | 31.264 |  |  | 51.278 |  | 42.1835 |  | 9 |  | 96.7679 |  | 9.7455 |  |  | 15.48 |  |  | 5.3 |  | 0.9912 |  | 4.4261 | 0 |  | 52.7813 | 130.213 | 28.6558 | 1.26 | 165.89 |  | 38.3026 | 31.1783 |  | 190.6258 | 37.0179 |  | 3.8055 |  | 1.7 |  | 72.0801 |  | 20.3 |  |  |  | 18.5374 |  | 5.5168 |  |  | 35.96 | 1.76 | 141.5405 |  | 5.543 | 125.0924 | 17.148 |  | 34.704 | 3.9546 |  |  | 89.9508 | 24.6948 |  | 0.63 | 25.3682 | 437.2443 |  | 152.1879 | 18.8465 |  |  | 19.9697 | 5.019 |  |  | 16.1636 | 256.16 |  | 23.43
23:30 |  |  | 37.8236 | 12.709 | [5 empty] | 26.2051 | 11.5366 | 13.16 | 30.794 |  |  | 51.572 |  | 33.7913 |  | 9.5 |  | 159.7227 |  | 9.2523 |  |  | 14.66 |  |  | 2.6 |  | 2.1138 |  | 4.5418 | 0 |  | 52.6607 | 130.1613 | 28.689 | 1.2 | 164.25 |  | 38.433 | 31.4505 |  | 193.6373 | 36.1857 |  | 3.9544 |  | 1.8 |  | 71.9403 |  | 20.3 |  |  |  | 18.0372 |  | 5.4018 |  |  | 37.44 | 2 | 140.4775 |  | 5.6615 | 127.8075 | 16.491 |  | 33.9437 | 3.8564 |  |  | 89.2382 | 24.7552 |  | 0.62 | 25.4584 | 441.5671 |  | 146.0966 | 18.8536 |  |  | 20.0179 | 5.0407 |  |  | 15.6495 | 254.38 |  | 25.176
00:00 |  |  | 38.1104 | 13.253 | [5 empty] | 26.5651 | 13.9931 | 13.55 | 30.178 |  |  | 51.402 |  | 52.6634 |  | 9.4 |  | 153.3922 |  | 9.0921 |  |  | 14.05 |  |  | 3.3 |  | 2.8154 |  | 5.2759 | 0 |  | 49.1054 | 128.6031 | 29.3283 | 0.83 | 166.43 |  | 37.7705 | 32.0205 |  | 191.7704 | 35.9607 |  | 4.1055 |  | 1.8 |  | 72.8336 |  | 20.3 |  |  |  | 18.2613 |  | 5.5271 |  |  | 35.3 | 1.99 | 136.693 |  | 5.8219 | 128.525 | 17.9652 |  | 34.0851 | 3.8369 |  |  | 88.2439 | 24.4941 |  | 0.6 | 25.0696 | 412.3758 |  | 149.7611 | 18.5915 |  |  | 19.9863 | 4.8846 |  |  | 15.9939 | 254.66 |  | 25.88
MWh | 0 | 0 | 869.124 | 291.1155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649.8593 | 313.9536 | 313.925 | 737.08 | 0 | 0 | 1237.2365 | 0 | 1029.1708 | 0 | 203.15 | 0 | 2542.845 | 0 | 184.3108 | 0 | 0 | 368.34 | 0 | 0 | 30.9 | 0 | 55.8081 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1165.0375 | 3125.5021 | 663.9564 | 18.01 | 3945.17 | 0 | 859.4342 | 796.6096 | 0 | 4160.9627 | 842.0824 | 0 | 91.8589 | 0 | 41.15 | 0 | 1545.5752 | 0 | 492.05 | 0 | 0 | 0 | 445.1902 | 0 | 118.4561 | 0 | 0 | 520.2 | 43.06 | 3246.4734 | 0 | 131.6202 | 2979.584 | 377.8793 | 0 | 760.5481 | 93.5834 | 0 | 0 | 1199.7603 | 503.0648 | 0 | 14.205 | 585.6735 | 10216.3176 | 0 | 3526.2171 | 434.9746 | 0 | 0 | 414.1734 | 114.1703 | 0 | 0 | 360.3515 | 5943.22 | 0 | 557.4785 | 0 | 0
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 18 de Agosto del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 803.92 | 1772.1 | 3301.3 | 25.2 | 76.7 | 0 |  |  |  | 54.98 | 10.7 | 0 | 261.6 | 6306.5 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 239.15
01:00 | 771.02 | 1638.5 | 3311.5 | 24.2 | 27.8 | 0 |  |  |  | 53.69 | 10.7 | 0 | 257.3 | 6094.71 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 24.7
01:30 | 779.08 | 1672.2 | 3254.1 | 24.8 | 26.6 | 0 |  |  |  | 53.29 | 10.7 | 0 | 197.4 | 6018.17 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2220
02:00 | 767.78 | 1586.8 | 3220.2 | 24.5 | 26.5 | 0 |  |  |  | 53.28 | 10.7 | 0 | 221 | 5910.76 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 293
02:30 | 776.98 | 1528 | 3359.1 | 25.3 | 26.5 | 0 |  |  |  | 53.49 | 10.7 | 0 | 189.7 | 5969.77 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1249.2
03:00 | 774.94 | 1463 | 3440.3 | 24.7 | 25.8 | 0 |  |  |  | 54.88 | 10.7 | 0 | 151.5 | 5945.82 |  | C.H. YANANGO | 429.35
03:30 | 780.84 | 1455.1 | 3414 | 25.2 | 25.9 | 0 |  |  |  | 53.69 | 10.7 | 0 | 128.3 | 5893.73 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 167.5
04:00 | 778.6 | 1461.2 | 3429.8 | 24.6 | 25.9 | 0 |  |  |  | 54.49 | 10.7 | 0 | 126.5 | 5911.79 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 298.85
04:30 | 778.6 | 1492.6 | 3468.2 | 25 | 26 | 0 |  |  |  | 53.78 | 10.7 | 0 | 111.9 | 5966.78 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1854.3
05:00 | 772.1 | 1572.4 | 3470.3 | 25.2 | 26.5 | 0 |  |  |  | 54.28 | 10.7 | 0 | 107.3 | 6038.78 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 95.1
05:30 | 768 | 1698.8 | 3468.9 | 24.7 | 25.9 | 0 |  |  |  | 54.38 | 10.7 | 0 | 83.8 | 6135.18 |  | C.H. RUNATULLO II | 77.95
06:00 | 784.5 | 1822.1 | 3475.2 | 25 | 25.2 | 0 |  |  |  | 54.08 | 10.7 | 0.2 | 66.7 | 6263.68 |  | C.H. RUNATULLO III | 112.25
06:30 | 778.66 | 1974.2 | 3464.1 | 24.7 | 26.1 | 0 |  |  |  | 54.09 | 1.2 | 45.9 | 90 | 6458.95 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 56.5
07:00 | 797.3 | 1851.7 | 3469.4 | 24.3 | 25.7 | 0 |  |  |  | 53.08 | 1.2 | 229.1 | 76.1 | 6527.88 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2882.6
07:30 | 802.86 | 1838.1 | 3432.7 | 25.7 | 26 | 0 |  |  |  | 52.87 | 1.2 | 430.2 | 87.6 | 6697.23 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 150.4
08:00 | 786.3 | 1824.6 | 3391.3 | 46.6 | 25.7 | 0 |  |  |  | 53.58 | 3.4 | 543.8 | 75.8 | 6751.08 |  | C.H. ARICOTA II |  | 77.85
08:30 | 794.42 | 1848.9 | 3479.1 | 47.7 | 26.9 | 0 |  |  |  | 54.18 | 1.2 | 599.8 | 78.4 | 6930.6 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14294.3
09:00 | 798.96 | 2000.4 | 3468.1 | 47.6 | 26.1 | 0 |  |  |  | 54.38 | 1.2 | 615.9 | 101.4 | 7114.04 |  | C.H. RESTITUCION | 4869.4
09:30 | 807.46 | 2144.2 | 3368.2 | 47.5 | 25.8 | 0 |  |  |  | 55.98 | 1.2 | 625.8 | 127.1 | 7203.24 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 38.85
10:00 | 828.96 | 2133.1 | 3434.5 | 46.8 | 25.4 | 0 |  |  |  | 53.39 | 1.2 | 634.4 | 190 | 7347.75 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.45
10:30 | 834.62 | 2132.7 | 3334.3 | 46.9 | 26.7 | 0 |  |  |  | 53.79 | 1.2 | 648.1 | 314.7 | 7393.01 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.25
11:00 | 818.72 | 2035.9 | 3430.1 | 46.8 | 25.9 | 0 |  |  |  | 53.68 | 1.2 | 654.7 | 359.5 | 7426.5 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2184.85
11:30 | 829.82 | 2180.4 | 3450.4 | 46 | 24.9 | 0 |  |  |  | 53.69 | 1.2 | 658.2 | 314.4 | 7559.01 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 825.26 | 2132.1 | 3455.1 | 46.8 | 25.7 | 0 |  |  |  | 52.59 | 1.2 | 664.1 | 346.5 | 7549.35 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1398.85
12:30 | 818.12 | 1974.8 | 3456.9 | 46.6 | 25.5 | 0 |  |  |  | 52.19 | 1.2 | 668.4 | 346.7 | 7390.41 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 127.75
13:00 | 830.58 | 1817.2 | 3459.4 | 46.4 | 26 | 0 |  |  |  | 53.84 | 1.2 | 666.8 | 394.7 | 7296.12 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 99.6
13:30 | 829.58 | 1764.4 | 3462.1 | 46.4 | 25.5 | 0 |  |  |  | 52.86 | 1.2 | 663.6 | 482.7 | 7328.34 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1150.75
14:00 | 816.98 | 1695.4 | 3459.1 | 46.4 | 25.8 | 0 |  |  |  | 55.45 | 1.2 | 645.9 | 569.1 | 7315.33 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 195.05
14:30 | 830.98 | 1917.7 | 3291 | 46.7 | 25.9 | 0 |  |  |  | 52.84 | 1.2 | 643 | 636.8 | 7446.12 |  | C.H. EL CARMEN | 58.35
15:00 | 815.98 | 1870.9 | 3344.5 | 46.1 | 26.2 | 0 |  |  |  | 52.94 | 1.2 | 633.6 | 663.6 | 7455.02 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 70.7
15:30 | 822.28 | 1895.5 | 3432.7 | 24.4 | 25.8 | 0 |  |  |  | 51.67 | 1.2 | 585.9 | 685.9 | 7525.35 |  | C.H. ÁNGEL II | 81.9
16:00 | 836.42 | 1873.7 | 3371.8 | 25 | 80.1 | 0 |  |  |  | 52.59 | 1.2 | 530.1 | 752.1 | 7523.01 |  | C.H. ÁNGEL III | 84.15
16:30 | 827.16 | 1901.2 | 3362.7 | 24.8 | 80.7 | 0 |  |  |  | 55.39 | 1.2 | 358.5 | 721.9 | 7333.55 |  | C.H. LA JOYA | 121.9
17:00 | 847.8 | 1889.9 | 3435.7 | 46.1 | 82.4 | 0 |  |  |  | 54.28 | 1.2 | 155.3 | 798.9 | 7311.58 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80
17:30 | 828.98 | 1939.8 | 3487 | 47.6 | 81.3 | 0 |  |  |  | 52.8 | 1.2 | 10.1 | 834.6 | 7283.38 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442.25
18:00 | 816.12 | 1948.3 | 3306.1 | 47.4 | 79.2 | 161.1 |  |  |  | 56.18 | 1.2 | 0 | 809 | 7224.6 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 413.85
18:30 | 852.96 | 1997.1 | 3497.2 | 47.3 | 80.4 | 159.8 |  |  |  | 57.34 | 1.2 | 0 | 784.9 | 7478.2 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1906.25
19:00 | 853.86 | 2004.9 | 3511.4 | 47.4 | 81.5 | 160.5 |  |  |  | 56.78 | 1.2 | 0 | 784.6 | 7502.14 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1640.25
19:30 | 858.26 | 2002.6 | 3516.7 | 47.3 | 81.5 | 160.4 |  |  |  | 56.35 | 2.9 | 0 | 800 | 7526.01 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 13.15
20:00 | 854.26 | 2033.9 | 3514.3 | 47.3 | 80.4 | 146.3 |  |  |  | 53.58 | 4.1 | 0 | 802.8 | 7536.94 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 5438.4
20:30 | 853.4 | 2338.5 | 3485.4 | 47.3 | 0 | 0 |  |  |  | 53.88 | 6.4 | 0 | 740.8 | 7525.68 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.5
21:00 | 733.1 | 2375.7 | 3480.5 | 47.7 | 0 | 0 |  |  |  | 53.29 | 7.7 | 0 | 698.5 | 7396.49 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 697.55
21:30 | 851.3 | 2259.1 | 3477.2 | 47.9 | 0 | 0 |  |  |  | 52.08 | 7.7 | 0 | 673.6 | 7368.88 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.35
22:00 | 848.9 | 2367.4 | 3487.2 | 48.3 | 0 | 0 |  |  |  | 53.38 | 7.7 | 0 | 626.3 | 7439.18 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 41.4
22:30 | 844.8 | 2391.5 | 3337.7 | 47.9 | 0 | 0 |  |  |  | 54.08 | 8.2 | 0 | 616.6 | 7300.78 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1903.35
23:00 | 844.76 | 2167.4 | 3308.7 | 47.8 | 0 | 0 |  |  |  | 52.39 | 8.2 | 0 | 606.8 | 7036.05 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 490.8
23:30 | 831.9 | 2074 | 3252.1 | 15.8 | 0 | 0 |  |  |  | 53.38 | 8.2 | 0 | 605 | 6840.38 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 193.35
00:00 | 839.82 | 1916.7 | 3239.9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 55.18 | 8.2 | 0 | 608.5 | 6668.3 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1602
TOTAL MWh | 19514 | 45838.35 | 81883.75 | 890.85 | 792.2 | 394.05 |  |  |  | 1294.175 | 115.55 | 5955.7 | 10054.45 | 166733.075 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 11.7037 | 27.4921 | 49.1107 | 0.5343 | 0.47513 | 0.23634 |  |  |  | 0.7762 | 0.069302 | 3.572 | 6.0303 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 707.75
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2895.25
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2168.45
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.3
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 141.6
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1808.35
[16 empty] | PCH TUPURI | 4.8
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 442.7
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 187.15
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 49.8
[16 empty] | C.H. CAHUA | 733.45
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1226.55
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 238.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 583.85
[16 empty] | C.H. OROYA | 148.7
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 58.8
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1556
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19514 | 45838.35

## GENERACION RER
lunes, 18 de Agosto del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.5 | 17.2 | 7.1 | 6.48 | 13.3 | 1.12 |  | 9.7 |  | 4.1 |  | 3.1 | 4.8 | 2.9 |  | 1.7 | 10 | 20.1 | 4.7 | 3.5 | 16.6 | 25.6 | 9.5 |  | 13.2 | 27 | 1 | 1.4 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 8.2 | 10.3 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 9.9 | 74.3 |  | 68.4 |  | 0.6 |  | 1.6 | 4.5 | 6 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.4 | 7.3 |  |  | 486.3
1:00 | 14.5 | 17.2 | 5.8 | 6.49 | 10.1 | 1.12 |  | 9.7 |  | 4.1 |  | 3.2 | 4.4 | 2.8 |  | 1.8 | 9.9 | 20.5 | 4.8 | 3.5 | 16.2 | 29.7 | 8.6 |  | 12 | 23.6 | 2.2 | 1.2 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 7.7 | 9.7 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 67.6 |  | 71.6 |  | 0.6 |  | 2.2 | 5 | 6 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.3 | 7.3 |  |  | 466.51
1:30 | 14 | 17.2 | 6.3 | 6.49 | 7.9 | 1.08 |  | 9.3 |  | 4.1 |  | 3.2 | 4.4 | 2.8 |  | 1.7 | 10 | 20.4 | 4.8 | 3.5 | 18 | 18 | 6.5 |  | 14.7 | 25.8 | 1.9 | 1.9 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 8.1 | 9.4 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 42.4 |  | 44.2 |  | 0.6 |  | 2.2 | 4.3 | 5.9 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.7 | 7.4 |  |  | 404.27
2:00 | 14.1 | 17.2 | 6.4 | 6.48 | 8.6 | 1.08 |  | 9.1 |  | 4.1 |  | 2.9 | 4.1 | 2.8 |  | 1.7 | 10 | 20 | 4.8 | 3.5 | 22.9 | 12.8 | 4.2 |  | 13.4 | 29.8 | 2.4 | 2.2 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 10.7 | 13.5 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 49.6 |  | 54.5 |  | 0.6 |  | 1.5 | 3.5 | 5.9 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.8 | 7.4 |  |  | 427.66
2:30 | 14.2 | 17.2 | 6.3 | 6.49 | 8.8 | 1.08 |  | 9.3 |  | 4.1 |  | 3.1 | 4.3 | 2.8 |  | 1.7 | 10 | 20.4 | 4.8 | 3.5 | 27.6 | 7.8 | 4.5 |  | 16 | 25.1 | 2.5 | 2.2 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 9.9 | 11.1 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 38.2 |  | 38.6 |  | 0.6 |  | 1.8 | 4.4 | 5.9 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.9 | 7.5 |  |  | 397.77
3:00 | 14.5 | 17.2 | 7.3 | 6.48 | 8.8 | 1.04 |  | 9.4 |  | 4.1 |  | 3.1 | 4.3 | 2.8 |  | 1.7 | 10 | 20.3 | 4.8 | 3.5 | 28.9 | 9 | 3.4 |  | 13.3 | 23.7 | 1.6 | 1.8 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 9.8 | 11.2 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 19.2 |  | 22.8 |  | 0.6 |  | 2.2 | 4.6 | 5.9 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.8 | 7.5 |  |  | 360.72
3:30 | 15 | 16.7 | 6.3 | 6.49 | 8.8 | 1.04 |  | 9.2 |  | 4.1 |  | 3.1 | 4.3 | 2.8 |  | 1.7 | 10 | 20.5 | 4.9 | 3.5 | 28.9 | 3.7 | 6.1 |  | 12.7 | 27.1 | 1.2 | 1.5 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 6.7 | 11.1 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 9.7 |  | 13.3 |  | 0.6 |  | 1.8 | 4.5 | 5.9 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.7 | 7.4 |  |  | 336.43
4:00 | 15 | 17.2 | 6.4 | 6.49 | 8.9 | 1 |  | 9.4 |  | 4.1 |  | 3.3 | 4.4 | 2.8 |  | 1.7 | 10 | 20.3 | 4.9 | 3.5 | 28.2 | 3.4 | 5.9 |  | 15.8 | 22.2 | 1.5 | 1.8 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 10.3 | 11.9 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 8.8 |  | 11.4 |  | 0.6 |  | 1.1 | 4.2 | 6 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.8 | 7.4 |  |  | 335.79
4:30 | 14.5 | 17.2 | 6.3 | 6.48 | 8.9 | 1 |  | 9.3 |  | 4.1 |  | 3.1 | 4.4 | 2.8 |  | 1.6 | 10 | 20.2 | 5.1 | 3.5 | 29.2 | 7.1 | 3.2 |  | 11.9 | 13 | 1.4 | 2.2 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 6.8 | 12.5 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.9 |  |  |  |  | 8.2 |  | 10.7 |  | 0.6 |  | 1.5 | 4.2 | 6 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.8 | 7.4 |  |  | 320.38
5:00 | 14.5 | 17.2 | 6.7 | 6.48 | 8.9 | 1 |  | 9.4 |  | 4.1 |  | 3.1 | 4.3 | 2.7 |  | 1.6 | 10 | 20.2 | 5.2 | 3.5 | 29.8 | 8.7 | 2.6 |  | 7.3 | 9.7 | 0.8 | 1.1 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 9.2 | 13.1 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 6.5 |  | 11.6 |  | 0.6 |  | 1.4 | 5.5 | 6 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.7 | 7.4 |  |  | 315.98
5:30 | 14.7 | 17.2 | 6.3 | 6.48 | 8.9 | 1 |  | 9.7 |  | 4.1 |  | 2.8 | 4 | 2.6 |  | 1.6 | 10 | 19.8 | 5.3 | 3.8 | 26.7 | 6.3 | 3.9 |  | 2.2 | 9.9 |  | 0.2 | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 10 | 13.5 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 10 | 0.7 |  | 3.3 |  | 0.6 |  | 1.7 | 5.4 | 6.1 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.7 | 7.5 |  |  | 302.08
6:00 | 15 | 17.2 | 6.1 | 6.48 | 8.9 | 1 |  | 9.3 |  | 4.1 |  | 3.4 | 4.4 | 2.5 |  | 1.5 | 10 | 20.2 | 5.3 | 3.8 | 25.4 | 3.6 | 5 |  | 1.6 | 9.6 |  |  | 6.7 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 5.1 |  | 5.4 | 8.7 | 3.4 | 17.3 |  |  |  | 1.8 |  | 0.2 | 1 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 1.3 | 6.1 | 6.1 | 4.4 | 2.7 | 1.2 | 2.4 |  | 0.2 | 18.8 | 7.5 |  |  | 287.08
6:30 | 15 | 16.3 | 6.6 | 6.49 | 7.9 | 0.96 |  | 9.7 |  | 4.3 |  | 3.1 | 4.1 | 2.5 |  | 1.6 | 10 | 20 | 5.4 | 3.8 | 27.4 | 6.3 | 4.9 | 1.9 | 2 | 10 |  |  | 6.7 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.6 | 5.1 | 5.6 | 10.9 | 11.8 | 3.4 | 17.3 |  | 16.9 |  | 1.8 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 9.9 | 4.6 | 10.9 | 4.1 | 7.8 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 5.9 | 6.1 |  |  | 1.2 |  | 0.2 | 0.2 | 18.9 | 7.5 | 0.1 |  | 345.95
7:00 | 15 | 15.8 | 6.5 | 6.48 | 8.3 | 1 |  | 9.3 |  | 4.8 |  | 3.4 | 4.4 | 2.4 |  | 1.6 | 10 | 20.5 | 5.4 | 3.8 | 29.3 | 10.8 | 4.3 | 11.1 | 1.1 | 5.6 |  | 0.1 | 6.9 | 2.3 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5.1 | 25.5 | 6.6 | 11.5 | 3.4 | 17.3 |  | 85.7 |  | 1.8 | 2.2 | 3.5 | 1.3 | 10 |  | 53.3 | 0.3 | 41.8 | 0.6 | 3.1 | 1.1 | 5.4 | 6.1 |  |  | 1.2 |  | 2.6 | 0.2 | 18.9 | 7.5 | 0.3 |  | 516.58
7:30 | 15 | 16.3 | 5.9 | 6.47 | 8.5 | 0.96 |  | 9.2 | 0.1 | 4.8 |  | 3.5 | 4.5 | 2.4 |  | 1.6 | 10 | 20.5 | 5.5 | 4.5 | 29.3 | 14.7 | 3 | 21.7 | 1.2 | 9.2 |  |  | 7 | 2.3 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5.1 | 39.8 | 9.9 | 13.3 | 3.4 | 17.3 |  | 175.9 |  | 1.8 | 4.5 | 7.4 | 1.4 | 10 |  | 97.5 |  | 73.3 | 0.6 | 4.7 | 1.3 | 5.7 | 6.1 |  |  | 1.2 |  | 4.6 | 0.2 | 18.8 | 7.4 | 0.7 |  | 730.13
8:00 | 15 | 16.3 | 6.5 | 6.48 | 9.4 | 1 |  | 9.3 | 0.1 | 4.8 |  | 3.1 | 4 | 2.3 |  | 1.6 | 9.9 | 19.9 | 5.5 | 4.5 | 27.7 | 14.2 | 1.6 | 30.8 | 1.8 | 5.2 | 0.2 |  | 7.1 | 2.3 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5.1 | 63.5 | 9 | 11.6 | 3.4 | 17.3 |  | 208.1 |  | 1.8 | 6.5 | 12.8 | 1.9 | 9.9 |  | 117.9 |  | 81.1 | 0.6 | 14.1 | 0.5 | 4 | 6.2 |  | 1.2 | 1.2 | 1 | 7.7 | 0.2 | 18.7 | 7.4 | 1.2 |  | 834.58
8:30 | 14.7 | 16.4 | 7 | 6.48 | 10.4 | 0.92 |  | 9.6 | 0.7 | 4.8 |  | 3.2 | 4.1 | 2.2 |  | 1.5 | 10 | 20.3 | 5.5 | 4.5 | 26.6 | 15.5 | 2 | 32.9 | 4.4 | 7.8 | 0.3 | 0.3 | 7.1 | 2.2 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5.1 | 68.8 | 8.8 | 11.3 | 3.4 | 17.3 |  | 222.5 | 0.1 | 1.8 | 8.9 | 13.6 | 2.1 | 9.9 |  | 131.3 |  | 93.1 | 0.6 | 16.3 |  | 1.4 | 6.1 |  |  | 1.2 |  | 10 | 0.2 | 18.9 | 7.4 | 1.6 |  | 893.2
9:00 | 15 | 16.4 | 7.3 | 6.48 | 10.4 | 0.96 |  | 9.2 | 0.9 | 4.8 |  | 3.5 | 4.3 | 1.9 |  | 1.5 | 10 | 20.1 | 5.5 | 4.5 | 27.1 | 25.3 | 0.1 | 31.6 | 8.4 | 10 | 0.9 | 0.5 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 70.9 | 12.1 | 14.5 | 3.3 | 17.3 |  | 229.7 | 0.2 | 1.8 | 11 | 13.9 | 2.7 | 9.9 |  | 135.3 |  | 92.4 | 0.6 | 16.6 | 1.4 | 1.1 | 6 |  |  | 1.2 |  | 11.8 | 0.2 | 18.8 | 7.4 | 1.6 |  | 932.34
9:30 | 15 | 16.3 | 9.1 | 6.48 | 10.4 | 0.96 |  | 9.1 | 1 | 4.4 |  | 3.4 | 4.3 | 2 |  | 1.4 | 9.9 | 20.5 | 5.5 | 4.5 | 23.6 | 32.2 | 2.5 | 32.9 | 16.1 | 13.1 | 3 | 1.5 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 71.3 | 12.8 | 15.6 | 3.3 | 17.3 |  | 228 | 0.3 | 1.8 | 13.1 | 14 | 2.6 | 9.9 | 0.6 | 135.2 |  | 97.4 | 0.6 | 16.8 | 1.9 | 4.2 | 6.1 |  |  | 1.2 |  | 13.5 | 0.2 | 18.5 | 7.4 | 2.3 |  | 969.04
10:00 | 15 | 16.3 | 6 | 6.49 | 10.4 | 0.96 |  | 9.6 | 1.1 | 4.4 |  | 3.6 | 4.4 | 2.1 |  | 1.4 | 10 | 20.2 | 5.5 | 4.5 | 24.3 | 26.8 | 7.5 | 33.4 | 13.9 | 12.4 | 2.5 | 1 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 73.8 | 16.5 | 17.3 | 3.3 | 17.3 |  | 232.5 | 0.2 | 1.8 | 14.6 | 14 | 2.6 | 9.9 | 47.2 | 133 | 11.5 | 96.9 | 0.6 | 16.7 | 2.7 | 6.4 | 6.1 |  |  | 1.2 |  | 15.1 | 0.2 | 18.7 | 7.4 | 3.1 |  | 1038.35
10:30 | 15 | 16.3 | 6.4 | 6.49 | 10.4 | 0.92 |  | 9.6 | 1.2 | 4.1 |  | 3.6 | 4.4 | 2.1 |  | 1.4 | 9.9 | 20.3 | 5.5 | 4.5 | 25.1 | 22.3 | 13.2 | 32.9 | 21 | 19.6 | 4.4 | 2 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 75.6 | 16 | 17 | 3.3 | 17.3 |  | 240.1 | 0.2 | 1.8 | 15.9 | 14 | 2.6 | 10 | 101.2 | 133.2 | 60.1 | 97 | 0.6 | 16.8 | 3.3 | 9.5 | 6.2 |  |  | 1.2 |  | 16.2 | 0.2 | 18.7 | 7.5 | 5 |  | 1177.11
11:00 | 15 | 16.3 | 6.6 | 6.48 | 10.4 | 0.92 |  | 9.3 | 1.2 | 4.1 |  | 3.1 | 4 | 2.1 |  | 1.3 | 10 | 19.9 | 5.5 | 4.5 | 23.3 | 30.5 | 15.9 | 32.8 | 19.3 | 19.7 | 4.6 | 1.4 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 76 | 14.5 | 17.4 | 3.3 | 17.3 |  | 240.1 | 0.4 | 1.8 | 16.8 | 14 | 2.6 | 10 | 95.4 | 133.9 | 101.4 | 98.5 | 0.6 | 16.9 | 3.6 | 12.5 | 6.2 |  |  | 1.2 |  | 17.5 | 0.2 | 18.9 | 7.4 | 6.6 |  | 1227.2
11:30 | 15 | 16.3 | 6.4 | 6.49 | 10.4 | 0.92 |  | 9.5 | 1.3 | 4.1 |  | 3.4 | 4.9 | 2.1 |  | 1.3 | 10 | 20.2 | 5.5 | 4.5 | 21.6 | 39.9 | 17.2 | 31.8 | 30.5 | 25.1 | 7 | 3.3 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 76.1 | 14.2 | 16.1 | 3.3 | 17.3 |  | 241 | 0.4 | 1.8 | 17.4 | 14 | 2.4 | 9.9 | 60.9 | 132.7 | 68.2 | 97.9 | 0.6 | 16.7 | 2.7 | 7.7 | 6.1 |  |  | 1.2 |  | 18.2 | 0.2 | 19.1 | 7.4 | 10.7 |  | 1186.91
12:00 | 15.2 | 15.1 | 6.1 | 6.49 | 10.4 | 0.96 |  | 9.7 | 1.3 | 3.9 |  | 3.3 | 4.8 | 2.1 |  | 1.2 | 10 | 20.1 | 5.7 | 4.5 | 23.2 | 49.4 | 23.3 | 32.9 | 29.8 | 36.5 | 6.2 | 2.9 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 76.9 | 11.3 | 14.8 | 3.3 | 17.2 |  | 240 | 0.4 | 1.8 | 17.4 | 14.1 | 2.6 | 9.9 | 68 | 132.9 | 66.8 | 98.1 | 0.6 | 16.8 | 5.3 | 9 | 6 |  |  | 1.2 |  | 18.5 | 0.2 | 19 | 7.4 | 14.8 |  | 1223.35
12:30 | 15.2 | 16.3 | 5.8 | 6.49 | 10.4 | 0.92 |  | 8.4 | 1.3 | 3.6 |  | 3.4 | 4.8 | 2.1 |  | 1.4 | 10 | 20.2 | 5.8 | 4.5 | 28.7 | 51.5 | 28.1 | 32.4 | 33.3 | 43.6 | 7.2 | 3.1 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 77.2 | 12.6 | 14.8 | 3.3 | 17.2 |  | 243.9 | 0.4 | 1.8 | 17.1 | 14 | 1.6 | 9.9 | 45.7 | 133.2 | 37.3 | 97.5 | 0.6 | 16.9 | 9 | 31.8 | 6 |  |  | 1.2 |  | 18.3 | 0.2 | 18.1 | 7.4 | 16.2 |  | 1225.71
13:00 | 15.2 | 16.3 | 6.3 | 6.54 | 10.4 | 0.88 |  | 9.5 | 1.3 | 3.5 |  | 3.2 | 4.7 | 2.1 |  | 1.8 | 10 | 20.1 | 5.8 | 4.5 | 29.6 | 59.1 | 35.6 | 32.6 | 43.3 | 60.1 | 10.6 | 7 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 4.1 | 75 | 14.2 | 16.5 | 3.3 | 17.2 |  | 245.3 | 0.3 | 1.8 | 16.8 | 14 | 2.6 | 9.9 | 45.7 | 133.3 | 30.3 | 97.7 | 0.6 | 17.1 | 9.8 | 32.9 | 6 |  |  | 1.2 |  | 17.7 | 0.2 | 17.9 | 8.2 | 15.7 |  | 1274.22
13:30 | 14.5 | 16.3 | 5.9 | 6.76 | 10.4 | 0.88 |  | 9.4 | 1.2 | 3.5 |  | 3.3 | 4.8 | 2.1 |  | 1.8 | 10 | 20.2 | 5.8 | 4.5 | 29.7 | 58.5 | 44.3 | 32.8 | 53.8 | 67.6 | 6.5 | 5 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 76.3 | 16.5 | 17.2 | 3.2 | 17.2 |  | 244.8 | 0.3 | 1.8 | 16 | 12.9 | 2.3 | 9.9 | 78.7 | 136 | 51.8 | 99.5 | 0.6 | 12.5 | 13.2 | 39.9 | 6 |  |  | 1.2 |  | 17 | 0.2 | 18.5 | 8.2 | 14.3 |  | 1359.54
14:00 | 14.7 | 16.3 | 7.2 | 8.05 | 10.4 | 0.88 |  | 9.2 | 1.2 | 3.5 |  | 3.1 | 4.6 | 2.1 |  | 1.8 | 9.9 | 20 | 5.8 | 4.5 | 29.7 | 66.2 | 60.9 | 33.8 | 57 | 70.4 | 8.3 | 6 | 6.9 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 75.6 | 17.3 | 18.1 | 3.3 | 17.2 |  | 235.1 | 0.2 | 1.8 | 14.9 | 7.5 | 1.3 | 10 | 96.2 | 138.4 | 74.5 | 100.7 | 0.6 | 15.1 | 15.6 | 48.9 | 5.9 |  |  | 1.2 |  | 15.7 | 0.2 | 18.9 | 8.2 | 7.7 |  | 1429.63
14:30 | 14.9 | 16.3 | 4.8 | 8.04 | 10.4 | 0.88 |  | 8.8 | 1.1 | 3.5 |  | 3.4 | 4.9 | 2.1 |  | 1.7 | 9.8 | 20.5 | 5.5 | 4.5 | 30 | 76 | 65 | 33.9 | 70.6 | 82.4 | 11.1 | 8.7 | 7.2 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 75.9 | 13.3 | 14.4 | 3.3 | 17.2 |  | 242.8 | 0.2 | 1.8 | 12.7 | 7.5 | 2.9 | 9.9 | 97.1 | 137.7 | 103.6 | 99.2 | 0.6 | 11.3 | 13.5 | 51.1 | 6 |  |  | 1.2 |  | 14 | 0.2 | 18.7 | 8.2 | 6.7 |  | 1494.12
15:00 | 14.6 | 15.1 | 5.6 | 8.04 | 10.4 | 0.88 |  | 9.6 | 0.9 | 3.8 |  | 3.2 | 4.7 | 2.1 |  | 1.7 | 10 | 20 | 5.5 | 4.5 | 29.9 | 78.4 | 52.6 | 34 | 61 | 83.9 | 10.1 | 7.2 | 8.5 | 2.2 | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 73.7 | 10.8 | 14.5 | 3.3 | 17.2 |  | 242.3 | 0.3 | 1.8 | 11.3 | 8.9 | 2.6 | 9.9 | 120 | 131.4 | 124.5 | 95.9 | 0.6 | 16.3 | 16.8 | 53.9 | 5.8 |  |  | 1.2 |  | 12.4 | 0.2 | 19 | 8.2 | 6.2 |  | 1512.42
15:30 | 14.8 | 14.1 | 5.3 | 8.07 | 10.4 | 0.88 |  | 9.4 | 0.8 | 3.8 |  | 3.4 | 4.8 | 2 |  | 1.6 | 10 | 20.1 | 5.2 | 4.5 | 30.1 | 76.2 | 70.1 | 32 | 52.3 | 89.4 | 11.3 | 7.8 | 9.4 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 72.9 | 13.9 | 17.3 | 3.3 | 17.2 |  | 217 | 0.2 | 1.8 | 9.7 | 12.8 | 2.6 | 9.9 | 140.3 | 124.5 | 126.6 | 89.8 | 0.6 | 15.7 | 9.9 | 40.7 | 5.8 |  |  | 1.2 |  | 10.5 | 0.2 | 18.5 | 8.2 |  |  | 1486.15
16:00 | 15 | 15.4 | 4.8 | 8.09 | 10.4 | 0.92 |  | 9.3 | 0.5 | 3.8 |  | 3.4 | 5 | 2.1 |  | 1.6 | 9.9 | 20.5 | 5.2 | 4.5 | 30 | 73.7 | 76.2 | 27.3 | 76.4 | 85.6 | 12.4 | 9.6 | 9.6 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 63.8 | 16.1 | 17.7 | 3.3 | 17.2 |  | 205.3 | 0.1 | 1.8 | 7.4 | 11.7 | 1.1 | 9.9 | 154.8 | 109.4 | 126.8 | 82.5 | 0.6 | 14.1 | 16.4 | 56.4 | 5.9 |  |  | 1.2 |  | 8 | 0.2 | 18.3 | 8.2 |  |  | 1496.71
16:30 | 14.4 | 16.3 | 6.1 | 9.09 | 10.4 | 0.96 |  | 9.5 | 0.4 | 3.8 |  | 3.2 | 5.1 | 2.1 |  | 1.6 | 9.9 | 20 | 5.2 | 4.5 | 29.3 | 71.2 | 70.8 | 17.8 | 60 | 93.5 | 10.4 | 6.6 | 9.3 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 35.6 | 15.4 | 16.3 | 3.3 | 17.2 |  | 142.6 | 0.1 | 1.8 | 4.4 | 6.9 | 2.8 | 9.9 | 138.7 | 72.3 | 121.7 | 64.9 | 0.6 | 8.2 | 19.9 | 68.1 | 5.9 |  |  | 1.2 |  | 5.3 | 0.2 | 18.2 | 8.2 |  |  | 1298.45
17:00 | 14.5 | 16.3 | 6.9 | 7.98 | 10.4 | 1 |  | 8.6 | 0.1 | 3.9 |  | 3.7 | 5.4 | 2.1 |  | 1.5 | 10 | 20.6 | 5.2 | 4.5 | 27.8 | 76.9 | 81.9 | 7.1 | 77.8 | 119.6 | 15.3 | 11 | 9.3 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 15.4 | 13.6 | 14.1 | 3.3 | 17.2 |  | 70.9 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 9.9 | 149 | 27.2 | 129.6 | 26.4 | 0.6 | 1.5 | 19.8 | 62.5 | 5.9 |  |  | 1.2 |  | 2.7 | 0.2 | 18.3 | 8.2 |  |  | 1170.78
17:30 | 14.7 | 16.3 | 6 | 6.5 | 10.4 | 1.08 |  | 9.3 |  | 3.9 |  | 3.4 | 5.2 | 2.1 |  | 1.5 | 10 | 20.5 | 5.2 | 4.5 | 27.3 | 77.1 | 87.5 | 0.3 | 98.8 | 109.2 | 18 | 14.1 | 9.4 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 0.9 | 15 | 16.7 | 3.3 | 17.2 |  | 5 |  | 1.8 | 0.5 |  | 1.2 | 9.9 | 152.5 | 1 | 130.1 | 1.7 | 0.6 |  | 22.3 | 66 | 5.7 |  |  | 1.2 |  | 0.7 | 0.2 | 18.1 | 8.2 |  |  | 1059.38
18:00 | 14.9 | 16.3 | 6.3 | 9.18 | 10.4 | 1.12 |  | 9.5 |  | 3.9 |  | 2.9 | 4.8 | 2.3 |  | 1.5 | 9.9 | 19.8 | 5.6 | 4.5 | 24.5 | 76.1 | 84.4 |  | 92 | 104.2 | 13 | 10.8 | 10.3 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.1 |  | 14.3 | 15.9 | 3.3 | 17.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.4 | 9.9 | 148.2 |  | 128.5 |  | 0.6 |  | 22.9 | 74.2 | 5.7 |  |  | 1.2 |  |  | 0.2 | 17.7 | 8.2 |  |  | 1026.7
18:30 | 15 | 16.3 | 5.6 | 11.14 | 10.4 | 1.16 |  | 9.3 |  | 3.4 |  | 3.3 | 5.2 | 2.3 |  | 1.8 | 9.9 | 20.4 | 5.7 | 4.5 | 25.4 | 76.4 | 85.3 |  | 85 | 107.4 | 12.8 | 5.8 | 10.5 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.1 |  | 14.1 | 17.9 | 3.3 | 17.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.8 | 9.9 | 137.3 |  | 127.6 |  | 0.6 |  | 21 | 68.9 | 5.7 |  |  | 1.2 |  |  | 0.2 | 17.9 | 8.2 |  |  | 1006.9
19:00 | 14.9 | 16.3 | 5.8 | 9.68 | 10.5 | 1.16 |  | 10.1 |  | 3.4 |  | 3.2 | 5.1 | 2.3 |  | 1.8 | 10 | 20.3 | 5.6 | 4.5 | 26.6 | 72.6 | 97.2 |  | 81.3 | 110.4 | 11.3 | 7.1 | 10.5 | 2.4 | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.1 |  | 8.5 | 12.8 | 3.3 | 17.1 |  |  |  | 1.9 |  |  | 2.5 | 9.9 | 125.6 |  | 126.7 |  | 0.6 |  | 27 | 77.5 | 5.7 |  |  | 1.2 |  |  | 0.2 | 18.2 | 8.2 |  |  | 1005.94
19:30 | 14.5 | 16.3 | 5.6 | 9.75 | 10.5 | 1.16 |  | 10.2 |  | 3.4 |  | 3.3 | 5.2 | 2.3 |  | 1.7 | 10 | 20.4 | 5.6 | 4.5 | 27.5 | 77.7 | 101.8 |  | 76.1 | 109.2 | 10.1 | 6.4 | 10.5 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.1 |  | 11 | 15.5 | 3.3 | 17.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 131 |  | 128.4 |  | 0.6 |  | 25.7 | 79.6 | 5.6 | 0.5 | 1.2 | 1.2 |  |  | 0.2 | 18.1 | 8.2 |  |  | 1022.81
20:00 | 14.6 | 16.3 | 6 | 6.48 | 10.5 | 1.16 |  | 10.2 |  | 3.4 |  | 3.2 | 5.1 | 2.2 |  | 1.7 | 10 | 20.2 | 5.6 | 4.5 | 27.4 | 79.1 | 95.8 |  | 80.3 | 111.9 | 10.9 | 8.4 | 10.5 | 2.5 | 3 | 3.4 | 3.5 | 5.1 |  | 10.1 | 14.8 | 3.3 | 17.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 127.6 |  | 127.1 |  | 0.6 |  | 28.5 | 80.9 | 5.6 | 0.9 | 1.8 | 1.2 | 0.2 |  | 0.2 | 17.9 | 8.3 |  |  | 1023.44
20:30 | 14.5 | 16.3 | 6.2 | 6.48 | 10.5 | 1.2 |  | 10.4 |  | 3.4 |  | 3.1 | 5.1 | 2.2 |  | 1.8 | 10 | 20.3 | 5.5 | 4 | 26.3 | 79.1 | 93.2 |  | 78.3 | 111.7 | 8.4 | 6.6 | 10.5 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.1 |  | 8.8 | 12.9 | 3.3 | 17.1 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 101.1 |  | 107.6 |  | 0.6 |  | 27.9 | 78.9 | 5.6 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 0.9 |  | 0.2 | 17.8 | 8.2 |  |  | 963.48
21:00 | 15 | 16.3 | 6 | 6.49 | 10.5 | 1.2 |  | 9.5 |  | 3.4 |  | 3.2 | 5.1 | 2.2 |  | 1.8 | 10 | 20.1 | 5.3 | 4 | 26.7 | 78.4 | 93.3 |  | 58.9 | 102.5 | 9.4 | 6.1 | 10.5 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.1 |  | 13.8 | 15.7 | 3.3 | 17.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 91.4 |  | 104.5 |  | 0.6 |  | 26 | 71.8 | 5.6 | 2.4 | 3 | 1.2 | 1.1 |  | 0.2 | 17.8 | 8.2 |  |  | 922.19
21:30 | 15 | 14.7 | 6.6 | 6.48 | 10.5 | 1.2 |  | 9.3 |  | 3.8 |  | 3.2 | 5.1 | 2.2 |  | 1.8 | 10 | 20.3 | 5.3 | 4 | 27.7 | 72.5 | 94.4 |  | 62.2 | 106.6 | 8.4 | 6 | 10.5 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.1 |  | 5.1 | 10.8 | 3.3 | 17.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 88.9 |  | 108.8 |  | 0.6 |  | 24.4 | 57.8 | 5.6 | 2.4 | 3 | 1.2 | 1.1 |  | 0.2 | 17.7 | 8.2 |  |  | 896.88
22:00 | 14.8 | 16.3 | 6.4 | 6.48 | 10.4 | 1.2 |  | 9.4 |  | 3.8 |  | 3.2 | 5.1 | 2.2 |  | 1.8 | 10 | 20.4 | 5.3 | 4 | 28.8 | 72.7 | 86.1 |  | 53.6 | 111.2 | 7.3 | 7 | 10.5 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.1 |  | 4.7 | 8.7 | 3.3 | 17.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 81 |  | 84.8 |  | 0.6 |  | 22.8 | 57.6 | 5.6 | 2.4 | 3 | 1.2 | 1.1 |  | 0.2 | 17.8 | 8.3 |  |  | 851.08
22:30 | 14.5 | 16.3 | 7.4 | 6.48 | 10.4 | 1.2 |  | 9.4 |  | 3.8 |  | 3.3 | 5.1 | 2.5 |  | 1.7 | 10 | 19.9 | 5.1 | 4 | 28.1 | 70.2 | 87.2 |  | 66 | 105.8 | 7.8 | 3.6 | 10.5 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.1 |  | 6.8 | 10.4 | 3.3 | 17.2 |  |  |  | 1.9 |  |  | 2.6 | 9.9 | 68.9 |  | 67.8 |  | 0.6 |  | 22.2 | 71.8 | 5.6 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.1 |  | 0.2 | 17.8 | 8.2 |  |  | 842.18
23:00 | 14.6 | 16.3 | 5.6 | 6.49 | 10.4 | 1.16 |  | 9.4 |  | 3.8 |  | 3.5 | 5.3 | 2.6 |  | 1.7 | 10 | 20.4 | 5.1 | 4 | 28.4 | 66.1 | 74.5 |  | 73.6 | 111.2 | 9.5 | 4.5 | 10.5 | 3.5 | 3.1 | 3.4 | 3.6 | 5.1 |  | 7.1 | 12 | 3.3 | 17.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 67.9 |  | 62 |  | 0.6 |  | 24 | 66 | 5.6 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.1 |  | 0.2 | 17.8 | 8.2 |  |  | 831.75
23:30 | 14.6 | 16.3 | 6.5 | 6.48 | 10.4 | 1.2 |  | 9.5 |  | 3.8 |  | 3.2 | 5.1 | 2.7 |  | 1.6 | 10 | 20 | 5.1 | 4 | 30.2 | 64.8 | 67.2 |  | 79.3 | 112.8 | 10.3 | 13.4 | 10.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 5.1 |  | 4.9 | 7.5 | 3.3 | 17.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 63.4 |  | 59.5 |  | 0.6 |  | 22 | 69.7 | 5.6 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.1 |  | 0.2 | 17.9 | 8.2 |  |  | 830.38
0:00 | 14.7 | 16.3 | 8.5 | 6.48 | 10.4 | 1.12 |  | 9.2 |  | 3.8 |  | 3 | 4.9 | 2.7 |  | 1.6 | 10 | 19.9 | 5.1 | 4 | 30.3 | 64.2 | 90.3 |  | 65.6 | 107.8 | 12 | 14.5 | 10.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 5.1 |  | 7.3 | 9.9 | 3.3 | 17.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 59.1 |  | 57.3 |  | 0.6 |  | 20.4 | 69.8 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.1 |  | 0.2 | 18.2 | 8.2 |  |  | 835.6
EJEC MWh | 354.25 | 392.65 | 152.45 | 168.675 | 239.15 | 24.7 | 0 | 226.15 | 8.85 | 95.1 | 0 | 77.95 | 112.25 | 56.5 | 0 | 38.85 | 239.45 | 485.25 | 127.75 | 99.6 | 643.45 | 1069.15 | 991.3 | 305.35 | 960.05 | 1369.35 | 149 | 108.4 | 195.05 | 58.35 | 70.7 | 81.9 | 84.15 | 121.9 | 683.05 | 260.3 | 325.3 | 80 | 413.85 | 0 | 2227.75 | 2.2 | 43.35 | 120.85 | 117.1 | 41.4 | 193.35 | 1606.6 | 1245.75 | 1505.1 | 915.55 | 14.4 | 142.75 | 263.6 | 802.85 | 141.6 | 37.4 | 30.05 | 28.8 | 19.3 | 129.1 | 4.8 | 442.7 | 187.15 | 57.4 | 0 | 21191.075
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1409.725 | 6.6524 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3771.2 | 17.7962 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5955.7 | 28.1048 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 10054.45 | 47.4466 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 18 de Agosto del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.5 | 17.2 | 7.1 | 6.48 | 9.7 |  | 54.98
1:00 | 14.5 | 17.2 | 5.8 | 6.49 | 9.7 |  | 53.69
1:30 | 14 | 17.2 | 6.3 | 6.49 | 9.3 |  | 53.29
2:00 | 14.1 | 17.2 | 6.4 | 6.48 | 9.1 |  | 53.28
2:30 | 14.2 | 17.2 | 6.3 | 6.49 | 9.3 |  | 53.49
3:00 | 14.5 | 17.2 | 7.3 | 6.48 | 9.4 |  | 54.88
3:30 | 15 | 16.7 | 6.3 | 6.49 | 9.2 |  | 53.69
4:00 | 15 | 17.2 | 6.4 | 6.49 | 9.4 |  | 54.49
4:30 | 14.5 | 17.2 | 6.3 | 6.48 | 9.3 |  | 53.78
5:00 | 14.5 | 17.2 | 6.7 | 6.48 | 9.4 |  | 54.28
5:30 | 14.7 | 17.2 | 6.3 | 6.48 | 9.7 |  | 54.38
6:00 | 15 | 17.2 | 6.1 | 6.48 | 9.3 |  | 54.08
6:30 | 15 | 16.3 | 6.6 | 6.49 | 9.7 |  | 54.09
7:00 | 15 | 15.8 | 6.5 | 6.48 | 9.3 |  | 53.08
7:30 | 15 | 16.3 | 5.9 | 6.47 | 9.2 |  | 52.87
8:00 | 15 | 16.3 | 6.5 | 6.48 | 9.3 |  | 53.58
8:30 | 14.7 | 16.4 | 7 | 6.48 | 9.6 |  | 54.18
9:00 | 15 | 16.4 | 7.3 | 6.48 | 9.2 |  | 54.38
9:30 | 15 | 16.3 | 9.1 | 6.48 | 9.1 |  | 55.98
10:00 | 15 | 16.3 | 6 | 6.49 | 9.6 |  | 53.39
10:30 | 15 | 16.3 | 6.4 | 6.49 | 9.6 |  | 53.79
11:00 | 15 | 16.3 | 6.6 | 6.48 | 9.3 |  | 53.68
11:30 | 15 | 16.3 | 6.4 | 6.49 | 9.5 |  | 53.69
12:00 | 15.2 | 15.1 | 6.1 | 6.49 | 9.7 |  | 52.59
12:30 | 15.2 | 16.3 | 5.8 | 6.49 | 8.4 |  | 52.19
13:00 | 15.2 | 16.3 | 6.3 | 6.54 | 9.5 |  | 53.84
13:30 | 14.5 | 16.3 | 5.9 | 6.76 | 9.4 |  | 52.86
14:00 | 14.7 | 16.3 | 7.2 | 8.05 | 9.2 |  | 55.45
14:30 | 14.9 | 16.3 | 4.8 | 8.04 | 8.8 |  | 52.84
15:00 | 14.6 | 15.1 | 5.6 | 8.04 | 9.6 |  | 52.94
15:30 | 14.8 | 14.1 | 5.3 | 8.07 | 9.4 |  | 51.67
16:00 | 15 | 15.4 | 4.8 | 8.09 | 9.3 |  | 52.59
16:30 | 14.4 | 16.3 | 6.1 | 9.09 | 9.5 |  | 55.39
17:00 | 14.5 | 16.3 | 6.9 | 7.98 | 8.6 |  | 54.28
17:30 | 14.7 | 16.3 | 6 | 6.5 | 9.3 |  | 52.8
18:00 | 14.9 | 16.3 | 6.3 | 9.18 | 9.5 |  | 56.18
18:30 | 15 | 16.3 | 5.6 | 11.14 | 9.3 |  | 57.34
19:00 | 14.9 | 16.3 | 5.8 | 9.68 | 10.1 |  | 56.78
19:30 | 14.5 | 16.3 | 5.6 | 9.75 | 10.2 |  | 56.35
20:00 | 14.6 | 16.3 | 6 | 6.48 | 10.2 |  | 53.58
20:30 | 14.5 | 16.3 | 6.2 | 6.48 | 10.4 |  | 53.88
21:00 | 15 | 16.3 | 6 | 6.49 | 9.5 |  | 53.29
21:30 | 15 | 14.7 | 6.6 | 6.48 | 9.3 |  | 52.08
22:00 | 14.8 | 16.3 | 6.4 | 6.48 | 9.4 |  | 53.38
22:30 | 14.5 | 16.3 | 7.4 | 6.48 | 9.4 |  | 54.08
23:00 | 14.6 | 16.3 | 5.6 | 6.49 | 9.4 |  | 52.39
23:30 | 14.6 | 16.3 | 6.5 | 6.48 | 9.5 |  | 53.38
0:00 | 14.7 | 16.3 | 8.5 | 6.48 | 9.2 |  | 55.18
EJEC MWh | 354.25 | 392.65 | 152.45 | 168.675 | 226.15 | 0 | 1294.175

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Agosto del 2025 - lunes, 18 de Agosto del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 87 | 358.3 | 359.75 | 358.75 | 358.85 | 340.25 | 346.75 | 341.4 | 344.1 | 332.4 | 329.5 | 347.85 | 350.95 | 353.4 | 347.05 | 353.6 | 354.25 | 5664.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 447.75 | 401.6 | 400.05 | 376.95 | 390 | 381.3 | 410.9 | 386.52 | 411.665 | 411 | 398.85 | 412.65 | 406.25 | 406.15 | 337.5 | 375.9 | 389.4 | 392.65 | 7137.085
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 57.4 | 178.1 | 175.4 | 175.7 | 189.35 | 190.2 | 179.3 | 175.1 | 170.61 | 170.35 | 170.35 | 158.65 | 166.25 | 164.25 | 152.45 | 2473.46
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 155.605 | 155.585 | 168.675 | 479.865
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 293.95 | 315.6 | 295.6 | 289.4 | 281.3 | 289.5 | 302.65 | 284.7 | 299.45 | 264.75 | 300.9 | 269.3 | 273.3 | 299.2 | 317.6 | 303.8 | 76.8 | 239.15 | 4996.95
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.55 | 26.3 | 24.9 | 25.25 | 26.65 | 24.25 | 24 | 26.75 | 26.2 | 26.1 | 23.9 | 23.1 | 23 | 25.45 | 22.75 | 23.65 | 25.5 | 24.7 | 450
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.95 | 4.05 | [5 empty] | 5.75 | 9.6 | 9.6 | 3.95 | [7 empty] | 35.9
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 227.75 | 225 | 227.15 | 233.15 | 245.05 | 235.15 | 206.3 | 205.3 | 226.7 | 220.7 | 208.9 | 213.7 | 221.45 | 186.45 | 243.8 | 218.65 | 222.3 | 226.15 | 3993.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1927.35 | 2094.15 | 1681.1 | 2283.1 | 2070.2 | 1601.8 | 2297.8 | 2183.3 | 2008.85 | 1930.95 | 2225.45 | 2086.05 | 2034.8 | 1945.65 | 2117.1 | 2156.6 | 2252.45 | 2220 | 37116.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 339.9 | 312.35 | 300.45 | 287.35 | 277.95 | 271.85 | 266.1 | 265.7 | 265.35 | 378.5 | 305.15 | 287.2 | 278.3 | 277.9 | 290.35 | 294.45 | 294.65 | 293 | 5286.5
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1763.2 | 1506.35 | 1273.8 | 1396.45 | 1288.35 | 1147.5 | 1094.15 | 1082.1 | 1232.25 | 1076 | 1797.8 | 1344.55 | 1223.6 | 1442.25 | 1291.95 | 1166.55 | 1018.9 | 1249.2 | 23394.95
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 527.85 | 563.25 | 553.05 | 519.9 | 536.4 | 522.5 | 501.65 | 486.25 | 478.2 | 366.25 | 471.5 | 453.2 | 437.2 | 445.7 | 457.55 | 428.6 | 433.85 | 429.35 | 8612.25
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 8.7 | 8.95 | 8.9 | 9 | 8.65 | 8.85 | 9 | 8.95 | 7.1 | 8.85 | 8.95 | 8.9 | 8.85 | 8.95 | 8.75 | 8.8 | 8.85 | 157.4
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.45 | 167.75 | 167.7 | 168.8 | 168.5 | 168.35 | 168.7 | 168.5 | 165.9 | 166.25 | 165.65 | 165.92 | 166.445 | 168.45 | 168.85 | 168.85 | 168.85 | 167.5 | 3015.415
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.65 | 298.4 | 295.1 | 294.6 | 295.4 | 295.2 | 295.75 | 297.45 | 297.7 | 296 | 291 | 294.835 | 296.975 | 297.25 | 297 | 299.35 | 299.6 | 298.85 | 5338.11
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1871.5 | 1875.6 | 1866.35 | 1855.45 | 1871.45 | 1848.4 | 1862.4 | 1873 | 1870.3 | 1863.5 | 1863.1 | 1847.835 | 1866.07 | 1867.8 | 1882.5 | 1853.4 | 1845.85 | 1854.3 | 33538.805
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 4 | 3.55 |  | 7.55
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 20.6 |  |  |  | 20.6
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.55 | 161.3 | 149.6 | 141.45 | 147.95 | 145.4 | 129.5 | 116.65 | 116 | 140.25 | 123.75 | 115.3 | 110.95 | 104.1 | 111.95 | 104.1 | 103.25 | 95.1 | 2294.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 96 | 88.45 | 86.4 | 84.65 | 90.05 | 81 | 79.05 | 87.1 | 86.15 | 81.15 | 78.6 | 81.85 | 89.3 | 97.1 | 85.65 | 81.35 | 77.95 | 1552.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.5 | 135.45 | 127.15 | 123.6 | 119.5 | 129.05 | 117.05 | 114.4 | 124.8 | 123.15 | 118.35 | 110.55 | 114.55 | 127.7 | 139.85 | 123.3 | 115.2 | 112.25 | 2220.4
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.35 | 82.15 | 74.3 | 65.2 | 62.75 | 57.2 | 70.3 | 66.55 | 71 | 92.8 | 89.55 | 71.85 | 58.25 | 60.45 | 53.9 | 52.8 | 56.6 | 56.5 | 1223.5
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2564.95 | 2569.55 | 2944.15 | 3169.35 | 3125.6 | 3075.5 | 3029.15 | 3005.6 | 3044.5 | 3052 | 3045.7 | 2999.75 | 2992.5 | 2951.35 | 2929.3 | 2928.4 | 2887 | 2882.6 | 53196.95
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.85 | 184.15 | 183 | 183.1 | 183.25 | 184.3 | 183.25 | 187 | 188.75 | 185.95 | 183 | 183.2 | 183.25 | 181.15 | 180.7 | 180.9 | 141.8 | 150.4 | 3234
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.9 | 124 | 121 | 125.9 | 132.85 | 131.7 | 133.25 | 132.45 | 129 | 130.75 | 132.25 | 131.55 | 130.05 | 128.35 | 128.05 | 125.65 | 57.9 | 77.85 | 2197.45
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 252.85 | [7 empty] | 174.75 | 404.05 | 403.85 | 260.95 | 331.95 | 416.95 | 168.8 | 2414.15
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.25 | 53.35 | 51.85 | 53.25 | 54.85 | 55.25 | 55 | 55.15 | 53.95 | 54.05 | 17.35 | [7 empty] | 557.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14936.4 | 15359.8 | 15330.35 | 15352.6 | 15309.75 | 15344.9 | 15326.55 | 15351.6 | 15316.85 | 15274.05 | 15271.25 | 15308.45 | 14970.25 | 15221.8 | 14803.2 | 14714.4 | 13860.6 | 14294.3 | 271347.1
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5036.15 | 5181.2 | 4505.7 | 3523.6 | 3495.5 | 3496.45 | 3482.7 | 3486.35 | 3486.3 | 4495.45 | 5145.05 | 5115.25 | 5066.9 | 5160.6 | 5062.25 | 4978.95 | 4711.25 | 4869.4 | 80299.05
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 47.85 | 38.25 |  | 53.25 |  |  | 139.35
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 47.8 | 45.5 |  | 52.4 |  |  | 153
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.8 | 45.6 | 43.55 | 42.2 | 41.45 | 39.05 | 41.05 | 41.5 | 41.75 | 42.45 | 41.6 | 40.05 | 41.2 | 41.2 | 40.65 | 39.8 | 38.8 | 38.85 | 745.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 277.5 | 240 | 239.65 | 240.15 | 239.8 | 239.7 | 239.95 | 239.9 | 239.7 | 240.05 | 135.85 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 239.45 | 239.5 | 239.7 | 239.45 | 4249.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 461.05 | 447.5 | 444.1 | 442.4 | 481.7 | 448.45 | 427.85 | 475.4 | 486.45 | 485.85 | 487.95 | 487.9 | 486.9 | 483.25 | 481.9 | 483 | 485.25 | 8393
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.9 | 1371 | 5021.6 | 3923.9 | 2781.95 | 3013.1 | 3820.8 | 2915.6 | 2767.9 | 1376 | 2822.25 | 5020.288 | 5710.3 | 1183.9 | 2141.6 | 242.45 | 221.05 | 2184.85 | 47143.438
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 97.1 | 155.35 | 155.6 | 154.6 | 154.45 | 154.4 | 153.95 | 154.5 | 153.8 | 154.15 | 154.7791 | 154 | 153.95 | 153.95 | 108.35 | 156 | 156 | 2680.9291
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1206.65 | 1226.4 | 1146.2 | 1083.3 | 1075.45 | 1107.15 | 1166.05 | 1082.75 | 1111.5 | 1046.65 | 1121.05 | 1065.25 | 1134.2 | 1198.1 | 1273.9 | 1298.95 | 1203.3 | 1398.85 | 20945.7
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.5 | 163.3 | 151 | 144.3 | 141.35 | 149.35 | 149.4 | 149.85 | 146 | 178.2 | 209.2 | 200.5 | 171.7 | 165.15 | 154.9 | 130.6 | 119.75 | 127.75 | 2818.8
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.5 | 102.95 | 96 | 95.95 | 91.35 | 103 | 102.9 | 89.8 | 89.95 | 127.85 | 103.15 | 94.6 | 90.3 | 108.95 | 112.8 | 110.95 | 101.2 | 99.6 | 1831.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 979.5 | 714 | 23.5 |  | 1017.15 | 1087.6 | 240.55 | 451.25 | 505.25 | 61.35 |  |  |  |  | 511.95 | 1141.05 | 1139.2 | 890.85 | 8763.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 728.4 | 50.05 |  | 650.95 | 405.35 | 323.85 |  | 635.4 | 671.15 | 645.8 | 505.85 | 465.4 |  |  |  | 5082.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 982.9 | 419.25 | 305.85 | 139.5 | 782.25 | 840.3 | 320.4 | 571.5 | 1056.45 | 1065.65 | 592.75 | 526.25 | 526.75 | 659 | 567.4 | 415.4 | 1221.8 | 1069.15 | 12062.55
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 460.3 | 328.75 | 318.05 | 121.7 | 83.6 | 351.4 | 554.05 | 540.5 | 604.9 | 548.85 | 355.55 | 228.25 | 240.55 | 544.8 | 291.6 | 356 | 413.4 | 643.45 | 6985.7
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2444.55 | 2933.05 | 1923.4 | 586.6 | 1797.2 | 1339.4 | 1593.15 | 757.25 | 1941.2 | 2500.7 | 2132.85 | 935.2 | 45.95 | 254.85 | 1187.85 | 353.4 | 209.45 | 991.3 | 23927.35
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 2083.7 | 2524.65 | 940.35 | 277.8 | 1191.5 | 907.55 | 852.1 | 306.25 | 1423.9 | 1733.75 | 1371.45 | 820 | 416.55 | 551.35 | 1113 | 629.4 | 510.85 | 960.05 | 18614.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2425.4 | 2546.9 | 1374.8 | 529.55 | 1410.9 | 1473.85 | 1460.75 | 577.95 | 2139.8 | 2278.4 | 2050.05 | 675.65 | 124.9 | 328.65 | 1219.35 | 390.8 | 452.95 | 1369.35 | 22830
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 350.45 | 434.35 | 171.35 | 43.85 | 123.65 | 129.7 | 139.2 | 46.4 | 206.45 | 255.35 | 175.3 | 52.85 | 7.2 | 34.8 | 118.4 | 44.8 | 36.45 | 149 | 2519.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 232.1 | 234.75 | 87.9 | 26.1 | 63.55 | 79.55 | 62.15 | 29.9 | 146.15 | 194.55 | 129.75 | 49.25 | 5.75 | 20.55 | 86.45 | 29.4 | 25.2 | 108.4 | 1611.45
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 226.05 |  |  | 175.05 |  |  |  |  | 301.65 |  | 96.05 |  | 125.1 |  |  | 923.9
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1935.25 | 1527.8 | 1539.3 | 1457.6 | 1258.05 | 1326.15 | 1528.15 | 1394 | 1238 | 1550 | 1496.6 | 1364.85 | 1435.2 | 1409.25 | 1195.35 | 1576.15 | 870.5 | 1150.75 | 25252.95
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 263.1 | 276 | 279.4 | 281.75 | 281.6 | 286.35 | 291.45 | 296.65 | 291.85 | 296.9 | 296.2 | 298.4 | 299.7 | 299.05 | 300.6 | 303.45 | 303.3 | 305.35 | 5251.1
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.15 | 4233.7 | 4214.65 | 4245.6 | 4268.4 | 4230.75 | 4261.8 | 4281.95 | 4267.6 | 4004.25 | 4234.45 | 4251.8 | 4209.75 | 4228.35 | 4270.65 | 4245.25 | 4153 | 4267.1 | 76134.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4206.45 | 4181.85 | 4165.7 | 4191.8 | 4210.8 | 4177.8 | 4204.7 | 4221.85 | 4210.6 | 3959.1 | 4184.95 | 4197.5 | 4162.25 | 4180.1 | 4212.35 | 4186.6 | 4110 | 4206.95 | 75171.35
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 5020.85 | 4800 | 4800 | 4800 | 5033.35 | 4931.9 | 5017.1 | 5044.5 | 4956.05 | 26.25 | 3923.95 | 5003.05 | 4837.45 | 4850.7 | 5036.9 | 5003.7 | 4728.55 | 4800 | 82614.3
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6576.55 | 6546.75 | 6533.6 | 6553.65 | 6583.5 | 6538.15 | 6609.7 | 6613.85 | 6581.65 | 4002.65 | 6075.4 | 6580.4 | 6495.55 | 6485.15 | 6572.55 | 6576.85 | 6402.4 | 6591.55 | 114919.9
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.3 | 1321.05 | 1351.8 | 1109.85 | 1296.7 | 1792.9 | 1480.75 | 1126.15 | 1214.75 | 1775.85 | 1818.15 | 1825.85 | 1828.2 | 1818.7 | 1638.5 | 1825.9 | 23242.4
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 586.6 | 760.9 | 697.65 | 748.75 | 878.35 | 794.45 | 703.55 | 723.15 | 874.4 | 885.4 | 887.75 | 889.2 | 885.1 | 836.4 | 888.65 | 12040.3
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 81.55 | [6 empty] | 394.05 | 475.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4167.15 | 3908.25 | 3112.9 | 4284.4 | 3986.75 | 3503.6 | 3815.95 | 4373.65 | 4006.1 | 3345.75 | 4024.85 | 4319 | 4383.95 | 4366.15 | 4361.4 | 4372.6 | 4100.3 | 4371.1 | 72803.85
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4175.4 | 3915.65 | 3121.7 | 4295 | 3996.7 | 3511.1 | 3823.1 | 4384.55 | 4014.45 | 3350.65 | 4034.1 | 4331.3 | 4393.45 | 4375.9 | 4373.55 | 4384.55 | 4110.85 | 4381.1 | 72973.1
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4309.4 | 4174.9 | 3771.45 | 4368.55 | 4218.5 | 3959.85 | 4127.6 | 4417.65 | 4223.15 | 3894.05 | 4228.1 | 4397.55 | 4431.55 | 4415.55 | 4408.15 | 4413.4 | 4285.15 | 4408.1 | 76452.65
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.5 | 243.65 | 213.2 | 186.35 | 168.45 | 192.45 | 158 | 135.4 | 153 | 249.45 | 252 | 242.55 | 207.45 | 176.8 | 182.7 | 197.55 | 179.45 | 195.05 | 3584
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.85 | 81.8 | 71.5 | 60.65 | 60.25 | 69.35 | 56.85 | 50.9 | 52.9 | 105.05 | 100.6 | 74.9 | 57.9 | 52.15 | 67.25 | 58.5 | 57.8 | 58.35 | 1268.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.9 | 88.55 | 87.25 | 93.4 | 97.35 | 90.1 | 82.35 | 79.25 | 83.7 | 85.8 | 80.35 | 76.55 | 74.15 | 71.7 | 74.3 | 74.95 | 71.55 | 70.7 | 1473.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.7 | 99.1 | 98.65 | 104.3 | 108.65 | 101.1 | 93.3 | 89.75 | 94.05 | 96.6 | 91.2 | 87.25 | 84.35 | 83.05 | 86.35 | 86.9 | 83.15 | 81.9 | 1673.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 107.9 | 101.65 | 101 | 103.7 | 112.5 | 105.9 | 95.15 | 93.2 | 95.45 | 98.4 | 96.6 | 91.05 | 86.85 | 86.55 | 88.35 | 90.95 | 86.15 | 84.15 | 1725.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.95 | 190.9 | 191.15 | 199.1 | 197.4 | 184.95 | 189.45 | 198.15 | 198 | 200.6 | 205 | 101.2 | 184.6 | 191.6 | 181.55 | 159.7 | 121.9 | 121.9 | 3206.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 589.35 | 48.45 | [16 empty] | 637.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 844.75 | 218.05 | [16 empty] | 1062.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 565.3 | 621.6 | 637.6 | 645 | 635.25 | 646.35 | 662.75 | 661.7 | 627.15 | 666.05 | 666.4 | 575.85 | 604.65 | 652.05 | 665.3 | 669.95 | 668.85 | 683.05 | 11554.85
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 235.75 | 310.15 | 284.6 | 231.3 | 215.6 | 293 | 91.35 | 116.4 | 187.25 | 300.2 | 306.25 | 300.5 | 107.45 | 160.8 | 193.05 | 147.7 | 123.35 | 260.3 | 3865
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 308.6 | 346.3 | 323.35 | 285.25 | 313.75 | 361.05 | 99.15 | 134.85 | 248.85 | 358.9 | 362.15 | 353.4 | 145.3 | 208.1 | 242.7 | 198.8 | 155 | 325.3 | 4770.8
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.35 | 74.4 | 80.7 | 83.05 | 81.6 | 81.45 | 82.75 | 84 | 81.5 | 82 | 81.9 | 82.3 | 82.3 | 81.9 | 82.1 | 80.8 | 80 | 80 | 1444.1
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.75 | 445.85 | 445.1 | 446.1673 | 443.95 | 444.2 | 444.2 | 445.65 | 447.55 | 446.35 | 444.05 | 439.45 | 439.05 | 440.5 | 444.8 | 444.3 | 442.75 | 442.25 | 7991.9173
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.8 | 441.6 | 438.8 | 435.35 | 428.8 | 427.2 | 424.25 | 422.4 | 421.25 | 420 | 422 | 416.2 | 405.85 | 402.2 | 367.45 | 349.6 | 399 | 413.85 | 7478.6
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1841.3 | 1799.9 | 1636.5 | 1823.95 | 1650.2 | 1972.45 | 2012.05 | 1830.25 | 1905.95 | 2083.35 | 1720.7 | 2114.35 | 1832.75 | 2020.8 | 1777.9 | 2067.45 | 2074.2 | 1906.25 | 34070.3
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 118.25 |  | 118.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 214.95 |  |  |  | 10.45 |  | 1.65 |  |  | 227.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1368.75 | 1367.15 | 1554.35 | 1672.25 | 1648.25 | 1626.75 | 1588 | 1571.6 | 1603.45 | 1612.05 | 1592.95 | 1559.2 | 1555.5 | 1535.05 | 1522 | 1525.45 | 1495.65 | 1640.25 | 28038.65
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 18.65 | 22 | 15 | 20.1 | 19.9 | 19.2 | 19.2 | 19.65 | 17.05 | 10.15 | 18.2 | 19.2 | 17.05 | 18.2 | 18.5 | 18.55 | 16.65 | 13.15 | 320.4
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1827.85 | 2033.35 | 2082.7 | 2099.1 | 2070.7 | 2104.95 | 2151 | 2139 | 2036.35 | 2171.25 | 2166.05 | 2130.25 | 2146.5 | 2128.9 | 2166.7 | 2198.15 | 2200.85 | 2227.75 | 38081.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5226.65 | 7987.15 | 9009.75 | 9042.65 | 8416.9 | 6268.65 | 7680 | 8894.95 | 4908.85 | 6684.85 | 7512.05 | 7340.75 | 7557.6 | 7732.9 | 5659.5 | 6281.35 | 6229.2 | 5438.4 | 127872.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4465.75 | 3473.2 | 3258.65 | 4232.1 | 4356.3 | 4024.05 | 4220.95 | 4487.95 | 4313.65 | 3632.7 | 4208.8 | 4410.5 | 4415 | 4350.15 | 4423.5 | 4414.85 | 4391.35 | 4366.6 | 75446.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4887.85 | 3486.25 | 3330.6 | 4605.75 | 4699.2 | 4336.4 | 4471.1 | 4924 | 4660.8 | 3763.45 | 4504.95 | 4766.7 | 4735.15 | 4862.85 | 4705.4 | 4721.8 | 4718.45 | 4630.7 | 80811.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4947.05 | 3486.75 | 3338.85 | 4656.9 | 4759.55 | 4376.4 | 4505.5 | 5000.55 | 4702.1 | 3791 | 4543.85 | 4816.15 | 4768.15 | 4923.55 | 4705.75 | 4729.85 | 4739.1 | 4655.25 | 81446.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6849.55 | 5744.6 | 5618.5 | 6669.15 | 6685.9 | 6459.35 | 6596.25 | 6926.95 | 6690.5 | 5963.95 | 6539.1 | 6780 | 6631.8 | 6597.9 | 6633.6 | 6750.9 | 6610.6 | 6591.1 | 117339.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5184.65 | 5165.05 | 4671 | 5156.9 | 5175.1 | 5170.75 | 5016.5 | 5193.15 | 5185 | 5157.55 | 5135.5 | 5136.4 | 5111.75 | 5141.6 | 5143.6 | 5122.35 | 2373.85 | 4889.55 | 89130.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2678.75 | 2668.4 | 2460.05 | 2662.2 | 2662.4 | 2668.8 | 2610.2 | 2672.3 | 2668.65 | 2657.3 | 2653.3 | 2651.7 | 2634.7 | 2635.35 | 2648.35 | 2618.55 | 514.65 | 2427.05 | 45192.7
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65.9 | 94.2 | 90.45 | 71.95 | 71.6 | 71.4 | 71 | 71.8 | 71.3 | 70.85 | 72.4 | 74.15 | 74.05 | 73.5 | 73.05 | 72.15 | 71.4 | 71.5 | 1332.65
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.55 | 1.45 | 1.45 | 2.75 | 2.85 | 2.4 | 2.7 | 2.75 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.75 | 2.7 | 2.2 | 42.65
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 854.3 | 847.4 | 820.9 | 775.15 | 807.4 | 794.9 | 758.3 | 730.3235 | 729.75 | 788.05 | 734 | 707.8 | 639.9 | 812.6 | 764.2 | 690.95 | 687.2 | 697.55 | 13640.6735
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 19.6 | 38.4 | 38.4 | 38.25 | 37.2 | 37.05 | 37.8 | 32.55 | 43.6 | 43.2 | 43.35 | 655.4
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.05 | 110.75 | 114.65 | 116.3 | 113.8 | 115.2 | 117.5 | 118.05 | 115.6 | 117.1 | 117 | 116.7 | 116.2 | 116.6 | 117.4 | 118.7 | 117.35 | 120.85 | 2087.8
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 109.5 | 117.9 | 118.35 | 115.45 | 116.9 | 120.8 | 125.45 | 126.6 | 124 | 127.35 | 127.05 | 128.8 | 126.75 | 125.2 | 128 | 131.9 | 131 | 117.1 | 2218.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.75 | 53.6 | 47.7 | 25.7 | [9 empty] | 26.5 | 37.6 | 62.1 | 37.55 | 41.4 | 376.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2034 | 2033.45 | 1991.85 | 1948.15 | 1943.75 | 1836.55 | 1770.9 | 1800.55 | 1913 | 1963.9 | 1898.4 | 1852.35 | 1849.6 | 1887.1 | 1887.9 | 1868 | 1940.6 | 1903.35 | 34323.4
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 560.25 | 594.35 | 545.85 | 301.65 | [9 empty] | 367.15 | 449.9 | 722.75 | 414.5 | 490.8 | 4447.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.15 | 237.9 | 238 | 73.9 | [9 empty] | 154.3 | 237.75 | 238 | 238.05 | 193.35 | 1809.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2450.65 | 3271.85 | 1652.25 | 715.2 | 922.95 | 873.2 | 924.4 | 826.75 | 1750.45 | 2645.15 | 1686.2 | 612.4 | 305 | 690.45 | 1740.95 | 424.5 | 629.9 | 1606.6 | 23728.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2242.25 | 2848.45 | 1577.7 | 743.9 | 854.7 | 958.4 | 954.6 | 822.8 | 1633.85 | 2436.25 | 1543.65 | 508.1 | 321.7 | 646.65 | 1728.65 | 371.1 | 623.3 | 1505.1 | 22321.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1650.3 | 1751.75 | 1744.75 | 1726.75 | 1745.3 | 1759.85 | 1747.35 | 1756.1 | 1669.05 | 1583.7 | 1386.3 | 1605.45 | 1681.2 | 1676.8 | 1697.8 | 1582.45 | 1564.75 | 1602 | 29931.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 259.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 698.55 | 704.5 | 705.5 | 703.1 | 702 | 704.1 | 708.65 | 711 | 704.3 | 704.85 | 685.9 | 706.55 | 707.4 | 706.3 | 704.5 | 691.25 | 707.8 | 707.75 | 12664
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2700.35 | 2720 | 2582.2 | 2555.55 | 2461.1 | 2505.95 | 2517.95 | 2616.65 | 2550.95 | 2296.5 | 2452.9 | 2565.15 | 2497.75 | 2586.65 | 2626.6 | 2484.35 | 3208.1 | 2895.25 | 46823.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2295.3 | 2296.7 | 2257.1 | 2280.95 | 2281.55 | 2315.25 | 2297.25 | 2333.7 | 2250.45 | 2101.3 | 2120.9 | 2107 | 2118.35 | 2082.75 | 2187.1 | 2216.6 | 2139.15 | 2168.45 | 39849.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.05 | 1524.3 | 1532.05 | 1536.85 | 1530.85 | 1522.35 | 1533.75 | 1524.75 | 1540.5 | 1525.05 | 1519.15 | 1524.45 | 1534.05 | 1523.3 | 1471.55 | 1525.9 | 1536.3 | 1523.3 | 27451.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 796.05 | 855.4 | 839.6 | 863.4 | 851.3 | 871.65 | 874.25 | 899.95 | 876.4 | 902.35 | 905.8 | 902.15 | 896 | 893.35 | 896.4 | 910.85 | 905.7 | 915.55 | 15856.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1103 | 1167 | 1164.3 | 1174.85 | 1161.9 | 1192.15 | 1213.95 | 1209.1 | 1185.25 | 1219.6 | 1218.65 | 1217.5 | 1199.65 | 1201.25 | 1212.3 | 1159.95 | 1179.85 | 1245.75 | 21426
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1160.25 | [9 empty] | 471.25 |  | 1320.8 | 730.45 | 66.2 | 3748.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 404.55 |  |  |  |  | 404.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 304.25 | 17.95 |  |  |  | 322.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2731.1 | [7 empty] | 1948.75 | 4495.15 | 4486.55 | 425.4 | 2699.85 | 1589.5 |  | 18376.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3507.7 | 3475.05 | 2954.35 | 3485.75 | 3503.6 | 3379.35 | 3448.05 | 3522.6 | 3517.7 | 3209.7 | 3497.7 | 3512.5 | 3508.15 | 3512.1 | 3518.2 | 3514.65 | 3503.45 | 3507.5 | 62078.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3563.2 | 3526.35 | 2972.4 | 3536.1 | 3556.95 | 3415.8 | 3488.2 | 3575.45 | 3567.65 | 3238.8 | 3547.4 | 3564.95 | 3562.5 | 3566.1 | 3572.4 | 3566.5 | 3560.75 | 3564.6 | 62946.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3594.95 | 3559.75 | 3235.85 | 3832.15 | 3585 | 3499.6 | 3540.65 | 3585.45 | 3582.25 | 3389.55 | 3573.3 | 3793 | 3926.4 | 4087.6 | 3731.1 | 3929.05 | 3934.25 | 3651.3 | 66031.2
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 132.9 | 144.9 | 145.35 | 142.15 | 145.05 | 146.3 | 153.1 | 153.35 | 149.3 | 153.95 | 154.15 | 155.4 | 154.3 | 152.85 | 154.05 | 156.2 | 156.95 | 142.75 | 2693
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 633.2 | 748.15 | 566.3 | 136.55 | 256.8 | 346.45 | 330.45 | 167.95 | 500.4 | 661.2 | 557 | 237.95 | 14.2 | 57.85 | 325.4 | 85.05 | 48.4 | 263.6 | 5936.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1810.7 | 2089.95 | 1479.8 | 348.5 | 675.05 | 984.5 | 984.8 | 532.6 | 1307.7 | 1677.25 | 1486.75 | 622.55 | 46.05 | 199.7 | 961.3 | 254.3 | 153.25 | 802.85 | 16417.6
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.1 | 167.9 | 160.6 | 158.75 | 156.2 | 155.1 | 153.05 | 150.55 | 156.6 | 158.8 | 154.75 | 153.4 | 151.6 | 151 | 150.05 | 144 | 143.25 | 141.6 | 2779.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 105.4 | 108 | 108 | 108 | 102.7 | 94.1 | 99.6 | 97.8 | 108 | 108 | 105.55 | 101 | 97.15 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 104.6 | 37.4 | 1802.1
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.7 | 64.25 | 64.8 | 65.4 | 64.7 | 63.95 | 51.55 | 63.75 | 61.65 | 60.8 | 60.35 | 57.4 | 60.65 | 63.8 | 64.2 | 64.05 | 62.75 | 30.05 | 1062.8
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 45.85 | 57.6 | 53.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 19.3 | 966.65
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.95 | 27.85 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 14.7 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 482.4
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 300.85 |  |  |  | 1558.85 |  | 106.35 |  | 202.65 |  |  | 2168.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 4.95 | [5 empty] | 7.95 | 58.85 |  |  |  | 16.15 |  |  | 87.9
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 107.7 | 119.7 | 121.25 | 122.55 | 121.5 | 120.55 | 120.95 | 124 | 120.85 | 125.75 | 124.65 | 124.8 | 124.6 | 125.65 | 121.7 | 128.05 | 130.2 | 129.1 | 2213.55
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1417.1 | 1463.05 | 1448.9 | 1438.9 | 1432.3 | 1489.05 | 1749.95 | 1626.2 | 1705.2 | 1669.1 | 1763.6 | 1672.2 | 1678 | 1551.4 | 1787.6 | 1737.4 | 1751.7 | 1808.35 | 29190
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6.85 | 6.05 | 6.7 | 6.45 | 10.1 | 7.45 | 6.9 | 6 | 5.85 | 7.2 | 6.35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.95 | 5 | 4.85 | 4.8 | 110.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 124 | [8 empty] | 124
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [18 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.35 | 479.35 | 476.35 | 479.75 | 479.8 | 475.35 | 456.3511 | 457.25 | 465.9 | 466.2 | 475.75 | 469.8 | 470.5659 | 467.5 | 473.4 | 459.85 | 451.9 | 442.7 | 8393.117
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.25 | 161.15 | 161.3 | 153.5 | 160 | 203.75 | 240.1245 | 239.95 | 239.8 | 223.25 | 180 | 164.1 | 167.563 | 168 | 168.1 | 167.7 | 168.05 | 187.15 | 3314.7375
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.6 | 28.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49.3 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 49.8 | 49.8 | 846.7
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 731.45 | 710 | 687.9 | 734 | 751.5 | 783.3 | 766.25 | 761.95 | 747.2 | 741.1 | 736.2 | 723.5 | 710.35 | 737.6 | 728.7 | 713.85 | 717.05 | 733.45 | 13215.35
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1437.65 | 1505.45 | 1445.95 | 1571.55 | 1307.2 | 1478.8 | 1415.15 | 1554.1 | 1458.2 | 1398.55 | 1477.5 | 1387.5 | 1377.6 | 1234.75 | 1002.15 | 1404.6 | 1388.45 | 1226.55 | 25071.7
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.5 | 240.8 | 210.05 | 234.5 | 244.25 | 213.65 | 234.7 | 214.15 | 234.65 | 239.5 | 225.95 | 244.75 | 225.1 | 233.35 | 251.3 | 244.25 | 259.1 | 238.2 | 4261.75
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 864.95 | 748.65 | 629.35 | 709.55 | 648.75 | 624.45 | 631.9 | 585.55 | 662.5 | 613.1 | 630.65 | 579.95 | 582.05 | 579.65 | 533.25 | 638.55 | 634.1 | 583.85 | 11480.8
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.05 | 185.55 | 188.85 | 188.2 | 188.4 | 191 | 188.05 | 189.8 | 189.65 | 186.2 | 170.7 | 146.8 | 147.1 | 148.05 | 149.3 | 148 | 148.15 | 148.7 | 3091.55
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.05 | 102.35 | 109.95 | 108.45 | 109.4 | 112.25 | 119.35 | 116.85 | 117.75 | 117.95 | 108.4 | 83.95 | 70 | 72.25 | 69.4 | 56.35 | 59.35 | 58.8 | 1694.85
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.85 | 1999.95 | 1992.25 | 1899.7 | 1718.45 | 1770.8 | 1921.2 | 1785.8 | 1671.65 | 1954.1 | 1922.85 | 1788.8 | 1837.65 | 1844 | 1645.85 | 1947.05 | 691.05 | 1556 | 32034
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.8 | 104.55 | 108.45 | 142.65 | 134.45 | 117.6 | 130.75 | 152 | 131.85 | 124.65 | 138.65 | 142 | 125.35 | 132.45 | 142 | 128.95 | 131.25 | 57.4 | 2252.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2122.85 |  |  | 1081.5 | 3737.05 | 3291.5 | 3564.5 | 4624.35 | 312.15 |  |  | 3673.8 | 5117.25 | 5220.8 | 5224.85 | 5225.15 | 5209.85 | 5148.3 | 53553.9
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1066.35 |  |  | 451.55 | 2021 | 1879.15 | 1966.5 | 2307.65 | 169.7 |  |  | 1610.95 | 2425.8 | 2498 | 2499.95 | 2500.9 | 2490.25 | 2476.35 | 26364.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 13.8 | 414.1 |  | 664.05 | 510.5 |  |  | 917.55 | 792.2 | 3312.2
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 854.35 | 293.9 | 971.9 |  |  |  | 2120.15
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 193.9 | 123.5 | 126.05 | 124.9 | 171.7 | 157.85 | 120.85 | 121.65 | 20.25 | [9 empty] | 1160.65
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 167306.75 | 163016.2 | 152588 | 162987.2673 | 164185.75 | 158662.2 | 163485.5756 | 165808.9435 | 159782.115 | 149910.3 | 161682.35 | 169115.9671 | 170099.3189 | 170124.2 | 168378.45 | 165653.955 | 155678.085 | 166733.075 | 2935198.5024
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 147.3928 | 33.295 | 146.4183 | 145.0907 | 144.9263 |  | 144 | 145.0788 | 144.6945 | 144 | 140.1 | 145.75 | 144.1163 | 140.6 | 140 | 144 | 144.447 | 144.0815 | 2337.991
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.94 | 74.22 | 60.1185 | 43.576 | 43.576 | 52.55 | 51.759 | 52.0125 | 45.794 | 140.5325 | 94.8445 | 62.2435 | 94.311 | 50.3805 | 69.036 | 51.636 | 38.9965 | 33.8945 | 1121.421
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 171.4 | 170.35 | 169.7 | 170.45 | 172.5 | 172.1 | 167.5 | 134.35 | 122.2 | 158.95 | 160.8 | 167.9 | 179.95 | 180 | 180 | 179.85 | 179.9 | 3012.75
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 647.1854 | 647.3686 | 648.841 | 645.514 | 641.6335 | 648 | 648 | 643.486 | 645.0514 | 642.4007 | 646.45 | 644.5308 | 644.6697 | 643.7352 | 644.4873 | 255.3 | 649.8034 | 649.475 | 11235.9319
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2924 | 454.2876 | 340.7364 | 454.2003 | 453.6 | 453.6 | 432.85 | 454.3458 | 454.2486 | 454.2 | 453.6 | 454.0741 | 454.1007 | 453.6 | 454.099 | 453.6 | 302.6632 | 268.7983 | 7700.8964
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.4 | 114.4 | 114.45 | 79.45 | 66.65 | 97.2 | 232.017 | 230.75 | 236.6 | 221.35 | 151 | 109.9 | 104.665 | 104.05 | 104.2 | 108.7 | 113.1 | 106.65 | 2407.532
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 211.45 | 206.75 | 209.95 | 193.5 | 198.25 | 272.15 | 375.9125 | 198.05 | 201.6 | 204.4 | 201.45 | 196.55 | 191.2315 | 180.7 | 183 | 205 | 216.85 | 181.65 | 3828.444
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 505.05 | 501.5242 | 497.0108 | 479.0627 | 483.0906 | 474.6209 | 476.4834 | 469.3 | 243.7369 | 194.25 | 182.5 | 177.4248 | 171.4682 | 171.6 | 182.2 | 198.15 | 290.45 | 270.05 | 5967.9724
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2314.5606 | 2203.2454 | 2187.8751 | 2210.0937 | 2202.1763 | 2170.6208 | 2533.1219 | 2360.523 | 2106.0753 | 2123.3332 | 2028.8945 | 1951.2732 | 1972.4623 | 1924.6157 | 1957.0223 | 1596.386 | 1936.1601 | 1834.4992 | 37612.9387
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 618571.2
[7 empty] | ENGIE | 461601.2
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 454219.7
[7 empty] | ELECTROPERU | 351938.5
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 222229.6
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 91696.7
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 79918
[7 empty] | EGEMSA | 53196.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 49824.3671
[7 empty] | EGASA | 41920.48
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 40956.9
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 38081.4
[7 empty] | CELEPSA | 37116.7
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 34070.3
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 32007.2
[7 empty] | SAN GABAN | 29300.9
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 28038.65
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 23927.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 20945.7
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 19048.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 16417.6
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 13845.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 13640.6735
[7 empty] | SINERSA | 11707.8545
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11554.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 8393
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 8078.85
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 7991.9173
[7 empty] | EGESUR | 7845.6
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 7478.6
[7 empty] | EGEJUNIN | 7290.75
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7137.085
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 5936.9
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5664.15
[7 empty] | TERMOSELVA | 5432.35
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5286.5
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 4996.95
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4852.55
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4770.8
[7 empty] | PETRAMAS | 4313.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4249.15
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3993.65
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3865
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 2818.8
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 2779.3
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2693
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2473.46
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2256.6
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2252.8
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2218.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2213.55
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2087.8
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1831.8
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1700.6
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1444.1
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1160.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 745.55
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 655.4
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 557.3
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 479.865
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 450
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 345.3
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 320.4
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 157.4
[7 empty] | SHOUGESA | 124
[7 empty] | KONDU SAC | 42.65
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 35.9

## G_AREAS
lunes, 18 de Agosto del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 128.62 | 65.68 | 0 | 60.7 | 2027.9 | 3403.2 | 0 | 200.9 | 419.5 | 0 | 0 | 0 | 255 | 5632 | 419.5 | 6306.5 | 00:30 | 2576.02 | 3468.88 | 0 | 261.6 | 6306.5 | 00:30 | 159.02 | 65.68 | 0 | 261.6 | 486.3
01:00 | 103.72 | 63.39 | 0 | 63.3 | 1883.7 | 3364.5 | 0 | 194 | 422.1 | 0 | 0 | 0 | 230.41 | 5442.2 | 422.1 | 6094.71 | 01:00 | 2409.52 | 3427.89 | 0 | 257.3 | 6094.71 | 01:00 | 144.82 | 64.39 | 0 | 257.3 | 466.51
01:30 | 104.88 | 64.09 | 0 | 53.5 | 1947.7 | 3305.4 | 0 | 143.9 | 398.7 | 0 | 0 | 0 | 222.47 | 5397 | 398.7 | 6018.17 | 01:30 | 2451.28 | 3369.49 | 0 | 197.4 | 6018.17 | 01:30 | 142.88 | 63.99 | 0 | 197.4 | 404.27
02:00 | 102.58 | 63.68 | 0 | 59.9 | 1862.8 | 3271.5 | 0 | 161.1 | 389.2 | 0 | 0 | 0 | 226.16 | 5295.4 | 389.2 | 5910.76 | 02:00 | 2354.58 | 3335.18 | 0 | 221 | 5910.76 | 02:00 | 142.68 | 63.98 | 0 | 221 | 427.66
02:30 | 104.08 | 64.59 | 0 | 56.4 | 1804.6 | 3410.5 | 0 | 133.3 | 396.3 | 0 | 0 | 0 | 225.07 | 5348.4 | 396.3 | 5969.77 | 02:30 | 2304.98 | 3475.09 | 0 | 189.7 | 5969.77 | 02:30 | 143.88 | 64.19 | 0 | 189.7 | 397.77
03:00 | 104.64 | 65.08 | 0 | 58.9 | 1709.5 | 3491.3 | 0 | 92.6 | 423.8 | 0 | 0 | 0 | 228.62 | 5293.4 | 423.8 | 5945.82 | 03:00 | 2237.94 | 3556.38 | 0 | 151.5 | 5945.82 | 03:00 | 143.64 | 65.58 | 0 | 151.5 | 360.72
03:30 | 105.04 | 63.89 | 0 | 50.4 | 1706.8 | 3465.6 | 0 | 77.9 | 424.1 | 0 | 0 | 0 | 219.33 | 5250.3 | 424.1 | 5893.73 | 03:30 | 2235.94 | 3529.49 | 0 | 128.3 | 5893.73 | 03:30 | 143.74 | 64.39 | 0 | 128.3 | 336.43
04:00 | 104.3 | 64.09 | 0 | 53.8 | 1711.2 | 3481.4 | 0 | 72.7 | 424.3 | 0 | 0 | 0 | 222.19 | 5265.3 | 424.3 | 5911.79 | 04:00 | 2239.8 | 3545.49 | 0 | 126.5 | 5911.79 | 04:00 | 144.1 | 65.19 | 0 | 126.5 | 335.79
04:30 | 104.7 | 64.28 | 0 | 55.6 | 1738.7 | 3519.4 | 0 | 56.3 | 427.8 | 0 | 0 | 0 | 224.58 | 5314.4 | 427.8 | 5966.78 | 04:30 | 2271.2 | 3583.68 | 0 | 111.9 | 5966.78 | 04:30 | 144 | 64.48 | 0 | 111.9 | 320.38
05:00 | 104.3 | 64.98 | 0 | 60.8 | 1828.1 | 3522 | 0 | 46.5 | 412.1 | 0 | 0 | 0 | 230.08 | 5396.6 | 412.1 | 6038.78 | 05:00 | 2344.5 | 3586.98 | 0 | 107.3 | 6038.78 | 05:00 | 143.7 | 64.98 | 0 | 107.3 | 315.98
05:30 | 129.4 | 64.38 | 0 | 56.5 | 1906.5 | 3520.2 | 0 | 27.3 | 430.9 | 0 | 0 | 0 | 250.28 | 5454 | 430.9 | 6135.18 | 05:30 | 2466.8 | 3584.58 | 0 | 83.8 | 6135.18 | 05:30 | 153.2 | 65.08 | 0 | 83.8 | 302.08
06:00 | 135.3 | 64.08 | 0 | 43.1 | 2024.6 | 3526.1 | 0 | 23.6 | 446.7 | 0 | 0.2 | 0 | 242.48 | 5574.3 | 446.9 | 6263.68 | 06:00 | 2606.6 | 3590.18 | 0.2 | 66.7 | 6263.68 | 06:00 | 155.4 | 64.78 | 0.2 | 66.7 | 287.08
06:30 | 132.36 | 63.79 | 0 | 56.4 | 2106.5 | 3506.4 | 0 | 33.6 | 514 | 0 | 45.9 | 0 | 252.55 | 5646.5 | 559.9 | 6458.95 | 06:30 | 2752.86 | 3570.19 | 45.9 | 90 | 6458.95 | 06:30 | 154.76 | 55.29 | 45.9 | 90 | 345.95
07:00 | 134.8 | 62.38 | 0 | 58.2 | 2060.9 | 3511.3 | 0 | 17.9 | 453.3 | 0 | 229.1 | 0 | 255.38 | 5590.1 | 682.4 | 6527.88 | 07:00 | 2649 | 3573.68 | 229.1 | 76.1 | 6527.88 | 07:00 | 157.1 | 54.28 | 229.1 | 76.1 | 516.58
07:30 | 137.36 | 63.57 | 0 | 67.2 | 2045.4 | 3474.9 | 0.1 | 20.4 | 458.2 | 0 | 430.1 | 0 | 268.13 | 5540.8 | 888.3 | 6697.23 | 07:30 | 2640.96 | 3538.47 | 430.2 | 87.6 | 6697.23 | 07:30 | 158.26 | 54.07 | 430.2 | 87.6 | 730.13
08:00 | 142.8 | 85.18 | 0 | 62.5 | 2021.3 | 3435.4 | 0.1 | 13.3 | 446.8 | 0 | 543.7 | 0 | 290.48 | 5470.1 | 990.5 | 6751.08 | 08:00 | 2610.9 | 3520.58 | 543.8 | 75.8 | 6751.08 | 08:00 | 158 | 56.98 | 543.8 | 75.8 | 834.58
08:30 | 151.82 | 87.18 | 0.1 | 62.2 | 2079.7 | 3521.9 | 0.7 | 16.2 | 411.8 | 0 | 599 | 0 | 301.3 | 5618.5 | 1010.8 | 6930.6 | 08:30 | 2643.32 | 3609.08 | 599.8 | 78.4 | 6930.6 | 08:30 | 159.62 | 55.38 | 599.8 | 78.4 | 893.2
09:00 | 154.96 | 86.98 | 0.2 | 79 | 2212.9 | 3510.4 | 0.9 | 22.4 | 431.5 | 0 | 614.8 | 0 | 321.14 | 5746.6 | 1046.3 | 7114.04 | 09:00 | 2799.36 | 3597.38 | 615.9 | 101.4 | 7114.04 | 09:00 | 159.46 | 55.58 | 615.9 | 101.4 | 932.34
09:30 | 169.66 | 88.48 | 0.3 | 84.2 | 2308.3 | 3410.2 | 1 | 42.9 | 473.7 | 0 | 624.5 | 0 | 342.64 | 5762.4 | 1098.2 | 7203.24 | 09:30 | 2951.66 | 3498.68 | 625.8 | 127.1 | 7203.24 | 09:30 | 158.96 | 57.18 | 625.8 | 127.1 | 969.04
10:00 | 171.36 | 85.19 | 0.2 | 84.9 | 2314.2 | 3476.1 | 1.1 | 105.1 | 476.5 | 0 | 633.1 | 0 | 341.65 | 5896.5 | 1109.6 | 7347.75 | 10:00 | 2962.06 | 3561.29 | 634.4 | 190 | 7347.75 | 10:00 | 159.36 | 54.59 | 634.4 | 190 | 1038.35
10:30 | 174.82 | 85.69 | 0.2 | 80.4 | 2314.9 | 3377.2 | 1.2 | 234.3 | 477.6 | 0 | 646.7 | 0 | 341.11 | 5927.6 | 1124.3 | 7393.01 | 10:30 | 2967.32 | 3462.89 | 648.1 | 314.7 | 7393.01 | 10:30 | 159.32 | 54.99 | 648.1 | 314.7 | 1177.11
11:00 | 168.72 | 85.48 | 0.4 | 85.7 | 2223.6 | 3472.2 | 1.2 | 273.8 | 462.3 | 0 | 653.1 | 0 | 340.3 | 5970.8 | 1115.4 | 7426.5 | 11:00 | 2854.62 | 3557.68 | 654.7 | 359.5 | 7426.5 | 11:00 | 158.12 | 54.88 | 654.7 | 359.5 | 1227.2
11:30 | 170.02 | 84.69 | 0.4 | 91.8 | 2437.2 | 3491.5 | 1.3 | 222.6 | 403 | 0 | 656.5 | 0 | 346.91 | 6152.6 | 1059.5 | 7559.01 | 11:30 | 3010.22 | 3576.19 | 658.2 | 314.4 | 7559.01 | 11:30 | 159.42 | 54.89 | 658.2 | 314.4 | 1186.91
12:00 | 175.96 | 84.19 | 0.4 | 98.7 | 2375.6 | 3497.2 | 1.3 | 247.8 | 405.8 | 0 | 662.4 | 0 | 359.25 | 6121.9 | 1068.2 | 7549.35 | 12:00 | 2957.36 | 3581.39 | 664.1 | 346.5 | 7549.35 | 12:00 | 158.96 | 53.79 | 664.1 | 346.5 | 1223.35
12:30 | 171.62 | 83.59 | 0.4 | 107.6 | 2227.1 | 3498.8 | 1.3 | 239.1 | 394.2 | 0 | 666.7 | 0 | 363.21 | 5966.3 | 1060.9 | 7390.41 | 12:30 | 2792.92 | 3582.39 | 668.4 | 346.7 | 7390.41 | 12:30 | 157.22 | 53.39 | 668.4 | 346.7 | 1225.71
13:00 | 170.18 | 85.04 | 0.3 | 119.4 | 2075.4 | 3501.8 | 1.3 | 275.3 | 402.2 | 0 | 665.2 | 0 | 374.92 | 5853.8 | 1067.4 | 7296.12 | 13:00 | 2647.78 | 3586.84 | 666.8 | 394.7 | 7296.12 | 13:00 | 157.68 | 55.04 | 666.8 | 394.7 | 1274.22
13:30 | 166.88 | 84.76 | 0.3 | 121.9 | 2021.1 | 3503.3 | 1.2 | 360.8 | 406 | 0 | 662.1 | 0 | 373.84 | 5886.4 | 1068.1 | 7328.34 | 13:30 | 2593.98 | 3588.06 | 663.6 | 482.7 | 7328.34 | 13:30 | 159.18 | 54.06 | 663.6 | 482.7 | 1359.54
14:00 | 148.68 | 87.15 | 0.2 | 131.3 | 1960.3 | 3500.8 | 1.2 | 437.8 | 403.4 | 0 | 644.5 | 0 | 367.33 | 5900.1 | 1047.9 | 7315.33 | 14:00 | 2512.38 | 3587.95 | 645.9 | 569.1 | 7315.33 | 14:00 | 157.98 | 56.65 | 645.9 | 569.1 | 1429.63
14:30 | 172.48 | 84.64 | 0.2 | 133.7 | 2147.4 | 3333 | 1.1 | 503.1 | 428.8 | 0 | 641.7 | 0 | 391.02 | 5984.6 | 1070.5 | 7446.12 | 14:30 | 2748.68 | 3417.64 | 643 | 636.8 | 7446.12 | 14:30 | 160.28 | 54.04 | 643 | 636.8 | 1494.12
15:00 | 164.78 | 84.44 | 0.3 | 133.6 | 2115.3 | 3386.5 | 0.9 | 530 | 406.8 | 0 | 632.4 | 0 | 383.12 | 6032.7 | 1039.2 | 7455.02 | 15:00 | 2686.88 | 3470.94 | 633.6 | 663.6 | 7455.02 | 15:00 | 161.08 | 54.14 | 633.6 | 663.6 | 1512.42
15:30 | 164.28 | 61.27 | 0.2 | 137.5 | 2149.3 | 3474.5 | 0.8 | 548.4 | 404.2 | 0 | 584.9 | 0 | 363.25 | 6173 | 989.1 | 7525.35 | 15:30 | 2717.78 | 3535.77 | 585.9 | 685.9 | 7525.35 | 15:30 | 161.48 | 52.87 | 585.9 | 685.9 | 1486.15
16:00 | 148.32 | 62.59 | 0.1 | 137.5 | 2106.3 | 3468.1 | 0.5 | 614.6 | 455.5 | 0 | 529.5 | 0 | 348.51 | 6189.5 | 985 | 7523.01 | 16:00 | 2710.12 | 3530.69 | 530.1 | 752.1 | 7523.01 | 16:00 | 160.72 | 53.79 | 530.1 | 752.1 | 1496.71
16:30 | 166.06 | 65.79 | 0.1 | 132.2 | 2118.4 | 3459 | 0.4 | 589.7 | 443.9 | 0 | 358 | 0 | 364.15 | 6167.5 | 801.9 | 7333.55 | 16:30 | 2728.36 | 3524.79 | 358.5 | 721.9 | 7333.55 | 16:30 | 161.46 | 56.59 | 358.5 | 721.9 | 1298.45
17:00 | 151.4 | 85.88 | 0.1 | 132.4 | 2088.7 | 3533.8 | 0.1 | 666.5 | 497.6 | 0 | 155.1 | 0 | 369.78 | 6289.1 | 652.7 | 7311.58 | 17:00 | 2737.7 | 3619.68 | 155.3 | 798.9 | 7311.58 | 17:00 | 161.1 | 55.48 | 155.3 | 798.9 | 1170.78
17:30 | 140.58 | 85.7 | 0 | 136.1 | 2116 | 3584.2 | 0 | 698.5 | 512.2 | 0 | 10.1 | 0 | 362.38 | 6398.7 | 522.3 | 7283.38 | 17:30 | 2768.78 | 3669.9 | 10.1 | 834.6 | 7283.38 | 17:30 | 160.68 | 54 | 10.1 | 834.6 | 1059.38
18:00 | 139.82 | 88.68 | 0 | 130.8 | 2045.7 | 3401.4 | 0 | 678.2 | 578.9 | 161.1 | 0 | 0 | 359.3 | 6125.3 | 740 | 7224.6 | 18:00 | 2764.42 | 3651.18 | 0 | 809 | 7224.6 | 18:00 | 160.32 | 57.38 | 0 | 809 | 1026.7
18:30 | 162.26 | 89.64 | 0 | 133.8 | 2086.5 | 3593.8 | 0 | 651.1 | 601.3 | 159.8 | 0 | 0 | 385.7 | 6331.4 | 761.1 | 7478.2 | 18:30 | 2850.06 | 3843.24 | 0 | 784.9 | 7478.2 | 18:30 | 163.46 | 58.54 | 0 | 784.9 | 1006.9
19:00 | 162.36 | 89.28 | 0 | 120.5 | 2092.2 | 3609 | 0 | 664.1 | 604.2 | 160.5 | 0 | 0 | 372.14 | 6365.3 | 764.7 | 7502.14 | 19:00 | 2858.76 | 3858.78 | 0 | 784.6 | 7502.14 | 19:00 | 163.36 | 57.98 | 0 | 784.6 | 1005.94
19:30 | 158.66 | 89.15 | 0 | 131.7 | 2095.3 | 3615.6 | 0 | 668.3 | 606.9 | 160.4 | 0 | 0 | 379.51 | 6379.2 | 767.3 | 7526.01 | 19:30 | 2860.86 | 3865.15 | 0 | 800 | 7526.01 | 19:30 | 163.56 | 59.25 | 0 | 800 | 1022.81
20:00 | 157.26 | 86.28 | 0 | 131.4 | 2127.5 | 3613.4 | 0 | 671.4 | 603.4 | 146.3 | 0 | 0 | 374.94 | 6412.3 | 749.7 | 7536.94 | 20:00 | 2888.16 | 3845.98 | 0 | 802.8 | 7536.94 | 20:00 | 162.96 | 57.68 | 0 | 802.8 | 1023.44
20:30 | 156.8 | 86.68 | 0 | 127.1 | 2429.6 | 3506.3 | 0 | 613.7 | 605.5 | 0 | 0 | 0 | 370.58 | 6549.6 | 605.5 | 7525.68 | 20:30 | 3191.9 | 3592.98 | 0 | 740.8 | 7525.68 | 20:30 | 162.4 | 60.28 | 0 | 740.8 | 963.48
21:00 | 161.3 | 85.99 | 0 | 134.6 | 2466.2 | 3503.2 | 0 | 563.9 | 481.3 | 0 | 0 | 0 | 381.89 | 6533.3 | 481.3 | 7396.49 | 21:00 | 3108.8 | 3589.19 | 0 | 698.5 | 7396.49 | 21:00 | 162.7 | 60.99 | 0 | 698.5 | 922.19
21:30 | 159.3 | 84.98 | 0 | 116.1 | 2392.4 | 3499.9 | 0 | 557.5 | 558.7 | 0 | 0 | 0 | 360.38 | 6449.8 | 558.7 | 7368.88 | 21:30 | 3110.4 | 3584.88 | 0 | 673.6 | 7368.88 | 21:30 | 163.5 | 59.78 | 0 | 673.6 | 896.88
22:00 | 158.9 | 86.88 | 0 | 114.9 | 2496.5 | 3509.7 | 0 | 511.4 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 360.68 | 6517.6 | 560.9 | 7439.18 | 22:00 | 3216.3 | 3596.58 | 0 | 626.3 | 7439.18 | 22:00 | 163.7 | 61.08 | 0 | 626.3 | 851.08
22:30 | 158.2 | 87.48 | 0 | 115.5 | 2574.1 | 3360.4 | 0 | 501.1 | 504 | 0 | 0 | 0 | 361.18 | 6435.6 | 504 | 7300.78 | 22:30 | 3236.3 | 3447.88 | 0 | 616.6 | 7300.78 | 22:30 | 163.3 | 62.28 | 0 | 616.6 | 842.18
23:00 | 160.76 | 85.59 | 0 | 113.6 | 2338.5 | 3331.5 | 0 | 493.2 | 512.9 | 0 | 0 | 0 | 359.95 | 6163.2 | 512.9 | 7036.05 | 23:00 | 3012.16 | 3417.09 | 0 | 606.8 | 7036.05 | 23:00 | 164.36 | 60.59 | 0 | 606.8 | 831.75
23:30 | 159.2 | 54.58 | 0 | 107.4 | 2249 | 3274.9 | 0 | 497.6 | 497.7 | 0 | 0 | 0 | 321.18 | 6021.5 | 497.7 | 6840.38 | 23:30 | 2905.9 | 3329.48 | 0 | 605 | 6840.38 | 23:30 | 163.8 | 61.58 | 0 | 605 | 830.38
00:00 | 158.82 | 40.48 | 0 | 111.7 | 2099 | 3262.8 | 0 | 496.8 | 498.7 | 0 | 0 | 0 | 311 | 5858.6 | 498.7 | 6668.3 | 00:00 | 2756.52 | 3303.28 | 0 | 608.5 | 6668.3 | 00:00 | 163.72 | 63.38 | 0 | 608.5 | 835.6
TOTAL MWh | 3517.55 | 1830.775 | 2.2 | 2298.2 | 50635.2 | 83145.75 | 8.85 | 7756.25 | 11199.6 | 394.05 | 5944.65 | 0 | 7648.725 | 141546.05 | 17538.3 | 166733.075 | TOTAL MWh | 65352.35 | 85370.575 | 5955.7 | 10054.45 | 166733.075 | TOTAL MWh | 3771.2 | 1409.725 | 5955.7 | 10054.45 | 21191.075

## HOP
lunes, 18 de Agosto del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 13:16:00 | 18/08/2025 19:20:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 18/08/2025 19:20:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 18:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/08/2025 18:45:00 | 18/08/2025 20:59:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/08/2025 20:59:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 00:50:00 |  | 18/08/2025 00:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 08:29:00 | 18/08/2025 08:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 08:38:00 | 18/08/2025 08:39:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 09:01:00 | 19/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 08:46:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 15:38:00 | 18/08/2025 20:07:00 | 18/08/2025 15:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 20:07:00 | 18/08/2025 20:18:00 |  | 18/08/2025 20:07:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 23:45:00 |  | 18/08/2025 23:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a mínima generación por restricción de gas. A las 07:44 h, S/C generara a máximo. A las 15:22 h, S/C generar a mínimo. A las 16:45 h, S/C generar a máximo.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 18/08/2025 17:48:00 | 18/08/2025 20:10:00 | 18/08/2025 17:26:00 | 18/08/2025 19:58:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 17:58 h, alcanzó su máxima generación
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 11:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2025 11:47:00 | 18/08/2025 14:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2025 14:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 01:52:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2025 01:52:00 | 18/08/2025 04:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2025 04:30:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 01:18:00 |  | 18/08/2025 01:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 00:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/08/2025 00:39:00 | 18/08/2025 17:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/08/2025 17:57:00 | 18/08/2025 20:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/08/2025 20:08:00 | 18/08/2025 20:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/08/2025 20:33:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 06:19:00 |  | 18/08/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G3 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/08/2025 19:16:00 | 19/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 19:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/08/2025 19:56:00 | 19/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 19:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 06:16:00 |  | 18/08/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/08/2025 07:00:00 | 18/08/2025 07:05:00 | 18/08/2025 06:53:00 | 18/08/2025 07:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/08/2025 07:33:01 | 18/08/2025 08:10:00 | 18/08/2025 07:33:00 | 18/08/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/08/2025 19:13:00 | 19/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 19:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 06:10:00 |  | 18/08/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/08/2025 07:00:00 | 18/08/2025 07:05:00 | 18/08/2025 06:53:00 | 18/08/2025 07:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/08/2025 07:41:01 | 18/08/2025 08:10:00 | 18/08/2025 07:41:00 | 18/08/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/08/2025 19:54:00 | 19/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 19:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 22:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2025 22:52:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 00:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 18/08/2025 00:34:00 | 18/08/2025 15:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 18/08/2025 15:34:00 | 18/08/2025 20:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 18/08/2025 20:07:00 | 18/08/2025 20:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 18 de Agosto del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | G1 | 18/08/2025 06:15 | 19/08/2025 00:00 | SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE COMPONENTES DE TURBINA Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR. | 10 | P | F/S | N | PREV. | 18967 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 18/08/2025 08:30 | 18/08/2025 16:00 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga). | 5.13 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 08:29 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 18/08/2025 08:30 | 18/08/2025 08:38 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 18/08/2025 08:39 | 18/08/2025 09:01 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | YANAPAMPA | CENTRAL | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Cambio de rodete Grupo G3, cambio de bocinas y codos al Grupo G1, mantenimiento pisos radiales y alfeizer, mantenimiento izaje compuerta desempedrador, mantenimiento piso canal de demasías. | 4.14 | P | F/S | N | CORR. | 13513 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 23:31 | Reemplazar tobera y escudo del inyector N° 1 por erosión | 101 | P | F/S | N | CORR. | 3 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCIÓN DE RODETE, INYECTORES). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1 (INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG1. | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | reparación de álabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | CORR. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 01:52 | Proceso de acople previo a las pruebas de confiabilidad en CC. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 12720 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Reparación de línea de ingreso de gas en combustor N° 12 de la turbina a gas | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CAMBIO DE MODULOS DEL CEDI | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 18:41 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR AIRE-AGUA | 44.69 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 07:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 18/08/2025 07:00 | 19/08/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G2 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero UG02 | 31.5 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 31.5 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 18/08/2025 00:00 | 18/08/2025 23:36 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 15 | P | F/S | N | PREV. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | CENTRAL | 18/08/2025 00:15 | 18/08/2025 04:40 | FUERA DE SERVICIO CENTRAL HUINCO PARA CONEXIONADO DE SERVICIOS AUXILIARES DE REGULADOR DE VELOCIDAD. | 120 | P | F/S | N | CORR. | 272 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 18/08/2025 06:10 | 18/08/2025 07:00 | FUERA DE SERVICIO DEL SOPLADOR BL-304.PARA REALIZAR PRUEBAS CON EL SOPLADOR BL-303. | 1.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 18/08/2025 06:10 | 18/08/2025 07:00 | FUERA DE SERVICIO DEL SOPLADOR BL-304.PARA REALIZAR PRUEBAS CON EL SOPLADOR BL-303. | 1.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 18814 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 18/08/2025 07:05 | 18/08/2025 07:41 | FUERA DE SERVICIO COMO PARTE DE LAS PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 1.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 18/08/2025 07:05 | 18/08/2025 07:42 | FUERA DE SERVICIO COMO PARTE DE LAS PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 1.2 | P | F/S | N | PRUEBA | 18814 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 18/08/2025 08:08 | 18/08/2025 19:54 | MANTENIMIENTO DE 40500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18814 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 18/08/2025 08:10 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 18/08/2025 06:16 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 95000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 18/08/2025 06:16 | 18/08/2025 19:16 | MANTENIMIENTO DE 93500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 18/08/2025 06:19 | 18/08/2025 19:56 | MANTENIMIENTO DE 95500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/08/2025 06:16 | 18/08/2025 07:00 | FUERA DE SERVICIO DEL SOPLADOR BL-304.PARA REALIZAR PRUEBAS CON EL SOPLADOR BL-303. | 1.5 | P | F/S | N | PRUEBA | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/08/2025 06:16 | 18/08/2025 07:00 | FUERA DE SERVICIO DEL SOPLADOR BL-304.PARA REALIZAR PRUEBAS CON EL SOPLADOR BL-303. | 1.5 | P | F/S | N | PRUEBA | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/08/2025 07:05 | 18/08/2025 07:34 | FUERA DE SERVICIO COMO PARTE DE LAS PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 1.5 | P | F/S | N | PRUEBA | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/08/2025 07:05 | 18/08/2025 07:33 | FUERA DE SERVICIO COMO PARTE DE LAS PRUEBAS CON CARGA DEL SOPLADOR BL-303 | 1.5 | P | F/S | N | PRUEBA | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 18/08/2025 08:08 | 18/08/2025 19:13 | MANTENIMIENTO DE 60500 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 18/08/2025 08:10 | 18/08/2025 19:17 | MANTENIMIENTO DE 58250 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN DE LA UNIDAD GT-1. | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | Indisponible por rotura de tubo de la caldera | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO: UNIDAD INDISPONIBLE POR FALLA EN EL SISTEMA DE CONTROL | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN LA UNIDAD HIDRAÚLICA DEL REGULADOR DE VELOCIDAD | 0 | R | F/S | N | OTROS | 53 | G
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 18/08/2025 00:00 | 19/08/2025 00:00 | CH. Anashironi Fuera de Servicio por mantenimiento correctivo de revisión de sistema de lubricación. | 5 | P | F/S | N | CORR. | 24348 | G

## RESERVA_FRÍA
18/08/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 18 de Agosto del 2025 / SEM N° 33 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 18 de Agosto del 2025 / SEM N° 33 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [63 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2303.411 | 2266.0778 | 534.348
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2303.411 | 2266.0778 | 534.348
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2320.6988 | 2283.3656 | 534.348
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2320.6988 | 2283.3656 | 426.6941
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2438.8461 | 2401.513 | 426.6941
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2438.8461 | 2401.513 | 426.6941
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2438.8461 | 2401.513 | 426.6941
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2438.8461 | 2401.513 | 426.6941
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2438.8461 | 2401.513 | 426.6941
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2438.8461 | 2401.513 | 426.6941
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2438.8461 | 2401.513 | 426.6941
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2438.8461 | 2401.513 | 426.6941
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2630.0424 | 2592.7092 | 426.6941
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2630.0424 | 2592.7092 | 426.6941
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2630.0424 | 2592.7092 | 426.6941
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2630.0424 | 2592.7092 | 426.6941
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2630.0424 | 2592.7092 | 426.6941
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 431.8338
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2624.9026 | 2587.5695 | 426.0609
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2607.6148 | 2570.2816 | 426.0609
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2612.7545 | 2575.4214 | 420.9212
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2612.7545 | 2575.4214 | 420.9212
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2612.7545 | 2575.4214 | 420.9212
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2446.1939 | 2408.8607 | 420.9212
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2446.1939 | 2408.8607 | 420.9212
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2446.1939 | 2408.8607 | 420.9212
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2446.1939 | 2408.8607 | 420.9212
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2446.1939 | 2408.8607 | 420.9212
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2446.1939 | 2408.8607 | 420.9212
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 |  | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2463.4817 | 2426.1485 | 420.9212
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2630.0424 | 2592.7092 | 420.9212
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2630.0424 | 2592.7092 | 420.9212
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2630.0424 | 2592.7092 | 420.9212
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2630.0424 | 2592.7092 | 420.9212
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2630.0424 | 2592.7092 | 420.9212
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 2630.0424 | 2592.7092 | 420.9212
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 311.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 208.0983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3414.4929 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599.2417 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3441.5318 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8649701.94 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 18 de Agosto del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8 | 16.5 | 14.6 | 2 | 28.8 | 18.5 | 7.7 | 32 | 12.49 | 12.43 | 14.829 | -- | -- | 1.897 | 66.49 | 20 | 106.61 | 38.61 | 22.519 | 9.64 | 10.99 | 2 | 0.41 | -- | -- | 12.86 | 106.61 | 26.07 | 22.058 | 5.02 | 0 | 2.981 | 13 | 9.2292 | 6.4792 | 10.5 | 6.66 | 11.96 | 17.013 | -- | 43.1568 | 4.738 | -- | 1.5439 | 6.6443 | 11.003 | 1.238 | 10.229
00:30 | 8 | 16.5 | 14.6 | 2 | 28.8 | 18.5 | 7.7 | 32 | 12.49 | 12.43 | 14.829 | -- | -- | 1.897 | 66.49 | 20 | 106.61 | 38.61 | 22.519 | 9.64 | 10.99 | 2 | 0.41 | -- | -- | 12.86 | 106.61 | 26.07 | 22.058 | 5.02 | 0 | 2.981 | 13 | 9.2292 | 6.4792 | 10.5 | 6.66 | 11.96 | 17.013 | -- | 43.1568 | 4.738 | -- | 1.5439 | 6.6443 | 11.003 | 1.238 | 10.229
01:00 | 8 | 16.5 | 14.6 | 2 | 14.8 | 18.5 | 7.7 | 32 | 12.48 | 12.37 | 14.466 | -- | -- | 1.897 | 60.64 | 20 | 105.67 | 37.67 | 21.175 | 9.66 | 10.99 | 1.23 | 0.37 | -- | -- | 15.32 | 108.17 | 26.01 | 21.748 | 5.86 | 0 | 2.981 | 9 | 8.4114 | 6.4792 | 10.5 | 6.8 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 4.727 | -- | 1.6053 | 6.6443 | 11.36 | 1.177 | 10.034
01:30 | 8 | 16.5 | 14.6 | 2 | 14.8 | 18.5 | 7.7 | 32 | 12.48 | 12.37 | 14.466 | -- | -- | 1.897 | 60.64 | 20 | 105.67 | 37.67 | 21.175 | 9.66 | 10.99 | 1.23 | 0.37 | -- | -- | 15.32 | 108.17 | 26.01 | 21.748 | 5.86 | 0 | 2.981 | 9 | 8.4114 | 6.4792 | 10.5 | 6.8 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 4.727 | -- | 1.6053 | 6.6443 | 11.36 | 1.177 | 10.034
02:00 | 8 | 16.5 | 14.6 | 2 | 10.4 | 18.5 | 7.7 | 31 | 12.51 | 12.34 | 9.79 | -- | -- | 1.897 | 58.53 | 20 | 103.8 | 41.73 | 21.013 | 9.65 | 11.53 | 1.365 | 0.46 | -- | -- | 20.59 | 114.11 | 25.68 | 22.32 | 6.28 | 0 | 2.981 | 9.5 | 8.2879 | 6.4792 | 10.5 | 6.75 | 12.05 | 17.013 | -- | -- | 4.712 | -- | 1.6244 | 6.6443 | 11.428 | 1.201 | 10.145
02:30 | 8 | 16.5 | 14.6 | 2 | 10.4 | 18.5 | 7.7 | 31 | 12.51 | 12.34 | 9.79 | -- | -- | 1.897 | 58.53 | 20 | 103.8 | 41.73 | 21.013 | 9.65 | 11.53 | 1.365 | 0.46 | -- | -- | 20.59 | 114.11 | 25.68 | 22.32 | 6.28 | 0 | 2.981 | 9.5 | 8.2879 | 6.4792 | 10.5 | 6.75 | 12.05 | 17.013 | -- | -- | 4.712 | -- | 1.6244 | 6.6443 | 11.428 | 1.201 | 10.145
03:00 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 4.5 | 19 | 7.7 | 28 | 11.45 | 12.3 | 10.054 | -- | -- | 1.897 | 57.16 | 20 | 102.87 | 42.23 | 20.906 | 9.66 | 10.99 | 0.827 | 0.38 | -- | -- | 17.92 | 111.36 | 26 | 22.215 | 6.5 | 0 | 2.981 | 9.5 | 8.2797 | 6.4792 | 10.5 | 6.88 | 12.18 | 17.013 | -- | -- | 4.72 | -- | 1.6348 | 6.6443 | 11.428 | 1.251 | 10.187
03:30 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 4.5 | 19 | 7.7 | 28 | 11.45 | 12.3 | 10.054 | -- | -- | 1.897 | 57.16 | 20 | 102.87 | 42.23 | 20.906 | 9.66 | 10.99 | 0.827 | 0.38 | -- | -- | 17.92 | 111.36 | 26 | 22.215 | 6.5 | 0 | 2.981 | 9.5 | 8.2797 | 6.4792 | 10.5 | 6.88 | 12.18 | 17.013 | -- | -- | 4.72 | -- | 1.6348 | 6.6443 | 11.428 | 1.251 | 10.187
04:00 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 6.1 | 19 | 8.9 | 30 | 11.52 | 12.33 | 10.029 | -- | -- | 1.897 | 56.47 | 20 | 101.02 | 43.86 | 21.175 | 9.65 | 11.53 | 1.186 | 0.41 | -- | -- | 13.92 | 106.89 | 25.97 | 22.166 | 5.99 | 0 | 2.981 | 9 | 8.0756 | 6.4792 | 10.5 | 6.8 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 4.741 | -- | 1.6348 | 6.6443 | 11.428 | 1.251 | 10.187
04:30 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 6.1 | 19 | 8.9 | 30 | 11.52 | 12.33 | 10.029 | -- | -- | 1.897 | 56.47 | 20 | 101.02 | 43.86 | 21.175 | 9.65 | 11.53 | 1.186 | 0.41 | -- | -- | 13.92 | 106.89 | 25.97 | 22.166 | 5.99 | 0 | 2.981 | 9 | 8.0756 | 6.4792 | 10.5 | 6.8 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 4.741 | -- | 1.6348 | 6.6443 | 11.428 | 1.251 | 10.187
05:00 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 9.1 | 19 | 8.9 | 30 | 11.5 | 12.38 | 9.873 | -- | -- | 1.897 | 55.8 | 20 | 100.11 | 50.19 | 20.907 | 9.67 | 11.53 | 1.567 | 0.47 | -- | -- | 17.05 | 110.07 | 25.95 | 23.418 | 5.99 | 0 | 2.981 | 9 | 8.7258 | 6.4792 | 10.5 | 6.77 | 12.07 | 17.013 | -- | -- | 4.683 | -- | 1.6424 | 6.6443 | 11.428 | 1.288 | 10.187
05:30 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 9.1 | 19 | 8.9 | 30 | 11.5 | 12.38 | 9.873 | -- | -- | 1.897 | 55.8 | 20 | 100.11 | 50.19 | 20.907 | 9.67 | 11.53 | 1.567 | 0.47 | -- | -- | 17.05 | 110.07 | 25.95 | 23.418 | 5.99 | 0 | 2.981 | 9 | 8.7258 | 6.4792 | 10.5 | 6.77 | 12.07 | 17.013 | -- | -- | 4.683 | -- | 1.6424 | 6.6443 | 11.428 | 1.288 | 10.187
06:00 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 11.9 | 19 | 8.9 | 30 | 11.5 | 12.39 | 10.045 | 1.07 | 42.87 | 1.897 | 50.56 | 20 | 101.02 | 45.22 | 20.907 | 9.65 | 11.53 | 1.375 | 0.44 | -- | -- | 19.18 | 111.2 | 27.17 | 23.143 | 4.61 | 0 | 2.981 | 9 | 9.5105 | 6.4792 | 10.5 | 6.82 | 12.12 | 17.013 | -- | -- | 4.686 | -- | 1.6424 | 6.6443 | 11.428 | 1.288 | 10.187
06:30 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 11.9 | 19 | 8.9 | 30 | 11.5 | 12.39 | 10.045 | 1.07 | 42.87 | 1.897 | 50.56 | 20 | 101.02 | 45.22 | 20.907 | 9.65 | 11.53 | 1.375 | 0.44 | -- | -- | 19.18 | 111.2 | 27.17 | 23.143 | 4.61 | 0 | 2.981 | 9 | 9.5105 | 6.4792 | 10.5 | 6.82 | 12.12 | 17.013 | -- | -- | 4.686 | -- | 1.6424 | 6.6443 | 11.428 | 1.288 | 10.187
07:00 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 11.8 | 19 | 9.3 | 30 | 11.46 | 12.35 | 9.99 | -- | -- | 1.897 | 54.46 | 20 | 102.87 | 45.03 | 20.907 | 9.67 | 11.53 | 0.509 | 0.38 | -- | -- | 21.43 | 114.307 | 26.819 | 23.204 | 4.231 | 1.4 | 2.981 | 9 | 10.3816 | 6.4792 | 10.5 | 6.84 | 12.14 | 17.013 | -- | -- | 4.681 | -- | 1.6887 | 6.6443 | 11.651 | 1.288 | 10.187
07:30 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 11.8 | 19 | 9.3 | 30 | 11.46 | 12.35 | 9.99 | -- | -- | 1.897 | 54.46 | 20 | 102.87 | 45.03 | 20.907 | 9.67 | 11.53 | 0.509 | 0.38 | -- | -- | 21.43 | 114.307 | 26.819 | 23.204 | 4.231 | 1.4 | 2.981 | 9 | 10.3816 | 6.4792 | 10.5 | 6.84 | 12.14 | 17.013 | -- | -- | 4.681 | -- | 1.6887 | 6.6443 | 11.651 | 1.288 | 10.187
08:00 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 5.9 | 19 | 9.3 | 30 | 11.48 | 12.38 | 9.816 | -- | -- | 1.897 | 59.23 | 20 | 103.8 | 37.31 | 21.509 | 9.73 | 11.53 | 1.23 | 0.41 | -- | -- | 16.65 | 109.523 | 26.995 | 24.177 | 4.196 | 0.9 | 2.981 | 10 | 10.2968 | 6.4792 | 10.5 | 6.95 | 12.25 | 17.013 | -- | -- | 4.717 | -- | 1.7109 | 6.6443 | 11.719 | 1.327 | 10.187
08:30 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 5.9 | 19 | 9.3 | 30 | 11.48 | 12.38 | 9.816 | -- | -- | 1.897 | 59.23 | 20 | 103.8 | 37.31 | 21.509 | 9.73 | 11.53 | 1.23 | 0.41 | -- | -- | 16.65 | 109.523 | 26.995 | 24.177 | 4.196 | 0.9 | 2.981 | 10 | 10.2968 | 6.4792 | 10.5 | 6.95 | 12.25 | 17.013 | -- | -- | 4.717 | -- | 1.7109 | 6.6443 | 11.719 | 1.327 | 10.187
09:00 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 7.8 | 19 | 9.3 | 31 | 11.5 | 12.21 | 10.127 | -- | -- | 1.897 | 60.64 | 20 | 103.8 | 40.28 | 22.583 | 9.64 | 10.99 | 1.032 | 0.43 | -- | -- | 18.31 | 111.184 | 28.002 | 23.949 | 3.306 | 1.1 | 2.981 | 13.5 | 10.3079 | 6.4792 | 10.5 | 6.8 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 4.731 | -- | 1.7109 | 6.6443 | 11.719 | 1.327 | 10.34
09:30 | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 7.8 | 19 | 9.3 | 31 | 11.5 | 12.21 | 10.127 | -- | -- | 1.897 | 60.64 | 20 | 103.8 | 40.28 | 22.583 | 9.64 | 10.99 | 1.032 | 0.43 | -- | -- | 18.31 | 111.184 | 28.002 | 23.949 | 3.306 | 1.1 | 2.981 | 13.5 | 10.3079 | 6.4792 | 10.5 | 6.8 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 4.731 | -- | 1.7109 | 6.6443 | 11.719 | 1.327 | 10.34
10:00 | 8 | 17 | 13.2 | 2 | 8 | 19 | 9.3 | 31 | 11.47 | 12.26 | 10.201 | -- | -- | 1.897 | 53.79 | 20 | 101.94 | 41.3 | 22.117 | 9.54 | 11.53 | 0.74 | 0.43 | -- | -- | 19.89 | 112.769 | 27.774 | 23.237 | 3.584 | 0 | 2.981 | 14.5 | 10.056 | 6.4792 | 10.5 | 6.68 | 11.98 | 17.013 | -- | -- | 4.726 | -- | 1.7167 | 6.6443 | 11.719 | 1.355 | 10.535
10:30 | 8 | 17 | 13.2 | 2 | 8 | 19 | 9.3 | 31 | 11.47 | 12.26 | 10.201 | -- | -- | 1.897 | 53.79 | 20 | 101.94 | 41.3 | 22.117 | 9.54 | 11.53 | 0.74 | 0.43 | -- | -- | 19.89 | 112.769 | 27.774 | 23.237 | 3.584 | 0 | 2.981 | 14.5 | 10.056 | 6.4792 | 10.5 | 6.68 | 11.98 | 17.013 | -- | -- | 4.726 | -- | 1.7167 | 6.6443 | 11.719 | 1.355 | 10.535
11:00 | 8 | 17 | 13.2 | 2 | 7.8 | 19 | 8.9 | 31 | 12.99 | 12.25 | 9.79 | -- | -- | 1.897 | 48.67 | 20 | 101.02 | 47.88 | 22.283 | 9.46 | 10.99 | 0.09 | 0.43 | -- | -- | 15.12 | 108.003 | 27.068 | 25.078 | 4.028 | 0 | 2.981 | 16 | 10.2271 | 6.4792 | 10.5 | 6.8 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 4.743 | -- | 1.7441 | 6.6443 | 11.719 | 1.487 | 10.577
11:30 | 8 | 17 | 13.2 | 2 | 7.8 | 19 | 8.9 | 31 | 12.99 | 12.25 | 9.79 | -- | -- | 1.897 | 48.67 | 20 | 101.02 | 47.88 | 22.283 | 9.46 | 10.99 | 0.09 | 0.43 | -- | -- | 15.12 | 108.003 | 27.068 | 25.078 | 4.028 | 0 | 2.981 | 16 | 10.2271 | 6.4792 | 10.5 | 6.8 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 4.743 | -- | 1.7441 | 6.6443 | 11.719 | 1.487 | 10.577
12:00 | 8 | 17 | 13.2 | 2 | 12 | 19 | 8.5 | 31 | 12.99 | 12.3 | 8.453 | -- | -- | 1.897 | 55.12 | 20 | 101.02 | 43.18 | 21.527 | 9.32 | 11.53 | 1.76 | 0.42 | -- | -- | 15.79 | 108.67 | 28.856 | 24.267 | 4.866 | 0 | 2.981 | 15.8 | 10.1743 | 6.4792 | 10.5 | 6.77 | 12.07 | 17.013 | -- | -- | 4.748 | -- | 1.7138 | 6.6443 | 11.719 | 1.341 | 10.424
12:30 | 8 | 17 | 13.2 | 2 | 12 | 19 | 8.5 | 31 | 12.99 | 12.3 | 8.453 | -- | -- | 1.897 | 55.12 | 20 | 101.02 | 43.18 | 21.527 | 9.32 | 11.53 | 1.76 | 0.42 | -- | -- | 15.79 | 108.67 | 28.856 | 24.267 | 4.866 | 0 | 2.981 | 15.8 | 10.1743 | 6.4792 | 10.5 | 6.77 | 12.07 | 17.013 | -- | -- | 4.748 | -- | 1.7138 | 6.6443 | 11.719 | 1.341 | 10.424
13:00 | 8 | 17 | 13.2 | 2 | 11.1 | 19 | 8.5 | 31 | 12.95 | 12.22 | 8.295 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 20 | 100.11 | 42.95 | 21.907 | 9.07 | 11.53 | 1.52 | 0.42 | -- | -- | 16.63 | 109.341 | 28.022 | 23.266 | 4.35 | 0 | 2.981 | 15.8 | 10.2553 | 6.4792 | 10.5 | 6.82 | 12.12 | 17.013 | -- | -- | 4.749 | -- | 1.7051 | 6.6443 | 11.719 | 1.299 | 10.382
13:30 | 8 | 17 | 13.2 | 2 | 11.1 | 19 | 8.5 | 31 | 12.95 | 12.22 | 8.295 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 20 | 100.11 | 42.95 | 21.907 | 9.07 | 11.53 | 1.52 | 0.42 | -- | -- | 16.63 | 109.341 | 28.022 | 23.266 | 4.35 | 0 | 2.981 | 15.8 | 10.2553 | 6.4792 | 10.5 | 6.82 | 12.12 | 17.013 | -- | -- | 4.749 | -- | 1.7051 | 6.6443 | 11.719 | 1.299 | 10.382
14:00 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 15.6 | 19 | 7.7 | 31 | 12.94 | 12.35 | 8.292 | -- | -- | 1.897 | 49.92 | 20 | 99.2 | 46.72 | 22.496 | 8.95 | 10.99 | 1.01 | 0.41 | -- | -- | 13.63 | 106.333 | 27.066 | 21.697 | 4.863 | 0 | 2.981 | 13.8 | 10.1394 | 6.4792 | 10.5 | 6.72 | 12.02 | 17.013 | -- | -- | 4.832 | -- | 1.7354 | 6.6443 | 11.719 | 1.445 | 10.229
14:30 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 15.6 | 19 | 7.7 | 31 | 12.94 | 12.35 | 8.292 | -- | -- | 1.897 | 49.92 | 20 | 99.2 | 46.72 | 22.496 | 8.95 | 10.99 | 1.01 | 0.41 | -- | -- | 13.63 | 106.333 | 27.066 | 21.697 | 4.863 | 0 | 2.981 | 13.8 | 10.1394 | 6.4792 | 10.5 | 6.72 | 12.02 | 17.013 | -- | -- | 4.832 | -- | 1.7354 | 6.6443 | 11.719 | 1.445 | 10.229
15:00 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 23.6 | 19 | 7.7 | 31 | 12.99 | 12.23 | 8.078 | -- | -- | 1.897 | 54.46 | 20 | 98.29 | 47.1 | 23.976 | 9 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 30.83 | 123.541 | 25.688 | 22.276 | 4.572 | 0 | 2.981 | 13.7 | 10.2431 | 6.4792 | 10.5 | 6.74 | 12.04 | 17.013 | -- | -- | 5.043 | -- | 1.7275 | 6.6443 | 11.719 | 1.407 | 10.187
15:30 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 23.6 | 19 | 7.7 | 31 | 12.99 | 12.23 | 8.078 | -- | -- | 1.897 | 54.46 | 20 | 98.29 | 47.1 | 23.976 | 9 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 30.83 | 123.541 | 25.688 | 22.276 | 4.572 | 0 | 2.981 | 13.7 | 10.2431 | 6.4792 | 10.5 | 6.74 | 12.04 | 17.013 | -- | -- | 5.043 | -- | 1.7275 | 6.6443 | 11.719 | 1.407 | 10.187
16:00 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 23.4 | 19 | 7.7 | 31 | 12.94 | 12.33 | 13.504 | -- | -- | 1.897 | 55.12 | 20 | 97.39 | 48.72 | 23.349 | 9.16 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 21.12 | 112.955 | 26.059 | 23.507 | 4.363 | 0 | 2.981 | 13.6 | 10.2609 | 6.4792 | 10.5 | 6.9 | 12.2 | 17.013 | -- | -- | 5.006 | -- | 1.7138 | 6.6443 | 11.719 | 1.341 | 10.187
16:30 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 23.4 | 19 | 7.7 | 31 | 12.94 | 12.33 | 13.504 | -- | -- | 1.897 | 55.12 | 20 | 97.39 | 48.72 | 23.349 | 9.16 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 21.12 | 112.955 | 26.059 | 23.507 | 4.363 | 0 | 2.981 | 13.6 | 10.2609 | 6.4792 | 10.5 | 6.9 | 12.2 | 17.013 | -- | -- | 5.006 | -- | 1.7138 | 6.6443 | 11.719 | 1.341 | 10.187
17:00 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 17.7 | 19 | 8.9 | 31 | 15.03 | 12.2 | 13.713 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 20 | 98.29 | 42.49 | 22.797 | 9.16 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 22.06 | 113.889 | 27.328 | 21.848 | 4.779 | 0.7 | 2.981 | 13.8 | 10.2806 | 6.4792 | 10.5 | 6.78 | 12.08 | 17.013 | -- | -- | 4.849 | -- | 1.7028 | 6.6443 | 11.719 | 1.288 | 10.187
17:30 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 17.7 | 19 | 8.9 | 31 | 15.03 | 12.2 | 13.713 | -- | -- | 1.897 | 47.44 | 20 | 98.29 | 42.49 | 22.797 | 9.16 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 22.06 | 113.889 | 27.328 | 21.848 | 4.779 | 0.7 | 2.981 | 13.8 | 10.2806 | 6.4792 | 10.5 | 6.78 | 12.08 | 17.013 | -- | -- | 4.849 | -- | 1.7028 | 6.6443 | 11.719 | 1.288 | 10.187
18:00 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 24.8 | 19 | 8.1 | 33 | 15.6 | 12.39 | 23.168 | 1.07 | 42.59 | 1.897 | 43.86 | 20 | 98.29 | 42.49 | 23.007 | 9.25 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 18.32 | 110.155 | 25.561 | 22.757 | 5.122 | 0 | 2.981 | 13.8 | 10.1723 | 6.4792 | 10.5 | 6.76 | 12.06 | 17.013 | -- | -- | 4.8 | -- | 1.7115 | 6.6443 | 11.719 | 1.33 | 9.837
18:30 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 24.8 | 19 | 8.1 | 33 | 15.6 | 12.39 | 23.168 | 1.07 | 42.59 | 1.897 | 43.86 | 20 | 98.29 | 42.49 | 23.007 | 9.25 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 18.32 | 110.155 | 25.561 | 22.757 | 5.122 | 0 | 2.981 | 13.8 | 10.1723 | 6.4792 | 10.5 | 6.76 | 12.06 | 17.013 | -- | -- | 4.8 | -- | 1.7115 | 6.6443 | 11.719 | 1.33 | 9.837
19:00 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 24.3 | 19 | 8.1 | 33 | 15.54 | 12.47 | 23.596 | -- | -- | 1.897 | 44.45 | 20 | 98.29 | 46.45 | 23.325 | 9.3 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 23.95 | 115.78 | 26.56 | 21.386 | 4.68 | 0 | 2.981 | 13.7 | 10.0587 | 6.4792 | 10.4 | 6.6 | 11.9 | 17.013 | -- | -- | 4.816 | -- | 1.7138 | 6.6443 | 11.719 | 1.341 | 9.894
19:30 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 24.3 | 19 | 8.1 | 33 | 15.54 | 12.47 | 23.596 | -- | -- | 1.897 | 44.45 | 20 | 98.29 | 46.45 | 23.325 | 9.3 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 23.95 | 115.78 | 26.56 | 21.386 | 4.68 | 0 | 2.981 | 13.7 | 10.0587 | 6.4792 | 10.4 | 6.6 | 11.9 | 17.013 | -- | -- | 4.816 | -- | 1.7138 | 6.6443 | 11.719 | 1.341 | 9.894
20:00 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 29.2 | 19 | 8.1 | 35 | 15.53 | 12.35 | 23.541 | -- | -- | 1.897 | 46.23 | 20 | 97.39 | 45.55 | 22.787 | 9.3 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 22.87 | 114.7 | 25.04 | 21.254 | 4.6 | 1.8 | 2.981 | 14.5 | 10.0948 | 6.4792 | 10.4 | 6.51 | 11.81 | 17.013 | -- | -- | 4.789 | -- | 1.7051 | 6.6443 | 11.719 | 1.299 | 9.936
20:30 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 29.2 | 19 | 8.1 | 35 | 15.53 | 12.35 | 23.541 | -- | -- | 1.897 | 46.23 | 20 | 97.39 | 45.55 | 22.787 | 9.3 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 22.87 | 114.7 | 25.04 | 21.254 | 4.6 | 1.8 | 2.981 | 14.5 | 10.0948 | 6.4792 | 10.4 | 6.51 | 11.81 | 17.013 | -- | -- | 4.789 | -- | 1.7051 | 6.6443 | 11.719 | 1.299 | 9.936
21:00 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 32.2 | 19 | 8.1 | 35 | 15.5 | 12.36 | 23.588 | -- | -- | 1.897 | 50.56 | 20 | 98.29 | 44.5 | 22.788 | 9.28 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 17.87 | 109.7 | 24.98 | 20.728 | 4.69 | 2.1 | 2.981 | 14.5 | 10.0948 | 6.4792 | 10.4 | 6.51 | 11.81 | 17.013 | -- | -- | 4.758 | -- | 1.7028 | 6.6443 | 11.719 | 1.288 | 9.936
21:30 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 32.2 | 19 | 8.1 | 35 | 15.5 | 12.36 | 23.588 | -- | -- | 1.897 | 50.56 | 20 | 98.29 | 44.5 | 22.788 | 9.28 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 17.87 | 109.7 | 24.98 | 20.728 | 4.69 | 2.1 | 2.981 | 14.5 | 10.0948 | 6.4792 | 10.4 | 6.51 | 11.81 | 17.013 | -- | -- | 4.758 | -- | 1.7028 | 6.6443 | 11.719 | 1.288 | 9.936
22:00 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 34.3 | 19 | 8.1 | 33 | 15.25 | 12.34 | 16.671 | -- | -- | 1.897 | 60.64 | 20 | 100.11 | 41.28 | 22.806 | 9.25 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 15.07 | 106.907 | 24.58 | 20.852 | 4.66 | 0 | 2.981 | 14.5 | 10.0948 | 6.4792 | 10.4 | 6.39 | 11.69 | 17.013 | -- | -- | 4.73 | -- | 1.7028 | 6.6443 | 11.719 | 1.288 | 10.133
22:30 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 34.3 | 19 | 8.1 | 33 | 15.25 | 12.34 | 16.671 | -- | -- | 1.897 | 60.64 | 20 | 100.11 | 41.28 | 22.806 | 9.25 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 15.07 | 106.907 | 24.58 | 20.852 | 4.66 | 0 | 2.981 | 14.5 | 10.0948 | 6.4792 | 10.4 | 6.39 | 11.69 | 17.013 | -- | -- | 4.73 | -- | 1.7028 | 6.6443 | 11.719 | 1.288 | 10.133
23:00 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 33.2 | 19 | 8.1 | 33 | 15.29 | 12.29 | 13.993 | -- | -- | 1.897 | 67.24 | 20 | 101.02 | 41.09 | 23.387 | 9.28 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 14.88 | 106.711 | 24.53 | 20.718 | 4.71 | 0 | 2.981 | 14.5 | 10.0948 | 6.4792 | 10.4 | 6.3 | 11.6 | 17.013 | 16.3244 | 42.9911 | 4.722 | 18.7731 | 1.7028 | 6.6443 | 11.719 | 1.288 | 10.34
23:30 | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 33.2 | 19 | 8.1 | 33 | 15.29 | 12.29 | 13.993 | -- | -- | 1.897 | 67.24 | 20 | 101.02 | 41.09 | 23.387 | 9.28 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 14.88 | 106.711 | 24.53 | 20.718 | 4.71 | 0 | 2.981 | 14.5 | 10.0948 | 6.4792 | 10.4 | 6.3 | 11.6 | 17.013 | 16.3244 | 42.9911 | 4.722 | 18.7731 | 1.7028 | 6.6443 | 11.719 | 1.288 | 10.34
MAX | 8 | 16.5 | 10.9 | 2 | 4.5 | 18.5 | 7.7 | 28 | 11.45 | 12.2 | 8.078 | 1.07 | 42.59 | 1.897 | 43.86 | 20 | 97.39 | 37.31 | 20.906 | 8.95 | 10.99 | 0.09 | 0.37 | 0 | 0 | 12.86 | 106.333 | 24.53 | 20.718 | 3.306 | 0 | 2.981 | 9 | 8.0756 | 6.4792 | 10.4 | 6.3 | 11.6 | 17.013 | 16.3244 | 42.9911 | 4.681 | 18.7731 | 1.5439 | 6.6443 | 11.003 | 1.177 | 9.837
MIN | 8 | 17 | 15.1 | 2 | 34.3 | 19 | 9.3 | 35 | 15.6 | 12.47 | 23.596 | 1.07 | 42.87 | 1.897 | 67.24 | 20 | 106.61 | 50.19 | 23.976 | 9.73 | 11.53 | 2 | 0.47 | 0 | 0 | 30.83 | 123.541 | 28.856 | 25.078 | 6.5 | 2.1 | 2.981 | 16 | 10.3816 | 6.4792 | 10.5 | 6.95 | 12.25 | 17.013 | 16.3244 | 43.1568 | 5.043 | 18.7731 | 1.7441 | 6.6443 | 11.719 | 1.487 | 10.577
PROM | 8 | 16.9375 | 12.9708 | 2 | 17.0125 | 18.9375 | 8.3833 | 31.4167 | 13.1208 | 12.3258 | 13.0793 | 1.07 | 42.73 | 1.897 | 54.3717 | 20 | 100.9258 | 43.4929 | 22.173 | 9.4142 | 11.395 | 1.2667 | 0.41125 | #DIV/0! | #DIV/0! | 18.3858 | 110.9533 | 26.4074 | 22.5529 | 4.8271 | 0.33333 | 2.981 | 12.625 | 9.7397 | 6.4792 | 10.4792 | 6.7229 | 12.0229 | 17.013 | 16.3244 | 43.074 | 4.7686 | 18.7731 | 1.6849 | 6.6443 | 11.6108 | 1.3097 | 10.1939
INICIO | 8 | 16.5 | 14.6 | 2 | 28.8 | 18.5 | 7.7 | 32 | 12.49 | 12.43 | 14.829 | -- | -- | 1.897 | 66.49 | 20 | 106.61 | 38.61 | 22.519 | 9.64 | 10.99 | 2 | 0.41 | -- | -- | 12.86 | 106.61 | 26.07 | 22.058 | 5.02 | 0 | 2.981 | 13 | 9.2292 | 6.4792 | 10.5 | 6.66 | 11.96 | 17.013 | -- | 43.1568 | 4.738 | -- | 1.5439 | 6.6443 | 11.003 | 1.238 | 10.229
FINAL | 8 | 17 | 10.9 | 2 | 33.2 | 19 | 8.1 | 33 | 15.29 | 12.29 | 13.993 | -- | -- | 1.897 | 67.24 | 20 | 101.02 | 41.09 | 23.387 | 9.28 | 11.53 | 1.44 | 0.4 | -- | -- | 14.88 | 106.711 | 24.53 | 20.718 | 4.71 | 0 | 2.981 | 14.5 | 10.0948 | 6.4792 | 10.4 | 6.3 | 11.6 | 17.013 | 16.3244 | 42.9911 | 4.722 | 18.7731 | 1.7028 | 6.6443 | 11.719 | 1.288 | 10.34
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 18 de Agosto del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.94 | 4.4904 | 0.7255 | 0.221 | 0.27638 | 0.02347 | 3875.2482 | -- | -- | 0.68236 | 22.8407 | -- | 0.22448 | 0.38458 | 2409.22 | 0.637 | -- | 0.349 | 0.463 | -- | 267.733 | 0.144 | 0.065 | 44.87 | 0.067 | 0.57084 | 0.10985 | 5.27 | 0.389
00:30 | 2692.94 | 4.4904 | 0.7255 | 0.221 | 0.27638 | 0.02347 | 3875.2482 | -- | -- | 0.68236 | 22.8407 | -- | 0.22448 | 0.38458 | 2409.22 | 0.637 | -- | 0.349 | 0.463 | -- | 267.733 | 0.144 | 0.065 | 44.87 | 0.067 | 0.57084 | 0.10985 | 5.27 | 0.389
01:00 | 2693 | 4.5542 | 0.703 | 0.259 | 0.2447 | 0.0218 | 3875.2449 | -- | -- | 0.63429 | 22.8321 | -- | 0.23907 | 0.37816 | 2409.42 | 0.659 | -- | 0.349 | 0.478 | -- | 267.734 | 0.151 | 0.066 | 44.87 | 0.081 | 0.5627 | 0.12096 | 5.09 | 0.393
01:30 | 2693 | 4.5542 | 0.703 | 0.259 | 0.2447 | 0.0218 | 3875.2449 | -- | -- | 0.63429 | 22.8321 | -- | 0.23907 | 0.37816 | 2409.42 | 0.659 | -- | 0.349 | 0.478 | -- | 267.734 | 0.151 | 0.066 | 44.87 | 0.081 | 0.5627 | 0.12096 | 5.09 | 0.393
02:00 | 2693.05 | 4.6172 | 0.688 | 0.275 | 0.21221 | 0.0212 | 3875.2501 | -- | -- | 0.58531 | 22.8453 | -- | 0.24941 | 0.36541 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.35 | 0.502 | -- | 267.735 | 0.149 | 0.065 | 44.87 | 0.095 | 0.53448 | 0.14469 | 4.92 | 0.408
02:30 | 2693.05 | 4.6172 | 0.688 | 0.275 | 0.21221 | 0.0212 | 3875.2501 | -- | -- | 0.58531 | 22.8453 | -- | 0.24941 | 0.36541 | 2409.64 | 0.683 | -- | 0.35 | 0.502 | -- | 267.735 | 0.149 | 0.065 | 44.87 | 0.095 | 0.53448 | 0.14469 | 4.92 | 0.408
03:00 | 2693.1 | 4.6799 | 0.678 | 0.294 | 0.17773 | 0.01919 | 3875.2555 | -- | -- | 0.5367 | 22.8593 | -- | 0.27038 | 0.35277 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.349 | 0.527 | -- | 267.736 | 0.142 | 0.064 | 44.87 | 0.11 | 0.4851 | 0.19234 | 4.84 | 0.423
03:30 | 2693.1 | 4.6799 | 0.678 | 0.294 | 0.17773 | 0.01919 | 3875.2555 | -- | -- | 0.5367 | 22.8593 | -- | 0.27038 | 0.35277 | 2409.85 | 0.706 | -- | 0.349 | 0.527 | -- | 267.736 | 0.142 | 0.064 | 44.87 | 0.11 | 0.4851 | 0.19234 | 4.84 | 0.423
04:00 | 2693.14 | 4.7422 | 0.6955 | 0.326 | 0.14013 | 0.01783 | 3875.2583 | -- | -- | 0.48748 | 22.8663 | -- | 0.28676 | 0.33407 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.35 | 0.55 | -- | 267.738 | 0.136 | 0.06 | 44.87 | 0.124 | 0.44276 | 0.23372 | 4.91 | 0.438
04:30 | 2693.14 | 4.7422 | 0.6955 | 0.326 | 0.14013 | 0.01783 | 3875.2583 | -- | -- | 0.48748 | 22.8663 | -- | 0.28676 | 0.33407 | 2410.06 | 0.729 | -- | 0.35 | 0.55 | -- | 267.738 | 0.136 | 0.06 | 44.87 | 0.124 | 0.44276 | 0.23372 | 4.91 | 0.438
05:00 | 2693.18 | 4.8051 | 0.6955 | 0.341 | 0.10346 | 0.0177 | 3875.2519 | -- | -- | 0.43727 | 22.85 | -- | 0.29222 | 0.31566 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.348 | 0.574 | -- | 267.739 | 0.129 | 0.055 | 44.87 | 0.138 | 0.41064 | 0.26182 | 5 | 0.453
05:30 | 2693.18 | 4.8051 | 0.6955 | 0.341 | 0.10346 | 0.0177 | 3875.2519 | -- | -- | 0.43727 | 22.85 | -- | 0.29222 | 0.31566 | 2410.27 | 0.753 | -- | 0.348 | 0.574 | -- | 267.739 | 0.129 | 0.055 | 44.87 | 0.138 | 0.41064 | 0.26182 | 5 | 0.453
06:00 | 2693.2 | 4.8665 | 0.6855 | 0.339 | 0.09105 | 0.01493 | 3875.2424 | -- | -- | 0.38738 | 22.8259 | -- | 0.29222 | 0.29158 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.351 | 0.581 | 94.6 | 267.74 | 0.122 | 0.05 | 44.87 | 0.141 | 0.3959 | 0.28054 | 4.95 | 0.468
06:30 | 2693.2 | 4.8665 | 0.6855 | 0.339 | 0.09105 | 0.01493 | 3875.2424 | -- | -- | 0.38738 | 22.8259 | -- | 0.29222 | 0.29158 | 2410.48 | 0.778 | -- | 0.351 | 0.581 | 94.6 | 267.74 | 0.122 | 0.05 | 44.87 | 0.141 | 0.3959 | 0.28054 | 4.95 | 0.468
07:00 | 2693.22 | 4.9288 | 0.6855 | 0.308 | 0.11064 | 0.01452 | 3875.2449 | -- | -- | 0.33699 | 22.8321 | -- | 0.30987 | 0.27975 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.35 | 0.581 | -- | 267.741 | 0.123 | 0.044 | 44.87 | 0.132 | 0.37809 | 0.30213 | 4.79 | 0.483
07:30 | 2693.22 | 4.9288 | 0.6855 | 0.308 | 0.11064 | 0.01452 | 3875.2449 | -- | -- | 0.33699 | 22.8321 | -- | 0.30987 | 0.27975 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.35 | 0.581 | -- | 267.741 | 0.123 | 0.044 | 44.87 | 0.132 | 0.37809 | 0.30213 | 4.79 | 0.483
08:00 | 2693.24 | 4.9772 | 0.6805 | 0.299 | 0.11953 | 0.0179 | 3875.247 | -- | -- | 0.28578 | 22.8376 | 184.1817 | 0.32164 | 0.27391 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.351 | 0.58 | -- | 267.742 | 0.121 | 0.036 | 44.87 | 0.137 | 0.34 | 0.34456 | 4.62 | 0.496
08:30 | 2693.24 | 4.9772 | 0.6805 | 0.299 | 0.11953 | 0.0179 | 3875.247 | -- | -- | 0.28578 | 22.8376 | 184.1817 | 0.32164 | 0.27391 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.351 | 0.58 | -- | 267.742 | 0.121 | 0.036 | 44.87 | 0.137 | 0.34 | 0.34456 | 4.62 | 0.496
09:00 | 2693.3 | 4.8726 | 0.718 | 0.279 | 0.12912 | 0.01672 | 3875.2434 | -- | -- | 0.26252 | 22.8283 | -- | 0.32806 | 0.26236 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.35 | 0.57 | -- | 267.738 | 0.114 | 0.031 | 44.87 | 0.137 | 0.3045 | 0.37873 | 4.63 | 0.5
09:30 | 2693.3 | 4.8726 | 0.718 | 0.279 | 0.12912 | 0.01672 | 3875.2434 | -- | -- | 0.26252 | 22.8283 | -- | 0.32806 | 0.26236 | 2411.09 | 0.849 | -- | 0.35 | 0.57 | -- | 267.738 | 0.114 | 0.031 | 44.87 | 0.137 | 0.3045 | 0.37873 | 4.63 | 0.5
10:00 | 2693.35 | 4.6827 | 0.738 | 0.289 | 0.12584 | 0.01622 | 3875.2516 | -- | -- | 0.28701 | 22.8492 | -- | 0.34088 | 0.24543 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.347 | 0.559 | -- | 267.733 | 0.107 | 0.025 | 44.87 | 0.126 | 0.2759 | 0.40168 | 4.51 | 0.493
10:30 | 2693.35 | 4.6827 | 0.738 | 0.289 | 0.12584 | 0.01622 | 3875.2516 | -- | -- | 0.28701 | 22.8492 | -- | 0.34088 | 0.24543 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.347 | 0.559 | -- | 267.733 | 0.107 | 0.025 | 44.87 | 0.126 | 0.2759 | 0.40168 | 4.51 | 0.493
11:00 | 2693.39 | 4.403 | 0.753 | 0.291 | 0.13151 | 0.01583 | 3875.2568 | -- | -- | 0.31327 | 22.8624 | -- | 0.35371 | 0.2399 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.347 | 0.547 | -- | 267.728 | 0.098 | 0.019 | 44.87 | 0.115 | 0.24636 | 0.42778 | 4.57 | 0.48
11:30 | 2693.39 | 4.403 | 0.753 | 0.291 | 0.13151 | 0.01583 | 3875.2568 | -- | -- | 0.31327 | 22.8624 | -- | 0.35371 | 0.2399 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.347 | 0.547 | -- | 267.728 | 0.098 | 0.019 | 44.87 | 0.115 | 0.24636 | 0.42778 | 4.57 | 0.48
12:00 | 2693.41 | 4.0964 | 0.758 | 0.287 | 0.1453 | 0.01355 | 3875.2519 | -- | -- | 0.34158 | 22.85 | -- | 0.35371 | 0.21842 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.347 | 0.538 | -- | 267.724 | 0.083 | 0.017 | 44.87 | 0.122 | 0.23205 | 0.44449 | 4.72 | 0.467
12:30 | 2693.41 | 4.0964 | 0.758 | 0.287 | 0.1453 | 0.01355 | 3875.2519 | -- | -- | 0.34158 | 22.85 | -- | 0.35371 | 0.21842 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.347 | 0.538 | -- | 267.724 | 0.083 | 0.017 | 44.87 | 0.122 | 0.23205 | 0.44449 | 4.72 | 0.467
13:00 | 2693.44 | 3.869 | 0.783 | 0.291 | 0.15202 | 0.01386 | 3875.2516 | -- | -- | 0.36981 | 22.8492 | -- | 0.34088 | 0.20299 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.347 | 0.533 | -- | 267.719 | 0.067 | 0.017 | 44.87 | 0.131 | 0.21212 | 0.46564 | 4.9 | 0.453
13:30 | 2693.44 | 3.869 | 0.783 | 0.291 | 0.15202 | 0.01386 | 3875.2516 | -- | -- | 0.36981 | 22.8492 | -- | 0.34088 | 0.20299 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.347 | 0.533 | -- | 267.719 | 0.067 | 0.017 | 44.87 | 0.131 | 0.21212 | 0.46564 | 4.9 | 0.453
14:00 | 2693.48 | 3.7081 | 0.8884 | 0.302 | 0.1463 | 0.0161 | 3875.2665 | -- | -- | 0.39778 | 22.8873 | -- | 0.3473 | 0.20299 | 2410.97 | 0.835 | -- | 0.347 | 0.53 | -- | 267.714 | 0.05 | 0.016 | 44.87 | 0.14 | 0.20635 | 0.4628 | 5.17 | 0.443
14:30 | 2693.48 | 3.7081 | 0.8884 | 0.302 | 0.1463 | 0.0161 | 3875.2665 | -- | -- | 0.39778 | 22.8873 | -- | 0.3473 | 0.20299 | 2410.97 | 0.835 | -- | 0.347 | 0.53 | -- | 267.714 | 0.05 | 0.016 | 44.87 | 0.14 | 0.20635 | 0.4628 | 5.17 | 0.443
15:00 | 2693.49 | 3.5011 | 0.91 | 0.287 | 0.16526 | 0.01811 | 3875.2735 | -- | -- | 0.42704 | 22.9051 | -- | 0.36049 | 0.20806 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.347 | 0.521 | -- | 267.71 | 0.034 | 0.015 | 44.87 | 0.141 | 0.22968 | 0.4389 | 5.6 | 0.436
15:30 | 2693.49 | 3.5011 | 0.91 | 0.287 | 0.16526 | 0.01811 | 3875.2735 | -- | -- | 0.42704 | 22.9051 | -- | 0.36049 | 0.20806 | 2410.9 | 0.827 | -- | 0.347 | 0.521 | -- | 267.71 | 0.034 | 0.015 | 44.87 | 0.141 | 0.22968 | 0.4389 | 5.6 | 0.436
16:00 | 2693.5 | 3.318 | 0.9208 | 0.271 | 0.19376 | 0.02024 | 3875.2879 | -- | -- | 0.45717 | 22.9416 | -- | 0.36726 | 0.20299 | 2410.85 | 0.821 | -- | 0.347 | 0.517 | -- | 267.705 | 0.018 | 0.014 | 44.87 | 0.142 | 0.2536 | 0.41674 | 5.96 | 0.429
16:30 | 2693.5 | 3.318 | 0.9208 | 0.271 | 0.19376 | 0.02024 | 3875.2879 | -- | -- | 0.45717 | 22.9416 | -- | 0.36726 | 0.20299 | 2410.85 | 0.821 | -- | 0.347 | 0.517 | -- | 267.705 | 0.018 | 0.014 | 44.87 | 0.142 | 0.2536 | 0.41674 | 5.96 | 0.429
17:00 | 2693.51 | 3.1278 | 0.9397 | 0.264 | 0.20105 | 0.02213 | 3875.293 | 58.402 | 11.2326 | 0.47874 | 22.9549 | -- | 0.36726 | 0.18831 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.35 | 0.517 | -- | 267.7 | 0.02 | 0.014 | 44.87 | 0.142 | 0.25481 | 0.40988 | 6.24 | 0.423
17:30 | 2693.51 | 3.1278 | 0.9397 | 0.264 | 0.20105 | 0.02213 | 3875.293 | 58.402 | 11.2326 | 0.47874 | 22.9549 | -- | 0.36726 | 0.18831 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.35 | 0.517 | -- | 267.7 | 0.02 | 0.014 | 44.87 | 0.142 | 0.25481 | 0.40988 | 6.24 | 0.423
18:00 | 2693.52 | 3.1964 | 0.9181 | 0.255 | 0.2195 | 0.02288 | 3875.3046 | -- | -- | 0.48281 | 22.9844 | 183.6824 | 0.35371 | 0.17438 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.348 | 0.522 | 94.6 | 267.696 | 0.02 | 0.014 | 44.87 | 0.135 | 0.28937 | 0.38544 | 6.34 | 0.416
18:30 | 2693.52 | 3.1964 | 0.9181 | 0.255 | 0.2195 | 0.02288 | 3875.3046 | -- | -- | 0.48281 | 22.9844 | 183.6824 | 0.35371 | 0.17438 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.348 | 0.522 | 94.6 | 267.696 | 0.02 | 0.014 | 44.87 | 0.135 | 0.28937 | 0.38544 | 6.34 | 0.416
19:00 | 2693.53 | 3.2665 | 0.7755 | 0.26 | 0.21708 | 0.02302 | 3875.3025 | -- | -- | 0.48651 | 22.979 | -- | 0.33447 | 0.16991 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.346 | 0.514 | -- | 267.691 | 0.054 | 0.019 | 44.87 | 0.111 | 0.31674 | 0.36149 | 6.62 | 0.409
19:30 | 2693.53 | 3.2665 | 0.7755 | 0.26 | 0.21708 | 0.02302 | 3875.3025 | -- | -- | 0.48651 | 22.979 | -- | 0.33447 | 0.16991 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.346 | 0.514 | -- | 267.691 | 0.054 | 0.019 | 44.87 | 0.111 | 0.31674 | 0.36149 | 6.62 | 0.409
20:00 | 2693.54 | 3.3356 | 0.62376 | 0.257 | 0.21716 | 0.0221 | 3875.2879 | -- | -- | 0.4924 | 22.9416 | -- | 0.33447 | 0.18358 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.349 | 0.505 | -- | 267.687 | 0.088 | 0.026 | 44.87 | 0.086 | 0.3605 | 0.31684 | 6.9 | 0.402
20:30 | 2693.54 | 3.3356 | 0.62376 | 0.257 | 0.21716 | 0.0221 | 3875.2879 | -- | -- | 0.4924 | 22.9416 | -- | 0.33447 | 0.18358 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.349 | 0.505 | -- | 267.687 | 0.088 | 0.026 | 44.87 | 0.086 | 0.3605 | 0.31684 | 6.9 | 0.402
21:00 | 2693.55 | 3.4047 | 0.43896 | 0.251 | 0.21716 | 0.01994 | 3875.2705 | -- | -- | 0.51232 | 22.8973 | -- | 0.32164 | 0.19312 | 2410.39 | 0.784 | -- | 0.348 | 0.497 | -- | 267.682 | 0.123 | 0.035 | 44.87 | 0.062 | 0.41228 | 0.26413 | 6.8 | 0.395
21:30 | 2693.55 | 3.4047 | 0.43896 | 0.251 | 0.21716 | 0.01994 | 3875.2705 | -- | -- | 0.51232 | 22.8973 | -- | 0.32164 | 0.19312 | 2410.39 | 0.784 | -- | 0.348 | 0.497 | -- | 267.682 | 0.123 | 0.035 | 44.87 | 0.062 | 0.41228 | 0.26413 | 6.8 | 0.395
22:00 | 2693.56 | 3.4729 | 0.34236 | 0.242 | 0.21716 | 0.01705 | 3875.2568 | -- | -- | 0.53868 | 22.8624 | -- | 0.30399 | 0.19312 | 2410.44 | 0.773 | -- | 0.349 | 0.488 | -- | 267.677 | 0.142 | 0.044 | 44.87 | 0.037 | 0.47927 | 0.20122 | 6.62 | 0.387
22:30 | 2693.56 | 3.4729 | 0.34236 | 0.242 | 0.21716 | 0.01705 | 3875.2568 | -- | -- | 0.53868 | 22.8624 | -- | 0.30399 | 0.19312 | 2410.44 | 0.773 | -- | 0.349 | 0.488 | -- | 267.677 | 0.142 | 0.044 | 44.87 | 0.037 | 0.47927 | 0.20122 | 6.62 | 0.387
23:00 | 2693.57 | 3.4042 | 0.35301 | 0.239 | 0.21716 | 0.01581 | 3875.2525 | -- | -- | 0.56545 | 22.8624 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.348 | 0.478 | -- | 267.673 | 0.144 | 0.054 | 44.87 | 0.033 | 0.54451 | 0.14169 | 6.43 | 0.375
23:30 | 2693.57 | 3.4042 | 0.35301 | 0.239 | 0.21716 | 0.01581 | 3875.2525 | -- | -- | 0.56545 | 22.8624 | -- | 0.28676 | 0.20299 | 2410.35 | 0.763 | -- | 0.348 | 0.478 | -- | 267.673 | 0.144 | 0.054 | 44.87 | 0.033 | 0.54451 | 0.14169 | 6.43 | 0.375

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 18 de Agosto del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.11
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.22
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.22
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
18/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2
18/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
18/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
18/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
18/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.418

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 18 de Agosto del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
18/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/08/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 41.94
18/08/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
18/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 14:00:00 | 8.77

## STOCK_COMB
lunes, 18 de Agosto del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
18/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 604.94 | 604.941 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 346.1 | 346.103 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
18/08/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 422.28 | 422.28 | 0 | m3
18/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
18/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9855.23 | 9855.23 | 0 | m3
18/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
18/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
18/08/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59898.65 | 59898.65 | 0 | m3 | Consumo por prueba operativa a FSNL de TG43
18/08/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31228.79 | 31126.08 | 0 | m3
18/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
18/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 551.5 | 551.5 | 0 | m3
18/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 755.52 | 755.52 | 0 | m3
18/08/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 795.29 | 796.458 | 0 | m3 | Incremento por variación de temperatura.
18/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.17 | 2179.17 | 0 | m3
18/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
18/08/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5679.97 | 5679.97 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA
18/08/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
18/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 14.84 | 14.84 | 0 | m3
18/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 494.22 | 494.22 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 18 de Agosto del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 18/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1108
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1138.1
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 506.47
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 458
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 214.63
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 1025.95
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 3.22
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 6776.4725
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 20490.1581
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 6808.838
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 6707.0315
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 248369.62
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1164619
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1146186
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 920460
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 525144
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 102.71
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1164810.24
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1164966.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1226808.779
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1217991.49
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1214619.222
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1291202.485
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1977883
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 5751.63
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 8966.15
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 9189.82
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 9579.65
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 9522.14
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 4761.07
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 7569.78
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14137.06
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1349427
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 349459.04
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 18 de Agosto del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
18/08/2025 00:00 | 820.7 | 79 | 79 | 4467.8 | 0 | 7887 | 23533 | 3847.9195 | 4318.7698 | 4309.8053 | 4318.5478 | 27.4 | 6641 | 5251.662
18/08/2025 01:00 | 867.4 | 80.76 | 80.76 | 4467.8 | 0 | 8064 | 23322 | 4091.7137 | 4448.5184 | 4439.7797 | 4449.16 | 27.4 | 6641 | 5147.309
18/08/2025 02:00 | 868.1 | 83.14 | 83.14 | 4467.8 | 0 | 8278 | 23412 | 4241.6408 | 4534.6905 | 4526.0689 | 4534.8999 | 27.4 | 6641 | 5256.575
18/08/2025 03:00 | 869 | 85.23 | 85.23 | 4467.8 | 0 | 8480 | 22755 | 4254.7138 | 4539.7942 | 4531.3675 | 4539.9643 | 27.4 | 6641 | 5258.779
18/08/2025 04:00 | 877 | 86.39 | 86.39 | 4467.8 | 0 | 8572 | 22858 | 4235.7521 | 4532.1388 | 4523.3658 | 4532.309 | 27.4 | 6642 | 5248.812
18/08/2025 05:00 | 871.1 | 87.12 | 87.12 | 4467.8 | 0 | 8660 | 22904 | 4176.6289 | 4506.4243 | 4497.522 | 4506.5163 | 27.4 | 6641 | 5235.208
18/08/2025 06:00 | 877 | 87.11 | 87.11 | 4467.8 | 0 | 8639 | 22907 | 4051.7876 | 4435.3668 | 4425.6142 | 4434.6737 | 27.4 | 6641 | 5228.625
18/08/2025 07:00 | 876 | 86.12 | 86.12 | 4467.8 | 0 | 8575 | 22834 | 3914.5801 | 4355.4764 | 4346.1372 | 4354.94 | 27.3 | 6641 | 5223.656
18/08/2025 08:00 | 875.5 | 85.22 | 85.22 | 4467.8 | 0 | 8485 | 22805 | 3884.0763 | 4335.4546 | 4326.6735 | 4334.8007 | 27.3 | 6642 | 5238.023
18/08/2025 09:00 | 875.8 | 84.27 | 84.27 | 4467.8 | 0 | 8395 | 22797 | 3854.3972 | 4316.6107 | 4308.3992 | 4316.4276 | 27.3 | 6641 | 5252.778
18/08/2025 10:00 | 829.6 | 83.61 | 83.61 | 4467.8 | 0 | 8306 | 22797 | 3797.3942 | 4282.0633 | 4274.8787 | 4282.1556 | 27.3 | 6642 | 5262.65
18/08/2025 11:00 | 827.3 | 82.59 | 82.59 | 4467.8 | 0 | 8215 | 22913 | 3730.616 | 4245.1607 | 4239.7354 | 4245.6451 | 27.3 | 6641 | 5272.281
18/08/2025 12:00 | 826.7 | 81.11 | 81.11 | 4467.8 | 0 | 8075 | 22744 | 3670.433 | 4218.0725 | 4217.244 | 4219.735 | 27.3 | 6640 | 5279.344
18/08/2025 13:00 | 825.6 | 79.51 | 79.51 | 4467.8 | 0 | 7934 | 22829 | 3674.5552 | 4224.9428 | 4227.0844 | 4227.1545 | 27.3 | 6641 | 5287.742
18/08/2025 14:00 | 825.7 | 78.4 | 78.4 | 4467.8 | 0 | 7800 | 22777 | 3750.1663 | 4264.397 | 4263.9572 | 4266.1377 | 27.3 | 6641 | 5298.606
18/08/2025 15:00 | 825.5 | 78.19 | 78.19 | 4467.8 | 0 | 7776 | 22807 | 3804.6963 | 4289.9151 | 4286.5566 | 4290.7532 | 27.3 | 6641 | 5313.608
18/08/2025 16:00 | 791.2 | 78.01 | 78.01 | 4467.8 | 0 | 7752 | 22808 | 3836.142 | 4309.3479 | 4304.1824 | 4309.4791 | 27.3 | 6641 | 5283.873
18/08/2025 17:00 | 794.5 | 77.75 | 77.75 | 4467.8 | 0 | 7728 | 22903 | 3850.9819 | 4309.3479 | 4302.6684 | 4309.008 | 27.4 | 6641 | 5019.81
18/08/2025 18:00 | 796 | 77.03 | 77.03 | 4470.8 | 0 | 7650 | 22941 | 3833.551 | 4305.0297 | 4297.3698 | 4304.5326 | 27.4 | 6640 | 4859.464
18/08/2025 19:00 | 797.3 | 76.07 | 76.07 | 4470.5 | 0 | 7560 | 22870 | 3782.0835 | 4292.0742 | 4283.2046 | 4291.3418 | 27.4 | 6639 | 4724.364
18/08/2025 20:00 | 797.3 | 75.02 | 75.02 | 4472.2 | 0 | 7469 | 22871 | 3718.8385 | 4269.8933 | 4260.4969 | 4268.8469 | 27.4 | 6640 | 4584.575
18/08/2025 21:00 | 844.3 | 73.97 | 73.97 | 4472.2 | 0 | 7379 | 22843 | 3757.4684 | 4276.96 | 4267.5255 | 4275.7958 | 27.4 | 6640 | 4522.625
18/08/2025 22:00 | 844 | 73.33 | 73.33 | 4474.1 | 0 | 7294 | 22800 | 3817.8871 | 4312.2925 | 4302.9926 | 4311.4815 | 27.4 | 6648 | 4956.269
18/08/2025 23:00 | 841.6 | 74.29 | 74.29 | 4470.6 | 0 | 7418 | 22834 | 3922.0001 | 4367.0578 | 4357.9239 | 4366.3643 | 27.4 | 6664 | 5097.95

## TEMP_AMB
lunes, 18 de Agosto del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
18/08/2025 00:00 | 14 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 16.8 | 0 | 16.8 | 17.2 | 17.52 | 16.9 | 17.1 | 16.54 | 25.5
18/08/2025 01:00 | 14 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 17.7 | 16.7 | 0 | 16.9 | 17.4 | 18.73 | 16.875 | 17 | 16.48 | 25.23
18/08/2025 02:00 | 14 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.7 | 0 | 16.7 | 17.3 | 18.93 | 16.95 | 16.7 | 15.98 | 25.01
18/08/2025 03:00 | 14 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.4 | 0 | 16.4 | 17.1 | 20.41 | 16.7 | 16.6 | 15.55 | 24.88
18/08/2025 04:00 | 13 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 15.9 | 0 | 15.7 | 16.4 | 20.67 | 16.65 | 17 | 15.43 | 24.75
18/08/2025 05:00 | 13 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16 | 0 | 15.4 | 15.7 | 20.8 | 16.45 | 17.1 | 15.13 | 24.56
18/08/2025 06:00 | 13 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 16.2 | 0 | 15.7 | 15.8 | 20.92 | 16.85 | 16.5 | 16.31 | 24.33
18/08/2025 07:00 | 13 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 16.4 | 0 | 16 | 16.3 | 21.13 | 16.699 | 16.6 | 15.61 | 25.09
18/08/2025 08:00 | 14 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.6 | 0 | 16 | 16.8 | 21.31 | 16.55 | 16.7 | 16.17 | 28.2
18/08/2025 09:00 | 16 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17 | 0 | 16.8 | 17.1 | 21.56 | 16.675 | 17.5 | 16.43 | 33.03
18/08/2025 10:00 | 19 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 17.7 | 0 | 17.4 | 17.6 | 21.91 | 17.275 | 17.7 | 17.32 | 33.39
18/08/2025 11:00 | 21 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 17.5 | 0 | 18.8 | 18.7 | 22.45 | 17.85 | 20.5 | 18.3 | 33
18/08/2025 12:00 | 24 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.4 | 0 | 18.4 | 19.5 | 23.08 | 18.625 | 20.1 | 18.52 | 33.4
18/08/2025 13:00 | 24 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 17.3 | 0 | 18.7 | 19.2 | 23.52 | 18.587 | 20.3 | 17.9 | 33.3
18/08/2025 14:00 | 25 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 17.2 | 0 | 18.1 | 18.6 | 23.75 | 19.425 | 19.9 | 17.64 | 33.21
18/08/2025 15:00 | 24 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.9 | 0 | 17.8 | 18.6 | 23.71 | 18.425 | 19 | 17.3 | 34.46
18/08/2025 16:00 | 23 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16.8 | 0 | 17.1 | 18.1 | 23.64 | 17.95 | 18.1 | 17.02 | 32.02
18/08/2025 17:00 | 22 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 17.9 | 16.8 | 0 | 17.2 | 18.1 | 23.37 | 17.575 | 18 | 16.72 | 32.87
18/08/2025 18:00 | 22 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16.8 | 0 | 17 | 17.8 | 23.35 | 17.45 | 17.7 | 16.71 | 29.76
18/08/2025 19:00 | 21 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 16.8 | 0 | 17.1 | 17.8 | 23.29 | 17.4 | 17.4 | 16.68 | 28.19
18/08/2025 20:00 | 19 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 16.8 | 0 | 17 | 17.9 | 23.15 | 17.325 | 17.2 | 16.66 | 27.34
18/08/2025 21:00 | 17 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.1 | 0 | 16.9 | 17.8 | 22.86 | 17.175 | 17.3 | 16.8 | 26.68
18/08/2025 22:00 | 16 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 17 | 0 | 16.9 | 17.2 | 22.7 | 17.15 | 17.2 | 16.68 | 26.18
18/08/2025 23:00 | 15 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 16.8 | 0 | 16.9 | 17.4 | 22.65 | 17.3 | 17 | 16.63 | 26.12

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 18 de Agosto del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
18/08/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 18/08/2025 06:00 | 19/08/2025 06:00
18/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 18/08/2025 06:00 | 19/08/2025 06:00
18/08/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 18/08/2025 06:00 | 19/08/2025 06:00
18/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 18/08/2025 06:00 | 19/08/2025 06:00
18/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 18/08/2025 06:00 | 19/08/2025 06:00
18/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 18/08/2025 06:00 | 19/08/2025 06:00
18/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 18/08/2025 06:00 | 19/08/2025 06:00
18/08/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 18/08/2025 06:00 | 19/08/2025 06:00
18/08/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 18/08/2025 06:00 | 19/08/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 18 de Agosto del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
18/08/2025 | 00:30 |  | 49.73 | 11.51 | 0 | 21.6 |  | 6.61 | 7.44 | 3.927 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 5.3534 | 7.0806 |  |  |  | 4.33 | 4.16 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418
18/08/2025 | 01:00 |  | 49.81 | 10.19 | 0 | 21.6 |  | 6.85 | 7.37 | 3.806 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 6.9111 | 8.731 |  |  |  | 4.75 | 4.31 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418
18/08/2025 | 01:30 |  | 49.8 | 10.62 | 0 | 21.6 |  | 5.73 | 7.88 | 3.77 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 5.8617 | 6.2126 |  |  |  | 4.53 | 3.98 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418
18/08/2025 | 02:00 |  | 49.83 | 10.78 | 0 | 21.6 |  | 4.96 | 8.58 | 3.149 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.1127 | 6.2517 |  |  |  | 4.16 | 3.85 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418
18/08/2025 | 02:30 |  | 49.84 | 10.47 | 0 | 21.6 |  | 4.45 | 9.32 | 3.306 | 6.74 | 6.74 | 6.74 | 6.74 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 3.6976 | 5.8618 |  |  |  | 4.2 | 4.15 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418
18/08/2025 | 03:00 |  | 49.86 | 11.23 | 0 | 21.6 |  | 4.73 | 9.55 | 3.249 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 3.2497 | 6.2022 |  |  |  | 4.43 | 4.25 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418
18/08/2025 | 03:30 |  | 48.37 | 12.37 | 0 | 21.6 |  | 3.47 | 9.48 | 4.137 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 3.2862 | 5.0891 |  |  |  | 4.45 | 4.22 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418
18/08/2025 | 04:00 |  | 49.81 | 10.63 | 0 | 21.6 |  | 4.1 | 9.61 | 5.044 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | 6.96 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 3.0424 | 5.156 |  |  |  | 3.86 | 4.29 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418
18/08/2025 | 04:30 |  | 49.81 | 9.88 | 0 | 21.6 |  | 4.75 | 9.8 | 4.542 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 3.6542 | 4.3697 |  |  |  | 3.87 | 4.22 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418
18/08/2025 | 05:00 |  | 49.81 | 10.12 | 0 | 21.6 | 0 | 4.75 | 9.88 | 3.53 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 5.81 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8145 | 5.1836 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 4.31 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418 | 0 | 0.433
18/08/2025 | 05:30 |  | 49.82 | 10.06 | 0 | 21.6 | 0 | 4.14 | 8.54 | 4.215 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.221 | 3.7731 | 0 | 0 | 0 | 3.82 | 4.47 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418 | 0 | 0.639
18/08/2025 | 06:00 |  | 49.75 | 9.94 | 0 | 21.6 | 0 | 3.93 | 9.03 | 4.245 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0 | 2.4 | 8 | 9 | 34.3343 | 0 | 0.86 | 13.979 | 2.8914 | 3.5583 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 4.51 | 479.3022 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 415.3953 | 0 | 294.522 | 383.4418 | 383.4418 | 2.54 | 4.321
18/08/2025 | 06:30 |  | 47.29 | 10.16 | 0 | 21.6 | 5.801 | 4.58 | 9.14 | 5.066 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 4.63 | 2.45 | 95.55 | 8 | 9 | 228.6369 | 1.3675 | 81.12 | 76.956 | 3.0057 | 3.6195 | 52.8199 | 24.3794 | 79.056 | 4.36 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 100.52 | 15.945
18/08/2025 | 07:00 |  | 45.9 | 9.41 | 0 | 21.6 | 20.489 | 5.41 | 9.42 | 4.06 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 94.14 | 318.18 | 8 | 9 | 509.1799 | 14.8205 | 188.76 | 193.71 | 2.2156 | 3.8635 | 273.1977 | 190.0088 | 136.78 | 3.94 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 236.35 | 23.209
18/08/2025 | 07:30 |  | 47.36 | 12.1 | 0 | 21.6 | 40.722 | 5.48 | 10.04 | 3.572 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 319.64 | 490.55 | 8 | 9 | 761.8797 | 44.0448 | 340.5 | 367.852 | 1.6014 | 3.0275 | 553.3161 | 474.9885 | 226.138 | 3.86 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 364.36 | 34.859
18/08/2025 | 08:00 |  | 47.4 | 11.81 | 0 | 21.6 | 57.645 | 5.28 | 8.69 | 3.485 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 570.99 | 797.09 | 9 | 9 | 856.6313 | 223.5902 | 485 | 865.756 | 0.37773 | 1.687 | 809.5967 | 748.3505 | 745.832 | 2.99 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 201.3069 | 201.3069 | 0 | 294.522 | 159.7674 | 159.7674 | 492.12 | 52.799
18/08/2025 | 08:30 |  | 47.43 | 11.52 | 0 | 21.9 | 462.306 | 5.68 | 9.34 | 3.576 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | 823.03 | 882.91 | 8 | 9 | 910.6321 | 339.0679 | 621.14 | 904.869 | 0.61941 | 1.8159 | 927.5861 | 889.6451 | 822.547 | 2.76 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 639.96 | 66.967
18/08/2025 | 09:00 |  | 47.45 | 12.83 | 0 | 21.9 | 599.354 | 6.86 | 8.66 | 3.277 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 889.97 | 927.27 | 9 | 10 | 922.9537 | 457.0204 | 743.28 | 932.128 | 0.58522 | 1.598 | 948.0158 | 905.6275 | 855.249 | 3.58 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 748.65 | 73.121
18/08/2025 | 09:30 |  | 47.35 | 13.29 | 0 | 21.9 | 687.978 | 7.2 | 8.45 | 3.562 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 863.74 | 946.91 | 10 | 11 | 928.3619 | 566.4443 | 859.19 | 946.359 | 1.9425 | 2.9042 | 958.7253 | 916.5664 | 871.697 | 4.22 | 3.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 868.76 | 92.743
18/08/2025 | 10:00 |  | 47.36 | 9.32 | 0 | 21.9 | 781.449 | 6.66 | 8.62 | 4.142 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 908.67 | 951.64 | 10 | 11 | 932.5636 | 663.0712 | 947.37 | 950.822 | 6.9737 | 4.5486 | 970.3994 | 912.2109 | 878.391 | 4.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 968.63 | 139.76
18/08/2025 | 10:30 |  | 47.36 | 10.72 | 0 | 21.9 | 839.092 | 6.4 | 8.58 | 4.833 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 904.13 | 949.46 | 11 | 12 | 925.8795 | 597.9582 | 1018.24 | 953.241 | 8.746 | 7.1702 | 977.4574 | 917.5645 | 882.048 | 4.66 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 1034.69 | 210.424
18/08/2025 | 11:00 |  | 47.36 | 11.02 | 0 | 21.9 | 884.857 | 7.19 | 8.22 | 5.216 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 901.71 | 950.18 | 10 | 12 | 929.4792 | 709.4248 | 1066.94 | 953.839 | 9.9346 | 8.6789 | 978.5165 | 918.0581 | 884.273 | 4.74 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 1041.97 | 282.155
18/08/2025 | 11:30 |  | 47.36 | 11.2 | 0 | 21.9 | 910.417 | 8.1 | 8.09 | 5.265 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 904.26 | 945.6 | 10 | 11 | 926.9666 | 839.7006 | 1100.98 | 953.497 | 8.8478 | 8.2443 | 981.4119 | 916.3077 | 885.089 | 4.62 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 1083.41 | 472.217
18/08/2025 | 12:00 |  | 43.74 | 10.97 | 0 | 21.9 | 964.529 | 8.23 | 8.62 | 5.696 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 863.31 | 946.91 | 9 | 10 | 919.8663 | 904.4607 | 1110.7 | 954.323 | 7.4702 | 7.255 | 980.1449 | 914.1842 | 884.146 | 5.3 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 1059.19 | 833.619
18/08/2025 | 12:30 |  | 47.32 | 9.55 | 0 | 21.9 | 951.337 | 8.49 | 10.01 | 5.89 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 905.48 | 948 | 10 | 10 | 937.1189 | 890.6137 | 1098.33 | 953.408 | 6.858 | 6.7779 | 988.2633 | 922.1284 | 889.377 | 6.47 | 7.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 1041.32 | 882.877
18/08/2025 | 13:00 |  | 47.31 | 10.02 | 4.35 | 21.9 | 962.383 | 8.65 | 9.72 | 6.247 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 904.61 | 924.44 | 10 | 10 | 933.3567 | 742.0273 | 1065.38 | 950.699 | 7.1512 | 5.7297 | 962.463 | 915.6818 | 891.249 | 6.59 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 1054.47 | 1002.11
18/08/2025 | 13:30 |  | 47.31 | 10.36 | 13.21 | 21.9 | 846.94 | 8.54 | 9.76 | 6.433 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 914.91 | 950.54 | 11 | 12 | 925.0622 | 753.6065 | 975.88 | 934.266 | 8.6876 | 6.8055 | 974.2105 | 927.5686 | 727.683 | 7.58 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 1003.22 | 868.171
18/08/2025 | 14:00 |  | 47.33 | 13.12 | 16.58 | 21.9 | 848.018 | 9.42 | 10.21 | 7.771 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 913.24 | 942.54 | 12 | 12 | 929.0273 | 555.2292 | 935.12 | 593.267 | 9.6802 | 8.1249 | 972.8037 | 929.1118 | 823.519 | 8.02 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 917.52 | 384.318
18/08/2025 | 14:30 |  | 47.29 | 8.21 | 15.48 | 21.9 | 772.934 | 9.76 | 9.9 | 7.244 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 8.94 | 933.52 | 946.18 | 10 | 11 | 912.6353 | 399.9887 | 822.02 | 559.782 | 8.7981 | 9.3826 | 969.5452 | 929.2428 | 691.098 | 7.98 | 8.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 785.88 | 332.388
18/08/2025 | 15:00 |  | 43.72 | 9.18 | 15.5 | 21.9 | 669.778 | 9.61 | 10.03 | 7.187 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 921.9 | 922 | 9 | 10 | 872.678 | 491.0339 | 695.76 | 597.665 | 10.8928 | 10.0991 | 954.1996 | 903.7161 | 621.842 | 8.5 | 8.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 688.7 | 186.83
18/08/2025 | 15:30 |  | 40.9 | 9.66 | 16.18 | 21.9 | 556.86 | 9.36 | 10.12 | 7.502 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 913.34 | 902.67 | 10 | 12 | 856.1879 | 393.3148 | 616.6 | 636.782 | 11.8488 | 11.0232 | 907.7772 | 870.2782 | 440.637 | 7.53 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 570.16 | 99.604
18/08/2025 | 16:00 |  | 44.79 | 9.84 | 16.17 | 21.9 | 360.978 | 9.53 | 10.05 | 7.197 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 849.94 | 808.89 | 11 | 11 | 661.2224 | 396.2274 | 480.21 | 732.901 | 10.4237 | 11.3525 | 820.5273 | 798.1981 | 142.115 | 8.69 | 9.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 407.75 | 96.932
18/08/2025 | 16:30 |  | 47.31 | 8.67 | 17.07 | 20.8 | 295.744 | 9.23 | 9.25 | 7.426 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 696.26 | 513.09 | 10 | 11 | 371.4703 | 250.5634 | 291.69 | 529.602 | 9.1973 | 10.0425 | 612.0469 | 593.3851 | 0 | 8.93 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 259.32 | 277.747
18/08/2025 | 17:00 |  | 47.32 | 10.43 | 16.49 | 20.8 | 164.857 | 9.93 | 9.26 | 7.508 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 9.98 | 456.9 | 263.8 | 10 | 10 | 133.1437 | 149.0614 | 172.9 | 149.714 | 9.8515 | 9.5546 | 324.8729 | 301.6168 | 0 | 8.82 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 145.43 | 41.144
18/08/2025 | 17:30 |  | 47.3 | 9.88 | 16.01 | 20.8 | 29.753 | 9.83 | 9.04 | 8.351 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 204.5 | 19.82 | 11 | 12 | 4.2419 | 112.0265 | 16.92 | 0 | 11.2535 | 10.9132 | 74.5872 | 59.8094 | 0 | 9.26 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 10.81 | 0.668
18/08/2025 | 18:00 |  | 47.28 | 10.52 | 17.55 | 20.8 | 12.498 | 9.46 | 8.3 | 7.602 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 13.56 | 0 | 10 | 11 | 0.72958 | 67.7429 | 0 | 0 | 9.3817 | 11.6064 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 0 | 0.136
18/08/2025 | 18:30 |  | 47.21 | 9.82 | 12.99 | 20.8 | 0 | 9.86 | 8.85 | 7.845 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 11.11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 13.0495 | 0 | 0 | 8.9098 | 11.069 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 0 | 0.173
18/08/2025 | 19:00 |  | 47.22 | 10.18 | 12.09 | 20.8 | 0 | 9.57 | 9.05 | 9.188 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 10.48 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0.2059 | 0 | 0 | 8.1303 | 9.8639 | 0 | 0 | 0 | 10.03 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 0 | 0.162
18/08/2025 | 19:30 |  | 47.24 | 9.51 | 24.96 | 20.8 | 0 | 9.93 | 9.25 | 8.544 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 10.83 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9415 | 10.0955 | 0 | 0 | 0 | 10.27 | 11.03 | 0 | 0 | 143.7907 | 210.893 | 172.5488 | 0 | 294.522 | 0 | 0 | 0 | 0.172
18/08/2025 | 20:00 |  | 47.25 | 10.19 | 0 | 20.8 |  | 10.15 | 8.98 | 8.136 | 10.73 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 9.0711 | 11.0841 |  |  |  | 11 | 10.9 | 0 | 76.6884 | 226.8697 | 287.5813 | 287.5813 | 0 | 294.522 | 0 | 63.907
18/08/2025 | 20:30 |  | 47.25 | 10.2 | 0 | 20.8 |  | 9.96 | 8.65 | 7.995 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.8426 | 9.8828 |  |  |  | 10.53 | 10.71 | 0 | 262.0186 | 319.5348 | 380.2464 | 409.0046 | 0 | 294.522 | 0 | 284.386
18/08/2025 | 21:00 |  | 47.12 | 10.2 | 0 | 20.8 |  | 9.76 | 8.87 | 7.365 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 6.9438 | 9.5077 |  |  |  | 10.13 | 9.89 | 0 | 319.5348 | 447.3487 | 447.3487 | 495.279 | 0 | 294.522 | 0 | 351.4883
18/08/2025 | 21:30 |  | 42.47 | 9.69 | 0 | 20.8 |  | 9.37 | 9.27 | 7.337 | 10.68 | 10.68 | 10.68 | 10.68 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 9.3352 | 9.0776 |  |  |  | 9.42 | 9.02 | 0 | 319.5348 | 447.3487 | 447.3487 | 495.279 | 0 | 294.522 | 0 | 351.4883
18/08/2025 | 22:00 |  | 47.15 | 9.44 | 0 | 20.8 |  | 9.19 | 9.46 | 7.374 | 9.94 | 9.94 | 9.94 | 9.94 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 6.0998 | 8.5336 |  |  |  | 9.78 | 9.21 | 0 | 319.5348 | 447.3487 | 447.3487 | 495.279 | 0 | 294.522 | 0 | 351.4883
18/08/2025 | 22:30 |  | 47.12 | 11.8 | 0 | 20.8 |  | 9.16 | 9.57 | 7.312 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 8.1139 | 7.7755 |  |  |  | 9.6 | 9.54 | 0 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 495.279 | 0 | 294.522 | 0 | 351.4883
18/08/2025 | 23:00 |  | 47.12 | 10.37 | 0 | 20.8 |  | 9.02 | 9.63 | 7.508 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 6.6857 | 7.3823 |  |  |  | 9.86 | 9.64 | 0 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 495.279 | 0 | 294.522 | 0 | 351.4883
18/08/2025 | 23:30 |  | 47.13 | 9.9 | 0 | 20.8 |  | 8.83 | 11.06 | 7.287 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | 12.11 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 7.8568 | 7.2687 |  |  |  | 9.75 | 10.12 | 0 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 495.279 | 0 | 294.522 | 0 | 351.4883
19/08/2025 | 00:00 |  | 47.13 | 13.58 | 0 | 20.8 |  | 8.74 | 10.36 | 7.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 6.8955 | 7.7389 |  |  |  | 8.61 | 10.11 | 0 | 479.3022 | 447.3487 | 447.3487 | 495.279 | 0 | 294.522 | 0 | 351.4883

## CALOR_ÚTIL
lunes, 18 de Agosto del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
18/08/2025 | 00:30 | 32 | 13.61 | 53.03 | 77.06 | 80.09 | 0 | 255.79
18/08/2025 | 01:00 | 32 | 13.68 | 46.95 | 77.08 | 80.09 | 0 | 249.8
18/08/2025 | 01:30 | 31 | 13.67 | 52 | 82.3 | 80.09 | 0 | 259.06
18/08/2025 | 02:00 | 31 | 13.34 | 52.74 | 82.29 | 80.09 | 0 | 259.46
18/08/2025 | 02:30 | 32 | 13.34 | 51.17 | 82.72 | 80.09 | 0 | 259.32
18/08/2025 | 03:00 | 32 | 13.35 | 54.91 | 82.71 | 80.09 | 0 | 263.06
18/08/2025 | 03:30 | 32 | 12.95 | 55.19 | 86.81 | 80.09 | 0 | 267.04
18/08/2025 | 04:00 | 32 | 13.07 | 47.43 | 86.76 | 80.09 | 0 | 259.35
18/08/2025 | 04:30 | 31 | 13.07 | 47.99 | 88.15 | 80.09 | 0 | 260.3
18/08/2025 | 05:00 | 31 | 13.39 | 49.2 | 88.14 | 80.09 | 0 | 261.82
18/08/2025 | 05:30 | 27 | 13.39 | 49.81 | 86.17 | 80.09 | 0 | 256.46
18/08/2025 | 06:00 | 27 | 9.53 | 49.16 | 86.19 | 80.09 | 0 | 251.97
18/08/2025 | 06:30 | 31 | 9.06 | 47.92 | 87.66 | 80.09 | 0 | 255.73
18/08/2025 | 07:00 | 31 | 12.99 | 44.39 | 87.67 | 80.09 | 0 | 256.14
18/08/2025 | 07:30 | 31 | 13.41 | 58.91 | 84.14 | 80.09 | 0 | 267.55
18/08/2025 | 08:00 | 31 | 12.71 | 57.53 | 84.28 | 80.09 | 0 | 265.61
18/08/2025 | 08:30 | 31 | 12.72 | 51.39 | 82.29 | 72.16 | 0 | 249.56
18/08/2025 | 09:00 | 31 | 12.8 | 57.19 | 82.29 | 72.16 | 0 | 255.44
18/08/2025 | 09:30 | 31 | 12.78 | 59.56 | 84.89 | 72.16 | 0 | 260.39
18/08/2025 | 10:00 | 31 | 13.13 | 41.76 | 84.92 | 72.16 | 0 | 242.97
18/08/2025 | 10:30 | 31 | 13.12 | 53.12 | 85.38 | 72.16 | 0 | 254.78
18/08/2025 | 11:00 | 31 | 12.74 | 54.65 | 85.35 | 72.16 | 0 | 255.9
18/08/2025 | 11:30 | 31 | 12.74 | 53.76 | 85.45 | 72.16 | 0 | 255.11
18/08/2025 | 12:00 | 31 | 11.23 | 52.64 | 85.45 | 72.16 | 0 | 252.48
18/08/2025 | 12:30 | 31 | 12.14 | 46.28 | 92.52 | 72.16 | 0 | 254.1
18/08/2025 | 13:00 | 31 | 12.41 | 48.58 | 84.04 | 72.16 | 0 | 248.19
18/08/2025 | 13:30 | 31 | 12.41 | 32.62 | 205.28 | 72.16 | 0 | 353.47
18/08/2025 | 14:00 | 31 | 12.74 | 41.33 | 0 | 72.16 | 0 | 157.23
18/08/2025 | 14:30 | 31 | 12.73 | 30.18 | 0 | 72.16 | 0 | 146.07
18/08/2025 | 15:00 | 31 | 10.43 | 33.72 | 0 | 72.16 | 0 | 147.31
18/08/2025 | 15:30 | 31 | 9.76 | 35.15 | 0 | 72.16 | 0 | 148.07
18/08/2025 | 16:00 | 31 | 12.15 | 35.79 | 0 | 72.16 | 0 | 151.1
18/08/2025 | 16:30 | 31 | 12.84 | 30.97 | 0 | 72.88 | 0 | 147.69
18/08/2025 | 17:00 | 31 | 13.13 | 37.22 | 0 | 72.88 | 0 | 154.23
18/08/2025 | 17:30 | 31 | 13.12 | 47.18 | 0 | 72.88 | 0 | 164.18
18/08/2025 | 18:00 | 31 | 12.65 | 50.2 | 0 | 72.88 | 0 | 166.73
18/08/2025 | 18:30 | 31 | 12.63 | 49.8 | 0 | 72.88 | 0 | 166.31
18/08/2025 | 19:00 | 31 | 12.65 | 51.65 | 0 | 72.88 | 0 | 168.18
18/08/2025 | 19:30 | 31 | 12.65 | 48.79 | 19.42 | 72.88 | 0 | 184.74
18/08/2025 | 20:00 | 31 | 12.66 | 52.3 | 157.16 | 72.88 | 0 | 326
18/08/2025 | 20:30 | 31 | 12.66 | 48.28 | 85.68 | 72.88 | 0 | 250.5
18/08/2025 | 21:00 | 31 | 8.46 | 48.24 | 85.72 | 72.88 | 0 | 246.3
18/08/2025 | 21:30 | 31 | 7.63 | 50.09 | 85.26 | 72.88 | 0 | 246.86
18/08/2025 | 22:00 | 31 | 8.6 | 48.84 | 85.27 | 72.88 | 0 | 246.59
18/08/2025 | 22:30 | 32 | 8.59 | 57.18 | 80.42 | 72.88 | 0 | 251.07
18/08/2025 | 23:00 | 32 | 8.64 | 50.26 | 80.4 | 72.88 | 0 | 244.18
18/08/2025 | 23:30 | 31 | 8.64 | 43.41 | 79.98 | 72.88 | 0 | 235.91
19/08/2025 | 00:00 | 31 | 9.08 | 59.5 | 80.01 | 72.88 | 0 | 252.47
EJEC MWh |  | 744 | 287.61 | 1159.98 | 1623.655 | 1801.04 | 0 | 5616.285

## FLUJOS
lunes, 18 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/08/2025 | 00:30 | 0 | 17.469 | -21.8161 | -17.0348 | 8.887 |  | 28.7505 | -79.4613 | 36.8585 | 18.7434 | 18.2803 | 0 | -45.909 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 13.7597 | 41.8334 | 17.1802 | 17.2547 | 28.8849 | 16.4225 | 6.1684 | 8.3717 |  |  | -45.29 | -45.16 |  | 0 | 44 | 22.603 | 0.257 | -45.07 | -45.34 | -41.54 | 45.52 | 45.64 | 16.8394 | -2.0355 | 49.8634 | 51.304 | 46.1712 | -44.8763 | -44.1261 | 26.0779 | 28.6189 | 63.4967 | 64.8363 | 8.3917 | 47.9757 | -527.5737 | -12.5541 | -11.7 | -12.1 | 51.6066 | 49.4677 | -3.7199 |  | -85.9815 | 3.1891 |  | 2.8379 | 577.8983 | 86.9167 | 86.7641 | -531.1465 | 417.0229 |  | 1.1715 | 0 | 64.907 | 24.99 | 25.75 | 47.42 | 71.8 | 40.0574 | 40.1913 | 26.8521 | 26.0303 | 45.9605 | -24.3079 |  | 3.4458 | -64.7459 |  |  | 16 | 129.7 | -11.05 | 50.4966 | 50.6288 | 50.0765 | -67.0008 | -67.9454 | 81.3656 | -52.2516 | 88.0137 | 12.8862 | 20.74 | 50.28 | 33.5229 | 32.0847 | -24.68 | -3.8935 | 65.1226 | 65.5785 | -137.021 | -0.0002 | -14.9609 | -62.9 | -63.3 | 20.9372 | 35.4584 | 43.2221 | 49.823 | 34.72 | -5.11 | 53.692 | 135.0927 |  | -21.85 | 42.81 | 59.15 | 136.5636 | 135.8 |  | 66.4091 | 222.3824 | 186.4965 | 180.7517 | 183.3672 | 124.7284 | 107.0179 | -21.344 | 545.6157 | 509.7279 |  | -14.6786 | -12.4392 | -47.3937 | 42.6412 | 42.3058 | 119.856 | -29.4746 | -30.4797 | -75.3234 | 0 | -16.2 | 113.3 | 9.9073 | 38.6031 | -36.1184 | -35.5838 | 11.5675 | -111.2166 | 69.8047 | 21.0454 |  | 20.8039 | 40.4426 | 42.2871 | 40.2462 | -40.8593 | -41.6966 | 143.6775 | -65.9504 | -65.8491 | 89.9624 | 101.895 | 35.4809 | 14.43 | 11.8709 | 0.9976 | -7.25 | 19.44 | 35.7595 | 1.9485 | -1.219 | 4.253 |  | 32.16 | -102.347 | -89.774 | 12.95 | 59.577 | 29.2 | 5.1555 | -11.4242 | -12.2037 | 1.6905 |  |  | -13.8693 | -3.3854 | 16.4381 | 4.142 | 63.2207 | 65.3767 | -74.3352 | -17.2993 | 21.0995 | 17.4438 |  | 8.8589 | 8.5867 |  | 242.7011 | 240.1586 | 188.2 | -188.088 | -400.789 | 405.457 | 402.1258 | -225.0343 | -225.871 | -23.4562 | -12.1082 | 77.3934 | 76.0007 |  |  | 38.7192 | 37.8622 | -46.1802 | -46.3976 | 108.17 | 109.08 | 69.4 | 69.6 | 22.0281 | 26.32 | -387.6491 | 96.2922 | 96.4116 | 11.6 | 37.6 | -36.1 | -36.2 |  |  | -395.4282 | -468.9026 | 480.7275 | 393.7148 | 4.0921 | -382.4441 | 388.9757 | -170.2782 | -240.8577 | -383.7643 | 101.2644 | 101.1782 | 172.076 | -463.4693 | 247.8037 | -220.4722 | 227.8315 | -6.7498 |  | 31.36 | 7.223 | 7.3 | -31.28 | 9.2 |  | -10.2831 | -38.5275 | -1.7563 | 23.8 | 52.784 | 52.21 |  | 13.6205 | 50.6819 | 49.8715 | 50.987 |  | -37.2 | 18.4358 | 5.99 |  | -13.212 | 50.0155 | 22.5816 | -15.6381 | -49.8467 | 12.1891 | 36.499 | 28.7 | -30.3 |  | 21.0022
18/08/2025 | 01:00 | 0 | 16.6218 | -20.9875 | -15.8588 | 9.3412 |  | 27.6382 | -78.5652 | 35.5257 | 17.8335 | 17.5088 | -8.88 | -44.941 | 41.8 | 16.56 | -39.6 | 13.7069 | 41.2236 | 16.8556 | 16.7733 | 28.1041 | 16.5211 | 5.5838 | 8.0505 |  |  | -44.73 | -44.87 |  | 8.88 | 44 | 22.529 | 0.254 | -40.88 | -41.04 | -50.82 | 41.19 | 41.52 | 16.5678 | -1.7192 | 48.2885 | 49.5612 | 50.169 | -42.3311 | -41.21 | 32.0698 | 28.0453 | 66.8456 | 65.9079 | 8.9151 | 46.8405 | -549.5037 | -6.8749 | -11.6 | -12 | 48.1677 | 46.5414 | -3.2494 |  | -93.5182 | 2.9065 |  | 2.8189 | 603.778 | 92.5626 | 93.2645 | -553.0471 | 429.1197 |  | 1.1561 |  | 59.5879 | 23.91 | 24.28 | 44.54 | 68.1 | 47.559 | 47.559 | 21.5813 | 20.9669 | 44.7002 | -28.6612 |  | 4.9374 | -69.0885 |  |  | 10.5 | 129.9 | -10.36 | 46.0769 | 45.8286 | 45.0298 | -75.8903 | -74.0153 | 93.001 | -53.4792 | 101.0127 | 12.4415 | 18.91 | 48.92 | 32.1167 | 30.1804 | -23.54 | -3.8935 | 69.4116 | 68.7184 | -145.4918 | -0.0001 | -14.3146 | -58.2 | -58.7 | 19.7452 | 33.7006 | 41.3435 | 47.4792 | 33.31 | -4.8 | 53.134 | 145.3433 |  | -21.27 | 40.03 | 56.85 | 144.6 | 135.3636 |  | 73.1273 | 228.6418 | 192.4832 | 184.4038 | 185.9392 | 105.1206 | 93.0759 | -20.689 | 572.616 | 496.8638 |  | -22.5682 | -20.4322 | -46.949 | 49.3151 | 45.9487 | 170.556 | -20.5479 | -21.0593 | -58.0721 | 14.61 | -15.48 | 0.9 | 9.6591 | 53.6411 | -35.2045 | -34.3813 | 8.2619 | -90.1581 | 54.4575 | 22.2674 |  | 21.3057 | 41.9697 | 41.1383 | 40.0917 | -46.8878 | -47.8925 | 163.7723 | -73.2775 | -73.1702 | 112.7091 | 126.0324 | 39.978 | 21.06 | 11.7806 | 0.9403 | -7.1 | 19.11 | 40.1254 | 0 | -1.406 | 4.282 |  | 36.16 | -120.396 | -106.9619 | 13.87 | 66.554 | 28.4 | -5.9775 | -5.1777 | -5.9352 | 1.5623 |  |  | -14.1636 | -15.3579 | 15.578 | 15.9351 | 66.5359 | 67.6097 | -89.3734 | -17.1395 | 20.7149 | -23.6742 | 11.2415 | 8.3218 | 8.1438 | 12 | 232.7003 | 228.1252 | 190.7 | -189.7189 | -392.0914 | 394.5153 | 392.776 | -215.5421 | -214.164 | -26.8132 | -13.8199 | 72.669 | 72.2542 | -140.7772 | -145.3006 | 38.016 | 37.1261 | -45.8422 | -44.8904 | 106.96 | 106.69 | 65.4 | 66.3 | 21.7824 | 25.92 | -380.1586 | 94.6253 | 93.6958 | 11.6 | 37.7 | -36.2 | -36.2 | 1.5674 |  | -386.4827 | -459.5989 | 470.8264 | 387.7008 | 3.347 | -376.6066 | 375.6364 | -164.5436 | -235.8053 | -373.3384 | 100.1879 | 100.9235 | 167.5972 | -452.2407 | 244.976 | -216.9671 | 219.526 | -6.5383 |  | 31.6 | 7.369 | 7.304 | -31.2 | 8.56 |  | -9.1386 | -39.2599 | -1.8448 | 23 | 51.061 | 48.093 |  | 13.3749 | 47.5961 | 47.3217 | 46.8098 |  | -36.5 | 18.73 | 5.71 |  | -13.4076 | 52.4426 | 26.8037 | -14.233 | -51.2449 | 13.4457 | 36.353 | 27.2 | -27 |  | 12.8131
18/08/2025 | 01:30 | 0 | 16.014 | -20.1478 | -17.321 | 7.6545 |  | 27.1877 | -73.0731 | 33.672 | 17.1255 | 16.7432 | -2.22 | -43.738 | 39.6 | 16.56 |  | 13.9429 | 38.3278 | 9.0545 | 9.0798 | 15.4274 | 7.1835 | 1.0854 | 0.6015 |  |  | -41.76 | -41.97 |  | 2.22 | 41.8 | 22.653 | 0.256 | -37.85 | -37.63 | -49.8 | 37.75 | 37.77 | 16.2442 | -1.6444 | 45.8832 | 47.4647 | 42.6322 | -40.1877 | -40.2765 | 27.184 | 33.0412 | 60.0137 | 62.6929 | 9.4386 | 47.067 | -520.2576 | -7.1289 | -11.9 | -12.1 | 46.1373 | 44.3482 | -2.9699 |  | -91.4541 | 2.4418 |  | 2.5619 | 570.2076 | 90.7315 | 91.5555 | -543.0397 | 410.5625 |  | 1.2072 |  | 58.55 | 23.43 | 23.62 | 42.72 | 66.66 | 44.0761 | 44.344 | 22.386 | 22.9491 | 46.2242 | -19.8729 |  | 4.7364 | -56.9023 |  |  | 24.4 | 114.6 | -10.09 | 48.9571 | 47.9742 | 47.5872 | -65.5858 | -65.6532 | 82.6706 | -51.1162 | 91.7669 | 11.7762 | 16.19 | 45.07 | 30.7104 | 29.3015 | -22.67 | -3.8935 | 57.8163 | 56.5619 | -147.0488 | -0.0001 | -13.8232 |  | -56.3 | 19.9484 | 31.9427 | 37.5864 | 45.7214 | 31.94 | -4.48 | 53.9865 | 144.4132 |  | -21.07 | 37.52 | 55.08 | 147.4364 | 146.5455 |  | 71.6364 | 224.6698 | 189.3304 | 180.1037 | 183.7712 | 120.7619 | 112.9516 | -21.013 | 555.3383 | 533.9092 |  | -22.4643 | -20.4874 | -44.1943 | 44.1407 | 39.7316 | 138.3 | -30.0927 | -30.8795 | -75.4248 | 0 | -11.88 | 92.6 | 9.3336 | 44.793 | -33.6889 | -33.3659 | 6.3427 | -111.5917 | 75.866 | 21.4686 |  | 20.5742 | 41.2491 | 40.7536 | 40.1352 | -45.2132 | -46.2179 | 156.0693 | -71.3447 | -71.0646 | 103.382 | 118.4234 | 35.4809 | 18.28 | 12.0613 | 0.9036 | -7.32 | 18.28 | 36.0586 | 1.9403 | -1.504 | 4.146 |  | 34.28 | -119.0521 | -102.4394 | 13.22 | 65.9363 | 29.1 | -5.7822 | -5.5719 | -6.0146 | 1.4466 |  |  | -13.5082 | -13.3698 | 15.4522 | 13.3978 | 68.0739 | 68.2549 | -83.7636 | -16.2802 | 20.5318 | -21.3947 | 11.7897 | 8.019 | 7.743 | 13 | 237.1524 | 235.9759 | 191.9 | -190.7695 | -407.7693 | 410.2801 | 409.2769 | -222.0102 | -221.4527 | -28.9048 | -18.5084 | 75.6785 | 72.9161 |  |  | 37.9501 | 37.192 | -55.0504 | -55.5195 | 104.25 | 102.39 | 66 | 67.5 | 21.6991 | 24.88 | -381.3888 | 96.5658 | 96.2744 | 11.1 | 34.9 | -36.1 | -36.2 | 1.6259 | 1.3582 | -401.3476 | -490.9956 | 471.3309 | 389.7143 | -10.4463 | -377.5558 | 382.5389 | -166.8625 | -235.9118 | -374.6908 | 101.6077 | 101.4249 | 172.6406 | -456.5866 | 247.3555 | -218.3397 | 221.0148 | -5.827 |  | 29.28 | 7.448 | 7.459 | -28.88 | 4.8 |  | -6.0349 | -41.1337 | -1.6403 | 21.8 | 51.746 | 51.995 | 11.1419 | 13.6585 | 48.7827 | 47.5638 | 48.1747 |  | -37.2 | 19.3355 | 5.51 |  | -17.0204 | 53.0507 | 28.8621 | -16.6061 | -52.0278 | 17.8581 | 33.9772 | 27.3 | -29.2 |  | 18.7628
18/08/2025 | 02:00 | 0 | 15.4648 | -19.4015 | -16.9231 | 9.6409 |  | 26.4764 | -72.4139 | 32.99 | 16.6955 | 16.353 | 0 | -41.879 | 39.6 |  | -37.4 | 13.8552 | 35.2154 | 9.7714 | 9.7669 | 16.4988 | 7.5084 | 1.2332 | 2.2071 |  |  | -40.59 | -40.67 |  | 0 | 41.8 | 22.936 | 0.262 | -36.95 | -37.17 | -46.84 | 36.54 | 36.63 | 15.7931 | -1.7082 | 46.7049 | 47.988 | 44.6864 | -38.0444 | -35.6289 | 26.2786 | 24.8957 | 58.8081 | 60.2817 | 8.3917 | 47.8501 | -525.8573 | -2.377 | -12.1 | -12.1 | 41.3566 | 41.646 | -3.1367 |  | -87.3772 | 2.5353 |  | 2.4311 | 581.53 | 93.234 | 92.8983 | -555.5521 | 416.8957 |  | 1.3096 |  | 56.5342 | 22.96 | 22.97 | 40.96 | 65.22 | 45.6836 | 45.4157 | 19.6016 | 18.9737 | 46.9514 | -17.267 |  | 2.8732 | -54.1971 |  |  | 22.2 | 109.1 | -9.83 | 48.3674 | 46.7594 | 46.896 | -68.4131 | -68.0059 | 90.0607 | -54.6864 | 98.7697 | 11.4279 | 14.29 | 43.47 | 30.2417 | 28.2761 | -22.49 | -3.8935 | 54.7485 | 54.3123 | -142.3923 | -0.0002 | -13.5462 | -55.7 | -54 | 19.5584 | 31.3568 | 35.2381 | 44.5496 | 30.97 | -4.01 | 52.6225 | 141.378 |  | -20.51 | 35.08 | 53.06 | 140.8182 | 139.7818 |  | 72.0273 | 219.1843 | 183.2171 | 175.2838 | 177.785 | 105.108 | 93.5302 | -21.762 | 570.8085 | 519.9388 |  | -22.2582 | -20.7425 | -26.8835 | 48.2786 | 45.2212 | 63.024 | -20.8638 | -21.3492 | -58.3628 | 15.34 | -15.78 | 1 | 9.2096 | 54.4221 | -35.8438 | -34.729 | 9.6459 | -90.1513 | 53.7996 | 21.2464 |  | 20.798 | 41.1758 | 40.6708 | 40.0025 | -45.5481 | -45.883 | 162.6001 | -71.5775 | -70.833 | 104.8978 | 119.169 | 42.5269 | 13.64 | 8.8606 | 0.9036 | -4.95 | 19.32 | 41.0946 | 0 | -1.586 | 4.168 |  | 33.66 | -119.464 | -103.5011 | 13.45 | 66.3787 | 28.1 | -5.7653 | -5.296 | -5.7586 | 1.4189 |  |  | -12.8531 | -12.4976 | 16.0277 | 13.3906 | 64.2913 | 65.6765 | -87.368 | -16.1272 | 20.3872 | -19.8392 | 12.5334 | 7.9214 | 7.6375 | 14 | 234.2837 | 233.3095 | 184.8 | -185.9967 | -400.2299 | 401.4053 | 397.3245 | -218.6694 | -220.1875 | -27.1192 | -16.8725 | 73.8696 | 73.5493 | -148.8114 |  | 36.1923 | 35.2694 | -54.2443 | -53.7772 | 101.98 | 101.95 | 68.2 | 67.3 | 21.7205 | 25.04 | -376.7465 | 93.7472 | 92.6724 |  | 36 | -35.2 | -35.3 | 1.5464 |  | -395.3898 | -479.838 | 469.3644 | 380.1451 | -5.7505 | -375.205 | 377.3297 | -164.1934 | -231.9183 | -367.9937 | 98.8142 | 98.8365 | 169.3308 | -450.361 | 243.1098 | -218.8902 | 222.925 | -6.5383 |  | 29.52 | 7.509 | 7.553 | -27.92 | 6.08 |  | -6.6789 | -40.8408 | -2.4582 | 21 | 50.895 | 50.945 | 11.1765 | 13.4186 | 48.585 | 48.027 | 50.2738 |  | -37 | 18.911 | 5.47 |  | -15.9326 | 52.6223 | 27.0503 | -15.2878 | -52.184 | 15.7148 | 34.9773 | 28.5 | -28.8 |  | 12.3954
18/08/2025 | 02:30 | 0 | 15.2625 | -19.1517 | -16.1422 | 10.4369 |  | 26.054 | -69.9035 | 32.8324 | 16.4615 | 16.1498 | -4.44 | -41.96 | 37.4 | 16.56 | -37.4 | 13.4807 | 33.4892 | 12.4058 | 12.3327 | 20.942 | 12.5654 | 5.4037 | 2.8752 |  |  | -42.17 | -42.2 |  | 4.44 | 39.6 | 22.108 | 0.257 | -37.05 | -37.18 | -50.47 | 37.55 | 37.68 | 16.1341 | -1.7079 | 44.7538 | 45.4813 | 48.2115 | -37.1067 | -37.3195 | 29.3662 | 30.0699 | 60.2817 | 61.7552 | 9.4386 | 46.1667 | -529.4177 | -3.6122 | -13.1 | -13.1 | 43.909 | 42.634 | -3.372 |  | -87.8017 | 2.264 |  | 2.3039 | 574.938 | 90.8231 | 90.762 | -553.4438 | 412.0024 |  | 1.3873 |  | 54.3886 | 22.47 | 22.25 | 39.71 | 63.9 | 51.5777 | 51.9796 | 17.9263 | 18.354 | 48.1896 | -13.785 |  | 1.25 | -53.3978 |  |  | 21.2 | 104.7 | -9.66 | 47.6978 | 46.1183 | 46.136 | -72.6281 | -71.8995 | 90.2097 | -49.4654 | 99.3888 | 11.4517 | 12.06 | 43.21 | 29.3042 | 27.6901 | -21.95 | -3.8935 | 53.4589 | 52.6742 | -140.5709 | -0.0002 | -13.3873 | -53.4 |  | 19.3057 | 30.1849 | 34.2988 | 42.7917 | 30.03 | -3.96 | 53.196 | 141.713 |  | -20.18 | 33.61 | 52.21 | 142.3455 | 139.5455 |  | 77.5182 | 216.7736 | 184.6311 | 176.7296 | 178.3234 | 131.3387 | 121.1782 | -19.876 | 559.3309 | 587.7614 |  | -22.0715 | -20.4141 | -52.9837 | 45.8719 | 44.2797 | 159.804 | -27.4972 | -27.847 | -85.5523 | 0 | -16.08 | 114.2 | 9.1094 | 48.6287 | -34.7078 | -33.865 | 6.8282 | -117.9087 | 81.2176 | 21.3294 |  | 20.4742 | 40.9188 | 40.6016 | 39.1836 | -53.7535 | -53.7535 | 153.0551 | -76.3357 | -76.1469 | 99.4229 | 113.1387 | 35.4955 | 13.44 | 10.8602 | 0.8914 | -6.21 | 19.29 | 35.6223 | 1.9229 | -1.603 | 4.213 |  | 32.3 | -113.9615 | -99.6996 |  | 63.797 | 28.1 | -5.3638 | -5.2631 | -5.7073 | 1.3922 |  |  | -14.0447 | -12.8601 | 15.4474 | 13.5695 | 64.2713 | 65.2741 | -85.2688 | -16.0087 | 20.2835 | -20.0009 | 12.0967 | 7.3647 | 7.1312 | 13.6591 | 236.5134 | 237.697 | 149.2 | -150.1489 | -371.5654 | 373.9453 | 370.9037 | -222.5926 | -221.7639 | -28.8862 | -17.598 | 79.3908 | 79.4658 |  |  | 36.2252 | 35.555 | -53.8843 | -53.4254 | 104.67 | 104.34 | 64.2 | 64.7 | 21.7205 | 25.28 | -377.8324 | 93.4245 | 93.1575 | 10.6 | 36 | -35.2 | -35.3 |  | 1.2985 | -367.8906 | -545.108 | 469.8543 | 384.8173 | -17.2668 | -372.459 | 377.2255 | -166.3108 | -234.1232 | -368.2868 | 100.7833 | 99.3951 | 167.6906 | -454.4124 | 246.3481 | -219.2029 | 223.1551 | -6.5109 |  | 29.52 | 7.594 | 7.63 | -28.96 | 5.44 |  | -5.8 | -40.2548 | -2.6932 | 20.2 | 49.014 | 47.724 | 11.182 |  | 50.9346 | 50.7907 | 51.6084 |  | -34.2 | 19.3306 | 5.44 |  | -14.7629 | 53.6175 | 28.6936 | -16.0596 | -52.557 | 16.5032 | 34.6359 | 26.1 | -26 |  | 8.6226
18/08/2025 | 03:00 | 0 | 15.0853 | -18.8262 | -16.7734 | 9.2188 |  | 25.8449 | -69.3434 | 32.5261 | 16.4895 | 15.9886 | -4.44 | -41.485 |  | 16.56 |  | 12.9856 | 33.1328 | 13.8359 | 14.1019 | 23.3917 | 13.6911 | 6.0343 | 6.8395 |  |  | -41.23 | -41.16 |  | 4.44 |  | 21.945 | 0.255 | -36.23 | -36.4 | -50.81 | 36.01 | 36.27 | 15.9597 | -1.5999 | 45.0883 | 46.5972 | 49.9025 | -38.5802 | -38.5299 | 31.9715 | 29.3473 | 60.5496 | 61.2194 | 8.9151 | 48.1823 | -527.2156 | -4.5484 | -12.4 | -12.6 | 44.3887 | 43.4583 | -3.1658 |  | -90.9391 | 2.4766 |  | 2.2436 | 588.3356 | 91.6471 | 91.6165 | -562.6265 | 412.4526 |  | 1.3664 |  | 53.3806 | 22.47 | 21.94 | 39.29 | 63.4 | 58.8114 | 58.2755 | 12.1144 | 11.8136 | 49.0358 | -10.139 |  | 2.6723 | -49.9681 |  |  | 22.6 | 102.1 | -9.47 | 47.435 | 47.2183 | 46.6655 | -71.9945 | -71.4669 | 87.6902 | -47.4943 | 96.4495 | 11.1167 | 11.09 | 42.53 | 28.8354 | 27.1042 | -21.55 | -3.8935 | 50.6494 | 50.2347 | -138.3577 | -0.0001 | -13.1079 |  |  | 19.1574 | 29.599 | 32.8899 | 42.2058 | 29.41 | -3.72 | 53.289 | 138.4829 |  | -20.63 | 32.46 | 51.09 | 138.0364 | 137.3636 |  | 82.2909 | 218.6534 | 184.7675 | 177.444 | 180.3862 | 136.6966 | 123.2181 | -20.321 | 570.7989 | 621.9431 |  | -21.7771 | -20.3125 | -59.1068 | 51.6059 | 49.9186 | 159.804 | -21.7065 | -22.1708 | -87.9121 | 0 | -17.2 | 105.7 | 8.9879 | 59.0215 | -35.1044 | -34.174 | 8.3 | -117.3856 | 81.4536 | 20.8226 |  | 20.4747 | 40.3063 | 40.6474 | 38.9321 | -61.1216 | -60.7866 | 155.9018 | -82.3874 | -81.9253 | 101.0122 | 113.6767 | 37.9272 | 14.9 | 10.367 | 0.8682 | -6.15 | 19.08 | 37.9219 | 0 | -1.68 | 4.232 |  | 32.44 | -114.9977 | -99.618 |  | 62.674 | 28.8 | -5.6335 | -5.2584 | -5.5601 | 1.3433 |  |  | -14.6508 | -13.0094 | 14.4023 | 13.4487 | 68.8921 | 70.0965 | -85.1295 | -15.4103 | 20.2958 | -17.8993 | 12.6029 | 7.1206 | 6.8886 | 13.9849 | 233.0547 | 231.3911 | 101 | -101.0077 | -333.1292 | 337.6263 | 333.4886 | -217.5809 | -218.208 | -27.9116 | -18.1775 | 79.1239 | 79.2164 |  |  | 36.2802 | 35.3793 | -52.35 | -52.3341 | 103.76 | 102.83 | 59.7 | 60.4 | 21.9042 | 26 | -368.9979 | 96.272 | 96.0264 | 11.1 | 25.7 | -35.2 | -35.3 | 1.603 | 1.4594 | -330.4796 | -588.1362 | 455.2518 | 375.3853 | -30.582 | -363.6921 | 364.74 | -160.7043 | -230.1689 | -365.1281 | 96.2017 | 97.5004 | 164.181 | -443.9551 | 238.3886 | -210.5014 | 214.7531 | -6.011 |  | 27.12 | 7.276 | 7.276 | -26.48 | 3.52 |  | -4.3046 | -38.439 | -5.742 | 21.3 | 52.408 | 50.611 | 11.1223 |  | 51.283 | 50.989 | 50.797 |  | -26.1 | 19.7792 | 5.24 |  | -15.5398 | 52.0546 | 27.6599 | -16.3546 | -52.1261 | 16.4492 | 33.9641 | 16.8 | -16.3 |  | 2.856
18/08/2025 | 03:30 | 0 | 14.9239 |  | -17.3287 | 11.3601 |  | 25.6687 | -69.6397 | 32.4066 | 16.2215 | 16.0486 | -6.66 | -41.577 |  | 16.56 |  | 13.3753 | 32.6832 | 13.9788 | 14.1759 | 23.7189 | 13.673 | 6.2321 | 6.8246 |  |  | -42.54 | -42.63 |  | 6.66 |  | 21.845 | 0.253 | -38.33 | -38.08 | -50.81 | 38.03 | 38.21 | 15.0614 | -1.4295 | 45.2251 | 46.4632 | 52.1509 | -38.4463 | -38.9164 | 28.6038 | 34.2995 | 61.7552 | 63.0948 | 8.9151 | 45.885 | -534.1797 | -4.6873 | -13.1 | -13.2 | 44.6581 | 44.003 | -3.0279 |  | -90.548 | 1.8966 |  | 2.3372 | 589.2512 | 92.5626 | 92.1048 | -563.6689 | 417.0363 |  | 1.3616 |  | 52.3927 | 22.49 | 22.02 | 38.87 |  | 59.2132 | 59.0793 | 11.6094 | 12.1999 | 49.2652 | -11.6351 |  | 1.9987 | -52.1684 |  |  | 19 | 104.2 | -9.46 | 46.5984 | 46.2292 | 45.7952 | -74.179 | -73.1436 | 90.8567 | -48.8442 | 100.2851 | 10.8756 | 11.36 | 42.55 | 28.8354 | 27.3972 | -21.63 | -3.8935 | 52.0829 | 51.685 | -140.5211 | -0.0002 | -13.2328 | -50.9 | -51.6 | 18.8553 |  | 32.4203 | 42.2058 |  | -3.68 | 54.1725 | 138.0378 |  | -23.08 | 32.12 | 52.94 | 140.1818 | 137.1091 |  | 86.8182 | 219.9662 | 186.3752 | 177.7494 | 179.7797 | 132.2888 | 120.6913 | -21.223 | 576.3809 | 629.5767 |  | -22.2265 | -20.7329 | -51.5105 | 53.5832 | 49.4595 | 115.248 | -19.0592 | -19.0427 | -84.8735 | 0 | -16.37 | 80.4 | 9.1237 | 63.4049 | -35.1078 | -34.4935 | 8.5917 | -116.1698 | 79.9935 | 21.8191 |  | 20.8546 | 40.7752 | 41.2722 | 39.2403 | -60.1168 | -60.7866 | 151.7154 | -82.5182 | -81.7184 | 98.8409 | 112.3122 | 36.2499 | 11.12 | 10.4573 | 0.8682 | -6.09 | 19.45 | 36.8242 |  | -1.658 | 4.244 |  | 31.12 | -113.058 | -99.0212 |  | 63.238 | 28.5 | -5.3727 | -5.101 | -5.7458 | 1.3186 |  |  | -13.8017 | -12.3321 | 15.2384 | 12.8245 | 63.9106 | 65.2855 | -85.5159 | -15.2792 | 20.2905 | -17.9643 | 13.0915 | 7.1596 | 6.9308 |  | 233.5172 | 230.0451 | 95.5 | -97.105 | -329.542 | 332.4901 | 330.5295 | -217.5145 | -218.2757 | -27.7626 | -17.2531 | 77.1345 | 76.3248 |  |  | 36.0385 | 35.3024 | -53.3645 | -52.389 | 104.01 | 102.99 | 58.9 | 58.6 | 21.7397 | 26.16 | -356.5132 | 92.8893 | 90.9695 |  | 23.9 | -33.5 | -33.6 | 1.6349 |  | -328.6159 | -585.726 | 453.4839 | 372.9252 | -31.4737 | -359.8394 | 363.189 | -158.3068 | -227.7628 | -354.6405 | 95.1948 | 96.1377 | 159.9248 | -437.0495 | 236.0389 | -209.2087 | 211.0183 | -6.0632 |  | 26.32 | 7.22 | 7.221 | -26.08 | 3.6 |  | -3.4562 | -38.085 | -6.6484 | 19.9 | 51.582 | 49.263 | 11.0826 |  | 50.392 | 49.9654 | 49.4123 |  | -23.5 | 20.0751 | 5.29 |  | -16.9329 | 51.2574 | 27.3748 | -16.7666 | -51.4545 | 16.5615 | 33.681 | 15 | -15.3 |  | 6.4748
18/08/2025 | 04:00 | 0 |  | -18.6216 | -17.1241 | 10.3564 |  | 26.1072 | -69.8987 | 32.367 | 16.3615 | 16.1834 | -4.44 | -41.159 |  | 15.732 |  | 13.4605 | 32.5628 | 13.9681 | 14.2075 | 23.5796 | 13.6871 | 5.9602 | 6.706 |  |  | -41.72 | -42.03 |  | 4.44 |  | 21.17 | 0.254 | -32.84 | -33.02 | -59.71 | 33.01 | 33.2 | 15.6189 | -1.4557 | 45.4287 | 47.1758 | 51.207 | -34.9633 | -34.7135 | 10.8234 | 11.027 | 63.3627 | 64.8363 | 5.7744 | 30.5171 | -509.086 | -5.1391 | -12.6 | -12.8 | 41.1812 | 40.1982 | -3.1109 |  | -86.3832 | 2.1767 |  | 1.5107 | 567.7051 | 93.5087 | 93.7223 | -556.0822 | 402.4456 |  | 1.3801 |  | 53.3507 | 22.5 | 22.17 | 39.25 | 63.39 | 58.2755 | 57.8737 | 12.2105 | 12.3894 | 49.0647 | -9.8858 |  | 2.3258 | -50.1094 |  |  | 24.5 | 101.8 | -9.34 | 48.3603 | 48.337 | 47.5066 | -70.3784 | -68.8247 | 86.942 | -49.6595 | 96.1217 | 10.9394 | 13.21 | 41.76 | 28.8354 | 27.3972 | -21.42 | -3.8935 | 51.4342 | 50.0132 | -139.7168 | -0.0002 | -12.9944 | -53.4 |  | 19.086 |  | 31.9506 | 42.2058 | 29.4 | -3.54 | 54.7925 | 136.0727 |  | -23.92 | 32.4 | 54.58 | 136.5636 | 136.2909 |  | 81.7455 | 216.6659 | 185.0162 | 177.9155 | 178.2703 | 134.4831 | 124.1024 | -20.802 | 574.0309 | 637.5698 |  | -21.7757 | -20.1428 | -53.2286 | 54.1401 | 55.0145 | 147.516 | -18.4552 | -21.4414 | -86.6918 | 0 | -16.51 | 72.7 | 9.476 | 62.8786 | -35.1026 | -34.2714 | 8.4015 | -121.4993 | 83.2146 | 21.3169 |  | 20.7956 | 41.7768 | 42.3942 | 40.5777 | -59.1121 | -59.6144 | 147.529 | -81.8726 | -81.2587 | 97.722 | 112.0257 | 36.6601 | 12.55 | 10.6795 | 0.845 | -6.42 | 19.47 | 36.8243 |  | -1.676 | 4.226 |  | 31.65 | -111.0212 | -96.1323 | 13.27 | 62.1103 | 28.6 | -6.1966 | -5.0638 | -5.275 | 1.3234 |  |  | -14.1326 | -12.5414 | 14.4892 | 13.2413 | 67.6374 | 69.9336 | -82.6402 | -15.5686 | 19.8703 | -18.353 | 12.7283 | 7.062 | 6.8886 |  | 234.0345 | 230.6868 | 105.6 | -104.1208 | -341.2469 | 341.8772 | 342.1116 | -217.3079 | -218.6584 | -29.527 | -19.3875 | 75.7666 | 78.7872 | -143.3644 |  | 36.3241 | 35.4562 | -52.1828 | -51.7953 | 104.22 | 103.89 | 60.3 | 60.1 | 21.5966 | 26.24 | -363.4787 | 94.2334 | 94.3076 | 11.1 | 25.3 | -35.2 | -35.3 | 1.513 |  | -340.2799 | -588.5197 | 456.0537 | 373.0056 | -34.9079 | -364.0624 | 365.1279 | -161.0831 | -227.7943 | -359.4829 | 96.1761 | 97.4469 | 161.5227 | -437.0995 | 239.3557 | -210.5457 | 214.0785 | -7.1975 |  | 26.72 |  |  | -26.08 | 3.84 |  | -3.9536 | -39.1714 | -6.0044 | 20.1 | 48.892 | 51.307 | 11.316 |  | 51.1493 | 50.548 | 50.0108 |  | -25.5 | 19.3275 | 5.28 |  | -17.679 | 54.407 | 29.4234 | -17.209 | -53.445 | 18.6277 | 33.6974 | 17.4 | -17.2 |  | 3.0952
18/08/2025 | 04:30 | 0 |  |  | -17.1847 | 10.7137 |  | 26.7127 | -71.0188 | 33.2941 | 16.7915 | 16.3948 | -6.66 | -41.925 |  | 16.56 |  | 13.418 | 33.1348 | 14.0091 | 14.4022 | 24.1247 | 13.6543 | 6.0259 | 6.72 |  |  | -43.46 | -43.28 |  | 6.66 |  | 21.28 | 0.257 | -34.27 | -34.44 | -59.89 | 34.45 | 34.62 | 15.7271 | -1.5446 | 45.2699 | 47.1104 | 51.1716 | -35.7671 | -35.4756 | 9.5559 | 9.4194 | 63.4967 | 64.9702 | 5.2509 | 29.0068 | -516.0512 | -5.0782 | -13 | -13.3 | 42.1847 | 40.695 | -2.8652 |  | -86.9762 | 2.0426 |  | 2.2453 | 569.4752 | 93.2035 | 92.5931 | -554.0036 | 405.9404 |  | 1.3633 |  | 59.9971 | 12.86 | 25.69 | 75.47 | 0 | 58.0076 | 56.802 | 9.7462 | 9.8715 | 49.1074 | -13.232 |  | 2.4166 | -54.8863 |  |  | 17.6 | 109.5 | -9.28 | 54.0146 | 52.6807 | 52.0595 | -73.2805 | -72.8439 | 84.8422 | -47.819 | 92.9339 | 10.957 | 11.9 | 42.54 | 28.8354 | 27.1042 | -21.64 | -0.8652 | 55.2583 | 54.9439 | -145.8932 | -0.0002 | -13.0851 |  |  | 19.108 |  | 34.2988 | 42.2058 |  | -4.21 | 54.7615 | 147.2784 |  | -23.21 | 33.13 | 54.49 | 147 | 143.7091 |  | 84.5091 | 226.094 | 191.1717 | 182.7601 | 184.7815 | 136.3706 | 127.0901 | -20.195 | 570.1542 | 657.0866 |  | -22.2759 | -20.5136 | -56.6549 | 61.0516 | 57.9309 | 118.32 | -18.0416 | -18.455 | -90.6467 | 14.25 | -15.75 | 69.1 | 9.6894 | 76.1853 | -34.4453 | -33.6412 | 7.3503 | -122.8671 | 88.023 | 21.0302 |  | 20.7738 | 40.5882 | 41.5811 | 38.3027 | -58.9446 | -59.2795 | 147.3616 | -83.4534 | -83.1405 | 94.4701 | 108.6564 | 31.9213 | 12.12 | 11.3777 | 0.8682 | -6.74 | 19.55 | 31.4728 |  | -1.599 | 4.303 |  | 29.87 | -108.9068 | -93.6406 | 13.71 | 61.2996 | 27.1 | -5.8087 | -5.2836 | -5.8102 | 1.3532 |  |  | -14.4288 | -12.6868 | 14.6279 | 13.0576 | 63.4604 | 67.1385 | -82.3323 | -15.3137 | 20.5073 | -18.6159 | 11.6084 | 7.4038 | 7.0679 | 12.9233 | 238.8809 | 237.3781 | 99.7 | -100.4861 | -340.3611 | 343.4021 | 341.5045 | -222.3015 | -222.118 | -29.6273 | -18.7189 | 78.879 | 80.0217 |  |  | 37.8952 | 37.0272 | -54.2816 | -54.3769 | 104.44 | 103.98 | 59.4 | 58.9 | 21.823 | 27.2 | -371.615 | 99.3034 | 99.0664 | 11.6 | 26.7 | -36.1 | -36.2 |  | 1.2072 | -337.8706 | -609.3623 | 462.4614 | 380.7814 | -36.1591 | -372.2538 | 370.978 | -162.5946 | -237.7061 | -370.6817 | 98.7659 | 97.5185 | 167.1617 | -450.4091 | 241.0441 | -212.6172 | 214.2048 | -5.5633 |  | 27.44 | 7.178 | 7.124 | -26 | 4 |  | -4.1306 | -38.6129 | -6.0349 | 20.7 | 49.395 | 51.926 | 11.2375 |  | 52.0958 | 51.3947 | 51.4098 |  | -25.2 | 19.2709 | 5.29 |  | -17.3604 | 53.3847 | 28.2108 | -18.4732 | -52.1824 | 17.5025 | 34.2096 | 16.6 | -15.5 |  | 7.0523
18/08/2025 | 05:00 | 0 | 15.082 | -18.8791 | -17.3138 | 12.9161 |  | 27.6358 | -74.3552 | 33.4544 | 17.0215 | 16.6747 | -4.44 | -42.244 | 37.4 |  | -37.4 | 13.8031 | 35.349 | 14.1782 | 13.947 | 23.8665 | 11.9659 | 5.7959 | 7.5743 |  |  | -43.85 | -43.71 |  | 4.44 | 39.6 | 23.239 | 0.268 | -36.05 | -36.22 | -59.76 | 35.88 | 36.51 | 15.808 | -1.8708 | 46.4887 | 47.9366 | 50.8561 | -42.1971 | -38.4699 | 10.2329 | 10.3069 | 64.9702 | 66.4438 | 5.7744 | 30.5286 | -513.7619 | -3.1462 | -13.3 | -13.5 | 45.2769 | 43.931 | -3.0595 |  | -94.5033 | 1.9873 |  | 2.7225 | 578.6613 | 89.938 | 90.4874 | -543.2882 | 415.5401 |  | -22.3769 | 24.5235 | 62.1826 | 13.28 | 26.79 | 77.04 |  | 60.8207 | 61.2226 | 7.7463 | 7.4352 | 48.0678 | -21.7739 |  | 4.2757 | -56.0794 |  |  | 19.2 | 114.2 | -9.6 | 52.4917 | 51.7398 | 50.8773 | -73.4197 | -74.3988 | 80.2717 | -41.9484 | 88.5903 | 11.2068 | 13.97 | 44.46 | 29.3042 | 27.9831 | -22.04 | -3.8935 | 57.6996 | 55.6625 | -143.2769 | -0.0002 | -13.402 |  | -54 | 19.3991 | 30.7709 | 35.7078 | 43.9636 | 30.68 | -4.25 | 55.3815 | 142.5281 |  | -23.51 | 35.33 | 55.6 | 139.9091 | 140.7273 |  | 86.3727 | 229.3097 | 192.1298 | 185.3448 | 184.9623 | 148.9465 | 133.6585 | -20.093 | 555.4856 | 675.4863 |  | -22.6354 | -21.792 | -64.2251 | 64.9988 | 58.7571 | 153.66 | -23.2644 | -21.8364 | -97.6111 | 0 | -16.48 | 114.7 | 9.922 | 81.858 | -33.6573 | -33.2684 | 6.0966 | -133.2955 | 100.7285 | 21.3539 |  | 21.0122 | 40.5746 | 40.6952 | 39.6931 | -61.1216 | -61.4565 | 142.8402 | -84.2803 | -84.0387 | 95.6644 | 111.4594 | 29.409 | 12.13 | 12.6815 | 0.8927 | -7.81 | 19.34 | 30.3243 |  | -1.571 | 4.219 |  | 29.73 | -111.4598 | -93.4939 | 14.34 | 63.1742 | 27.3 | -6.4957 | -5.3234 | -5.4578 | 1.3679 |  |  | -14.7447 | -13.3817 | 16.2864 | 13.5538 | 67.4142 | 69.1877 | -82.8981 | -15.7024 | 21.0499 | -19.3406 | 12.8333 | 7.8628 | 7.5215 | 14 | 240.358 | 238.5954 | 101.8 | -102.6896 | -344.5767 | 345.9398 | 344.8546 | -224.4561 | -224.5124 | -24.6446 | -13.5696 | 77.376 | 77.7982 |  |  | 36.2033 | 36.1373 | -56.2316 | -56.8535 | 103.04 | 102.9 | 58.2 | 60.6 | 21.7397 | 26.8 | -371.6656 | 97.3931 | 97.1543 | 12.2 | 25.2 | -36.8 | -36.2 | 1.6372 | 1.3766 | -339.388 | -619.8411 | 462.4369 | 385.9185 | -40.7484 | -366.7494 | 369.7345 | -165.0596 | -233.2008 | -365.3365 | 98.2857 | 99.4255 | 167.901 | -449.2323 | 240.9061 | -215.0956 | 216.2182 | -6.0906 |  | 25.6 | 7.033 | 7.051 | -25.84 | 2.8 |  | -3.5721 | -36.4462 | -5.9464 | 19 | 50.518 | 49.756 |  | 13.5818 | 50.3582 | 50.5951 | 51.2426 |  | -26.5 | 18.7083 | 5.41 |  | -13.0971 | 50.1172 | 24.3633 | -14.0879 | -48.873 | 12.8697 | 35.3752 | 15.6 | -17.3 |  | 13.8245
18/08/2025 | 05:30 | 0 | 15.5078 | -19.3544 | -16.3448 | 11.8437 |  | 30.5011 | -80.026 | 36.0982 | 18.2394 | 17.8264 | 4.44 | -44.404 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.6337 | 39.9974 | 13.6477 | 13.5338 | 22.7438 | 11.8593 | 6.1792 | 3.6057 |  |  | -42.15 | -42.63 |  | -4.44 | 44 | 24.432 | 0.276 | -38.75 | -38.63 | -49.64 | 39.78 | 38.88 | 15.9626 | -2.3231 | 49.0968 | 51.253 | 49.4738 | -42.733 | -44.7112 | 31.0119 | 34.0081 | 63.4967 | 65.1042 | 8.9151 | 49.3418 | -549.3806 | -0.3379 | -11.9 | -11.9 | 50.4314 | 48.1312 | -3.2889 |  | -99.2579 | 2.7511 |  | 2.9571 | 610.5836 | 95.7365 | 95.4924 | -565.0278 | 445.1602 |  | -30.2158 | 32.9035 | 65.5257 | 14.02 | 27.13 | 80.28 |  | 58.8114 | 56.4001 | 13.0849 | 13.2728 | 45.2633 | -35.6211 |  | 3.6148 | -65.8052 |  |  | 11.4 | 131.6 | -10.12 | 50.2501 | 49.6156 | 48.5688 | -79.3905 | -78.9376 | 89.8656 | -48.4601 | 97.0974 | 11.183 | 16.07 | 49.12 | 31.6479 | 29.8874 | -23.33 | -3.8935 | 66.5767 | 65.7057 | -156.6408 | -0.0002 | -14.3035 | -58.6 | -59.2 | 19.9155 | 33.7006 | 42.7525 | 48.6511 | 33.8 | -5.63 | 55.459 | 154.1238 |  | -23.64 | 40.29 | 57.39 | 155.6545 | 151.7273 |  | 82.9091 | 239.8425 | 204.0047 | 196.0842 | 200.1066 | 126.9417 | 114.1735 | -21.823 | 577.4919 | 618.1312 |  | -23.4881 | -21.3159 | -44.0606 | 72.912 | 67.8852 | 56.88 | -13.2863 | -13.8043 | -77.1609 | 15.68 | -15.66 | 0.9 | 10.269 | 95.6782 | -35.1369 | -34.3449 | 8.8374 | -110.0301 | 74.7553 | 21.7799 |  | 21.3418 | 42.3064 | 42.3047 | 41.3894 | -57.1026 | -57.605 | 150.5432 | -84.2885 | -84.0279 | 104.6556 | 119.5505 | 30.7054 | 14.92 | 12.2713 | 0.9854 | -7.68 | 17.17 | 30.2256 | 0 | -1.38 | 4.234 | 7.4456 | 30.86 | -120.0247 | -101.9273 | 13.77 | 64.8692 | 26.9 | -6.7019 | -5.5589 | -6.0821 | 1.4685 |  |  | -13.4443 | -15.7292 | 16.275 | 16.026 | 66.3405 | 69.2129 | -88.9199 | -16.5013 | 21.9563 | -21.0311 | 12.4988 | 8.8394 | 8.5867 |  | 238.4371 | 238.0023 | 129.9 | -131.9955 | -369.0506 | 372.9728 | 369.1722 | -222.4873 | -224.2737 | -24.6823 | -14.398 | 76.7817 | 78.0041 |  |  | 37.7853 | 36.9064 | -62.779 | -62.7159 | 102.56 | 103.13 | 46.5 | 47.2 | 22.09 | 27.68 | -367.2156 | 99.2989 | 99.0713 | 13.3 | 15.2 | -36.2 | -36.3 | 1.5773 |  | -365.6198 | -576.3727 | 453.3676 | 372.7308 | -41.4869 | -365.0987 | 361.2569 | -162.6979 | -230.0555 | -361.899 | 94.3719 | 94.3502 | 167.3257 | -437.8513 | 241.3465 | -207.2028 | 210.364 | -5.9588 |  | 21.12 | 6.783 | 6.781 | -20.72 | -2.96 |  | 1.9638 | -33.2509 | -9.8711 | 13.2 | 48.582 | 52.003 | 11.2471 | 13.4882 | 50.8897 | 50.3012 | 50.4905 |  | -13.2 | 28.3633 | 5.91 |  | -10.7445 | 50.5424 | 24.8464 | -11.7296 | -49.6001 | 13.321 | 35.38 | 4.7 | -6.1 |  | 14.9617
18/08/2025 | 06:00 | 0 | 16.0492 | -20.0093 | -16.0274 | 12.8111 |  | 32.6777 | -82.5071 | 39.0524 | 19.7614 | 19.3 | -4.44 | -44.402 |  | 16.56 |  | 13.5203 | 40.1618 | 15.9845 | 16.1716 | 27.2983 | 11.8899 | 6.4034 | 3.8463 |  |  | -48.3 | -48.76 |  | 4.44 | 41.8 | 26.801 | 0.287 | -45.44 | -46.11 | -46.2 | 45.87 | 46.05 | 16.2727 | -2.7167 | 53.7816 | 54.9189 | 55.5438 | -46.082 | -46.6288 | 35.5055 | 34.2288 | 68.1852 | 69.6588 | 9.4386 | 50.1383 | -578.6404 | -0.6295 | -11.9 | -12 | 53.9555 | 51.7172 | -3.0576 |  | -99.0798 | 3.1786 |  | 3.1571 | 642.6586 | 102.8779 | 103.7019 | -596.2147 | 472.633 |  | -36.0019 | 36.8528 | 69.8768 | 14.79 | 28.36 | 83.65 |  | 43.8082 | 44.21 | 21.3754 | 21.5562 | 42.3169 | -43.9724 |  | 5.0361 | -67.4733 |  |  | 17.4 | 135 | -11.03 | 51.5121 | 51.2747 | 50.4756 | -73.9279 | -73.616 | 90.1328 | -55.6782 | 97.8063 | 11.9731 | 19.91 | 50.81 | 33.9917 | 32.0847 | -24.64 | -3.8935 | 67.213 | 66.7165 | -150.0445 | -0.0002 | -14.8671 | -64.2 | -64 | 20.5307 | 38.3881 | 47.9186 | 55.0964 | 38.03 | -6.29 | 54.7925 | 148.9185 |  | -23.32 | 42.98 | 60.42 | 150.5636 | 149.2545 |  | 71.2545 | 238.4041 | 203.7264 | 194.3403 | 196.2501 | 132.6092 | 121.3953 | -20.905 | 610.3878 | 561.9872 |  | -23.7562 | -21.1839 | -48.4296 | 59.1854 | 55.5273 | 145.98 | -32.6858 | -33.3059 | -84.2216 | 0 | -6.38 | 103.1 | 10.6715 | 68.2609 | -34.4791 | -33.6316 | 8.348 | -119.7933 | 86.8217 | 21.2098 |  | 21.2079 | 41.5884 | 41.5558 | 40.8189 | -45.2132 | -45.3807 | 147.6965 | -71.1587 | -71.8004 | 104.0794 | 120.8882 | 23.4763 | 16.12 | 12.7694 | 0.9732 | -7.81 | 14.82 | 24.1732 |  | -1.256 | 4.166 | 9.3905 | 28.32 | -122.2353 | -103.7602 | 13.94 | 63.1037 | 25.9 | -8.1081 | -5.5208 | -5.7332 | 1.5843 |  |  | -12.8025 | -17.6966 | 15.5257 | 18.7547 | 62.9519 | 64.6318 | -91.5845 | -16.9326 | 22.2362 | -22.6833 | 12.4307 | 9.9136 | 9.5571 |  | 229.554 | 229.4468 | 191.5 | -190.5413 | -415.5718 | 416.4276 | 407.4312 | -216.8626 | -213.6643 | -27.286 | -16.0786 | 75.1702 | 74.7887 |  |  | 38.6313 | 37.8512 | -61.9636 | -60.9897 | 108.45 | 107.95 | 33.2 | 32.7 | 21.9255 | 27.92 | -354.4723 | 97.0034 | 96.4653 | 15 | 5.7 | -37.8 | -37.9 | 2.4824 | 0.2772 | -410.6586 | -519.5924 | 427.4365 | 357.7742 | -49.4589 | -348.5124 | 347.8429 | -155.4251 | -225.4882 | -345.1562 | 89.0256 | 88.8113 | 155.8597 | -417.7773 | 233.3779 | -190.0405 | 190.3348 | -5.3243 |  | 16.16 | 6.581 | 6.58 | -16 | -5.92 |  | 6.154 | -29.6773 | -10.341 | 5.6 | 48.107 | 49.742 | 11.2553 | 13.4795 | 48.794 | 48.6312 | 48.1624 |  | -4.8 | 29.5384 | 6.13 |  | -15.5731 | 52.8622 | 27.1464 | -16.8101 | -52.7682 | 15.2924 | 35.6019 | -3.8 | 3.9 |  | 21.5598
18/08/2025 | 06:30 | 0 | 17.0924 | -21.3336 | -15.048 | 16.1072 |  | 36.3886 | -90.4804 | 44.7152 | 22.7373 | 22.1735 | -6.66 | -48.012 | 41.8 | 17.388 | -41.8 | 13.3578 | 44.1778 | 17.6079 | 18.0636 | 29.9401 | 11.3112 | 6.1573 | 3.8907 |  |  | -52.55 | -52.14 |  | 6.66 | 46.2 | 28.667 | 0.294 | -50.33 | -50.58 | -43.8 | 50.76 | 50.79 | 17.2644 | -3.3477 | 59.1778 | 60.5867 | 59.2203 | -46.2159 | -48.1887 | 36.7172 | 33.0085 | 73.6776 | 74.2134 | 9.4386 | 51.6507 | -615.998 | -0.2421 | -11.3 | -11.5 | 54.2945 | 52.096 | -3.1673 |  | -98.3843 | 3.7209 | 2.0367 | 3.7156 | 683.9196 | 114.4749 | 114.1392 | -622.0103 | 519.4316 |  | -95.4895 | 96.7339 | 72.1621 | 15.1 | 28.4 | 87.2 |  | 43.5403 | 43.8082 | 19.4659 | 19.6942 | 36.9965 | -74.5926 |  | 6.8359 | -75.987 |  |  | 11.1 | 151.5 | -12.01 | 45.312 | 44.901 | 45.1192 | -83.8564 | -83.5565 | 104.0091 | -62.6557 | 115.3328 | 12.3551 | 28.76 | 58.27 | 38.2104 | 36.0397 | -26.51 | -3.8935 | 75.6706 | 74.8773 | -149.0641 | -0.0001 | -16.0989 | -69.6 | -71 | 21.5634 | 46.0052 | 60.1294 | 64.4714 | 45.5 | -8.09 | 56.1255 | 147.4084 |  | -23.14 | 49.28 | 65.84 | 148.2545 | 146.6182 |  | 67.0091 | 249.9416 | 212.0355 | 203.8582 | 206.2127 | 107.2553 | 94.5648 | -22.041 | 639.8298 | 476.9645 |  | -26.4241 | -24.0258 | -21.8808 | 56.9349 | 54.3072 | 36.912 | -23.7003 | -24.4423 | -57.5356 | 0 | -7.86 | 1 | 8.4915 | 72.4744 | -35.9431 | -34.8761 | 9.3972 | -92.0707 | 59.215 | 21.6465 |  | 21.2601 | 41.6713 | 40.8943 | 40.7985 | -44.7108 | -44.5434 | 161.093 | -65.3353 | -65.1693 | 115.2823 | 131.2324 | 31.2987 | 16.34 | 10.2718 | 1.0794 | -6.28 | 14.63 | 32.1062 |  | -1.098 | 4.205 |  | 29.58 | -130.3974 | -111.9836 |  | 62.5139 | 24.7 | -8.1735 | -5.6776 | -5.9986 | 1.7067 |  |  | -13.2612 | -21.3281 | 15.3917 | 22.0098 | 61.7885 | 63.0868 | -99.2615 | -17.5978 | 22.872 | -24.0985 | 12.6702 | 11.7215 | 11.4674 | 14.2158 | 212.1569 | 212.9413 | 184.4 | -184.9791 | -391.7886 | 395.4929 | 389.452 | -198.8374 | -200.1342 | -26.1718 | -14.8833 | 73.2509 | 72.9176 | -135.8998 | -136.5393 | 37.9171 | 37.8622 | -47.2933 | -47.8303 | 106.27 | 107.26 | 22.1 | 22.2 | 21.6179 | 19.68 | -334.6419 | 94.5366 | 93.8632 | 16.2 | -7.9 | -36.1 | -36.2 | 2.4667 |  | -387.5556 | -435.8445 | 380.8689 | 321.8195 | -45.0769 | -308.7578 | 311.0142 | -143.4518 | -204.3225 | -307.2598 | 86.9757 | 87.3312 | 146.0386 | -370.1036 | 211.0716 | -165.6266 | 169.8081 | -4.7173 |  | 15.76 | 6.248 | 6.276 | -14.96 | -6.16 |  | 6.7979 | -23.3509 | -17.4884 | 6.8 | 48.909 | 48.696 |  |  | 48.4314 | 48.3516 | 47.93 |  | 9.3 | 41.4518 | 6.45 |  | -15.841 | 51.0139 | 26.0266 | -16.5881 | -49.9853 | 14.057 | 35.1908 | -18.5 | 17.8 |  | 19.9177
18/08/2025 | 07:00 | 0 | 16.8871 | -21.0397 | -14.3823 | 16.7782 |  | 37.2182 | -92.2152 | 47.1086 | 23.8573 | 23.4581 | -8.88 | -49.922 | 44 | 17.388 | -44 | 13.0092 | 44.6958 | 16.9077 | 16.995 | 28.7501 | 10.6595 | 6.3861 | 2.3321 |  |  | -53.62 | -53.41 |  | 8.88 | 48.4 | 28.345 | 0.288 | -48.44 | -48.65 | -45.28 | 49.86 | 50.45 | 17.1518 | -3.1907 | 55.9696 | 58.9882 | 58.3502 | -43.1349 | -45.8855 | 28.0622 | 27.8388 | 75.1511 | 73.8115 | 8.3917 | 47.2141 | -609.1639 | -5.5735 | -12.8 | -12.9 | 54.0517 | 52.9012 | -3.7343 |  | -93.3722 | 4.4575 | 6.4231 | 4.404 | 670.1252 | 119.5715 | 119.1442 | -635.4319 | 514.544 |  | -74.7617 | 75.954 | 71.5833 | 14.6 | 28.02 | 86.2 |  | 38.182 | 36.9764 | 24.4064 | 24.3797 | 39.2758 | -67.1212 |  | 6.1105 | -71.3877 |  |  | 21.9 | 144.1 | -12.78 | 49.2835 | 48.7144 | 48.7214 | -75.5432 | -75.057 | 99.5731 | -66.0055 | 111.4511 | 11.8017 | 29.33 | 54.77 | 39.6167 | 37.3581 | -26.66 | -3.8935 | 72.5967 | 71.4159 | -146.417 | -0.0001 | -16.1476 | -74.1 | -74.6 | 22.1896 | 48.349 | 58.7204 | 67.9871 | 47.89 | -7.48 | 54.1415 | 144.4082 |  | -23 | 58.84 | 64.35 | 144.2364 | 139.7455 | 73.0862 | 61.5818 | 245.4237 | 208.5738 | 199.9292 | 203.2522 | 128.5629 | 114.8835 | -19.087 | 657.5126 | 433.7886 |  | -28.4883 | -26.5141 | -39.5495 | 42.3242 | 40.1743 | 155.196 | -43.0558 | -43.9698 | -78.0705 | 0 | -13.04 | 125.4 | 8.7429 | 43.8364 | -32.6776 | -31.9292 | 4.104 | -109.0361 | 82.1862 | 22.1509 |  | 21.5669 | 40.8813 | 42.0724 | 40.4419 | -38.515 | -39.0173 | 158.7486 | -60.5124 | -60.27 | 112.6672 | 129.2419 | 27.3143 | 17.14 | 11.1653 | 1.1502 | -6.63 | 14.02 | 27.4925 | 0 | -1.69 | 4.364 |  | 28.59 | -127 | -107.7479 | 13.61 | 61.2444 | 24.3 | -8.4199 | -5.1324 | -5.7765 | 1.7069 |  |  | -12.252 | -21.7856 | 14.7138 | 22.2958 | 61.0605 | 63.3348 | -98.4747 | -18.648 | 22.6187 | -25.6099 | 12.0378 | 12.9521 | 12.6171 | 14 | 200.2227 | 197.0477 | 192.8 | -189.9309 | -378.3538 | 384.025 | 375.3702 | -187.4151 | -187.1867 | -26.3313 | -14.2614 | 72.5014 | 72.6021 | -116.5066 | -115.3223 | 26.8647 | 26.7988 | -53.1585 | -52.9969 | 92.94 | 93.05 | 31.6 | 31.6 | 21.7205 | -2.64 | -353.6351 | 85.8338 | 85.61 | 16.2 | 9.7 | -25 | -24.2 | 2.187 |  | -373.5391 | -400.0671 | 340.1695 | 276.6869 | -56.6982 | -272.3863 | 267.6125 | -130.1259 | -161.2709 | -264.7113 | 107.0535 | 106.5569 | 131.2999 | -332.6352 | 164.2108 | -166.9478 | 168.8982 | -5.1128 |  | 17.44 | 6.179 | 6.177 | -17.04 | -4.96 |  | 4.4541 | -22.8229 | -9.7246 | 1 | 50.963 | 49.559 | 11.0658 | 13.4631 | 48.0894 | 47.9768 | 47.1134 |  | -9.6 | 23.0826 | 6.52 |  | -14.3386 | 52.5349 | 25.7766 | -14.0161 | -52.2126 | 13.9447 | 36.871 | 0 | -1 |  | 18.435
18/08/2025 | 07:30 | 0 | 16.7138 | -20.8375 | -15.3343 | 14.4807 |  | 37.7135 | -91.1292 | 49.7449 | 25.1672 | 24.6794 | -6.66 | -53.068 | 48.4 | 19.044 | -46.2 | 13.148 | 44.4472 | 17.1669 | 17.3745 | 28.7877 | 10.6468 | 5.8682 | 2.3134 |  |  | -52.76 | -52.78 |  | 6.66 | 50.6 | 28.11 | 0.277 | -48 | -48.78 | -45.11 | 49.13 | 48.5 | 17.3274 | -3.5895 | 58.1783 | 60.0047 | 59.4492 | -46.7518 | -47.8572 | 28.3537 | 31.4811 | 74.7492 | 76.7586 | 9.4386 | 47.6016 | -613.1934 | -3.2782 | -12.7 | -12.7 | 55.8475 | 53.2769 | -3.4577 |  | -96.9863 | 5.3457 | 6.8027 | 4.6268 | 687.4902 | 130.1919 | 130.8328 | -672.2314 | 538.3429 |  | -61.017 | 61.5411 | 76.9324 | 15.02 | 28.57 | 88.93 |  | 24.5183 | 25.1881 | 33.246 | 33.2589 | 36.5008 | -67.5362 |  | 9.4502 | -70.4827 |  |  | 31.7 | 140.3 | -13.53 | 53.9639 | 53.5818 | 52.998 | -66.7201 | -65.0609 | 96.7764 | -74.8317 | 105.9418 | 11.2177 | 29.78 | 58.47 | 41.0229 | 39.1159 | -26.77 | -3.8935 | 70.0199 | 69.3005 | -140.4995 | -0.0001 | -16.3 | -80.6 | -80.2 | 22.9861 | 51.8646 | 62.008 | 72.6746 | 51.01 | -8.23 | 54.684 | 138.7329 |  | -23.18 | 48.24 | 67.73 | 140.8364 | 138.3455 |  | 49.8818 | 244.4731 | 205.5963 | 197.028 | 199.899 | 115.2306 | 103.5449 | -19.919 | 692.6511 | 331.6411 |  | -28.9662 | -26.9974 | -27.9384 | 32.6992 | 29.7278 | 156.732 | -50.5287 | -51.4196 | -65.9577 | 0 | -15.08 | 109.3 | 9.0761 | 24.0849 | -33.5412 | -32.8049 | 5.7783 | -98.7008 | 68.9733 | 22.0056 |  | 21.2383 | 41.0538 | 41.4773 | 39.6574 | -26.1232 | -26.9605 | 168.2936 | -49.0123 | -48.629 | 117.7141 | 133.4576 | 31.4379 | 16.02 | 10.0594 | 1.022 | -5.8 | 14.51 | 30.7802 |  | -1.599 | 4.315 | 11.3555 | 29.29 | -132.867 | -115.0004 | 13.4 | 63.544 | 24.9 | -10.7863 | -4.7599 | -5.2027 | 1.7308 |  |  | -12.3762 | -23.1399 | 15.4093 | 24.1087 | 64.7162 | 62.8734 | -103.0129 | -21.5133 | 23.8205 | -29.8867 | 11.89 | 13.1962 | 12.7964 |  | 171.0016 | 171.1413 | 189 | -187.5892 | -350.732 | 352.343 | 353.8484 | -162.3762 | -162.4269 | -29.3084 | -18.1625 | 73.7014 | 72.3409 |  |  | 17.5262 | 16.7572 | -42.4605 | -43.29 | 75.89 | 75.87 | 35.6 | 35.6 | 21.494 | -17.52 | -355.4078 | 82.2069 | 81.4058 | 15.6 | 14.8 | -14.8 | -14.8 | 2.3583 |  | -346.3975 | -297.241 | 256.1235 | 206.7625 | -68.4193 | -198.0251 | 196.8049 | -117.5523 | -100.1503 | -192.1102 | 122.1478 | 123.1067 | 118.2124 | -247.468 | 104.961 | -143.9119 | 144.2348 | -2.9787 |  | 19.76 | 6.243 | 6.227 | -19.92 | -2 |  | 1.5824 | -20.9766 | -9.9321 | 1.5 | 53.516 | 51.973 | 11.2946 |  | 47.7568 | 46.9718 | 46.7788 |  | -15.4 | 21.6035 | 6.38 |  | -17.4376 | 54.7904 | 29.1397 | -17.6434 | -54.1776 | 17.1799 | 35.4217 | 7.1 | -5.9 |  | 41.0434
18/08/2025 | 08:00 | 0 | 17.1013 | -21.6542 | -37.4851 | 15.7871 |  | 37.8426 | -82.7237 | 51.8618 | 26.4912 | 25.6492 | -6.66 | -55.763 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 13.2281 | 38.0544 |  | 17.5624 | 29.0476 | 11.1185 | 6.2954 | 2.2864 |  |  | -55.93 | -55.35 |  | 6.66 | 55 | 26.443 | 0.277 | -50.7 | -50.98 | -45.28 | 51.24 | 51.04 | 17.2202 | -3.0505 | 60.6085 | 62.8152 | 59.0898 | -43.0009 | -43.458 | 12.0666 | 11.4121 | 76.2228 | 77.9643 | 5.7744 | 29.6002 | -585.8103 | -4.0657 | -13 | -13.1 | 49.9416 | 49.3559 | -4.2764 |  | -82.201 | 5.7988 | 6.1736 | 4.1211 | 653.981 | 137.1807 | 137.1501 | -696.2288 | 517.571 |  | -27.028 | 29.1005 | 81.4132 | 15.71 | 29.14 | 92.74 |  | 6.97 | 6.5681 | 45.9294 | 47.2516 | 34.3861 | -62.2541 |  | 8.5759 | -68.1752 |  |  | 37.3 | 136 | -14.22 | 58.7414 | 58.6938 | 58.1766 | -53.3317 | -52.7433 | 90.2033 | -83.7605 | 102.2471 | 11.1691 | 33.9 | 57.2 | 42.4292 | 39.9948 | -27.3 | -3.8935 | 69.1235 | 67.5584 | -144.6057 | -0.0001 | -16.4214 | -85 | -82.7 | 24.321 | 54.2084 | 63.8865 | 77.3621 | 53.77 | -8.86 | 55.9705 | 144.1532 |  | -23.59 | 54.17 | 69.48 | 146 | 142.5636 |  | 33.2455 | 244.1627 | 204.7724 | 195.3552 | 197.656 | 109.1371 | 95.9117 | -20.622 | 711.8375 | 269.5368 |  | -29.4305 | -27.2378 | -23.3475 | 29.5954 | 25.8614 | 142.908 | -55.1148 | -55.6349 | -57.734 | 0 | -15.97 | 109.8 | 9.6649 | 12.3551 | -33.8958 | -32.93 | 5.1166 | -97.3034 | 64.1298 | 21.4048 |  | 20.9376 | 39.3692 | 39.5144 | 38.4457 | -7.8704 | -8.2054 | 123.0804 | -32.1869 | -32.7402 | 76.546 | 86.1307 | 33.5326 | 7.23 | 7.1638 | 0.9635 | -3.79 | 15.39 | 33.8683 |  | -1.702 | 4.506 |  | 33.74 | -85.6106 | -75.888 | 13.33 | 73.2124 | 25.1 | -14.3253 | -4.1325 | -4.2094 | 1.7799 |  |  | -12.7167 | -26.4667 | 15.4874 | 27.4226 | 64.4146 | 66.618 | -121.6461 | -23.8849 | 25.5774 | -33.3944 |  | 12.8153 | 12.4272 |  | 158.5027 | 156.0572 | 182.7 | -182.3887 | -334.9315 | 337.2662 | 333.3937 | -150.8739 | -146.9144 | -28.6331 | -18.2805 | 73.5168 | 74.2967 | -95.2186 | -92.7568 | 15.8343 | 14.9224 | -26.9903 | -26.3106 | 73.25 | 71.85 | 28 | 28.9 | 21.7397 | -45.04 | -345.4614 | 70.9594 | 72.6649 | 15.7 | 29.1 | -13.9 | -13.9 | 2.2462 |  | -330.4791 | -239.4102 | 204.5068 | 168.7633 | -74.2256 | -160.3805 | 158.3039 | -110.7203 | -76.8396 | -155.9287 | 124.8174 | 121.8018 | 108.8892 | -202.6733 | 81.4733 | -122.2391 | 123.0448 | -5.1128 |  | 20.08 | 6.607 | 6.576 | -19.92 | -2.64 |  | 1.7288 | -18.0743 | -9.1386 | -1.6 | 50.031 | 50.05 | 11.2793 |  | 48.0293 | 48.1383 | 48.7288 |  | -27.6 | 20.9686 | 6.38 |  | -18.9742 | 52.1725 | 28.8279 | -18.5729 | -51.8656 | 16.7861 | 33.6235 | 19.5 | -19.4 |  | 22.9189
18/08/2025 | 08:30 | 0 | 17.5254 | -22.2669 | -37.6673 | 16.7261 |  | 39.3892 | -85.137 | 55.8107 | 28.2151 | 27.6112 | -6.66 | -62.022 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 13.038 | 38.1346 | 18.1505 | 18.3498 | 30.3484 | 11.9164 | 6.6898 | 2.3752 |  |  | -57.88 | -57.91 |  | 6.66 | 59.4 | 27.205 | 0.275 | -57.4 | -57.65 | -38.66 | 57.77 | 57.56 | 18.3983 | -3.3399 | 62.4954 | 64.7439 | 59.8798 | -50.6366 | -50.8826 | 33.4018 | 32.0635 | 75.9549 | 78.5001 | 9.4386 | 47.6171 | -620.0898 | -2.8294 | -13.4 | -13.4 | 57.8186 | 55.5637 | -3.7836 |  | -92.3727 | 6.6274 | 6.566 | 4.6525 | 685.476 | 137.9436 | 138.3404 | -693.5597 | 551.012 |  | -73.164 | 75.5455 | 88.349 | 17.62 | 31.43 | 97.79 |  | 17.1507 | 18.6242 | 45.1991 | 45.3502 | 33.0447 | -87.3974 |  | 11.5005 | -81.6785 |  |  | 22.2 | 161.7 | -15.17 | 53.3916 | 52.9846 | 52.7069 | -61.9874 | -61.582 | 89.064 | -78.819 | 101.1681 | 11.4239 | 34.97 | 65.17 | 44.3042 | 42.1921 | -28.72 | -3.8935 | 83.091 | 82.045 | -159.1473 | -0.0001 | -17.4376 | -88.9 | -88.3 | 25.502 | 57.724 | 69.0527 | 82.0496 | 57.4 | -10.06 | 60.357 | 156.1839 |  | -23.92 | 50.71 | 73.63 | 158.5636 | 156.0546 |  | 42.4455 | 263.3816 | 220.1446 | 212.4046 | 216.2265 | 101.305 | 86.8031 | -23.199 | 706.8065 | 294.6403 |  | -30.4064 | -28.2336 | -8.1421 | 40.0095 | 37.1593 | 53.808 | -35.4946 | -36.3568 | -47.3702 | 0 | -22.83 | 1 | 10.1777 | 33.4473 | -35.2752 | -35.0811 | 8.4178 | -84.8876 | 49.5487 | 21.1859 |  | 20.8287 | 42.0276 | 42.9364 | 40.076 | -19.5924 | -17.7504 | 120.5685 | -41.8954 | -41.5045 | 80.5727 | 92.0774 | 26.7576 | 11.5 | 11.1653 | 1.0465 | -6.4 | 15.81 | 27.3371 |  | -1.519 | 4.449 |  | 33.32 | -94.7501 | -80.5387 | 14.11 | 74.3306 | 24.2 | -16.1415 | -4.4602 | -4.7719 | 1.9077 |  |  | -14.5733 | -29.1852 | 16.9396 | 30.4127 | 62.875 | 63.8734 | -127.2983 | -26.1864 | 28.0584 | -39.7877 | 11.3328 | 13.6064 | 13.2499 | 12.8437 | 159.1585 | 157.8 | 122.8 | -123.7351 | -285.1306 | 286.0137 | 282.8395 | -150.2291 | -149.7125 | -25.989 | -15.2278 | 73.6451 | 74.6963 | -85.5229 | -81.1158 | 10.7366 | 10.5498 | -25.7733 | -26.079 | 69.58 | 68.4 | 38.8 | 39.8 | 21.7824 | -51.04 | -357.1945 | 71.7786 | 71.5052 | 15.6 | 37.1 | -8.8 | -8.7 | 2.4695 |  | -279.3592 | -260.145 | 207.8037 | 164.1057 | -67.206 | -160.6881 | 157.6881 | -101.9709 | -67.0563 | -152.6077 | 132.7184 | 130.8018 | 106.7189 | -198.1038 | 69.7493 | -131.6147 | 128.3284 | -4.5855 |  | 24.4 | 6.858 | 6.838 | -23.84 | 1.84 |  | -1.6403 | -19.2187 | -6.7674 | -0.4 | 50.554 | 51.913 | 11.0576 | 13.243 | 49.7727 | 47.6345 | 49.6959 |  | -34.8 | 27.763 | 6.87 |  | -17.7572 | 51.9272 | 26.2864 | -17.2558 | -50.8097 | 13.3632 | 36.3596 | 26.8 | -27.1 |  | 22.2538
18/08/2025 | 09:00 | 0 | 18.0061 | -22.6276 | -37.7501 | 16.8523 |  | 41.5723 | -91.2548 | 56.8838 | 28.9071 | 28.1396 | -2.22 | -64.215 | 59.4 | 22.356 | -59.4 | 12.6754 | 43.0418 | 18.2196 | 18.2793 | 30.5011 | 11.1448 | 6.3187 | 2.4439 |  |  | -57.01 | -57.03 |  | 2.22 | 61.6 | 26.187 | 0.274 | -51.96 | -52.19 | -46.32 | 53.05 | 52.79 | 19.3396 | -3.9187 | 64.2087 | 66.1821 | 56.1697 | -48.7611 | -48.7542 | 10.6014 | 10.5858 | 77.5624 | 79.8397 | 5.7744 | 31.4316 | -595.4075 | -3.5134 | -13.4 | -13.5 | 54.997 | 54.1698 | -4.1564 |  | -91.593 | 7.1912 | 7.1604 | 4.9092 | 658.5892 | 135.319 | 134.6476 | -680.4507 | 538.4635 |  | -91.8581 | 92.6025 | 93.6481 | 18.51 | 32.39 | 102.02 |  | 19.1601 | 18.2224 | 42.0884 | 42.8788 | 30.8113 | -91.4048 |  | 13.3515 | -78.7414 |  |  | 29.5 | 157.2 | -15.48 | 57.6774 | 56.8418 | 56.6645 | -53.5445 | -52.6194 | 79.6221 | -79.3801 | 90.4761 | 11.9614 | 35.94 | 66.68 | 47.1167 | 44.5358 | -30.69 | -3.8935 | 79.6093 | 78.0656 | -149.1942 | -0.0001 | -18.4419 | -95.8 | -94.5 | 26.5018 | 58.8959 | 69.5223 | 83.2214 | 58.6 | -10.22 | 61.5815 | 147.3334 |  | -23.96 | 50.85 | 75.54 | 147.7273 | 143.4182 |  | 42.4273 | 260.7247 | 217.2727 | 209.2553 | 212.7576 | 125.174 | 111.0178 | -21.987 | 695.2514 | 313.0764 |  | -30.482 | -28.4046 | -32.7732 | 26.1254 | 24.4069 | 181.308 | -51.0482 | -51.8153 | -71.8544 | 14.71 | -24.5 | 112.6 | 10.7658 | 5.4534 | -35.2987 | -34.6412 | 6.3645 | -110.1484 | 73.6797 | 20.9936 |  | 20.8241 | 40.3769 | 41.4743 | 39.9506 | -20.2622 | -21.7693 | 116.8845 | -41.3738 | -41.4177 | 76.5466 | 90.7796 | 25.637 | 13.29 | 13.3773 | 0.9928 | -8.06 | 16.98 | 24.322 |  | -1.188 | 4.563 |  | 35.47 | -90.81 | -75.1576 | 14.54 | 78.4554 | 25.3 | -15.7258 | -5.1641 | -5.621 | 1.9695 |  |  |  | -29.02 | 16.3861 | 30.3929 | 63.9338 | 66.5868 | -123.8003 | -27.513 | 28.3859 | -44.5908 | 11.1441 | 13.8896 | 13.4503 | 13 | 158.6672 | 160.0869 | 126.1 | -125.9162 | -282.3544 | 282.2169 | 278.3949 | -150.9471 | -149.7766 | -26.0042 | -15.2013 | 75.792 | 75.8299 |  |  | 5.6718 | 5.5949 | -25.5283 | -25.4107 | 88.05 | 87.75 | 35 | 35.5 | 21.9042 | -54.4 | -371.6363 | 74.0791 | 74.4331 | 16.2 | 35.3 | -4.6 | -4.5 | 2.0877 |  | -279.684 | -272.2806 | 203.5698 | 150.9622 | -75.2353 | -145.6216 | 138.4181 | -131.7512 | -44.8056 | -139.7405 | 229.2829 | 0 | 138.5279 | -196.1702 | 49.1112 | -148.7551 | 149.7511 | -4.9288 |  | 22.64 | 6.852 | 6.893 | -22.48 | -0.32 |  | 0.148 | -17.4304 | -9.3156 | -1.3 | 48.85 | 48.541 | 11.0749 | 13.2048 | 49.2814 | 49.2815 | 50.1422 |  | -34 | 35.2646 | 6.96 |  | -16.3321 | 53.7125 | 26.4718 | -16.577 | -52.5991 | 14.0906 | 37.8373 | 25.3 | -26 |  | 20.6082
18/08/2025 | 09:30 | 0 | 18.6373 | -23.454 | -36.62 | 16.7428 |  | 42.8509 | -94.1525 | 58.3585 | 29.5171 | 29.0033 | 0 | -66.209 | 61.6 | 24.012 | -59.4 | 12.2215 | 45.113 | 13.9126 | 14.1261 | 23.9097 | 10.8704 | 6.1968 | 2.2718 |  |  | -60.24 | -60.07 |  | 0 | 63.8 | 25.93 | 0.27 | -58.62 | -59.16 | -40.91 | 59.14 | 59.35 | 20.0707 | -4.1731 | 64.8244 | 67.5061 | 50.1042 | -46.2159 | -45.2016 | 8.4182 | 8.4935 | 76.0888 | 77.8303 | 5.2509 | 28.433 | -579.624 | 5.2736 | -12.3 | -12.3 | 51.5426 | 51.0949 | -4.9275 |  | -76.2661 | 7.81 | 6.774 | 4.728 | 638.325 | 149.3575 | 149.3881 | -697.6732 | 546.3477 |  | -56.8196 | 58.1858 | 97.6599 | 18.92 | 33.48 | 105.36 |  | -9.5068 | -9.7747 | 64.6097 | 65.6736 | 27.6939 | -88.7944 |  | 10.9683 | -76.1364 |  |  | 39 | 152.3 | -16.16 | 62.5015 | 60.2131 | 59.8476 | -43.7187 | -42.9597 | 82.3033 | -94.6384 | 95.2357 | 11.9743 | 37.6 | 66.11 | 48.5229 | 46.2936 | -31.07 | -0.8652 | 76.7507 | 75.6513 | -141.7111 | -0.0001 | -18.6499 | -99.6 | -98.5 | 26.6391 | 60.6537 | 69.0527 | 85.5652 | 60.45 | -9.86 | 61.938 | 137.9528 |  | -23.69 | 51.1 | 79.08 | 139.7818 | 138.2 |  | 15.5455 | 246.8276 | 202.5458 | 193.9638 | 197.9692 | 104.0299 | 87.7798 | -23.273 | 709.0709 | 232.0247 |  | -28.7338 | -26.4134 | -9.5882 | 18.2385 | 18.4536 | 185.916 | -57.5913 | -59.5323 | -52.5253 | 14.72 | -21.72 | 94.8 | 11.4968 | -8.8878 | -33.01 | -32.6213 | 7.9902 | -89.58 | 54.7008 | 20.4498 |  | 20.0934 | 41.9555 | 42.1456 | 40.5644 | 10.3823 | 9.3776 | 68.4896 | -14.3512 | -14.6446 | 37.509 | 44.295 | 29.7606 | 3.15 | 8.6702 | 1.0196 | -4.78 | 17.92 | 28.7421 |  | -0.762 | 4.592 |  | 40.11 | -41.353 | -35.5814 | 13.88 | 85.2465 | 25.5 | -17.685 | -4.6907 | -4.8608 | 2.0088 |  |  | -16.3337 | -31.9913 | 16.7399 | 33.5325 | 64.9815 | 66.4684 | -145.4948 | -28.1931 | 29.2483 | -44.5316 |  | 14.6806 | 14.2203 | 12.5595 | 153.6543 | 153.6697 | 171.8 | -172.0965 | -315.7998 | 322.2555 | 319.4441 | -146.7406 | -144.8879 | -26.8944 | -14.9634 | 72.7168 | 71.8536 | -77.0035 |  | 6.6276 | 6.5287 | -23.9603 | -24.3716 | 88.6 | 88.39 | 26 | 26.8 | 21.9875 | -59.2 | -365.9103 | 73.4361 | 73.0771 | 16.8 | 29.6 | -6.2 | -6.2 | 2.3386 |  | -312.661 | -202.3401 | 176.9969 | 133.7024 | -74.0411 | -127.2701 | 126.397 | -127.092 | -36.5816 | -126.9907 | 219.7354 |  | 124.6521 | -171.7795 | 43.9221 | -136.8441 | 133.9645 |  |  | 21.28 | 6.827 | 6.843 | -20.24 | -3.36 |  | 2.0829 | -13.9727 | -13.6522 | -2.6 | 50.629 | 51.081 | 11.1399 | 13.4677 | 47.3309 | 47.2275 | 47.9363 |  | -27.3 | 33.7817 | 7.2 |  | -15.9928 | 52.6113 | 25.2448 | -17.0264 | -53.3074 | 13.2212 | 37.5026 | 19.9 | -19.9 |  | 44.1406
18/08/2025 | 10:00 | 0 | 19.5005 | -24.6007 | -36.351 | 16.4117 |  | 43.7755 | -96.0937 | 59.8309 | 30.4191 | 30.0676 | -2.22 | -68.954 | 63.8 | 24.84 | -61.6 | 12.7794 | 46.5288 | 14.4278 | 14.7449 | 24.2327 | 11.5622 | 6.4969 | 2.2711 |  |  | -62.48 | -62.49 |  | 2.22 | 68.2 | 25.516 | 0.267 | -62.49 | -62.76 | -38.08 | 63.54 | 64.15 | 20.6962 | -4.0207 | 66.5691 | 68.8828 | 53.3644 | -49.9668 | -49.3765 | 10.6776 | 10.6921 | 78.2322 | 80.3755 | 5.7744 | 30.2737 | -593.3441 | -7.1432 | -13.3 | -13.2 | 55.716 | 54.5281 | -5.4574 |  | -73.5482 | 8.1171 | 7.6593 | 5.1572 | 647.9993 | 151.9821 | 151.5854 | -707.2404 | 558.0489 |  | -56.7742 | 58.3904 | 104.1766 | 0 | 43.86 | 103.09 |  | -11.3822 | -14.7311 | 66.8407 | 67.9554 | 26.134 | -92.4487 |  | 7.9222 | -78.8535 |  |  | 35.2 | 158.4 | -16.26 | 61.1565 | 60.9488 | 60.5339 | -44.5505 | -43.8416 | 81.3748 | -96.7297 | 94.177 | 12.2228 | 40.49 | 75.64 | 49.9292 | 46.8796 | -31.51 | -3.8935 | 80.4982 | 78.6267 | -153.171 | 0 | -19.1497 | 0 | -199.3 | 27.1994 | 61.5326 | 72.3402 | 87.9089 | 61.06 | -10.79 | 62.0465 | 151.7436 |  | -23.78 | 50.23 | 79.45 | 152.4 | 151.0727 |  | 18.0818 | 258.752 | 211.8545 | 202.7907 | 207.6897 | 113.0587 | 99.6847 | -23.059 | 722.982 | 230.6603 |  | -28.3764 | -25.6238 | -18.3477 | 16.3044 | 15.3958 | 173.628 | -55.2613 | -56.0416 | -57.803 | 0 | -25.22 | 118.3 | 11.4142 | -16.7498 | -34.517 | -33.7526 | 9.174 | -93.8267 | 61.837 | 20.3101 |  | 19.9569 | 41.2059 | 42.1742 | 40.3072 | 9.7125 | 9.7125 | 54.2558 | -15.5597 | -15.3804 | 20.9074 | 29.3071 | 25.5711 | 5.06 | 10.5721 | 1.044 | -6.08 | 17.98 | 26.5136 |  | -0.648 | 4.46 |  | 41.97 | -29.1928 | -21.3777 | 13.92 | 88.7528 | 28.2 | -19.9123 | -4.9073 | -4.6705 | 2.0218 |  |  | -15.0682 | -35.0126 | 18.2109 | 36.7291 | 64.3702 | 67.4918 | -153.6401 | -29.1067 | 30.61 | -47.338 | 10.264 | 14.8955 | 14.5261 | 11.8148 | 155.128 | 154.7972 | 128.7 | -128.9924 | -274.1144 | 277.0818 | 271.4067 | -147.6403 | -146.3115 | -23.3618 | -11.3368 | 76.1711 | 76.5284 |  |  | 6.4958 | 6.309 | -22.6025 | -23.0099 | 88.86 | 87.58 | 25.3 | 28.2 | 21.9255 | -63.76 | -370.6497 | 75.6029 | 75.3324 | 16.7 | 30.2 | -6.1 | -5.3 | 2.3816 |  | -268.8895 | -200.8575 | 195.1392 | 145.326 | -50.528 | -140.8492 | 136.2379 | -135.7463 | -40.9454 | -133.4233 | 229.8474 |  | 137.5007 | -189.4413 | 46.796 | -140.0846 | 140.3196 | -5.0085 |  | 21.6 | 6.815 | 6.768 | -21.36 | -2.08 |  | 1.8753 | -12.5078 | -12.2454 | -5.2 | 50.153 | 50.136 | 11.1503 | 13.4203 | 49.7522 | 48.4115 | 50.014 |  | -30.4 | 32.0448 | 7.36 |  | -11.7487 | 52.0799 | 24.4239 | -12.635 | -51.6539 | 11.3591 | 39.0784 | 20.5 | -21.1 |  | 44.6617
18/08/2025 | 10:30 | 0 | 20.5915 | -25.7178 | -36.0345 | 17.3974 |  | 44.6181 | -97.7398 | 62.3355 | 31.473 | 31.0378 | -4.44 | -68.714 | 63.8 | 23.184 | -61.6 | 11.7577 | 49.7078 | 14.8231 | 15.2687 | 24.9441 | 11.5088 | 6.1186 | 2.3184 |  |  | -64.54 | -64.41 |  | 4.44 | 68.2 | 26.753 | 0.27 | -64.33 | -65.18 | -40.74 | 65.39 | 65.64 | 20.9205 | -4.0248 | 69.3846 | 71.4793 | 54.2087 | -52.1101 | -51.4247 | 12.7524 | 13.1183 | 81.0453 | 82.5189 | 6.2978 | 33.2931 | -607.0512 | -1.1536 | -14 | -13.9 | 57.894 | 56.4404 | -5.3053 |  | -78.9544 | 8.9085 | 7.4712 | 5.231 | 655.2627 | 158.7267 | 159.1845 | -721.1421 | 578.0266 |  | -89.1803 | 91.8314 | 108.9368 |  | 44.85 | 105.22 |  | -9.2388 | -8.9709 | 63.8491 | 64.3984 | 25.4108 | -107.5566 |  | 16.357 | -79.298 |  |  | 39.7 | 158.2 | -16.86 | 61.1368 | 59.776 | 60.9581 | -43.4741 | -42.896 | 88.7257 | -106.7838 | 100.817 | 12.5863 | 42.64 | 75.61 | 51.3354 | 48.6374 | -32.32 | -3.8935 | 79.7822 | 78.7353 | -139.0564 | 0.0001 | -19.6501 |  | -205.8 | 26.8094 | 63.2904 | 69.9919 | 89.0808 | 63.02 | -9.95 | 62.7905 | 138.0529 |  | -23.85 | 51.8 | 82.97 | 135.8 | 135.0182 |  | 11.8909 | 248.433 | 201.6707 | 196.0786 | 198.7771 | 99.4185 | 83.6454 | -24.431 | 732.9552 | 163.105 |  | -27.8413 | -24.9839 | 0 | 5.1668 | 4.4174 | 162.876 | -53.8134 | -54.6122 | -44.0216 | 0 | -24.77 | 103.3 | 11.8884 | -40.8807 | -37.6012 | -37.1427 | 11.2184 | -82.3282 | 50.7821 | 21.8914 |  | 21.6004 | 41.6217 | 42.0589 | 40.2722 | 7.5355 | 8.0379 | 69.3269 | -11.9918 | -12.1283 | 28.0757 | 33.737 | 33.3202 | 5.07 | 8.6726 | 1.022 | -4.74 | 18.19 | 33.0161 |  | -0.665 | 4.502 |  | 43.36 | -34.1019 | -26.8241 | 13.58 | 92.1645 | 26.9 | -21.1721 | -4.6154 | -4.6814 | 2.0614 |  |  | -15.7496 | -37.2791 | 16.6079 | 38.6525 | 65.8531 | 66.5696 | -151.8766 | -30.0697 | 31.618 | -48.1675 | 9.933 | 15.1701 | 14.8531 | 12 | 139.8202 | 139.1858 | 104.3 | -103.8886 | -226.2513 | 228.7369 | 226.7886 | -132.5882 | -131.6559 | -28.288 | -17.3968 | 74.6706 | 73.5839 |  | -72.8415 | 3.8041 | 3.1669 | -23.7321 | -23.9612 | 81.17 | 81.39 | 26.9 | 27.3 | 21.761 | -67.28 | -362.5233 | 71.7472 | 71.4933 | 16.2 | 31.3 | -1.1 | -1 | 2.8292 |  | -220.14 | -137.9851 | 185.4163 | 134.656 | -16.498 | -133.0626 | 126.6343 | -128.7006 | -31.3584 | -125.8618 | 228.3412 |  | 134.6925 | -177.5961 | 35.5383 | -138.9723 | 143.2751 | -5.0359 |  | 21.04 | 6.789 | 6.747 | -20.8 | -2.48 |  | 2.1408 | -12.8893 | -11.8364 | -4.5 | 50.338 | 49.911 |  |  | 47.8127 | 48.1746 | 48.2966 |  | -31 | 31.3661 | 7.52 |  | -18.4232 | 55.6654 | 29.1147 | -18.6166 | -54.897 | 16.0059 | 37.3092 | 23.2 | -22.1 |  | 43.2759
18/08/2025 | 11:00 | 0 | 21.4508 | -26.82 | -35.6184 | 16.8755 |  | 45.988 | -103.7382 | 64.3562 | 32.183 | 31.9096 | -6.66 | -71.112 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 11.4695 | 52.6458 | 15.6278 | 15.8328 | 25.9432 | 12.3863 | 6.4018 | 2.2918 |  |  | -66.98 | -67.17 |  | 6.66 | 70.4 | 27.717 | 0.274 | -73.88 | -73.9 | -29.49 | 74.87 | 74.94 | 21.3392 | -4.4858 | 69.2594 | 72.0204 | 54.5817 | -58.5402 | -57.5034 | 31.8325 | 31.3468 | 79.7057 | 81.5812 | 8.9151 | 49.8938 | -639.9056 | -4.8189 | -12.5 | -12.8 | 63.9517 | 63.6275 | -5.5121 |  | -79.6091 | 8.7489 | 7.8894 | 5.3294 | 686.1475 | 161.1377 | 162.0532 | -743.524 | 592.1042 |  | -53.2215 | 55.5074 | 109.9946 |  | 46.18 | 107.5 |  | -13.2576 | -15.6688 | 71.1617 | 71.2804 | 24.5479 | -103.9891 |  | 15.7789 | -88.0953 |  |  | 22.7 | 178.9 | -17.08 | 58.0742 | 57.5618 | 58.2533 | -45.6534 | -44.9521 | 89.866 | -106.7259 | 102.7441 | 12.8347 | 42.83 | 79.48 | 52.0386 | 49.2233 | -32.83 | -0.8652 | 89.5509 | 88.4693 | -174.6591 | 0 | -19.8845 |  | -206.3 | 27.0126 | 64.1693 | 74.6884 | 90.2527 | 63.68 | -11.59 | 64.17 | 172.4448 |  | -23.34 | 53.14 | 81.93 | 173.9636 | 169.5091 |  | 16.7455 | 274.6026 | 227.0796 | 219.1526 | 222.6496 | 87.1903 | 71.0778 | -26.337 | 759.0732 | 163.884 |  | -27.6895 | -25.4624 | 0 | 14.0007 | 13.3396 | 59.952 | -35.3997 | -36.0137 | -30.602 | 0 | -26 | 1 | 12.2127 | -23.4783 | -37.1824 | -36.3584 | 10.784 | -69.1605 | 35.1592 | 21.0032 |  | 21.0501 | 41.4807 | 42.6214 | 40.6503 | 15.2385 | 14.9036 | 51.4091 | -15.8449 | -15.1803 | 14.4494 | 18.1916 | 33.3202 | 2.15 | 8.8582 | 1.0562 | -4.88 | 19.62 | 32.9763 |  | -0.35 | 4.559 |  | 44.49 | -19.2221 | -16.9271 | 12.91 | 94.1434 | 26.8 | -22.9014 | -3.9808 | -3.9011 | 2.106 |  |  |  | -39.8274 | 16.4173 | 41.5979 | 65.0806 | 66.083 | -167.0085 | -31.4694 | 31.6212 | -50.8455 | 10.0815 | 15.6487 | 15.2539 | 12 | 145.5471 | 143.9307 | 70 | -69.9365 | -194.663 | 199.3483 | 197.105 | -137.7785 | -135.9391 | -23.8643 | -11.5692 | 77.5222 | 71.8942 | -67.5108 |  | 5.496 | 5.4301 | -24.4628 | -25.0921 | 81.3 | 80.52 | 30.4 | 30.3 | 21.7205 | -69.44 | -367.5547 | 72.0154 | 70.4424 | 15.6 | 33.6 | -1.9 | -1.9 | 3.2 |  | -193.4931 | -133.9318 | 194.332 | 151.0984 | 9.1325 | -140.5202 | 134.1576 | -135.6293 | -35.2287 | -137.1644 | 233.4338 |  | 142.3849 | -191.0821 | 42.1696 | -155.1122 | 154.0353 | -4.5333 |  | 22.4 | 7.358 | 7.346 | -22.24 | -0.96 |  | 1.3504 | -11.3664 | -10.9575 | -6.5 | 51.065 | 49.804 |  |  | 48.6742 | 48.7899 | 47.8757 |  | -33.2 | 29.7142 | 7.88 |  | -14.6956 | 51.2856 | 23.8834 | -14.6761 | -50.7271 | 10.5083 | 38.751 | 23.7 | -23.8 |  | 46.8899
18/08/2025 | 11:30 | 0 | 21.939 | -27.5084 | -35.1043 | 17.587 |  | 47.5764 | -108.3525 | 65.0716 | 33.229 | 32.4388 | -8.88 | -72.771 | 66 | 23.184 | -66 | 12.9834 | 55.7102 | 16.3882 | 16.2724 | 27.0328 | 12.7501 | 6.1645 | 2.3414 |  |  | -67.72 | -67.46 |  | 8.88 | 70.4 | 27.896 | 0.273 | -75.15 | -75.82 | -28.27 | 76.12 | 75.78 | 22.4432 | -4.9327 | 70.2195 | 72.6839 | 50.4491 | -62.425 | -61.6922 | 29.482 | 31.044 | 79.5718 | 81.5812 | 9.4386 | 55.2549 | -640.2025 | -7.6041 | -13.5 | -13.5 | 68.4713 | 67.6949 | -5.7172 |  | -88.173 | 8.6163 | 8.0415 | 5.4683 | 680.1658 | 153.2029 | 152.6841 | -706.1563 | 592.7131 |  | -97.1544 | 98.1605 | 111.9007 |  | 46.66 | 108.62 |  | -8.3012 | -8.3012 | 66.7281 | 67.3834 | 24.1931 | -116.9382 |  | 15.0825 | -88.6856 |  |  | 24.4 | 177.6 | -17.16 | 57.6761 | 56.7659 | 56.8034 | -48.5502 | -48.1764 | 79.1627 | -92.4569 | 89.8727 | 12.9192 | 49.85 | 83.07 | 52.7417 | 49.8093 | -32.98 | -3.7679 | 89.8466 | 89.7303 | -163.2316 | 0 | -20.0591 |  | -212.5 | 27.7817 | 65.0482 | 73.7491 | 91.4246 | 64.39 | -11.19 | 65.162 | 160.1741 |  | -23.2 | 55.67 | 83.08 | 160.8 | 159.9091 |  | 19.5455 | 269.8748 | 222.8775 | 215.0074 | 217.2565 | 114.7221 | 98.0806 | -24.778 | 721.5402 | 234.7971 |  | -28.1259 | -25.9695 | -21.9939 | 7.2397 | 5.612 | 173.628 | -45.7183 | -46.4858 | -58.2161 | 12.06 | -22.54 | 104.8 | 12.3578 | -37.9613 | -35.4099 | -34.9484 | 6.6068 | -97.7279 | 61.2175 | 22.2493 |  | 21.6543 | 40.7966 | 40.8936 | 39.2456 | 7.0332 | 6.6983 | 46.2179 | -18.4786 | -17.8661 | 13.3099 | 19.5258 | 27.0359 | 9.39 | 13.0135 | 1.0575 | -7.77 | 19.62 | 26.9736 |  | -0.159 | 4.523 |  | 45.98 | -19.7391 | -13.2357 | 13.17 | 95.6359 | 25.6 | -23.0022 | -4.2608 | -4.6519 | 2.2319 |  |  | -15.8671 | -39.9028 | 16.5876 | 41.7616 | 64.3632 | 67.7421 | -166.8994 | -31.5398 | 33.3171 | -52.0675 |  | 15.3557 | 15.0429 |  | 155.1101 | 154.4004 | 78.4 | -77.4613 | -218.3151 | 221.4362 | 219.6395 | -146.5128 | -146.9776 | -22.0625 | -10.0693 | 69.5175 | 72.8484 |  |  | 4.9137 | 4.2655 | -29.9368 | -29.2484 | 77.82 | 77.27 | 46.9 | 46.7 | 21.7824 | -70.88 | -389.4404 | 77.0429 | 76.1255 | 14.5 | 46.8 | -3.7 | -3.6 | 3.0122 |  | -218.1016 | -204.7517 | 218.4605 | 158.1979 | -17.41 | -154.0397 | 151.6084 | -150.6353 | -45.5439 | -150.642 | 233.391 |  | 151.7081 | -210.1348 | 48.7888 | -161.0599 | 164.9917 | -5.8791 |  | 26.72 | 7.263 | 7.317 | -26.72 | 3.36 |  | -4.1001 | -17.3724 | -0.9079 | -4.6 | 51.245 | 51.171 | 11.1974 | 13.4476 | 46.8968 | 47.2736 | 47.295 |  | -46.8 | 16.1219 | 8 |  | -11.9499 | 50.9171 | 22.2772 | -12.2982 | -50.7734 | 9.0542 | 40.2916 | 38.6 | -37.9 |  | 53.5766
18/08/2025 | 12:00 | 0 | 22.2385 | -27.8302 | -35.4071 | 17.2985 |  | 49.885 | -107.5565 | 66.7597 | 33.759 | 33.1329 | -13.32 | -72.435 | 66 | 22.356 |  | 13.3864 | 55.4348 | 16.2341 | 16.5389 | 27.4027 | 14.2563 | 5.9773 | 2.3483 |  |  | -69.74 | -69.52 |  | 13.32 | 70.4 | 27.22 | 0.272 | -75.06 | -75.33 | -30.14 | 75.39 | 76.82 | 21.7574 | -4.3513 | 69.398 | 72.2928 | 53.144 | -59.8798 | -59.9395 | 36.8566 | 36.5178 | 80.9114 | 83.1887 | 9.962 | 48.5723 | -636.1712 | -6.7928 | -12 | -12.1 | 67.0052 | 64.2017 | -5.6658 |  | -81.9396 | 8.4244 | 8.2046 | 5.5646 | 679.1892 | 156.4684 | 156.7125 | -722.0095 | 593.8802 |  | -88.561 | 90.3836 | 110.0844 |  | 45.66 | 110 |  | -11.2482 | -11.918 | 68.6453 | 68.8482 | 23.2865 | -115.7657 |  | 16.1732 | -87.869 |  |  | 26.3 | 176.5 | -17.21 | 57.6024 | 57.2049 | 56.989 | -46.6775 | -45.8068 | 83.5686 | -97.2319 | 95.4264 | 13.0086 | 48.94 | 81.81 | 53.4448 | 50.3952 | -33.37 |  | 90.299 | 87.8661 | -163.7879 | 0.0001 | -20.2696 |  | -214.6 | 27.0786 | 65.9271 | 75.1581 | 93.7683 | 65.77 | -11.55 | 64.759 | 159.9741 |  | -23.12 | 58.58 | 82.76 | 161 | 158.3273 |  | 16.7091 | 269.6872 | 222.096 | 215.4351 | 218.9644 | 103.0008 | 89.4664 | -24.671 | 728.9911 | 197.4523 |  | -27.7826 | -26.5269 | 0 | 2.028 | 1.6488 | 122.928 | -43.3562 | -43.9994 | -48.3364 | 0 | -24.69 | 93.7 | 12.2878 | -48.166 | -33.6237 | -32.2397 | 4.1142 | -86.8172 | 47.7451 | 22.0755 |  | 21.2391 | 41.3309 | 42.4606 | 40.8876 | 9.3776 | 10.5497 | 41.5292 | -14.9532 | -14.5772 | 11.7375 | 16.1654 | 25.5711 | 3.49 | 11.0726 | 1.0916 | -6.4 | 18.69 | 25.2505 |  | 0.083 | 4.526 |  | 42.75 | -16.7362 | -11.2747 | 13.32 | 94.179 | 25.3 | -22.2793 | -4.5346 | -4.721 | 2.1917 |  |  | -15.3175 | -38.6323 | 16.9666 | 40.1955 | 62.8093 | 63.635 | -163.6344 | -30.3752 | 31.9673 | -48.6248 | 10.4756 | 15.1701 | 14.8004 | 12.1447 | 153.0596 | 150.1372 | 79.2 | -79.2082 | -213.3519 | 216.1262 | 214.6926 | -144.9911 | -142.6974 | -22.4779 | -9.4925 | 73.3012 | 71.4871 | -74.37 | -74.7704 | 3.9249 | 3.837 | -27.9978 | -27.9366 | 78.19 | 77.81 | 45.8 | 45.2 | 21.5346 | -71.84 | -386.5677 | 75.9589 | 74.5087 | 12.1 | 46.2 | -3.5 | -2.8 | 2.9092 |  | -209.3529 | -176.0159 | 214.3114 | 156.3812 | -4.6285 | -151.4603 | 148.4979 | -146.0341 | -40.5571 | -149.3904 | 234.1452 |  | 147.1356 | -207.4253 | 43.8702 | -165.327 | 165.1418 | -6.4862 |  | 27.36 | 7.253 | 7.294 | -26.24 | 4 |  | -4.0696 | -16.4355 | -1.9333 | -5.5 | 47.324 | 49.094 | 11.171 | 13.3259 | 46.7372 | 46.31 | 45.8462 |  | -45.4 | 15.7019 | 7.99 |  | -10.9891 | 50.7704 | 21.7324 | -12.0821 | -50.6294 | 8.7792 | 41.2007 | 37.4 | -37 |  | 48.6396
18/08/2025 | 12:30 | 0 | 21.9804 | -27.4521 | -35.5003 | 17.3819 |  | 48.7182 | -104.3474 |  | 33.747 | 32.872 | -6.66 | -71.959 | 66 | 24.012 | -63.8 | 13.4135 | 53.9108 | 15.5332 | 15.6739 | 25.8902 | 14.1469 | 5.992 | 2.3853 |  |  | -62.78 | -63.02 |  | 6.66 | 70.4 | 26.064 | 0.27 | -61.72 | -61.95 | -43 | 62.19 | 62.66 | 21.0679 | -4.0601 | 68.8753 | 71.1799 | 49.9262 | -52.1101 | -52.1798 | 12.4381 | 12.1266 | 80.2416 | 82.9208 | 6.8213 | 34.8951 | -608.4224 | -3.4378 | -13.2 | -13.4 | 57.872 | 56.719 | -5.2267 |  | -86.1482 | 7.4165 | 8.031 | 5.5127 | 651.2953 | 159.0319 | 159.1235 | -715.988 | 578.8813 |  | -91.1196 | 93.5985 | 107.9887 |  | 44.75 | 107.74 |  | 2.4154 | 1.8796 | 54.7802 | 55.7665 | 26.4187 | -110.9311 |  | 18.248 | -87.1978 |  |  | 27.8 | 172.7 | -17 | 59.444 | 58.5229 | 57.8836 | -44.6486 | -44.0801 | 82.8224 | -99.1732 | 95.5843 | 12.8532 | 46.49 | 79.74 | 52.7417 | 49.8093 | -32.92 |  | 87.5765 | 86.2062 | -161.8345 | 0 | -20.0338 |  | -213 | 26.1887 | 66.806 | 74.6884 |  | 65.87 | -11.35 | 62.5735 | 160.9291 |  | -19.24 | 56.88 | 77.13 | 161.8 | 157.4 |  | 27.2 | 272.338 | 226.0421 | 218.4406 | 219.8513 | 107.6515 | 93.7911 | -24.082 | 727.761 | 214.5508 |  | -27.5669 | -25.8153 | -16.532 | -4.1404 | -2.6497 | 167.484 | -44.3236 | -44.6428 | -54.4291 | 14.62 | -24.09 | 120.1 | 12.2073 | -60.2008 | -30.8011 | -29.8796 | 0.7158 | -87.264 | 51.59 | 21.3112 |  | 20.5604 | 39.402 | 39.8489 | 38.2955 | -1.842 | -2.6793 | 86.4075 | -26.1814 | -25.9221 | 48.885 | 57.1955 | 30.515 | 11.37 | 11.7855 | 1.0562 | -6.94 | 18.5 | 29.0613 |  | 0.023 | 4.401 |  | 41.49 | -57.5525 | -47.2614 | 13.62 | 87.2651 | 27.4 | -19.7148 | -5.2711 | -5.6699 | 2.1857 |  |  | -14.4275 | -35.9023 | 16.1646 | 37.7108 | 62.51 | 64.6124 | -140.7036 | -29.2193 | 31.7988 | -48.4336 | 10.309 | 14.9736 | 14.6 | 12 | 149.2227 | 148.1227 | 76.3 | -76.739 | -209.5012 | 207.3061 | 208.1917 | -141.8321 | -142.006 | -21.2905 | -9.3044 | 73.3839 | 72.3779 |  |  | 2.233 | 1.9474 | -27.1213 | -26.859 | 78.84 | 78.55 | 44.5 | 43.6 | 21.7824 | -73.36 | -377.6624 | 72.9491 | 72.6538 | 9.9 | 44.4 | -1.9 | -1.9 | 2.892 |  | -203.7135 | -181.5893 | 210.1655 | 150.9305 | -11.0208 | -144.3774 | 145.2183 | -144.5558 | -37.8274 | -145.2904 | 235.276 |  | 144.7787 | -200.8864 | 40.9425 | -163.262 | 160.5583 | -7.0932 |  | 26.64 | 7.392 | 7.37 | -26.16 | 3.68 |  | -4.3351 | -15.938 | -2.4887 | -5.5 | 48.079 | 46.855 | 11.0536 | 13.4042 | 47.966 | 47.0722 | 48.018 |  | -44.8 | 16.3299 | 7.67 |  | -9.5118 | 50.3089 | 21.5696 | -9.5203 | -49.0581 | 8.6735 | 39.7914 | 35.5 | -36.4 |  | 40.9196
18/08/2025 | 13:00 | 0 | 21.2323 | -26.4673 | -35.1287 | 16.3486 |  | 47.2253 | -100.5333 | 64.6307 | 32.403 | 31.8317 | -2.22 | -71.869 |  | 24.84 | -66 | 13.3388 | 52.4234 | 15.5373 | 15.7455 | 25.851 | 14.2171 | 6.3624 | 2.3187 |  |  | -61.15 | -60.78 |  | 2.22 |  | 25.636 | 0.267 | -63.9 | -64.18 | -36.08 | 64.38 | 65.49 | 20.093 | -3.626 | 67.4556 | 69.7881 | 46.2766 | -57.7364 | -58.2236 | 32.3222 | 32.4556 | 76.6247 | 77.4284 | 9.4386 | 50.9987 | -607.111 | -11.1258 | -12.5 | -12.6 | 62.9599 | 62.337 | -4.8501 |  | -89.5361 | 7.2868 | 7.8096 | 5.4123 | 650.8986 | 152.4704 | 151.2802 | -730.8131 | 553.2704 |  | -58.808 | 60.222 | 105.6835 |  | 42.54 | 105.42 |  | 0.9419 | 3.2192 | 54.0532 | 54.4035 | 28.3828 | -94.8754 |  | 17.3222 | -85.3626 |  |  | 29.4 | 173.3 | -17.08 | 61.8192 | 60.3065 | 61.0358 | -41.0141 | -40.3561 | 76.2721 | -93.2362 | 86.3035 | 12.5329 | 48.07 | 77.04 | 52.7417 | 49.8093 | -32.53 | -3.7679 | 86.2898 | 85.6438 | -177.9718 | 0 | -19.5143 |  | -209.3 | 25.7822 |  | 75.6277 |  |  | -11.49 | 63.3795 | 176.43 |  | -22.17 | 54.95 | 77.16 | 178.8 | 175.2364 |  | 32.1091 | 285.7027 | 238.5235 | 228.3932 | 233.4674 | 83.2649 | 68.1171 | -25.778 | 742.269 | 209.5699 |  | -27.2075 | -25.2022 | 8.1832 | -3.361 | -2.6094 | 69.168 | -23.7818 | -23.9456 | -29.2929 | 5.78 | -24.14 | 1 | 12.0619 | -55.6059 | -30.9797 | -30.2303 | 1.5308 | -65.7523 | 30.508 | 21.0318 |  | 21.1818 | 38.6741 | 39.1645 | 37.5104 | -2.0095 | -2.5118 | 85.2353 | -31.453 | -32.0136 | 47.1228 | 51.4573 | 31.9213 | 9.75 | 10.511 | 0.9744 | -6.04 | 18.15 | 31.4358 |  | 0.198 | 4.555 |  | 40.99 | -53.2167 | -46.8572 | 12.92 | 85.0355 | 26.3 | -19.5936 | -4.8615 | -5.0529 | 2.1322 |  |  | -14.1839 | -35.1063 | 16.8676 | 36.8013 | 60.5195 | 62.9016 | -137.4222 | -29.7955 | 31.0363 | -48.4223 | 10.9556 | 14.5341 | 14.3257 | 13 | 143.9675 | 145.5254 | 39 | -39.3959 | -178.6447 | 179.496 | 175.3113 | -138.386 | -137.3665 | -25.8125 | -13.6989 | 71.1637 | 69.4236 |  |  | 3.3646 | 2.9252 | -26.4025 | -25.7013 | 84.34 | 84.15 | 44.3 | 42.2 | 21.6371 | -71.12 | -380.9032 | 75.7095 | 74.7834 | 10 | 43.3 | -1.1 | -0.3 | 3.0131 |  | -174.6179 | -183.8055 | 211.0634 | 156.3041 | 2.6647 | -149.399 | 147.1483 | -140.5072 | -39.9326 | -146.3413 | 241.6087 |  | 141.6494 | -210.5213 | 46.7019 | -164.4502 | 164.6623 | -6.618 |  | 25.76 | 7.319 | 7.365 | -25.36 | 2.96 |  | -3.0747 | -18.0163 | -2.6047 | -3 | 53.827 | 48.624 | 11.079 |  | 46.3995 | 46.9568 | 47.1543 |  | -43.2 | 17.6145 | 7.59 |  | -13.9866 | 52.169 | 25.6856 | -14.2672 | -52.4606 | 13.0042 | 38.4405 | 33.9 | -33.8 |  | 9.7824
18/08/2025 | 13:30 | 0 | 20.6927 | -25.8603 | -34.842 | 16.4054 |  | 47.9006 | -101.3182 | 63.5031 | 32.073 | 31.2469 | 0 | -72.567 | 66 | 25.668 | -66 | 13.4031 | 52.9428 | 15.1799 | 15.0189 | 25.0118 | 14.0069 | 5.1493 | 2.3974 |  |  | -59.82 | -59.58 |  | 0 | 70.4 | 25.272 | 0.267 | -59.93 | -59.87 | -44.35 | 60.25 | 60.32 | 19.9695 | -3.6358 | 66.3643 | 68.4985 | 44.7641 | -52.512 | -51.7461 | 12.8691 | 12.7843 | 77.2945 | 78.6341 | 6.8213 | 37.813 | -587.0773 | -1.8392 | -13.9 | -14.1 | 57.0437 | 56.69 | -5.415 |  | -88.2368 | 8.3643 | 7.76 | 5.2543 | 633.5031 | 156.4073 | 156.5599 | -735.569 | 543.5182 |  | -60.1331 | 61.9114 | 103.8472 |  | 42.03 | 104.28 |  | 0.54 | -0.6656 | 53.6194 | 53.7994 | 28.2808 | -92.2074 |  | 17.4569 | -82.4322 |  |  | 37.9 | 166.2 | -17.12 | 63.3333 | 62.7727 | 63.072 | -36.3227 | -35.9426 | 73.8763 | -96.4963 | 85.8405 | 12.3383 | 48.9 | 73.89 | 50.6323 | 48.0515 | -31.08 | -3.7679 | 83.1093 | 82.3795 | -163.6668 | 0.0001 | -18.7256 |  | -204.5 | 25.5515 | 65.9271 | 72.3402 | 92.5964 | 65.26 | -10.68 | 64.387 | 162.9642 |  | -27.27 | 54.01 | 82.17 | 162.2545 | 160.7818 | 73.0862 | 28.9182 | 274.9113 | 229.48 | 220.5074 | 224.211 | 96.561 | 85.2468 | -24.676 | 749.3333 | 183.861 |  | -26.8952 | -24.5062 | 0 | -21.8112 | -19.7482 | 162.876 | -36.7321 | -37.328 | -44.1415 | 0 | -24.45 | 122.3 | 12.0912 | -90.818 | -33.4591 | -32.4917 | 4.662 | -80.8885 | 45.2735 | 22.0468 |  | 21.4661 | 39.9833 | 39.3857 | 38.6742 | -1.6746 | -1.842 | 82.3885 | -28.1729 | -28.0068 | 43.245 | 48.7126 | 33.0932 | 10.41 | 10.6307 | 0.9976 | -6.23 | 18.58 | 31.6989 |  | 0.098 | 4.473 |  | 42.82 | -49.2702 | -42.1009 | 13.1 | 88.3715 | 27.2 | -19.6913 | -4.7015 | -4.8658 | 2.1147 |  |  | -14.0224 | -35.096 | 17.4839 | 36.4819 | 60.1351 | 61.5012 | -136.8589 | -31.2638 | 30.3471 | -51.465 | 11.5686 | 14.2997 | 13.8089 |  | 138.1472 | 138.7434 | 39 | -39.0335 | -159.0963 | 159.7153 | 161.821 | -132.4154 | -132.0366 | -27.5024 | -16.324 | 69.3583 | 68.8114 |  |  | -0.3268 | -1.1179 | -27.7972 | -26.7971 | 83.77 | 83.85 | 41.7 | 42.4 | 21.6179 | -67.92 | -374.6157 | 68.9603 | 68.6103 | 10.5 | 44.5 | 1.5 | 2.3 | 2.9823 |  | -157.4245 | -160.6371 | 212.3456 | 155.6142 | 19.716 | -150.3313 | 146.2667 | -134.0529 | -35.4242 | -145.5506 | 246.421 |  | 138.2962 | -207.7657 | 39.9316 | -168.5999 | 168.8905 | -5.6155 |  | 25.68 | 7.408 | 7.413 | -25.44 | 2.4 |  | -2.4887 | -17.9278 | -3.1907 | -3.9 | 49.528 | 49.031 | 11.0932 |  | 46.3713 | 47.1187 | 46.4975 |  | -43.7 | 19.0707 | 7.67 |  | -16.3745 | 54.2593 | 27.5653 | -17.1611 | -53.271 | 14.9198 | 37.0958 | 34.3 | -34.8 |  | 5.7111
18/08/2025 | 14:00 | 0 | 19.9484 | -25.1181 | -35.0316 | 16.4152 |  | 47.1927 | -99.4048 | 63.0262 | 32.093 | 31.3829 | -6.66 | -70.912 | 66 | 25.668 | -63.8 | 12.7196 | 51.5114 | 14.8946 | 15.3073 | 25.0024 | 14.0327 | 6.1933 | 2.3354 |  |  | -61.05 | -60.73 |  | 6.66 | 68.2 | 24.102 | 0.26 | -64.88 | -65.14 | -36.2 | 65.7 | 65.47 | 20.6663 | -3.7829 | 67.0273 | 68.9241 | 42.7331 | -50.7705 | -49.8102 | 35.5775 | 28.6315 | 73.9455 | 76.0888 | 9.4386 | 51.5453 | -617.3608 | 2.1478 | -13.4 | -13.4 | 55.5154 | 55.1425 | -5.6003 |  | -80.7368 | 7.928 | 7.4959 | 5.2077 | 656.0562 | 168.6147 | 168.7978 | -758.9293 | 568.0746 |  | -27.5547 | 28.7831 | 105.5837 |  | 42.92 | 105.38 |  | -4.8183 | -2.2731 | 57.2487 | 57.2703 | 28.7373 | -94.4772 |  | 16.8035 | -94.4803 |  |  | 15.5 | 187.4 | -17.03 | 58.092 | 57.4142 | 57.7258 | -45.8384 | -45.9457 | 94.4667 | -107.2355 | 107.2158 | 12.7534 | 46.49 | 78.11 | 50.6323 | 47.4655 | -31.41 | -0.8094 | 94.7468 | 94.4984 | -201.3704 | 0 | -18.8826 |  | -205.9 | 25.8536 | 65.0482 | 76.0973 | 91.4246 | 63.89 | -12.21 | 66.154 | 199.7014 |  | -32.19 | 53.27 | 84.07 | 200.3091 | 196.9818 |  | 35.8273 | 298.5383 | 253.2486 | 244.4788 | 247.4596 | 78.1469 | 62.2254 | -27.026 | 775.7681 | 184.3494 |  | -25.6727 | -23.449 | 16.2683 | -12.5969 | -11.2597 | 46.128 | -13.824 | -14.6199 | -21.8276 | 0 | -16.3 | 1 | 11.7366 | -73.1097 | -34.6885 | -33.5654 | 5.4483 | -59.7783 | 24.1375 | 21.8892 |  | 21.3696 | 38.4314 | 39.1157 | 37.6943 | 3.0142 | 3.5166 | 84.7329 | -35.1981 | -34.398 | 41.1866 | 43.8302 | 40.8569 | 7.87 | 7.4934 | 0.9744 | -3.8 | 18.83 | 40.5796 |  | 0.132 | 4.549 |  | 45.79 | -43.1406 | -41.2645 |  | 92.0024 | 26 | -20.7494 | -4.3763 | -4.661 | 2.0938 |  |  | -13.9792 | -36.2189 | 18.4132 | 37.7849 | 58.6667 | 59.5668 | -147.2907 | -32.0482 | 30.9205 | -52.8699 | 11.4083 | 14.3974 | 14.0093 | 13 | 142.7312 | 144.3558 | 0.8 | 0 | -123.999 | 126.5539 | 125.0424 | -135.477 | -135.1492 | -24.4234 | -14.4581 | 73.4021 | 72.7607 | -68.9895 | -69.1045 | 1.2772 | 0.4532 | -30.7423 | -31.4231 | 82.54 | 81.97 | 43.1 | 43 | 21.3722 | -64.56 | -398.1046 | 78.8278 | 77.7459 | 11.1 | 46.1 | 0.5 | 0.9 | 3.0338 |  | -122.6234 | -153.3089 | 234.6931 | 170.2342 | 50.768 | -166.1023 | 162.7287 | -144.0427 | -46.6799 | -159.8056 | 244.326 |  | 142.219 | -226.1561 | 51.0338 | -179.3468 | 176.0573 | -6.2994 |  | 26.72 | 7.33 | 7.335 | -25.52 | 3.12 |  | -2.9587 | -17.6654 | -1.9913 | -5 | 47.338 | 48.771 | 11.1062 |  | 47.9282 | 47.0815 | 47.9754 |  | -44.2 | 18.5765 | 7.82 |  | -14.8291 | 52.1952 | 25.2829 | -14.8039 | -51.2097 | 12.9886 | 37.1388 | 35.7 | -35.8 |  | 20.3037
18/08/2025 | 14:30 | 0 | 19.6971 | -24.6891 | -36.0239 | 15.2288 |  | 48.3954 | -100.0578 | 65.3846 | 33.203 | 32.3161 | 0 | -71.979 | 66 | 25.668 | -66 | 12.8146 | 52.0354 | 15.5691 | 15.3871 | 25.4551 | 14.8723 | 5.5463 | 2.4608 |  |  | -59.61 | -59.63 |  | 0 | 70.4 | 25.709 | 0.262 | -59.83 | -60.07 | -46.13 | 61.28 | 60.86 | 20.4704 | -3.6519 | 68.6788 | 71.0429 | 40.0409 | -47.8234 | -46.9154 | 11.6736 | 11.6075 | 75.553 | 77.4284 | 6.8213 | 36.9332 | -594.692 | 3.4002 | -13.4 | -13.6 | 52.817 | 52.0972 | -5.4449 |  | -80.2422 | 7.5291 | 8.2108 | 5.4902 | 635.853 | 170.0491 | 170.3237 | -734.5044 | 571.9161 |  | -95.7857 | 96.8365 | 104.925 | 19.7 | 35.05 | 113.2 |  | -1.4693 | 0.54 | 53.0096 | 52.9443 | 25.6597 | -112.2763 |  | 18.2506 | -85.6841 |  |  | 32 | 171.8 | -17.2 | 60.4133 | 60.1299 | 59.9679 | -40.0232 | -39.5362 | 83.7327 | -103.6208 | 95.5117 | 12.6752 | 47.04 | 80.23 | 51.3354 | 48.6374 | -32.13 | -3.7679 | 85.9589 | 85.7891 | -154.723 | 0 | -19.5857 |  | -215 | 26.326 | 64.1693 | 73.2795 | 90.2527 | 63.88 | -11.01 | 64.8365 | 153.6287 |  | -34.42 | 55.03 | 90.9 | 153.8545 | 151.0909 |  | 25.1364 | 271.2737 | 222.2841 | 216.137 | 217.6457 | 86.6532 | 70.8079 | -26.388 | 745.15 | 177.6012 |  | -25.7802 | -23.6548 | 0 | -36.9443 | -34.6819 | 135.228 | -27.3572 | -28.0458 | -29.9565 | 15.36 | -23.95 | 88.6 | 11.7502 | -119.1586 | -35.6967 | -34.7648 | 8.453 | -66.6976 | 29.8226 | 21.7559 |  | 21.2633 | 40.4723 | 40.9108 | 39.3956 | -0.8373 | -0.8373 | 78.3696 | -23.9611 | -23.5576 | 34.4869 | 39.4409 | 37.9126 | 7.18 | 7.5666 | 0.9744 | -4.04 | 18.11 | 37.282 |  | 0.274 | 4.539 |  | 45.3 | -40.6818 | -35.7395 | 13.4 | 92.1564 | 27 | -20.3766 | -4.2376 | -4.5066 | 2.1807 |  |  | -14.8056 | -36.3809 | 17.0763 | 37.648 | 60.0199 | 61.783 | -144.8344 | -32.2987 | 30.8804 | -53.3638 | 11.7638 | 14.5146 | 14.2203 |  | 138.1389 | 137.4896 | 0.8 |  | -112.2242 | 112.2944 | 114.1658 | -131.78 | -130.5239 | -27.0619 | -15.0346 | 69.7052 | 69.3789 |  |  | 2.7384 | 3.035 | -33.2146 | -34.0937 | 84.2 | 83.39 | 38.4 | 38.6 | 21.5773 | -58.16 | -399.7622 | 79.6088 | 78.1578 | 13.9 | 41.6 | -1.1 | -1 | 2.7867 |  | -109.0872 | -146.1685 | 246.6397 | 181.3845 | 63.9625 | -167.3524 | 169.0672 | -147.0155 | -49.1386 | -171.4436 | 250.7935 |  | 149.0578 | -235.7134 | 56.2213 | -182.181 | 184.6247 | -6.0632 |  | 25.2 | 7.262 | 7.316 | -24.48 | 0.32 |  | -0.4685 | -15.877 | -5.4765 | -6.6 | 47.118 | 46.023 | 11.1077 |  | 46.0981 | 47.4868 | 45.8427 |  | -40.3 | 24.6945 | 7.83 |  | -16.5752 | 54.529 | 27.2531 | -16.3626 | -53.6188 | 14.4285 | 38.335 | 32 | -32.6 |  | 36.4237
18/08/2025 | 15:00 | 0 | 19.7069 |  | -35.5958 | 16.6737 |  | 48.4881 | -100.2531 | 65.4736 |  | 32.6213 | 0 | -72.71 | 68.2 | 25.668 |  | 12.9827 | 52.7984 | 15.6296 | 15.5639 | 25.6971 | 14.3064 | 6.2777 | 2.3621 |  |  | -60.59 | -60.35 |  | 0 | 72.6 | 27.855 | 0.268 | -65.01 | -65.28 | -36.75 | 66.06 | 66.74 | 21.6182 | -4.2232 | 68.5607 | 70.9899 | 42.5685 | -52.9139 | -53.1199 | 31.2291 | 33.048 | 73.6776 | 76.3568 | 11.0089 | 57.9433 | -633.2029 | -0.2608 | -12.2 | -12.4 | 58.6196 | 57.1651 | -5.4213 |  | -85.9152 | 8.9338 | 7.9129 | 5.4013 | 675.7406 | 168.8283 | 169.0725 | -739.6693 | 590.8546 |  | -95.0785 | 98.2915 | 104.466 | 20.17 | 35.06 | 111.95 |  | 3.3531 | 2.4154 | 49.7552 | 50.6333 | 26.318 | -118.3458 |  | 17.8837 | -93.4 |  |  | 20.9 | 181.6 | -16.83 | 55.9908 | 53.8124 | 55.9392 | -48.0841 | -47.8743 | 93.1466 | -103.6519 | 105.0131 | 12.8946 | 47.46 | 83.85 | 52.0386 | 49.2233 | -32.79 | -3.7679 | 94.1829 | 92.9429 | -176.1548 | 0 | -19.8115 |  | -212.7 | 26.4743 |  | 73.2795 | 90.2527 | 63.23 | -11.55 | 66.092 | 173.1448 |  | -34.65 | 54.79 | 90.28 | 167.7455 | 163.3273 |  | 32 | 287.4847 | 237.3764 | 228.9276 | 232.7681 | 69.6 | 54.3323 | -27.231 | 756.7653 | 166.3699 |  | -25.977 | -23.7762 | 8.7885 | -25.5117 | -23.8549 | 133.692 | -20.1635 | -13.1635 | -13.5949 | 0 | -15.47 | 1 | 11.4937 | -97.1432 | -36.4252 | -35.2189 | 6.9537 | -52.5629 | 15.3703 | 22.211 |  | 21.7557 | 41.9359 | 41.8049 | 40.1476 | -4.1864 | -3.684 | 89.7566 | -32.5326 | -32.3246 | 49.1687 | 49.8515 | 40.3003 | 10.01 | 8.553 | 0.9512 | -4.65 | 19.35 | 40.269 |  | 0.221 | 4.404 |  | 46.06 | -50.4279 | -44.2549 | 13.96 | 92.8074 | 28.9 | -20.8832 | -4.0811 | -4.7789 | 2.2063 |  |  | -14.6329 | -37.4371 | 18.2542 | 38.7764 | 62.1581 | 60.9076 | -147.3214 | -32.5596 | 32.5879 | -55.1155 | 12.6846 | 15.0725 | 14.505 | 14 | 143.2852 | 144.8562 | 0.8 |  | -110.6217 | 107.3551 | 110.3049 | -137.0691 | -135.8387 | -23.3475 | -11.3572 | 71.8831 | 73.0078 |  |  | -0.195 | -1.1508 | -37.4825 | -37.624 | 85.07 | 85.76 | 42 | 42.4 | 21.6179 | -53.76 | -398.94 | 76.3878 | 76.7936 | 13.4 | 44.5 | 0.5 | 0.6 | 3.1325 |  | -105.999 | -131.9344 | 257.3943 | 190.3697 | 77.6337 | -183.8287 | 177.5486 | -148.4035 | -53.1342 | -175.118 | 259.0456 |  | 151.9622 | -249.881 | 59.3267 | -193.3263 | 195.8629 | -6.4862 |  | 23.84 |  | 7.299 | -23.28 | 1.44 |  | -0.7889 | -15.0286 | -3.8376 | -8 | 44.457 | 46.486 | 11.1155 |  | 47.2381 | 46.2168 | 48.4836 |  | -43.4 | 21.8736 | 7.86 |  | -11.408 | 50.4502 | 22.9914 | -10.6593 | -50.8326 | 9.1177 | 39.2204 | 35.1 | -34.7 |  | 32.4188
18/08/2025 | 15:30 | 0 | 19.6498 | -24.3532 | -13.3473 | 19.9256 |  | 48.4592 | -112.4767 | 66.3936 | 33.417 | 32.7935 | -2.22 | -74.382 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 12.4983 | 61.674 | 15.9865 | 15.8241 | 26.1668 | 14.8188 | 6.0085 | 2.3343 |  |  | -61.94 | -61.71 |  | 2.22 | 72.6 | 25.345 | 0.262 | -62.94 | -63.19 | -43.27 | 63.7 | 63.75 | 21.5422 | -3.9801 | 67.2874 | 70.2816 | 45.0773 | -51.7082 | -52.2714 | 11.3451 | 11.782 | 78.6341 | 79.9737 | 7.3447 | 38.559 | -612.2101 | -6.8424 | -13.6 | -13.5 | 57.0241 | 56.2156 | -5.6855 |  | -81.9812 | 8.0365 | 8.1715 | 5.5553 | 655.629 | 165.3492 | 165.3797 | -726.5686 | 581.7117 |  | -97.2412 | 100.0006 | 105.3941 | 21.16 | 36.21 | 110.3 |  | 4.5587 | 6.3002 | 50.0258 | 50.7889 | 26.9741 | -115.8171 |  | 18.2696 | -91.1636 |  |  | 17.8 | 182 | -16.94 | 56.4217 | 56.2942 | 56.3167 | -48.1055 | -48.1127 | 86.7038 | -98.5147 | 99.1676 | 12.481 | 44.58 | 82.9 | 52.0386 | 49.2233 | -32.51 | -3.7679 | 92.9187 | 91.2156 | -170.8993 | 0 | -19.817 |  | -211.5 | 26.5292 | 63.2904 | 72.8098 | 89.0808 | 62.51 | -11.44 | 65.131 | 167.5495 |  | -34.85 | 54.46 | 90.07 | 171.7273 | 168.2545 |  | 34.3 | 284.2849 | 234.7159 | 225.5217 | 229.148 | 95.6863 | 80.4489 | -25.536 | 738.8138 | 203.0666 |  | -26.3137 | -24.1382 | 0 | -29.7462 | -26.8948 | 150.588 | -24.5336 | -24.4647 | -40.8512 | 0 | -24.66 | 105.8 | 11.3135 | -104.076 | -38.6831 | -37.9487 | 11.9091 | -76.8423 | 48.0174 | 22.0962 |  | 21.4104 | 41.4016 | 41.0205 | 39.8599 | -5.3586 | -5.3586 | 83.0583 | -33.404 | -33.6097 | 41.7847 | 45.7841 | 34.5727 | 9.09 | 10.367 | 0.9866 | -6.03 | 19.22 | 34.8835 |  | -0.027 | 4.443 |  | 44.35 | -47.6092 | -39.3165 |  | 92.6575 | 29.3 | -20.676 | -4.3883 | -3.8697 | 2.1849 |  |  | -15.4703 | -36.7402 | 18.3522 | 38.3345 | 60.4725 | 61.4669 | -144.8058 | -33.0005 | 33.1743 | -54.244 | 11.5081 | 14.9248 | 14.6843 | 12.9243 | 154.0265 | 154.1614 | 0.8 |  | -115.9626 | 115.6229 | 117.264 | -144.6129 | -143.8134 | -19.6021 | -8.4952 | 76.3124 | 76.8787 |  |  | 2.255 | 2.1781 | -43.5389 | -44.1266 | 80.23 | 80.17 | 41.9 | 43 | 21.4128 | -49.12 | -398.0435 | 77.0754 | 76.3522 | 16.2 | 43.9 | -1.1 | -1 | 2.7762 |  | -111.564 | -176.9583 | 280.8469 | 204.1947 | 76.1416 | -199.5744 | 192.4905 | -150.5568 | -68.4284 | -195.0204 | 249.806 |  | 155.5627 | -268.4355 | 69.8741 | -200.6374 | 200.4227 | -5.8517 |  | 23.6 | 7.201 | 7.216 | -24.16 | 0.08 |  | -0.4074 | -15.3521 | -3.8651 | -7.9 | 46.216 | 45.509 | 11.1136 | 13.3986 | 48.1795 | 46.6673 | 47.8053 |  | -43.9 | 21.4551 | 7.81 |  | -8.702 | 50.0811 | 20.022 | -9.2389 | -47.9965 | 6.7686 | 40.2138 | 35.7 | -36.1 |  | 32.7344
18/08/2025 | 16:00 | 0 | 19.4229 | -23.9724 | -13.0827 | 17.6854 |  |  | -111.4541 | 66.4023 |  | 32.824 | -8.88 | -74.08 |  | 25.668 | -68.2 | 12.4477 | 59.631 | 16.1099 | 16.3268 | 26.9509 | 16.6995 | 6.6483 | 2.4234 |  |  | -64.13 | -64.13 |  | 8.88 |  | 26.054 | 0.266 | -69.24 | -69.52 | -36.27 | 70.27 | 70.23 | 21.1232 | -3.788 | 67.1496 | 69.6588 | 45.3027 | -55.9949 | -55.2537 | 27.6729 | 26.2462 | 76.6247 | 78.902 | 9.962 | 51.786 | -638.2153 | -4.7411 | -13.5 | -13.6 | 60.6012 | 59.2033 | -5.3944 |  | -85.2388 | 8.0672 | 7.8464 | 5.3222 | 681.5391 | 170.751 | 170.9646 | -762.569 | 593.1988 |  | -73.6331 | 74.2784 | 106.4718 | 20.88 | 35.79 | 111.41 |  | 0.1381 | -0.9335 | 54.7668 | 55.6621 | 26.696 | -109.0936 |  | 18.1553 | -87.5522 |  |  | 24.8 | 174.1 | -17.03 | 61.2057 | 60.2723 | 59.3084 | -40.7583 | -40.1394 | 87.7915 | -109.527 | 100.2811 | 12.5552 | 47.95 | 80.85 | 52.0386 | 49.2233 | -32.6 | -3.7679 | 88.143 | 86.8981 | -166.4987 | 0 | -19.8417 |  | -212.5 | 26.2711 |  | 71.8705 |  |  | -11.15 | 64.325 | 163.3043 |  | -34.05 | 59.69 | 90.09 | 165.6545 | 162.9091 |  | 27.1364 | 275.3707 | 227.9369 | 222.133 | 222.8137 | 76.123 | 60.7701 | -25.989 | 777.2796 | 118.4596 |  | -18.3126 | -16.624 | 14.6926 | -45.0271 | -42.1874 | 161.34 | -27.8612 | -28.5692 | -22.9633 | 0 | -16.17 | 104.8 | 11.2528 | -134.0054 | -36.6066 | -35.8548 | 9.6258 | -62.6459 | 25.4324 | 21.4379 |  | 20.6339 | 40.4852 | 41.1423 | 39.9954 | -0.1675 | 0 | 98.6318 | -26.2432 | -26.2537 | 56.2608 | 61.256 | 36.7407 | 9.42 | 8.7654 | 1.0208 | -4.84 | 18.68 | 37.1689 |  | -0.023 | 4.431 |  | 40.05 | -64.9487 | -54.5932 | 13.13 | 80.4632 | 29.3 | -8.3251 | -10.3757 | -10.8803 | 2.1195 |  |  | -15.6787 | -24.0944 | 16.4504 | 25.2419 | 64.7336 | 65.0161 | -128.3454 | -32.58 | 33.5109 | -9.054 | 11.9582 | 15.4241 | 15.064 |  | 141.9742 | 140.7098 | 39 | -39.7219 | -134.7432 | 135.2157 | 136.8054 | -137.0723 | -135.8335 | -26.6256 | -15.5159 | 75.5621 | 75.6022 | -61.8427 | -63.0079 | 6.4628 | 6.3969 | -35.0874 | -34.7558 | 77.5 | 77.44 | 41.1 | 40.6 | 21.3915 | -36.96 | -384.1022 | 79.3078 | 78.8207 | 16.2 | 43.4 | -5.3 | -4.5 | 2.3101 |  | -130.6031 | -93.9529 | 271.5938 | 203.3814 | 95.5258 | -197.0419 | 193.7172 | -156.7623 | -73.9283 | -191.5827 | 229.8947 |  | 158.1839 | -262.2624 | 78.4694 | -188.9573 | 189.0901 | -5.4562 |  | 26.72 | 6.842 | 6.837 | -25.36 | 2.48 |  | -2.5772 | -15.938 | -3.8956 | -4.7 | 50.223 | 49.267 | 11.1706 | 13.401 | 49.6348 | 49.1563 | 49.5573 |  | -42.2 | 21.7047 | 7.79 |  | -16.2935 | 54.338 | 26.3322 | -15.9779 | -53.4839 | 14.3738 | 38.2321 | 34 | -33.3 |  | 33.6429
18/08/2025 | 16:30 | 0 | 19.2818 |  | -14.5264 | 17.8695 |  | 46.3916 | -107.7151 | 64.2133 | 32.677 | 31.9205 | -2.22 | -74.168 |  | 25.668 | -68.2 | 10.8754 | 59.3234 | 15.3935 | 15.7757 | 26.2067 | 15.8785 | 5.3492 | 2.2969 |  |  | -63.88 | -64.06 |  | 2.22 |  | 26.143 | 0.268 | -67.29 | -66.6 | -41.39 | 67.91 | 67.65 | 20.6242 | -3.8142 | 68.2388 | 70.9703 | 42.7916 | -52.1101 | -51.9224 | 11.5396 | 10.9364 | 77.5624 | 79.1699 | 6.2978 | 33.9227 | -590.2845 | -4.1022 | -12.9 | -12.9 | 58.1903 | 56.9255 | -5.5657 |  | -76.0766 | 7.9297 | 7.5353 | 5.1409 | 632.4349 | 159.9475 | 159.4897 | -725.7966 | 558.4898 |  | -71.7568 | 73.2944 |  | 21.31 | 35.81 | 111.63 | 0 | -7.3635 | -8.9709 | 60.2447 | 60.4695 | 26.1495 | -71.3089 | -71.0254 | 16.615 | -76.2702 |  |  | 44.3 | 153 | -16.93 | 57.606 | 57.1544 | 57.4727 | -45.6706 | -44.9267 | 77.9392 | -93.8774 | 91.3168 | 12.6888 | 51.01 | 79.62 | 52.0386 | 49.2233 | -32.52 |  | 76.9952 | 76.5314 | -167.1031 | 0.0001 | -19.6313 |  | -215.1 | 26.6171 | 62.4115 | 71.8705 | 87.9089 | 61.87 | -11.34 | 64.8055 | 164.3743 |  | -35.71 | 59.03 | 91.02 | 164.8182 | 164.0364 |  | 24.1273 | 277.9813 | 227.632 | 219.5184 | 222.9905 | 68.8489 | 52.8235 | -27.236 | 740.7294 | 196.6054 |  | -17.6236 | -16.1557 | 25.0897 | -27.6954 | -24.5848 | 64.56 | -14.1531 | -14.6314 | -13.1201 | 15.22 | -24.25 | 1 | 10.8757 | -99.7038 | -37.2747 | -36.1852 | 10.6059 | -51.092 | 14.3418 | 21.2097 |  | 20.8859 | 40.1319 | 42.0029 | 39.7366 | 5.861 | 7.8704 | 65.9778 | -23.1211 | -23.0525 | 25.9479 | 30.2907 | 34.016 | 6.64 | 7.9646 | 1.0562 | -4.44 | 16.87 | 33.8754 |  | -0.001 | 4.449 |  | 41.95 | -30.4609 | -23.5349 | 11.99 | 83.8071 | 30.3 | -8.8102 | -10.0826 | -10.7011 | 2.1603 |  |  | -17.5289 | -25.6099 | 16.974 | 26.3256 | 63.9373 | 67.4544 | -133.9373 | -32.1023 | 33.1616 | -10.7617 | 11.5317 | 15.6584 | 15.2222 |  | 166.6776 | 164.9995 | 39.4 | -39.0821 | -159.5535 | 162.4265 | 158.6495 | -159.8163 | -159.5261 | -21.4449 | -9.2663 | 76.17 | 76.175 |  |  | 10.0114 | 9.8247 | -53.1721 | -53.0302 | 83.33 | 82.28 | 42.9 | 42.4 | 21.3509 | -4.32 | -383.9675 | 77.9109 | 78.4478 | 15.2 | 43.7 | -8.8 | -8.8 | 2.48 |  | -156.3739 | -168.0073 | 333.9807 | 256.8104 | 104.4177 | -247.7873 | 248.1231 | -165.5004 | -114.593 | -243.0242 | 217.0813 |  | 167.7378 | -326.6515 | 117.0101 | -213.999 | 213.9866 | -5.0881 |  | 23.52 | 6.606 | 6.602 | -24.16 | 1.44 |  | -0.9934 | -17.4884 | -3.7766 | -5.1 | 49.011 | 50.432 |  | 13.4393 | 49.4055 | 50.9809 | 49.0257 |  | -42.5 | 21.1496 | 7.78 |  | -9.5558 | 50.9324 | 21.4515 | -10.6064 | -50.3546 | 8.5399 | 40.7295 | 35.2 | -34.5 |  | 36.7678
18/08/2025 | 17:00 | 0 | 18.8501 | -23.741 | -36.3997 | 17.3565 |  | 44.5778 | -93.4425 | 63.6324 | 32.343 | 31.4527 | -6.66 | -70.941 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 13.5453 | 46.3162 | 15.3349 | 15.6568 | 25.571 | 15.4666 | 5.6209 | 2.3 |  |  | -59.18 | -59.33 |  | 6.66 | 70.4 | 24.403 | 0.259 | -60.33 | -60.59 | -43.65 | 60.8 | 61.56 | 20.1626 | -3.5574 | 68.5932 | 71.1872 | 41.126 | -51.5743 | -52.4748 | 33.7962 | 35.1269 | 75.0172 | 77.2945 | 10.4855 | 54.2238 | -613.1696 | -8.8448 | -13.8 | -13.9 | 57.3842 | 55.1641 | -5.1344 |  | -89.5031 | 6.763 | 7.0654 | 4.6121 | 652.9738 | 157.7501 | 158.2689 | -723.0641 | 569.6634 |  | -96.2065 | 97.0379 | 101.502 | 20.66 | 35.41 | 109.23 |  | 15.1413 | 8.0416 | 42.0259 | 42.7081 | 30.8086 | -75.5136 | -75.1915 | 18.3783 | -83.7772 |  |  | 26.8 | 166.7 | -16.53 | 50.8056 | 50.0424 | 50.841 | -62.246 | -62.0805 | 90.3252 | -84.8436 | 100.9199 | 12.7088 | 48.73 | 77.56 | 52.0386 | 49.2233 | -32.8 |  | 84.3185 | 83.0565 | -183.2854 | 0 | -20.0105 | -110 | -110.1 | 26.315 |  | 71.8705 |  | 61.87 | -11.36 | 65.007 | 181.0353 |  | -35.06 | 58.28 | 88.41 | 181.6364 | 179.2727 |  | 49.7091 | 297.4338 | 250.5156 | 239.9582 | 243.8578 | 65.2093 | 49.5986 | -27.253 | 733.5884 | 264.0035 |  | -16.5081 | -14.7774 | 24.9295 | -34.6243 | -32.5279 | 43.056 | 3.2924 | 3.0742 | -10.6789 | 0 | -16.35 |  | 10.2771 | -109.7945 | -34.3821 | -33.6826 | 6.6499 | -47.9127 | 12.9983 | 20.7799 |  | 20.7415 | 42.8293 | 42.4856 | 41.8996 | -15.5734 | -17.7504 | 121.0709 | -50.0278 | -50.6395 | 80.5695 | 91.9555 | 30.6688 | 13.88 | 11.1678 | 1.1856 | -6.78 | 16.85 | 31.1961 |  | 0.293 | 4.529 |  | 35.92 | -89.5262 | -79.3962 | 12.54 | 71.456 | 28.1 | -6.4346 | -10.9316 | -11.247 | 2.1804 |  |  | -16.8992 | -21.7707 | 16.2876 | 22.5483 | 60.1962 | 62.8773 | -109.7824 | -31.4952 | 31.6159 | -8.9341 | 12.6225 | 15.4338 | 15.0746 | 14.1744 | 186.1252 | 186.7532 | 42.7 | -43.4753 | -183.5638 | 182.4174 | 180.3508 | -175.7581 | -176.8784 | -23.7408 | -11.5447 | 76.2008 | 74.2995 | -100.4058 | -84.6903 | 22.613 | 21.767 | -62.6391 | -61.2348 | 102.45 | 102.9 | 30.2 | 31 | 21.6371 | 17.04 | -379.0193 | 86.3911 | 86.1527 | 14.5 | 34.1 | -20.7 | -20.8 | 1.5 | 0.801 | -178.4213 | -239.8783 | 416.762 | 326.2474 | 123.3337 | -316.0164 | 318.442 | -182.6401 | -173.3533 | -312.9873 | 195.7354 |  | 182.7842 | -400.346 | 176.8965 | -226.6019 | 229.8715 | -9.5706 |  | 18.64 | 6.506 | 6.447 | -17.76 | -3.36 |  | 4.2496 | -17.9583 | -8.1132 | -6.1 | 50.465 | 49.951 |  |  | 49.6232 | 49.7864 | 49.3936 |  | -33.7 | 22.3636 | 7.66 |  | -9.9557 | 52.7679 | 23.096 | -10.6564 | -51.709 | 11.3237 | 40.0438 | 24.4 | -24.7 |  | 26.814
18/08/2025 | 17:30 | 0 | 18.6044 | -23.3383 | -36.0777 | 15.9008 |  | 39.9201 | -81.1938 | 61.8386 | 31.1191 | 30.3451 | 0 | -68.222 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 13.3213 | 39.4124 | 16.8032 | 17.0151 | 28.4197 | 16.1555 | 6.5051 | 2.3174 |  |  | -55.4 | -55.72 |  | 0 | 66 | 26.199 | 0.269 | -53.89 | -53.9 | -50.61 | 54.29 | 54.64 | 20.3719 | -3.8868 | 69.2936 | 70.4385 | 40.6109 | -44.8763 | -45.3425 | 12.0402 | 10.9595 | 74.4813 | 75.419 | 7.8682 | 41.0826 | -585.3719 | 1.1426 | -13.1 | -13.4 | 50.3354 | 49.381 | -5.1756 |  | -88.0046 | 6.7259 | 6.2332 | 4.3183 | 634.4491 | 156.6209 | 155.1255 | -714.5584 | 552.7659 |  | -83.7311 | 85.0356 | 100.075 | 21.35 | 36.18 | 105.14 |  | 19.1601 | 20.3657 | 38.7942 | 39.5365 | 31.1297 | -70.6933 | -70.8233 | 18.563 | -83.9813 |  |  | 28.6 | 167.5 | -16.09 | 50.2651 | 50.1074 | 50.6129 | -63.4732 | -62.8435 | 89.3459 | -83.1443 | 102.7956 | 12.7997 | 51.59 | 77.54 | 51.3354 | 48.6374 | -32.84 |  | 84.3294 | 84.3056 | -192.352 | 0 | -19.8368 | -109.3 | -111.1 | 25.5789 | 61.5326 | 73.7491 | 87.9089 | 61.22 | -11.69 | 65.782 | 192.3659 |  | -22.42 | 60.82 | 78.56 | 191.9273 | 188.9091 |  | 56.0636 | 303.5341 | 257.3753 | 247.621 | 250.7201 | 66.5387 | 50.4229 | -26.731 | 727.7598 | 301.3545 |  | -16.4999 | -14.7307 | 23.9614 | -37.4604 | -34.95 | 46.128 | 5.5586 | 5.167 | -12.396 | 0 | -25.57 |  | 9.3903 | -111.7992 | -35.3529 | -35.0817 | 9.3433 | -48.4946 | 13.4147 | 21.4719 |  | 20.8472 | 41.3193 | 41.8291 | 40.9507 | -20.5971 | -20.2622 | 140.4958 | -55.4707 | -55.5732 | 89.7821 | 99.8647 | 35.7446 | 18.13 | 10.9798 | 1.21 | -6.64 | 16.57 | 36.1142 |  | 0.204 | 4.483 |  | 37.43 | -99.3281 | -89.688 | 13.45 | 70.4222 | 27.3 | -2.0513 | -11.071 | -11.9687 | 2.2433 |  |  | -15.1704 | -20.3334 | 15.6309 | 21.0009 | 60.5828 | 64.0645 | -97.3093 | -29.3486 | 29.0681 | -4.7521 | 12.4467 | 15.6291 | 15.2644 |  | 209.246 | 207.1876 | 99.7 | -99.1592 | -244.835 | 246.5037 | 243.1518 | -196.8717 | -194.0658 | -20.015 | -6.833 | 77.3122 | 77.0079 |  | -104.3 | 32.7864 | 31.9075 | -60.4696 | -59.4851 | 111.97 | 111.29 | 38.8 | 39.4 | 8.45 | 37.52 | -394.1741 | 96.4707 | 95.7725 | 16.8 | 34.8 | -31.1 | -31 | 1.685 | 1.4066 | -242.2003 | -274.558 | 483.5433 | 384.4743 | 140.1866 | -376.5765 | 374.3838 | -198.3395 | -222.9884 | -372.5004 | 173.4557 |  | 202.7174 | -469.3355 | 229.2457 | -242.6504 | 247.5903 | -9.2026 |  | 21.68 | 7.274 | 7.269 | -20.32 | -1.6 |  | 0.383 | -21.1505 | -6.0624 | 0.1 | 49.12 | 50.604 | 11.246 |  | 49.5772 | 49.9174 | 48.4037 |  | -36.8 | 21.3315 | 8.55 |  | -8.4452 | 50.0452 | 19.9241 | -9.5781 | -49.3231 | 6.9307 | 41.9715 | 27.9 | -28 |  | 24.1674
18/08/2025 | 18:00 | 0 | 19.1638 | -23.8176 | -35.6945 | 15.0587 |  | 37.0081 | -76.2672 | 56.6373 | 28.6011 | 27.9099 | 2.22 | -71.427 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 13.4646 | 38.2014 | 14.7184 | 14.9675 | 25.0028 | 16.1131 | 1.8792 | 2.2941 |  |  | -54.6 | -54.09 |  | 0 | 68.2 | 26.484 | 0.275 | -52.57 | -52.71 | -50.63 | 53.03 | 53.23 | 20.4001 | -4.2439 | 68.1406 | 70.3412 | 37.2543 | -47.2876 | -47.1189 | 11.3124 | 10.314 | 71.4003 | 73.9455 | 8.3917 | 41.8107 | -562.9131 | -3.4135 | -10.5 | -10.5 | 53.264 | 52.3611 | -4.8773 |  | -94.3506 | 7.367 | 6.6407 | 4.5057 | 602.2826 | 151.3107 | 150.914 | -688.5807 | 545.1154 |  | -78.5485 | 80.8617 | 98.4184 | 20.84 | 36.15 |  |  | 19.1601 | 18.3563 | 28.47 | 28.9701 | 25.8035 | -80.854 | -80.5032 | 18.0354 | -72.1195 |  |  | 55.8 | 146.3 | -16.46 | 53.2707 | 52.0308 | 53.2703 | -59.2161 | -59.4008 | 74.2238 | -71.1872 | 86.0015 | 14.2745 | 56.18 | 77.02 | 54.1479 | 51.5671 | -34.93 |  | 72.1871 | 70.9628 | -151.8226 | 0.0001 | -21.1677 | -114.4 | -113.7 | 24.9692 | 65.0482 | 79.3849 | 91.4246 | 64.42 | -12.01 | 62.186 | 150.8236 |  | -1.85 | 74.63 | 67.12 | 153.6909 | 150.3455 |  | 48.3182 | 277.0002 | 234.9182 | 225.7074 | 227.1774 | 61.5781 | 43.2978 | -27.902 | 701.0861 | 278.5325 |  | -8.3692 | -6.5513 | 27.9286 | -37.5733 | -34.9633 | 43.056 | 5.5951 | 5.1699 | -3.953 |  | -24.34 |  | 9.4955 | -111.9443 | -34.7277 | -33.9163 | 5.679 | -40.5741 | 7.0883 | 21.4063 |  | 21.3271 | 41.0102 | 40.7803 | 40.3314 | -20.5971 | -21.4344 | 140.9982 | -47.753 | -47.7151 | 85.8971 | 95.9743 | 39.6118 | 12.06 | 7.071 | 1.3736 | -3.79 | 16.23 | 40.0996 |  | 1.292 | 0.89 | 9.3961 | 36.33 | -97.7161 | -86.1699 | 13.6 | 71.2503 | 26.3 | 0 | -11.0999 | -11.7548 | 2.4991 |  |  | -15.6347 | -22.2364 | 15.3802 | 22.8737 | 62.575 | 62.8146 | -96.1287 | -29.9245 | 27.6777 | -8.5544 | 12.7786 | 17.26 | 16.6685 | 15.1417 | 190.9591 | 189.3615 | 57 | -54.2248 | -187.4994 | 184.5838 | 185.4689 | -179.5988 | -178.6593 | -21.0072 | -8.3333 | 79.1561 | 77.6657 | -120.9724 | -113.5646 | 9.0227 | 8.9348 | -60.1613 | -60.1084 | 106.03 | 105.22 | 51.6 | 51.6 | 21.4534 | 41.68 | -281.9657 | 93.5089 | 93.307 | 19.6 | 41.1 | -9 | -8.7 | -77.2846 | -77.6828 | -177.8056 | -244.7675 | 435.537 | 340.424 | 134.1637 | -331.5991 | 332.5551 | -142.582 | -170.0903 | -329.2549 | 179.3495 |  | 147.5132 | -420.6949 | 177.917 | -246.0351 | 250.2864 | -4.3493 |  | 27.68 | 6.501 | 6.525 | -26.96 | 5.12 |  | -5.272 | -21.0346 | -12.8618 | 11.2 | 51.448 | 50.015 | 0 | 0 | 50.695 | 50.2723 | 50.9564 |  | -40.7 | 34.92 | 10.24 |  | -9.4866 | 50.0545 | 20.4847 | -10.0397 | -50.202 | 7.9265 | 41.4094 | 33 | -33.4 |  | 43.6541
18/08/2025 | 18:30 | 0 | 20.6367 | -25.898 | -35.2926 | 19.5371 |  | 41.004 | -84.9548 | 62.5348 | 31.621 | 30.8453 | 6.66 | -76.762 | 68.2 | 19.872 | -66 | 13.6363 | 42.7854 | 15.4186 | 15.3694 | 26.0439 | 11.9973 | 0.6068 | 2.2647 |  |  | -57.59 | -57.29 |  | -4.44 | 74.8 | 28.988 | 0.29 | -57.83 | -58.15 | -47.43 | 57.97 | 58.71 | 23.9631 | -6.6606 | 71.9898 | 74.672 | 38.5268 | -52.1101 | -52.4522 | 8.8045 | 8.946 | 75.553 | 78.0982 | 8.9151 | 46.2927 | -595.4631 | -20.4058 | -5.5 | -5.4 | 58.4291 | 56.8786 | -5.7669 |  | -94.0508 | 7.5164 | 8.2961 | 5.4858 | 639.332 | 158.6046 | 158.5131 | -695.9132 | 573.6823 |  | -70.7654 | 71.2275 | 100.4242 | 30.18 | 46.86 | 78.37 | 78.33 | 21.3034 | 21.3034 | 35.8731 | 36.8728 | 26.4329 | -88.9286 | -88.6591 | 13.3556 | -84.8098 |  |  | 45.5 | 170.3 | -17.37 | 44.0668 | 43.359 | 43.9967 | -61.4858 | -60.0053 | 75.8957 | -72.0646 | 86.3303 | 16.639 | 55.86 | 86.24 | 56.2573 | 53.3249 | -36.9 |  | 85.6915 | 85.143 | -185.8588 | 0.0001 | -22.5137 | -120.8 | -118.4 | 25.903 | 65.9271 | 84.0813 | 93.7683 | 65.09 | -13.17 | 65.069 | 183.0804 |  | -2.29 | 81.85 | 67.94 | 187.2 | 182.1818 |  | 55.0636 | 301.7816 | 257.9423 | 249.6376 | 252.9893 | 68.4258 | 49.2362 | -28.67 | 711.7883 | 298.3814 |  | -6.0371 | -3.6654 | 25.109 | -25.0994 | -23.4544 | 23.088 | 12.42 | 12.0467 | -8.0656 |  | -5.62 |  | 11.3566 | -95.5713 | -36.9691 | -35.8685 | 10.3245 | -47.0053 | 13.8392 | 22.3628 |  | 21.7985 | 41.8483 | 42.242 | 40.6914 | -22.9415 | -22.4391 | 139.1562 | -54.6297 | -54.3484 | 91.4896 | 106.064 | 30.5223 | 18.01 | 11.7781 | 1.6556 | -7.12 | 15.58 | 30.8194 |  | 2.301 | 0.893 | 7.4698 | 35.27 | -105.613 | -89.5606 | 13.91 | 73.0746 | 25.8 | -3.2709 | -12.7685 | -13.7159 | 2.9586 |  |  | -16.2089 | -27.0543 | 14.9499 | 27.6236 | 60.0599 | 61.1989 | -100.7162 | -32.35 | 32.5214 | -16.8379 |  | 19.6722 | 19.1577 | 15.4011 | 192.3492 | 191.3695 | 38.6 | -38.6523 | -177.9104 | 180.2926 | 176.8984 | -181.5349 | -181.0383 | -19.0772 | -5.4107 | 73.5106 | 73.7028 | -98.1683 | -104.6417 | 11.5715 | 11.4946 | -61.0462 | -61.2105 | 109.83 | 109.45 | 45.7 | 45.1 |  | 40.64 | -283.7786 | 95.4847 | 95.7857 | 19.6 | 41.7 | -10.5 | -10.4 | -77.9432 | -77.4858 | -175.8399 | -271.1245 | 437.0198 | 345.4508 | 128.8707 | -335.7046 | 334.4538 | -143.1796 | -173.6958 | -329.3096 | 182.8432 |  | 143.3385 | -418.7304 | 182.7824 | -246.5706 | 247.6886 | -6.0632 |  | 26.88 | 6.453 | 6.426 | -26.24 | 3.36 |  | -3.7491 | -19.0722 | -12.8893 | 7.1 | 44.276 | 44.03 |  |  | 48.3342 | 47.8841 | 47.9451 |  | -41.8 | 36.3966 | 10.49 |  | -7.1861 | 50.1262 | 18.7649 | -7.8456 | -49.3465 | 4.8442 | 43.4606 | 34.2 | -33.9 |  | 61.7019
18/08/2025 | 19:00 | 0 | 21.9725 | -27.4008 | -34.8418 | 19.7478 |  | 45.9317 | -96.0177 | 66.9929 | 34.191 | 33.3982 | -6.66 | -78.313 |  | 19.872 | -68.2 | 13.5215 | 48.4974 | 16.5322 | 16.8051 | 27.9813 | 11.184 | 0.656 | 2.2936 |  |  | -65.31 | -65.72 |  | 6.66 | 77 | 31.869 | 0.305 | -64.32 | -65.13 | -48.18 | 65.7 | 65.38 | 24.7381 | -7.4007 | 73.5587 | 77.2417 | 47.138 | -57.7364 | -57.3831 | 5.9827 | 6.0127 | 83.8585 | 85.5999 | 8.3917 | 44.7805 | -636.6599 | -19.5517 | -5.3 | -5.3 | 63.9437 | 62.5215 | -5.8387 |  | -99.2784 | 7.8342 | 9.0789 | 6.2056 | 681.5696 | 154.9729 | 154.1795 | -702.0388 | 601.3989 |  | -72.4812 | 73.8597 | 101.4821 | 31.13 | 48.36 | 78.36 | 78.31 | 22.6429 | 21.1694 | 35.7723 | 36.2623 | 26.7514 | -93.1539 | -92.8336 | 13.5491 | -89.0067 |  |  | 40.5 | 177.7 | -17.42 | 40.5879 | 39.9554 | 40.5348 | -69.3146 | -69.0452 | 81.1651 | -69.7355 | 93.4624 | 17.885 | 55.93 | 86.26 | 55.5542 | 52.739 | -36.55 | -3.7679 | 89.4964 | 88.4325 | -189.0865 | 0 | -22.2259 | -118.7 | -117.1 | 25.6009 |  | 85.0206 | 92.5964 |  | -13.21 | 62.62 | 189.8308 |  | -2.7 | 76.7 | 66.41 | 190.0546 | 187.7273 |  | 56.0182 |  | 261.1579 |  |  | 68.5769 | 48.4822 | -27.76 | 720.5069 | 288.2318 |  | -6.1855 | -3.716 | 25.198 | -25.6412 | -23.677 | 21.552 | 13.4274 | 13.0265 | -7.4922 |  | -4.96 |  | 11.5911 | -97.9287 | -34.8798 | -33.9158 | 4.9245 | -46.8078 | 14.474 | 21.8381 |  | 21.3779 | 40.4914 | 40.7056 | 39.1407 | -22.2717 | -23.109 | 140.6633 | -55.7764 | -55.6396 | 96.1626 | 111.0412 | 29.0501 | 18.44 | 11.8734 | 1.7252 | -7.38 | 14.51 | 28.8553 |  | 2.573 | 0.828 | 5.5446 | 34.13 | -109.3837 | -95.293 | 14.74 | 72.8775 | 24.6 | -4.0884 | -12.8415 | -14.0446 | 3.0545 |  |  | -15.5508 | -29.1147 | 14.8082 | 29.9885 | 60.6218 | 62.1459 | -106.9702 | -32.1484 | 33.6423 | -17.3617 | 12.8815 | 20.1031 | 19.6007 | 15.8 | 192.9875 | 191.4247 | 38.6 | -38.1822 | -174.91 | 174.3043 | 172.7849 | -183.2989 | -182.1185 | -18.9096 | -5.1986 | 77.1365 | 77.6147 |  |  | 6.4738 | 6.4298 | -62.0699 | -61.5288 | 106.83 | 106.66 | 54.3 | 54 | 21.5154 | 39.52 | -271.2573 | 91.001 | 91.0733 | 19.6 | 33.1 | -4.7 | -4.5 | -77.9736 |  | -172.176 | -260.712 | 434.7083 | 343.6584 | 133.9483 | -334.1761 | 334.6654 | -136.0221 | -165.727 | -328.683 | 187.0635 |  | 136.8652 | -417.9431 | 172.5663 | -254.6431 | 254.5443 | -7.0657 |  | 29.28 | 6.477 | 6.42 | -28.48 | 4.96 |  | -5.6809 | -19.8932 | -13.1823 | 11 | 47.181 | 48.094 |  |  | 50.3804 | 49.7893 | 50.1132 |  | -32.8 | 37.1749 | 10.45 |  | -6.6702 | 49.5444 | 18.4927 | -6.6223 | -49.538 | 4.111 | 44.0934 | 25.6 | -25.4 |  | 61.6833
18/08/2025 | 19:30 | 0 | 21.9254 |  | -34.2405 | 20.4683 |  | 46.1585 | -94.8967 | 67.7065 | 34.5989 | 33.7507 | -4.44 | -77.499 |  | 19.872 | -68.2 | 13.4021 | 47.9996 | 16.778 | 16.9742 | 28.1003 | 10.9814 | 0.6936 | 2.2731 |  |  | -63.78 | -63.21 |  | 4.44 | 74.8 | 30.585 | 0.305 | -63.75 | -64.02 | -46.54 | 64.19 | 64.5 | 25.1874 | -7.7665 | 75.3457 | 77.9674 | 45.4034 | -55.0572 | -54.3487 | 5.813 | 5.96 | 81.8491 | 83.5906 | 8.9151 | 47.16 | -640.9792 | -19.7054 | -5.7 | -5.8 | 61.1873 | 59.3246 | -5.855 |  | -95.3464 | 8.3217 | 9.1355 | 6.2854 | 689.1993 | 158.5131 | 158.4215 | -709.6951 | 607.6417 |  | -69.8658 | 71.2416 | 100.2945 | 33.57 | 46.03 | 75.93 | 82.7 | 22.6429 | 21.5713 | 36.6936 | 37.2755 | 26.8168 | -96.7107 | -97.1235 | 12.5502 | -92.7088 |  |  | 34.3 | 185.6 | -17.25 | 38.3023 | 37.7749 | 37.994 | -71.717 | -72.1346 | 90.6562 | -77.1496 | 105.2564 | 17.5557 | 51.57 | 86.06 | 54.8511 | 52.153 | -36.57 | -3.7679 | 93.7218 | 92.9394 | -195.4792 | 0 | -22.1509 | -115.5 | -115 | 25.3207 | 65.0482 | 85.0206 | 91.4246 | 64.43 | -13.33 | 63.271 | 196.4562 |  | -2.38 | 80.84 | 66.26 | 194.4182 | 193.5636 | 73.0862 | 57.2455 | 305.6822 | 264.195 | 255.3479 | 258.9984 | 70.7575 | 51.4647 | -27.394 | 720.3721 | 292.4409 |  | -6.3792 | -3.8894 | 23.19 | -21.2519 | -20.3419 |  | 12.8728 | 12.3856 | -10.8159 |  | -4.73 |  | 11.7293 | -90.4515 | -36.8078 | -35.8665 | 6.9598 | -49.6276 | 16.227 | 22.3334 |  | 22.0043 | 39.611 | 40.2958 | 38.671 | -22.1042 | -21.4344 | 141.668 | -57.2109 | -57.0451 | 97.9312 | 113.1936 | 24.3772 | 19.87 | 13.4749 | 1.702 | -8.22 | 14.26 | 25.1543 |  | 2.544 | 0.749 |  | 33.58 | -112.9761 | -97.3278 | 14.66 | 71.0042 | 24.9 | -4.749 | -12.7265 | -13.5924 | 3.1072 |  |  | -14.9224 | -28.494 | 15.8009 | 29.67 | 63.616 | 65.0581 | -110.5623 | -32.013 | 33.6543 | -15.6533 | 12.3286 | 20.5621 | 19.9804 | 15 | 190.2386 | 190.5509 |  | -38.0591 | -175.8292 | 176.1853 | 174.8328 | -181.9196 | -181.0018 | -19.434 | -5.7665 | 72.3579 | 70.6056 | -106.5247 |  | 6.4848 | 6.2431 | -61.5574 | -61.6553 | 115.28 | 114.53 | 54.5 | 54.8 | 21.5154 | 39.84 | -266.094 | 90.76 | 89.1395 | 19.5 | 33.7 | -4.5 | -3.6 | -77.9344 |  | -173.1201 | -260.8829 | 437.6106 | 345.7747 | 135.2088 | -337.8712 | 331.968 | -133.6293 | -168.1902 | -330.9886 | 194.0017 |  | 135.4235 | -424.4263 | 173.8715 | -253.5055 | 255.8596 | -5.2721 |  | 29.68 | 6.382 | 6.341 | -28.96 | 5.44 |  | -5.388 | -20.9766 | -13.6797 | 11.9 | 48.073 | 49.386 |  |  | 46.2866 | 46.5938 | 46.5611 |  | -32.5 | 38.7376 | 10.48 |  | -7.2177 | 50.7887 | 18.713 | -7.5251 | -50.1274 | 4.8099 | 44.0653 | 24.8 | -24.6 |  | 65.8903
18/08/2025 | 20:00 | 0 | 22.4086 | -27.7733 | -33.8701 | 19.7915 |  | 43.9442 | -92.1903 |  | 34.197 | 33.3695 | -2.22 | -75.114 | 66 | 19.872 | -66 | 14.0596 | 44.9274 | 16.3823 | 16.6813 | 27.7949 | 11.3638 | 0.4041 | 2.2847 |  |  | -62.6 | -62.63 |  | 2.22 | 72.6 | 31.357 | 0.307 | -63.44 | -63.71 | -44.13 | 64.42 | 64.63 | 25.6228 | -7.7999 | 74.9408 | 78.857 | 45.0616 | -55.0572 | -54.5366 | 7.1581 | 7.4214 |  | 83.4566 | 8.9151 | 47.287 | -638.8087 | -16.7581 | -6.6 | -6.5 | 60.5516 | 59.512 | -5.9673 |  | -96.6275 | 8.1072 | 9.2473 | 6.2716 | 681.6917 | 157.6586 | 158.0553 | -700.2348 | 600.7014 |  | -77.5414 | 79.2181 | 102.3104 | 33.56 | 46.55 | 76.69 |  | 23.3127 | 23.5806 | 35.1456 | 35.712 | 26.2741 | -98.4141 | -99.0681 | 12.513 | -94.9209 |  |  | 32.2 | 190.5 | -17.09 | 37.1035 | 36.9355 | 37.3434 | -73.5563 | -71.9676 | 89.8706 | -76.9076 | 103.9268 | 17.3169 | 54.85 | 85.94 | 54.8511 | 51.5671 | -36.59 | -0.8373 | 94.8518 | 94.3021 | -198.002 | 0 | -22.3584 | -112 | -113.1 |  | 64.1693 | 85.0206 | 90.2527 | 63.75 | -13.54 | 62.6355 | 194.231 |  | -2.25 | 78.71 | 66.43 | 195.7273 | 193.1455 |  | 59.4182 |  |  |  | 259.1358 | 71.9647 | 52.0812 | -26.994 | 712.6295 | 311.7882 |  | -6.4728 | -4.2064 | 22.0885 | -23.3624 | -21.5783 | 23.088 | 15.2592 | 14.7698 | -11.2721 |  | -5.77 |  | 11.3529 | -91.9392 | -37.8991 | -37.3352 | 9.769 | -50.7336 | 16.9585 | 22.5436 |  | 22.1382 | 39.4161 | 39.9492 | 38.3013 | -23.9463 | -24.6161 | 140.4958 | -58.5787 | -58.5581 | 97.3583 | 113.6215 | 23.176 | 19.05 | 14.0145 | 1.6812 | -8.77 | 14.86 | 23.5434 |  | 2.556 | 0.769 |  | 33.29 | -112.7351 | -97.0029 | 15.13 | 71.2734 | 26.2 | -4.748 | -12.7898 | -13.623 | 3.1274 |  |  | -16.1117 | -27.9226 | 15.824 | 28.7182 | 64.1784 | 64.1896 | -110.303 | -31.3047 | 32.8862 | -15.2097 | 11.878 | 20.3375 | 19.7483 | 14.2755 | 199.168 | 197.0782 | 41.1 | -41.0319 | -189.0232 | 189.8472 | 186.671 | -189.6544 | -187.469 | -19.316 | -6.2923 | 76.9213 | 77.6354 |  |  | 6.4738 | 5.5509 | -60.928 | -61.8648 | 112.54 | 112.27 | 56.9 | 56.9 | 21.6585 | 39.12 | -279.4489 | 90.6341 | 90.4343 | 19.6 | 34.1 | -4.5 | -4.5 | -71.3214 | -71.6073 | -179.537 | -280.3911 | 450.852 | 351.0945 | 132.4504 | -344.1714 | 343.854 | -140.2445 | -173.3785 | -337.8 | 194.3258 |  | 139.4558 | -437.175 | 178.7365 | -256.2152 | 257.4486 | -5.5633 |  | 30.72 | 6.439 | 6.406 | -29.6 | 4.48 |  | -5.7694 | -21.944 | -13.7102 | 13.4 | 52.759 | 50.085 |  |  | 50.9583 | 51.1639 | 51.2744 |  | -33.1 | 39.128 | 10.31 |  | -6.5174 | 50.3778 | 19.3981 | -6.9935 | -49.9505 | 4.9285 | 43.5852 | 25 | -25.3 |  | 64.9839
18/08/2025 | 20:30 | 0 | 22.3174 |  | -34.4927 | 18.5161 |  | 42.0342 | -86.7914 | 66.0485 | 33.441 | 32.5499 | 0 | -72.028 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 13.5813 | 41.111 | 15.8 | 15.9947 | 26.4277 | 11.4746 | 0.3416 | 2.353 |  |  | -56.36 | -56.21 |  | 0 | 70.4 | 30.299 | 0.302 | -53.07 | -53.31 | -50.25 | 53.76 | 54.04 | 26.2358 | -7.694 | 73.718 | 76.3124 | 44.1938 | -50.6366 | -50.0462 | 7.2807 | 7.2715 | 79.5718 | 82.117 | 9.4386 | 50.5114 | -646.0192 | -18.057 | -6.5 | -6.5 | 56.5993 | 55.3149 | -5.7256 |  | -103.1702 | 8.4187 | 9.5755 | 6.5051 | 688.4058 | 161.2598 | 161.0156 | -703.5685 | 607.9219 |  | -75.6014 | 77.2219 |  | 33.89 | 46.1 |  | 83.56 | 25.3221 | 25.1881 | 33.6056 | 34.0665 | 26.3194 | -100.6497 | -101.4232 | 13.8594 | -95.6917 |  |  | 26.4 | 193.1 | -17.45 | 34.8383 | 34.5007 | 34.9476 | -70.6525 | -69.7394 | 97.1972 | -86.9838 | 112.9104 | 17.33 | 58.85 | 86.33 | 52.7417 | 49.8093 | -36.02 | -0.8373 | 96.4187 | 95.6162 | -196.9335 | 0.0001 | -21.8225 | -110.6 | -110.5 | 25.1559 | 61.5326 | 84.0813 | 86.7371 | 61.14 | -13.08 | 63.333 | 195.4761 |  | -2.56 | 79.05 | 67.92 | 196.5091 | 191.7636 |  | 59.2636 |  | 261.2607 | 252.858 | 256.2725 | 71.5522 | 52.983 | -27.607 | 717.7131 | 319.9821 |  | -14.6854 | -12.2891 | 22.1815 | -19.248 | -17.0343 | 23.088 | 3.6277 | 3.1451 | -11.5881 |  | -5.23 |  | 11.059 | -83.7148 | -37.35 | -36.3547 | 8.9521 | -50.7337 | 16.8158 | 21.7153 |  | 21.3719 | 41.6598 | 40.7824 | 40.2553 | -24.951 | -26.1232 | 176.3315 | -58.556 | -58.6493 | 119.8336 | 135.004 | 34.9242 | 25.07 | 13.7801 | 1.6776 | -8.72 | 17.68 | 33.7959 |  | 2.48 | 0.809 | 7.4918 | 40.3 | -134.7709 | -119.0938 | 16.11 | 83.6445 | 27.6 | -20.8602 | -4.3803 | -4.4962 | 3.0326 |  |  | -14.4195 | -43.3983 | 15.9279 | 45.2992 | 61.7932 | 63.2573 | -129.5943 | -30.2091 | 32.4982 | -75.0359 | 12.2264 | 19.8773 | 19.3053 | 15 | 226.18 | 223.4881 | 188.2 | -187.5745 | -335.9666 | 335.4851 | 336.6307 | -212.8611 | -212.6382 | -18.7634 | -5.537 | 79.8586 | 77.6606 | -124.619 | -124.516 | 27.7327 | 27.6667 | -59.5378 | -59.3015 | 117.54 | 118.89 | 55.4 | 54.4 | 21.7397 | 39.12 | -389.1755 | 95.2278 | 95.0823 | 17.3 | 24.5 | -25.8 | -25.9 | 1.7448 | 1.492 | -334.1531 | -288.0326 | 510.8204 | 405.282 | 115.1002 | -397.9209 | 397.8299 | -191.1827 | -227.9326 | -392.8563 | 191.153 |  | 194.5772 | -492.5432 | 234.8388 | -264.4456 | 262.1034 | -6.6427 |  | 30.32 | 6.6 | 6.57 | -30 | 5.36 |  | -5.6535 | -25.3712 | -12.6268 | 14.8 | 52.508 | 49.268 |  |  | 50.565 | 50.218 | 49.3415 |  | -23.4 | 39.5657 | 9.96 |  | -6.3992 | 48.9809 | 17.908 | -7.2598 | -49.391 | 4.5697 | 43.6033 | 15.7 | -15 |  | 65.9752
18/08/2025 | 21:00 | 0 | 21.7417 | -27.166 | -34.3852 | 16.9929 |  | 41.7532 | -83.2962 | 65.3509 | 33.005 | 31.9449 | 4.44 | -68.519 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 13.7063 | 39.9636 | 14.386 | 14.542 | 24.1456 | 11.1422 | 1.0639 | 2.3383 |  |  | -53.28 | -53.76 |  | -4.44 | 68.2 | 30.605 | 0.303 | -56.1 | -56.35 | -40.17 | 56.39 | 56.37 | 25.6076 | -7.3525 | 74.417 | 77.8143 | 40.615 | -53.7176 | -52.1697 | 32.797 | 30.6651 | 74.7492 | 78.2322 | 13.1028 | 66.1473 | -649.9192 | -17.8214 | -6.5 | -6.2 | 59.1494 | 58.4617 | -5.4682 |  | -105.5306 | 8.0661 | 10.1731 | 6.8997 | 700.7048 | 158.2995 | 158.6657 | -699.7668 | 608.4878 |  | -80.352 | 81.965 | 100.9532 | 33.52 | 45.63 | 75.85 | 82.7 | 23.5806 | 25.1881 | 34.5672 | 35.1496 | 27.5041 | -100.4363 | -100.956 | 14.0635 | -97.0767 |  |  | 19.5 | 197.1 | -17.37 | 33.2486 | 32.5829 | 33.278 | -70.9665 | -70.5366 | 96.8132 | -85.0728 | 112.4351 | 17.2252 | 49.97 | 86.9 | 52.0386 | 49.2233 | -35.65 | -3.7679 | 98.4421 | 98.045 | -201.2913 | 0 | -21.7825 | -110.4 | -108.4 | 25.2164 | 58.8959 | 83.142 | 83.2214 | 58.68 | -13.08 | 64.077 | 200.8614 |  | -2.66 | 73.46 | 67.22 | 200.9636 | 196.9273 |  | 61.5545 |  | 261.292 | 252.9108 | 257.1569 | 77.3636 | 58.7558 | -27.481 | 710.1588 | 348.338 |  | -14.4587 | -12.0515 | 16.0442 | -7.3456 | -6.6823 | 23.088 | 1.9474 | 1.3218 | -18.3401 |  | -5.8 |  | 10.6463 | -58.4487 | -38.1852 | -36.8316 | 10.206 | -57.0093 | 22.4854 | 22.0633 |  | 21.7785 | 40.8383 | 40.9476 | 39.446 | -24.7835 | -25.4534 | 170.9729 | -60.6899 | -61.003 | 119.1717 | 136.0681 | 33.5253 | 23.28 | 13.9681 | 1.6202 | -8.65 | 17.3 | 33.9306 |  | 2.228 | 0.92 |  | 38.86 | -135.8086 | -118.5764 | 16.8 | 82.6111 | 27.5 | -20.5652 | -3.506 | -3.9084 | 2.9481 |  |  |  | -42.6047 | 16.1518 | 44.2579 | 63.4466 | 64.814 | -130.4219 | -29.5365 | 32.0295 | -72.9693 | 11.0512 | 19.2328 | 18.8413 | 13 | 229.64 | 227.9017 |  | -189.4766 | -343.6269 | 345.9258 | 343.2682 | -214.0354 | -214.7361 | -20.1882 | -6.8693 | 78.1224 | 77.4892 |  |  | 30.1277 | 29.3477 | -56.6141 | -56.4064 | 122.12 | 120.96 | 54.3 | 54.2 | 21.7397 | 39.36 | -397.9591 | 101.3144 | 98.299 | 16.8 | 21.2 | -28.4 | -28.5 | 1.8513 | 1.5166 | -340.7102 | -314.9475 | 511.8796 | 406.5856 | 102.7672 | -399.3457 | 394.7946 | -191.1364 | -231.0261 | -393.2556 | 188.6063 |  | 198.0376 | -496.269 | 237.1559 | -261.9764 | 260.5135 | -6.6427 |  | 29.28 |  | 6.657 | -28.8 | 5.04 |  | -5.156 | -26.7475 | -13.1823 | 16.3 | 50.869 | 50.574 |  |  | 50.3904 | 49.9415 | 51.3785 |  | -20.7 | 39.977 | 9.6 |  | -7.9846 | 49.0294 | 19.7825 | -8.282 | -49.2222 | 6.3264 | 41.7182 | 13.1 | -12.8 |  | 74.1633
18/08/2025 | 21:30 | 0 | 21.2939 | -26.8647 | -35.2756 | 15.9542 |  | 39.6318 | -80.2914 | 63.8112 | 32.193 | 31.6612 | 0 | -65.133 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 13.6186 | 36.39 | 15.1532 | 15.5224 | 25.2663 | 16.4893 | 1.6378 | 2.3121 |  |  | -54 | -53.93 |  | 0 | 63.8 | 30.743 | 0.297 | -51.96 | -52.04 | -48.33 | 52.37 | 51.91 | 24.595 | -6.8297 | 73.001 | 75.8402 | 42.039 | -48.8951 | -48.9634 | 9.8517 | 9.3129 | 77.1605 | 78.5001 | 9.4386 | 49.0184 | -624.2323 | -15.714 | -8 | -8.2 | 54.8771 | 53.2432 | -5.813 |  | -101.4641 | 6.9852 | 9.7692 | 6.697 | 669.1181 | 153.325 | 153.2029 | -697.0157 | 572.7901 |  | -81.7008 | 82.7186 | 100.9132 | 32.75 | 42.96 | 75.08 | 86.98 | 28.0012 | 27.5994 | 32.8944 | 33.6774 | 29.922 | -92.6188 | -92.4392 | 9.9003 | -95.2292 |  |  | 21.8 | 191.8 | -17.14 | 34.9959 | 34.7397 | 35.2841 | -66.5038 | -65.9143 | 91.6274 | -83.0097 | 104.7973 | 16.5978 | 46.79 | 83.79 | 49.9292 | 47.4655 | -35.24 | -0.8373 | 95.6673 | 95.2029 | -199.0309 | -0.0001 | -21.3941 | -106.2 | -107.1 | 24.7604 | 56.2592 | 80.3242 | 79.7058 | 56.26 | -12.57 | 65.472 | 199.0463 |  | -3.02 | 72.7 | 66.18 | 198.8909 | 193.6182 |  | 64.3273 | 304.276 | 258.6539 | 248.8405 | 253.9182 | 76.2458 | 57.6052 | -28.224 | 716.3375 | 348.5886 |  | -14.1505 | -11.819 | 16.7752 | -10.27 | -9.9578 | 23.088 | 3.4065 | 2.8955 | -16.9897 |  | -5.56 |  | 10.0006 | -62.4485 | -36.8597 | -35.6591 | 8.0959 | -55.4247 | 19.4358 | 21.5513 |  | 21.6023 | 41.1322 | 41.7717 | 39.8855 | -28.1327 | -28.635 | 163.9397 | -63.1456 | -62.6044 | 112.9845 | 127.5314 | 33.0053 | 20.95 | 13.9681 | 1.5616 | -8.71 | 18.65 | 33.4384 |  | 1.497 | 0.93 |  | 40.53 | -127.9198 | -111.3516 | 17.03 | 82.0522 | 27.3 | -18.6134 | -3.0629 | -3.2561 | 2.8152 |  |  | -14.1293 | -38.9251 | 16.0825 | 40.9103 | 64.6623 | 63.9677 | -124.125 | -28.1746 | 29.5852 | -68.8463 |  | 18.0999 | 17.5545 | 13.1922 | 231.079 | 231.3643 | 190.3 |  | -344.5613 | 348.8501 | 344.9007 | -217.8077 | -217.2315 | -17.8212 | 0 | 76.3967 | 77.6778 |  |  | 26.4912 | 25.9638 | -70.129 | -68.2965 | 120.91 | 120.71 | 50.9 | 50.4 | 21.7205 | 38.32 | -391.6821 | 97.9446 | 97.6979 | 16.2 | 20.5 | -24.3 | -24.3 | 1.7972 | 1.6456 | -340.591 | -320.8092 | 516.5015 | 407.6412 | 103.2758 | -398.695 | 400.1492 | -193.4652 | -229.181 | -394.4463 | 195.7992 |  | 194.2986 | -499.1709 | 235.8487 | -268.2224 | 271.0144 | -7.593 |  | 25.68 | 6.747 | 6.787 | -25.28 | 1.04 |  | -0.9934 | -25.9266 | -15.3521 | 13.3 | 48.892 | 44.776 | 2.8446 | 3.4222 | 50.4525 | 49.8016 | 49.7717 |  | -18.7 | 40.4877 | 8.92 |  | -5.9021 | 48.42 | 17.5659 | -6.7041 | -48.0552 | 4.1042 | 43.1813 | 10 | -10.4 |  | 30.4192
18/08/2025 | 22:00 | 0 | 21.0559 | -26.2777 | -35.3969 | 13.4092 |  | 36.8323 | -73.7769 | 60.8619 | 30.8211 | 29.9437 | 0 | -62.612 | 55 | 17.388 | -55 | 13.5656 | 32.385 | 15.5649 | 15.7822 | 26.0439 | 16.5478 | 6.2067 | 2.3588 |  |  | -50.51 | -50.54 |  | 0 | 59.4 | 29.826 | 0.287 | -51.75 | -52.12 | -42.17 | 51.68 | 52.91 | 24.0282 | -6.0719 | 70.9073 | 73.7648 | 41.4161 | -45.6801 | -48.7238 | 29.5739 | 31.4172 | 71.1323 | 73.2757 | 12.0558 | 63.5571 | -617.8469 | -0.472 | -11.9 | -11.7 | 54.2607 | 52.9259 | -5.7461 |  | -107.1007 | 6.7448 | 9.6748 | 6.4061 | 670.7051 | 147.5569 | 147.2823 | -691.4067 | 563.0824 |  | -90.9573 | 92.4653 | 98.578 | 32.4 | 39.72 | 72.03 | 87.88 | 27.3314 | 27.7333 | 34.8542 | 35.5921 | 31.4047 | -78.507 | -78.5733 | 10.7766 | -95.0927 |  |  | 18.1 | 191.5 | -16.7 | 39.9167 | 39.4632 | 40.3487 | -59.3845 | -59.2678 | 92.8239 | -91.8258 | 107.0875 | 16.0297 | 43.63 | 80.69 | 47.8198 | 45.7077 | -34.1 | -0.8652 | 96.2345 | 94.621 | -207.0094 | 0 | -20.6637 | -103 | -103.7 | 24.3375 | 52.7435 | 76.567 | 75.0183 | 52.22 | -12.33 | 66.65 | 206.4517 |  | -4.54 | 68.52 | 64.91 | 203.9091 | 200.1273 |  | 66.7182 | 301.9093 | 258.6529 | 249.2505 | 252.1985 | 82.7882 | 64.3082 | -27.531 | 710.0831 | 373.2442 |  | -21.4174 | -18.927 | 8.1577 | -6.5586 | -6.8447 | 27.696 | 0.5845 | 0.1288 | -25.0521 |  | -9.03 | 0.9 | 9.4351 | -53.8908 | -38.9094 | -37.9679 | 11.9306 | -63.3223 | 27.2264 | 22.4856 |  | 22.0131 | 41.2858 | 41.0246 | 40.424 | -27.9652 | -28.3001 | 164.2746 | -66.1766 | -65.2586 | 113.4636 | 128.6092 | 33.6059 | 22.29 | 14.2733 | 1.4676 | -8.47 | 18.88 | 33.677 |  | 1.005 | 0.933 |  | 40.99 | -126.4136 | -112.6727 | 16.7 | 81.6647 | 28.9 | -17.4039 | -2.1815 | -2.5839 | 2.6331 |  |  | -14.1316 | -36.1216 | 16.4104 | 37.7762 | 66.2315 | 67.4062 | -126.2536 | -26.5461 | 27.5485 | -62.5484 | 10.8919 | 16.4592 | 16.1715 | 12.7942 | 236.5504 | 233.3541 | 188.2 |  | -357.9534 | 356.1516 | 355.3791 | -221.4622 | -220.2366 | -16.3599 | 0 | 75.9881 | 76.5997 | -133.6282 | -133.1573 | 28.7214 | 28.4907 | -65.0312 | -64.6596 | 121.41 | 120.86 | 51 | 50.2 | 21.8422 | 36.24 | -397.2332 | 98.6982 | 98.4576 | 15 | 18.7 | -25.8 | -25.9 | 1.9004 | 1.5404 | -352.9326 | -347.3942 | 511.0333 | 407.5044 | 87.6419 | -396.9529 | 399.629 | -191.6263 | -225.2215 | -390.4859 | 194.2397 |  | 196.2124 | -493.9121 | 238.2298 | -266.4898 | 264.8774 | -7.4887 |  | 25.6 | 7.123 | 7.082 | -25.92 | 1.92 |  | -2.0188 | -24.2573 | -16.3775 | 13.4 | 51.082 | 50.053 | 10.8788 | 13.0017 | 50.2287 | 51.051 | 51.0478 |  | -17.7 | 41.7958 | 8.35 |  | 0 | 48.769 | 16.9704 | -3.3939 | -47.9391 | 0 | 44.901 | 9.3 | -8.5 |  | 37.1383
18/08/2025 | 22:30 | 0 | 20.101 | -25.3196 | -36.57 | 12.1482 |  | 33.9616 | -68.5865 | 57.4384 | 29.3651 | 28.4597 | 2.22 | -60.552 | 52.8 | 19.872 | -52.8 | 13.322 | 30.846 | 14.5346 | 14.6658 | 23.8706 | 16.5837 | 5.7399 | 2.3799 |  |  | -52.74 | -52.64 |  | -2.22 | 59.4 | 27.686 | 0.285 | -51.93 | -52.12 | -42.7 | 52.82 | 52.94 | 22.2579 | -5.0909 | 67.0177 | 68.4039 | 37.9268 | -45.6801 | -45.2132 | 10.8848 | 10.4106 | 69.7928 | 71.9361 | 7.8682 | 41.4774 | -550.172 | 3.1809 | -13.4 | -13.5 | 51.2609 | 50.1473 | -5.8297 |  | -90.3176 | 6.9198 | 8.1362 | 5.6076 | 592.1199 | 142.3383 | 141.6669 | -642.2498 | 510.667 |  | -97.0728 | 100.2169 | 95.6341 | 31.7 | 35.97 | 69.12 | 88.76 | 13.2659 | 15.1413 | 43.7936 | 44.2974 | 30.25 | -73.7307 | -72.8608 | 7.4888 | -81.5256 |  |  | 33.4 | 162.4 | -16.31 | 44.2553 | 44.2316 | 42.9309 | -49.1714 | -48.9288 | 72.9388 | -78.4014 | 84.5945 | 14.9577 | 39.19 | 73.89 | 45.2417 | 42.485 | -32.69 | -3.7679 | 80.7496 | 80.4375 | -164.4716 | -0.0001 | -19.8449 | -99.2 | -100 | 24.3759 | 49.2279 | 69.0527 | 69.1589 | 49.01 | -10.25 | 65.0225 | 160.5341 |  | -35 | 63.98 | 88.52 | 165.4727 | 161.2727 |  | 44.2182 | 274.0694 | 225.3445 | 215.8404 | 220.6591 | 94.0356 | 78.3316 | -26.057 | 658.1035 | 407.9756 |  | -20.9484 | -19.1363 | 0 | -19.0569 | -16.1654 | 127.536 | -16.6808 | -17.3224 | -39.6306 |  | -8.1 | 92.4 | 8.5554 | -73.1108 | -36.6715 | -35.8267 | 8.2327 | -76.0669 | 41.1489 | 22.5504 |  | 22.0855 | 41.5226 | 41.5768 | 39.711 | -15.9084 | -16.9131 | 92.101 | -43.6127 | -44.0512 | 53.0411 | 65.2432 | 27.241 | 13.15 | 13.8729 | 1.326 | -8.7 | 19.3 | 26.8376 | 0 | 0.568 | 4.393 |  | 42.4 | -64.8104 | -54.2674 | 14.76 | 84.9272 | 29.9 | -17.9128 | -0.9644 | 0 | 2.4152 |  |  | -15.1817 | -33.9157 | 16.5937 | 35.0888 | 63.9924 | 65.2124 | -131.6731 | -24.6704 | 25.3721 | -55.648 |  | 14.5244 | 14.1359 | 13 | 242.1572 | 241.1808 | 191.1 | -189.1554 | -363.4465 | 368.7789 | 365.9155 | -227.1586 | -226.445 | -17.3794 | 0 | 76.9698 | 78.9168 |  |  | 28.5347 | 28.3699 | -67.0526 | -67.7919 | 119.87 | 119.64 | 58.9 | 58.1 | 21.494 | 33.92 | -396.8461 | 97.8936 | 96.3201 | 13.4 | 28.5 | -26.7 | -26.9 | 1.8102 |  | -365.2392 | -373.4325 | 514.6559 | 410.6388 | 76.6043 | -405.1382 | 400.9778 | -197.7009 | -229.809 | -401.5747 | 192.3862 |  | 202.1352 | -502.2972 | 240.4708 | -270.6909 | 270.7074 | -8.4115 |  | 27.2 | 7.363 | 7.307 | -26.64 | 3.36 |  | -3.3371 | -28.9754 | -9.1386 | 12.1 | 49.903 | 49.689 | 11.3212 | 13.2783 | 51.1137 | 52.3868 | 52.7189 |  | -27.3 | 24.2235 | 7.73 |  | 0 | 49.151 | 16.6937 | -3.0759 | -48.3804 | 2.5258 | 44.7616 | 18.1 | -18.4 |  | 32.9789
18/08/2025 | 23:00 | 0 | 19.3242 | -24.2176 | -37.3023 | 11.9531 |  | 30.9206 | -62.9259 | 54.1741 | 27.2792 | 26.6732 | 11.1 | -56.722 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 12.8331 | 27.8354 | 13.5627 | 13.7231 | 22.8706 | 16.1204 | 6.4246 | 2.4183 |  |  | -43.32 | -43.36 |  | -11.1 | 55 | 26.406 | 0.271 | -38.81 | -39.16 | -49.8 | 39.08 | 39.53 | 20.2193 | -3.9056 | 62.353 | 64.414 | 33.7798 | -40.0538 | -39.7534 | 12.6316 | 13.205 | 65.5061 | 66.1759 | 8.3917 | 44.1233 | -537.9373 | 2.3616 | -13.6 | -13.6 | 45.3979 | 43.7972 | -5.0401 |  | -97.0446 | 5.4898 | 7.5114 | 5.1782 | 579.2717 | 134.8307 | 135.319 | -654.4013 | 477.0581 |  | -91.438 | 94.0886 | 89.5565 | 30.37 | 34.13 | 64.83 | 85.12 | 32.1539 | 32.1539 | 28.7134 | 28.7077 | 35.1517 | -60.7634 | -60.7642 | 8.3352 | -71.9109 |  |  | 38.3 | 144.5 | -15.66 | 47.3152 | 46.6304 | 46.336 | -49.2092 | -48.7858 | 76.9412 | -78.307 | 86.952 | 14.0523 | 34.21 | 68.02 | 42.4292 | 40.2878 | -30.96 | -3.8935 | 72.1297 | 71.5967 | -151.0196 | -0.0002 | -18.9601 | -94 | -92.9 | 23.2718 | 45.7123 | 62.008 | 64.4714 | 45.51 | -8.75 | 63.085 | 149.4035 |  | -38 | 57.55 | 87.84 | 148.2182 | 147.1091 |  | 56.1636 | 264.702 | 216.6015 | 209.4701 | 211.5134 | 91.7467 | 76.817 | -25.698 | 671.3549 | 381.5838 |  | -19.8137 | -18.235 | 0 | -28.6148 | -26.2923 | 142.908 | -19.3414 | -19.9274 | -39.2581 |  | -25.03 | 99.7 | 7.5184 | -88.2937 | -36.5106 | -35.5215 | 7.5061 | -76.7436 | 39.0886 | 21.5517 |  | 21.1615 | 40.8801 | 41.4427 | 39.0153 | -34.8309 | -33.8262 | 149.371 | -55.7694 | -55.6758 | 96.8349 | 109.6843 | 35.4809 | 18.66 | 12.9744 | 1.1856 | -7.99 | 19.76 | 35.0807 |  | 0.028 | 4.334 | 9.4082 | 39.9 | -108.9663 | -94.7161 | 14.61 | 77.8013 | 29.7 | -13.4656 | -1.5834 | -1.9489 | 2.1482 |  |  | -15.4107 | -27.4893 | 17.2642 | 28.7084 | 64.4914 | 64.516 | -104.9289 | -22.3335 | 23.487 | -52.883 | 10.9161 | 12.8544 | 12.4483 |  | 232.2513 | 229.2569 | 194.4 | -192.567 | -356.7418 | 362.3174 | 358.9823 | -215.2002 | -213.905 | -22.6221 | -10.0809 | 78.093 | 76.8674 |  |  | 29.5344 | 29.4795 | -60.4015 | -61.0386 | 120.4 | 120.31 | 52.1 | 52.6 | 21.5346 | 31.92 | -393.9591 | 95.6605 | 95.8135 | 12.2 | 31.9 | -29.1 | -29.3 | 1.9322 | 1.6445 | -353.153 | -351.9687 | 494.2466 | 392.7848 | 74.0169 | -392.9605 | 389.4836 | -188.6396 | -225.0605 | -383.9377 | 181.6089 |  | 196.1073 | -478.1076 | 235.8289 | -256.3043 | 254.1538 | -8.6999 |  | 26.72 | 7.685 | 7.709 | -26.24 | 1.92 |  | -2.1653 | -30.3517 | -11.0735 | 13.5 | 49.861 | 49.293 | 11.0704 | 13.4479 | 50.0422 | 49.456 | 49.6326 |  | -30.8 | 26.4138 | 7.07 |  | -9.0922 | 51.1127 | 22.5398 | -9.8845 | -50.8776 | 8.8037 | 40.8799 | 22.7 | -22.6 |  | -10.3647
18/08/2025 | 23:30 | 0 | 19.2972 | -23.693 | -6.8502 | 11.2435 |  | 30.8147 | -80.303 | 51.3813 | 25.9592 | 25.3891 | 2.22 | -54.428 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 13.5839 | 41.1622 | 13.0082 | 12.9623 | 21.9525 | 16.2071 | 6.1583 | 2.3735 |  |  | -46.02 | -45.58 |  | -2.22 | 52.8 | 24.668 | 0.264 | -41.44 | -41.43 | -50.07 | 41.79 | 41.75 | 18.5586 | -3.298 | 60.8509 | 62.8875 | 37.6812 | -43.1349 | -42.7278 | 11.8475 | 11.202 | 68.4532 | 69.5248 | 7.8682 | 39.5148 | -542.8519 | 1.0649 | -12.8 | -12.9 | 48.6218 | 47.0801 | -4.3634 |  | -98.3437 | 5.5304 | 6.6675 | 4.5159 | 591.6927 | 120.0598 | 119.8156 | -624.6167 | 468.5162 |  | -75.2937 | 76.66 | 84.2773 | 28.82 | 31.15 | 60.83 | 82.39 | 33.0916 | 32.8237 | 30.213 | 30.15 | 36.2353 | -52.144 | -52.0068 | 8.2038 | -73.0316 |  |  | 29.4 | 145.1 | -15.24 | 45.5874 | 44.647 | 45.3987 | -55.433 | -55.1546 | 77.9212 | -69.4963 | 86.7161 | 13.2106 | 32.53 | 65.27 | 39.6167 | 37.6511 | -29.36 | -3.8935 | 74.3269 | 73.6444 | -162.7644 | -0.0001 | -17.8122 | -87 | -88.1 | 23.2828 | 41.6107 | 59.1901 | 58.6121 | 41.39 | -8.9 | 61.349 | 160.9942 |  | -35.53 | 52.15 | 82.08 | 159.2909 | 160.4364 |  | 59.2 | 261.2003 | 217.1451 | 208.1276 | 211.0174 | 83.7433 | 69.1861 | -25.37 | 640.0746 | 372.7818 |  | -19.938 | -18.6603 | 0 | -28.5383 | -28.2962 | 118.32 | -11.6796 | -12.837 | -29.5301 | 0 | -17.47 | 68.1 | 7.2654 | -85.9096 | -36.4691 | -36.1746 | 10.4885 | -66.4605 | 26.6693 | 21.5773 |  | 20.4518 | 41.4993 | 41.7565 | 39.6831 | -33.3238 | -33.4913 | 149.7059 | -58.7167 | -58.5456 | 96.9911 | 105.4315 | 40.0732 | 16.1 | 10.8113 | 1.0489 | -6.46 | 19.23 | 40.1186 |  | -0.437 | 4.394 | 11.3255 | 39.78 | -106.4663 | -94.3326 |  | 74.5067 | 27.5 | -13.5173 | -1.4642 | -1.5144 | 1.9308 |  |  | -12.9407 | -25.055 | 16.446 | 26.03 | 63.9783 | 66.864 | -103.2543 | -20.3325 | 23.6054 | -47.5945 | 11.2396 | 11.3407 | 11.0139 | 12.803 | 229.4127 | 227.5377 | 186.5 | -187.6178 | -360.0633 | 358.8282 | 357.9946 | -213.2489 | -212.9722 | -20.5203 | -8.6305 | 75.0949 | 74.8638 |  |  | 30.1057 | 30.2046 | -56.4129 | -55.6262 | 119.18 | 119.03 | 51.2 | 51.3 | 21.7205 | 30.64 | -386.5125 | 94.5759 | 93.8739 | 11.6 | 29.7 | -29.3 | -29.3 |  | 1.5492 | -353.9348 | -339.0506 | 482.3612 | 389.3719 | 71.0246 | -381.2293 | 381.9418 | -188.4053 | -222.1611 | -373.623 | 179.11 |  | 188.9585 | -461.419 | 230.418 | -243.3524 | 244.2127 | -7.3816 |  | 26.4 | 7.285 | 7.277 | -25.52 | 1.76 |  | -2.3117 | -30.1167 | -11.6014 | 14.8 | 48.961 | 49.456 | 11.1273 |  | 49.4051 | 48.5546 | 48.5501 |  | -29.6 | 26.6731 | 6.51 |  | -9.2316 | 49.1673 | 20.7603 | -10.4333 | -47.8384 | 8.3382 | 38.3225 | 20.8 | -20.8 |  | -5.615
19/08/2025 | 00:00 | 0 | 18.6862 | -22.7531 | 8.8121 | 10.1055 |  | 29.0597 | -84.8679 | 48.162 | 24.3133 | 23.6065 | 4.44 | -49.242 | 44 | 19.872 | -44 | 13.7565 | 46.5166 | 12.4617 | 12.669 | 21.3766 | 16.6531 | 5.9676 | 2.3653 |  |  | -42.8 | -42.69 |  | -4.44 | 48.4 | 22.93 | 0.259 | -41.47 | -42.57 | -43.97 | 41.54 | 42.12 | 17.4709 | -3.1105 | 58.4833 | 59.4293 | 35.5639 | -45.1442 | -45.294 | 30.2341 | 32.2614 | 64.4344 | 65.3721 | 9.962 | 49.7319 | -550.9707 | -1.2535 | -13.9 | -14.2 | 50.8422 | 49.8415 | -4.0579 |  | -98.2456 | 4.8448 | 4.0059 | 4.0102 | 595.9348 | 117.954 | 117.8624 | -645.8299 | 455.1129 |  | -27.6739 | 29.1762 | 80.1258 | 27.92 | 29.42 | 57.72 | 79.9 | 25.0542 | 24.9202 | 37.4481 | 37.8145 | 44.4302 | -36.8314 | -36.843 | 6.8804 | -64.527 |  |  | 34 | 128.9 | -14.67 | 51.2986 | 50.906 | 50.1206 | -45.7805 | -45.5603 | 76.0582 | -76.4834 | 85.2961 | 12.3519 | 26.11 | 58.99 | 37.2729 | 35.4538 | -27.69 | -3.8935 | 65.4348 | 64.7991 | -151.9624 | -0.0001 | -16.8322 | -84.3 | -83.5 | 24.6341 | 38.681 | 51.6757 | 55.0964 | 38.46 | -7.21 | 60.7445 | 149.8585 |  | -36.59 | 46.76 | 79.86 | 150.6909 | 148.9091 |  | 51.9909 | 246.6866 | 201.2806 | 194.6796 | 196.1087 | 82.5791 | 69.2826 | -24.879 | 655.4164 | 317.2391 |  | -19.9184 | -18.6689 | 0 | -36.3209 | -32.8006 | 165.948 | -27.3728 | -28.5988 | -32.6617 | 0 | -24.53 | 117.6 | 6.6427 | -98.9833 | -33.9082 | -32.9796 | 6.6175 | -66.5793 | 31.1029 | 20.9109 |  | 20.3463 | 41.2047 | 41.4894 | 39.3651 | -25.1184 | -26.2906 | 154.0598 | -51.2631 | -50.719 | 97.9057 | 105.3221 | 48.9577 | 13.46 | 7.259 | 0.9976 | -4.12 | 20.04 | 48.7735 | 1.9179 | -0.696 | 4.448 |  | 40.25 | -104.7611 | -95.9848 | 14.04 | 74.0969 | 29.6 | -13.2267 | -1.4081 | -1.3901 | 1.7325 |  |  | -12.721 | -23.1906 | 17.6918 | 23.9197 | 63.3032 | 68.1093 | -104.4104 | -19.1881 | 23.3969 | -44.7521 |  | 10.4129 | 10.1372 | 13 | 213.2976 | 212.5486 | 188.6 | -187.4411 | -347.6771 | 352.2136 | 351.3529 | -200.7765 | -201.7531 | -24.1687 | -12.464 | 75.6117 | 75.4455 | -124.9791 |  | 32.7535 | 32.6107 | -51.2655 | -51.0297 | 100.64 | 100.48 | 50.8 | 50 | 21.5773 | 29.36 | -375.3214 | 95.0328 | 95.5836 | 11.7 | 27.9 | -30.1 | -30.1 | 1.6115 | 1.2211 | -347.1686 | -284.2768 | 440.849 | 356.3461 | 69.3786 | -347.8903 | 346.6346 | -192.9704 | -211.2312 | -340.4992 | 151.4649 |  | 192.4866 | -430.3169 | 217.9253 | -220.4904 | 220.9415 | -7.7771 |  | 26.64 | 7.326 | 7.311 | -26.56 | 2.64 |  | -2.2263 | -29.5888 | -12.0104 | 15.8 | 49.04 | 52.644 | 11.2427 | 13.5446 | 49.2981 | 49.3233 | 48.71 |  | -26.9 | 27.0187 | 6.01 |  | -13.0791 | 50.0698 | 23.5053 | -13.5282 | -49.4803 | 11.9651 | 36.2418 | 19.2 | -18.1 |  | -5.4037
MÁXIMO |  | 0 | 22.4086 | -18.6216 | 8.8121 | 20.4683 | 0 | 49.885 | -62.9259 | 67.7065 | 34.5989 | 33.7507 | 11.1 | -41.159 | 68.2 | 25.668 | -37.4 | 14.0596 | 61.674 | 18.2196 | 18.3498 | 30.5011 | 16.6995 | 6.6898 | 8.3717 | 0 | 0 | -40.59 | -40.67 | 0 | 13.32 | 77 | 31.869 | 0.307 | -32.84 | -33.02 | -28.27 | 76.12 | 76.82 | 26.2358 | -1.4295 | 75.3457 | 78.857 | 59.8798 | -34.9633 | -34.7135 | 36.8566 | 36.5178 | 83.8585 | 85.5999 | 13.1028 | 66.1473 | -509.086 | 5.2736 | -5.3 | -5.3 | 68.4713 | 67.6949 | -2.8652 | 0 | -73.5482 | 8.9338 | 10.1731 | 6.8997 | 700.7048 | 170.751 | 170.9646 | -531.1465 | 608.4878 | 0 | 1.3873 | 100.2169 | 111.9007 | 33.89 | 48.36 | 113.2 | 88.76 | 60.8207 | 61.2226 | 71.1617 | 71.2804 | 49.2652 | -9.8858 | -36.843 | 18.563 | -49.9681 | 0 | 0 | 55.8 | 197.1 | -9.28 | 63.3333 | 62.7727 | 63.072 | -36.3227 | -35.9426 | 104.0091 | -41.9484 | 115.3328 | 17.885 | 58.85 | 86.9 | 56.2573 | 53.3249 | -21.42 | -0.8094 | 98.4421 | 98.045 | -137.021 | 0.0001 | -12.9944 | 0 | -51.6 | 27.7817 | 66.806 | 85.0206 | 93.7683 | 65.87 | -3.54 | 66.65 | 206.4517 | 0 | -1.85 | 81.85 | 91.02 | 203.9091 | 200.1273 | 73.0862 | 86.8182 | 305.6822 | 264.195 | 255.3479 | 259.1358 | 148.9465 | 133.6585 | -19.087 | 777.2796 | 675.4863 | 0 | -6.0371 | -3.6654 | 27.9286 | 72.912 | 67.8852 | 185.916 | 15.2592 | 14.7698 | -3.953 | 15.68 | -4.73 | 125.4 | 12.3578 | 95.6782 | -30.8011 | -29.8796 | 11.9306 | -40.5741 | 100.7285 | 22.5504 | 0 | 22.1382 | 42.8293 | 42.9364 | 41.8996 | 15.2385 | 14.9036 | 176.3315 | -11.9918 | -12.1283 | 119.8336 | 136.0681 | 48.9577 | 25.07 | 14.2733 | 1.7252 | -3.79 | 20.04 | 48.7735 | 1.9485 | 2.573 | 4.592 | 11.3555 | 46.06 | -16.7362 | -11.2747 | 17.03 | 95.6359 | 30.3 | 5.1555 | -0.9644 | 0 | 3.1274 | 0 | 0 | -12.252 | -3.3854 | 18.4132 | 45.2992 | 68.8921 | 70.0965 | -74.3352 | -15.2792 | 33.6543 | 17.4438 | 13.0915 | 20.5621 | 19.9804 | 15.8 | 242.7011 | 241.1808 | 194.4 | 0 | -110.6217 | 416.4276 | 409.2769 | -131.78 | -130.5239 | -16.3599 | 0 | 79.8586 | 80.0217 | -61.8427 | -63.0079 | 38.7192 | 37.8622 | -22.6025 | -23.0099 | 122.12 | 120.96 | 69.4 | 69.6 | 22.09 | 41.68 | -266.094 | 101.3144 | 99.0713 | 19.6 | 46.8 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 1.6456 | -105.999 | -93.9529 | 516.5015 | 410.6388 | 140.1866 | -127.2701 | 400.9778 | -101.9709 | -31.3584 | -125.8618 | 259.0456 | 130.8018 | 202.7174 | -171.7795 | 247.8037 | -122.2391 | 271.0144 | -2.9787 | 0 | 31.6 | 7.685 | 7.709 | -14.96 | 9.2 | 0 | 6.7979 | -11.3664 | -0.9079 | 23.8 | 53.827 | 52.644 | 11.3212 | 13.6585 | 52.0958 | 52.3868 | 52.7189 | 0 | 9.3 | 41.7958 | 10.49 | 0 | 0 | 55.6654 | 29.4234 | -3.0759 | -47.8384 | 18.6277 | 44.901 | 38.6 | 17.8 | 0 | 74.1633
MÍNIMO |  | 0 | 14.9239 | -27.8302 | -37.7501 | 7.6545 | 0 | 25.6687 | -112.4767 | 32.367 | 16.2215 | 15.9886 | -13.32 | -78.313 | 37.4 | 15.732 | -68.2 | 10.8754 | 27.8354 | 9.0545 | 9.0798 | 15.4274 | 7.1835 | 0.3416 | 0.6015 | 0 | 0 | -69.74 | -69.52 | 0 | -11.1 | 39.6 | 21.17 | 0.253 | -75.15 | -75.82 | -59.89 | 33.01 | 33.2 | 15.0614 | -7.7999 | 44.7538 | 45.4813 | 33.7798 | -62.425 | -61.6922 | 5.813 | 5.96 | 58.8081 | 60.2817 | 5.2509 | 28.433 | -649.9192 | -20.4058 | -14 | -14.2 | 41.1812 | 40.1982 | -5.9673 | 0 | -107.1007 | 1.8966 | 2.0367 | 1.5107 | 567.7051 | 86.9167 | 86.7641 | -762.569 | 402.4456 | 0 | -97.2412 | 0 | 52.3927 | 0 | 21.94 | 38.87 | 0 | -13.2576 | -15.6688 | 7.7463 | 7.4352 | 23.2865 | -118.3458 | -101.4232 | 1.25 | -97.0767 | 0 | 0 | 10.5 | 101.8 | -17.45 | 33.2486 | 32.5829 | 33.278 | -83.8564 | -83.5565 | 72.9388 | -109.527 | 84.5945 | 10.8756 | 11.09 | 41.76 | 28.8354 | 27.1042 | -36.9 | -3.8935 | 50.6494 | 50.0132 | -207.0094 | -0.0002 | -22.5137 | -120.8 | -215.1 | 18.8553 | 29.599 | 31.9506 | 42.2058 | 29.4 | -13.54 | 52.6225 | 135.0927 | 0 | -38 | 32.12 | 51.09 | 135.8 | 135.0182 | 73.0862 | 11.8909 | 216.6659 | 183.2171 | 175.2838 | 177.785 | 61.5781 | 43.2978 | -28.67 | 545.6157 | 118.4596 | 0 | -30.482 | -28.4046 | -64.2251 | -45.0271 | -42.1874 | 21.552 | -57.5913 | -59.5323 | -97.6111 | 0 | -26 | 0.9 | 6.6427 | -134.0054 | -38.9094 | -37.9679 | 0.7158 | -133.2955 | 7.0883 | 20.3101 | 0 | 19.9569 | 38.4314 | 39.1157 | 37.5104 | -61.1216 | -61.4565 | 41.5292 | -84.2885 | -84.0387 | 11.7375 | 16.1654 | 23.176 | 2.15 | 7.071 | 0.845 | -8.77 | 14.02 | 23.5434 | 0 | -1.702 | 0.749 | 5.5446 | 28.32 | -135.8086 | -119.0938 | 11.99 | 59.577 | 24.2 | -23.0022 | -12.8415 | -14.0446 | 1.3186 | 0 | 0 | -17.5289 | -43.3983 | 14.4023 | 4.142 | 58.6667 | 59.5668 | -167.0085 | -33.0005 | 19.8703 | -75.0359 | 9.933 | 7.062 | 6.8886 | 11.8148 | 138.1389 | 137.4896 | 0.8 | -192.567 | -415.5718 | 107.3551 | 110.3049 | -227.1586 | -226.445 | -29.6273 | -19.3875 | 69.3583 | 68.8114 | -148.8114 | -145.3006 | -0.3268 | -1.1508 | -70.129 | -68.2965 | 69.58 | 68.4 | 22.1 | 22.2 | 8.45 | -73.36 | -399.7622 | 68.9603 | 68.6103 | 9.9 | -7.9 | -37.8 | -37.9 | -77.9736 | -77.6828 | -410.6586 | -619.8411 | 176.9969 | 133.7024 | -75.2353 | -405.1382 | 126.397 | -198.3395 | -240.8577 | -401.5747 | 86.9757 | 0 | 106.7189 | -502.2972 | 35.5383 | -270.6909 | 123.0448 | -9.5706 | 0 | 15.76 | 6.179 | 6.177 | -31.28 | -6.16 | 0 | -10.2831 | -41.1337 | -17.4884 | -8 | 44.276 | 44.03 | 0 | 0 | 46.0981 | 46.2168 | 45.8427 | 0 | -46.8 | 15.7019 | 5.24 | 0 | -18.9742 | 48.42 | 16.6937 | -18.6166 | -54.897 | 0 | 33.6235 | -18.5 | -37.9 | 0 | -10.3647
PROMEDIO |  | 0 | 19.0034 | -23.549 | -26.7737 | 14.9238 | 0 | 38.3489 | -87.6696 | 53.4677 | 27.0948 | 26.7471 | -2.7287 | -61.0617 | 55.8105 | 20.664 | -56.595 | 13.196 | 43.6542 | 15.1193 | 15.3148 | 25.4692 | 13.2961 | 5.0127 | 3.1239 | 0 | 0 | -54.41 | -54.3646 | 0 | 2.8213 | 60.3659 | 26.1408 | 0.27323 | -53.1973 | -53.4448 | -44.8008 | 53.7377 | 53.9204 | 19.844 | -3.9044 | 62.2586 | 64.4239 | 47.2501 | -47.9016 | -47.795 | 20.7204 | 20.7295 | 72.4947 | 74.3418 | 8.4462 | 44.6136 | -587.4745 | -5.3938 | -11.8438 | -11.9313 | 53.9903 | 52.7119 | -4.6343 | 0 | -90.4106 | 6.0571 | 7.5885 | 4.5799 | 638.002 | 135.8709 | 135.8359 | -664.5447 | 523.9962 | 0 | -57.9638 | 71.4607 | 87.7483 | 22.5383 | 35.0498 | 83.1383 | 68.955 | 22.1406 | 21.8755 | 38.0161 | 38.3895 | 33.86 | -71.7757 | -79.4434 | 10.8989 | -77.0659 | 0 | 0 | 27.125 | 154.1708 | -14.69 | 51.02 | 50.3579 | 50.3626 | -59.4223 | -58.9225 | 86.3065 | -77.7264 | 97.4759 | 13.092 | 36.8481 | 67.9944 | 44.5679 | 42.186 | -29.8269 | -3.2655 | 77.7548 | 76.8825 | -162.9607 | -5.625e-05 | -18.0991 | -85.3645 | -126.8545 | 23.9457 | 52.6703 | 63.7496 | 72.5813 | 52.2044 | -9.3385 | 60.6457 | 161.3421 | 0 | -21.8617 | 54.135 | 71.8177 | 161.9708 | 159.3193 | 73.0862 | 50.9116 | 260.0689 | 220.4988 | 211.3799 | 215.2151 | 98.7317 | 83.9367 | -24.228 | 678.7038 | 353.1344 | 0 | -21.622 | -19.6156 | -10.5652 | 7.7206 | 7.4676 | 108.4563 | -21.9765 | -22.4367 | -45.4121 | 4.1176 | -16.7825 | 72.8395 | 10.3132 | -28.8572 | -35.3556 | -34.5458 | 7.7754 | -81.6807 | 46.7245 | 21.5872 | 0 | 21.13 | 40.9356 | 41.2521 | 39.7707 | -22.9799 | -23.2276 | 123.8025 | -50.158 | -49.9926 | 78.1175 | 89.0374 | 33.0367 | 13.3058 | 10.9376 | 1.1228 | -6.4723 | 17.7848 | 32.9895 | 0.77296 | -0.2105 | 3.7249 | 8.7586 | 37.27 | -89.0252 | -76.9138 | 13.9632 | 76.3201 | 27.2021 | -12.1313 | -5.8607 | -6.2163 | 2.0604 | 0 | 0 | -14.536 | -26.6382 | 16.2278 | 27.7078 | 63.5443 | 65.0781 | -116.4402 | -25.2938 | 27.3947 | -34.2418 | 11.7558 | 13.5531 | 13.1861 | 13.4015 | 194.0214 | 192.9443 | 113.9326 | -118.1251 | -278.3263 | 280.1532 | 278.0419 | -182.6862 | -182.1044 | -24.0092 | -11.9531 | 75.2336 | 74.9682 | -106.585 | -101.0419 | 19.7775 | 19.3342 | -46.9193 | -46.8052 | 98.026 | 97.7087 | 46.6313 | 46.7542 | 21.4063 | -3.8117 | -366.6434 | 87.158 | 86.6853 | 14.487 | 31.5958 | -18.2625 | -18.1354 | -6.7169 | -11.499 | -274.5436 | -319.6136 | 367.6541 | 291.7829 | 26.5855 | -283.7413 | 282.5421 | -155.4298 | -150.908 | -279.4085 | 173.0826 | 96.8082 | 157.9444 | -355.7504 | 157.5824 | -203.3028 | 204.5247 | -6.1925 | 0 | 25.2567 | 6.9784 | 6.9759 | -24.7583 | 1.8033 | 0 | -2.0847 | -24.4315 | -8.0806 | 6.6583 | 49.7666 | 49.5087 | 10.5812 | 12.4388 | 49.0975 | 48.8629 | 49.0248 | 0 | -30.9958 | 26.1947 | 7.3819 | 0 | -12.2947 | 51.5317 | 23.8536 | -12.868 | -50.9503 | 11.2293 | 38.5255 | 22.475 | -22.55 | 0 | 28.889
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 18 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
18/08/2025 | 00:30 | 0 | 4.5357 | -9.7942 | 4.8059 | 4.8602 |  | 8.3034 |  | 3.851 | 0.512 | 1.9306 | -4.44 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 3.6337 | -7.1142 | 3.4061 | 3.2339 | 6.0924 | 4.0978 | 0.1333 | 2.6398 |  | -1.06 | -1.331 | -1.287 | 3.354 | -15.54 | -8.8 | -1.537 | 0.301 | -13.82 | -13.83 |  | -11.91 | -11.87 | 3.2145 | 4.0327 | 13.295 | 15.4002 | -19.2828 | -11.2526 | -10.5865 | 13.5144 | 10.3378 | -18.4864 | -15.0034 | 1.9851 | 11.6424 | 30.9082 | 13.8509 | -4.6 | -5 | -24.6149 | -24.9766 | -1.995 |  | 4.1595 | 5.9141 |  | -0.5263 | -67.6595 | -8.8504 | -8.9114 | 71.2859 | -210.8504 |  |  |  | -1.5369 | 3.08 | 1.11 | -20.01 | -1.9 | -20.0894 | -20.4912 | 19.0641 | 18.3581 | -5.2236 | -47.0377 |  | 3.4458 | 5.4444 |  |  | 16.5 | -1.7 | -0.74 | 14.7735 | 14.5672 | 15.1487 | 56.8047 | 57.1842 | -25.0321 | -33.7314 | -21.8303 | 2.9532 | 20.61 | 13.25 | 3.2861 | 3.6163 | -5.6 |  | -6.3718 | -6.3438 | 36.5335 | 0.0155 | -2.6854 | 24.8 | 25.2 | -4.5508 | -3.1791 | 2.6861 | 2.6035 | -2.8 | -1.07 | 0.9765 | -38.1422 |  | -11.61 | 4.21 | 21.85 | -32.5455 | -16.2364 |  | -36.5091 | -15.4607 | -30.5778 | -37.0437 | -37.7101 | -18.1592 | -22.646 | -9.846 | -141.9392 | 18.0771 |  | -5.6322 | -3.8531 | 15.3924 | -18.5442 | -18.322 | 1.04 | -28.1011 | -26.9692 | 13.9363 | 0 | -10.25 | 4.2 | 1.7252 | -22.8433 | -9.2892 | -9.3576 | 9.0815 | 10.8554 | -31.0384 | 3.8352 |  | 3.7496 | 3.6968 | 3.679 | 2.5544 | 7.703 | 7.5355 | -23.7788 | 25.1943 | 25.288 | -15.1093 |  | 18.6734 | -19.24 | -0.7997 | 0.2886 | 0.7 | 2.13 | -19.186 |  | 1.18 | 0.379 |  | -1.8 | -1.014 | 6.5616 | -3.21 | 28.1409 |  | 18.2189 | -1.3304 | -1.7452 | 2.1902 |  |  | -10.1757 | -5.1798 | 5.7195 | -21.3219 | 8.3167 | 7.5436 | 73.1249 | -4.6519 | -11.7538 | 8.8201 |  | 4.9303 | 4.8896 |  | 19.7975 | 19.9166 | 5.03 | -11.5512 | -8.6467 | 50.9735 | 9.1167 | 22.7615 | 23.5801 | -12.0271 | 0 | 0 | 0 | 51.0825 |  | -10.8862 | -10.5182 | 2.6155 | 2.3246 | 7.77 | 7.82 | -29.7 | -29.1 | 0.9677 | -12.4 | 88.2346 | 20.0026 | 19.9779 | -19.9 | -45.6 | -4.2 | -5.1 |  |  | -62.6765 | 44.5437 | -294.7543 | -34.3936 | -19.0417 | 128.7779 | 40.3144 | 159.2214 | 99.0282 | 71.3013 | 16.7522 | 15.8473 | -44.414 | 240.5949 | -200.2225 | 48.0337 | -40.7892 | -0.6091 |  | -10 | -1.216 | -1.219 | 6.72 | -4.56 | -2.6927 | -2.0188 | 13.2433 | -13.2403 | -1.4 | 3.422 | 1.899 |  |  | 3.8064 | 4.1005 | 4.3016 |  | 32.4 | 1.8087 | -0.02 |  | -12.0231 | -1.168 | -21.2521 | -10.9679 | -5.4469 | -19.7821 | -4.6816 | -34.8 | 16.5 |  | -52.0609
18/08/2025 | 01:00 | 0 | 4.0137 | -9.1883 | 1.3638 | 4.6159 |  | 8.5107 |  | 3.8893 | 0.486 | 1.9402 | 0 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 3.6431 | -6.8361 | 3.0383 | 2.9986 | 5.8046 | 3.9795 | -0.0998 | 2.5527 |  | -1.1146 | -1.375 | -1.364 | 3.562 | -19.98 | -11 | -1.524 | 0.306 | -14.05 | -14.07 |  | -12.54 | -12.51 | 3.2498 | 4.1823 | 14.1658 | 15.6454 | -18.7278 | -10.4488 | -11.9698 | 18.6832 | 13.9319 | -15.4053 | -15.8072 | 2.3796 | 16.1107 | 34.8695 | 11.1037 | -5.8 | -5.7 | -24.2437 | -23.8496 | -2.0921 |  | 5.4198 | 6.1706 |  | -0.5975 | -57.5274 | -10.7425 | -10.6815 | 70.9352 | -206.4345 |  |  |  | -2.934 | 2.9 | 1 | -20.76 | -2.99 | -18.4819 | -19.5535 | 19.9729 | 19.3212 | -4.9935 | -48.9421 |  | 4.9374 | 4.0607 |  |  | 16.7 | -4.5 | -0.72 | 14.7965 | 14.8337 | 14.087 | 61.0068 | 61.029 | -26.1319 | -33.6057 | -22.226 | 2.9758 | 22.35 | 13.11 | 3.1299 | 3.421 | -5.28 |  | -4.7834 | -5.0383 | 31.9027 | 0.0157 | -2.4533 |  |  | -4.4836 | -3.3661 | 2.0552 | 2.2324 | -3.17 | -0.86 | 0.7285 | -34.1119 |  | -11.28 | 3.11 | 21.12 | -33.2 | -16.5364 |  | -35.0818 | -16.8505 | -27.7239 | -37.0255 | -36.9287 | -20.6698 | -24.3841 | -9.81 | -143.3802 | 10.5511 |  | -5.1213 | -4.3812 | 20.5147 | -16.9786 | -16.1127 | 45.588 | -27.2422 | -27.4041 | 12.8743 | -19.23 | -10.52 | -6.7 | 1.525 | -18.5711 | -9.4847 | -9.4305 | 9.047 | 14.2588 | -30.5489 | 4.623 |  | 4.3551 | 3.7503 | 3.4157 | 0 | 6.6983 | 6.8657 | -23.9463 | 23.4915 | 22.928 | -13.677 |  | 21.0904 | -19.2 | -0.9059 | 0.3152 | 0.71 | 1.4 | -23.4692 |  | 1.19 | 0.475 |  | -2.4 | 1.1833 | 9.434 | -3.33 | 29.0745 |  | 20.3095 | -2.7443 | -2.7667 | 2.0253 |  |  | -10.448 | -2.5906 | 5.4459 | -22.9945 | 8.3449 | 8.0614 | 91.0355 | -4.5428 | -11.4827 | 11.9396 | 2.4812 | 4.7911 | 4.6839 |  | 16.6216 | 18.7125 | 4.61 | -8.1845 | -7.8102 | 47.042 | 8.1057 | 23.2756 | 23.6527 | -9.6303 |  | -13.0568 | -12.3852 |  | 47.0379 | -12.1662 | -11.908 | 2.8211 | 2.3101 | 8.78 | 8.53 | -31.9 | -32.2 | 0.8103 | -12.4 | 96.001 | 18.6959 | 18.6697 |  | -44.8 | -2.9 | -3.4 |  |  | -63.5742 | 39.6492 | -300.1658 | -33.0159 | -20.709 | 125.6828 | 39.715 | 166.9678 | 100.9686 | 58.5959 | 16.7279 | 16.3592 | -51.0759 | 243.5103 | -201.9816 | 40.4417 | -35.2361 | 0.1428 |  | -10.32 | -1.275 | -1.298 | 7.2 | -4.4 | -3.0956 | -1.7868 | 13.4508 | -13.0938 | -2.2 | 1.305 | 0.353 | 2.7467 |  | 3.5789 | 3.5043 | 3.4653 |  | 31.4 | 2.1943 | -0.02 |  | -11.6453 | -1.5893 | -21.7866 | -10.7593 | -4.9858 | -21.8367 | -4.3125 | -33.2 | 16.8 |  | -53.3444
18/08/2025 | 01:30 | 0 | 3.7868 | -8.9431 | 4.876 | 4.8114 |  | 8.4565 |  | 3.4708 | 0.309 | 1.8439 | 2.22 | -24.2 |  |  |  | 3.7067 | -5.4524 | -0.0139 | -0.1938 | 0.2226 | 2.1859 | -1.5804 | 0.5505 |  | -0.74 | -1.45 | -1.409 | 3.363 | -24.42 | -11 | -1.228 | 0.298 | -14.16 | -14.26 |  | -12.89 | -12.91 | 2.9076 | 4.3424 | 15.2033 | 17.3881 | -23.8869 | -10.5828 | -11.0544 | 15.9597 | 16.2712 | -19.692 | -16.8788 | 3.1687 | 13.3976 | 27.7177 | 12.6352 | -5.1 | -5.1 | -25.5169 | -25.7624 | -1.6204 |  | 5.2507 | 5.9222 |  | -0.8042 | -69.5211 | -12.36 | -12.5126 | 77.7747 | -217.2133 |  |  |  | -3.912 | 2.89 | 1.15 | -21.58 | -4.01 | -17.5442 | -17.9461 | 16.0379 | 16.7385 | -4.6242 | -51.0966 |  | 4.7364 | -0.4978 |  |  | 7.6 | 4.7 | -0.58 | 10.6376 | 10.6864 | 9.8355 | 60.5951 | 60.1076 | -25.1037 | -33.16 | -20.4966 | 2.7778 | 20.82 | 14.3 | 2.8174 | 3.3234 | -4.93 |  | -2.6153 | -1.2616 | 43.4972 | 0.0158 | -2.4314 | 27.2 | 27.5 | -4.5374 | -3.7402 | 1.1089 | 1.8613 | -3.43 | -0.85 | 0.837 | -42.8474 |  | -11.24 | 2.98 | 21.09 | -41.7636 | -20.9364 |  | -36.2818 | -22.4947 | -34.6027 | -43.6948 | -42.5199 | -13.3605 | -21.0121 | -9.611 | -155.3766 | 23.0478 |  | -4.8641 | -4.362 | 20.7605 | -17.6755 | -16.446 | 0 | -27.1424 | -26.834 | 14.547 | 0 | -9.65 | -2.5 | 1.5432 | -19.1976 | -9.7402 | -9.7552 | 9.4178 | 11.5137 | -25.4767 | 4.5025 |  | 4.1483 | 3.2845 | 3.5851 | 0 | 4.6888 | 4.8562 | -23.9463 | 22.7133 | 22.9142 | -13.1236 |  | 20.6265 | -18.7 | -1.6109 | 0.3088 | 1.19 | 0.84 | -21.2249 |  | 1.213 | 0.434 |  | -1.74 | -1.2834 | 7.0051 | -3.29 | 29.5044 |  | 19.7963 | -2.5064 | -2.5632 | 1.9659 |  |  | -11.354 | -2.8742 | 5.576 | -22.9599 | 9.5459 | 8.6995 | 83.9976 | -4.369 | -11.697 | 10.4863 | 2.9634 | 4.6593 | 4.7868 |  | 17.3115 | 19.033 | 5.03 | -6.2391 | -9.707 | 51.5116 | 8.3448 | 23.9354 | 23.1239 | -10.133 |  | -10.7862 | -10.807 |  |  | -11.2763 | -10.672 | 4.9007 | 4.1925 | 7.37 | 7.42 | -31.6 | -31.3 | 0.8103 | -13.12 | 88.6194 | 20.3767 | 20.349 |  | -45 | -4.5 | -4.7 | -17.765 |  | -61.2839 | 43.7249 | -302.4012 | -33.2169 | -19.6155 | 130.3123 | 36.6463 | 157.1279 | 100.231 | 63.5028 | 16.8244 | 16.6829 | -45.8933 | 243.3298 | -200.4864 | 45.0305 | -33.5671 | -0.1868 |  | -9.28 | -1.354 | -1.366 | 6.4 | -3.76 | -2.6493 | -2.2843 | 14.5037 | -13.1548 | -2.8 | 0.738 | 1.518 | 2.574 | 2.9525 | 4.8314 | 4.3388 | 4.2746 |  | 30.7 | 1.3775 | -0.05 |  | -12.8859 | -0.8624 | -21.351 | -10.9487 | -5.1017 | -21.4412 | -3.9903 | -34.4 | 16.5 |  | -54.545
18/08/2025 | 02:00 | 0 | 3.4066 | -8.3527 | -3.7007 | 2.922 |  | 7.5003 |  | 2.7647 | 0.06 | 1.4348 | -2.22 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 3.9226 | 0.8117 | -0.1525 | -0.2882 | 0.1567 | 1.0928 | -1.3381 | 0.9312 |  | -0.9015 | -1.449 | -1.518 | 3.732 | -17.76 | -13.2 | -1.327 | 0.314 | -15.24 | -15.26 |  | -11.56 | -12.14 | 2.5726 | 4.6145 | 12.7373 | 14.3136 | -22.2901 | -15.6732 | -14.6247 | 8.0926 | 8.2469 | -17.9505 | -15.5393 | 1.5905 | 27.0973 | 40.3676 | 10.11 | -5.2 | -5.2 | -20.3805 | -22.4484 | -1.4866 |  | 2.6567 | 5.5481 |  | -0.8765 | -81.5149 | -10.712 | -11.0782 | 92.0353 | -225.6821 |  |  |  |  | 2.73 | 0.43 | -22.02 | -4.07 | -16.8744 | -16.8744 | 17.3427 | 17.3037 | -5.456 | -53.9307 |  | 2.8732 | -3.561 |  |  | -0.3 | 12.3 | -0.65 | 8.0872 | 8.4345 | 7.7794 | 59.438 | 58.7939 | -22.714 | -34.807 | -18.9481 | 2.553 | 21.14 | 14.8 | 2.8174 | 3.1281 | -5.05 |  | 1.3671 | 1.7518 | 36.971 | 0.0158 | -2.2747 |  |  | -4.4165 | -3.9272 | 1.8975 | 1.6757 | -3.65 | -1.24 | 0.899 | -36.3921 |  | -10.35 | 2.58 | 19.82 | -35.2545 | -17.5364 |  | -32.9636 | -19.1811 | -32.1586 | -40.6364 | -40.8521 | -19.388 | -20.4633 | -9.759 | -167.8298 | 21.6138 |  | -4.7729 | -4.4303 | 15.9648 | -14.8618 | -14.1994 | 16.912 | -26.4901 | -26.2931 | 8.4982 | -13.66 | -9.97 | 0.1 | 1.4896 | -14.5618 | -9.5283 | -9.4425 | 9.1157 | 9.5185 | -28.2032 | 4.2176 |  | 3.9936 | 3.3544 | 3.6982 | 2.8807 | 4.6888 | 4.5213 | -23.2764 | 19.8471 | 19.6015 | -12.3385 |  | 21.7887 | -17.01 | -1.0121 | 0.2978 | 0.25 | 1.5 | -21.9565 |  | 1.205 | 0.339 |  | -1.71 | -2.2499 | 5.9554 | -3.38 | 29.4246 |  | 19.6837 | -2.198 | -2.4326 | 1.9248 |  |  | -11.0794 | -3.0743 | 5.8566 | -22.8117 | 7.2723 | 8.3279 | 87.591 | -4.7095 | -11.8107 | 10.176 | 3.5632 | 4.6007 | 4.6681 | 3 | 16.2039 | 19.1398 | 3.35 | -7.746 | -6.8522 | 44.3532 | 7.6165 | 22.2091 | 21.9422 | -9.7228 |  | -9.9749 | -12.3977 |  |  | -13.8306 | -13.2978 | 4.2744 | 4.3076 | 8.07 | 8.24 | -32.2 | -32.5 | 0.7919 | -12.96 | 97.817 | 17.2919 | 17.274 | -20.4 | -44.8 | -2 | -2.9 | -18.0254 | -17.9139 | -58.3 | 36.5265 | -299.2097 | -34.745 | -21.2999 | 127.0963 | 38.6675 | 168.7698 | 102.6639 | 60.7321 | 14.455 | 15.4965 | -55.9529 | 241.9103 | -203.0836 | 38.3967 | -26.9938 | -0.116 |  | -9.92 | -1.422 | -1.431 | 6.16 | -4.24 | -2.6453 | -1.9608 | 14.2412 | -13.4752 | -3.5 | 0.531 | 0.346 |  |  | 3.7174 | 3.023 | 3.7605 |  | 31.4 | 0.1899 | -0.03 |  | -11.7416 | -0.9768 | -22.1427 | -9.6062 | -5.5191 | -21.7432 | -3.7774 | -33.7 | 16.7 |  | -54.6649
18/08/2025 | 02:30 | 0 | 3.2408 | -8.2284 | -3.4201 | 2.6096 |  | 7.6567 |  | 2.8663 | 0.011 | 1.5543 |  | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.4529 | 0.314 | 0.9026 | 0.7344 | 2.0533 | 2.0239 | -0.1631 | 1.1759 |  | -0.9041 | -1.518 | -1.504 | 3.696 | -17.76 | -13.2 | -1.435 | 0.309 | -15.49 | -15.52 |  | -11.68 | -11.69 | 3.0942 | 4.2087 | 11.4551 | 13.6273 | -20.9775 | -14.7355 | -15.1005 | 24.2779 | 19.2065 | -17.2807 | -16.0751 | 2.7742 | 10.405 | 39.9171 | 12.8019 | -5.9 | -5.8 | -21.0878 | -19.6979 | -1.5335 |  | 0.8475 | 5.2422 |  | -0.7872 | -83.8038 | -12.0243 | -12.36 | 93.3613 | -225.9678 |  |  |  | -4.9199 | 2.55 | 0.38 | -22.25 | -5.3 | -17.6781 | -17.8121 | 16.8099 | 16.4127 | -5.6971 | -53.239 |  | 1.25 | -2.2056 |  |  | 2.3 | 8.3 | -0.72 | 8.2339 | 9.1822 | 8.5161 | 59.8459 | 59.3427 | -22.8604 | -33.907 | -19.5868 | 2.5281 | 21.41 | 14.66 | 2.8174 | 3.1281 | -5.13 |  | 0.7332 | 0.7783 | 38.0894 | 0.0158 | -2.3617 |  |  | -4.5361 | -4.1142 | 2.5284 | 1.4902 | -3.84 | -1.43 | 1.271 | -38.3422 |  | -10.37 | 2.62 | 19.96 | -38.3455 | -18.9 |  | -33.9455 | -21.4776 | -33.658 | -41.3867 | -41.6775 | -14.8307 | -16.1738 | -9.636 | -168.6991 | 34.1292 |  | -4.4467 | -4.0827 | 21.9222 | -17.437 | -16.7488 | 7.696 | -26.9019 | -26.9086 | 13.4099 | 0 | -10.93 | 0.5 | 1.3825 | -19.3097 | -9.4226 | -9.3019 | 8.057 | 11.2814 | -32.1664 | 4.181 |  | 3.8747 | 3.0873 | 2.9253 | 0 | 5.3586 | 5.5261 | -22.1042 | 21.0628 | 21.0097 | -12.9879 |  | 21.2808 | -17.12 | -1.0121 | 0.3152 | 0.72 | 2.07 | -20.7441 |  | 1.189 | 0.375 |  | -1.53 | -1.7627 | 5.4697 | -3.52 | 29.4114 |  | 19.9024 | -2.2545 | -2.349 | 1.8775 |  |  | -11.7714 | -3.2189 | 5.6425 | -22.9696 | 7.6742 | 8.6263 | 84.6449 | -4.6034 | -11.8185 | 9.8399 | 4.1973 | 4.608 | 4.6365 | 3.6483 | 19.0365 | 20.5082 | 6.29 | -13.5067 | -14.7936 | 50.1725 | 13.4988 | 21.2626 | 21.378 | -10.405 |  | 0 | 0 |  |  | -12.9792 | -12.721 | 4.4154 | 4.294 | 7.74 | 7.77 | -33.2 | -33.2 | 0.8103 | -12.64 | 92.5601 | 17.9705 | 17.9491 | -20.4 | -44.8 | -2.4 | -3 | -17.7966 | -17.7086 | -77.2191 | 58.8348 | -301.3533 | -34.3754 | -20.3868 | 128.0226 | 36.9079 | 162.0665 | 101.1436 | 63.7559 | 14.6967 | 16.4722 | -52.1152 | 243.31 | -205.2173 | 40.9334 | -35.4276 | -0.8899 |  | -9.44 | -1.443 | -1.461 | 5.92 | -4.24 | -2.3325 | -1.7563 | 13.9757 | -13.0358 | -3.6 | 0.649 | 0.758 |  |  | 4.471 | 3.7728 | 3.867 |  | 32.3 | -0.2574 | -0.05 |  | -12.1774 | -0.7828 | -21.4451 | -10.953 | -5.3089 | -21.1499 | -4.2944 | -34.5 | 17.1 |  | -54.8261
18/08/2025 | 03:00 | 0 | 3.1652 | -8.088 | -4.1511 | 3.105 |  | 7.6198 |  | 2.6954 | 0.025 | 1.5225 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.0766 | 0.188 | 1.4129 | 1.3937 | 2.9106 | 2.7743 | 0.0359 | 2.0832 |  | -0.971 | -1.495 | -1.482 | 3.577 | -17.76 | -11 | -1.313 | 0.305 | -15.32 | -15.21 |  | -11.96 | -12.09 | 2.9298 | 4.2929 | 10.7701 | 12.3661 | -20.3441 | -14.7355 | -14.4253 | 14.1606 | 16.511 | -18.6203 | -16.477 | 1.9851 | 10.6516 | 39.4975 | 11.7235 | -5.6 | -5.7 | -21.107 | -21.3643 | -1.6019 |  | 2.6661 | 5.455 |  | -0.9338 | -84.2616 | -14.2521 | -14.4963 | 95.9763 | -226.9769 |  |  |  |  | 2.68 | 0.25 | -22.18 | -4.38 | -18.4819 | -18.7498 | 18.247 | 18.3711 | -5.6359 | -52.8978 |  | 2.6723 | -2.1899 |  |  | 0 | 9.6 | -0.62 | 8.2484 | 8.7038 | 7.5187 | 57.8515 | 57.9501 | -22.7368 | -33.0823 | -19.9034 | 2.3881 | 20.59 | 14.74 | 2.5049 | 2.9327 | -4.83 |  | -0.1413 | 0.4436 | 38.6657 | 0.0157 | -2.1661 |  |  | -4.2993 | -4.1142 | 1.8975 | 1.4902 | -3.93 | -1.24 | 0.775 | -39.3772 |  | -11.11 | 2.22 | 19.89 | -37.3091 | -18.4182 |  | -34.4545 | -21.3204 | -34.0612 | -41.6305 | -42.5424 | -13.6176 | -17.0899 | -10.17 | -173.9886 | 42.8347 |  | -4.8996 | -4.2426 | 24.1282 | -18.4335 | -16.0883 | 10.768 | -29.0381 | -29.1147 | 14.1616 | 0 | -11.74 | 7.4 | 1.4107 | -22.9943 | -8.9282 | -8.9621 | 7.9418 | 14.9716 | -33.3044 | 4.1677 |  | 4.0945 | 3.518 | 3.2049 | 2.8752 | 7.0332 | 7.0332 | -21.6019 | 23.0871 | 23.4655 | -13.8745 |  | 21.6031 | -18.13 | -1.4186 | 0.2886 | 0.82 | 1.35 | -20.7506 |  | 1.192 | 0.362 |  | -2.64 | -1.6159 | 6.1286 | -3.16 | 28.1449 |  | 19.2933 | -2.0805 | -2.3212 | 1.827 |  |  | -11.9967 | -2.8079 | 5.652 | -22.9063 | 8.9468 | 10.1476 | 86.5368 | -4.7063 | -11.7045 | 10.4528 | 3.279 | 4.6739 | 4.589 | 2.7283 | 16.504 | 19.2895 | 7.96 | -15.4242 | -19.8049 | 48.2309 | 21.8481 | 21.0764 | 20.2078 | -10.1002 |  | -10.5155 | 0 | 49.4102 |  | -12.1387 | -11.5949 | 3.5676 | 3.7091 | 7.1 | 7.09 | -31.4 | -31.1 | 0.9677 | -12.32 | 87.1724 | 20.1072 | 20.0763 | -20.4 | -43.1 | -3.3 | -3.8 | -17.7609 |  | -87.4952 | 72.307 | -303.8234 | -37.5895 | -18.9664 | 128.2198 | 38.8966 | 156.8878 | 99.6851 | 63.9493 | 13.8859 | 13.3992 | -48.5738 | 243.1012 | -202.8395 | 42.2815 | -33.4021 | -1.0291 |  | -9.2 | -1.292 | -1.291 | 5.68 | -3.84 | -2.5874 | -2.5193 | 12.4254 | -11.6014 | -1.9 | 1.073 | 0.034 |  |  | 4.8516 | 4.0482 | 3.5052 |  | 28.4 | 0.7255 | -0.04 |  | -11.8329 | -0.5267 | -21.7098 | -10.383 | -5.8127 | -21.6108 | -3.9273 | -31.1 | 13.8 |  | -53.681
18/08/2025 | 03:30 | 0 | 3.1224 | -7.9592 | -3.382 | 3.2421 |  | 7.5967 |  | 2.7496 | 0.038 | 1.5149 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.5264 | -0.0949 | 1.643 | 1.5116 | 3.1608 | 2.6123 | 0.1706 | 1.9893 |  | -0.884 | -1.445 | -1.425 | 3.618 | -17.76 | -11 | -1.401 | 0.303 | -15.16 | -15.27 | -10 | -11.72 | -11.74 | 2.1489 | 4.3768 | 11.4282 | 12.4977 | -20.1975 | -15.1374 | -14.1765 | 9.5469 | 13.6908 | -18.0845 | -15.9411 | 2.3796 | 13.1158 | 37.9192 | 12.2293 | -5.1 | -5.3 | -20.6682 | -20.9202 | -1.5384 |  | 2.6018 | 5.3235 |  | -0.9119 | -81.6065 | -14.4963 | -14.5573 | 95.4718 | -224.4226 |  |  |  |  | 2.67 | 0.44 | -22.23 | -4.38 | -18.7498 | -18.8838 | 17.4766 | 17.6842 | -5.6375 | -52.4313 |  | 1.9987 | -2.5558 |  |  | -1.1 | 11.2 | -0.7 | 8.0868 | 8.9671 | 7.4391 | 58.4683 | 58.6321 | -24.0773 | -32.9603 | -19.7226 | 2.381 | 21.47 | 14.89 | 2.6611 | 3.0304 | -5.05 |  | 0.2302 | 0.9927 | 37.1325 | 0.0157 | -2.3885 |  |  | -4.3665 | -4.1142 | 1.8975 | 1.4902 | -3.97 | -1.18 | 1.24 | -37.0971 |  | -11.68 | 2.22 | 20.73 | -36.6909 | -18.2364 |  | -33.8273 | -21.1705 | -33.0571 | -41.2027 | -42.0621 | -14.1897 | -16.715 | -10.666 | -170.1411 | 41.2248 |  | -4.7926 | -4.4467 | 21.325 | -16.7418 | -15.7817 | 5.136 | -28.6669 | -28.4597 | 14.8302 | 0 | -10.53 | 0.5 | 1.5267 | -18.8418 | -9.9377 | -9.9505 | 9.6041 | 12.6867 | -31.2891 | 4.2543 |  | 3.9957 | 3.4856 | 2.6923 | 3.3633 | 6.8657 | 7.0332 | -23.6113 | 23.1436 | 23.1441 | -13.4533 |  | 19.6988 | -17.82 | -1.2062 | 0.2969 | 0.4 | 1.68 | -19.5739 |  | 1.216 | 0.385 |  | -2.04 | -1.8252 | 5.4931 | -3.15 | 28.4953 |  | 19.4246 | -2.0869 | -2.2371 | 1.7983 |  |  | -10.9859 | -2.8423 | 4.419 | -22.8503 | 7.4989 | 7.4997 | 85.0295 | -4.7322 | -11.8782 | 10.212 | 3.9026 | 4.7325 | 4.6523 | 4 | 16.1655 | 18.1372 | 8.38 | -16.6385 | -19.2906 | 47.4237 | 19.2994 | 21.5158 | 22.3263 | -9.9339 |  | -10.4363 | -12.2995 |  | 47.6011 | -14.0174 | -13.5779 | 3.6034 | 3.3769 | 7.23 | 7.43 | -31.1 | -31.3 | 0.9494 | -12.32 | 100.4343 | 16.8605 | 16.6864 | -20.1 | -43.5 | -1.6 | -2.1 | -17.9803 | -17.9763 | -87.0896 | 75.197 | -305.4781 | -36.7969 | -18.7687 | 129.6187 | 38.8498 | 167.9227 | 100.6117 | 62.2667 | 15.1504 | 12.8428 | -57.0653 | 241.8919 | -204.7976 | 37.283 | -31.2089 | -0.6091 |  | -9.76 | -1.266 | -1.264 | 5.6 | -3.6 | -2.6915 | -2.7237 | 12.3949 | -11.5129 | -1.8 | 1.564 | 1.003 |  |  | 3.83 | 3.6854 | 3.3828 |  | 27.8 | 0.9196 | -0.04 |  | -10.4766 | -0.7237 | -21.7927 | -10.1773 | -5.6946 | -21.3275 | -3.6746 | -30.2 | 13.1 |  | -53.8481
18/08/2025 | 04:00 | 0 | 3.1832 | -7.8684 | 1.7949 | 3.8262 |  | 7.6091 |  | 2.9002 | 0.106 | 1.6329 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.5594 | -1.3392 | 1.6109 | 1.5353 | 3.3232 | 2.7488 | 0.035 | 2.0257 |  | -0.8475 | -1.58 | -1.579 | 3.601 | -17.76 | -13.2 | -1.55 | 0.305 | -15.47 | -15.64 |  | -12.39 | -12.36 | 2.7039 | 4.273 | 13.084 | 13.917 | -19.6852 | -14.3336 | -14.139 | 2.2716 | 2.1503 | -15.5393 | -13.6638 | 0.4069 | 1.8776 | 43.0049 | 13.3592 | -6 | -6 | -23.1876 | -23.0783 | -1.5064 |  | 2.3373 | 5.8113 |  | -0.6255 | -100.9552 | -12.6652 | -12.8178 | 102.7445 | -232.9128 |  |  |  |  | 2.62 | 0.43 | -22.24 | -4.71 | -18.3479 | -18.8838 | 17.726 | 17.9761 | -5.4796 | -52.0564 |  | 2.3258 | -1.404 |  |  | 1 | 10.6 | -0.65 | 8.5862 | 8.9501 | 7.963 | 60.7866 | 60.378 | -24.2415 | -34.242 | -20.9968 | 2.5093 | 23.9 | 14.35 | 2.8174 | 3.1281 | -4.87 |  | 0.3359 | 0.9091 | 38.3542 | 0.0159 | -2.284 |  |  | -4.4177 | -4.1142 | 1.8975 | 1.4902 | -3.92 | -1.31 | 1.736 | -39.9123 |  | -11.37 | 2.26 | 20.39 | -36.3455 | -18.2545 |  | -34.9182 | -21.6825 | -33.24 | -40.2154 | -42.1749 | -17.277 | -22.7101 | -10.296 | -179.6205 | 45.7293 |  | -4.3167 | -3.8087 | 26.2835 | -19.9944 | -17.115 | 3.6 | -32.4687 | -28.8064 | 14.4627 | 0 | -10.73 | -13.4 | 1.7009 | -23.4161 | -9.8542 | -9.7443 | 9.5997 | 7.2584 | -24.5658 | 4.1759 |  | 3.8323 | 3.8949 | 4.4148 | 0 | 6.6983 | 7.0332 | -23.2764 | 22.9133 | 23.3934 | -14.0482 |  | 19.9283 | -18.17 | -0.9059 | 0.2886 | 0.76 | 1.66 | -19.9613 |  | 1.215 | 0.344 |  | -2.7 | -1.0368 | 6.046 | -3.57 | 27.2392 |  | 19.1137 | -1.8162 | -2.0592 | 1.8076 |  |  | -11.3949 | -3.4853 | 3.8909 | -22.5977 | 9.2484 | 8.7623 | 84.0215 | -4.8014 | -11.9016 | 10.7578 | 4.5663 | 4.7984 | 4.7868 | 3 | 17.234 | 19.2065 | 8.38 | -15.526 | -19.3243 | 49.9117 | 20.1541 | 20.5877 | 21.3696 | -9.5913 |  | 0 | 0 |  |  | -13.7372 | -12.7649 | 3.6526 | 3.5767 | 6.93 | 6.76 | -31.8 | -31.7 | 1.0025 | -12.32 | 94.0901 | 18.792 | 18.7667 | -19.9 | -43.1 | -2 | -2.8 |  | -17.7185 | -87.0702 | 73.507 | -305.1553 | -37.4683 | -18.8952 | 130.1451 | 40.2327 | 166.5205 | 100.925 | 62.7605 | 15.4415 | 13.6844 | -57.2198 | 244.8745 | -203.6796 | 38.2913 | -30.6139 | -1.0779 |  | -9.12 | -1.246 | -1.259 | 5.2 | -3.04 | -2.9074 | -2.9862 | 12.9503 | -11.8944 | -2.3 | 1.293 | 0.21 |  |  | 3.9358 | 3.9891 | 3.5585 |  | 28.4 | 0.1975 | -0.07 |  | -11.5693 | -1.3997 | -22.0318 | -10.5084 | -5.1491 | -21.2904 | -4.3712 | -31.1 | 13.7 |  | -54.2503
18/08/2025 | 04:30 | 0 | 3.087 | -7.7694 | 1.1082 | 4.0457 |  | 7.6266 |  | 3.2792 | 0.362 | 1.8448 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.6582 | -1.5472 | 1.6951 | 1.5004 | 3.1063 | 2.711 | 0.0787 | 2.0838 |  | -0.8928 | -1.611 | -1.6 | 3.454 | -17.76 | -13.2 | -1.538 | 0.302 | -15.67 | -15.56 |  | -12.25 | -12.15 | 2.6835 | 4.2842 | 12.8212 | 15.1807 | -19.2631 | -13.9317 | -13.9306 | 1.7325 | 1.5845 | -15.2713 | -13.6638 | 0.4069 | 0.7656 | 44.5256 | 12.7101 | -5.7 | -5.8 | -23.4122 | -22.7628 | -1.5138 |  | 3.8193 | 5.7013 |  | -0.845 | -102.237 | -12.8483 | -12.9704 | 104.2697 | -234.2599 |  |  |  | -5.8281 | 0.94 | 4.34 | -17.56 | 0 | -19.0177 | -18.8838 | 18.9993 | 18.307 | -6.0307 | -52.6956 |  | 2.4166 | -2.4465 |  |  | 1.8 | 8.9 | -0.61 | 8.5795 | 8.7061 | 7.0797 | 61.1433 | 61.2001 | -25.3682 | -33.8176 | -22.5466 | 2.3423 | 20.9 | 14.24 | 2.6611 | 3.0304 | -5.05 |  | 0.5842 | 0.3455 | 39.9049 | 0.0158 | -2.4679 |  |  | -4.3127 | -4.1142 | 1.7398 | 1.4902 | -3.88 | -1.21 | 1.1625 | -40.4523 |  | -10.85 | 2.54 | 20.73 | -38.9455 | -18.7636 |  | -35.3545 | -20.4422 | -33.7349 | -42.6797 | -42.8657 | -13.9236 | -14.5261 | -9.836 | -180.3408 | 50.7781 |  | -4.5465 | -4.163 | 22.1615 | -19.3177 | -18.1056 | 16.912 | -30.9338 | -30.5325 | 14.2715 | -21.49 | -9.4 | 0.1 | 1.6195 | -24.4891 | -9.4774 | -9.4523 | 9.2459 | 9.6571 | -29.989 | 4.2266 |  | 3.8578 | 4.0125 | 3.3658 | 2.4586 | 7.5355 | 7.5355 | -24.6161 | 24.3506 | 24.8968 | -15.9125 |  | 20.2066 | -18.6 | -1.7171 | 0.2978 | 0.78 | 1.93 | -20.0178 |  | 1.242 | 0.389 |  | -2.59 | -0.8936 | 6.6634 | -3.56 | 27.5269 |  | 19.2351 | -1.9997 | -2.1529 | 1.8445 |  |  |  | -4.2392 | 3.8695 | -22.6186 | 7.1437 | 8.4912 | 83.8092 | -5.1571 | -11.7467 | 10.6036 | 2.7308 | 4.8424 | 4.771 | 2.0464 | 19.4704 | 21.4701 | 10.06 | -15.1896 | -22.7729 | 51.6754 | 24.436 | 23.0047 | 22.4504 | -10.8815 |  | 0 | 0 |  |  | -11.2543 | -10.6226 | 3.7541 | 3.6058 | 6.63 | 6.57 | -31.2 | -32.2 | 0.8798 | -11.76 | 89.9962 | 21.2631 | 20.6053 | -19.5 | -43.1 | -4.1 | -4.7 |  |  | -88.2985 | 78.205 | -305.1166 | -38.6591 | -17.8521 | 130.8154 | 36.4301 | 163.6513 | 103.3813 | 69.8398 | 17.4128 | 14.7939 | -52.9686 | 246.5819 | -204.1742 | 41.949 | -36.1974 | -1.1951 |  | -9.2 | -1.171 | -1.192 | 5.28 | -2.8 | -2.991 | -3.4562 | 12.9503 | -11.9524 | -2.1 | 0.996 | 1.796 |  |  | 3.6695 | 3.7184 | 4.4044 |  | 28.7 | 0.6911 | -0.08 |  | -12.7323 | -0.3385 | -20.818 | -11.1406 | -6.2777 | -21.0133 | -4.0345 | -31.4 | 14.2 |  | -53.5327
18/08/2025 | 05:00 | 0 | 3.1337 | -7.7878 | 1.1766 | 3.9378 |  | 7.8738 |  | 3.1608 | 0.318 | 1.7558 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 |  | 3.7522 | -1.7651 | 1.4744 | 1.4401 | 3.0472 | 1.8403 | -0.0542 | 2.2892 |  | -1.0259 | -1.552 | -1.54 | 3.481 | -17.76 | -13.2 | -1.435 | 0.318 | -15.42 | -15.45 |  | -12.06 | -12.07 | 2.4351 | 4.3442 | 12.5966 | 13.9445 | -19.8495 | -14.1997 | -13.357 | 1.523 | 1.5862 | -18.6203 | -13.9317 | 0.4069 | 0.9704 | 42.3894 | 12.5366 | -6.1 | -6.2 | -23.2448 | -22.1712 | -1.5804 |  | 3.6634 | 5.6516 |  | -0.8692 | -98.7579 | -12.4821 | -12.6347 | 102.212 | -233.4162 |  |  |  | -5.838 | 0.94 | 4.48 | -17.44 |  | -19.0177 | -18.6158 | 19.7161 | 19.3735 | -6.3741 | -54.4636 |  | 4.2757 | -2.285 |  |  | 2.8 | 8.3 | -0.62 | 8.6894 | 8.7229 | 7.0902 | 60.8352 | 61.7254 | -23.949 | -34.5069 | -20.178 | 2.3945 | 23.88 | 14.69 | 2.8174 | 3.1281 | -5.04 |  | 0.0983 | 0.5488 | 41.009 | 0.0157 | -2.2878 |  |  | -4.3262 | -3.9272 | 2.0552 | 1.4902 | -3.82 | -1.25 | 0.868 | -39.5122 |  | -11 | 2.74 | 21.21 | -37.9455 | -19.2909 |  | -34.4636 | -20.6725 | -33.094 | -41.7474 | -41.7656 | -11.0719 | -17.0961 | -9.908 | -180.3787 | 53.8158 |  | -4.6798 | -4.2838 | 18.8767 | -18.2322 | -18.252 | 16.4 | -30.8592 | -28.5564 | 18.1719 | 0 | -11.06 | 5.9 | 1.7247 | -24.4031 | -9.0118 | -8.9394 | 9.0418 | 12.6621 | -34.717 | 4.0193 |  | 3.8605 | 3.3008 | 3.1895 | 0 | 8.3728 | 7.3681 | -23.6113 | 24.2159 | 24.4657 | -15.0817 |  | 21.7887 | -17.96 | -1.9515 | 0.2969 | 1.22 | 1.27 | -20.4001 |  | 1.203 | 0.356 |  | -2.21 | -0.6975 | 6.8302 | -3.21 | 27.7482 |  | 19.6642 | -2.0218 | -2.2105 | 1.7601 |  |  | -11.7015 | -4.4207 | 4.6193 | -22.303 | 8.1558 | 8.3424 | 83.8148 | -4.7988 | -11.6085 | 10.2306 | 4.1342 | 4.857 | 4.8896 | 4 | 17.8847 | 20.4034 | 10.06 | -17.8326 | -22.7708 | 50.5444 | 22.9354 | 23.7922 | 23.8002 | -10.5717 |  | 0 | -11.9417 |  |  | -12.4903 | -11.886 | 3.8362 | 3.6232 | 8.01 | 7.75 | -33.7 | -32.8 | 0.8267 | -11.76 | 91.7667 | 20.8135 | 20.7984 | -19.1 | -43.5 | -3.7 | -4.2 | -17.853 |  | -91.9995 | 82.8521 | -308.2852 | -39.8474 | -17.7506 | 132.954 | 35.6237 | 163.8878 | 101.993 | 69.4507 | 17.6489 | 16.8691 | -53.1186 | 247.6937 | -203.1112 | 43.1008 | -34.4855 | -1.3123 |  | -9.92 | -1.151 | -1.147 | 6.24 | -3.44 | -3.2987 | -2.9862 | 12.6879 | -11.9219 | -2.5 | -0.342 | -0.142 |  |  | 4.1517 | 3.4329 | 3.7119 |  | 29.8 | -0.6096 | -0.09 |  | -12.4066 | 0.11 | -20.9363 | -11.1416 | -6.5383 | -20.6069 | -4.0068 | -32.2 | 15.1 |  | -55.4771
18/08/2025 | 05:30 | 0 | 3.2631 | -7.8584 | 2.7339 | 4.3733 |  | 8.6869 |  | 3.8524 | 0.604 | 1.9708 | -6.66 | -22 | 0 |  |  | 3.8235 | -2.9393 | 1.2583 | 1.18 | 2.6934 | 1.7615 | 0.1843 | 1.4886 |  | -1.266 | -1.504 | -1.492 | 3.616 | -13.32 | -11 | -1.441 | 0.323 | -14.9 | -15.01 |  | -11.98 | -12.02 | 1.9055 | 4.4597 | 11.2407 | 13.2419 | -20.1485 | -13.3959 | -14.1446 | 14.1534 | 12.8152 | -18.6203 | -15.6732 | 1.5905 | 11.6281 | 43.8422 | 10.7585 | -5.5 | -5.6 | -20.7569 | -21.294 | -1.6568 |  | 3.6035 | 5.4821 |  | -0.9032 | -80.3857 | -12.6347 | -12.6957 | 94.7001 | -219.386 |  |  |  | -4.8101 | 1.03 | 4.41 | -16.7 |  | -20.0894 | -20.7592 | 19.1452 | 19.1411 | -4.3631 | -53.9757 |  | 3.6148 | -2.1101 |  |  | 5.3 | 8.6 | -0.66 | 9.1696 | 9.4176 | 8.2521 | 58.5867 | 57.7245 | -23.1705 | -33.8291 | -19.0811 | 2.1928 | 20.07 | 15.24 | 3.1299 | 3.6163 | -5.61 |  | -0.7028 | -0.3542 | 42.1437 | 0.0156 | -2.6086 |  |  | -4.3127 | -3.3661 | 2.5284 | 2.4179 | -3.15 | -1.15 | 1.085 | -41.1673 |  | -11.1 | 3.46 | 22.09 | -38.9636 | -19.7182 |  | -37.3273 | -17.5737 | -30.3635 | -39.7438 | -40.8134 | -15.6474 | -19.6583 | -10.283 | -169.0341 | 40.052 |  | -5.2723 | -4.5657 | 21.3849 | -16.8833 | -16.4184 | 14.864 | -30.3856 | -30.3333 | 13.8192 | -12.91 | -10.18 | 0 | 1.7479 | -23.4188 | -9.5375 | -9.542 | 9.7062 | 12.8399 | -29.833 | 4.2264 |  | 3.977 | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.7077 | -23.109 | 26.3731 | 26.4649 | -13.9854 |  | 21.3443 | -18.54 | -2.0174 | 0.3143 | 1.19 | 0.42 | -22.9991 | 0 | 1.204 | 0.344 | 0 | -2.93 | 0.2626 | 7.6406 | -3.54 | 28.1386 |  | 19.5657 | -2.341 | -2.4669 | 1.8827 |  |  | -12.0417 | -4.4924 | 4.1717 | -22.096 | 8.3544 | 8.5495 | 88.7365 | -4.4484 | -11.1722 | 11.0336 | 3.3104 | 5.0035 | 4.9925 | 2.9061 | 18.3283 | 19.0619 | 8.38 | -13.76 | -16.4642 | 51.0284 | 19.213 | 24.1924 | 23.5934 | -10.8195 |  | 0 | -10.1988 |  |  | -12.3584 | -11.9629 | 2.6283 | 2.5171 | 9.02 | 9.01 | -39.1 | -39.3 | 1.1618 | -11.36 | 94.741 | 20.3176 | 20.3015 | -19.1 | -46.1 | -3.3 | -3.6 |  | -17.9081 | -79.6117 | 73.2626 | -307.5011 | -41.2606 | -20.6616 | 130.0368 | 36.0441 | 165.2243 | 99.6637 | 65.7227 | 14.7551 | 13.293 | -55.6844 | 244.527 | -204.9419 | 42.3396 | -30.7083 | -0.1624 |  | -11.92 | -0.991 | -0.998 | 7.6 | -4.64 | -3.9592 | -1.9608 | 12.3949 | -9.0806 | -5.9 | 0.901 | 0.883 |  |  | 3.9085 | 3.5134 | 3.4269 |  | 31.2 | -1.6437 | -0.03 |  | -12.033 | -0.5992 | -20.8663 | -11.727 | -5.636 | -19.797 | -4.7192 | -34 | 15.2 |  | -54.0303
18/08/2025 | 06:00 | 0 | 3.6239 | -8.0656 | 2.113 | 4.2634 |  | 9.4744 |  | 4.469 | 0.934 | 2.4944 | -8.88 | -22 | 0 | 1.656 |  | 3.5603 | -4.1378 | 2.6828 | 2.5714 | 4.981 | 1.9421 | 0.2443 | 1.4228 |  | -1.1641 | -1.291 | -1.29 | 3.301 | -11.1 | -11 | -1.309 | 0.325 | -14.14 | -14.19 |  | -11.35 | -11.46 | 1.5609 | 4.4341 | 9.4084 | 13.1701 | -18.6716 | -14.4676 | -13.3855 | 11.9129 | 18.7974 | -18.2184 | -16.6109 | 1.5905 | 8.6578 | 46.6853 | 9.5462 | -5.2 | -5.3 | -20.8109 | -20.1682 | -1.5256 |  | 5.5549 | 5.8567 |  | -0.7653 | -63.6616 | -12.3295 | -12.4515 | 77.8006 | -202.6141 |  |  |  | -3.8421 | 1.22 | 4.81 | -15.65 |  | -20.6252 | -20.3573 | 20.1219 | 19.9964 | -6.2731 | -52.6064 |  | 5.0361 | -1.7576 |  |  | 7.2 | 9.7 | -0.83 | 10.1654 | 10.5728 | 9.8801 | 54.2389 | 53.9972 | -21.1628 | -31.8439 | -17.5612 | 2.499 | 22.57 | 15.65 | 3.7549 | 4.1046 | -5.65 |  | -0.3159 | -0.4524 | 40.2928 | 0.0157 | -2.5784 | 25 | 25.2 | -3.9563 | -2.4311 | 4.5787 | 3.7167 | -2.05 | -2.08 | 0.7285 | -40.4123 |  | -10.91 | 4.21 | 22.57 | -35.8545 | -18.0727 |  | -37.3818 | -14.1065 | -28.131 | -37.2238 | -38.4207 | -16.9328 | -20.4447 | -9.95 | -150.3391 | 24.0848 |  | -5.0948 | -4.5204 | 25.8384 | -18.234 | -17.3175 | -2.052 | -27.3374 | -27.0946 | 16.4622 | 0 | -7.01 | 0.1 | 1.9866 | -24.3691 | -9.3681 | -9.2089 | 10.0077 | 13.9512 | -29.9817 | 4.3583 |  | 4.0275 | 0 | 0 |  | 7.8704 | 8.0379 | -27.2954 | 24.9809 | 24.6129 | -14.2568 |  | 22.5406 | -18.93 | -2.4239 | 0.3115 | 1.21 | 0.18 | -22.1699 |  | 1.218 | 0.325 |  | -3.53 | 0.8185 | 7.8755 |  | 26.745 |  | 19.8628 | -2.5165 | -2.7743 | 1.961 |  |  | -11.7994 | -3.9292 | 3.9319 | -22.0166 | 7.6014 | 6.605 | 91.7998 | -4.2839 | -11.316 | 10.1673 | 3.0472 | 5.172 | 5.1744 | 2 | 13.9564 | 16.6993 | 4.61 | -8.4612 | -7.7442 | 48.5991 | 9.2284 | 22.6028 | 23.109 | -9.6604 |  | -11.1244 | -11.5096 |  |  | -9.7876 | -9.3976 | 2.206 | 2.1458 | 8.01 | 8.21 | -37.2 | -37.8 | 1.0904 | -12.8 | 76.8961 | 20.0373 | 19.9294 | -18.3 | -44.8 | -5.4 | -5.9 | -18.3782 | 0 | -57.0429 | 55.5253 | -305.3101 | -39.5496 | -16.7354 | 123.1768 | 42.5193 | 155.6709 | 93.8309 | 61.8513 | 15.1927 | 15.2396 | -47.3799 | 237.0588 | -196.1903 | 42.9 | -30.9868 | -0.5139 |  | -11.2 | -0.737 | -0.748 | 6.48 | -2.96 | -3.7476 | -3.2792 | 10.7256 | -8.7877 | -3.3 | 7.021 | 7.143 | 2.5804 | 2.9601 | 4.1148 | 3.7018 | 3.1526 |  | 30 | -1.7991 | 0.04 |  | -11.5068 | -1.4212 | -22.4565 | -9.6405 | -4.8418 | -21.686 | -3.6797 | -32.6 | 14.7 |  | -52.1225
18/08/2025 | 06:30 | 0 | 4.0517 | -8.4115 | 1.8281 | 4.3484 |  | 1.7475 |  | 6.4337 | 2.0629 | 3.4839 | -8.88 | -22 | 0 | 1.656 |  | 3.6184 | -6.7382 | 3.6387 | 3.5929 | 6.2817 | 1.5078 | 0.1514 | 1.4598 |  | -1.2188 | -1.196 | -1.173 | 3.356 | -11.1 | -11 | -1.162 | 0.332 | -13.13 | -13.14 |  | -11.51 | -11.61 | 1.2224 | 4.1924 | 11.1373 | 12.1646 | -23.7421 | -14.1997 | -13.1225 | 18.8971 | 12.8827 | -19.692 | -18.7543 | 1.5905 | 10.9337 | 61.12 | 7.5071 | -5 | -5.2 | -18.9237 | -19.5034 | -1.4581 |  | 7.003 | 6.2898 | -0.3893 | 0.0031 | -46.2355 | -11.9327 | -12.0853 | 60.7788 | -190.4571 |  |  |  | -3.9319 | 1.19 | 4.38 | -16.02 |  | -21.9648 | -22.9025 | 21.6941 | 21.5963 | -7.0433 | -42.9026 |  | 6.8359 | 0.0244 |  |  | 14.3 | 4.1 | -1.04 | 14.6027 | 14.7272 | 13.6295 | 51.5611 | 51.7719 | -20.7846 | -29.3062 | -17.1925 | 2.4776 | 25.1 | 16.23 | 4.6924 | 5.0812 | -6.5 |  | -2.2351 | -2.0863 | 32.4489 | 0.0155 | -2.9633 | 22.6 | 22.8 | -3.6133 | -0.561 | 8.5215 | 6.3144 | -0.29 | -2.61 | 1.426 | -32.2468 |  | -10.88 | 5.35 | 24.38 | -29.8 | -15 |  | -37.7455 | -9.6747 | -18.4616 | -28.9347 | -29.0848 | -20.9506 | -24.2409 | -9.325 | -129.8991 | -11.5306 |  | -7.0336 | -6.2866 | 22.0824 | -15.0866 | -14.2058 | -4.612 | -26.738 | -26.6359 | 13.7129 | 0 | -7.25 | 0 | 2.5887 | -19.4118 | -9.6982 | -9.524 | 9.9454 | 13.8986 | -28.8669 | 4.3778 |  | 4.1475 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.5497 | -27.6303 | 24.5158 | 24.0395 | -14.7165 |  | 22.1353 | -19.89 | -1.0121 | 0.2969 | 0.65 | 2.47 | -21.2635 |  | 1.209 | 0.336 | 2.5547 | -4.61 | 4.2771 | 11.8171 | -4.16 | 25.6751 |  | 20.2714 | -2.8019 | -3.0963 | 2.0053 |  |  |  | -6.5574 | 3.8946 | -21.7001 | 6.7901 | 6.7701 | 99.3517 | -4.1858 | -10.9724 | 10.4655 | 3.5284 | 5.443 | 5.4592 | 2.9568 | 11.2059 | 12.7171 | 2.93 | -8.2938 | 0 | 42.5963 | 0 | 18.3139 | 19.4307 | -8.96 |  | -11.674 | -12.5077 | 45.8896 | 36.0964 | -9.5898 | -8.9691 | -2.4763 | -2.4857 | 9.33 | 9.42 | -36.6 | -36.4 | 1.0739 | -12.24 | 68.8801 | 19.4622 | 19.4165 | -18.2 | -41 | -5.4 | -6 |  |  | -60.658 | 49.9833 | -303.6508 | -38.2717 | -19.557 | 115.8157 | 51.4282 | 161.3779 | 85.6207 | 47.96 | 14.7716 | 11.968 | -55.1502 | 222.8345 | -191.8783 | 27.3125 | -19.7163 | -0.2332 |  | -11.04 | -0.629 | -0.631 | 6.32 | -2.8 | -3.8868 | -3.5447 | 6.9749 | -4.744 | -3 | 7.315 | 6.788 |  |  | 4.0758 | 3.3934 | 2.9979 |  | 25.2 | -1.8201 | 0.23 |  | -8.6726 | -1.7866 | -23.4573 | -7.7257 | -4.9484 | -23.3475 | -3.0135 | -27.8 | 10.1 |  | -50.3606
18/08/2025 | 07:00 | 0 | 3.5019 | -8.2481 | 1.9431 | 3.9877 |  | 2.9748 |  | 8.2241 | 2.9679 | 4.367 | -11.1 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.4077 | -6.4344 | 3.1243 | 3.0688 | 5.8115 | 1.188 | 0.1966 | 1.1508 |  | -1.0969 | -1.248 | -1.25 | 3.244 | -8.88 | -13.2 | -1.164 | 0.325 | -13.21 | -13.18 | -10 | -11.73 | -11.68 | 1.0017 | 4.0865 | 11.4682 | 12.335 | -22.6575 | -13.3959 | -14.1034 | 15.0586 | 14.6663 | -19.1562 | -17.2807 | 1.196 | 3.1512 | 57.7764 | 9.2253 | -5.1 | -5.1 | -19.7933 | -19.5653 | -1.6709 |  | 6.779 | 6.6075 | 0.2636 | 0.2916 | -53.3158 | -11.2613 | -11.475 | 58.1977 | -190.0978 |  |  |  | -4.6704 | 1 | 4.19 | -16.5 |  | -22.0987 | -21.5629 | 21.8205 | 21.3978 | -7.0133 | -43.8653 |  | 6.1105 | 0.1047 |  |  | 16.7 | 2.7 | -1.23 | 14.3019 | 14.3176 | 13.6788 | 51.6241 | 51.0309 | -22.1617 | -29.1278 | -17.3124 | 2.647 | 24.77 | 15.37 | 5.4736 | 5.6671 | -6.59 |  | -1.7873 | -1.6449 | 34.2001 | 0.0156 | -3.1567 |  |  | -3.7842 | -0.187 | 9.1524 | 7.0566 | 0.27 | -2.98 | 0.496 | -33.9169 |  | -11.13 | 8.99 | 23.63 | -33.2545 | -17.1364 | -42.7279 | -38.4364 | -9.9876 | -19.5935 | -29.9347 | -30.3994 | -14.2415 | -18.0153 | -8.353 | -130.0606 | -23.7602 |  | -7.7401 | -7.0665 | 20.563 | -20.1554 | -18.6424 | 10.768 | -27.7436 | -27.2945 | 13.4371 | 0 | -10.1 | -0.4 | 2.828 | -28.4352 | -8.3022 | -8.2679 | 7.5513 | 11.6792 | -28.4774 | 4.7894 |  | 4.3989 | 0 | 0 |  | 9.8799 | 10.2148 | -29.6398 | 25.006 | 25.4199 | -15.9953 |  | 22.9996 | -19.48 | -1.3124 | 0.2886 | 0.92 | 1.87 | -22.544 |  | 1.437 | 0.517 |  | -4.81 | 4.5576 | 10.9169 | -4.48 | 25.7418 |  | 20.0662 | -2.711 | -2.9002 | 1.9586 |  |  | -11.3244 | -6.2111 | 3.4724 | -21.4279 | 5.6625 | 5.8142 | 98.5921 | -3.9907 | -10.7879 | 10.3447 | 3.0368 | 5.8165 | 5.8072 | 2 | 8.9253 | 9.3805 | 0.84 | -7.2866 | 0 | 38.2236 | 0 | 16.3412 | 16.9054 | -8.0649 |  | -12.6109 | -12.2444 | 30.4748 |  | -14.0229 | -13.2154 | -1.7227 | -1.8346 | 12.17 | 11.98 | -37.7 | -38 | 1.2662 | -10.96 | 74.8736 | 20.0646 | 20.11 | -17.8 | -43.1 | -2 | -2.5 | -18.6528 |  | -59.7292 | 45.987 | -305.349 | -42.2246 | -20.7275 | 109.8682 | 61.8224 | 175.1868 | 85.2697 | 39.6781 | 11.6871 | 11.3083 | -63.2759 | 218.0483 | -198.5407 | 17.2984 | -12.8675 | 0.6116 |  | -12.56 | -0.52 | -0.524 | 7.52 | -3.84 | -3.8506 | -2.1378 | 8.6748 | -7.9667 | -2.4 | 7.758 | 6.754 | 2.5753 | 2.9585 | 3.7243 | 3.5115 | 3.3428 |  | 27 | -0.7875 | 0.37 |  | -7.8855 | -1.8309 | -24.0537 | -6.997 | -4.1251 | -24.0867 | -2.6112 | -29.3 | 11.7 |  | -50.044
18/08/2025 | 07:30 | 0 | 3.6924 | -8.3423 | 2.3048 | 4.2766 |  | 3.2123 |  | 10.1192 | 4.1769 | 5.7003 | -11.1 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.4689 | -4.8519 | 3.3912 | 3.2672 | 6.1196 | 1.3792 | 0.0845 | 1.1451 |  | -0.9486 | -1.256 | -1.255 | 3.812 | -11.1 | -8.8 | -0.773 | 0.349 | -12.49 | -12.5 |  | -12.4 | -12.79 | 1.8484 | 3.9444 | 16.9799 | 18.9257 | -18.2042 | -8.7073 | -8.2092 | 10.5571 | 16.7738 | -20.0939 | -15.0034 | 2.7742 | 9.71 | 109.2863 | 11.3878 | -6.4 | -6.5 | -25.7876 | -25.412 | -1.6004 |  | 10.0695 | 7.1491 | 1.0877 | 0.8896 | -95.6755 | -3.9979 | -4.0895 | 59.8552 | -206.148 |  |  |  | 0.5788 | 1.66 | 5.11 | -13.16 |  | -20.0894 | -20.0894 | 21.6265 | 20.8892 | -6.0923 | -46.5545 |  | 9.4502 | -1.0056 |  |  | 19.3 | 5.7 | -1.83 | 15.7776 | 16.9014 | 15.5233 | 51.7487 | 53.0106 | -22.4703 | -30.4182 | -18.0658 | 2.2433 | 24.78 | 17.96 | 6.4111 | 6.3507 | -6.98 |  | -1.1519 | -1.2596 | 31.7028 | 0.0154 | -3.3273 | 18.1 | 18.3 | -2.9382 | 1.1279 | 9.941 | 8.7265 | 1.43 | -3.12 | 1.55 | -33.1769 |  | -11.28 | 4.92 | 25.65 | -30.1636 | -15.9364 |  | -38.8818 |  | -17.0924 | -28.0429 | -26.8259 | -15.5515 | -15.2256 | -8.005 | -124.0834 | -44.097 |  | -8.2032 | -7.3636 | 19.022 | -19.2604 | -19.7626 | 12.816 | -25.3816 | -25.2869 | 10.8987 | 0 | -11.92 | 1.2 | 3.0126 | -26.862 | -9.2322 | -9.1884 | 8.8847 | 9.9798 | -26.2707 | 4.5545 |  | 4.279 | 0 | 0 |  | 7.703 | 6.8657 | -25.2859 | 23.0405 | 22.8371 | -15.2671 |  | 22.6285 | -18.89 | -0.3127 | 0.2547 | 0.82 | 2.48 | -22.7077 |  | 1.48 | 0.506 |  | -4.28 | 5.2514 | 11.4875 |  | 25.8991 |  | 21.0308 | -2.5494 | -2.9478 | 2.0167 |  |  | -11.0298 | -10.2474 | 3.9345 | -22.1966 | 8.4001 | 8.2936 | 102.3446 | -3.3627 | -12.2752 | 11.1676 | 2.7496 | 5.714 | 5.8151 |  | 6.5311 | 7.1678 | -1.68 | -3.0345 | 0 | 24.4069 | 0 | 10.9822 | 11.1118 | -5.9465 |  | -13.2519 | -13.8612 |  | 22.8373 | -13.8856 | -13.2374 | -5.215 | -4.9098 | 14.52 | 14.49 | -34.4 | -34.3 | 1.0739 | -7.68 | 81.7245 | 18.4166 | 18.3653 | -16.9 | -40.1 | -2.9 | -3.4 | -18.8572 |  | -62.9004 | 33.4087 | -304.0212 | -39.7768 | -25.4201 | 96.9736 | 74.9011 | 174.4789 | 70.91 | 22.635 | 8.628 | 8.3199 | -65.0512 | 197.9025 | -191.3471 | 5.0818 | -1.0049 | 0.0012 |  | -11.28 | -0.438 | -0.444 | 7.2 | -3.84 | -3.9962 | -2.4582 | 7.1214 | -8.0278 | -1.7 | 7.695 | 7.328 |  |  | 3.0625 | 3.2948 | 3.0381 |  | 24.1 | -0.7065 | 0.38 |  | -6.0496 | -3.2853 | -25.6835 | -4.4315 | -2.9509 | -26.1262 | -1.5422 | -26.8 | 8.9 |  | -56.3465
18/08/2025 | 08:00 | 0 | 4.0709 | -8.7693 | 3.8809 | 4.2427 |  | 3.6667 |  | 12.7585 | 5.0998 | 6.5224 | -11.1 | -22 | 0 | 4.14 | -15.4 | 3.5764 | -4.4685 | 3.7863 | 3.6359 | 6.4813 | 1.5431 | 0.2276 | 1.1297 |  | -1.0267 | -1.289 | -1.263 | 3.241 | -8.88 | -11 | -1.129 | 0.319 | -11.73 | -11.71 | -10 | -13.15 | -13.21 | 2.0078 | 3.8704 | 19.2447 | 20.2425 | -16.4842 | -8.1715 | -7.8266 | 1.5009 | 1.7966 | -15.1374 | -12.5922 | 0.8014 | 4.4811 | 105.7817 | 12.2627 | -6.1 | -6.3 | -28.0844 | -27.9021 | -1.8452 |  | 8.7252 | 7.3135 | 1.1661 | 0.8861 | -119.2358 | 0.9461 | 1.0376 | 64.8183 | -210.1851 |  |  |  | 3.9319 | 2.51 | 6.03 | -11.08 |  | -19.6875 | -19.2856 | 20.7981 | 20.3971 | -6.8908 | -50.024 |  | 8.5759 | -1.2927 |  |  | 18.8 | 7.1 | -2.1 | 17.4129 | 16.8628 | 16.3166 | 54.523 | 55.2347 | -26.7127 | -31.3629 | -21.8237 | 2.4026 | 25.05 | 18.86 | 6.7236 | 7.0343 | -7.24 |  | -0.6051 | -0.3644 | 34.7748 | 0.0157 | -3.5734 | 15.7 | 15.9 | -2.7283 | 1.6889 | 10.5718 | 9.6542 | 2.18 | -3.16 | 2.945 | -35.482 |  | -11.39 | 7.94 | 27.29 | -33.6545 | -16.3545 |  | -38.9091 |  | -14.0401 | -24.8372 | -24.694 | -19.0658 | -19.5672 | -8.316 | -125.7489 | -55.0262 |  | -8.4763 | -7.6765 | 18.0822 | -18.5083 | -17.5122 | 10.256 | -25.7457 | -25.0998 | 10.8753 | 0 | -11.27 | -5.6 | 3.0956 | -30.6881 | -8.6044 | -8.4433 | 7.9759 | 7.0014 | -20.1385 | 4.0186 |  | 3.8816 | 4.0301 | 4.5566 | 3.2969 | 6.1959 | 6.5308 | -28.1327 | 20.8679 | 21.0128 | -17.738 | 0 | 22.1549 | -17.85 | -0.3969 | 0.2868 | -0.04 | 3.05 | -22.2812 |  | 1.523 | 0.704 |  | -4.14 | -2.6014 | 4.9584 | -4.01 | 26.5104 |  | 20.9327 | -3.5647 | -3.8592 | 2.0537 |  |  | -11.5304 | -12.8585 | 4.219 | -21.3455 | 8.9861 | 9.7159 | 121.6991 | -2.718 | -10.276 | 10.5622 | 2.5424 | 5.5748 | 5.6648 |  | 7.291 | 7.5614 | -3.77 | 0 | 7.3053 | 15.0708 | -9.398 | 6.9041 | 8.1348 | -6.3012 |  | -12.9506 | -13.8744 | 18.0173 |  | -12.1497 | -11.9574 | -0.8098 | -1.0697 | 18.5 | 18.47 | -34.9 | -34.9 | 1.1618 | -3.44 | 88.3498 | 11.8049 | 12.3536 | -16.5 | -37.5 | -4.6 | -5.1 | -18.6489 |  | -60.3659 | 28.0293 | -304.7347 | -34.8583 | -23.9692 | 86.7874 | 83.9673 | 177.6264 | 62.0999 | 11.9861 | 6.0932 | 4.3385 | -63.8503 | 184.9135 | -185.5434 | -1.3673 | 2.8964 | -1.4051 |  | -14.32 | -0.429 | -0.437 | 10 | -6.72 | -4.0378 | 0.2945 | 5.452 | -6.1814 | -4.2 | 1.018 | 0.975 | 2.8029 | 3.2348 | 3.8662 | 3.5256 | 3.5335 |  | 23.5 | 0.4377 | 0.38 |  | -4.2208 | -3.6551 | -26.3783 | -2.7637 | -3.1544 | -26.6015 | -2.0485 | -25.6 | 8.2 |  | -50.9351
18/08/2025 | 08:30 | 0 | 4.1749 | -8.8731 | 2.7705 | 4.653 |  | 4.1708 |  | 15.1869 | 6.5458 | 7.7747 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 3.441 | -6.9325 | 4.3071 | 4.2463 | 7.7189 | 2.0898 | 0.3742 | 1.3117 |  | -1.0409 | -1.072 | -1.042 | 3.341 | -6.66 | -4.4 | -0.756 | 0.322 | -10.96 | -10.96 |  | -12.05 | -12.24 | 3.3362 | 4.0203 | 17.2068 | 18.5846 | -15.7167 | -7.3677 | -7.681 | 14.6442 | 16.6989 | -18.6203 | -16.7449 | 2.7742 | 10.5888 | 111.2889 | 8.3642 | -5.4 | -5.5 | -26.2328 | -25.6277 | -1.801 |  | 11.6485 | 7.9671 | 1.5889 | 1.1005 | -94.4548 | 4.4557 | 4.5473 | 36.5139 | -187.5537 |  |  |  | 11.7559 | 3.88 | 7.66 | -4.56 |  | -26.2514 | -26.1174 | 25.22 | 24.4264 | -8.137 | -44.7522 |  | 11.5005 | -1.6728 |  |  | 27.6 | 4.2 | -2.79 | 24.1471 | 23.9043 | 23.2921 | 50.6979 | 51.1821 | -25.1903 | -32.4355 | -19.8361 | 2.5758 | 26.44 | 21.34 | 7.6611 | 7.8156 | -8.3 |  | -0.028 | -0.1923 | 28.026 | 0.0152 | -4.2125 | 11.4 | 10.6 | -2.2388 | 3.185 | 13.0953 | 11.5097 | 3.52 | -3.59 | 5.673 | -28.5516 |  | -11.71 | 6.57 | 30.12 | -24.9636 | -12.8909 |  | -42.0818 | 14.35 | -5.9138 | -17.5519 | -17.2616 | -16.1425 | -19.7408 | -9.701 | -95.5375 | -62.415 |  | -9.337 | -8.5551 | 22.6353 | -18.3163 | -17.4787 | 9.744 | -28.36 | -27.8149 | 10.621 | 0 | -17.98 | -0.1 | 3.5112 | -28.448 | -9.8307 | -9.8721 | 9.523 | 7.9694 | -24.6189 | 3.9873 |  | 3.7205 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 13.229 | -28.9699 | 25.8099 | 25.3718 | -17.4371 |  | 22.9899 | -18.92 | -0.7008 | 0.2538 | 0.28 | 3.57 | -22.8129 |  | 1.607 | 0.775 |  | -3.69 | -0.4293 | 6.204 | -3.74 | 27.1642 |  | 21.9234 | -4.0104 | -4.5291 | 2.2178 |  |  | -11.3011 | -17.0412 | 4.876 | -21.2023 | 8.1127 | 8.7365 | 127.4261 | -1.9246 | -10.5691 | 10.824 | 2.2197 | 6.2267 | 6.3056 | 1.665 | 6.6194 | 8.0708 | 0.84 | -6.1777 | 0 | 23.5161 | 0 | 7.7232 | 7.4289 | -5.5346 |  | -12.2443 | -14.4141 |  |  | -11.2598 | -11.051 | -4.389 | -3.9702 | 19.2 | 19.07 | -37.1 | -37.1 | 1.1966 | 0.48 | 84.2433 | 14.6219 | 14.5814 | -16.1 | -38.4 | -5.8 | -6.3 | -18.617 |  | -83.6503 | 42.836 | -300.9768 | -37.6551 | -26.8192 | 89.3467 | 84.4012 | 175.2121 | 63.1051 | 10.2455 | 4.6939 | 5.4254 | -57.8537 | 187.3349 | -186.5821 | 1.8486 | 2.292 | -1.991 |  | -15.36 | -0.547 | -0.554 | 11.36 | -8.48 | -3.4586 | 2.1103 | 6.6514 | -6.9139 | -7.1 | 0.825 | 0.906 | 2.5743 | 2.9575 | 3.351 | 2.9862 | 3.5019 |  | 23.8 | -0.2439 | 0.55 |  | -5.2772 | -3.3528 | -26.143 | -3.3141 | -3.7745 | -26.8436 | -1.5205 | -26.5 | 9.7 |  | -47.7284
18/08/2025 | 09:00 | 0 | 4.6547 | -9.4786 | 4.0641 | 7.7008 |  | 4.8531 |  | 16.1936 | 6.8938 | 8.3215 | -15.54 | -28.6 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 3.0375 | -6.5372 | 4.5079 | 4.3413 | 7.8973 | 1.425 | 0.1885 | 1.1905 |  | -1.1384 | -1.162 | -1.153 | 3.351 | -4.44 | -2.2 | -0.852 | 0.318 | -11.05 | -11.08 | -10 | -12.98 | -13.09 | 3.9964 | 3.5763 | 18.2476 | 19.7306 | -14.2999 | -5.4923 | -5.2655 | 1.7994 | 1.9095 | -16.2091 | -13.6638 | 0.8014 | 3.1536 | 114.7582 | 8.9447 | -5 | -5.1 | -27.9907 | -27.3527 | -2.0507 |  | 13.6214 | 8.1934 | 2.4896 | 1.8344 | -109.8666 | 9.9795 | 9.827 | 33.2808 | -186.6651 |  |  |  | 15.8475 | 4.66 | 8.53 | -1.39 |  | -25.1797 | -25.8495 | 25.7095 | 25.2081 | -5.151 | -48.1161 |  | 13.3515 | -2.0728 |  |  | 26.6 | 7.9 | -3.19 | 25.136 | 25.6727 | 23.9028 | 48.0726 | 48.781 | -23.8925 | -32.7023 | -19.1848 | 2.7881 | 25.42 | 22.94 | 9.0674 | 9.1827 | -9.58 |  | -0.2443 | -0.5673 | 31.0655 | 0.015 | -4.9122 | 8.7 | 7.9 | -1.0229 | 3.746 | 12.7798 | 12.2519 | 4.16 | -3.48 | 6.1535 | -29.7917 |  | -11.82 | 6.92 | 31.19 | -29 | -14.2182 |  | -42.7909 | 15.7614 | -7.2622 | -18.4572 | -18.2951 | -6.7191 | -10.1076 | -9.436 | -93.1203 | -60.0492 |  | -9.382 | -8.7354 | 19.6341 | -24.9462 | -23.7882 | 42.512 | -31.0348 | -30.8965 | 8.3739 | -12.51 | -20.64 | -1.2 | 3.702 | -42.4276 | -10.4108 | -10.3154 | 9.1544 | 2.7809 | -21.653 | 4.1668 |  | 3.9103 | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.8941 | -30.4771 | 26.8802 | 27.4176 | -17.3185 |  | 21.2808 | -18.68 | -1.0103 | 0.2529 | 0.56 | 1.83 | -21.4442 |  | 1.715 | 0.833 |  | -1.95 | -1.3147 | 6.4418 | -3.49 | 29.8214 |  | 21.9284 | -4.9515 | -5.4012 | 2.3787 |  |  |  | -19.2286 | 4.5605 | -20.9874 | 8.6993 | 8.8348 | 123.9287 | -1.1938 | -8.4812 | 10.1085 | 2.25 | 6.6149 | 6.7011 | 2 | 6.9911 | 8.548 | 2.93 | -8.5742 | 0 | 24.5005 | 0 | 7.8085 | 8.5482 | -5.9395 |  | -11.6811 | -12.8598 |  | 15.6555 | -11.0181 | -10.3754 | -6.0677 | -6.0572 | 22.51 | 22.33 | -37 | -37.2 | 1.2845 | 2.48 | 73.8882 | 16.6101 | 16.9761 | -14.9 | -36.7 | -6.3 | -6.8 |  |  | -83.7932 | 43.6617 | -299.1287 | -40.1999 | -27.1525 | 89.4332 | 82.6062 | 167.9102 | 64.3693 | 12.0748 | 22.4587 | 0 | -54.9716 | 187.9158 | -188.4479 | 1.3604 | 4.7018 | -1.781 |  | -14.48 | -0.457 | -0.466 | 10.48 | -8.8 | -2.4371 | 2.7268 | 6.8864 | -5.507 | -8.8 | -0.12 | -0.34 | 2.5755 |  | 4.454 | 3.6007 | 4.164 |  | 22.5 | -0.5764 | 0.61 |  | -5.884 | -1.8179 | -25.9139 | -5.4854 | -4.518 | -27.4887 | 0 | -24.8 | 7.8 |  | -47.9006
18/08/2025 | 09:30 | 0 | 5.1435 | -10.0716 | 5.1327 | 9.2484 |  | 6.2763 |  | 17.5944 | 7.5198 | 8.8734 | -15.54 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 2.4981 | -15.0708 | 4.4159 | 4.3496 | 7.8748 | 1.2854 | 0.2482 | 1.1132 |  | -1.129 | -0.992 | -0.973 | 3.396 | -4.44 | 2.2 | -0.683 | 0.318 | -9.07 | -9.06 |  | -13.47 | -13.48 | 5.183 | 3.7368 | 17.502 | 19.5991 | -14.7745 | -6.1621 | -6.0475 | 1.0991 | 1.1142 | -15.9411 | -13.262 | 0.8014 | 4.3647 | 115.3652 | 6.8531 | -6.5 | -6.5 | -27.6147 | -27.2941 | -2.1577 |  | 11.5734 | 8.6278 | 2.8032 | 1.9234 | -117.0079 | 11.8107 | 11.6275 | 30.3963 | -185.1573 |  |  |  | 18.8813 | 5.25 | 9.16 | 0.63 |  | -20.0894 | -20.2233 | 21.8047 | 20.8105 | -3.2736 | -52.7079 |  | 10.9683 | -3.889 |  |  | 26.8 | 10.4 | -3.36 | 26.0716 | 25.301 | 24.8166 | 46.7154 | 46.9514 | -26.7222 | -29.684 | -20.8752 | 2.8114 | 27.41 | 24.71 | 9.6924 | 9.8663 | -10.08 |  | 3.3519 | 3.0932 | 24.5919 | 0.0149 | -5.1432 | 5.3 | 5.7 | -2.146 | 4.494 | 13.5684 | 13.1796 | 5.08 | -3.71 | 7.626 | -27.0715 |  | -11.85 | 7.22 | 32.74 | -25.6 | -12.1909 |  | -39.4273 | 19.1811 | -3.0686 | -12.7862 | -13.4176 | -9.1008 | -5.3946 | -10.128 | -88.5822 | -66.4148 |  | -9.799 | -8.8202 | 18.7688 | -21.349 | -20.1936 | 46.1 | -27.2822 | -25.8174 | 5.034 | -15.07 | -17.6 | -1.7 | 4.0228 | -35.866 | -9.8165 | -9.9134 | 9.6064 | 0.2957 | -17.3408 | 4.3129 |  | 4.3425 | 0 | 0 |  | 7.3681 | 7.3681 | -19.9273 | 21.4489 | 21.2151 | -9.327 |  | 23.6393 | -15.44 | 0.504 | 0.2959 | 0.09 | 2.38 | -22.9591 |  | 1.677 | 0.827 |  | -2.51 | -16.8346 | -8.8811 | -3.25 | 29.7153 |  | 23.5744 | -6.0466 | -6.7779 | 2.5089 | 0.0398 |  | -10.931 | -20.4765 | 5.0369 | -21.4383 | 8.5593 | 8.9886 | 145.6578 | -0.6507 | -7.9763 | 9.394 | 2.0536 | 6.9884 | 7.0729 | 1.3213 | 7.8609 | 8.6256 | 0 | -3.9639 | 0 | 22.5512 | 0 | 7.1234 | 5.5754 | -5.6644 | 0 | -11.5542 | -14.648 |  |  | -11.2927 | -11.1829 | -16.0103 | -16.0015 | 20.09 | 19.92 | -34.2 | -34.3 | 1.2845 | 4.88 | 67.6054 | 15.8358 | 15.8578 | -15 | -34.1 | -5.9 | -6.4 | -18.3555 |  | -69.2533 | 31.481 | -299.8776 | -38.4356 | -26.1705 | 85.3489 | 84.2764 | 166.6489 | 62.2932 | 9.7383 | 24.3495 |  | -54.6391 | 182.2443 | -188.7932 | -1.5414 | 6.9552 |  |  | -10.88 | -0.643 | -0.648 | 6.16 | -4.64 | -2.0716 | -1.3748 | 5.0706 | -3.5721 | -5.2 | 2.79 | 2.468 | 2.5798 |  | 3.6532 | 4.0428 | 4.3593 |  | 19.9 | -0.4828 | 0.75 |  | -5.9656 | -2.1739 | -26.2531 | -4.7011 | -4.0302 | -27.0833 |  | -22.5 | 4.6 |  | -51.7127
18/08/2025 | 10:00 | 0 | 5.691 | -10.9427 | 4.8052 | 9.029 |  | 6.1377 |  | 19.2029 | 8.3147 | 9.6801 | -15.54 | -33 | 8.8 | 9.108 | -22 | 3.1631 | -16.4057 | 4.8617 | 4.8391 | 8.7343 | 1.5418 | 0.3938 | 1.1419 |  | -1.1906 | -0.79 | -0.778 | 3.426 | -4.44 | 2.2 | -0.655 | 0.316 | -7.76 | -7.71 |  | -13.56 | -13.64 | 6.0897 | 3.9126 | 18.635 | 19.2587 | -17.1884 | -5.0904 | -4.7717 | 1.9472 | 1.889 | -17.6826 | -14.6015 | 0.8014 | 3.8244 | 120.4624 | 8.9455 | -5.1 | -5.1 | -26.9522 | -26.9969 | -2.8106 |  | 9.2262 | 9.1311 | 3.6469 | 2.5332 | -114.2918 | 41.261 | 41.4136 | 8.4733 | -141.5882 |  |  |  | 25.6973 | 0 | 12.16 | 1.16 |  | -20.2233 | -19.1517 | 27.0453 | 26.0939 | -2.8042 | -40.7108 |  | 7.9222 | 1.4043 |  |  | 36.1 | 2.3 | -3.37 | 32.2846 | 32.3441 | 29.6986 | 60.0896 | 60.246 | -23.3675 | -51.6634 | -16.2473 | 2.8341 | 26.87 | 22.94 | 10.7861 | 10.8429 | -10.82 |  | -3.2571 | -3.2561 | 29.6359 | 0.0149 | -5.553 | 0 | 4.7 | -1.1426 | 5.0551 | 13.4107 | 13.7363 | 5.29 | -3.68 | 6.8975 | -28.3816 |  | -11.83 | 7.06 | 33.97 | -24.8 | -12.3 |  | -39.6636 | 21.2226 | -2.4202 | -13.152 | -13.0103 | -7.3818 | -13.0145 | -10.003 | -65.4216 | -72.7719 |  | -9.9709 | -9.2555 | 22.667 | -21.3755 | -20.6895 | 28.176 | -28.0748 | -27.7238 | 7.7549 | 0 | -20.77 | -2 | 3.9966 | -36.218 | -10.2106 | -10.1334 | 9.329 | 3.0662 | -21.8555 | 4.5748 |  | 4.3037 | 0 | 0 |  | 7.3681 | 7.3681 | -18.0853 | 22.9068 | 22.5308 | -4.7408 |  | 22.9996 | -16.93 | 0.0993 | 0.2813 | 0.21 | 2.16 | -22.2868 |  | 1.727 | 0.738 |  | -7.33 | -20.7945 | -12.0658 | -3.87 | 32.5888 |  | 27.7612 | -8.4953 | -9.0547 | 2.636 |  |  | -11.6293 | -19.2221 | 6.2999 | -23.0036 | 8.0976 | 7.4848 | 152.8506 | 0.0567 | -7.151 | 7.7688 | 1.5563 | 7.1349 | 7.2627 | 0.8488 | 7.2954 | 8.3118 | 2.1 | -9.4064 | 0 | 23.3644 | 4.254 | 5.7405 | 6.1565 | -6.3318 |  | -12.5507 | -13.2506 |  |  | -11.2488 | -10.7544 | -16.9868 | -16.7247 | 20.69 | 20.93 | -35.6 | -34.9 | 1.301 | 6.08 | 65.786 | 16.7393 | 16.6931 | -14.8 | -34.1 | -6.3 | -6.8 |  |  | -82.7642 | 39.5801 | -300.965 | -39.7885 | -29.548 | 89.9534 | 81.5692 | 167.9823 | 65.0721 | 13.3873 | 21.9891 |  | -52.0362 | 184.9713 | -189.165 | -0.2027 | 7.7009 | -2.0618 |  | -11.28 | -0.549 | -0.562 | 7.12 | -5.52 | -1.8761 | -0.3799 | 4.6311 | -3.7186 | -5.6 | 1.427 | 0.971 | 2.5777 | 3.0182 | 3.9896 | 3.0612 | 3.9282 |  | 20.2 | -0.9684 | 0.75 |  | -6.4071 | -1.9134 | -26.4173 | -5.3484 | -4.1196 | -26.7252 | 0 | -22.8 | 5.5 |  | -46.6794
18/08/2025 | 10:30 | 0 | 6.6973 | -11.8883 | 5.5906 | 9.7283 |  | 6.6589 |  | 20.3877 | 8.8947 | 10.1866 | -22.2 | -33 | 8.8 | 9.108 | -22 | 2.2264 | -7.5648 | 5.0243 | 5.0523 | 8.9921 | 1.6032 | 0.2822 | 1.124 |  | -0.9891 | -0.632 | -0.613 | 3.682 | 0 |  | -0.081 | 0.321 | -7.21 | -7.19 |  | -14.2 | -14.24 | 6.0802 | 3.9818 | 20.6296 | 22.595 | -15.7733 | -9.5111 | -9.2363 | 2.1796 | 2.5327 | -12.8601 | -9.913 | 1.5905 | 7.3743 | 121.194 | 13.4557 | -7 | -6.9 | -24.1167 | -23.978 | -3.1789 |  | 17.0014 | 9.6117 | 2.7008 | 1.9083 | -99.1241 | 54.1703 | 54.0788 | -3.8229 | -114.6167 |  |  |  | 29.1802 |  | 12.21 | 2.52 |  | -19.0177 | -19.1517 | 26.6852 | 25.6501 | -2.1171 | -32.7592 |  | 16.357 | 2.9238 |  |  | 43.9 | -2.3 | -3.9 | 36.8107 | 36.6793 | 35.1875 | 73.2554 | 73.0767 | -30.9826 | -58.7998 | -25.0633 | 3.1753 | 28.85 | 22.26 | 11.5674 | 11.4288 | -11.17 |  | -4.5254 | -4.721 | 25.3864 | 0.0148 | -5.8856 |  | 0 | -2.926 | 5.8031 | 13.0953 | 14.8495 | 6.04 | -3.4 | 8.06 | -25.1514 |  | -11.94 | 7.73 | 34.74 | -24.7091 | -11.8636 |  | -39.2636 | 24.1327 | -0.251 | -10.8918 | -10.4122 | -9.7758 | -13.7673 | -10.618 | -49.7053 | -81.1308 |  | -10.2271 | -9.6734 | 19.5466 | -17.9513 | -17.7318 | 21.52 | -27.2073 | -26.9556 | 6.1195 | 0 | -20.19 | 1.9 | 4.2607 | -30.3301 | -11.0634 | -10.9087 | 9.3284 | 2.421 | -20.0066 | 4.6072 |  | 4.3364 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.5308 | -22.6066 | 21.2488 | 21.2845 | -6.7262 | 0 | 24.8161 | -17.29 | 0.0993 | 0.2795 | -0.03 | 1.53 | -23.5904 |  | 1.702 | 0.805 |  | -10.85 | -19.3003 | -10.7899 | -4.62 | 38.2088 |  | 26.1099 | -8.3979 | -9.014 | 2.7972 | 0.0743 |  | -12.6002 | -21.6045 | 5.7642 | -21.2639 | 9.3381 | 9.6438 | 155.6965 | 0.2768 | -6.1248 | 7.5313 | 1.3712 | 7.3547 | 7.4763 | 1 | 7.3303 | 9.1307 | 2.51 | -10.2134 | -6.9534 | 21.7498 | 7.0355 | 0 | 1.8366 | -5.111 | 0 | -12.3027 | -12.6033 | 13.7266 |  | -12.2266 | -11.9684 | -19.6737 | -19.4758 | 20.31 | 20.31 | -35.1 | -35.5 | 1.2845 | 8.24 | 75.0843 | 14.3117 | 14.0082 | -14.8 | -33.7 | -5 | -5.5 | -18.2704 |  | -94.7069 | 40.5172 | -301.137 | -38.9118 | -31.857 | 87.3318 | 83.943 | 170.5702 | 64.692 | 9.371 | 20.8375 |  | -55.21 | 179.9913 | -188.0679 | -4.7135 | 9.9119 | -1.6638 |  | -11.6 | -0.529 | -0.542 | 7.2 | -5.84 | -1.9222 | -0.1144 | 4.9241 | -3.4256 | -5.6 | 0.851 | 1.094 |  |  | 3.4175 | 3.1349 | 3.1689 |  | 19.8 | -1.5478 | 0.82 |  | -5.225 | -3.0163 | -26.5396 | -3.6879 | -3.3908 | -27.4535 | 0 | -21.5 | 4.7 |  | -46.896
18/08/2025 | 11:00 | 0 | 7.0852 | -12.2738 | 4.3611 | 9.4208 |  | 7.0406 |  | 20.876 | 9.2627 | 10.4434 | -19.98 | -35.2 | 11 | 9.108 | -24.2 | 2.1284 | -8.8167 | 5.3888 | 5.2376 | 9.4822 | 1.8317 | 0.3051 | 1.0979 |  | -1.0068 | -0.316 | -0.296 | 3.672 | 0 | 4.4 | 0.081 | 0.324 | -4.62 | -4.63 |  | -13.66 | -13.72 | 6.3436 | 3.8653 | 18.2784 | 20.534 | -19.1114 | -9.3771 | -8.5651 | 11.3428 | 14.7935 | -17.8166 | -14.4676 | 2.7742 | 15.8121 | 123.0867 | 11.4178 | -6.3 | -6.3 | -22.3841 | -21.0546 | -2.9913 |  | 16.1054 | 9.2987 | 2.7716 | 1.891 | -75.3502 | 52.4918 | 52.5529 | -12.0469 | -102.0187 |  |  |  | 29.7291 |  | 12.85 | 3.13 |  | -19.4196 | -19.1517 | 26.4533 | 25.576 | -2.5919 | -32.8897 |  | 15.7789 | 4.7054 |  |  | 49.3 | -7.6 | -3.85 | 38.4112 | 38.2458 | 36.973 | 70.1049 | 69.6861 | -29.1699 | -56.7915 | -23.6354 | 3.2062 | 27.06 | 22.58 | 11.7236 | 11.7218 | -11.3 |  | -6.3497 | -6.2985 | 30.3841 | 0.0147 | -5.8946 |  | -3.6 | -2.9504 | 5.9901 | 12.9375 | 15.5917 | 6.53 | -3.15 | 8.7575 | -29.2467 |  | -11.56 | 8.32 | 35.26 | -26.8182 | -13.5455 |  | -39.5182 | 29.2933 | 3.9274 | -7.9964 | -8.1382 | -13.4488 | -17.8781 | -11.261 | -36.5741 | -89.2895 |  | -10.5017 | -9.9082 | 20.8129 | -16.6113 | -15.7328 | 15.376 | -29.684 | -29.2564 | 7.6942 | 0 | -21.63 | -0.1 | 4.4829 | -28.3598 | -10.0186 | -10.01 | 9.1816 | 4.5308 | -21.0396 | 4.0616 |  | 3.7914 | 0 | 0 |  | 5.3586 | 6.1959 | -15.2385 | 21.9031 | 22.1707 | -0.9204 | 12.9983 | 24.1129 | -16.64 | 0.6999 | 0.2969 | -0.49 | 2.24 | -23.3645 |  | 1.532 | 0.858 |  | -11.1 | -25.6739 | -15.8593 | -4.75 | 36.4248 |  | 28.7925 | -8.2663 | -8.8415 | 2.8574 | 0.045 |  | -12.3981 | -20.9503 | 5.1467 | -22.0893 | 9.2506 | 7.9637 | 169.7975 | 0.6952 | -9.2442 | 8.8385 | 1.0414 | 7.3473 | 7.5475 | 0 | 8.317 | 7.7173 | 4.19 | -11.2947 | -12.8084 | 24.8582 | 13.5276 | 2.233 | 4.5941 | -7.2465 | 0 | -10.1022 | -11.3308 |  |  | -10.7324 | -10.282 | -19.9888 | -19.2955 | 21.6 | 21.44 | -35.4 | -35.3 | 1.2662 | 9.04 | 72.344 | 13.8141 | 14.5082 | -14.7 | -34.6 | -5.9 | -6.1 | -18.1958 |  | -102.6325 | 45.5538 | -299.649 | -37.9578 | -32.4379 | 87.4105 | 84.1352 | 167.8534 | 63.1848 | 7.703 | 20.9181 |  | -52.6928 | 182.6927 | -187.1173 | -1.6169 | 8.1688 | -1.615 |  | -11.6 | 0.27 | 0.26 | 7.52 | -6.32 | -1.7216 | 0.2365 | 4.4846 | -3.6027 | -5.9 | 0.869 | 0.198 |  |  | 3.9997 | 3.6539 | 3.5783 |  | 20.5 | -1.2532 | 0.94 |  | -5.9397 | -2.1795 | -25.3008 | -4.6476 | -5.1194 | -26.4713 |  | -22.5 | 5.6 |  | -44.1302
18/08/2025 | 11:30 | 0 | 7.586 | -13.0174 | -0.5769 | 9.4411 |  | 8.0731 |  | 22.3054 | 9.7737 | 11.2672 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -26.4 | 3.1733 | -9.3527 | 6.0911 | 6.0626 | 10.9008 | 2.0696 | 0.1614 | 1.1295 |  | -1.2317 | -0.225 | -0.174 | 3.552 | 0 | 6.6 | 0.152 | 0.321 | -4.82 | -4.77 |  | -13.32 | -13.11 | 7.4575 | 3.6314 | 18.829 | 21.1174 | -17.9813 | -7.5017 | -7.3116 | 14.4549 | 13.6747 | -17.6826 | -16.0751 | 2.7742 | 15.6018 | 119.8921 | 11.7876 | -5.6 | -5.8 | -21.899 | -22.5689 | -3.3336 |  | 15.824 | 9.3441 | 2.6696 | 1.8654 | -71.4438 | 52.858 | 53.1327 | -8.5634 | -91.1205 |  |  |  | 30.8668 |  | 13.24 | 3.51 |  | -15.5348 | -16.0707 | 34.8232 | 33.6209 | -4.782 | -42.1258 |  | 15.0825 | 3.5874 |  |  | 47.1 | -4.8 | -3.9 | 36.2818 | 36.5027 | 34.165 | 67.2182 | 67.3203 | -27.7138 | -56.9702 | -21.3995 | 3.4603 | 30.04 | 24.14 | 11.8799 | 11.9171 | -11.51 |  | -5.3826 | -5.2687 | 37.5466 | 0.0147 | -5.9929 |  | -5.5 | -2.6355 | 6.3641 | 12.4644 | 15.7773 | 6.93 | -2.83 | 8.9745 | -36.8821 |  | -11.33 | 8.91 | 35.83 | -32.8 | -17.0182 |  | -41.4091 | 25.4921 | -0.5284 | -11.8644 | -12.1965 | -5.6971 | -10.3817 | -11.065 | -44.9649 | -81.1508 |  | -10.1685 | -9.5948 | 17.6891 | -21.7655 | -20.8171 | 37.904 | -32.2232 | -31.7656 | 6.6815 | -22.6 | -18.71 | 0.4 | 4.5435 | -39.9051 | -10.8682 | -10.7481 | 9.14 | 1.8575 | -18.0489 | 4.6106 |  | 4.3121 | 0 | 0 | 0 | 1.842 | 2.0095 | -13.7314 | 24.7308 | 24.8654 | -0.0089 | 14.8976 | 24.6744 | -17.06 | -1.1165 | 0.3234 | 0.76 | -0.53 | -24.1897 |  | 1.59 | 0.825 |  | -11.66 | -27.8715 | -17.7362 | -3.76 | 36.3043 |  | 27.9092 | -8.6252 | -9.1007 | 2.9436 | 0.039 |  | -12.5922 | -22.6991 | 5.2627 | -21.5437 | 8.1518 | 9.8893 | 168.2149 | 1.0187 | -7.9934 | 9.1402 | 1.2992 | 7.5826 | 7.7769 | 1 | 6.6963 | 8.0586 | 5.03 | -12.335 | -9.3855 | 23.7131 | 11.7749 | 6.6496 | 6.7997 | -6.3335 |  | -14.2562 | -14.0758 |  | 10.7017 | -12.0838 | -11.485 | -18.6637 | -18.5011 | 25.46 | 25.52 | -36.3 | -36.1 | 1.2131 | 9.92 | 65.684 | 17.8015 | 17.868 | -14.8 | -35.3 | -5 | -5.5 |  |  | -96.7679 | 52.3172 | -303.9244 | -43.9889 | -32.084 | 95.5706 | 78.3853 | 155.0041 | 73.6446 | 19.9571 | 25.6161 |  | -39.941 | 190.1261 | -195.2231 | -2.4097 | 9.7435 | -1.3342 |  | -12.4 | 0.246 | 0.238 | 8.88 | -7.6 | -1.6422 | 1.6434 | 7.2679 | -7.2923 | -6.3 | 0.857 | -0.201 |  | 3.0247 | 3.5664 | 3.209 | 3.015 |  | 21.9 | -0.3672 | 1.1 |  | -5.8536 | -1.5574 | -26.3898 | -5.0682 | -4.8607 | -26.7361 | 0 | -24.5 | 8.6 |  | -45.3161
18/08/2025 | 12:00 | 0 | 7.7854 | -13.2084 | -0.3907 | 9.2123 |  | 10.4415 |  | 24.1122 | 10.3707 | 10.1853 | -22.2 | -35.2 | 11 | 9.936 | -22 | 3.6921 | -9.1015 | 6.4175 | 6.3496 | 10.7902 | 3.1229 | 0.2138 | 1.1429 |  | -1.0676 | -0.221 | -0.192 | 3.58 | 2.22 | 4.4 | -0.007 | 0.32 | -4.96 | -4.93 |  | -13.16 | -13.04 | 7.1301 | 4.1805 | 17.2893 | 18.7346 | -17.9355 | -8.9753 | -8.2846 | 17.7786 | 14.1156 | -16.7449 | -13.9317 | 3.1687 | 18.1636 | 118.3436 | 11.6967 | -5.8 | -6 | -22.5086 | -21.6425 | -2.9825 |  | 14.9891 | 8.9467 | 2.606 | 1.9312 | -76.8761 | 52.4003 | 52.5223 | -4.4176 | -88.3053 |  |  |  | 28.8808 |  | 12.71 | 3.53 |  | -14.1953 | -14.3292 | 34.61 | 33.4665 | -3.899 | -44.0973 |  | 16.1732 | 2.9306 |  |  | 44.8 | -2.6 | -3.83 | 35.7352 | 35.2656 | 34.1324 | 67.4246 | 68.5078 | -27.729 | -55.9304 | -21.5961 | 3.4622 | 28.3 | 24.42 | 12.5049 | 12.4054 | -11.76 |  | -4.9366 | -4.4555 | 37.4697 | 0.0147 | -6.0876 |  | -6 | -2.5696 | 7.1121 | 12.3067 | 17.0761 | 7.63 | -2.68 | 9.021 | -37.3971 |  | -11.58 | 9.9 | 35.79 | -31.9091 | -16.4273 |  | -41.0455 | 23.9719 | -0.6893 | -12.2552 | -11.9319 | -8.9076 | -14.9147 | -10.515 | -49.7484 | -85.2089 |  | -10.6736 | -9.5238 | 20.2712 | -17.2168 | -17.4042 | 19.472 | -30.2161 | -30.1416 | 6.9497 | 0 | -21.43 | -1.8 | 4.7775 | -30.8499 | -8.0178 | -7.9722 | 5.2238 | 3.3837 | -21.7916 | 4.5868 |  | 4.2862 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 1.1722 | -14.4012 | 24.224 | 24.6394 | 0.1382 | 14.6652 | 24.2106 | -16.67 | -1.6109 | 0.306 | 0.18 | -1.13 | -24.4047 |  | 1.482 | 0.722 |  | -11.93 | -27.5086 | -17.8547 | -4.65 | 36.318 |  | 28.1977 | -7.9602 | -8.5687 | 2.9701 |  |  | -11.7055 | -22.0265 | 5.3866 | -22.0062 | 8.6438 | 7.6763 | 166.2024 | 0.3944 | -9.3642 | 8.639 | 1.5686 | 7.4718 | 7.5 | 0.9494 | 7.3767 | 8.5121 | 3.77 | -10.1535 | -10.1374 | 22.9508 | 9.0732 | 6.1469 | 5.7416 | -6.1595 |  | -12.7541 | -13.4826 |  |  | -11.7212 | -11.5509 | -17.8045 | -17.9946 | 25.89 | 25.8 | -36.4 | -36.6 | 1.2314 | 8.8 | 68.0386 | 17.3766 | 16.9263 | -14.8 | -35.8 | -5.4 | -6 |  |  | -96.265 | 49.1112 | -303.1355 | -39.8119 | -31.3959 | 94.6755 | 81.3139 | 154.2345 | 73.2778 | 17.7871 | 23.6926 |  | -40.2099 | 188.8532 | -195.3596 | -3.8755 | 13.0069 | -1.2171 |  | -12.8 | 0.175 | 0.169 | 9.2 | -7.36 | -2.1572 | 1.4084 | 6.9169 | -7.4113 | -6.3 | -0.23 | 0.515 |  | 3.019 | 3.9623 | 3.3001 | 3.3262 |  | 22.4 | -0.352 | 1.06 |  | -6.3186 | -2.6331 | -26.3514 | -4.6405 | -4.5897 | -27.0488 |  | -25 | 8.6 |  | -41.9791
18/08/2025 | 12:30 | 0 | 7.7123 | -13.1076 | -0.2278 | 9.2205 |  | 10.1132 |  | 24.0257 | 10.4967 | 10.1284 | -22.2 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 3.6773 | -7.84 | 5.7333 | 5.5898 | 9.7995 | 3.0523 | -0.0158 | 1.1322 |  | -1.2878 | -0.714 | -0.696 | 3.221 | 2.22 | 2.2 | -0.146 | 0.309 | -8.68 | -8.71 |  | -13.39 | -13.43 | 6.8851 | 4.3818 | 19.4464 | 21.5398 | -14.6878 | -9.5111 | -9.2014 | 2.3845 | 2.554 | -12.7261 | -10.5828 | 1.196 | 6.5727 | 122.9187 | 13.837 | -6.8 | -6.9 | -23.5862 | -23.5106 | -2.9973 |  | 18.8517 | 8.5513 | 2.5143 | 1.7949 | -96.3774 | 54.2924 | 54.4145 | -1.1516 | -109.8939 |  |  |  | 27.1843 |  | 11.66 | 2.02 |  | -20.6252 | -20.7592 | 31.2524 | 30.082 | -3.9775 | -35.7384 |  | 18.248 | 5.4309 |  |  | 49.2 | -6.5 | -3.76 | 37.4083 | 37.8212 | 36.2535 | 74.5095 | 74.0629 | -30.8536 | -57.6324 | -25.7664 | 3.3887 | 29.25 | 23 | 11.7236 | 11.8195 | -11.22 |  | -6.4637 | -6.4099 | 33.7521 | 0.0147 | -5.9065 |  | -7 | -3.4668 | 6.7381 | 12.149 | 16.705 | 7.48 | -2.74 | 8.091 | -33.1919 |  | -9.13 | 9.08 | 32.07 | -30.4545 | -14.9273 |  | -42.1182 | 22.2784 | -0.7166 | -12.156 | -12.2907 | -7.6961 | -12.6084 | -10.206 | -51.507 | -82.8178 |  | -10.0665 | -9.2759 | 16.2089 | -18.7906 | -17.8518 | 29.712 | -32.2253 | -31.937 | 4.8273 | -14.67 | -19.54 | 0.9 | 4.2702 | -33.739 | -7.2892 | -7.3123 | 4.3166 | 1.423 | -18.8973 | 4.6237 |  | 4.3788 | 4.5867 | 4.7604 | 0 | 7.8704 | 7.5355 | -29.8072 | 25.573 | 25.6209 | -12.8481 | 0 | 27.0964 | -18.65 | -1.6109 | 0.3243 | 0.84 | -1.18 | -26.9066 |  | 1.462 | 0.597 |  | -12.75 | -12.6561 | -1.6318 | -5.33 | 36.9842 |  | 25.2523 | -7.5126 | -8.2208 | 2.9709 | 0.0683 |  | -12.7237 | -20.5631 | 5.0701 | -20.5148 | 8.5899 | 7.4287 | 141.8689 | -0.1207 | -7.438 | 8.4431 | 1.4328 | 7.362 | 7.4447 | 1 | 5.2462 | 6.8526 | 2.93 | -10.444 | -9.425 | 23.4795 | 12.977 | 6.4041 | 6.7 | -6.7283 |  | -13.5097 | -14.1971 |  |  | -12.1552 | -11.9574 | -16.9429 | -16.861 | 26.91 | 26.97 | -37.6 | -38.2 | 1.2497 | 8.16 | 71.2857 | 15.7139 | 16.0003 | -15.2 | -37.3 | -5.4 | -6 |  |  | -100.4333 | 48.1827 | -301.7906 | -42.7284 | -30.5238 | 93.9467 | 80.4104 | 155.9417 | 71.7559 | 17.2258 | 22.2251 |  | -44.7424 | 187.1183 | -195.7618 | -6.2138 | 13.0375 | -0.6091 |  | -13.28 | 0.076 | 0.07 | 9.36 | -7.68 | -2.1852 | 1.5549 | 6.4775 | -7.3808 | -6 | -0.876 | -1.574 |  | 3.0604 | 3.1759 | 3.3656 | 3.2662 |  | 23.9 | -1.0568 | 1.04 |  | -5.4964 | -3.2044 | -26.1624 | -4.5387 | -3.6698 | -26.3456 | -1.3431 | -26.3 | 10 |  | -43.8133
18/08/2025 | 13:00 | 0 | 6.9919 | -12.3302 | -0.2981 | 9.1696 |  | 9.1201 |  | 22.3619 | 9.4187 | 8.9029 | -22.2 | -33 | 8.8 | 8.28 |  | 3.6471 | -7.7165 | 5.51 | 5.3998 | 9.4312 | 3.0214 | 0.3992 | 1.1041 |  | -1.333 | -0.707 | -0.689 | 3.082 | 0 |  | -0.358 | 0.306 | -8.9 | -8.88 | -10 | -12.81 | -12.86 | 5.735 | 4.3452 | 19.5395 | 20.0845 | -15.0872 | -9.1092 | -8.6989 | 12.8734 | 12.1479 | -15.6732 | -12.5922 | 2.7742 | 16.0232 | 115.1467 | 14.3025 | -6.4 | -6.7 | -22.1132 | -22.0629 | -2.9259 |  | 17.4158 | 7.9128 | 2.3694 | 1.6635 | -91.5555 | 50.2029 | 50.5081 | 5.1213 | -113.1881 |  |  |  | 23.0029 |  | 10.46 | -0.03 |  | -19.8215 | -19.6875 | 31.3092 | 30.0702 | -3.7054 | -38.3398 |  | 17.3222 | 4.6998 |  |  | 49.1 | -6.2 | -3.66 | 35.69 | 35.5648 | 33.9863 | 73.6198 | 74.3355 | -29.6992 | -56.473 | -24.9629 | 3.235 | 28.96 | 21.22 | 11.5674 | 11.6241 | -10.94 |  | -6.6996 | -6.5127 | 39.0156 | 0.0149 | -5.6506 |  | -2.9 | -3.5583 | 7.2992 | 11.2027 | 17.0761 | 7.75 | -2.34 | 8.06 | -38.0272 |  | -10.93 | 8.53 | 32.4 | -30.7636 | -15.7636 |  | -42.3545 | 23.8057 | 0.2522 | -12.0309 | -11.8639 | -15.6008 | -18.2897 | -10.287 | -55.4548 | -82.8666 |  | -10.2166 | -9.5675 | 19.0466 | -12.7315 | -12.1849 | 23.056 | -32.2942 | -32.1667 | 5.1702 | -2.07 | -18.77 | 0.1 | 4.4581 | -21.513 | -7.3602 | -7.3507 | 4.6882 | 4.3699 | -22.8475 | 4.7469 |  | 4.4495 | 4.1516 | 4.063 | 3.616 | 6.3633 | 6.3633 | -27.6303 | 25.855 | 26.2654 | -13.9093 | 0 | 24.484 | -19.25 | -1.0469 | 0.2886 | 0.37 | 1.5 | -23.8039 |  | 1.252 | 0.866 |  | -12.11 | -10.9404 | -1.176 | -5.39 | 36.7888 |  | 25.2392 | -6.9474 | -7.5579 | 2.8849 |  |  | -13.0419 | -20.3865 | 5.327 | -20.7627 | 7.7669 | 6.9554 | 138.9885 | -0.2533 | -8.4412 | 8.4657 | 1.9455 | 6.9372 | 7.0412 | 1 | 6.0244 | 7.3824 | 2.93 | -9.1979 | -11.999 | 22.1494 | 14.9699 | 4.2312 | 4.6111 | -5.8854 | 0 | -13.5651 | -14.2803 |  |  | -12.3365 | -11.6223 | -14.9224 | -15.0282 | 27.53 | 27.15 | -36.8 | -37.6 | 1.1618 | 6.64 | 73.1465 | 17.188 | 17.1414 | -15.6 | -38 | -4.6 | -5.1 | -18.4004 |  | -102.8297 | 49.5565 | -301.7603 | -41.502 | -32.6403 | 92.2123 | 81.5522 | 156.4756 | 72.1855 | 15.0944 | 26.9109 |  | -43.0892 | 183.2937 | -194.5882 | -5.784 | 13.3758 | -0.7947 |  | -12.88 | 0.086 | 0.081 | 9.04 | -7.44 | -2.1219 | 1.1429 | 6.3584 | -7.5578 | -5.5 | 1.166 | 0.304 | 2.6156 | 3.0031 | 3.5784 | 3.0215 | 3.1199 |  | 24.1 | -0.5973 | 1 |  | -5.1003 | -3.0179 | -26.5083 | -4.0932 | -3.2883 | -27.3104 | -1.2087 | -26.7 | 10.2 |  | -48.1977
18/08/2025 | 13:30 | 0 | 6.4714 | -11.9198 | 1.4523 | 9.0145 |  | 9.33 |  | 20.3141 | 8.5237 | 8.217 | -22.2 | -35.2 | 11 | 9.108 | -24.2 | 3.4225 | -7.1813 | 5.1989 | 5.0825 | 9.1001 | 2.9868 | -0.0696 | 1.1829 |  | -0.7418 | -0.832 | -0.813 | 2.948 | 0 | 4.4 | -0.536 | 0.306 | -9.5 | -9.51 |  | -13.1 | -13.13 | 6.062 | 4.0309 | 20.3928 | 21.7758 | -13.7778 | -9.3771 | -9.5574 | 4.4528 | 3.6058 | -12.994 | -10.4488 | 1.5905 | 8.769 | 116.4588 | 14.3786 | -6.7 | -6.6 | -24.0488 | -24.0382 | -3.1846 |  | 17.6629 | 8.6199 | 1.5322 | 1.1774 | -106.6316 | 49.9283 | 50.1114 | 12.3957 | -123.9159 |  |  |  | 21.6257 |  | 10.05 | -0.92 |  | -18.3479 | -18.3479 | 29.2678 | 28.7552 | -2.6613 | -37.8957 |  | 17.4569 | 4.6808 |  |  | 48.4 | -5 | -3.62 | 34.987 | 34.9197 | 33.4042 | 77.2182 | 76.9647 | -29.9823 | -59.1207 | -24.5585 | 3.0349 | 27.93 | 18.92 | 10.6299 | 10.6476 | -9.97 |  | -5.8886 | -5.8097 | 40.2664 | 0.0148 | -5.3098 |  | 2.4 | -3.479 | 6.7381 | 10.2564 | 16.5195 | 7.34 | -2.26 | 8.432 | -38.5222 |  | -15.05 | 7.69 | 35.38 | -36.6909 | -18.4545 | -42.7279 | -41.8455 | 21.1144 | -2.9967 | -14.8781 | -14.5715 | -11.8871 | -13.9373 | -9.643 | -63.6245 | -80.9573 |  | -9.6607 | -9.1472 | 19.0885 | -12.0719 | -12.0415 | 19.984 | -31.414 | -31.442 | 5.1042 | 0 | -20.38 | 0.4 | 4.3243 | -20.2976 | -9.6455 | -9.6037 | 8.322 | 2.8846 | -22.2929 | 4.8973 |  | 4.5923 | 4.2997 | 4.1089 | 2.9734 | 4.5213 | 4.8562 | -26.1232 | 24.7718 | 25.2656 | -12.7015 |  | 22.9996 | -19.53 | -0.7118 | 0.3152 | 0.17 | 2.2 | -22.4588 |  | 1.197 | 0.723 |  | -11.65 | -12.4847 | -3.4862 | -5.27 | 37.8754 |  | 25.4494 | -6.9349 | -7.5118 | 2.8334 |  |  | -12.5885 | -21.6828 | 5.7054 | -21.2659 | 7.0157 | 6.917 | 137.0295 | 0.3703 | -8.4984 | 8.4539 | 2.7731 | 6.7394 | 6.8277 | 2 | 6.0199 | 7.2627 | 2.1 | -9.3193 | -12.6035 | 23.4184 | 12.9711 | 2.2289 | 3.1564 | -4.8698 |  | -14.9362 | -14.3725 | 10.5588 |  | -12.8199 | -12.4134 | -15.4353 | -15.3686 | 28.17 | 28.14 | -37 | -36.9 | 1.1087 | 6.8 | 79.8085 | 11.7412 | 11.7922 | -14.8 | -36.7 | -4.6 | -5 |  |  | -106.6579 | 42.7036 | -301.8678 | -42.096 | -36.5189 | 93.5585 | 79.8498 | 158.4715 | 72.5183 | 16.2191 | 25.8486 |  | -45.2551 | 188.0342 | -197.7551 | -5.9529 | 14.1611 | 0.0012 |  | -12.56 | 0.105 | 0.094 | 8.64 | -7.2 | -1.9869 | 1.3199 | 6.2119 | -7.2068 | -5.4 | 0.528 | 0.95 |  |  | 4.0646 | 3.3898 | 3.1888 |  | 23.3 | -0.0358 | 1.1 |  | -4.8826 | -3.1558 | -27.0398 | -3.446 | -2.6271 | -27.7461 | 0 | -25.6 | 9.3 |  | -49.3589
18/08/2025 | 14:00 | 0 | 5.9071 | -11.0743 | -0.1627 | 8.993 |  | 8.7826 |  | 20.4422 | 8.7277 | 8.6067 | -19.98 | -33 | 8.8 | 9.108 | -22 | 3.1519 | -7.8383 | 5.013 | 4.9789 | 8.7253 | 2.9364 | 0.122 | 1.1129 |  | -0.7113 | -0.609 | -0.592 | 3.146 | 0 | 2.2 | -0.7 | 0.304 | -8.27 | -8.23 |  | -12.88 | -13.1 | 6.5783 | 4.1002 | 18.6118 | 20.0686 | -16.1429 | -11.3865 | -10.7221 | 13.9399 | 14.7965 | -16.343 | -12.994 | 3.1687 | 17.3883 | 120.1551 | 10.7631 | -6.4 | -6.5 | -20.585 | -22.1459 | -3.2022 |  | 16.6998 | 8.5386 | 1.9242 | 1.3547 | -89.2056 | 49.0432 | 49.2874 | 2.1873 | -113.3462 |  |  |  | 23.6515 |  | 10.49 | 0.12 |  | -17.5442 | -17.9461 | 29.6162 | 28.3642 | -3.5902 | -36.4186 |  | 16.8035 | 6.1772 |  |  | 55.6 | -10.6 | -3.59 | 37.4111 | 37.1069 | 35.8697 | 73.0205 | 73.9848 | -29.8062 | -56.0062 | -24.7413 | 3.21 | 26.81 | 19.75 | 10.3174 | 10.4523 | -9.92 |  | -8.4548 | -7.6992 | 45.958 | 0.0147 | -5.0521 |  | 0 | -3.3618 | 6.3641 | 10.2564 | 15.9628 | 6.9 | -2.05 | 8.525 | -42.8874 |  | -16.96 | 7.27 | 37.77 | -37.2909 | -18.7273 |  | -41.9182 | 26.2033 | 1.2312 | -11.8683 | -11.0643 | -16.8655 | -20.1158 | -10.774 | -48.0261 | -83.183 |  | -9.1524 | -8.5873 | 21.9212 | -9.347 | -9.361 | 6.672 | -31.8776 | -32.906 | 8.0078 | 0 | -16.05 | 0.5 | 4.4638 | -14.4249 | -10.1894 | -10.1858 | 8.6172 | 5.6834 | -24.7461 | 4.649 |  | 4.5532 | 3.4531 | 3.907 | 3.0766 | 4.3539 | 4.5213 | -23.4439 | 26.4037 | 26.2319 | -10.2751 |  | 23.5123 | -18.82 | -0.1112 | 0.2886 | -0.2 | 2.83 | -24.2138 |  | 1.214 | 0.746 |  | -11.23 | -14.8168 | -5.0753 | -5.12 | 38.4981 |  | 26.2286 | -7.7531 | -8.3427 | 2.8455 |  |  | -12.0786 | -21.6697 | 5.7571 | -21.4835 | 6.8198 | 5.8493 | 147.6955 | 0.6682 | -7.7208 | 8.2891 | 2.5352 | 6.82 | 6.9384 | 2 | 6.922 | 8.6315 | -0.42 | 0 | -15.4113 | 19.0456 | 15.7065 | 3.3673 | 4.0787 | -6.0789 |  | -13.393 | -13.4702 |  |  | -11.5674 | -11.1279 | -15.771 | -15.5899 | 26.98 | 26.96 | -37.2 | -37.2 | 0.9494 | 6.88 | 69.5375 | 17.942 | 17.7453 | -15.7 | -36.4 | -5.4 | -6 | -18.1333 |  | -108.3359 | 44.4644 | -301.8516 | -43.6745 | -37.6714 | 95.8178 | 76.4543 | 153.6786 | 72.0644 | 17.9922 | 25.9854 |  | -39.0367 | 190.9732 | -197.4028 | -1.1453 | 7.3359 | -1.0535 |  | -12.24 | 0.245 | 0.239 | 8.72 | -7.36 | -1.7315 | 1.2894 | 6.2699 | -7.0298 | -5.8 | 0.828 | 0.987 |  |  | 3.2691 | 2.8181 | 3.0815 |  | 23.2 | 0.5924 | 1.07 |  | -5.0745 | -3.1349 | -26.4193 | -4.1859 | -3.4635 | -26.1201 | -1.4247 | -25.7 | 9.4 |  | -48.72
18/08/2025 | 14:30 | 0 | 5.6349 | -10.7423 | 0.1768 | 9.553 |  | 9.9084 |  | 22.6608 | 9.8427 | 9.619 | -22.2 | -35.2 | 11 | 9.936 | -24.2 | 3.3022 | -7.6928 | 5.5039 | 5.3567 | 9.6344 | 3.3756 | 0.1143 | 1.1812 |  | 0.2072 | -0.725 | -0.716 | 3.141 | 0 | 4.4 | -0.276 | 0.305 | -8.94 | -8.85 |  | -13.48 | -13.5 | 6.4973 | 4.0382 | 21.1107 | 23.3084 | -13.7631 | -10.1809 | -9.8046 | 1.7316 | 2.9237 | -12.5922 | -10.1809 | 1.5905 | 7.0556 | 120.4846 | 11.8488 | -6.5 | -6.5 | -23.8562 | -23.6072 | -3.2765 |  | 18.5462 | 8.7913 | 2.0982 | 1.516 | -106.3875 | 55.3911 | 55.1774 | -4.3906 | -112.6169 |  |  |  | 27.4637 | 5.52 | 9.79 | 5.46 |  | -20.8931 | -20.8931 | 31.7211 | 31.4278 | -4.768 | -35.0551 |  | 18.2506 | 3.6939 |  |  | 49.7 | -5.2 | -3.9 | 38.9072 | 39.0635 | 37.4283 | 74.503 | 75.4415 | -32.0716 | -58.7912 | -27.542 | 3.21 | 28.92 | 23.14 | 11.5674 | 11.6241 | -11.01 |  | -5.4537 | -5.817 | 31.9783 | 0.0145 | -5.7372 |  | -6.2 | -2.7942 | 6.3641 | 12.3067 | 15.9628 | 6.88 | -2.96 | 9.672 | -32.5669 |  | -18.11 | 8.33 | 41.25 | -28.3455 | -14.6727 |  | -42.5364 | 29.4756 | 1.9094 | -9.5821 | -9.8829 | -8.437 | -13.2249 | -10.679 | -47.1674 | -82.2125 |  | -8.5227 | -8.2967 | 17.5931 | -9.3093 | -8.6844 | 27.664 | -33.8428 | -33.6052 | 2.5231 | -10.47 | -19.92 | 2.9 | 4.2354 | -15.4573 | -10.5944 | -10.5707 | 8.9393 | -1.0744 | -20.5547 | 4.698 |  | 4.4593 | 0 | 0 | 0 | 7.703 | 7.703 | -24.1137 | 26.7875 | 26.6354 | -9.7219 |  | 23.6051 | -18.35 | -0.1991 | 0.3143 | 0 | 2.12 | -23.8263 |  | 1.257 | 0.86 |  | -10.79 | -15.218 | -6.6021 | -4.7 | 39.3369 |  | 25.6419 | -7.9816 | -8.5483 | 2.9017 |  |  | -13.0602 | -25.6517 | 5.4983 | -21.1254 | 7.0295 | 6.2533 | 147.0365 | 0.7474 | -6.8133 | 8.2204 | 2.4055 | 7.0251 | 7.2232 |  | 6.985 | 6.859 |  |  | -13.2975 | 18.7341 | 15.2596 | 2.4749 | 2.6598 | 0 |  | -13.3609 | -14.4586 |  |  | -11.3037 | -11.0675 | -16.3205 | -16.3675 | 27.86 | 27.93 | -36.9 | -36.7 | 0.9677 | 6.08 | 69.4042 | 18.1051 | 17.5042 | -15.2 | -35.4 | -5.4 | -6 |  |  | -109.4423 | 43.6543 | -303.9889 | -41.4524 | -38.0581 | 94.9401 | 76.9241 | 154.13 | 74.5784 | 23.3135 | 28.3518 |  | -37.7138 | 192.5844 | -197.3907 | 1.1778 | 8.1542 | -1.2415 |  | -12.08 | 0.121 | 0.114 | 8.24 | -7.28 | -1.73 | 0.9964 | 6.3584 | -6.2089 | -6.9 | -0.107 | 0.661 |  |  | 3.5589 | 3.1174 | 3.3395 |  | 21.3 | -0.6167 | 1.12 |  | -5.3929 | -3.2934 | -26.8788 | -4.1039 | -3.5436 | -27.8495 | 0 | -24.2 | 7.6 |  | -45.0653
18/08/2025 | 15:00 | 0 | 5.5432 | -10.6044 | 0.6459 | 8.1651 |  | 9.8655 |  | 22.994 | 10.0027 | 9.6249 | -22.2 | -33 | 13.2 | 9.108 |  | 3.2033 | -8.1252 | 5.5268 | 5.5275 | 9.6024 | 2.9566 | 0.1675 | 1.1354 |  | -0.4074 | -0.589 | -0.575 | 3.211 | 0 |  | 0.228 | 0.314 | -8.3 | -8.23 |  | -12.68 | -12.77 | 7.7439 | 4.1074 | 18.6521 | 20.1023 | -16.5725 | -10.4488 | -10.5 | 14.2586 | 17.391 | -16.2091 | -13.7978 | 3.1687 | 17.4914 | 122.5401 | 10.9446 | -6.1 | -6.2 | -22.1492 | -21.7923 | -3.2693 |  | 18.2127 | 8.8385 | 1.9029 | 1.5396 | -80.5078 | 53.0717 | 53.7126 | -4.0356 | -98.2077 |  |  |  | 26.7352 | 5.8 | 9.91 | 4.67 |  | -22.2327 | -22.0987 | 32.296 | 31.8386 | -4.4824 | -34.3802 |  | 17.8837 | 4.8844 |  |  | 50 | -7.7 | -3.61 | 39.4717 | 39.2164 | 37.7777 | 71.5121 | 72.271 | -29.3575 | -57.6076 | -23.1654 | 3.2007 | 28.73 | 23.98 | 12.0361 | 11.9171 | -11.24 |  | -6.5916 | -6.6986 | 32.9657 | 0.0146 | -5.9026 |  | -7.1 | -2.7405 | 5.9901 | 11.6758 | 15.2206 | 6.5 | -2.84 | 9.6875 | -31.3418 |  | -18.19 | 7.9 | 41.44 | -29.3091 | -14.7455 |  | -42.9636 | 31.7095 | 4.9998 | -8.2928 | -7.3241 | -18.6795 | -21.1321 | -10.753 | -42.0861 | -87.5468 |  | -8.877 | -8.2345 | 22.3438 | -7.2124 | -8.4629 | 14.352 | -31.5625 | -31.2508 | 7.9279 | 0 | -15.68 | -2.3 | 4.3407 | -9.8078 | -11.4224 | -11.361 | 9.6465 | 2.436 | -22.1419 | 4.7618 |  | 4.4683 | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.545 | -24.4486 | 27.122 | 26.2886 | -8.3756 |  | 26.6764 | -17.71 | -0.2998 | 0.306 | 0.11 | -0.17 | -26.4184 |  | 1.281 | 0.626 |  | -11.36 | -16.1847 | -6.1584 |  | 38.9676 |  | 27.0212 | -7.6717 | -8.1871 | 2.9133 |  |  |  | -24.275 | 5.894 | -21.4482 | 7.4787 | 7.1193 | 150.1992 | 1.179 | -8.9778 | 9.267 | 3.4725 | 7.3327 | 7.4209 | 3 | 5.7553 | 7.8317 |  |  | -14.6931 | 17.9319 | 13.8273 | 3.0366 | 4.3599 | -6.4246 | 0 | -13.3201 | -14.5413 |  |  | -11.6333 | -11.5399 | -15.6966 | -15.3533 | 27.57 | 27.63 | -37.6 | -37.6 | 1.0556 | 4.64 | 73.8903 | 16.8686 | 17.3756 | -15.2 | -35.4 | -5.4 | -5.9 | -17.8127 |  | -110.1931 | 44.4073 | -302.0739 | -42.9297 | -38.1561 | 95.9881 | 74.5731 | 156.6121 | 76.3099 | 19.6425 | 21.6613 |  | -42.0604 | 194.2935 | -200.357 | 2.0431 | 6.7699 | -1.0071 |  | -12.72 | 0.149 | 0.141 | 8.88 | -7.44 | -1.6399 | 1.2894 | 6.331 | -6.2394 | -7 | -1.065 | -1.413 |  |  | 5.2462 | 3.9296 | 4.4487 |  | 22.4 | -0.8662 | 1.04 |  | -5.3217 | -2.0635 | -27.126 | -5.1902 | -3.6649 | -26.297 |  | -24.7 | 8 |  | -39.2346
18/08/2025 | 15:30 | 0 | 5.5179 | -10.7615 | -1.9286 | 8.0481 |  | 9.4956 |  | 23.9393 | 10.3617 | 9.8966 | -24.42 | -33 | 11 |  | -22 | 2.8307 | -8.2139 | 6.1005 | 5.9862 | 10.642 | 3.6318 | 0.0667 | 1.1102 |  | -0.5392 | -0.672 | -0.658 | 3.282 | 2.22 | 2.2 | -0.239 | 0.309 | -8.52 | -8.45 |  | -13.11 | -13.25 | 7.5477 | 4.2929 | 21.0027 | 20.0975 | -14.9833 | -9.2432 | -8.926 | 3.1282 | 3.5306 | -14.7355 | -11.1186 | 1.5905 | 9.9631 | 124.2581 | 12.4631 | -5.8 | -5.9 | -22.8822 | -23.2527 | -3.2063 |  | 17.8136 | 8.7619 | 2.017 | 1.4739 | -95.4008 | 54.6281 | 54.5976 | -0.912 | -107.7671 |  |  |  | 28.8908 | 5.86 | 10.1 | 5.4 |  | -22.7685 | -23.1704 | 32.8839 | 31.8507 | -4.8789 | -33.6376 |  | 18.2696 | 5.913 |  |  | 50.1 | -9.8 | -3.66 | 39.0601 | 39.1918 | 37.5605 | 73.9949 | 74.9837 | -29.9025 | -59.685 | -24.5163 | 3.1506 | 27.48 | 23.31 | 12.0361 | 11.9171 | -11.21 |  | -7.2126 | -7.0585 | 35.4835 | 0.0146 | -5.8622 |  | -6.7 | -2.9004 | 5.8031 | 10.8873 | 15.2206 | 6.41 | -2.62 | 9.9975 | -34.2669 |  | -18.38 | 8.3 | 41.38 | -28.8 | -15.1636 |  | -43.8727 | 29.2171 | 2.4015 | -9.9334 | -10.1849 | -12.3942 | -14.8257 | -10.94 | -48.2693 | -82.1687 |  | -8.6772 | -8.3088 | 19.6298 | -10.578 | -10.8811 | 13.84 | -32.6193 | -32.2558 | 7.4703 | 0 | -20.91 | -1.7 | 3.9854 | -16.3542 | -10.8662 | -10.7219 | 8.854 | 3.6792 | -23.8819 | 4.4549 |  | 4.1215 | 0 | 0 |  | 10.2148 | 9.7125 | -22.7741 | 28.2586 | 28.3332 | -9.0143 |  | 25.4069 | -17.64 | -0.4994 | 0.2905 | 0.3 | 0.3 | -24.9094 |  | 1.394 | 0.726 |  | -10.57 | -17.0952 | -7.2576 | -4.5 | 39.0178 |  | 26.6845 | -7.5283 | -8.2884 | 2.9799 |  |  | -13.4306 | -25.2736 | 5.4441 | -21.4864 | 7.1684 | 7.3037 | 146.5883 | 1.114 | -8.5395 | 8.244 | 3.3322 | 7.4572 | 7.508 | 2.0664 | 7.5119 | 7.3878 |  |  | -13.845 | 17.8955 | 15.3144 | 5.1501 | 5.8379 | -6.8566 |  | -10.5203 | -12.9271 |  | 12.6636 | -11.6663 | -11.3751 | -15.431 | -14.7379 | 24.02 | 23.72 | -37.8 | -37.9 | 0.986 | 4 | 68.8963 | 16.7214 | 16.6731 | -15.2 | -35.4 | -5 | -5.5 | -18.0609 |  | -110.3358 | 50.7456 | -306.9453 | -45.0554 | -36.1444 | 101.3061 | 72.2674 | 154.4767 | 78.2842 | 21.7742 | 25.3415 |  | -44.3593 | 197.5477 | -200.8629 | 3.049 | 4.869 | -1.2879 |  | -12.08 | 0.163 | 0.154 | 8.08 | -7.04 | -1.7715 | 1.3779 | 6.389 | -6.4134 | -6.4 | -0.533 | -1.057 |  |  | 3.0661 | 3.6294 | 3.0741 |  | 22 | -1.4868 | 0.96 |  | -6.0834 | -1.8688 | -25.9405 | -5.6338 | -5.0497 | -26.3694 |  | -24.3 | 8 |  | -40.3099
18/08/2025 | 16:00 | 0 | 5.3739 | -10.5964 | -1.9086 | 8.3067 |  | 9.6422 |  | 24.0772 | 10.4687 | 9.9977 | -24.42 | -33 | 8.8 | 9.108 | -22 | 3.0781 | -8.3934 | 5.8752 | 5.8552 | 10.2263 | 3.5252 | 0.3724 | 1.1064 |  | -0.4774 | -0.555 | -0.537 | 3.456 | 2.22 | 2.2 | -0.219 | 0.316 | -9.27 | -9.11 |  | -10.83 | -11.06 | 7.1555 | 4.2144 | 18.8523 | 19.7853 | -16.2348 | -10.0469 | -10.6593 | 12.1987 | 7.7437 | -16.2091 | -13.128 | 2.3796 | 12.7882 | 126.0301 | 11.8641 | -5.8 | -5.9 | -21.5204 | -21.3272 | -3.2152 |  | 18.9042 | 8.6303 | 1.6752 | 1.2731 | -77.8527 | 52.1561 | 52.4003 | -6.2637 | -98.3088 |  |  |  | 28.1224 | 6.02 | 10.22 | 5.79 |  | -20.0894 | -20.3573 | 32.1837 | 31.3957 | -4.881 | -36.8 |  | 18.1553 | 3.757 |  |  | 46 | -5.4 | -3.81 | 38.4688 | 38.3669 | 36.7275 | 71.1778 | 71.7143 | -31.2861 | -55.3235 | -25.3185 | 3.1465 | 28.63 | 24.46 | 12.0361 | 12.1124 | -11.58 |  | -5.6188 | -5.1835 | 31.8491 | 0.0146 | -6.0334 |  | -7 | -2.6758 | 5.8031 | 11.2027 | 15.0351 | 6.36 | -2.94 | 10.8655 | -30.9668 |  | -18.01 | 9.62 | 40.6 | -28.2727 | -14.2545 |  | -41.8091 | 31.0414 | 3.7184 | -8.1497 | -8.1068 | -13.0065 | -15.819 | -10.746 | -40.9557 | -83.1255 |  | -8.6801 | -8.1108 | 16.9763 | -5.8987 | -6.2251 | 12.304 | -30.6668 | -30.474 | 3.3843 | 0 | -16.79 | -1.8 | 4.0388 | -8.0678 | -9.0973 | -9.045 | 7.1842 | 3.3584 | -20.6053 | 3.8934 |  | 3.6784 | 3.913 | 4.7176 | 2.9947 | 8.2054 | 7.5355 | -37.0078 | 25.6355 | 25.5989 | -18.8065 |  | 28.0729 | -18.42 | -0.6038 | 0.3152 | 0.49 | -0.65 | -27.0959 |  | 1.486 | 0.733 |  | -11.05 | -4.9222 | 5.1518 | -4.88 | 40.0078 |  | 22.6769 | -6.7177 | -7.3106 | 2.8061 |  |  | -13.0249 | -29.4836 | 5.4581 | -20.1324 | 9.3471 | 8.3452 | 128.5614 | -0.624 | -5.8606 | 5.1094 | 2.5774 | 7.5167 | 7.6108 | 2 | 20.5988 | 21.6937 | 2.1 | -7.0869 | -11.8627 | 18.0368 | 14.9627 | -9.1875 | -9.3694 | -8.318 |  | 0 | 0 |  |  | -12.5892 | -12.4518 | -15.3416 | -15.2131 | 22.32 | 22.2 | -36.4 | -36.3 | 0.845 | 0.88 | 67.1511 | 17.2554 | 17.2071 | -15.7 | -35 | -4.5 | -4.7 | -18.2542 |  | -107.6084 | 39.6995 | -302.2585 | -42.865 | -36.9308 | 99.6686 | 72.9219 | 155.2268 | 78.9343 | 24.2713 | 22.9743 |  | -42.8394 | 196.0323 | -200.5929 | 3.24 | 8.2933 | -1.3123 |  | -12.16 | 0.014 | 0.006 | 8.48 | -7.2 | -1.1463 | 1.0849 | 7.2099 | -6.7674 | -6.4 | 0.271 | 1.675 | 2.341 | 2.6738 | 3.8384 | 3.7039 | 3.6977 |  | 21.4 | -1.6351 | 0.94 |  | -11.3173 | -0.7855 | -23.2155 | -9.698 | -5.9482 | -22.9645 | -1.7784 | -23.5 | 7.5 |  | -39.0547
18/08/2025 | 16:30 | 0 | 5.3204 | -10.5498 | -1.4902 | 8.8744 |  | 7.8979 |  | 22.5289 | 9.6517 | 9.3711 | -22.2 | -35.2 | 13.2 | 9.108 | -24.2 | 2.3378 | -7.5145 | 5.4523 | 5.3079 | 9.8617 | 2.8295 | -0.1023 | 1.105 |  | -0.8475 | -0.752 | -0.724 | 3.464 | 0 | 6.6 | -0.187 | 0.317 | -9.61 | -9.51 |  | -11.47 | -11.57 | 5.8745 | 4.1038 | 21.2922 | 22.1332 | -13.6583 | -10.1809 | -9.9415 | 1.1973 | 1.7788 | -12.0563 | -9.1092 | 1.5905 | 7.4861 | 117.2914 | 13.9195 | -6.6 | -6.6 | -23.172 | -23.3119 | -3.3317 |  | 16.9107 | 8.499 | 1.6896 | 1.2721 | -107.5167 | 52.5834 | 53.0412 | 4.6943 | -117.9824 |  |  |  | 28.2521 | 5.77 | 9.85 | 5.87 | 0 | -21.6969 | -22.0987 | 32.9643 | 32.4319 | -4.8726 | -28.357 | -28.3651 | 16.615 | 7.2545 |  |  | 49.9 | -10.8 | -3.74 | 34.5937 | 34.6783 | 33.1713 | 73.9139 | 74.7616 | -33.1311 | -56.4972 | -27.8489 | 3.2223 | 29.63 | 23.59 | 11.7236 | 11.7218 | -11.3 |  | -8.6931 | -8.467 | 33.9637 | 0.0148 | -5.9535 |  | -5.5 | -2.7795 | 5.2421 | 10.8873 | 14.4785 | 5.93 | -2.68 | 10.8965 | -32.9369 |  | -18.86 | 9.34 | 40.5 | -29.2182 | -14.8 |  | -42.7727 | 27.765 | 1.4791 | -10.2345 | -10.302 | -14.0855 | -17.0394 | -10.659 | -56.1038 | -76.0937 |  | -7.9388 | -7.5892 | 16.1623 | -8.238 | -8.7705 | 26.128 | -31.8352 | -31.4646 | 2.5671 | -15.93 | -19.55 | 0.1 | 3.8748 | -11.035 | -9.3844 | -9.3942 | 7.9533 | 0.8883 | -20.2168 | 3.8243 |  | 3.5558 | 6.0777 | 5.4832 | 4.1297 | 9.545 | 9.2101 | -35.8357 | 26.1273 | 25.5077 | -17.6197 |  | 28.3073 | -18.18 | -0.71 | 0.35 | 0.54 | -1.67 | -27.2957 |  | 1.375 | 0.792 |  | -12.75 | -9.9322 | 0.8376 | -5.05 | 36.6891 |  | 21.9398 | -6.2825 | -6.8398 | 2.9597 |  |  | -14.2444 | -29.5535 | 5.195 | -19.7313 | 8.031 | 7.1703 | 132.0815 | -0.7681 | -6.1851 | 5.2523 | 3.5319 | 7.524 | 7.6266 | 2.3817 | 20.2174 | 21.9993 | 2.1 | -7.8449 | -12.7222 | 20.7139 | 14.0869 | -3.4938 | -2.8329 | -9.8579 |  | -11.4156 | -12.5271 | 23.9794 | 27.2854 | -14.2591 | -13.5944 | -11.81 | -11.4801 | 20.61 | 20.59 | -37 | -37 | 0.9329 | -2.8 | 70.3927 | 14.8841 | 14.8331 | -16.5 | -35 | -2.9 | -3.4 | -18.4842 |  | -107.2319 | 38.8607 | -300.8177 | -44.5439 | -36.3962 | 108.3889 | 63.4175 | 155.6261 | 88.7983 | 38.2503 | 21.9543 |  | -46.8091 | 209.0069 | -202.9392 | 8.4666 | 0.328 | -1.4051 |  | -11.68 | -0.076 | -0.084 | 7.68 | -6.64 | -1.8532 | 0.557 | 7.9698 | -7.1458 | -6.5 | -0.151 | 0.181 | 2.3404 | 2.6755 | 3.3322 | 3.5627 | 3.3523 |  | 21.6 | -1.9738 | 0.76 |  | -12.215 | 0.8735 | -22.0458 | -11.365 | -7.1906 | -21.9476 | 0 | -23.9 | 7.7 |  | -39.4908
18/08/2025 | 17:00 | 0 | 5.0332 | -10.1238 | 1.3318 | 8.5268 |  | 7.2558 |  | 22.5204 | 9.4717 | 9.1605 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.7181 | -7.5334 | 5.1107 | 5.0775 | 9.1405 | 2.5295 | 0.0955 | 1.0632 |  | -0.5514 | -0.86 | -0.833 | 3.58 | 0 | 2.2 | -0.367 | 0.31 | -11.74 | -11.7 |  | -10.98 | -11.09 | 5.8212 | 4.3188 | 19.8857 | 20.9887 | -15.6958 | -11.5205 | -12.076 | 10.6727 | 29.4342 | -14.3336 | -12.7261 | 3.9578 | 15.5597 | 119.3198 | 12.7112 | -5.6 | -5.6 | -19.8635 | -21.2161 | -3.1018 |  | 19.1052 | 8.0691 | 0.8385 | 0.7651 | -90.6094 | 47.9446 | 47.7615 | 1.373 | -121.6918 |  |  |  | 25.1086 | 5.06 | 8.89 | 3.27 |  | -25.0458 | -24.376 | 34.7381 | 34.2175 | -4.6459 | -24.2085 | -24.313 | 18.3783 | 11.025 |  |  | 53.6 | -16.5 | -3.5 | 36.0799 | 35.3509 | 34.0786 | 74.4728 | 74.3853 | -30.872 | -56.1641 | -27.197 | 3.024 | 28.42 | 22.22 | 11.8799 | 11.8195 | -11.4 |  | -12.1434 | -11.9573 | 39.081 | 0.0147 | -6.0034 | -3.5 | -3.3 | -3.1226 | 5.0551 | 9.3101 | 14.2929 | 5.64 | -2.15 | 9.548 | -37.1921 |  | -18.63 | 8.66 | 40.06 | -32.8182 | -16.5727 |  | -45.3273 | 28.2046 | 1.8657 | -11.0718 | -10.3437 | -19.105 | -22.7269 | -10.736 | -54.0761 | -64.0159 |  | -7.8546 | -7.2976 | 18.9616 | -1.767 | -2.84 | -0.516 | -31.2018 | -31.361 | 6.9715 | 0 | -12.4 | 0 | 3.7189 | 2.1104 | -9.518 | -9.484 | 8.8142 | 6.4855 | -24.4725 | 3.7219 |  | 3.5772 | 0 | 0 | 0 | 11.8894 | 11.5545 | -38.515 | 31.2999 | 31.2063 | -22.0597 | -11.497 | 23.5123 | -20.81 | -1.2044 | 0.3152 | 0.33 | 1.55 | -24.7334 |  | 1.48 | 0.812 |  | -10.76 | 3.4252 | 10.1528 | -4.96 | 39.0808 |  | 20.6414 | -6.1451 | -6.6908 | 2.9021 |  |  |  | -29.0956 | 4.765 | -19.9072 | 6.603 | 7.6911 | 108.0694 | -1.0542 | -4.9737 | 5.0604 | 4.0224 | 7.4133 | 7.413 | 3.4917 | 21.3367 | 23.1276 | 3.35 | -10.0864 | -18.8201 | 29.8043 | 19.4622 | 0 | 0 | -10.3364 |  | -10.7472 | -11.3724 | 40.2096 |  | -14.7535 | -14.5063 | -10.5901 | -10.8767 | 21.87 | 21.61 | -34.8 | -34.9 | 0.986 | -2.96 | 81.0874 | 15.9006 | 15.8613 | -16.5 | -33.7 | -1.2 | -1.7 | -18.0874 | -17.892 | -109.3705 | 42.8738 | -305.8186 | -44.073 | -34.494 | 125.1529 | 44.3446 | 157.2665 | 102.3983 | 54.3887 | 30.6151 |  | -44.195 | 231.5861 | -211.2226 | 21.1924 | -10.998 | -0.7947 |  | -10.88 | -0.021 | -0.027 | 6.48 | -4.64 | -2.4587 | -1.7563 | 7.0024 | -5.7115 | -4.8 | 1.891 | 1.61 | 2.5617 | 2.9565 | 3.7185 | 2.7487 | 3.4929 |  | 19.1 | -1.5258 | 0.68 |  | -13.7534 | 0.6698 | -21.5114 | -13.0995 | -7.5949 | -20.7417 | -2.828 | -21.9 | 5 |  | -38.8321
18/08/2025 | 17:30 | 0 | 4.5279 | -9.4617 | 5.398 | 8.0769 |  | 13.597 |  | 19.5254 | 8.1708 | 7.8518 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.539 | -4.8945 | 5.0669 | 5.0165 | 8.8928 | 3.1112 | 0.3034 | 1.0892 |  | -0.417 | -1.108 | -1.102 | 3.763 | 0 | -2.2 | -0.195 | 0.323 | -13.05 | -13.05 |  | -11.43 | -11.36 | 5.7407 | 4.3425 | 21.9349 | 23.9048 | -12.6417 | -12.3242 | -12.3347 | 2.511 | 2.0951 | -10.7167 | -8.3055 | 1.5905 | 7.1763 | 120.065 | 14.3099 | -7.4 | -7.5 | -23.1576 | -22.7217 | -3.2433 |  | 19.5516 | 7.7557 | 0.8698 | 0.6891 | -110.8432 | 47.0595 | 47.3342 | 21.4621 | -128.0789 |  |  |  | 20.967 | 4.83 | 8.7 | -1.57 |  | -23.0364 | -23.0364 | 34.0634 | 33.5333 | -4.114 | -24.7653 | -24.9593 | 18.563 | 11.2872 |  |  | 57.2 | -20.8 | -2.9 | 33.3881 | 33.3737 | 32.0521 | 77.2784 | 77.0672 | -32.4786 | -55.3027 | -27.7205 | 2.4408 | 28.78 | 21.66 | 10.7861 | 10.8429 | -10.89 |  | -13.4795 | -13.0046 | 44.4963 | 0.0149 | -5.6347 | 0 | 0 | -3.4265 | 4.494 | 7.5752 | 13.5507 | 5.14 | -1.51 | 8.091 | -42.3174 |  | -15.75 | 9.15 | 37.54 | -38.5636 | -19.1273 |  | -45.2818 | 23.3871 | -1.5343 | -14.642 | -14.9344 | -18.6114 | -21.2625 | -9.756 | -75.281 | -48.0348 |  | -7.3598 | -6.9793 | 16.0944 | -1.3696 | -2.3002 | 7.184 | -31.9594 | -31.6946 | 4.5064 | 0 | -20.73 | 0 | 3.0414 | 5.4371 | -9.2591 | -9.2355 | 9.3717 | 5.0299 | -22.3306 | 3.7336 |  | 3.5285 | 0 | 0 |  | 10.0474 | 10.2148 | -37.6777 | 31.4918 | 31.556 | -22.7172 | -13.4525 | 25.8854 | -21.02 | -1.0103 | 0.35 | 0.6 | 1.38 | -24.6999 |  | 1.516 | 0.804 |  | -11.18 | 5.4198 | 14.2317 | -5.49 | 38.8907 |  | 19.03 | -3.3343 | -3.7762 | 2.838 |  |  | -14.768 | -28.4642 | 4.2753 | -18.1397 | 6.9875 | 5.784 | 97.449 | -2.0957 | -8.5683 | 6.6572 | 3.5121 | 7.1789 | 7.239 | 3.0492 | 24.0994 | 25.2242 | 0.42 | -5.6991 | -14.8139 | 35.2013 | 18.9533 | 5.5372 | 6.1863 | -12.0148 | 0 | 0 | 0 |  | 41.7758 | -12.9242 | -12.3804 | -7.8935 | -7.4108 | 17.34 | 17.18 | -29.2 | -29.1 | -0.878 | -3.36 | 73.8458 | 21.6903 | 21.985 | -17.4 | -33.7 | -2.4 | -3 | -16.5184 | -16.4332 | -99.6087 | 31.8617 | -302.145 | -40.3067 | -33.4172 | 137.1261 | 31.1628 | 144.2401 | 109.6033 | 70.939 | 35.0311 |  | -34.1051 | 249.4742 | -213.5672 | 38.937 | -25.779 | -1.1707 |  | -11.04 | -0.438 | -0.442 | 6.96 | -3.84 | -3.5396 | -3.6027 | 6.8864 | -6.6209 | -0.1 | 2.82 | 1.731 | 2.5438 | 2.9303 | 3.4559 | 3.3606 | 3.1755 |  | 18.7 | -0.7421 | 0.74 |  | -15.2612 | 2.0408 | -19.5638 | -14.8849 | -8.0672 | -18.0365 | -3.4243 | -21.2 | 4.7 |  | -39.2121
18/08/2025 | 18:00 | 0 | 4.7205 | -9.4573 | 5.5178 | 10.7353 |  | 13.463 |  | 14.1248 | 5.3848 | 5.1004 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.5197 | -4.3999 | 3.365 | 3.2366 | 6.0068 | 3.1492 | -1.1365 | 1.0638 |  | -0.3999 | -1.149 | -1.13 | 3.671 | 0 | -2.2 | -0.397 | 0.323 | -13.69 | -13.65 |  | -10.99 | -11 | 4.4933 | 4.4182 | 18.3875 | 19.9949 | -14.8323 | -15.5393 | -15.2277 | 1.5611 | 1.4853 | -14.7355 | -12.0563 | 0.8014 | 3.0361 | 54.6359 | 12.687 | -6.7 | -6.6 | -19.1184 | -19.1154 | -2.3056 |  | 18.4237 | 6.8841 | 0.2415 | 0.1898 | -66.744 | 12.6041 | 12.299 | 44.4492 | -140.5849 |  |  |  | 13.7917 | 4.35 | 8.22 | -5.42 |  | -20.2233 | -19.5535 | 31.5516 | 31.0017 | -4.5344 | -47.6916 | -48.2427 | 18.0354 | 4.1987 |  |  | 38.6 | -3.8 | -2.74 | 16.5738 | 16.4759 | 15.6545 | 51.3277 | 51.7077 | -31.5408 | -27.8918 | -27.8359 | 2.8353 | 28.49 | 26.21 | 11.5674 | 11.7218 | -11.65 |  | -5.6507 | -5.3528 | 41.003 | 0.0152 | -5.9858 | 2.3 | 2.3 | -3.2288 | 5.2421 | 9.941 | 14.8495 | 5.91 | -1.74 | 6.4015 | -40.4673 |  | -8.4 | 13.54 | 31.02 | -38.0909 | -19.2182 |  | -44.5 | 14.4607 | -6.8709 | -19.1048 | -18.9882 | -20.5593 | -24.942 | -10.568 | -103.0679 | -46.6961 |  | -4.0491 | -3.5618 | 14.8482 | -0.8161 | -1.1951 | 4.112 | -29.0017 | -28.7403 | 6.5907 |  | -20.05 | 0 | 2.8099 | 7.8382 | -8.9816 | -8.8606 | 8.7586 | 7.3018 | -23.3427 | 3.7263 |  | 3.5245 | 0 | 2.6042 | 0 | 7.8704 | 7.2006 | -37.8451 | 30.1983 | 30.1742 | -21.6259 | -9.5846 | 26.6325 | -21 | -1.4168 | 0.4031 | 0.81 | -0.03 | -26.5783 |  | 1.443 | -1.517 | 0 | -12.37 | 2.5491 | 11.6648 | -5.41 | 38.346 |  | 18.3231 | -3.3384 | -3.737 | 3.0982 |  |  | -14.8126 | -23.7838 | 3.8389 | -16.8757 | 6.8443 | 6.897 | 95.3826 | -2.0916 | -8.2314 | 7.3173 | 4.2477 | 7.34 | 7.5159 | 3.9186 | 23.8302 | 24.6034 | 0 | -7.5862 | -20.7468 | 32.0794 | 18.9831 | 0 | 0 | -11.0585 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.1106 | -14.9293 | -13.7381 | -13.2588 | 18.08 | 17.85 | -24.4 | -24.3 | 5.3806 | -5.92 | 74.9804 | 18.4028 | 18.3643 | -17.4 | -30.7 | -2.8 | -3 | -11.7723 | -11.5101 | -110.3321 | 23.6911 | -298.2242 | -39.752 | -37.1634 | 119.3725 | 49.8806 | 151.1729 | 101.257 | 53.0447 | 32.3942 |  | -36.8373 | 224.3573 | -208.789 | 20.4081 | -9.0005 | -0.1404 |  | -8.56 | -0.29 | -0.301 | 5.36 | -2.16 | -3.6998 | -4.0421 | 4.4541 | -4.4236 | -0.1 | 1.414 | 1.125 | 0 | 0 | 4.3602 | 3.2902 | 3.6627 |  | 16.8 | -1.5761 | 0.68 |  | -13.8237 | 0.5722 | -20.0879 | -13.0131 | -6.8678 | -19.5274 | -3.5676 | -18.7 | 2.3 |  | -36.9639
18/08/2025 | 18:30 | 0 | 5.6141 | -10.6127 | 5.4915 | 11.4815 |  | 14.5717 |  | 15.545 | 5.9918 | 5.7366 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.5904 | -4.8924 | 4.2249 | 4.1009 | 7.5357 | 0.8063 | 0.4105 | 1.0324 |  | -1.0344 | -0.906 | -0.897 | 3.848 | 0 | 2.2 | -0.058 | 0.34 | -11.59 | -11.53 |  | -11.66 | -11.69 | 5.9619 | 4.187 | 16.1487 | 18.6166 | -18.838 | -9.779 | -9.1815 | -0.1014 | -0.102 | -17.4147 | -14.7355 | 0 | 0.2501 | 62.0835 | -0.84 | -2.5 | -2.6 | -22.2479 | -22.0745 | -2.0642 |  | 13.3941 | 6.7423 | 1.3274 | 0.9343 | -48.2192 | 15.0761 | 14.9846 | 23.9444 | -129.8104 |  |  |  | 15.9074 | 4.65 | 8.97 | -4.15 | -4.08 | -22.6346 | -22.3666 | 32.1225 | 31.7941 | -3.9068 | -44.4763 | -44.5455 | 13.3556 | 4.4375 |  |  | 44.3 | -6.9 | -2.74 | 20.4701 | 20.4617 | 19.27 | 45.1575 | 45.4337 | -24.5933 | -28.9228 | -20.3118 | 3.0512 | 26.9 | 26.26 | 11.2549 | 11.3312 | -11.41 |  | -6.6618 | -6.466 | 42.1336 | 0.0149 | -5.9048 | 0 | 0 | -3.7708 | 4.681 | 10.5718 | 14.1074 | 5.39 | -1.95 | 5.549 | -40.3073 |  | -8.12 | 14.8 | 29.53 | -34.6182 | -17.5091 |  | -45.1818 | 19.2296 | -1.1013 | -14.4762 | -14.4814 | -24.4117 | -29.5239 | -10.11 | -80.9763 | -51.291 |  | -2.9287 | -2.7375 | 19.5591 | -0.9352 | -1.6181 | -13.316 | -27.5649 | -27.3988 | 11.9508 |  | -5.97 | 0 | 3.0409 | 8.1337 | -9.2163 | -9.1693 | 8.8912 | 13 | -27.9981 | 4.0111 |  | 3.7513 | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -35.6682 | 31.6213 | 31.9001 | -22.9504 | -13.2935 | 21.8863 | -21.77 | -1.2044 | 0.3774 | 0.5 | 3.93 | -21.4474 |  | 1.191 | -1.46 |  | -16.78 | 7.187 | 13.9764 | -6.09 | 37.0314 |  | 20.0551 | -4.4346 | -4.8688 | 3.571 |  |  | -15.1451 | -20.3362 | 3.0714 | -17.6758 | 6.092 | 6.7314 | 101.4513 | -1.0266 | -8.1527 | 6.6331 | 4.0532 | 8.2931 | 8.4503 | 3.7654 | 22.2277 | 23.3978 | 2.93 | -8.8692 | -21.2713 | 33.421 | 21.5557 | 1.9277 | 2.5965 | -11.8028 |  | -10.9916 | -11.9485 | 35.695 | 35.6782 | -13.3637 | -12.8144 | -11.6649 | -11.3942 | 18.77 | 18.49 | -25.2 | -25.4 | 0.6857 | -7.6 | 71.2923 | 19.993 | 19.9471 | -17.4 | -30.3 | -3.7 | -4.2 | -12.9226 | -12.7547 | -112.485 | 37.1294 | -300.5892 | -38.5955 | -34.0288 | 123.4175 | 46.2685 | 149.7706 | 101.8452 | 55.2006 | 34.5464 |  | -35.7882 | 229.4961 | -209.5306 | 22.7909 | -12.1909 | -0.0232 |  | -8.48 | -0.317 | -0.324 | 4.72 | -1.68 | -3.6676 | -4.3626 | 4.0726 | -4.0116 | -0.1 | 2.408 | 1.863 |  |  | 3.913 | 2.8767 | 3.5556 |  | 16.6 | -1.0635 | 0.58 |  | -14.2994 | 0.7249 | -20.6846 | -13.5118 | -7.6031 | -20.4461 | -3.1631 | -17.6 | 1.4 |  | -42.6375
18/08/2025 | 19:00 | 0 | 6.1338 | -11.1222 | 5.6709 | 11.2778 |  | 15.8571 |  | 16.0736 | 6.5178 | 6.1228 |  | -30.8 | 8.8 | 4.968 | -19.8 | 3.4394 | -5.646 | 5.2706 | 5.1547 | 9.1835 | 1.062 | 0.4925 | 1.0501 |  | -0.8858 | -0.696 | -0.684 | 4.084 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.36 | -10.47 | -10.49 |  | -11.07 | -11.05 | 5.7183 | 4.4048 | 14.6303 | 15.9119 | -20.3991 | -8.8413 | -8.714 | -1.3193 | -1.2157 | -17.9505 | -14.8695 | -0.3945 | -2.4139 | 68.8499 | -1.5659 | -2.5 | -2.6 | -21.4538 | -21.1481 | -1.8124 |  | 13.1266 | 6.578 | 2.189 | 1.5348 | -27.253 | 10.8035 | 10.8951 | 27.476 | -120.2109 |  |  |  | 13.8816 | 4.13 | 8.47 | -5.32 | -5.19 | -22.0987 | -21.8308 | 32.0243 | 31.5358 | -3.9482 | -46.5399 | -46.1848 | 13.5491 | 4.064 |  |  | 42.4 | -5.1 | -2.54 | 18.0862 | 18.0219 | 17.3382 | 42.0173 | 42.3372 | -22.3264 | -26.8283 | -17.7522 | 3.2784 | 25.89 | 25.48 | 10.4736 | 10.7452 | -10.64 |  | -6.3632 | -6.0707 | 43.9636 | 0.015 | -5.4547 | 2.7 | 2.3 | -4.2334 | 4.494 | 9.3101 | 13.7363 | 5.04 | -1.58 | 3.906 | -41.3923 |  | -7.93 | 12.2 | 28.37 | -35.7455 | -17.7909 |  | -45.2273 | 15.3131 | -3.5684 | -16.4986 | -16.6938 | -25.3162 | -29.8053 | -9.301 | -81.9259 | -55.2689 |  | -2.6271 | -2.2743 | 19.0329 | -0.1179 | -0.8757 | -14.852 | -26.9819 | -26.7435 | 12.1884 |  | -4.86 | 0 | 3.039 | 9.6474 | -8.0148 | -8.0621 | 7.0564 | 13.3505 | -27.9837 | 3.8915 |  | 3.7099 | 0 | 0 |  | 8.8752 | 8.8752 | -35.8357 | 31.6456 | 31.3495 | -21.862 |  | 22.3014 | -22.16 | -1.4003 | 0.3774 | 0.62 | 3.76 | -21.3072 |  | 1.224 | -1.538 |  | -17.06 | 7.1528 | 13.7487 | -5.99 | 36.7108 |  | 19.9488 | -4.6025 | -5.1303 | 3.7469 |  |  | -14.0351 | -16.8033 | 3.1132 | -17.4716 | 6.2869 | 6.5411 | 107.1573 | -0.801 | -7.945 | 6.2355 | 3.9108 | 8.3956 | 8.561 | 3.71 | 22.2009 | 24.4831 | 2.51 | -9.0448 | -19.2701 | 30.7651 | 21.392 | 2.3676 | 3.3359 | -11.829 |  | 0 | 0 |  |  | -15.5445 | -15.1545 | -10.694 | -10.4285 | 19.11 | 19.01 | -29 | -29.3 | 0.7736 | -8.16 | 75.2038 | 17.4131 | 17.1038 | -17.4 | -34.1 | -2 | -2.5 | -8.8088 | -9.8806 | -111.726 | 37.2673 | -300.5892 | -41.0569 | -35.0052 | 124.1148 | 45.3924 | 154.4664 | 104.2934 | 54.7471 | 36.8281 |  | -40.1898 | 232.4225 | -213.9756 | 22.0094 | -8.875 | 0.2112 |  | -10.08 | -0.441 | -0.447 | 6.72 | -3.36 | -3.5026 | -2.1653 | 6.0075 | -5.8 | -1.7 | -0.26 | 0.834 |  |  | 3.3066 | 4.5593 | 3.4993 |  | 19.8 | -0.5238 | 0.49 |  | -14.1145 | 1.104 | -19.9845 | -13.1916 | -7.3558 | -19.7331 | -3.5334 | -20.8 | 3.9 |  | -42.0637
18/08/2025 | 19:30 | 0 | 5.9396 | -11.0551 | 4.7377 | 10.3607 |  | 16.2235 |  | 16.0843 | 6.3838 | 6.1509 |  | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.3166 | -5.9164 | 5.2064 | 5.0881 | 9.0167 | 0.7377 | 0.4134 | 1.039 |  | -1.1668 | -0.734 | -0.717 | 3.977 | 0 | 2.2 | -0.006 | 0.357 | -10.47 | -10.47 | -10 | -11.23 | -11.22 | 6.2443 | 4.2466 | 15.3125 | 16.4188 | -20.6901 | -9.913 | -9.797 | -1.3259 | -1.411 | -17.9505 | -14.8695 |  | -2.1522 | 70.5314 | -1.5015 | -2.3 | -2.3 | -21.1189 | -20.995 | -1.7493 |  | 12.5882 | 6.6532 | 2.2799 | 1.5705 | -22.8889 | 9.7049 | 9.5218 | 24.8732 | -120.4401 |  |  |  | 12.8038 | 6.16 | 5.73 | -11.06 | 0.52 | -19.5535 | -21.295 | 29.7611 | 29.5406 | -3.4894 | -45.0379 | -45.4249 | 12.5502 | 4.6151 |  |  | 45.4 | -7.9 | -2.53 | 18.5141 | 19.1045 | 17.83 | 43.5159 | 43.2957 | -24.0472 | -26.8491 | -19.411 | 2.985 | 24.01 | 23.85 | 10.3174 | 10.4523 | -10.44 |  | -6.4957 | -6.4187 | 46.5169 | 0.015 | -5.2238 | 4.2 | 4.5 | -4.3872 | 4.307 | 8.6792 | 13.1796 | 4.73 | -1.42 | 3.8595 | -44.5925 |  | -7.82 | 13.16 | 28.28 | -39 | -19.3636 | -42.7279 | -43.4364 | 16.2495 | -2.5319 | -16.1582 | -16.3692 | -25.8966 | -30.1629 | -8.961 | -79.4832 | -52.4551 |  | -2.6351 | -2.2778 | 20.5681 | -1.7527 | -1.7244 | -14.852 | -27.2335 | -27.0706 | 13.222 |  | -4.79 | 0 | 3.0326 | 7.0259 | -9.7638 | -9.6448 | 8.6089 | 14.1461 | -28.9674 | 3.9755 |  | 3.7216 | 3.39 | 4.0231 | 2.8717 | 6.6983 | 6.5308 | -34.3285 | 29.4277 | 29.8475 | -22.9231 |  | 21.2808 | -22.39 | -1.415 | 0.3509 | 0.86 | 3.68 | -21.2948 |  | 1.151 | -1.638 |  | -14.89 | 8.469 | 15.2964 | -5.93 | 34.3332 |  | 20.9732 | -5.0968 | -5.5232 | 3.7556 |  |  | -13.1331 | -15.6925 | 3.503 | -18.6905 | 7.5569 | 7.9737 | 109.7905 | -1.0549 | -7.9169 | 6.6461 | 3.6199 | 9.0109 | 9.2097 | 3 | 21.6949 | 23.2734 | 2.93 | -8.9192 | -21.4262 | 30.5611 | 22.1731 | 2.8268 | 3.2847 | -11.3246 |  | -12.1196 | -13.509 |  |  | -14.9238 | -14.5832 | -9.7092 | -9.6688 | 20.41 | 20.34 | -27.7 | -27.8 | 0.7919 | -8.08 | 82.6458 | 15.7048 | 15.4605 | -17.8 | -33.7 | -2 | -2.5 | -10.4478 | -10.521 | -112.8519 | 35.9566 | -301.5518 | -41.936 | -36.3318 | 124.8111 | 43.4198 | 155.3965 | 106.3138 | 57.5755 | 38.2661 |  | -41.0439 | 234.1642 | -216.1417 | 23.9144 | -12.3395 | -0.9363 |  | -9.2 | -0.321 | -0.321 | 5.92 | -3.68 | -3.4545 | -2.3728 | 5.7145 | -5.742 | -1.6 | 1.149 | 1.214 |  |  | 3.2602 | 3.4757 | 2.6512 |  | 19.4 | 0.6443 | 0.51 |  | -13.8506 | 0.3682 | -20.8516 | -13.5166 | -7.0121 | -19.356 | -3.9719 | -20.1 | 3.3 |  | -44.2651
18/08/2025 | 20:00 | 0 | 6.3009 | -11.5238 | 4.2364 | 10.2708 |  | 16.2013 |  | 15.5219 | 6.0718 | 5.8245 |  | -28.6 | 6.6 |  | -19.8 | 3.8915 | -5.6728 | 4.9682 | 4.8949 | 8.7579 | 1.1176 | 0.3069 | 1.0496 |  | -1.2157 | -0.744 | -0.727 | 3.795 | 0 | -2.2 | 0.195 | 0.35 | -10.38 | -10.42 |  | -11.48 | -11.42 | 6.3976 | 4.249 | 16.0906 | 17.719 | -20.0777 | -10.0469 | -9.9341 | 0.208 | 0.2441 | -17.8166 | -15.2713 | -0.3945 | -1.4809 | 70.1016 | -1.6376 | -2.7 | -2.7 | -21.1117 | -20.8921 | -1.928 |  | 12.4232 | 6.4787 | 2.2152 | 1.4927 | -24.6895 | 9.2166 | 8.9724 | 29.4007 | -124.7442 |  |  |  | 13.8117 | 5.91 | 5.68 | -11.06 | 0.54 | -20.7592 | -19.0177 | 31.2104 | 30.7362 | -3.3188 | -45.4347 | -45.4002 | 12.513 | 4.5858 |  |  | 44.3 | -6.4 | -2.38 | 18.8376 | 18.4741 | 17.8977 | 44.7631 | 44.7142 | -24.0214 | -28.472 | -19.6314 | 2.8408 | 24.74 | 23.24 | 9.8486 | 10.0616 | -10.56 |  | -6.3468 | -6.184 | 46.0429 | 0.015 | -5.3359 | 6 | 4.7 | -4.4446 | 3.933 | 8.2061 | 12.8085 | 4.51 | -1.34 | 2.9915 | -44.5175 |  | -6.39 | 11.91 | 27.36 | -38.3273 | -19.5091 |  | -44.6 | 14.927 | -4.4706 | -18.2507 | -17.915 | -25.5858 | -29.9014 | -8.839 | -84.4011 | -49.1025 |  | -3.01 | -2.645 | 19.8055 | -0.7011 | -1.4437 | -14.34 | -27.6858 | -27.452 | 12.3284 |  | -5.3 | 0 | 2.7248 | 9.752 | -9.6745 | -9.5887 | 8.4231 | 13.6425 | -28.9322 | 3.9829 |  | 3.6836 | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -30.1421 | 31.4501 | 31.2526 | -20.7755 | -11.3492 | 19.6988 | -22.61 | -0.9041 | 0.3509 | 0.98 | 4.69 | -19.56 |  | 1.155 | -1.613 |  | -13.77 | 7.1153 | 12.9889 | -5.59 | 34.546 |  | 21.5176 | -4.9168 | -5.4078 | 3.6946 |  |  | -13.2885 | -15.4809 | 3.9446 | -19.0126 | 7.5925 | 7.4397 | 111.0294 | -1.2049 | -8.3888 | 6.6685 | 2.9937 | 8.8424 | 9.0831 | 2.4146 | 23.9651 | 26.0208 | 2.93 | -8.7721 | -19.8706 | 32.8178 | 22.6284 | 2.9282 | 2.8623 | -12.1069 | 0 | 0 | -9.8021 |  |  | -16.4619 | -16.2202 | -8.9399 | -8.9073 | 19.96 | 19.93 | -26.3 | -26.5 | 0.8267 | -8.16 | 84.0777 | 16.8391 | 16.4503 | -17.8 | -32.9 | -2.9 | -3 | -14.0582 | -13.2669 | -112.0194 | 36.7068 | -303.75 | -42.2731 | -36.5102 | 127.9334 | 39.7131 | 153.9434 | 108.0413 | 57.6903 | 38.5244 |  | -41.5292 | 237.3257 | -216.2346 | 24.563 | -14.2713 | -1.2415 |  | -8.56 | -0.366 | -0.373 | 5.36 | -3.76 | -2.294 | -2.4308 | 5.6565 | -6.3554 | -1.2 | 2.923 | 1.134 |  |  | 4.1117 | 4.0003 | 3.7384 |  | 18.6 | 0.621 | 0.5 |  | -15.515 | 0.9295 | -19.7548 | -14.63 | -7.1455 | -18.9224 | -4.3 | -20.6 | 3.6 |  | -43.0998
18/08/2025 | 20:30 | 0 | 6.19 | -11.4554 | 4.8513 | 10.4768 |  | 15.2858 |  | 15.0688 | 5.8188 | 5.6714 |  | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 3.5849 | -5.736 | 4.5083 | 4.3703 | 7.9699 | 1.2642 | 0.2393 | 1.0889 |  | -1.2141 | -0.753 | -0.741 | 3.331 | -2.22 | -2.2 | -0.072 | 0.34 | -9.26 | -9.31 |  | -14.34 | -14.47 | 7.5203 | 4.5125 | 14.3316 | 14.9348 | -21.3634 | -9.3771 | -9.0289 | 0.1473 | 0.2959 | -19.0222 | -16.477 | -0.3945 | -2.6581 | 79.8731 | -3.0747 | -1.8 | -1.8 | -22.2094 | -22.3198 | -2.5488 |  | 14.1696 | 6.2257 | 1.9875 | 1.2597 | -27.6498 | 7.5686 | 7.5686 | 24.9533 | -127.1882 |  |  |  | 13.183 | 6.11 | 5.87 | -10.72 | 1.03 | -14.999 | -15.2669 | 34.5578 | 33.8192 | -5.5263 | -38.823 | -38.6362 | 13.8594 | 10.1442 |  |  | 53.7 | -17.5 | -2.49 | 23.3387 | 23.3198 | 22.9195 | 41.3967 | 41.4722 | -23.0424 | -26.1351 | -18.8142 | 2.8208 | 27.51 | 21.23 | 9.2236 | 9.4757 | -10.26 |  | -11.6275 | -11.4581 | 55.4562 | 0.0147 | -5.3113 | 5.9 | 6.2 | -3.3618 | 3.185 | 7.2598 | 11.5097 | 3.75 | -0.97 | 3.193 | -52.948 |  | -6.68 | 11.99 | 27.15 | -47.1091 | -23.5273 |  | -43.4273 | 10.6405 | -7.9599 | -21.2652 | -21.0968 | -27.7584 | -31.4537 | -9.22 | -78.2392 | -40.597 |  | -2.98 | -2.818 | 23.0592 | -4.8792 | -5.2734 | -13.828 | -27.8119 | -27.7187 | 14.9355 |  | -4.98 | 0 | 2.4746 | 2.7934 | -9.5117 | -9.4277 | 8.3749 | 15.6895 | -31.9342 | 3.5097 |  | 3.3293 | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 2.3444 | -29.4723 | 30.8233 | 31.1877 | -17.4556 | 0 | 24.2106 | -21.1 | -0.7997 | 0.3152 | 0.54 | 1.75 | -23.5182 |  | 1.14 | -1.536 |  | -12.66 | 7.5837 | 15.7713 | -5.03 | 37.3996 |  | 24.499 | -5.6782 | -6.1993 | 3.5474 |  |  | -12.462 | -11.9618 | 3.7987 | -18.584 | 9.4384 | 8.7926 | 129.739 | 2.8186 | -10.5322 | 7.1672 | 3.071 | 8.4689 | 8.656 | 3 | 27.4242 | 29.0188 | 0.42 | -4.5167 | -8.3052 | 39.212 | 9.8825 | 9.7851 | 10.5412 | -13.9496 | -6.5737 | 0 | 0 | 50.7537 | 51.9699 | -13.0451 | -12.8034 | -7.772 | -7.5261 | 18.46 | 18.52 | -26.5 | -27 | 0.7919 | -7.92 | 91.2135 | 18.4768 | 18.7834 | -17.8 | -34.6 | -2.8 | -3.3 | -17.1681 | -17.4434 | -75.4444 | 32.3785 | -302.3591 | -45.0014 | -29.446 | 143.4618 | 19.6924 | 139.75 | 117.7556 | 81.6525 | 45.5561 |  | -28.6109 | 260.0717 | -216.724 | 46.7422 | -32.7043 | -2.5525 |  | -7.84 | -0.417 | -0.42 | 5.04 | -3.04 | -2.7178 | -3.2517 | 7.0329 | -6.4744 | -1.5 | 3.298 | 1.678 |  |  | 4.0321 | 2.8978 | 2.812 |  | 19.5 | 1.5602 | 0.35 |  | -18.83 | 2.5904 | -17.3798 | -17.91 | -9.3065 | -16.3901 | -4.9593 | -21.8 | 4.4 |  | -46.2568
18/08/2025 | 21:00 | 0 | 6.0465 | -11.1844 | 5.3055 | 10.23 |  | 14.5018 |  | 13.9948 | 5.5158 | 5.1776 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 3.4669 | -5.9389 | 3.9348 | 3.8461 | 7.2099 | 1.0129 | 0.4055 | 1.0972 |  | -0.8616 | -0.684 | -0.631 | 3.599 | -2.22 | -4.4 | -0.064 | 0.348 | -9.14 | -9.12 | -10 | -13.96 | -13.91 | 7.6252 | 4.3519 | 13.7767 | 13.9644 | -23.3565 | -10.4488 | -8.8728 | 9.7913 | 11.9477 | -22.7731 | -18.6203 | 1.9851 | 14.2278 | 79.0852 | -4.047 | -1.6 | -1.6 | -21.2883 | -19.7494 | -2.335 |  | 14.076 | 5.9068 | 1.7357 | 1.1976 | -19.1351 | 6.4699 | 6.1647 | 21.2678 | -124.5329 |  |  |  | 12.0952 | 5.86 | 5.23 | -11.12 | 1.02 | -15.6688 | -15.2669 | 34.5959 | 33.8427 | -5.0863 | -37.0713 | -36.9431 | 14.0635 | 10.1145 |  |  | 52.9 | -17.5 | -2.55 | 24.157 | 24.2719 | 23.2038 | 40.607 | 40.7165 | -20.9572 | -26.1789 | -17.2844 | 2.8274 | 23.79 | 20.89 | 8.9111 | 9.0851 | -9.82 |  | -11.4325 | -11.1605 | 54.1759 | 0.0148 | -4.9218 | 5.5 | 6.5 | -3.3362 | 2.4369 | 7.2598 | 10.2109 | 2.83 | -1.03 | 3.286 | -51.4079 |  | -7.8 | 9.49 | 27.82 | -45.5091 | -22.5545 |  | -42.2909 | 9.6546 | -9.3374 | -22.934 | -22.8702 | -28.0653 | -31.6094 | -9.828 | -77.3014 | -40.4172 |  | -2.3316 | -2.0891 | 24.7279 | -8.1418 | -7.315 | -13.828 | -27.6669 | -27.4135 | 16.6939 |  | -5.28 | 0 | 2.3041 | -2.457 | -9.8555 | -9.7032 | 9.0143 | 16.7762 | -33.7747 | 3.5659 |  | 3.4013 | 0 | 0 | 0 | 2.8468 | 2.5118 | -28.4676 | 30.3147 | 30.4701 | -16.9914 |  | 23.6051 | -20.71 | -0.6056 | 0.3509 | 0.26 | 1.93 | -23.8335 |  | 1.094 | -1.451 |  | -12.52 | 7.3951 | 15.4826 | -5.13 | 37.4745 |  | 24.6466 | -5.484 | -6.1983 | 3.4299 |  |  | -12.7157 | -10.7093 | 4.2029 | -19.3787 | 7.3888 | 8.2193 | 130.2589 | 2.4108 | -10.822 | 7.9302 | 2.3074 | 8.1686 | 8.4819 | 2 | 28.2387 | 30.056 | 1.68 | -5.9773 | -10.2689 | 40.529 | 10.0906 | 10.4034 | 10.9634 | -14.4666 | -6.3679 | 0 | 0 |  |  | -12.1332 | -11.4136 | -6.4978 | -6.5306 | 22.69 | 22.83 | -27.3 | -27.5 | 0.8103 | -8.32 | 84.3164 | 22.8822 | 21.9856 | -17.8 | -35.4 | -4.6 | -5.1 | -17.4984 | -17.3846 | -76.4926 | 36.3499 | -299.0631 | -44.3067 | -27.0448 | 142.4495 | 22.7427 | 134.3107 | 115.0202 | 81.6121 | 55.906 |  | -21.9371 | 259.561 |  | 48.1311 | -33.4367 | -2.5525 |  | -8.32 | -0.51 | -0.511 | 5.04 | -2.64 | -2.5861 | -3.0442 | 7.8233 | -6.7369 | -2.6 | 0.744 | 1.4 |  |  | 4.79 | 3.7659 | 3.1979 |  | 20.7 | 1.3955 | 0.15 |  | -18.806 | 2.803 | -17.3856 | -18.4972 | -8.9901 | -16.235 | -4.9845 | -23.2 | 5.8 |  | -48.1031
18/08/2025 | 21:30 | 0 | 5.7916 | -10.7238 | 4.6649 | 10.3741 |  | 13.4567 |  | 14.389 | 5.5408 | 5.3995 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 3.7419 | -5.2939 | 4.5057 | 4.5454 | 8.0379 | 3.3691 | 0.6445 | 1.0856 |  | -0.8462 | -0.789 | -0.782 | 3.698 | -2.22 | -6.6 | 0.217 | 0.351 | -9.31 | -9.3 |  | -14.87 | -14.82 | 6.8374 | 4.6515 | 15.2776 | 15.6724 | -20.2947 | -7.7696 | -7.3028 | 1.1372 | 0.9262 | -19.1562 | -16.7449 | -0.3945 | -1.5699 | 73.3768 | 9.3889 | -5.4 | -5.4 | -24.4706 | -24.2562 | -3.8761 |  | 10.4763 | 5.8995 | 2.3958 | 1.5067 | -37.8429 | 8.3316 | 8.179 | 31.2726 | -136.6238 |  |  |  | 11.9854 | 5.48 | 5.74 | -11.39 | -0.69 | -16.2046 | -16.3386 | 35.8751 | 35.3538 | -4.356 | -36.8041 | -36.4961 | 9.9003 | 8.956 |  |  | 51 | -16.2 | -2.42 | 23.9069 | 23.6639 | 23.211 | 44.0827 | 44.0133 | -21.4351 | -29.7675 | -17.1229 | 2.5712 | 22.53 | 20.19 | 8.2861 | 8.4991 | -9.73 |  | -10.9389 | -10.6387 | 54.7821 | 0.0148 | -4.9571 | 8.2 | 6.9 | -3.5071 | 1.6889 | 5.9981 | 9.2831 | 2.02 | -0.8 | 6.3705 | -52.748 |  | -7.37 | 9.81 | 27.51 | -46.1818 | -22.7091 |  | -43.2545 | 10.059 | -12.0054 | -25.0527 | -24.8662 | -26.7978 | -31.0624 | -10.58 | -86.9851 | -32.9234 |  | -3.0038 | -2.6306 | 24.4403 | -7.1211 | -7.1829 | -13.316 | -27.8453 | -27.533 | 15.8266 |  | -5.16 | 0 | 2.1638 | 0.0888 | -10.0845 | -9.9731 | 9.0693 | 15.6826 | -34.6485 | 3.7085 |  | 3.4307 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.1817 | -27.6303 | 30.776 | 30.6782 | -15.9508 |  | 23.5123 | -21.77 | -0.9041 | 0.3417 | 0.45 | 2.44 | -23.9601 |  | 1.25 | -1.453 |  | -5.51 | 4.1271 | 12.6266 | -4.79 | 36.9487 |  | 23.4711 | -5.4777 | -5.9602 | 3.2129 |  |  |  | -11.7147 | 4.914 | -19.9351 | 8.7349 | 7.9956 | 124.1946 | 1.6419 | -9.7999 | 7.7725 | 2.3727 | 7.6998 | 7.8481 | 1.8704 | 28.2597 | 30.2622 | 1.26 | -5.4436 | -9.5993 | 41.7151 | 10.358 | 11.1585 | 11.6224 | -14.5603 | -6.6269 | -10.2466 | -10.3399 |  |  | -12.5397 | -11.7267 | -3.2729 | -3.2002 | 23.68 | 23.47 | -27.7 | -27.8 | 0.9677 | -8.32 | 85.5117 | 21.1418 | 21.111 | -18.6 | -35.8 | -3.7 | -4.2 |  |  | -74.2406 | 32.7426 | -297.9907 | -40.6708 | -27.8709 | 145.0418 | 21.7653 | 138.4315 | 115.0785 | 79.8939 | 54.1698 |  | -27.3428 | 257.5844 | -217.1058 | 49.0236 | -33.9514 | -2.4598 |  | -7.36 | -0.245 | -0.253 | 3.28 | -0.88 | -2.3789 | -4.4816 | 7.8233 | -6.5599 | -1.4 | 2.27 | 1.685 | 0.9841 | 0.8273 | 4.0275 | 3.5004 | 3.4315 |  | 21.1 | 1.26 | -0.01 |  | -18.4575 | 2.7694 | -17.2794 | -17.7198 | -9.3184 | -16.2077 | -4.7856 | -23.4 | 5.9 |  | -46.3256
18/08/2025 | 22:00 | 0 | 5.665 | -10.7165 | 3.7764 | 10.3493 |  | 12.4954 |  | 12.7876 | 4.7669 | 4.3846 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.5943 | -5.1383 | 4.6733 | 4.5722 | 8.3537 | 3.2561 | 2.0529 | 1.0648 |  | -0.8279 | -0.802 | -0.774 | 3.257 | -2.22 | -6.6 | 0.087 | 0.324 | -9.3 | -9.39 |  | -14.94 | -14.75 | 7.0528 | 4.856 | 13.3362 | 14.8139 | -21.4512 | -7.7696 | -8.9995 | 18.1907 | 15.5091 | -23.041 | -19.4241 | 1.5905 | 8.5025 | 67.7488 | 6.4105 | -5.4 | -5.6 | -23.09 | -23.0846 | -3.8913 |  | 11.0773 | 5.919 | 2.2111 | 1.4951 | -28.5958 | 9.6744 | 9.949 | 18.4235 | -141.9863 |  |  |  | 11.9355 | 5.34 | 4.66 | -12.01 | 1 | -17.8121 | -17.8121 | 37.1363 | 36.7803 | -3.5331 | -28.8583 | -29.1071 | 10.7766 | 9.6103 |  |  | 51.5 | -18.7 | -2.23 | 26.3041 | 27.3273 | 26.0156 | 45.463 | 45.5853 | -18.9656 | -31.3939 | -15.9668 | 2.5599 | 21.43 | 18.94 | 7.5049 | 7.6202 | -9.09 |  | -10.9667 | -11.0707 | 50.3722 | 0.0146 | -4.5276 | 8.2 | 9.3 | -3.6243 | 0.5669 | 4.4209 | 7.7988 | 0.84 | -0.48 | 5.797 | -47.6477 |  | -9.86 | 8.42 | 28.04 | -40.6182 | -20.4364 |  | -43.0545 | 9.546 | -10.4731 | -23.9188 | -24.1456 | -25.6078 | -29.3544 | -10.589 | -71.5772 | -28.8269 |  | -5.2984 | -4.6707 | 23.2546 | -10.0788 | -10.3922 | -7.684 | -28.3082 | -28.0476 | 14.8079 |  | -8.7 | 0 | 2.035 | -4.8438 | -10.3757 | -10.4737 | 9.3164 | 15.7719 | -33.5126 | 4.0163 |  | 3.9613 | 0 | 0 |  | 4.5213 | 4.6888 | -28.4676 | 30.4015 | 30.2464 | -16.9991 |  | 25.4215 | -22.17 | -0.3932 | 0.3234 | 0.43 | 2.51 | -26.0084 |  | 1.165 | -1.431 |  | -6.29 | 4.4104 | 12.5968 | -4.39 | 36.5167 |  | 23.8445 | -4.8709 | -5.2549 | 3.0511 |  |  |  | -12.0052 | 4.5573 | -21.2542 | 10.4494 | 9.9235 | 126.6552 | 0.6356 | -11.1416 | 9.1527 | 2.2639 | 7.2228 | 7.3735 | 1.744 | 29.4666 | 31.4501 | 2.1 | -5.9059 | -8.6198 | 46.6674 | 11.4293 | 9.9688 | 10.6136 | -14.1183 | -5.9377 | 0 | 0 |  |  | -11.3312 | -10.672 | -2.4512 | -2.3491 | 22.66 | 22.57 | -29.2 | -29.8 | 0.9494 | -9.04 | 82.509 | 21.8524 | 21.8185 | -19.1 | -38 | -3.9 | -4.3 |  |  | -73.7406 | 38.7983 | -300.2799 | -44.1987 | -25.8248 | 142.7151 | 22.2305 | 130.598 | 112.9597 | 80.1301 | 56.1325 |  | -26.6976 | 259.3361 | -215.3812 | 48.6657 | -34.1383 | -2.0838 |  | -7.52 | -0.359 | -0.369 | 4.08 | -2.4 | -2.1301 | -3.7491 | 8.6168 | -6.8833 | -2.7 | 1.923 | 1.589 | 4.4117 | 5.2198 | 4.3596 | 4.1001 | 4.0013 |  | 23.7 | 1.4936 | 0.01 |  | -19.6545 | 3.2414 | -18.1984 | -17.8893 | -9.5617 | -16.0563 | -3.5229 | -25.9 | 8.9 |  | -48.8543
18/08/2025 | 22:30 | 0 | 5.3276 | -10.4553 | 5.715 | 10.43 |  | 11.6914 |  | 12.1705 | 4.2739 | 4.0338 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 3.4478 | -3.3561 | 3.4651 | 3.3325 | 6.2182 | 3.3366 | 0.0983 | 1.1119 |  | -0.8227 | -0.902 | -0.888 | 3.923 | -4.44 | -4.4 | -0.28 | 0.339 | -9.44 | -9.31 |  | -14.88 | -14.97 | 6.6741 | 4.6265 | 15.8841 | 17.9893 | -16.3859 | -8.5734 | -7.7539 | 1.9636 | 1.6889 | -17.2807 | -14.8695 | 0.4069 | 1.5677 | 53.7558 | 9.9976 | -5.3 | -5.4 | -25.6218 | -25.444 | -3.8617 |  | 7.7151 | 6.2413 | 1.2216 | 0.8589 | -69.0023 | 12.2074 | 12.2074 | 41.2658 | -162.7216 |  |  |  | 11.7659 | 5.42 | 3.4 | -12.78 | 3.65 | -15.8027 | -15.9367 | 37.3294 | 36.8246 | -2.3838 | -33.4703 | -33.5185 | 7.4888 | 7.4414 |  |  | 40.6 | -10.9 | -2.35 | 22.7749 | 23.3025 | 21.9393 | 53.0902 | 53.3905 | -22.3585 | -37.2984 | -18.3303 | 2.4125 | 20.45 | 18.85 | 6.4111 | 6.7413 | -8.62 |  | -8.9917 | -9.0545 | 49.0204 | 0.0151 | -4.2657 | 10.4 | 11.7 | -3.6914 | -0.374 | 3.7901 | 6.4999 | -0.07 | -0.57 | 5.766 | -48.6728 |  | -18.41 | 7.3 | 34.96 | -44.6 | -21.5455 |  | -41.8818 |  | -18.5481 | -30.0697 | -30.037 | -23.524 | -24.9159 | -10.006 | -103.4702 | -17.5641 |  | -4.8062 | -5.1642 | 23.475 | -10.6651 | -10.789 | 1.552 | -29.4388 | -29.1873 | 12.9226 |  | -8.19 | -1 | 1.868 | -5.5961 | -10.1754 | -10.1892 | 9.1121 | 13.5312 | -34.8633 | 4.1463 |  | 3.7869 | 5.0758 | 5.5712 | 4.0253 | 2.5118 | 2.8468 | -25.7883 | 27.1794 | 27.0789 | -15.0087 |  | 21.0904 | -19.72 | -1.2044 | 0.2886 | 0.76 | 2.22 | -20.0996 | 0 | 1.184 | 0.792 |  | -5.95 | -9.2 | 0.0051 | -3.97 | 35.298 |  | 24.2888 | -5.1001 | -5.4409 | 2.8291 |  |  | -12.2068 | -14.2672 | 5.1689 | -21.5139 | 8.0744 | 8.3209 | 133.1791 | -0.3089 | -9.7461 | 8.4354 | 2.3984 | 6.6442 | 6.8198 | 2 | 16.8462 | 19.115 | 0.42 | -4.5185 | -9.5729 | 45.4986 | 9.0166 | 25.0577 | 25.6351 | -12.0694 | 0 | 0 | -10.7094 | 40.7916 | 48.5886 | -13.8416 | -13.2319 | -1.1437 | -1.2901 | 24.39 | 24.37 | -30.5 | -30.3 | 0.7919 | -9.68 | 96.7263 | 20.6675 | 20.1866 | -19.1 | -40.1 | -2.4 | -2.9 |  |  | -72.8208 | 35.9112 | -300.2288 | -43.5511 | -26.3892 | 147.2617 | 21.0939 | 145.2147 | 118.8942 | 81.4712 | 51.5075 |  | -37.7814 | 259.8001 | -217.7107 | 49.3327 | -34.1518 | -1.4759 |  | -8.88 | -0.282 | -0.3 | 4.96 | -3.44 | -2.1418 | -2.5467 | 9.0562 | -10.2525 | -1.8 | 0.693 | 1.098 | 3.0615 | 3.3112 | 3.6877 | 4.0187 | 4.0574 |  | 25.5 | 2.197 | -0.04 |  | -14.7652 | 0.8377 | -19.7142 | -13.7658 | -7.4528 | -19.1244 | -3.9101 | -28.2 | 11.5 |  | -47.7184
18/08/2025 | 23:00 | 0 | 5.1329 | -10.2016 | 5.0326 | 10.3114 |  | 11.4117 |  | 11.0514 | 3.9079 | 3.7055 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 2.484 |  | 3.0664 | -2.4507 | 3.0488 | 2.9808 | 5.4872 | 3.0588 | 0.1623 | 1.1525 |  | -0.7585 | -1.221 | -1.207 | 3.834 | -4.44 | -6.6 | -0.092 | 0.326 | -11.83 | -11.84 |  | -14.88 | -14.79 | 4.8868 | 4.7801 | 16.5793 | 18.2603 | -14.6063 | -9.2432 | -9.0554 | 1.818 | 2.0988 | -16.477 | -13.9317 | 0.4069 | 0.8535 | 51.6307 | 11.5718 | -5.9 | -5.8 | -25.7521 | -25.6564 | -3.1969 |  | 8.9232 | 6.2902 | 1.216 | 0.9208 | -75.8385 | 9.1556 | 9.2166 | 52.5264 | -174.0997 |  |  |  | 8.6024 | 5.27 | 2.88 | -14.73 | 2.59 | -16.2046 | -16.4725 | 36.608 | 36.4579 | -1.9731 | -34.623 | -34.4523 | 8.3352 | 6.9995 |  |  | 34.6 | -9.5 | -2.05 | 18.9838 | 19.7645 | 18.6945 | 54.1589 | 54.7407 | -22.3003 | -36.7941 | -18.3655 | 2.2621 | 19.53 | 18.46 | 5.9424 | 6.1554 | -8.38 |  | -8.3373 | -7.9171 | 49.607 | 0.015 | -4.0532 | 12.7 | 14 | -3.6267 | -1.122 | 2.5284 | 5.2011 | -0.91 | -0.35 | 5.828 | -49.1178 |  | -20.81 | 5.99 | 35.87 | -45.9818 | -22.6 |  | -42.6636 |  | -23.3387 | -34.0371 | -33.6889 | -18.9423 | -22.5906 | -9.952 | -113.3889 | -20.1838 |  | -4.6198 | -4.712 | 15.2314 | -10.5824 | -10.7059 | 15.888 | -30.4146 | -30.401 | 9.2105 |  | -19.26 | -1.7 | 1.6393 | -5.3557 | -9.7509 | -9.6102 | 9.3871 | 8.3477 | -27.4472 | 3.655 |  | 3.557 | 0 | 0 | 0 | 3.0142 | 3.1817 | -28.9699 | 28.7332 | 28.9111 | -16.894 |  | 24.025 | -19.46 | -1.4168 | 0.3152 | 0.83 | -0.02 | -24.3234 |  | 1.071 | 0.53 | 1.929 | -5.65 | 0.6264 | 8.948 | -3.89 | 36.2296 |  | 22.0746 | -4.2603 | -4.6216 | 2.6093 |  |  |  | -15.781 | 5.5366 | -22.2624 | 9.4719 | 9.2123 | 105.001 | -1.6206 | -10.3013 | 9.8642 | 2.5539 | 6.3073 | 6.4321 | 2 | 15.8797 | 18.1424 | -1.68 | 0 | -5.4593 | 40.965 | 10.3518 | 21.5642 | 21.5284 | -11.3915 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.4131 | -12.8089 | -1.6426 | -1.3779 | 23.44 | 23.49 | -27.7 | -27.2 | 0.845 | -10.64 | 88.8424 | 22.112 | 22.1175 | -20.4 | -38 | -2.4 | -3 |  |  | -69.8008 | 31.6346 | -297.16 | -42.6574 | -28.22 | 142.1954 | 25.8459 | 143.6687 | 112.0733 | 75.3359 | 49.5708 |  | -35.5526 | 251.6357 | -216.6715 | 42.1324 | -30.3508 | -0.5603 |  | -7.2 | -0.245 | -0.247 | 3.44 | -1.76 | -2.0613 | -4.0696 | 7.4418 | -8.4947 | -0.5 | 0.201 | -0.292 | 2.8397 | 3.3161 | 3.3429 | 3.3144 | 3.5783 |  | 23.6 | 3.1826 | -0.1 |  | -13.1824 | -0.6257 | -21.2434 | -12.0618 | -5.6756 | -19.9137 | -4.355 | -26.4 | 9.5 |  | -52.1364
18/08/2025 | 23:30 | 0 | 5.3826 | -10.4097 | 3.7944 | 10.0228 |  | 10.7807 |  | 10.6022 | 3.6749 | 3.3571 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 3.4004 | -3.8163 | 2.9232 | 2.6682 | 5.1563 | 3.1002 | 0.0989 | 1.1078 |  | -0.7752 | -1.143 | -1.125 | 2.808 | -6.66 |  | -0.935 | 0.296 | -10.8 | -10.88 |  | -15.5 | -15.44 | 3.2293 | 4.5585 | 14.9988 | 16.3431 | -15.4394 | -8.5734 | -8.2768 | 2.2759 | 2.3635 | -16.477 | -14.1997 | 0.4069 | 0.9561 | 50.9319 | 11.6501 | -6 | -6 | -26.1812 | -25.6617 | -2.987 |  | 8.4027 | 6.4763 | 1.0119 | 0.7948 | -70.4367 | 8.9724 | 8.8809 | 45.6987 | -175.7827 |  |  |  | 7.6044 | 4.67 | 2.21 | -15.09 | 2.31 | -19.4196 | -19.5535 | 26.1142 | 25.2161 | -2.1175 | -30.0994 | -29.6411 | 8.2038 | 7.4475 |  |  | 33.3 | -11 | -2.21 | 20.9344 | 21.0421 | 20.3813 | 57.6733 | 57.7221 | -23.134 | -39.0168 | -18.6501 | 2.1115 | 20.71 | 17.26 | 5.0049 | 5.3741 | -7.43 |  | -9.5378 | -9.2445 | 46.9384 | 0.0151 | -3.7021 |  |  | -4.563 | -2.2441 | 1.8975 | 3.9023 | -1.89 | -0.54 | 6.014 | -46.3576 |  | -19.55 | 5.09 | 33.94 | -42.4545 | -21.3182 |  | -40.2818 |  | -22.7607 | -32.7763 | -33.0533 | -22.9375 | -25.1907 | -9.445 | -109.492 | -25.7921 |  | -5.1954 | -5.2133 | 22.1984 | -7.5286 | -7.704 | 2.064 | -29.7276 | -29.3775 | 9.7838 | 0 | -12.87 | -0.5 | 1.8043 | -0.1589 | -9.3457 | -9.2412 | 9.3521 | 10.69 | -28.565 | 3.5168 |  | 3.2172 | 0 | 0 |  | 6.8657 | 6.3633 | -26.793 | 26.8254 | 26.8302 | -13.3072 |  | 24.4889 | -18.79 | -0.6056 | 0.2969 | 0.38 | -0.41 | -24.8757 |  | 1.044 | 0.595 |  | -6.96 | -2.8509 | 5.8128 | -4.43 | 33.1036 |  | 21.5898 | -4.4882 | -4.8329 | 2.3749 |  |  | -11.8782 | -14.152 | 4.1034 | -22.9603 | 8.2851 | 8.3917 | 105.8428 | -2.0749 | -9.8391 | 9.9527 | 2.6444 | 5.985 | 6.0762 | 2.1505 | 14.5013 | 16.3289 | -1.26 | 0 | -5.4065 | 38.8029 | 5.9815 | 22.4639 | 22.3736 | -11.8055 |  | -10.7952 | -11.8088 |  |  | -14.9458 | -14.5667 | -0.9038 | -1.1934 | 23.37 | 23.58 | -27.8 | -28.3 | 0.9329 | -10.72 | 94.5115 | 20.9665 | 20.7497 | -20.4 | -38.4 | -1.2 | -1.7 | -17.684 | -17.4763 | -70.1611 | 30.0118 | -303.7789 | -44.6233 | -30.9885 | 138.7158 | 28.4041 | 152.6861 | 113.9322 | 74.9132 | 48.1231 |  | -42.8769 | 249.9362 | -217.5865 | 37.8018 | -25.5525 | -0.3748 |  | -7.52 | -0.196 | -0.202 | 3.6 | -1.76 | -2.1636 | -3.9536 | 6.8864 | -8.4947 | 0.4 | 0.607 | 0.054 |  |  | 3.7273 | 3.1152 | 3.6886 |  | 24.3 | 3.5005 | -0.19 |  | -12.278 | -0.8868 | -21.3221 | -11.1005 | -5.8552 | -20.2922 | -5.1715 | -26.9 | 9.7 |  | -54.0169
19/08/2025 | 00:00 | 0 | 5.2105 | -10.2479 | 2.5996 | 9.792 |  | 11.0766 |  | 9.9804 | 3.3459 | 2.986 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.6451 | -3.8867 | 2.6939 | 2.5422 | 4.769 | 3.2573 | 0.1173 | 1.1235 |  | -1.1357 | -1.094 | -1.083 | 2.776 | -6.66 | -8.8 | -1.31 | 0.29 | -11.01 | -11.02 | -10 | -15.37 | -15.28 | 2.9362 | 4.2675 | 14.8799 | 16.8529 | -15.9001 | -9.1092 | -9.7992 | 16.4822 | 17.4329 | -19.4241 | -16.343 | 2.3796 | 9.1587 | 43.2116 | 12.2404 | -5.5 | -5.4 | -23.9317 | -23.5871 | -3.0019 |  | 7.118 | 6.3959 | -0.0694 | 0.244 | -63.8447 | 7.6601 | 7.5991 | 47.8447 | -176.6406 |  |  |  | 6.3769 | 4.69 | 2.23 | -15.49 | 1.73 | -18.8838 | -18.7498 | 20.5078 | 20.2303 | -0.8922 | -31.9751 | -31.7389 | 6.8804 | 5.9142 |  |  | 28.2 | -7.3 | -2.15 | 17.911 | 17.8843 | 17.569 | 55.9698 | 55.8683 | -21.9656 | -37.8503 | -16.8012 | 2.016 | 21.04 | 17.4 | 4.5361 | 4.7882 | -7.12 |  | -7.5118 | -7.2376 | 44.0231 | 0.0152 | -3.4474 | 15.1 | 16.3 | -4.6948 | -2.6181 | 1.4244 | 3.1601 | -2.38 | -0.46 | 6.5565 | -43.7375 |  | -20.31 | 3.86 | 32.89 | -41.6909 | -20.3545 |  | -38.0909 |  | -25.3856 | -34.7049 | -35.5587 | -20.3812 | -22.4888 | -9.488 | -109.6847 | -34.9773 |  | -5.2851 | -4.9693 | 15.7583 | -9.5642 | -9.4575 | 18.96 | -28.8374 | -28.4061 | 6.4221 | 0 | -20.51 | 0.3 | 1.5963 | -4.2548 | -7.2077 | -7.2071 | 6.905 | 7.6417 | -26.3845 | 3.4368 |  | 3.1881 | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.0237 | -26.6256 | 22.9039 | 23.1223 | -12.6578 |  | 25.4655 | -17.86 | 0.0993 | 0.2621 | -0.44 | -0.08 | -26.1989 |  | 1.06 | 0.674 |  | -7.11 | -4.3077 | 5.5336 | -4.35 | 32.987 |  | 21.6284 | -4.4321 | -4.7669 | 2.2305 |  |  | -11.7012 | -13.8938 | 5.6428 | -23.2642 | 10.4441 | 10.6578 | 104.5431 | -2.5699 | -9.5162 | 10.16 | 2.6806 | 5.8531 | 5.8389 | 2 | 11.975 | 14.3626 | -3.35 | 0 | 0 | 32.5052 | 0 | 18.7292 | 18.984 | -9.9792 |  | -11.4473 | -11.3309 | 42.8456 | 43.1952 | -16.0389 | -15.7862 | -0.8287 | -1.0325 | 20.38 | 20.81 | -28.5 | -28.6 | 0.7919 | -11.36 | 94.2041 | 22.2648 | 22.5603 | -20.4 | -38.4 | 0.9 | 0.4 | -17.893 | -17.6952 | -65.7606 | 23.5577 | -304.5691 | -44.4954 | -30.9722 | 130.1275 | 36.511 | 159.4004 | 106.2433 | 60.799 | 33.8114 |  | -45.756 | 238.5991 | -215.8244 | 24.7098 | -17.4685 | -0.3967 |  | -7.36 | -0.094 | -0.102 | 3.6 | -2.4 | -1.8525 | -4.0696 | 7.6493 | -8.8457 | -0.2 | 1.066 | 1.535 | 2.8345 | 3.0355 | 3.9283 | 2.6822 | 3.1448 |  | 24.2 | 2.9353 | -0.22 |  | -10.2183 | -1.5927 | -22.6829 | -9.3719 | -5.4277 | -22.1474 | -3.794 | -26.4 | 9.5 |  | -54.598
MÁXIMO |  | 0 | 7.7854 | -7.7694 | 5.715 | 11.4815 | 0 | 16.2235 | 0 | 24.1122 | 10.4967 | 11.2672 | 2.22 | -19.8 | 13.2 | 9.936 | -13.2 | 3.9226 | 0.8117 | 6.4175 | 6.3496 | 10.9008 | 4.0978 | 2.0529 | 2.6398 | 0 | 0.2072 | -0.221 | -0.174 | 4.084 | 2.22 | 6.6 | 0.228 | 0.36 | -4.62 | -4.63 | -10 | -10.83 | -11 | 7.7439 | 4.856 | 21.9349 | 23.9048 | -12.6417 | -5.0904 | -4.7717 | 24.2779 | 29.4342 | -10.7167 | -8.3055 | 3.9578 | 27.0973 | 126.0301 | 14.3786 | -1.6 | -1.6 | -18.9237 | -19.1154 | -1.4581 | 0 | 19.5516 | 9.6117 | 3.6469 | 2.5332 | -19.1351 | 55.3911 | 55.1774 | 104.2697 | -88.3053 | 0 | 0 | 0 | 30.8668 | 6.16 | 13.24 | 5.87 | 3.65 | -14.1953 | -14.3292 | 37.3294 | 36.8246 | -0.8922 | -24.2085 | -24.313 | 18.563 | 11.2872 | 0 | 0 | 57.2 | 12.3 | -0.58 | 39.4717 | 39.2164 | 37.7777 | 77.2784 | 77.0672 | -18.9656 | -26.1351 | -15.9668 | 3.4622 | 30.04 | 26.26 | 12.5049 | 12.4054 | -4.83 | 0 | 3.3519 | 3.0932 | 55.4562 | 0.0159 | -2.1661 | 27.2 | 27.5 | -1.0229 | 7.2992 | 13.5684 | 17.0761 | 7.75 | -0.35 | 10.8965 | -25.1514 | 0 | -6.39 | 14.8 | 41.44 | -24.7091 | -11.8636 | -42.7279 | -32.9636 | 31.7095 | 4.9998 | -7.9964 | -7.3241 | -5.6971 | -5.3946 | -8.005 | -36.5741 | 53.8158 | 0 | -2.3316 | -2.0891 | 26.2835 | -0.1179 | -0.8757 | 46.1 | -25.3816 | -25.0998 | 18.1719 | 0 | -4.79 | 7.4 | 4.7775 | 9.752 | -7.2077 | -7.2071 | 10.0077 | 16.7762 | -17.3408 | 4.8973 | 0 | 4.5923 | 6.0777 | 5.5712 | 4.1297 | 12.8941 | 13.229 | -13.7314 | 31.6456 | 31.9001 | 0.1382 | 14.8976 | 28.3073 | -15.44 | 0.6999 | 0.4031 | 1.22 | 4.69 | -19.186 | 0 | 1.727 | 0.866 | 2.5547 | -1.53 | 8.469 | 15.7713 | -3.15 | 40.0078 | 0 | 28.7925 | -1.3304 | -1.7452 | 3.7556 | 0.0743 | 0 | -10.1757 | -2.5906 | 6.2999 | -16.8757 | 10.4494 | 10.6578 | 169.7975 | 2.8186 | -4.9737 | 11.9396 | 4.5663 | 9.0109 | 9.2097 | 4 | 29.4666 | 31.4501 | 10.06 | 0 | 7.3053 | 51.6754 | 24.436 | 25.0577 | 25.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0825 | 51.9699 | -9.5898 | -8.9691 | 4.9007 | 4.3076 | 28.17 | 28.14 | -24.4 | -24.3 | 5.3806 | 9.92 | 100.4343 | 22.8822 | 22.5603 | -14.7 | -30.3 | 0.9 | 0.4 | -8.8088 | 0 | -57.0429 | 82.8521 | -294.7543 | -33.0159 | -16.7354 | 147.2617 | 84.4012 | 177.6264 | 118.8942 | 81.6525 | 56.1325 | 16.8691 | -21.9371 | 260.0717 | -185.5434 | 49.3327 | 14.1611 | 0.6116 | 0 | -7.2 | 0.27 | 0.26 | 11.36 | -0.88 | -1.1463 | 2.7268 | 14.5037 | -3.4256 | 0.4 | 7.758 | 7.328 | 4.4117 | 5.2198 | 5.2462 | 4.5593 | 4.4487 | 0 | 32.4 | 3.5005 | 1.12 | 0 | -4.2208 | 3.2414 | -17.2794 | -2.7637 | -2.6271 | -16.0563 | 0 | -17.6 | 17.1 | 0 | -36.9639
MÍNIMO |  | 0 | 3.087 | -13.2084 | -4.1511 | 2.6096 | 0 | 1.7475 | 0 | 2.6954 | 0.011 | 1.4348 | -24.42 | -37.4 | -2.2 | 1.656 | -26.4 | 2.1284 | -16.4057 | -0.1525 | -0.2882 | 0.1567 | 0.7377 | -1.5804 | 0.5505 | 0 | -1.333 | -1.611 | -1.6 | 2.776 | -24.42 | -13.2 | -1.55 | 0.29 | -15.67 | -15.64 | -10 | -15.5 | -15.44 | 1.0017 | 3.5763 | 9.4084 | 12.1646 | -23.8869 | -15.6732 | -15.2277 | -1.3259 | -1.411 | -23.041 | -19.4241 | -0.3945 | -2.6581 | 27.7177 | -4.047 | -7.4 | -7.5 | -28.0844 | -27.9021 | -3.8913 | 0 | 0.8475 | 5.2422 | -0.3893 | -0.9338 | -119.2358 | -14.4963 | -14.5573 | -12.0469 | -234.2599 | 0 | 0 | 0 | -5.838 | 0 | 0.25 | -22.25 | -5.3 | -26.2514 | -26.1174 | 16.0379 | 16.4127 | -8.137 | -54.4636 | -48.2427 | 1.25 | -3.889 | 0 | 0 | -1.1 | -20.8 | -3.9 | 8.0868 | 8.4345 | 7.0797 | 40.607 | 40.7165 | -33.1311 | -59.685 | -27.8489 | 2.016 | 19.53 | 13.11 | 2.5049 | 2.9327 | -11.76 | 0 | -13.4795 | -13.0046 | 24.5919 | 0.0145 | -6.0876 | -3.5 | -7.1 | -4.6948 | -4.1142 | 1.1089 | 1.4902 | -3.97 | -3.71 | 0.496 | -52.948 | 0 | -20.81 | 2.22 | 19.82 | -47.1091 | -23.5273 | -42.7279 | -45.3273 | -22.4947 | -34.6027 | -43.6948 | -42.8657 | -28.0653 | -31.6094 | -11.261 | -180.3787 | -89.2895 | 0 | -10.6736 | -9.9082 | 14.8482 | -24.9462 | -23.7882 | -14.852 | -33.8428 | -33.6052 | 2.5231 | -22.6 | -21.63 | -13.4 | 1.3825 | -42.4276 | -11.4224 | -11.361 | 4.3166 | -1.0744 | -34.8633 | 3.4368 | 0 | 3.1881 | 0 | 0 | 0 | 1.0047 | 1.1722 | -38.515 | 19.8471 | 19.6015 | -22.9504 | -13.4525 | 18.6734 | -22.61 | -2.4239 | 0.2529 | -0.49 | -1.67 | -27.2957 | 0 | 1.044 | -1.638 | 0 | -17.06 | -27.8715 | -17.8547 | -6.09 | 25.6751 | 0 | 18.2189 | -8.6252 | -9.1007 | 1.7601 | 0.039 | 0 | -15.1451 | -29.5535 | 3.0714 | -23.2642 | 5.6625 | 5.784 | 73.1249 | -5.1571 | -12.2752 | 5.0604 | 1.0414 | 4.6007 | 4.589 | 0 | 5.2462 | 6.8526 | -3.77 | -17.8326 | -22.7729 | 15.0708 | -9.398 | -9.1875 | -9.3694 | -14.5603 | -6.6269 | -14.9362 | -14.648 | 10.5588 | 10.7017 | -16.4619 | -16.2202 | -19.9888 | -19.4758 | 6.63 | 6.57 | -39.1 | -39.3 | -0.878 | -13.12 | 65.684 | 11.7412 | 11.7922 | -20.4 | -46.1 | -6.3 | -6.8 | -18.8572 | -17.9763 | -112.8519 | 23.5577 | -308.2852 | -45.0554 | -38.1561 | 85.3489 | 19.6924 | 130.598 | 62.0999 | 7.703 | 4.6939 | 0 | -65.0512 | 179.9913 | -217.7107 | -6.2138 | -40.7892 | -2.5525 | 0 | -15.36 | -1.443 | -1.461 | 3.28 | -8.8 | -4.0378 | -4.4816 | 4.0726 | -13.4752 | -8.8 | -1.065 | -1.574 | 0 | 0 | 3.0625 | 2.6822 | 2.6512 | 0 | 16.6 | -1.9738 | -0.22 | 0 | -19.6545 | -3.6551 | -27.126 | -18.4972 | -9.5617 | -27.8495 | -5.1715 | -34.8 | 1.4 | 0 | -56.3465
PROMEDIO |  | 0 | 5.0664 | -10.0805 | 2.1961 | 7.5826 | 0 | 9.254 | 0 | 13.6693 | 5.3746 | 5.9015 | -14.4558 | -28.1875 | 5.1652 | 5.2691 | -19.9294 | 3.3825 | -5.7766 | 3.8915 | 3.7952 | 6.9457 | 2.3509 | 0.12985 | 1.2867 | 0 | -0.91474 | -0.99458 | -0.9786 | 3.4771 | -6.0587 | -4.2 | -0.61827 | 0.31994 | -11.0692 | -11.0644 | -10 | -12.7252 | -12.7665 | 4.7984 | 4.234 | 16.1252 | 17.6207 | -18.0015 | -10.5242 | -10.3268 | 7.8597 | 8.2759 | -16.9486 | -14.3532 | 1.564 | 8.084 | 81.2601 | 9.7466 | -5.3917 | -5.4521 | -23.0385 | -22.9242 | -2.4593 | 0 | 11.182 | 7.1296 | 1.7444 | 0.75274 | -76.6625 | 16.6777 | 16.6606 | 38.8731 | -159.467 | 0 | 0 | 0 | 13.3608 | 3.8325 | 6.4765 | -8.3148 | -1.2414 | -19.6066 | -19.6652 | 27.0967 | 26.567 | -4.5256 | -41.9454 | -36.123 | 10.8989 | 3.1577 | 0 | 0 | 32.3062 | -2.7104 | -2.3671 | 23.1518 | 23.2549 | 22.1279 | 59.1058 | 59.2882 | -25.6995 | -40.2227 | -21.1443 | 2.7795 | 25.0075 | 19.8163 | 7.8955 | 8.0719 | -8.7448 | 0 | -4.9228 | -4.7415 | 39.0536 | 0.015125 | -4.4131 | 9.8542 | 5.1378 | -3.4997 | 1.862 | 7.6607 | 9.6968 | 2.2763 | -1.9496 | 5.1515 | -38.3999 | 0 | -12.4712 | 7.2169 | 29.8994 | -35.0227 | -17.5297 | -42.7279 | -40.2578 | 7.9903 | -12.6154 | -23.6046 | -23.6799 | -16.8376 | -20.1906 | -9.9701 | -99.5221 | -34.9172 | 0 | -6.5777 | -6.0575 | 20.1315 | -12.8349 | -12.5031 | 10.4966 | -29.2766 | -28.9176 | 10.2696 | -4.3408 | -13.5021 | -0.35417 | 2.906 | -15.724 | -9.505 | -9.4542 | 8.6185 | 8.5636 | -26.3034 | 4.1788 | 0 | 3.9396 | 1.5492 | 1.6243 | 1.1113 | 6.9215 | 6.8936 | -26.7023 | 25.9496 | 25.9698 | -14.1949 | -1.2781 | 23.1748 | -19.0219 | -0.90062 | 0.30934 | 0.50813 | 1.5194 | -23.0348 | 0 | 1.3174 | 0.21233 | 1.1209 | -7.7167 | -4.2397 | 4.0246 | -4.3862 | 33.3131 | 0 | 22.4007 | -4.8181 | -5.2372 | 2.6082 | 0.05328 | 0 | -12.3032 | -14.895 | 4.8007 | -21.1568 | 8.0478 | 7.9871 | 116.9937 | -1.614 | -9.4887 | 8.8521 | 2.8521 | 6.5516 | 6.6365 | 2.3008 | 14.9621 | 16.4614 | 2.8496 | -8.2228 | -10.7765 | 33.9775 | 11.7166 | 10.9398 | 11.3026 | -9.1438 | -1.7004 | -8.0041 | -9.2143 | 34.8796 | 33.9297 | -12.6845 | -12.2438 | -6.7281 | -6.6829 | 18.1148 | 18.0754 | -32.9354 | -33.0063 | 1.0502 | -4.4067 | 81.0273 | 18.1691 | 18.1209 | -17.4087 | -38.1042 | -3.7542 | -4.2542 | -17.0052 | -14.7931 | -86.7723 | 44.7031 | -302.2199 | -40.3572 | -28.2202 | 115.8979 | 53.5507 | 157.895 | 91.0167 | 46.0298 | 26.1857 | 12.3522 | -45.8853 | 221.676 | -202.3597 | 22.029 | -13.0565 | -0.9683 | 0 | -10.6117 | -0.46402 | -0.47165 | 6.7733 | -4.6667 | -2.614 | -1.4707 | 8.1812 | -7.8015 | -3.5667 | 1.5295 | 1.2964 | 2.506 | 2.8567 | 3.8571 | 3.4956 | 3.5213 | 0 | 23.9187 | 0.01685 | 0.42958 | 0 | -10.5088 | -0.90802 | -22.8427 | -9.4413 | -5.5745 | -22.612 | -2.9356 | -26.2667 | 9.2604 | 0 | -48.0154
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 18 de Agosto del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
18/08/2025 | 00:30 | 45.07 | 45.34 | 44.8763 | 44.1261 | 527.5737 | 706.9861 | 242.7011 | 240.1586 | 480.7275 | 393.7148 | 1357.302
18/08/2025 | 01:00 | 40.88 | 41.04 | 42.3311 | 41.21 | 549.5037 | 714.9648 | 232.7003 | 228.1252 | 470.8264 | 387.7008 | 1319.3527
18/08/2025 | 01:30 | 37.85 | 37.63 | 40.1877 | 40.2765 | 520.2576 | 676.2018 | 237.1524 | 235.9759 | 471.3309 | 389.7143 | 1334.1735
18/08/2025 | 02:00 | 36.95 | 37.17 | 38.0444 | 35.6289 | 525.8573 | 673.6506 | 234.2837 | 233.3095 | 469.3644 | 380.1451 | 1317.1027
18/08/2025 | 02:30 | 37.05 | 37.18 | 37.1067 | 37.3195 | 529.4177 | 678.0739 | 236.5134 | 237.697 | 469.8543 | 384.8173 | 1328.882
18/08/2025 | 03:00 | 36.23 | 36.4 | 38.5802 | 38.5299 | 527.2156 | 676.9557 | 233.0547 | 231.3911 | 455.2518 | 375.3853 | 1295.0829
18/08/2025 | 03:30 | 38.33 | 38.08 | 38.4463 | 38.9164 | 534.1797 | 687.9524 | 233.5172 | 230.0451 | 453.4839 | 372.9252 | 1289.9714
18/08/2025 | 04:00 | 32.84 | 33.02 | 34.9633 | 34.7135 | 509.086 | 644.6228 | 234.0345 | 230.6868 | 456.0537 | 373.0056 | 1293.7806
18/08/2025 | 04:30 | 34.27 | 34.44 | 35.7671 | 35.4756 | 516.0512 | 656.0039 | 238.8809 | 237.3781 | 462.4614 | 380.7814 | 1319.5018
18/08/2025 | 05:00 | 36.05 | 36.22 | 42.1971 | 38.4699 | 513.7619 | 666.6989 | 240.358 | 238.5954 | 462.4369 | 385.9185 | 1327.3088
18/08/2025 | 05:30 | 38.75 | 38.63 | 42.733 | 44.7112 | 549.3806 | 714.2048 | 238.4371 | 238.0023 | 453.3676 | 372.7308 | 1302.5378
18/08/2025 | 06:00 | 45.44 | 46.11 | 46.082 | 46.6288 | 578.6404 | 762.9012 | 229.554 | 229.4468 | 427.4365 | 357.7742 | 1244.2115
18/08/2025 | 06:30 | 50.33 | 50.58 | 46.2159 | 48.1887 | 615.998 | 811.3126 | 212.1569 | 212.9413 | 380.8689 | 321.8195 | 1127.7866
18/08/2025 | 07:00 | 48.44 | 48.65 | 43.1349 | 45.8855 | 609.1639 | 795.2743 | 200.2227 | 197.0477 | 340.1695 | 276.6869 | 1014.1268
18/08/2025 | 07:30 | 48 | 48.78 | 46.7518 | 47.8572 | 613.1934 | 804.5824 | 171.0016 | 171.1413 | 256.1235 | 206.7625 | 805.0289
18/08/2025 | 08:00 | 50.7 | 50.98 | 43.0009 | 43.458 | 585.8103 | 773.9492 | 158.5027 | 156.0572 | 204.5068 | 168.7633 | 687.83
18/08/2025 | 08:30 | 57.4 | 57.65 | 50.6366 | 50.8826 | 620.0898 | 836.659 | 159.1585 | 157.8 | 207.8037 | 164.1057 | 688.8679
18/08/2025 | 09:00 | 51.96 | 52.19 | 48.7611 | 48.7542 | 595.4075 | 797.0728 | 158.6672 | 160.0869 | 203.5698 | 150.9622 | 673.2861
18/08/2025 | 09:30 | 58.62 | 59.16 | 46.2159 | 45.2016 | 579.624 | 788.8215 | 153.6543 | 153.6697 | 176.9969 | 133.7024 | 618.0233
18/08/2025 | 10:00 | 62.49 | 62.76 | 49.9668 | 49.3765 | 593.3441 | 817.9374 | 155.128 | 154.7972 | 195.1392 | 145.326 | 650.3904
18/08/2025 | 10:30 | 64.33 | 65.18 | 52.1101 | 51.4247 | 607.0512 | 840.096 | 139.8202 | 139.1858 | 185.4163 | 134.656 | 599.0783
18/08/2025 | 11:00 | 73.88 | 73.9 | 58.5402 | 57.5034 | 639.9056 | 903.7292 | 145.5471 | 143.9307 | 194.332 | 151.0984 | 634.9082
18/08/2025 | 11:30 | 75.15 | 75.82 | 62.425 | 61.6922 | 640.2025 | 915.2897 | 155.1101 | 154.4004 | 218.4605 | 158.1979 | 686.1689
18/08/2025 | 12:00 | 75.06 | 75.33 | 59.8798 | 59.9395 | 636.1712 | 906.3805 | 153.0596 | 150.1372 | 214.3114 | 156.3812 | 673.8894
18/08/2025 | 12:30 | 61.72 | 61.95 | 52.1101 | 52.1798 | 608.4224 | 836.3823 | 149.2227 | 148.1227 | 210.1655 | 150.9305 | 658.4414
18/08/2025 | 13:00 | 63.9 | 64.18 | 57.7364 | 58.2236 | 607.111 | 851.151 | 143.9675 | 145.5254 | 211.0634 | 156.3041 | 656.8604
18/08/2025 | 13:30 | 59.93 | 59.87 | 52.512 | 51.7461 | 587.0773 | 811.1354 | 138.1472 | 138.7434 | 212.3456 | 155.6142 | 644.8504
18/08/2025 | 14:00 | 64.88 | 65.14 | 50.7705 | 49.8102 | 617.3608 | 847.9615 | 142.7312 | 144.3558 | 234.6931 | 170.2342 | 692.0143
18/08/2025 | 14:30 | 59.83 | 60.07 | 47.8234 | 46.9154 | 594.692 | 809.3308 | 138.1389 | 137.4896 | 246.6397 | 181.3845 | 703.6527
18/08/2025 | 15:00 | 65.01 | 65.28 | 52.9139 | 53.1199 | 633.2029 | 869.5267 | 143.2852 | 144.8562 | 257.3943 | 190.3697 | 735.9054
18/08/2025 | 15:30 | 62.94 | 63.19 | 51.7082 | 52.2714 | 612.2101 | 842.3197 | 154.0265 | 154.1614 | 280.8469 | 204.1947 | 793.2295
18/08/2025 | 16:00 | 69.24 | 69.52 | 55.9949 | 55.2537 | 638.2153 | 888.2239 | 141.9742 | 140.7098 | 271.5938 | 203.3814 | 757.6592
18/08/2025 | 16:30 | 67.29 | 66.6 | 52.1101 | 51.9224 | 590.2845 | 828.207 | 166.6776 | 164.9995 | 333.9807 | 256.8104 | 922.4682
18/08/2025 | 17:00 | 60.33 | 60.59 | 51.5743 | 52.4748 | 613.1696 | 838.1387 | 186.1252 | 186.7532 | 416.762 | 326.2474 | 1115.8878
18/08/2025 | 17:30 | 53.89 | 53.9 | 44.8763 | 45.3425 | 585.3719 | 783.3807 | 209.246 | 207.1876 | 483.5433 | 384.4743 | 1284.4512
18/08/2025 | 18:00 | 52.57 | 52.71 | 47.2876 | 47.1189 | 562.9131 | 762.5996 | 190.9591 | 189.3615 | 435.537 | 340.424 | 1156.2816
18/08/2025 | 18:30 | 57.83 | 58.15 | 52.1101 | 52.4522 | 595.4631 | 816.0054 | 192.3492 | 191.3695 | 437.0198 | 345.4508 | 1166.1893
18/08/2025 | 19:00 | 64.32 | 65.13 | 57.7364 | 57.3831 | 636.6599 | 881.2294 | 192.9875 | 191.4247 | 434.7083 | 343.6584 | 1162.7789
18/08/2025 | 19:30 | 63.75 | 64.02 | 55.0572 | 54.3487 | 640.9792 | 878.1551 | 190.2386 | 190.5509 | 437.6106 | 345.7747 | 1164.1748
18/08/2025 | 20:00 | 63.44 | 63.71 | 55.0572 | 54.5366 | 638.8087 | 875.5525 | 199.168 | 197.0782 | 450.852 | 351.0945 | 1198.1927
18/08/2025 | 20:30 | 53.07 | 53.31 | 50.6366 | 50.0462 | 646.0192 | 853.082 | 226.18 | 223.4881 | 510.8204 | 405.282 | 1365.7705
18/08/2025 | 21:00 | 56.1 | 56.35 | 53.7176 | 52.1697 | 649.9192 | 868.2565 | 229.64 | 227.9017 | 511.8796 | 406.5856 | 1376.0069
18/08/2025 | 21:30 | 51.96 | 52.04 | 48.8951 | 48.9634 | 624.2323 | 826.0908 | 231.079 | 231.3643 | 516.5015 | 407.6412 | 1386.586
18/08/2025 | 22:00 | 51.75 | 52.12 | 45.6801 | 48.7238 | 617.8469 | 816.1208 | 236.5504 | 233.3541 | 511.0333 | 407.5044 | 1388.4422
18/08/2025 | 22:30 | 51.93 | 52.12 | 45.6801 | 45.2132 | 550.172 | 745.1153 | 242.1572 | 241.1808 | 514.6559 | 410.6388 | 1408.6327
18/08/2025 | 23:00 | 38.81 | 39.16 | 40.0538 | 39.7534 | 537.9373 | 695.7145 | 232.2513 | 229.2569 | 494.2466 | 392.7848 | 1348.5396
18/08/2025 | 23:30 | 41.44 | 41.43 | 43.1349 | 42.7278 | 542.8519 | 711.5846 | 229.4127 | 227.5377 | 482.3612 | 389.3719 | 1328.6835
19/08/2025 | 00:00 | 41.47 | 42.57 | 45.1442 | 45.294 | 550.9707 | 725.4489 | 213.2976 | 212.5486 | 440.849 | 356.3461 | 1223.0413
MÁXIMO |  | -32.84 | -33.02 | -34.9633 | -34.7135 | -509.086 |  | 242.7011 | 241.1808 | 516.5015 | 410.6388
MÍNIMO |  | -75.15 | -75.82 | -62.425 | -61.6922 | -649.9192 |  | 138.1389 | 137.4896 | 176.9969 | 133.7024
PROMEDIO |  | -53.1973 | -53.4448 | -47.9016 | -47.795 | -587.4745 |  | 194.0214 | 192.9443 | 367.6541 | 291.7829
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 18 de Agosto del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
18/08/2025 | 00:30 | 503.7959 | 508.1071 | 504.3929 | 514.691 | 516.0321 | 512.1983 |  | 492.3651 | 501.3226 | 486.7628 | 506.5677 | 494.7332 | 223.2194 | 226.1989 | 228.7802 | 223.7865 | 221.1517 | 221.0726 | 222.7 |  | 223.9 | 143.7787 | 139.3632 | 139.8102 | 140.5316 | 135.6402 |  | 140.8291 | 124.0858 | 144.2709
18/08/2025 | 01:00 | 503.5336 | 509.6301 | 506.9138 | 517.1768 | 518.1697 | 513.7792 |  | 494.8109 | 501.0745 | 487.7004 | 510.1912 | 495.5022 | 224.3924 | 226.5442 | 229.5941 | 223.7572 | 222.7686 | 221.7646 | 223.3 |  | 224.7 | 144.5895 | 140.1915 | 139.7635 | 140.5813 | 135.8886 |  | 141.4146 | 124.9306 | 144.1075
18/08/2025 | 01:30 | 502.8517 | 510.3654 | 509.96 | 517.0114 | 518.0165 | 513.043 |  | 491.9487 | 501.0971 | 487.7291 | 509.2673 | 494.9198 | 224.4639 | 227.7893 | 231.0184 | 224.7037 | 222.2887 | 221.4421 | 222.7 |  | 224.4 |  | 139.712 | 140.0125 | 140.2943 | 135.7368 |  | 141.1658 | 124.1347 | 144.1075
18/08/2025 | 02:00 | 505.0549 | 513.6214 | 514.6866 | 518.4764 | 519.4762 | 515.0192 |  | 492.9497 | 502.143 | 488.7552 | 510.4752 | 495.8549 | 220.6197 | 226.6481 | 229.1598 | 225.3726 | 224.2525 | 221.9656 | 223.6 |  | 225.8 |  | 140.6705 | 140.2097 | 140.7272 | 135.792 |  | 142.0002 | 124.5107 | 144.516
18/08/2025 | 02:30 | 504.1631 | 511.9409 | 515.632 | 518.2499 | 519.3572 | 514.5773 |  | 492.9355 | 501.9209 | 487.7199 | 508.753 | 494.6622 | 220.9007 | 225.9646 | 228.6311 | 225.6244 | 223.9498 | 221.616 | 223.3 |  | 225.2 | 144.5852 | 140.2425 | 140.0592 | 140.9503 | 135.6264 |  | 141.4586 | 124.6034 | 144.4138
18/08/2025 | 03:00 | 505.4745 | 514.6193 | 513.8463 | 518.2496 | 518.8248 | 513.3727 |  | 494.5968 | 501.4117 | 488.0163 | 508.5262 | 496.0742 | 220.7484 | 225.6316 | 228.0746 | 225.1913 | 223.5585 | 221.7835 | 223.3 |  | 224.8 | 143.7664 | 139.9282 | 140.0592 | 140.3291 | 135.723 |  | 141.3854 | 124.9794 | 143.7195
18/08/2025 | 03:30 | 502.9566 | 513.5164 | 513.2686 | 518.1443 | 519.3763 | 513.7098 |  | 494.3617 | 502.2048 | 489.1248 | 509.7809 | 496.6471 | 221.2957 | 225.9731 | 228.1576 | 225.1918 | 223.7062 | 221.2977 | 224 |  | 225.5 | 144.5242 | 140.8244 | 140.1111 | 140.5121 | 136.0128 |  | 141.8977 | 125.0234 | 144.0871
18/08/2025 | 04:00 | 505.8417 | 516.3524 | 512.1657 | 519.3235 | 519.5461 | 513.3712 |  | 494.4148 | 501.3716 | 488.8991 | 510.3176 | 495.6739 | 224.1567 | 226.3887 | 228.7611 | 225.5795 | 223.9793 | 221.447 | 224 |  | 225.5 | 143.676 | 140.4069 | 140.0592 | 140.5349 | 135.8886 |  | 141.8245 | 125.4921 | 143.7603
18/08/2025 | 04:30 | 505.6319 | 515.6171 | 515.6844 | 518.3015 | 518.4835 | 513.8082 |  | 493.6107 | 501.587 | 487.7499 | 508.3674 | 494.9 | 224.1795 | 226.5598 | 228.7391 | 225.395 | 223.6323 | 221.3355 | 222.7 |  | 224.5 | 143.5846 | 139.4827 | 139.8102 | 140.107 | 135.8472 |  | 141.1512 | 125.7265 | 143.7195
18/08/2025 | 05:00 | 505.2122 | 515.6696 | 510.275 | 518.1204 | 518.7017 | 513.1978 |  | 492.9071 | 501.662 | 488.4507 | 508.1561 | 494.2798 | 224.3003 | 226.1303 | 228.5031 | 225.2009 | 223.4256 | 221.6423 | 223.2 |  | 224.5 | 143.9146 | 139.8304 | 139.8621 | 140.5988 | 135.6816 |  | 141.3415 | 125.3505 | 143.7399
18/08/2025 | 05:30 | 504.95 | 514.3567 |  | 516.9855 | 518.1914 | 513.1666 |  | 493.2608 | 501.2604 | 488.2456 | 508.8011 | 495.6807 | 224.1304 | 225.4559 | 227.4959 | 224.9237 | 223.0048 | 221.677 | 223.3 |  | 224.5 | 144.8177 | 140.0192 | 139.8102 | 142.1164 | 136.0266 |  | 141.5903 | 125.2138 | 144.4547
18/08/2025 | 06:00 | 503.009 | 508.6323 | 506.4937 | 515.3929 | 516.2467 | 512.4056 |  | 492.4727 | 501.1905 | 487.4287 | 508.7422 | 493.9703 | 223.5701 | 223.2124 | 225.7888 | 223.9142 | 222.2813 | 221.2521 | 222.7 |  | 223.6 | 143.9338 | 139.5932 | 139.7635 | 141.818 | 135.9852 |  | 141.1219 | 125.1161 | 144.1075
18/08/2025 | 06:30 | 504.0582 | 505.5863 | 505.5483 | 512.5125 | 513.6718 | 510.0728 |  | 494.281 | 504.0097 | 489.8792 | 510.278 | 496.7415 | 223.8815 | 222.4135 | 224.4412 | 222.7527 | 221.4101 | 221.9302 | 222.7 |  | 224.1 | 143.2732 | 140.1477 | 139.7635 | 142.0751 | 136.137 |  | 141.7074 | 125.2138 | 143.3314
18/08/2025 | 07:00 | 502.0124 | 507.2668 | 506.9138 | 512.342 | 514.0797 | 510.2501 | 513.8482 | 495.6291 | 504.6428 | 492.4396 | 512.3089 | 499.7201 | 223.6295 | 223.2099 | 225.0995 | 222.7832 | 221.0262 | 222.2603 | 224.6 |  | 225.3 | 144.2891 | 140.8896 | 140.0125 | 142.4758 | 136.0266 |  | 142.2783 | 125.5849 | 144.1279
18/08/2025 | 07:30 | 504.7926 | 512.8862 | 515.2118 | 512.7097 | 514.2339 | 510.9193 |  | 495.6805 | 507.3335 | 494.1239 | 515.0214 | 501.7698 | 223.6692 | 225.993 | 226.8103 | 222.5724 | 220.9155 | 222.9247 | 225.2 |  | 225.4 | 143.4835 | 141.3905 | 140.0592 | 141.9661 | 136.0404 |  | 142.7906 | 125.165 | 143.7195
18/08/2025 | 08:00 | 504.8975 | 516.1948 |  | 514.2061 | 514.7936 | 511.7793 | 518.3659 | 498.4582 | 509.3047 | 497.2593 | 516.0767 | 502.5735 | 223.774 | 226.8892 | 226.2493 | 222.2536 | 220.5316 | 223.4903 | 225.2 |  | 225.7 | 142.9793 | 140.4401 | 137.7194 | 141.9677 | 136.2888 |  | 141.1658 | 125.3993 | 143.3314
18/08/2025 | 08:30 | 502.9041 | 509.7352 | 510.4326 | 509.1366 | 510.4834 | 508.0963 | 518.8135 | 499.0572 | 508.6996 | 495.593 | 515.7441 | 501.5991 | 223.3757 | 224.4405 | 223.6513 | 220.051 | 218.8557 | 223.1278 | 225.2 |  | 225 | 142.9165 | 139.9017 | 136.7751 | 142.1262 | 135.8748 |  | 140.8731 | 124.745 | 142.9434
18/08/2025 | 09:00 | 502.7468 | 510.7855 | 515.4219 | 508.0415 | 509.0335 | 507.4852 | 518.21 | 497.9465 | 508.115 | 494.6687 | 515.6254 | 501.5655 | 222.7593 | 224.3814 | 223.3792 | 219.0831 | 217.6818 | 222.6754 | 224.6 |  | 224.3 | 142.1084 | 139.1232 | 136.4742 | 141.7503 | 135.1296 |  | 140.3461 | 123.6171 | 142.535
18/08/2025 | 09:30 | 503.3238 | 511.3106 |  | 508.0765 | 508.9854 | 507.2276 |  | 496.8276 | 507.6123 | 494.4128 | 514.1838 | 500.3035 | 223.2698 | 224.7045 | 223.6208 | 218.8275 | 218.11 | 222.0703 | 224 |  | 224.1 | 141.3016 | 139.2088 | 138.7674 | 141.083 | 134.619 |  | 140.4486 | 122.4012 | 141.33
18/08/2025 | 10:00 | 502.7468 | 509.4726 | 508.4894 | 503.5557 | 505.4431 | 504.9457 |  | 498.1667 | 507.567 | 493.6879 | 514.8938 | 501.1071 | 223.0779 | 223.7906 | 222.9701 | 218.7106 | 217.1429 | 222.0749 | 224 |  | 223.9 | 140.5444 | 138.9468 | 138.7155 | 141.2285 | 135.2814 |  | 140.2729 | 123.5731 | 141.33
18/08/2025 | 10:30 | 500.7009 | 504.5359 | 502.3972 | 501.1402 | 503.5276 | 503.4581 |  | 498.7262 | 508.2336 | 494.5316 | 515.3403 | 501.955 | 222.7742 | 224.5794 | 223.7362 | 218.8586 | 217.1355 | 222.2497 | 224.6 |  | 224.3 | 141.3714 | 139.7193 | 138.4665 | 141.3633 | 135.0606 |  | 140.7999 | 125.1161 | 141.3504
18/08/2025 | 11:00 | 499.8617 | 502.0676 |  | 499.0829 | 501.9558 | 501.9621 |  | 499.2217 | 508.0548 | 494.1588 | 515.8697 | 500.8461 | 222.5556 | 223.1586 | 223.4438 | 218.2271 | 216.4784 | 222.0301 | 224.6 |  | 224 | 141.3741 | 139.68 | 138.3679 | 141.0379 | 135.0744 |  | 140.5803 | 124.0858 | 141.3504
18/08/2025 | 11:30 | 499.3371 | 500.0194 | 502.1871 | 499.2392 | 501.6284 | 501.8501 |  | 498.5019 | 508.6143 | 493.8987 | 515.384 | 501.7268 | 222.1331 | 223.3396 | 222.6409 | 218.1812 | 216.1019 | 222.0863 | 224.6 |  | 224.1 | 141.353 | 138.9085 | 138.4665 | 141.23 | 134.8398 |  | 140.1119 | 124.2274 | 141.7385
18/08/2025 | 12:00 | 500.1239 | 501.6474 | 501.5044 | 499.6529 | 501.9263 | 502.7121 |  | 499.2956 | 509.7518 | 494.0953 | 516.5798 | 502.2554 | 222.1498 | 222.9769 | 222.5273 | 218.779 | 215.9395 | 222.0415 | 224.6 |  | 224.4 | 141.3511 | 138.9857 | 138.565 | 141.3325 | 135.1296 |  | 140.4046 | 124.6034 | 142.1265
18/08/2025 | 12:30 | 500.5436 | 504.851 |  | 501.0937 | 503.4855 | 503.683 | 518.9449 | 499.4123 | 509.2175 | 494.4895 | 516.4937 | 502.9992 | 222.3344 | 224.3251 | 222.8576 | 218.7171 | 216.6261 | 222.251 | 224.6 |  | 224.9 | 142.9207 | 139.5032 | 138.7155 | 141.6462 | 135.5298 |  | 140.6242 | 126.3857 | 142.535
18/08/2025 | 13:00 | 500.8058 | 504.6935 | 504.6029 | 501.5768 | 504.1092 | 504.0244 | 517.3188 | 500.0952 | 509.3221 | 494.7152 | 516.2224 | 502.8842 | 222.755 | 224.1261 | 223.373 | 219.426 | 216.7737 | 222.3343 | 224.8 |  | 225.2 | 142.9207 | 139.2559 | 139.0164 | 141.704 | 135.7506 |  | 140.756 | 126.8984 | 142.9434
18/08/2025 | 13:30 | 501.1206 | 506.6891 | 504.708 | 502.5149 | 505.2534 | 504.8441 | 518.7652 | 499.6725 | 509.5937 | 495.4769 | 516.9511 | 503.0339 | 223.6268 | 225.1418 | 224.0328 | 219.9363 | 217.4086 | 222.2353 | 224.6 |  | 225.2 | 142.0985 | 140.2706 | 139.0164 | 141.6316 | 135.8334 |  | 140.9609 | 126.5713 | 142.923
18/08/2025 | 14:00 | 500.9108 | 505.1136 | 508.4369 | 500.3209 | 502.6562 | 503.5264 |  | 498.7498 | 509.0081 | 494.1582 | 515.8826 | 501.7491 | 223.4411 | 223.7854 | 224.2403 | 219.0581 | 216.3898 | 222.1237 | 224.6 |  | 224.6 | 142.109 | 139.0807 | 138.7674 | 141.7111 | 135.7506 |  | 140.3754 | 125.4482 | 142.535
18/08/2025 | 14:30 | 500.7009 | 505.7964 | 507.1765 | 500.2072 | 502.6284 | 502.6937 |  | 497.7456 | 508.1449 | 494.0499 | 515.928 | 502.4215 | 223.5358 | 224.367 | 223.3136 | 218.2606 | 216.2422 | 221.9349 | 224.6 |  | 224.4 |  | 138.8587 | 138.565 | 141.2483 | 135.0882 |  | 140.4486 | 125.4921 | 141.718
18/08/2025 | 15:00 | 500.6485 | 504.0633 | 499.5612 | 500.7645 | 503.1691 | 502.5279 |  | 500.5732 | 509.0644 | 493.5457 | 515.3552 | 501.9242 | 223.4469 | 223.1976 | 223.0714 | 218.7232 | 216.2348 | 221.869 | 224.6 |  | 224.7 |  | 139.2221 | 138.7155 | 141.7213 | 135.2538 |  | 140.5803 | 125.165 | 142.1265
18/08/2025 | 15:30 | 499.4944 | 504.4308 | 500.9792 | 499.9888 | 502.5952 | 501.314 |  | 498.439 | 508.703 | 493.6841 | 516.1886 | 501.8893 | 223.5467 | 224.0974 | 222.7542 | 218.4906 | 215.7992 | 222.0108 | 224.6 |  | 224.4 | 141.8992 | 139.2885 | 138.7155 | 141.7 | 135.1296 |  | 140.4925 | 125.2138 | 142.1265
18/08/2025 | 16:00 | 498.8125 | 503.118 |  | 499.2339 | 501.991 | 501.6484 | 516.5796 | 497.8059 | 508.8768 | 492.916 | 515.5244 | 502.2661 | 223.6033 | 223.3354 | 222.6635 | 218.2996 | 216.4193 | 222.0526 | 224.6 |  | 224.4 |  | 139.0332 | 138.866 | 141.3368 | 134.2878 |  | 140.4193 | 126.9912 | 141.7385
18/08/2025 | 16:30 | 501.1206 | 505.9014 | 507.544 | 501.6075 | 503.4268 | 502.7916 |  | 497.7661 | 507.2393 | 492.5242 | 515.2301 | 501.8118 | 223.6724 | 224.5569 | 223.5016 | 219.3144 | 216.7737 | 221.8318 | 224.6 |  | 224.8 | 141.8743 | 139.6924 | 138.6169 | 141.2825 | 134.2878 |  | 140.6389 | 128.0264 | 142.0652
18/08/2025 | 17:00 | 501.6452 | 502.8553 | 506.4937 | 500.2001 | 502.4383 | 502.6828 |  | 496.0575 | 505.785 | 490.4767 | 512.916 | 498.7952 | 223.7729 | 223.5534 | 223.1909 | 219.2851 | 216.2422 | 221.1859 | 224 |  | 224.4 | 141.0313 | 139.0219 | 138.2693 | 140.8276 | 134.3982 |  | 140.2436 | 127.9287 | 141.3096
18/08/2025 | 17:30 | 501.8026 | 508.1596 | 509.0671 | 503.0035 | 505.0477 | 503.8412 | 510.984 | 493.0247 | 502.3438 | 487.5778 | 510.4147 | 496.0821 | 223.9638 | 225.3177 | 224.4167 | 220.5247 | 217.2241 | 220.834 | 223.3 |  | 223.5 | 140.0553 | 139.7813 | 138.2174 | 139.3083 | 134.1498 |  | 141.1658 | 128.5879 | 140.1455
18/08/2025 | 18:00 | 501.1731 | 503.7482 | 501.6094 | 507.5293 | 509.4276 | 507.8816 |  | 496.2142 | 504.7456 | 489.925 | 511.9597 | 498.4585 | 223.9649 | 224.2822 | 225.2786 | 221.8536 | 218.9073 | 221.0317 | 224 |  | 224.5 | 139.6349 | 140.9213 | 137.7712 | 138.2669 | 135.6402 |  | 142.0294 | 129.335 | 139.8187
18/08/2025 | 18:30 | 500.1764 | 500.4395 | 496.4625 | 504.2894 | 506.6007 | 505.1603 |  | 496.0257 | 504.7509 | 489.4023 | 512.1078 | 498.4054 | 223.4011 | 222.7203 | 225.195 | 220.3483 | 217.8221 | 220.719 | 223.3 |  | 223.9 | 138.8947 | 140.6756 | 138.1189 | 138.3874 | 135.4332 |  | 141.7074 | 127.6504 | 139.7575
18/08/2025 | 19:00 | 499.0748 | 497.4986 |  | 504.5261 | 507.1527 | 505.0976 |  | 496.831 | 504.7922 | 489.9774 | 512.5036 | 499.4107 | 223.0729 | 221.7544 | 224.3562 | 220.9353 | 218.4865 | 221.3423 | 224.6 |  | 224.7 | 141.031 | 141.3755 | 138.2174 | 139.5522 | 135.4884 |  | 142.2051 | 127.7432 | 141.1666
18/08/2025 | 19:30 | 499.2846 | 497.5511 | 493.574 | 503.4243 | 506.202 | 504.7801 |  | 495.8195 | 504.9258 | 490.3027 | 512.6483 | 498.9197 | 223.0255 | 221.812 | 224.2198 | 220.5305 | 218.0509 | 221.2193 | 224.6 |  | 224.7 |  | 141.4485 | 138.316 | 139.0641 | 135.6264 |  | 142.4393 | 126.6201 | 140.942
18/08/2025 | 20:00 | 499.1273 | 497.8662 |  | 504.5438 | 506.4514 |  |  | 495.4407 | 504.8265 | 489.6707 | 511.4428 | 497.9537 | 222.9315 | 221.6425 | 224.5359 | 220.8959 | 218.3758 | 220.8889 | 224 |  | 224.5 |  | 141.3256 | 138.4665 | 139.0702 | 135.4608 |  | 142.1758 | 126.5224 | 140.942
18/08/2025 | 20:30 | 499.2322 | 497.0259 |  | 500.7072 | 503.0331 | 501.3106 |  | 489.7044 | 501.3359 | 485.4037 | 509.4495 | 494.4818 | 222.9532 | 221.5977 | 224.7027 | 219.2865 | 215.7327 | 220.3639 | 222.7 |  | 223 | 140.0752 | 139.9375 | 138.1189 | 138.5495 | 135.2538 |  | 140.8731 | 123.7098 | 140.5335
18/08/2025 | 21:00 | 498.4978 | 494.1374 | 486.7465 | 500.3307 | 502.5789 | 501.6447 | 505.6349 | 489.4474 | 500.7196 | 485.119 | 508.3455 | 493.7639 | 223.3277 | 221.353 | 224.9135 | 218.9987 | 215.7992 | 220.0965 | 222 |  | 222.7 | 140.8909 | 138.916 | 138.067 | 138.6885 | 134.9502 |  | 140.3754 | 123.6171 | 140.554
18/08/2025 | 21:30 | 499.9666 | 498.1288 | 491.6833 | 502.3607 | 504.2424 | 502.3105 |  | 490.1407 | 500.3775 | 485.0307 | 508.9506 | 494.0892 | 223.2392 | 222.4094 | 225.1804 | 219.7912 | 216.3898 | 220.4315 | 222.6 |  | 223.1 |  | 139.2836 | 138.2174 | 138.6813 | 134.6328 |  | 140.6974 | 123.9442 | 140.942
18/08/2025 | 22:00 | 499.442 | 496.5533 | 494.2567 | 501.8947 | 503.7674 | 502.5433 |  | 489.8236 | 500.5975 | 484.4314 | 508.0967 | 493.7564 | 223.656 | 221.7804 | 225.4751 | 219.5095 | 216.3234 | 220.1309 | 222.6 |  | 223.2 | 141.7 | 139.0597 | 138.3679 | 139.0266 | 132.9216 |  | 140.3168 | 124.0858 | 141.3504
18/08/2025 | 22:30 | 501.3829 | 503.9582 | 500.0863 | 506.4427 | 507.9337 | 504.9644 |  | 489.2873 | 501.4096 | 485.486 | 509.367 | 495.3215 | 223.4967 | 224.0554 | 226.4841 | 220.7735 | 217.512 | 220.7737 | 222.7 |  | 224 | 142.5627 | 139.9059 | 138.7674 | 139.7101 | 135.0054 |  | 141.0926 | 124.8378 | 142.8413
18/08/2025 | 23:00 | 502.432 | 505.4812 | 500.559 | 507.8967 | 509.4908 | 506.4405 |  | 491.5337 | 502.4738 | 487.2197 | 510.18 | 495.2184 | 223.6667 | 225.1001 | 227.0052 | 221.6785 | 218.3758 | 220.8785 | 223.3 |  | 224.4 | 141.6653 | 139.6727 | 138.7155 | 138.8987 | 135.5988 |  | 140.9755 | 125.4482 | 142.1265
18/08/2025 | 23:30 | 501.855 | 504.641 |  | 508.4453 | 509.7488 | 507.1372 |  | 491.8357 | 503.2286 | 486.8805 | 510.203 | 496.7337 | 223.9633 | 224.7714 | 227.2556 | 221.7461 | 218.553 | 221.1901 | 223.3 |  | 225.2 | 142.4763 | 140.3748 | 139.2135 | 139.5604 | 136.1508 |  | 141.6781 | 125.0234 | 142.8617
19/08/2025 | 00:00 | 501.9599 | 503.8006 | 498.9835 | 509.2976 | 510.6947 | 507.9899 | 510.9221 | 492.9879 | 504.8909 | 489.7646 | 512.5585 | 498.6764 | 224.2789 | 224.7061 | 227.4166 | 222.3925 | 219.6825 | 221.667 | 224.6 |  | 225.9 |  | 140.4871 | 139.5145 | 139.6887 | 135.6678 |  | 142.2636 | 125.0234 | 143.311
MÁXIMO |  | 505.8417 | 516.3524 | 515.6844 | 519.3235 | 519.5461 | 515.0192 | 518.9449 | 500.5732 | 509.7518 | 497.2593 | 516.9511 | 503.0339 | 224.4639 | 227.7893 | 231.0184 | 225.6244 | 224.2525 | 223.4903 | 225.2 | 0 | 225.9 | 144.8177 | 141.4485 | 140.2097 | 142.4758 | 136.2888 | 0 | 142.7906 | 129.335 | 144.516
MÍNIMO |  | 498.4978 | 494.1374 | 486.7465 | 499.0829 | 501.6284 | 501.3106 | 505.6349 | 489.2873 | 500.3775 | 484.4314 | 506.5677 | 493.7564 | 220.6197 | 221.353 | 222.5273 | 218.1812 | 215.7327 | 220.0965 | 222 | 0 | 222.7 | 138.8947 | 138.8587 | 136.4742 | 138.2669 | 132.9216 | 0 | 140.1119 | 122.4012 | 139.7575
PROMEDIO |  | 501.8998 | 506.2591 | 505.3673 | 507.5421 | 509.2565 | 507.0903 | 515.3079 | 495.3513 | 504.9283 | 490.5741 | 512.2952 | 498.4606 | 223.2438 | 224.2951 | 225.4314 | 221.2187 | 218.989 | 221.6386 | 223.8729 | 0 | 224.4958 | 142.3425 | 139.875 | 138.8924 | 140.625 | 135.3884 | 0 | 141.1353 | 125.3993 | 142.4486
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 18 de Agosto del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 08:29:00 | Por control de tensión de la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 07:41:00 | Por control de tensión de la S.E. Paragsha II.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 18/08/2025 07:53:00 | 18/08/2025 18:36:00 | Por regulación de tensión en la Se San Roman
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 18/08/2025 17:13:00 | 19/08/2025 00:00:00 | Por control de tensión de la S.E. Paragsha II.
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 18/08/2025 22:41:00 | 19/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. San Román.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 18/08/2025 23:16:00 | 19/08/2025 00:00:00 | Por control de tensión de la S.E. Paragsha II.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 18 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 18 de Agosto del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:05 | 59.816 | 02:13:24 | 60.245
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:05 | 59.816 | 02:13:24 | 60.245
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:05 | 59.817 | 02:13:24 | 60.245
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:05 | 59.817 | 02:13:24 | 60.246
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:05 | 59.817 | 02:13:24 | 60.245
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:26:05 | 59.816 | 02:13:24 | 60.245
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:01:41 12:19:07 | 59.821 59.821 | 13:12:59 | 60.236

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 18 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 18 de Agosto del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
18/08/2025 | 00:30 | 6306.5 | 6207.616 | -1.568%
18/08/2025 | 01:00 | 6094.71 | 6075.4588 | -0.3159%
18/08/2025 | 01:30 | 6018.17 | 6012.0409 | -0.1018%
18/08/2025 | 02:00 | 5910.76 | 5918.9983 | 0.1394%
18/08/2025 | 02:30 | 5969.77 | 5882.2491 | -1.466%
18/08/2025 | 03:00 | 5945.82 | 5870.6906 | -1.264%
18/08/2025 | 03:30 | 5893.73 | 5865.3491 | -0.4815%
18/08/2025 | 04:00 | 5911.79 | 5869.4333 | -0.7165%
18/08/2025 | 04:30 | 5966.78 | 5876.8611 | -1.507%
18/08/2025 | 05:00 | 6038.78 | 5937.2771 | -1.681%
18/08/2025 | 05:30 | 6135.18 | 6059.7991 | -1.229%
18/08/2025 | 06:00 | 6263.68 | 6193.8476 | -1.115%
18/08/2025 | 06:30 | 6458.95 | 6395.156 | -0.9877%
18/08/2025 | 07:00 | 6527.88 | 6486.7395 | -0.6302%
18/08/2025 | 07:30 | 6697.23 | 6646.1384 | -0.7629%
18/08/2025 | 08:00 | 6751.08 | 6748.6672 | -0.03574%
18/08/2025 | 08:30 | 6930.6 | 7079.6041 | 2.15%
18/08/2025 | 09:00 | 7114.04 | 7259.1254 | 2.039%
18/08/2025 | 09:30 | 7203.24 | 7395.4312 | 2.668%
18/08/2025 | 10:00 | 7347.75 | 7485.298 | 1.872%
18/08/2025 | 10:30 | 7393.01 | 7616.6884 | 3.026%
18/08/2025 | 11:00 | 7426.5 | 7695.7534 | 3.626%
18/08/2025 | 11:30 | 7559.01 | 7704.9084 | 1.93%
18/08/2025 | 12:00 | 7549.35 | 7676.9488 | 1.69%
18/08/2025 | 12:30 | 7390.41 | 7597.8135 | 2.806%
18/08/2025 | 13:00 | 7296.12 | 7552.0283 | 3.507%
18/08/2025 | 13:30 | 7328.34 | 7499.4323 | 2.335%
18/08/2025 | 14:00 | 7315.33 | 7521.3374 | 2.816%
18/08/2025 | 14:30 | 7446.12 | 7636.6139 | 2.558%
18/08/2025 | 15:00 | 7455.02 | 7653.006 | 2.656%
18/08/2025 | 15:30 | 7525.35 | 7659.8368 | 1.787%
18/08/2025 | 16:00 | 7523.01 | 7638.6053 | 1.537%
18/08/2025 | 16:30 | 7333.55 | 7541.1066 | 2.83%
18/08/2025 | 17:00 | 7311.58 | 7515.9556 | 2.795%
18/08/2025 | 17:30 | 7283.38 | 7408.7178 | 1.721%
18/08/2025 | 18:00 | 7224.6 | 7405.3862 | 2.502%
18/08/2025 | 18:30 | 7478.2 | 7526.5078 | 0.646%
18/08/2025 | 19:00 | 7502.14 | 7571.2635 | 0.9214%
18/08/2025 | 19:30 | 7526.01 | 7608.144 | 1.091%
18/08/2025 | 20:00 | 7536.94 | 7587.6046 | 0.6722%
18/08/2025 | 20:30 | 7525.68 | 7566.4481 | 0.5417%
18/08/2025 | 21:00 | 7396.49 | 7525.4356 | 1.743%
18/08/2025 | 21:30 | 7368.88 | 7435.3692 | 0.9023%
18/08/2025 | 22:00 | 7439.18 | 7379.86 | -0.7974%
18/08/2025 | 22:30 | 7300.78 | 7242.3391 | -0.8005%
18/08/2025 | 23:00 | 7036.05 | 7025.9175 | -0.144%
18/08/2025 | 23:30 | 6840.38 | 6821.4541 | -0.2767%
19/08/2025 | 00:00 | 6668.3 | 6770.9959 | 1.54%

## DESVIACIÓN
lunes, 18 de Agosto del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
18/08/2025 | 00:30 | 50.6 | 101.6019 | 101.6019 | -51.0019 | 594.5 | 594.1713 | 594.1713 | 0.32872 | 203.4 | 193.2945 | 193.2945 | 10.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 |  |  | 12.9 | 78.6 | 91.364 | 91.364 | -12.764 | 76.7 |  |  | 76.7 |  |  |  | 0 | 190.4 | 196.228 | 196.228 | -5.828 | 204.5 | 196.228 | 196.228 | 8.272 | 203.3 | 196.228 | 196.228 | 7.072 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 66.1 | 30 | 30 | 36.1 | 0 |  |  | 0 | 374.5 | 381.3058 | 381.3058 | -6.8058 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 122.9153 | 122.9153 | 1.4847 | 4.7 | 5.1333 | 5.1333 | -0.43334 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 16.8 |  |  | 16.8 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 88 | 77.7779 | 135.655 | -47.6549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 69.7398 | 84.2882 | -33.7882 | 110.6 | 128.2651 | 142.2531 | -31.6531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27 | 31.667 | 31.667 | -4.667 | 52.8 | 45 | 48.5437 | 4.2563 | 16.2 | 18.8749 | 18.8749 | -2.6749 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 61.5 | 67.1655 | 67.1655 | -5.6655 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 185 | 184.915 | 184.915 | 0.08502 | 182.3 | 185.4703 | 185.4703 | -3.1703 | 50.3 | 40.1532 | 40.4604 | 9.8396 | 6.3 | 4.46 | 4.46 | 1.84 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 26.7 | 24.5299 | 24.5299 | 2.1701 | 38.6 | 32.6272 | 32.6272 | 5.9728 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 37.6 | 25 | 25 | 12.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 85.4826 | 85.4826 | -22.1826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 25.7732 | 25.7732 | -0.5732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 16.4948 | 16.8686 | 5.4314 | 175.9 | 185.3633 | 185.3633 | -9.4633 | 173.4 | 185.3633 | 185.3633 | -11.9633 | 200 | 185.3633 | 185.3633 | 14.6367 | 275.3 | 278.8799 | 278.8799 | -3.5799 | 74.4 | 73.591 | 73.591 | 0.809 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.63189 | 0.63189 | -0.03189 | 0 |  |  | 0 | 95.5 | 90.8292 | 90.8292 | 4.6708 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 66.5 | 65.7797 | 65.7797 | 0.72027 | 29.9 | 29.6875 | 29.6875 | 0.21252 | 65.5 |  |  | 65.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0889 | 151.0889 | -6.2889 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 169.9 | 151.5426 | 151.5426 | 18.3574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 192.2331 | 192.2331 | 25.1669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 15.353 | 15.353 | -5.853 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 12.737 | 12.737 | -2.437 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 4.7 | 3.5 | 3.5 | 1.2 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 6.901 | 6.901 | -5.301 | 4.5 | 16.627 | 16.627 | -12.127 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.3 | 19.7728 | 19.7728 | -6.4728 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.6 | 23.951 | 23.951 | -7.351 | 25.6 | 26.429 | 26.429 | -0.829 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 20.764 | 20.764 | -7.564 | 27 | 51.557 | 51.557 | -24.557 | 1 | 1.774 | 1.774 | -0.774 | 1.4 | 1.374 | 1.374 | 0.026 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.2 | 9.002 | 9.002 | -0.802 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.4 | 24.732 | 24.732 | 43.668 | 74.3 | 22.65 | 22.65 | 51.65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 18.4 | 18.932 | 18.932 | -0.53204 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.1 |  |  | 7.1 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 01:00 | 50.8 | 101.6019 | 101.6019 | -50.8019 | 593.3 | 594.1713 | 594.1713 | -0.87128 | 202.1 | 193.2945 | 193.2945 | 8.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 91.364 | 91.364 | -13.864 | 27.8 |  |  | 27.8 |  |  |  | 0 | 185.9 | 196.228 | 196.228 | -10.328 | 204.7 | 196.228 | 196.228 | 8.472 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 283.9 | 295.2259 | 295.2259 | -11.3259 | 110.2 | 30 | 30 | 80.2 | 0 |  |  | 0 | 378.3 | 337.0627 | 381.3058 | -3.0058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 122.9153 | 122.9153 | 1.1847 | 5.1 | 5.1333 | 5.1333 | -0.03334 | 3.5 | 2.8178 | 2.8178 | 0.68224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 86.6 | 77.7779 | 120.695 | -34.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 65.4895 | 81.4824 | -29.8824 | 35 | 52.6541 | 32.0355 | 2.9645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 31.667 | 31.667 | -5.167 | 48.4 | 45 | 45 | 3.4 | 11.5 | 18.8749 | 18.8749 | -7.3749 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 64.2 | 67.1655 | 67.1655 | -2.9655 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 41.3 | 40.1532 | 40.1532 | 1.1467 | 6.3 | 4.46 | 4.46 | 1.84 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 27.3 | 24.5299 | 24.5299 | 2.7701 | 32.8 | 32.6272 | 32.6272 | 0.17282 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 25 | 25 | 9.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.2 | 78.1282 | 85.4826 | -54.2826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.2 | 25.7732 | 25.7732 | -1.5732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 16.4948 | 16.4948 | 4.1052 | 176 | 185.3745 | 185.3745 | -9.3745 | 173.7 | 185.3745 | 185.3745 | -11.6745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 273.7 | 278.8968 | 278.8968 | -5.1968 | 75.2 | 73.591 | 73.591 | 1.609 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 90.8292 | 90.8292 | -1.1292 | 61.5 | 67.134 | 67.134 | -5.634 | 66.4 | 65.7797 | 65.7797 | 0.62027 | 30.2 | 29.6875 | 29.6875 | 0.51252 | 66.9 |  |  | 66.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0889 | 151.0889 | -5.8889 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 157.6 | 151.5426 | 151.5426 | 6.0574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.2331 | 192.2331 | 25.3669 | 104.3 | 96.4052 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 15.353 | 15.353 | -6.753 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 12.737 | 12.737 | -3.037 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 6.901 | 6.901 | -4.701 | 5 | 16.627 | 16.627 | -11.627 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 18.0717 | 19.7728 | -9.6728 | 1.12 | 1.04 | 1.04 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 16.2 | 23.951 | 23.951 | -7.751 | 29.7 | 26.429 | 26.429 | 3.271 | 0 |  |  | 0 | 12 | 20.764 | 20.764 | -8.764 | 23.6 | 51.557 | 51.557 | -27.957 | 2.2 | 1.774 | 1.774 | 0.426 | 1.2 | 1.374 | 1.374 | -0.174 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 7.7 | 9.002 | 9.002 | -1.302 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71.6 | 24.732 | 24.732 | 46.868 | 67.6 | 22.65 | 22.65 | 44.95 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 18.3 | 18.932 | 18.932 | -0.63204 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 5.8 |  |  | 5.8 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 01:30 | 51.7 | 97.9298 | 101.6019 | -49.9019 | 598.7 | 594.1713 | 594.1713 | 4.5287 | 203.1 | 193.2945 | 193.2945 | 9.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.8 | 91.364 | 91.364 | -12.564 | 26.6 |  |  | 26.6 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 283.2 | 295.2259 | 295.2259 | -12.0259 | 109.9 | 110 | 110 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 383.9 | 281.3595 | 288.0542 | 95.8458 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 122.9153 | 122.9153 | 2.7847 | 5.1 | 5.1333 | 5.1333 | -0.03334 | 3.5 | 2.8178 | 2.8178 | 0.68224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 59.8 | 77.7779 | 85.96 | -26.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 63.3723 | 75.2595 | -24.2595 | 64.3 | 52.6541 | 32.0355 | 32.2645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 31.667 | 31.667 | -10.367 | 53.9 | 45 | 45 | 8.9 | 17.3 | 18.8749 | 18.8749 | -1.5749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 65.3 | 67.1655 | 67.1655 | -1.8656 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 41.9 | 40.1532 | 40.1532 | 1.7468 | 6.2 | 4.46 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 29.2 | 24.5299 | 24.5299 | 4.6701 | 32.6 | 32.6272 | 32.6272 | -0.02718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 25 | 25 | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 | 52.6827 | 67.2156 | -35.4156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 25.7732 | 25.7732 | -0.9732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 16.4948 | 16.4948 | 5.2051 | 178 | 185.37 | 185.37 | -7.37 | 175.5 | 185.37 | 185.37 | -9.87 | 200 | 185.37 | 185.37 | 14.63 | 274.9 | 278.8901 | 278.8901 | -3.9901 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.63189 | 0.63189 | -0.03189 | 0 |  |  | 0 | 93 | 90.8292 | 90.8292 | 2.1708 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 66.5 | 65.7797 | 65.7797 | 0.72027 | 30 | 29.6875 | 29.6875 | 0.31252 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.2331 | 192.2331 | 25.3669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 15.663 | 15.663 | -9.163 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 12.632 | 12.632 | -3.232 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 7.202 | 7.202 | -5.002 | 4.3 | 17.275 | 17.275 | -12.975 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.9 | 12.1859 | 15.5475 | -7.6475 | 1.08 | 1 | 1 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18 | 24.396 | 24.396 | -6.396 | 18 | 25.077 | 25.077 | -7.077 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 24.673 | 24.673 | -9.973 | 25.8 | 54.688 | 54.688 | -28.888 | 1.9 | 1.699 | 1.699 | 0.201 | 1.9 | 1.415 | 1.415 | 0.485 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 8.1 | 9.029 | 9.029 | -0.929 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.2 | 27.698 | 27.698 | 16.502 | 42.4 | 25.748 | 25.748 | 16.652 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 02:00 | 48.4 | 95.2757 | 101.6019 | -53.2019 | 590.8 | 594.1713 | 594.1713 | -3.3713 | 202.9 | 193.2945 | 193.2945 | 9.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.4 | 91.364 | 91.364 | -14.964 | 26.5 |  |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 172.6 | 196.228 | 196.228 | -23.628 | 178.5 | 196.228 | 196.228 | -17.728 | 178.3 | 196.228 | 196.228 | -17.928 | 277.2 | 295.2259 | 295.2259 | -18.0259 | 110 | 110 | 110 | 0 | 51.8 |  |  | 51.8 | 371.1 | 256.217 | 230.9233 | 140.1767 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 122.9153 | 122.9153 | 0.38468 | 4.4 | 5.1333 | 5.1333 | -0.73334 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 58.5 | 74.1751 | 75.5629 | -17.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 62.5742 | 73.2366 | -23.5366 | 50.2 | 32.0355 | 32.0355 | 18.1645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 31.667 | 31.667 | -0.86701 | 44.1 | 45 | 45 | -0.9 | 18.7 | 18.8749 | 18.8749 | -0.17492 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 65.2 | 67.1655 | 67.1655 | -1.9655 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 182.4 | 185.4703 | 185.4703 | -3.0703 | 40.1 | 40.1532 | 40.1532 | -0.05325 | 6.2 | 4.46 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 17.4 | 24.5299 | 24.5299 | -7.1299 | 27.1 | 32.6272 | 32.6272 | -5.5272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 25 | 25 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 40.7315 | 36.2173 | -5.5173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 25.7732 | 25.7732 | -1.2732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 16.4948 | 16.4948 | 5.1052 | 177.8 | 185.3167 | 185.3167 | -7.5167 | 175.6 | 185.3167 | 185.3167 | -9.7167 | 200 | 185.3167 | 185.3167 | 14.6833 | 275.5 | 278.8098 | 278.8098 | -3.3098 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 0 |  |  | 0 | 86.5 | 90.8292 | 90.8292 | -4.3292 | 60.6 | 67.134 | 67.134 | -6.534 | 66.2 | 65.7797 | 65.7797 | 0.42027 | 28.7 | 29.488 | 29.5246 | -0.82458 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 164.838 | 192.2331 | 25.5669 | 104.2 | 82.6665 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 15.984 | 15.984 | -11.784 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 12.637 | 12.637 | 0.863 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | -0.05 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 7.306 | 7.306 | -5.806 | 3.5 | 17.994 | 17.994 | -14.494 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.6 | 9.4215 | 8.3773 | 0.22266 | 1.08 | 1 | 1 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.9 | 24.625 | 24.625 | -1.725 | 12.8 | 24.369 | 24.369 | -11.569 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 30.089 | 30.089 | -16.689 | 29.8 | 57.868 | 57.868 | -28.068 | 2.4 | 1.513 | 1.513 | 0.887 | 2.2 | 1.466 | 1.466 | 0.734 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 10.7 | 9.127 | 9.127 | 1.573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.5 | 31.193 | 31.193 | 23.307 | 49.6 | 28.094 | 28.094 | 21.506 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.4 |  |  | 6.4 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 02:30 | 50.6 | 94.4534 | 101.6019 | -51.0019 | 598.5 | 594.1713 | 594.1713 | 4.3287 | 204.4 | 193.2945 | 193.2945 | 11.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 91.364 | 91.364 | -13.564 | 26.5 |  |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 202.8 | 196.228 | 196.228 | 6.572 | 202.6 | 196.228 | 196.228 | 6.372 | 276.2 | 295.2259 | 295.2259 | -19.0259 | 153.5 | 110 | 110 | 43.5 | 72.6 |  |  | 72.6 | 298.4 | 251.1555 | 213.7652 | 84.6348 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 122.9153 | 122.9153 | 0.68468 | 4.9 | 5.1333 | 5.1333 | -0.23334 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.6 | 14.9194 | 14.9194 | -2.3194 | 59.6 | 71.4053 | 70.7855 | -11.1855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 62.6173 | 72.7813 | -21.8813 | 30 | 32.0355 | 32.0355 | -2.0355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 31.667 | 31.667 | 0.33299 | 44.8 | 45 | 45 | -0.2 | 17.6 | 18.8749 | 18.8749 | -1.2749 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 66.6 | 67.1655 | 67.1655 | -0.56555 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 41.1 | 40.1532 | 40.1532 | 0.94675 | 6.2 | 4.46 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 23.2 | 24.5299 | 24.5299 | -1.3299 | 30.6 | 32.6272 | 32.6272 | -2.0272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 25 | 25 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 39.4664 | 27.9793 | 3.3207 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 25.7732 | 25.7732 | -0.4732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 16.4948 | 16.4948 | 5.2051 | 178.6 | 185.3522 | 185.3522 | -6.7522 | 176.3 | 185.3522 | 185.3522 | -9.0522 | 200 | 185.3522 | 185.3522 | 14.6478 | 275 | 278.8632 | 278.8632 | -3.8632 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 0 |  |  | 0 | 96.3 | 90.8292 | 86.6408 | 9.6592 | 61.5 | 67.134 | 67.134 | -5.634 | 66.5 | 65.7797 | 65.7797 | 0.72027 | 29.2 | 29.1015 | 28.6211 | 0.5789 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 150.6 | 151.5426 | 151.5426 | -0.94259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 146.638 | 192.2331 | 25.4669 | 104.3 | 73.5392 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 16.207 | 16.207 | -11.707 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 12.852 | 12.852 | -1.752 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 7.161 | 7.161 | -5.361 | 4.4 | 17.259 | 17.259 | -12.859 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 9.1289 | 6.4718 | 2.3282 | 1.08 | 1 | 1 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.6 | 24.847 | 24.847 | 2.753 | 7.8 | 23.481 | 23.481 | -15.681 | 0 |  |  | 0 | 16 | 34.355 | 34.355 | -18.355 | 25.1 | 59.273 | 59.273 | -34.173 | 2.5 | 1.607 | 1.607 | 0.893 | 2.2 | 1.537 | 1.537 | 0.663 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.9 | 9.225 | 9.225 | 0.675 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38.6 | 28.787 | 28.787 | 9.813 | 38.2 | 26.401 | 26.401 | 11.799 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 03:00 | 81.1 | 96.577 | 101.6019 | -20.5019 | 599.4 | 594.1713 | 594.1713 | 5.2287 | 204 | 193.2945 | 193.2945 | 10.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.4 | 91.364 | 91.364 | -12.964 | 25.8 |  |  | 25.8 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 196.5 | 196.228 | 196.228 | 0.27198 | 197.5 | 196.228 | 196.228 | 1.272 | 273.5 | 295.2259 | 295.2259 | -21.7259 | 217 | 110 | 110 | 107 | 105.5 |  |  | 105.5 | 200.8 | 250.8062 | 228.7423 | -27.9423 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.6 | 122.9153 | 122.9153 | -1.3153 | 5.1 | 5.1333 | 5.1333 | -0.03334 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 60.2 | 77.4993 | 78.6561 | -18.4561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 62.9328 | 73.807 | -23.007 | 21.3 | 20.6186 | 20.6186 | 0.68144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.3 | 31.667 | 31.667 | -2.367 | 45.2 | 45 | 45 | 0.2 | 18 | 18.8749 | 18.8749 | -0.87492 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 65.5 | 67.1655 | 67.1655 | -1.6656 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 41.2 | 40.1532 | 40.1532 | 1.0468 | 6.2 | 4.46 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 22.9 | 24.5299 | 24.5299 | -1.6299 | 30.9 | 32.6272 | 32.6272 | -1.7272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 37.2 | 36.417 | 36.417 | 0.78303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 32.3215 |  | 31.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 25.7732 | 25.7732 | -1.0732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 16.4948 | 16.4948 | 5.5052 | 177.9 | 185.3167 | 185.3167 | -7.4167 | 175.4 | 185.3167 | 185.3167 | -9.9167 | 200 | 185.3167 | 185.3167 | 14.6833 | 275.5 | 278.8098 | 278.8098 | -3.3098 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 0 |  |  | 0 | 97.3 | 86.9676 | 89.3293 | 7.9707 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 65.4 | 65.7797 | 65.7797 | -0.37973 | 30 | 29.0564 | 29.2017 | 0.79826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 144.8722 | 192.2331 | 25.5669 | 104.4 | 72.6536 | 96.4052 | 7.9948 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 16.397 | 16.397 | -12.997 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 13.139 | 13.139 | -1.939 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.8 | 3.5 | 3.5 | 1.3 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 6.934 | 6.934 | -4.734 | 4.6 | 16.041 | 16.041 | -11.441 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.4762 |  | 8.8 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.9 | 25.066 | 25.066 | 3.834 | 9 | 22.534 | 22.534 | -13.534 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 38.238 | 38.238 | -24.938 | 23.7 | 60.086 | 60.086 | -36.386 | 1.6 | 1.794 | 1.794 | -0.194 | 1.8 | 1.615 | 1.615 | 0.185 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.8 | 9.324 | 9.324 | 0.476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.8 | 24.413 | 24.413 | -1.613 | 19.2 | 23.361 | 23.361 | -4.161 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 7.3 |  |  | 7.3 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 03:30 | 82.9 | 95.5838 | 101.6019 | -18.7019 | 595.2 | 594.1713 | 594.1713 | 1.0287 | 204 | 193.2945 | 193.2945 | 10.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.8 | 91.364 | 91.364 | -12.564 | 25.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 0 | 183 | 196.228 | 196.228 | -13.228 | 185.8 | 196.228 | 196.228 | -10.428 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 278.8 | 295.2259 | 295.2259 | -16.4259 | 213.9 | 120 | 120 | 93.9 | 106.3 |  |  | 106.3 | 193.4 | 244.8808 | 221.6036 | -28.2036 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.6 | 122.9153 | 122.9153 | -0.31532 | 5.2 | 5.1333 | 5.1333 | 0.06666 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 59.1 | 74.477 | 75.2902 | -16.1902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.6 | 62.6897 | 73.3148 | -21.7148 | 31.8 | 32.0355 | 32.0355 | -0.23553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 31.667 | 31.667 | -0.46701 | 45.7 | 45 | 45 | 0.7 | 21.4 | 18.8749 | 18.8749 | 2.5251 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 63.7 | 67.1655 | 67.1655 | -3.4655 | 184.9 | 184.915 | 184.915 | -0.01498 | 185.4 | 184.915 | 184.915 | 0.48502 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 42.1 | 40.1532 | 40.1532 | 1.9467 | 6.2 | 4.46 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 23.4 | 24.5299 | 24.5299 | -1.1299 | 32.5 | 32.6272 | 32.6272 | -0.12718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 25 | 25 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 30.9304 |  | 31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 25.7732 | 25.7732 | -0.5732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 16.4948 | 16.4948 | 5.6052 | 177.7 | 185.2678 | 185.2678 | -7.5678 | 175.1 | 185.2678 | 185.2678 | -10.1678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 275.5 | 278.7363 | 278.7363 | -3.2363 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 0 |  |  | 0 | 96.2 | 86.244 | 87.6237 | 8.5763 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 65.4 | 65.7797 | 65.7797 | -0.37973 | 30.3 | 28.9381 | 29.1636 | 1.1364 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 144.8722 | 192.2331 | 25.5669 | 104.3 | 72.6536 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 16.441 | 16.441 | -10.341 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 13.329 | 13.329 | -2.229 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 6.702 | 6.702 | -4.902 | 4.5 | 15.306 | 15.306 | -10.806 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.8 | 7.1544 |  | 8.8 | 1.04 | 0.96 | 0.96 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.9 | 25.156 | 25.156 | 3.744 | 3.7 | 21.7 | 21.7 | -18 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 38.993 | 38.993 | -26.293 | 27.1 | 58.795 | 58.795 | -31.695 | 1.2 | 1.75 | 1.75 | -0.55 | 1.5 | 1.424 | 1.424 | 0.076 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 6.7 | 9.48 | 9.48 | -2.78 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.3 | 24.526 | 24.526 | -11.226 | 9.7 | 22.959 | 22.959 | -13.259 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.7 | 17 | 17 | -0.3 | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 04:00 | 79.4 | 96.0612 | 101.6019 | -22.2019 | 599.9 | 594.1713 | 594.1713 | 5.7287 | 202.9 | 193.2945 | 193.2945 | 9.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 91.364 | 91.364 | -13.264 | 25.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 194.6 | 196.228 | 196.228 | -1.628 | 195.3 | 196.228 | 196.228 | -0.92802 | 264.6 | 295.2259 | 295.2259 | -30.6259 | 217.3 | 140 | 140 | 77.3 | 108.4 |  |  | 108.4 | 207.1 | 240.4034 | 214.73 | -7.63 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 122.9153 | 122.9153 | 1.0847 | 5 | 5.1333 | 5.1333 | -0.13334 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 60 | 75.0164 | 75.7437 | -15.7437 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.6 | 62.3822 | 73.0834 | -22.4835 | 29.7 | 32.0355 | 32.0355 | -2.3355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 31.667 | 31.667 | -1.167 | 44.6 | 45 | 45 | -0.4 | 18.1 | 18.8749 | 18.8749 | -0.77492 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 66.1 | 67.1655 | 67.1655 | -1.0655 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 40.8 | 40.1532 | 40.1532 | 0.64675 | 6.2 | 4.46 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 23.4 | 24.5299 | 24.5299 | -1.1299 | 31.8 | 32.6272 | 32.6272 | -0.82718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 25 | 25 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 26.9981 |  | 31.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 | 25.7732 | 25.7732 | -1.1732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 16.4948 | 16.4948 | 5.1052 | 179.3 | 185.3167 | 185.3167 | -6.0167 | 176.7 | 185.3167 | 185.3167 | -8.6167 | 200 | 185.3167 | 185.3167 | 14.6833 | 275.7 | 278.8098 | 278.8098 | -3.1098 | 76.7 | 73.591 | 73.591 | 3.109 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.63189 | 0.63189 | -0.03189 | 0 |  |  | 0 | 94.2 | 81.2346 | 81.0333 | 13.1667 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 65.5 | 65.7797 | 65.7797 | -0.27973 | 30 | 28.1195 | 28.0866 | 1.9134 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0889 | -4.6889 | 148.8 | 151.0889 | 151.0889 | -2.2889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 144.8722 | 192.2331 | 26.0669 | 104.4 | 72.6536 | 96.4052 | 7.9948 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 16.437 | 16.437 | -10.537 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13.486 | 13.486 | -1.586 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | -0.05 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 6.468 | 6.468 | -5.368 | 4.2 | 14.733 | 14.733 | -10.533 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 6.2449 |  | 8.9 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.2 | 25.203 | 25.203 | 2.997 | 3.4 | 20.903 | 20.903 | -17.503 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 38.706 | 38.706 | -22.906 | 22.2 | 56.804 | 56.804 | -34.604 | 1.5 | 1.627 | 1.627 | -0.127 | 1.8 | 1.142 | 1.142 | 0.658 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 10.3 | 9.656 | 9.656 | 0.644 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.4 | 26.133 | 26.133 | -14.733 | 8.8 | 23.436 | 23.436 | -14.636 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.4 |  |  | 6.4 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 04:30 | 82.7 | 95.7784 | 101.6019 | -18.9019 | 595.7 | 594.1713 | 594.1713 | 1.5287 | 198 | 193.2945 | 193.2945 | 4.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 91.364 | 91.364 | -13.164 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 187 | 196.228 | 196.228 | -9.228 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 283.2 | 295.2259 | 295.2259 | -12.0259 | 217.4 | 175 | 175 | 42.4 | 108.4 |  |  | 108.4 | 198.1 | 224.0042 | 194.6467 | 3.4533 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 122.9153 | 122.9153 | 2.3847 | 5 | 5.1333 | 5.1333 | -0.13334 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 59.2 | 74.5346 | 74.8806 | -15.6806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 61.8713 | 72.4523 | -21.7523 | 62.1 | 32.0355 | 32.0355 | 30.0645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 31.667 | 31.667 | -2.967 | 48.7 | 45 | 45 | 3.7 | 20.1 | 18.8749 | 18.8749 | 1.2251 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 65.8 | 67.1655 | 67.1655 | -1.3656 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.2 | 185.4703 | 185.4703 | -2.2703 | 41.9 | 40.1532 | 40.1532 | 1.7468 | 6.1 | 4.46 | 4.46 | 1.64 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 26.2 | 24.5299 | 24.5299 | 1.6701 | 32.6 | 32.6272 | 32.6272 | -0.02718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 25 | 25 | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 21.6266 |  | 31.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.7732 | 25.7732 | -0.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 16.4948 | 16.4948 | 5.1052 | 179 | 185.3167 | 185.3167 | -6.3167 | 176.5 | 185.3167 | 185.3167 | -8.8167 | 200 | 185.3167 | 185.3167 | 14.6833 | 275.6 | 278.8098 | 278.8098 | -3.2098 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 0 |  |  | 0 | 91.5 | 79.639 | 77.2009 | 14.2991 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 65 | 65.7797 | 65.7797 | -0.77973 | 30.1 | 27.8587 | 27.4603 | 2.6397 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 151.0889 | -4.5889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 144.8722 | 192.2331 | 26.0669 | 104.6 | 72.6536 | 96.4052 | 8.1948 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 17.704 | 17.704 | -14.504 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.533 | 13.533 | -1.033 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.85 | 1.85 | 0.05 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 5.765 | 5.765 | -4.265 | 4.2 | 14.441 | 14.441 | -10.241 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 5.0024 |  | 8.9 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.2 | 25.069 | 25.069 | 4.131 | 7.1 | 19.5 | 19.5 | -12.4 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 37.647 | 37.647 | -25.747 | 13 | 54.731 | 54.731 | -41.731 | 1.4 | 1.604 | 1.604 | -0.204 | 2.2 | 1.13 | 1.13 | 1.07 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 6.8 | 9.699 | 9.699 | -2.899 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.7 | 27.292 | 27.292 | -16.592 | 8.2 | 25.083 | 25.083 | -16.883 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 05:00 | 77.7 | 95.1802 | 101.6019 | -23.9019 | 596.6 | 594.1713 | 594.1713 | 2.4287 | 203.7 | 193.2945 | 193.2945 | 10.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 91.364 | 91.364 | -13.464 | 26.5 |  |  | 26.5 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 283 | 295.2259 | 295.2259 | -12.2259 | 218 | 207.792 | 207.792 | 10.208 | 110.5 | 104.208 | 104.208 | 6.292 | 200.6 | 185.1509 | 129.5105 | 71.0895 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.1 | 122.9153 | 122.9153 | -2.8153 | 4.9 | 5.1333 | 5.1333 | -0.23334 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 59.1 | 73.3066 | 71.1114 | -12.0114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 61.9996 | 72.0324 | -21.8325 | 59.9 | 32.0355 | 32.0355 | 27.8645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 31.667 | 31.667 | 0.23299 | 57.9 | 45 | 45 | 12.9 | 21.2 | 18.8749 | 18.8749 | 2.3251 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 61 | 67.1655 | 67.1655 | -6.1655 | 180 | 184.915 | 184.915 | -4.915 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 40.5 | 40.1532 | 40.1532 | 0.34675 | 6.2 | 4.46 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 29.1 | 24.5299 | 24.5299 | 4.5701 | 31.6 | 32.6272 | 32.6272 | -1.0272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 57.2 | 25 | 25 | 32.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 |  |  | 30.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 25.7732 | 25.7732 | -0.5732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 16.4948 | 16.4948 | 4.9051 | 178.5 | 185.3367 | 185.3367 | -6.8367 | 176.9 | 185.3367 | 185.3367 | -8.4367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 276.4 | 278.8399 | 278.8399 | -2.4399 | 77.2 | 73.591 | 73.591 | 3.609 | 37.4 | 36.906 | 36.906 | 0.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.63189 | 0.63189 | -0.03189 | 48.5 |  |  | 48.5 | 88.9 | 71.4576 | 71.4576 | 17.4424 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 64.9 | 65.7797 | 65.7797 | -0.87973 | 29.9 | 27.3071 | 27.3071 | 2.593 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 149.4 | 151.0889 | 151.0889 | -1.6889 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 144.8722 | 192.2331 | 26.2669 | 104.6 | 72.6536 | 96.4052 | 8.1948 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 19.394 | 19.394 | -16.794 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.542 | 13.542 | -0.442 | 0 |  |  | 0 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 3.5 | 4 | 4 | -0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 4.907 | 4.907 | -3.507 | 5.5 | 14.242 | 14.242 | -8.742 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 |  |  | 8.9 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.8 | 24.874 | 24.874 | 4.926 | 8.7 | 17.894 | 17.894 | -9.194 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 36.331 | 36.331 | -29.031 | 9.7 | 52.631 | 52.631 | -42.931 | 0.8 | 1.613 | 1.613 | -0.813 | 1.1 | 1.209 | 1.209 | -0.109 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 9.2 | 9.699 | 9.699 | -0.499 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.6 | 28.3 | 28.3 | -16.7 | 6.5 | 27.12 | 27.12 | -20.62 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.7 |  |  | 6.7 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 05:30 | 77.1 | 97.9499 | 101.6019 | -24.5019 | 589.3 | 594.1713 | 594.1713 | -4.8713 | 201.9 | 193.2945 | 193.2945 | 8.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 |  |  | 14.3 | 78.1 | 91.364 | 91.364 | -13.264 | 25.9 |  |  | 25.9 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 203.9 | 196.228 | 196.228 | 7.672 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 289 | 295.2259 | 295.2259 | -6.2259 | 217.7 | 207.792 | 207.792 | 9.908 | 111.1 | 104.208 | 104.208 | 6.892 | 271.7 | 235.8889 | 184.167 | 87.533 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 122.9153 | 122.9153 | -6.3153 | 4.3 | 5.1333 | 5.1333 | -0.83334 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 57.8 | 82.0125 | 105.3134 | -47.5134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 63.2839 | 78.1929 | -6.6929 | 76.2 | 32.0355 | 32.0355 | 44.1645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 31.667 | 31.667 | 0.53299 | 56.7 | 45 | 45 | 11.7 | 18.5 | 18.8749 | 18.8749 | -0.37492 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 64.9 | 67.1655 | 67.1655 | -2.2656 | 178.1 | 184.915 | 184.915 | -6.815 | 178.1 | 184.915 | 184.915 | -6.815 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 39.6 | 40.1532 | 40.1532 | -0.55325 | 6.1 | 4.46 | 4.46 | 1.64 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 28.3 | 24.5299 | 24.5299 | 3.7701 | 25.2 | 32.6272 | 32.6272 | -7.4272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 25 | 25 | 27.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 29.9853 |  | 30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 25.7732 | 25.7732 | -1.0732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 16.4948 | 16.4948 | 4.3052 | 179 | 185.3367 | 185.3367 | -6.3367 | 177 | 185.3367 | 185.3367 | -8.3367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 276.1 | 278.8399 | 278.8399 | -2.7399 | 77 | 73.591 | 73.591 | 3.409 | 37.4 | 36.906 | 36.906 | 0.494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 64.4 |  |  | 64.4 | 94.4 | 91.1068 | 92.8911 | 1.5089 | 60.5 | 67.134 | 67.134 | -6.634 | 64.5 | 65.7797 | 65.7797 | -1.2797 | 29.3 | 29.7328 | 29.9515 | -0.65146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 149.3 | 151.0889 | 151.0889 | -1.7889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 144.8722 | 192.2331 | 26.2669 | 104.7 | 72.6536 | 96.4052 | 8.2948 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 21.286 | 21.286 | -17.386 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.569 | 13.569 | -0.069 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 4.715 | 4.715 | -3.015 | 5.4 | 14.817 | 14.817 | -9.417 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.9 | 6.9358 |  | 8.9 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 4 | 5 | 5 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.7 | 24.733 | 24.733 | 1.967 | 6.3 | 18.16 | 18.16 | -11.86 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 35.769 | 35.769 | -33.569 | 9.9 | 52.287 | 52.287 | -42.387 | 0 | 1.542 | 1.542 | -1.542 | 0.2 | 1.214 | 1.214 | -1.014 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 10 | 9.791 | 9.791 | 0.209 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.3 | 29.228 | 29.228 | -25.928 | 0.7 | 28.07 | 28.07 | -27.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 06:00 | 79.4 | 100.5894 | 101.6019 | -22.2019 | 598.8 | 594.1713 | 594.1713 | 4.6287 | 203.4 | 193.2945 | 193.2945 | 10.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  |  | 15.3 | 82.2 | 91.364 | 91.364 | -9.164 | 25.2 |  |  | 25.2 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 285 | 295.2259 | 295.2259 | -10.2259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 379.5 | 264.6951 | 184.167 | 195.333 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 122.9153 | 122.9153 | 1.5847 | 5.1 | 5.1333 | 5.1333 | -0.03334 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 60.1 | 96.9148 | 119.2966 | -59.1966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 63.8262 | 79.0821 | -5.5821 | 48.6 | 32.0355 | 20.6186 | 27.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30 | 31.667 | 31.667 | -1.667 | 58.2 | 45 | 52.5773 | 5.6227 | 18.9 | 18.8749 | 18.8749 | 0.02508 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 65.2 | 67.1655 | 67.1655 | -1.9655 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 40.9 | 40.1532 | 40.1532 | 0.74675 | 6.1 | 4.46 | 4.46 | 1.64 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 30.1 | 24.5299 | 24.5299 | 5.5701 | 26.3 | 32.6272 | 32.6272 | -6.3272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 57 | 25 | 32.3833 | 24.6167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 49.9066 | 85.4826 | -53.8826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 25.7732 | 25.7732 | -0.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 16.4948 | 16.4948 | 5.5052 | 179 | 185.3367 | 185.3367 | -6.3367 | 176.5 | 185.3367 | 185.3367 | -8.8367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 275.9 | 278.8399 | 278.8399 | -2.9399 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.7 | 0.63189 | 0.63189 | 0.06811 | 77.7 |  |  | 77.7 | 93.2 | 94.2916 | 91.9979 | 1.2021 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 65.1 | 65.7797 | 65.7797 | -0.67973 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.5 | 151.0889 | 151.0889 | -2.5889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 176.7515 | 192.2331 | 26.4669 | 104.7 | 88.6411 | 96.4052 | 8.2948 | 0 |  |  | 0 | 5 | 23.246 | 23.246 | -18.246 | 0 |  | 0.218 | -0.218 | 8.7 | 13.6 | 13.6 | -4.9 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | -0.05 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 0.2 |  | 0.042 | 0.158 | 0 |  | 0.027 | -0.027 | 1.3 | 4.746 | 4.746 | -3.446 | 6.1 | 15.649 | 15.649 | -9.549 | 4.4 |  | 4.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 |  | 2.4 | 0 | 2.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 |  | 0.029 | -0.029 |  |  |  | 0 | 8.9 | 11.5438 | 19.7728 | -10.8728 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.4 | 24.609 | 24.609 | 0.791 | 3.6 | 19.05 | 19.05 | -15.45 | 0 |  | 0.357 | -0.357 | 1.6 | 35.46 | 35.46 | -33.86 | 9.6 | 52.527 | 52.527 | -42.927 | 0 | 1.444 | 1.444 | -1.444 | 0 | 1.196 | 1.196 | -1.196 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.4 | 9.913 | 9.913 | -4.513 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.565 | -0.565 | 0 |  | 2.682 | -2.682 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 30.128 | 30.128 | -30.128 | 0 | 28.656 | 28.656 | -28.656 | 0 |  | 1.874 | -1.874 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 17.2 | 17 | 17 | 0.2 | 6.1 |  |  | 6.1 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 06:30 | 98 | 91.609 | 101.6019 | -3.6019 | 592.3 | 594.1713 | 594.1713 | -1.8713 | 203.6 | 193.2945 | 193.2945 | 10.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 12.091 | 12.091 | 2.709 | 79.4 | 91.364 | 91.364 | -11.964 | 26.1 |  |  | 26.1 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 197.8 | 196.228 | 196.228 | 1.572 | 197.3 | 196.228 | 196.228 | 1.072 | 287.8 | 295.2259 | 295.2259 | -7.4259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 370 | 247.542 | 184.167 | 185.833 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 122.9153 | 122.9153 | -1.9153 | 4.7 | 5.1333 | 5.1333 | -0.43334 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.1 | 14.9194 | 14.9194 | -3.8194 | 90 | 78.4372 | 106.3154 | -16.3154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 61.8432 | 76.3165 | 23.3835 | 82 | 87.4421 | 110.2632 | -28.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 31.667 | 31.667 | -1.567 | 45 | 45 | 45 | 0 | 22.9 | 18.8749 | 18.8749 | 4.0251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 61.8 | 67.1655 | 67.1655 | -5.3655 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 40.7 | 40.1532 | 40.1532 | 0.54675 | 6.2 | 4.46 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 22.6 | 24.5299 | 24.5299 | -1.9299 | 24.6 | 32.6272 | 32.6272 | -8.0272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 25 | 25 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 42.7413 | 42.7413 | -11.7413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 | 25.7732 | 25.7732 | -1.0732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 16.4948 | 16.4948 | 5.1052 | 179.8 | 185.3522 | 185.3522 | -5.5522 | 177.1 | 185.3522 | 185.3522 | -8.2522 | 200 | 185.3522 | 185.3522 | 14.6478 | 276.3 | 278.8632 | 278.8632 | -2.5632 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.3 | 36.906 | 36.906 | 0.394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.63189 | 0.63189 | -0.03189 | 197.4 | 134.0206 | 113.1035 | 84.2965 | 91.8 | 90.5974 | 97.2503 | -5.4503 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 65.1 | 65.7797 | 65.7797 | -0.67973 | 28.9 | 29.9515 | 29.9515 | -1.0515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.5 | 151.0889 | 151.0889 | -3.5889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 173.4398 | 192.2331 | 26.4669 | 104.7 | 86.9803 | 96.4052 | 8.2948 | 0 |  | 0.035 | -0.035 | 4.9 | 24.66 | 24.66 | -19.76 | 5.6 |  | 7.921 | -2.321 | 11.8 | 13.779 | 13.779 | -1.979 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 1.46 | 1.46 | -0.06 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | -0.05 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 1.1 |  | 0.927 | 0.173 | 1.3 |  | 0.549 | 0.751 | 2.1 | 4.665 | 4.665 | -2.565 | 5.9 | 14.944 | 14.944 | -9.044 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  | 0.239 | -0.139 |  |  |  | 0 | 7.9 | 9.8864 | 9.8864 | -1.9864 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | -0.1 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.4 | 24.663 | 24.663 | 2.737 | 6.3 | 18.727 | 18.727 | -12.427 | 1.9 |  | 5.099 | -3.199 | 2 | 35.99 | 35.99 | -33.99 | 10 | 53.442 | 53.442 | -43.442 | 0 | 1.283 | 1.283 | -1.283 | 0 | 1.07 | 1.07 | -1.07 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 10.9 | 10.253 | 10.253 | 0.647 | 16.9 |  | 14.672 | 2.228 | 0.1 |  | 5.121 | -5.021 | 10.9 |  | 27.581 | -16.681 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.1 | 28.575 | 28.575 | -24.475 | 4.6 | 26.333 | 26.333 | -21.733 | 7.8 |  | 17.859 | -10.059 | 0.2 |  | 0.093 | 0.107 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.6 |  |  | 6.6 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 07:00 | 99.4 | 73.0987 | 101.6019 | -2.2019 | 598.3 | 594.1713 | 594.1713 | 4.1287 | 203.6 | 193.2945 | 193.2945 | 10.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 12.091 | 12.091 | 3.309 | 81.3 | 91.364 | 91.364 | -10.064 | 25.7 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 280.3 | 295.2259 | 295.2259 | -14.9259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 379.6 | 192.344 | 157.3768 | 222.2232 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.2 | 122.9153 | 122.9153 | -0.71532 | 4.9 | 5.1333 | 5.1333 | -0.23334 | 3.5 | 2.8178 | 2.8178 | 0.68224 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 59.8 | 77.7779 | 81.709 | -21.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 59.4056 | 64.1932 | -2.5932 | 42.3 | 66.7568 | 78.8383 | -36.5383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.7 | 31.667 | 31.667 | 2.033 | 45.3 | 45 | 45 | 0.3 | 18.8 | 18.8749 | 18.8749 | -0.07492 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 66.3 | 67.1655 | 67.1655 | -0.86555 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 42.4 | 40.1532 | 40.1532 | 2.2468 | 6.1 | 4.46 | 4.46 | 1.64 | 2.4 | 4.679 | 4.679 | -2.279 | 25.6 | 24.5299 | 24.5299 | 1.0701 | 32.6 | 32.6272 | 32.6272 | -0.02718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 25 | 27.0909 | 0.80911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.6 | 42.7413 | 42.7413 | -11.1413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.3 | 25.7732 | 25.7732 | -1.4732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 16.4948 | 16.4948 | 5.2051 | 177.9 | 185.3522 | 185.3522 | -7.4522 | 175.1 | 185.3522 | 185.3522 | -10.2522 | 200 | 185.3522 | 185.3522 | 14.6478 | 276.2 | 278.8632 | 278.8632 | -2.6632 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.63189 | 0.63189 | -0.03189 | 155.5 | 154.6392 | 140.5335 | 14.9665 | 88.2 | 92.4445 | 87.6387 | 0.56127 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 65.2 | 65.7797 | 65.7797 | -0.57973 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149 | 151.5426 | 151.5426 | -2.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 172.4369 | 192.2331 | 25.2669 | 104.7 | 86.4774 | 96.4052 | 8.2948 | 0 |  | 0.069 | -0.069 | 4.3 | 25.892 | 25.892 | -21.592 | 25.5 |  | 25.057 | 0.443 | 11.5 | 14.008 | 14.008 | -2.508 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.3 | 1.46 | 1.46 | -0.16 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 5.4 | 3.5 | 3.5 | 1.9 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 3.5 |  | 4.916 | -1.416 | 3.1 |  | 2.683 | 0.417 | 1.1 | 4.546 | 4.546 | -3.446 | 5.4 | 13.727 | 13.727 | -8.327 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  | 2.4 | -2.4 | 0 |  | 2.8 | -2.8 | 0.3 |  | 0.499 | -0.199 |  |  |  | 0 | 8.3 | 9.8864 | 9.8864 | -1.5864 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.3 | 24.776 | 24.776 | 4.524 | 10.8 | 18 | 18 | -7.2 | 11.1 |  | 15.157 | -4.057 | 1.1 | 36.8 | 36.8 | -35.7 | 5.6 | 54.581 | 54.581 | -48.981 | 0 | 1.102 | 1.102 | -1.102 | 0.1 | 0.909 | 0.909 | -0.809 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 6.6 | 10.665 | 10.665 | -4.065 | 85.7 |  | 57.105 | 28.595 | 2.2 |  | 9.246 | -7.046 | 53.3 |  | 73.481 | -20.181 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 26.204 | 26.204 | -25.904 | 0 | 23.04 | 23.04 | -23.04 | 41.8 |  | 55.499 | -13.699 | 2.6 |  | 1.947 | 0.653 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.8 | 17 | 17 | -1.2 | 6.5 |  |  | 6.5 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 07:30 | 99.1 | 101.6019 | 101.6019 | -2.5019 | 597.3 | 594.1713 | 594.1713 | 3.1287 | 204.2 | 193.2945 | 193.2945 | 10.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 12.091 | 12.091 | 3.109 | 83.3 | 81.5248 | 91.364 | -8.064 | 26 |  |  | 26 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 189.5 | 196.228 | 196.228 | -6.728 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 279.6 | 295.2259 | 295.2259 | -15.6259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 377.4 | 310.5685 | 164.106 | 213.294 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 122.9153 | 122.9153 | 2.6847 | 5.1 | 5.1333 | 5.1333 | -0.03334 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 60.7 | 77.7779 | 81.709 | -21.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 67.2271 | 58.5592 | 3.0408 | 21.2 | 47.3008 | 65.5805 | -44.3805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 25.8518 | 31.667 | -1.767 | 73.5 |  | 52.5773 | 20.9227 | 21.4 | 15.8788 | 18.8749 | 2.5251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 67.4 | 67.1655 | 67.1655 | 0.23445 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 41.2 | 65.526 | 40.1532 | 1.0468 | 6.1 | 6.1914 | 4.46 | 1.64 | 2.4 | 2.0343 | 4.679 | -2.279 | 21.8 | 24.7749 | 24.5299 | -2.7299 | 29.7 | 32.6272 | 32.6272 | -2.9272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 48 | 46.6214 | 36.3074 | 11.6926 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 42.7413 | 42.7413 | -10.8413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 25.7732 | 25.7732 | -0.0732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 43.206 | 16.4948 | 5.3052 | 178.1 | 185.3745 | 185.3745 | -7.2745 | 175.4 | 185.3745 | 185.3745 | -9.9745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 275.9 | 278.8968 | 278.8968 | -2.9968 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.6 | 0.63189 | 0.63189 | -0.03189 | 126.9 | 154.6392 | 140.5412 | -13.6412 | 83.8 | 76.2633 | 92.4445 | -8.6445 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 65.4 | 65.7797 | 65.7797 | -0.37973 | 30 | 27.3071 | 29.9515 | 0.04854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.8 | 151.0889 | 151.0889 | -2.2889 | 149 | 151.5426 | 151.5426 | -2.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.4 | 192.2331 | 192.2331 | 26.1669 | 104.6 | 96.4052 | 96.4052 | 8.1948 | 0.1 |  | 0.083 | 0.017 | 3 | 3.1 | 25.14 | -22.14 | 39.8 |  | 45.304 | -5.504 | 13.3 | 14.8 | 13.946 | -0.646 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.4 | 1.46 | 1.46 | -0.06 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | -0.05 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 7.4 |  | 7.343 | 0.057 | 4.7 |  | 5.561 | -0.861 | 1.3 | 1.7 | 4.26 | -2.96 | 5.7 | 5.1 | 12.647 | -6.947 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  | 2.4 | -2.4 | 0 |  | 2.8 | -2.8 | 0.7 |  | 1.052 | -0.352 |  |  |  | 0 | 8.5 | 9.8864 | 9.8864 | -1.3864 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 2.4 | 3.4 | 3.4 | -1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.3 | 24.72 | 24.718 | 4.582 | 14.7 | 20.61 | 20.606 | -5.906 | 21.7 |  | 24.717 | -3.017 | 1.2 | 1.8 | 37.62 | -36.42 | 9.2 | 8.3 | 54.477 | -45.277 | 0 | 0.952 | 0.952 | -0.952 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9.9 | 12.5 | 10.861 | -0.961 | 175.9 |  | 115.38 | 60.52 | 4.5 |  | 11.047 | -6.547 | 97.5 |  | 108.926 | -11.426 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.6 | 22.322 | -22.322 | 0 | 1.23 | 18.615 | -18.615 | 73.3 |  | 77.973 | -4.673 | 4.6 |  | 5.213 | -0.613 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.9 |  |  | 5.9 | 6.47 |  |  | 6.47
18/08/2025 | 08:00 | 98 | 94.8684 | 92.2495 | 5.7505 | 587.6 | 594.1713 | 594.1713 | -6.5713 | 199.3 | 193.2945 | 193.2945 | 6.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 12.091 | 12.091 | 10.009 | 81.5 | 81.5248 | 91.364 | -9.864 | 25.7 |  | 27.835 | -2.1351 |  |  |  | 0 | 180.4 | 196.228 | 196.228 | -15.828 | 179.8 | 196.228 | 196.228 | -16.428 | 180.8 | 196.228 | 196.228 | -15.428 | 268.7 | 295.2259 | 295.2259 | -26.5259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 367.2 | 260.2644 | 134.1744 | 233.0257 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 122.9153 | 122.9153 | -1.0153 | 6.3 | 5.1333 | 5.1333 | 1.1667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 58.7 | 77.7779 | 81.709 | -23.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 61.6875 | 54.5817 | 6.9183 | 24.1 | 92.6907 | 110.2632 | -86.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 |  |  | 146.4 | 33 | 25.8518 | 31.667 | 1.333 | 29.3 |  | 45 | -15.7 | 20.7 | 15.8788 | 18.8749 | 1.8251 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 61.8 | 67.1655 | 67.1655 | -5.3655 | 179.9 | 184.915 | 184.915 | -5.015 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181.9 | 185.4703 | 185.4703 | -3.5703 | 40 | 71.4733 | 40.1532 | -0.15325 | 6.1 | 6.1914 | 4.46 | 1.64 | 2.4 | 2.0343 | 4.679 | -2.279 | 11.8 | 24.5299 | 24.5299 | -12.7299 | 31.3 | 32.6272 | 32.6272 | -1.3272 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 23.4 | 25 | 25 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 42.7413 | 42.7413 | -2.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 25.7732 | 25.7732 | 20.8268 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 50.4423 | 16.4948 | 4.7051 | 178.5 | 185.3501 | 185.3501 | -6.8501 | 175.9 | 185.3501 | 185.3501 | -9.4501 | 200 | 185.3501 | 185.3501 | 14.6499 | 276.1 | 278.86 | 278.86 | -2.76 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 57.3 | 154.6392 | 120.0064 | -62.7064 | 76 | 76.2633 | 92.4445 | -16.4445 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 65.4 | 65.7797 | 65.7797 | -0.37973 | 29.6 | 27.3071 | 29.9515 | -0.35146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 149.4 | 151.0889 | 151.0889 | -1.6889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 192.2331 | 192.2331 | 26.4669 | 104.8 | 96.4052 | 96.4052 | 8.3948 | 0.1 |  | 0.124 | -0.024 | 1.6 | 3.4 | 23.726 | -22.126 | 63.5 |  | 59.002 | 4.498 | 11.6 | 15.1 | 13.788 | -2.188 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 1.46 | 1.46 | 0.44 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | -0.05 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 12.8 |  | 8.863 | 3.937 | 14.1 |  | 9.512 | 4.588 | 0.5 | 2.6 | 3.918 | -3.418 | 4 | 7.6 | 11.612 | -7.612 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1 |  | 2.4 | -1.4 | 1.2 |  | 2.8 | -1.6 | 1.2 |  | 2.078 | -0.878 |  |  |  | 0 | 9.4 | 9.8864 | 9.8864 | -0.48639 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4 | 5 | 5 | -1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 27.7 | 24.6 | 24.604 | 3.096 | 14.2 | 24.32 | 24.324 | -10.124 | 30.8 |  | 29.583 | 1.217 | 1.8 | 2.4 | 38.443 | -36.643 | 5.2 | 7.9 | 53.957 | -48.757 | 0.2 | 0.813 | 0.813 | -0.613 | 0 | 1.152 | 1.152 | -1.152 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 9 | 13 | 10.985 | -1.985 | 208.1 |  | 185.781 | 22.319 | 6.5 |  | 11.994 | -5.494 | 117.9 |  | 121.138 | -3.238 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.6 | 17.937 | -17.937 | 0 | 2.2 | 13.813 | -13.813 | 81.1 |  | 87.125 | -6.025 | 7.7 |  | 8.283 | -0.583 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.5 |  |  | 6.5 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 08:30 | 48.6 | 89.0928 | 88.1661 | -39.5661 | 592.1 | 594.1713 | 594.1713 | -2.0713 | 203.1 | 193.2945 | 193.2945 | 9.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 28.1926 | 12.091 | 16.109 | 84.5 | 81.5248 | 91.364 | -6.864 | 26.9 |  | 27.835 | -0.93505 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 287.5 | 295.2259 | 295.2259 | -7.7259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 246 | 258.3973 | 147.8497 | 98.1503 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 122.9153 | 122.9153 | 0.08468 | 5.9 | 5.1333 | 5.1333 | 0.76666 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 | 4.2 | 16.7918 | -16.7918 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.9 | 14.9194 | 14.9194 | -4.0194 | 59.4 | 77.7779 | 81.709 | -22.309 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.9 | 60.0956 | 53.3847 | 20.5153 | 42.1 | 130.8361 | 179.8637 | -137.7637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 |  | 145 | 2.5 | 33 | 25.8518 | 31.667 | 1.333 | 30.3 |  | 52.5773 | -22.2773 | 20.3 | 15.8788 | 18.8749 | 1.4251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 62.3 | 67.1655 | 67.1655 | -4.8655 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 40.4 | 43.5728 | 40.1532 | 0.24675 | 6.1 | 6.1914 | 4.46 | 1.64 | 2.4 | 2.0343 | 4.679 | -2.279 | 23.9 | 24.5299 | 24.5299 | -0.62989 | 31.7 | 32.6272 | 32.6272 | -0.92718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 46.8664 | 27.8436 | 20.4564 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 42.7413 | 42.7413 | -2.6413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 38.9102 | 25.7732 | 21.9268 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 16.4948 | 16.4948 | 4.4051 | 179.7 | 185.3367 | 185.3367 | -5.6367 | 176.9 | 185.3367 | 185.3367 | -8.4367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 275.2 | 278.8399 | 278.8399 | -3.6399 | 76.8 | 73.591 | 73.591 | 3.209 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 151.2 | 155.5933 | 124.8245 | 26.3755 | 92.3 | 76.2633 | 92.4445 | -0.1445 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 66.6 | 65.7797 | 65.7797 | 0.82027 | 29.9 | 27.3071 | 29.9515 | -0.05146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148 | 151.0889 | 151.0889 | -3.0889 | 150.7 | 151.0889 | 151.0889 | -0.38887 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 192.2331 | 192.2331 | 26.4669 | 104.6 | 96.4052 | 96.4052 | 8.1948 | 0.7 |  | 0.587 | 0.113 | 2 | 4.1 | 22.841 | -20.841 | 68.8 |  | 65.448 | 3.352 | 11.3 | 15.5 | 14.249 | -2.949 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 2.5076 | 1.46 | 0.64 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 13.6 |  | 10.131 | 3.469 | 16.3 |  | 13.341 | 2.959 | 0 | 3.7 | 4.11 | -4.11 | 1.4 | 2.8 | 12.226 | -10.826 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 |  | 3.959 | -2.359 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.6 | 24.59 | 24.587 | 2.013 | 15.5 | 30.77 | 30.771 | -15.271 | 32.9 |  | 31.252 | 1.648 | 4.4 | 3.2 | 39.59 | -35.19 | 7.8 | 7.7 | 54.453 | -46.653 | 0.3 | 1.116 | 1.116 | -0.816 | 0.3 | 1.518 | 1.518 | -1.218 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.8 | 13.5 | 11.685 | -2.885 | 222.5 |  | 230.282 | -7.782 | 8.9 |  | 12.61 | -3.71 | 131.3 |  | 124.581 | 6.719 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.8 | 15.958 | -15.958 | 0 | 3.2 | 14.48 | -14.48 | 93.1 |  | 92.78 | 0.32 | 10 |  | 11.081 | -1.081 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 7 |  |  | 7 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 09:00 | 48.7 | 89.4162 | 85.7647 | -37.0647 | 594.7 | 594.1713 | 594.1713 | 0.52872 | 202.7 | 193.2945 | 193.2945 | 9.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 12.091 | 18.609 | 84.9 | 81.5248 | 91.364 | -6.464 | 26.1 |  | 27.835 | -1.735 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 204.7 | 196.228 | 196.228 | 8.472 | 204.9 | 196.228 | 196.228 | 8.672 | 286.3 | 295.2259 | 295.2259 | -8.9259 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 248.1 | 287.5671 | 161.0303 | 87.0697 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 122.9153 | 122.9153 | 0.98468 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 | 4.2 | 16.7918 | -16.7918 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 60.6 | 75.0812 | 81.709 | -21.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 61.9718 | 54.6536 | 35.2464 | 66.2 | 143.2717 | 130.8361 | -64.6361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.8 |  | 145 | 2.8 | 31.1 | 25.8518 | 31.667 | -0.56701 | 30.5 |  | 52.5773 | -22.0773 | 20.6 | 15.8788 | 18.8749 | 1.7251 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 64.3 | 67.1655 | 67.1655 | -2.8655 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 42 | 52.2655 | 65.6155 | -23.6155 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 2.0343 | 4.679 | -2.279 | 32 | 24.5299 | 24.5299 | 7.4701 | 31.7 | 32.6272 | 32.6272 | -0.92718 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 70.4 | 34.4308 | 87.2731 | -16.8731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 64.1193 | 42.7413 | 27.9587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 27.0715 | 47.4756 | -25.8756 | 177.7 | 185.2946 | 185.2946 | -7.5946 | 175.9 | 185.2946 | 185.2946 | -9.3946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 275.8 | 278.7766 | 278.7766 | -2.9766 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 188.7 | 155.5933 | 155.5933 | 33.1067 | 97.5 | 93.8498 | 92.4445 | 5.0555 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 66.5 | 65.7797 | 65.7797 | 0.72027 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 149.3 | 151.0889 | 151.0889 | -1.7889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 192.2331 | 192.2331 | 26.5669 | 104.7 | 96.4052 | 96.4052 | 8.2948 | 0.9 |  | 0.799 | 0.101 | 0.1 | 6.2 | 22.131 | -22.031 | 70.9 |  | 68.21 | 2.69 | 14.5 | 15.8 | 14.917 | -0.417 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 2.669 | 1.46 | 1.24 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.85 | 1.85 | -0.05 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 13.9 |  | 11.106 | 2.794 | 16.6 |  | 15.253 | 1.347 | 1.4 | 4.9 | 4.481 | -3.081 | 1.1 | 4.8 | 13.39 | -12.29 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 |  | 7.51 | -5.91 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 0.4 | 1.9 | 3.4 | 3.4 | -1.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.1 | 25.6 | 24.602 | 2.498 | 25.3 | 39.13 | 38.128 | -12.828 | 31.6 |  | 31.905 | -0.305 | 8.4 | 3.7 | 40.845 | -32.445 | 10 | 12.7 | 55.287 | -45.287 | 0.9 | 1.567 | 1.567 | -0.667 | 0.5 | 1.952 | 1.952 | -1.452 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 12.1 | 13.9 | 12.577 | -0.477 | 229.7 |  | 246.856 | -17.156 | 11 |  | 13.326 | -2.326 | 135.3 |  | 126.225 | 9.075 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9.7 | 14.783 | -14.783 | 0 | 5.5 | 16.971 | -16.971 | 92.4 |  | 95.291 | -2.891 | 11.8 |  | 13.055 | -1.255 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.4 | 17 | 17 | -0.6 | 7.3 |  |  | 7.3 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 09:30 | 91 | 82.257 | 79.4346 | 11.5654 | 593 | 594.1713 | 594.1713 | -1.1713 | 201.2 | 193.2945 | 193.2945 | 7.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02718 | 82.5 | 81.5248 | 91.364 | -8.864 | 25.8 |  | 80.6027 | -54.8027 |  |  |  | 0 | 170 | 196.228 | 196.228 | -26.228 | 168.6 | 196.228 | 196.228 | -27.628 | 169.2 | 196.228 | 196.228 | -27.028 | 265.2 | 295.2259 | 295.2259 | -30.0259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 345.9 | 225.4523 | 117.4393 | 228.4607 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 122.9153 | 122.9153 | 0.98468 | 5.8 | 5.1333 | 5.1333 | 0.66666 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 5.6 | 4.2 | 16.7918 | -11.1918 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 59.8 | 57.7022 | 81.709 | -21.909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 62.8352 | 55.7144 | 34.9856 | 34.6 | 54.95 | 84.8311 | -50.2311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 261.5 |  | 289.3299 | -27.8299 | 32.6 | 25.8518 | 31.667 | 0.93299 | 44.8 | 45 | 45 | -0.2 | 21.4 | 15.8788 | 18.8749 | 2.5251 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 64.3 | 67.1655 | 67.1655 | -2.8655 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 62.4 | 83.4373 | 88.4102 | -26.0102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 2.0343 | 4.679 | -2.279 | 17.2 | 24.5299 | 24.5299 | -7.3299 | 20.8 | 32.6272 | 32.6272 | -11.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17 |  |  | 17 | 32.6 | 30.5917 | 30.5917 | 2.0083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 59.9909 | 46.8902 | 24.1098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 64.9994 | 75.2107 | -32.0107 | 178.4 | 185.2946 | 185.2946 | -6.8946 | 176 | 185.2946 | 185.2946 | -9.2946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 275.5 | 278.7766 | 278.7766 | -3.2766 | 76.6 | 73.591 | 73.591 | 3.009 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 118.8 | 118.945 | 135.2039 | -16.4039 | 90.7 | 84.5456 | 92.4445 | -1.7445 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 66.7 | 65.7797 | 65.7797 | 0.92027 | 30.2 | 28.8903 | 29.9515 | 0.24854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 150 | 151.0889 | 151.0889 | -1.0889 | 150.5 | 151.5426 | 151.5426 | -1.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 104.7 | 96.4052 | 96.4052 | 8.2948 | 1 |  | 0.991 | 0.009 | 2.5 | 5.8 | 23.168 | -20.668 | 71.3 |  | 69.861 | 1.439 | 15.6 | 15.8 | 15.249 | 0.351 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.7425 | 2.669 | -0.06897 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 14 |  | 11.844 | 2.156 | 16.8 |  | 16.17 | 0.63 | 1.9 | 6.2 | 4.992 | -3.092 | 4.2 | 3.9 | 16.139 | -11.939 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.3 |  | 12.606 | -10.306 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 2 | 3.4 | 3.4 | -1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 23.6 | 28.48 | 24.225 | -0.625 | 32.2 | 49.13 | 44.883 | -12.683 | 32.9 |  | 32.332 | 0.568 | 16.1 | 10.7 | 44.451 | -28.351 | 13.1 | 19.5 | 58.449 | -45.349 | 3 | 2.277 | 2.277 | 0.723 | 1.5 | 2.443 | 2.443 | -0.943 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 12.8 | 14.2 | 13.188 | -0.388 | 228 |  | 250 | -22 | 13.1 |  | 14.067 | -0.967 | 135.2 |  | 127.233 | 7.967 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14.7 | 17.942 | -17.942 | 0.6 | 6.5 | 21.94 | -21.34 | 97.4 |  | 96.358 | 1.042 | 13.5 |  | 14.661 | -1.161 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.5 | 18.932 | 18.932 | -0.43204 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9.1 |  |  | 9.1 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 10:00 | 98.2 | 80.1337 | 87.9044 | 10.2956 | 598 | 594.1713 | 594.1713 | 3.8287 | 204.8 | 193.2945 | 193.2945 | 11.5055 |  |  | 3.7727 | -3.7727 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02718 | 84.2 | 81.5248 | 91.364 | -7.164 | 25.4 |  | 86.9055 | -61.5055 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 193.9 | 196.228 | 196.228 | -2.328 | 194.3 | 196.228 | 196.228 | -1.928 | 268.6 | 295.2259 | 295.2259 | -26.6259 | 212.8 | 208.0739 | 208.0739 | 4.7261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 254.6 | 218.2819 | 381.3058 | -126.7058 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.2 | 122.9153 | 122.9153 | -4.7153 | 5.9 | 5.1333 | 5.1333 | 0.76666 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 5.7 | 4.2 | 16.7918 | -11.0918 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 61 | 52.624 | 52.5427 | 8.4573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 65.0566 |  | 90.4 | 44.1 | 45.3288 | 41.2371 | 2.8629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 290.6 |  | 289.3299 | 1.2701 | 33.4 | 25.8518 | 31.667 | 1.733 | 44.9 | 45 | 45 | -0.1 | 19.9 | 15.8788 | 18.8749 | 1.0251 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 64.6 | 67.1655 | 67.1655 | -2.5655 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 72.5 | 83.4373 | 88.4102 | -15.9102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 2.0343 | 4.679 | -2.279 | 23.6 | 24.5299 | 24.5299 | -0.92989 | 35.1 | 32.6272 | 32.6272 | 2.4728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 |  |  | 16.9 | 32.3 | 30.5917 | 30.5917 | 1.7083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 66.0082 | 95.4524 | -24.6524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 64.9994 | 75.2107 | -14.3107 | 178.3 | 185.2678 | 185.2678 | -6.9678 | 175.8 | 185.2678 | 185.2678 | -9.4678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 274.3 | 278.7363 | 278.7363 | -4.4363 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 118.5 | 117.4707 | 61.8557 | 56.6443 | 93.3 | 92.4445 | 92.4445 | 0.8555 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 66.6 | 65.7797 | 65.7797 | 0.82027 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 151.0889 | -4.5889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 192.2331 | 144.8722 | 73.7278 | 104.6 | 96.4052 | 72.6536 | 31.9464 | 1.1 |  | 1.109 | -0.009 | 7.5 | 9.5 | 24.787 | -17.287 | 73.8 |  | 70.254 | 3.546 | 17.3 | 15.9 | 15.47 | 1.83 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.6 | 2.7425 | 2.7425 | -0.14252 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 14 |  | 12.168 | 1.832 | 16.7 |  | 16.401 | 0.299 | 2.7 | 7.4 | 5.549 | -2.849 | 6.4 | 3.2 | 19.417 | -13.017 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.1 |  | 14.837 | -11.737 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.96 | 0.92 | 0.92 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 0 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.3 | 27.97 | 23.717 | 0.583 | 26.8 | 55.69 | 51.438 | -24.638 | 33.4 |  | 32.527 | 0.873 | 13.9 | 18 | 48.84 | -34.94 | 12.4 | 26 | 62.387 | -49.987 | 2.5 | 3.073 | 3.073 | -0.573 | 1 | 2.953 | 2.953 | -1.953 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.5 | 14.4 | 13.706 | 2.794 | 232.5 |  | 242.083 | -9.583 | 14.6 |  | 14.572 | 0.028 | 133 |  | 127.84 | 5.16 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.5 | 25.2 | 22.546 | -11.046 | 47.2 | 15.5 | 27.734 | 19.466 | 96.9 |  | 96.964 | -0.064 | 15.1 |  | 15.849 | -0.749 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6 |  |  | 6 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 10:30 | 88.6 | 80.4979 | 83.4349 | 5.1651 | 598 | 594.1713 | 594.1713 | 3.8287 | 202.5 | 193.2945 | 193.2945 | 9.2055 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02718 | 87.1 | 81.5248 | 91.364 | -4.264 | 26.7 |  | 86.9055 | -60.2055 |  |  |  | 0 | 166 | 196.228 | 196.228 | -30.228 | 165.7 | 196.228 | 196.228 | -30.528 | 165 | 196.228 | 196.228 | -31.228 | 247.5 | 295.2259 | 295.2259 | -47.7259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 206.5 | 205.8826 | 362.4868 | -155.9868 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 122.9153 | 122.9153 | 3.8847 | 5.9 | 5.1333 | 5.1333 | 0.76666 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 5.7 | 4.2 | 16.7918 | -11.0918 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 10.8 | 14.9194 | 14.9194 | -4.1194 | 60.8 | 52.532 | 39.2044 | 21.5956 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 66.9479 |  | 90.4 | 43.3 | 41.2371 | 41.2371 | 2.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 281.4 |  | 373.3852 | -91.9852 | 31.9 | 25.8518 | 31.667 | 0.23299 | 45 | 45 | 45 | 0 | 18.7 | 15.8788 | 18.8749 | -0.17492 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 66.7 | 67.1655 | 67.1655 | -0.46555 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 75.3 | 83.4373 | 88.4102 | -13.1102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 2.0343 | 4.679 | -2.279 | 16.6 | 24.5299 | 24.5299 | -7.9299 | 30.3 | 32.6272 | 32.6272 | -2.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.2 |  |  | 17.2 | 32.8 | 30.5917 | 30.5917 | 2.2083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 72.1416 | 95.4524 | -14.8524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 64.9994 | 110.4785 | -49.5785 | 178.1 | 185.3367 | 185.3367 | -7.2367 | 175.4 | 185.3367 | 185.3367 | -9.9367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 275.5 | 278.8399 | 278.8399 | -3.3399 | 76.3 | 73.591 | 73.591 | 2.709 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 184.2 | 115.1124 | 61.8557 | 122.3443 | 89.9 | 86.3461 | 92.4445 | -2.5445 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 66.7 | 65.7797 | 65.7797 | 0.92027 | 30.1 | 28.9548 | 29.9515 | 0.14854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 192.2331 | 144.8722 | 73.4278 | 104.4 | 96.4052 | 72.6536 | 31.7464 | 1.2 |  | 1.208 | -0.008 | 13.2 | 14.1 | 29.233 | -16.033 | 75.6 |  | 70.393 | 5.207 | 17 | 16.1 | 15.745 | 1.255 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 2.6 | 2.7425 | 2.7425 | -0.14252 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 14 |  | 12.264 | 1.736 | 16.8 |  | 16.507 | 0.293 | 3.3 | 8.7 | 7.178 | -3.878 | 9.5 | 5.6 | 23.64 | -14.14 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 |  | 15.756 | -10.756 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 25.1 | 27.59 | 23.344 | 1.756 | 22.3 | 59.62 | 55.371 | -33.071 | 32.9 |  | 32.65 | 0.25 | 21 | 25.4 | 54.394 | -33.394 | 19.6 | 32.5 | 66.261 | -46.661 | 4.4 | 3.997 | 3.997 | 0.403 | 2 | 3.559 | 3.559 | -1.559 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16 | 14.8 | 14.135 | 1.865 | 240.1 |  | 237.399 | 2.701 | 15.9 |  | 14.975 | 0.925 | 133.2 |  | 128.41 | 4.79 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.1 | 37.5 | 30.624 | 29.476 | 101.2 | 16.5 | 38.359 | 62.841 | 97 |  | 97.367 | -0.367 | 16.2 |  | 16.823 | -0.623 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.4 |  |  | 6.4 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 11:00 | 87.8 | 79.8807 | 46.5961 | 41.2039 | 588 | 594.1713 | 594.1713 | -6.1713 | 201.6 | 193.2945 | 193.2945 | 8.3055 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 30.6728 | 0.02718 | 81.7 | 81.5248 | 91.364 | -9.664 | 25.9 |  | 86.9055 | -61.0055 |  |  |  | 0 | 184.8 | 196.228 | 196.228 | -11.428 | 192.3 | 196.228 | 196.228 | -3.928 | 192.4 | 196.228 | 196.228 | -3.828 | 283.5 | 295.2259 | 295.2259 | -11.7259 | 212.7 | 208.0739 | 208.0739 | 4.6261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 140.2 | 204.4592 | 381.3058 | -241.1058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 122.9153 | 122.9153 | -1.8153 | 5.7 | 5.1333 | 5.1333 | 0.56666 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 5.7 | 4.2 | 16.7918 | -11.0918 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 58.5 | 51.707 | 20.5454 | 37.9546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 66.9725 | 53.3179 | 35.8821 | 43.7 | 42.1912 | 41.2371 | 2.4629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 351.3 |  | 380.3884 | -29.0883 | 32 | 25.8518 | 31.667 | 0.33299 | 44.5 | 45 | 45 | -0.5 | 18.7 | 15.8788 | 18.8749 | -0.17492 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 60.7 | 67.1655 | 67.1655 | -6.4656 | 179.8 | 184.915 | 177.8483 | 1.9518 | 179.9 | 184.915 | 177.8483 | 2.0518 | 183.1 | 185.4703 | 178.3823 | 4.7177 | 74.3 | 83.4373 | 88.4102 | -14.1102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 2.0343 | 4.679 | -2.279 | 18.1 | 24.5299 | 24.5299 | -6.4299 | 32.3 | 32.6272 | 32.6272 | -0.32718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 |  |  | 16.6 | 28.7 | 30.5917 | 30.5917 | -1.8917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 78.4629 | 95.4524 | -16.1524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 64.9994 | 132.7094 | -73.1094 | 177.2 | 185.2946 | 185.2946 | -8.0946 | 174.6 | 185.2946 | 185.2946 | -10.6946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 274.6 | 278.7766 | 278.7766 | -4.1766 | 75.7 | 73.591 | 73.591 | 2.109 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 109.8 | 119.3217 | 61.8557 | 47.9443 | 88.9 | 91.3256 | 97.2503 | -8.3503 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 66.4 | 65.7797 | 65.7797 | 0.62027 | 28.6 | 28.9832 | 29.9515 | -1.3515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 192.2331 | 144.8722 | 72.8278 | 104.2 | 96.4052 | 72.6536 | 31.5464 | 1.2 |  | 1.235 | -0.035 | 15.9 | 17 | 34.622 | -18.722 | 76 |  | 70.918 | 5.082 | 17.4 | 16.3 | 16.04 | 1.36 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 2.6 | 2.7425 | 2.7425 | -0.14252 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 14 |  | 11.921 | 2.079 | 16.9 |  | 16.55 | 0.35 | 3.6 | 9.8 | 9.164 | -5.564 | 12.5 | 6.3 | 28.177 | -15.677 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 |  | 15.642 | -9.042 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4 | 5 | 5 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.3 | 27.27 | 23.016 | 0.284 | 30.5 | 62.68 | 58.431 | -27.931 | 32.8 |  | 32.749 | 0.051 | 19.3 | 30.2 | 60.336 | -41.036 | 19.7 | 36.2 | 70.114 | -50.414 | 4.6 | 4.965 | 4.965 | -0.365 | 1.4 | 4.198 | 4.198 | -2.798 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.5 | 15.1 | 14.535 | -0.035 | 240.1 |  | 237.111 | 2.989 | 16.8 |  | 15.217 | 1.583 | 133.9 |  | 129.309 | 4.591 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.4 | 51.4 | 39.859 | 61.541 | 95.4 | 20.55 | 50.594 | 44.806 | 98.5 |  | 97.14 | 1.36 | 17.5 |  | 17.506 | -0.006 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.6 |  |  | 6.6 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 11:30 | 59.4 | 75.639 | 42.3075 | 17.0925 | 595.3 | 594.1713 | 594.1713 | 1.1287 | 203.1 | 193.2945 | 193.2945 | 9.8055 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  |  | 0 | 30.8 | 30.5 | 30.5 | 0.3 | 82.2 | 81.5248 | 91.364 | -9.164 | 24.9 |  | 86.9055 | -62.0055 |  |  |  | 0 | 185.1 | 196.228 | 196.228 | -11.128 | 203.8 | 196.228 | 196.228 | 7.572 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 285.8 | 295.2259 | 295.2259 | -9.4259 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 109.2 | 104.3494 | 104.3494 | 4.8506 | 150.9 | 149.5933 | 231.3904 | -80.4904 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 122.9153 | 122.9153 | 1.8847 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 1.4 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 11.2387 | 14.9194 | -2.8194 | 50.7 | 41.1343 | 15.4639 | 35.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 66.3469 | 52.5854 | 7.8146 | 71 | 41.2371 | 41.2371 | 29.7629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 344.9 |  | 373.1951 | -28.2951 | 29.1 | 25.8518 | 31.667 | -2.567 | 59.6 | 45 | 45 | 14.6 | 14.6 | 15.8788 | 18.8749 | -4.2749 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 61.7 | 67.1655 | 67.1655 | -5.4656 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 76.8 | 83.4373 | 88.4102 | -11.6102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 31 | 24.5299 | 24.5299 | 6.4701 | 36.2 | 32.6272 | 32.6272 | 3.5728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.7 | 13.1313 | 13.1313 | 4.5687 | 69.2 | 48.0675 | 48.0675 | 21.1325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 60.5685 | 95.4524 | -15.2524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 64.9994 | 103.5844 | -42.7844 | 175.1 | 185.1658 | 185.1658 | -10.0658 | 172.8 | 185.1658 | 185.1658 | -12.3658 | 200 | 185.1658 | 185.1658 | 14.8342 | 273.2 | 278.5828 | 278.5828 | -5.3828 | 75.3 | 73.591 | 73.591 | 1.709 | 36.5 | 36.906 | 36.906 | -0.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 199.2 | 178.3459 | 178.3459 | 20.8541 | 98.9 | 76.2633 | 87.6387 | 11.2613 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 67.1 | 65.7797 | 65.7797 | 1.3203 | 28.9 | 27.3071 | 29.9515 | -1.0515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0889 | 151.0889 | -6.0889 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 148.5 | 151.5426 | 151.5426 | -3.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 192.2331 | 144.8722 | 71.5278 | 103.7 | 96.4052 | 72.6536 | 31.0464 | 1.3 |  | 1.222 | 0.078 | 17.2 | 22.7 | 39.244 | -22.044 | 76.1 |  | 71.631 | 4.469 | 16.1 | 16.4 | 16.321 | -0.221 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6.1 | 5.9 | 5.9 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.4 | 2.7313 | 2.7313 | -0.33127 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.3 | 16.0194 | 16.0194 | 1.2806 | 14 |  | 11.416 | 2.584 | 16.7 |  | 16.536 | 0.164 | 2.7 | 10.9 | 10.901 | -8.201 | 7.7 | 14.8 | 32.397 | -24.697 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 |  | 15.107 | -4.407 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | -0.3 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.6 | 26.68 | 22.432 | -0.832 | 39.9 | 66.8 | 62.547 | -22.647 | 31.8 |  | 32.863 | -1.063 | 30.5 | 34.3 | 63.551 | -33.051 | 25.1 | 39 | 72.93 | -47.83 | 7 | 5.837 | 5.837 | 1.163 | 3.3 | 4.831 | 4.831 | -1.531 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.2 | 15.2 | 14.765 | -0.565 | 241 |  | 238.711 | 2.289 | 17.4 |  | 15.229 | 2.171 | 132.7 |  | 130.751 | 1.949 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.2 | 65.7 | 58.311 | 9.889 | 60.9 | 43.8 | 67.619 | -6.719 | 97.9 |  | 96.474 | 1.426 | 18.2 |  | 17.843 | 0.357 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.4 |  |  | 6.4 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 12:00 | 63.3 | 72.8861 | 46.4576 | 16.8424 | 593.6 | 594.1713 | 594.1713 | -0.57128 | 203.4 | 193.2945 | 193.2945 | 10.1055 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.5 | 30.5 | 0.2 | 88.1 | 81.5248 | 91.364 | -3.264 | 25.7 |  | 86.9055 | -61.2055 |  |  |  | 0 | 184 | 196.228 | 196.228 | -12.228 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 287.3 | 295.2259 | 295.2259 | -7.9259 | 211.8 | 208.0739 | 208.0739 | 3.7261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 154.2 | 139.3299 | 197.1388 | -42.9388 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.3 | 122.9153 | 122.9153 | 0.38468 | 6.3 | 5.1333 | 5.1333 | 1.1667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 5.7 | 4.2 | 9.966 | -4.266 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 11.2387 | 14.9194 | -2.8194 | 50.6 | 35.0923 | 20.5667 | 30.0333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 66.0883 | 53.8904 | 6.3096 | 72.8 | 41.2371 | 41.2371 | 31.5629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 342.5 |  | 318.6457 | 23.8543 | 26.3 | 25.8518 | 31.667 | -5.367 | 46.1 | 45 | 45 | 1.1 | 18.3 | 15.8788 | 18.8749 | -0.57492 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 62.4 | 67.1655 | 67.1655 | -4.7656 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 183.2 | 185.4703 | 185.4703 | -2.2703 | 76.5 | 83.4373 | 88.4102 | -11.9102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 2.0343 | 4.679 | -2.279 | 25.5 | 24.5299 | 24.5299 | 0.97011 | 32.1 | 32.6272 | 32.6272 | -0.52718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.5 | 13.1313 | 13.1313 | 4.3687 | 48.9 | 48.0675 | 48.0675 | 0.83254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 57.7022 | 95.4524 | -14.8524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.3 | 64.9994 | 75.2107 | -13.9107 | 175.6 | 185.0791 | 185.0791 | -9.4792 | 173.5 | 185.0791 | 185.0791 | -11.5792 | 200 | 185.0791 | 185.0791 | 14.9208 | 272.4 | 278.4524 | 278.4524 | -6.0524 | 75 | 73.591 | 73.591 | 1.409 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 184.7 | 184.5315 | 178.3459 | 6.354 | 96.3 | 71.4576 | 97.2503 | -0.95028 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 67.1 | 65.7797 | 65.7797 | 1.3203 | 29.6 | 27.3071 | 29.9515 | -0.35146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0889 | 151.0889 | -6.3889 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 148.5 | 151.5426 | 151.5426 | -3.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 192.2331 | 144.8722 | 71.8278 | 103.6 | 96.4052 | 72.6536 | 30.9464 | 1.3 |  | 1.245 | 0.055 | 23.3 | 29 | 43.611 | -20.311 | 76.9 |  | 71.657 | 5.243 | 14.8 | 16.5 | 16.597 | -1.797 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.6 | 2.7313 | 2.7313 | -0.13127 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | -0.4 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 5.7 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 14.1 |  | 11.439 | 2.661 | 16.8 |  | 16.519 | 0.281 | 5.3 | 11.4 | 12.556 | -7.256 | 9 | 19.8 | 36.511 | -27.511 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 |  | 14.652 | 0.148 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | -0.5 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.2 | 26.01 | 21.761 | 1.439 | 49.4 | 71.27 | 67.016 | -17.616 | 32.9 |  | 32.801 | 0.099 | 29.8 | 39.7 | 65.856 | -36.056 | 36.5 | 41 | 75.402 | -38.902 | 6.2 | 6.676 | 6.676 | -0.476 | 2.9 | 5.462 | 5.462 | -2.562 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 11.3 | 15.4 | 14.939 | -3.639 | 240 |  | 241.581 | -1.581 | 17.4 |  | 15.24 | 2.16 | 132.9 |  | 131.473 | 1.427 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.8 | 81.8 | 79.835 | -13.035 | 68 | 58.5 | 86.241 | -18.241 | 98.1 |  | 96.093 | 2.007 | 18.5 |  | 17.936 | 0.564 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 6.1 |  |  | 6.1 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 12:30 | 58.7 | 73.7422 | 52.0871 | 6.6129 | 594.7 | 594.1713 | 594.1713 | 0.52872 | 204 | 193.2945 | 193.2945 | 10.7055 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  |  | 0 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 0 | 86.1 | 81.5248 | 91.364 | -5.264 | 25.5 |  | 54.5524 | -29.0524 |  |  |  | 0 | 185.6 | 196.228 | 196.228 | -10.628 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 208.8 | 196.228 | 196.228 | 12.572 | 287.7 | 295.2259 | 295.2259 | -7.5259 | 211.8 | 208.0739 | 208.0739 | 3.7261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 150.3 |  | 72.835 | 77.465 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 122.9153 | 122.9153 | -5.6153 | 6.1 | 5.1333 | 5.1333 | 0.96666 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.2 | 11.2387 | 14.9194 | -2.7194 | 50.3 | 40.9981 | 38.12 | 12.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 64.3185 | 52.8808 | 7.2192 | 61.9 | 50.5669 | 41.2371 | 20.6629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 197.3 |  | 334.3299 | -137.0299 | 31.5 | 25.8518 | 31.667 | -0.16701 | 50.9 | 45 | 45 | 5.9 | 18.7 | 15.8788 | 18.8749 | -0.17492 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 62.1 | 67.1655 | 67.1655 | -5.0655 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 76.6 | 83.4373 | 88.4102 | -11.8102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.4 | 2.0343 | 4.679 | -2.279 | 26.5 | 24.5299 | 24.5299 | 1.9701 | 31.8 | 32.6272 | 32.6272 | -0.82718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 14.1411 | 14.1411 | 2.1589 | 52.6 | 42.2422 | 48.0675 | 4.5325 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 91.0136 | 42.7413 | 37.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 64.9994 | 75.2107 | -14.3107 | 176.6 | 184.9771 | 184.9771 | -8.3771 | 173.9 | 184.9771 | 184.9771 | -11.0771 | 200 | 184.9771 | 184.9771 | 15.0229 | 272.5 | 278.2989 | 278.2989 | -5.7989 | 75.6 | 73.591 | 73.591 | 2.009 | 36.6 | 36.906 | 36.906 | -0.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 188.3 | 190.3568 | 184.5315 | 3.7685 | 89.4 | 97.2503 | 87.6387 | 1.7613 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 67.1 | 65.7797 | 65.7797 | 1.3203 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 151.0889 | -5.6889 | 147.5 | 151.0889 | 151.0889 | -3.5889 | 149 | 151.5426 | 151.5426 | -2.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 192.2331 | 192.2331 | 23.8669 | 103.4 | 96.4052 | 96.4052 | 6.9948 | 1.3 |  | 1.234 | 0.066 | 28.1 | 32.5 | 46.899 | -18.799 | 77.2 |  | 71.477 | 5.723 | 14.8 | 16.5 | 16.591 | -1.791 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 1.6 | 2.7313 | 2.6577 | -1.0577 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 14 |  | 11.553 | 2.447 | 16.9 |  | 16.533 | 0.367 | 9 | 11.7 | 13.067 | -4.067 | 31.8 | 25.3 | 39.364 | -7.564 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 |  | 14.327 | 1.873 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.92 | 0.84 | 0.84 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | -0.8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.7 | 24.39 | 22.141 | 6.559 | 51.5 | 71.6 | 69.354 | -17.854 | 32.4 |  | 32.79 | -0.39 | 33.3 | 44 | 67.256 | -33.956 | 43.6 | 47.6 | 76.998 | -33.398 | 7.2 | 7.084 | 7.084 | 0.116 | 3.1 | 5.801 | 5.801 | -2.701 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 12.6 | 15.4 | 14.996 | -2.396 | 243.9 |  | 238.305 | 5.595 | 17.1 |  | 15.052 | 2.048 | 133.2 |  | 131.629 | 1.571 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.3 | 98.4 | 93.323 | -56.023 | 45.7 | 83.5 | 100.126 | -54.426 | 97.5 |  | 95.744 | 1.756 | 18.3 |  | 17.692 | 0.608 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 18.1 | 18.932 | 18.932 | -0.83204 | 8.4 | 10.6 | 10.6 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.8 |  |  | 5.8 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 13:00 | 59.7 | 73.9299 | 59.9971 | -0.2971 | 591.4 | 594.1713 | 594.1713 | -2.7713 | 202.6 | 193.2945 | 193.2945 | 9.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.6 | 30.5 | 29.8087 | -2.2087 | 85.2 | 81.5248 | 91.364 | -6.164 | 26 |  | 76.9077 | -50.9078 |  |  |  | 0 | 185.4 | 196.228 | 196.228 | -10.828 | 204.5 | 196.228 | 196.228 | 8.272 | 208.8 | 196.228 | 196.228 | 12.572 | 286.4 | 295.2259 | 295.2259 | -8.8259 | 212.8 | 208.0739 | 208.0739 | 4.7261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 76.9 |  | 72.835 | 4.0649 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 122.9153 | 122.9153 | 0.28468 | 5.9 | 5.1333 | 5.1333 | 0.76666 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 5.7 | 4.2 | 16.7918 | -11.0918 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.0356 | 14.9194 | -2.7194 | 49.7 | 40.4985 | 57.2693 | -7.5693 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 62.6881 | 53.0697 | 7.2303 | 92.5 | 112.2943 | 41.2371 | 51.2629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 187.8 |  | 190 | -2.2 | 29 | 25.8518 | 31.667 | -2.667 | 0 |  | 45 | -45 | 17.5 | 15.8788 | 18.8749 | -1.3749 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 65 | 67.1655 | 67.1655 | -2.1656 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183 | 185.4703 | 185.4703 | -2.4703 | 76.4 | 76.1044 | 88.4102 | -12.0102 | 6.4 | 6.1914 | 4.46 | 1.94 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 22.6 | 24.5299 | 34.0206 | -11.4206 | 37.9 | 32.6272 | 32.6272 | 5.2728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 14.1411 | 14.1411 | 2.7589 | 76.7 | 85 | 85 | -8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 47.0455 | 42.7413 | 37.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 56.0771 | 75.2107 | -9.2107 | 177 | 184.795 | 184.795 | -7.795 | 174.3 | 184.795 | 184.795 | -10.495 | 200 | 184.795 | 184.795 | 15.205 | 272.5 | 278.025 | 278.025 | -5.525 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 122.1 | 136.5238 | 147.5475 | -25.4475 | 84.6 | 71.4576 | 97.2503 | -12.6503 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 67.1 | 65.7797 | 65.7797 | 1.3203 | 29.8 | 27.3071 | 29.9515 | -0.15146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0889 | 151.0889 | -6.0889 | 147.5 | 151.0889 | 151.0889 | -3.5889 | 149.2 | 151.5426 | 151.5426 | -2.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 192.2331 | 192.2331 | 24.0669 | 103.5 | 96.4052 | 96.4052 | 7.0948 | 1.3 |  | 1.229 | 0.071 | 35.6 | 35.9 | 49.829 | -14.229 | 75 |  | 71.265 | 3.735 | 16.5 | 16.5 | 16.492 | 0.008 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.6577 | 2.6128 | -0.01276 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 14 |  | 11.359 | 2.641 | 17.1 |  | 16.54 | 0.56 | 9.8 | 12.7 | 13.198 | -3.398 | 32.9 | 30.4 | 41.796 | -8.896 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.7 |  | 13.969 | 1.731 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | -0.9 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.6 | 25.12 | 22.871 | 6.729 | 59.1 | 73.23 | 70.983 | -11.883 | 32.6 |  | 32.836 | -0.236 | 43.3 | 45.6 | 68.355 | -25.055 | 60.1 | 48.7 | 78.303 | -18.203 | 10.6 | 7.348 | 7.348 | 3.252 | 7 | 6.041 | 6.041 | 0.959 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 4.1 | 7.6 | 7.6 | -3.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.2 | 15.4 | 15.013 | -0.813 | 245.3 |  | 229.522 | 15.778 | 16.8 |  | 14.625 | 2.175 | 133.3 |  | 131.479 | 1.821 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.3 | 106.1 | 104.132 | -73.832 | 45.7 | 91.3 | 112.431 | -66.731 | 97.7 |  | 95.107 | 2.593 | 17.7 |  | 17.068 | 0.632 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 17.9 | 18.932 | 18.932 | -1.032 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.3 |  |  | 6.3 | 6.54 |  |  | 6.54
18/08/2025 | 13:30 | 59.3 | 74.4304 | 61.4769 | -2.1769 | 594.6 | 594.1713 | 594.1713 | 0.42872 | 202.2 | 193.2945 | 193.2945 | 8.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 30.5 | 15.7335 | 12.2665 | 82 | 81.5248 | 91.364 | -9.364 | 25.5 |  | 80.5029 | -55.0029 |  |  |  | 0 | 186.1 | 196.228 | 196.228 | -10.128 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 285.7 | 295.2259 | 295.2259 | -9.5259 | 212.1 | 208.0739 | 208.0739 | 4.0261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 75.6 |  |  | 75.6 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 122.9153 | 122.9153 | 2.1847 | 5.3 | 5.1333 | 5.1333 | 0.16666 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 5.7 | 4.2 | 16.7918 | -11.0918 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 13.5338 | 14.9194 | -2.7194 | 50.5 | 41.282 | 60.5105 | -10.0105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 60.3164 | 50.9376 | 9.1624 | 45.7 | 130.8361 | 43.7371 | 1.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 191.5 |  | 190 | 1.5 | 28.7 | 25.8518 | 31.667 | -2.967 | 0 |  | 45 | -45 | 13.8 | 15.8788 | 18.8749 | -5.0749 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 66.2 | 67.1655 | 67.1655 | -0.96555 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 82.5 | 43.5728 | 88.4102 | -5.9102 | 6.3 | 6.1914 | 4.46 | 1.84 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 22.8 | 24.5299 | 34.0206 | -11.2206 | 30.8 | 32.6272 | 32.6272 | -1.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 14.1411 | 14.1411 | 2.5589 | 76.5 | 85 | 85 | -8.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 60.365 | 42.7413 | 24.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 16.4948 | 75.2107 | -9.1107 | 177.1 | 184.9194 | 184.9194 | -7.8194 | 174.2 | 184.9194 | 184.9194 | -10.7194 | 200 | 184.9194 | 184.9194 | 15.0807 | 272.4 | 278.212 | 278.212 | -5.812 | 75.5 | 73.591 | 73.591 | 1.909 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 125.9 | 136.5238 | 150.8475 | -24.9475 | 84.8 | 77.4166 | 92.4445 | -7.6445 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 67.2 | 65.7797 | 65.7797 | 1.4203 | 29.3 | 27.4955 | 29.9515 | -0.65146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0889 | 151.0889 | -6.0889 | 147.5 | 151.0889 | 151.0889 | -3.5889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.4 | 192.2331 | 192.2331 | 24.1669 | 103.5 | 96.4052 | 96.4052 | 7.0948 | 1.2 |  | 1.23 | -0.03 | 44.3 | 39 | 55.921 | -11.621 | 76.3 |  | 70.628 | 5.672 | 17.2 | 16.5 | 16.373 | 0.827 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.3 | 2.6577 | 1.697 | 0.60302 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | -0.2 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 12.9 |  | 10.975 | 1.925 | 12.5 |  | 16.485 | -3.985 | 13.2 | 13.9 | 14.31 | -1.11 | 39.9 | 45.4 | 46.245 | -6.345 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.3 |  | 13.209 | 1.091 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | -0.9 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.7 | 26.33 | 24.079 | 5.621 | 58.5 | 75.24 | 72.993 | -14.493 | 32.8 |  | 32.973 | -0.173 | 53.8 | 53 | 69.763 | -15.963 | 67.6 | 54.5 | 78.767 | -11.167 | 6.5 | 7.537 | 7.537 | -1.037 | 5 | 6.311 | 6.311 | -1.311 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.5 | 15.3 | 14.91 | 1.59 | 244.8 |  | 232.232 | 12.568 | 16 |  | 14.028 | 1.972 | 136 |  | 130.943 | 5.057 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.8 | 110.8 | 109.274 | -57.474 | 78.7 | 106.7 | 120.106 | -41.406 | 99.5 |  | 94.134 | 5.366 | 17 |  | 15.947 | 1.053 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 18.5 | 18.932 | 18.932 | -0.43204 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.9 |  |  | 5.9 | 6.76 |  |  | 6.76
18/08/2025 | 14:00 | 63.8 | 84.0315 | 60.7405 | 3.0596 | 589.6 | 594.1713 | 594.1713 | -4.5713 | 203.1 | 193.2945 | 193.2945 | 9.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 26.2565 | 16.4948 | -5.4948 | 81.7 | 86.0262 | 91.364 | -9.664 | 25.8 |  | 80.832 | -55.032 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.228 | 196.228 | -9.728 | 204.9 | 196.228 | 196.228 | 8.672 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 283.7 | 295.2259 | 295.2259 | -11.5259 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 122.9153 | 122.9153 | -0.41532 | 5 | 5.1333 | 5.1333 | -0.13334 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 5.7 | 16.7918 | 16.3507 | -10.6507 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 49.6 | 15.4639 | 57.6075 | -8.0075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 53.8909 | 51.7629 | 7.7371 | 148.8 | 176.1411 | 41.2371 | 107.5629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 235.8 |  | 190 | 45.8 | 25.9 | 25.8518 | 31.667 | -5.767 | 19.4 | 45 | 45 | -25.6 | 15.5 | 15.8788 | 18.8749 | -3.3749 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 63.5 | 67.1655 | 67.1655 | -3.6656 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 79.4 | 83.4373 | 88.4102 | -9.0102 | 6.3 | 6.1914 | 4.46 | 1.84 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 12.7 | 24.5299 | 34.0206 | -21.3206 | 25.7 | 32.6272 | 32.6272 | -6.9272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 14.1411 | 14.1411 | 2.6589 | 20.8 | 85 | 85 | -64.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 69.3638 | 42.7413 | 24.3587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 64.9994 | 75.2107 | -9.4107 | 176.8 | 184.8594 | 184.8594 | -8.0594 | 174.2 | 184.8594 | 184.8594 | -10.6594 | 200 | 184.8594 | 184.8594 | 15.1406 | 273.1 | 278.1218 | 278.1218 | -5.0218 | 75.6 | 73.591 | 73.591 | 2.009 | 36.8 | 36.906 | 36.906 | -0.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 58.7 | 115.3003 | 150.8475 | -92.1475 | 81.1 | 90.3621 | 87.6387 | -6.5387 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 66.9 | 65.7797 | 65.7797 | 1.1203 | 29.1 | 29.6111 | 29.9515 | -0.85146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0889 | 151.0889 | -6.6889 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 149 | 151.5426 | 151.5426 | -2.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 192.2331 | 192.2331 | 24.7669 | 103.7 | 96.4052 | 96.4052 | 7.2948 | 1.2 |  | 1.039 | 0.161 | 60.9 | 41.5 | 63.068 | -2.168 | 75.6 |  | 68.688 | 6.912 | 18.1 | 16.5 | 16.247 | 1.853 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.3 | 2.3816 | 1.7465 | -0.44652 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.84 | 1.84 | -0.04 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.8 | 3.5 | 3.5 | 2.3 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 7.5 |  | 10.195 | -2.695 | 15.1 |  | 16.241 | -1.141 | 15.6 | 8.2 | 15.75 | -0.15 | 48.9 | 44.1 | 51.366 | -2.466 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 |  | 10.384 | -2.684 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | -0.9 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 29.7 | 31.5 | 25.446 | 4.254 | 66.2 | 60.3 | 75.129 | -8.929 | 33.8 |  | 33.049 | 0.751 | 57 | 55.7 | 71.274 | -14.274 | 70.4 | 61 | 78.95 | -8.55 | 8.3 | 7.701 | 7.701 | 0.599 | 6 | 6.59 | 6.59 | -0.59 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 17.3 | 12.6 | 14.768 | 2.532 | 235.1 |  | 245.78 | -10.68 | 14.9 |  | 13.351 | 1.549 | 138.4 |  | 129.954 | 8.446 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.5 | 56.6 | 112.527 | -38.027 | 96.2 | 70.5 | 126.239 | -30.039 | 100.7 |  | 92.921 | 7.779 | 15.7 |  | 14.412 | 1.288 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.2 |  |  | 7.2 | 8.05 |  |  | 8.05
18/08/2025 | 14:30 | 62.8 | 79.4515 | 62.564 | 0.23599 | 592.9 | 594.1713 | 594.1713 | -1.2713 | 199.7 | 193.2945 | 193.2945 | 6.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 12.091 | 18.609 | 83.5 | 86.0262 | 91.364 | -7.864 | 25.9 |  | 75.0753 | -49.1753 |  |  |  | 0 | 158 | 196.228 | 196.228 | -38.228 | 157.5 | 196.228 | 196.228 | -38.728 | 157.5 | 196.228 | 196.228 | -38.728 | 244.5 | 295.2259 | 295.2259 | -50.7259 | 210.7 | 208.0739 | 208.0739 | 2.6261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 0 | 82.9823 | 66.4948 | -66.4948 | 3.1 | 4.4318 | 4.4318 | -1.3318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 122.9153 | 122.9153 | 3.5847 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 5.7 | 16.7918 | 11.8843 | -6.1843 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 49.8 | 15.4639 | 61.7196 | -11.9196 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 54.9936 | 54.3042 | 21.4958 | 129.8 | 130.8361 | 77.4873 | 52.3127 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 233 |  | 180 | 53 | 29.8 | 25.8518 | 31.667 | -1.867 | 46.3 | 45 | 45 | 1.3 | 18.2 | 15.8788 | 18.8749 | -0.67492 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 67.6 | 67.1655 | 67.1655 | 0.43445 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 181.7 | 185.4703 | 185.4703 | -3.7703 | 83.4 | 83.4373 | 88.4102 | -5.0102 | 6.3 | 6.1914 | 4.46 | 1.84 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 14.2 | 24.5299 | 24.5299 | -10.3299 | 24.8 | 32.6272 | 32.6272 | -7.8272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.8 | 14.1411 | 14.1411 | 3.6589 | 42.1 | 42.2422 | 42.2422 | -0.14222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.8 | 72.7595 | 42.7413 | 26.0587 |  |  | 88.9233 | -88.9233 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 |  | 46.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 64.9994 | 75.2107 | -8.6107 | 176.5 | 184.9194 | 184.9194 | -8.4193 | 173.4 | 184.9194 | 184.9194 | -11.5193 | 200 | 184.9194 | 184.9194 | 15.0807 | 272.9 | 278.212 | 278.212 | -5.312 | 75.6 | 73.591 | 73.591 | 2.009 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 198.1 | 198.3821 | 170.0016 | 28.0984 | 85.8 | 92.4445 | 95.1703 | -9.3703 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 67.6 | 65.7797 | 65.7797 | 1.8203 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0889 | 151.0889 | -6.4889 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 192.2331 | 192.2331 | 24.5669 | 103.5 | 96.4052 | 96.4052 | 7.0948 | 1.1 |  | 1.007 | 0.093 | 65 | 47 | 70.324 | -5.324 | 75.9 |  | 65.466 | 10.434 | 14.4 | 16.7 | 16.294 | -1.894 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 6 | 5.9 | 5.9 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.9 | 2.7425 | 1.46 | 1.44 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 7.5 |  | 8.874 | -1.374 | 11.3 |  | 15.726 | -4.426 | 13.5 | 10.2 | 17.436 | -3.936 | 51.1 | 50.2 | 56.878 | -5.778 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 |  | 6.932 | -0.232 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.5 | 4.4 | 4.4 | -0.9 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 30 | 31.4 | 26.413 | 3.587 | 76 | 61.2 | 76.015 | -0.015 | 33.9 |  | 32.848 | 1.052 | 70.6 | 58.5 | 73.366 | -2.766 | 82.4 | 67.8 | 80.834 | 1.566 | 11.1 | 8.056 | 8.056 | 3.044 | 8.7 | 7.015 | 7.015 | 1.685 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 13.3 | 12.4 | 14.762 | -1.462 | 242.8 |  | 245.447 | -2.647 | 12.7 |  | 12.698 | 0.002 | 137.7 |  | 127.857 | 9.843 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.6 | 61.9 | 115.619 | -12.019 | 97.1 | 78.2 | 131.538 | -34.438 | 99.2 |  | 90.653 | 8.547 | 14 |  | 12.54 | 1.46 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 4.8 |  |  | 4.8 | 8.04 |  |  | 8.04
18/08/2025 | 15:00 | 56.5 | 83.3625 | 65.7419 | -9.2419 | 588 | 594.1713 | 594.1713 | -6.1713 | 200.8 | 193.2945 | 193.2945 | 7.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 12.091 | 18.609 | 76.2 | 86.0262 | 91.364 | -15.164 | 26.2 |  | 78.9643 | -52.7643 |  |  |  | 0 | 175.6 | 196.228 | 196.228 | -20.628 | 174.5 | 196.228 | 196.228 | -21.728 | 174.6 | 196.228 | 196.228 | -21.628 | 259.5 | 295.2259 | 295.2259 | -35.7259 | 213.6 | 208.0739 | 208.0739 | 5.5261 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 0 | 92.2368 | 66.4948 | -66.4948 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 122.9153 | 122.9153 | -2.7153 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 5.7 | 16.7918 | 13.0075 | -7.3075 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 48.4 | 15.4639 | 68.6401 | -20.2401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 59.5017 | 58.6479 | 14.5521 | 132.9 | 130.8361 | 80.8063 | 52.0937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.4 |  | 180 | 43.4 | 27.6 | 25.8518 | 31.667 | -4.067 | 43.5 | 45 | 45 | -1.5 | 15.9 | 15.8788 | 18.8749 | -2.9749 | 17.9 | 18.4402 | 18.4402 | -0.54024 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 62.7 | 67.1655 | 67.1655 | -4.4656 | 178.4 | 184.915 | 184.915 | -6.515 | 178.6 | 184.915 | 184.915 | -6.315 | 182.3 | 185.4703 | 185.4703 | -3.1703 | 81.6 | 83.4373 | 88.4102 | -6.8102 | 6.3 | 6.1914 | 4.46 | 1.84 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 16.3 | 24.5299 | 24.5299 | -8.2299 | 26.4 | 32.6272 | 32.6272 | -6.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.9 | 14.1411 | 14.1411 | 3.7589 | 39 | 42.2422 | 42.2422 | -3.2422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 75.0976 | 42.7413 | 23.3587 |  |  | 88.9233 | -88.9233 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 |  | 46.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 64.9994 | 75.2107 | -10.4107 | 175.7 | 184.9771 | 184.9771 | -9.2771 | 173.2 | 184.9771 | 184.9771 | -11.7771 | 200 | 184.9771 | 184.9771 | 15.0229 | 273 | 278.2989 | 278.2989 | -5.2989 | 75.3 | 73.591 | 73.591 | 1.709 | 36.7 | 36.906 | 36.906 | -0.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 195.6 | 201.5553 | 170.1119 | 25.4881 | 81.8 | 84.4157 | 94.5245 | -12.7245 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 67.3 | 65.7797 | 65.7797 | 1.5203 | 28.2 | 27.8673 | 29.9515 | -1.7515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 151.0889 | 151.0889 | -6.9889 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 147.2 | 151.5426 | 151.5426 | -4.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 192.2331 | 192.2331 | 24.6669 | 103.6 | 96.4052 | 96.4052 | 7.1948 | 0.9 |  | 0.942 | -0.042 | 52.6 | 52.6 | 77.617 | -25.017 | 73.7 |  | 61.054 | 12.646 | 14.5 | 16.8 | 16.397 | -1.897 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.7425 | 1.46 | 1.14 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 8.9 |  | 7.91 | 0.99 | 16.3 |  | 14.816 | 1.484 | 16.8 | 12 | 19.203 | -2.403 | 53.9 | 57.4 | 62.521 | -8.621 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 |  | 4.491 | 1.709 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 29.9 | 31.2 | 27.246 | 2.654 | 78.4 | 62 | 76.484 | 1.916 | 34 |  | 31.981 | 2.019 | 61 | 61.3 | 75.651 | -14.651 | 83.9 | 69.9 | 83.284 | 0.616 | 10.1 | 8.475 | 8.475 | 1.625 | 7.2 | 7.488 | 7.488 | -0.288 | 8.5 | 6.5 | 6.5 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 10.8 | 12.1 | 14.801 | -4.001 | 242.3 |  | 230.228 | 12.072 | 11.3 |  | 11.962 | -0.662 | 131.4 |  | 123.018 | 8.382 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.5 | 66.3 | 118.657 | 5.843 | 120 | 85.2 | 136.56 | -16.56 | 95.9 |  | 87.683 | 8.217 | 12.4 |  | 10.123 | 2.277 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 5.6 |  |  | 5.6 | 8.04 |  |  | 8.04
18/08/2025 | 15:30 | 56.1 | 89.6609 | 71.3452 | -15.2452 | 595 | 594.1713 | 594.1713 | 0.82872 | 203.5 | 193.2945 | 193.2945 | 10.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 30.6728 | 12.091 | 18.609 | 77.4 | 86.0262 | 91.364 | -13.964 | 25.8 |  | 71.402 | -45.602 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 197.5 | 196.228 | 196.228 | 1.272 | 197 | 196.228 | 196.228 | 0.77198 | 271.5 | 295.2259 | 295.2259 | -23.7259 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 0 | 104.4192 | 66.4948 | -66.4948 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.8 | 122.9153 | 122.9153 | -6.1153 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 5.7 | 16.7918 | 13.3897 | -7.6897 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 50.1 | 15.4639 | 81.709 | -31.609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.5 | 61.3112 | 60.3035 | 13.1965 | 133.4 | 130.8361 | 128.2322 | 5.1678 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.6 |  | 180 | 47.6 | 26.5 | 25.8518 | 31.667 | -5.167 | 43 | 45 | 45 | -2 | 15.5 | 15.8788 | 18.8749 | -3.3749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 61.3 | 67.1655 | 67.1655 | -5.8655 | 179.5 | 184.915 | 184.915 | -5.415 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 80 | 83.4373 | 88.4102 | -8.4102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 20.7 | 24.5299 | 24.5299 | -3.8299 | 35.9 | 32.6272 | 32.6272 | 3.2728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 17.1715 | 17.1715 | -0.5715 | 40.1 | 42.2422 | 42.2422 | -2.1422 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 72.6216 | 47.6906 | 18.9094 |  |  | 88.9233 | -88.9233 |  |  |  | 0 | 24.4 | 48.1814 |  | 24.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 | 64.9994 | 75.2107 | -10.3107 | 178.5 | 185.1236 | 185.1236 | -6.6236 | 175.4 | 185.1236 | 185.1236 | -9.7236 | 200 | 185.1236 | 185.1236 | 14.8764 | 272.9 | 278.5192 | 278.5192 | -5.6192 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 199.6 | 199.2219 | 134.9748 | 64.6252 | 84.2 | 81.063 | 92.4445 | -8.2445 | 61.5 | 67.134 | 67.134 | -5.634 | 67.4 | 65.7797 | 65.7797 | 1.6203 | 27.9 | 28.0781 | 29.9515 | -2.0515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 151.0889 | -5.4889 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 192.2331 | 192.2331 | 24.6669 | 103.6 | 96.4052 | 96.4052 | 7.1948 | 0.8 |  | 0.793 | 0.007 | 70.1 | 58.1 | 84.767 | -14.667 | 72.9 |  | 51.297 | 21.603 | 17.3 | 16.8 | 16.441 | 0.859 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.7425 | 1.46 | 1.14 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 12.8 |  | 7.074 | 5.726 | 15.7 |  | 13.523 | 2.177 | 9.9 | 13.6 | 20.941 | -11.041 | 40.7 | 62.1 | 67.138 | -26.438 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 3.408 | -3.408 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 | 2 | 3.4 | 3.4 | -1.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.1 | 31.8 | 27.871 | 2.229 | 76.2 | 63.8 | 77.072 | -0.872 | 32 |  | 28.899 | 3.101 | 52.3 | 64 | 78.841 | -26.541 | 89.4 | 72.1 | 85.521 | 3.879 | 11.3 | 8.966 | 8.966 | 2.334 | 7.8 | 8.067 | 8.067 | -0.267 | 9.4 | 6.5 | 6.5 | 2.9 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 13.9 | 11.8 | 14.799 | -0.899 | 217 |  | 214.024 | 2.976 | 9.7 |  | 11.273 | -1.573 | 124.5 |  | 112.658 | 11.842 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 67 | 121.125 | 5.475 | 140.3 | 88.8 | 140.238 | 0.062 | 89.8 |  | 81.609 | 8.191 | 10.5 |  | 7.182 | 3.318 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 18.5 | 18.932 | 18.932 | -0.43204 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 14.1 | 17 | 17 | -2.9 | 5.3 |  |  | 5.3 | 8.07 |  |  | 8.07
18/08/2025 | 16:00 | 60.8 | 101.6019 | 87.0719 | -26.2719 | 597.4 | 594.1713 | 594.1713 | 3.2287 | 202 | 193.2945 | 193.2945 | 8.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14.376 | 12.091 | 2.309 | 78.3 | 86.0262 | 91.364 | -13.064 | 80.1 |  | 62.4397 | 17.6603 |  |  |  | 0 | 172.3 | 196.228 | 196.228 | -23.928 | 172.4 | 196.228 | 196.228 | -23.828 | 172.4 | 196.228 | 196.228 | -23.828 | 255.3 | 295.2259 | 295.2259 | -39.9259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 109.4 | 104.3494 | 104.3494 | 5.0506 | 78.3 | 149.0336 | 66.4948 | 11.8051 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 122.9153 | 122.9153 | 4.0847 | 6.1 | 5.1333 | 5.1333 | 0.96666 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 21.5 | 16.7918 | 15.9799 | 5.5201 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 80.8 | 18.3178 | 81.709 | -0.90896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 65.6474 | 63.2073 | 11.5928 | 124.9 | 130.8361 | 130.5582 | -5.6582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150 |  | 180 | -30 | 28.8 | 25.8518 | 31.667 | -2.867 | 45.1 | 45 | 45 | 0.1 | 16 | 15.8788 | 18.8749 | -2.8749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 66.4 | 67.1655 | 67.1655 | -0.76555 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 81.2 | 83.4373 | 88.4102 | -7.2102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 17.7 | 24.5299 | 24.5299 | -6.8299 | 33.3 | 32.6272 | 32.6272 | 0.67282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.3 | 17.1715 | 17.1715 | 0.1285 | 44.2 | 42.2422 | 42.2422 | 1.9578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 72.9546 | 48.7583 | 19.6417 |  |  | 84.988 | -84.988 |  |  |  | 0 | 25 | 48.1814 |  | 25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 64.9994 | 75.2107 | -9.0107 | 177.7 | 185.2035 | 185.2035 | -7.5035 | 174.5 | 185.2035 | 185.2035 | -10.7035 | 200 | 185.2035 | 185.2035 | 14.7965 | 273.1 | 278.6394 | 278.6394 | -5.5394 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 151.1 | 202.301 | 185.8175 | -34.7175 | 86 | 81.4536 | 90.1696 | -4.1696 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 67.6 | 65.7797 | 65.7797 | 1.8203 | 28.7 | 28.1553 | 29.9515 | -1.2515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0889 | 151.0889 | -5.3889 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 149.3 | 151.5426 | 151.5426 | -2.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 192.2331 | 192.2331 | 24.9669 | 102.9 | 96.4052 | 96.4052 | 6.4948 | 0.5 |  | 0.574 | -0.074 | 76.2 | 62.3 | 91.868 | -15.668 | 63.8 |  | 34.564 | 29.236 | 17.7 | 16.8 | 16.464 | 1.236 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.6087 | 1.46 | -0.36 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 11.7 |  | 5.172 | 6.528 | 14.1 |  | 11.266 | 2.834 | 16.4 | 15.1 | 22.668 | -6.268 | 56.4 | 66.4 | 71.413 | -15.013 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 1.639 | -1.639 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 30 | 31.4 | 28.425 | 1.575 | 73.7 | 66 | 77.7 | -4 | 27.3 |  | 18.144 | 9.156 | 76.4 | 67.2 | 82.333 | -5.933 | 85.6 | 74.1 | 87.688 | -2.088 | 12.4 | 9.481 | 9.481 | 2.919 | 9.6 | 8.681 | 8.681 | 0.919 | 9.6 | 6.5 | 6.5 | 3.1 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 16.1 | 11.4 | 14.782 | 1.318 | 205.3 |  | 196.095 | 9.205 | 7.4 |  | 10.464 | -3.064 | 109.4 |  | 76.996 | 32.404 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.8 | 77.3 | 123.403 | 3.397 | 154.8 | 100.8 | 143.468 | 11.332 | 82.5 |  | 63.988 | 18.512 | 8 |  | 4.335 | 3.665 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 18.3 | 18.932 | 18.932 | -0.63204 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 15.4 | 17 | 17 | -1.6 | 4.8 |  |  | 4.8 | 8.09 |  |  | 8.09
18/08/2025 | 16:30 | 58.9 | 101.6019 | 101.6019 | -42.7019 | 594 | 594.1713 | 594.1713 | -0.17128 | 201.8 | 193.2945 | 193.2945 | 8.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29 | 28.8951 | 12.091 | 16.909 | 80.1 | 86.0262 | 91.364 | -11.264 | 80.7 |  | 54.7532 | 25.9468 |  |  |  | 0 | 169.7 | 196.228 | 196.228 | -26.528 | 169.6 | 196.228 | 196.228 | -26.628 | 169.7 | 196.228 | 196.228 | -26.528 | 253.8 | 295.2259 | 295.2259 | -41.4259 | 213.4 | 208.0739 | 208.0739 | 5.3261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 76.3 | 158.6097 | 91.1153 | -14.8153 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 122.9153 | 122.9153 | -1.4153 | 5.6 | 5.1333 | 5.1333 | 0.46666 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 22.4 | 5.0566 | 4.2 | 18.2 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 80.6 | 64.9172 | 81.709 | -1.109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.6 | 69.8556 | 70.928 | 2.672 | 79.4 | 130.8361 | 103.0778 | -23.6778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.3 |  | 228 | 3.3 | 26.1 | 25.8518 | 31.667 | -5.567 | 44.8 | 45 | 45 | -0.2 | 16 | 15.8788 | 18.8749 | -2.8749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.3 | 10.6796 | 10.6796 | 1.6204 | 64.2 | 67.1655 | 67.1655 | -2.9655 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 82 | 83.4373 | 88.4102 | -6.4102 | 6.1 | 6.1914 | 4.46 | 1.64 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 14.8 | 24.5299 | 24.5299 | -9.7299 | 31.2 | 32.6272 | 32.6272 | -1.4272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 17.1715 | 17.1715 | -0.2715 | 42 | 42.2422 | 42.2422 | -0.24222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 71.3953 | 52.0474 | 15.2526 |  |  | 75.1253 | -75.1253 |  |  |  | 0 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 64.9994 | 75.2107 | -9.3107 | 178.1 | 185.2678 | 185.2678 | -7.1678 | 175.3 | 185.2678 | 185.2678 | -9.9678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 273.8 | 278.7363 | 278.7363 | -4.9363 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 148.1 | 202.301 | 192.688 | -44.588 | 83.5 | 78.6119 | 89.9136 | -6.4136 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 67.6 | 65.7797 | 65.7797 | 1.8203 | 28.6 | 27.7461 | 29.9515 | -1.3515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 192.2331 | 192.2331 | 25.1669 | 103.7 | 96.4052 | 96.4052 | 7.2948 | 0.4 |  | 0.493 | -0.093 | 70.8 | 66.1 | 96.82 | -26.02 | 35.6 |  | 14.026 | 21.574 | 16.3 | 16.5 | 16.107 | 0.193 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 2.5533 | 1.46 | 1.34 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 6.9 |  | 1.365 | 5.535 | 8.2 |  | 7.436 | 0.764 | 19.9 | 16.3 | 24.001 | -4.101 | 68.1 | 68.5 | 74.047 | -5.947 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.094 | -0.094 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 29.3 | 31.5 | 28.559 | 0.741 | 71.2 | 69.8 | 78.409 | -7.209 | 17.8 |  | 7.721 | 10.079 | 60 | 70.5 | 85.623 | -25.623 | 93.5 | 76 | 89.877 | 3.623 | 10.4 | 9.73 | 9.73 | 0.67 | 6.6 | 9.022 | 9.022 | -2.422 | 9.3 | 6.5 | 6.5 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.4 | 11.1 | 14.499 | 0.901 | 142.6 |  | 152.378 | -9.778 | 4.4 |  | 9.302 | -4.902 | 72.3 |  | 33.544 | 38.756 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.7 | 86.8 | 124.412 | -2.712 | 138.7 | 108.5 | 143.727 | -5.027 | 64.9 |  | 32.725 | 32.175 | 5.3 |  | 1.86 | 3.44 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 18.2 | 18.932 | 18.932 | -0.73204 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.1 |  |  | 6.1 | 9.09 |  |  | 9.09
18/08/2025 | 17:00 | 99.1 | 101.6019 | 101.6019 | -2.5019 | 603.5 | 594.1713 | 594.1713 | 9.3287 | 202.5 | 193.2945 | 193.2945 | 9.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 12.091 | 12.091 | 0.10896 | 82.6 | 86.0262 | 91.364 | -8.764 | 82.4 |  | 49.7232 | 32.6768 |  |  |  | 0 | 186.4 | 196.228 | 196.228 | -9.828 | 190.4 | 196.228 | 196.228 | -5.828 | 190.4 | 196.228 | 196.228 | -5.828 | 260.8 | 295.2259 | 295.2259 | -34.4259 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 85.3 | 226.7337 | 172.2289 | -86.9289 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.4 | 122.9153 | 122.9153 | 0.48468 | 9.6 | 5.1333 | 5.1333 | 4.4667 | 3.6 | 2.8178 | 2.8178 | 0.78224 | 22.5 | 9.4991 | 4.2 | 18.3 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 82.1 | 110.2915 | 81.709 | 0.39104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 69.8556 | 81.6595 | -5.8595 | 133.5 | 130.8361 | 130.8361 | 2.6639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 31.9 |  | 228 | -196.1 | 28.7 | 25.8518 | 31.667 | -2.967 | 46.7 | 45 | 45 | 1.7 | 18.8 | 15.8788 | 18.8749 | -0.07492 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 68 | 67.1655 | 67.1655 | 0.83445 | 185.1 | 184.915 | 184.915 | 0.18502 | 185.8 | 184.915 | 184.915 | 0.88502 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 83.7 | 83.4373 | 88.4102 | -4.7102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 25.8 | 24.5299 | 24.5299 | 1.2701 | 38.2 | 32.6272 | 32.6272 | 5.5728 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 18.5 | 17.1715 | 17.1715 | 1.3285 | 45.3 | 42.2422 | 42.2422 | 3.0578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 74.831 | 54.553 | 15.447 |  |  | 56.7457 | -56.7457 |  |  |  | 0 | 46.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 64.9994 | 75.2107 | -8.2107 | 177.4 | 185.3367 | 185.3367 | -7.9367 | 175 | 185.3367 | 185.3367 | -10.3367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 274.5 | 278.8399 | 278.8399 | -4.3399 | 75.8 | 73.591 | 73.591 | 2.209 | 36.9 | 36.906 | 36.906 | -0.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 197.4 | 202.301 | 200.5075 | -3.1075 | 91.6 | 83.6003 | 92.4445 | -0.8445 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 67.8 | 65.7797 | 65.7797 | 2.0203 | 30 | 29.2362 | 29.9515 | 0.04854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 192.2331 | 192.2331 | 25.3669 | 104 | 96.4052 | 96.4052 | 7.5948 | 0.1 |  | 0.342 | -0.242 | 81.9 | 68.5 | 101.055 | -19.155 | 15.4 |  | 2.808 | 12.592 | 14.1 | 16.2 | 15.623 | -1.523 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.8 | 1.46 | 1.46 | -0.66 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 20.6 | 19.4175 | 19.4175 | 1.1825 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 1.4 |  | 0.099 | 1.301 | 1.5 |  | 2.605 | -1.105 | 19.8 | 17.4 | 25.203 | -5.403 | 62.5 | 70.3 | 76.134 | -13.634 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | -0.5 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.4 | 5 | 5 | 0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.8 | 31.5 | 28.554 | -0.754 | 76.9 | 72.8 | 79.144 | -2.244 | 7.1 |  | 1.105 | 5.995 | 77.8 | 71.1 | 88.847 | -11.047 | 119.6 | 77.6 | 92.073 | 27.527 | 15.3 | 9.892 | 9.892 | 5.408 | 11 | 9.273 | 9.273 | 1.727 | 9.3 | 6.5 | 6.5 | 2.8 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 13.6 | 10.6 | 14.126 | -0.526 | 70.9 |  | 84.604 | -13.704 | 2.5 |  | 6.822 | -4.322 | 27.2 |  | 6.835 | 20.365 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.6 | 86.3 | 124.998 | 4.602 | 149 | 104.8 | 142.994 | 6.006 | 26.4 |  | 7.894 | 18.506 | 2.7 |  | 0.196 | 2.504 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 18.3 | 18.932 | 18.932 | -0.63204 | 8.6 | 10.6 | 10.6 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.9 |  |  | 6.9 | 7.98 |  |  | 7.98
18/08/2025 | 17:30 | 99.7 | 101.6019 | 101.6019 | -1.9019 | 597 | 594.1713 | 594.1713 | 2.8287 | 205.5 | 193.2945 | 193.2945 | 12.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 12.091 | 12.091 | 0.20896 | 77.6 | 86.0262 | 91.364 | -13.764 | 81.3 |  | 27.835 | 53.465 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 282.5 | 295.2259 | 295.2259 | -12.7259 | 215 | 208.0739 | 208.0739 | 6.9261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 196.9 | 381.3058 | 381.3058 | -184.4058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 122.9153 | 122.9153 | 1.4847 | 9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.8667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 22.5 | 16.7918 | 16.7918 | 5.7082 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 100.3 | 142.3058 | 81.709 | 18.591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 85.9325 | 97.0854 | -22.1854 | 141.4 | 130.8361 | 137.5371 | 3.8629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 25.8518 | 31.667 | -2.267 | 42 | 45 | 48.5437 | -6.5437 | 18.3 | 15.8788 | 18.8749 | -0.57492 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 62.8 | 67.1655 | 67.1655 | -4.3655 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 80.3 | 83.4373 | 63.7528 | 16.5472 | 6 | 6.1914 | 4.46 | 1.54 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 24.1 | 24.5299 | 24.5299 | -0.42989 | 26.5 | 32.6272 | 32.6272 | -6.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.3 | 17.1715 | 17.1715 | -4.8715 | 41 | 87.2731 | 58.887 | -17.887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 95.4524 | 95.4524 | -27.2524 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 47.6 |  |  | 47.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 64.9994 | 45.2092 | 20.7908 | 178.2 | 185.37 | 185.37 | -7.17 | 175.7 | 185.37 | 185.37 | -9.67 | 200 | 185.37 | 185.37 | 14.63 | 273.7 | 278.8901 | 278.8901 | -5.1901 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 173.5 | 179.2036 | 196.1398 | -22.6398 | 89.6 | 97.2503 | 96.4102 | -6.8102 | 62.6 | 67.134 | 67.134 | -4.534 | 67.6 | 65.7797 | 65.7797 | 1.8203 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.7 | 151.0889 | 151.0889 | -2.3889 | 150.1 | 151.5426 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2331 | 192.2331 | 25.2669 | 103.8 | 96.4052 | 96.4052 | 7.3948 | 0 |  | 0.118 | -0.118 | 87.5 | 70.5 | 104.047 | -16.547 | 0.9 |  | 0.139 | 0.761 | 16.7 | 15.9 | 15.231 | 1.469 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 1.46 | -0.26 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 5.2 | 3.5 | 3.5 | 1.7 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.231 | -0.231 | 22.3 | 18.4 | 25.958 | -3.658 | 66 | 71.6 | 77.227 | -11.227 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | -0.5 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | -1.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.3 | 31.4 | 28.376 | -1.076 | 77.1 | 74.2 | 78.586 | -1.486 | 0.3 |  | 0.002 | 0.298 | 98.8 | 70.8 | 89.748 | 9.052 | 109.2 | 79.1 | 93.643 | 15.557 | 18 | 10.01 | 10.01 | 7.99 | 14.1 | 9.133 | 9.133 | 4.967 | 9.4 | 6.5 | 6.5 | 2.9 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 10 | 13.646 | 1.354 | 5 |  | 35.754 | -30.754 | 0.5 |  | 0.51 | -0.01 | 1 |  | 0.247 | 0.753 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 130.1 | 95.4 | 124.616 | 5.484 | 152.5 | 106.2 | 137.34 | 15.16 | 1.7 |  | 0.334 | 1.366 | 0.7 |  |  | 0.7 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 18.1 | 18.932 | 18.932 | -0.83204 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6 |  |  | 6 | 6.5 |  |  | 6.5
18/08/2025 | 18:00 | 98.1 | 101.6019 | 101.6019 | -3.5019 | 585.8 | 594.1713 | 594.1713 | -8.3713 | 200.5 | 193.2945 | 193.2945 | 7.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12.091 | 12.091 | 0.00896 | 76.8 | 86.0262 | 91.364 | -14.564 | 79.2 |  | 27.835 | 51.365 |  |  |  | 0 | 154.7 | 196.228 | 196.228 | -41.528 | 155 | 196.228 | 196.228 | -41.228 | 154.8 | 196.228 | 196.228 | -41.428 | 244.9 | 295.2259 | 295.2259 | -50.3259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 102.7 | 381.3058 | 381.3058 | -278.6058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.5 | 122.9153 | 122.9153 | -0.41532 | 6.3 | 5.1333 | 5.1333 | 1.1667 | 2.8 | 2.8178 | 2.8178 | -0.01776 | 22.6 | 16.7918 | 16.7918 | 5.8082 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91942 | 138.7 | 142.3058 | 107.1838 | 31.5162 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 91.6064 | 105.7876 | 3.1124 | 130.6 | 130.8361 | 130.8361 | -0.23608 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 25.8518 | 31.667 | -3.967 | 90 | 45 | 52.5773 | 37.4227 | 15.8 | 15.8788 | 18.8749 | -3.0749 | 18.3 | 18.4402 | 18.4402 | -0.14024 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 63.4 | 67.1655 | 67.1655 | -3.7656 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.8 | 185.4703 | 185.4703 | -3.6703 | 79.6 | 83.4373 | 63.2976 | 16.3024 | 6 | 6.1914 | 4.46 | 1.54 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 12.5 | 27.1425 | 24.5299 | -12.0299 | 25.5 | 32.6272 | 32.6272 | -7.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.7 | 17.1715 | 17.1715 | -5.4715 | 84.8 | 87.2731 | 87.2731 | -2.4731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 95.4524 | 95.4524 | -29.1524 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 47.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 0 | 161.1 |  |  | 161.1 |  |  |  | 0 | 66 | 64.9994 | 44.6554 | 21.3446 | 177.9 | 185.37 | 185.37 | -7.47 | 175.4 | 185.37 | 185.37 | -9.97 | 200 | 185.37 | 185.37 | 14.63 | 273.6 | 278.8901 | 278.8901 | -5.2901 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 164 | 176.591 | 175.17 | -11.17 | 81.5 | 87.6387 | 88.4788 | -6.9788 | 61.5 | 67.134 | 67.134 | -5.634 | 67 | 65.7797 | 65.7797 | 1.2203 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0889 | 151.0889 | -5.2889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 103.9 | 96.4052 | 96.4052 | 7.4948 | 0 |  | 0.057 | -0.057 | 84.4 | 72.1 | 106.625 | -22.225 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 15.6 | 14.869 | 1.031 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 1.46 | 1.46 | -0.06 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 19.1 | 26.565 | -3.665 | 74.2 | 72.5 | 77.989 | -3.789 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | -0.5 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 24.5 | 31.2 | 28.14 | -3.64 | 76.1 | 75.2 | 77.597 | -1.497 | 0 |  |  | 0 | 92 | 70.8 | 89.874 | 2.126 | 104.2 | 79.8 | 95.005 | 9.195 | 13 | 10.115 | 10.115 | 2.885 | 10.8 | 8.864 | 8.864 | 1.936 | 10.3 | 6.5 | 6.5 | 3.8 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.3 | 9.3 | 13.129 | 1.171 | 0 |  | 8.753 | -8.753 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.5 | 104.3 | 123.912 | 4.588 | 148.2 | 107.5 | 130.045 | 18.155 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 17.7 | 18.932 | 18.932 | -1.232 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.3 |  |  | 6.3 | 9.18 |  |  | 9.18
18/08/2025 | 18:30 | 99.4 | 101.6019 | 101.6019 | -2.2019 | 595.4 | 594.1713 | 594.1713 | 1.2287 | 203.7 | 193.2945 | 193.2945 | 10.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 12.091 | 18.009 | 79.3 | 86.0262 | 91.364 | -12.064 | 80.4 |  | 27.835 | 52.565 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 276.6 | 295.2259 | 295.2259 | -18.6259 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 75.2 | 381.3058 | 381.3058 | -306.1058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 122.9153 | 122.9153 | -1.4153 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 22.6 | 16.7918 | 16.7918 | 5.8082 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.3 | 14.9194 | 14.9194 | -0.61942 | 141.1 | 142.3058 | 126.7655 | 14.3345 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 111.0817 | -0.98169 | 134.4 | 131.832 | 130.8361 | 3.5639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 25.8518 | 31.667 | -6.267 | 113.6 | 118.1934 | 129.5478 | -15.9478 | 15.8 | 15.8788 | 18.8749 | -3.0749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 79.6 | 67.1655 | 67.1655 | 12.4345 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 81.4 | 83.4373 | 84.58 | -3.18 | 6 | 6.1914 | 4.46 | 1.54 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 27.5 | 28.6528 | 24.5299 | 2.9701 | 33.2 | 32.6272 | 32.6272 | 0.57282 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 17.1715 | 17.1715 | -5.0715 | 87.3 | 87.2731 | 87.2731 | 0.02689 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 95.4524 | 95.4524 | -27.6524 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 | 159.8 |  |  | 159.8 |  |  |  | 0 | 66.4 | 64.9994 | 70.5504 | -4.1504 | 177.4 | 185.3745 | 185.3745 | -7.9745 | 175 | 185.3745 | 185.3745 | -10.3745 | 200 | 185.3745 | 185.3745 | 14.6255 | 273.7 | 278.8968 | 278.8968 | -5.1968 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 147.1 | 155.8224 | 155.5933 | -8.4933 | 92 | 112.9357 | 97.2503 | -5.2503 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 67.5 | 65.7797 | 65.7797 | 1.7203 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 159.1081 | 151.0889 | -5.1889 | 148.2 | 159.1081 | 151.0889 | -2.8889 | 171.2 | 159.5859 | 151.5426 | 19.6574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2331 | 192.2331 | 25.6669 | 104 | 96.4052 | 96.4052 | 7.5948 | 0 |  |  | 0 | 85.3 | 73.6 | 108.685 | -23.385 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 15.3 | 14.565 | 3.335 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.8 | 2.7425 | 1.46 | 1.34 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 5.7 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.5 | 26.542 | -5.542 | 68.9 | 72.4 | 78.716 | -9.816 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | -1 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 25.4 | 30.7 | 27.72 | -2.32 | 76.4 | 75.9 | 76.456 | -0.056 | 0 |  |  | 0 | 85 | 70.9 | 90.433 | -5.433 | 107.4 | 80.2 | 95.332 | 12.068 | 12.8 | 10.121 | 10.121 | 2.679 | 5.8 | 8.77 | 8.77 | -2.97 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.1 | 8.6 | 12.438 | 1.662 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.6 | 107.1 | 122.014 | 5.586 | 137.3 | 103.4 | 122.63 | 14.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 17.9 | 18.932 | 18.932 | -1.032 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.6 |  |  | 5.6 | 11.14 |  |  | 11.14
18/08/2025 | 19:00 | 98.5 | 101.6019 | 101.6019 | -3.1019 | 595.3 | 594.1713 | 594.1713 | 1.1287 | 202.6 | 193.2945 | 193.2945 | 9.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 12.091 | 18.009 | 80 | 86.0262 | 91.364 | -11.364 | 81.5 |  | 86.9055 | -5.4055 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 280.4 | 295.2259 | 295.2259 | -14.8259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 75.3 | 381.3058 | 381.3058 | -306.0058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 122.9153 | 122.9153 | 0.18468 | 8.7 | 5.1333 | 5.1333 | 3.5667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 22.5 | 16.7918 | 16.7918 | 5.7082 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 141.2 | 142.3058 | 112.5259 | 28.6741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.3573 | 106.6365 | 3.2635 | 138.2 | 132.8029 | 130.8361 | 7.3639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 25.8518 | 31.667 | -2.967 | 111.7 | 112.0103 | 128.9537 | -17.2537 | 16.4 | 15.8788 | 18.8749 | -2.4749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.2 | 10.6796 | 10.6796 | 1.5204 | 80.9 | 67.1655 | 67.1655 | 13.7345 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 81.2 | 83.4373 | 88.4102 | -7.2102 | 6.1 | 6.1914 | 4.46 | 1.64 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 27.3 | 28.6528 | 24.5299 | 2.7701 | 32 | 32.6272 | 32.6272 | -0.62718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 17.1715 | 17.1715 | -5.2715 | 86.8 | 87.2731 | 87.2731 | -0.47311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 95.4524 | 95.4524 | -27.9524 |  |  | 36.8285 | -36.8285 |  |  |  | 0 | 47.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 0 | 160.5 |  |  | 160.5 |  |  |  | 0 | 66.2 | 64.9994 | 75.2107 | -9.0107 | 178.6 | 185.2946 | 185.2946 | -6.6946 | 176 | 185.2946 | 185.2946 | -9.2946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 273.5 | 278.7766 | 278.7766 | -5.2766 | 76.4 | 73.591 | 73.591 | 2.809 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 150.6 | 155.5933 | 155.5933 | -4.9933 | 91.7 | 87.6387 | 92.4445 | -0.7445 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 67.6 | 65.7797 | 65.7797 | 1.8203 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 159.1081 | 151.0889 | -4.5889 | 149 | 159.1081 | 151.0889 | -2.0889 | 171.7 | 159.5859 | 151.5426 | 20.1574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.2331 | 192.2331 | 25.7669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 74.5 | 110.573 | -13.373 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 15 | 14.281 | -1.481 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.46 | 1.04 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.84 | 1.84 | 0.06 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.1 | 16.0194 | 16.0194 | 1.0806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | 19.8 | 26.309 | 0.691 | 77.5 | 71.9 | 79.433 | -1.933 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.8864 | 9.8864 | 0.61361 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | -1 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.6 | 30.3 | 27.239 | -0.639 | 72.6 | 76.4 | 75.263 | -2.663 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 70.9 | 91.136 | -9.836 | 110.4 | 80.2 | 95.316 | 15.084 | 11.3 | 10.093 | 10.093 | 1.207 | 7.1 | 8.734 | 8.734 | -1.634 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 2.4 | 2 | 2 | 0.4 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.5 | 8 | 11.688 | -3.188 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.7 | 104.9 | 119.718 | 6.982 | 125.6 | 96.2 | 115.173 | 10.427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 18.2 | 18.932 | 18.932 | -0.73204 | 10.1 | 10.6 | 10.6 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.8 |  |  | 5.8 | 9.68 |  |  | 9.68
18/08/2025 | 19:30 | 99.5 | 101.6019 | 101.6019 | -2.1019 | 595.4 | 594.1713 | 594.1713 | 1.2287 | 202.8 | 193.2945 | 193.2945 | 9.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 30.6728 | 16.1107 | 14.0893 | 76.1 | 86.0262 | 91.364 | -15.264 | 81.5 |  | 86.9055 | -5.4055 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 282.1 | 295.2259 | 295.2259 | -13.1259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 74.5 | 381.3058 | 381.3058 | -306.8058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 122.9153 | 122.9153 | 1.3847 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 22.5 | 16.7918 | 16.7918 | 5.7082 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 141.1 | 142.3058 | 107.6742 | 33.4258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.3573 | 105.0938 | 5.0062 | 164 | 162.2794 | 156.0938 | 7.9062 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27 | 25.8518 | 31.667 | -4.667 | 114.7 | 122.2045 | 119.5876 | -4.8876 | 17.2 | 15.8788 | 18.8749 | -1.6749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 82.1 | 67.1655 | 67.1655 | 14.9345 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 81.4 | 83.4373 | 88.4102 | -7.0102 | 6.3 | 6.1914 | 4.46 | 1.84 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 33.3 | 34.478 | 34.0206 | -0.72062 | 32.5 | 32.6272 | 32.6272 | -0.12718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 17.1715 | 17.1715 | -5.1715 | 60 | 58.873 | 61.0249 | -1.0249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.8 | 95.4524 | 95.4524 | -27.6524 |  |  | 88.9233 | -88.9233 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 | 160.4 |  |  | 160.4 |  |  |  | 0 | 66.3 | 64.9994 | 75.2107 | -8.9107 | 177.9 | 185.2368 | 185.2368 | -7.3368 | 175.3 | 185.2368 | 185.2368 | -9.9368 | 200 | 185.2368 | 185.2368 | 14.7632 | 274.7 | 278.6896 | 278.6896 | -3.9896 | 76.1 | 73.591 | 73.591 | 2.509 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 146.5 | 155.5933 | 155.5933 | -9.0933 | 92.3 | 119.5168 | 92.2345 | 0.06551 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 66.1 | 65.7797 | 65.7797 | 0.32027 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 159.1081 | 151.0889 | -4.6889 | 148.6 | 159.1081 | 151.0889 | -2.4889 | 171.4 | 159.5859 | 151.5426 | 19.8574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.8 | 192.2331 | 192.2331 | 25.5669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 101.8 | 75.3 | 111.383 | -9.583 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 14.6 | 13.97 | 1.53 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.7425 | 1.7215 | 0.87847 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.7 | 19.8 | 26.09 | -0.39 | 79.6 | 70.9 | 78.392 | 1.208 | 0.5 |  |  | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.8864 | 9.8864 | 0.61361 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | -1 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | -1.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.5 | 30.1 | 26.419 | 1.081 | 77.7 | 76.3 | 74.051 | 3.649 | 0 |  |  | 0 | 76.1 | 70.8 | 90.531 | -14.431 | 109.2 | 80.1 | 95.586 | 13.614 | 10.1 | 10.31 | 10.31 | -0.21 | 6.4 | 8.926 | 8.926 | -2.526 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 11 | 7.5 | 11.123 | -0.123 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.4 | 98.1 | 116.039 | 12.361 | 131 | 89.7 | 110.341 | 20.659 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 18.1 | 18.932 | 18.932 | -0.83204 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.6 |  |  | 5.6 | 9.75 |  |  | 9.75
18/08/2025 | 20:00 | 98.1 | 101.6019 | 101.6019 | -3.5019 | 596.4 | 594.1713 | 594.1713 | 2.2287 | 203.6 | 193.2945 | 193.2945 | 10.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.6728 | 12.091 | 17.809 | 75.2 | 86.0262 | 91.364 | -16.164 | 80.4 |  | 86.9055 | -6.5055 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 283.4 | 295.2259 | 295.2259 | -11.8259 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 87.8 | 381.3058 | 381.3058 | -293.5058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 122.9153 | 122.9153 | -0.51532 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 22.4 | 16.7918 | 16.7918 | 5.6082 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 140.9 | 142.3058 | 111.0765 | 29.8235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 104.3689 | 5.4311 | 167.7 | 162.2794 | 165.5845 | 2.1155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27 | 25.8518 | 31.667 | -4.667 | 115.8 | 112.0104 | 120.1136 | -4.3136 | 16.5 | 15.8788 | 18.8749 | -2.3749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 82.5 | 67.1655 | 67.1655 | 15.3345 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 81.3 | 83.4373 | 88.4102 | -7.1102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 34 | 34.478 | 24.5299 | 9.4701 | 31.6 | 32.6272 | 32.6272 | -1.0272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 17.1715 | 17.1715 | -5.3715 | 62.3 | 58.873 | 61.4823 | 0.81765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 95.4524 | 95.4524 | -28.3524 |  |  | 82.7926 | -82.7926 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 | 146.3 |  |  | 146.3 |  |  |  | 0 | 66.1 | 64.9994 | 75.2107 | -9.1107 | 178.2 | 185.2946 | 185.2946 | -7.0946 | 175.6 | 185.2946 | 185.2946 | -9.6946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 274.4 | 278.7766 | 278.7766 | -4.3766 | 76.5 | 73.591 | 73.591 | 2.909 | 37.2 | 36.906 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 159.9 | 155.5933 | 155.5933 | 4.3067 | 92.6 | 109.2054 | 90.7559 | 1.8441 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 66.1 | 65.7797 | 65.7797 | 0.32027 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 159.1081 | 151.0889 | -4.7889 | 148.6 | 159.1081 | 151.0889 | -2.4889 | 171.6 | 159.5859 | 151.5426 | 20.0574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2331 | 192.2331 | 25.6669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 95.8 | 75.3 | 111.834 | -16.034 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 14.2 | 13.649 | 1.151 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.7425 | 1.46 | 1.14 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 5.6 | 3.5 | 3.5 | 2.1 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 19.9 | 25.875 | 2.625 | 80.9 | 70.3 | 76.765 | 4.135 | 0.9 |  |  | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 |  |  | 1.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.8864 | 9.8864 | 0.61361 | 1.16 | 1.2 | 1.2 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | -1 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.4 | 29.7 | 25.485 | 1.915 | 79.1 | 76.2 | 72.833 | 6.267 | 0 |  |  | 0 | 80.3 | 71.7 | 89.492 | -9.192 | 111.9 | 81.7 | 95.953 | 15.947 | 10.9 | 10.607 | 10.607 | 0.293 | 8.4 | 9.194 | 9.194 | -0.794 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 10.1 | 7 | 10.621 | -0.521 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.1 | 96.1 | 111.899 | 15.201 | 127.6 | 88.7 | 106.384 | 21.216 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 17.9 | 18.932 | 18.932 | -1.032 | 10.2 | 10.6 | 10.6 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6 |  |  | 6 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 20:30 | 99.8 | 101.6019 | 101.6019 | -1.8019 | 595.8 | 594.1713 | 594.1713 | 1.6287 | 203.2 | 193.2945 | 193.2945 | 9.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 30.6728 | 12.091 | 18.109 | 74.9 | 86.0262 | 91.364 | -16.464 | 0 |  | 86.9055 | -86.9055 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 282.9 | 295.2259 | 295.2259 | -12.3259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 377.7 | 381.3058 | 381.3058 | -3.6058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 122.9153 | 122.9153 | 1.1847 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 5.6 | 16.7918 | 16.7918 | -11.1918 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 141 | 142.3058 | 110.3092 | 30.6908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 103.4123 | 6.3877 | 177.9 | 162.2794 | 165.5845 | 12.3155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.6 | 25.8518 | 31.667 | -6.067 | 121.6 | 112.0103 | 120.3697 | 1.2303 | 15.4 | 15.8788 | 18.8749 | -3.4749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 80.8 | 67.1655 | 67.1655 | 13.6344 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 81.4 | 83.4373 | 88.4102 | -7.0102 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 34.4 | 34.478 | 24.5299 | 9.8701 | 32.2 | 32.6272 | 32.6272 | -0.42718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 | 17.1715 | 17.1715 | -5.1715 | 60.3 | 58.873 | 61.4823 | -1.1824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.7 | 95.4524 | 95.4524 | -27.7524 |  |  | 73.4967 | -73.4967 |  |  |  | 0 | 47.3 |  |  | 47.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 64.9994 | 75.2107 | -8.8107 | 177.9 | 185.2678 | 185.2678 | -7.3678 | 175.3 | 185.2678 | 185.2678 | -9.9678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 274.4 | 278.7363 | 278.7363 | -4.3363 | 76 | 73.591 | 73.591 | 2.409 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 157.3 | 155.5933 | 155.5933 | 1.7067 | 94.3 | 85.3746 | 91.1526 | 3.1474 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 66 | 65.7797 | 65.7797 | 0.22027 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 159.1081 | 151.0889 | -5.2889 | 148.3 | 159.1081 | 151.0889 | -2.7889 | 157.2 | 159.5859 | 151.5426 | 5.6574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 192.2331 | 192.2331 | 25.7669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 93.2 | 75.1 | 112.302 | -19.102 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 13.8 | 13.54 | -0.64 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.7425 | 1.46 | 1.14 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.1 | 16.0194 | 16.0194 | 1.0806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 20.3 | 25.751 | 2.149 | 78.9 | 71.1 | 75.621 | 3.279 | 1.8 |  |  | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 2.5 |  |  | 2.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.8864 | 9.8864 | 0.61361 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | -1 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.3 | 28.8 | 24.649 | 1.651 | 79.1 | 76 | 71.354 | 7.746 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 72.9 | 89.005 | -10.705 | 111.7 | 83.9 | 97.189 | 14.511 | 8.4 | 10.811 | 10.811 | -2.411 | 6.6 | 9.283 | 9.283 | -2.683 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.8 | 6.8 | 10.415 | -1.615 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.6 | 93.7 | 108.927 | -1.327 | 101.1 | 89.2 | 101.075 | 0.025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 10.4 | 10.6 | 10.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.2 |  |  | 6.2 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 21:00 | 99.8 | 101.6019 | 101.6019 | -1.8019 | 597.7 | 594.1713 | 594.1713 | 3.5287 | 203.7 | 193.2945 | 193.2945 | 10.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 12.091 | 18.009 | 74.8 | 86.0262 | 91.364 | -16.564 | 0 |  | 86.9055 | -86.9055 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 283.2 | 295.2259 | 295.2259 | -12.0259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 377.4 | 381.3058 | 381.3058 | -3.9058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 122.9153 | 122.9153 | -122.9153 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 5.7 | 16.7918 | 7.0215 | -1.3215 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 141.1 | 142.3058 | 97.071 | 44.029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 103.578 | 99.2965 | 10.3035 | 183.4 | 172.5118 | 165.5845 | 17.8155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 25.8518 | 31.667 | -6.567 | 129.9 | 112.0103 | 119.5876 | 10.3124 | 19.2 | 15.8788 | 18.8749 | 0.32508 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 81.1 | 67.1655 | 67.1655 | 13.9345 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 80.4 | 83.4373 | 88.4102 | -8.0102 | 6.3 | 6.1914 | 4.46 | 1.84 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 34.5 | 34.478 | 24.5299 | 9.9701 | 32 | 32.6272 | 32.6272 | -0.62718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 17.1715 | 17.1715 | -0.2715 | 68.6 | 58.9397 | 61.4823 | 7.1177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 95.4524 | 95.4524 | -27.8524 |  |  | 71.4442 | -71.4442 |  |  |  | 0 | 47.7 |  |  | 47.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 64.9994 | 75.2107 | -8.9107 | 178.3 | 185.2368 | 185.2368 | -6.9368 | 175.9 | 185.2368 | 185.2368 | -9.3368 | 200 | 185.2368 | 185.2368 | 14.7632 | 274.9 | 278.6896 | 278.6896 | -3.7896 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 165.8 | 144.4068 | 155.0419 | 10.7581 | 95.5 | 75.746 | 90.8292 | 4.6708 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 66.1 | 65.7797 | 65.7797 | 0.32027 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 151.0889 | -4.4889 | 149.1 | 159.1081 | 151.0889 | -1.9889 | 150 | 159.5859 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 192.2331 | 192.2331 | 25.8669 | 104.2 | 96.4052 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 93.3 | 73.7 | 112.775 | -19.475 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 13.3 | 13.502 | 2.198 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.7425 | 1.46 | 1.14 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | 20.4 | 25.659 | 0.341 | 71.8 | 71.4 | 74.637 | -2.837 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.8864 | 9.8864 | 0.61361 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.4 | 4.4 | 4.4 | -1 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.7 | 28.1 | 23.845 | 2.855 | 78.4 | 74.8 | 69.787 | 8.613 | 0 |  |  | 0 | 58.9 | 72.5 | 88.703 | -29.803 | 102.5 | 84.3 | 98.715 | 3.785 | 9.4 | 10.984 | 10.984 | -1.584 | 6.1 | 9.312 | 9.312 | -3.212 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 3.2 | 2 | 2 | 1.2 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 13.8 | 6.5 | 10.307 | 3.493 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.5 | 90.9 | 106.343 | -1.843 | 91.4 | 88.7 | 95.314 | -3.914 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6 |  |  | 6 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 21:30 | 100 | 101.6019 | 101.6019 | -1.6019 | 596.8 | 594.1713 | 594.1713 | 2.6287 | 203.4 | 193.2945 | 193.2945 | 10.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.6728 | 12.091 | 17.809 | 73.2 | 89.607 | 91.364 | -18.164 | 0 |  | 77.2573 | -77.2573 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 211.4 | 196.228 | 196.228 | 15.172 | 282.4 | 295.2259 | 295.2259 | -12.8259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 377.5 | 381.3058 | 368.1994 | 9.3006 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.3 | 122.9153 | 122.9153 | -1.6153 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 5.7 | 4.2 | 4.2 | 1.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 100.1 | 97.9218 | 74.9032 | 25.1968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 112.3573 | 94.976 | 14.824 | 175 | 156.0938 | 165.5845 | 9.4155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 25.8518 | 31.667 | -2.167 | 59 | 127.4917 | 119.5876 | -60.5876 | 17.9 | 15.8788 | 18.8749 | -0.97492 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 77.8 | 67.1655 | 67.1655 | 10.6344 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 81.4 | 83.4373 | 88.4102 | -7.0102 | 6.3 | 6.1914 | 4.46 | 1.84 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 34.2 | 34.478 | 24.5299 | 9.6701 | 32 | 32.6272 | 32.6272 | -0.62718 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 17.1715 | 17.1715 | -0.4715 | 68 | 61.0249 | 61.4823 | 6.5176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 95.4524 | 88.3071 | -20.8072 |  |  | 44.4862 | -44.4862 |  |  |  | 0 | 47.9 | 48.1814 |  | 47.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 64.9994 | 75.2107 | -8.9107 | 178 | 185.2678 | 185.2678 | -7.2678 | 175.8 | 185.2678 | 185.2678 | -9.4678 | 200 | 185.2678 | 185.2678 | 14.7322 | 274.8 | 278.7363 | 278.7363 | -3.9363 | 75.9 | 73.591 | 73.591 | 2.309 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 168.8 | 155.5933 | 155.5933 | 13.2067 | 95.2 | 88.9732 | 90.8292 | 4.3708 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 66 | 65.7797 | 65.7797 | 0.22027 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 150.1 | 151.5426 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 173.0057 | 192.2331 | 25.7669 | 104.2 | 86.7626 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 94.4 | 92.0167 | 113.43 | -19.03 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 12.8 | 13.269 | -2.469 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 5.67 | 1.46 | 1.14 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 3.8298 | 25.654 | -1.254 | 57.8 | 80.7544 | 75.362 | -17.562 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 9.8864 | 9.8864 | 0.61361 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.7 | 24.7022 | 23.466 | 4.234 | 72.5 | 72.6 | 68.237 | 4.263 | 0 |  |  | 0 | 62.2 | 95.5532 | 87.575 | -25.375 | 106.6 | 109.0722 | 99.138 | 7.462 | 8.4 | 10.999 | 10.999 | -2.599 | 6 | 9.374 | 9.374 | -3.374 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.1 | 6.3 | 10.002 | -4.902 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 108.8 | 118.6764 | 103.703 | 5.097 | 88.9 | 30 | 95.084 | -6.184 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 17.7 | 18.932 | 18.932 | -1.232 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 14.7 | 17 | 17 | -2.3 | 6.6 |  |  | 6.6 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 22:00 | 98.6 | 101.6019 | 101.6019 | -3.0019 | 598.4 | 594.1713 | 594.1713 | 4.2287 | 203.7 | 193.2945 | 193.2945 | 10.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.6728 | 12.091 | 17.809 | 72.9 | 89.607 | 91.364 | -18.464 | 0 |  | 27.835 | -27.835 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 283.3 | 295.2259 | 295.2259 | -11.9259 | 217.8 | 208.0739 | 208.0739 | 9.7261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 378.5 | 381.3058 | 381.3058 | -2.8058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.4 | 122.9153 | 122.9153 | -0.51532 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 5.6 | 4.2 | 16.7918 | -11.1918 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 99.8 | 97.9218 | 91.5889 | 8.2111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 107.9945 | 94.4977 | 15.1023 | 217.3 | 152.6408 | 165.5845 | 51.7155 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 25.8518 | 31.667 | -2.767 | 68.3 | 56.0303 | 127.4917 | -59.1917 | 19.6 | 15.8788 | 18.8749 | 0.72508 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 80.9 | 67.1655 | 67.1655 | 13.7345 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 80.9 | 83.4373 | 66.932 | 13.968 | 6.3 | 6.1914 | 4.46 | 1.84 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 34.2 | 34.478 | 24.5299 | 9.6701 | 25.3 | 32.6272 | 32.6272 | -7.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 17.1715 | 17.1715 | -0.6715 | 77.1 | 61.0249 | 61.4823 | 15.6176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.9 | 95.4524 | 95.4524 | -0.55243 |  |  | 32.3273 | -32.3273 |  |  |  | 0 | 48.3 | 48.1814 |  | 48.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 64.9994 | 49.0775 | 16.9225 | 178.7 | 185.2368 | 185.2368 | -6.5368 | 176.1 | 185.2368 | 185.2368 | -9.1368 | 200 | 185.2368 | 185.2368 | 14.7632 | 276 | 278.6896 | 278.6896 | -2.6896 | 76.9 | 73.591 | 73.591 | 3.309 | 37.1 | 36.906 | 36.906 | 0.194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 187.2 | 155.5933 | 155.5933 | 31.6067 | 97.7 | 92.6852 | 90.5554 | 7.1446 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 66.1 | 65.7797 | 65.7797 | 0.32027 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 150.7 | 151.5426 | 151.5426 | -0.84259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 188.5434 | 192.2331 | 25.8669 | 104.3 | 94.5548 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 86.1 | 91.1594 | 114.144 | -28.044 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 12.4 | 12.972 | -4.272 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 5.67 | 1.46 | 1.14 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 1.8 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 3.7167 | 25.679 | -2.879 | 57.6 | 79.8525 | 76.657 | -19.057 | 2.4 |  |  | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 | 2.2 | 3.4 | 3.4 | -1.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.8 | 25.1014 | 23.229 | 5.571 | 72.7 | 70.5 | 66.691 | 6.009 | 0 |  |  | 0 | 53.6 | 94.9737 | 86.171 | -32.571 | 111.2 | 108.671 | 99.193 | 12.007 | 7.3 | 10.962 | 10.962 | -3.662 | 7 | 9.445 | 9.445 | -2.445 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 6.1 | 9.631 | -4.931 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.8 | 114.5744 | 101.043 | -16.243 | 81 | 30 | 96.698 | -15.698 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7 | 7 | 1.3 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.4 |  |  | 6.4 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 22:30 | 98 | 101.6019 | 101.6019 | -3.6019 | 596 | 594.1713 | 594.1713 | 1.8287 | 202.7 | 193.2945 | 193.2945 | 9.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 30.6728 |  | 29.7 | 72.4 | 89.607 | 91.364 | -18.964 | 0 |  | 27.835 | -27.835 |  |  |  | 0 | 167.9 | 167.5191 | 196.228 | -28.328 | 168.7 | 167.5191 | 196.228 | -27.528 | 168.5 | 167.5191 | 196.228 | -27.728 | 253.1 | 252.0333 | 295.2259 | -42.1259 | 213.5 | 208.0739 | 208.0739 | 5.4261 | 109.8 | 104.3494 | 104.3494 | 5.4506 | 377.6 | 381.3058 | 381.3058 | -3.7058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.5 | 122.9153 | 122.9153 | -1.4153 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 5.7 | 4.2 | 16.7918 | -11.0918 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 82.5 | 97.9218 | 82.3336 | 0.16637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 102.407 | 89.7449 | -19.5449 | 181.8 | 196.3 | 131.1005 | 50.6995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.2 |  |  | 146.2 | 26.7 | 25.8518 | 31.667 | -4.967 | 52.3 | 52.5773 | 48.5437 | 3.7563 | 16.8 | 15.8788 | 18.8749 | -2.0749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 82.4 | 67.1655 | 67.1655 | 15.2345 | 179.2 | 184.915 | 184.915 | -5.715 | 179.7 | 184.915 | 184.915 | -5.215 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 81.5 | 83.4373 | 62.3449 | 19.155 | 6.3 | 6.1914 | 4.46 | 1.84 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 34.4 | 34.478 | 24.5299 | 9.8701 | 25.3 | 32.6272 | 32.6272 | -7.3272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 17.1715 | 17.1715 | -0.6715 | 83.6 | 87.2731 | 87.2731 | -3.6731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 95.4524 | 95.4524 | -26.1524 |  |  | 32.3273 | -32.3273 |  |  |  | 0 | 47.9 |  |  | 47.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 64.9994 | 43.4963 | 27.0038 | 177.2 | 185.2946 | 185.2946 | -8.0946 | 175 | 185.2946 | 185.2946 | -10.2946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 275.4 | 278.7766 | 278.7766 | -3.3766 | 76.2 | 73.591 | 73.591 | 2.609 | 37 | 36.906 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 201.1 | 202.301 | 155.5933 | 45.5067 | 91.4 | 90.8292 | 91.103 | 0.29704 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 66.1 | 65.7797 | 65.7797 | 0.32027 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.5 | 151.0889 | 151.0889 | -2.5889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 151.6912 | 192.2331 | 25.7669 | 104.2 | 76.0734 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 90.2225 | 112.305 | -25.105 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 12.4 | 13.042 | -2.642 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 5.67 |  | 2.6 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.9 | 1.83 | 1.83 | 0.07 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 4.5412 | 24.571 | -2.371 | 71.8 | 78.6298 | 76.399 | -4.599 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 | 2.5 | 3.4 | 3.4 | -0.9 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.1 | 25.6365 | 23.301 | 4.799 | 70.2 | 68.9 | 63.575 | 6.625 | 0 |  |  | 0 | 66 | 94.3566 | 85.013 | -19.013 | 105.8 | 108.168 | 98.482 | 7.318 | 7.8 | 10.518 | 10.518 | -2.718 | 3.6 | 8.836 | 8.836 | -5.236 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 6.8 | 5.9 | 9.53 | -2.73 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.8 | 111.0696 | 98.073 | -30.273 | 68.9 | 30 | 95.87 | -26.97 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.4 |  |  | 7.4 | 6.48 |  |  | 6.48
18/08/2025 | 23:00 | 99.3 | 101.6019 | 101.6019 | -2.3019 | 600.5 | 594.1713 | 594.1713 | 6.3287 | 201.4 | 193.2945 | 193.2945 | 8.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 30.6728 | 16.9744 | 13.2256 | 73.3 | 89.607 | 91.364 | -18.064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.1 | 159.5912 | 196.228 | -39.128 | 157 | 159.5912 | 196.228 | -39.228 | 156.7 | 159.5912 | 196.228 | -39.528 | 248.4 | 240.1057 | 295.2259 | -46.8259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 386.6 | 381.3058 | 329.8389 | 56.7611 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.9 | 122.9153 | 122.9153 | 0.98468 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 5.7 | 4.2 | 16.7918 | -11.0918 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 83.7 | 97.9218 | 50.6265 | 33.0735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 32.161 | 82.3095 | -9.7095 | 154.1 | 210.733 | 220.4807 | -66.3807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 25.8518 | 31.667 | -3.667 | 0 |  | 47.3096 | -47.3096 | 16.8 | 15.8788 | 18.8749 | -2.0749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 83 | 67.1655 | 67.1655 | 15.8345 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 76.8 | 83.4373 | 40.1678 | 36.6322 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 31 | 34.478 | 24.5299 | 6.4701 | 25.9 | 32.6272 | 32.6272 | -6.7272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.6 | 17.1715 | 17.1715 | 0.4285 | 85.2 | 87.2731 | 36.3119 | 48.8881 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 94.5516 | 48.5034 | 22.3966 |  |  | 32.3273 | -32.3273 |  |  |  | 0 | 47.8 |  |  | 47.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 64.9994 | 16.5126 | 44.1874 | 177.4 | 185.2946 | 185.2946 | -7.8946 | 174.9 | 185.2946 | 185.2946 | -10.3946 | 200 | 185.2946 | 185.2946 | 14.7054 | 276.1 | 278.7766 | 278.7766 | -2.6766 | 75.6 | 60.4966 | 73.591 | 2.009 | 37 | 30.3391 | 36.906 | 0.094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 188.2 | 202.301 | 114.5198 | 73.6802 | 92.8 | 90.8292 | 90.8292 | 1.9708 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 66.7 | 65.7797 | 65.7797 | 0.92027 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0889 | 151.0889 | -5.1889 | 148.5 | 151.0889 | 151.0889 | -2.5889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 144.8722 | 192.2331 | 24.6669 | 104.2 | 72.6536 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 74.5 | 90.0011 | 109.614 | -35.114 | 0 |  |  | 0 | 12 | 12.5 | 13.235 | -1.235 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 5.67 | 1.7777 | 0.82228 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24 | 4.9276 | 23.086 | 0.914 | 66 | 78.1113 | 75.624 | -9.624 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.16 | 1.12 | 1.12 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 | 2.6 | 3.4 | 3.4 | -0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.4 | 26.2595 | 23.477 | 4.923 | 66.1 | 66.4 | 59.935 | 6.165 | 0 |  |  | 0 | 73.6 | 92.946 | 83.937 | -10.337 | 111.2 | 106.5388 | 97.515 | 13.685 | 9.5 | 9.937 | 9.937 | -0.437 | 4.5 | 8 | 8 | -3.5 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 7.1 | 5.7 | 9.52 | -2.42 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62 | 103.8759 | 94.999 | -32.999 | 67.9 | 30 | 94.229 | -26.329 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 17.8 | 18.932 | 18.932 | -1.132 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 5.6 |  |  | 5.6 | 6.49 |  |  | 6.49
18/08/2025 | 23:30 | 98.1 | 101.6019 | 101.6019 | -3.5019 | 595.4 | 594.1713 | 594.1713 | 1.2287 | 203.1 | 193.2945 | 193.2945 | 9.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.5 | 30.6728 | 10.3093 | 19.1907 | 72.9 | 89.607 | 91.364 | -18.464 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 176.8539 | 196.228 | -30.828 | 164.2 | 176.8539 | 196.228 | -32.028 | 164.4 | 176.8539 | 196.228 | -31.828 | 263 | 266.0774 | 295.2259 | -32.2259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 374.6 | 381.3058 | 272.4206 | 102.1794 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 122.9153 | 122.9153 | -3.4153 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 5.7 | 4.2 | 10.8279 | -5.1279 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 81.8 | 97.9218 | 35.8813 | 45.9187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.7 | 20.6122 | 77.5091 | -5.8091 | 132.2 | 130.8361 | 121.0734 | 11.1266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 25.8518 | 31.667 | -3.667 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 15.8788 | 18.8749 | -1.2749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 78.1 | 67.1655 | 67.1655 | 10.9345 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 75.7 | 83.4373 | 40.1532 | 35.5468 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 22.9 | 34.478 | 33.1436 | -10.2436 | 25.5 | 32.6272 | 32.6272 | -7.1272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17 | 17.1715 | 17.1715 | -0.1715 | 83.5 | 87.2731 | 87.2731 | -3.7731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 42.7413 | 42.7413 | 27.3587 |  |  | 32.3273 | -32.3273 |  |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 64.9994 | 16.4948 | 43.4051 | 178.5 | 185.3367 | 185.3367 | -6.8367 | 176.1 | 185.3367 | 185.3367 | -9.2367 | 200 | 185.3367 | 185.3367 | 14.6633 | 275.4 | 278.8399 | 278.8399 | -3.4399 | 76.7 | 44.8484 | 73.591 | 3.109 | 37.2 | 22.4916 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 154.7 | 159.446 | 115.8016 | 38.8984 | 90.6 | 90.8292 | 90.8292 | -0.2292 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 67.2 | 65.7797 | 65.7797 | 1.4203 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 150.6 | 151.5426 | 151.5426 | -0.94259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 144.8722 | 192.2331 | -48.1331 | 83.9 | 72.6536 | 96.4052 | -12.5052 | 0 |  |  | 0 | 67.2 | 90.0182 | 108.577 | -41.377 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 12.9 | 13.225 | -5.725 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.8041 | 1.3441 | 1.2559 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.82 | 1.82 | -0.02 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 5.5347 | 22.579 | -0.579 | 69.7 | 77.8018 | 74.712 | -5.012 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.2 | 26.9217 | 23.664 | 6.536 | 64.8 | 61.6 | 55.854 | 8.946 | 0 |  |  | 0 | 79.3 | 91.2708 | 83.291 | -3.991 | 112.8 | 104.5341 | 95.831 | 16.969 | 10.3 | 9.435 | 9.435 | 0.865 | 13.4 | 7.531 | 7.531 | 5.869 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9 | 5.6 | 9.247 | -4.347 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.5 | 95.4463 | 88.613 | -29.113 | 63.4 | 30 | 87.617 | -24.217 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 17.9 | 18.932 | 18.932 | -1.032 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.5 |  |  | 6.5 | 6.48 |  |  | 6.48
19/08/2025 | 00:00 | 97.4 | 101.6019 | 101.6019 | -4.2019 | 622.7 | 594.1713 | 594.1713 | 28.5287 | 209.8 | 193.2945 | 193.2945 | 16.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 30.6728 | 10.3093 | 19.0907 | 72.7 | 89.607 | 91.364 | -18.664 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.4 | 135.5821 | 196.228 | -26.828 | 169.7 | 135.5821 | 196.228 | -26.528 | 169.5 | 135.5821 | 196.228 | -26.728 | 257.4 | 203.9838 | 295.2259 | -37.8259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 373.8 | 381.3058 | 249.0141 | 124.7859 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.3 | 122.9153 | 122.9153 | -3.6153 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 2.9 | 2.8178 | 2.8178 | 0.08224 | 5.7 | 4.2 | 5.884 | -0.18397 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.8 | 14.9194 | 14.9194 | -2.1194 | 84.8 | 97.9218 | 39.1434 | 45.6566 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 11.2612 | 78.2092 | -7.3092 | 52.1 | 156.4233 | 41.2371 | 10.8629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28 | 25.8518 | 31.667 | -3.667 | 0 |  | 54.6334 | -54.6334 | 15.7 | 15.8788 | 18.8749 | -3.1749 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 78.8 | 67.1655 | 67.1655 | 11.6344 | 178.3 | 178.3547 | 184.915 | -6.615 | 179.1 | 178.3547 | 184.915 | -5.815 | 183.4 | 178.8903 | 185.4703 | -2.0703 | 75.7 | 83.4373 | 40.1532 | 35.5468 | 6.2 | 6.1914 | 4.46 | 1.74 | 2.5 | 2.0343 | 4.679 | -2.179 | 12.4 | 34.478 | 24.5299 | -12.1299 | 30.4 | 32.6272 | 32.6272 | -2.2272 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 17.1715 | 17.1715 | -0.3715 | 82.2 | 87.2731 | 87.2731 | -5.0731 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 42.7413 | 42.7413 | 26.1587 |  |  | 32.3273 | -32.3273 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 64.9994 | 16.4948 | 42.8051 | 177.5 | 185.3167 | 185.3167 | -7.8167 | 175.4 | 185.3167 | 185.3167 | -9.9167 | 200 | 185.3167 | 185.3167 | 14.6833 | 275.7 | 278.8098 | 278.8098 | -3.1098 | 76.2 | 44.8484 | 73.591 | 2.609 | 37.2 | 22.4916 | 36.906 | 0.294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 58.1 | 155.5933 | 148.6904 | -90.5904 | 82.6 | 90.8292 | 90.8292 | -8.2292 | 60 | 67.134 | 67.134 | -7.134 | 81.6 | 65.7797 | 65.7797 | 15.8203 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5515 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0889 | -4.6889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 77.8 | 72.6536 | 96.4052 | -18.6052 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 90.93 | 108.09 | -17.79 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 13 | 13.148 | -3.248 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.7425 | 1.3441 | 1.2559 | 0.2 | 1 | 1 | -0.8 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 5.1 | 3.5 | 3.5 | 1.6 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 17.2 | 16.0194 | 16.0194 | 1.1806 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 6.9765 | 22.399 | -1.999 | 69.8 | 79.5746 | 73.754 | -3.954 | 2.9 |  |  | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 |  |  | 1.1 | 3 |  |  | 3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | -0.6 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | -0.7 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30.3 | 27.3845 | 23.855 | 6.445 | 64.2 | 56.5 | 51.625 | 12.575 | 0 |  |  | 0 | 65.6 | 89.7761 | 82.79 | -17.19 | 107.8 | 102.436 | 93.908 | 13.892 | 12 | 8.96 | 8.96 | 3.04 | 14.5 | 7.185 | 7.185 | 7.315 | 10.5 | 6.5 | 6.5 | 4 | 3.5 | 2 | 2 | 1.5 | 5.1 | 7.6 | 7.6 | -2.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 7.3 | 5.6 | 8.887 | -1.587 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 57.3 | 91.9511 | 81.124 | -23.824 | 59.1 | 30 | 79.349 | -20.249 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 18.2 | 18.932 | 18.932 | -0.73204 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.5 |  |  | 8.5 | 6.48 |  |  | 6.48
EJEC (MWh) |  | 1906.25 | 2232.703 | 2161.5 |  | 14294.3 | 14260.1107 | 14260.1107 |  | 4869.4 | 4639.0675 | 4639.0675 |  | 0 | 0 | 21.3381 |  | 0 | 0 | 0 |  | 490.8 | 474.1569 | 291.9219 |  | 1903.35 | 2083.4765 | 2192.736 |  | 792.2 | 0 | 967.3741 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4366.6 | 4636.7896 | 4709.4725 |  | 4630.7 | 4636.7896 | 4709.4725 |  | 4655.25 | 4636.7896 | 4709.4725 |  | 6591.1 | 6976.0708 | 7085.4226 |  | 4889.55 | 4524.6592 | 4524.6592 |  | 2427.05 | 2034.6713 | 2034.6713 |  | 5438.4 | 6002.4548 | 5590.1088 |  | 71.5 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2882.6 | 2949.9677 | 2949.9677 |  | 150.4 | 123.2002 | 123.2002 |  | 77.85 | 67.6262 | 67.6262 |  | 168.8 | 152.1243 | 213.7816 |  | 167.5 | 165.0888 | 165.0888 |  | 298.85 | 351.4103 | 358.0661 |  | 1854.3 | 1896.1175 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1808.35 | 1690.6662 | 1716.9601 |  | 2220 | 2394.2472 | 2142.4358 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 2184.85 | 0 | 2197.302 |  | 697.55 | 661.1495 | 760.0082 |  | 1249.2 | 1137.2693 | 1400.35 |  | 429.35 | 402.0645 | 452.9981 |  | 442.25 | 442.5658 | 442.5658 |  | 293 | 256.3106 | 256.3106 |  | 1640.25 | 1611.9732 | 1611.9732 |  | 4371.1 | 4434.6794 | 4434.4262 |  | 4381.1 | 4434.6794 | 4434.4262 |  | 4408.1 | 4447.9967 | 4447.7427 |  | 1556 | 1625.4529 | 1577.4668 |  | 148.7 | 136.4739 | 107.0405 |  | 58.8 | 67.3366 | 112.2955 |  | 583.85 | 644.0098 | 612.0057 |  | 733.45 | 783.0523 | 783.0523 |  | 49.8 | 47.3662 | 47.3662 |  | 238.2 | 210.0982 | 210.0982 |  | 1226.55 | 1169.6632 | 1154.8061 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1398.85 | 1549.2092 | 1402.3872 |  | 0 | 0 | 560.2783 |  | 0 | 0 | 0 |  | 890.85 | 635.183 | 484.0702 |  | 0 | 0 | 0 |  | 394.05 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1150.75 | 1130.3486 | 1203.2642 |  | 4267.1 | 4446.0376 | 4446.0376 |  | 4206.95 | 4446.0376 | 4446.0376 |  | 4800 | 4446.0376 | 4446.0376 |  | 6591.55 | 6689.0836 | 6689.0836 |  | 1825.9 | 1730.8942 | 1766.184 |  | 888.65 | 868.0461 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 13.15 | 15.1654 | 15.1654 |  | 2895.25 | 2918.4218 | 2655.0251 |  | 2168.45 | 2105.7543 | 2179.9008 |  | 1523.3 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1602 | 1578.7135 | 1578.7135 |  | 707.75 | 698.2528 | 713.2914 |  | 66.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3507.5 | 3650.1905 | 3626.1329 |  | 3564.6 | 3650.1905 | 3626.1329 |  | 3651.3 | 3661.152 | 3637.0222 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5148.3 | 4305.2099 | 4495.1918 |  | 2476.35 | 2159.0692 | 2254.3454 |  | 8.85 | 0 | 8.8825 |  | 991.3 | 1006.4325 | 1415.536 |  | 683.05 | 0 | 603.643 |  | 325.3 | 351.64 | 346.7145 |  | 2.2 | 0 | 2.1 |  | 141.6 | 140.7 | 140.7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 193.35 | 226.813 | 218.4575 |  | 41.4 | 49.6644 | 30.9602 |  | 4.8 | 24 | 24 |  | 43.35 | 44.085 | 44.085 |  | 38.85 | 38.4 | 38.4 |  | 485.25 | 466.0195 | 466.0195 |  | 127.75 | 84 | 84 |  | 99.6 | 96 | 96 |  | 80 | 81.6 | 81.6 |  | 413.85 | 384.4661 | 384.4661 |  | 117.1 | 0 | 94.478 |  | 142.75 | 0 | 138.5055 |  | 263.6 | 235.0228 | 345.261 |  | 802.85 | 930.2532 | 1042.014 |  | 37.4 | 0 | 25.2 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 19.3 | 0 | 18 |  | 30.05 | 0 | 21 |  | 57.4 | 0 | 86.2095 |  | 0 | 0 | 0 |  | 239.15 | 234.4242 | 222.8125 |  | 24.7 | 23.72 | 23.72 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 95.1 | 105.6 | 105.6 |  | 56.5 | 81.6 | 81.6 |  | 77.95 | 84 | 84 |  | 112.25 | 120 | 120 |  | 239.45 | 240 | 240 |  | 643.45 | 650.9374 | 598.6975 |  | 1069.15 | 1229.8715 | 1235.4475 |  | 305.35 | 0 | 293.17 |  | 960.05 | 1177.5277 | 1473.7565 |  | 1369.35 | 1469.8236 | 1788.8225 |  | 149 | 140.7655 | 140.7655 |  | 108.4 | 122.0045 | 122.0045 |  | 195.05 | 156 | 156 |  | 58.35 | 48 | 48 |  | 121.9 | 182.4 | 182.4 |  | 70.7 | 72 | 72 |  | 81.9 | 84 | 84 |  | 84.15 | 84 | 84 |  | 260.3 | 251.4325 | 281.4405 |  | 2227.75 | 0 | 2205.0415 |  | 120.85 | 0 | 136.648 |  | 1245.75 | 0 | 1182.395 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1505.1 | 1464.2674 | 1675.2755 |  | 1606.6 | 1197.4905 | 1737.2715 |  | 915.55 | 0 | 875.7945 |  | 129.1 | 0 | 120.8225 |  | 187.15 | 168 | 168 |  | 442.7 | 454.369 | 454.369 |  | 226.15 | 254.4 | 254.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 354.25 | 336 | 336 |  | 392.65 | 408 | 408 |  | 152.45 | 0 | 0 |  | 168.675 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 18 de Agosto del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8649702 y resultó S/. 1420377 (19.65% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 11 | 7229324.4605 | 7788321.8595 | -7.177%
MAR 12 | 9569306.0873 | 9621101.7925 | -0.5384%
MIE 13 | 9302108.6922 | 9096894.676 | 2.256%
JUE 14 | 9558467.0517 | 10211873.778 | -6.398%
VIE 15 | 8530824.3631 | 8809699.5234 | -3.166%
SAB 16 | 9228765.6438 | 8951105.6994 | 3.102%
DOM 17 | 8421951.3228 | 8533176.1722 | -1.303%
LUN 18 | 8649701.9382 | 8689484.239 | -0.4578%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 18 de Agosto del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 13:16:00 | 18/08/2025 19:20:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 18/08/2025 19:20:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 18:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 18/08/2025 18:45:00 | 18/08/2025 20:59:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 18/08/2025 20:59:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 00:50:00 |  | 18/08/2025 00:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 08:29:00 | 18/08/2025 08:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 08:38:00 | 18/08/2025 08:39:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 09:01:00 | 19/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 08:46:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 15:38:00 | 18/08/2025 20:07:00 | 18/08/2025 15:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 18/08/2025 20:07:00 | 18/08/2025 20:18:00 |  | 18/08/2025 20:07:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 23:45:00 |  | 18/08/2025 23:19:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó a mínima generación por restricción de gas. A las 07:44 h, S/C generara a máximo. A las 15:22 h, S/C generar a mínimo. A las 16:45 h, S/C generar a máximo.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | RF ILO2 TG2 - D2 | 18/08/2025 17:48:00 | 18/08/2025 20:10:00 | 18/08/2025 17:26:00 | 18/08/2025 19:58:00 | POR PRUEBAS ALEATORIAS PR-25 |  |  |  |  | ... | A las 17:58 h, alcanzó su máxima generación
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 11:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2025 11:47:00 | 18/08/2025 14:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 18/08/2025 14:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 01:52:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2025 01:52:00 | 18/08/2025 04:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2025 04:30:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 01:18:00 |  | 18/08/2025 01:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 00:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 00:39:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/08/2025 00:39:00 | 18/08/2025 17:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/08/2025 17:57:00 | 18/08/2025 20:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 18/08/2025 20:08:00 | 18/08/2025 20:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 18/08/2025 20:33:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 06:19:00 |  | 18/08/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G3 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/08/2025 19:16:00 | 19/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 19:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 18/08/2025 19:56:00 | 19/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 19:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 06:16:00 |  | 18/08/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/08/2025 07:00:00 | 18/08/2025 07:05:00 | 18/08/2025 06:53:00 | 18/08/2025 07:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/08/2025 07:33:01 | 18/08/2025 08:10:00 | 18/08/2025 07:33:00 | 18/08/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 18/08/2025 19:13:00 | 19/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 19:11:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 06:10:00 |  | 18/08/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/08/2025 07:00:00 | 18/08/2025 07:05:00 | 18/08/2025 06:53:00 | 18/08/2025 07:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/08/2025 07:41:01 | 18/08/2025 08:10:00 | 18/08/2025 07:41:00 | 18/08/2025 08:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 18/08/2025 19:54:00 | 19/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 19:51:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 18/08/2025 00:00:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 22:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 18/08/2025 22:52:00 | 19/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 18/08/2025 00:00:00 | 18/08/2025 00:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 18/08/2025 00:34:00 | 18/08/2025 15:34:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 18/08/2025 15:34:00 | 18/08/2025 20:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 18/08/2025 20:07:00 | 18/08/2025 20:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 18 de Agosto del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 18 de Agosto del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 174.206 | 1 | 0 | 165.6315 | 1 | 0 | 165.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 44.8872 | 1 | 0 | 44.8872 | 1 | 0 | 88.9684 | 1 | 0 | 70.8451 | 1 | 0 | 83.1136 | 1 | 0 | 85.6435 | 1 | 0 | 179.206 | 1 | 0 | 179.206 | 1 | 0 | 179.206 | 1 | 0 | 179.206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165.206 | 1 | 0 | 171.206 | 1 | 0 | 165.206 | 1 | 0 | 165.206 | 1 | 0 | 165.206 | 1 | 0 | 165.206 | 1 | 0 | 173.206 | 1 | 0 | 170.6718 | 1 | 0 | 79.2068 | 1 | 0 | 71.2068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 129.3196 | 0 | 1 | 165.0309 | 0 | 1 | 38.9425 | 173 | 1 | 61.329 | 52.6804
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 174.206 | 1 | 0 | 165.6315 | 1 | 0 | 165.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 157.6315 | 1 | 0 | 44.8872 |  |  |  | 1 | 0 | 88.9684 | 1 | 0 | 70.8451 | 1 | 0 | 83.1136 | 1 | 0 | 85.6435 | 1 | 0 | 179.206 | 1 | 0 | 179.206 | 1 | 0 | 179.206 | 1 | 0 | 179.206 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 165.206 | 1 | 0 | 171.206 | 1 | 0 | 165.206 | 1 | 0 | 165.206 | 1 | 0 | 165.206 | 1 | 0 | 165.206 | 1 | 0 | 173.206 | 1 | 0 | 170.6718 | 1 | 0 | 79.2068 | 1 | 0 | 71.2068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 129.3196 | 0 | 1 | 165.0309 | 0 | 1 | 38.9425 | 173 | 1 | 61.329 | 52.6804
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 9.9942 | 12.0316 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 10.2466 | 11.794 | 1 | 7.5556 | 14.3282 | 1 | 6 | 15.7932 | 1 | 6 | 15.7932 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.3314 | 4.0105 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 2.5185 | 4.7761 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.3314 | 4.0105 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 2.5185 | 4.7761 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.3314 | 4.0105 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 3.4155 | 3.9313 | 1 | 2.5185 | 4.7761 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14.0924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 15.4688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.0462 | 0 | 1 | 18.0462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14.0924 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 19.585 | 1 | 0 | 15.4688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.0462 | 0 | 1 | 18.0462 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 47.4905 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 36.98 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 36.7276 | 0 | 1 | 49.5363 | 0 | 1 | 53.4905 | 0 | 1 | 53.4905 | 0 | 1 | 53.4905 | 0 | 1 | 53.4905 | 0 | 1 | 35.4905 | 26.6254 | 1 | 35.4905 | 26.6254 | 1 | 41.4905 | 20.975 | 1 | 0 | 61.8716 | 1 | 0 | 61.2857 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.3608 | 0 | 1 | 24.3608 | 0 | 1 | 24.3608 | 0 | 1 | 24.2921 | 0 | 1 | 22.1443 | 0 | 1 | 22.1443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 47.4905 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 36.98 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 36.7276 | 0 | 1 | 49.5363 | 0 | 1 | 53.4905 | 0 | 1 | 53.4905 | 0 | 1 | 53.4905 | 0 | 1 | 53.4905 | 0 | 1 | 35.4905 | 26.6254 | 1 | 35.4905 | 26.6254 | 1 | 41.4905 | 20.975 | 1 | 0 | 61.8716 | 1 | 0 | 61.2857 | 1 | 0 | 62.45 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 41.4905 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24.3608 | 0 | 1 | 24.3608 | 0 | 1 | 24.3608 | 0 | 1 | 24.2921 | 0 | 1 | 22.1443 | 0 | 1 | 22.1443 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 69.0688 | 70 | 1 | 69.0688 | 70 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 112.9956 | 1 | 0 | 118.9956 | 1 | 0 | 124.6461 | 1 | 66.4905 | 70.9486 | 1 | 66.4905 | 72.4281 | 1 | 88.1546 | 51.8413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.4443 | 0 | 1 | 26.1353 | 0 | 1 | 46.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 58.371 | 80.0746 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 43.7947 | 0 | 1 | 47.7629 | 90
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.3784 | 1 | 0 | 39.3597 | 1 | 0 | 41.2312 | 1 | 0 | 44.5633 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 40.3918 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.8889 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6215
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.5344 | 12.4579 | 1 | 34.5344 | 12.4579 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.0437 | 1 | 0 | 40.0683 | 1 | 0 | 41.9676 | 1 | 33.2452 | 13.1926 | 1 | 18.7276 | 27.3439 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.2674 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 29.1855 | 17.4952 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3785
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.5344 | 12.4579 | 1 | 34.5344 | 12.4579 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37.5736 | 1 | 0 | 39.5676 | 1 | 0 | 41.4473 | 1 | 33.2453 | 13.1926 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.4443 | 0 | 1 | 26.1353 | 0 | 1 | 0 | 44.7326 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 29.1855 | 17.4952 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 45.1111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.7947 | 0 | 1 | 47.7629 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 20.4346 | 64.3188 | 1 | 20.4346 | 64.3188 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 60.7405 | 26.3609 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 76.4542 | 11.5625 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 42.5988 | 43.4458 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 88.2371 | 0 | 1 | 87.2371 | 0 | 1 | 56.8763 | 30 | 1 | 56.8763 | 30 | 1 | 56.8763 | 30 | 1 | 46.3369 | 39.9254 | 1 | 63.2474 | 24 | 1 | 66.804 | 20.6506 | 1 | 21.8351 | 63 | 1 | 6.9691 | 77 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 62.9081 | 24.3196
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 77.5034 | 10.5745 | 1 | 20.4346 | 64.3188 | 1 | 20.4346 | 64.3188 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 60.7405 | 26.3609 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 76.4542 | 11.5625 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 42.5988 | 43.4458 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 88.2371 | 0 | 1 | 87.2371 | 0 | 1 | 56.8763 | 30 | 1 | 56.8763 | 30 | 1 | 56.8763 | 30 | 1 | 46.3369 | 39.9254 | 1 | 63.2474 | 24 | 1 | 66.804 | 20.6506 | 1 | 21.8351 | 63 | 1 | 6.9691 | 77 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 62.9081 | 24.3196
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 17.2888 | 9.3494 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 17.2888 | 9.3494 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [61 empty] | El G1 de la C.H. Chaglla no dio RSF por problemas de comunicación |  |  | El G1 de la C.H. Chaglla no dio RSF por problemas de comunicación |  |  | El G1 de la C.H. Chaglla no dio RSF por problemas de comunicación

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 18 de Agosto del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
18/08/2025 | 00:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 01:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 01:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 02:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 02:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 03:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 03:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 04:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 04:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 05:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 05:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 06:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 06:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 07:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 07:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 08:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 08:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 09:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 09:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 10:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 10:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 11:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 11:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 12:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 12:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 13:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 13:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 14:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 14:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 15:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 15:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 16:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 16:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 17:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 17:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 18:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 18:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 19:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 19:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 20:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 20:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 21:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 21:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 22:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 22:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 23:00 | 0 | 0
18/08/2025 | 23:30 | 0 | 0
18/08/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 18 de Agosto del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.H. Huallín; C.H. Pías; C.T. Tablazo; C.T. Tallanca y centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 18 de Agosto del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe