## EVENTOS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | EGESUR | TOMASIRI - LOS HÉROES | LINEA DE TRANSMISION | L-6637 | 20/08/2025 22:10:00 | 20/08/2025 22:20:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6637 (LOS HEROES-TOMASIRI) DE 66 KV | 0.8 | SI | 66
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 20/08/2025 18:13:00 | 20/08/2025 21:13:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS LÍNEAS L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO PUNO | AZÁNGARO - ANTAUTA | LINEA DE TRANSMISION | L-6021 | 20/08/2025 12:55:11 | 20/08/2025 12:57:12 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6021 (AZÁNGARO - ANTAUTA) DE 60 KV | 1.5 | SI | 60
FALLA | STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | LINEA DE TRANSMISION | L-1033 | 20/08/2025 10:45:42 | 20/08/2025 12:17:56 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA EN BYPASS L-1101/L-1033 (PARAMONGA NUEVA - PARAMONGA EXISTENTE - CAHUA) DE 138 kV | 34.56 | SI | 138

## RESTRIC_OPE
miércoles, 20 de Agosto del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.08.2025 la central se encuentra indisponible para dar RSF hasta el 22.08.2025.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 5.7 m3/s correspondiente al mes de junio.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por el agente 23/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG2 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW y la unidad no puede parar.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T. Olleros, ver valor en el modelo de despacho
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
20/08/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## INGRESO OC
miércoles, 20 de Agosto del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | G2 | 20/08/2025 06:03 | 21/08/2025 00:00 | SE REALIZO EL MANTENIMIENTO MECANICO Y ELECTRICO DE COMPONENTES DE TURBINA Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR. | 10 | P | F/S | N | PREV. | 18968 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5672 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Energizado por pruebas de puesta de servicio previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24276 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5372 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Energizado por pruebas de puesta de servicio previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24298 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 20/08/2025 14:33 | 20/08/2025 17:07 | Revision de sistema de frenado | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12602 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | CL-2260 | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 18:05 | PRUEBAS DE TELEMANDO (CIERRE Y APERTURA DE SECCIONAODR DE BARRA B ) POR PROBLEMAS DE MANDO NIVEL 3. SECCIONADOR DE BARRA A Y ACOPLE CERRADOS. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12186 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA - CHAVARRIA | L-2014 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12715 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CHAVARRIA - CAJAMARQUILLA | L-2015 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CORRECCION DE DMS EN VANO T75 - P76 - P77 - T78: MONTAJE DE TORRETA PROVISIONAL, OBRAS CIVILES (REPLANTEO, EXCAVACION, DEMOLICION, CONSTRUCCION DE BASES, RELLENO Y COMPACTACION, ETC) Y OBRAS ELECTROMECANICAS (MONTAJE DE PORTICOS, DE TENDIDO, CAMBIO DE PERFILES Y ENSAMBLE DE POSTES P-76 Y 077 EN PUNTO SE IZAJE). | 0 | P | E/S | N | PREV. | 687 | T
EDE CA?ETE | CANTERA | CL-2207 | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 18:00 | Pruebas electricas al transformador de tension, mantenimiento y control de equipos | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11269 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 20/08/2025 11:12 | 20/08/2025 12:39 | Verificacion se?ales de control interruptor 33 kV | 5.137 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 20/08/2025 11:27 | 20/08/2025 11:33 | Pruebas de mantenimiento | 5.137 | P | E/S | N | PRUEBA | 136 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 20/08/2025 11:34 | 20/08/2025 12:05 | Pruebas de mantenimiento | 5.137 | P | E/S | N | PRUEBA | 136 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | ARICOTA 2 - TOMASIRI | L-6620 | 20/08/2025 22:10 | 20/08/2025 22:20 | Desconexion intempestiva por falla. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 1277 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operacion | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 08:29 | Prueba de funcionamiento de 50 horas de operacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | TOMASIRI - LOS HEROES | L-6637 | 20/08/2025 22:10 | 20/08/2025 22:19 | Desconexion de la linea por falla. Las causas se desconocen. Se interrumpe las cargas de Tomasiri 0.8 MW. | 0.8 | F | F/S | N | OTROS | 1278 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G2 | 20/08/2025 09:20 | 20/08/2025 13:47 | MANTENIMIENTO REGULADOR VELOCIDAD U2 (PRUEBAS CON PERFIL DE CARGA) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14972 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | G1 | 20/08/2025 12:54 | 20/08/2025 13:47 | MANTENIMIENTO DE REGULADOR VELOCIDAD UG1 (PRUEBAS CON PERFIL DE CARGA) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14971 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 20/08/2025 08:07 | 20/08/2025 16:26 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 20/08/2025 08:07 | 20/08/2025 16:26 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Indisponibilidad modo gas - Disponible modo Diesel TG5 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ERSUR | BC1 | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 18:00 | La desconexion de los bancos de compensacion de 33kV, responde a una medida preventiva de seguridad, para proteger al personal que realizara la limpieza y repintado de las mallas metalicas del cerco perimetrico. Asimismo, es necesario precisar que no es un trabajo directamente en los circuitos de los bancos de compensacion de 33kV, sino que es un trabajo externo. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 23188 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ERSUR | BC2 | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 18:00 | La desconexion de los bancos de compensacion de 33kV, responde a una medida preventiva de seguridad, para proteger al personal que realizara la limpieza y repintado de las mallas metalicas del cerco perimetrico. Asimismo, es necesario precisar que no es un trabajo directamente en los circuitos de los bancos de compensacion de 33kV, sino que es un trabajo externo. | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 23189 | T
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | ILO 2 - MOQUEGUA | L-2028 | 20/08/2025 05:43 | 20/08/2025 16:34 | LIMPIEZA 3A (T81 A T159) DE AISLADORES L-2028. LIMPIEZA 2A (T160 A T202) DE AISLADORES L-2028 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1274 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 31.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 18:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 hrs). | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22659 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION UG1. | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCION DE RODETE, INYECTORES). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACION ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1 (INSPECCION, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | INSPECCION PREVENTIVA PARA EVALUACION DE TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24609 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE 2 | L-1106 | 20/08/2025 08:55 | 20/08/2025 15:43 | CAMBIO DE RETENIDAS CORROIDAS Y SECCIONADAS EN POSTES P3, P6, P7, P9, P13, P18, P24 Y P25. REQUIERE L-1107 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0121025) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 705 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | reparacion de alabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-3 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Indisponible por operacion a consecuencia de las actividades en la turbina del G3 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15724 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 20/08/2025 11:00 | 20/08/2025 14:00 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAYOR A 850 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE - SUNNY | L-2070 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Energizacion de la L-2070 desde la S.E. Extension San Jose (se mantendra en vacio durante las primeras 24 h) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24781 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | BARRA_220 kV | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Energizacion de la S.E. Sunny | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24778 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CL-2070 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Energizacion de la celda CL-2070 a la S.E. Extension San Jose | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24782 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | S.E. SUNNY | 20/08/2025 10:00 | 21/08/2025 00:00 | Energizacion del transformador TP-F01 (se mantendra en vacio durante las primeras 24 h) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24776 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | TP-F01 | 20/08/2025 10:00 | 21/08/2025 00:00 | eNERGIZACION DEL TRANSFORMADOR TP-01 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24836 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-3 | 20/08/2025 01:10 | 20/08/2025 18:15 | Cambio de aisladores, pruebas electricas del transformador de tension | 0 | P | F/S | N | PREV. | 300 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ACOPLE 220 | 20/08/2025 01:40 | 20/08/2025 18:22 | Cambio de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 295 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | ST-2 220KV | 20/08/2025 01:40 | 20/08/2025 18:22 | Cambio de aisladores | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1031 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CAMBIO DE MODULOS DEL CEDI | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | REPARACION DE LINEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2072 | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 16:47 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2072 220KV, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION, CONTROL Y TELECOMUNICACIONES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15083 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SS.EE. | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 15:00 | Seccionador SB-2013 indisponible por falla mecanica. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14953 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-XF-001_220 | 20/08/2025 09:23 | 20/08/2025 15:00 | INDISPONIBILIDAD DE LA CELDA DE 220kV DEL ATXF001 POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SECCIONADOR SB-2013 | 0 | R | F/S | N | CORR. | 15189 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_220kV | 20/08/2025 09:45 | 20/08/2025 14:59 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA B POR SEGURIDAD DURANTE EL MTTO DEL SECCIONADOR SB-2013 | 0 | R | F/S | N | CORR. | 15140 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | CL-2072 | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 16:47 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA LINEA L-2072 220KV, MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL SE SAN LUIS SECTOR 05 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18590 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 17:00 | L-2074 E/S POR SEGURIDAD DURANTE INDISPONIBILIDAD DE L-2072 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 17:00 | INSPECCION TERMOGRAFICA Y EFECTO CORONA L.T.220KV (SAN LUIS - CERRO VERDE) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR AIRE-AGUA | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. compromiso de asegurar un caudal de 36 m3/s en la Estacion Condorcerro ubicada aguas abajo de la CH Ca?on del Pato | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G2 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero UG02 | 31.5 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 31.5 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 23:03 | MANTENIMIENTO DE 95000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | ETEN | S.E. ETEN | 20/08/2025 08:09 | 20/08/2025 15:40 | MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR IN-52G POR FALLA EN UNIDAD GT-1 | 225.05 | P | F/S | N | CORR. | 14925 | T
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXCITACION DE LA UNIDAD GT-1. | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 20/08/2025 08:09 | 20/08/2025 15:40 | INDISPONIBILIDAD DE LA UNIDAD GT-2 POR SALIDAD DE LA SUBESTACION ETEN | 7.93 | P | F/S | N | OTROS | 14960 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHILLON | TR-1 60 MVA | 20/08/2025 04:00 | 20/08/2025 17:00 | Retiro de aceite dielectrico, inspeccion de conexion de bushings 60kV, rellenado de aceite dielectrico con aplicacion de alto vacio. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 19935 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 17:00 | INTEGRACION Y PRUEBAS DE SE?ALES NIVEL 3 ASOCIADOS AL REACTOR R-14, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS, CUANDO SE REALICE LA CARGA DE CONFIGURACION Y REINICIO DEL RTU. (R0121063) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CERRO VERDE | SS.EE. | 20/08/2025 08:30 | 20/08/2025 16:30 | REVISION POR PERDIDA DE SUPERVISION CONSTANTE. ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0121380) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T24-61 | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 17:00 | HABILITACION DE PERSONAL EN TRABAJOS CON ALTURA. REQUIERE SVC-2 FUERA DE SERVICIO. (R0121173) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1899 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION CHIMBOTE 1 220 KV, CONSTRUCCION DE UNA BASE DE CONCRETO EN CADA CELDA DE CORTE DEL PATIO DE LLAVES DE 220 KV PARA TABLEROS MK, ADECUACIONES DE DUCTOS PARA CONEXION CON CANALETAS EXISTENTES, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0119622) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 20/08/2025 07:30 | 21/08/2025 00:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A LINEA SUBTERRANEA L-1144. ENERGIZACION DESDE SE HUANUCO 138KV DE FASES R, S Y T DEL TRAMO SUBTERRANEO L-1144 MIENTRAS QUE EN EL OTRO EXTREMO ESTA DESCONECTADO. PRUEBAS DE DESCARGAS PARCIALES Y MEDICION DE CORRIENTE POR CHAQUETA. SA-4149, SL-4151 E IN-4064 CERRADO EN SERVICIO. (R0121228) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 18:00 | DESCONEXION DE TIERRAS EN EXTREMO DEL CABLE SUBTERRANEO EN LA TORRE T5N. TRAMO SUBTERRANEO L-1144 FUERA DE SERVICIO (R0121265) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 20/08/2025 08:00 | 21/08/2025 00:00 | ENERGIZACION EN VACIO CABLE SUBTERRANEO XLPE L-1144 LAS FASES R, S Y T DURANTE 3 DIAS. POSTERIOR A ELLO SE DESENERGIZARA Y SE ENERGIZARA LAS UNIDADES R, S Y DE RESERVA. EN EL OTRO EXTREMO EL CABLE SE MANTENDRA DESCONECTADO. (R0121116) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | SS.EE. | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 16:30 | REVISION ESTAMPA DE TIEMPO TELEMEDIDAS POR MALA CALIDAD ICCP, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0120469) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1423 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | ACOPLE 220 | 20/08/2025 08:00 | 21/08/2025 00:00 | DESMONTAR RELE PL2 X FALLA, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119755) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 604 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TALARA | BARRA-B | 20/08/2025 08:39 | 20/08/2025 16:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE ACOP220. (R0119755) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 882 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | INTERRUPTORES IN-1464 ABIERTO E IN-1462 INDISPONIBLE POR FALLA DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 20/08/2025 08:01 | 20/08/2025 17:03 | MANTENIMIENTO MENSUAL | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - MOQUEGUA | L-1383 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE LA LINEA L-1383 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1261 | T
STATKRAFT S.A | CARHUAMAYO - SANTA ISABEL | L-2265 | 20/08/2025 12:05 | 20/08/2025 17:18 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FAJA DE SERVIDUMBRE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11303 | T
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 | 87 | R | F/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 15:28 | INDISPONIBLE POR FALLA EN LA UNIDAD HIDRAULICA DEL REGULADOR DE VELOCIDAD | 0 | R | F/S | N | OTROS | 53 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 20/08/2025 10:00 | 20/08/2025 13:30 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Disponibilidad de 19 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-8 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119628) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22634 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | R-43 | 20/08/2025 08:00 | 20/08/2025 17:00 | INSPECCION DE SENSORES DE FUEGO DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO. (R0121323) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22624 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | S.E. | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA B DE 220 KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SA-3789 DE LA CL-2102 DE ENGIE. NO SE PUEDE LIBERAR LA BARRA A DE 220KV DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DEL SB-3783 DE LA CL-2111 DE CTM. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12905 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES.(R0121092). | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. PARA SU NORMALIZACION SE REQUIERE LINEA MT A4231 DE ELECTROCENTRO F/S 2 DIAS CONSECUTIVOS DE 07H A 17HRS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 y T-102 Y TENDIDO DE CONDUCTOR, CABLE DE GUARDA Y OPGW EN VANOS T-97 A T-104. (R0120970) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B 220KV SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-31 | 20/08/2025 08:15 | 20/08/2025 15:25 | MP 6A LUBRICACION Y PRUEBAS. (R0114242) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17436 | T
VARI ENERGIA S.A.C. | ANASHIRONI | G1 | 20/08/2025 11:16 | 20/08/2025 11:55 | Bajar potencia de 5 MW a 1 MW por pruebas de ensayo de potencia minima Grupo G1 Anashironi. | 4 | P | E/S | N | OTROS | 24348 | G

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 20 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 70400 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA | KALLPA GENERACION S.A.
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | SUNNY | MW
20/08/2025 | 00:30 | 98.9 | 601.8 | 200 | 0 | 0 | 0 | 73.3 | 0 |  | 187.2 | 205 | 205.3 | 284.3 | 214.9 | 110.2 | 382 | 3 |  |  |  |  | 118.7 | 8.1 | 3.1 | 5.6 | 6.9 | 14.8 | 76.7 |  |  |  | 0 | 73 | 123.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 0 | 15.8 | 18.5 | 11.9 | 62.2 | 174.7 | 175.3 | 183.5 | 67.5 | 6.7 | 2.8 | 34 | 32.3 | 2.2 | 0 | 51.1 |  |  | 61.4 |  |  | 0 |  |  |  | 55.5 | 176.1 | 173.7 | 209.4 | 273.4 | [8 empty] | 0.5 | 162.9 | 86.8 | 63.4 | 72 | 29.7 |  |  |  | 145.6 | 148.1 | 149.6 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 0 | 68.9 | 0 | 14.4 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 20.5 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 16.6 | 0 | 0 | 18.2 | 72.2 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 1.6 | 17.6 | 1.2 |  | 3.7 | 2.8 | 3.3 | 4.9 | 10 | 26.3 | 10.8 | 0 | 53.1 | 73.5 | 3.4 | 1 | 8.2 | 2.3 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65 | 57.7 | 0 | 0 | 7.8 | 19.5 | 9.2 |  |  | 15 | 16.3 | 8.8 | 6.48 | 6586.48 | 11.1231 | 0 | 5.6 | 7.5 | 27.6855 | 18.9 | 5.6 | 5.4 |  | 81.8086
20/08/2025 | 01:00 | 98.3 | 598.3 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |  | 187.2 | 207.3 | 206.4 | 285.9 | 212.6 | 109.7 | 374.8 | 3 |  |  |  |  | 121.1 | 7.8 | 3.1 | 5.6 | 7.1 | 12.3 | 76.2 |  |  |  | 0 | 72.5 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 0 | 15.4 | 18.5 | 11.9 | 63.1 | 174.7 | 175.3 | 183.5 | 71.7 | 6.7 | 2.8 | 34 | 31.8 | 2.2 | 0 | 30.6 |  |  | 61 |  |  | 0 |  |  |  | 55.3 | 176.7 | 172.8 | 208.3 | 272.5 | [8 empty] | 0.5 | 138.9 | 72.6 | 63.2 | 72 | 29.5 |  |  |  | 146.4 | 148.6 | 150.3 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 0 | 67.4 | 0 | 11.9 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 20.4 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 16.6 | 0 | 0 | 19.4 | 73 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.1 | 15.5 | 1.2 |  | 3.7 | 3 | 3 | 4.7 | 10 | 27.1 | 10.6 | 0 | 41.3 | 65.9 | 3.7 | 0 | 8.2 | 2.3 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 51.4 | 44.4 | 0 | 0 | 7.8 | 19.6 | 8.7 |  |  | 14.9 | 16.3 | 8.7 | 6.48 | 6458.08 | 11.2962 | 0 | 5.681 | 7.5 | 27.6642 | 18.9 | 5.5 | 5.3 |  | 81.8414
20/08/2025 | 01:30 | 98.3 | 593.9 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 71.3 | 0 |  | 186.8 | 204.7 | 205.1 | 285.3 | 216.1 | 110.5 | 372.2 | 3 |  |  |  |  | 120.3 | 7.6 | 3 | 5.6 | 7.1 | 12.3 | 75.8 |  |  |  | 0 | 71.8 | 92.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 0 | 15.2 | 18.5 | 11.9 | 61 | 173.6 | 173.9 | 182.2 | 71.3 | 6.7 | 2.8 | 17.9 | 25.2 | 2.2 | 0 | 20.8 |  |  | 60.6 |  |  | 0 |  |  |  | 55.1 | 177 | 174.4 | 208.3 | 274 | [8 empty] | 0.5 | 82.8 | 69.5 | 62.8 | 71.7 | 29.7 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 149.9 | [5 empty] | 137.1 | 77.9 | 0 | 68.8 | 0 | 10.2 | 0 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 20 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 16.6 | 0 | 0 | 18 | 59.4 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 15.5 | 1.2 |  | 3.7 | 3 | 2.9 | 4.3 | 9.9 | 25.8 | 10.9 | 0 | 35.3 | 59.2 | 2.8 | 0.1 | 8.2 | 2.3 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 49.1 | 43 | 0 | 0 | 7.7 | 19.5 | 9.1 |  |  | 15 | 16.3 | 7.9 | 6.48 | 6291.58 | 12.0133 | 0 | 5.694 | 7.5 | 27.7066 | 18.9 | 5.5 | 5.3 |  | 82.6139
20/08/2025 | 02:00 | 98.6 | 596.3 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 |  | 186.5 | 204.9 | 204.5 | 285.3 | 213.3 | 110.3 | 277.7 | 3 |  |  |  |  | 118.3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 7.1 | 12.3 | 76.2 |  |  |  | 0 | 72.2 | 94.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 0 | 15.1 | 18.5 | 11.9 | 62.3 | 174.5 | 174.9 | 183.1 | 71.4 | 6.7 | 2.8 | 33.9 | 31.9 | 2.2 | 0 | 33.5 |  |  | 60.9 |  |  | 0 |  |  |  | 55.2 | 176.4 | 174.4 | 208.4 | 273.4 | [8 empty] | 0.5 | 168.9 | 69.8 | 64 | 69.9 | 29.8 |  |  |  | 146.1 | 148.4 | 149.7 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0 | 65.8 | 0 | 10.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 20.2 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 16.6 | 0 | 0 | 15 | 49.2 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 15.5 | 1.2 |  | 3.7 | 3 | 3 | 4.4 | 10 | 20.7 | 15.4 | 0 | 34.1 | 44.5 | 1.6 | 0 | 8.2 | 2.3 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.7 | 23.3 | 0 | 0 | 7.8 | 19.4 | 9.5 |  |  | 15 | 16.3 | 8.6 | 6.48 | 6252.08 | 12.7462 | 0 | 5.706 | 7.5 | 27.6554 | 18.9 | 5.6 | 5.3 |  | 83.4076
20/08/2025 | 02:30 | 97.5 | 600.6 | 203.7 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 0 |  | 187.6 | 207 | 205.9 | 286.3 | 216.6 | 110.8 | 280.1 | 2.9 |  |  |  |  | 119.5 | 7.8 | 3 | 5.6 | 7 | 12.3 | 76.3 |  |  |  | 0 | 72 | 145.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 0 | 16.5 | 18.5 | 11.9 | 60.4 | 173.4 | 173.8 | 184.2 | 71.1 | 6.7 | 2.9 | 12.1 | 31.8 | 2.2 | 0 | 28.7 |  |  | 60.9 |  |  | 0 |  |  |  | 54.8 | 177.7 | 173.9 | 211 | 273 | [8 empty] | 0.5 | 108.6 | 84.6 | 63.8 | 69.8 | 29.5 |  |  |  | 147.4 | 149.9 | 151.3 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0 | 61.1 | 0 | 9.6 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4 | 20.3 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 16.6 | 0 | 0 | 15.6 | 54.7 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 15.5 | 1.2 |  | 3.7 | 3 | 3.1 | 4.4 | 10 | 24.4 | 16.5 | 0 | 31.3 | 37.6 | 1.7 | 0 | 8.2 | 2.3 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.5 | 9.6 | 0 | 0 | 7.8 | 19.5 | 9.1 |  |  | 15 | 16.3 | 6.8 | 6.48 | 6225.58 | 12.992 | 0 | 5.713 | 7.5 | 27.7088 | 18.9 | 5.6 | 5.4 |  | 83.8138
20/08/2025 | 03:00 | 97.1 | 594.5 | 199.9 | 0 | 0 | 0 | 75.5 | 0 |  | 186.3 | 204.8 | 205 | 284.6 | 213.6 | 110.4 | 277.1 | 3 |  |  |  |  | 118.3 | 7.6 | 3 | 5.7 | 7.1 | 12.1 | 76.1 |  |  |  | 0 | 71.6 | 110.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.6 | 0 | 17.6 | 18.5 | 11.9 | 60.9 | 172.2 | 172.8 | 182.5 | 70.5 | 6.7 | 2.8 | 14.6 | 31.6 | 2.2 | 0 | 33.3 |  |  | 60.1 |  |  | 0 |  |  |  | 54.8 | 177.1 | 175.2 | 210.4 | 273.9 | [8 empty] | 0.5 | 92.9 | 94.6 | 63.7 | 69.9 | 29.3 |  |  |  | 145.8 | 148.4 | 149.1 | [5 empty] | 137.1 | 78 | 0 | 59.4 | 0 | 7.3 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4.1 | 20 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 16.6 | 0 | 0 | 16.5 | 51.1 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 15.4 | 1.2 |  | 3.3 | 3 | 3.4 | 4.3 | 9.9 | 26.1 | 18 | 0 | 31.3 | 46.6 | 0.7 | 0.1 | 8 | 2.3 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.4 | 6.9 | 0 | 0 | 7.8 | 19.4 | 9 |  |  | 14.7 | 16.3 | 8.7 | 6.48 | 6160.18 | 11.854 | 0 | 5.713 | 7.5 | 27.7455 | 18.9 | 5.6 | 5.4 |  | 82.7125
20/08/2025 | 03:30 | 97.7 | 599.5 | 203 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 |  | 186.9 | 205.5 | 204.8 | 286.2 | 216 | 110.8 | 279.8 | 3 |  |  |  |  | 120.2 | 9.1 | 3.1 | 5.7 | 7.1 | 12.1 | 76.6 |  |  |  | 0 | 73 | 26.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 27 | 0 | 19 | 18.5 | 11.9 | 65.3 | 177 | 176.9 | 182.9 | 72.1 | 6.7 | 2.8 | 34.2 | 32.5 | 2 | 0 | 53 |  |  | 61.7 |  |  | 0 |  |  |  | 55.5 | 175.8 | 173.8 | 208.1 | 272.6 | [8 empty] | 0.5 | 138.8 | 82.9 | 64.5 | 65 | 29.8 |  |  |  | 146.8 | 149.1 | 150.4 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 0 | 72.1 | 0 | 7.3 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 20.5 | 4.9 | 4.1 | 3.3 | 16.6 | 0 | 0 | 14.6 | 47.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 15.4 | 1.2 |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 4.5 | 9.9 | 25.8 | 19.1 | 0 | 29.4 | 49.6 | 0.2 | 0 | 7.8 | 2.3 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.8 | 7.8 | 0 | 0 | 7.8 | 19.4 | 9.3 |  |  | 14.9 | 16 | 8.9 | 6.48 | 6194.38 | 12.6174 | 0 | 5.709 | 7.5 | 27.7715 | 18.9 | 5.7 | 5.3 |  | 83.4978
20/08/2025 | 04:00 | 96 | 588.4 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 0 |  | 186.2 | 205.5 | 206.1 | 283.1 | 216 | 110.1 | 268.7 | 2.8 |  |  |  |  | 114.6 | 7.1 | 2.8 | 5.7 | 7.1 | 12.1 | 75 |  |  |  | 0 | 70.9 | 25.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.5 | 0 | 16.8 | 18.5 | 11.9 | 62.8 | 171.5 | 172 | 181.8 | 71 | 6.7 | 2.9 | 22 | 31.3 | 2 | 0 | 21.9 |  |  | 40.3 |  |  | 0 |  |  |  | 54.3 | 176.5 | 175.1 | 211.1 | 273.7 | [8 empty] | 0.5 | 146.9 | 80 | 62.9 | 64.5 | 29.4 |  |  |  | 146.6 | 149 | 150.2 | [5 empty] | 137.1 | 78 | 0 | 68.1 | 0 | 9.8 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 19.8 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 16.6 | 0 | 0 | 15.1 | 48.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 11.8 | 1.2 |  | 3.3 | 3 | 3.1 | 3.9 | 9.9 | 26.3 | 20.2 | 0 | 34.1 | 37.2 | 0.9 | 0 | 7.8 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15 | 14.6 | 0 | 0 | 7.8 | 19.5 | 9.1 |  |  | 14.6 | 16.3 | 9.3 | 6.48 | 6075.88 | 12.9413 | 0 | 5.704 | 7.5 | 27.69 | 18.9 | 5.6 | 5.4 |  | 83.7353
20/08/2025 | 04:30 | 97.9 | 600 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 |  | 186.2 | 205.2 | 205.4 | 284.2 | 213.2 | 110 | 282.1 | 3 |  |  |  |  | 121.8 | 8.2 | 3.2 | 5.7 | 7.1 | 12.1 | 76.8 |  |  |  | 0 | 72.7 | 33.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.2 | 0 | 18.4 | 18.6 | 11.9 | 62.8 | 174.9 | 175 | 183.3 | 72.3 | 6.7 | 2.8 | 34.2 | 24.3 | 2 | 0 | 50.3 |  |  | 41.4 |  |  | 0 |  |  |  | 55.5 | 175.4 | 174 | 209.8 | 273.2 | [8 empty] | 0.5 | 187 | 88.8 | 64.4 | 64.9 | 30.3 |  |  |  | 146.1 | 148.4 | 149.5 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 0 | 62.6 | 0 | 7.3 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 20.5 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 16.6 | 0 | 0 | 13.3 | 44.2 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 10.1 | 1.2 |  | 3.3 | 3 | 3.6 | 4.4 | 10 | 28.9 | 17.1 | 0 | 30.1 | 39.1 | 1.6 | 0.4 | 7.8 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.8 | 27.1 | 0 | 0 | 7.8 | 19.6 | 9.1 |  |  | 15 | 16.3 | 8.3 | 6.49 | 6220.69 | 13.2887 | 0 | 5.694 | 7.5 | 27.7086 | 18.9 | 5.5 | 5.4 |  | 83.9913
20/08/2025 | 05:00 | 98.1 | 628.6 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 0 |  | 187.1 | 205.9 | 205.3 | 285.2 | 216.7 | 110.7 | 372.9 | 3 |  |  |  |  | 117.3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 7.1 | 12.1 | 76 |  |  |  | 0 | 72.2 | 63.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 0 | 18.5 | 18.5 | 11.9 | 64.6 | 174.4 | 175 | 182.6 | 71.4 | 6.7 | 2.8 | 28.5 | 29.9 | 2 | 0 | 61.9 |  |  | 41.1 |  |  | 0 |  |  |  | 55.3 | 176.8 | 175.1 | 209.9 | 274 | [8 empty] | 0.5 | 87.6 | 95.7 | 64.2 | 66.7 | 30 |  |  |  | 147 | 149.4 | 150.2 | [5 empty] | 137.2 | 78.3 | 0 | 40.8 | 0 | 6.3 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 20.1 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 16.6 | 0 | 0 | 14 | 37.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.6 | 10.1 | 1.2 |  | 3.3 | 3 | 3.4 | 4.2 | 10 | 26.5 | 18.8 | 0 | 17.8 | 10.4 | 0.4 | 0.1 | 7.8 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.8 | 25.5 | 0 | 0 | 7.8 | 19.5 | 8.7 |  |  | 14.8 | 16.3 | 9.2 | 6.48 | 6228.58 | 13.5452 | 0 | 5.682 | 7.5 | 27.7521 | 18.9 | 5.5 | 5.4 |  | 84.2793
20/08/2025 | 05:30 | 98.5 | 629.7 | 212.2 | 0 | 0 | 0 | 78.4 | 0 |  | 188.6 | 207.4 | 206.6 | 285.6 | 217.1 | 109.9 | 376.6 | 2.8 |  |  |  |  | 122 | 7.6 | 3.1 | 5.6 | 7.1 | 12.1 | 76.2 |  |  |  | 0 | 71.7 | 90.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29 | 0 | 17.5 | 18.5 | 11.9 | 61.4 | 172.8 | 172.5 | 183.6 | 84.9 | 6.7 | 2.8 | 33.9 | 32.6 | 2 | 0 | 40.1 |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 74.3 | 174.8 | 172.9 | 209.3 | 273.8 | [8 empty] | 0.5 | 128.1 | 85.7 | 63.6 | 67 | 29.4 |  |  |  | 147.9 | 150.3 | 150.8 | [5 empty] | 174 | 85.7 | 0 | 39.2 | 0 | 5.7 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 20 | 5.1 | 4.1 | 3.3 | 16.6 | 0 | 0 | 12.6 | 36 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.2 | 10.1 | 1.1 |  | 3.8 | 2.9 | 3.2 | 4.1 | 10 | 25.2 | 18.6 | 0 | 18.7 | 15.8 | 0.1 | 0 | 7.8 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.9 | 28.6 | 0 | 0 | 7.8 | 19.7 | 9.3 |  |  | 14.8 | 16.3 | 8.9 | 6.48 | 6366.98 | 13.5355 | 0 | 5.668 | 7.5 | 27.7725 | 18.9 | 5.5 | 5.3 |  | 84.176
20/08/2025 | 06:00 | 98 | 635.8 | 214.1 | 0 | 0 | 0 | 79.6 | 0 |  | 186.5 | 204.7 | 204.8 | 284.9 | 215.6 | 110.2 | 379.4 | 3 |  |  |  |  | 123.6 | 8.2 | 3.2 | 5.7 | 7.1 | 12.3 | 91.1 |  |  |  | 0 | 72.9 | 67.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 29.8 | 4.2 | 19 | 18.5 | 11.9 | 61.6 | 176 | 176.3 | 183.2 | 82.8 | 6.7 | 2.8 | 34.3 | 26 | 2 | 0 | 37 |  |  | 41.5 |  |  | 0 |  |  |  | 71.8 | 176.7 | 174.7 | 209.6 | 274 | [8 empty] | 0.5 | 163.7 | 87.6 | 62.5 | 67 | 29.8 |  |  |  | 145.8 | 148.5 | 149.6 | [5 empty] | 217.2 | 104.1 | 0 | 29.1 | 0 | 5.7 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 20.5 | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 16.4 | 0.6 | 0.6 | 9.5 | 43.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 10.1 | 1.1 |  | 3.8 | 2.9 | 3.6 | 4.4 | 10 | 25.5 | 22.7 | 0 | 17.1 | 13.2 | 0 | 0 | 7.8 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 2.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 36.8 | 32.3 | 0 | 0 | 7.8 | 19.6 | 8.9 |  |  | 14.8 | 16.3 | 6.7 | 6.48 | 6465.38 | 14.0263 | 0 | 5.64 | 7.5 | 27.8349 | 18.9 | 5.5 | 5.3 |  | 84.7012
20/08/2025 | 06:30 | 98.5 | 627.2 | 210.1 | 0 | 0 | 25.1 | 81 | 0 |  | 187.1 | 205 | 205.1 | 286.2 | 214.8 | 110 | 377.1 | 2.9 |  |  |  |  | 117.5 | 7.1 | 3 | 5.7 | 7 | 12 | 90.8 |  |  |  | 0 | 72.1 | 110.3 |  |  |  | 6.5 | 148.9 | 31 | 49.7 | 18.9 | 18.7 | 11.9 | 60.2 | 174.8 | 174.6 | 184 | 83.9 | 6.7 | 2.8 | 33.4 | 25.5 | 2 | 0 | 44.5 |  |  | 41 |  |  | 0 |  |  |  | 71.5 | 175.6 | 173.2 | 209.1 | 273.2 | [8 empty] | 0.5 | 125.6 | 86.9 | 61.8 | 66.9 | 29.4 |  |  |  | 146.2 | 148.4 | 149.7 | [5 empty] | 217 | 104 | 0 | 23.2 | 7.1 | 6.6 | 0 | 5.8 | 0 | 9.9 | 0 | 0.2 | 1.8 | 4 | 20.1 | 5.8 | 4.1 | 3.3 | 15.8 | 5.7 | 6.5 | 9.7 | 35.1 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.4 | 2.6 | 10.3 | 1.1 |  | 4 | 2.5 | 2.6 | 4.1 | 10.1 | 25 | 21.3 | 2.4 | 16.3 | 10.5 | 0 | 0 | 7.6 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3 | 20.6 | 0.1 | 12.8 | 0.6 | 37.3 | 33.1 | 10.8 | 0.2 | 7.7 | 19.8 | 9.7 |  |  | 15 | 16.3 | 9.2 | 6.48 | 6727.38 | 14.2916 | 0 | 5.614 | 7.5 | 27.8569 | 18.9 | 5.4 | 5.3 |  | 84.8625
20/08/2025 | 07:00 | 48.6 | 634.6 | 213.5 | 0 | 0 | 24.8 | 83.1 | 0 |  | 187.6 | 188.1 | 187.7 | 271.5 | 216.1 | 110.4 | 381.1 | 3 |  |  |  |  | 120.6 | 7.9 | 3.1 | 5.7 | 7.1 | 12.5 | 91.1 |  |  |  | 0 | 72.3 | 21.3 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 28.8 | 76.2 | 18.7 | 18.5 | 11.9 | 64.7 | 173.6 | 173.7 | 183.8 | 84 | 6.7 | 2.8 | 19.8 | 20.2 | 2 | 0 | 24.6 |  |  | 41.2 |  |  | 0 |  |  |  | 71.6 | 176.7 | 174.5 | 208.8 | 273.2 | [8 empty] | 0.5 | 102.6 | 81.8 | 62.2 | 70.9 | 29.5 |  |  |  | 146.5 | 148.8 | 149.9 | [5 empty] | 217.3 | 104.1 | 0 | 21.7 | 32 | 8.2 | 0 | 5.9 | 0 | 10 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 20.2 | 6 | 4.1 | 3.3 | 15.8 | 12 | 14 | 6.2 | 26.7 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 1 | 2.5 | 10.4 | 1.1 |  | 4 | 1.8 | 2.9 | 4.3 | 10 | 21.4 | 20.9 | 12.4 | 17.2 | 11.8 | 0 | 0 | 7.6 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.1 | 106.6 | 2.5 | 57.9 | 0.6 | 31 | 24.5 | 48 | 2.8 | 7.8 | 19.5 | 9.1 |  |  | 15.3 | 16.2 | 7.8 | 6.49 | 6721.69 | 14.3617 | 0 | 1.861 | 7.5 | 27.7623 | 18.9 | 5.4 | 5.2 |  | 80.9849
20/08/2025 | 07:30 | 50.5 | 631.5 | 211.7 | 0 | 0 | 11.2 | 81 | 0 |  | 187.6 | 198.3 | 198 | 282.8 | 216.7 | 110.5 | 276.5 | 3 |  |  |  |  | 118.4 | 7.7 | 3 | 5.7 | 7 | 12.6 | 50.6 |  |  |  | 0 | 72.3 | 53 |  |  |  | 6.5 | 146.9 | 31.7 | 44.8 | 19.8 | 18.5 | 11.9 | 64.2 | 175.4 | 175.9 | 183.3 | 83.9 | 6.7 | 2.8 | 29.7 | 30.9 | 2 | 0 | 25.2 |  |  | 41.2 |  |  | 0 |  |  |  | 71.6 | 176.6 | 174.8 | 209.1 | 273.9 | [8 empty] | 0.5 | 80.6 | 85 | 62.1 | 70.7 | 29.2 |  |  |  | 146.2 | 148.8 | 149.9 | [5 empty] | 217.5 | 103.9 | 0.1 | 17.7 | 55.8 | 9.4 | 0 | 5.8 | 0 | 9.9 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 20 | 6 | 4.1 | 3.3 | 15.7 | 13.6 | 16.3 | 5.8 | 24 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 2.8 | 2.6 | 10.4 | 1.1 |  | 4 | 1.7 | 2.7 | 4.2 | 10 | 17.2 | 20.5 | 23.4 | 17.3 | 10.1 | 0 | 0 | 7.6 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.3 | 195.9 | 4.8 | 104 | 0.6 | 34.5 | 28.6 | 83.5 | 5.6 | 7.8 | 19.4 | 9.5 |  |  | 15 | 16.2 | 6 | 6.49 | 6810.19 | 13.6557 | 0 | 6.175 | 7.5 | 27.6989 | 18.9 | 5.2 | 5.3 |  | 84.4296
20/08/2025 | 08:00 | 50.4 | 630.2 | 211.6 | 0 | 0 | 11.3 | 81.3 | 0 |  | 187.2 | 187.7 | 187.6 | 270.1 | 214.5 | 111 | 278.9 | 3 |  |  |  |  | 123.7 | 7.9 | 3.1 | 5.7 | 6.9 | 11.1 | 50.6 |  |  |  | 0 | 72.6 | 21 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 30.2 | 31.3 | 18.6 | 18.5 | 11.9 | 63.6 | 175.3 | 174.8 | 182.2 | 84.1 | 6.7 | 2.9 | 21.1 | 32.1 | 2 | 0 | 41.9 |  |  | 41.1 |  |  | 41.7 |  |  |  | 71.9 | 175.7 | 173.5 | 209 | 273.7 | [8 empty] | 0.5 | 84.8 | 99.2 | 62.4 | 72.9 | 29.3 |  |  |  | 145.2 | 147.7 | 148.3 | [5 empty] | 217.6 | 104 | 0.1 | 17.5 | 70.6 | 5.9 | 0.1 | 5.8 | 0 | 9.9 | 0.8 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 20.1 | 6 | 4.1 | 3.2 | 15.5 | 14.1 | 16.9 | 5.9 | 33 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 7.7 | 2.3 | 10.4 | 1.1 |  | 4 | 1.8 | 3.2 | 4.3 | 10 | 16.8 | 14.4 | 32.4 | 19.9 | 17.8 | 0.1 | 0 | 7.6 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 227.3 | 7.1 | 128.4 | 0.6 | 28.2 | 24 | 92.7 | 8.2 | 7.8 | 19.4 | 8.8 |  |  | 15 | 16.3 | 8.5 | 6.48 | 6893.28 | 13.1034 | 0 | 6.195 | 7.5 | 27.6577 | 18.9 | 5.2 | 5.2 |  | 83.7561
20/08/2025 | 08:30 | 49 | 632 | 212.7 | 0 | 0 | 10.8 | 85.6 | 0 |  | 187.4 | 198.9 | 199.4 | 284.9 | 214.2 | 110.1 | 274.1 | 3 |  |  |  |  | 121.8 | 7.9 | 3.3 | 0 | 7 | 11.7 | 49.7 |  |  |  | 0 | 55.3 | 88.6 |  |  |  | 6.5 | 147 | 31 | 30.7 | 19 | 18.5 | 11.9 | 63.2 | 173.1 | 174 | 182.7 | 85.1 | 6.7 | 2.8 | 19.5 | 32 | 2 | 0 | 26.8 |  |  | 41.1 |  |  | 47.8 |  |  |  | 71.6 | 176 | 173.5 | 208.3 | 273.1 | [8 empty] | 0.5 | 103.3 | 95.7 | 62.2 | 73 | 29.4 |  |  |  | 146.6 | 148.7 | 150 | [5 empty] | 217.7 | 104.1 | 0.5 | 29.2 | 71.9 | 12.1 | 0.2 | 5.8 | 0 | 9.8 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 20.3 | 6 | 4.1 | 3.2 | 15.9 | 14.2 | 17.2 | 13.3 | 38.8 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.9 | 1.6 | 10.4 | 1.1 |  | 4 | 1.8 | 3.3 | 4.3 | 10 | 17.4 | 8.8 | 33.4 | 23.2 | 19.4 | 1.1 | 0 | 7.4 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 6.8 | 234.5 | 9.2 | 130.6 | 0.6 | 22.8 | 25.4 | 95.6 | 10.5 | 7.8 | 19.4 | 8.9 |  |  | 15 | 16.3 | 9.6 | 6.49 | 7042.09 | 10.747 | 0 | 6.196 | 7.5 | 27.5918 | 18.9 | 5.1 | 5.3 |  | 81.3348
20/08/2025 | 09:00 | 50.9 | 629.2 | 211.8 | 0 | 0 | 11.2 | 86 | 0 |  | 187.3 | 190.5 | 190.8 | 283.3 | 215.1 | 110.4 | 372.8 | 3 |  |  |  |  | 123 | 7.7 | 3.3 | 0 | 6.9 | 11.2 | 50.1 |  |  |  | 0 | 55.1 | 94 |  |  |  | 6.5 | 291.3 | 28.4 | 30.6 | 18.4 | 16.6 | 11.9 | 61.3 | 175.3 | 174.9 | 182.6 | 84.4 | 6.7 | 2.8 | 15.6 | 32.1 | 2 | 0 | 0 |  |  | 41.2 |  |  | 46.9 |  |  |  | 71.5 | 175.6 | 173.7 | 208.6 | 273.7 | [8 empty] | 0.5 | 87.5 | 94.2 | 66.1 | 72.9 | 29.2 |  |  |  | 146.6 | 149.1 | 150.6 | [5 empty] | 217.6 | 104 | 0.8 | 38.3 | 73.3 | 13.9 | 0.2 | 5.8 | 0 | 9.9 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 20.1 | 6 | 3.4 | 3.2 | 15.9 | 14.2 | 17.2 | 12.8 | 35.8 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.5 | 2.6 | 10.4 | 1.1 |  | 4 | 1.8 | 3.1 | 4.1 | 10 | 16.3 | 12.1 | 33.7 | 30.9 | 29.4 | 2.9 | 1.2 | 7.4 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 10.6 | 235.1 | 11.3 | 132.4 | 0.6 | 18.4 | 27.7 | 97 | 12.4 | 7.8 | 19.5 | 8.2 |  |  | 15.2 | 16.3 | 6.9 | 6.48 | 7262.18 | 14.0368 | 0 | 6.193 | 7.5 | 27.5725 | 18.9 | 5 | 5.3 |  | 84.5023
20/08/2025 | 09:30 | 50.1 | 637.5 | 214.6 | 0 | 0 | 11.1 | 91.4 | 0 |  | 187.3 | 199.6 | 200 | 282.6 | 214.9 | 109.7 | 282.9 | 3 |  |  |  |  | 124.7 | 7.4 | 3.5 | 0 | 7.1 | 11.3 | 50.7 |  |  |  | 0 | 55.8 | 60.2 |  |  |  | 6.5 | 327 | 28.6 | 45.1 | 19.6 | 16.6 | 11.9 | 65.1 | 176.4 | 176.2 | 183.6 | 85.3 | 6.7 | 2.9 | 17.7 | 30.5 | 2 | 12.1 | 26.4 |  |  | 41.6 |  |  | 46.8 |  |  |  | 71.9 | 175.3 | 173.6 | 207.4 | 272.8 | [8 empty] | 0.5 | 132.8 | 91.1 | 66.9 | 73.1 | 30 |  |  |  | 147.2 | 149.3 | 150.7 | [5 empty] | 217.7 | 103.7 | 0.9 | 38.9 | 73.7 | 12.3 | 0.3 | 5.8 | 2.2 | 10 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 12.9 | 6 | 3.4 | 3.2 | 15.9 | 14.2 | 17.1 | 17.8 | 33.6 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.3 | 2.6 | 10.4 | 1.1 |  | 4.1 | 2.1 | 3.4 | 4.4 | 10 | 13.8 | 11.5 | 33.9 | 43.8 | 39.9 | 5.8 | 2.5 | 7.4 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 10.6 | 235.8 | 13 | 131.5 | 0.6 | 15.1 | 24.1 | 97.3 | 14 | 7.7 | 19.4 | 6.7 |  |  | 15 | 16.3 | 8.4 | 6.48 | 7334.68 | 13.6897 | 0 | 6.193 | 7.5 | 27.4369 | 18.9 | 5 | 5.3 |  | 84.0196
20/08/2025 | 10:00 | 49.8 | 634.9 | 213.7 | 0 | 0 | 11.1 | 87.2 | 0 |  | 186.7 | 205.9 | 207.3 | 283.8 | 212.8 | 110 | 280.4 | 3 |  |  |  |  | 123.2 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.9 | 11.3 | 50.7 |  |  |  | 0 | 55.4 | 52.3 |  |  |  | 6.5 | 292.1 | 29.9 | 48.8 | 19.5 | 18.5 | 11.9 | 66.8 | 174.9 | 175.7 | 185.1 | 83.5 | 6.7 | 2.8 | 21.6 | 32 | 2 | 12 | 36.1 |  |  | 41.4 |  |  | 46.8 |  |  |  | 71 | 174.3 | 172.3 | 207.3 | 272.1 | [8 empty] | 0.5 | 162.6 | 93.7 | 66.4 | 71 | 29.6 |  |  |  | 146.9 | 149 | 150.8 | [5 empty] | 217.4 | 103.6 | 1 | 46.5 | 74.3 | 13.4 | 0.3 | 5.8 | 5.1 | 9.9 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 16.6 | 6 | 3.4 | 3.2 | 15.9 | 14.1 | 17 | 12.4 | 40.7 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.4 | 1.5 | 10.4 | 1.1 |  | 4.1 | 2.3 | 3.3 | 4.4 | 10 | 13.6 | 13.6 | 33.8 | 50 | 52.6 | 6.2 | 2.4 | 7.3 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 7.6 | 238.2 | 14.4 | 131.7 | 0.6 | 10.1 | 32.1 | 97.8 | 15.6 | 7.8 | 19.3 | 5.4 |  |  | 15 | 16.3 | 6.8 | 6.48 | 7377.38 | 13.1051 | 0 | 6.193 | 7.5 | 27.2388 | 18.9 | 4.9 | 5.2 |  | 83.0369
20/08/2025 | 10:30 | 51.6 | 633.9 | 213 | 0 | 0 | 11.9 | 88.4 | 0 |  | 184.9 | 202.1 | 203.7 | 282.3 | 213.2 | 109.7 | 281 | 3.2 |  |  |  |  | 124.9 | 8.3 | 3.5 | 0 | 7 | 9.7 | 50.9 |  |  |  | 0 | 55.9 | 49.1 |  |  |  | 6.5 | 309.2 | 29.2 | 54.3 | 19.6 | 18.5 | 11.9 | 65.9 | 175.3 | 178.3 | 183.2 | 83.5 | 6.7 | 2 | 34.2 | 31.5 | 2 | 12.7 | 80.1 |  |  | 42.2 |  |  | 45.8 |  |  |  | 72.1 | 174.2 | 171.6 | 207 | 269.9 | [8 empty] | 0.5 | 106.9 | 102.4 | 67.5 | 71.9 | 30.1 |  |  |  | 144.7 | 146.9 | 148.6 | [5 empty] | 216.8 | 102.9 | 1.1 | 71.5 | 73.9 | 12 | 0.3 | 5.8 | 4.9 | 9.9 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 16.8 | 6 | 3.4 | 3.2 | 15.9 | 14 | 16.9 | 11.2 | 41.3 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.5 | 2.2 | 10.4 | 1.1 |  | 4.1 | 2.3 | 3.3 | 4.4 | 10 | 15.4 | 16.2 | 33.8 | 74.8 | 69 | 10.9 | 5.1 | 7.2 | 2.2 | 5.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 8.2 | 238.5 | 15.6 | 131.7 | 0.6 | 17.6 | 40.7 | 98.1 | 16.8 | 7.8 | 19.1 | 5 |  |  | 15 | 16.3 | 7 | 6.48 | 7486.88 | 13.3693 | 0.3 | 6.191 | 7.5 | 27.0594 | 18.9 | 4.8 | 5.2 |  | 83.3197
20/08/2025 | 11:00 | 49.2 | 632.5 | 212.9 | 0 | 0 | 10.9 | 90.7 | 0 |  | 183 | 204.2 | 206.6 | 280.1 | 212.3 | 109.5 | 281.9 | 3 |  |  |  |  | 120.2 | 8.3 | 3.4 | 0 | 7 | 11.2 | 50.3 |  |  |  | 0 | 55.2 | 58.2 |  |  |  | 6.5 | 292 | 30 | 49.2 | 17.5 | 18.4 | 11.9 | 64 | 173.7 | 174.5 | 184.6 | 83.4 | 6.7 | 7.1 | 21.5 | 0 | 2 | 11.9 | 84.7 |  |  | 41.2 |  |  | 45.7 |  |  |  | 70.9 | 173.2 | 171.2 | 206.9 | 269.4 | [8 empty] | 0.5 | 123.3 | 98.2 | 66.2 | 70.9 | 29.6 |  |  |  | 146 | 147.7 | 149.9 | [5 empty] | 216.3 | 102.7 | 1.2 | 95.1 | 75.1 | 12.8 | 0.4 | 5.8 | 5 | 10 | 1 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 16 | 6 | 3.4 | 3.2 | 15.5 | 14 | 17 | 17.2 | 52.2 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.9 | 2.6 | 10.4 | 1.1 |  | 4.1 | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 10 | 14.7 | 16.7 | 34.1 | 83.1 | 82.2 | 12.7 | 6.2 | 7.2 | 2.2 | 5.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 9.1 | 241.7 | 16.3 | 133.5 | 0.6 | 24.1 | 50.3 | 97.8 | 17.6 | 7.8 | 19.1 | 5.2 |  |  | 0 | 16.3 | 6.9 | 6.48 | 7507.68 | 13.5466 | 2.35 | 6.194 | 7.4 | 26.9188 | 18.9 | 4.7 | 5.2 |  | 85.2094
20/08/2025 | 11:30 | 49.2 | 631.6 | 212.8 | 0 | 0 | 30.2 | 88.3 | 0 |  | 182.5 | 202.8 | 205.8 | 283 | 211.4 | 109.7 | 171.1 | 3 |  |  |  |  | 122.1 | 8.3 | 3.4 | 0 | 7 | 11.3 | 50.7 |  |  |  | 0.2 | 55.1 | 91 |  |  |  | 6.5 | 293.8 | 29 | 55.5 | 18.1 | 18.5 | 11.9 | 62.2 | 174.4 | 174.7 | 184.7 | 84.5 | 6.7 | 9.2 | 25.1 | 0 | 2 | 12.2 | 84.4 |  |  | 41.2 |  |  | 46 |  |  |  | 70.9 | 172.9 | 171.2 | 206.9 | 269.2 | [8 empty] | 0.5 | 149.8 | 96 | 66.1 | 71 | 29.8 |  |  |  | 145.8 | 148.1 | 150.2 | [5 empty] | 215 | 102.3 | 1.3 | 99.3 | 76 | 12.9 | 0.4 | 5.8 | 1 | 9.9 | 2.7 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 16.4 | 6 | 3.4 | 3.2 | 15.5 | 14.2 | 17.1 | 24.8 | 63.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.6 | 2.6 | 10.3 | 1 |  | 4.1 | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 10 | 13.2 | 16.5 | 33.8 | 88.9 | 94.5 | 16.3 | 8.9 | 7.2 | 2.2 | 5.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 13.3 | 241.4 | 16.8 | 134.9 | 0.6 | 26.2 | 59 | 98.5 | 18 | 7.8 | 18.9 | 5.3 |  |  | 0 | 16.3 | 7.2 | 6.48 | 7547.08 | 10.3806 | 2.7 | 6.193 | 7.5 | 26.8717 | 18.9 | 4.7 | 5.3 |  | 82.5453
20/08/2025 | 12:00 | 49.3 | 626.8 | 210.2 | 0 | 0 | 30 | 87.6 | 0 |  | 182.3 | 202.7 | 205 | 283.3 | 210.5 | 109.3 | 166.4 | 3 |  |  |  |  | 120 | 7.9 | 3.2 | 0 | 7 | 11.2 | 49.8 |  |  |  | 3.6 | 54.9 | 76.6 |  |  |  | 6.5 | 299 | 29.2 | 48.3 | 17.9 | 18.5 | 11.9 | 60.1 | 173.9 | 174.4 | 183.7 | 83.4 | 6.7 | 9.2 | 12.6 | 0 | 2 | 11.9 | 23.6 |  |  | 41 |  |  | 45.8 |  |  |  | 70.8 | 174.4 | 172.1 | 206.1 | 268.7 | [8 empty] | 0.5 | 62.5 | 86.6 | 65.9 | 70.9 | 29.7 |  |  |  | 145 | 147.2 | 149.4 | [5 empty] | 214.4 | 102.3 | 1.3 | 101.3 | 76.4 | 11.9 | 0.4 | 5.7 | 1 | 10 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 19.4 | 6 | 3.4 | 3.2 | 15.6 | 14.4 | 17.3 | 21.1 | 63.5 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.4 | 2 | 10.3 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3 | 4 | 10 | 12.1 | 23.3 | 33.8 | 93.3 | 93.5 | 16.3 | 10.6 | 7.2 | 2.2 | 5.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 10.5 | 242.9 | 17.1 | 135.9 | 0.6 | 34.1 | 69.8 | 99.1 | 18.3 | 7.8 | 19.1 | 5.2 |  |  | 0 | 16.3 | 7.4 | 6.48 | 7367.08 | 10.2404 | 2.71 | 6.195 | 7.5 | 26.6263 | 18.9 | 4.6 | 5.1 |  | 81.8717
20/08/2025 | 12:30 | 47.4 | 632 | 212.9 | 0 | 0 | 29.8 | 89.5 | 0 |  | 183.6 | 202.7 | 205.2 | 284.8 | 209.8 | 109.4 | 100.4 | 2.9 |  |  |  |  | 123.8 | 8.1 | 3.3 | 0 | 7.1 | 11 | 50.3 |  |  |  | 0 | 55 | 65.6 |  |  |  | 6.5 | 289.7 | 28.6 | 54.9 | 17.2 | 18.5 | 11.9 | 63.3 | 172.9 | 173.7 | 184.3 | 83 | 6.7 | 9.4 | 13.9 | 0 | 2 | 11.8 | 24.5 |  |  | 41 |  |  | 46 |  |  |  | 70.4 | 173.5 | 171 | 204.3 | 268.7 | [8 empty] | 0.5 | 82.8 | 83.8 | 66 | 70.9 | 29.8 |  |  |  | 144.9 | 147.2 | 149.5 | [5 empty] | 215 | 102.5 | 1.3 | 100.9 | 76.1 | 14.2 | 0.4 | 5.7 | 5 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 16 | 5.8 | 3.4 | 3.2 | 15.5 | 14.4 | 17.4 | 22.5 | 71.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.6 | 0.2 | 10.4 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.2 | 4.7 | 10 | 17.3 | 33.5 | 33.4 | 94.4 | 93.3 | 14.4 | 11.4 | 7.2 | 2.2 | 5.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 12.2 | 243.2 | 17 | 136.3 | 0.6 | 45.3 | 62.7 | 99.1 | 18.3 | 7.8 | 19 | 5.1 |  |  | 0 | 16.3 | 7.2 | 9.52 | 7350.42 | 9.2531 | 2.72 | 6.196 | 7.4 | 26.4991 | 18.9 | 4.6 | 5.1 |  | 80.6682
20/08/2025 | 13:00 | 45 | 598.6 | 201.8 | 0 | 0 | 28.4 | 79.9 | 0 |  | 184.2 | 204.3 | 206.6 | 286.1 | 211.3 | 109 | 58 | 2.5 |  |  |  |  | 115.7 | 5.2 | 2.7 | 0 | 7 | 11 | 45.7 |  |  |  | 0 | 52.5 | 61.4 |  |  |  | 6.4 | 471 | 27.6 | 40.4 | 16.7 | 18.3 | 11.9 | 58.5 | 126.2 | 126.5 | 161.3 | 75.2 | 6.7 | 9.2 | 9.8 | 0 | 2 | 11 | 20.8 |  |  | 38.5 |  |  | 45.6 |  |  |  | 66.9 | 174.7 | 172.4 | 206.2 | 269 | [8 empty] | 0.5 | 36.7 | 74.4 | 60.7 | 67.5 | 27.8 |  |  |  | 145.3 | 147.4 | 149.8 | [5 empty] | 214.8 | 102.5 | 1.3 | 111.9 | 76.2 | 13.8 | 0.4 | 5.7 | 4.2 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 14.9 | 5.6 | 3.4 | 3.2 | 15.6 | 14.4 | 17.3 | 23.1 | 73.6 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.8 | 2.6 | 10.3 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 2.3 | 3.8 | 9.9 | 18.3 | 43.1 | 33.7 | 102.8 | 103.7 | 16.1 | 13.2 | 7 | 2.2 | 5.2 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 13.2 | 243.8 | 16.6 | 137.8 | 0.6 | 49.1 | 67.6 | 99.4 | 17.8 | 7.7 | 19.1 | 5.1 |  |  | 0 | 16.3 | 7.6 | 9.55 | 7248.55 | 12.0191 | 0.36 | 6.195 | 7.4 | 26.4311 | 18.9 | 4.5 | 5.1 |  | 80.9052
20/08/2025 | 13:30 | 51.1 | 548.8 | 211.4 | 0 | 0 | 30.1 | 89.9 | 0 |  | 182.3 | 202.1 | 204.8 | 286.4 | 208.4 | 109.1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 122.7 | 7.3 | 3.4 | 0 | 6.9 | 11 | 60.8 |  |  |  | 0 | 55.5 | 21.7 |  |  |  | 6.5 | 461.8 | 26.8 | 49.3 | 17.9 | 18.4 | 11.9 | 63.4 | 124.8 | 124.9 | 153.7 | 87.1 | 6.7 | 9.3 | 17.4 | 44.1 | 2 | 12.1 | 43.6 |  |  | 40.6 |  |  | 46.7 |  |  |  | 71.1 | 173.7 | 171.7 | 205.4 | 269.5 | [8 empty] | 0.5 | 88.2 | 79.2 | 61.3 | 71.9 | 30.1 |  |  |  | 144.5 | 146.9 | 148.9 | [5 empty] | 214.7 | 102.4 | 1.2 | 114 | 75.8 | 16.1 | 0.4 | 5.8 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 16.2 | 5.7 | 3.4 | 3.2 | 15.5 | 14.4 | 17.4 | 24.9 | 73.5 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.9 | 2.6 | 6.8 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 4.8 | 10 | 20 | 48.2 | 33.9 | 102.5 | 107.1 | 15.8 | 12 | 7 | 2.2 | 5.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 14.8 | 243.9 | 15.8 | 137.4 | 0.6 | 61.9 | 83 | 99.2 | 17.1 | 7.8 | 19 | 6.1 |  |  | 0 | 16.1 | 9 | 9.54 | 7342.74 | 12.3602 | 0 | 6.196 | 7.4 | 26.4697 | 18.9 | 4.5 | 5.1 |  | 80.9259
20/08/2025 | 14:00 | 49.1 | 632.7 | 215.9 | 0 | 0 | 30 | 87.8 | 0 |  | 183.9 | 202.1 | 206.3 | 282.7 | 210.4 | 108.9 | 0 | 3 |  |  |  |  | 119.9 | 9.5 | 3.5 | 0 | 7 | 10.8 | 60.7 |  |  |  | 0 | 55.5 | 68.2 |  |  |  | 6.5 | 372.2 | 27 | 51.5 | 15.1 | 18.4 | 11.9 | 60.7 | 122.8 | 123.3 | 154.1 | 81.2 | 6.7 | 9.2 | 18.4 | 38.6 | 2 | 11.9 | 25.3 |  |  | 40.5 |  |  | 45.9 |  |  |  | 70.9 | 173.9 | 172 | 206.2 | 269.3 | [8 empty] | 0.5 | 125.5 | 83.7 | 61.3 | 73 | 29.3 |  |  |  | 144.4 | 146.8 | 148.9 | [5 empty] | 145.3 | 84 | 1.2 | 113.4 | 75.2 | 17.9 | 0.4 | 5.7 | 5.1 | 10 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 16.3 | 5.3 | 3.4 | 3.2 | 15 | 14.4 | 17.3 | 23.3 | 72.5 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.9 | 2.6 | 10.3 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.4 | 4.8 | 10 | 20.7 | 45 | 34 | 100.5 | 101.4 | 16.7 | 14 | 7 | 2.2 | 5.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 17.2 | 242.6 | 14.6 | 137.5 | 0.6 | 81.3 | 104.3 | 98.8 | 15.8 | 7.7 | 18.9 | 5.7 |  |  | 0 | 16.3 | 9.2 | 9.58 | 7335.48 | 12.6308 | 0 | 6.195 | 7.4 | 26.4481 | 18.9 | 4.5 | 5.1 |  | 81.1739
20/08/2025 | 14:30 | 46.5 | 633.4 | 217 | 0 | 0 | 29.7 | 86.5 | 0 |  | 183.4 | 203.1 | 206.5 | 284.1 | 211.1 | 109.9 | 0 | 2.9 |  |  |  |  | 117.8 | 9.3 | 3.3 | 0 | 7.1 | 11 | 60.9 |  |  |  | 0 | 55.2 | 106.3 |  |  |  | 6.5 | 380.7 | 26.9 | 60.7 | 16.6 | 18.4 | 11.9 | 58.6 | 121.2 | 121.3 | 155.1 | 72.1 | 6.7 | 9.2 | 20.1 | 32.7 | 2 | 11.5 | 51.1 |  |  | 40.3 |  |  | 47 |  |  |  | 54.5 | 175.1 | 172.8 | 207.7 | 268.7 | [8 empty] | 0.5 | 166.1 | 86.2 | 60.9 | 72.3 | 28.9 |  |  |  | 145.9 | 148 | 150.7 | [5 empty] | 137.7 | 78.5 | 1.1 | 116.3 | 74.7 | 17.4 | 0.4 | 5.7 | 4.9 | 10 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 16.3 | 5.3 | 3.4 | 3.2 | 15 | 14.3 | 17.1 | 26.6 | 75.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.8 | 2.5 | 10.4 | 1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.4 | 4.7 | 10 | 21.6 | 47.8 | 34.1 | 103 | 106.9 | 17.9 | 13.7 | 6.8 | 2.1 | 5.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 13.6 | 240.1 | 13.1 | 137 | 0.6 | 85.9 | 117 | 98.3 | 14.3 | 7.8 | 18.6 | 8.5 |  |  | 0 | 14.3 | 7.7 | 9.56 | 7445.86 | 12.8149 | 0 | 6.198 | 7.4 | 26.3255 | 18.9 | 4.5 | 5 |  | 81.1384
20/08/2025 | 15:00 | 50.8 | 629.1 | 215.5 | 0 | 0 | 30 | 86.6 | 0 |  | 184.7 | 203.7 | 207.7 | 284.3 | 211.4 | 109.4 | 0 | 3 |  |  |  |  | 117.5 | 7.1 | 3.3 | 0 | 6.9 | 12.5 | 59.6 |  |  |  | 0 | 55.5 | 34.1 |  |  |  | 6.5 | 317 | 26.8 | 47.1 | 18.7 | 18.4 | 11.9 | 59.3 | 175.5 | 175.9 | 180.6 | 77.1 | 6.1 | 9.2 | 13.1 | 26 | 2 | 12.2 | 28 |  |  | 40.6 |  |  | 46.4 |  |  |  | 55.5 | 175.1 | 172.8 | 206.4 | 269.2 | [8 empty] | 0.5 | 64.2 | 104.3 | 61.5 | 73 | 29.4 |  |  |  | 145.4 | 147.6 | 149.4 | [5 empty] | 137.7 | 78.3 | 1 | 117.3 | 73.1 | 16.8 | 0.3 | 5.7 | 5.1 | 10 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 16.4 | 5.3 | 3.4 | 3.2 | 15 | 14.2 | 17 | 29 | 76.6 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 17.4 | 2.6 | 10.3 | 1.1 |  | 4.1 | 2.5 | 3.2 | 4.7 | 9.9 | 20.4 | 51.6 | 33.6 | 104.4 | 96.9 | 14.5 | 8.9 | 6.8 | 2.1 | 5.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 14.4 | 236.7 | 11.2 | 135.4 | 0.6 | 107.1 | 127.3 | 97.3 | 12.7 | 7.8 | 18.5 | 8.8 |  |  | 14 | 7.7 | 7.5 | 11.84 | 7336.14 | 12.3722 | 0 | 6.195 | 7.4 | 26.2651 | 18.9 | 4.5 | 5 |  | 80.6323
20/08/2025 | 15:30 | 49.7 | 631 | 215.7 | 0 | 0 | 30.1 | 86.2 | 0 |  | 185.5 | 203.2 | 207.2 | 284.6 | 210.8 | 109.7 | 0 | 3 |  |  |  |  | 118.7 | 8.2 | 3.4 | 0 | 7.1 | 12.7 | 60.6 |  |  |  | 0 | 55.2 | 30.4 |  |  |  | 6.5 | 302.1 | 26.8 | 48.1 | 17.2 | 18.5 | 11.9 | 64.9 | 174.8 | 175.2 | 184.2 | 71.4 | 6.1 | 9.2 | 19.9 | 28 | 2 | 11.9 | 46.6 |  |  | 40.5 |  |  | 45.9 |  |  |  | 55.4 | 175.7 | 173 | 207.4 | 269.5 | [8 empty] | 0.5 | 80.5 | 88.6 | 61.1 | 72.1 | 29.5 |  |  |  | 145 | 147.2 | 149 | [5 empty] | 137.7 | 78.6 | 0.9 | 116.1 | 70.9 | 17.7 | 0.3 | 5.7 | 5 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4 | 16 | 5.3 | 3.4 | 3.2 | 15.1 | 13.7 | 16.5 | 28.4 | 78.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 16.5 | 2.5 | 10.4 | 1.1 |  | 4.1 | 2.1 | 3.2 | 4.6 | 10 | 24.7 | 56.8 | 32.8 | 103.2 | 102.6 | 16.8 | 14.1 | 7 | 2.2 | 5.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 14.5 | 230.4 | 9.2 | 133.3 | 0.6 | 109.3 | 128.1 | 94.2 | 10.6 | 7.7 | 18.8 | 9.7 |  |  | 14.5 | 8 | 8.6 | 11.56 | 7357.96 | 8.2246 | 0 | 6.2 | 7.4 | 26.3537 | 18.9 | 4.5 | 5 |  | 76.5783
20/08/2025 | 16:00 | 79.2 | 630.2 | 215.7 | 0 | 0 | 30 | 85 | 0 |  | 186.2 | 191.3 | 191.4 | 282.8 | 212 | 109.7 | 74.9 | 3 |  |  |  |  | 119.6 | 8.7 | 3.3 | 0 | 7 | 12.7 | 60.1 |  |  |  | 0 | 55 | 74.5 |  |  |  | 6.5 | 181.5 | 26.8 | 30.6 | 16.7 | 18.4 | 11.8 | 67.5 | 173.7 | 173.9 | 183.5 | 67.4 | 6.4 | 9.2 | 12.5 | 25.6 | 2 | 11.8 | 31 |  |  | 40.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 55.2 | 176.5 | 174.7 | 208.5 | 271.1 | [8 empty] | 0.5 | 63.5 | 88.2 | 61.1 | 70 | 29.4 |  |  |  | 145.4 | 147.2 | 149.6 | [5 empty] | 137.7 | 78.9 | 0.7 | 114.2 | 62.6 | 16.4 | 0.2 | 5.5 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 15.7 | 5.3 | 3.4 | 3.2 | 15.1 | 12.6 | 15 | 28.6 | 81.6 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 14.3 | 2.4 | 10.4 | 1.2 |  | 3.8 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 10 | 25.7 | 51.9 | 27.7 | 97 | 105.4 | 17.2 | 12 | 7 | 2.2 | 5.2 | 3 | 3.5 | 3.6 | 15 | 214.9 | 6.9 | 115.3 | 0.6 | 119.7 | 136.7 | 86.9 | 8.3 | 7.8 | 18.9 | 9.2 |  |  | 14.4 | 8 | 6.5 | 10.82 | 7233.12 | 11.768 | 0 | 6.198 | 7.4 | 26.4239 | 18.9 | 4.7 | 5.1 |  | 80.4899
20/08/2025 | 16:30 | 98.7 | 635 | 216.2 | 0 | 0 | 30.1 | 82 | 0 |  | 185.3 | 203.9 | 204.4 | 285.4 | 212.8 | 109.6 | 197.2 | 3 |  |  |  |  | 118.3 | 7.6 | 3.4 | 0 | 7 | 12.7 | 60.7 |  |  |  | 0 | 55.3 | 112.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.3 | 30.6 | 16 | 18.6 | 11.5 | 64.2 | 174.6 | 174.7 | 184.7 | 79.1 | 6.4 | 9.2 | 34.7 | 33 | 2 | 14.9 | 85.6 |  |  | 40.5 |  |  | 46.3 |  |  |  | 55.4 | 176.3 | 173.7 | 207.8 | 270.5 | [8 empty] | 0.5 | 203 | 92.6 | 61.3 | 68 | 29.7 |  |  |  | 145 | 147.3 | 149.1 | [5 empty] | 137.6 | 77.6 | 0.5 | 111.8 | 36.7 | 17.3 | 0.2 | 5.4 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 20.2 | 4.9 | 3.4 | 3.2 | 15.1 | 7.1 | 9.2 | 26.3 | 80.7 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 6.1 | 2.4 | 10.4 | 1.2 |  | 3.2 | 2.3 | 3.4 | 4.8 | 10 | 26.5 | 49.1 | 17.3 | 116 | 108.8 | 13.8 | 10.7 | 6.7 | 2.1 | 4.9 | 3 | 3.5 | 3.6 | 15.2 | 148.6 | 4.5 | 72.4 | 0.6 | 126.9 | 153 | 65.1 | 5.7 | 7.8 | 19.2 | 9.2 |  |  | 14 | 8 | 9 | 10.42 | 7344.12 | 12.1268 | 0 | 6.199 | 7.4 | 26.5005 | 18.9 | 4.8 | 5 |  | 80.9263
20/08/2025 | 17:00 | 99.2 | 633.2 | 215.6 | 0 | 0 | 30.3 | 83.9 | 0 |  | 186.9 | 205.2 | 205.7 | 284.7 | 214.9 | 110.6 | 375.4 | 3 |  |  |  |  | 118 | 7.1 | 3.4 | 0 | 7 | 12.7 | 61 |  |  |  | 0 | 55.4 | 111.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 75.3 | 15.3 | 18.4 | 10.6 | 64.2 | 175.9 | 175.6 | 184.3 | 99.9 | 6.4 | 9.2 | 34.7 | 33.3 | 2 | 15.2 | 84.9 |  |  | 71.8 |  |  | 46.6 |  |  |  | 75.2 | 176.8 | 174.6 | 209 | 271.9 | [8 empty] | 0.5 | 114.4 | 93 | 61.4 | 69 | 29.6 |  |  |  | 145.5 | 147.6 | 149.7 | [5 empty] | 137.6 | 77.7 | 0.3 | 117 | 14 | 16.6 | 0.1 | 5.3 | 0 | 10 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 20.1 | 4.9 | 3.4 | 3.3 | 15.1 | 1.7 | 1.9 | 27.5 | 80.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0.2 | 2.5 | 10.4 | 1.2 |  | 3.1 | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 10 | 23.8 | 43.9 | 7 | 109.9 | 103.1 | 17.1 | 11.8 | 6.7 | 2.1 | 4.9 | 3 | 3.5 | 3.6 | 12.7 | 62 | 2.3 | 26.8 | 0.6 | 126.6 | 158 | 26.4 | 2.9 | 7.8 | 19 | 8.7 |  |  | 14 | 8 | 9 | 10.98 | 7327.08 | 11.9742 | 0 | 6.199 | 7.4 | 26.666 | 18.9 | 4.7 | 5 |  | 80.8392
20/08/2025 | 17:30 | 99 | 631.6 | 215.7 | 0 | 0 | 30.1 | 81.9 | 0 |  | 187.3 | 205.9 | 205.7 | 285.3 | 213.3 | 110.9 | 375.6 | 3 |  |  |  |  | 118.1 | 7.5 | 3.4 | 0 | 7 | 12.7 | 93.1 |  |  |  | 0 | 72.3 | 104.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 66.3 | 15.1 | 18.4 | 12.1 | 65.4 | 175.8 | 176.1 | 184.2 | 85.3 | 6.6 | 9.2 | 34.4 | 32.9 | 2 | 15.1 | 85 |  |  | 71.5 |  |  | 46.8 |  |  |  | 75.1 | 176.7 | 174.4 | 208.9 | 272.6 | [8 empty] | 0.5 | 134.2 | 88.3 | 61.2 | 69 | 29.5 |  |  |  | 145.6 | 147.8 | 150.2 | [5 empty] | 137.7 | 77.8 | 0.1 | 108.9 | 0.8 | 14.3 | 0.1 | 5.4 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4 | 20.2 | 4.9 | 3.4 | 3.3 | 15.1 | 0 | 0 | 27.3 | 81.4 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 10.4 | 1.2 |  | 3.1 | 2.2 | 3.1 | 4.6 | 10 | 21.5 | 35.7 | 0.4 | 110.3 | 104.5 | 19.7 | 15.1 | 6.7 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 12.1 | 4.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 127.1 | 156.5 | 1.7 | 0.6 | 7.8 | 18.5 | 9 |  |  | 14 | 8 | 8.9 | 11.27 | 7210.57 | 12.1379 | 0 | 6.199 | 7.3 | 26.7938 | 18.9 | 4.9 | 5.1 |  | 81.3307
20/08/2025 | 18:00 | 99.2 | 629.3 | 215 | 0 | 0 | 30 | 82.1 | 0 |  | 187 | 200.4 | 200.5 | 277.3 | 214.3 | 110.6 | 376.5 | 3 |  |  |  |  | 120 | 7.5 | 3.3 | 0 | 7 | 12.7 | 90.9 |  |  |  | 0 | 72.1 | 156.1 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 25.6 | 46.7 | 14.3 | 18.4 | 11.2 | 64.1 | 173.5 | 174.1 | 183.9 | 88.1 | 7 | 9.2 | 15.2 | 18.8 | 2 | 14.8 | 32.8 |  |  | 71.6 |  |  | 46.9 |  |  |  | 75.8 | 177.4 | 174.9 | 209.1 | 272.8 | [8 empty] | 0.5 | 68.7 | 92.3 | 64.3 | 69 | 29.6 |  |  |  | 145.3 | 147.7 | 149.5 | [5 empty] | 137.6 | 77.9 | 0 | 102.1 | 0 | 16.2 | 0 | 5.4 | 0 | 10 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4.3 | 20.1 | 4.9 | 3.4 | 3.3 | 15 | 0 | 0 | 27.5 | 83 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 10.4 | 1.2 |  | 2.9 | 2.2 | 3.3 | 4.7 | 10 | 21.1 | 31.3 | 0 | 108.3 | 109.2 | 18.5 | 15.7 | 6.7 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.8 | 150.2 | 0 | 0 | 7.8 | 18.5 | 9.3 |  |  | 13.9 | 8 | 8.2 | 12.35 | 7201.25 | 12.2264 | 2.15 | 6.201 | 7.3 | 26.964 | 18.9 | 4.9 | 16 |  | 94.6414
20/08/2025 | 18:30 | 98.6 | 626.1 | 214.8 | 0 | 0 | 30.1 | 78.7 | 0 |  | 186.6 | 205.1 | 205.8 | 283.8 | 214.1 | 110.8 | 377.9 | 3 |  |  |  |  | 121 | 9 | 3.3 | 0 | 7 | 12.9 | 141.2 |  |  |  | 0 | 72.1 | 190.6 |  |  |  | 6.5 | 147.7 | 22.8 | 72.8 | 14.6 | 18.4 | 11.3 | 59.1 | 174.5 | 174.5 | 184 | 87.8 | 7 | 9.2 | 20.7 | 34.9 | 2 | 15 | 84.7 |  |  | 94.5 |  |  | 47.3 |  |  |  | 75.5 | 177.1 | 174.7 | 209.5 | 272.9 | [8 empty] | 0.5 | 115.4 | 93.3 | 64.1 | 69.9 | 29.4 |  |  |  | 145.6 | 147.7 | 149.7 | [5 empty] | 137.7 | 77.8 | 0 | 96.8 | 0 | 15.8 | 0 | 5.4 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4.2 | 20 | 4.4 | 3.4 | 3.3 | 15 | 0 | 0 | 28.5 | 82.7 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 10.4 | 1.2 |  | 3.5 | 2.2 | 3 | 4.6 | 10 | 22.4 | 20.7 | 0 | 101.8 | 108.4 | 17.9 | 13.8 | 6.7 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.1 | 150.8 | 0 | 0 | 7.8 | 18.6 | 9.5 |  |  | 14 | 8 | 6.9 | 10.89 | 7436.49 | 11.8906 | 6.81 | 6.198 | 7.3 | 27.1319 | 18.9 | 5 | 16 |  | 99.2305
20/08/2025 | 19:00 | 98.5 | 628.5 | 215.1 | 0 | 0 | 29.9 | 83.4 | 0 |  | 186.6 | 205.7 | 209.9 | 286.4 | 213.1 | 110.5 | 376.8 | 3 |  |  |  |  | 118.3 | 7 | 3.4 | 0 | 6.9 | 14.7 | 140.7 |  |  |  | 0 | 72.6 | 166.2 |  |  |  | 6.5 | 151.5 | 25.6 | 104 | 15.4 | 18.4 | 11.4 | 63.8 | 175 | 175.2 | 183.8 | 87.9 | 7.1 | 9.2 | 16.8 | 31 | 2 | 29.6 | 53.8 |  |  | 94.5 |  |  | 46.7 |  |  |  | 75.8 | 176.6 | 174 | 208.8 | 272.4 | [8 empty] | 0.5 | 85.6 | 94.2 | 64.4 | 69.9 | 29.7 |  |  |  | 145.4 | 147.9 | 149.9 | [5 empty] | 137.6 | 78 | 0 | 97.7 | 0 | 14.1 | 0 | 5.5 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4.1 | 20.3 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 15 | 0 | 0 | 27.6 | 84.2 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.3 |  | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 4.7 | 10 | 19.3 | 20.5 | 0 | 100.1 | 108.3 | 19.4 | 10.5 | 6.7 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125 | 138.8 | 0 | 0 | 7.8 | 18.8 | 9.6 |  |  | 14 | 8 | 8.2 | 11.84 | 7391.84 | 9.4089 | 8.04 | 6.199 | 7.3 | 27.3015 | 18.9 | 5.1 | 16 |  | 98.2494
20/08/2025 | 19:30 | 97.8 | 628.9 | 215.7 | 0 | 0 | 30 | 75.1 | 0 |  | 187.2 | 205.4 | 210.3 | 284.2 | 214.1 | 110.6 | 377.9 | 3 |  |  |  |  | 117.9 | 6.8 | 3.4 | 0 | 7 | 14.7 | 141.2 |  |  |  | 0 | 72 | 165.2 |  |  |  | 6.5 | 203.5 | 23.9 | 111.3 | 14.8 | 18.4 | 11.5 | 62.9 | 155.3 | 155.3 | 178.8 | 88.6 | 7 | 9.2 | 20.3 | 33 | 2 | 29.4 | 76.7 |  |  | 94.3 |  |  | 47.2 |  |  |  | 75.6 | 177.4 | 175.1 | 209.8 | 273.4 | [8 empty] | 0.5 | 100 | 87.2 | 64.2 | 71.9 | 29.5 |  |  |  | 145.7 | 148.1 | 149.4 | [5 empty] | 137.6 | 77.8 | 0 | 86.8 | 0 | 12.7 | 0 | 5.5 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 20 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 15 | 0 | 0 | 25.1 | 76.7 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2 | 10.4 | 1.3 |  | 3.5 | 2.4 | 3.2 | 4.7 | 10 | 20 | 17.5 | 0 | 100.2 | 103 | 14.5 | 9 | 6.6 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.7 | 126.3 | 0 | 0 | 7.7 | 19.1 | 8.8 |  |  | 13.6 | 8 | 7.5 | 11.17 | 7379.57 | 6.5647 | 8.03 | 6.2 | 7.1 | 27.402 | 18.9 | 5.3 | 16 |  | 95.4967
20/08/2025 | 20:00 | 98.7 | 627.6 | 215.8 | 3.4 | 0 | 30 | 75.1 | 64.4 |  | 187.2 | 206 | 210.1 | 281.8 | 213.2 | 110.7 | 376 | 3 |  |  |  |  | 121.9 | 8.2 | 3.3 | 0 | 6.9 | 14.8 | 140.8 |  |  |  | 0 | 72.6 | 201.1 |  |  |  | 6.5 | 202.7 | 23.3 | 112.9 | 14.6 | 18.4 | 11.5 | 63.3 | 122.7 | 123.1 | 153.6 | 88.6 | 6.9 | 9.1 | 22.5 | 31.7 | 2 | 29.3 | 85.2 |  |  | 94.6 |  |  | 47.3 |  |  |  | 75.8 | 177 | 174.6 | 209.4 | 273.8 | [8 empty] | 0.5 | 105.9 | 82.1 | 64.3 | 72 | 29.7 |  |  |  | 145.7 | 148.1 | 149.7 | [5 empty] | 137.1 | 77.8 | 0 | 76.6 | 0 | 13 | 0 | 5.5 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 20.3 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 15 | 0 | 0 | 22 | 69.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.4 |  | 2.9 | 2.6 | 3.1 | 4.7 | 10 | 16 | 18.6 | 0 | 90.3 | 99.2 | 16.1 | 13.2 | 6.5 | 2.1 | 5 | 3 | 3.5 | 3.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121 | 132.4 | 0 | 0 | 7.8 | 19.2 | 9.2 |  |  | 13.6 | 8 | 8 | 11.85 | 7381.65 | 6.5328 | 8.04 | 6.201 | 7.1 | 27.4596 | 18.9 | 5.2 | 16 |  | 95.4334
20/08/2025 | 20:30 | 97.9 | 626.4 | 215.8 | 3.7 | 3.8 | 30.1 | 76.5 | 81.3 |  | 186.9 | 205.6 | 210 | 280.2 | 212.5 | 111 | 376.3 | 3 |  |  |  |  | 119.5 | 8.1 | 3.3 | 0 | 7 | 14.7 | 140.8 |  |  |  | 0 | 110 | 181.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26.2 | 115.5 | 13.8 | 18.4 | 11.6 | 61.7 | 174 | 174.6 | 178.8 | 88.4 | 6.9 | 8.6 | 33.1 | 31.2 | 2 | 29.5 | 82.8 |  |  | 94.3 |  |  | 47.2 |  |  |  | 75.8 | 177.6 | 175.4 | 210 | 273.9 | [8 empty] | 0.5 | 151.4 | 78.5 | 64.2 | 72.1 | 29.5 |  |  |  | 145.6 | 148.1 | 149.8 | [5 empty] | 159.5 | 81.5 | 0 | 65.8 | 0 | 14.8 | 0 | 5.5 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.9 | 20.1 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 15 | 0 | 0 | 19.3 | 65.2 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.4 |  | 2.9 | 2.8 | 3 | 4.6 | 10 | 13.6 | 11.4 | 0 | 91.9 | 101.6 | 13 | 6.4 | 6.5 | 2.1 | 5.2 | 3 | 3.5 | 3.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119 | 121.5 | 0 | 0 | 7.8 | 19.1 | 9.2 |  |  | 13.5 | 8.6 | 8.4 | 12.04 | 7376.74 | 9.8089 | 8.03 | 6.2 | 7.1 | 27.4832 | 18.9 | 5.3 | 16 |  | 98.8221
20/08/2025 | 21:00 | 97.9 | 630.2 | 216.1 | 7 | 7 | 29.9 | 77.5 | 81 |  | 187.4 | 207 | 210.8 | 281.2 | 215 | 110.9 | 299.8 | 3 |  |  |  |  | 120.3 | 8.3 | 3.4 | 13.8 | 7 | 14.9 | 140.8 |  |  |  | 0 | 110.3 | 154.7 |  |  |  | 6.5 | 145.8 | 23 | 115.9 | 14 | 18.4 | 11.6 | 62.6 | 174.8 | 175.1 | 184 | 88.1 | 6.9 | 8.2 | 19.8 | 25.2 | 2 | 29.6 | 41.1 |  |  | 94.7 |  |  | 48.1 |  |  |  | 75.9 | 176.7 | 174.3 | 209.4 | 273.4 | [8 empty] | 0.5 | 116.7 | 71.3 | 64.6 | 74.1 | 29.8 |  |  |  | 146.6 | 148.9 | 150.4 | [5 empty] | 216.3 | 103.6 | 0 | 64.3 | 0 | 15.1 | 0 | 5.4 | 0 | 10 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 4 | 20.4 | 4.3 | 4 | 3.3 | 15 | 0 | 0 | 20.6 | 72.7 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 10.4 | 1.4 |  | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 10 | 12.7 | 15.8 | 0 | 95.5 | 103.3 | 16.1 | 3.8 | 6.6 | 2.1 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.5 | 108.1 | 0 | 0 | 7.8 | 18.9 | 9 |  |  | 13.5 | 15 | 6.8 | 10.71 | 7423.91 | 12.0418 | 8.03 | 6.199 | 7.1 | 27.5019 | 18.9 | 5.4 | 16.2 |  | 101.3727
20/08/2025 | 21:30 | 96.6 | 575.6 | 193 | 7.5 | 7.7 | 29.9 | 76.5 | 80.8 |  | 187.3 | 206.1 | 209.9 | 275.5 | 214 | 110.9 | 299.8 | 2.9 |  |  |  |  | 117.8 | 8 | 3.3 | 16.8 | 7 | 14.9 | 119.7 |  |  |  | 0 | 109.7 | 165.4 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 23.8 | 47.5 | 13.7 | 18.4 | 11.6 | 61 | 178.8 | 177.09 | 186.27 | 87.4 | 6.8 | 8.1 | 29.7 | 30 | 2 | 28.6 | 74.7 |  |  | 55.6 |  |  | 48 |  |  |  | 75.1 | 177.6 | 175.1 | 209.7 | 274.3 | [8 empty] | 0.4 | 146.5 | 78.4 | 63.7 | 73.6 | 29.3 |  |  |  | 146 | 148.4 | 149.7 | [5 empty] | 215.9 | 103.8 | 0 | 63.3 | 0 | 11 | 0 | 5.4 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 20.1 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 15 | 0 | 0 | 21 | 70.6 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 10.4 | 1.4 |  | 3.3 | 3 | 2.9 | 4.6 | 9.9 | 11.2 | 12.9 | 0 | 93.3 | 99.2 | 10.7 | 3 | 6.6 | 2.1 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 99.3 | 96.3 | 0 | 0 | 7.8 | 19 | 9 |  |  | 14.1 | 16.3 | 9 | 0.6 | 7262.46 | 9.2155 | 6.73 | 6.201 | 7.2 | 27.5771 | 18.9 | 5.4 | 16.2 |  | 97.4236
20/08/2025 | 22:00 | 98.1 | 578.9 | 195.7 | 3.5 | 3.5 | 29.8 | 76 | 81 |  | 187.2 | 206 | 209.9 | 280.1 | 214.9 | 110.7 | 299.6 | 3 |  |  |  |  | 121.7 | 7.8 | 3.3 | 16.8 | 7.1 | 14.9 | 119.3 |  |  |  | 0 | 109.9 | 192.3 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 22.9 | 48.4 | 14.2 | 18.4 | 11.6 | 63 | 175.96 | 175.31 | 186.14 | 65.9 | 6.9 | 7.1 | 33.3 | 31.5 | 2 | 29.9 | 82.7 |  |  | 56.5 |  |  | 47.5 |  |  |  | 51.3 | 177 | 174.4 | 209.4 | 273.8 | [8 empty] | 0.5 | 151.8 | 75.7 | 64.3 | 74 | 29.6 |  |  |  | 145.5 | 148 | 149.8 | [5 empty] | 216.1 | 103.8 | 0 | 63 | 0 | 11.7 | 0 | 5.4 | 0 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 3.8 | 20.2 | 4.3 | 3.9 | 3.3 | 15 | 0 | 0 | 22.3 | 64.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.5 | 10.4 | 1.4 |  | 3.3 | 3 | 3 | 4.7 | 10 | 9.7 | 10.8 | 0 | 82.6 | 103.3 | 12.2 | 3.6 | 6.6 | 2.1 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 87.2 | 81.1 | 0 | 0 | 7.8 | 19.1 | 9.1 |  |  | 14.7 | 15.1 | 7.6 | 6.52 | 7230.23 | 9.7791 | 5.22 | 6.198 | 7.2 | 27.5649 | 18.9 | 5.4 | 15.9 |  | 96.162
20/08/2025 | 22:30 | 98.4 | 634.4 | 215.7 | 3.5 | 3.6 | 30.3 | 76.4 | 82.5 |  | 188 | 194.9 | 195.7 | 269.4 | 215.4 | 110.9 | 378.2 | 3 |  |  |  |  | 117.1 | 8.1 | 3.4 | 16.8 | 7 | 14.9 | 77.8 |  |  |  | 0 | 110 | 220.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 22.9 | 63.8 | 14.3 | 18.6 | 11.6 | 62.1 | 174.98 | 176.21 | 186.38 | 70 | 6.7 | 7.1 | 34.7 | 32.2 | 2 | 30.9 | 86.3 |  |  | 57.1 |  |  | 47.6 |  |  |  | 51.9 | 177.6 | 175.2 | 210.2 | 274.1 | [8 empty] | 0.5 | 157.2 | 90.7 | 64.4 | 72.1 | 29.7 |  |  |  | 145.9 | 148.2 | 150.6 | [5 empty] | 216.5 | 104 | 0 | 61.1 | 0 | 9.6 | 0 | 5.4 | 0 | 9.9 | 2.5 | 0.2 | 1.8 | 3.7 | 20.3 | 4.6 | 3.9 | 3.3 | 15.2 | 0 | 0 | 16.4 | 53.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 3 | 0 | 2.3 | 10.3 | 1.4 |  | 3.9 | 3 | 3.1 | 4.8 | 9.9 | 8.7 | 11.8 | 0 | 85.3 | 94.5 | 11.1 | 1 | 6.5 | 2.1 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.5 | 78.5 | 0 | 0 | 7.7 | 18.7 | 9.5 |  |  | 14.7 | 15.1 | 8.5 | 6.49 | 7199.66 | 13.7654 | 1.03 | 6.198 | 7.2 | 27.5503 | 18.9 | 5.4 | 16.1 |  | 96.1437
20/08/2025 | 23:00 | 98.7 | 634.6 | 216.3 | 0 | 3.8 | 20.4 | 76.2 | 26.9 |  | 187.7 | 195.4 | 195.9 | 270.7 | 213 | 110.6 | 378.3 | 3 |  |  |  |  | 120.5 | 8.1 | 3.4 | 0 | 7.1 | 14.9 | 77.8 |  |  |  | 0 | 109.9 | 168.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 23.3 | 53.8 | 14.7 | 18.6 | 11.6 | 64.7 | 174.84 | 176.22 | 186.22 | 50.3 | 6.7 | 7.1 | 31.8 | 24.6 | 2 | 30.4 | 76.2 |  |  | 57.2 |  |  | 47.5 |  |  |  | 32.3 | 177.3 | 175 | 209.9 | 273.8 | [8 empty] | 0.5 | 108.3 | 88.9 | 63.5 | 67 | 29.5 |  |  |  | 145.7 | 148 | 149.8 | [5 empty] | 205.5 | 101.7 | 0 | 53.7 | 0 | 7.6 | 0 | 5.6 | 0 | 9.9 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 3.6 | 20.3 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | 15.3 | 0 | 0 | 16.2 | 56.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.4 |  | 4 | 3 | 3.1 | 4.8 | 10 | 9 | 11.6 | 0 | 97.2 | 113.7 | 15.5 | 2.2 | 6.5 | 2.1 | 5.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 69.4 | 69.9 | 0 | 0 | 7.7 | 19.1 | 9.5 |  |  | 14.7 | 16.3 | 6.8 | 6.49 | 6930.97 | 14.1304 | 0 | 6.198 | 7.2 | 27.5319 | 18.9 | 5.5 | 16 |  | 95.4604
20/08/2025 | 23:30 | 97.3 | 635.3 | 216.2 | 0 | 0 | 11.8 | 76 | 27.2 |  | 188.2 | 207.6 | 209.2 | 277 | 213.6 | 111.2 | 382.8 | 3 |  |  |  |  | 121.4 | 7.9 | 3.3 | 0 | 7 | 12.1 | 77.7 |  |  |  | 0 | 109.9 | 168.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 24.5 | 51.7 | 15.7 | 18.5 | 11.6 | 63.1 | 179.98 | 179.11 | 187.37 | 50.3 | 6.7 | 7.2 | 33.8 | 23.8 | 2 | 0 | 85.9 |  |  | 56.6 |  |  | 47.7 |  |  |  | 32 | 177.2 | 174.7 | 209.6 | 273.1 | [8 empty] | 0.5 | 127.3 | 87.7 | 63.2 | 66.9 | 29.2 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 150.3 | [5 empty] | 137.3 | 80.1 | 0 | 46.5 | 0 | 8.5 | 0 | 5.4 | 0 | 9.9 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 3.5 | 20.3 | 4.8 | 3.9 | 3.3 | 15.3 | 0 | 0 | 12.9 | 45.5 | 3.6 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.4 |  | 4 | 3.1 | 3.1 | 4.8 | 10 | 12 | 10.4 | 0 | 87.1 | 105.2 | 9.8 | 0.8 | 6.4 | 2.1 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55.3 | 55.8 | 0 | 0 | 7.8 | 19.1 | 9.7 |  |  | 14.7 | 16.3 | 6.9 | 6.49 | 6796.75 | 14.0092 | 0 | 6.198 | 7.2 | 27.6452 | 18.9 | 5.5 | 7.2 |  | 86.6524
21/08/2025 | 00:00 | 98.6 | 632.1 | 215.5 | 0 | 0 | 12 | 75.9 | 26 |  | 187.3 | 187.5 | 187.2 | 272.7 | 215.5 | 110.9 | 373.1 | 2.9 |  |  |  |  | 119.7 | 7.9 | 3.3 | 0 | 7.1 | 12.3 | 75.8 |  |  |  | 0 | 109.7 | 155.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 26 | 73.1 | 17 | 18.5 | 11.6 | 62.4 | 178 | 178 | 186 | 49.4 | 6.6 | 7.1 | 19.8 | 24.1 | 2 | 0 | 42.8 |  |  | 56.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 32.2 | 177.8 | 175.3 | 209.3 | 273.6 | [8 empty] | 0.5 | 79.2 | 84.1 | 63.3 | 66 | 29.4 |  |  |  | 145.8 | 148.3 | 150 | [5 empty] | 137.1 | 77.8 | 0 | 40.6 | 0 | 7.4 | 0 | 5.5 | 0 | 9.9 | 1.1 | 0.2 | 1.8 | 4.1 | 20.2 | 5.2 | 3.9 | 3.3 | 15.3 | 0 | 0 | 10.9 | 37.2 | 3.6 | 1.2 | 1.1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 10.4 | 1.4 |  | 4 | 3.3 | 2.9 | 4.7 | 10 | 16.1 | 10.1 | 0 | 73.5 | 91.7 | 9.7 | 0.3 | 6.4 | 2.1 | 5.2 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 34.8 | 26.9 | 0 | 0 | 7.8 | 19.1 | 9.5 |  |  | 14.7 | 16.3 | 9.1 | 6.48 | 6539.88 | 13.7954 | 0 | 6.197 | 7.2 | 27.7638 | 18.9 | 5.5 | 7.3 |  | 86.6562
EJEC |  | 1907 | 14886.4 | 5053.35 | 14.3 | 14.7 | 436.2 | 1940.55 | 275.55 | 0 | 4470.95 | 4856.95 | 4889.45 | 6773.15 | 5128.55 | 2645.2 | 6601.05 | 71.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881.5 | 188.25 | 77.8 | 77.45 | 168.5 | 300.1 | 1886.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1730.85 | 2418.75 | 0 | 0 | 0 | 155.95 | 3455.65 | 648.75 | 1070.45 | 402 | 441.45 | 282.3 | 1506.75 | 4058.18 | 4065.17 | 4337.59 | 1878.3 | 160.75 | 145.9 | 582.9 | 647.1 | 48.6 | 254.6 | 1196.3 | 0 | 0 | 1305.8 | 0 | 0 | 769.5 | 0 | 0 | 0 | 1532.65 | 4224.9 | 4170.5 | 5005 | 6534.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 2801.25 | 2088.05 | 1524.55 | 1685.85 | 708.95 | 0 | 0 | 0 | 3501.45 | 3556.8 | 3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4155.25 | 2148 | 8.95 | 1731.8 | 698.1 | 286.85 | 2.9 | 135.4 | 26.8 | 178.65 | 35.65 | 4.8 | 43.2 | 89.8 | 456.3 | 124.35 | 89.35 | 78.15 | 375.55 | 140.25 | 168.6 | 448.9 | 1408.65 | 70.05 | 28.8 | 28.7 | 71.15 | 147.95 | 56.55 | 266.35 | 28.4 | 0 | 88.85 | 61.4 | 75.6 | 107.7 | 239.65 | 468.9 | 552.25 | 314.4 | 1641.7 | 1748.8 | 226.95 | 129.4 | 172.85 | 52.25 | 123.9 | 70.1 | 82.15 | 84.7 | 204.7 | 2284.95 | 119.95 | 1267.95 | 14.4 | 1492.2 | 1695.45 | 941.3 | 132.05 | 186.75 | 459.95 | 201 | 0 | 0 | 291.3 | 338.35 | 192.3 | 192.06 | 167843.45 | 288.679 | 36.625 | 143.1775 | 177.35 | 654.5206 | 453.6 | 123.15 | 186.8 | 0 | 2063.9021

## REACTIVA
miércoles, 20 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [165 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 70400 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA | KALLPA GENERACION S.A.
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | SUNNY | MVAR
20/08/2025 | 00:30 | 0.1 | 30.2 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | -25.8 | -0.4 | -6.6 | 34 | -2.1 | 6.2 | 51.6 | [5 empty] | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | -3.4 | 4.6 | 4.9 |  |  |  | 0 | -3.1 | -8.9 |  |  |  | -1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 8.3 | -1.4 | 1.7 | 0.6 | 39 | 12.6 | -41.1 | 1.6 | -1.3 | 0.9 | -1.7 | 6.5 | 0.5 | 0 | -1.4 |  |  | 2.5 |  |  | 0 |  |  |  | -0.6 | -20.3 | -21.6 | 21.6 | 5.2 | [8 empty] | -0.6 | 25.5 | 13 | -0.7 | 7.1 | -0.3 |  |  |  | 7.8 | 10.2 | -10.3 | [5 empty] | 0.5 | -1.7 |  | -8.1 | 0 | -7.1 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0 | -4.7 | -9.8 | -0.5 | -0.3 | 1.5 | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 |  |  | 4.1 | 0 | 2.1 | 2.58 | 153.38 | 2.057 | 0 | 1.194 | 0.9 | 0.34842 | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 4.3994
20/08/2025 | 01:00 | 0 | 30.7 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | -4.1 |  |  | -29.3 | 2.2 | -3 | 31.6 | -4.2 | 4.3 | 51.1 | [5 empty] | 3.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | -3.4 | 5.5 | 4.1 |  |  |  | 0 | -3.4 | -11.3 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3.2 | 0 | 8.3 | -1.2 | 1.7 | 1.6 | 35.6 | 9 | -44.7 | 3.9 | -1.5 | 0.9 | -0.5 | 3.2 | 0.5 | 0 | 1.6 |  |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | -3.2 | -22.1 | -24.1 | 19.8 | 2.4 | [8 empty] | -0.6 | 25.6 | 12.8 | -0.9 | 4.7 | -0.1 |  |  |  | 3.8 | 6.3 | -17.1 | [5 empty] | -1.5 | -2.9 |  | -8.1 | 0 | -6.9 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 3.8 | 0 | -3.2 | -9.4 | -0.4 | 0 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.4 |  |  | 2.9 | 0 | 2.4 | 2.6 | 103.8 | 2.0143 | 0 | 1.128 | 1 | 0.34055 | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 4.3829
20/08/2025 | 01:30 | 0.6 | 25.6 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  |  | -30.3 | -7.6 | -14 | 28.3 | -4.4 | 4.7 | 49.2 | [5 empty] | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | -3.4 | 5.4 | 4.2 |  |  |  | 0 | -2.9 | -14 |  |  |  | -1.7 | 0 | 3 | 0 | 8.6 | -0.9 | 1.7 | 0.6 | 35.5 | 9.1 | -44.5 | 0.5 | -1.5 | 0.9 | 0.3 | 3.8 | 0.5 | 0 | -1.7 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -22.5 | -24 | 19 | 2.6 | [8 empty] | -0.5 | 24.1 | 13.6 | -1 | 4.8 | 0 |  |  |  | 2.6 | 5.2 | -18.1 | [5 empty] | -4 | -4.4 |  | -8.7 | 0 | -6.6 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | -0.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | -5.7 | -13.2 | -0.9 | -0.7 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.4 |  |  | 2 | 0 | 2.6 | 2.66 | 51.76 | 1.9728 | 0 | 1.082 | 0.9 | 0.3374 | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 4.1922
20/08/2025 | 02:00 | -0.1 | 18.9 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |  |  | -31.9 | -5.4 | -11.7 | 26.6 | -5.7 | 3.6 | 31 | [5 empty] | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -3.6 | 5.2 | 3.4 |  |  |  | 0 | -3.8 | -13.8 |  |  |  | -1.4 | 0 | 2.9 | 0 | 8.3 | -1.5 | 1.7 | 0.5 | 32.9 | 6.3 | -47.2 | 1.6 | -1.5 | 0.9 | -0.9 | 2.6 | 0.5 | 0 | -0.7 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | -2.3 | -23.9 | -25.3 | 17.8 | 1.2 | [8 empty] | -0.6 | 19.5 | 13.3 | -0.1 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | -0.1 | 2.3 | -22.9 | [5 empty] | -4.5 | -4.7 |  | -9 | 0 | -6.6 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -0.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | -0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 2 | 0 | -5 | -12.2 | -0.7 | 0 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.5 |  |  | 3.3 | 0 | 2.6 | 2.56 | -12.64 | 2.0214 | 0 | 1.346 | 0.9 | 0.331 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 4.3984
20/08/2025 | 02:30 | 4.1 | 20.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  |  | -31.3 | -3.5 | -8.3 | 31.9 | -3.7 | 4.4 | 36.3 | [5 empty] | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | -3.5 | 5.2 | 3.3 |  |  |  | 0 | -1.2 | -6.3 |  |  |  | -1 | 0 | 2.7 | 0 | 8.8 | -1 | 1.7 | 1.7 | 34.8 | 8.1 | -45.3 | -0.5 | -1.5 | 0.8 | -0.3 | 2.3 | 0.5 | 0 | -2.1 |  |  | 1.1 |  |  | 0 |  |  |  | -2.8 | -21.8 | -25.1 | 19.7 | 1.5 | [8 empty] | -0.6 | 17.9 | 12.8 | -1.3 | 4.8 | 0 |  |  |  | 1.5 | 4 | -20.7 | [5 empty] | -4.9 | -4.9 |  | -9.2 | 0 | -6.5 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | -0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | -0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 3.3 | 0 | -2.4 | -9.3 | -0.3 | 0 | 1.5 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 |  |  | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.64 | 41.34 | 2.0134 | 0 | 1.45 | 1 | 0.33073 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 4.5941
20/08/2025 | 03:00 | 3.7 | 12.5 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  | -31.3 | -7.3 | -13.5 | 26.4 | -7.1 | 3.6 | 30.7 | [5 empty] | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.3 | -3.6 | 5.2 | 2.9 |  |  |  | 0 | -2.7 | -5.4 |  |  |  | -1 | 0 | 2.6 | 0 | 8.3 | -1.3 | 1.7 | 0.2 | 31.7 | 5.1 | -48.1 | -0.5 | -1.6 | 0.9 | -0.8 | 2.1 | 0.5 | 0 | -2.3 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -23.5 | -24.8 | 17.9 | 1.8 | [8 empty] | -0.6 | 17.2 | 13.9 | 0.1 | 4.6 | 0 |  |  |  | -1.8 | 0.6 | -25.5 | [5 empty] | -6.2 | -5.7 |  | -9.5 | 0 | -6.3 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 3.7 | 0 | -4.7 | -11.7 | -0.7 | -0.7 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.4 |  |  | 1.9 | 0 | 2.5 | 2.7 | -26.6 | 1.9787 | 0 | 1.324 | 0.9 | 0.32851 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 4.3312
20/08/2025 | 03:30 | 4.9 | 16.9 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |  |  | -33.1 | -7.3 | -12.7 | 25.4 | -6.2 | 3.8 | 32 | [5 empty] | 2.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | -3.6 | 5.4 | 3.5 |  |  |  | 0 | -0.8 | -13.2 |  |  |  | -1 | 0 | 2.5 | 0 | 8.8 | -0.3 | 1.7 | 0.9 | 16.3 | 12.1 | -42 | 0.8 | -1.5 | 1.1 | -0.6 | 3.2 | 0.5 | 0 | -0.1 |  |  | 0.4 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -24.2 | -25.8 | 17.4 | 0.6 | [8 empty] | -0.6 | 18.5 | 13.6 | 0.3 | 5.7 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 1.9 | -23.7 | [5 empty] | -6.4 | -5.8 |  | -9.4 | 0 | -6.3 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | -4.6 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 2.4 | 0 | -4.4 | -12.5 | -0.6 | 0 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 2.4 |  |  | 2 | 0 | 2.6 | 2.78 | -10.42 | 1.952 | 0 | 1.59 | 1 | 0.33101 | 0.2 | -0.4 | 0.2 |  | 4.873
20/08/2025 | 04:00 | 3 | 7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  |  | -35.5 | -11 | -17 | 21.7 | -7 | 2.8 | 28.9 | [5 empty] | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | -3.6 | 5.3 | 3.3 |  |  |  | 0 | -2.9 | -13 |  |  |  | -1 | 0 | 2.7 | 0 | 8.6 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 13.9 | 9.8 | -43.8 | -1 | -1.6 | 1 | -1.4 | 2.5 | 0.5 | 0 | -1.3 |  |  | -0.2 |  |  | 0 |  |  |  | -1 | -24.8 | -25.8 | 16.8 | 0.3 | [8 empty] | -0.6 | 17.9 | 13.8 | -0.1 | 4.7 | 0.1 |  |  |  | -2 | 0.2 | -25.5 | [5 empty] | -6.7 | -6 |  | -9 | 0 | -6.5 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.3 | -5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 4 | 2.3 | 0 | -6.8 | -14.2 | -1.1 | 0 | 1.4 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 |  |  | 2.6 | 1.6 | 2.3 | 2.64 | -80.56 | 1.9655 | 0 | 1.37 | 0.9 | 0.32806 | 0.1 | -0.5 | 0.2 |  | 4.3635
20/08/2025 | 04:30 | 4.5 | 21.8 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 12.2 |  |  | -33.7 | -2.9 | -9.1 | 24.1 | -6 | 3.3 | 31 | [5 empty] | 3.1 | 1 | 1 | 0.4 | -3.6 | 5.4 | 3.2 |  |  |  | 0 | -1.7 | -12.4 |  |  |  | -1 | 0 | 2.5 | 0 | 8.4 | -0.2 | 1.7 | 0.4 | 16.1 | 11.9 | -42.1 | 1 | -1.6 | 0.9 | -0.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 1.8 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -23 | -23.6 | 18.8 | 0.9 | [8 empty] | -0.6 | 17.3 | 13.9 | 0.3 | 4.7 | -0.1 |  |  |  | 0.5 | 2.8 | -22.3 | [5 empty] | -5 | -5 |  | -9.2 | 0 | -6.3 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.2 | -5.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 5.4 | 1 | 0 | -2.7 | -9.8 | -0.3 | -0.6 | 1.4 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 |  |  | 2.3 | 1.6 | 2.5 | 2.62 | 19.32 | 1.9556 | 0 | 1.6 | 1 | 0.32986 | 0.1 | -0.4 | 0.2 |  | 4.7854
20/08/2025 | 05:00 | 3.7 | 22.6 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 11.3 |  |  | -31.5 | -10.6 | -16.8 | 27.7 | -4.8 | 4.5 | 49.8 | [5 empty] | 2.9 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | -3.6 | 5.5 | 3.5 |  |  |  | 0 | -2.9 | -10.5 |  |  |  | -1 | 0 | 2.5 | 0 | 8.8 | 0 | 1.7 | 1.2 | 18.4 | 14.1 | -39.8 | -0.4 | -1.6 | 0.9 | -2.4 | 2.6 | 0.5 | 0 | -2.9 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -22.7 | -23.7 | 18.5 | 2.5 | [8 empty] | -0.6 | 18.1 | 13.4 | -0.1 | 4.7 | 0 |  |  |  | 2.4 | 4.9 | -19 | [5 empty] | -4.5 | -4.7 |  | -7.4 | 0 | -5.9 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4 | -3.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 4.4 | 0.7 | 0 | -4.4 | -11 | -0.7 | -0.8 | 1.4 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2.3 |  |  | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 2.57 | 40.67 | 2.0026 | 0 | 1.552 | 1 | 0.34124 | 0.1 | -0.3 | 0.3 |  | 4.9958
20/08/2025 | 05:30 | 5.2 | 36.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.8 |  |  | -31.1 | 0.3 | -3.7 | 28 | -2.8 | 5 | 50.8 | [5 empty] | 4.1 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | -3.6 | 5.7 | 3.4 |  |  |  | 0 | -0.6 | -7.8 |  |  |  | -0.8 | 0 | 2.7 | 0 | 8.5 | -1 | 1.7 | 1.6 | 19.7 | 15.3 | -38.7 | 3.6 | -1.5 | 0.7 | 1.2 | 5.1 | 0.5 | 0 | 4.6 |  |  | 1.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -21.6 | -23.5 | 20.1 | 2.7 | [8 empty] | -0.5 | 16.6 | 12.2 | -1.2 | 6 | 0 |  |  |  | 4.9 | 7.4 | -16.3 | [5 empty] | 2.5 | -1.9 |  | -7.3 | 0 | -6.1 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.8 | -3.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 0 | 0 | -2.4 | -9.3 | -0.3 | 0 | 1.4 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.5 |  |  | 4.1 | 1.7 | 2.6 | 2.62 | 134.52 | 2.0058 | 0 | 1.54 | 1 | 0.34451 | 0.1 | -0.3 | 0.2 |  | 4.8903
20/08/2025 | 06:00 | 4.8 | 33 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 13.6 |  |  | -27.3 | -3.6 | -10 | 31.5 | 7.3 | 5.9 | 51.8 | [5 empty] | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | -3.4 | 5.8 | 6 |  |  |  | 0 | -1.7 | -9.3 |  |  |  | -0.7 | 0 | 2.9 | 1.9 | 8.5 | -0.2 | 1.7 | 0.3 | 24.9 | 21.2 | -33.1 | 2.5 | -1.5 | 0.9 | -1.8 | 4.7 | 0.5 | 0 | -2.9 |  |  | 3.2 |  |  | 0 |  |  |  | 3.4 | -20 | -21.1 | 22 | 5.5 | [8 empty] | -0.5 | 17.5 | 13.4 | 0.2 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 10.3 | 12.8 | -6.7 | [5 empty] | 10.8 | 1.6 |  | -7.3 | 0 | -5.6 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.6 | -4.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | -4.1 | -11.1 | 0 | 0 | 1.4 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5 | 2.6 | 0 | 2.2 | -0.2 | -0.7 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 |  |  | 3.9 | 1.8 | 3.2 | 2.72 | 203.92 | 2.0539 | 0 | 1.312 | 0.9 | 0.35521 | 0.1 | -0.2 | 0.2 |  | 4.7211
20/08/2025 | 06:30 | 5.5 | 27.3 | 13 | 0 | 0 | -3.9 | 7.4 |  |  | -25.3 | 2 | -4.5 | 33.7 | 7.1 | 5.9 | 47.1 | [5 empty] | 3.7 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | -3.4 | 6.1 | 7.2 |  |  |  | 0 | -0.2 | -2.2 |  |  |  | -0.8 | -1.2 | 2.7 | 6.8 | 8.1 | -0.4 | 1.7 | -0.2 | 23.8 | 19.3 | -34.9 | 0.7 | -1.6 | 0.7 | -2.3 | 3.7 | 0.5 | 0 | -3.2 |  |  | 3.4 |  |  | 0 |  |  |  | -2.5 | -20.7 | -21.7 | 22.3 | 5.1 | [8 empty] | -0.6 | 16.6 | 20.6 | 0.1 | 4.5 | -0.1 |  |  |  | 9.8 | 12.1 | -8.4 | [5 empty] | 13.8 | 3.4 |  | -9.5 | 0.1 | -6.1 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.3 | -0.2 | -4 | -4.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | -10.2 | 0 | 0 | 1.4 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 2.6 | 0 | 15.3 | -0.2 | -1.7 | 0 | 5.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.6 |  |  | 2.9 | 2 | 1.5 | 2.61 | 212.01 | 1.9562 | 0 | 1.076 | 0.9 | 0.36055 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 4.8927
20/08/2025 | 07:00 | -2.9 | 25.3 | 12.7 | 0 | 0 | -3.4 | 14.5 |  |  | -25.8 | -6.1 | -12.7 | 30.5 | 7.1 | 5.7 | 46.7 | [5 empty] | 2.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -3.4 | 6.2 | 8.8 |  |  |  | 0 | -0.9 | -11.2 |  |  |  | -0.9 | -11.4 | 1.1 | 11.8 | 8.6 | -0.4 | 1.7 | 0.2 | 23.6 | 19.5 | -34.4 | 0.8 | -1.4 | 0.9 | -2 | 4.1 | 0.5 | 0 | -2.2 |  |  | 2.9 |  |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -20.4 | -21.8 | 21.2 | 4.8 | [8 empty] | -0.6 | 32.2 | 21 | 0.1 | 4.7 | -0.2 |  |  |  | 9.5 | 11.9 | -8.5 | [5 empty] | 8.8 | 0.4 |  | -9.4 | 1.4 | -5.9 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.2 | -2.1 | -5.3 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | -3.6 | -10.1 | 0 | 0 | 1.4 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 2.7 | 0 | -2.7 | -0.2 | -3.6 | 0 | 26.2 | 0 | 0.4 | 1 | 2.4 |  |  | 2.2 | 1.7 | 3.3 | 2.65 | 185.55 | 1.6424 | 0 | 0.954 | 1 | 0.34238 | 0.2 | 0 | 0.2 |  | 4.3388
20/08/2025 | 07:30 | -1.9 | 23.4 | 11.9 | 0 | 0 | -4 | -2.6 |  |  | -20.7 | 0.7 | -5.4 | 39.3 | 9.6 | 7.8 | 27.5 | [5 empty] | 3.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | -3.4 | 6.2 | 7.8 |  |  |  | 0 | 1.9 | -9.2 |  |  |  | -1.4 | -10.6 | 1.5 | 15.6 | 8.5 | -0.3 | 1.7 | 0 | 27.7 | 23.6 | -40.2 | 0.9 | -1.4 | 1 | -1.3 | 3.7 | 0.5 | 0 | -1.4 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 0.6 | -18.2 | -19.2 | 24.1 | 7.7 | [8 empty] | -0.6 | 31.5 | 21.1 | 1.4 | 4.7 | 0.1 |  |  |  | 14.8 | 17.2 | -0.7 | [5 empty] | 13.9 | 3.4 |  | -9.7 | 4.3 | -5.9 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.7 | -2.2 | -5.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 2.5 | 1.1 | -2.8 | -9.5 | 0 | 0 | 1.4 | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 2.9 | 0 | -7.9 | -0.2 | -4.3 | 0 | 39.1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 |  |  | 3.8 | 2.1 | 3.5 | 2.62 | 248.62 | 1.7715 | 0 | 1.088 | 1 | 0.36061 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 4.9201
20/08/2025 | 08:00 | -1.9 | 26.4 | 13.6 | 0 | 0 | -3.3 | 0.6 |  |  | -22.6 | -0.2 | -7.7 | 35.2 | -4 | -0.6 | 25.9 | [5 empty] | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | -3.4 | 6.4 | 8.1 |  |  |  | 0 | 3.8 | -10 |  |  |  | -1.4 | -10 | 2.1 | 15.6 | 6.9 | -0.6 | 1.7 | 0 | 38.4 | 34.5 | -29.5 | 1.6 | -1.4 | 1.2 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 0 | -1.8 |  |  | 6.8 |  |  | 0.1 |  |  |  | 1.1 | -30 | -31.4 | 11.3 | -4.8 | [8 empty] | -0.6 | 30.5 | 21.9 | 4.6 | 10.3 | -0.2 |  |  |  | 19.2 | 21.8 | 6.3 | [5 empty] | 14.2 | 3.6 |  | -10.3 | 7.1 | -5.7 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.8 | -2.6 | -6.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 3.9 | 2.3 | -3.4 | -10.3 | -0.5 | 0 | 1.4 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 2.6 | 0.2 | -3.2 | -0.2 | -5 | 0 | 34.1 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 2.3 |  |  | 4.2 | 2.1 | 3 | 2.69 | 237.09 | 1.7916 | 0 | 1.01 | 1 | 0.34557 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | 4.6471
20/08/2025 | 08:30 | -1.7 | 70.1 | 19.8 | 0 | 0 | -3.3 | 2.9 |  |  | -28.3 | -1.3 | -7.2 | 30.7 | -14.9 | 2.6 | 7.7 | [5 empty] | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | -3.4 | 6.3 | 6.5 |  |  |  | 0 | 5 | 2.9 |  |  |  | -1 | -8 | 2.5 | 15.9 | 6.5 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 32 | 28 | -35.9 | 5.9 | -1.5 | 1 | -0.4 | 4 | 0.5 | 0 | -2.3 |  |  | 6.5 |  |  | -0.7 |  |  |  | 1.9 | 20.9 | 18.9 | 19.9 | 25.7 | [8 empty] | -0.5 | 32.6 | 20.1 | 7.5 | 10.6 | 6 |  |  |  | 23.4 | 26 | 12.5 | [5 empty] | 23.3 | 8.9 |  | -12.7 | 7.2 | -5.5 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.9 | -4 | -9.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -3.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 4 | 2.6 | -8.4 | -15.9 | -1.5 | 0 | 1.3 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 2.5 | 0.6 | -4.2 | -0.2 | -9.5 | 0 | 14.1 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 2.3 |  |  | 3.7 | 2.2 | 2.7 | 2.75 | 384.15 | 1.7124 | 0 | 1.388 | 1 | 0.32157 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  | 5.222
20/08/2025 | 09:00 | -2.1 | 84.6 | 21.9 | 0 | 0 | -2.7 | -2.2 |  |  | 40 | 28.7 | 28 | 10 | -16.5 | -0.5 | 24.9 | [5 empty] | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 0 | -3.4 | 6.4 | 8.2 |  |  |  | 0 | 5.8 | 0.5 |  |  |  | -0.8 | -2.8 | 2.7 | 16 | 6.7 | -0.5 | 1.7 | 0.8 | 30.6 | 26.7 | -37.3 | 5.5 | -1.5 | 0.9 | -0.2 | 3.7 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 7.2 |  |  | -0.3 |  |  |  | 7.4 | 16.6 | 14.9 | 15.3 | 21.4 | [8 empty] | -0.6 | 34.7 | 21.1 | 9.2 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 22.8 | 25.4 | 11.4 | [5 empty] | 18.9 | 6.3 |  | -13.1 | 7.8 | -5.3 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -0.8 | -1.9 | -3.5 | -8.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -3.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 4 | 2.5 | -5.6 | -12.6 | -0.9 | -0.9 | 1.4 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.7 | 2.2 | 1 | -2.3 | -0.2 | -8.4 | 0 | 13.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  |  | 3.5 | 2.4 | 3.7 | 2.77 | 515.77 | 1.8565 | 0 | 1.496 | 1 | 0.30875 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | 5.4612
20/08/2025 | 09:30 | -2 | 80.8 | 21.7 | 0 | 0 | -2 | 1.2 |  |  | 38.8 | 35.2 | 35.4 | 9.9 | -15.9 | -0.4 | 10.3 | [5 empty] | 3.9 | 0.7 | 0.5 | 0 | -3.4 | 6.4 | 9.9 |  |  |  | 0 | 6.4 | -5.2 |  |  |  | -0.8 | 40 | 3.8 | 15 | 6.8 | -0.2 | 1.7 | 1.7 | 31.3 | 27.2 | -36.9 | 11.4 | -1.4 | 1 | 0.9 | 4.8 | 0.5 | 0.2 | -1.2 |  |  | 7.2 |  |  | 1.3 |  |  |  | 3.4 | 15.7 | 14.3 | 14.6 | 20.3 | [8 empty] | -0.6 | 35.8 | 19.9 | 8.6 | 10.7 | 0.2 |  |  |  | 46.6 | 48.9 | 8.7 | [5 empty] | 18.5 | 6 |  | -13.4 | 7.5 | -4.8 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.8 | -4.1 | -8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -3.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 4 | 2.7 | -7.9 | -15.1 | -1.4 | -1.1 | 1.3 | -0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 2.3 | 1.4 | -5.3 | -0.2 | -9.5 | 0 | -1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.8 |  |  | 1.9 | 2.6 | 3.5 | 2.66 | 578.96 | 2.0451 | 0 | 1.804 | 1 | 0.30963 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |  | 6.1588
20/08/2025 | 10:00 | -1.4 | 81.5 | 21 | 0 | 0 | -1.5 | 4.6 |  |  | 41 | 33.5 | 34.8 | 11.8 | -4.9 | -0.8 | 9.2 | [5 empty] | 3.9 | 0.7 | 0.4 | 0 | -3.4 | 6.2 | 11.5 |  |  |  | 0 | 8.7 | -5.6 |  |  |  | -0.6 | 45.5 | 4.3 | 15.5 | 6.8 | -0.4 | 1.7 | 0.5 | 32.5 | 28.5 | -35.4 | 8.3 | -1.5 | 1 | 0.2 | 4.1 | 0.5 | 0.2 | -1.2 |  |  | 7.2 |  |  | 1.4 |  |  |  | 3.7 | 15.8 | 14.3 | 15.1 | 21.1 | [8 empty] | -0.6 | 35.3 | 20.8 | 9.1 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 59.3 | 61.7 | 8.7 | [5 empty] | 18.2 | 5.9 |  | -12.9 | 7.9 | -5.7 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.8 | -3.6 | -8.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0 | 4 | 2.6 | -7.7 | -14.6 | -1.2 | -1 | 1.3 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 2.3 | 1.9 | -4 | -0.2 | -9 | 0 | -1.6 | 2.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |  |  | 3.9 | 2.4 | 3.6 | 2.72 | 636.12 | 2.107 | 0 | 1.95 | 1.1 | 0.30946 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 6.6665
20/08/2025 | 10:30 | -0.5 | 75.7 | 19.1 | 0 | 0 | -0.1 | 14.6 |  |  | 39.8 | 32.4 | 31.9 | 12.2 | -4.1 | 0.8 | 6.1 | [5 empty] | 4.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.4 | 7 | 12.7 |  |  |  | 0 | 9.7 | -6 |  |  |  | -0.8 | 32.3 | 4.6 | 16.9 | 6.4 | -0.4 | 1.7 | -0.4 | 36.6 | 32.9 | -31.5 | 6.7 | -1.4 | 0.9 | -0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.6 |  |  | 2.9 |  |  | 2.8 |  |  |  | 6.5 | 18.3 | 16.7 | 16.8 | 23.2 | [8 empty] | -0.6 | 74.2 | 57.2 | 10.6 | 10.2 | -0.1 |  |  |  | 48.5 | 51.5 | -5.7 | [5 empty] | 20.9 | 7.5 |  | -13.1 | 6.6 | -5.5 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -3.4 | -8.7 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 4 | 2.6 | -8.4 | -15.1 | -1.5 | -1.1 | 1.3 | -0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 2.4 | 2.2 | -1.1 | -0.2 | -7.2 | 0 | 4.2 | 2.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |  |  | 3.2 | 2.5 | 3.4 | 3.29 | 694.79 | 2.0646 | -0.12 | 1.946 | 1 | 0.30871 | 0.2 | 0.8 | 0.3 |  | 6.4993
20/08/2025 | 11:00 | 0 | 81.3 | 21.7 | 0 | 0 | -1.1 | 15 |  |  | 40.5 | 36.8 | 36.6 | 10.6 | -3.4 | 0.2 | 9.2 | [5 empty] | 2.8 | 0.7 | 0.6 | 0 | -3.4 | 6.3 | 12.3 |  |  |  | 0 | 10.2 | -5 |  |  |  | -1 | 43 | 4.6 | 15.5 | 6.4 | -0.3 | 1.7 | -0.5 | 37.5 | 33.5 | -30.5 | 10.9 | -1.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.7 |  |  | 3.6 |  |  | 2.2 |  |  |  | 6.8 | 17.5 | 16.6 | 17.2 | 22.2 | [8 empty] | -0.6 | 75.6 | 54 | 8.6 | 13.1 | -0.1 |  |  |  | 50.3 | 52.8 | -4.4 | [5 empty] | 23.2 | 8.9 |  | -13.4 | 7.8 | -5.5 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.8 | -3.8 | -8.6 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -3.5 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 4 | 2.7 | -5.3 | -11.4 | -0.8 | -1 | 1.3 | -0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 2.5 | 2.4 | -4.4 | -0.2 | -7 | 0 | 5.8 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 1.4 |  |  | 0 | 2.2 | 3.6 | 3.26 | 738.86 | 1.9747 | -0.14 | 1.674 | 1 | 0.30844 | 0.1 | 0.9 | 0.3 |  | 6.1171
20/08/2025 | 11:30 | -0.2 | 77 | 20.5 | 0 | 0 | -0.3 | 15.4 |  |  | 43.3 | 33.7 | 34.6 | 14.5 | -2.8 | 0.9 | -0.9 | [5 empty] | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | -3.4 | 6.1 | 12.8 |  |  |  | 2.6 | 5.8 | -1.8 |  |  |  | -1.1 | 27.7 | 3.9 | 15.3 | 6.5 | -0.7 | 1.7 | 1.3 | 38.2 | 34.1 | -29.9 | 10.9 | -1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 | -0.5 |  |  | 2.9 |  |  | 2.3 |  |  |  | 6.1 | 18.4 | 17.3 | 17.9 | 22.9 | [8 empty] | -0.6 | 74.9 | 54.6 | 8.7 | 10.6 | 0 |  |  |  | 50.5 | 53 | -3.8 | [5 empty] | 22.9 | 8.7 |  | -13.2 | 8.1 | -5.2 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | -4 | -8.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -3.4 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 4 | 2.6 | -2.4 | -8.6 | -0.6 | -0.7 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 2.3 | 2.6 | -2.5 | -0.2 | -6.7 | 0 | 2.9 | 3 | 1.2 | 0.7 | 1.4 |  |  | 0 | 2.8 | 3.7 | 3.29 | 720.89 | 1.8696 | 0.84 | 1.692 | 1 | 0.30855 | 0.1 | 1 | 0.2 |  | 7.0101
20/08/2025 | 12:00 | -2.3 | 63.5 | 18 | 0 | 0 | -0.8 | 7.3 |  |  | 39.3 | 30.3 | 29.9 | 9.7 | -3.9 | -0.1 | -5.2 | [5 empty] | 2 | 0.7 | 0.5 | 0 | -3.4 | 5.7 | 10.6 |  |  |  | 3.6 | 3.3 | -3.2 |  |  |  | -1 | 56.6 | 4.1 | 15.7 | 6.8 | -0.2 | 1.7 | 0.5 | 35.9 | 32 | -31.9 | 8.8 | -1.7 | -0.2 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.2 | -1.8 |  |  | 2.5 |  |  | 2.6 |  |  |  | 2.4 | 17.7 | 16.4 | 16.4 | 21.9 | [8 empty] | -0.6 | 74 | 54.9 | 9.2 | 10.6 | 0.1 |  |  |  | 48.4 | 50.9 | -6.8 | [5 empty] | 22.4 | 8.5 |  | -14.7 | 8.3 | -5.2 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -4.1 | -9.5 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | -3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 4 | 2.6 | -8 | -14.2 | -1.6 | -1.7 | 1.3 | -0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 2.3 | 2.8 | -2.9 | -0.2 | -6.7 | 0 | 2.5 | 3.1 | 1.2 | 0.6 | 1.4 |  |  | 0 | 2.6 | 3.7 | 3.25 | 651.55 | 1.9406 | 0.55 | 1.434 | 1.1 | 0.30971 | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 6.5343
20/08/2025 | 12:30 | -3.5 | 51.5 | 16.2 | 0 | 0 | -2.5 | -6.2 |  |  | 36.4 | 26.1 | 25.4 | 6.9 | -7.6 | -2.4 | -1.6 | [5 empty] | -2.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | -3.4 | 6.1 | 9.7 |  |  |  | 0 | 2 | -4.2 |  |  |  | -1.5 | 26 | 2.9 | 15 | 6.5 | -0.3 | 1.7 | 0.6 | 30.8 | 26.8 | -36.7 | 7.5 | -1.7 | -0.3 | -0.9 | 0 | 0.5 | 0.2 | -3.4 |  |  | 0.4 |  |  | 2 |  |  |  | 0 | 14.5 | 13.1 | 13 | 18.9 | [8 empty] | -0.6 | 62.3 | 54.9 | 8.7 | 10.6 | 0 |  |  |  | 42.6 | 45 | -14.9 | [5 empty] | 19.2 | 6.6 |  | -14.9 | 8.3 | -5.7 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -4.4 | -10.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -3.4 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 4 | 2.6 | -6.5 | -13.4 | -1.1 | -1.6 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 2.4 | 2.7 | -3 | -0.2 | -6.9 | 0 | -0.2 | 3.1 | 2 | 0.7 | 1.4 |  |  | 0 | 2.6 | 3.4 | 4.53 | 484.23 | 1.667 | 0.06 | 1.22 | 1 | 0.30377 | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 5.6508
20/08/2025 | 13:00 | -4.8 | 48.3 | 15 | 0 | 0 | -2.6 | 5.7 |  |  | 35.7 | 27.2 | 26.5 | 2.7 | -7.2 | -2.5 | -5.5 | [5 empty] | -5.7 | 0.7 | 0.2 | 0 | -3.4 | 5.9 | 6.6 |  |  |  | 0 | -0.5 | -5.1 |  |  |  | -1.3 | 47.8 | 3.3 | 15.9 | 6.8 | -0.4 | 1.7 | 0.9 | 26.2 | 22.2 | -40 | 10.1 | -1.4 | -0.3 | 2 | 0 | 0.5 | 0.2 | -1.4 |  |  | 0.7 |  |  | 2.7 |  |  |  | 13.4 | 13.9 | 12.6 | 12.5 | 18.1 | [8 empty] | -0.6 | 61.5 | 25.3 | 9.1 | 6.6 | 0 |  |  |  | 43.6 | 46 | -13.7 | [5 empty] | 18 | 5.9 |  | -14.8 | 7.7 | -5.9 |  | 0.4 |  | -0.1 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -4.6 | -11.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -3.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | -8.4 | -14 | -1.5 | -1.7 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 2.3 | 2.5 | -1.5 | -0.2 | -6.5 | 0 | -8 | 2.8 | 2 | 0.8 | 1.4 |  |  | 0 | 2.4 | 3.6 | 4.57 | 458.27 | 1.7887 | 0.03 | 1.578 | 1 | 0.30623 | 0.2 | 0.9 | 0.1 |  | 5.9029
20/08/2025 | 13:30 | -3.1 | 50.6 | 16.1 | 0 | 0 | -2.4 | 4.8 |  |  | 36.2 | 30.7 | 30.3 | 6.2 | -8 | -3.2 | 0 | [5 empty] | -3.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | -3.4 | 6.1 | 8.9 |  |  |  | 0 | 0.2 | -6.9 |  |  |  | -1.1 | 67.7 | 3.7 | 15.5 | 6.2 | -0.3 | 1.7 | 0.4 | 24.4 | 20.5 | -42.7 | 13.5 | -1.4 | -0.3 | 2.8 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | -1.2 |  |  | -0.3 |  |  | 3.1 |  |  |  | 15 | 13.4 | 12.2 | 12.4 | 17.5 | [8 empty] | -0.6 | 61.4 | 24.4 | 9.1 | 4.1 | -0.1 |  |  |  | 41.4 | 44 | -16.5 | [5 empty] | 14.1 | 3.6 |  | -14.7 | 8.1 | -6.1 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -4.5 | -10.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -3.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  | -1.5 | -0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 1 | 7.7 | 2.7 | -5.6 | -10.9 | -0.9 | -1.1 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 2.4 | 2.3 | -3 | -0.2 | -4.4 | 0 | -0.3 | 2.5 | 2 | 0.9 | 1.7 |  |  | 0 | 2 | 2.5 | 4.57 | 507.37 | 1.9372 | 0 | 1.58 | 0.9 | 0.31158 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |  | 5.8287
20/08/2025 | 14:00 | -3.5 | 59 | 17.2 | 0 | 0 | -1.9 | 8.6 |  |  | 37 | 31.8 | 31.8 | 6.2 | -7.2 | -2.1 | 0 | [5 empty] | -2.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | -3.4 | 6.4 | 8.8 |  |  |  | 0 | -0.1 | -5.3 |  |  |  | -1 | 64.7 | 4.1 | 15.7 | 6.7 | -0.4 | 1.7 | 1.2 | 25.7 | 21.6 | -41.4 | 11.5 | -1.6 | -0.4 | 0.8 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | -0.9 |  |  | 0.4 |  |  | 2.8 |  |  |  | 8.4 | 14.1 | 12.8 | 13.1 | 18.3 | [8 empty] | -0.6 | 61.6 | 24.8 | 9.3 | 4 | 0 |  |  |  | 43.5 | 45.9 | -13.6 | [5 empty] | 7.4 | 2.4 |  | -13.9 | 8.1 | -6 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -4.5 | -10.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -3.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -1.5 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 6.7 | 2.7 | -5.3 | -10.4 | -1 | -1.4 | 1.3 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 2.5 | 1.9 | -3.1 | -0.2 | -1.7 | 0 | 4.2 | 2.1 | 2 | 1.1 | 1.5 |  |  | 0 | 2 | 2.5 | 4.56 | 528.96 | 1.9386 | 0 | 1.974 | 1 | 0.30509 | 0.2 | 0.8 | 0.1 |  | 6.3177
20/08/2025 | 14:30 | -2.7 | 61.9 | 18.8 | 0 | 0 | -2.4 | 12.4 |  |  | 43.1 | 30.6 | 31.3 | 14.4 | -5.3 | -0.7 | 0 | [5 empty] | -1 | 0.7 | 0.7 | 0 | -3.4 | 6.3 | 10 |  |  |  | 0 | 1.4 | 0.6 |  |  |  | -0.9 | 71.4 | 4.3 | 14.1 | 7 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 32.6 | 28.6 | -34.4 | 12.6 | -1.5 | -0.1 | -0.1 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | -4 |  |  | 2.9 |  |  | 0.8 |  |  |  | 9.2 | 18.7 | 15.1 | 16.9 | 20.5 | [8 empty] | -0.6 | 63.4 | 24.9 | 8.5 | 4.2 | 0.1 |  |  |  | 52.5 | 55 | 0.3 | [5 empty] | 12.4 | 5.3 |  | -13.4 | 7.9 | -5.9 |  | 0.4 |  | -0.1 |  |  | 0 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | -4.2 | -9.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -3.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | -1.4 | -0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | -5 | -9.7 | -1.1 | -1.2 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 2.3 | 1.5 | -3.7 | -0.2 | -0.4 | 0 | 8.7 | 1.6 | 2 | 1.4 | 2.2 |  |  | 0 | 0.2 | 3.1 | 4.54 | 649.64 | 2.0214 | 0 | 1.48 | 1 | 0.30136 | 0.1 | 1 | 0.3 |  | 6.2027
20/08/2025 | 15:00 | -2 | 64.1 | 19.1 | 0 | 0 | -1.8 | 11.1 |  |  | 39.9 | 33.7 | 33.4 | 10.4 | -4.2 | -0.4 | 0 | [5 empty] | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0 | -3.4 | 5.9 | 10.3 |  |  |  | 0 | 4.1 | -5.4 |  |  |  | -1.2 | 64.5 | 4.7 | 15.4 | 6.4 | -0.7 | 1.7 | 0.8 | 35 | 31 | -33.3 | 10.4 | -1.7 | -0.4 | 0.3 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | -2 |  |  | 1.8 |  |  | 2.4 |  |  |  | 4.1 | 16.9 | 16.1 | 16.3 | 21.5 | [8 empty] | -0.5 | 31.4 | 24.2 | 8.5 | 6.3 | -0.2 |  |  |  | 49.6 | 52.1 | -5.3 | [5 empty] | 12.6 | 5.4 |  | -13.3 | 7.6 | -5.6 |  | 0.4 |  | -0.1 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.8 | -4.5 | -9.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -3.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 2.6 | -6.4 | -12.1 | -0.8 | -1 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 2.4 | 1 | -3.6 | -0.2 | 4.6 | 0 | 7 | 1.1 | 2 | 1.4 | 1.9 |  |  | 1 | 0.7 | 2.7 | 7.61 | 600.51 | 2.0084 | 0 | 1.604 | 1 | 0.29342 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 6.2058
20/08/2025 | 15:30 | -1.1 | 70.4 | 19.5 | 0 | 0 | -1 | 8.7 |  |  | 41.6 | 31.2 | 30.6 | 11.3 | -4.6 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.4 | 1 | 0.8 | 0 | -3.4 | 5.9 | 10.8 |  |  |  | 0 | 5.4 | -5.8 |  |  |  | -1.3 | 32.8 | 3.5 | 15.9 | 5.8 | -0.1 | 1.7 | 0.5 | 34.7 | 31 | -32.8 | 8.5 | -1.6 | -0.3 | -0.6 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | -2 |  |  | 2.5 |  |  | 2.7 |  |  |  | 4.4 | 18 | 16.6 | 16.6 | 21.7 | [8 empty] | -0.5 | 31.4 | 25.4 | 10.1 | 4.1 | -0.1 |  |  |  | 49 | 51.5 | -4.8 | [5 empty] | 11.6 | 4.9 |  | -13 | 7 | -5.5 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -4.3 | -9.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 2.4 | -4.9 | -10.6 | -0.8 | -1.4 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 2.5 | 0.6 | -3.3 | -0.2 | 5.8 | 0 | 12.9 | 0.6 | 2 | 1.4 | 2 |  |  | 0.7 | 0 | 2.4 | 3.46 | 577.46 | 1.8382 | 0 | 1.104 | 1 | 0.28656 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 5.5287
20/08/2025 | 16:00 | 2.2 | 66.2 | 19.4 | 0 | 0 | -1.8 | 3.5 |  |  | 41.9 | 32.1 | 31.4 | 12.4 | -3.8 | 0 | 8.5 | [5 empty] | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.4 | 6 | 12.7 |  |  |  | 0 | 5.1 | -2.8 |  |  |  | -1.4 | 15.1 | 3.5 | 16 | 6.6 | -0.2 | 1.7 | 0.7 | 35.2 | 31.1 | -32.6 | 7.6 | -1.7 | -0.4 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 0.1 | -2 |  |  | 2.9 |  |  | 2.1 |  |  |  | -0.6 | 18 | 16.4 | 16.7 | 22.1 | [8 empty] | -0.6 | 31.9 | 24.3 | 10.1 | 4.1 | 0 |  |  |  | 49.7 | 52.2 | -4.5 | [5 empty] | 12.7 | 5.6 |  | -11.8 | 5.4 | -5.6 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | -4.2 | -9.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -2.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | -6 | -12.1 | -1.3 | -1.3 | 1.3 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 2.4 | 0.2 | -1.7 | -0.2 | 8.6 | 0.8 | 9.2 | 0.2 | 2 | 1.5 | 2.1 |  |  | 0.6 | 0 | 3.8 | 3.34 | 567.34 | 1.8202 | 0 | 1.37 | 1 | 0.28679 | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 5.777
20/08/2025 | 16:30 | 6.8 | 79.8 | 21.4 | 0 | 0 | -1.7 | 12.1 |  |  | 44.2 | 37.1 | 36.4 | 15.6 | -1.5 | 1.5 | 22.3 | [5 empty] | 2.1 | 1 | 0.7 | 0 | -3.4 | 6 | 13.3 |  |  |  | 0 | 5.4 | 2.5 |  |  |  | -1.5 | 0 | 3.3 | 15.9 | 6.2 | -0.3 | 1.6 | 0.4 | 39.6 | 35.7 | -28.4 | 8.5 | -1.5 | -0.5 | -1.3 | 3.1 | 0.5 | 0.1 | -1 |  |  | 4.8 |  |  | 1.7 |  |  |  | -2.3 | 20.1 | 18.6 | 19.1 | 24.3 | [8 empty] | -0.5 | 32.9 | 24.8 | 9.7 | 4.1 | 0 |  |  |  | 55.5 | 57.8 | 4 | [5 empty] | 16.8 | 8 |  | -9.8 | 2.3 | -5.6 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.5 | -3.7 | -8.3 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | -0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | -1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 3.1 | 0.9 | 0.5 | -5.9 | -11.5 | -0.2 | -0.9 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 2.5 | 0 | 1.1 | -0.2 | 11.9 | 5.1 | 6.6 | 0 | 2 | 1.4 | 1.9 |  |  | 4 | 0 | 2.7 | 3.01 | 687.91 | 1.8081 | 0 | 1.28 | 1 | 0.28666 | 0.2 | 0.7 | 0.1 |  | 5.3747
20/08/2025 | 17:00 | 6.7 | 91.5 | 23.7 | 0 | 0 | -1.9 | 16.5 |  |  | 42.6 | 33.2 | 32.8 | 13.1 | -1.7 | 1.3 | 36.6 | [5 empty] | 4.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | -3.4 | 6 | 14 |  |  |  | 0 | 3.6 | 1.6 |  |  |  | -1.8 | 0 | 2.3 | 14.8 | 6.8 | -0.3 | 1.5 | 0.4 | 38.7 | 34.6 | -29.5 | 10.8 | -1.7 | -0.5 | -1.8 | 3 | 0.5 | 0.2 | -0.7 |  |  | 5.3 |  |  | 1.8 |  |  |  | 1.8 | 19.5 | 18.2 | 18.4 | 23.9 | [8 empty] | -0.6 | 32.5 | 24.9 | 9.9 | 4.1 | 0 |  |  |  | 52.6 | 55.1 | -0.7 | [5 empty] | 16.1 | 7.5 |  | -8.5 | 0.4 | -5.9 |  | 0.4 |  | -0.1 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -6.7 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 3.9 | 0.6 | 0 | -4.8 | -11.4 | -0.7 | -1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 2.6 | 0 | 2.2 | -0.2 | 14.5 | 7.5 | 10.3 | 0 | 2 | 0.9 | 1.9 |  |  | 3.9 | 0 | 2.5 | 3.4 | 708.2 | 1.3986 | 0 | 1.488 | 1 | 0.2828 | 0.3 | 0.6 | 0.2 |  | 5.2694
20/08/2025 | 17:30 | 6.8 | 85.2 | 23.4 | 0 | 0 | -3.3 | 7.7 |  |  | 39 | 31 | 30.6 | 9.4 | -4.3 | -0.1 | 38.5 | [5 empty] | 2.9 | 1.2 | 0.8 | 0 | -3.4 | 5.8 | 17.4 |  |  |  | 0 | 3.1 | -5.9 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.9 | 14.5 | 6.8 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 34.9 | 31 | -33 | 4.6 | -1.7 | -0.4 | -3 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | -0.2 |  |  | 2.7 |  |  | -0.9 |  |  |  | -7.7 | 17 | 15.4 | 15.9 | 21.4 | [8 empty] | -0.6 | 33.5 | 24 | 9 | 4.1 | 0 |  |  |  | 47.2 | 49.8 | -8.6 | [5 empty] | 12 | 5.1 |  | -7.5 | 0 | -6 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | -6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 4 | 0.3 | -2.9 | -9.4 | -0.7 | -1.4 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 2.7 | 0 | 2.1 | -0.2 | 15.2 | 8.1 | 0.8 | 0 | 2 | 0.5 | 2 |  |  | 2.2 | 0 | 2.5 | 3.84 | 598.24 | 1.2514 | 0 | 1.478 | 0.9 | 0.29861 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 4.628
20/08/2025 | 18:00 | 7.4 | 69.8 | 19.9 | 0 | 0 | -4.7 | -7.1 |  |  | 31.9 | 22.2 | 21.6 | 0.5 | -8.7 | -3.4 | 37.5 | [5 empty] | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0 | -3.4 | 6.3 | 16.5 |  |  |  | 0 | 7.9 | 0.2 |  |  |  | -1.5 | -20.3 | 1.3 | 15.6 | 6.5 | -0.7 | 1.6 | 0.6 | 26.4 | 22.4 | -41 | 2.9 | -1.9 | 0 | -1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -2 |  |  | 0.7 |  |  | -1.3 |  |  |  | 2.2 | 12.8 | 11.4 | 11.2 | 17 | [8 empty] | -0.6 | 32.5 | 24.6 | 10.4 | 4.1 | -0.1 |  |  |  | 33.9 | 36.4 | -27.3 | [5 empty] | 7.6 | 2.5 |  | -7.5 | 0 | -6.9 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | -5.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 3.8 | 9.7 | 0 | -4.6 | -11 | -0.8 | -1.6 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2 |  |  | 2 | 0 | 2.7 | 4.24 | 416.44 | 1.0782 | -0.3 | 0.824 | 0.9 | 0.3134 | 0.2 | -0.1 | 0.4 |  | 3.3156
20/08/2025 | 18:30 | 3.7 | 100.7 | 25.5 | 0 | 0 | -2.3 | 10.5 |  |  | -6.6 | 2.5 | 24.4 | 15.9 | -12.8 | -13.3 | 39.9 | [5 empty] | 7 | 0.7 | 0.5 | 0 | -3.4 | 6.2 | 15.2 |  |  |  | 0 | 4.7 | 11.2 |  |  |  | -1.1 | -22.8 | 2.5 | 15.2 | 6.6 | -0.6 | 1.6 | 0.6 | 36 | 31.9 | -32 | 6.5 | -1.6 | 0 | 0.9 | 5.6 | 0.5 | 0.2 | -0.4 |  |  | 5.7 |  |  | -0.6 |  |  |  | 0.6 | 22.4 | 21.1 | 21.8 | 27.2 | [8 empty] | -0.6 | 32.3 | 25.3 | 9.8 | 4.1 | -0.3 |  |  |  | 44 | 46.5 | -13.1 | [5 empty] | 13.1 | 5.8 |  | 2.4 | 0 | -5.8 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -5.6 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | -1.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 4.9 | 3.5 | 0 | -3.7 | -9.7 | -0.7 | -1.1 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.9 | 8.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2.1 |  |  | 4 | 0.2 | 3.2 | 3.9 | 569.6 | 1.3445 | 0.07 | 1.518 | 0.9 | 0.3505 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 4.883
20/08/2025 | 19:00 | 2.2 | 99 | 25.3 | 0 | 0 | -2.6 | 3.7 |  |  | -27.5 | -30.8 | 6.3 | 25.6 | -11.7 | -12.4 | 39.4 | [5 empty] | 5.8 | 0.3 | 0 | 0 | -3.4 | 5.4 | 12.3 |  |  |  | 0 | 0.7 | 10.5 |  |  |  | -1.3 | -20.7 | 2.7 | 28.2 | 6.5 | -1.7 | 1.6 | 0.4 | 35.3 | 31.2 | -32.9 | 7.2 | -1.6 | 0 | 0.9 | 6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |  |  | 4.5 |  |  | -0.7 |  |  |  | -0.4 | 23.5 | 22.1 | 23.1 | 28.4 | [8 empty] | -0.6 | 32.5 | 24.6 | 9.6 | 4.1 | -0.3 |  |  |  | 43 | 45.4 | -14.9 | [5 empty] | 14 | 6.3 |  | 2.3 | 0 | -5.4 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.4 | -3.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.1 | 0 | -3.9 | -10.2 | -1 | -0.7 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.6 | 7.1 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2 |  |  | 4.4 | 0 | 3 | 4.74 | 493.24 | 1.3056 | -0.41 | 1.39 | 0.9 | 0.34848 | 0.1 | 0.2 | 2 |  | 5.8341
20/08/2025 | 19:30 | 1.9 | 99.2 | 24.9 | 0 | 0 | -2.5 | 4.6 |  |  | -25.1 | -34.8 | 1.7 | 28.4 | -11.2 | -11.9 | 39.2 | [5 empty] | 6.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | -3.4 | 5.4 | 12.8 |  |  |  | 0 | -0.8 | 4.5 |  |  |  | -1.2 | -12.7 | 3.1 | 28.8 | 6.6 | -1.4 | 1.6 | 0.8 | 33.2 | 29 | -33.7 | 4.8 | -1.3 | 0 | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.3 | -2.4 |  |  | 4.6 |  |  | -0.8 |  |  |  | 2.5 | 24.3 | 22.5 | 23.5 | 29.4 | [8 empty] | -0.6 | 33 | 25.2 | 10.5 | 4.3 | -0.1 |  |  |  | 42.5 | 45 | -15.2 | [5 empty] | 13.1 | 5.8 |  | 2.6 | 0 | -5.3 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | -3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0 | -4.2 | -11.2 | -0.4 | -0.8 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 1.9 |  |  | 5 | 0.1 | 3.6 | 4.32 | 492.22 | 1.4938 | -0.3 | 1.28 | 0.9 | 0.35909 | 0 | 0.1 | 2 |  | 5.8329
20/08/2025 | 20:00 | 1.3 | 91.6 | 24.3 | 1.3 | 0 | -2.9 | 1.7 |  |  | -28.6 | -32.5 | 4.8 | 23.7 | -13.2 | -13.8 | 37 | [5 empty] | 5.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | -3.4 | 5.4 | 11.7 |  |  |  | 0 | -2.4 | 11.1 |  |  |  | -1.6 | -15.3 | 3.3 | 27.9 | 6.4 | -1.1 | 1.6 | 0.6 | 27.3 | 23.3 | -44.5 | 6.3 | -1.5 | 0.3 | 0.9 | 5.1 | 0.5 | 0.3 | -0.8 |  |  | 3.6 |  |  | -1.2 |  |  |  | -2.3 | 22 | 20.3 | 21.4 | 27 | [8 empty] | -0.6 | 32.6 | 24.3 | 9.5 | 4.1 | -0.3 |  |  |  | 39.2 | 41.6 | -19.8 | [5 empty] | 9.9 | 3.9 |  | 3.3 | 0 | -5.5 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | -4.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 3.6 | 0 | -4.9 | -11.6 | -1 | -1.5 | 1.2 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 |  |  | 4.2 | 0.4 | 3 | 4.76 | 410.86 | 1.4878 | -0.25 | 0.94 | 0.9 | 0.36204 | 0.1 | 0.1 | 2 |  | 5.6398
20/08/2025 | 20:30 | 1.7 | 90.8 | 24.3 | 1.3 | 1.2 | -2.8 | 7.1 |  |  | -27.5 | -35.5 | 1.3 | 24.5 | -12.4 | -12.7 | 37.9 | [5 empty] | 3.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.4 | 5.2 | 11.6 |  |  |  | 0 | 0.9 | 6.2 |  |  |  | -1 | 0 | 2.3 | 26.3 | 6.5 | -1.2 | 1.6 | 0.5 | 34.9 | 30.8 | -38.2 | 4.1 | -1.5 | 0.2 | -1.8 | 5.6 | 0.5 | 0.3 | -1.9 |  |  | 3.9 |  |  | -2 |  |  |  | -3.4 | 23.2 | 21.6 | 22.5 | 28.8 | [8 empty] | -0.6 | 33.3 | 24.4 | 10 | 4.1 | -0.3 |  |  |  | 40.6 | 43.1 | -17.4 | [5 empty] | 11.5 | 4 |  | 2.4 | 0 | -5.9 |  | 0.4 |  | 0.1 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | -3.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 5.9 | 0 | -6.2 | -13.6 | -0.9 | -0.7 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.7 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 |  |  | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 4.88 | 451.08 | 1.2171 | -0.11 | 0.952 | 0.9 | 0.35217 | 0.1 | -0.1 | 2 |  | 5.3113
20/08/2025 | 21:00 | 1.6 | 81.3 | 23 | 1.2 | 1.1 | -4 | 7 |  |  | -33.8 | -36 | 1.9 | 18.9 | -14.2 | -14.2 | 26.8 | [5 empty] | 4.4 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | -3.4 | 5.5 | 12.8 |  |  |  | 0 | -0.1 | 1.5 |  |  |  | -1.1 | -5.7 | 2.1 | 25.1 | 6.5 | -1.1 | 1.6 | 1 | 41.1 | 28 | -40.7 | 5.4 | -1.5 | 0.3 | -0.5 | 6.2 | 0.5 | 0.3 | -0.1 |  |  | 2.2 |  |  | -2.3 |  |  |  | -2.1 | 20.7 | 19.3 | 20.3 | 26 | [8 empty] | -0.6 | 33.2 | 24.5 | 9.3 | 4.1 | -0.2 |  |  |  | 38 | 40.5 | -21.9 | [5 empty] | 18.2 | 6 |  | 2.3 | 0 | -6.1 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | -4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.2 | 0.2 | 0.3 |  | -0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 3.4 | 4 | 0 | -6.5 | -13.5 | -1.2 | -0.2 | 1.2 | -0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.7 | 2.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2 |  |  | 2.1 | 0 | 2.9 | 4.05 | 391.75 | 1.0799 | -0.4 | 0.966 | 0.9 | 0.34519 | 0.1 | -0.2 | 1.9 |  | 4.6911
20/08/2025 | 21:30 | 0.4 | -1.2 | 12.6 | 1.6 | 1.4 | -4.7 | -3.7 |  |  | -33.4 | -38.9 | -2.2 | 19.1 | -15.1 | -14.4 | 40.8 | [5 empty] | 8.9 | 0.6 | 0.5 | 2.3 | -3.4 | 5.9 | 10.4 |  |  |  | 0 | -1.8 | 2.9 |  |  |  | -1.2 | -24.9 | 1.9 | 13.4 | 6.5 | -0.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1.6 | 0.1 | -3.4 | 4.6 | 0.5 | 0.1 | -4.1 |  |  | 0 |  |  | -3.5 |  |  |  | -2 | 20.4 | 18.6 | 19.4 | 25.5 | [8 empty] | -0.6 | 33.7 | 24.5 | 9.4 | 4.1 | -0.5 |  |  |  | 34.2 | 36.8 | -26.9 | [5 empty] | 17.7 | 5.8 |  | 3.4 | 0 | -6 |  | 0.4 |  | -0.1 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.7 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | -3.5 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 3.6 | 4 | 0 | -6.8 | -14.3 | -0.6 | -0.1 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 8.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.9 |  |  | 2.7 | 0 | 2.3 | 0.35 | 202.55 | 1.1722 | 0.01 | 0.92 | 0.8 | 0.34059 | 0.1 | -0.4 | 2 |  | 4.9428
20/08/2025 | 22:00 | 1 | 6.7 | 13.4 | 1.1 | 1.1 | -6.2 | -7 |  |  | -31.6 | -36.2 | 0.9 | 19.8 | 2 | -1.4 | 40.6 | [5 empty] | 11.8 | 0.5 | 0.5 | 2.3 | -3.4 | 5.7 | 10.2 |  |  |  | 0 | -2.3 | 8.1 |  |  |  | -1.4 | -26.2 | 2 | 13.2 | 6.5 | -0.6 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | 0.5 | -0.9 | 5.2 | 0.5 | 0.1 | -0.2 |  |  | 0 |  |  | -4.2 |  |  |  | -1.2 | 17.2 | 15.1 | 16 | 21.6 | [8 empty] | -0.6 | 31.7 | 24.2 | 9.6 | 4.1 | -0.3 |  |  |  | 35.1 | 37.5 | -25.4 | [5 empty] | 16.2 | 4.8 |  | 1.8 | 0 | -5.9 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | -3.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 4 | 4 | 0 | -5.9 | -13 | -0.9 | -0.1 | 1.2 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.9 |  |  | 3.6 | 0 | 3.4 | 1.97 | 238.67 | 1.3049 | 0.43 | 1.11 | 0.9 | 0.35561 | 0.1 | -0.5 | 2 |  | 5.7005
20/08/2025 | 22:30 | 6.3 | 45.2 | 21 | 1.3 | 1.2 | -4.3 | 14.5 |  |  | -16.8 | -26.6 | 10.7 | 35.9 | 30.1 | 13.4 | 62.1 | [5 empty] | 12.6 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | -3.4 | 5.6 | 10.4 |  |  |  | 0 | 0.4 | 18.7 |  |  |  | -1.2 | 0 | 2.6 | 12.9 | 6.5 | -0.5 | 1.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | -0.6 |  |  | 10.8 |  |  | -2.1 |  |  |  | 12.5 | -13 | -13.9 | 4.8 | -11.1 | [8 empty] | -0.6 | 32.6 | 21.9 | 9.8 | 4.1 | -0.2 |  |  |  | 29.9 | 32.4 | 12.8 | [5 empty] | 19.1 | 6.5 |  | -0.4 | 0 | -5.7 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | -1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -3.6 | -9.4 | -0.3 | 0.2 | 1.2 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2 |  |  | 3.9 | 0.5 | 2.9 | 2.4 | 431.8 | 1.7893 | 0.3 | 1.27 | 1 | 0.33901 | 0.2 | 0.1 | 1.9 |  | 6.8984
20/08/2025 | 23:00 | 6.5 | 44.8 | 20.5 | 0 | 1 | -5.8 | 0 |  |  | -19.8 | -27.2 | 9.5 | 32.6 | 31.7 | 14.8 | 59.3 | [5 empty] | 10.3 | 0.9 | 0.7 | 0 | -3.4 | 5.7 | 9 |  |  |  | 0 | -0.5 | 7.6 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3 | 13.4 | 6.6 | -0.1 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | -1.4 | 0.4 | -0.9 | 2 | 0.5 | 0.1 | -0.5 |  |  | 8.6 |  |  | -2 |  |  |  | 2.7 | -38.9 | -26.7 | 7.3 | -9.4 | [8 empty] | -0.6 | 28.9 | 19.1 | 4.4 | 4.1 | -0.2 |  |  |  | 24.7 | 27.3 | 5.3 | [5 empty] | 20.5 | 7.9 |  | -6.6 | 0 | -6.1 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | -2.1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -0.3 | -6.9 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.1 |  |  | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 2.15 | 308.85 | 1.8254 | 0 | 1.16 | 1 | 0.33657 | 0.2 | -0.1 | 2 |  | 6.422
20/08/2025 | 23:30 | 5.4 | 38.6 | 20.2 | 0 | 0 | -6.1 | 9.2 |  |  | -23.8 | -27.8 | 10.2 | 31.5 | 31.4 | 14.6 | 62 | [5 empty] | 8.1 | 0.8 | 0.7 | 0 | -3.4 | 5.8 | 7 |  |  |  | 0 | -2 | 6.5 |  |  |  | -1.1 | 0 | 3 | 13.1 | 6.6 | -0.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -1.4 | 0.5 | -1.6 | 2.2 | 0.5 | 0 | -1 |  |  | 9.4 |  |  | -2.9 |  |  |  | 2.7 | -38.4 | -41.3 | 6.6 | -0.4 | [8 empty] | -0.6 | 29.7 | 18.2 | 3.6 | 6 | -0.1 |  |  |  | 25.6 | 28.1 | 6.4 | [5 empty] | 10.6 | 4.3 |  | -7.2 | 0 | -5.4 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | -1.9 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  | -1.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -3.1 | -9.5 | 0 | 0.3 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.1 |  |  | 4.8 | 0.2 | 3.6 | 2.25 | 279.05 | 1.7911 | 0 | 1.052 | 1 | 0.3252 | 0.1 | 0 | 1 |  | 5.2683
21/08/2025 | 00:00 | 6.7 | 31.6 | 18.5 | 0 | 0 | -6.3 | 6.1 |  |  | -26.8 | -36.1 | 0.5 | 24.6 | 29.1 | 13.2 | 57.4 | [5 empty] | 7.9 | 0.6 | 0.5 | 0 | -3.4 | 5.5 | 6.5 |  |  |  | 0 | 5.1 | 3.9 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3 | 12.7 | 6.5 | -0.7 | 1.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -1.4 | 0.6 | -0.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | -2 |  |  | 7.6 |  |  | -3.1 |  |  |  | 1.9 | -41 | -42.5 | 4.7 | -1.6 | [8 empty] | -0.6 | 29 | 18.4 | 3.7 | 6.5 | -0.3 |  |  |  | 20.3 | 22.8 | -1.2 | [5 empty] | 8.4 | 2.9 |  | -7.1 | 0 | -5.5 |  | 0.4 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | -2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  | -1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6 | -13.3 | -0.8 | 0.1 | 1.2 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.2 |  |  | 2.7 | 0.2 | 2.8 | 2.14 | 184.14 | 1.724 | 0 | 1.418 | 1 | 0.32425 | 0.1 | -0.1 | 1 |  | 5.4663
EJEC |  | 35.5 | 1260.15 | 424.65 | 3.9 | 3.5 | -52.45 | 134.85 | 0 | 0 | -21.95 | 87.8 | 249.7 | 497.45 | -61.85 | 11.75 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 21.4 | 17.8 | 7.45 | -82.35 | 139.75 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 35.65 | -62.85 | 0 | 0 | 0 | -27.6 | 221.25 | 70.95 | 296 | 171.9 | -13.45 | 40 | 15.85 | 649.45 | 492.55 | -783.25 | 118.1 | -36.4 | 9.85 | -11.3 | 76.4 | 12 | 2.5 | -27.95 | 0 | 0 | 78.3 | 0 | 0 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 45.05 | 10.25 | -19.2 | 407.5 | 327.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.05 | 851.2 | 574 | 142.4 | 143.25 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 705.3 | 764.8 | -227.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.95 | 76.1 | 0 | -195.75 | 68.45 | -141.15 | 0 | 9.6 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0.35 | 23.8 | 2.7 | 20.4 | 1.35 | 12.35 | 0 | -7.2 | -17.2 | -76.85 | -135.2 | 29.1 | 8.6 | 7.2 | 35.55 | -25.35 | 1.6 | 4.85 | 7.2 | 0 | -30.15 | 1.85 | 7.95 | 10.95 | 10.15 | 30.1 | 74.4 | 22.5 | -119.35 | -276.9 | -17.55 | -15.3 | 31.4 | -2.7 | 23.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -129.45 | 29.6 | 13.9 | -20.25 | -4.8 | 30.7 | 34.45 | 97.95 | 15.5 | 21.1 | 22.4 | 49.1 | 0 | 0 | 61.15 | 23.8 | 70.5 | 77.915 | 8830.615 | 42.4083 | 0.13 | 32.478 | 23.15 | 7.8277 | 3.4 | 4.85 | 13.9 | 0 | 128.144

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6586.48 | 956.3978 | 3959.586 | 1670.4962 | 254.0541
01:00 | 0 | 6458.08 | 909.1675 | 3886.1831 | 1662.7294 | 252.8485
01:30 | 0 | 6291.58 | 915.6661 | 3716.0806 | 1659.8333 | 251.5552
02:00 | 0 | 6252.08 | 886.8748 | 3745.5571 | 1619.6481 | 252.6134
02:30 | 0 | 6225.58 | 876.7748 | 3739.1395 | 1609.6657 | 251.1747
03:00 | 0 | 6160.18 | 877.2009 | 3681.7454 | 1601.2337 | 253.3037
03:30 | 0 | 6194.38 | 917.1603 | 3677.9149 | 1599.3048 | 250.5454
04:00 | 0 | 6075.88 | 885.9083 | 3597.1145 | 1592.8572 | 245.8143
04:30 | 0 | 6220.69 | 920.806 | 3705.5298 | 1594.3542 | 241.7621
05:00 | 0 | 6228.58 | 937.9794 | 3692.2964 | 1598.3042 | 240.383
05:30 | 0 | 6366.98 | 930.3144 | 3816.8066 | 1619.859 | 241.1292
06:00 | 0 | 6465.38 | 1002.6056 | 3846.442 | 1616.3324 | 232.1645
06:30 | 0 | 6727.38 | 1048.2764 | 4040.8131 | 1638.2905 | 226.6613
07:00 | 0 | 6721.69 | 1047.3358 | 4048.2448 | 1626.1094 | 215.499
07:30 | 0 | 6810.19 | 1008.7423 | 4168.0228 | 1633.4249 | 224.1784
08:00 | 0 | 6893.28 | 1066.3438 | 4198.2507 | 1628.6855 | 228.5095
08:30 | 0 | 7042.09 | 1083.7119 | 4328.7838 | 1629.5943 | 232.6199
09:00 | 0 | 7262.18 | 1061.4608 | 4551.0203 | 1649.6989 | 231.3878
09:30 | 0 | 7334.68 | 1089.7934 | 4594.4795 | 1650.4071 | 239.7259
10:00 | 0 | 7377.38 | 1092.9559 | 4625.2128 | 1659.2113 | 238.353
10:30 | 0 | 7486.88 | 1149.2002 | 4655.4947 | 1682.1851 | 240.6672
11:00 | 0 | 7507.68 | 1156.2592 | 4675.2253 | 1676.1955 | 241.2403
11:30 | 0 | 7547.08 | 1167.8229 | 4692.2536 | 1687.0035 | 239.6017
12:00 | 0 | 7367.08 | 1136.8618 | 4550.5401 | 1679.6781 | 238.7802
12:30 | 0 | 7350.42 | 1100.2686 | 4601.9717 | 1648.1797 | 231.0558
13:00 | 0 | 7248.55 | 1110.7341 | 4508.0414 | 1629.7745 | 234.2911
13:30 | 0 | 7342.74 | 1129.4292 | 4584.0228 | 1629.288 | 232.4773
14:00 | 0 | 7335.48 | 1131.86 | 4569.6105 | 1634.0095 | 233.6577
14:30 | 0 | 7445.86 | 1151.2667 | 4641.7917 | 1652.8016 | 236.0759
15:00 | 0 | 7336.14 | 1144.7828 | 4532.6428 | 1658.7144 | 236.6758
15:30 | 0 | 7357.96 | 1143.6043 | 4558.4404 | 1655.9153 | 245.0789
16:00 | 0 | 7233.12 | 1099.926 | 4451.3611 | 1681.8329 | 244.5567
16:30 | 0 | 7344.12 | 1141.9303 | 4550.1168 | 1652.0729 | 247.2029
17:00 | 0 | 7327.08 | 1121.4863 | 4547.8219 | 1657.7718 | 243.8172
17:30 | 0 | 7210.57 | 1099.5157 | 4438.5636 | 1672.4907 | 241.1256
18:00 | 0 | 7201.25 | 1038.632 | 4447.9439 | 1714.6741 | 231.7184
18:30 | 0 | 7436.49 | 1168.3098 | 4572.9067 | 1695.2735 | 223.8342
19:00 | 0 | 7391.84 | 1176.9574 | 4559.8981 | 1654.9845 | 219.8872
19:30 | 0 | 7379.57 | 1180.9088 | 4551.7097 | 1646.9515 | 225.8419
20:00 | 0 | 7381.65 | 1185.0667 | 4556.405 | 1640.1783 | 227.5813
20:30 | 0 | 7376.74 | 1194.0076 | 4503.4151 | 1679.3173 | 241.8066
21:00 | 0 | 7423.91 | 1185.84 | 4522.6924 | 1715.3776 | 241.3291
21:30 | 0 | 7262.46 | 1129.1225 | 4430.6534 | 1702.6841 | 244.8532
22:00 | 0 | 7230.23 | 1086.8158 | 4449.1734 | 1694.2408 | 264.9257
22:30 | 0 | 7199.66 | 1076.5868 | 4433.8684 | 1689.2048 | 248.5161
23:00 | 0 | 6930.97 | 983.3036 | 4313.5202 | 1634.1462 | 250.714
23:30 | 0 | 6796.75 | 998.3086 | 4195.6607 | 1602.7807 | 248.9286
00:00 | 0 | 6539.88 | 981.1748 | 3966.2989 | 1592.4063 | 250.5249
MÁXIMO | 0 | 7547.08 | 1194.0076 | 4692.2536 | 1715.3776 | 264.9257
MÍNIMO | 0 | 6075.88 | 876.7748 | 3597.1145 | 1592.4063 | 215.499
PROMEDIO | 0 | 6993.4771 | 1060.1137 | 4285.0264 | 1648.3369 | 239.8135
ENERGÍA | 0 | 167843.45 | 25442.7294 | 102840.634 | 39560.0866 | 5755.5242
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 20 de Agosto del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 46.6352 | 9.493 |  |  |  |  | 19.4269 | 27.2398 | 14.0403 | 13.27 | 29.008 |  |  | 53.427 |  | 51.8387 |  | 0.7 |  | 92.5163 |  | 9.133 |  |  | 15.06 |  |  | 5.8 |  | 3.7372 |  | 5.3379 | 0 | 1.0251 |  | 128.4111 | 28.5311 | 0.81 | 162.92 | 29.1156 | 36.3295 | 34.75 |  | 194.5175 | 35.929 |  |  |  | 1.4 |  | 71.1843 | [5 empty] | 8.3424 |  | 5.515 |  | 3.631 | 38.6 | 2.03 | 135.145 |  | 6.1 | 128.5265 | 13.2317 |  | 33.7813 | 3.8582 |  |  | 88.9019 | 24.782 | 0.3458 | 0.6 | 26.6011 | 382.3141 | 11.3957 | 143.1058 | 18.7619 |  |  | 16.6485 | 5.0784 |  |  | 17.3277 | 259.53 |  | 25.533 |  | 22.559
01:00 |  |  | 45.5692 | 9.935 |  |  |  |  | 18.5094 | 27.0871 | 14.2449 | 12.91 | 28.982 |  |  | 53.473 |  | 50.243 |  | 1.2 |  | 97.1721 |  | 9.4537 |  |  | 15.4 |  |  | 2.8 |  | 4.6125 |  | 5.3343 | 0 | 0.8824 |  | 130.2531 | 27.9388 | 0.7 | 164.33 | 29.598 | 37.7847 | 34.78 |  | 192.6582 | 36.1425 |  | 3.9072 |  | 1.3 |  | 71.0436 | [5 empty] | 8.6327 |  | 5.6365 |  | 3.321 | 38.21 | 2.11 | 136.4959 |  | 6.1494 | 125.5775 | 12.5881 |  | 33.4391 | 3.9635 |  |  | 88.2431 | 24.829 | 0.3308 | 0.6 | 25.833 | 381.2883 | 11.1441 | 146.7893 | 18.5849 |  |  | 17.3937 | 5.0723 |  |  | 17.0024 | 260.79 |  | 26.068 |  | 24.595
01:30 |  |  | 45.9335 | 9.657 |  |  |  |  | 17.5516 | 27.0833 | 14.8237 | 13.21 | 28.938 |  |  | 53.682 |  | 36.3803 |  | 1.1 |  | 124.2761 |  | 9.6539 |  |  | 14.11 |  |  | 1.5 |  | 5.5851 |  | 5.3113 | 0 | 0.8028 |  | 130.3939 | 28.0184 | 0.64 | 163.01 | 29.5416 | 37.6754 | 33.85 |  | 191.0754 | 36.6067 |  | 3.8374 |  | 1.4 |  | 71.0473 | [5 empty] | 8.5199 |  | 5.5953 |  | 3.321 | 36.21 | 2.17 | 137.5103 |  | 6.1612 | 128.1253 | 12.1148 |  | 33.7002 | 4.0073 |  |  | 88.795 | 24.869 | 0.3223 | 0.59 | 26.1049 | 373.784 | 11.1011 | 149.5339 | 18.5986 |  |  | 17.5922 | 5.0649 |  |  | 16.7901 | 263.66 |  | 26.01 |  | 24.752
02:00 |  |  | 47.961 | 10.061 |  |  |  |  | 19.5713 | 27.0075 | 15.4487 | 12.96 | 29.152 |  |  | 53.907 |  | 42.6638 |  | 1.1 |  | 156.9656 |  | 9.7011 |  |  | 13.32 |  |  | 3.3 |  | 3.0442 |  | 5.2736 | 0 | 0.742 |  | 127.9763 | 28.4964 | 0.44 | 162.55 | 29.6534 | 36.986 | 34.63 |  | 191.0123 | 36.5891 |  | 3.7942 |  | 1.5 |  | 72.9041 | [5 empty] | 8.809 |  | 5.7257 |  | 3.651 | 35.51 | 2.08 | 136.8339 |  | 6.131 | 129.3596 | 12.7681 |  | 33.7045 | 3.7307 |  |  | 89.7819 | 24.91 | 0.3058 | 0.59 | 27.7155 | 363.317 | 11.1094 | 147.263 | 18.1849 |  |  | 17.0171 | 4.9524 |  |  | 16.6973 | 253.39 |  | 25.519 |  | 24.72
02:30 |  |  | 45.8593 | 10.501 |  |  |  |  | 19.3562 | 26.9895 | 15.2587 | 13.15 | 29.446 |  |  | 53.558 |  | 24.6205 |  | 1.1 |  | 142.4203 |  | 9.7397 |  |  | 13.78 |  |  | 4.4 |  | 5.6433 |  | 5.2218 | 0 | 0.7294 |  | 128.4091 | 28.2463 | 0.41 | 163.87 | 28.9934 | 36.835 | 34.98 |  | 193.0499 | 35.6337 |  | 3.7174 |  | 1.5 |  | 72.818 | [5 empty] | 8.9768 |  | 5.5751 |  | 3.321 | 35.59 | 1.83 | 134.8619 |  | 6.0388 | 129.6916 | 12.8445 |  | 32.1563 | 3.872 |  |  | 88.7085 | 24.936 | 0.3061 | 0.59 | 27.7076 | 353.6488 | 11.4615 | 147.4957 | 18.0197 |  |  | 17.4673 | 4.6219 |  |  | 17.3082 | 248.63 |  | 25.636 |  | 24.575
03:00 |  |  | 48.8593 | 10.887 |  |  |  |  | 19.0612 | 26.8225 | 14.5909 | 13.36 | 29.632 |  |  | 53.437 |  | 24.2019 |  | 1.1 |  | 116.6259 |  | 9.9373 |  |  | 12.9 |  |  | 4.1 |  | 3.5367 |  | 4.8159 | 0 | 0.7389 |  | 126.5901 | 27.8903 | 0.67 | 162.17 | 29.5776 | 37.0426 | 34.59 |  | 192.7233 | 37.1367 |  | 3.8269 |  | 1.5 |  | 72.9377 | [5 empty] | 8.8683 |  | 5.6103 |  | 3.12 | 35.43 | 1.77 | 134.8984 |  | 6.1474 | 126.9005 | 12.833 |  | 32.3674 | 3.9659 |  |  | 88.021 | 24.952 | 0.3012 | 0.6 | 26.1942 | 339.5909 | 11.5783 | 148.9459 | 18.4955 |  |  | 17.4724 | 4.6316 |  |  | 17.327 | 258.3 |  | 25.613 |  | 24.476
03:30 |  |  | 49.615 | 10.558 |  |  |  |  | 19.0721 | 26.4336 | 14.7759 | 13.18 | 29.688 |  |  | 52.529 |  | 46.5962 |  | 1.1 |  | 109.9793 |  | 9.4237 |  |  | 12.42 |  |  | 1.5 |  | 3.7657 |  | 5.0572 | 0 | 0.6977 |  | 128.4304 | 28.1979 | 0.48 | 163.54 | 30.0202 | 38.3158 | 34.69 |  | 193.3233 | 37.0292 |  | 3.9114 |  | 1.5 |  | 72.9272 | [5 empty] | 9.1145 |  | 5.64 |  | 3.631 | 34.99 | 1.77 | 137.1997 |  | 6.2149 | 129.3175 | 12.7593 |  | 32.5103 | 4.0274 |  |  | 89.2004 | 24.95 | 0.2863 | 0.59 | 25.9239 | 333.4643 | 11.494 | 143.1702 | 18.4113 |  |  | 17.2395 | 4.6511 |  |  | 16.8948 | 247.31 |  | 25.345 |  | 24.156
04:00 |  |  | 49.4101 | 10.151 |  |  |  |  | 19.3157 | 26.4832 | 14.6747 | 13.18 | 29.746 |  |  | 52.531 |  | 39.9159 |  | 1 |  | 147.4472 |  | 9.2847 |  |  | 12.52 |  |  | 1.7 |  | 2.6977 |  | 5.1905 | 0 | 0.7121 |  | 126.2159 | 28.656 | 0.18 | 162.3 | 29.7339 | 37.6678 | 34.16 |  | 194.5365 | 36.6195 |  | 3.9287 |  | 1.5 |  | 73.0925 | [5 empty] | 9.1343 |  | 5.528 |  | 3.321 | 35.88 | 1.74 | 136.4303 |  | 6.1359 | 128.2072 | 12.2802 |  | 32.5854 | 3.8866 |  |  | 81.4974 | 24.939 | 0.2805 | 0.58 | 25.5093 | 328.4974 | 11.3971 | 146.3532 | 17.9673 |  |  | 16.9119 | 4.6133 |  |  | 17.3462 | 252.95 |  | 24.175 |  | 24.85
04:30 |  |  | 49.3526 | 9.903 |  |  |  |  | 19.3263 | 26.778 | 15.4055 | 13.15 | 30.26 |  |  | 52.684 |  | 50.8434 |  | 1 |  | 151.0678 |  | 9.0928 |  |  | 12.29 |  |  | 1.4 |  | 5.3041 |  | 5.2815 | 0 | 0.6966 |  | 126.82 | 28.5048 | 1.65 | 163.14 | 29.7305 | 36.8077 | 32.81 |  | 193.6649 | 36.5709 |  | 3.9143 |  | 1.44 |  | 73.1032 | [5 empty] | 8.7629 |  | 5.7456 |  | 3.321 | 38.12 | 1.79 | 134.0778 |  | 6.0845 | 128.2645 | 12.122 |  | 31.3515 | 3.9037 |  |  | 77.8221 | 24.919 | 0.2716 | 0.55 | 24.4206 | 324.5101 | 11.5146 | 149.3428 | 17.6748 |  |  | 15.9993 | 4.7811 |  |  | 16.9586 | 263.06 |  | 24.155 |  | 22.935
05:00 |  |  | 49.127 | 9.216 |  |  |  |  | 19.0424 | 26.9589 | 15.4741 | 12.98 | 30.192 |  |  | 52.625 |  | 54.9932 |  | 1 |  | 130.2219 |  | 9.2291 |  |  | 11.87 |  |  | 1.2 |  | 4.931 |  | 5.0363 | 0 | 0.7062 |  | 127.8252 | 28.0389 | 2.1 | 166.75 | 28.9787 | 36.337 | 32.73 |  | 194.2351 | 35.6364 |  | 3.8142 |  | 1.6 |  | 72.9291 | [5 empty] | 8.6111 |  | 5.5155 |  | 3.651 | 38.57 | 1.73 | 132.4552 |  | 5.9845 | 128.4128 | 11.9854 |  | 31.9298 | 4.3754 |  |  | 86.7434 | 24.964 | 0.2644 | 0.56 | 23.6373 | 323.2092 | 11.3139 | 149.3462 | 18.2065 |  |  | 16.1973 | 4.9567 |  |  | 17.0382 | 263.43 |  | 25.058 |  | 22.132
05:30 |  |  | 49.3394 | 8.644 |  |  |  |  | 19.059 | 27.5102 | 15.545 | 12.99 | 31.008 |  |  | 52.23 |  | 47.6185 |  | 1 |  | 108.2587 |  | 9.1564 |  |  | 11.3 |  |  | 1 |  | 4.8395 |  | 5.0887 | 0 | 0.7337 |  | 126.8655 | 28.0989 | 1.93 | 164.7 | 29.7698 | 34.8124 | 33.25 |  | 193.9799 | 34.2337 |  | 3.766 |  | 1.5 |  | 72.6509 | [5 empty] | 8.8067 |  | 5.6964 |  | 3.321 | 38.3 | 1.7 | 132.7969 |  | 6.0953 | 128.1375 | 11.5702 |  | 31.3964 | 3.8589 |  |  | 89.3352 | 24.928 | 0.2511 | 0.54 | 24.7909 | 321.3252 | 11.1546 | 144.9393 | 18.4492 |  |  | 16.5266 | 4.8678 |  |  | 15.6675 | 261.75 |  | 25.079 |  | 21.554
06:00 |  |  | 49.2385 | 7.885 |  |  |  |  | 19.4992 | 27.71 | 15.0749 | 13.04 | 31.244 |  |  | 52.176 |  | 45.259 |  | 1 |  | 118.4499 |  | 9.2655 |  |  | 12.04 |  |  | 1.4 |  | 4.2898 |  | 5.1021 | 0 | 0.9393 |  | 126.6002 | 23.6764 | 1.54 | 168.11 | 29.5897 | 33.0704 | 33.16 |  | 194.1635 | 33.198 |  | 3.6687 |  | 1.5 |  | 72.5162 | [5 empty] | 8.6622 |  | 5.4984 |  | 3.12 | 38.5 | 1.71 | 133.1366 |  | 6.0236 | 128.674 | 11.0021 |  | 30.9588 | 3.6509 |  |  | 88.4506 | 24.97 | 0.2424 | 0.6 | 23.7662 | 311.041 | 10.9351 | 144.8159 | 18.7719 |  |  | 16.2051 | 4.622 |  |  | 15.0464 | 261.75 |  | 24.93 |  | 22.966
06:30 |  |  | 49.3609 | 7.432 |  |  |  |  | 17.8538 | 27.6485 | 14.4082 | 13.22 | 30.986 |  |  | 50.174 |  | 43.2914 |  | 1 |  | 159.2607 |  | 9.1124 |  |  | 12.85 |  |  | 1.8 |  | 2.6632 |  | 5.0694 | 0 | 0.9254 |  | 122.8237 | 22.9659 | 0.55 | 167.47 | 28.8295 | 33.0863 | 33.84 |  | 194.1874 | 33.2203 |  | 3.721 |  | 1.4 |  | 72.6539 | [5 empty] | 8.8492 |  | 5.5466 |  | 3.631 | 39.27 | 1.87 | 130.4554 |  | 6.0002 | 129.5982 | 10.878 |  | 28.0618 | 3.6076 |  |  | 89.5723 | 24.926 | 0.259 | 0.62 | 22.767 | 308.3586 | 10.4619 | 136.4556 | 18.4106 |  |  | 15.1176 | 4.6388 |  |  | 13.0044 | 262.5 |  | 23.857 |  | 25.323
07:00 |  |  | 47.1267 | 7.303 |  |  |  |  | 19.4762 | 27.5639 | 11.5249 | 13.07 | 30.85 |  |  | 50.766 |  | 44.578 |  | 1 |  | 134.1128 |  | 8.8 |  |  | 13.05 |  |  | 2.6 |  | 2.6839 |  | 4.9555 | 0 | 0.985 |  | 120.4955 | 22.7279 | 0.91 | 166.76 | 28.7903 | 31.1002 | 34.44 |  | 193.3658 | 32.6192 |  | 3.7407 |  | 1.6 |  | 72.5285 | [5 empty] | 8.8204 |  | 5.6363 |  | 3.321 | 39.91 | 1.88 | 129.3056 |  | 6.0701 | 123.2221 | 10.1641 |  | 27.2908 | 3.8025 |  |  | 87.6675 | 24.98 | 0.2563 | 0.57 | 22.2422 | 308.444 | 10.2155 | 147.7328 | 17.8665 |  |  | 15.9225 | 4.602 |  |  | 12.6895 | 246.65 |  | 20.736 |  | 27.397
07:30 |  |  | 43.5615 | 8.488 |  |  |  |  | 19.3817 | 27.6666 | 10.8371 | 12.85 | 30.004 |  |  | 50.984 |  | 42.6197 |  | 0.9 |  | 99.0528 |  | 8.7286 |  |  | 12.18 |  |  | 3.4 |  | 3.9573 |  | 4.7632 | 0 | 1.1123 |  | 124.58 | 23.1674 | 0.73 | 163.57 | 28.6578 | 31.7942 | 35.08 |  | 193.1145 | 33.1891 |  | 3.7508 |  | 1.4 |  | 72.19 | [5 empty] | 8.6336 |  | 5.3836 |  | 3.321 | 35.97 | 1.95 | 129.7928 |  | 6.1343 | 126.5744 | 9.7281 |  | 28.1634 | 3.7307 |  |  | 87.7677 | 25.018 | 0.2971 | 0.56 | 22.5411 | 312.4107 | 10.4256 | 148.2985 | 18.0909 |  |  | 15.6011 | 4.5916 |  |  | 12.6046 | 239.26 |  | 20.728 |  | 25.163
08:00 |  |  | 38.6947 | 9.538 |  |  |  |  | 19.522 | 27.0671 | 11.0058 | 13.12 | 29.36 |  |  | 50.789 |  | 50.7429 |  | 0.9 |  | 102.7457 |  | 8.9799 |  |  | 11.95 |  |  | 5.5 |  | 6.3482 |  | 4.832 | 0 | 1.2198 |  | 126.4562 | 28.2249 | 0.73 | 163.3 | 28.4359 | 32.2636 | 35.13 |  | 189.9862 | 33.2689 |  | 3.6578 |  | 1.5 |  | 72.0653 | [5 empty] | 8.5861 |  | 5.5066 |  | 3.651 | 32.63 | 1.94 | 133.5035 |  | 6.507 | 123.3204 | 9.8043 |  | 29.7614 | 4.0073 |  |  | 87.6817 | 24.936 | 0.323 | 0.58 | 22.3279 | 305.2625 | 10.5655 | 148.4714 | 18.3173 |  |  | 14.8007 | 4.5512 |  |  | 13.9046 | 237.06 |  | 21.097 |  | 20.214
08:30 |  |  | 43.4731 | 9.817 |  |  |  |  | 19.4601 | 27.1905 | 10.5649 | 12.84 | 29.158 |  |  | 51.073 |  | 50.4643 |  | 0.9 |  | 149.4099 |  | 9.1749 |  |  | 12.34 |  |  | 3.7 |  | 5.2776 |  | 5.1929 | 0 | 1.5707 |  | 130.0555 | 28.5635 | 0.72 | 164.72 | 28.6561 | 34.3499 | 35.83 |  | 188.497 | 34.3919 |  | 3.69 |  | 1.5 |  | 71.2538 | [5 empty] | 8.4057 |  | 5.5069 |  | 3.321 | 32.05 | 2.01 | 135.6389 |  | 6.5306 | 124.4433 | 9.0437 |  | 29.8779 | 3.7307 |  |  | 88.9385 | 24.901 | 0.3975 | 0.56 | 23.12 | 302.7918 | 10.4622 | 148.2902 | 18.2876 |  |  | 14.4005 | 4.5049 |  |  | 15.0103 | 241.19 |  | 20.915 |  | 15.629
09:00 |  |  | 43.7522 | 10.38 |  |  |  |  | 19.6146 | 27.6481 | 10.4905 | 12.81 | 28.778 |  |  | 50.929 |  | 50.5315 |  | 0.9 |  | 144.145 |  | 9.092 |  |  | 11.77 |  |  | 3 |  | 2.6227 |  | 4.6838 | 0 | 1.8113 |  | 130.2248 | 27.6965 | 0.63 | 166.67 | 29.0254 | 34.8888 | 35.37 |  | 188.388 | 35.2228 |  | 3.6951 |  | 1.5 |  | 71.2969 | [5 empty] | 8.4123 |  | 5.4637 |  | 3.12 | 32.12 | 1.95 | 138.5196 |  | 6.1562 | 120.2625 | 9.8764 |  | 29.8158 | 3.872 |  |  | 87.7153 | 24.97 | 0.4778 | 0.58 | 24.0509 | 306.597 | 10.6476 | 151.8159 | 18.1726 |  |  | 15.1823 | 4.5062 |  |  | 14.4983 | 232.77 |  | 21.186 |  | 13.223
09:30 |  |  | 43.6922 | 10.419 |  |  |  |  | 19.0251 | 27.9753 | 10.8475 | 13.07 | 28.594 |  |  | 50.6 |  | 40.4388 |  | 0.9 |  | 126.0168 |  | 9.1608 |  |  | 10.53 |  |  | 2.7 |  | 2.4207 |  | 4.0358 | 0 | 1.934 |  | 129.3907 | 28.8871 | 0.44 | 168.85 | 29.08 | 34.6656 | 34.35 |  | 192.6686 | 34.9982 |  | 3.6551 |  | 1.4 |  | 70.987 | [5 empty] | 8.3453 |  | 5.6151 |  | 3.631 | 32.7 | 1.98 | 138.2705 |  | 5.4339 | 122.4673 | 10.6856 |  | 30.234 | 3.9659 |  |  | 88.2722 | 24.893 | 0.6213 | 0.55 | 24.5587 | 326.5408 | 11.049 | 152.851 | 18.2246 |  |  | 16.3404 | 4.506 |  |  | 14.5744 | 213.34 |  | 21.351 |  | 12.769
10:00 |  |  | 43.0725 | 10.51 |  |  |  |  | 18.9993 | 27.5421 | 11.1112 | 13.13 | 29.206 |  |  | 50.939 |  | 37.9675 |  | 1 |  | 92.834 |  | 9.3442 |  |  | 10.33 |  |  | 4.7 |  | 5.7264 |  | 4.1829 | 0 | 2.1319 |  | 130.1785 | 29.0629 | 0.24 | 166.34 | 28.525 | 36.1461 | 34.58 |  | 190.5573 | 35.6349 |  | 3.6797 |  | 1.5 |  | 71.0092 | [5 empty] | 9.066 |  | 5.6669 |  | 3.321 | 33.02 | 1.99 | 137.5575 |  | 5.6158 | 123.7782 | 11.1174 |  | 30.5482 | 4.0274 |  |  | 88.4671 | 24.873 | 0.7717 | 0.57 | 24.6279 | 328.1074 | 11.0073 | 152.1295 | 17.9713 |  |  | 17.0533 | 4.5114 |  |  | 15.0019 | 205.49 |  | 21.453 |  | 11.709
10:30 |  |  | 43.0937 | 10.49 |  |  |  |  | 18.9696 | 27.7551 | 11.0589 | 12.74 | 29.078 |  |  | 51.098 |  | 52.1816 |  | 1 |  | 120.7609 |  | 9.1588 |  |  | 10.59 |  |  | 7.6 |  | 4.4536 |  | 4.0119 | 0 | 2.7146 |  | 130.6283 | 28.5245 | 0.58 | 167.23 | 28.8492 | 36.7998 | 34.85 |  | 189.4464 | 36.4279 |  | 3.734 |  | 1.5 |  | 70.7699 | [5 empty] | 8.7211 |  | 5.5879 |  | 3.321 | 32.78 | 1.89 | 137.4889 |  | 5.6606 | 125.6395 | 11.4776 |  | 30.5808 | 3.7307 |  |  | 87.3418 | 24.923 | 1.0256 | 0.58 | 25.8589 | 327.517 | 11.3772 | 149.5042 | 17.4444 |  |  | 17.1067 | 4.4362 |  |  | 15.7086 | 208.02 |  | 21.568 |  | 11.791
11:00 |  |  | 41.2296 | 10.718 |  |  |  |  | 17.9069 | 27.7178 | 9.9516 | 12.54 | 28.806 |  |  | 51.539 |  | 47.5062 |  | 1 |  | 156.7446 |  | 8.3299 |  |  | 13.32 |  |  | 4.7 |  | 4.864 |  | 4.3254 | 0 | 3.0526 |  | 131.1431 | 28.5426 | 1 | 169.18 | 28.7251 | 37.8482 | 34.91 |  | 188.5629 | 36.301 |  | 3.7337 |  | 0 |  | 55.0307 | [5 empty] | 8.9006 |  | 5.5843 |  | 3.651 | 35.47 | 1.95 | 138.1439 |  | 5.743 | 124.7833 | 11.3923 |  | 31.6285 | 3.872 |  |  | 88.4487 | 24.812 | 1.1773 | 0.57 | 27.2497 | 322.0291 | 11.2858 | 146.3575 | 17.4825 |  |  | 18.1394 | 4.6577 |  |  | 15.7734 | 208.82 |  | 21.921 |  | 10.892
11:30 |  |  | 38.6946 | 10.684 |  |  |  |  | 19.1898 | 27.935 | 9.9512 | 12.97 | 28.862 |  |  | 51.088 |  | 42.8962 |  | 1 |  | 141.4984 |  | 8.227 |  |  | 14.81 |  |  | 3.6 |  | 4.0544 |  | 4.6142 | 0 | 3.2018 |  | 134.0059 | 27.9654 | 0.9 | 169.33 | 28.9185 | 38.906 | 34.48 |  | 156.6813 | 36.8399 |  | 3.6728 |  | 0 |  | 45.8253 | [5 empty] | 9.0765 |  | 5.679 |  | 3.321 | 37.01 | 2.19 | 139.6029 |  | 5.348 | 124.7496 | 11.5185 |  | 30.6131 | 3.9659 |  |  | 87.8347 | 24.706 | 1.2607 | 0.53 | 26.0408 | 325.0055 | 11.2804 | 146.37 | 17.9286 |  |  | 17.2745 | 4.7086 |  |  | 16.5211 | 209.3 |  | 21.981 |  | 11.367
12:00 |  |  | 26.7804 | 10.893 |  |  |  |  | 19.2007 | 27.814 | 10.7742 | 13.05 | 28.892 |  |  | 50.944 |  | 25.4752 |  | 1.1 |  | 120.7934 |  | 9.8844 |  |  | 15.74 |  |  | 1.4 |  | 5.6297 |  | 4.5948 | 0 | 3.2586 |  | 132.3985 | 28.4429 | 0.73 | 168.12 | 29.2307 | 38.0432 | 34.02 |  | 155.3873 | 35.9134 |  | 3.7263 |  | 0 |  | 45.9069 | [5 empty] | 8.9076 |  | 5.5923 |  | 3.12 | 37.31 | 2.31 | 140.0159 |  | 5.1218 | 124.8032 | 11.4842 |  | 30.2654 | 3.9659 |  |  | 89.2822 | 24.68 | 1.2515 | 0.58 | 25.5006 | 324.1468 | 11.1479 | 148.7135 | 17.9794 |  |  | 18.2508 | 4.7222 |  |  | 16.2165 | 208.89 |  | 21.658 |  | 11.365
12:30 |  |  | 27.4211 | 10.887 |  |  |  |  | 19.2761 | 26.94 | 11.1885 | 13.15 | 29.062 |  |  | 50.959 |  | 41.1228 |  | 1.1 |  | 111.635 |  | 9.943 |  |  | 16.05 |  |  | 2.6 |  | 4.7984 |  | 4.6325 | 0 | 3.2982 |  | 128.9724 | 24.0368 | 0.78 | 165.1 | 28.682 | 37.3411 | 34.12 |  | 153.2693 | 35.8097 |  | 3.726 |  | 0 |  | 46.2718 | [5 empty] | 9.0546 |  | 5.5668 |  | 3.631 | 37.29 | 2.23 | 139.9089 |  | 5.3197 | 123.9657 | 11.7369 |  | 29.9749 | 3.872 |  |  | 89.494 | 24.747 | 1.2562 | 0.58 | 25.6081 | 323.7211 | 11.0608 | 147.2759 | 18.2294 |  |  | 17.9341 | 4.5984 |  |  | 15.9697 | 208.17 |  | 20.542 |  | 9.546
13:00 |  |  | 30.2497 | 11.556 |  |  |  |  | 18.973 | 26.5693 | 13.0311 | 13.1 | 28.832 |  |  | 51.278 |  | 47.3408 |  | 1 |  | 146.0727 |  | 9.9467 |  |  | 16.03 |  |  | 5.3 |  | 3.8698 |  | 4.6611 | 0 | 3.3132 |  | 126.8897 | 23.3952 | 0.64 | 166.25 | 28.6346 | 36.3776 | 34.31 |  | 152.6644 | 35.7077 |  | 3.636 |  | 0.3 |  | 46.3423 | [5 empty] | 9.5069 |  | 5.5944 |  | 3.321 | 36.54 | 2.18 | 141.6642 |  | 5.4309 | 123.047 | 11.3496 |  | 29.9266 | 3.9037 |  |  | 89.0301 | 24.884 | 1.2699 | 0.6 | 24.4921 | 323.6241 | 11.0918 | 148.7982 | 17.8574 |  |  | 17.4375 | 4.5734 |  |  | 15.2856 | 204.26 |  | 20.463 |  | 6.393
13:30 |  |  | 34.7828 | 12.5095 |  |  |  |  | 19.8467 | 27.2664 | 13.6251 | 13 | 28.176 |  |  | 51.328 |  | 44.6427 |  | 0.9 |  | 134.4413 |  | 10.1113 |  |  | 15.93 |  |  | 6.2 |  | 3.8126 |  | 5.4663 | 0 | 3.3368 |  | 130.4012 | 27.0908 | 0.45 | 162.65 | 28.7465 | 35.8889 | 35.42 |  | 156.751 | 34.8887 |  | 3.7189 |  | 0.8 |  | 46.5652 | [5 empty] | 9.4808 |  | 5.7287 |  | 3.321 | 36.85 | 2.25 | 140.0416 |  | 5.5941 | 122.202 | 11.6065 |  | 30.0768 | 4.3754 |  |  | 89.3588 | 24.764 | 1.2893 | 0.6 | 24.1514 | 325.0504 | 10.7912 | 145.3086 | 16.8063 |  |  | 17.2331 | 4.6681 |  |  | 15.6353 | 196.84 |  | 21.468 |  | 5.923
14:00 |  |  | 38.4546 | 12.524 |  |  |  |  | 19.3109 | 27.6628 | 14.2949 | 12.93 | 28.448 |  |  | 51.321 |  | 40.8706 |  | 0.9 |  | 133.6243 |  | 10.1761 |  |  | 15.86 |  |  | 6.3 |  | 3.6032 |  | 5.7647 | 0 | 3.3449 |  | 132.3194 | 28.375 | 0.73 | 161.22 | 28.8364 | 36.6283 | 30.72 |  | 160.0645 | 34.9075 |  | 3.6819 |  | 0.9 |  | 47.1018 | [5 empty] | 9.1587 |  | 5.7842 |  | 3.651 | 37.56 | 2.03 | 136.503 |  | 5.6296 | 120.0651 | 12.0323 |  | 31.6175 | 3.8589 |  |  | 88.8979 | 24.666 | 1.2955 | 0.57 | 25.8891 | 322.6645 | 10.5644 | 147.9112 | 16.6795 |  |  | 17.3632 | 4.9662 |  |  | 16.714 | 208.38 |  | 21.607 |  | 4.82
14:30 |  |  | 34.9816 | 12.524 |  |  |  |  | 19.446 | 27.7 | 15.0882 | 11.72 | 29.842 |  |  | 51.619 |  | 43.5022 |  | 0.8 |  | 96.5952 |  | 10.294 |  |  | 15.51 |  |  | 2.3 |  | 2.2383 |  | 5.7565 | 0 | 3.3367 |  | 127.8246 | 28.0571 | 0.86 | 162.91 | 29.046 | 37.1046 | 31.15 |  | 161.125 | 36.9997 |  | 3.6101 |  | 1 |  | 47.8427 | [5 empty] | 9.3776 |  | 5.7875 |  | 3.321 | 37.74 | 2.04 | 133.6796 |  | 5.6516 | 122.0746 | 11.362 |  | 31.9216 | 3.6509 |  |  | 88.4691 | 24.59 | 1.3129 | 0.56 | 25.2287 | 325.8807 | 10.9616 | 146.6383 | 16.7343 |  |  | 17.0289 | 5.0297 |  |  | 16.7013 | 209.47 |  | 21.078 |  | 4.73
15:00 |  |  | 35.1087 | 12.358 |  |  |  |  | 19.0165 | 27.8567 | 15.0111 | 12.89 | 29.318 |  |  | 51.413 |  | 41.8495 |  | 0.8 |  | 117.6115 |  | 10.1667 |  |  | 14.61 |  |  | 2 |  | 2.5004 |  | 6.22 | 0 | 3.375 |  | 133.1051 | 29.2968 | 0.97 | 161.57 | 29.1648 | 37.5523 | 30.79 |  | 83.1338 | 37.4273 |  | 3.5823 |  | 1.1 |  | 47.9046 | [5 empty] | 9.1459 |  | 5.8106 |  | 3.12 | 37.62 | 1.9 | 128.0185 |  | 5.7387 | 124.0898 | 10.2421 |  | 32.4011 | 4.0274 |  |  | 89.0255 | 24.592 | 1.3193 | 0.65 | 26.9409 | 312.7445 | 10.8846 | 152.1459 | 16.4257 |  |  | 17.879 | 4.5951 |  |  | 17.2278 | 210.37 |  | 20.679 |  | 5.263
15:30 |  |  | 20.9495 | 12.486 |  |  |  |  | 19.6597 | 27.5111 | 14.8632 | 13 | 29.592 |  |  | 51.257 |  | 29.4996 |  | 0.8 |  | 149.1375 |  | 10.1182 |  |  | 14.23 |  |  | 2.4 |  | 2.5021 |  | 6.1652 | 0 | 3.3923 |  | 133.3733 | 28.6937 | 0.6 | 162.69 | 28.5243 | 38.2563 | 31.27 |  | 82.6783 | 36.8657 |  | 3.5454 |  | 1.1 |  | 47.895 | [5 empty] | 9.3602 |  | 5.7286 |  | 3.631 | 37.54 | 1.87 | 133.2422 |  | 6.1283 | 124.8419 | 12.0871 |  | 32.193 | 3.8866 |  |  | 88.3458 | 24.669 | 1.3122 | 0.66 | 27.0066 | 295.8396 | 11.1753 | 149.4304 | 17.0042 |  |  | 18.1049 | 5.1404 |  |  | 16.6645 | 208.06 |  | 21.001 |  | 7.271
16:00 |  |  | 23.6225 | 11.933 |  |  |  |  | 19.735 | 27.6911 | 14.913 | 12.64 | 29.73 |  |  | 51.233 |  | 48.7684 |  | 0.8 |  | 146.2886 |  | 10.2034 |  |  | 13.83 |  |  | 1.5 |  | 2.4742 |  | 6.4606 | 0 | 3.3742 |  | 137.8163 | 28.3811 | 0.23 | 164.6 | 29.2758 | 38.3773 | 29.05 |  | 84.2044 | 36.1834 |  | 3.482 |  | 1.2 |  | 47.8653 | [5 empty] | 9.261 |  | 5.7021 |  | 3.321 | 37.36 | 2.01 | 136.4448 |  | 6.1163 | 124.2334 | 12.5364 |  | 33.3891 | 3.9037 |  |  | 87.8506 | 24.735 | 1.2908 | 0.66 | 26.9612 | 318.8093 | 11.4084 | 149.0578 | 16.8193 |  |  | 17.921 | 5.0248 |  |  | 17.4039 | 201.19 |  | 21.042 |  | 17.91
16:30 |  |  | 24.5367 | 12.112 |  |  |  |  | 19.3162 | 27.833 | 14.58 | 12.84 | 29.602 |  |  | 51.255 |  | 46.2703 |  | 0.8 |  | 48.4912 |  | 10.4511 |  |  | 13.74 |  |  | 1.5 |  | 2.5404 |  | 6.2239 | 0 | 3.3722 |  | 139.0717 | 28.3111 | 0.37 | 162.92 | 29.3501 | 37.6713 | 29.07 |  | 158.1051 | 36.7225 |  | 3.54 |  | 1.3 |  | 50.1609 | [5 empty] | 9.3631 |  | 5.6916 |  | 3.321 | 37.63 | 2.02 | 135.1212 |  | 6.1836 | 126.1217 | 13.3056 |  | 33.3172 | 4.3754 |  |  | 86.733 | 24.65 | 1.2669 | 0.65 | 26.3116 | 313.4079 | 11.2931 | 150.0751 | 16.5624 |  |  | 19.6572 | 5.314 |  |  | 17.3676 | 199.21 |  | 20.912 |  | 26.782
17:00 |  |  | 24.7564 | 10.99 |  |  |  |  | 19.565 | 27.5746 | 14.5616 | 12.45 | 29.288 |  |  | 51.271 |  | 46.4966 |  | 0.8 |  | 42.935 |  | 10.4481 |  |  | 13.92 |  |  | 0.9 |  | 3.3068 |  | 5.8656 | 0 | 3.4089 |  | 138.0318 | 27.8119 | 0.4 | 160.88 | 29.4609 | 37.5156 | 31.58 |  | 163.9951 | 35.8413 |  | 3.6162 |  | 1.4 |  | 52.8766 | [5 empty] | 9.6549 |  | 5.4542 |  | 3.651 | 37.51 | 1.99 | 133.6959 |  | 6.0676 | 125.0151 | 12.9735 |  | 31.9281 | 3.8589 |  |  | 86.8456 | 24.565 | 1.2695 | 0.67 | 25.0708 | 306.9282 | 11.2793 | 152.4206 | 16.8942 |  |  | 19.5356 | 4.9932 |  |  | 16.7172 | 206.25 |  | 21.14 |  | 31.152
17:30 |  |  | 24.8826 | 10.397 |  |  |  |  | 19.3218 | 27.409 | 16.1337 | 12.65 | 29.876 |  |  | 50.999 |  | 35.4222 |  | 0.8 |  | 41.8568 |  | 10.4471 |  |  | 13.92 |  |  | 0.9 |  | 2.1251 |  | 5.3595 | 0 | 3.4018 |  | 138.7338 | 26.8962 | 0.41 | 161.04 | 29.5662 | 34.2961 | 31.7 |  | 163.1958 | 34.7726 |  | 3.6681 |  | 1.3 |  | 48.5945 | [5 empty] | 9.6949 |  | 5.68 |  | 3.321 | 33.17 | 2.02 | 134.9449 |  | 6.0968 | 124.2356 | 12.6347 |  | 32.2647 | 3.6509 |  |  | 87.6875 | 24.666 | 1.2913 | 0.64 | 24.17 | 287.1369 | 10.865 | 151.1824 | 18.2451 |  |  | 19.1456 | 4.9499 |  |  | 15.9535 | 201.73 |  | 21.112 |  | 34.178
18:00 |  |  | 25.2644 | 9.868 |  |  |  |  | 19.6089 | 27.6 | 15.8481 | 12.82 | 29.5 |  |  | 51.772 |  | 36.6371 |  | 0.9 |  | 33.8656 |  | 10.4137 |  |  | 14.27 |  |  | 0.8 |  | 1.1932 |  | 5.4162 | 0 | 3.43 |  | 138.1379 | 24.6279 | 0.46 | 158.14 | 29.6621 | 32.9871 | 32.43 |  | 115.4532 | 34.3125 |  | 3.646 |  | 1.4 |  | 49.6766 | [5 empty] | 9.3821 |  | 5.6452 |  | 3.12 | 9.63 | 1.95 | 136.5702 |  | 6.1637 | 124.7312 | 12.1131 |  | 30.5088 | 3.6076 |  |  | 87.2343 | 4.136 | 1.3041 | 0.73 | 23.708 | 288.3154 | 10.495 | 144.7335 | 16.9159 |  |  | 18.4037 | 4.731 |  |  | 13.7717 | 203.58 |  | 18.779 |  | 31.501
18:30 |  |  | 15.3777 | 9.615 |  |  |  |  | 18.5496 | 28.091 | 14.8587 | 13.14 | 29.22 |  |  | 52.164 |  | 51.713 |  | 0.9 |  | 30.9417 |  | 7.7192 |  |  | 15.05 |  |  | 0.7 |  | 1.0512 |  | 4.2691 | 0 | 3.5661 |  | 132.5816 | 22.9478 | 0.11 | 161.7 | 29.7882 | 32.6157 | 30.07 |  | 70.9198 | 33.2546 |  | 3.6707 |  | 1.4 |  | 33.3638 | [5 empty] | 9.4424 |  | 5.5963 |  | 3.631 | 4.11 | 1.75 | 139.4003 |  | 5.8317 | 125.2756 | 11.4438 |  | 26.6802 | 3.8025 |  |  | 87.1509 | 2.949 | 1.3054 | 0.73 | 22.6943 | 269.5492 | 10.0125 | 141.3312 | 16.2329 |  |  | 18.4344 | 4.7474 |  |  | 13.1581 | 208.64 |  | 18.125 |  | 19.662
19:00 |  |  | 14.9472 | 9.712 |  |  |  |  | 18.0444 | 28.8024 | 14.7638 | 13.18 | 29.966 |  |  | 52.344 |  | 15.9584 |  | 0.9 |  | 30.031 |  | 6.7049 |  |  | 15.85 |  |  | 0.6 |  | 1.0195 |  | 4.2895 | 0 | 3.4945 |  | 129.4517 | 23.7288 | 0.35 | 163.64 | 30.0977 | 28.0324 | 30.45 |  | 57.0845 | 32.7144 |  | 3.6522 |  | 1.4 |  | 27.8331 | [5 empty] | 9.8886 |  | 5.4922 |  | 3.321 | 4.34 | 1.99 | 141.7761 |  | 5.7358 | 119.7595 | 10.3236 |  | 26.6322 | 3.7407 |  |  | 85.7382 | 2.941 | 1.2947 | 0.74 | 22.6169 | 235.4061 | 9.9453 | 150.7727 | 14.9449 |  |  | 17.5654 | 4.7717 |  |  | 12.9836 | 196.94 |  | 17.932 |  | 15.625
19:30 |  |  | 15.526 | 11.446 |  |  |  |  | 17.7987 | 29.3314 | 13.8279 | 12.87 | 30.388 |  |  | 52.56 |  | 14.1544 |  | 0.9 |  | 28.3387 |  | 7.3024 |  |  | 15.84 |  |  | 0.6 |  | 0.9871 |  | 4.19 | 0 | 3.5592 |  | 131.1599 | 24.162 | 0.46 | 170.06 | 29.8091 | 29.987 | 30.24 |  | 56.7169 | 33.3262 |  | 3.6256 |  | 1.4 |  | 29.3935 | [5 empty] | 9.5442 |  | 5.4578 |  | 3.321 | 4.4 | 1.94 | 142.0949 |  | 5.8313 | 126.281 | 9.6063 |  | 29.0739 | 3.74 |  |  | 88.1348 | 2.927 | 1.2875 | 0.72 | 23.2584 | 230.5282 | 9.8947 | 151.8698 | 14.8179 |  |  | 17.8539 | 4.7288 |  |  | 13.3765 | 194.02 |  | 17.725 |  | 15.586
20:00 |  |  | 16.9552 | 11.946 |  |  |  |  | 18.1867 | 29.1927 | 11.5695 | 13.37 | 30.176 |  |  | 52.051 |  | 14.5611 |  | 0.9 |  | 30.5909 |  | 7.3094 |  |  | 15.41 |  |  | 0.6 |  | 1.0719 |  | 4.127 | 0 | 3.4766 |  | 133.2251 | 28.238 | 0.37 | 168.12 | 29.3291 | 30.512 | 30.36 |  | 56.839 | 33.545 |  | 3.5119 |  | 1.4 |  | 31.9699 | [5 empty] | 9.7424 |  | 5.5262 |  | 3.651 | 3.37 | 1.95 | 143.7767 |  | 5.7379 | 124.1948 | 9.7907 |  | 29.0713 | 3.6949 |  |  | 88.4221 | 2.95 | 1.2643 | 0.75 | 23.9133 | 219.6817 | 10.1454 | 148.7121 | 15.4035 |  |  | 18.3377 | 4.7208 |  |  | 14.2998 | 193.3 |  | 17.881 |  | 16.205
20:30 |  |  | 17.8509 | 11.777 |  |  |  |  | 19.1103 | 29.5756 | 11.7473 | 13.74 | 30.19 |  |  | 51.653 |  | 17.2104 |  | 0.9 |  | 21.4706 |  | 7.8075 |  |  | 14.51 |  |  | 0.8 |  | 0.9757 |  | 4.0911 | 0 | 3.5282 |  | 133.9754 | 27.9989 | 0.84 | 167.71 | 29.0697 | 36.5495 | 30.81 |  | 59.5158 | 34.0292 |  | 3.5284 |  | 1.4 |  | 32.7997 | [5 empty] | 9.748 |  | 5.5852 |  | 3.321 | 4.17 | 1.95 | 141.2077 |  | 5.8136 | 125.0427 | 11.9142 |  | 31.1599 | 4.0014 |  |  | 86.5182 | 2.955 | 1.2485 | 0.74 | 23.4353 | 246.9478 | 10.5491 | 148.8254 | 17.9697 |  |  | 18.5167 | 4.7232 |  |  | 15.7134 | 201.93 |  | 18.332 |  | 16.125
21:00 |  |  | 18.5285 | 12.781 |  |  |  |  | 19.2141 | 29.3498 | 11.7437 | 13.36 | 31.022 |  |  | 52.104 |  | 47.0283 |  | 1 |  | 21.5566 |  | 7.8472 |  |  | 14.3 |  |  | 1 |  | 1.0244 |  | 4.074 | 0 | 3.5035 |  | 137.3439 | 27.6372 | 0.87 | 169.2 | 28.7288 | 36.5718 | 30.62 |  | 72.6719 | 35.1934 |  | 3.5067 |  | 1.5 |  | 32.6478 | [5 empty] | 9.6963 |  | 5.3916 |  | 3.12 | 4.29 | 1.92 | 136.9905 |  | 5.774 | 125.7568 | 11.247 |  | 31.5536 | 4.0848 |  |  | 87.0165 | 3.351 | 1.2229 | 0.73 | 24.1612 | 312.6316 | 11.0063 | 142.7994 | 18.2507 |  |  | 18.7211 | 4.7179 |  |  | 15.3701 | 207.91 |  | 18.35 |  | 23.575
21:30 |  |  | 19.8286 | 12.431 |  |  |  |  | 19.8181 | 28.8394 | 11.4922 | 13.46 | 30.768 |  |  | 52.083 |  | 42.0806 |  | 1 |  | 22.8649 |  | 8.2801 |  |  | 14.39 |  |  | 3.1 |  | 1.9916 |  | 4.2365 | 0 | 3.407 |  | 136.6963 | 28.6915 | 0.94 | 169.32 | 28.9027 | 36.86 | 30.54 |  | 103.4428 | 36.0482 |  | 3.3241 |  | 1.4 |  | 38.1343 | [5 empty] | 9.7364 |  | 5.5593 |  | 3.631 | 4.07 | 2.04 | 137.9244 |  | 5.7591 | 121.8307 | 12.5666 |  | 31.7698 | 4.1258 |  |  | 87.2721 | 4.708 | 1.1855 | 0.73 | 24.6144 | 321.3164 | 11.1078 | 149.5218 | 18.266 |  |  | 18.9834 | 4.7324 |  |  | 15.5336 | 207.64 |  | 18.412 |  | 25.208
22:00 |  |  | 22.4316 | 12.458 |  |  |  |  | 19.5883 | 28.1574 | 11.6802 | 13.14 | 30.754 |  |  | 52.031 |  | 43.1693 |  | 1 |  | 30.519 |  | 9.5739 |  |  | 14.83 |  |  | 4.3 |  | 5.4784 |  | 4.2329 | 0 | 3.1351 |  | 139.4384 | 28.8965 | 1.03 | 167.02 | 29.1914 | 37.9399 | 33.51 |  | 120.8357 | 36.6027 |  | 2.3972 |  | 1.5 |  | 54.3837 | [5 empty] | 9.6935 |  | 5.5789 |  | 3.321 | 3.95 | 1.97 | 139.3138 |  | 5.8135 | 125.7663 | 14.6841 |  | 31.8068 | 3.9547 |  |  | 86.7913 | 18.934 | 1.0986 | 0.73 | 24.3304 | 322.6337 | 11.0814 | 150.6627 | 17.9851 |  |  | 19.3891 | 4.8505 |  |  | 15.5708 | 205.83 |  | 19.486 |  | 29.752
22:30 |  |  | 22.8609 | 12.445 |  |  |  |  | 18.8787 | 27.7813 | 11.6965 | 12.99 | 30.466 |  |  | 51.755 |  | 42.8115 |  | 1 |  | 129.2388 |  | 9.821 |  |  | 14.76 |  |  | 5.8 |  | 5.2195 |  | 4.8773 | 0 | 2.3894 |  | 138.4699 | 27.9949 | 1.15 | 165.94 | 29.4996 | 37.4652 | 34.91 |  | 139.6017 | 36.5473 |  | 2.0861 |  | 1.5 |  | 64.6327 | [5 empty] | 9.7741 |  | 5.4544 |  | 3.321 | 24.5 | 2.16 | 137.7441 |  | 5.7879 | 126.6551 | 15.4336 |  | 32.4035 | 3.9615 |  |  | 88.8095 | 24.263 | 0.7663 | 0.74 | 25.4577 | 327.5508 | 10.963 | 148.6624 | 18.1639 |  |  | 19.795 | 5.2294 |  |  | 15.8857 | 207.33 |  | 20.918 |  | 32.525
23:00 |  |  | 29.9528 | 12.283 |  |  |  |  | 18.7112 | 27.4917 | 11.8377 | 12.8 | 30.284 |  |  | 51.625 |  | 47.5245 |  | 1 |  | 122.0516 |  | 9.6976 |  |  | 15.21 |  |  | 3.7 |  | 4.8996 |  | 4.4261 | 0 | 1.7136 |  | 137.7887 | 21.5503 | 1.26 | 165.67 | 29.7512 | 37.5811 | 34.65 |  | 171.6194 | 37.447 |  | 1.7804 |  | 1.5 |  | 69.4633 | [5 empty] | 9.8428 |  | 5.3732 |  | 3.651 | 36.48 | 2.19 | 135.4976 |  | 5.6858 | 126.7543 | 15.5887 |  | 33.4438 | 3.9546 |  |  | 89.0754 | 24.393 | 0.5461 | 0.71 | 25.0882 | 326.656 | 11.2209 | 144.2829 | 18.6885 |  |  | 19.8093 | 5.2186 |  |  | 16.8602 | 205.96 |  | 20.433 |  | 36.161
23:30 |  |  | 32.1735 | 13.069 |  |  |  |  | 17.8772 | 27.3633 | 11.4399 | 13.07 | 30.46 |  |  | 51.713 |  | 39.7514 |  | 1.1 |  | 101.2395 |  | 9.2142 |  |  | 15.13 |  |  | 4.4 |  | 3.7554 |  | 4.5418 | 0 | 1.3203 |  | 137.4979 | 21.3129 | 1.2 | 164.41 | 29.4692 | 38.117 | 35.02 |  | 197.2036 | 36.6376 |  | 1.6926 |  | 1.5 |  | 69.1376 | [5 empty] | 9.78 |  | 5.361 |  | 3.321 | 37.36 | 2.15 | 137.0145 |  | 5.7986 | 124.723 | 15.4212 |  | 33.5465 | 3.8564 |  |  | 87.5163 | 24.748 | 0.438 | 0.63 | 24.9784 | 327.9512 | 11.3576 | 146.6291 | 18.3266 |  |  | 19.7154 | 5.4294 |  |  | 16.5888 | 208.67 |  | 20.835 |  | 35.15
00:00 |  |  | 36.5049 | 12.974 |  |  |  |  | 19.0719 | 26.9461 | 13.8772 | 13.02 | 30.11 |  |  | 51.212 |  | 43.3724 |  | 1.1 |  | 143.5067 |  | 9.4083 |  |  | 15.2 |  |  | 4.1 |  | 3.2264 |  | 5.2759 | 0 | 1.1531 |  | 135.5234 | 21.8287 | 0.83 | 166.42 | 28.7967 | 37.4364 | 34.78 |  | 195.126 | 34.9543 |  | 1.5504 |  | 1.5 |  | 68.7472 | [5 empty] | 9.4014 |  | 5.2663 |  | 3.12 | 37.53 | 2.1 | 133.8409 |  | 5.891 | 125.6683 | 15.612 |  | 33.5977 | 3.8369 |  |  | 88.1875 | 24.66 | 0.3803 | 0.7 | 24.1496 | 329.6777 | 11.673 | 147.9536 | 18.5071 |  |  | 19.0747 | 5.3525 |  |  | 17.4863 | 206.49 |  | 21.155 |  | 35.97
MWh | 0 | 0 | 843.6903 | 258.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.6581 | 663.0819 | 317.7782 | 312.06 | 712.47 | 0 | 0 | 1243.091 | 0 | 982.8128 | 0 | 23.05 | 0 | 2478.8404 | 0 | 222.2345 | 0 | 0 | 332.425 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 84.1769 | 0 | 118.9679 | 0 | 53.9775 | 0 | 3152.5004 | 644.5134 | 18.01 | 3959.055 | 700.7046 | 859.6104 | 796.415 | 0 | 3737.9998 | 850.0459 | 0 | 82.161 | 0 | 30.07 | 0 | 1396.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.3478 | 0 | 133.9337 | 0 | 81.46 | 724.58 | 47.47 | 3273.2769 | 0 | 141.5846 | 3007.5838 | 286.4406 | 0 | 748.4904 | 93.5523 | 0 | 0 | 2107.0476 | 506.5045 | 19.5715 | 15.03 | 596.6635 | 7573.9274 | 263.1764 | 3547.5462 | 424.5166 | 0 | 0 | 420.8503 | 115.3286 | 0 | 0 | 377.5755 | 5355.005 | 0 | 520.4895 | 0 | 484.0625
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 20 de Agosto del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 806.6 | 2005 | 3237 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55.78 | 8.3 | 0 | 473.8 | 6586.48 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 266.35
01:00 | 813.6 | 1917.1 | 3239 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55.08 | 8.3 | 0 | 425 | 6458.08 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 28.4
01:30 | 799.9 | 1803.1 | 3237.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54.78 | 8.3 | 0 | 388.3 | 6291.58 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2418.75
02:00 | 809.8 | 1828.4 | 3235.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55.88 | 8.3 | 0 | 314.6 | 6252.08 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 282.3
02:30 | 813.2 | 1815.9 | 3250.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 53.68 | 8.3 | 0 | 283.8 | 6225.58 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1070.45
03:00 | 807.7 | 1775 | 3232.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55.18 | 8.3 | 0 | 281.1 | 6160.18 |  | C.H. YANANGO | 402
03:30 | 822.7 | 1772.2 | 3244.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55.58 | 8.3 | 0 | 291.1 | 6194.38 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 168.5
04:00 | 799.7 | 1681.9 | 3235.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55.78 | 8.3 | 0 | 294.9 | 6075.88 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 300.1
04:30 | 809.4 | 1811.5 | 3234.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55.19 | 8.3 | 0 | 301.7 | 6220.69 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1886.5
05:00 | 809.7 | 1878.9 | 3246.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55.48 | 8.3 | 0 | 229.7 | 6228.58 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 88.85
05:30 | 833.2 | 1943.1 | 3289.2 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55.78 | 8.3 | 0 | 237.4 | 6366.98 |  | C.H. RUNATULLO II | 75.6
06:00 | 830.7 | 1985.3 | 3348.1 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 53.18 | 8.3 | 1.7 | 238.1 | 6465.38 |  | C.H. RUNATULLO III | 107.7
06:30 | 827.4 | 2203.6 | 3343.7 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 56.68 | 8.3 | 66.6 | 221.1 | 6727.38 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 61.4
07:00 | 834.3 | 2044.3 | 3298 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 54.89 | 8.3 | 289.2 | 192.7 | 6721.69 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2881.5
07:30 | 840.3 | 1877.3 | 3334.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 53.19 | 8.3 | 505.8 | 190.4 | 6810.19 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 188.25
08:00 | 845.4 | 1859.2 | 3290.8 | 41.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 55.08 | 8.3 | 605.6 | 187.2 | 6893.28 |  | C.H. ARICOTA II |  | 77.8
08:30 | 845.3 | 1907.7 | 3322.7 | 47.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 56.29 | 8.3 | 635.7 | 218.3 | 7042.09 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.55
09:00 | 844.1 | 2104.7 | 3309.7 | 46.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 53.08 | 8.3 | 645.1 | 250.3 | 7262.18 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14886.4
09:30 | 850.7 | 2129.3 | 3328 | 46.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 52.88 | 8.3 | 649 | 269.7 | 7334.68 |  | C.H. RESTITUCION | 5053.35
10:00 | 855.6 | 2124 | 3335.9 | 46.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 49.98 | 8.3 | 655.6 | 301.2 | 7377.38 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 89.8
10:30 | 856.2 | 2159.4 | 3315.3 | 45.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 49.78 | 8.3 | 658.2 | 393.9 | 7486.88 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 239.65
11:00 | 818.4 | 2145.6 | 3311.8 | 45.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 34.88 | 8.3 | 666.6 | 476.4 | 7507.68 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 456.3
11:30 | 819.9 | 2119.1 | 3310.6 | 46 | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 35.28 | 8.3 | 670 | 537.7 | 7547.08 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3455.65
12:00 | 813.6 | 1920.1 | 3304.7 | 45.8 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 35.38 | 8.3 | 674.3 | 561.3 | 7367.08 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.95
12:30 | 821.8 | 1864.7 | 3303 | 46 | 0 |  |  |  |  | 0 | 38.12 | 8.3 | 674.5 | 594 | 7350.42 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1305.8
13:00 | 779.5 | 1853 | 3197.6 | 45.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 38.55 | 8.3 | 676.5 | 649.5 | 7248.55 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 124.35
13:30 | 863 | 1841.6 | 3174.2 | 46.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 40.74 | 8.3 | 674.4 | 693.8 | 7342.74 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 89.35
14:00 | 849.6 | 1907.7 | 3085.3 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 40.78 | 8.3 | 669.7 | 728.2 | 7335.48 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1532.65
14:30 | 831.3 | 2012.5 | 3080.8 | 47 | 0 |  |  |  |  | 0 | 40.06 | 8.3 | 662.3 | 763.6 | 7445.86 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 172.85
15:00 | 831 | 1750.4 | 3215.1 | 46.4 | 0 |  |  |  |  | 0 | 49.84 | 8.3 | 649.9 | 785.2 | 7336.14 |  | C.H. EL CARMEN | 52.25
15:30 | 832.6 | 1760 | 3218.3 | 45.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 52.36 | 8.3 | 629.3 | 811.2 | 7357.96 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 70.1
16:00 | 823.8 | 1725.1 | 3194.1 | 46.1 | 0 |  |  |  |  | 0 | 48.92 | 8.3 | 565.4 | 821.4 | 7233.12 |  | C.H. ÁNGEL II | 82.15
16:30 | 842 | 1947.1 | 3220.3 | 46.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 50.62 | 8.3 | 373.4 | 856.1 | 7344.12 |  | C.H. ÁNGEL III | 84.7
17:00 | 859.8 | 2133 | 3234.2 | 46.6 | 0 |  |  |  |  | 0 | 50.68 | 8.3 | 145.6 | 848.9 | 7327.08 |  | C.H. LA JOYA | 123.9
17:30 | 847.1 | 2176.3 | 3236.2 | 46.8 | 0 |  |  |  |  | 0 | 51.17 | 8.3 | 10.3 | 834.4 | 7210.57 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 78.15
18:00 | 837.9 | 2220.5 | 3213.8 | 46.9 | 0 |  |  |  |  | 0 | 51.75 | 8.3 | 0 | 822.1 | 7201.25 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.45
18:30 | 849 | 2452.8 | 3231.9 | 47.3 | 0 |  |  |  |  | 0 | 49.29 | 8.3 | 0 | 797.9 | 7436.49 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 375.55
19:00 | 849.8 | 2423 | 3236.8 | 46.7 | 0 |  |  |  |  | 0 | 51.64 | 8.3 | 0 | 775.6 | 7391.84 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1907
19:30 | 850.2 | 2507.1 | 3195.5 | 47.2 | 0 |  |  |  |  | 0 | 49.07 | 8.3 | 0 | 722.2 | 7379.57 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1506.75
20:00 | 853.6 | 2554.5 | 3101.6 | 47.3 | 64.4 |  |  |  |  | 3.4 | 50.65 | 8.3 | 0 | 697.9 | 7381.65 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 11.95
20:30 | 847.4 | 2425.2 | 3255 | 47.2 | 81.3 |  |  |  |  | 7.5 | 51.74 | 8.3 | 0 | 653.1 | 7376.74 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6601.05
21:00 | 844.8 | 2375.6 | 3359.6 | 48.1 | 81 |  |  |  |  | 14 | 55.01 | 8.3 | 0 | 637.5 | 7423.91 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 71.35
21:30 | 819.1 | 2280.4 | 3363.16 | 48 | 80.8 |  |  |  |  | 15.2 | 49 | 8.3 | 0 | 598.5 | 7262.46 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 648.75
22:00 | 809.1 | 2304.7 | 3360.81 | 47.5 | 81 |  |  |  |  | 7 | 53.02 | 8.3 | 0 | 558.8 | 7230.23 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 43.2
22:30 | 828.8 | 2319.8 | 3330.97 | 47.6 | 82.5 |  |  |  |  | 7.1 | 54.29 | 8.3 | 0 | 520.3 | 7199.66 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 35.65
23:00 | 808.9 | 2159.9 | 3297.28 | 47.5 | 26.9 |  |  |  |  | 3.8 | 53.79 | 7.3 | 0 | 525.6 | 6930.97 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1940.55
23:30 | 805.8 | 2148.7 | 3250.96 | 47.7 | 27.2 |  |  |  |  | 0 | 54.09 | 8.3 | 0 | 454 | 6796.75 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 436.2
00:00 | 804.3 | 2036.1 | 3198.1 | 47.4 | 26 |  |  |  |  | 0 | 56.08 | 8.3 | 0 | 363.6 | 6539.88 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 178.65
TOTAL MWh | 19898.8 | 48995.7 | 78195.39 | 769.5 | 275.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 1215.01 | 198.7 | 6227.35 | 12036.55 | 167843.45 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1685.85
% | 11.8556 | 29.1913 | 46.5883 | 0.45846 | 0.16417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01841 | 0.72389 | 0.11838 | 3.7102 | 7.1713 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[17 empty] | C.H. HUAMPANI | 708.95
[17 empty] | C.H. HUINCO |  | 2801.25
[17 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2088.05
[17 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1524.55
[16 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 135.4
[16 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1730.85
[17 empty] | PCH TUPURI | 4.8
[16 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 459.95
[17 empty] | C.H. POECHOS II | 186.75
[16 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48.6
[17 empty] | C.H. CAHUA | 647.1
[17 empty] | C.H. CHEVES |  | 1196.3
[17 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 254.6
[17 empty] | C.H. MALPASO |  | 582.9
[17 empty] | C.H. OROYA | 160.75
[17 empty] | C.H. PACHACHACA | 145.9
[17 empty] | C.H. YAUPI | 1878.3
[16 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 26.8
[16 empty] | TOTAL MWh |  | 19898.8 | 48995.7

## GENERACION RER
miércoles, 20 de Agosto del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 15 | 16.3 | 8.8 | 6.48 | 17.6 | 1.2 |  | 9.2 |  | 3.7 |  | 3.3 | 4.9 | 2.8 | 1.6 | 2.6 | 10 | 20.5 | 4.9 | 4.1 | 26.3 | 10.8 | 68.9 |  | 53.1 | 73.5 | 3.4 | 1 | 8.2 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 9.3 | 14.4 | 3.2 | 16.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 57.7 |  | 65 |  | 0.6 |  | 18.2 | 72.2 | 5.6 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.5 | 7.8 |  |  | 695.88
1:00 | 14.9 | 16.3 | 8.7 | 6.48 | 15.5 | 1.2 |  | 8.7 |  | 3.7 |  | 3 | 4.7 | 3 | 2.1 | 2.6 | 10 | 20.4 | 4.9 | 4.1 | 27.1 | 10.6 | 67.4 |  | 41.3 | 65.9 | 3.7 |  | 8.2 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 8.9 | 11.9 | 3.3 | 16.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 44.4 |  | 51.4 |  | 0.6 |  | 19.4 | 73 | 5.6 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.6 | 7.8 |  |  | 644.58
1:30 | 15 | 16.3 | 7.9 | 6.48 | 15.5 | 1.2 |  | 9.1 |  | 3.7 |  | 2.9 | 4.3 | 3 | 2.5 | 2.6 | 9.9 | 20 | 4.9 | 4.1 | 25.8 | 10.9 | 68.8 |  | 35.3 | 59.2 | 2.8 | 0.1 | 8.2 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 5.7 | 10.2 | 3.2 | 16.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 43 |  | 49.1 |  | 0.6 |  | 18 | 59.4 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.5 | 7.7 |  |  | 606.88
2:00 | 15 | 16.3 | 8.6 | 6.48 | 15.5 | 1.2 |  | 9.5 |  | 3.7 |  | 3 | 4.4 | 3 | 2.6 | 2.8 | 10 | 20.2 | 4.9 | 4.1 | 20.7 | 15.4 | 65.8 |  | 34.1 | 44.5 | 1.6 |  | 8.2 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 4.5 | 10.8 | 3.3 | 16.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 23.3 |  | 29.7 |  | 0.6 |  | 15 | 49.2 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.4 | 7.8 |  |  | 535.08
2:30 | 15 | 16.3 | 6.8 | 6.48 | 15.5 | 1.2 |  | 9.1 |  | 3.7 |  | 3.1 | 4.4 | 3 | 2.6 | 4 | 10 | 20.3 | 4.9 | 4.1 | 24.4 | 16.5 | 61.1 |  | 31.3 | 37.6 | 1.7 |  | 8.2 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 6.2 | 9.6 | 3.3 | 16.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 9.6 |  | 15.5 |  | 0.6 |  | 15.6 | 54.7 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.5 | 7.8 |  |  | 503.58
3:00 | 14.7 | 16.3 | 8.7 | 6.48 | 15.4 | 1.2 |  | 9 |  | 3.3 |  | 3.4 | 4.3 | 3 | 2.5 | 4.1 | 9.9 | 20 | 4.9 | 4.1 | 26.1 | 18 | 59.4 |  | 31.3 | 46.6 | 0.7 | 0.1 | 8 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 3.7 | 7.3 | 3.2 | 16.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 6.9 |  | 13.4 |  | 0.6 |  | 16.5 | 51.1 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.4 | 7.8 |  |  | 501.28
3:30 | 14.9 | 16 | 8.9 | 6.48 | 15.4 | 1.2 |  | 9.3 |  | 3.3 |  | 3.6 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3.9 | 9.9 | 20.5 | 4.9 | 4.1 | 25.8 | 19.1 | 72.1 |  | 29.4 | 49.6 | 0.2 |  | 7.8 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 3.5 | 7.3 | 3.3 | 16.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 7.8 |  | 13.8 |  | 0.6 |  | 14.6 | 47.9 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.4 | 7.8 |  |  | 512.28
4:00 | 14.6 | 16.3 | 9.3 | 6.48 | 11.8 | 1.2 |  | 9.1 |  | 3.3 |  | 3.1 | 3.9 | 3 | 2.5 | 3.7 | 9.9 | 19.8 | 5.1 | 4.1 | 26.3 | 20.2 | 68.1 |  | 34.1 | 37.2 | 0.9 |  | 7.8 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 4.7 | 9.8 | 3.3 | 16.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 14.6 |  | 15 |  | 0.6 |  | 15.1 | 48.9 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.5 | 7.8 |  |  | 510.88
4:30 | 15 | 16.3 | 8.3 | 6.49 | 10.1 | 1.2 |  | 9.1 |  | 3.3 |  | 3.6 | 4.4 | 3 | 2.6 | 3.7 | 10 | 20.5 | 5.1 | 4.1 | 28.9 | 17.1 | 62.6 |  | 30.1 | 39.1 | 1.6 | 0.4 | 7.8 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 3.2 | 7.3 | 3.3 | 16.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 27.1 |  | 26.8 |  | 0.6 |  | 13.3 | 44.2 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.6 | 7.8 |  |  | 517.39
5:00 | 14.8 | 16.3 | 9.2 | 6.48 | 10.1 | 1.2 |  | 8.7 |  | 3.3 |  | 3.4 | 4.2 | 3 | 2.6 | 3.6 | 10 | 20.1 | 5.1 | 4.1 | 26.5 | 18.8 | 40.8 |  | 17.8 | 10.4 | 0.4 | 0.1 | 7.8 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 3.4 | 6.3 | 3.3 | 16.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 25.5 |  | 27.8 |  | 0.6 |  | 14 | 37.9 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.5 | 7.8 |  |  | 444.68
5:30 | 14.8 | 16.3 | 8.9 | 6.48 | 10.1 | 1.1 |  | 9.3 |  | 3.8 |  | 3.2 | 4.1 | 2.9 | 2.2 | 3.5 | 10 | 20 | 5.1 | 4.1 | 25.2 | 18.6 | 39.2 |  | 18.7 | 15.8 | 0.1 |  | 7.8 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 2 | 5.7 | 3.3 | 16.6 |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  | 28.6 |  | 34.9 |  | 0.6 |  | 12.6 | 36 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.7 | 7.8 |  |  | 452.28
6:00 | 14.8 | 16.3 | 6.7 | 6.48 | 10.1 | 1.1 |  | 8.9 |  | 3.8 |  | 3.6 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 3.5 | 10 | 20.5 | 5.1 | 4.1 | 25.5 | 22.7 | 29.1 |  | 17.1 | 13.2 |  |  | 7.8 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.5 | 5.2 |  | 2.3 | 5.7 | 3.2 | 16.4 |  | 0.4 |  | 1.8 |  | 0.6 |  |  | 32.3 | 0.1 | 36.8 |  | 0.6 | 0.6 | 9.5 | 43.9 | 6.1 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.6 | 7.8 |  |  | 453.58
6:30 | 15 | 16.3 | 9.2 | 6.48 | 10.3 | 1.1 |  | 9.7 |  | 4 |  | 2.6 | 4.1 | 2.5 | 2.6 | 4 | 10.1 | 20.1 | 5.8 | 4.1 | 25 | 21.3 | 23.2 | 2.4 | 16.3 | 10.5 |  |  | 7.6 | 2.2 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.2 | 7.1 | 3 | 6.6 | 3.3 | 15.8 |  | 20.6 |  | 1.8 | 0.1 | 5.7 |  | 9.9 | 33.1 | 12.8 | 37.3 | 10.8 | 0.6 | 6.5 | 9.7 | 35.1 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 19.8 | 7.7 | 0.4 |  | 513.78
7:00 | 15.3 | 16.2 | 7.8 | 6.49 | 10.4 | 1.1 |  | 9.1 |  | 4 |  | 2.9 | 4.3 | 1.8 | 2.5 | 3.9 | 10 | 20.2 | 6 | 4.1 | 21.4 | 20.9 | 21.7 | 12.4 | 17.2 | 11.8 |  |  | 7.6 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 32 | 3.1 | 8.2 | 3.3 | 15.8 |  | 106.6 |  | 1.8 | 2.5 | 12 | 0.8 | 10 | 24.5 | 57.9 | 31 | 48 | 0.6 | 14 | 6.2 | 26.7 | 5.9 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 19.5 | 7.8 | 1 |  | 706.99
7:30 | 15 | 16.2 | 6 | 6.49 | 10.4 | 1.1 |  | 9.5 | 0.1 | 4 |  | 2.7 | 4.2 | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 10 | 20 | 6 | 4.1 | 17.2 | 20.5 | 17.7 | 23.4 | 17.3 | 10.1 |  |  | 7.6 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 55.8 | 5.3 | 9.4 | 3.3 | 15.7 |  | 195.9 |  | 1.8 | 4.8 | 13.6 | 1 | 9.9 | 28.6 | 104 | 34.5 | 83.5 | 0.6 | 16.3 | 5.8 | 24 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 5.6 | 0.2 | 19.4 | 7.8 | 2.8 |  | 918.89
8:00 | 15 | 16.3 | 8.5 | 6.48 | 10.4 | 1.1 |  | 8.8 | 0.1 | 4 |  | 3.2 | 4.3 | 1.8 | 2.3 | 3.8 | 10 | 20.1 | 6 | 4.1 | 16.8 | 14.4 | 17.5 | 32.4 | 19.9 | 17.8 | 0.1 |  | 7.6 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 70.6 | 3.7 | 5.9 | 3.2 | 15.5 |  | 227.3 | 0.1 | 1.8 | 7.1 | 14.1 | 0.8 | 9.9 | 24 | 128.4 | 28.2 | 92.7 | 0.6 | 16.9 | 5.9 | 33 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 8.2 | 0.2 | 19.4 | 7.8 | 7.7 |  | 1017.28
8:30 | 15 | 16.3 | 9.6 | 6.49 | 10.4 | 1.1 |  | 8.9 | 0.5 | 4 |  | 3.3 | 4.3 | 1.8 | 1.6 | 3.8 | 10 | 20.3 | 6 | 4.1 | 17.4 | 8.8 | 29.2 | 33.4 | 23.2 | 19.4 | 1.1 |  | 7.4 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 71.9 | 6.8 | 12.1 | 3.2 | 15.9 |  | 234.5 | 0.2 | 1.8 | 9.2 | 14.2 | 1 | 9.8 | 25.4 | 130.6 | 22.8 | 95.6 | 0.6 | 17.2 | 13.3 | 38.8 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 10.5 | 0.2 | 19.4 | 7.8 | 17.9 |  | 1079.59
9:00 | 15.2 | 16.3 | 6.9 | 6.48 | 10.4 | 1.1 |  | 8.2 | 0.8 | 4 |  | 3.1 | 4.1 | 1.8 | 2.6 | 3.8 | 10 | 20.1 | 6 | 3.4 | 16.3 | 12.1 | 38.3 | 33.7 | 30.9 | 29.4 | 2.9 | 1.2 | 7.4 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 73.3 | 10.6 | 13.9 | 3.2 | 15.9 |  | 235.1 | 0.2 | 1.8 | 11.3 | 14.2 | 1 | 9.9 | 27.7 | 132.4 | 18.4 | 97 | 0.6 | 17.2 | 12.8 | 35.8 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 12.4 | 0.2 | 19.5 | 7.8 | 17.5 |  | 1117.68
9:30 | 15 | 16.3 | 8.4 | 6.48 | 10.4 | 1.1 |  | 6.7 | 0.9 | 4.1 |  | 3.4 | 4.4 | 2.1 | 2.6 | 3.8 | 10 | 12.9 | 6 | 3.4 | 13.8 | 11.5 | 38.9 | 33.9 | 43.8 | 39.9 | 5.8 | 2.5 | 7.4 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 73.7 | 10.6 | 12.3 | 3.2 | 15.9 |  | 235.8 | 0.3 | 1.8 | 13 | 14.2 | 1 | 10 | 24.1 | 131.5 | 15.1 | 97.3 | 0.6 | 17.1 | 17.8 | 33.6 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 14 | 0.2 | 19.4 | 7.7 | 17.3 | 2.2 | 1136.68
10:00 | 15 | 16.3 | 6.8 | 6.48 | 10.4 | 1.1 |  | 5.4 | 1 | 4.1 |  | 3.3 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 3.7 | 10 | 16.6 | 6 | 3.4 | 13.6 | 13.6 | 46.5 | 33.8 | 50 | 52.6 | 6.2 | 2.4 | 7.3 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 74.3 | 7.6 | 13.4 | 3.2 | 15.9 |  | 238.2 | 0.3 | 1.8 | 14.4 | 14.1 | 1 | 9.9 | 32.1 | 131.7 | 10.1 | 97.8 | 0.6 | 17 | 12.4 | 40.7 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 15.6 | 0.2 | 19.3 | 7.8 | 17.4 | 5.1 | 1177.18
10:30 | 15 | 16.3 | 7 | 6.48 | 10.4 | 1.1 |  | 5 | 1.1 | 4.1 |  | 3.3 | 4.4 | 2.3 | 2.2 | 3.6 | 10 | 16.8 | 6 | 3.4 | 15.4 | 16.2 | 71.5 | 33.8 | 74.8 | 69 | 10.9 | 5.1 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 73.9 | 8.2 | 12 | 3.2 | 15.9 |  | 238.5 | 0.3 | 1.8 | 15.6 | 14 | 1 | 9.9 | 40.7 | 131.7 | 17.6 | 98.1 | 0.6 | 16.9 | 11.2 | 41.3 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 16.8 | 0.2 | 19.1 | 7.8 | 17.5 | 4.9 | 1272.08
11:00 |  | 16.3 | 6.9 | 6.48 | 10.4 | 1.1 |  | 5.2 | 1.2 | 4.1 |  | 3.2 | 4.3 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 10 | 16 | 6 | 3.4 | 14.7 | 16.7 | 95.1 | 34.1 | 83.1 | 82.2 | 12.7 | 6.2 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 75.1 | 9.1 | 12.8 | 3.2 | 15.5 |  | 241.7 | 0.4 | 1.8 | 16.3 | 14 | 1 | 10 | 50.3 | 133.5 | 24.1 | 97.8 | 0.6 | 17 | 17.2 | 52.2 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 17.6 | 0.2 | 19.1 | 7.8 | 17.9 | 5 | 1347.68
11:30 |  | 16.3 | 7.2 | 6.48 | 10.3 | 1 |  | 5.3 | 1.3 | 4.1 |  | 3.2 | 4.2 | 2.4 | 2.6 | 3.9 | 10 | 16.4 | 6 | 3.4 | 13.2 | 16.5 | 99.3 | 33.8 | 88.9 | 94.5 | 16.3 | 8.9 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 76 | 13.3 | 12.9 | 3.2 | 15.5 |  | 241.4 | 0.4 | 1.8 | 16.8 | 14.2 | 2.7 | 9.9 | 59 | 134.9 | 26.2 | 98.5 | 0.6 | 17.1 | 24.8 | 63.9 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 18 | 0.2 | 18.9 | 7.8 | 17.6 | 1 | 1410.28
12:00 |  | 16.3 | 7.4 | 6.48 | 10.3 | 1 |  | 5.2 | 1.3 | 4.1 |  | 3 | 4 | 2.5 | 2 | 3.8 | 10 | 19.4 | 6 | 3.4 | 12.1 | 23.3 | 101.3 | 33.8 | 93.3 | 93.5 | 16.3 | 10.6 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 76.4 | 10.5 | 11.9 | 3.2 | 15.6 |  | 242.9 | 0.4 | 1.8 | 17.1 | 14.4 | 2.5 | 10 | 69.8 | 135.9 | 34.1 | 99.1 | 0.6 | 17.3 | 21.1 | 63.5 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 18.3 | 0.2 | 19.1 | 7.8 | 17.4 | 1 | 1440.38
12:30 |  | 16.3 | 7.2 | 9.52 | 10.4 | 1 |  | 5.1 | 1.3 | 4.1 |  | 3.2 | 4.7 | 2.5 | 0.2 | 3.7 | 10 | 16 | 5.8 | 3.4 | 17.3 | 33.5 | 100.9 | 33.4 | 94.4 | 93.3 | 14.4 | 11.4 | 7.2 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 76.1 | 12.2 | 14.2 | 3.2 | 15.5 |  | 243.2 | 0.4 | 1.8 | 17 | 14.4 | 2.5 | 9.9 | 62.7 | 136.3 | 45.3 | 99.1 | 0.6 | 17.4 | 22.5 | 71.9 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 18.3 | 0.2 | 19 | 7.8 | 17.6 | 5 | 1475.22
13:00 |  | 16.3 | 7.6 | 9.55 | 10.3 | 1 |  | 5.1 | 1.3 | 4.1 |  | 2.3 | 3.8 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 9.9 | 14.9 | 5.6 | 3.4 | 18.3 | 43.1 | 111.9 | 33.7 | 102.8 | 103.7 | 16.1 | 13.2 | 7 | 2.2 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 76.2 | 13.2 | 13.8 | 3.2 | 15.6 |  | 243.8 | 0.4 | 1.8 | 16.6 | 14.4 | 2.5 | 9.9 | 67.6 | 137.8 | 49.1 | 99.4 | 0.6 | 17.3 | 23.1 | 73.6 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 17.8 | 0.2 | 19.1 | 7.7 | 17.8 | 4.2 | 1531.45
13:30 |  | 16.1 | 9 | 9.54 | 6.8 | 1 |  | 6.1 | 1.2 | 4.1 |  | 3.3 | 4.8 | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 10 | 16.2 | 5.7 | 3.4 | 20 | 48.2 | 114 | 33.9 | 102.5 | 107.1 | 15.8 | 12 | 7 | 2.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 75.8 | 14.8 | 16.1 | 3.2 | 15.5 |  | 243.9 | 0.4 | 1.8 | 15.8 | 14.4 | 2.5 | 9.9 | 83 | 137.4 | 61.9 | 99.2 | 0.6 | 17.4 | 24.9 | 73.5 | 5.8 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 17.1 | 0.2 | 19 | 7.8 | 17.9 | 5.1 | 1577.04
14:00 |  | 16.3 | 9.2 | 9.58 | 10.3 | 1 |  | 5.7 | 1.2 | 4.1 |  | 3.4 | 4.8 | 2.5 | 2.6 | 3.9 | 10 | 16.3 | 5.3 | 3.4 | 20.7 | 45 | 113.4 | 34 | 100.5 | 101.4 | 16.7 | 14 | 7 | 2.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 75.2 | 17.2 | 17.9 | 3.2 | 15 |  | 242.6 | 0.4 | 1.8 | 14.6 | 14.4 | 2.5 | 10 | 104.3 | 137.5 | 81.3 | 98.8 | 0.6 | 17.3 | 23.3 | 72.5 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 15.8 | 0.2 | 18.9 | 7.7 | 17.9 | 5.1 | 1609.38
14:30 |  | 14.3 | 7.7 | 9.56 | 10.4 | 1 |  | 8.5 | 1.1 | 4.1 |  | 3.4 | 4.7 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 10 | 16.3 | 5.3 | 3.4 | 21.6 | 47.8 | 116.3 | 34.1 | 103 | 106.9 | 17.9 | 13.7 | 6.8 | 2.1 | 3 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 74.7 | 13.6 | 17.4 | 3.2 | 15 |  | 240.1 | 0.4 | 1.8 | 13.1 | 14.3 | 2.5 | 10 | 117 | 137 | 85.9 | 98.3 | 0.6 | 17.1 | 26.6 | 75.9 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 14.3 | 0.2 | 18.6 | 7.8 | 17.8 | 4.9 | 1635.76
15:00 | 14 | 7.7 | 7.5 | 11.84 | 10.3 | 1.1 |  | 8.8 | 1 | 4.1 |  | 3.2 | 4.7 | 2.5 | 2.6 | 3.8 | 9.9 | 16.4 | 5.3 | 3.4 | 20.4 | 51.6 | 117.3 | 33.6 | 104.4 | 96.9 | 14.5 | 8.9 | 6.8 | 2.1 | 3 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 73.1 | 14.4 | 16.8 | 3.2 | 15 |  | 236.7 | 0.3 | 1.8 | 11.2 | 14.2 | 2.5 | 10 | 127.3 | 135.4 | 107.1 | 97.3 | 0.6 | 17 | 29 | 76.6 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 12.7 | 0.2 | 18.5 | 7.8 | 17.4 | 5.1 | 1654.74
15:30 | 14.5 | 8 | 8.6 | 11.56 | 10.4 | 1.1 |  | 9.7 | 0.9 | 4.1 |  | 3.2 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 4 | 10 | 16 | 5.3 | 3.4 | 24.7 | 56.8 | 116.1 | 32.8 | 103.2 | 102.6 | 16.8 | 14.1 | 7 | 2.2 | 3 | 3.3 | 3.4 | 5.2 | 70.9 | 14.5 | 17.7 | 3.2 | 15.1 |  | 230.4 | 0.3 | 1.8 | 9.2 | 13.7 | 2.5 | 9.9 | 128.1 | 133.3 | 109.3 | 94.2 | 0.6 | 16.5 | 28.4 | 78.9 | 5.7 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 10.6 | 0.2 | 18.8 | 7.7 | 16.5 | 5 | 1662.46
16:00 | 14.4 | 8 | 6.5 | 10.82 | 10.4 | 1.2 |  | 9.2 | 0.7 | 3.8 |  | 3.1 | 4.6 | 2.2 | 2.4 | 3.9 | 10 | 15.7 | 5.3 | 3.4 | 25.7 | 51.9 | 114.2 | 27.7 | 97 | 105.4 | 17.2 | 12 | 7 | 2.2 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 62.6 | 15 | 16.4 | 3.2 | 15.1 |  | 214.9 | 0.2 | 1.8 | 6.9 | 12.6 | 2.5 | 9.9 | 136.7 | 115.3 | 119.7 | 86.9 | 0.6 | 15 | 28.6 | 81.6 | 5.5 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 8.3 | 0.2 | 18.9 | 7.8 | 14.3 |  | 1600.02
16:30 | 14 | 8 | 9 | 10.42 | 10.4 | 1.2 |  | 9.2 | 0.5 | 3.2 |  | 3.4 | 4.8 | 2.3 | 2.4 | 3.8 | 10 | 20.2 | 4.9 | 3.4 | 26.5 | 49.1 | 111.8 | 17.3 | 116 | 108.8 | 13.8 | 10.7 | 6.7 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 36.7 | 15.2 | 17.3 | 3.2 | 15.1 |  | 148.6 | 0.2 | 1.8 | 4.5 | 7.1 | 2.5 | 9.9 | 153 | 72.4 | 126.9 | 65.1 | 0.6 | 9.2 | 26.3 | 80.7 | 5.4 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | 0.2 | 19.2 | 7.8 | 6.1 |  | 1447.92
17:00 | 14 | 8 | 9 | 10.98 | 10.4 | 1.2 |  | 8.7 | 0.3 | 3.1 |  | 3.2 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 10 | 20.1 | 4.9 | 3.4 | 23.8 | 43.9 | 117 | 7 | 109.9 | 103.1 | 17.1 | 11.8 | 6.7 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 14 | 12.7 | 16.6 | 3.3 | 15.1 |  | 62 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 10 | 158 | 26.8 | 126.6 | 26.4 | 0.6 | 1.9 | 27.5 | 80.9 | 5.3 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 0.2 | 19 | 7.8 | 0.2 |  | 1212.38
17:30 | 14 | 8 | 8.9 | 11.27 | 10.4 | 1.2 |  | 9 | 0.1 | 3.1 |  | 3.1 | 4.6 | 2.2 | 2.5 | 4 | 10 | 20.2 | 4.9 | 3.4 | 21.5 | 35.7 | 108.9 | 0.4 | 110.3 | 104.5 | 19.7 | 15.1 | 6.7 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5 | 0.8 | 12.1 | 14.3 | 3.3 | 15.1 |  | 4.8 | 0.1 | 1.8 | 0.5 |  | 2.5 | 9.9 | 156.5 | 1.3 | 127.1 | 1.7 | 0.6 |  | 27.3 | 81.4 | 5.4 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 18.5 | 7.8 |  |  | 1062.77
18:00 | 13.9 | 8 | 8.2 | 12.35 | 10.4 | 1.2 |  | 9.3 |  | 2.9 |  | 3.3 | 4.7 | 2.2 | 2.5 | 4.3 | 10 | 20.1 | 4.9 | 3.4 | 21.1 | 31.3 | 102.1 |  | 108.3 | 109.2 | 18.5 | 15.7 | 6.7 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5 |  | 12.2 | 16.2 | 3.3 | 15 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 10 | 150.2 |  | 126.8 |  | 0.6 |  | 27.5 | 83 | 5.4 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 18.5 | 7.8 |  |  | 1041.05
18:30 | 14 | 8 | 6.9 | 10.89 | 10.4 | 1.2 |  | 9.5 |  | 3.5 |  | 3 | 4.6 | 2.2 | 2.5 | 4.2 | 10 | 20 | 4.4 | 3.4 | 22.4 | 20.7 | 96.8 |  | 101.8 | 108.4 | 17.9 | 13.8 | 6.7 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5 |  | 12.2 | 15.8 | 3.3 | 15 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 150.8 |  | 126.1 |  | 0.6 |  | 28.5 | 82.7 | 5.4 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 18.6 | 7.8 |  |  | 1013.89
19:00 | 14 | 8 | 8.2 | 11.84 | 10.4 | 1.3 |  | 9.6 |  | 3.5 |  | 3.2 | 4.7 | 2.3 | 2.4 | 4.1 | 10 | 20.3 | 4.3 | 3.4 | 19.3 | 20.5 | 97.7 |  | 100.1 | 108.3 | 19.4 | 10.5 | 6.7 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5 |  | 10.1 | 14.1 | 3.3 | 15 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 138.8 |  | 125 |  | 0.6 |  | 27.6 | 84.2 | 5.5 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 18.8 | 7.8 |  |  | 994.74
19:30 | 13.6 | 8 | 7.5 | 11.17 | 10.4 | 1.3 |  | 8.8 |  | 3.5 |  | 3.2 | 4.7 | 2.4 | 2 | 3.9 | 10 | 20 | 4.3 | 3.4 | 20 | 17.5 | 86.8 |  | 100.2 | 103 | 14.5 | 9 | 6.6 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5 |  | 9.7 | 12.7 | 3.3 | 15 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 126.3 |  | 120.7 |  | 0.6 |  | 25.1 | 76.7 | 5.5 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.1 | 7.7 |  |  | 938.07
20:00 | 13.6 | 8 | 8 | 11.85 | 10.4 | 1.4 |  | 9.2 |  | 2.9 |  | 3.1 | 4.7 | 2.6 | 2.4 | 3.9 | 10 | 20.3 | 4.3 | 3.4 | 16 | 18.6 | 76.6 |  | 90.3 | 99.2 | 16.1 | 13.2 | 6.5 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5 |  | 9.6 | 13 | 3.3 | 15 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 132.4 |  | 121 |  | 0.6 |  | 22 | 69.9 | 5.5 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.2 | 7.8 |  |  | 915.75
20:30 | 13.5 | 8.6 | 8.4 | 12.04 | 10.4 | 1.4 |  | 9.2 |  | 2.9 |  | 3 | 4.6 | 2.8 | 2.4 | 3.9 | 10 | 20.1 | 4.3 | 3.4 | 13.6 | 11.4 | 65.8 |  | 91.9 | 101.6 | 13 | 6.4 | 6.5 | 2.1 | 3 | 3.5 | 3.6 | 5.2 |  | 9.6 | 14.8 | 3.3 | 15 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 121.5 |  | 119 |  | 0.6 |  | 19.3 | 65.2 | 5.5 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.1 | 7.8 |  |  | 871.94
21:00 | 13.5 | 15 | 6.8 | 10.71 | 10.4 | 1.4 |  | 9 |  | 2.9 |  | 3.1 | 4.7 | 2.9 | 2.5 | 4 | 10 | 20.4 | 4.3 | 4 | 12.7 | 15.8 | 64.3 |  | 95.5 | 103.3 | 16.1 | 3.8 | 6.6 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 |  | 10 | 15.1 | 3.3 | 15 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 10 | 108.1 |  | 99.5 |  | 0.6 |  | 20.6 | 72.7 | 5.4 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 18.9 | 7.8 |  |  | 860.81
21:30 | 14.1 | 16.3 | 9 | 0.6 | 10.4 | 1.4 |  | 9 |  | 3.3 |  | 2.9 | 4.6 | 3 | 2.5 | 3.8 | 9.9 | 20.1 | 4.3 | 3.9 | 11.2 | 12.9 | 63.3 |  | 93.3 | 99.2 | 10.7 | 3 | 6.6 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 |  | 6.7 | 11 | 3.3 | 15 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 96.3 |  | 99.3 |  | 0.6 |  | 21 | 70.6 | 5.4 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19 | 7.8 |  |  | 815.3
22:00 | 14.7 | 15.1 | 7.6 | 6.52 | 10.4 | 1.4 |  | 9.1 |  | 3.3 |  | 3 | 4.7 | 3 | 2.5 | 3.8 | 10 | 20.2 | 4.3 | 3.9 | 9.7 | 10.8 | 63 |  | 82.6 | 103.3 | 12.2 | 3.6 | 6.6 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 |  | 6.4 | 11.7 | 3.3 | 15 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 81.1 |  | 87.2 |  | 0.6 |  | 22.3 | 64.9 | 5.4 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.1 | 7.8 |  |  | 780.22
22:30 | 14.7 | 15.1 | 8.5 | 6.49 | 10.3 | 1.4 |  | 9.5 |  | 3.9 |  | 3.1 | 4.8 | 3 | 2.3 | 3.7 | 9.9 | 20.3 | 4.6 | 3.9 | 8.7 | 11.8 | 61.1 |  | 85.3 | 94.5 | 11.1 | 1 | 6.5 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 |  | 6.9 | 9.6 | 3.3 | 15.2 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.5 | 9.9 | 78.5 |  | 81.5 |  | 0.6 |  | 16.4 | 53.9 | 5.4 | 2.9 | 3 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 18.7 | 7.7 |  |  | 743.19
23:00 | 14.7 | 16.3 | 6.8 | 6.49 | 10.4 | 1.4 |  | 9.5 |  | 4 |  | 3.1 | 4.8 | 3 | 2.4 | 3.6 | 10 | 20.3 | 4.8 | 3.9 | 9 | 11.6 | 53.7 |  | 97.2 | 113.7 | 15.5 | 2.2 | 6.5 | 2.1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 5.2 |  | 3.3 | 7.6 | 3.4 | 15.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 2.6 | 9.9 | 69.9 |  | 69.4 |  | 0.6 |  | 16.2 | 56.3 | 5.6 | 2.4 | 2.5 | 1.2 | 1.2 |  | 0.2 | 19.1 | 7.7 |  |  | 748.39
23:30 | 14.7 | 16.3 | 6.9 | 6.49 | 10.4 | 1.4 |  | 9.7 |  | 4 |  | 3.1 | 4.8 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 10 | 20.3 | 4.8 | 3.9 | 12 | 10.4 | 46.5 |  | 87.1 | 105.2 | 9.8 | 0.8 | 6.4 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.2 |  | 4.2 | 8.5 | 3.3 | 15.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.2 | 9.9 | 55.8 |  | 55.3 |  | 0.6 |  | 12.9 | 45.5 | 5.4 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 1.1 |  | 0.2 | 19.1 | 7.8 |  |  | 676.29
0:00 | 14.7 | 16.3 | 9.1 | 6.48 | 10.4 | 1.4 |  | 9.5 |  | 4 |  | 2.9 | 4.7 | 3.3 | 2.4 | 4.1 | 10 | 20.2 | 5.2 | 3.9 | 16.1 | 10.1 | 40.6 |  | 73.5 | 91.7 | 9.7 | 0.3 | 6.4 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 5.2 |  | 4.4 | 7.4 | 3.3 | 15.3 |  |  |  | 1.8 |  |  | 1.1 | 9.9 | 26.9 |  | 34.8 |  | 0.6 |  | 10.9 | 37.2 | 5.5 | 3.6 | 2.4 | 1.2 | 1.1 |  | 0.2 | 19.1 | 7.8 |  |  | 588.68
EJEC MWh | 291.3 | 338.35 | 192.3 | 192.06 | 266.35 | 28.4 | 0 | 201 | 8.95 | 88.85 | 0 | 75.6 | 107.7 | 61.4 | 56.55 | 89.8 | 239.65 | 456.3 | 124.35 | 89.35 | 468.9 | 552.25 | 1731.8 | 314.4 | 1641.7 | 1748.8 | 226.95 | 129.4 | 172.85 | 52.25 | 70.1 | 82.15 | 84.7 | 123.9 | 698.1 | 204.7 | 286.85 | 78.15 | 375.55 | 0 | 2284.95 | 2.9 | 43.2 | 119.95 | 140.25 | 35.65 | 178.65 | 1695.45 | 1267.95 | 1492.2 | 941.3 | 14.4 | 168.6 | 448.9 | 1408.65 | 135.4 | 70.05 | 71.15 | 28.8 | 28.7 | 132.05 | 4.8 | 459.95 | 186.75 | 147.95 | 26.8 | 23487.16
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1413.71 | 6.0191 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 3809.55 | 16.2197 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 6227.35 | 26.5138 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 12036.55 | 51.2474 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 20 de Agosto del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 15 | 16.3 | 8.8 | 6.48 | 9.2 |  | 55.78
1:00 | 14.9 | 16.3 | 8.7 | 6.48 | 8.7 |  | 55.08
1:30 | 15 | 16.3 | 7.9 | 6.48 | 9.1 |  | 54.78
2:00 | 15 | 16.3 | 8.6 | 6.48 | 9.5 |  | 55.88
2:30 | 15 | 16.3 | 6.8 | 6.48 | 9.1 |  | 53.68
3:00 | 14.7 | 16.3 | 8.7 | 6.48 | 9 |  | 55.18
3:30 | 14.9 | 16 | 8.9 | 6.48 | 9.3 |  | 55.58
4:00 | 14.6 | 16.3 | 9.3 | 6.48 | 9.1 |  | 55.78
4:30 | 15 | 16.3 | 8.3 | 6.49 | 9.1 |  | 55.19
5:00 | 14.8 | 16.3 | 9.2 | 6.48 | 8.7 |  | 55.48
5:30 | 14.8 | 16.3 | 8.9 | 6.48 | 9.3 |  | 55.78
6:00 | 14.8 | 16.3 | 6.7 | 6.48 | 8.9 |  | 53.18
6:30 | 15 | 16.3 | 9.2 | 6.48 | 9.7 |  | 56.68
7:00 | 15.3 | 16.2 | 7.8 | 6.49 | 9.1 |  | 54.89
7:30 | 15 | 16.2 | 6 | 6.49 | 9.5 |  | 53.19
8:00 | 15 | 16.3 | 8.5 | 6.48 | 8.8 |  | 55.08
8:30 | 15 | 16.3 | 9.6 | 6.49 | 8.9 |  | 56.29
9:00 | 15.2 | 16.3 | 6.9 | 6.48 | 8.2 |  | 53.08
9:30 | 15 | 16.3 | 8.4 | 6.48 | 6.7 |  | 52.88
10:00 | 15 | 16.3 | 6.8 | 6.48 | 5.4 |  | 49.98
10:30 | 15 | 16.3 | 7 | 6.48 | 5 |  | 49.78
11:00 |  | 16.3 | 6.9 | 6.48 | 5.2 |  | 34.88
11:30 |  | 16.3 | 7.2 | 6.48 | 5.3 |  | 35.28
12:00 |  | 16.3 | 7.4 | 6.48 | 5.2 |  | 35.38
12:30 |  | 16.3 | 7.2 | 9.52 | 5.1 |  | 38.12
13:00 |  | 16.3 | 7.6 | 9.55 | 5.1 |  | 38.55
13:30 |  | 16.1 | 9 | 9.54 | 6.1 |  | 40.74
14:00 |  | 16.3 | 9.2 | 9.58 | 5.7 |  | 40.78
14:30 |  | 14.3 | 7.7 | 9.56 | 8.5 |  | 40.06
15:00 | 14 | 7.7 | 7.5 | 11.84 | 8.8 |  | 49.84
15:30 | 14.5 | 8 | 8.6 | 11.56 | 9.7 |  | 52.36
16:00 | 14.4 | 8 | 6.5 | 10.82 | 9.2 |  | 48.92
16:30 | 14 | 8 | 9 | 10.42 | 9.2 |  | 50.62
17:00 | 14 | 8 | 9 | 10.98 | 8.7 |  | 50.68
17:30 | 14 | 8 | 8.9 | 11.27 | 9 |  | 51.17
18:00 | 13.9 | 8 | 8.2 | 12.35 | 9.3 |  | 51.75
18:30 | 14 | 8 | 6.9 | 10.89 | 9.5 |  | 49.29
19:00 | 14 | 8 | 8.2 | 11.84 | 9.6 |  | 51.64
19:30 | 13.6 | 8 | 7.5 | 11.17 | 8.8 |  | 49.07
20:00 | 13.6 | 8 | 8 | 11.85 | 9.2 |  | 50.65
20:30 | 13.5 | 8.6 | 8.4 | 12.04 | 9.2 |  | 51.74
21:00 | 13.5 | 15 | 6.8 | 10.71 | 9 |  | 55.01
21:30 | 14.1 | 16.3 | 9 | 0.6 | 9 |  | 49
22:00 | 14.7 | 15.1 | 7.6 | 6.52 | 9.1 |  | 53.02
22:30 | 14.7 | 15.1 | 8.5 | 6.49 | 9.5 |  | 54.29
23:00 | 14.7 | 16.3 | 6.8 | 6.49 | 9.5 |  | 53.79
23:30 | 14.7 | 16.3 | 6.9 | 6.49 | 9.7 |  | 54.09
0:00 | 14.7 | 16.3 | 9.1 | 6.48 | 9.5 |  | 56.08
EJEC MWh | 291.3 | 338.35 | 192.3 | 192.06 | 201 | 0 | 1215.01

## EVO_PRO_ENE
viernes, 1 de Agosto del 2025 - miércoles, 20 de Agosto del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  | 87 | 358.3 | 359.75 | 358.75 | 358.85 | 340.25 | 346.75 | 341.4 | 344.1 | 332.4 | 329.5 | 347.85 | 350.95 | 353.4 | 347.05 | 353.6 | 354.25 | 356.05 | 291.3 | 6311.5
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 447.75 | 401.6 | 400.05 | 376.95 | 390 | 381.3 | 410.9 | 386.52 | 411.665 | 411 | 398.85 | 412.65 | 406.25 | 406.15 | 337.5 | 375.9 | 389.4 | 392.65 | 388.85 | 338.35 | 7864.285
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 57.4 | 178.1 | 175.4 | 175.7 | 189.35 | 190.2 | 179.3 | 175.1 | 170.61 | 170.35 | 170.35 | 158.65 | 166.25 | 164.25 | 152.45 | 182.8 | 192.3 | 2848.56
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 155.605 | 155.585 | 168.675 | 151.405 | 192.06 | 823.33
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 293.95 | 315.6 | 295.6 | 289.4 | 281.3 | 289.5 | 302.65 | 284.7 | 299.45 | 264.75 | 300.9 | 269.3 | 273.3 | 299.2 | 317.6 | 303.8 | 76.8 | 239.15 | 247.6 | 266.35 | 5510.9
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 27.55 | 26.3 | 24.9 | 25.25 | 26.65 | 24.25 | 24 | 26.75 | 26.2 | 26.1 | 23.9 | 23.1 | 23 | 25.45 | 22.75 | 23.65 | 25.5 | 24.7 | 26.05 | 28.4 | 504.45
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2.95 | 4.05 | [5 empty] | 5.75 | 9.6 | 9.6 | 3.95 | [9 empty] | 35.9
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 227.75 | 225 | 227.15 | 233.15 | 245.05 | 235.15 | 206.3 | 205.3 | 226.7 | 220.7 | 208.9 | 213.7 | 221.45 | 186.45 | 243.8 | 218.65 | 222.3 | 226.15 | 224.2 | 201 | 4418.85
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1927.35 | 2094.15 | 1681.1 | 2283.1 | 2070.2 | 1601.8 | 2297.8 | 2183.3 | 2008.85 | 1930.95 | 2225.45 | 2086.05 | 2034.8 | 1945.65 | 2117.1 | 2156.6 | 2252.45 | 2220 | 2183.5 | 2418.75 | 41718.95
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 339.9 | 312.35 | 300.45 | 287.35 | 277.95 | 271.85 | 266.1 | 265.7 | 265.35 | 378.5 | 305.15 | 287.2 | 278.3 | 277.9 | 290.35 | 294.45 | 294.65 | 293 | 290.7 | 282.3 | 5859.5
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1763.2 | 1506.35 | 1273.8 | 1396.45 | 1288.35 | 1147.5 | 1094.15 | 1082.1 | 1232.25 | 1076 | 1797.8 | 1344.55 | 1223.6 | 1442.25 | 1291.95 | 1166.55 | 1018.9 | 1249.2 | 1262.45 | 1070.45 | 25727.85
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 527.85 | 563.25 | 553.05 | 519.9 | 536.4 | 522.5 | 501.65 | 486.25 | 478.2 | 366.25 | 471.5 | 453.2 | 437.2 | 445.7 | 457.55 | 428.6 | 433.85 | 429.35 | 434.35 | 402 | 9448.6
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.4 | 8.7 | 8.95 | 8.9 | 9 | 8.65 | 8.85 | 9 | 8.95 | 7.1 | 8.85 | 8.95 | 8.9 | 8.85 | 8.95 | 8.75 | 8.8 | 8.85 | 8.8 | 8.95 | 175.15
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.45 | 167.75 | 167.7 | 168.8 | 168.5 | 168.35 | 168.7 | 168.5 | 165.9 | 166.25 | 165.65 | 165.92 | 166.445 | 168.45 | 168.85 | 168.85 | 168.85 | 167.5 | 167.55 | 168.5 | 3351.465
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 297.65 | 298.4 | 295.1 | 294.6 | 295.4 | 295.2 | 295.75 | 297.45 | 297.7 | 296 | 291 | 294.835 | 296.975 | 297.25 | 297 | 299.35 | 299.6 | 298.85 | 294 | 300.1 | 5932.21
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1871.5 | 1875.6 | 1866.35 | 1855.45 | 1871.45 | 1848.4 | 1862.4 | 1873 | 1870.3 | 1863.5 | 1863.1 | 1847.835 | 1866.07 | 1867.8 | 1882.5 | 1853.4 | 1845.85 | 1854.3 | 1870.2 | 1886.5 | 37295.505
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [15 empty] | 4 | 3.55 |  |  | 1.9 | 9.45
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 20.6 | [5 empty] | 20.6
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 177.55 | 161.3 | 149.6 | 141.45 | 147.95 | 145.4 | 129.5 | 116.65 | 116 | 140.25 | 123.75 | 115.3 | 110.95 | 104.1 | 111.95 | 104.1 | 103.25 | 95.1 | 94.95 | 88.85 | 2477.95
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 100.9 | 96 | 88.45 | 86.4 | 84.65 | 90.05 | 81 | 79.05 | 87.1 | 86.15 | 81.15 | 78.6 | 81.85 | 89.3 | 97.1 | 85.65 | 81.35 | 77.95 | 81.2 | 75.6 | 1709.5
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144.5 | 135.45 | 127.15 | 123.6 | 119.5 | 129.05 | 117.05 | 114.4 | 124.8 | 123.15 | 118.35 | 110.55 | 114.55 | 127.7 | 139.85 | 123.3 | 115.2 | 112.25 | 117.4 | 107.7 | 2445.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 81.35 | 82.15 | 74.3 | 65.2 | 62.75 | 57.2 | 70.3 | 66.55 | 71 | 92.8 | 89.55 | 71.85 | 58.25 | 60.45 | 53.9 | 52.8 | 56.6 | 56.5 | 52.9 | 61.4 | 1337.8
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2564.95 | 2569.55 | 2944.15 | 3169.35 | 3125.6 | 3075.5 | 3029.15 | 3005.6 | 3044.5 | 3052 | 3045.7 | 2999.75 | 2992.5 | 2951.35 | 2929.3 | 2928.4 | 2887 | 2882.6 | 2900.45 | 2881.5 | 58978.9
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.85 | 184.15 | 183 | 183.1 | 183.25 | 184.3 | 183.25 | 187 | 188.75 | 185.95 | 183 | 183.2 | 183.25 | 181.15 | 180.7 | 180.9 | 141.8 | 150.4 | 188.35 | 188.25 | 3610.6
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 124.9 | 124 | 121 | 125.9 | 132.85 | 131.7 | 133.25 | 132.45 | 129 | 130.75 | 132.25 | 131.55 | 130.05 | 128.35 | 128.05 | 125.65 | 57.9 | 77.85 | 75.25 | 77.8 | 2350.5
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 252.85 | [7 empty] | 174.75 | 404.05 | 403.85 | 260.95 | 331.95 | 416.95 | 168.8 | 136.2 | 77.45 | 2627.8
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.25 | 53.35 | 51.85 | 53.25 | 54.85 | 55.25 | 55 | 55.15 | 53.95 | 54.05 | 17.35 | [7 empty] | 23.9 | 56.55 | 637.75
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14936.4 | 15359.8 | 15330.35 | 15352.6 | 15309.75 | 15344.9 | 15326.55 | 15351.6 | 15316.85 | 15274.05 | 15271.25 | 15308.45 | 14970.25 | 15221.8 | 14803.2 | 14714.4 | 13860.6 | 14294.3 | 15161.55 | 14886.4 | 301395.05
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5036.15 | 5181.2 | 4505.7 | 3523.6 | 3495.5 | 3496.45 | 3482.7 | 3486.35 | 3486.3 | 4495.45 | 5145.05 | 5115.25 | 5066.9 | 5160.6 | 5062.25 | 4978.95 | 4711.25 | 4869.4 | 5145.45 | 5053.35 | 90497.85
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 47.85 | 38.25 |  | 53.25 |  |  |  | 14.3 | 153.65
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 7.3 |  |  |  |  | 47.8 | 45.5 |  | 52.4 |  |  |  | 14.7 | 167.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.8 | 45.6 | 43.55 | 42.2 | 41.45 | 39.05 | 41.05 | 41.5 | 41.75 | 42.45 | 41.6 | 40.05 | 41.2 | 41.2 | 40.65 | 39.8 | 38.8 | 38.85 | 41.5 | 89.8 | 876.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 277.5 | 240 | 239.65 | 240.15 | 239.8 | 239.7 | 239.95 | 239.9 | 239.7 | 240.05 | 135.85 | 239.6 | 239.6 | 239.6 | 239.45 | 239.5 | 239.7 | 239.45 | 239.05 | 239.65 | 4727.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 461.05 | 447.5 | 444.1 | 442.4 | 481.7 | 448.45 | 427.85 | 475.4 | 486.45 | 485.85 | 487.95 | 487.9 | 486.9 | 483.25 | 481.9 | 483 | 485.25 | 485.2 | 456.3 | 9334.5
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 624.9 | 1371 | 5021.6 | 3923.9 | 2781.95 | 3013.1 | 3820.8 | 2915.6 | 2767.9 | 1376 | 2822.25 | 5020.288 | 5710.3 | 1183.9 | 2141.6 | 242.45 | 221.05 | 2184.85 | 2490.15 | 3455.65 | 53089.238
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 97.1 | 155.35 | 155.6 | 154.6 | 154.45 | 154.4 | 153.95 | 154.5 | 153.8 | 154.15 | 154.7791 | 154 | 153.95 | 153.95 | 108.35 | 156 | 156 | 155.95 | 155.95 | 2992.8291
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1206.65 | 1226.4 | 1146.2 | 1083.3 | 1075.45 | 1107.15 | 1166.05 | 1082.75 | 1111.5 | 1046.65 | 1121.05 | 1065.25 | 1134.2 | 1198.1 | 1273.9 | 1298.95 | 1203.3 | 1398.85 | 1483.5 | 1305.8 | 23735
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 166.5 | 163.3 | 151 | 144.3 | 141.35 | 149.35 | 149.4 | 149.85 | 146 | 178.2 | 209.2 | 200.5 | 171.7 | 165.15 | 154.9 | 130.6 | 119.75 | 127.75 | 130.8 | 124.35 | 3073.95
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 110.5 | 102.95 | 96 | 95.95 | 91.35 | 103 | 102.9 | 89.8 | 89.95 | 127.85 | 103.15 | 94.6 | 90.3 | 108.95 | 112.8 | 110.95 | 101.2 | 99.6 | 85.5 | 89.35 | 2006.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 979.5 | 714 | 23.5 |  | 1017.15 | 1087.6 | 240.55 | 451.25 | 505.25 | 61.35 |  |  |  |  | 511.95 | 1141.05 | 1139.2 | 890.85 | 655.6 | 769.5 | 10188.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 728.4 | 50.05 |  | 650.95 | 405.35 | 323.85 |  | 635.4 | 671.15 | 645.8 | 505.85 | 465.4 | [5 empty] | 5082.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 982.9 | 419.25 | 305.85 | 139.5 | 782.25 | 840.3 | 320.4 | 571.5 | 1056.45 | 1065.65 | 592.75 | 526.25 | 526.75 | 659 | 567.4 | 415.4 | 1221.8 | 1069.15 | 804.25 | 552.25 | 13419.05
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 460.3 | 328.75 | 318.05 | 121.7 | 83.6 | 351.4 | 554.05 | 540.5 | 604.9 | 548.85 | 355.55 | 228.25 | 240.55 | 544.8 | 291.6 | 356 | 413.4 | 643.45 | 571.65 | 468.9 | 8026.25
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2444.55 | 2933.05 | 1923.4 | 586.6 | 1797.2 | 1339.4 | 1593.15 | 757.25 | 1941.2 | 2500.7 | 2132.85 | 935.2 | 45.95 | 254.85 | 1187.85 | 353.4 | 209.45 | 991.3 | 2663.9 | 1731.8 | 28323.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 2083.7 | 2524.65 | 940.35 | 277.8 | 1191.5 | 907.55 | 852.1 | 306.25 | 1423.9 | 1733.75 | 1371.45 | 820 | 416.55 | 551.35 | 1113 | 629.4 | 510.85 | 960.05 | 2045.05 | 1641.7 | 22300.95
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2425.4 | 2546.9 | 1374.8 | 529.55 | 1410.9 | 1473.85 | 1460.75 | 577.95 | 2139.8 | 2278.4 | 2050.05 | 675.65 | 124.9 | 328.65 | 1219.35 | 390.8 | 452.95 | 1369.35 | 2574.25 | 1748.8 | 27153.05
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 350.45 | 434.35 | 171.35 | 43.85 | 123.65 | 129.7 | 139.2 | 46.4 | 206.45 | 255.35 | 175.3 | 52.85 | 7.2 | 34.8 | 118.4 | 44.8 | 36.45 | 149 | 365.5 | 226.95 | 3112
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 232.1 | 234.75 | 87.9 | 26.1 | 63.55 | 79.55 | 62.15 | 29.9 | 146.15 | 194.55 | 129.75 | 49.25 | 5.75 | 20.55 | 86.45 | 29.4 | 25.2 | 108.4 | 222.8 | 129.4 | 1963.65
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 226.05 |  |  | 175.05 |  |  |  |  | 301.65 |  | 96.05 |  | 125.1 |  |  |  |  | 923.9
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1935.25 | 1527.8 | 1539.3 | 1457.6 | 1258.05 | 1326.15 | 1528.15 | 1394 | 1238 | 1550 | 1496.6 | 1364.85 | 1435.2 | 1409.25 | 1195.35 | 1576.15 | 870.5 | 1150.75 | 1294 | 1532.65 | 28079.6
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 263.1 | 276 | 279.4 | 281.75 | 281.6 | 286.35 | 291.45 | 296.65 | 291.85 | 296.9 | 296.2 | 298.4 | 299.7 | 299.05 | 300.6 | 303.45 | 303.3 | 305.35 | 314.15 | 314.4 | 5879.65
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.15 | 4233.7 | 4214.65 | 4245.6 | 4268.4 | 4230.75 | 4261.8 | 4281.95 | 4267.6 | 4004.25 | 4234.45 | 4251.8 | 4209.75 | 4228.35 | 4270.65 | 4245.25 | 4153 | 4267.1 | 4170.1 | 4224.9 | 84529.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4206.45 | 4181.85 | 4165.7 | 4191.8 | 4210.8 | 4177.8 | 4204.7 | 4221.85 | 4210.6 | 3959.1 | 4184.95 | 4197.5 | 4162.25 | 4180.1 | 4212.35 | 4186.6 | 4110 | 4206.95 | 4131.3 | 4170.5 | 83473.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 5020.85 | 4800 | 4800 | 4800 | 5033.35 | 4931.9 | 5017.1 | 5044.5 | 4956.05 | 26.25 | 3923.95 | 5003.05 | 4837.45 | 4850.7 | 5036.9 | 5003.7 | 4728.55 | 4800 | 4626.85 | 5005 | 92246.15
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6576.55 | 6546.75 | 6533.6 | 6553.65 | 6583.5 | 6538.15 | 6609.7 | 6613.85 | 6581.65 | 4002.65 | 6075.4 | 6580.4 | 6495.55 | 6485.15 | 6572.55 | 6576.85 | 6402.4 | 6591.55 | 6451.2 | 6534.85 | 127905.95
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 17.3 | 1321.05 | 1351.8 | 1109.85 | 1296.7 | 1792.9 | 1480.75 | 1126.15 | 1214.75 | 1775.85 | 1818.15 | 1825.85 | 1828.2 | 1818.7 | 1638.5 | 1825.9 | 177.75 |  | 23420.15
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 586.6 | 760.9 | 697.65 | 748.75 | 878.35 | 794.45 | 703.55 | 723.15 | 874.4 | 885.4 | 887.75 | 889.2 | 885.1 | 836.4 | 888.65 | 89.05 |  | 12129.35
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 81.55 | [6 empty] | 394.05 |  |  | 475.6
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4167.15 | 3908.25 | 3112.9 | 4284.4 | 3986.75 | 3503.6 | 3815.95 | 4373.65 | 4006.1 | 3345.75 | 4024.85 | 4319 | 4383.95 | 4366.15 | 4361.4 | 4372.6 | 4100.3 | 4371.1 | 3800.55 | 4058.18 | 80662.58
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4175.4 | 3915.65 | 3121.7 | 4295 | 3996.7 | 3511.1 | 3823.1 | 4384.55 | 4014.45 | 3350.65 | 4034.1 | 4331.3 | 4393.45 | 4375.9 | 4373.55 | 4384.55 | 4110.85 | 4381.1 | 3809.35 | 4065.17 | 80847.62
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4309.4 | 4174.9 | 3771.45 | 4368.55 | 4218.5 | 3959.85 | 4127.6 | 4417.65 | 4223.15 | 3894.05 | 4228.1 | 4397.55 | 4431.55 | 4415.55 | 4408.15 | 4413.4 | 4285.15 | 4408.1 | 4149.15 | 4337.59 | 84939.39
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 250.5 | 243.65 | 213.2 | 186.35 | 168.45 | 192.45 | 158 | 135.4 | 153 | 249.45 | 252 | 242.55 | 207.45 | 176.8 | 182.7 | 197.55 | 179.45 | 195.05 | 153.85 | 172.85 | 3910.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.85 | 81.8 | 71.5 | 60.65 | 60.25 | 69.35 | 56.85 | 50.9 | 52.9 | 105.05 | 100.6 | 74.9 | 57.9 | 52.15 | 67.25 | 58.5 | 57.8 | 58.35 | 64.8 | 52.25 | 1385.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.9 | 88.55 | 87.25 | 93.4 | 97.35 | 90.1 | 82.35 | 79.25 | 83.7 | 85.8 | 80.35 | 76.55 | 74.15 | 71.7 | 74.3 | 74.95 | 71.55 | 70.7 | 70.5 | 70.1 | 1614.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 103.7 | 99.1 | 98.65 | 104.3 | 108.65 | 101.1 | 93.3 | 89.75 | 94.05 | 96.6 | 91.2 | 87.25 | 84.35 | 83.05 | 86.35 | 86.9 | 83.15 | 81.9 | 82.5 | 82.15 | 1838
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 107.9 | 101.65 | 101 | 103.7 | 112.5 | 105.9 | 95.15 | 93.2 | 95.45 | 98.4 | 96.6 | 91.05 | 86.85 | 86.55 | 88.35 | 90.95 | 86.15 | 84.15 | 86.35 | 84.7 | 1896.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.95 | 190.9 | 191.15 | 199.1 | 197.4 | 184.95 | 189.45 | 198.15 | 198 | 200.6 | 205 | 101.2 | 184.6 | 191.6 | 181.55 | 159.7 | 121.9 | 121.9 | 123.35 | 123.9 | 3453.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 589.35 | 48.45 | [18 empty] | 637.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 844.75 | 218.05 | [18 empty] | 1062.8
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 565.3 | 621.6 | 637.6 | 645 | 635.25 | 646.35 | 662.75 | 661.7 | 627.15 | 666.05 | 666.4 | 575.85 | 604.65 | 652.05 | 665.3 | 669.95 | 668.85 | 683.05 | 703.05 | 698.1 | 12956
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 235.75 | 310.15 | 284.6 | 231.3 | 215.6 | 293 | 91.35 | 116.4 | 187.25 | 300.2 | 306.25 | 300.5 | 107.45 | 160.8 | 193.05 | 147.7 | 123.35 | 260.3 | 234.4 | 204.7 | 4304.1
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 308.6 | 346.3 | 323.35 | 285.25 | 313.75 | 361.05 | 99.15 | 134.85 | 248.85 | 358.9 | 362.15 | 353.4 | 145.3 | 208.1 | 242.7 | 198.8 | 155 | 325.3 | 306.25 | 286.85 | 5363.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.35 | 74.4 | 80.7 | 83.05 | 81.6 | 81.45 | 82.75 | 84 | 81.5 | 82 | 81.9 | 82.3 | 82.3 | 81.9 | 82.1 | 80.8 | 80 | 80 | 77.9 | 78.15 | 1600.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.75 | 445.85 | 445.1 | 446.1673 | 443.95 | 444.2 | 444.2 | 445.65 | 447.55 | 446.35 | 444.05 | 439.45 | 439.05 | 440.5 | 444.8 | 444.3 | 442.75 | 442.25 | 442.6 | 441.45 | 8875.9673
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.8 | 441.6 | 438.8 | 435.35 | 428.8 | 427.2 | 424.25 | 422.4 | 421.25 | 420 | 422 | 416.2 | 405.85 | 402.2 | 367.45 | 349.6 | 399 | 413.85 | 402.75 | 375.55 | 8256.9
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1841.3 | 1799.9 | 1636.5 | 1823.95 | 1650.2 | 1972.45 | 2012.05 | 1830.25 | 1905.95 | 2083.35 | 1720.7 | 2114.35 | 1832.75 | 2020.8 | 1777.9 | 2067.45 | 2074.2 | 1906.25 | 2254.95 | 1907 | 38232.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 118.25 |  |  |  | 118.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 214.95 |  |  |  | 10.45 |  | 1.65 |  |  |  |  | 227.05
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1368.75 | 1367.15 | 1554.35 | 1672.25 | 1648.25 | 1626.75 | 1588 | 1571.6 | 1603.45 | 1612.05 | 1592.95 | 1559.2 | 1555.5 | 1535.05 | 1522 | 1525.45 | 1495.65 | 1640.25 | 1505.25 | 1506.75 | 31050.65
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 18.65 | 22 | 15 | 20.1 | 19.9 | 19.2 | 19.2 | 19.65 | 17.05 | 10.15 | 18.2 | 19.2 | 17.05 | 18.2 | 18.5 | 18.55 | 16.65 | 13.15 | 13.9 | 11.95 | 346.25
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1827.85 | 2033.35 | 2082.7 | 2099.1 | 2070.7 | 2104.95 | 2151 | 2139 | 2036.35 | 2171.25 | 2166.05 | 2130.25 | 2146.5 | 2128.9 | 2166.7 | 2198.15 | 2200.85 | 2227.75 | 2299.75 | 2284.95 | 42666.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5226.65 | 7987.15 | 9009.75 | 9042.65 | 8416.9 | 6268.65 | 7680 | 8894.95 | 4908.85 | 6684.85 | 7512.05 | 7340.75 | 7557.6 | 7732.9 | 5659.5 | 6281.35 | 6229.2 | 5438.4 | 6170.05 | 6601.05 | 140643.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4465.75 | 3473.2 | 3258.65 | 4232.1 | 4356.3 | 4024.05 | 4220.95 | 4487.95 | 4313.65 | 3632.7 | 4208.8 | 4410.5 | 4415 | 4350.15 | 4423.5 | 4414.85 | 4391.35 | 4366.6 | 4388.6 | 4470.95 | 84305.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4887.85 | 3486.25 | 3330.6 | 4605.75 | 4699.2 | 4336.4 | 4471.1 | 4924 | 4660.8 | 3763.45 | 4504.95 | 4766.7 | 4735.15 | 4862.85 | 4705.4 | 4721.8 | 4718.45 | 4630.7 | 4623.95 | 4856.95 | 90292.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4947.05 | 3486.75 | 3338.85 | 4656.9 | 4759.55 | 4376.4 | 4505.5 | 5000.55 | 4702.1 | 3791 | 4543.85 | 4816.15 | 4768.15 | 4923.55 | 4705.75 | 4729.85 | 4739.1 | 4655.25 | 4734.05 | 4889.45 | 91069.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6849.55 | 5744.6 | 5618.5 | 6669.15 | 6685.9 | 6459.35 | 6596.25 | 6926.95 | 6690.5 | 5963.95 | 6539.1 | 6780 | 6631.8 | 6597.9 | 6633.6 | 6750.9 | 6610.6 | 6591.1 | 6724.65 | 6773.15 | 130837.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5184.65 | 5165.05 | 4671 | 5156.9 | 5175.1 | 5170.75 | 5016.5 | 5193.15 | 5185 | 5157.55 | 5135.5 | 5136.4 | 5111.75 | 5141.6 | 5143.6 | 5122.35 | 2373.85 | 4889.55 | 5135.5 | 5128.55 | 99394.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2678.75 | 2668.4 | 2460.05 | 2662.2 | 2662.4 | 2668.8 | 2610.2 | 2672.3 | 2668.65 | 2657.3 | 2653.3 | 2651.7 | 2634.7 | 2635.35 | 2648.35 | 2618.55 | 514.65 | 2427.05 | 2640.45 | 2645.2 | 50478.35
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65.9 | 94.2 | 90.45 | 71.95 | 71.6 | 71.4 | 71 | 71.8 | 71.3 | 70.85 | 72.4 | 74.15 | 74.05 | 73.5 | 73.05 | 72.15 | 71.4 | 71.5 | 71.15 | 71.35 | 1475.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.8 | 2.2 | 2.7 | 2.55 | 1.45 | 1.45 | 2.75 | 2.85 | 2.4 | 2.7 | 2.75 | 0.7 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.75 | 2.7 | 2.2 | 2.65 | 2.9 | 48.2
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 854.3 | 847.4 | 820.9 | 775.15 | 807.4 | 794.9 | 758.3 | 730.3235 | 729.75 | 788.05 | 734 | 707.8 | 639.9 | 812.6 | 764.2 | 690.95 | 687.2 | 697.55 | 674.05 | 648.75 | 14963.4735
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 30 | 19.6 | 38.4 | 38.4 | 38.25 | 37.2 | 37.05 | 37.8 | 32.55 | 43.6 | 43.2 | 43.35 | 43.3 | 43.2 | 741.9
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.05 | 110.75 | 114.65 | 116.3 | 113.8 | 115.2 | 117.5 | 118.05 | 115.6 | 117.1 | 117 | 116.7 | 116.2 | 116.6 | 117.4 | 118.7 | 117.35 | 120.85 | 120.4 | 119.95 | 2328.15
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 109.5 | 117.9 | 118.35 | 115.45 | 116.9 | 120.8 | 125.45 | 126.6 | 124 | 127.35 | 127.05 | 128.8 | 126.75 | 125.2 | 128 | 131.9 | 131 | 117.1 | 136.6 | 140.25 | 2494.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 44.75 | 53.6 | 47.7 | 25.7 | [9 empty] | 26.5 | 37.6 | 62.1 | 37.55 | 41.4 | 40.95 | 35.65 | 453.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2034 | 2033.45 | 1991.85 | 1948.15 | 1943.75 | 1836.55 | 1770.9 | 1800.55 | 1913 | 1963.9 | 1898.4 | 1852.35 | 1849.6 | 1887.1 | 1887.9 | 1868 | 1940.6 | 1903.35 | 1855.3 | 1940.55 | 38119.25
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 560.25 | 594.35 | 545.85 | 301.65 | [9 empty] | 367.15 | 449.9 | 722.75 | 414.5 | 490.8 | 478.1 | 436.2 | 5361.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 198.15 | 237.9 | 238 | 73.9 | [9 empty] | 154.3 | 237.75 | 238 | 238.05 | 193.35 | 186.55 | 178.65 | 2174.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2450.65 | 3271.85 | 1652.25 | 715.2 | 922.95 | 873.2 | 924.4 | 826.75 | 1750.45 | 2645.15 | 1686.2 | 612.4 | 305 | 690.45 | 1740.95 | 424.5 | 629.9 | 1606.6 | 2556.25 | 1695.45 | 27980.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2242.25 | 2848.45 | 1577.7 | 743.9 | 854.7 | 958.4 | 954.6 | 822.8 | 1633.85 | 2436.25 | 1543.65 | 508.1 | 321.7 | 646.65 | 1728.65 | 371.1 | 623.3 | 1505.1 | 2519 | 1492.2 | 26332.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1650.3 | 1751.75 | 1744.75 | 1726.75 | 1745.3 | 1759.85 | 1747.35 | 1756.1 | 1669.05 | 1583.7 | 1386.3 | 1605.45 | 1681.2 | 1676.8 | 1697.8 | 1582.45 | 1564.75 | 1602 | 1686.75 | 1685.85 | 33304.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 288
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 698.55 | 704.5 | 705.5 | 703.1 | 702 | 704.1 | 708.65 | 711 | 704.3 | 704.85 | 685.9 | 706.55 | 707.4 | 706.3 | 704.5 | 691.25 | 707.8 | 707.75 | 710.05 | 708.95 | 14083
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2700.35 | 2720 | 2582.2 | 2555.55 | 2461.1 | 2505.95 | 2517.95 | 2616.65 | 2550.95 | 2296.5 | 2452.9 | 2565.15 | 2497.75 | 2586.65 | 2626.6 | 2484.35 | 3208.1 | 2895.25 | 2848.85 | 2801.25 | 52474.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2295.3 | 2296.7 | 2257.1 | 2280.95 | 2281.55 | 2315.25 | 2297.25 | 2333.7 | 2250.45 | 2101.3 | 2120.9 | 2107 | 2118.35 | 2082.75 | 2187.1 | 2216.6 | 2139.15 | 2168.45 | 2140.95 | 2088.05 | 44078.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1523.05 | 1524.3 | 1532.05 | 1536.85 | 1530.85 | 1522.35 | 1533.75 | 1524.75 | 1540.5 | 1525.05 | 1519.15 | 1524.45 | 1534.05 | 1523.3 | 1471.55 | 1525.9 | 1536.3 | 1523.3 | 1521.5 | 1524.55 | 30497.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 796.05 | 855.4 | 839.6 | 863.4 | 851.3 | 871.65 | 874.25 | 899.95 | 876.4 | 902.35 | 905.8 | 902.15 | 896 | 893.35 | 896.4 | 910.85 | 905.7 | 915.55 | 943.85 | 941.3 | 17741.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1103 | 1167 | 1164.3 | 1174.85 | 1161.9 | 1192.15 | 1213.95 | 1209.1 | 1185.25 | 1219.6 | 1218.65 | 1217.5 | 1199.65 | 1201.25 | 1212.3 | 1159.95 | 1179.85 | 1245.75 | 1274.65 | 1267.95 | 23968.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 1160.25 | [9 empty] | 471.25 |  | 1320.8 | 730.45 | 66.2 |  |  | 3748.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 404.55 | [6 empty] | 404.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 304.25 | 17.95 | [5 empty] | 322.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2731.1 | [7 empty] | 1948.75 | 4495.15 | 4486.55 | 425.4 | 2699.85 | 1589.5 |  |  |  | 18376.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3507.7 | 3475.05 | 2954.35 | 3485.75 | 3503.6 | 3379.35 | 3448.05 | 3522.6 | 3517.7 | 3209.7 | 3497.7 | 3512.5 | 3508.15 | 3512.1 | 3518.2 | 3514.65 | 3503.45 | 3507.5 | 3371.45 | 3501.45 | 68951
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3563.2 | 3526.35 | 2972.4 | 3536.1 | 3556.95 | 3415.8 | 3488.2 | 3575.45 | 3567.65 | 3238.8 | 3547.4 | 3564.95 | 3562.5 | 3566.1 | 3572.4 | 3566.5 | 3560.75 | 3564.6 | 3419.1 | 3556.8 | 69922
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3594.95 | 3559.75 | 3235.85 | 3832.15 | 3585 | 3499.6 | 3540.65 | 3585.45 | 3582.25 | 3389.55 | 3573.3 | 3793 | 3926.4 | 4087.6 | 3731.1 | 3929.05 | 3934.25 | 3651.3 | 3501.55 | 3596 | 73128.75
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 132.9 | 144.9 | 145.35 | 142.15 | 145.05 | 146.3 | 153.1 | 153.35 | 149.3 | 153.95 | 154.15 | 155.4 | 154.3 | 152.85 | 154.05 | 156.2 | 156.95 | 142.75 | 166.3 | 168.6 | 3027.9
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 633.2 | 748.15 | 566.3 | 136.55 | 256.8 | 346.45 | 330.45 | 167.95 | 500.4 | 661.2 | 557 | 237.95 | 14.2 | 57.85 | 325.4 | 85.05 | 48.4 | 263.6 | 673.4 | 448.9 | 7059.2
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1810.7 | 2089.95 | 1479.8 | 348.5 | 675.05 | 984.5 | 984.8 | 532.6 | 1307.7 | 1677.25 | 1486.75 | 622.55 | 46.05 | 199.7 | 961.3 | 254.3 | 153.25 | 802.85 | 2018 | 1408.65 | 19844.25
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 172.1 | 167.9 | 160.6 | 158.75 | 156.2 | 155.1 | 153.05 | 150.55 | 156.6 | 158.8 | 154.75 | 153.4 | 151.6 | 151 | 150.05 | 144 | 143.25 | 141.6 | 138.7 | 135.4 | 3053.4
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 105.4 | 108 | 108 | 108 | 102.7 | 94.1 | 99.6 | 97.8 | 108 | 108 | 105.55 | 101 | 97.15 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 104.6 | 37.4 | 66.1 | 70.05 | 1938.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.7 | 64.25 | 64.8 | 65.4 | 64.7 | 63.95 | 51.55 | 63.75 | 61.65 | 60.8 | 60.35 | 57.4 | 60.65 | 63.8 | 64.2 | 64.05 | 62.75 | 30.05 | 69.5 | 71.15 | 1203.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 45.7 | 45.85 | 57.6 | 53.8 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 55.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 19.3 | 27.45 | 28.7 | 1022.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.95 | 27.85 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.7 | 14.7 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 540
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 300.85 |  |  |  | 1558.85 |  | 106.35 |  | 202.65 |  |  |  |  | 2168.7
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 4.95 | [5 empty] | 7.95 | 58.85 |  |  |  | 16.15 |  |  |  |  | 87.9
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 107.7 | 119.7 | 121.25 | 122.55 | 121.5 | 120.55 | 120.95 | 124 | 120.85 | 125.75 | 124.65 | 124.8 | 124.6 | 125.65 | 121.7 | 128.05 | 130.2 | 129.1 | 134.75 | 132.05 | 2480.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1417.1 | 1463.05 | 1448.9 | 1438.9 | 1432.3 | 1489.05 | 1749.95 | 1626.2 | 1705.2 | 1669.1 | 1763.6 | 1672.2 | 1678 | 1551.4 | 1787.6 | 1737.4 | 1751.7 | 1808.35 | 1750.05 | 1730.85 | 32670.9
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 6.85 | 6.05 | 6.7 | 6.45 | 10.1 | 7.45 | 6.9 | 6 | 5.85 | 7.2 | 6.35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.95 | 5 | 4.85 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 120.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 124 | [10 empty] | 124
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.35 | 479.35 | 476.35 | 479.75 | 479.8 | 475.35 | 456.3511 | 457.25 | 465.9 | 466.2 | 475.75 | 469.8 | 470.5659 | 467.5 | 473.4 | 459.85 | 451.9 | 442.7 | 444.25 | 459.95 | 9297.317
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161.25 | 161.15 | 161.3 | 153.5 | 160 | 203.75 | 240.1245 | 239.95 | 239.8 | 223.25 | 180 | 164.1 | 167.563 | 168 | 168.1 | 167.7 | 168.05 | 187.15 | 187.05 | 186.75 | 3688.5375
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.6 | 28.8 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 49.3 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 49.8 | 49.8 | 48 | 48.6 | 943.3
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 731.45 | 710 | 687.9 | 734 | 751.5 | 783.3 | 766.25 | 761.95 | 747.2 | 741.1 | 736.2 | 723.5 | 710.35 | 737.6 | 728.7 | 713.85 | 717.05 | 733.45 | 707.4 | 647.1 | 14569.85
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1437.65 | 1505.45 | 1445.95 | 1571.55 | 1307.2 | 1478.8 | 1415.15 | 1554.1 | 1458.2 | 1398.55 | 1477.5 | 1387.5 | 1377.6 | 1234.75 | 1002.15 | 1404.6 | 1388.45 | 1226.55 | 1229.45 | 1196.3 | 27497.45
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 273.5 | 240.8 | 210.05 | 234.5 | 244.25 | 213.65 | 234.7 | 214.15 | 234.65 | 239.5 | 225.95 | 244.75 | 225.1 | 233.35 | 251.3 | 244.25 | 259.1 | 238.2 | 290.9 | 254.6 | 4807.25
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 864.95 | 748.65 | 629.35 | 709.55 | 648.75 | 624.45 | 631.9 | 585.55 | 662.5 | 613.1 | 630.65 | 579.95 | 582.05 | 579.65 | 533.25 | 638.55 | 634.1 | 583.85 | 551.15 | 582.9 | 12614.85
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 189.05 | 185.55 | 188.85 | 188.2 | 188.4 | 191 | 188.05 | 189.8 | 189.65 | 186.2 | 170.7 | 146.8 | 147.1 | 148.05 | 149.3 | 148 | 148.15 | 148.7 | 151.9 | 160.75 | 3404.2
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.05 | 102.35 | 109.95 | 108.45 | 109.4 | 112.25 | 119.35 | 116.85 | 117.75 | 117.95 | 108.4 | 83.95 | 70 | 72.25 | 69.4 | 56.35 | 59.35 | 58.8 | 103.95 | 145.9 | 1944.7
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2086.85 | 1999.95 | 1992.25 | 1899.7 | 1718.45 | 1770.8 | 1921.2 | 1785.8 | 1671.65 | 1954.1 | 1922.85 | 1788.8 | 1837.65 | 1844 | 1645.85 | 1947.05 | 691.05 | 1556 | 1665.45 | 1878.3 | 35577.75
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 107.8 | 104.55 | 108.45 | 142.65 | 134.45 | 117.6 | 130.75 | 152 | 131.85 | 124.65 | 138.65 | 142 | 125.35 | 132.45 | 142 | 128.95 | 131.25 | 57.4 | 127.85 | 147.95 | 2528.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2122.85 |  |  | 1081.5 | 3737.05 | 3291.5 | 3564.5 | 4624.35 | 312.15 |  |  | 3673.8 | 5117.25 | 5220.8 | 5224.85 | 5225.15 | 5209.85 | 5148.3 | 3819.55 | 4155.25 | 61528.7
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 1066.35 |  |  | 451.55 | 2021 | 1879.15 | 1966.5 | 2307.65 | 169.7 |  |  | 1610.95 | 2425.8 | 2498 | 2499.95 | 2500.9 | 2490.25 | 2476.35 | 2044.9 | 2148 | 30557
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 13.8 | 414.1 |  | 664.05 | 510.5 |  |  | 917.55 | 792.2 |  | 275.55 | 3587.75
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 854.35 | 293.9 | 971.9 | [5 empty] | 2120.15
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 193.9 | 123.5 | 126.05 | 124.9 | 171.7 | 157.85 | 120.85 | 121.65 | 20.25 | [10 empty] | 26.8 | 1187.45
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 167306.75 | 163016.2 | 152588 | 162987.2673 | 164185.75 | 158662.2 | 163485.5756 | 165808.9435 | 159782.115 | 149910.3 | 161682.35 | 169115.9671 | 170099.3189 | 170124.2 | 168378.45 | 165653.955 | 155678.085 | 166733.075 | 169900.655 | 167843.45 | 3272942.6074
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Agosto
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 147.3928 | 33.295 | 146.4183 | 145.0907 | 144.9263 |  | 144 | 145.0788 | 144.6945 | 144 | 140.1 | 145.75 | 144.1163 | 140.6 | 140 | 144 | 144.447 | 144.0815 | 143.3 | 143.1775 | 2624.4685
ELECTRO ORIENTE | HIDRO - TÉRMICO | CENTRALES ELECTRO ORIENTE | HIDROELÉCTRICA | 61.94 | 74.22 | 60.1185 | 43.576 | 43.576 | 52.55 | 51.759 | 52.0125 | 45.794 | 140.5325 | 94.8445 | 62.2435 | 94.311 | 50.3805 | 69.036 | 51.636 | 38.9965 | 33.8945 | 44.8005 | 36.625 | 1202.8465
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 174.85 | 171.4 | 170.35 | 169.7 | 170.45 | 172.5 | 172.1 | 167.5 | 134.35 | 122.2 | 158.95 | 160.8 | 167.9 | 179.95 | 180 | 180 | 179.85 | 179.9 | 179.9 | 177.35 | 3370
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 647.1854 | 647.3686 | 648.841 | 645.514 | 641.6335 | 648 | 648 | 643.486 | 645.0514 | 642.4007 | 646.45 | 644.5308 | 644.6697 | 643.7352 | 644.4873 | 255.3 | 649.8034 | 649.475 | 652.3573 | 654.5206 | 12542.8098
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | [20 empty] | 0
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.2924 | 454.2876 | 340.7364 | 454.2003 | 453.6 | 453.6 | 432.85 | 454.3458 | 454.2486 | 454.2 | 453.6 | 454.0741 | 454.1007 | 453.6 | 454.099 | 453.6 | 302.6632 | 268.7983 | 454.173 | 453.6 | 8608.6695
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.4 | 114.4 | 114.45 | 79.45 | 66.65 | 97.2 | 232.017 | 230.75 | 236.6 | 221.35 | 151 | 109.9 | 104.665 | 104.05 | 104.2 | 108.7 | 113.1 | 106.65 | 130.9 | 123.15 | 2661.582
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 211.45 | 206.75 | 209.95 | 193.5 | 198.25 | 272.15 | 375.9125 | 198.05 | 201.6 | 204.4 | 201.45 | 196.55 | 191.2315 | 180.7 | 183 | 205 | 216.85 | 181.65 | 178.55 | 186.8 | 4193.794
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 505.05 | 501.5242 | 497.0108 | 479.0627 | 483.0906 | 474.6209 | 476.4834 | 469.3 | 243.7369 | 194.25 | 182.5 | 177.4248 | 171.4682 | 171.6 | 182.2 | 198.15 | 290.45 | 270.05 | 296.7893 | 288.679 | 6553.4407
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2314.5606 | 2203.2454 | 2187.8751 | 2210.0937 | 2202.1763 | 2170.6208 | 2533.1219 | 2360.523 | 2106.0753 | 2123.3332 | 2028.8945 | 1951.2732 | 1972.4623 | 1924.6157 | 1957.0223 | 1596.386 | 1936.1601 | 1834.4992 | 2080.7702 | 2063.9021 | 41757.611
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 688496.25
[7 empty] | ENGIE | 513592.35
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 505602.25
[7 empty] | ELECTROPERU | 392214.25
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 246449.59
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 101359.35
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 92085.7
[7 empty] | EGEMSA | 58978.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 56082.0671
[7 empty] | EGASA | 46609.23
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 46108.85
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 42666.1
[7 empty] | CELEPSA | 41718.95
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 38232.25
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 35176.45
[7 empty] | SAN GABAN | 32791.4
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 31050.65
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 28323.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 23735
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 21445.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 19844.25
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 15270.5
[7 empty] | LA VIRGEN | 14963.4735
[7 empty] | SINERSA | 12985.8545
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12956
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9334.5
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 8875.9673
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 8802.4
[7 empty] | EGESUR | 8588.9
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 8256.9
[7 empty] | EGEJUNIN | 7970.75
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 7864.285
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7059.2
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6311.5
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 5859.5
[7 empty] | TERMOSELVA | 5707.9
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 5510.9
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5363.9
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5296.3
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 4727.85
[7 empty] | PETRAMAS | 4704.5
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4418.85
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4304.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 3073.95
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 3053.4
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3027.9
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 2848.56
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2528.6
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2494.95
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2480.35
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2328.15
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 2256.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 2006.65
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1700.6
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1600.15
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1187.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 876.85
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 823.33
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 741.9
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 637.75
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 504.45
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 346.25
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 345.3
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 175.15
[7 empty] | SHOUGESA | 124
[7 empty] | KONDU SAC | 48.2
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 35.9

## G_AREAS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 100.2 | 40.78 | 0 | 60.8 | 2231.6 | 3260.3 | 0 | 413 | 479.8 | 0 | 0 | 0 | 201.78 | 5904.9 | 479.8 | 6586.48 | 00:30 | 2811.6 | 3301.08 | 0 | 473.8 | 6586.48 | 00:30 | 158 | 64.08 | 0 | 473.8 | 695.88
01:00 | 99.1 | 40.18 | 0 | 58.5 | 2152.7 | 3262.2 | 0 | 366.5 | 478.9 | 0 | 0 | 0 | 197.78 | 5781.4 | 478.9 | 6458.08 | 01:00 | 2730.7 | 3302.38 | 0 | 425 | 6458.08 | 01:00 | 156.2 | 63.38 | 0 | 425 | 644.58
01:30 | 98.5 | 39.78 | 0 | 52.6 | 2029.9 | 3260.5 | 0 | 335.7 | 474.6 | 0 | 0 | 0 | 190.88 | 5626.1 | 474.6 | 6291.58 | 01:30 | 2603 | 3300.28 | 0 | 388.3 | 6291.58 | 01:30 | 155.5 | 63.08 | 0 | 388.3 | 606.88
02:00 | 99.2 | 40.88 | 0 | 51.4 | 2063.9 | 3258.4 | 0 | 263.2 | 475.1 | 0 | 0 | 0 | 191.48 | 5585.5 | 475.1 | 6252.08 | 02:00 | 2638.2 | 3299.28 | 0 | 314.6 | 6252.08 | 02:00 | 156.3 | 64.18 | 0 | 314.6 | 535.08
02:30 | 102.1 | 38.68 | 0 | 56.7 | 2053.8 | 3274 | 0 | 227.1 | 473.2 | 0 | 0 | 0 | 197.48 | 5554.9 | 473.2 | 6225.58 | 02:30 | 2629.1 | 3312.68 | 0 | 283.8 | 6225.58 | 02:30 | 157.8 | 61.98 | 0 | 283.8 | 503.58
03:00 | 102.7 | 40.48 | 0 | 55.1 | 2008.8 | 3255.9 | 0 | 226 | 471.2 | 0 | 0 | 0 | 198.28 | 5490.7 | 471.2 | 6160.18 | 03:00 | 2582.7 | 3296.38 | 0 | 281.1 | 6160.18 | 03:00 | 156.7 | 63.48 | 0 | 281.1 | 501.28
03:30 | 104.3 | 40.68 | 0 | 55.7 | 2009.2 | 3267.7 | 0 | 235.4 | 481.4 | 0 | 0 | 0 | 200.68 | 5512.3 | 481.4 | 6194.38 | 03:30 | 2594.9 | 3308.38 | 0 | 291.1 | 6194.38 | 03:30 | 157.3 | 63.88 | 0 | 291.1 | 512.28
04:00 | 102.5 | 41.18 | 0 | 61 | 1913.5 | 3258.2 | 0 | 233.9 | 465.6 | 0 | 0 | 0 | 204.68 | 5405.6 | 465.6 | 6075.88 | 04:00 | 2481.6 | 3299.38 | 0 | 294.9 | 6075.88 | 04:00 | 151.9 | 64.08 | 0 | 294.9 | 510.88
04:30 | 104.2 | 40.19 | 0 | 56.5 | 2036.9 | 3257.9 | 0 | 245.2 | 479.8 | 0 | 0 | 0 | 200.89 | 5540 | 479.8 | 6220.69 | 04:30 | 2620.9 | 3298.09 | 0 | 301.7 | 6220.69 | 04:30 | 152.2 | 63.49 | 0 | 301.7 | 517.39
05:00 | 106.3 | 40.68 | 0 | 55 | 2107 | 3269.6 | 0 | 174.7 | 475.3 | 0 | 0 | 0 | 201.98 | 5551.3 | 475.3 | 6228.58 | 05:00 | 2688.6 | 3310.28 | 0 | 229.7 | 6228.58 | 05:00 | 151.2 | 63.78 | 0 | 229.7 | 444.68
05:30 | 105.6 | 40.98 | 0 | 51.5 | 2193.8 | 3312.3 | 0 | 185.9 | 476.9 | 0 | 0 | 0 | 198.08 | 5692 | 476.9 | 6366.98 | 05:30 | 2776.3 | 3353.28 | 0 | 237.4 | 6366.98 | 05:30 | 150.8 | 64.08 | 0 | 237.4 | 452.28
06:00 | 107.2 | 38.38 | 0 | 56.2 | 2213.6 | 3371.2 | 0 | 181.9 | 495.2 | 0 | 1.7 | 0 | 201.78 | 5766.7 | 496.9 | 6465.38 | 06:00 | 2816 | 3409.58 | 1.7 | 238.1 | 6465.38 | 06:00 | 152.3 | 61.48 | 1.7 | 238.1 | 453.58
06:30 | 143.5 | 41.68 | 0 | 55.9 | 2402 | 3367 | 0 | 165.2 | 485.5 | 0 | 66.6 | 0 | 241.08 | 5934.2 | 552.1 | 6727.38 | 06:30 | 3031 | 3408.68 | 66.6 | 221.1 | 6727.38 | 06:30 | 161.1 | 64.98 | 66.6 | 221.1 | 513.78
07:00 | 145.9 | 39.59 | 0 | 53.6 | 2287.4 | 3321.6 | 0 | 139.1 | 445.3 | 0 | 289.2 | 0 | 239.09 | 5748.1 | 734.5 | 6721.69 | 07:00 | 2878.6 | 3361.19 | 289.2 | 192.7 | 6721.69 | 07:00 | 161.9 | 63.19 | 289.2 | 192.7 | 706.99
07:30 | 130.1 | 38.19 | 0 | 52.4 | 2183.8 | 3358.2 | 0.1 | 138 | 403.7 | 0 | 505.7 | 0 | 220.69 | 5680.1 | 909.4 | 6810.19 | 07:30 | 2717.6 | 3396.39 | 505.8 | 190.4 | 6810.19 | 07:30 | 161.2 | 61.49 | 505.8 | 190.4 | 918.89
08:00 | 130.4 | 81.78 | 0.1 | 40.8 | 2166.9 | 3314.1 | 0.1 | 146.4 | 407.3 | 0 | 605.4 | 0 | 253.08 | 5627.5 | 1012.7 | 6893.28 | 08:00 | 2704.6 | 3395.88 | 605.6 | 187.2 | 6893.28 | 08:00 | 161.1 | 63.38 | 605.6 | 187.2 | 1017.28
08:30 | 134.3 | 89.09 | 0.2 | 45.1 | 2232.4 | 3346 | 0.5 | 173.2 | 386.3 | 0 | 635 | 0 | 268.69 | 5752.1 | 1021.3 | 7042.09 | 08:30 | 2753 | 3435.09 | 635.7 | 218.3 | 7042.09 | 08:30 | 161 | 64.59 | 635.7 | 218.3 | 1079.59
09:00 | 134.5 | 84.78 | 0.2 | 52.9 | 2427.4 | 3333.2 | 0.8 | 197.4 | 386.9 | 0 | 644.1 | 0 | 272.38 | 5958.8 | 1031 | 7262.18 | 09:00 | 2948.8 | 3417.98 | 645.1 | 250.3 | 7262.18 | 09:00 | 160.9 | 61.38 | 645.1 | 250.3 | 1117.68
09:30 | 152.2 | 84.68 | 0.3 | 48.2 | 2434.7 | 3351.3 | 0.9 | 221.5 | 393.1 | 0 | 647.8 | 0 | 285.38 | 6008.4 | 1040.9 | 7334.68 | 09:30 | 2980 | 3435.98 | 649 | 269.7 | 7334.68 | 09:30 | 156.8 | 61.18 | 649 | 269.7 | 1136.68
10:00 | 148.1 | 81.78 | 0.3 | 48.2 | 2439.3 | 3359.2 | 1 | 253 | 392.2 | 0 | 654.3 | 0 | 278.38 | 6052.5 | 1046.5 | 7377.38 | 10:00 | 2979.6 | 3440.98 | 655.6 | 301.2 | 7377.38 | 10:00 | 162.1 | 58.28 | 655.6 | 301.2 | 1177.18
10:30 | 150.8 | 80.58 | 0.3 | 51.8 | 2470.2 | 3338.6 | 1.1 | 342.1 | 394.6 | 0 | 656.8 | 0 | 283.48 | 6152 | 1051.4 | 7486.88 | 10:30 | 3015.6 | 3419.18 | 658.2 | 393.9 | 7486.88 | 10:30 | 161.9 | 58.08 | 658.2 | 393.9 | 1272.08
11:00 | 151.5 | 80.58 | 0.4 | 53.3 | 2426.8 | 3320.1 | 1.2 | 423.1 | 385.7 | 0 | 665 | 0 | 285.78 | 6171.2 | 1050.7 | 7507.68 | 11:00 | 2964 | 3400.68 | 666.6 | 476.4 | 7507.68 | 11:00 | 161.5 | 43.18 | 666.6 | 476.4 | 1347.68
11:30 | 170.2 | 81.28 | 0.4 | 55.9 | 2382.6 | 3318.9 | 1.3 | 481.8 | 386.2 | 0.2 | 668.3 | 0 | 307.78 | 6184.6 | 1054.7 | 7547.08 | 11:30 | 2939 | 3400.38 | 670 | 537.7 | 7547.08 | 11:30 | 159 | 43.58 | 670 | 537.7 | 1410.28
12:00 | 168.9 | 81.18 | 0.4 | 57.8 | 2184.5 | 3313 | 1.3 | 503.5 | 380.3 | 3.6 | 672.6 | 0 | 308.28 | 6002.3 | 1056.5 | 7367.08 | 12:00 | 2733.7 | 3397.78 | 674.3 | 561.3 | 7367.08 | 12:00 | 161.1 | 43.68 | 674.3 | 561.3 | 1440.38
12:30 | 170.2 | 84.12 | 0.4 | 77.2 | 2130.1 | 3311.3 | 1.3 | 516.8 | 386.2 | 0 | 672.8 | 0 | 331.92 | 5959.5 | 1059 | 7350.42 | 12:30 | 2686.5 | 3395.42 | 674.5 | 594 | 7350.42 | 12:30 | 160.3 | 46.42 | 674.5 | 594 | 1475.22
13:00 | 158.1 | 84.15 | 0.4 | 88.4 | 2114.1 | 3205.9 | 1.3 | 561.1 | 360.3 | 0 | 674.8 | 0 | 331.05 | 5882.4 | 1035.1 | 7248.55 | 13:00 | 2632.5 | 3290.05 | 676.5 | 649.5 | 7248.55 | 13:00 | 158.6 | 46.85 | 676.5 | 649.5 | 1531.45
13:30 | 171.2 | 87.44 | 0.4 | 99.1 | 2134.2 | 3182.5 | 1.2 | 594.7 | 399.2 | 0 | 672.8 | 0 | 358.14 | 5912.6 | 1072 | 7342.74 | 13:30 | 2704.6 | 3269.94 | 674.4 | 693.8 | 7342.74 | 13:30 | 159.8 | 49.04 | 674.4 | 693.8 | 1577.04
14:00 | 168.3 | 86.68 | 0.4 | 100.8 | 2195.2 | 3093.6 | 1.2 | 627.4 | 393.8 | 0 | 668.1 | 0 | 356.18 | 5917.4 | 1061.9 | 7335.48 | 14:00 | 2757.3 | 3180.28 | 669.7 | 728.2 | 7335.48 | 14:00 | 162.4 | 49.08 | 669.7 | 728.2 | 1609.38
14:30 | 166.4 | 87.06 | 0.4 | 100.4 | 2290.6 | 3089.1 | 1.1 | 663.2 | 386.8 | 0 | 660.8 | 0 | 354.26 | 6044 | 1047.6 | 7445.86 | 14:30 | 2843.8 | 3176.16 | 662.3 | 763.6 | 7445.86 | 14:30 | 161.5 | 48.36 | 662.3 | 763.6 | 1635.76
15:00 | 167.6 | 82.24 | 0.3 | 103.2 | 2024.2 | 3237.4 | 1 | 682 | 389.6 | 0 | 648.6 | 0 | 353.34 | 5944.6 | 1038.2 | 7336.14 | 15:00 | 2581.4 | 3319.64 | 649.9 | 785.2 | 7336.14 | 15:00 | 161.5 | 58.14 | 649.9 | 785.2 | 1654.74
15:30 | 166.4 | 83.76 | 0.3 | 113.7 | 2028.6 | 3241.1 | 0.9 | 697.5 | 397.6 | 0 | 628.1 | 0 | 364.16 | 5968.1 | 1025.7 | 7357.96 | 15:30 | 2592.6 | 3324.86 | 629.3 | 811.2 | 7357.96 | 15:30 | 161.3 | 60.66 | 629.3 | 811.2 | 1662.46
16:00 | 165.1 | 80.62 | 0.2 | 109 | 1953.2 | 3216.8 | 0.7 | 712.4 | 430.6 | 0 | 564.5 | 0 | 354.92 | 5883.1 | 995.1 | 7233.12 | 16:00 | 2548.9 | 3297.42 | 565.4 | 821.4 | 7233.12 | 16:00 | 156 | 57.22 | 565.4 | 821.4 | 1600.02
16:30 | 164.9 | 82.92 | 0.2 | 108.1 | 2179.1 | 3242.6 | 0.5 | 748 | 445.1 | 0 | 372.7 | 0 | 356.12 | 6170.2 | 817.8 | 7344.12 | 16:30 | 2789.1 | 3325.52 | 373.4 | 856.1 | 7344.12 | 16:30 | 159.5 | 58.92 | 373.4 | 856.1 | 1447.92
17:00 | 167.2 | 83.28 | 0.1 | 97 | 2380.4 | 3256.5 | 0.3 | 751.9 | 445.2 | 0 | 145.2 | 0 | 347.58 | 6389.1 | 590.4 | 7327.08 | 17:00 | 2992.8 | 3339.78 | 145.6 | 848.9 | 7327.08 | 17:00 | 158.9 | 58.98 | 145.6 | 848.9 | 1212.38
17:30 | 164.9 | 83.97 | 0.1 | 83.6 | 2362.7 | 3258.5 | 0.1 | 750.8 | 495.8 | 0 | 10.1 | 0 | 332.57 | 6372.1 | 505.9 | 7210.57 | 17:30 | 3023.4 | 3342.47 | 10.3 | 834.4 | 7210.57 | 17:30 | 158.6 | 59.47 | 10.3 | 834.4 | 1062.77
18:00 | 164.8 | 84.75 | 0 | 80.8 | 2399.5 | 3236 | 0 | 741.3 | 494.1 | 0 | 0 | 0 | 330.35 | 6376.8 | 494.1 | 7201.25 | 18:00 | 3058.4 | 3320.75 | 0 | 822.1 | 7201.25 | 18:00 | 158.9 | 60.05 | 0 | 822.1 | 1041.05
18:30 | 161.1 | 82.59 | 0 | 71.1 | 2599.2 | 3254.2 | 0 | 726.8 | 541.5 | 0 | 0 | 0 | 314.79 | 6580.2 | 541.5 | 7436.49 | 18:30 | 3301.8 | 3336.79 | 0 | 797.9 | 7436.49 | 18:30 | 158.4 | 57.59 | 0 | 797.9 | 1013.89
19:00 | 180.4 | 84.34 | 0 | 64 | 2549.2 | 3259.1 | 0 | 711.6 | 543.2 | 0 | 0 | 0 | 328.74 | 6519.9 | 543.2 | 7391.84 | 19:00 | 3272.8 | 3343.44 | 0 | 775.6 | 7391.84 | 19:00 | 159.2 | 59.94 | 0 | 775.6 | 994.74
19:30 | 172 | 82.67 | 0 | 59.9 | 2644.3 | 3217.4 | 0 | 662.3 | 541 | 0 | 0 | 0 | 314.57 | 6524 | 541 | 7379.57 | 19:30 | 3357.3 | 3300.07 | 0 | 722.2 | 7379.57 | 19:30 | 158.5 | 57.37 | 0 | 722.2 | 938.07
20:00 | 172.3 | 87.75 | 0 | 57.2 | 2688 | 3187.9 | 0 | 640.7 | 547.8 | 0 | 0 | 0 | 317.25 | 6516.6 | 547.8 | 7381.65 | 20:00 | 3408.1 | 3275.65 | 0 | 697.9 | 7381.65 | 20:00 | 158.9 | 58.95 | 0 | 697.9 | 915.75
20:30 | 174.2 | 92.94 | 0 | 49.4 | 2517.9 | 3358.1 | 0 | 603.7 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 316.54 | 6479.7 | 580.5 | 7376.74 | 20:30 | 3272.6 | 3451.04 | 0 | 653.1 | 7376.74 | 20:30 | 158.8 | 60.04 | 0 | 653.1 | 871.94
21:00 | 175.8 | 103.61 | 0 | 53.6 | 2461.7 | 3462.4 | 0 | 583.9 | 582.9 | 0 | 0 | 0 | 333.01 | 6508 | 582.9 | 7423.91 | 21:00 | 3220.4 | 3566.01 | 0 | 637.5 | 7423.91 | 21:00 | 160 | 63.31 | 0 | 637.5 | 860.81
21:30 | 173.6 | 98.1 | 0 | 41.8 | 2370.5 | 3466.36 | 0 | 556.7 | 555.4 | 0 | 0 | 0 | 313.5 | 6393.56 | 555.4 | 7262.46 | 21:30 | 3099.5 | 3564.46 | 0 | 598.5 | 7262.46 | 21:30 | 159.5 | 57.3 | 0 | 598.5 | 815.3
22:00 | 174.5 | 92.82 | 0 | 38.6 | 2376.8 | 3464.81 | 0 | 520.2 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 305.92 | 6361.81 | 562.5 | 7230.23 | 22:00 | 3113.8 | 3557.63 | 0 | 558.8 | 7230.23 | 22:00 | 160.1 | 61.32 | 0 | 558.8 | 780.22
22:30 | 176.5 | 94.29 | 0 | 37 | 2455.9 | 3436.47 | 0 | 483.3 | 516.2 | 0 | 0 | 0 | 307.79 | 6375.67 | 516.2 | 7199.66 | 22:30 | 3148.6 | 3530.76 | 0 | 520.3 | 7199.66 | 22:30 | 160.3 | 62.59 | 0 | 520.3 | 743.19
23:00 | 166.4 | 90.39 | 0 | 31.5 | 2279.9 | 3346.18 | 0 | 494.1 | 522.5 | 0 | 0 | 0 | 288.29 | 6120.18 | 522.5 | 6930.97 | 23:00 | 2968.8 | 3436.57 | 0 | 525.6 | 6930.97 | 23:00 | 161.7 | 61.09 | 0 | 525.6 | 748.39
23:30 | 125.8 | 87.09 | 0 | 35.1 | 2311.7 | 3301.16 | 0 | 418.9 | 517 | 0 | 0 | 0 | 247.99 | 6031.76 | 517 | 6796.75 | 23:30 | 2954.5 | 3388.25 | 0 | 454 | 6796.75 | 23:30 | 159.9 | 62.39 | 0 | 454 | 676.29
00:00 | 126.5 | 88.78 | 0 | 38 | 2199.8 | 3247.1 | 0 | 325.6 | 514.1 | 0 | 0 | 0 | 253.28 | 5772.5 | 514.1 | 6539.88 | 00:00 | 2840.4 | 3335.88 | 0 | 363.6 | 6539.88 | 00:00 | 160.7 | 64.38 | 0 | 363.6 | 588.68
TOTAL MWh | 3483.25 | 1722.21 | 2.9 | 1512.7 | 54349.75 | 78960.94 | 8.95 | 10523.85 | 11061.5 | 1.9 | 6215.5 | 0 | 6721.06 | 143843.49 | 17278.9 | 167843.45 | TOTAL MWh | 68894.5 | 80685.05 | 6227.35 | 12036.55 | 167843.45 | TOTAL MWh | 3809.55 | 1413.71 | 6227.35 | 12036.55 | 23487.16

## HOP
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 10:46:41 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/08/2025 14:31:00 | 21/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 13:59:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 12:14:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/08/2025 12:14:00 | 20/08/2025 21:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 20/08/2025 21:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 08:46:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/08/2025 08:46:00 | 20/08/2025 14:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/08/2025 14:10:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 20/08/2025 11:27:00 | 20/08/2025 11:33:00 | 20/08/2025 11:23:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 20/08/2025 11:34:00 | 20/08/2025 12:05:00 | 20/08/2025 11:33:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 08:29:00 |  | 20/08/2025 08:19:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/08/2025 20:33:00 | 20/08/2025 22:43:00 | 20/08/2025 20:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/08/2025 22:43:00 | 20/08/2025 22:56:00 |  | 20/08/2025 22:43:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/08/2025 19:50:00 | 20/08/2025 20:33:00 | 20/08/2025 19:29:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/08/2025 20:04:00 | 20/08/2025 20:33:00 | 20/08/2025 19:29:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/08/2025 20:33:00 | 20/08/2025 21:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/08/2025 20:33:00 | 20/08/2025 21:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/08/2025 21:35:00 | 20/08/2025 22:49:00 |  | 20/08/2025 22:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/08/2025 21:35:00 | 20/08/2025 23:03:00 |  | 20/08/2025 22:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/08/2025 07:46:00 | 21/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 07:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 12:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/08/2025 12:38:00 | 20/08/2025 14:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/08/2025 14:32:00 | 20/08/2025 19:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:21 h, S/C generar a 440 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/08/2025 19:30:00 | 20/08/2025 20:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/08/2025 20:04:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 23:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 05:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 05:08:00 | 20/08/2025 10:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 10:00:00 | 20/08/2025 13:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 13:30:00 | 20/08/2025 20:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 20:13:00 | 20/08/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 22:47:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/08/2025 19:45:00 | 20/08/2025 20:13:00 | 20/08/2025 19:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó por límite de transmisión de la L-5006.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/08/2025 20:13:00 | 20/08/2025 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/08/2025 22:43:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | G2 | 20/08/2025 06:03 | 21/08/2025 00:00 | SE REALIZÓ EL MANTENIMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO DE COMPONENTES DE TURBINA Y MANTENIMIENTO DEL GENERADOR. | 10 | P | F/S | N | PREV. | 18968 | G
CELEPSA | EL PLATANAL | G2 | 20/08/2025 14:33 | 20/08/2025 17:07 | Revisión de sistema de frenado | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12602 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | CHILINA D | SLZ1 | 20/08/2025 11:12 | 20/08/2025 12:39 | Verificación señales de control interruptor 33 kV | 5.137 | P | F/S | N | PREV. | 136 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Mantenimiento por 32,000 horas de operación | 5.732 | P | F/S | N | PREV. | 12778 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE GENERADOR UG1 (INSPECCIÓN, LIMPIEZA Y PRUEBAS DE AISLAMIENTO). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCIÓN UG1. | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | EL CARMEN (CH) | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G1 (INSPECCIÓN DE RODETE, INYECTORES). | 4.27 | P | F/S | N | PREV. | 20590 | G
GM OPERACIONES S.A.C. | REFINERIA TALARA | CENTRAL | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Central indisponible por mantenimiento correctivo. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22187 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | FUERA DE SERVICIO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL TR-1 POR VALORES ALTOS EN EL ANALISIS DE GASES DISUELTOS | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24607 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G3 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | reparación de álabes y cambio de bujes | 189.761 | P | F/S | N | PREV. | 15213 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CAMBIO DE MODULOS DEL CEDI | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | REPARACIÓN DE LÍNEA DE INGRESO DE GAS EN COMBUSTOR N°12 DE LA TURBINA A GAS | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CAMBIO TABLERO ATB | 44.55 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE RADIADOR AIRE-AGUA | 44.22 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G2 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Parada Parcial Carhuaquero UG02 | 31.5 | P | F/S | N | PREV. | 62 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | Unidad indisponible por falla. | 31.5 | P | F/S | N | CORR. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CAMBIO DE SISTEMA DE REGULACION VELOCIDAD (25 DIAS) | 66 | P | F/S | N | PREV. | 22 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 23:03 | MANTENIMIENTO DE 95000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE EXCITACIÓN DE LA UNIDAD GT-1. | 217.12 | F | F/S | N | CORR. | 14928 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | 20/08/2025 08:09 | 20/08/2025 15:40 | INDISPONIBILIDAD DE LA UNIDAD GT-2 POR SALIDAD DE LA SUBESTACIÓN ETEN | 7.93 | P | F/S | N | OTROS | 14960 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 20/08/2025 08:01 | 20/08/2025 17:03 | MANTENIMIENTO MENSUAL | 55 | P | F/S | N | PREV. | 191 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR UG1 | 87 | R | F/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 20/08/2025 00:00 | 21/08/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G4 | 20/08/2025 00:00 | 20/08/2025 15:28 | INDISPONIBLE POR FALLA EN LA UNIDAD HIDRAÚLICA DEL REGULADOR DE VELOCIDAD | 0 | R | F/S | N | OTROS | 53 | G

## RESERVA_FRÍA
20/08/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 20 de Agosto del 2025 / SEM N° 33 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 20 de Agosto del 2025 / SEM N° 33 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [64 empty] | COGENERACION | [6 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | UNACEM | KALLPA | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 221 | 70400 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARPAPATA | SUNNY | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2849.9385 | 2788.18 | 396.4959
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2849.9385 | 2788.18 | 396.4959
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2849.9385 | 2788.18 | 396.4959
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2849.9385 | 2788.18 | 396.4959
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2849.9385 | 2788.18 | 396.4959
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2849.9385 | 2788.18 | 396.4959
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2849.9385 | 2788.18 | 396.4959
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2849.9385 | 2788.18 | 396.4959
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2849.9385 | 2788.18 | 396.4959
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2849.9385 | 2788.18 | 396.4959
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [22 empty] | 25 | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2849.9385 | 2788.18 | 396.4959
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2874.5654 | 2812.8069 | 396.4959
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2874.5654 | 2812.8069 | 396.4959
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2874.5654 | 2812.8069 | 396.4959
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 | 49.6269 | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2874.5654 | 2812.8069 | 396.4959
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2824.9385 | 2763.18 | 396.4959
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2811.8661 | 2750.1075 | 410.2015
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2811.8661 | 2750.1075 | 410.2015
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 5.1372 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2811.8661 | 2750.1075 | 415.3412
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 | [28 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2817.0058 | 2755.2473 | 410.2015
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2824.9385 | 2763.18 | 402.2687
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2824.9385 | 2763.18 | 402.2687
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2824.9385 | 2763.18 | 402.2687
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2824.9385 | 2763.18 | 402.2687
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2824.9385 | 2763.18 | 402.2687
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2824.9385 | 2763.18 | 402.2687
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2824.9385 | 2763.18 | 402.2687
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 59.9738 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2824.9385 | 2763.18 | 402.2687
20:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2756.1389 | 2694.3803 | 402.2687
20:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2747.6222 | 2685.8636 | 402.2687
21:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2730.3344 | 2668.5758 | 402.2687
21:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2730.3344 | 2668.5758 | 402.2687
22:00 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2730.3344 | 2668.5758 | 402.2687
22:30 | [17 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2730.3344 | 2668.5758 | 402.2687
23:00 |  |  |  | 8.8259 | [13 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 | [8 empty] | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2739.1602 | 2677.4017 | 402.2687
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2764.9647 | 2703.2062 | 402.2687
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 17.2878 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  |  | 7.9327 | [23 empty] | 184.8749 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [117 empty] | 2764.9647 | 2703.2062 | 402.2687
MWh | 0 | 0 | 0 | 185.3433 | 178.8505 | 0 | 0 | 1169.4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 371.6879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 238.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.5 | 0 | 99.2538 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 14.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7706930.25 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 25 | 19 | 8.2 | 30 | 15.53 | 12.34 | 12.725 | -- | -- | 1.936 | 45.03 | 20 | 102.87 | 35.63 | 38.373 | 9.33 | 12.09 | 0.08 | 0.42 | -- | -- | 26.15 | 121.561 | 24.19 | 20.5 | 4.06 | 0 | 2.3706 | 17.8 | 9.9943 | 6.4 | 10.4 | 6.43 | 11.73 | 17.013 | -- | 40.855 | 4.865 | -- | 1.7705 | 6.6443 | 12.236 | 1.097 | 9.894
00:30 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 25 | 19 | 8.2 | 30 | 15.53 | 12.34 | 12.725 | -- | -- | 1.936 | 45.03 | 20 | 102.87 | 35.63 | 38.373 | 9.33 | 12.09 | 0.08 | 0.42 | -- | -- | 26.15 | 121.561 | 24.19 | 20.5 | 4.06 | 0 | 2.3706 | 17.8 | 9.9943 | 6.4 | 10.4 | 6.43 | 11.73 | 17.013 | -- | 40.855 | 4.865 | -- | 1.7705 | 6.6443 | 12.236 | 1.097 | 9.894
01:00 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 23.2 | 19 | 8.3 | 30 | 12.16 | 12.25 | 12.73 | -- | -- | 1.936 | 51.84 | 20 | 102.87 | 34.87 | 37.823 | 9.29 | 12.09 | 1.23 | 0.42 | -- | -- | 15.11 | 110.52 | 24.22 | 20.485 | 5.25 | 0 | 2.3706 | 14.2 | 9.9539 | 6.4 | 10.4 | 6.28 | 11.57 | 17.013 | -- | -- | 4.831 | -- | 1.7908 | 6.6443 | 12.304 | 1.127 | 9.783
01:30 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 23.2 | 19 | 8.3 | 30 | 12.16 | 12.25 | 12.73 | -- | -- | 1.936 | 51.84 | 20 | 102.87 | 34.87 | 37.823 | 9.29 | 12.09 | 1.23 | 0.42 | -- | -- | 15.11 | 110.52 | 24.22 | 20.485 | 5.25 | 0 | 2.3706 | 14.2 | 9.9539 | 6.4 | 10.4 | 6.28 | 11.57 | 17.013 | -- | -- | 4.831 | -- | 1.7908 | 6.6443 | 12.304 | 1.127 | 9.783
02:00 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 17.2 | 19 | 8.3 | 30 | 12.13 | 12.22 | 12.743 | -- | -- | 1.936 | 53.14 | 20 | 103.94 | 38.95 | 37.958 | 9.3 | 12.66 | 0.845 | 0.42 | -- | -- | 15.37 | 110.78 | 24.2 | 21.499 | 6.6 | 0 | 2.3706 | 13.9 | 10.157 | 6.4 | 10.4 | 6.24 | 11.53 | 17.013 | -- | -- | 4.838 | -- | 1.8062 | 6.6443 | 12.304 | 1.201 | 9.894
02:30 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 17.2 | 19 | 8.3 | 30 | 12.13 | 12.22 | 12.743 | -- | -- | 1.936 | 53.14 | 20 | 103.94 | 38.95 | 37.958 | 9.3 | 12.66 | 0.845 | 0.42 | -- | -- | 15.37 | 110.78 | 24.2 | 21.499 | 6.6 | 0 | 2.3706 | 13.9 | 10.157 | 6.4 | 10.4 | 6.24 | 11.53 | 17.013 | -- | -- | 4.838 | -- | 1.8062 | 6.6443 | 12.304 | 1.201 | 9.894
03:00 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 22.9 | 19 | 8.3 | 34 | 12.2 | 12.2 | 12.716 | -- | -- | 1.936 | 55.8 | 20 | 100.11 | 42.95 | 38.36 | 9.32 | 12.09 | 0.584 | 0.42 | -- | -- | 19.07 | 114.48 | 25.33 | 21.361 | 5.78 | 0 | 2.3706 | 13.9 | 9.9989 | 6.4 | 10.4 | 6.16 | 11.45 | 17.013 | -- | -- | 4.839 | -- | 1.7979 | 6.6443 | 12.304 | 1.161 | 10.133
03:30 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 22.9 | 19 | 8.3 | 34 | 12.2 | 12.2 | 12.716 | -- | -- | 1.936 | 55.8 | 20 | 100.11 | 42.95 | 38.36 | 9.32 | 12.09 | 0.584 | 0.42 | -- | -- | 19.07 | 114.48 | 25.33 | 21.361 | 5.78 | 0 | 2.3706 | 13.9 | 9.9989 | 6.4 | 10.4 | 6.16 | 11.45 | 17.013 | -- | -- | 4.839 | -- | 1.7979 | 6.6443 | 12.304 | 1.161 | 10.133
04:00 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 5.9 | 19 | 8.3 | 36 | 12.2 | 12.14 | 12.526 | -- | -- | 1.936 | 62.07 | 20 | 98.29 | 49.62 | 39.166 | 9.29 | 12.09 | 0.532 | 0.43 | -- | -- | 15.03 | 110.44 | 25.14 | 22.445 | 6.23 | 0.7 | 2.3706 | 10.3 | 10.0704 | 6.4 | 10.4 | 6.25 | 11.55 | 17.013 | -- | -- | 4.853 | -- | 1.7985 | 6.6443 | 12.304 | 1.164 | 10.034
04:30 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 5.9 | 19 | 8.3 | 36 | 12.2 | 12.14 | 12.526 | -- | -- | 1.936 | 62.07 | 20 | 98.29 | 49.62 | 39.166 | 9.29 | 12.09 | 0.532 | 0.43 | -- | -- | 15.03 | 110.44 | 25.14 | 22.445 | 6.23 | 0.7 | 2.3706 | 10.3 | 10.0704 | 6.4 | 10.4 | 6.25 | 11.55 | 17.013 | -- | -- | 4.853 | -- | 1.7985 | 6.6443 | 12.304 | 1.164 | 10.034
05:00 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 7.4 | 19 | 9 | 36 | 12.15 | 12.12 | 12.705 | -- | -- | 1.936 | 55.12 | 20 | 96.5 | 42.71 | 38.091 | 9.26 | 12.66 | 0.474 | 0.43 | -- | -- | 13.22 | 108.63 | 26.17 | 22.653 | 5.93 | 1.3 | 2.3706 | 10.3 | 10.2355 | 6.4 | 10.4 | 6.24 | 11.53 | 17.013 | -- | -- | 4.845 | -- | 1.7929 | 6.6443 | 12.304 | 1.137 | 10.145
05:30 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 7.4 | 19 | 9 | 36 | 12.15 | 12.12 | 12.705 | -- | -- | 1.936 | 55.12 | 20 | 96.5 | 42.71 | 38.091 | 9.26 | 12.66 | 0.474 | 0.43 | -- | -- | 13.22 | 108.63 | 26.17 | 22.653 | 5.93 | 1.3 | 2.3706 | 10.3 | 10.2355 | 6.4 | 10.4 | 6.24 | 11.53 | 17.013 | -- | -- | 4.845 | -- | 1.7929 | 6.6443 | 12.304 | 1.137 | 10.145
06:00 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 13.7 | 19 | 10.1 | 36 | 12.47 | 12.31 | 15.227 | 1.07 | 42.64 | 1.936 | 49.3 | 20 | 95.6 | 46.93 | 38.2 | 9.31 | 12.66 | 0.495 | 0.42 | -- | -- | 19.29 | 114.7 | 26.54 | 23.632 | 5.99 | 0.3 | 2.3706 | 10.3 | 10.3442 | 6.4 | 10.4 | 6.36 | 11.65 | 17.013 | -- | -- | 4.853 | -- | 1.7846 | 6.6443 | 12.304 | 1.097 | 10.034
06:30 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 13.7 | 19 | 10.1 | 36 | 12.47 | 12.31 | 15.227 | 1.07 | 42.64 | 1.936 | 49.3 | 20 | 95.6 | 46.93 | 38.2 | 9.31 | 12.66 | 0.495 | 0.42 | -- | -- | 19.29 | 114.7 | 26.54 | 23.632 | 5.99 | 0.3 | 2.3706 | 10.3 | 10.3442 | 6.4 | 10.4 | 6.36 | 11.65 | 17.013 | -- | -- | 4.853 | -- | 1.7846 | 6.6443 | 12.304 | 1.097 | 10.034
07:00 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 12.1 | 19 | 9 | 36 | 13.04 | 12.32 | 15.21 | -- | -- | 1.936 | 63.52 | 20 | 95.6 | 47.55 | 38.4 | 9.3 | 12.66 | 0.509 | 0.41 | -- | -- | 19.26 | 117.269 | 24.31 | 23.127 | 5.218 | 0.5 | 2.3706 | 10.5 | 10.0689 | 6.4 | 10.4 | 6.24 | 11.53 | 17.013 | -- | -- | 4.832 | -- | 1.7902 | 6.6443 | 12.304 | 1.124 | 10.142
07:30 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 12.1 | 19 | 9 | 36 | 13.04 | 12.32 | 15.21 | -- | -- | 1.936 | 63.52 | 20 | 95.6 | 47.55 | 38.4 | 9.3 | 12.66 | 0.509 | 0.41 | -- | -- | 19.26 | 117.269 | 24.31 | 23.127 | 5.218 | 0.5 | 2.3706 | 10.5 | 10.0689 | 6.4 | 10.4 | 6.24 | 11.53 | 17.013 | -- | -- | 4.832 | -- | 1.7902 | 6.6443 | 12.304 | 1.124 | 10.142
08:00 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 5.9 | 19 | 9.3 | 34 | 11.94 | 12.11 | 8.459 | -- | -- | 1.936 | 65.74 | 20 | 97.39 | 35.32 | 39.21 | 9.37 | 12.09 | 1.23 | 0.4 | -- | -- | 20.69 | 118.702 | 23.824 | 24.478 | 4.44 | 0.3 | 2.3706 | 10.5 | 9.9851 | 6.4 | 10.4 | 6.8 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 4.83 | -- | 1.7964 | 6.6443 | 12.304 | 1.154 | 10.187
08:30 | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 5.9 | 19 | 9.3 | 34 | 11.94 | 12.11 | 8.459 | -- | -- | 1.936 | 65.74 | 20 | 97.39 | 35.32 | 39.21 | 9.37 | 12.09 | 1.23 | 0.4 | -- | -- | 20.69 | 118.702 | 23.824 | 24.478 | 4.44 | 0.3 | 2.3706 | 10.5 | 9.9851 | 6.4 | 10.4 | 6.8 | 12.1 | 17.013 | -- | -- | 4.83 | -- | 1.7964 | 6.6443 | 12.304 | 1.154 | 10.187
09:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 14.8 | 20 | 9.3 | 34 | 11.95 | 12.21 | 8.374 | -- | -- | 1.936 | 66.49 | 20 | 97.39 | 40.92 | 39.21 | 9.29 | 12.09 | 1.032 | 0.39 | -- | -- | 21.84 | 119.854 | 25.12 | 24.814 | 4.425 | 0.3 | 2.3706 | 10.5 | 10.4819 | 6.4 | 10.4 | 7.35 | 12.65 | 17.013 | -- | -- | 4.801 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.187
09:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 14.8 | 20 | 9.3 | 34 | 11.95 | 12.21 | 8.374 | -- | -- | 1.936 | 66.49 | 20 | 97.39 | 40.92 | 39.21 | 9.29 | 12.09 | 1.032 | 0.39 | -- | -- | 21.84 | 119.854 | 25.12 | 24.814 | 4.425 | 0.3 | 2.3706 | 10.5 | 10.4819 | 6.4 | 10.4 | 7.35 | 12.65 | 17.013 | -- | -- | 4.801 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.187
10:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 10.1 | 20 | 9.3 | 33 | 12.07 | 12.19 | 8.469 | -- | -- | 1.936 | 54.49 | 20 | 94.72 | 50.27 | 38.1 | 9.13 | 12.09 | 1.032 | 0.37 | -- | -- | 23.96 | 122.6 | 28.563 | 25.811 | 4.522 | 0 | 2.3706 | 10 | 10.0861 | 6.4 | 10.4 | 7.02 | 12.32 | 17.013 | -- | -- | 4.832 | -- | 1.8215 | 6.6443 | 12.304 | 1.275 | 10.493
10:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 10.1 | 20 | 9.3 | 33 | 12.07 | 12.19 | 8.469 | -- | -- | 1.936 | 54.49 | 20 | 94.72 | 50.27 | 38.1 | 9.13 | 12.09 | 1.032 | 0.37 | -- | -- | 23.96 | 122.6 | 28.563 | 25.811 | 4.522 | 0 | 2.3706 | 10 | 10.0861 | 6.4 | 10.4 | 7.02 | 12.32 | 17.013 | -- | -- | 4.832 | -- | 1.8215 | 6.6443 | 12.304 | 1.275 | 10.493
11:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 9 | 20 | 9.3 | 32 | 11.99 | 12.25 | 8.406 | -- | -- | 1.936 | 51.19 | 20 | 92.96 | 48.51 | 36.251 | 9.12 | 12.09 | 1.032 | 0.35 | -- | -- | 24.35 | 122.991 | 29.956 | 24.928 | 4.263 | 0 | 2.3706 | 9.8 | 10.3886 | 6.4 | 10.4 | 6.93 | 12.23 | 17.013 | -- | -- | 4.777 | -- | 1.7852 | 6.6443 | 12.304 | 1.1 | 10.427
11:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 9 | 20 | 9.3 | 32 | 11.99 | 12.25 | 8.406 | -- | -- | 1.936 | 51.19 | 20 | 92.96 | 48.51 | 36.251 | 9.12 | 12.09 | 1.032 | 0.35 | -- | -- | 24.35 | 122.991 | 29.956 | 24.928 | 4.263 | 0 | 2.3706 | 9.8 | 10.3886 | 6.4 | 10.4 | 6.93 | 12.23 | 17.013 | -- | -- | 4.777 | -- | 1.7852 | 6.6443 | 12.304 | 1.1 | 10.427
12:00 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 14.4 | 20 | 8.9 | 31 | 11.95 | 12.28 | 8.317 | -- | -- | 1.936 | 49.92 | 20 | 92.96 | 50.25 | 33.21 | 9.09 | 12.09 | 0.53 | 0.35 | -- | -- | 17.58 | 116.221 | 29.059 | 22.744 | 3.829 | 1 | 2.3706 | 9 | 10.225 | 6.4 | 10.4 | 7.25 | 12.55 | 17.013 | -- | -- | 6.655 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.229
12:30 | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 14.4 | 20 | 8.9 | 31 | 11.95 | 12.28 | 8.317 | -- | -- | 1.936 | 49.92 | 20 | 92.96 | 50.25 | 33.21 | 9.09 | 12.09 | 0.53 | 0.35 | -- | -- | 17.58 | 116.221 | 29.059 | 22.744 | 3.829 | 1 | 2.3706 | 9 | 10.225 | 6.4 | 10.4 | 7.25 | 12.55 | 17.013 | -- | -- | 6.655 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.229
13:00 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 10 | 19.5 | 8.5 | 30 | 11.96 | 12.27 | 7.637 | -- | -- | 1.936 | 52.48 | 20 | 97.39 | 32.4 | 33.141 | 9.04 | 12.09 | 0.14 | 0.33 | -- | -- | 27.22 | 124.242 | 26.5 | 24.988 | 3.05 | 0.1 | 2.3706 | 9 | 10.3001 | 6.4 | 10.4 | 6.51 | 11.81 | 17.013 | -- | -- | 7.277 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.187
13:30 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 10 | 19.5 | 8.5 | 30 | 11.96 | 12.27 | 7.637 | -- | -- | 1.936 | 52.48 | 20 | 97.39 | 32.4 | 33.141 | 9.04 | 12.09 | 0.14 | 0.33 | -- | -- | 27.22 | 124.242 | 26.5 | 24.988 | 3.05 | 0.1 | 2.3706 | 9 | 10.3001 | 6.4 | 10.4 | 6.51 | 11.81 | 17.013 | -- | -- | 7.277 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.187
14:00 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 7.9 | 19.5 | 8.1 | 30 | 11.99 | 12.14 | 10.134 | -- | -- | 1.936 | 50.56 | 20 | 100.11 | 35.85 | 33.296 | 9.04 | 12.09 | 0.48 | 0.32 | -- | -- | 30.69 | 127.713 | 28.773 | 24.644 | 3.663 | 0.6 | 2.3706 | 9 | 10.2537 | 6.4 | 10.4 | 7.05 | 12.35 | 17.013 | -- | -- | 7.323 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.23
14:30 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 7.9 | 19.5 | 8.1 | 30 | 11.99 | 12.14 | 10.134 | -- | -- | 1.936 | 50.56 | 20 | 100.11 | 35.85 | 33.296 | 9.04 | 12.09 | 0.48 | 0.32 | -- | -- | 30.69 | 127.713 | 28.773 | 24.644 | 3.663 | 0.6 | 2.3706 | 9 | 10.2537 | 6.4 | 10.4 | 7.05 | 12.35 | 17.013 | -- | -- | 7.323 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.23
15:00 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 14.3 | 19.5 | 8.1 | 30 | 13.46 | 12.27 | 9.947 | -- | -- | 1.936 | 48.05 | 20 | 101.11 | 39.04 | 33.315 | 9.16 | 12.09 | 1.32 | 0.32 | -- | -- | 20.91 | 117.93 | 28.276 | 24.194 | 3.248 | 0.3 | 2.3706 | 9 | 10.4229 | 6.4 | 10.4 | 7.13 | 12.43 | 17.013 | -- | -- | 7.389 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.199
15:30 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 14.3 | 19.5 | 8.1 | 30 | 13.46 | 12.27 | 9.947 | -- | -- | 1.936 | 48.05 | 20 | 101.11 | 39.04 | 33.315 | 9.16 | 12.09 | 1.32 | 0.32 | -- | -- | 20.91 | 117.93 | 28.276 | 24.194 | 3.248 | 0.3 | 2.3706 | 9 | 10.4229 | 6.4 | 10.4 | 7.13 | 12.43 | 17.013 | -- | -- | 7.389 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.199
16:00 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 7.5 | 19.5 | 7.7 | 30 | 13.57 | 12.24 | 10.047 | -- | -- | 1.936 | 44.45 | 20 | 101.02 | 41.09 | 34.315 | 9.14 | 12.09 | 0.41 | 0.34 | -- | -- | 20.68 | 118.703 | 27.93 | 23.871 | 2.849 | 0 | 2.3706 | 9 | 10.1733 | 6.4 | 10.4 | 7.15 | 12.45 | 17.013 | -- | -- | 7.507 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.187
16:30 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 7.5 | 19.5 | 7.7 | 30 | 13.57 | 12.24 | 10.047 | -- | -- | 1.936 | 44.45 | 20 | 101.02 | 41.09 | 34.315 | 9.14 | 12.09 | 0.41 | 0.34 | -- | -- | 20.68 | 118.703 | 27.93 | 23.871 | 2.849 | 0 | 2.3706 | 9 | 10.1733 | 6.4 | 10.4 | 7.15 | 12.45 | 17.013 | -- | -- | 7.507 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.187
17:00 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 20.1 | 19.5 | 7.7 | 30 | 13.48 | 12.29 | 10.193 | -- | -- | 1.936 | 45.63 | 20 | 101.02 | 42.49 | 34.553 | 9.18 | 12.09 | 0.66 | 0.34 | -- | -- | 29.04 | 127.06 | 27.447 | 23.342 | 2.809 | 0 | 2.3706 | 9 | 10.1158 | 6.4 | 10.4 | 7.19 | 12.48 | 17.013 | -- | -- | 7.543 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.034
17:30 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 20.1 | 19.5 | 7.7 | 30 | 13.48 | 12.29 | 10.193 | -- | -- | 1.936 | 45.63 | 20 | 101.02 | 42.49 | 34.553 | 9.18 | 12.09 | 0.66 | 0.34 | -- | -- | 29.04 | 127.06 | 27.447 | 23.342 | 2.809 | 0 | 2.3706 | 9 | 10.1158 | 6.4 | 10.4 | 7.19 | 12.48 | 17.013 | -- | -- | 7.543 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.034
18:00 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 24.1 | 19.5 | 7.3 | 30 | 13.57 | 12.15 | 15.192 | 1.07 | 42.41 | 1.936 | 45.03 | 20 | 100.11 | 49.55 | 34.079 | 9.24 | 12.09 | 0.66 | 0.41 | -- | -- | 17.64 | 115.656 | 27.149 | 23.748 | 2.996 | 0 | 2.3706 | 14.5 | 10.2486 | 6.4 | 10.4 | 6.44 | 11.74 | 17.013 | -- | -- | 7.523 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.145
18:30 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 24.1 | 19.5 | 7.3 | 30 | 13.57 | 12.15 | 15.192 | 1.07 | 42.41 | 1.936 | 45.03 | 20 | 100.11 | 49.55 | 34.079 | 9.24 | 12.09 | 0.66 | 0.41 | -- | -- | 17.64 | 115.656 | 27.149 | 23.748 | 2.996 | 0 | 2.3706 | 14.5 | 10.2486 | 6.4 | 10.4 | 6.44 | 11.74 | 17.013 | -- | -- | 7.523 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.145
19:00 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 30.9 | 19.5 | 7.3 | 30 | 15.51 | 12.21 | 23.521 | -- | -- | 1.936 | 48.05 | 20 | 99.2 | 51.15 | 34.412 | 9.22 | 12.09 | 1.58 | 0.38 | -- | -- | 18.63 | 116.65 | 27.66 | 21.361 | 3.24 | 0 | 2.3706 | 15 | 10.2062 | 6.4 | 10.4 | 6.34 | 11.64 | 17.013 | -- | -- | 7.523 | -- | 1.7698 | 6.6443 | 12.304 | 1.026 | 10.187
19:30 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 30.9 | 19.5 | 7.3 | 30 | 15.51 | 12.21 | 23.521 | -- | -- | 1.936 | 48.05 | 20 | 99.2 | 51.15 | 34.412 | 9.22 | 12.09 | 1.58 | 0.38 | -- | -- | 18.63 | 116.65 | 27.66 | 21.361 | 3.24 | 0 | 2.3706 | 15 | 10.2062 | 6.4 | 10.4 | 6.34 | 11.64 | 17.013 | -- | -- | 7.523 | -- | 1.7698 | 6.6443 | 12.304 | 1.026 | 10.187
20:00 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 32.1 | 19.5 | 7.5 | 30 | 15.54 | 12.36 | 23.522 | -- | -- | 1.936 | 66.49 | 20 | 99.2 | 52.37 | 33.966 | 9.27 | 12.09 | 0.93 | 0.34 | -- | -- | 23.5 | 121.52 | 25.11 | 22.067 | 2.78 | 0 | 2.3706 | 19 | 10.1307 | 6.4 | 10.4 | 6.64 | 11.94 | 17.013 | -- | -- | 7.516 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 9.837
20:30 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 32.1 | 19.5 | 7.5 | 30 | 15.54 | 12.36 | 23.522 | -- | -- | 1.936 | 66.49 | 20 | 99.2 | 52.37 | 33.966 | 9.27 | 12.09 | 0.93 | 0.34 | -- | -- | 23.5 | 121.52 | 25.11 | 22.067 | 2.78 | 0 | 2.3706 | 19 | 10.1307 | 6.4 | 10.4 | 6.64 | 11.94 | 17.013 | -- | -- | 7.516 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 9.837
21:00 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 31.4 | 19.5 | 6.9 | 30 | 15.42 | 12.35 | 23.531 | -- | -- | 1.936 | 55.12 | 20 | 101.02 | 46.56 | 34.288 | 9.26 | 12.09 | 1.48 | 0.35 | -- | -- | 17.9 | 115.92 | 25.71 | 21.604 | 3.56 | 0.3 | 2.3706 | 19 | 10.2112 | 6.4 | 10.4 | 6.75 | 12.04 | 17.013 | -- | -- | 7.298 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 9.741
21:30 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 31.4 | 19.5 | 6.9 | 30 | 15.42 | 12.35 | 23.531 | -- | -- | 1.936 | 55.12 | 20 | 101.02 | 46.56 | 34.288 | 9.26 | 12.09 | 1.48 | 0.35 | -- | -- | 17.9 | 115.92 | 25.71 | 21.604 | 3.56 | 0.3 | 2.3706 | 19 | 10.2112 | 6.4 | 10.4 | 6.75 | 12.04 | 17.013 | -- | -- | 7.298 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 9.741
22:00 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 30.2 | 19.5 | 7.3 | 30 | 15.46 | 12.34 | 19.952 | -- | -- | 1.936 | 48.05 | 20 | 103.8 | 48.68 | 33.858 | 9.24 | 12.09 | 0.83 | 0.35 | -- | -- | 14.18 | 112.2 | 25.372 | 21.697 | 3.14 | 1.5 | 2.3706 | 12.8 | 10.3464 | 6.4 | 10.4 | 6.56 | 11.86 | 17.013 | -- | -- | 7.008 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 9.938
22:30 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 30.2 | 19.5 | 7.3 | 30 | 15.46 | 12.34 | 19.952 | -- | -- | 1.936 | 48.05 | 20 | 103.8 | 48.68 | 33.858 | 9.24 | 12.09 | 0.83 | 0.35 | -- | -- | 14.18 | 112.2 | 25.372 | 21.697 | 3.14 | 1.5 | 2.3706 | 12.8 | 10.3464 | 6.4 | 10.4 | 6.56 | 11.86 | 17.013 | -- | -- | 7.008 | -- | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 9.938
23:00 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 34.2 | 19.5 | 7.6 | 30 | 12.52 | 12.24 | 13.004 | -- | -- | 1.936 | 57.84 | 20 | 102.87 | 41.52 | 34.341 | 9.39 | 12.66 | 1.43 | 0.37 | -- | -- | 12.77 | 110.79 | 25.508 | 21.609 | 2.74 | 0 | 2.3706 | 13 | 10.2333 | 6.4 | 10.4 | 6.69 | 11.99 | 17.013 | 15.1195 | 41.7043 | 6.759 | 17.3874 | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.297
23:30 | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 34.2 | 19.5 | 7.6 | 30 | 12.52 | 12.24 | 13.004 | -- | -- | 1.936 | 57.84 | 20 | 102.87 | 41.52 | 34.341 | 9.39 | 12.66 | 1.43 | 0.37 | -- | -- | 12.77 | 110.79 | 25.508 | 21.609 | 2.74 | 0 | 2.3706 | 13 | 10.2333 | 6.4 | 10.4 | 6.69 | 11.99 | 17.013 | 15.1195 | 41.7043 | 6.759 | 17.3874 | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.297
MAX | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 5.9 | 19 | 6.9 | 30 | 11.94 | 12.11 | 7.637 | 1.07 | 42.41 | 1.936 | 44.45 | 20 | 92.96 | 32.4 | 33.141 | 9.04 | 12.09 | 0.08 | 0.32 | 0 | 0 | 12.77 | 108.63 | 23.824 | 20.485 | 2.74 | 0 | 2.3706 | 9 | 9.9539 | 6.4 | 10.4 | 6.16 | 11.45 | 17.013 | 15.1195 | 40.855 | 4.777 | 17.3874 | 1.7698 | 6.6443 | 12.236 | 1.026 | 9.741
MIN | 7.9 | 18 | 12 | 2 | 34.2 | 20 | 10.1 | 36 | 15.54 | 12.36 | 23.531 | 1.07 | 42.64 | 1.936 | 66.49 | 20 | 103.94 | 52.37 | 39.21 | 9.39 | 12.66 | 1.58 | 0.43 | 0 | 0 | 30.69 | 127.713 | 29.956 | 25.811 | 6.6 | 1.5 | 2.3706 | 19 | 10.4819 | 6.4 | 10.4 | 7.35 | 12.65 | 17.013 | 15.1195 | 41.7043 | 7.543 | 17.3874 | 1.8215 | 6.6443 | 12.304 | 1.275 | 10.493
PROM | 7.9 | 17.3958 | 11.3958 | 2 | 17.6792 | 19.3958 | 8.3167 | 31.75 | 13.0942 | 12.2417 | 13.137 | 1.07 | 42.525 | 1.936 | 53.5583 | 20 | 99.0854 | 43.5492 | 36.0798 | 9.2325 | 12.2087 | 0.81354 | 0.37833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 20.17 | 117.3805 | 26.3357 | 22.9834 | 4.1922 | 0.3 | 2.3706 | 12.0542 | 10.193 | 6.4 | 10.4 | 6.6667 | 11.9633 | 17.013 | 15.1195 | 41.2796 | 6.0549 | 17.3874 | 1.7873 | 6.6443 | 12.3012 | 1.1128 | 10.1068
INICIO | 7.9 | 17 | 11 | 2 | 25 | 19 | 8.2 | 30 | 15.53 | 12.34 | 12.725 | -- | -- | 1.936 | 45.03 | 20 | 102.87 | 35.63 | 38.373 | 9.33 | 12.09 | 0.08 | 0.42 | -- | -- | 26.15 | 121.561 | 24.19 | 20.5 | 4.06 | 0 | 2.3706 | 17.8 | 9.9943 | 6.4 | 10.4 | 6.43 | 11.73 | 17.013 | -- | 40.855 | 4.865 | -- | 1.7705 | 6.6443 | 12.236 | 1.097 | 9.894
FINAL | 7.9 | 17.5 | 11.5 | 2 | 34.2 | 19.5 | 7.6 | 30 | 12.52 | 12.24 | 13.004 | -- | -- | 1.936 | 57.84 | 20 | 102.87 | 41.52 | 34.341 | 9.39 | 12.66 | 1.43 | 0.37 | -- | -- | 12.77 | 110.79 | 25.508 | 21.609 | 2.74 | 0 | 2.3706 | 13 | 10.2333 | 6.4 | 10.4 | 6.69 | 11.99 | 17.013 | 15.1195 | 41.7043 | 6.759 | 17.3874 | 1.7825 | 6.6443 | 12.304 | 1.087 | 10.297
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 20 de Agosto del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2692.72 | 3.3279 | 0.38496 | 0.277 | 0.24358 | 0.01417 | 3875.279 | -- | -- | 0.66609 | 22.9191 | -- | 0.2981 | 0.17893 | 2410.53 | 0.784 | 0.195 | 0.34 | 0.42 | -- | 267.538 | 0.146 | 0.051 | 44.87 | 0.033 | 0.45996 | 0.2208 | 7.01 | 0.28
00:30 | 2692.72 | 3.3279 | 0.38496 | 0.277 | 0.24358 | 0.01417 | 3875.279 | -- | -- | 0.66609 | 22.9191 | -- | 0.2981 | 0.17893 | 2410.53 | 0.784 | 0.195 | 0.34 | 0.42 | -- | 267.538 | 0.146 | 0.051 | 44.87 | 0.033 | 0.45996 | 0.2208 | 7.01 | 0.28
01:00 | 2692.74 | 3.4516 | 0.48516 | 0.283 | 0.22592 | 0.01811 | 3875.2638 | -- | -- | 0.61753 | 22.8803 | -- | 0.31576 | 0.18831 | 2410.53 | 0.784 | 0.196 | 0.34 | 0.442 | -- | 267.539 | 0.145 | 0.06 | 44.87 | 0.033 | 0.48316 | 0.20122 | 6.83 | 0.274
01:30 | 2692.74 | 3.4516 | 0.48516 | 0.283 | 0.22592 | 0.01811 | 3875.2638 | -- | -- | 0.61753 | 22.8803 | -- | 0.31576 | 0.18831 | 2410.53 | 0.784 | 0.196 | 0.34 | 0.442 | -- | 267.539 | 0.145 | 0.06 | 44.87 | 0.033 | 0.48316 | 0.20122 | 6.83 | 0.274
02:00 | 2692.78 | 3.5747 | 0.61452 | 0.277 | 0.22358 | 0.02474 | 3875.2686 | -- | -- | 0.56943 | 22.8927 | -- | 0.32806 | 0.18831 | 2410.55 | 0.786 | 0.197 | 0.34 | 0.467 | -- | 267.54 | 0.145 | 0.059 | 44.87 | 0.033 | 0.48316 | 0.20728 | 6.72 | 0.27
02:30 | 2692.78 | 3.5747 | 0.61452 | 0.277 | 0.22358 | 0.02474 | 3875.2686 | -- | -- | 0.56943 | 22.8927 | -- | 0.32806 | 0.18831 | 2410.55 | 0.786 | 0.197 | 0.34 | 0.467 | -- | 267.54 | 0.145 | 0.059 | 44.87 | 0.033 | 0.48316 | 0.20728 | 6.72 | 0.27
03:00 | 2692.83 | 3.6996 | 0.7405 | 0.287 | 0.21611 | 0.02459 | 3875.2702 | -- | -- | 0.5209 | 22.8966 | -- | 0.34088 | 0.17893 | 2410.57 | 0.788 | 0.2 | 0.34 | 0.489 | -- | 267.542 | 0.146 | 0.059 | 44.87 | 0.033 | 0.50666 | 0.18849 | 6.71 | 0.267
03:30 | 2692.83 | 3.6996 | 0.7405 | 0.287 | 0.21611 | 0.02459 | 3875.2702 | -- | -- | 0.5209 | 22.8966 | -- | 0.34088 | 0.17893 | 2410.57 | 0.788 | 0.2 | 0.34 | 0.489 | -- | 267.542 | 0.146 | 0.059 | 44.87 | 0.033 | 0.50666 | 0.18849 | 6.71 | 0.267
04:00 | 2692.86 | 3.8267 | 0.8755 | 0.281 | 0.22035 | 0.02679 | 3875.2632 | -- | -- | 0.47146 | 22.8787 | -- | 0.35371 | 0.16553 | 2410.58 | 0.79 | 0.202 | 0.341 | 0.513 | -- | 267.543 | 0.14 | 0.057 | 44.87 | 0.033 | 0.4638 | 0.23045 | 6.68 | 0.269
04:30 | 2692.86 | 3.8267 | 0.8755 | 0.281 | 0.22035 | 0.02679 | 3875.2632 | -- | -- | 0.47146 | 22.8787 | -- | 0.35371 | 0.16553 | 2410.58 | 0.79 | 0.202 | 0.341 | 0.513 | -- | 267.543 | 0.14 | 0.057 | 44.87 | 0.033 | 0.4638 | 0.23045 | 6.68 | 0.269
05:00 | 2692.88 | 3.9514 | 0.9937 | 0.26 | 0.22716 | 0.02562 | 3875.2434 | -- | -- | 0.42094 | 22.8283 | -- | 0.35371 | 0.15297 | 2410.59 | 0.791 | 0.205 | 0.342 | 0.537 | -- | 267.544 | 0.146 | 0.056 | 44.87 | 0.033 | 0.4222 | 0.26529 | 6.63 | 0.279
05:30 | 2692.88 | 3.9514 | 0.9937 | 0.26 | 0.22716 | 0.02562 | 3875.2434 | -- | -- | 0.42094 | 22.8283 | -- | 0.35371 | 0.15297 | 2410.59 | 0.791 | 0.205 | 0.342 | 0.537 | -- | 267.544 | 0.146 | 0.056 | 44.87 | 0.033 | 0.4222 | 0.26529 | 6.63 | 0.279
06:00 | 2692.84 | 4.0771 | 1.0963 | 0.243 | 0.23673 | 0.02634 | 3875.2296 | -- | -- | 0.37017 | 22.7933 | -- | 0.3473 | 0.14509 | 2410.55 | 0.786 | 0.207 | 0.342 | 0.562 | 92.85 | 267.545 | 0.146 | 0.055 | 44.87 | 0.033 | 0.40735 | 0.28529 | 6.47 | 0.287
06:30 | 2692.84 | 4.0771 | 1.0963 | 0.243 | 0.23673 | 0.02634 | 3875.2296 | -- | -- | 0.37017 | 22.7933 | -- | 0.3473 | 0.14509 | 2410.55 | 0.786 | 0.207 | 0.342 | 0.562 | 92.85 | 267.545 | 0.146 | 0.055 | 44.87 | 0.033 | 0.40735 | 0.28529 | 6.47 | 0.287
07:00 | 2692.8 | 4.1184 | 1.0963 | 0.223 | 0.25569 | 0.02687 | 3875.2299 | -- | -- | 0.31848 | 22.7941 | -- | 0.36049 | 0.14509 | 2410.46 | 0.776 | 0.209 | 0.341 | 0.565 | -- | 267.546 | 0.152 | 0.053 | 44.87 | 0.032 | 0.39102 | 0.30579 | 6.31 | 0.296
07:30 | 2692.8 | 4.1184 | 1.0963 | 0.223 | 0.25569 | 0.02687 | 3875.2299 | -- | -- | 0.31848 | 22.7941 | -- | 0.36049 | 0.14509 | 2410.46 | 0.776 | 0.209 | 0.341 | 0.565 | -- | 267.546 | 0.152 | 0.053 | 44.87 | 0.032 | 0.39102 | 0.30579 | 6.31 | 0.296
08:00 | 2692.76 | 4.0961 | 1.0909 | 0.227 | 0.236 | 0.02671 | 3875.2309 | -- | -- | 0.26667 | 22.7964 | 181.1916 | 0.37404 | 0.14898 | 2410.38 | 0.766 | 0.211 | 0.34 | 0.567 | -- | 267.547 | 0.147 | 0.053 | 44.87 | 0.032 | 0.34785 | 0.34456 | 6.26 | 0.304
08:30 | 2692.76 | 4.0961 | 1.0909 | 0.227 | 0.236 | 0.02671 | 3875.2309 | -- | -- | 0.26667 | 22.7964 | 181.1916 | 0.37404 | 0.14898 | 2410.38 | 0.766 | 0.211 | 0.34 | 0.567 | -- | 267.547 | 0.147 | 0.053 | 44.87 | 0.032 | 0.34785 | 0.34456 | 6.26 | 0.304
09:00 | 2692.71 | 4.0792 | 1.1341 | 0.217 | 0.23078 | 0.02355 | 3875.2388 | -- | -- | 0.23284 | 22.8166 | -- | 0.40165 | 0.14509 | 2410.32 | 0.759 | 0.214 | 0.342 | 0.572 | -- | 267.543 | 0.135 | 0.049 | 44.87 | 0.043 | 0.33064 | 0.35755 | 6.25 | 0.313
09:30 | 2692.71 | 4.0792 | 1.1341 | 0.217 | 0.23078 | 0.02355 | 3875.2388 | -- | -- | 0.23284 | 22.8166 | -- | 0.40165 | 0.14509 | 2410.32 | 0.759 | 0.214 | 0.342 | 0.572 | -- | 267.543 | 0.135 | 0.049 | 44.87 | 0.043 | 0.33064 | 0.35755 | 6.25 | 0.313
10:00 | 2692.66 | 3.8655 | 1.1449 | 0.207 | 0.23146 | 0.02334 | 3875.2278 | -- | -- | 0.23586 | 22.7887 | -- | 0.40868 | 0.13757 | 2410.2 | 0.745 | 0.216 | 0.338 | 0.576 | -- | 267.538 | 0.121 | 0.045 | 44.87 | 0.054 | 0.3045 | 0.37739 | 6.23 | 0.321
10:30 | 2692.66 | 3.8655 | 1.1449 | 0.207 | 0.23146 | 0.02334 | 3875.2278 | -- | -- | 0.23586 | 22.7887 | -- | 0.40868 | 0.13757 | 2410.2 | 0.745 | 0.216 | 0.338 | 0.576 | -- | 267.538 | 0.121 | 0.045 | 44.87 | 0.054 | 0.3045 | 0.37739 | 6.23 | 0.321
11:00 | 2692.6 | 3.6674 | 1.1449 | 0.201 | 0.22388 | 0.02005 | 3875.2354 | -- | -- | 0.24242 | 22.8081 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2410.12 | 0.736 | 0.219 | 0.338 | 0.581 | -- | 267.533 | 0.106 | 0.04 | 44.87 | 0.065 | 0.27293 | 0.40441 | 6.24 | 0.329
11:30 | 2692.6 | 3.6674 | 1.1449 | 0.201 | 0.22388 | 0.02005 | 3875.2354 | -- | -- | 0.24242 | 22.8081 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2410.12 | 0.736 | 0.219 | 0.338 | 0.581 | -- | 267.533 | 0.106 | 0.04 | 44.87 | 0.065 | 0.27293 | 0.40441 | 6.24 | 0.329
12:00 | 2692.54 | 3.4869 | 1.1287 | 0.195 | 0.22054 | 0.01878 | 3875.2479 | -- | -- | 0.24852 | 22.8399 | -- | 0.40868 | 0.1109 | 2410.05 | 0.728 | 0.222 | 0.341 | 0.57 | -- | 267.529 | 0.092 | 0.035 | 44.87 | 0.077 | 0.26334 | 0.41125 | 6.36 | 0.337
12:30 | 2692.54 | 3.4869 | 1.1287 | 0.195 | 0.22054 | 0.01878 | 3875.2479 | -- | -- | 0.24852 | 22.8399 | -- | 0.40868 | 0.1109 | 2410.05 | 0.728 | 0.222 | 0.341 | 0.57 | -- | 267.529 | 0.092 | 0.035 | 44.87 | 0.077 | 0.26334 | 0.41125 | 6.36 | 0.337
13:00 | 2692.48 | 3.2375 | 1.1152 | 0.197 | 0.20446 | 0.02044 | 3875.258 | -- | -- | 0.25395 | 22.8655 | -- | 0.4157 | 0.12023 | 2409.96 | 0.718 | 0.224 | 0.341 | 0.555 | -- | 267.524 | 0.078 | 0.031 | 44.87 | 0.088 | 0.23799 | 0.43611 | 6.64 | 0.345
13:30 | 2692.48 | 3.2375 | 1.1152 | 0.197 | 0.20446 | 0.02044 | 3875.258 | -- | -- | 0.25395 | 22.8655 | -- | 0.4157 | 0.12023 | 2409.96 | 0.718 | 0.224 | 0.341 | 0.555 | -- | 267.524 | 0.078 | 0.031 | 44.87 | 0.088 | 0.23799 | 0.43611 | 6.64 | 0.345
14:00 | 2692.44 | 2.9246 | 1.1098 | 0.191 | 0.19655 | 0.02369 | 3875.2616 | -- | -- | 0.25968 | 22.8748 | -- | 0.42999 | 0.11704 | 2409.88 | 0.709 | 0.226 | 0.338 | 0.541 | -- | 267.52 | 0.068 | 0.026 | 44.87 | 0.1 | 0.2075 | 0.46564 | 7.07 | 0.357
14:30 | 2692.44 | 2.9246 | 1.1098 | 0.191 | 0.19655 | 0.02369 | 3875.2616 | -- | -- | 0.25968 | 22.8748 | -- | 0.42999 | 0.11704 | 2409.88 | 0.709 | 0.226 | 0.338 | 0.541 | -- | 267.52 | 0.068 | 0.026 | 44.87 | 0.1 | 0.2075 | 0.46564 | 7.07 | 0.357
15:00 | 2692.4 | 2.6103 | 1.0774 | 0.179 | 0.20345 | 0.02094 | 3875.2668 | -- | -- | 0.26536 | 22.888 | -- | 0.43726 | 0.1109 | 2409.89 | 0.71 | 0.227 | 0.338 | 0.526 | -- | 267.515 | 0.057 | 0.022 | 44.87 | 0.112 | 0.19833 | 0.4756 | 7.48 | 0.365
15:30 | 2692.4 | 2.6103 | 1.0774 | 0.179 | 0.20345 | 0.02094 | 3875.2668 | -- | -- | 0.26536 | 22.888 | -- | 0.43726 | 0.1109 | 2409.89 | 0.71 | 0.227 | 0.338 | 0.526 | -- | 267.515 | 0.057 | 0.022 | 44.87 | 0.112 | 0.19833 | 0.4756 | 7.48 | 0.365
16:00 | 2692.4 | 2.4009 | 1.072 | 0.18 | 0.19394 | 0.02028 | 3875.269 | -- | -- | 0.27491 | 22.8935 | -- | 0.42999 | 0.10213 | 2409.9 | 0.711 | 0.23 | 0.34 | 0.511 | -- | 267.51 | 0.045 | 0.022 | 44.87 | 0.124 | 0.16257 | 0.50299 | 7.88 | 0.373
16:30 | 2692.4 | 2.4009 | 1.072 | 0.18 | 0.19394 | 0.02028 | 3875.269 | -- | -- | 0.27491 | 22.8935 | -- | 0.42999 | 0.10213 | 2409.9 | 0.711 | 0.23 | 0.34 | 0.511 | -- | 267.51 | 0.045 | 0.022 | 44.87 | 0.124 | 0.16257 | 0.50299 | 7.88 | 0.373
17:00 | 2692.35 | 2.4617 | 1.0693 | 0.168 | 0.20073 | 0.01963 | 3875.2632 | 57.56 | 10.1106 | 0.29086 | 22.8787 | -- | 0.40868 | 0.09654 | 2409.91 | 0.712 | 0.232 | 0.337 | 0.498 | -- | 267.506 | 0.033 | 0.023 | 44.87 | 0.136 | 0.17468 | 0.49573 | 7.97 | 0.379
17:30 | 2692.35 | 2.4617 | 1.0693 | 0.168 | 0.20073 | 0.01963 | 3875.2632 | 57.56 | 10.1106 | 0.29086 | 22.8787 | -- | 0.40868 | 0.09654 | 2409.91 | 0.712 | 0.232 | 0.337 | 0.498 | -- | 267.506 | 0.033 | 0.023 | 44.87 | 0.136 | 0.17468 | 0.49573 | 7.97 | 0.379
18:00 | 2692.32 | 2.5394 | 1.0342 | 0.165 | 0.21285 | 0.01652 | 3875.268 | -- | -- | 0.30797 | 22.8911 | 179.206 | 0.40165 | 0.10213 | 2409.79 | 0.699 | 0.234 | 0.337 | 0.484 | 92.85 | 267.501 | 0.027 | 0.024 | 44.87 | 0.137 | 0.19947 | 0.47417 | 7.82 | 0.37
18:30 | 2692.32 | 2.5394 | 1.0342 | 0.165 | 0.21285 | 0.01652 | 3875.268 | -- | -- | 0.30797 | 22.8911 | 179.206 | 0.40165 | 0.10213 | 2409.79 | 0.699 | 0.234 | 0.337 | 0.484 | 92.85 | 267.501 | 0.027 | 0.024 | 44.87 | 0.137 | 0.19947 | 0.47417 | 7.82 | 0.37
19:00 | 2692.31 | 2.4827 | 0.9748 | 0.183 | 0.21 | 0.01451 | 3875.2741 | -- | -- | 0.36955 | 22.9067 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2409.68 | 0.687 | 0.237 | 0.337 | 0.47 | -- | 267.496 | 0.041 | 0.026 | 44.87 | 0.137 | 0.24516 | 0.42917 | 7.67 | 0.352
19:30 | 2692.31 | 2.4827 | 0.9748 | 0.183 | 0.21 | 0.01451 | 3875.2741 | -- | -- | 0.36955 | 22.9067 | -- | 0.39462 | 0.12352 | 2409.68 | 0.687 | 0.237 | 0.337 | 0.47 | -- | 267.496 | 0.041 | 0.026 | 44.87 | 0.137 | 0.24516 | 0.42917 | 7.67 | 0.352
20:00 | 2692.3 | 2.3698 | 0.8155 | 0.214 | 0.20497 | 0.01444 | 3875.2757 | -- | -- | 0.45695 | 22.9106 | -- | 0.37404 | 0.13757 | 2409.55 | 0.673 | 0.239 | 0.339 | 0.456 | -- | 267.492 | 0.075 | 0.033 | 44.87 | 0.138 | 0.29692 | 0.38007 | 7.53 | 0.329
20:30 | 2692.3 | 2.3698 | 0.8155 | 0.214 | 0.20497 | 0.01444 | 3875.2757 | -- | -- | 0.45695 | 22.9106 | -- | 0.37404 | 0.13757 | 2409.55 | 0.673 | 0.239 | 0.339 | 0.456 | -- | 267.492 | 0.075 | 0.033 | 44.87 | 0.138 | 0.29692 | 0.38007 | 7.53 | 0.329
21:00 | 2692.27 | 2.3801 | 0.6355 | 0.233 | 0.21492 | 0.0183 | 3875.2699 | -- | -- | 0.54462 | 22.8958 | -- | 0.36726 | 0.14898 | 2409.43 | 0.66 | 0.241 | 0.337 | 0.442 | -- | 267.487 | 0.109 | 0.043 | 44.87 | 0.119 | 0.35258 | 0.32305 | 7.41 | 0.305
21:30 | 2692.27 | 2.3801 | 0.6355 | 0.233 | 0.21492 | 0.0183 | 3875.2699 | -- | -- | 0.54462 | 22.8958 | -- | 0.36726 | 0.14898 | 2409.43 | 0.66 | 0.241 | 0.337 | 0.442 | -- | 267.487 | 0.109 | 0.043 | 44.87 | 0.119 | 0.35258 | 0.32305 | 7.41 | 0.305
22:00 | 2692.3 | 2.3179 | 0.59142 | 0.24 | 0.22267 | 0.02216 | 3875.2623 | -- | -- | 0.63261 | 22.8764 | -- | 0.3473 | 0.16991 | 2409.35 | 0.651 | 0.243 | 0.339 | 0.429 | -- | 267.482 | 0.135 | 0.053 | 44.87 | 0.095 | 0.39753 | 0.28529 | 7.36 | 0.297
22:30 | 2692.3 | 2.3179 | 0.59142 | 0.24 | 0.22267 | 0.02216 | 3875.2623 | -- | -- | 0.63261 | 22.8764 | -- | 0.3473 | 0.16991 | 2409.35 | 0.651 | 0.243 | 0.339 | 0.429 | -- | 267.482 | 0.135 | 0.053 | 44.87 | 0.095 | 0.39753 | 0.28529 | 7.36 | 0.297
23:00 | 2692.29 | 2.3872 | 0.58449 | 0.236 | 0.23433 | 0.02411 | 3875.2519 | -- | -- | 0.69982 | 22.8438 | -- | 0.32806 | 0.17893 | 2409.42 | 0.659 | 0.245 | 0.336 | 0.415 | -- | 267.478 | 0.138 | 0.063 | 44.87 | 0.071 | 0.46188 | 0.2208 | 7.19 | 0.296
23:30 | 2692.29 | 2.3872 | 0.58449 | 0.236 | 0.23433 | 0.02411 | 3875.2519 | -- | -- | 0.69982 | 22.8438 | -- | 0.32806 | 0.17893 | 2409.42 | 0.659 | 0.245 | 0.336 | 0.415 | -- | 267.478 | 0.138 | 0.063 | 44.87 | 0.071 | 0.46188 | 0.2208 | 7.19 | 0.296

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.5
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.11
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.8
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 23.826
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 3
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
20/08/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
20/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.8
20/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 16:00:00 | 26.369
20/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 16:01:00 | 23:59:59 | 19.057
20/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7
20/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 08:09:00 | 1.667
20/08/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 08:10:00 | 23:59:59 | 5.7

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
20/08/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
20/08/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
20/08/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0

## STOCK_COMB
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
20/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 604.94 | 604.468 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/08/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.45 | 355.449 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 346.1 | 346.103 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/08/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
20/08/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 422.28 | 415.41 | 0 | m3
20/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
20/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9855.23 | 9855.23 | 0 | m3
20/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
20/08/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
20/08/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59898.65 | 59898.65 | 0 | m3
20/08/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31126.08 | 31160.1487 | 34.0687 | m3
20/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
20/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 551.5 | 551.5 | 0 | m3
20/08/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 755.52 | 755.52 | 0 | m3
20/08/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 794.83 | 794.362 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
20/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.17 | 2179.17 | 0 | m3
20/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
20/08/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 5679.97 | 5679.377 | 0 | m3 | CONSUMO PROPIO EN PLANTA
20/08/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
20/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 14.84 | 14.84 | 0 | m3
20/08/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 494.22 | 494.22 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 20/Aug
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 942
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1082.59
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 592.45
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 515.48
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 305.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 974.6417
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 27.1211
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 1.613
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 2871.7979
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 11575.4915
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 2877.0447
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 2482.7659
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 3.43
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 3.44
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 198123.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1153834
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1136436
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1299463
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1103108.813
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1102717.306
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1215482.854
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1312384.307
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1323170.533
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1387356.995
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1958977
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 776.88
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23021.63
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21558.5
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21571.45
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 23766.14
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18554.55
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14115.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1140081
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 99703.74
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
20/08/2025 00:00 | 842.1 | 0 | 81.37 | 81.37 | 4476.4 | 525.64 | 8088 | 22900 | 4001.4976 | 4408.0826 | 4400.2033 | 4408.5278 | 27.4 | 6664 | 7031.888
20/08/2025 01:00 | 842.3 | 0 | 82.95 | 82.95 | 4473.6 | 531.52 | 8238 | 22821 | 4067.4519 | 4438.5078 | 4429.8317 | 4438.5605 | 27.4 | 6664 | 7031.777
20/08/2025 02:00 | 843 | 0 | 84.35 | 84.35 | 4477.8 | 535.44 | 8375 | 22760 | 4149.3053 | 4483.6548 | 4474.9222 | 4483.6681 | 27.4 | 6664 | 7031.412
20/08/2025 03:00 | 842.8 | 0 | 86.03 | 86.03 | 4474.3 | 534.46 | 8375 | 22842 | 4219.4992 | 4521.1464 | 4512.5523 | 4521.3562 | 27.4 | 6664 | 7031.033
20/08/2025 04:00 | 843.3 | 0 | 87.47 | 87.47 | 4474.6 | 527.6 | 8375 | 22710 | 4198.5352 | 4514.4726 | 4506.0646 | 4514.7606 | 27.4 | 6664 | 7030.488
20/08/2025 05:00 | 842.3 | 0 | 88.07 | 88.07 | 4479.9 | 515.83 | 8375 | 22894 | 4139.4123 | 4479.3362 | 4470.3812 | 4479.4281 | 27.4 | 6664 | 7030.254
20/08/2025 06:00 | 842.6 | 0 | 87.4 | 87.4 | 4477.4 | 518.77 | 8375 | 22705 | 3996.7869 | 4399.2493 | 4390.255 | 4398.8701 | 27.4 | 6641 | 7029.971
20/08/2025 07:00 | 843.2 | 2713.13 | 85.8 | 85.8 | 4474.7 | 531.52 | 8375 | 22937 | 3865.7036 | 4322.1069 | 4313.2652 | 4321.7278 | 27.3 | 6641 | 7029.985
20/08/2025 08:00 | 842.7 | 2957.1 | 84.65 | 84.65 | 4474.7 | 518.77 | 8375 | 22774 | 3865.8215 | 4319.7514 | 4311.1027 | 4319.3722 | 27.3 | 6641 | 7030.392
20/08/2025 09:00 | 875.3 | 2988.34 | 83.3 | 83.3 | 4474.7 | 521.71 | 8375 | 22861 | 3820.9492 | 4291.4856 | 4283.4206 | 4290.9885 | 27.3 | 6641 | 7031.426
20/08/2025 10:00 | 875.4 | 2988.11 | 81.97 | 81.97 | 4474.7 | 521.71 | 8375 | 22766 | 3776.9012 | 4259.8823 | 4253.4683 | 4260.1314 | 27.4 | 6641 | 7073.366
20/08/2025 11:00 | 873.2 | 2990.42 | 80.6 | 80.6 | 4474.7 | 519.75 | 8375 | 22826 | 3722.9607 | 4235.5423 | 4233.3557 | 4236.9301 | 27.4 | 6643 | 7081.095
20/08/2025 12:00 | 870.9 | 2986.27 | 79.2 | 79.2 | 4474.7 | 520.73 | 8375 | 22763 | 3672.3175 | 4207.8651 | 4209.6748 | 4210.1952 | 27.4 | 6641 | 7080.074
20/08/2025 13:00 | 866.2 | 2987.19 | 78.12 | 78.12 | 4481.6 | 521.71 | 8375 | 22721 | 3687.2746 | 4221.2131 | 4223.6237 | 4223.7389 | 27.4 | 6642 | 7078.916
20/08/2025 14:00 | 861.8 | 2990.42 | 77.85 | 77.85 | 4488.5 | 522.69 | 8375 | 22754 | 3725.6691 | 4249.2828 | 4252.8194 | 4252.2407 | 27.4 | 6664 | 7078.213
20/08/2025 15:00 | 861.3 | 2988.1 | 77.83 | 77.83 | 4474.7 | 523.68 | 8375 | 22806 | 3823.8934 | 4286.7744 | 4289.8006 | 4288.633 | 27.4 | 6664 | 7077.648
20/08/2025 16:00 | 861.7 | 2988.34 | 77.68 | 77.68 | 4474.7 | 530.54 | 8375 | 22860 | 3835.1997 | 4296.3928 | 4293.3689 | 4297.2305 | 27.4 | 6665 | 7075.869
20/08/2025 17:00 | 863.9 | 2987.43 | 77.41 | 77.41 | 4481.6 | 531.52 | 8375 | 22845 | 3820.5959 | 4291.0927 | 4285.2593 | 4291.1064 | 27.4 | 6666 | 7072.104
20/08/2025 18:00 | 866.5 | 2987.19 | 77.01 | 77.01 | 4474.7 | 514.85 | 8375 | 22729 | 3832.3731 | 4295.6074 | 4288.3949 | 4295.2286 | 27.4 | 6665 | 7072.221
20/08/2025 19:00 | 869.6 | 2987.19 | 76.59 | 76.59 | 4474.7 | 521.71 | 8375 | 22729 | 3819.5358 | 4286.9705 | 4279.0955 | 4286.3953 | 27.4 | 6665 | 7070.822
20/08/2025 20:00 | 870.7 | 2987.19 | 76.32 | 76.32 | 4474.7 | 515.83 | 8375 | 22883 | 3782.9079 | 4270.0897 | 4261.7943 | 4269.4359 | 27.3 | 6665 | 7005.881
20/08/2025 21:00 | 811.9 | 2987.19 | 75.54 | 75.54 | 4474.7 | 516.81 | 8375 | 22786 | 3759.235 | 4264.986 | 4256.9282 | 4264.2536 | 27.4 | 6641 | 6738.316
20/08/2025 22:00 | 807.6 | 2987.19 | 75.04 | 75.04 | 4474.7 | 518.77 | 8375 | 22724 | 3833.1978 | 4311.507 | 4303.2089 | 4311.3636 | 27.4 | 6641 | 6575.186
20/08/2025 23:00 | 863 | 2987.43 | 75.65 | 75.65 | 4474.7 | 517.79 | 8375 | 22891 | 3910.9291 | 4354.8874 | 4346.4615 | 4354.2335 | 27.4 | 6652 | 6463.781

## TEMP_AMB
miércoles, 20 de Agosto del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
20/08/2025 00:00 | 15 | 22.53 | 22.53 | 17.7 | 17.7 | 19.98 | 19.98 | 16.8 | 28.8 | 16.9 | 18.1 | 22.43 | 18.475 | 17.2 | 16.64 | 25.93
20/08/2025 01:00 | 14 | 22.26 | 22.26 | 17.8 | 17.8 | 19.82 | 19.82 | 16.6 | 29.33 | 16.7 | 18.4 | 22.26 | 18.35 | 17 | 16.53 | 25.82
20/08/2025 02:00 | 14 | 22.14 | 22.14 | 17.7 | 17.7 | 19.66 | 19.66 | 16.6 | 28.93 | 16.6 | 17.9 | 22.1 | 18.225 | 16.9 | 16.33 | 25.7
20/08/2025 03:00 | 13 | 21.9 | 21.9 | 17.3 | 17.3 | 19.45 | 19.45 | 16.8 | 28.94 | 16.6 | 17.7 | 21.95 | 17.787 | 16.8 | 16.09 | 25.47
20/08/2025 04:00 | 13 | 21.55 | 21.55 | 17 | 17 | 19.45 | 19.45 | 16.9 | 28.9 | 16.6 | 17 | 21.8 | 17.775 | 16.8 | 15.89 | 25.13
20/08/2025 05:00 | 13 | 21.45 | 21.45 | 17.1 | 17.1 | 19.2 | 19.2 | 17.1 | 28.76 | 16.6 | 17 | 21.65 | 17.725 | 16.9 | 15.85 | 24.83
20/08/2025 06:00 | 13 | 21.22 | 21.22 | 17.1 | 17.1 | 18.81 | 18.81 | 17.1 | 28.4 | 16.6 | 16.8 | 21.54 | 17.875 | 17 | 15.54 | 24.56
20/08/2025 07:00 | 13 | 21.15 | 21.15 | 17.1 | 17.1 | 18.93 | 18.93 | 16.8 | 28.37 | 16.6 | 16.7 | 21.39 | 17.9 | 17.1 | 15.6 | 25.22
20/08/2025 08:00 | 13.9 | 21.14 | 21.14 | 17.4 | 17.4 | 19.55 | 19.55 | 17 | 29.26 | 16.6 | 17.2 | 21.4 | 18.05 | 17.4 | 15.91 | 30.64
20/08/2025 09:00 | 14.4 | 21.48 | 21.48 | 17.7 | 17.7 | 19.9 | 19.9 | 17.6 | 30.64 | 16.6 | 17.4 | 21.64 | 18.05 | 17.6 | 16.26 | 34.24
20/08/2025 10:00 | 16.2 | 22.03 | 22.03 | 18.4 | 18.4 | 20.52 | 20.52 | 17.8 | 32.4 | 16.6 | 18.4 | 22.07 | 17.975 | 18.4 | 16.83 | 36.49
20/08/2025 11:00 | 17.2 | 22.48 | 22.48 | 19.3 | 19.3 | 21.43 | 21.43 | 18.1 | 33.86 | 16.6 | 19.4 | 22.82 | 18.7 | 19.1 | 18.41 | 35.26
20/08/2025 12:00 | 19.2 | 23.08 | 23.08 | 19.5 | 19.5 | 21.81 | 21.81 | 18.4 | 32.07 | 16.6 | 21.3 | 23.72 | 19.375 | 20 | 19.76 | 35.67
20/08/2025 13:00 | 20.9 | 23.42 | 23.42 | 19.7 | 19.7 | 21.99 | 21.99 | 18.3 | 31.3 | 16.6 | 21.4 | 24.44 | 19.5 | 20.4 | 19.32 | 35.39
20/08/2025 14:00 | 22.1 | 23.69 | 23.69 | 19.2 | 19.2 | 21.77 | 21.77 | 18.1 | 31.38 | 16.6 | 20.9 | 25.15 | 19.225 | 20.3 | 19.62 | 35.26
20/08/2025 15:00 | 22.6 | 23.83 | 23.83 | 19.1 | 19.1 | 21.61 | 21.61 | 18.1 | 31.24 | 16.6 | 19.9 | 25.49 | 19.25 | 19.7 | 19.33 | 35.23
20/08/2025 16:00 | 21.5 | 23.89 | 23.89 | 18.2 | 18.2 | 21.23 | 21.23 | 17.4 | 31.99 | 16.6 | 18.7 | 25.27 | 18.85 | 19.5 | 18.18 | 34.01
20/08/2025 17:00 | 19.4 | 24.05 | 24.05 | 18.1 | 18.1 | 21.19 | 21.19 | 17.2 | 32.05 | 16.6 | 18.2 | 24.89 | 18.975 | 19.6 | 17.64 | 31.66
20/08/2025 18:00 | 17.7 | 23.97 | 23.97 | 18 | 18 | 20.77 | 20.77 | 17.1 | 31.01 | 16.6 | 17.9 | 24.48 | 18.875 | 18.4 | 17.34 | 30.16
20/08/2025 19:00 | 16.7 | 23.7 | 23.7 | 18.2 | 18.2 | 20.34 | 20.34 | 17.2 | 29.61 | 16.6 | 18 | 23.91 | 18.85 | 17.7 | 17.3 | 28.97
20/08/2025 20:00 | 16.5 | 23 | 23 | 18.7 | 18.7 | 19.99 | 19.99 | 17.4 | 29.04 | 16.6 | 18.1 | 23.43 | 18.75 | 17.9 | 17.47 | 27.69
20/08/2025 21:00 | 16.9 | 22.69 | 22.69 | 17.9 | 17.9 | 19.9 | 19.9 | 17.1 | 28.79 | 16.6 | 18 | 23.1 | 18.625 | 17.9 | 17.25 | 26.98
20/08/2025 22:00 | 17 | 22.41 | 22.41 | 17.8 | 17.8 | 19.85 | 19.85 | 17 | 28.67 | 16.6 | 17.7 | 22.84 | 18.7 | 18 | 17.03 | 26.9
20/08/2025 23:00 | 15.7 | 22.16 | 22.16 | 17.3 | 17.3 | 19.81 | 19.81 | 16.8 | 28.61 | 16.6 | 17.6 | 22.61 | 18.625 | 17.6 | 16.57 | 26.73

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
20/08/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 20/08/2025 06:00 | 21/08/2025 06:00
20/08/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 20/08/2025 06:00 | 21/08/2025 06:00
20/08/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 20/08/2025 06:00 | 21/08/2025 06:00
20/08/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 20/08/2025 06:00 | 21/08/2025 06:00
20/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 20/08/2025 06:00 | 21/08/2025 06:00
20/08/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 20/08/2025 06:00 | 21/08/2025 06:00
20/08/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 20/08/2025 06:00 | 21/08/2025 06:00
20/08/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 20/08/2025 06:00 | 21/08/2025 06:00
20/08/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 538.02 | 20/08/2025 06:00 | 21/08/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 20 de Agosto del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
20/08/2025 | 00:30 | 24 | 12.11 | 12.12 | 12.19 | 20.8842 |  | 5.04 | 8.63 | 7.281 | 9.14 | 9.14 | 9.14 | 9.14 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 7.2936 | 6.9106 |  |  |  | 9.036 | 10.32 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 01:00 | 24 | 12.46 | 11.79 | 12.18 | 20.8842 |  | 4.81 | 8.69 | 6.858 | 8.12 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 6.3978 | 6.6278 |  |  |  | 9.24 | 10.04 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 01:30 | 24 | 12.46 | 11.94 | 12.44 | 20.8842 |  | 5.2 | 8.59 | 6.919 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 6.3352 | 6.4293 |  |  |  | 9.209 | 9.23 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 02:00 | 24 | 12.07 | 11.97 | 12.45 | 20.8842 |  | 5.52 | 7.82 | 7.479 | 7.03 | 7.03 | 7.03 | 7.03 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 5.4715 | 5.6772 |  |  |  | 8.438 | 8.47 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 02:30 | 24 | 12.07 | 10.63 | 5.8 | 20.8842 |  | 5.95 | 8.35 | 7.114 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 6.37 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 3.0399 | 5.0111 |  |  |  | 8.704 | 8.73 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 03:00 | 24 | 12.29 | 11.11 | 5.8 | 20.8842 |  | 5.82 | 8.83 | 6.711 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 6.41 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 3.0753 | 4.5094 |  |  |  | 8.64 | 8.66 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 03:30 | 23 | 12.06 | 12.19 | 12.82 | 20.8842 |  | 5.9 | 8.61 | 7.592 | 6.54 | 6.54 | 6.54 | 6.54 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 3.4784 | 4.2911 |  |  |  | 8.393 | 8.54 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 04:00 | 23 | 12.48 | 13.03 | 12.83 | 20.8842 |  | 5.77 | 9.15 | 7.056 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 3.7397 | 4.3771 |  |  |  | 8.432 | 8.71 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 04:30 | 23 | 12.49 | 12.43 | 13.43 | 20.8842 |  | 5.75 | 9.25 | 6.732 | 5.71 | 5.71 | 5.71 | 5.71 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 5.8404 | 5.3425 |  |  |  | 8.276 | 8.41 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 05:00 | 23 | 11.75 | 12.79 | 13.42 | 20.8842 | 0 | 5.76 | 8.92 | 6.388 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7125 | 5.2937 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 8.22 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 0 | 0.247
20/08/2025 | 05:30 | 24 | 11.75 | 13.43 | 12.29 | 20.8842 | 0 | 5.93 | 8.45 | 6.307 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3275 | 5.6965 | 0 | 0 | 0 | 7.708 | 7.82 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 0 | 0.146
20/08/2025 | 06:00 | 24 | 12.09 | 11.79 | 12.3 | 20.8842 | 0.03341 | 6.32 | 8.78 | 5.725 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 1 | 3 | 5 | 7 | 40.9823 | 0 | 0.79 | 5.81 | 6.698 | 6.1105 | 0 | 0 | 55.78 | 7.593 | 8.33 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 2.53 | 0.706
20/08/2025 | 06:30 | 23 | 12.09 | 13.54 | 12.61 | 20.8842 | 11.453 | 5.99 | 8.09 | 5.518 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 4.18 | 117.3 | 125.54 | 6 | 8 | 268.3539 | 1.4162 | 95.18 | 135.04 | 5.7343 | 6.3101 | 69.2601 | 25.8868 | 340.77 | 7.243 | 7.48 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 115.62 | 7.546
20/08/2025 | 07:00 | 23 | 12.88 | 12.06 | 12.61 | 20.8842 | 43.091 | 6.01 | 7.88 | 5.469 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 4.08 | 362.6 | 398.73 | 6 | 8 | 588.9208 | 16.1398 | 233.79 | 464.35 | 4.9664 | 5.9231 | 311.6373 | 215.3458 | 697.29 | 6.422 | 6.98 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 264.1 | 27.485
20/08/2025 | 07:30 | 24 | 12.91 | 10.97 | 13.33 | 20.8842 | 77.06 | 6.09 | 7.28 | 5.462 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 623.9 | 695.64 | 7 | 9 | 866.2135 | 65.1717 | 379.33 | 725.23 | 5.5891 | 6.0249 | 614.334 | 521.7966 | 848.04 | 6.231 | 6.7 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 406.15 | 50.229
20/08/2025 | 08:00 | 24 | 12.53 | 12.43 | 13.32 | 20.8842 | 87.199 | 4.7 | 7.51 | 5.661 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 881.3 | 916 | 6 | 7 | 952.8042 | 244.0412 | 522.34 | 798.68 | 5.7312 | 5.9587 | 890.6034 | 835.6613 | 902.81 | 6.078 | 7.64 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 545.46 | 120.329
20/08/2025 | 08:30 | 23 | 12.53 | 12.55 | 12.2 | 20.1579 | 508.59 | 4.81 | 7.72 | 6.115 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 4.61 | 933.7 | 956.36 | 7 | 9 | 976.3728 | 364.6771 | 650.79 | 836.18 | 6.6898 | 5.7527 | 961.6209 | 924.6816 | 930.9 | 7.442 | 7.65 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 676.89 | 420.824
20/08/2025 | 09:00 | 23 | 12.49 | 11.75 | 12.19 | 20.1579 | 574.843 | 5.17 | 7.54 | 6.301 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 941.2 | 976 | 9 | 10 | 981.1859 | 480.7482 | 777.52 | 846.17 | 6.9918 | 5.7029 | 988.6726 | 942.6208 | 949.12 | 7.51 | 7.53 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 800.55 | 915.577
20/08/2025 | 09:30 | 23 | 12.49 | 13.43 | 12.81 | 20.1579 | 692.946 | 4.99 | 7 | 6.242 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 4.82 | 942.6 | 983.27 | 9 | 10 | 978.4196 | 592.1201 | 878.95 | 851.19 | 4.7864 | 5.3812 | 997.4013 | 945.9387 | 954.44 | 8.496 | 7.4 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 919.22 | 931.829
20/08/2025 | 10:00 | 23 | 12.21 | 10.87 | 12.81 | 20.1579 | 775.601 | 5.75 | 7.12 | 6.276 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 944.3 | 985.33 | 9 | 10 | 973.7211 | 693.5547 | 969.04 | 850.46 | 5.8104 | 5.3502 | 995.2085 | 946.8609 | 956.92 | 8.187 | 7.88 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 1009.61 | 936.267
20/08/2025 | 10:30 | 18 | 12.21 | 12.07 | 12.45 | 20.1579 | 840.695 | 5.62 | 7.72 | 7.047 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 7.01 | 938.2 | 980.73 | 8 | 9 | 969.4106 | 781.4262 | 1031.85 | 846.73 | 7.032 | 5.2859 | 998.4491 | 943.5293 | 954.38 | 7.765 | 7.92 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 1079.61 | 935.412
20/08/2025 | 11:00 | 18 | 12.08 | 11.33 | 12.44 | 20.1579 | 891.908 | 5.93 | 7.17 | 8.148 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 940.5 | 976 | 9 | 9 | 962.2892 | 867.9374 | 1080.12 | 843.72 | 7.9669 | 5.3826 | 989.0737 | 931.1564 | 954.48 | 8.529 | 8.85 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 1121.69 | 930.665
20/08/2025 | 11:30 | 0 | 12.08 | 12.82 | 12.29 | 20.1579 | 917.105 | 5.73 | 7.28 | 7.844 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 938.4 | 973.6 | 9 | 10 | 953.7986 | 821.5115 | 1109.63 | 838.4 | 7.79 | 5.6796 | 992.4566 | 933.6921 | 956.58 | 9.917 | 9.67 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 1111.07 | 926.6415
20/08/2025 | 12:00 | 0 | 13.13 | 13.18 | 12.3 | 20.1579 | 931.133 | 6.64 | 7.01 | 9.387 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 939.8 | 973.82 | 9 | 9 | 953.3001 | 832.0821 | 1119.44 | 836.43 | 7.4911 | 6.1026 | 998.9824 | 937.4311 | 959.46 | 9.601 | 9.73 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 1085.63 | 923.079
20/08/2025 | 12:30 | 0 | 13.15 | 12.32 | 21.07 | 20.1579 | 933.579 | 7.49 | 7.95 | 10.327 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 942.4 | 973.09 | 9 | 10 | 960.5183 | 955.2648 | 1102.06 | 840.89 | 8.4015 | 6.9058 | 1000.1397 | 943.7023 | 964.5 | 9.461 | 10.56 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 1076.27 | 923.077
20/08/2025 | 13:00 | 0 | 9.58 | 11.98 | 22.38 | 20.1579 | 923.599 | 7.99 | 7.91 | 9.52 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 944.5 | 972.73 | 10 | 10 | 965.163 | 953.9642 | 1070.42 | 871.63 | 8.0872 | 6.8066 | 999.9968 | 949.6355 | 967.24 | 9.438 | 10.34 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 1063.91 | 926.101
20/08/2025 | 13:30 | 0 | 9.46 | 12.22 | 21.81 | 20.1579 | 889.908 | 7.88 | 8.39 | 11.204 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 10.45 | 945.8 | 972.36 | 10 | 10 | 964.905 | 920.5001 | 1019.22 | 602.52 | 8.0821 | 7.0684 | 996.0554 | 949.9493 | 964.9 | 9.877 | 10.48 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 1020.22 | 928.393
20/08/2025 | 14:00 | 0 | 7.98 | 12.98 | 21.8 | 20.1579 | 830.587 | 8.04 | 8.26 | 10.275 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 10.27 | 945.4 | 971.64 | 12 | 12 | 958.614 | 902.1753 | 944.23 | 573.28 | 8.8599 | 7.8716 | 999.9094 | 955.7511 | 954.9 | 9.851 | 10.29 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 934.53 | 930.322
20/08/2025 | 14:30 | 9 | 7 | 13.25 | 19.4 | 20.1579 | 760.83 | 8.2 | 8.22 | 9.913 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 10.36 | 943.7 | 968 | 10 | 12 | 950.2352 | 823.6636 | 846.82 | 558.7 | 9.3056 | 8.5336 | 999.8954 | 958.2382 | 940.15 | 10.186 | 11.24 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 834.45 | 927.288
20/08/2025 | 15:00 | 9 | 0.81 | 11.95 | 22.17 | 20.1579 | 668.085 | 8.41 | 8.12 | 10.117 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 10.32 | 920.6 | 951.27 | 10 | 11 | 936.3685 | 772.361 | 730.69 | 428.39 | 10.1075 | 9.2684 | 981.4231 | 946.2074 | 916.75 | 10.873 | 11.71 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 714.44 | 913.588
20/08/2025 | 15:30 | 23 | 0.84 | 12.67 | 27.17 | 20.1579 | 555.327 | 8.54 | 8.64 | 11.262 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 883 | 920.36 | 10 | 12 | 892.1862 | 641.4815 | 604.5 | 187.89 | 8.8352 | 9.1913 | 957.1136 | 929.3429 | 846.65 | 10.918 | 11.72 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 586.43 | 885.863
20/08/2025 | 16:00 | 23 | 0.27 | 12.03 | 25.52 | 20.1579 | 441.208 | 8.1 | 8.54 | 10.558 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 728.9 | 821.46 | 10 | 11 | 711.4585 | 513.8458 | 466.34 | 300.02 | 11.1232 | 9.7819 | 882.2509 | 861.3823 | 700.64 | 10.75 | 12 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 448.37 | 823.441
20/08/2025 | 16:30 | 23 | 0.27 | 13.5 | 25.43 | 21.5681 | 320.483 | 7.98 | 8.66 | 9.865 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 10.34 | 456.8 | 534.73 | 10 | 12 | 406.7577 | 393.747 | 317.78 | 202.73 | 11.0924 | 10.4237 | 619.3228 | 606.9978 | 445.66 | 10.435 | 11.94 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 298.36 | 703.289
20/08/2025 | 17:00 | 23 | 0.41 | 13 | 26.69 | 21.5681 | 204.525 | 7.65 | 8.26 | 11.474 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 201.2 | 248 | 10 | 11 | 121.3288 | 273.3605 | 169.53 | 46.68 | 11.7643 | 11.0124 | 320.3003 | 306.198 | 144.78 | 10.828 | 11.92 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 147.52 | 324.248
20/08/2025 | 17:30 | 23 | 0.41 | 13.58 | 25.96 | 21.5681 | 28.923 | 7.14 | 8.33 | 9.352 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 20.1 | 25.22 | 10 | 11 | 4.1249 | 163.5104 | 13.77 | 0 | 10.7313 | 12.713 | 70.6095 | 58.835 | 0 | 10.969 | 12.07 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 10.41 | 17.045
20/08/2025 | 18:00 | 23 | 0.4 | 12.92 | 27.96 | 21.5681 | 7.653 | 6.67 | 8.21 | 8.72 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 11.26 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 62.8878 | 0 | 0 | 11.9208 | 13.2552 | 0 | 0 | 0 | 10.651 | 11.96 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 0 | 0.478
20/08/2025 | 18:30 | 23 | 0.4 | 12.18 | 27.99 | 21.5681 | 0.01329 | 6.28 | 8.25 | 8.461 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 8.784 | 0 | 0 | 10.2914 | 12.506 | 0 | 0 | 0 | 10.595 | 11.65 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 0 | 0.02
20/08/2025 | 19:00 | 23 | 0.18 | 13.04 | 28.07 | 21.5681 | 0 | 6.04 | 7.87 | 8.773 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 11.15 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0.02845 | 0 | 0 | 8.2393 | 10.9227 | 0 | 0 | 0 | 10.292 | 11.27 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 0 | 0.088
20/08/2025 | 19:30 | 23 | 0.18 | 12.03 | 26.91 | 21.5681 | 0 | 6.03 | 8.04 | 8.283 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0361 | 10.7965 | 0 | 0 | 0 | 9.932 | 10.64 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414 | 0 | 0.107
20/08/2025 | 20:00 | 23 | 0.26 | 11.88 | 27.18 | 21.5681 |  | 5.23 | 7.3 | 7.797 | 10.88 | 10.88 | 10.88 | 10.88 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 7.7971 | 10.9768 |  |  |  | 9.463 | 10.01 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 20:30 | 24 | 0.28 | 12.83 | 28.24 | 21.5681 |  | 5.19 | 6.97 | 7.362 | 10.38 | 10.38 | 10.38 | 10.38 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 8.6686 | 10.3215 |  |  |  | 9.08 | 9.85 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 21:00 | 24 | 9.52 | 10.65 | 25.66 | 21.5681 |  | 5.6 | 7.04 | 7.718 | 11.17 | 11.17 | 11.17 | 11.17 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 8.9717 | 9.1189 |  |  |  | 9.393 | 10.46 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 21:30 | 23 | 10.34 | 12.23 | 12.24 | 21.5681 |  | 5.14 | 6.62 | 7.16 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 7.6734 | 8.4871 |  |  |  | 9.306 | 10.07 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 22:00 | 23 | 6.77 | 12.12 | 16.35 | 21.5681 |  | 4.84 | 6.02 | 7.17 | 10.72 | 10.72 | 10.72 | 10.72 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 7.6376 | 8.3976 |  |  |  | 9.175 | 9.64 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 22:30 | 23 | 6.75 | 12.77 | 12.61 | 21.5681 |  | 4.98 | 5.81 | 7.129 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 8.114 | 7.6404 |  |  |  | 8.559 | 8.95 | 0 | 485.5518 | 453.1816 | 453.1816 | 501.7368 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 23:00 | 23 | 9.36 | 12.45 | 12.61 | 21.5681 |  | 5.07 | 6.29 | 7.01 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 6.6287 | 7.272 |  |  |  | 8.474 | 9.25 | 0 | 394.9154 | 388.4414 | 401.3895 | 411.1005 | 0 | 294.0749 | 0 | 388.4414
20/08/2025 | 23:30 | 24 | 9.35 | 11.95 | 13.33 | 21.5681 |  | 4.65 | 7.19 | 6.625 | 11.12 | 11.12 | 11.12 | 11.12 |  |  | 7 | 8 |  |  |  |  | 6.2672 | 6.6643 |  |  |  | 7.816 | 8.49 | 388.4414 | 388.4414 | 388.4414 | 388.4414 | 388.4414 | 0 | 294.0749 | 0 | 343.1232
21/08/2025 | 00:00 | 24 | 9.05 | 13.7 | 13.32 | 21.5681 |  | 4.94 | 7.57 | 6.096 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 |  |  | 6 | 8 |  |  |  |  | 5.6825 | 5.8064 |  |  |  | 7.332 | 8.02 | 388.4414 | 388.4414 | 388.4414 | 388.4414 | 388.4414 | 0 | 294.0749 | 0 | 343.1232

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 20 de Agosto del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
20/08/2025 | 00:30 | 32 | 47.22 | 53.01 | 85.18 | 81.04 | 269.98 | 568.43
20/08/2025 | 01:00 | 32 | 47.23 | 51.59 | 85.17 | 81.04 | 271.16 | 568.19
20/08/2025 | 01:30 | 32 | 47.21 | 51.33 | 92.04 | 81.04 | 278.89 | 582.51
20/08/2025 | 02:00 | 32 | 47.23 | 51.45 | 92.06 | 81.04 | 272.96 | 576.74
20/08/2025 | 02:30 | 32 | 47.24 | 48.8 | 81.15 | 81.04 | 271.24 | 561.47
20/08/2025 | 03:00 | 32 | 47.24 | 50.97 | 81.14 | 81.04 | 271.51 | 563.9
20/08/2025 | 03:30 | 31 | 46.36 | 55.02 | 81.14 | 81.04 | 268.93 | 563.49
20/08/2025 | 04:00 | 31 | 47.28 | 58.86 | 81.15 | 81.04 | 264.94 | 564.27
20/08/2025 | 04:30 | 32 | 47.3 | 57.38 | 85.7 | 81.04 | 267.43 | 570.85
20/08/2025 | 05:00 | 32 | 47.29 | 59.07 | 85.69 | 81.04 | 269.18 | 574.27
20/08/2025 | 05:30 | 32 | 47.3 | 63.88 | 85.24 | 81.04 | 271.2 | 580.66
20/08/2025 | 06:00 | 32 | 47.31 | 56.07 | 85.27 | 81.04 | 272.84 | 574.53
20/08/2025 | 06:30 | 31 | 47.3 | 57.71 | 82.17 | 81.04 | 270.64 | 569.86
20/08/2025 | 07:00 | 31 | 46.91 | 51.42 | 82.21 | 81.04 | 270.84 | 563.42
20/08/2025 | 07:30 | 32 | 47.04 | 50.38 | 86.15 | 81.04 | 276.81 | 573.42
20/08/2025 | 08:00 | 32 | 47.32 | 57.08 | 86.13 | 81.04 | 272.08 | 575.65
20/08/2025 | 08:30 | 31 | 47.34 | 55.63 | 84.64 | 50.37 | 274.1 | 543.08
20/08/2025 | 09:00 | 31 | 47.31 | 52.06 | 84.63 | 50.37 | 274.73 | 540.1
20/08/2025 | 09:30 | 31 | 47.33 | 65.59 | 86.18 | 50.37 | 273.57 | 554.04
20/08/2025 | 10:00 | 31 | 47.32 | 53.07 | 86.18 | 50.37 | 274.7 | 542.64
20/08/2025 | 10:30 | 24 | 47.31 | 54.05 | 88.54 | 50.37 | 273.45 | 537.72
20/08/2025 | 11:00 | 24 | 47.31 | 50.69 | 88.51 | 50.37 | 272.77 | 533.65
20/08/2025 | 11:30 | 0 | 47.31 | 50.54 | 87.79 | 50.37 | 272.71 | 508.72
20/08/2025 | 12:00 | 0 | 47.3 | 51.96 | 87.8 | 50.37 | 270.44 | 507.87
20/08/2025 | 12:30 | 0 | 47.36 | 51.46 | 201.16 | 50.37 | 271.89 | 622.24
20/08/2025 | 13:00 | 0 | 47.38 | 50.02 | 196.84 | 50.37 | 261.55 | 606.16
20/08/2025 | 13:30 | 0 | 46.8 | 54.71 | 197.5 | 50.37 | 261.72 | 611.1
20/08/2025 | 14:00 | 0 | 47.26 | 58.12 | 197.41 | 50.37 | 261.24 | 614.4
20/08/2025 | 14:30 | 10 | 41.44 | 57.88 | 218.48 | 50.37 | 257.22 | 635.39
20/08/2025 | 15:00 | 10 | 38.49 | 52.19 | 179.74 | 50.37 | 255.51 | 586.3
20/08/2025 | 15:30 | 30 | 40.03 | 59.37 | 210.07 | 50.37 | 259.01 | 648.85
20/08/2025 | 16:00 | 30 | 40.03 | 56.38 | 204.68 | 50.37 | 256.21 | 637.67
20/08/2025 | 16:30 | 32 | 40.03 | 55.62 | 203.41 | 73.64 | 255.43 | 660.13
20/08/2025 | 17:00 | 32 | 40.06 | 53.56 | 218.55 | 73.64 | 256.95 | 674.76
20/08/2025 | 17:30 | 33 | 40.05 | 60.13 | 199.42 | 73.64 | 255.2 | 661.44
20/08/2025 | 18:00 | 33 | 40.02 | 57.2 | 220.25 | 73.64 | 263.15 | 687.26
20/08/2025 | 18:30 | 32 | 40.02 | 51.55 | 205.78 | 73.64 | 262.61 | 665.6
20/08/2025 | 19:00 | 32 | 40.06 | 55.15 | 206.32 | 73.64 | 262.7 | 669.87
20/08/2025 | 19:30 | 33 | 40.03 | 52.63 | 207.81 | 73.64 | 257.59 | 664.7
20/08/2025 | 20:00 | 33 | 40.02 | 51.93 | 212.03 | 73.64 | 262.3 | 672.92
20/08/2025 | 20:30 | 34 | 42.79 | 59.9 | 226.52 | 73.64 | 259.07 | 695.92
20/08/2025 | 21:00 | 34 | 43.46 | 49.76 | 193.13 | 73.64 | 256.82 | 650.81
20/08/2025 | 21:30 | 32 | 47.16 | 56.68 | 155.44 | 73.64 | 259.41 | 624.33
20/08/2025 | 22:00 | 32 | 43.86 | 56.2 | 125.74 | 73.64 | 262.49 | 593.93
20/08/2025 | 22:30 | 32 | 43.71 | 61.07 | 82.19 | 73.64 | 263.89 | 556.5
20/08/2025 | 23:00 | 32 | 47.28 | 59.57 | 82.18 | 73.64 | 260.28 | 554.95
20/08/2025 | 23:30 | 33 | 47.26 | 53.82 | 86.15 | 73.64 | 257.14 | 551.01
21/08/2025 | 00:00 | 33 | 47.28 | 61.71 | 86.12 | 73.64 | 255.56 | 557.31
EJEC MWh |  | 641 | 1082.595 | 1322.11 | 3184.39 | 1640.4 | 6381.02 | 14251.515

## FLUJOS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/08/2025 | 00:30 | 0 | 17.8222 | -21.6605 | 8.2932 | 12.5013 |  | 30.9114 | -92.1063 | 44.6069 | 22.5153 | 22.1747 | -17.76 | -48.125 | 44 | 16.56 | -44 | 13.1849 | 47.2874 | 17.5204 | 17.6712 | 29.3115 | 14.2469 | 6.1723 | 7.8994 |  |  | -52.54 | -52.95 |  | 17.76 | 46.2 | 24.441 | 0.261 | -50.6 | -50.92 | -43.42 | 51.72 | 51.54 | 17.7523 | -2.9926 | 54.0218 | 55.4743 | 60.4053 | -50.2347 | -50.4638 | 31.7962 | 30.6744 | 73.0078 | 74.7492 | 9.962 | 49.7742 | -600.5243 | -3.3653 | -13.5 | -13.8 | 55.6775 | 55.0508 | -2.9091 |  | -101.4538 | 4.9778 | 6.1994 | 4.2698 | 656.3004 | 101.8402 | 102.2065 | -605.2817 | 484.3206 |  | -78.4942 | 79.2711 | 74.0682 | 27.95 | 27.83 | 54 | 77.58 | 29.7427 | 29.7427 | 30.0328 | 29.7883 | 44.0504 | -49.1409 | -49.4448 | 8.0179 | -73.8549 |  |  | 10 | 149.2 | -14.3 | 37.2548 | 36.0912 | 36.7723 | -77.6704 | -76.6078 | 92.9234 | -60.1965 | 105.5579 | 12.1522 | 26.3 | 62.71 | 36.3354 | 34.4284 | -26.9 |  | 74.0856 | 73.3097 | -168.0525 | -0.0001 | -16.4522 | -77.9 | -77.5 | 25.0406 | 36.0443 | 51.2061 | 50.9949 | 35.91 | -7.85 | 65.224 | 166.5745 |  | -39.95 | 42.79 | 80.35 | 169.9273 | 165.8 |  | 63.5545 | 258.1197 | 213.1826 | 204.0838 | 206.4382 | 105.6383 | 92.9412 | -24.575 | 619.6074 | 361.076 |  | -23.6751 | -22.8799 | -18.2421 | 3.0155 | 3.1308 | 142.908 | -29.7689 | -30.2789 | -57.8288 | 0 | -24.35 | 105 | 10.4493 | -37.7732 | -34.3513 | -34.0448 | 10.747 | -88.8929 | 54.5058 | 19.3129 |  | 19.1915 | 40.9935 | 41.6618 | 39.9219 | -32.8214 | -34.6635 | 152.0503 | -63.2057 | -62.8816 | 104.0441 | 116.6896 | 33.723 | 21.12 | 14.3612 | 0.9281 | -8.86 | 20.08 | 34.1889 | 0 | -0.961 | 4.37 |  | 38.34 | -116.6634 | -103.0765 | 14.7 | 72.0402 | 24.5 | -16.4755 | -2.6049 | -2.6118 | 1.6024 |  |  | -12.3705 | -25.3973 | 17.1274 | 26.5491 | 61.4935 | 63.2027 | -112.6413 | -20.0451 | 25.6632 | -48.0858 | 11.2068 | 9.6011 | 9.3461 | 12.4244 | 219.0662 | 216.8657 | 192.4 | -192.6946 | -365.1199 | 363.3361 | 359.6004 | -204.8978 | -204.0931 | -24.3429 | -12.4653 | 73.2755 | 72.7176 |  |  | 32.9512 | 31.8856 | -56.0637 | -55.5022 | 102.73 | 102.09 | 54.9 | 54.7 | 21.8849 | 28.56 | -373.1172 | 98.0622 | 97.1142 | 11.6 | 18.8 | -31 | -31 |  | 1.3295 | -361.4168 | -323.9972 | 447.3761 | 358.3806 | 51.969 | -351.6797 | 351.5165 | -180.8802 | -210.1915 | -345.2391 | 154.4464 |  | 185.5428 | -436.4662 | 218.3066 | -225.4724 | 224.5915 | -8.8318 |  | 26.24 | 8.52 | 8.527 | -25.28 | 2 |  | -2.2538 | -32.2866 | -12.1294 | 18.3 | 49.78 | 52.476 |  | 13.3392 | 48.2856 | 47.8107 | 48.2115 |  | -17.6 | 28.4891 | 5.76 |  | -13.0147 | 50.1594 | 23.797 | -13.9428 | -49.4617 | 12.2639 | 35.6895 | 8.4 | -9.7 |  | -2.6249
20/08/2025 | 01:00 | 0 | 17.5884 | -21.3848 | 8.1904 | 11.9269 |  | 30.1638 | -93.2904 | 42.1063 | 21.3753 | 20.9402 | -17.76 | -47.806 | 44 | 17.388 | -41.8 | 13.0821 | 47.7946 | 17.3277 | 17.4939 | 29.4324 | 14.7936 | 5.7836 | 7.9726 |  |  | -51.89 | -51.57 |  | 17.76 | 46.2 | 25.127 | 0.263 | -45.59 | -45.38 | -53.7 | 45.56 | 45.76 | 16.8176 | -2.5397 | 51.6568 | 52.3654 | 60.5007 | -44.0726 | -43.4101 | 9.3428 | 9.4444 | 72.6059 | 74.8832 | 6.2978 | 32.8144 | -580.7408 | -3.9707 | -13.3 | -13.4 | 50.1629 | 48.4059 | -2.925 |  | -93.7557 | 4.835 | 3.9782 | 3.931 | 624.5306 | 99.6734 | 99.6124 | -587.2332 | 463.6713 |  | -66.8452 | 68.3677 | 69.8269 | 27.04 | 26.34 | 51.15 | 75.06 | 32.4218 | 33.4935 | 24.74 | 24.7354 | 46.1466 | -42.473 | -41.6729 | 4.939 | -70.1555 |  |  | 11.8 | 139.4 | -13.91 | 39.0792 | 38.3828 | 38.5275 | -76.5691 | -76.0544 | 93.1499 | -60.1801 | 106.4222 | 11.752 | 23.25 | 59.11 | 34.4604 | 32.6706 | -26.33 |  | 70.7663 | 69.6316 | -164.1021 | -0.0001 | -15.8938 | -72.7 | -72.7 | 24.4473 | 34.2865 | 47.4489 | 48.6511 | 34.03 | -7.22 | 65.2395 | 161.9042 |  | -37.39 | 38.88 | 77.34 | 162.2364 | 161.6909 |  | 65.6364 | 252.3432 | 208.2686 | 197.4326 | 202.3672 | 110.5951 | 100.4816 | -23.651 | 597.9628 | 379.8516 |  | -24.4736 | -22.9346 | -27.0956 | 8.942 | 10.0124 | 152.124 | -30.5876 | -31.8382 | -61.1458 | 13.48 | -21.04 | 100.8 | 10.1908 | -24.2053 | -35.4197 | -34.309 | 12.8537 | -95.801 | 63.294 | 19.5786 |  | 19.1555 | 39.3382 | 39.526 | 0 | -35.3333 | -34.496 | 147.8639 | -64.3789 | -64.0587 | 99.197 | 109.9236 | 32.7929 | 20.45 | 13.7801 | 0.8927 | -8.76 | 19.72 | 32.1477 | 2.1207 | -1.107 | 4.312 |  | 38.43 | -109.5142 | -98.0151 | 14.53 | 71.0843 | 23.8 | -16.0056 | -2.5274 | -2.7783 | 1.5055 |  |  | -12.5466 | -24.4007 | 16.4024 | 25.1587 | 64.9949 | 67.1444 | -109.3245 | -18.8698 | 25.6902 | -45.8369 |  | 9.4058 | 9.093 | 12.4963 | 217.9438 | 217.2151 | 189.4 | -188.5598 | -367.5451 | 368.378 | 365.0881 | -205.4792 | -206.5493 | -26.5689 | -16.0145 | 77.6968 | 75.225 |  |  | 33.94 | 33.6214 | -53.7453 | -53.4009 | 103.52 | 103.43 | 53.2 | 52.4 | 22.0473 | 26.88 | -368.4505 | 96.0644 | 95.8289 | 11.6 | 14.8 | -32.7 | -31.9 | 1.5926 | 1.2412 | -362.3515 | -347.4809 | 443.2133 | 361.2856 | 38.3191 | -347.5826 | 348.7564 | -185.6652 | -211.4422 | -340.0511 | 151.2826 |  | 189.7549 | -431.7498 | 218.2118 | -218.1166 | 221.4979 | -8.016 |  | 24.72 | 7.398 | 7.368 | -24.32 | 1.52 |  | -1.5213 | -32.607 | -11.6594 | 19.1 | 50.711 | 50.598 | 11.1691 | 13.5953 | 50.5482 | 50.6287 | 50.8209 |  | -15.4 | 28.7272 | 5.49 |  | -17.0769 | 51.1478 | 27.1722 | -16.8795 | -50.7793 | 15.8505 | 34.1206 | 5.6 | -7 |  | -4.5028
20/08/2025 | 01:30 | 0 | 17.6041 | -21.6279 | 7.6904 | 11.6026 |  | 28.8966 | -92.3442 | 40.9511 | 20.7974 | 20.2442 | -17.76 | -45.986 | 41.8 |  | -41.8 | 13.2242 | 47.0864 | 16.851 | 17.1488 | 28.5853 | 14.935 | 6.228 | 6.0681 |  |  | -50.22 | -49.69 |  | 17.76 | 44 | 22.665 | 0.252 | -46.8 | -48.1 | -46.41 | 46.69 | 47.55 | 16.5043 | -2.3499 | 49.0884 | 51.822 | 57.9611 | -43.5367 | -45.4008 | 29.3267 | 33.0089 | 68.855 | 71.1323 | 9.4386 | 40.4077 | -586.9346 | 1.6182 | -12.9 | -13.2 | 50.0324 | 48.8786 | -2.5746 |  | -96.5938 | 4.7836 | 1.9314 | 3.7019 | 635.2426 | 97.0488 | 97.4151 | -597.2159 | 465.7905 |  | -40.3873 | 43.8192 | 67.7013 | 26.51 | 25.42 | 49 | 73.51 | 33.0916 | 32.5558 | 23.8729 | 23.8431 | 46.7641 | -33.779 | -33.9068 | 4.9463 | -70.2569 |  |  | 4.1 | 141.6 | -13.44 | 37.6092 | 37.8959 | 37.9001 | -80.362 | -79.2878 | 100.989 | -62.5925 | 114.0738 | 11.109 | 23.55 | 58.21 | 33.9917 | 31.7917 | -25.84 | -3.7679 | 70.4217 | 69.759 | -176.603 | -0.0002 | -15.7079 | -70.3 | -70.4 | 24.2551 | 45.1263 | -0.4696 | 64.4714 | 44.92 | -5.57 | 62.0775 | 175.425 |  | -36.28 | 36.71 | 73.29 | 174.7636 | 173.4909 | 73.0862 | 68.6818 | 254.674 | 211.1199 | 201.9914 | 205.4457 | 91.6748 | 80.2783 | -22.973 | 608.9368 | 379.4576 |  | -23.6352 | -21.9673 | -11.0448 | 24.9933 | 23.326 | 55.344 | -17.9465 | -18.1882 | -45.0736 | 0 | -25.22 | 1 | 9.9304 | 5.9887 | -36.1602 | -34.8313 | 12.1842 | -77.6066 | 40.8784 | 20.1413 |  | 19.7937 | 40 |  |  | -33.8262 | -33.4913 | 157.4089 | -68.8782 | -68.7107 | 103.1259 | 110.9207 | 44.9073 | 16.61 | 9.8372 | 0.8573 | -5.69 | 20.78 | 43.9947 | 0 | -1.202 | 4.35 |  | 40.33 | -110.712 | -102.4741 | 14.9 | 71.6439 | 23.9 | -15.5698 | -2.4091 | -2.5494 | 1.4168 |  |  | -13.5039 | -23.332 | 16.4832 | 24.626 | 63.4478 | 63.9817 | -112.3908 | -18.4073 | 25.2296 | -44.6009 | 11.0076 | 9.0054 | 8.7977 | 13 | 220.87 | 220.2813 | 185.6 | -187.0536 | -371.1422 | 372.8694 | 367.8865 | -208.1104 | -206.8083 | -26.3147 | -15.1233 | 74.761 | 76.2405 |  | -133.4729 | 34.3685 | 33.7423 | -53.0112 | -51.4765 | 100.89 | 100.52 | 53.7 | 54.6 | 21.9875 | 26.88 | -371.593 | 98.5764 | 98.34 | 11.1 | 17.1 | -32.8 | -32.8 |  |  | -367.1819 | -346.7383 | 445.2614 | 353.215 | 34.9064 | -348.1095 | 349.4139 | -187.5461 | -212.0574 | -338.3462 | 147.9673 |  | 190.4355 | -431.9684 | 217.9818 | -216.3151 | 218.2181 | -8.7521 |  | 25.84 | 7.488 | 7.449 | -25.12 | 2.24 |  | -2.5772 | -33.9559 | -11.5434 | 20.5 | 52.223 | 52.293 | 11.1451 | 13.5549 | 48.3399 | 48.0905 | 47.854 |  | -15.1 | 28.5144 | 5.44 |  | -16.449 | 50.1743 | 25.4058 | -16.5296 | -50.1978 | 14.8894 | 34.2113 | 7.1 | -7.8 |  | -5.4952
20/08/2025 | 02:00 | 0 | 17.0599 | -20.9275 | 7.3712 | 11.6196 |  | 27.8775 | -90.163 | 40.0316 | 20.4294 | 19.8971 | -8.88 | -45.24 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.1246 | 45.4724 | 17.1929 | 17.1614 | 28.4431 | 17.3451 | 6.1482 | 3.7858 |  |  | 0 | -81.18 |  | 8.88 |  | 22.683 | 0.253 | -38.53 | -39 | -44.39 | 38.94 | 38.66 | 16.5611 | -2.3031 | 49.842 | 50.753 | 59.4099 | -45.814 | -45.8369 | 11.5319 | 11.2465 | 75.9549 | 77.2945 | 5.2509 | 28.6942 | -571.4539 | -4.3157 | -13.1 | -13.3 | 52.0283 | 50.6635 | -2.5607 |  | -91.2927 | 4.2794 | 0 | 3.3297 | 619.2814 | 85.7875 | 85.5739 | -554.1765 | 448.8203 |  | -82.0784 | 83.5747 | 64.4579 | 26.19 | 24.59 | 46.84 | 72.68 | 40.1913 | 40.3253 | 16.5409 | 16.7985 | 46.3723 | -36.4512 | -36.9003 | 3.6309 | -63.8401 |  |  | 15.1 | 127.5 | -13.02 | 38.0392 | 37.34 | 37.6421 | -81.202 | -80.6205 | 88.5087 | -47.5678 | 100.8464 | 11.103 | 19.29 | 56.04 | 33.5229 | 31.3522 | -25.79 | -3.7679 | 64.313 | 62.9466 | -151.6934 | -0.0001 | -15.7751 | -67.8 | -67.7 | 23.898 | 42.7826 |  | 60.9558 | 42.35 | -4.6 | 63.5035 | 148.2384 |  | -36.19 | 34.77 | 72.79 | 149.6182 | 148.7091 |  | 68.2455 | 237.1421 | 194.9725 | 187.3149 | 190.3646 | 116.4402 | 103.4318 | -22.961 | 566.2864 | 451.3335 |  | -23.6458 | -21.8538 | -34.2372 | 27.4669 | 24.8538 | 142.908 | -26.9467 | -27.0372 | -68.5594 | 0 | -18.6 | 101.3 | 9.7491 | 10.9368 | -35.3177 | -33.9219 | 11.9975 | -100.7587 | 64.2499 | 19.2988 |  | 19.0184 |  |  |  | -42.0315 | -41.8641 | 136.8118 | -66.961 | -67.766 | 89.2106 | 102.1353 | 29.5189 | 17.98 | 14.1805 | 0.8341 | -8.71 | 20.37 | 29.9241 | 0 | -1.273 | 4.422 |  | 37.49 | -101.41 | -89.5186 | 14.31 | 71.5143 | 24.6 | -14.5579 | -2.747 | -2.9348 | 1.418 |  |  | -13.1916 | -21.6459 | 18.3508 | 22.3098 | 59.0919 | 60.7207 | -101.6959 | -17.7555 | 24.9579 | -44.3594 | 12.4384 | 8.6245 | 8.3231 | 14.0506 | 217.5327 | 216.2038 | 139.1 | -139.7358 | -338.5788 | 337.1337 | 337.0733 | -205.0338 | -204.1915 | -26.1011 | -15.7583 | 77.1544 | 76.271 |  |  | 32.2042 | 31.9185 | -52.1505 | -51.473 | 98.06 | 97.61 | 53 | 53.2 |  | 26.96 | -358.5479 | 91.1923 | 91.9421 | 11.1 | 15.4 | -31 | -31 | 1.4972 | 1.3438 | -336.6132 | -410.4641 | 424.4147 | 343.3676 | 10.7251 | -329.9763 | 332.8572 | -179.8787 | -203.1743 | -326.1739 | 143.9966 |  | 183.8705 | -409.1489 | 211.0616 | -207.4659 | 208.2605 | -8.5681 |  | 25.44 |  | 7.522 | -25.92 | 2.4 |  | -2.2538 | -33.6324 | -12.5383 | 19.8 | 51.943 | 52.133 | 11.1502 |  | 51.4827 | 49.5155 | 50.3872 |  | -15 | 29.2123 | 5.25 |  | -16.0938 | 50.3274 | 26.5272 | -16.0519 | -50.1181 | 15.2018 | 33.9693 | 6.4 | -7.2 |  | -7.2122
20/08/2025 | 02:30 | 0 | 16.8529 |  | 7.2788 | 10.9332 |  | 27.4527 | -88.0105 | 40.058 | 20.3654 | 19.9302 | -8.88 | -44.156 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.4254 | 43.8654 | 16.7457 | 16.7284 | 28.0948 | 17.3563 | 6.0763 | 4.3695 |  |  |  | -79.34 |  | 8.88 | 41.8 | 23.201 | 0.255 | -37.34 | -37.5 | -46.33 | 37.71 | 37.71 | 16.5281 | -2.2061 | 48.4174 | 49.95 | 57.9662 | -43.4028 | -43.718 | 13.1041 | 13.1012 | 73.1417 | 75.2851 | 5.2509 | 29.4106 | -561.49 | -4.7298 | -13.1 | -13.2 | 49.8581 | 48.4446 | -2.4865 |  | -90.1893 | 4.5127 |  | 3.3307 | 612.4758 | 85.5128 | 85.2992 | -562.409 | 443.9034 |  | -52.3606 | 53.5024 | 64.418 | 26.24 | 24.35 | 45.88 | 71.1 | 42.8705 | 43.0044 | 21.5907 | 21.8736 | 47.0122 | -29.0551 | -29.1953 | 2.9126 | -63.8536 |  |  | 7.9 | 129.4 | -12.3 | 39.8704 | 38.785 | 38.8856 | -80.5356 | -80.8457 | 91.2337 | -49.7883 | 102.2197 | 10.6996 | 20.84 | 55.53 | 32.5854 | 30.9128 | -25.2 | -3.7679 | 65.0509 | 63.6657 | -164.4127 | -0.0001 | -15.3846 |  | -65.4 | 23.9255 | 41.6107 |  | 59.7839 | 41.43 | -4.66 | 62.31 | 164.4144 |  | -35.64 | 33.56 | 71.23 | 164.6909 | 161.8545 |  | 73.6182 | 245.0731 | 202.1954 | 193.5793 | 196.3391 | 126.2935 | 115.5506 | -21.598 | 571.5602 | 458.8579 |  | -22.8697 | -21.5869 | -42.9837 | 30.4629 | 27.1311 | 170.556 | -30.6459 | -30.0497 | -78.0827 | 14.36 | -25.4 | 99.7 | 9.7122 | 17.7979 | -34.8941 | -34.2361 | 10.5581 | -111.7511 | 74.1057 | 19.5693 |  | 18.9577 |  |  |  | -44.2085 | -44.5434 | 150.3758 | -73.2857 | -73.0246 | 92.6287 | 99.5642 | 45.442 | 13.99 | 7.8694 | 0.8096 | -4.02 | 19.58 | 45.2074 |  | -1.295 | 4.307 |  | 39.49 | -101.3528 | -92.1371 |  | 71.1024 | 25.6 | -14.2249 | -2.5946 | -2.7585 | 1.3747 |  |  | -14.0464 | -21.1938 | 16.9848 | 21.7597 | 62.2477 | 63.8017 | -100.4532 | -17.4794 | 24.8169 | -43.1327 | 12.2596 | 8.4194 | 8.1543 |  | 216.3619 | 213.6294 | 140.4 | -140.985 | -341.7514 | 342.0732 | 339.5728 | -203.6964 | -202.6058 | -26.5219 | -16.533 | 75.0598 | 75.857 |  |  | 34.4784 | 32.9073 | -50.5718 | -50.2979 | 98.82 | 98.08 | 49.4 | 49.4 | 22.0687 | 26.48 | -361.9737 | 91.5457 | 91.3133 |  | 24.5 | -32.3 | -32 |  |  | -338.834 | -423.1544 | 412.34 | 333.9832 | -0.9075 | -327.7307 | 330.3015 | -180.7753 | -202.7534 | -324.5882 | 135.3478 |  | 184.1888 | -405.5753 | 210.7279 | -201.6392 | 198.6061 | -8.3044 |  | 24.72 | 7.559 |  | -24.88 | 0.72 |  | -0.9934 | -32.6955 | -12.3339 | 17.8 | 51.101 | 51.657 | 11.3535 | 13.4169 | 48.7424 | 50.8116 | 49.2474 |  | -23.7 | 29.6157 | 5.18 |  | -18.2719 | 50.5906 | 26.7725 | -18.0117 | -49.7292 | 15.7983 | 33.3611 | 14.6 | -14.7 |  | -7.5343
20/08/2025 | 03:00 | 0 | 16.86 | -20.6182 | 7.1325 | 12.7605 |  | 27.6168 | -88.0997 | 39.0236 | 19.9634 | 19.322 | -11.1 | -44.778 | 39.6 |  |  | 13.389 | 44.0006 | 17.6398 | 17.8891 | 29.506 | 17.6989 | 6.4296 | 7.3113 |  |  |  | -80.36 |  | 11.1 | 44 | 23.261 | 0.251 | -37.03 | -37.22 | -46.92 | 37.19 | 37.52 | 16.0477 | -2.0053 | 47.3619 | 49.5234 | 58.7797 | -44.3405 | -44.4301 | 10.5799 | 10.607 | 74.6153 | 75.687 | 4.7275 | 26.9129 | -560.6783 | -4.338 | -12.8 | -13.1 | 50.3437 | 49.0022 | -2.3443 |  | -89.9049 | 4.1314 |  | 3.3325 | 609.485 | 83.9869 | 84.048 | -557.0798 | 434.2003 |  | -44.4705 | 46.1608 | 63.4201 | 25.7 | 24.06 |  | 70.47 | 43.4063 | 43.9421 | 27.3158 | 27.2799 | 46.2729 | -27.963 | -27.2808 | 3.1959 | -62.835 |  |  | 11.7 | 124.8 | -12.1 | 39.9502 | 39.8109 | 40.5843 | -78.3973 | -79.0821 | 88.2076 | -47.9606 | 98.8584 | 10.7785 | 18.1 | 54.86 | 32.5854 |  | -25.57 | -3.7679 | 62.969 | 62.0005 | -161.2077 | -0.0001 | -15.5684 | -65.5 |  | 24.1837 | 41.0248 |  | 58.6121 | 40.79 | -4.41 | 61.69 | 158.379 |  | -35.59 | 32.39 | 70.41 | 158.8545 | 155.8364 |  | 70.8455 | 239.5162 | 198.5579 | 189.3797 | 192.3773 | 120.5789 | 107.728 | -21.969 | 565.1494 | 461.9755 |  | -22.9516 | -21.7537 | -41.4051 | 29.6773 | 27.4217 | 156.732 | -29.2772 | -29.8635 | -73.6073 | 0 | -22.64 | 110.2 | 9.5492 | 16.3221 | -35.3641 | -34.368 | 12.2256 | -104.8701 | 70.9706 | 19.0557 |  | 18.8184 |  |  |  | -44.041 | -44.3759 | 145.3521 | -69.5875 | -69.5486 | 92.2337 | 99.9318 | 42.5342 | 13.36 | 8.2722 | 0.7877 | -4.65 | 19.8 | 41.4368 |  | -0.9 | 4.308 |  | 39.24 | -99.2423 | -89.0535 |  | 71.711 | 24.9 | -14.0627 | -2.5102 | -2.6941 | 1.3784 |  |  | -13.873 | -20.7781 | 17.0416 | 21.8815 | 62.9206 | 62.644 | -100.7133 | -17.432 | 24.3614 | -43.2188 | 12.2054 | 8.2437 | 7.9223 | 13 | 216.6068 | 216.5145 | 139.6 | -140.1511 | -344.3722 | 347.1438 | 343.0393 | -203.6346 | -203.3998 | -27.3241 | -16.3904 | 78.3002 | 76.6905 | -130.5916 |  | 36.9393 | 35.4672 | -49.7367 | -49.2278 | 93.06 | 93.33 | 48 | 47.9 | 22.1093 | 26.48 | -364.8442 | 95.8702 | 94.9011 |  | 23.4 | -34.4 | -34.5 | 1.5972 |  | -339.2465 | -424.3135 | 415.2225 | 334.3182 | -3.2719 | -323.3448 | 324.8614 | -186.1641 | -207.6895 | -323.0773 | 125.4634 |  | 190.8306 | -399.922 | 213.8734 | -190.9906 | 193.6086 | -8.8592 |  | 24.16 | 7.49 | 7.475 | -24.4 | 1.2 |  | -0.8194 | -32.2255 | -12.4224 | 17.9 | 47.832 | 47.07 | 11.375 | 13.4605 | 50.1379 | 50.2731 | 50.3734 |  | -22.7 | 29.2679 | 5.13 |  | -16.9668 | 50.5435 | 27.3621 | -17.2531 | -50.6691 | 15.9238 | 33.2221 | 13.7 | -14 |  | -6.0101
20/08/2025 | 03:30 | 0 | 16.6429 | -20.3829 | 7.0735 | 13.0377 |  | 27.8541 | -88.7979 | 39.5677 | 19.9014 | 19.4889 | -11.1 | -43.883 | 39.6 |  |  | 13.4609 | 44.4366 | 17.6037 | 17.8948 | 29.9427 | 17.293 | 6.0959 | 7.8834 |  |  |  | -80.97 |  | 11.1 | 41.8 | 22.329 | 0.254 | -41.3 | -40.91 | -38.05 | 42.22 | 42.47 | 15.8935 | -1.9614 | 47.5393 | 49.546 | 58.7427 | -50.1007 | -50.6117 | 28.7274 | 31.5363 | 72.0701 | 73.6776 | 7.8682 | 36.8044 | -577.4409 | -6.7141 | -12.1 | -12.2 | 56.9069 | 56.0924 | -2.1659 |  | -97.1463 | 4.1171 |  | 3.3074 | 626.2091 | 80.05 | 79.3176 | -554.613 | 446.489 |  | -66.2768 | 67.941 | 63.2205 | 25.36 | 24.13 | 45.41 | 70.37 | 37.7801 | 37.7801 | 21.5528 | 21.7828 | 43.6501 | -30.2087 | -29.7129 | 2.6158 | -59.5346 |  |  | 18.6 | 118.9 | -12.31 | 40.8206 | 40.2546 | 40.0429 | -78.6598 | -77.6801 | 84.6298 | -45.4165 | 95.629 | 10.6397 | 18.92 | 53.42 | 32.1167 | 30.0339 | -24.9 | -3.7679 | 60.077 | 59.499 | -144.7962 | -0.0002 | -15.1082 |  |  | 23.3432 | 40.4388 |  | 57.4402 | 40.3 | -4.08 | 60.9615 | 144.5732 |  | -35.83 | 32 | 71.11 | 145.0182 | 141.6 |  | 65.8636 | 230.7062 | 185.9584 | 179.4221 | 181.1248 | 114.1049 | 103.5182 | -21.927 | 566.7438 | 448.1034 |  | -22.7059 | -21.0955 | -34.2499 | 28.0389 | 25.7977 | 152.124 | -29.1577 | -29.3507 | -66.4897 | 0 | -23.66 | 88.6 | 9.4675 | 13.5986 | -34.5025 | -33.6533 | 10.5586 | -98.9937 | 62.495 | 19.4445 |  | 18.5117 |  |  |  | -39.3522 | -40.1895 | 132.123 | -64.3575 | -65.1753 | 90.6114 | 102.2416 | 28.574 | 16.94 | 14.0609 | 0.8096 | -8.85 | 19.76 | 28.1252 |  | -0.906 | 4.369 |  | 36.54 | -102.7954 | -88.8661 | 14.73 | 69.3172 | 24.2 | -15.0314 | -2.243 | -2.4575 | 1.3556 |  |  | -14.533 | -21.6427 | 16.7213 | 22.1858 | 64.6893 | 64.9149 | -103.2896 | -17.0239 | 24.6309 | -41.9749 | 12.0756 | 8.2534 | 7.9645 | 13.4395 | 209.8842 | 211.9973 | 140.8 | -140.5509 | -343.4744 | 341.587 | 343.6548 | -200.1277 | -200.7731 | -28.722 | -18.1554 | 73.7771 | 74.5053 |  |  | 35.3463 | 34.5663 | -50.7093 | -50.9337 | 92.64 | 92.72 | 51.1 | 50.7 | 21.9255 | 27.52 | -358.4558 | 89.5397 | 89.2926 |  | 24.5 | -33.5 | -33.6 |  | 1.2383 | -340.4203 | -414.8331 | 409.7404 | 331.0456 | 0.0698 | -321.7369 | 320.8773 | -184.16 | -201.7388 | -319.3335 | 130.5625 |  | 181.2641 | -397.6705 | 208.7747 | -193.8534 | 193.979 | -9.2547 |  | 25.2 |  | 7.475 | -24.64 | 0.88 |  | -1.5793 | -33.1655 | -12.6848 | 18.2 | 51.09 | 50.886 | 11.1634 | 13.4657 | 47.9209 | 48.7147 | 48.2477 |  | -23.3 | 29.7733 | 5.06 |  | -17.3358 | 52.2116 | 28.7703 | -17.9774 | -51.7749 | 17.9022 | 33.3458 | 14 | -15.1 |  | -3.9054
20/08/2025 | 04:00 | 0 | 16.1065 | -19.6976 | 7.0178 | 13.3723 |  | 27.9887 | -87.4522 | 39.4426 | 19.9594 | 19.5289 | -8.88 | -43.461 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.3365 | 42.389 | 17.5493 | 17.7752 | 29.3324 | 17.1896 | 6.0421 | 7.2723 |  |  |  | -80.11 |  | 8.88 | 41.8 | 22.551 | 0.254 | -37.81 | -38.06 | -46.01 | 38.39 | 38.48 | 15.8661 | -2.1322 | 48.7009 | 51.3034 | 59.7217 | -43.4028 | -43.4414 | 12.398 | 12.7112 | 74.2134 | 76.4907 | 5.2509 | 26.6795 | -561.9751 | -1.738 | -14.2 | -14.4 | 49.1705 | 48.1797 | -2.6154 |  | -88.3764 | 4.506 |  | 3.3911 | 611.1635 | 88.29 | 88.1374 | -556.6718 | 448.3182 |  | -71.503 | 72.9862 | 63.1606 | 25.89 | 24.52 |  |  | 38.5838 | 39.9234 | 19.2158 | 19.2853 | 40.8598 | -33.9236 | -34.2041 | 2.9394 | -63.867 |  |  | 11.4 | 127.6 | -12.21 | 36.8859 | 36.3067 | 36.895 | -84.785 | -85.1167 | 92.8698 | -46.6286 | 105.4197 | 10.644 | 17.83 | 54.05 | 32.1167 | 30.4733 | -25.33 | -3.7679 | 64.5565 | 63.3194 | -153.0567 | -0.0002 | -15.5509 |  |  | 22.5632 | 41.0248 |  | 58.6121 | 40.69 | -4.9 | 60.667 | 151.9736 |  | -37.51 | 32.29 | 72.05 | 152.1455 | 148.7455 |  | 69.8636 | 234.619 | 194.1487 | 186.1624 | 188.4732 | 98.0418 | 87.1709 | -23.148 | 566.7097 | 440.5656 |  | -23.3193 | -21.9028 | -16.5597 | 37.9581 | 35.4939 | 52.272 | -15.9464 | -16.4816 | -50.4606 | 0 | -15.74 | 1 | 9.6358 | 31.3981 | -34.097 | -33.2872 | 7.9083 | -85.4053 | 47.5756 | 19.9122 |  | 18.7192 |  |  |  | -40.1895 | -40.5244 | 135.6396 | -68.74 | -69.3815 | 89.1587 | 99.5302 | 34.7118 | 12.7 | 10.6722 | 0.7864 | -6.44 | 19.79 | 33.8889 |  | -0.898 | 4.183 |  | 36.17 | -100.0078 | -87.6839 | 14.59 | 68.2991 | 24.3 | -14.916 | -2.3618 | -2.5514 | 1.3567 |  |  |  | -21.5489 | 15.1327 | 22.1666 | 62.4313 | 64.9959 | -101.4656 | -17.1298 | 24.8762 | -42.0361 |  | 8.5855 | 8.2492 | 13 | 214.4082 | 213.8772 | 134.9 | -134.2826 | -336.2519 | 337.4872 | 332.1866 | -202.0488 | -202.6204 | -26.125 | -15.8364 | 74.0819 | 75.6307 |  | -129.3681 | 36.9393 | 36.1483 | -52.131 | -51.626 | 91.28 | 91.21 | 46.6 | 44.3 | 22.0473 | 27.52 | -366.4266 | 97.1419 | 96.8976 | 11.1 | 22.7 | -36.1 | -36.2 | 1.3949 |  | -329.739 | -408.4494 | 411.4546 | 334.0008 | 7.5589 | -325.3809 | 326.2817 | -184.5941 | -204.5146 | -319.961 | 128.2654 |  | 190.6987 | -402.627 | 212.7691 | -190.0936 | 195.1592 | -8.3319 |  | 23.44 |  |  | -23.52 | 0 |  | 0.557 | -30.8492 | -11.8944 | 14.8 | 51.187 | 52.703 | 11.2158 | 13.4633 | 49.1865 | 50.7275 | 51.3034 |  | -21.4 | 28.8101 | 5.11 |  | -14.2068 | 50.4819 | 25.8913 | -14.5501 | -49.4214 | 15.1344 | 33.573 | 12.8 | -13.6 |  | -6.0015
20/08/2025 | 04:30 | 0 | 15.7558 | -19.4586 | 6.9239 | 13.6046 |  | 28.7501 | -87.3366 | 39.2111 | 20.2614 | 19.6984 | -11.1 | -44.902 | 41.8 | 18.216 | -39.6 | 13.2608 | 41.5614 | 17.8247 | 18.0341 | 29.9289 | 17.2567 | 6.1704 | 7.769 |  |  |  | -83.4 |  | 11.1 | 44 | 22.787 | 0.255 | -42.84 | -41.96 | -40.65 | 43.06 | 43.84 | 15.8707 | -2.2738 | 49.0336 | 50.3758 | 59.6308 | -49.0291 | -49.0282 | 25.1732 | 25.6774 | 73.1417 | 75.687 | 7.3447 | 42.6228 | -581.9607 | 2.0597 | -12.6 | -12.6 | 55.1681 | 54.1602 | -2.274 |  | -97.6046 | 4.6262 | 0 | 3.733 | 638.9658 | 83.4376 | 83.3765 | -551.3829 | 462.4389 |  | -90.6495 | 92.9822 | 69.2082 | 15.23 | 27.35 | 0 | 84.56 | 41.9328 | 41.9328 | 21.3715 | 21.5345 | 40.4134 | -39.1289 | -39.2562 | 3.5672 | -63.2059 |  |  | 17.4 | 125.8 | -12.05 | 42.6845 | 42.6775 | 42.981 | -89.2467 | -87.7274 | 88.7286 | -41.156 | 98.7152 | 10.7927 | 20.77 | 54.75 | 32.1167 | 30.4733 | -25.39 | -3.7679 | 63.9939 | 63.2231 | -144.251 | -0.0001 | -15.5066 |  |  | 22.9257 | 41.6107 |  |  | 41.14 | -4.58 | 60.233 | 142.3231 |  | -39.08 | 32.96 | 73.87 | 142.2364 | 139.9091 |  | 65.1727 | 230.0144 | 187.513 | 179.4274 | 182.3613 | 119.1039 | 108.1405 | -21.036 | 568.788 | 443.1817 |  | -23.7859 | -22.4298 | -40.8946 | 25.2033 | 24.5231 | 192.06 | -35.7774 | -36.5854 | -77.0406 | 0 | -22.56 | 105.8 | 9.8154 | 10.8788 | -32.5416 | -31.9006 | 8.6271 | -104.53 | 67.9445 | 18.9806 |  | 18.1769 |  |  |  | -42.3664 | -42.3664 | 131.6207 | -64.6535 | -65.0119 | 88.1554 | 101.2832 | 26.0545 | 16.12 | 14.1805 | 0.7889 | -8.82 | 19.26 | 25.4057 |  | -0.889 | 4.331 |  | 34.95 | -101.707 | -89.076 |  | 67.8772 | 23.3 | -15.3377 | -2.5048 | -2.5508 | 1.3693 |  |  | -14.7437 | -22.4455 | 15.0726 | 23.6196 | 61.162 | 61.5348 | -106.0197 | -17.0447 | 25.1547 | -42.095 | 11.6572 | 8.4487 | 8.1121 | 13.1968 | 213.5041 | 213.1404 | 142.1 | -142.2457 | -336.9224 | 338.1102 | 337.265 | -198.9621 | -200.6143 | -29.0532 | -18.6424 | 76.9591 | 76.5577 |  |  | 37.8952 | 37.1481 | -52.4612 | -51.2235 | 89.54 | 90.17 | 48.6 | 47.9 | 21.9255 | 29.68 | -361.8849 | 95.7109 | 95.478 | 11.6 | 22.9 | -36.1 | -36.2 |  |  | -333.7592 | -403.441 | 413.1653 | 331.2215 | 2.2989 | -320.4238 | 320.8991 | -187.1211 | -206.1638 | -318.5708 | 122.8147 |  | 188.2503 | -396.407 | 213.8437 | -192.0632 | 192.8989 | -9.1476 |  | 23.68 | 7.408 | 7.398 | -23.44 | 1.12 |  | -1.2589 | -32.1675 | -12.6543 | 17.9 | 49.702 | 50.786 | 11.2088 |  | 49.6347 | 50.0568 | 49.6054 |  | -21.9 | 29.3903 | 5.2 |  | -19.1508 | 51.8749 | 28.9246 | -18.6822 | -51.2868 | 17.2132 | 33.2356 | 13.4 | -13.4 |  | -3.2495
20/08/2025 | 05:00 | 0 | 16.1352 | -19.6695 | 7.1855 | 13.4655 |  | 30.1059 | -90.0224 | 40.8188 | 20.8074 | 20.195 | -13.32 | -45.401 | 39.6 |  | -39.6 | 13.2987 | 43.2048 | 17.9765 | 18.1036 | 30.3252 | 17.2414 | 6.0562 | 7.7777 |  |  | 0 | -86.22 |  | 13.32 | 44 | 23.467 | 0.258 | -44.01 | -44.7 | -36.95 | 45.31 | 44.3 | 15.7501 | -2.318 | 49.0196 | 51.5401 | 61.0038 | -51.5743 | -52.0384 | 31.4145 | 32.5447 | 74.4813 | 75.8209 | 8.3917 | 42.4705 | -589.0777 | -1.0909 | -13.9 | -14 | 58.3437 | 57.412 | -2.3104 |  | -99.5335 | 4.1682 | 1.9648 | 3.7361 | 636.3718 | 88.0459 | 87.5271 | -574.1441 | 456.5431 |  | -41.5168 | 42.9901 | 72.3118 | 15.48 | 27.9 |  | 86.32 | 33.3595 | 32.5558 | 36.3557 | 36.7754 | 39.5105 | -31.5869 | -30.8861 | 3.282 | -64.1395 |  |  | 16.7 | 129.3 | -12.45 | 48.7918 | 47.4831 | 47.719 | -79.9365 | -79.5556 | 84.3999 | -47.8902 | 95.4761 | 10.5533 | 22.14 | 55.54 | 33.0542 | 31.3522 | -25.7 | -0.8373 | 64.6657 | 63.8877 | -159.2962 | -0.0001 | -15.6039 |  |  | 23.2883 | 43.6615 |  | 60.9558 | 42.99 | -5.19 | 59.0085 | 157.519 |  | -38.96 | 35.4 | 73.58 | 157.8545 | 154.7455 |  | 60.1727 | 236.6913 | 195.922 | 188.4546 | 190.1504 | 100.2495 | 90.3415 | -21.598 | 585.6561 | 408.5567 |  | -24.2705 | -22.4258 | -19.4205 | 49.0326 | 45.1282 | 63.024 | -30.7622 | -31.3848 | -54.6082 | 15.12 | -21.87 | 1 | 10.0991 | 50.3929 | -34.6121 | -33.8217 | 11.8799 | -87.9035 | 52.2636 | 18.5335 |  | 18.5752 |  |  |  | -31.1469 | -31.8167 | 135.3047 | -59.0558 | -59.3607 | 92.1144 | 104.7154 | 29.0574 | 15.96 | 12.4129 | 0.8084 | -7.63 | 17.83 | 29.1851 |  | -0.763 | 4.295 |  | 35.22 | -103.2588 | -89.0901 |  | 67.1388 | 23.5 | -16.276 | -2.341 | -2.4818 | 1.4146 |  |  | -14.544 | -23.4044 | 14.5701 | 24.2332 | 60.3907 | 64.4278 | -105.5449 | -17.0804 | 25.476 | -42.3393 | 13.1234 | 9.2398 | 8.8821 | 14.0555 | 217.1226 | 216.081 | 187.3 | -187.8874 | -386.9449 | 389.6004 | 390.9684 | -207.1025 | -203.8387 | -26.7634 | -15.9407 | 77.3912 | 74.5855 |  |  | 38.038 | 37.0822 | -54.073 | -53.3822 | 87.34 | 87.82 | 48.8 | 48.6 | 22.1093 | 30.8 | -366.2905 | 98.4529 | 99.2109 | 12.2 | 24 | -36.9 | -37 | 1.5196 |  | -385.8498 | -369.8438 | 409.5 | 333.6527 | -0.1275 | -322.9895 | 324.0392 | -184.5865 | -203.7068 | -318.0945 | 122.4623 |  | 190.0311 | -393.9685 | 212.5627 | -189.0503 | 190.5011 | -7.9611 |  | 24.32 | 7.323 | 7.323 | -24.32 | 1.2 |  | -1.2284 | -31.9051 | -12.5078 | 16.1 | 51.456 | 48.978 | 11.2476 | 13.471 | 48.7129 | 48.9157 | 48.9609 |  | -23.3 | 29.008 | 5.53 |  | -14.1158 | 50.7108 | 26.4374 | -14.4097 | -49.8509 | 15.1283 | 34.2341 | 14.6 | -13.9 |  | 1.6735
20/08/2025 | 05:30 | 0 |  | -19.8943 | 7.443 | 13.3326 |  | 31.5679 | -93.535 | 42.6348 | 21.5613 | 21.2075 | -17.76 | -46.255 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 13.0669 | 46.2328 | 18.6788 | 19.005 | 31.1712 | 17.1366 | 6.4396 | 7.5834 |  |  |  | -91.81 |  | 15.54 | 44 | 24.543 | 0.269 | -44.68 | -45.1 | -44.55 | 45.03 | 45.51 | 16.2694 | -2.6758 | 52.1603 | 54.8369 | 62.9024 | -49.8328 | -49.5448 | 14.4298 | 10.3353 | 80.6434 | 82.5189 | 5.2509 | 25.1209 | -589.3318 | -5.1065 | -13.5 | -13.5 | 54.6561 | 54.2583 | -2.9214 |  | -91.4564 | 5.1854 | 3.9772 | 3.9951 | 638.6301 | 98.941 | 98.7579 | -593.6544 | 473.8554 |  | -62.0977 | 65.8847 | 76.4833 | 16.2 | 29.09 |  | 89.94 | 29.6087 | 29.4748 | 32.1787 | 33.0062 | 37.7206 | -41.1104 | -41.7409 | 2.8478 | -67.8547 |  |  | 16.7 | 137.5 | -13.36 | 46.7941 | 45.6012 | 44.8326 | -80.119 | -79.2133 | 89.8116 | -54.8968 | 100.8648 | 11.3264 | 25.65 | 57.47 | 34.9292 | 33.11 | -26.62 | -0.8373 | 68.916 | 68.5387 | -161.0643 | -0.0001 | -16.2274 | -70.4 | -70.1 | 23.4805 | 47.7631 |  | 66.8152 | 47.02 | -5.85 | 59.4735 | 158.294 |  | -39.44 | 38.98 | 75.92 | 156.2364 | 154.8 |  | 56.7091 | 244.508 | 197.6453 | 190.4948 | 194.1937 | 121.3335 | 110.341 | -20.237 | 604.6534 | 430.6466 |  | -24.6675 | -22.6146 | -36.4182 | 41.2014 | 38.2818 | 136.764 | -40.8945 | -41.245 | -72.1466 | 0 | -25.89 | 95.3 | 10.5457 | 35.5566 | -32.9667 | -32.118 | 8.2664 | -105.9979 | 69.3669 | 19.7356 |  | 19.4749 |  |  |  | -31.3143 | -32.3191 | 121.7407 | -56.0369 | -55.6008 | 80.8267 | 92.1316 | 24.3772 | 16.28 | 13.6629 | 0.8341 | -8.44 | 17.63 | 24.6396 |  | -1.106 | 4.34 |  | 36.27 | -93.4397 | -80.4484 |  | 68.7549 | 22.7 | -16.4926 | -2.5456 | -2.7335 | 1.4887 |  |  | -13.5138 | -25.4238 | 15.6883 | 26.3729 | 61.0033 | 63.3704 | -110.6104 | -18.1534 | 26.7167 | -44.4775 | 11.8352 | 9.9722 | 9.5149 | 13 | 222.5799 | 221.3291 | 189.4 | -188.9786 | -392.9407 | 391.0891 | 392.1129 | -208.7838 | -208.812 | -25.5042 | -14.6734 | 73.3113 | 74.3556 |  |  | 37.7633 | 37.8512 | -57.4597 | -57.3482 | 86.64 | 86.36 | 50.3 | 50.8 | 22.0687 | 31.36 | -369.7291 | 98.1428 | 97.2818 | 13.3 | 26.8 | -36.1 | -36.2 |  | 1.1719 | -389.2096 | -396.8557 | 417.087 | 333.644 | -6.2637 | -326.8973 | 330.6221 | -188.7422 | -208.5742 | -324.1273 | 122.9892 |  | 191.4179 | -401.2359 | 214.7292 | -194.3749 | 194.366 | -7.8045 |  | 24.72 | 7.163 | 7.165 | -24.8 | 1.44 |  | -1.3169 | -31.7281 | -11.3664 | 16.6 | 49.262 | 48.352 |  |  | 47.9304 | 48.3873 | 48.1121 |  | -25.8 | 28.437 | 5.93 |  | -15.6201 | 50.0641 | 25.2226 | -15.1841 | -49.1984 | 13.2855 | 35.38 | 16.4 | -16.3 |  | 1.4168
20/08/2025 | 06:00 | 0 | 16.845 | -20.6284 | 8.1663 | 15.6573 |  | 33.8609 | -97.176 | 45.0144 | 22.9393 | 22.4591 | -19.98 | -46.609 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 13.2811 | 47.8358 | 19.0221 | 19.3 | 32.2408 | 16.9541 | 6.2058 | 7.2012 |  |  |  | -94.63 |  | 19.98 | 46.2 | 25.925 | 0.276 | -50.26 | -50.41 | -35.68 | 50.42 | 50.77 | 16.6935 | -2.8189 | 54.7119 | 55.979 | 63.836 | -53.7176 | -55.0869 | 36.6083 | 37.1939 | 79.9737 | 81.5812 | 8.3917 | 46.6433 | -637.9601 | 2.1187 | -13.3 | -13.4 | 59.9382 | 57.9652 | -2.8428 |  | -96.6823 | 5.4026 | 6.7489 | 4.4904 | 687.3987 | 107.8524 | 107.3336 | -628.7753 | 510.3583 |  | -79.0755 | 80.2071 | 78.3694 | 16.79 | 29.68 |  | 92.82 | 23.3127 | 24.3844 | 36.2322 | 36.3831 | 35.3904 | -51.6537 | -51.7461 | 5.1299 | -72.5429 |  |  | 17.6 | 146.3 | -13.58 | 44.058 | 42.4491 | 43.4225 | -84.6587 | -84.741 | 97.1545 | -60.1323 | 110.2275 | 11.9347 | 29.8 | 62.05 | 37.2729 | 34.8679 | -27.59 | -3.8935 | 73.3284 | 73.2825 | -164.7231 | -0.0002 | -16.8034 | -74.8 | -75.3 | 23.942 | 53.6224 |  | 75.6042 | 53.11 | -6.51 | 58.869 | 161.3742 |  | -38.82 | 44.38 | 78.3 | 162.0727 | 160.1273 |  | 54.2364 | 248.3001 | 207.4273 | 197.7355 | 200.0267 | 98.5171 | 86.1239 | -21.787 | 640.456 | 395.1996 |  | -25.2422 | -23.1454 | -16.7376 | 49.9173 | 46.2969 | 49.2 | -31.1318 | -31.83 | -50.2208 | 0 | -22.05 | 1 | 10.9541 | 48.5099 | -33.145 | -32.1029 | 8.5266 | -83.7119 | 50.5019 | 19.8115 |  | 18.9291 |  | 60 |  | -25.2859 | -24.951 | 127.2668 | -52.7657 | -53.6095 | 87.8162 | 102.8809 | 20.1877 | 17.12 | 14.2733 | 0.9268 | -8.87 | 15.71 | 20.3731 |  | -0.976 | 4.41 |  | 34.03 | -104.5136 | -88.2162 | 14.24 | 67.5435 | 22.4 | -17.9307 | -2.318 | -2.292 | 1.5951 |  |  | -12.7566 | -27.7061 | 15.2773 | 29.0967 | 60.7942 | 62.6511 | -116.3914 | -18.5832 | 26.3809 | -44.5672 | 7.5826 | 11.0672 | 10.6434 | 9 | 217.4107 | 216.415 | 191.1 | -188.4833 | -391.9671 | 391.0457 | 393.3209 | -205.2631 | -205.4326 | -25.1813 | -13.6338 | 73.6032 | 73.0382 | -136.4911 | -135.4451 | 40.3012 | 39.5431 | -54.5625 | -54.2023 | 84.11 | 84.14 | 50.1 | 50.1 | 21.8636 | 31.2 | -370.4784 | 99.8588 | 99.0698 | 14.5 | 24.6 | -36.2 | -36.2 | 2.3304 | 0 | -387.5645 | -356.8403 | 406.2261 | 330.4123 | 0.5048 | -318.2599 | 318.3227 | -189.0718 | -206.5661 | -315.2485 | 119.0152 |  | 190.1985 | -393.4882 | 211.1391 | -185.368 | 184.3708 | -8.1204 |  | 25.28 | 7.195 | 7.159 | -24.08 | 1.28 |  | -2.0798 | -30.3212 | -12.5689 | 17.1 | 51.06 | 50.749 | 11.2861 | 13.4829 | 48.8398 | 48.3521 | 48.4793 |  | -23.1 | 29.7841 | 6.13 |  | -15.1672 | 51.3816 | 25.1417 | -15.1333 | -50.7996 | 13.1602 | 36.2576 | 15 | -14.2 |  | 6.5144
20/08/2025 | 06:30 | 0 | 17.6991 | -21.658 | 9.1447 | 14.9452 |  | 38.121 | -107.9096 | 50.7619 | 25.7492 | 25.3656 | -11.1 | -51.376 | 46.2 | 20.7 | -44 | 13.4192 | 56.604 | 20.2491 | 20.298 | 34.2933 | 16.5569 | 5.5927 | 7.744 |  |  |  | -105.04 |  | 11.1 | 50.6 | 28.115 | 0.285 | -59.16 | -60.72 | -23.75 | 61.43 | 61.85 | 17.3256 | -3.4771 | 57.7749 | 59.0618 | 66.5605 | -60.8175 | -56.2285 | 10.832 | 10.963 | 84.6622 | 88.4131 | 4.204 | 22.0564 | -621.6464 | 1.5791 | -13 | -13.2 | 62.4469 | 61.6666 | -3.2638 |  | -89.8858 | 4.9114 | 7.053 | 4.933 | 657.7347 | 110.9042 | 111.3925 | -619.0952 | 518.0839 |  | -60.9904 | 62.8399 | 80.4152 | 15.76 | 28.81 |  | 93.79 | 13.132 | 20.4996 | 55.3161 | 55.9063 | 30.049 | -50.2155 | -50.4104 | 3.4463 | -70.4455 |  |  | 28.6 | 143 | -14.67 | 47.5698 | 47.5262 | 47.4192 | -71.3199 | -71.29 | 81.1345 | -56.8297 | 92.6804 | 12.0585 | 35.32 | 62.38 | 41.4917 | 39.2624 | -30.25 | -3.7679 | 70.4786 | 69.4436 | -158.2296 | -0.0001 | -18.3259 | -81.5 | -83.4 | 24.8044 | 64.1693 |  | 90.8386 | 63.6 | -7.6 | 60.1555 | 159.5891 |  | -41.31 | 48.61 | 85.18 | 159.7818 | 158.0909 |  | 34.8455 | 250.5984 | 208.3244 | 200.9209 | 201.3363 | 111.6073 | 99.458 | -21.117 | 626.0731 | 390.8178 |  | -26.9704 | -24.8522 | -26.2256 | 37.3899 | 36.3703 | 126 | -42.1468 | -44.1785 | -63.1406 | 0 | -15.8 | 89.9 | 8.4417 | 34.5076 | -32.4093 | -31.5037 | 5.459 | -95.855 | 59.6068 | 20.2998 |  | 19.6221 |  |  |  | -4.6888 | -5.0237 | 64.6381 | -32.8086 | -33.1518 | 37.427 | 49.8542 | 12.5264 | 10.78 | 13.8729 | 0.9281 | -8.72 | 14.8 | 12.0481 |  | -0.827 | 3.557 |  | 35.33 | -49.9258 | -37.6898 | 13.46 | 74.5536 | 18.9 | -19.4845 | -1.6902 | -1.5104 | 1.6906 |  |  |  | -30.5584 | 14.0953 | 32.5487 | 60.3562 | 60.176 | -136.7512 | -18.8918 | 26.1705 | -43.9366 | 7.266 | 12.4345 | 12.0581 | 8.5499 | 214.4045 | 213.1199 | 189.8 | -188.7793 | -389.1048 | 393.1719 | 389.3111 | -202.539 | -201.1396 | -21.0082 | -9.5926 | 71.2222 | 70.9645 |  |  | 35.3463 | 36.0494 | -56.2591 | -55.8817 | 79.69 | 78.67 | 52.4 | 52 | 22.1498 | 22.16 | -368.7 | 98.2909 | 98.0533 | 15 | 28.5 | -34.4 | -34.5 | 2.2021 |  | -385.3734 | -346.056 | 387.8365 | 309.5431 | -8.6053 | -300.0851 | 302.6479 | -182.8015 | -191.9309 | -300.4627 | 127.8025 |  | 189.9251 | -382.0492 | 199.4161 | -186.0218 | 184.5839 | -7.5134 |  | 25.2 | 6.901 | 6.901 | -24.72 | 2.96 |  | -2.6352 | -29.8817 | -11.4549 | 16.5 | 51.641 | 52.651 | 11.2797 | 13.4808 | 46.0782 | 46.8587 | 47.2077 |  | -27.5 | 28.2929 | 6.54 |  | -9.7342 | 47.5314 | 21.4207 | -10.201 | -47.5507 | 8.3051 | 37.1031 | 18.7 | -18.7 |  | 46.8928
20/08/2025 | 07:00 | 0 | 17.3507 | -21.0774 | 8.7666 | 15.9751 |  | 37.0587 | -107.2703 | 51.1262 | 25.7792 | 25.2136 | -8.88 | -52.815 |  | 20.7 | -46.2 | 13.1388 | 55.305 | 19.161 | 19.2018 | 31.8711 | 11.397 | 6.5776 | 7.6337 |  |  |  | -101.49 |  | 8.88 | 50.6 | 27.052 | 0.275 | -58.15 | -58.98 | -27.4 | 59.49 | 59.46 | 17.64 | -3.3715 | 57.5242 | 59.7985 | 64.331 | -56.3968 | -56.7491 | 29.7315 | 32.8605 | 82.117 | 84.1264 | 7.3447 | 39.8206 | -630.7849 | 6.9718 | -13.3 | -13.2 | 62.8594 | 61.4887 | -3.2525 |  | -85.5624 | 5.9582 | 7.2353 | 5.0644 | 677.1445 | 122.6844 | 122.1656 | -643.5403 | 540.0864 |  | -49.4929 | 50.7322 | 79.4772 | 15.6 | 28.54 |  | 92.85 | -6.9616 | -6.6937 | 61.8925 | 62.02 | 31.3366 | -51.2214 | -50.4023 | 3.5725 | -67.1343 |  |  | 42 | 135.8 | -14.53 | 50.7935 | 50.2387 | 50.0636 | -68.8461 | -69.0627 | 93.3437 | -71.0849 | 105.266 | 12.0281 | 35.71 | 59.85 | 42.4292 | 40.1413 | -29.69 | -3.8935 | 67.5837 | 66.8594 | -148.0945 | -0.0001 | -18.1485 | -85.7 | -84.1 | 25.4031 | 65.9271 |  | 93.1824 | 65.08 | -6.25 | 56.4665 | 144.9432 |  | -34.74 | 50.52 | 78.87 | 146.5273 | 142.8364 |  | 22.4182 | 235.6827 | 194.884 | 188.0917 | 189.9613 | 104.0093 | 93.6804 | -18.994 | 651.7493 | 298.158 |  | -28.1629 | -26.1091 | -17.0747 | 27.2038 | 25.278 | 155.196 | -54.2075 | -55.1819 | -56.7306 | 0 | -15.98 | 113.5 | 8.8262 | 12.6158 | -31.252 | -30.9276 | 6.1793 | -91.4633 | 58.5968 | 19.5569 |  | 19.5792 | 41.0148 | 41.1935 | 40.7732 | 6.0284 | 6.0284 | 74.0157 | -21.6365 | -22.0294 | 45.31 | 56.5135 | 18.1003 | 5.13 | 9.7786 | 0.9281 | -5.79 | 14.08 | 18.5526 |  | -1.041 | 0.672 |  | 34.12 | -57.6894 | -43.8876 | 13.66 | 74.289 | 20.3 | -20.4239 | -0.833 | 0 | 1.7173 |  |  | -13.9219 | -32.0218 | 14.5267 | 33.2103 | 59.4249 | 64.0928 | -141.0105 | -20.2155 | 26.2008 | -45.9844 | 6.6269 | 13.9384 | 13.4609 | 8.0592 | 192.2525 | 192.5287 | 191.1 | -190.5238 | -368.5792 | 369.2106 | 369.2471 | -181.5456 | -181.3167 | -23.6756 | -12.2283 | 75.0791 | 74.7899 | -119.3705 | -116.5486 | 20.0531 | 20.0092 | -48.4067 | -48.4135 | 62.9 | 62.57 | 66 | 66.3 | 22.0067 | -5.44 | -362.3482 | 84.6758 | 84.4048 | 15.1 | 43.4 | -19 | -19 | 2.0299 |  | -366.2755 | -255.8646 | 307.2532 | 242.8401 | -28.4171 | -229.7071 | 234.1068 | -172.097 | -121.2203 | -229.6133 | 159.4713 |  | 175.9119 | -299.1338 | 126.7857 | -176.729 | 173.3828 | -7.0382 |  | 30.56 | 7.046 | 7.033 | -30.08 | 7.68 |  | -8.8457 | -29.6193 | -5.6535 | 17.6 | 49.925 | 49.848 |  | 13.4847 | 49.1754 | 48.4405 | 48.609 |  | -42 | 27.6812 | 6.64 |  | -9.4943 | 49.9732 | 23.2129 | -9.7041 | -49.4997 | 11.1074 | 37.5642 | 34 | -33.3 |  | 63.7875
20/08/2025 | 07:30 | 0 | 17.8145 | -21.9194 | 8.4812 | 14.497 |  | 37.4595 | -108.1795 | 53.0608 | 27.0892 | 26.4343 | -26.64 | -56.19 | 50.6 | 21.528 | -48.4 | 13.0086 | 57.506 | 19.499 | 19.9726 | 33.0353 | 11.4728 | 6.1378 | 7.4931 |  |  | -66.42 | -66.44 |  | 26.64 | 55 | 27.179 | 0.275 | -63.73 | -64.13 | -42.89 | 64.79 | 64.72 | 17.9742 | -3.8915 | 59.1216 | 61.2595 | 65.4632 | -51.4403 | -51.8038 | 8.623 | 8.7807 | 83.3226 | 85.466 | 5.2509 | 28.5061 | -613.1382 | -1.614 | -13.4 | -13.7 | 57.5731 | 56.6795 | -3.4193 |  | -84.0647 | 6.8177 | 7.7354 | 5.1407 | 657.7653 | 130.375 | 130.253 | -672.6417 | 534.4778 |  | -37.8588 | 39.2514 | 85.0657 | 16.69 | 29.78 |  | 95.66 | -6.6937 | -6.1578 | 60.6041 | 62.2777 | 30.2075 | -51.1653 | -51.0042 | 7.4943 | -71.8342 |  |  | 41.6 | 142.7 | -14.97 | 52.8378 | 51.7671 | 52.0039 | -64.9443 | -64.5969 | 90.1285 | -75.8038 | 105.1434 | 11.2827 | 37.69 | 62.2 | 43.3667 | 40.8737 | -28.86 | -3.8935 | 72.1271 | 71.3959 | -160.9773 | -0.0002 | -17.6406 | -87 | -88.3 | 26.0733 | 70.3217 |  | 100.2136 | 69.95 | -7.72 | 58.683 | 158.629 |  | -37.03 | 51.26 | 81.39 | 161.8545 | 158.2364 |  | 26.8909 | 252.7202 | 209.209 | 199.8234 | 204.0918 | 107.9381 | 95.5515 | -18.77 | 686.7925 | 249.8218 |  | -28.7991 | -27.1378 | -17.8644 | 23.4999 | 23.9795 | 152.124 | -52.3513 | -52.8596 | -57.2602 | 0 | -14.73 | 112.5 | 9.0228 | 5.7135 | -33.6771 | -33.1551 | 9.6723 | -92.1606 | 60.3765 | 19.6007 |  | 19.1307 | 40.7446 | 41.4627 | 40.2185 | 5.3586 | 5.0237 | 78.8719 | -25.2797 | -25.4182 | 49.8726 | 61.1031 | 15.5148 | 9.75 | 12.8646 | 1.0196 | -7.82 | 15.26 | 16.4706 |  | -0.881 | 0.792 |  | 35.12 | -62.4281 | -50.0297 | 13.9 | 74.9831 | 19.6 | -22.6749 | -0.8423 |  | 1.6156 |  |  | -13.5591 | -34.0409 | 14.883 | 35.5395 | 61.2195 | 62.4812 | -144.4575 | -23.3613 | 27.9026 | -52.3598 | 5.7278 | 14.1826 | 13.6507 | 7.3194 | 172.3862 | 171.3582 | 139.1 | -140.0914 | -297.9981 | 299.853 | 297.7162 | -163.2056 | -162.5005 | -21.8637 | -11.3592 | 75.6257 | 73.9517 | -101.5155 | -97.0148 | 8.0558 | 7.3747 | -51.0848 | -50.9402 | 48.08 | 48.07 | 68.6 | 68.1 | 21.4534 | -30.4 | -378.6061 | 75.9015 | 75.5933 | 13.9 | 46.3 | -7.9 | -7.9 | 2.1068 |  | -294.0942 | -215.1642 | 242.515 | 180.301 | -32.474 | -171.4805 | 170.5621 | -162.0531 | -61.6903 | -165.9499 | 195.7156 |  | 162.0751 | -232.3689 | 60.3075 | -168.1955 | 168.5868 | -6.4065 |  | 29.28 | 7.029 | 7.029 | -29.36 | 7.04 |  | -7.8508 | -26.3386 | -6.2394 | 13.5 | 50.997 | 51.224 |  |  | 49.4802 | 49.1088 | 48.5754 |  | -46.1 | 26.2021 | 6.56 |  | -8.3736 | 49.3354 | 21.958 | -8.8707 | -48.7833 | 9.6991 | 37.4303 | 38 | -37.6 |  | 42.7996
20/08/2025 | 08:00 | 0 | 17.9951 | -22.5954 | -33.2088 | 14.4785 |  | 37.6886 | -89.1905 | 55.0784 | 27.8951 | 27.3121 | -26.64 | -58.819 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 13.4248 | 39.9496 | 19.5509 | 19.6338 | 32.6738 | 11.0093 | 6.091 | 7.5308 |  |  | -65.52 | -64.98 |  | 26.64 | 57.2 | 26.445 | 0.27 | -65.82 | -66.64 | -36.01 | 66.8 | 66.88 | 18.3961 | -3.7778 | 60.9445 | 63.2879 | 68.3594 | -56.3968 | -55.9971 | 29.4722 | 27.8703 | 80.7774 | 82.3849 | 8.3917 | 48.1808 | -627.2289 | -3.0041 | -13.8 | -13.9 | 62.214 | 60.65 | -3.6375 |  | -89.6344 | 6.7306 | 7.8533 | 5.265 | 682.3326 | 134.1288 | 134.1898 | -694.4365 | 549.9042 |  | -40.5082 | 41.0827 | 88.1194 | 17.27 | 30.45 |  | 98.73 | -8.1672 | -9.3728 | 68.4774 | 69.0538 | 28.3156 | -55.5691 | -55.3981 | 11.0045 | -72.3447 |  |  | 46.9 | 143.6 | -15.45 | 53.9414 | 53.4286 | 53.1703 | -59.1622 | -59.3358 | 86.8059 | -79.4017 | 100.7162 | 11.4095 | 43.74 | 64.42 | 44.7729 | 42.1921 | -29.8 | -0.8652 | 71.351 | 70.9254 | -155.5613 | -0.0001 | -17.9327 | -90.1 | -90.7 | 27.2873 | 72.9584 |  | 102.5574 | 72.23 | -7.45 | 60.0005 | 154.1488 |  | -32.31 | 48.94 | 81.15 | 154.2727 | 153.1273 |  | 20.7818 | 248.8839 | 204.9377 | 197.3549 | 201.6974 | 96.8274 | 85.052 | -20.3 | 706.937 | 177.0624 |  | -28.73 | -26.6771 | -13.6469 | 14.5253 | 13.0997 | 130.608 | -54.4588 | -55.3653 | -46.1308 | 0 | -16.14 | 109.7 | 9.2343 | -13.1821 | -30.858 | -30.0698 | 6.1086 | -84.2486 | 44.2975 | 18.895 |  | 18.6532 | 39.0516 | 39.5045 | 38.06 | 7.2006 | 7.5355 | 92.4359 | -19.4133 | -19.0648 | 55.2975 | 65.6712 | 26.0545 | 7.62 | 10.0594 | 0.9281 | -5.94 | 17.09 | 24.6463 |  | -0.953 | 0.751 |  | 37.67 | -65.7468 | -54.4167 | 14.55 | 77.1827 | 20 | -23.765 | -0.4325 | 0 | 1.6808 |  |  | -14.29 | -34.8487 | 14.5079 | 36.7977 | 61.81 | 63.0293 | -145.7571 | -25.8892 | 28.425 | -56.4739 | 5.4483 | 13.7236 | 13.3554 | 6.7447 | 156.2511 | 157.0876 | 141.6 | -143.1077 | -280.3806 | 285.1795 | 286.5074 | -149.3972 | -147.1203 | -25.6091 | -14.378 | 75.3765 | 76.0772 | -81.6012 | -78.7334 | 3.9469 | 3.87 | -39.2977 | -39.2166 | 42.37 | 42.59 | 69.9 | 69.6 | 22.0067 | -49.84 | -365.0441 | 71.6081 | 69.7763 | 12.7 | 47.3 | -3 | -2.7 | 2.0711 |  | -275.493 | -147.6204 | 199.1646 | 141.6959 | -33.2546 | -136.2938 | 130.327 | -149.1126 | -32.1011 | -133.2948 | 199.4387 |  | 149.8545 | -186.1732 | 33.3684 | -152.5757 | 154.0277 | -6.5109 |  | 30.48 | 6.706 | 6.711 | -30.48 | 8.88 |  | -9.9596 | -25.6062 | -6.0624 | 12.7 | 53.949 | 53.021 |  | 13.4805 | 49.466 | 49.304 | 48.2933 |  | -46.6 | 26.2663 | 6.54 |  | -13.6697 | 51.2686 | 25.5039 | -14.318 | -50.6797 | 13.3687 | 35.892 | 39.6 | -39.3 |  | 36.5559
20/08/2025 | 08:30 | 0 | 18.4339 | -23.2063 | -36.9634 | 16.0626 |  | 39.2034 | -90.0569 | 57.2147 | 29.3251 | 28.4805 | -22.2 | -64.004 | 57.2 | 24.012 | -57.2 | 12.9128 | 39.1866 | 19.8712 | 20.4244 | 33.632 | 11.1034 | 6.1729 | 7.7585 |  |  | -65.76 | -65.81 |  | 22.2 | 61.6 | 26.645 | 0.267 | -65.23 | -65.24 | -37.95 | 65.6 | 66.5 | 19.2645 | -4.3433 | 63.5058 | 64.5141 | 68.7608 | -54.2535 | -54.174 | 28.1706 | 33.4628 | 82.5189 | 84.2603 | 8.3917 | 45.4236 | -640.1284 | -3.4828 | -13.1 | -13.3 | 59.7829 | 58.8525 | -4.1476 |  | -87.9585 | 8.1694 | 7.5474 | 5.1869 | 697.8055 | 143.9558 | 142.5519 | -715.335 | 568.4661 |  | -50.5995 | 51.99 | 94.8457 | 19.1 | 32.5 |  | 104.31 | -6.0239 | -2.9429 | 66.6141 | 67.6894 | 27.304 | -65.8967 | -65.7251 | 11.5093 | -80.9177 |  |  | 32.1 | 162.8 | -16.26 | 49.2797 | 48.8493 | 48.9156 | -66.6239 | -66.0372 | 95.7868 | -85.2961 | 111.8463 | 11.4584 | 45.53 | 70.17 | 47.1167 | 44.5358 | -30.91 | -0.8652 | 81.2835 | 81.2896 | -180.5556 | 0 | -18.8923 | -95.4 | -96.6 | 27.9904 | 77.9388 |  | 110.1746 | 77.47 | -9.37 | 63.395 | 182.1604 |  | -31.36 | 49.85 | 82.78 | 181.2545 | 178.7091 |  | 29.3818 | 275.7762 | 228.7779 | 220.6024 | 223.601 | 49.5065 | 78.9367 | -23.983 | 732.946 | 160.0829 |  | -32.4116 | -30.249 | 0 | 18.2225 | 16.9128 | 49.2 | -45.9149 | -46.6571 | 0 | 0 | -22.13 | 1 | 10.0388 | -8.816 | -32.5535 | -31.3453 | 9.5184 | -76.5177 | 41.638 | 19.1251 |  | 18.8067 | 41.812 | 42.8826 | 40.4621 | 5.6935 | 5.6935 | 104.1578 | -28.9331 | -28.4351 | 62.5905 | 71.3462 | 29.7533 | 8.99 | 9.7761 | 1.0208 | -5.62 | 17.45 | 28.5072 |  | -0.691 | 0.876 |  | 39.84 | -72.9682 | -63.5217 | 15.08 | 79.6579 | 20 | -25.7095 | -0.865 | 0 | 1.8055 |  |  | -14.8262 | -38.6395 | 14.8965 | 40.4313 | 63.588 | 63.908 | -154.0229 | -28.5823 | 30.4939 | -64.3121 | 5.6282 | 14.7392 | 14.2941 | 7.1292 | 156.7482 | 156.0856 | 138.3 | -137.9088 | -275.0296 | 274.3757 | 276.1971 | -148.9416 | -149.1179 | -23.2947 | -12.1101 | 76.7342 | 77.2229 |  |  | 3.9469 | 3.7711 | -38.8717 | -39.3742 | 37.56 | 38.02 | 73.9 | 76.2 | 21.6585 | -53.76 | -380.5359 | 69.2177 | 68.8776 | 8.8 | 54.2 | -2.1 | -1.9 |  |  | -272.4402 | -129.4805 | 193.8755 | 138.0434 | -27.4317 | -131.7033 | 128.7479 | -149.8604 | -24.6861 | -124.5302 | 203.8497 |  | 154.3415 | -185.7046 | 28.3699 | -156.0619 | 159.1395 | -7.0135 |  | 33.44 | 6.901 | 6.957 | -33.04 | 10.96 |  | -11.8364 | -24.8737 | -1.9333 | 13 | 50.826 | 50.446 |  |  | 49.4034 | 50.2184 | 51.3979 |  | -54.6 | 17.9382 | 6.91 |  | -10.7357 | 50.3562 | 23.7606 | -10.2879 | -49.8064 | 10.586 | 37.8307 | 47.3 | -47 |  | 35.6368
20/08/2025 | 09:00 | 0 | 18.6251 | -23.5304 | -37.0975 | 15.6955 |  | 39.7234 | -90.2598 | 59.6566 | 30.4031 | 29.6391 | -24.42 | -68.477 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 12.9506 | 40.3828 | 20.7214 | 20.8739 | 34.704 | 10.9537 | 6.1431 | 7.7388 |  |  | -69.11 | -69.42 |  | 24.42 | 66 | 23.967 | 0.254 | -67.38 | -67.76 | -40.08 | 68.81 | 68.55 | 20.0775 | -4.0833 | 63.6612 | 66.088 | 68.772 | -50.7705 | -50.1414 | 0 | 23.578 | 84.7962 | 86.5377 | 5.7744 | 29.7808 | -621.5059 | -4.0974 | -13.3 | -13.4 | 56.4981 | 55.1507 | -4.277 |  | -72.5734 | 8.4603 | 7.9681 | 5.2254 | 666.6766 | 150.975 | 150.09 | -716.5512 | 565.8589 |  | -42.0218 | 42.9574 | 96.6619 | 19.15 | 32.78 |  | 106.46 | -14.865 | -23.5723 | 81.3072 | 81.0225 | 24.9115 | -68.1976 | -68.2954 | 8.9275 | -81.3513 |  |  | 36.9 | 163.1 | -16.54 | 51.6507 | 51.6731 | 51.4674 | -61.6814 | -61.0168 | 92.1626 | -88.205 | 107.6818 | 11.7655 | 45.45 | 72.75 | 48.2886 | 45.7077 | -31.79 | -3.8935 | 81.562 | 80.6095 | -174.9563 | 0 | -19.1404 | -102.9 | -101.2 | 28.8199 | 79.1107 | -0.4696 | 111.3464 | 77.95 | -8.66 | 63.8135 | 175.09 | 0 | -32.98 | 48.84 | 85.85 | 174.3455 | 173.1636 |  | 10.5091 | 266.1438 | 218.8967 | 212.2782 | 214.8745 | 49.4177 | 103.4572 | -23.378 | 729.108 | 137.589 |  | -32.5656 | -30.8992 | -18.6358 | -3.8137 | -3.58 | 179.772 | -68.6347 | -70.6144 |  | 15.09 | -23.67 | 124.7 | 10.2308 | -52.0661 | -34.6944 | -33.7459 | 11.5396 | -97.6388 | 61.8829 | 19.4452 |  | 19.2889 | 41.6146 | 41.3379 | 40.5553 | 22.9415 | 22.1042 | 60.4517 | -9.8289 | -9.2516 | 23.275 | 27.9208 | 27.827 | 2.62 | 8.2722 | 1.0208 | -4.58 | 17.85 | 26.9514 |  | -0.418 | 0.874 |  | 43.06 | -27.662 | -24.544 | 14.45 | 88.6146 | 20.7 | -27.8831 | -0.803 | 0 | 1.9069 |  |  | -15.2919 | -41.6088 | 15.3844 | 44.0138 | 61.9058 | 62.704 | -172.2558 | -30.3693 | 31.622 | -67.5745 | 5.4372 | 15.4241 | 15.0008 | 6.9397 | 159.1311 | 159.2682 | 186.1 | -187.154 | -312.4846 | 312.869 | 314.114 | -152.0623 | -150.7979 | -20.1878 | -8.3196 | 76.5324 | 77.0394 | -72.3376 |  | 2.233 | 2.0243 | -39.2824 | -38.9437 | 39.67 | 39.33 | 74.3 | 73.5 | 21.6179 | -56.16 | -378.7298 | 67.3122 | 66.4949 | 7.6 | 56.5 | 0.5 | 0.6 | 2.2508 |  | -311.7104 | -107.9739 | 191.6602 | 140.4254 | -32.1136 | -129.7872 | 127.5308 | -149.5838 | -23.0203 | -127.6743 | 206.8028 |  | 146.3756 | -188.1644 | 25.1073 | -158.1676 | 158.8096 | -7.3568 |  | 34.16 | 6.786 | 6.783 | -33.28 | 10.56 |  | -11.22 | -23.6439 | -1.4328 | 10.6 | 50.674 | 49.853 | 11.3013 | 13.6035 | 51.2959 | 50.1847 | 50.41 |  | -55 | 16.4489 | 7.26 |  | -8.9765 | 48.8749 | 20.4121 | -9.7532 | -48.2649 | 7.4625 | 40.3279 | 47.9 | -47 |  | 45.2104
20/08/2025 | 09:30 | 0 | 19.0289 | -23.8218 | -36.4607 | 14.6142 |  | 41.724 | -95.0389 | 62.1892 | 31.505 | 30.7297 | -24.42 | -71.706 | 63.8 | 25.668 | -63.8 | 13.392 | 44.423 | 17.3648 | 17.7098 | 29.6388 | 11.2693 | 6.2126 | 7.9581 |  |  | -72.33 | -72.41 |  | 24.42 | 70.4 | 24.568 | 0.258 | -70.96 | -71.51 | -41.99 | 72.09 | 72.33 | 21.1475 | -4.5001 | 66.0954 | 68.0981 | 67.7218 | -54.3874 | -53.4269 |  | 21.933 | 86.1358 | 88.681 | 5.2509 | 30.166 | -625.8351 | -0.6025 | -14.4 | -14.4 | 59.7447 | 58.5834 | -4.4286 |  | -77.5424 | 8.6835 | 8.5573 | 5.6299 | 672.9634 | 149.6627 | 149.9984 | -709.4763 | 576.5804 |  | -64.2473 | 63.6965 | 100.3644 | 20.4 | 34.28 |  | 107.53 | -29.4664 | -22.9025 | 78.0997 | 79.1969 | 24.4082 | -74.4106 | -74.2066 | 8.3459 | -83.5829 |  |  | 38.2 | 164.4 | -17.29 | 50.8846 | 50.8255 | 51.1039 | -63.2704 | -62.3885 | 87.1197 | -81.4597 | 101.2114 | 12.4199 | 45.56 | 75.01 | 49.6948 | 46.8796 | -31.79 | -3.7679 | 83.4246 | 82.5929 | -176.2123 | 0 | -19.1999 | -106.1 | -106 | 29.3033 | 81.7474 |  | 114.8621 | 81.26 | -8.86 | 64.387 | 173.6899 |  | -33.18 | 59.14 | 86.92 | 174.6182 | 171.2545 |  | 11.7 | 271.3017 | 220.5246 | 216.1863 | 217.4539 | 50.2591 | 93.8889 | -24.033 | 716.3901 | 155.8846 |  | -34.728 | -30.2414 | -15.6547 | -3.6676 | -6.8342 | 138.3 | -59.4391 | -56.9841 |  | 15.84 | -5.81 | 80.7 | 10.4838 | -52.7699 | -35.8256 | -34.7101 | 12.6002 | -92.9191 | 56.2822 | 19.9219 |  | 19.8021 | 42.0372 | 42.6996 | 41.0557 | 24.4486 | 24.1137 | 46.0505 | -11.2886 | -11.2216 | 16.6024 | 19.1382 | 31.848 | 5.48 | 9.3538 | 1.0098 | -5.14 | 19.25 | 30.4912 |  | -0.515 | 0.897 |  | 46.71 | -20.257 | -15.9103 | 14.54 | 96.6514 | 19.4 | -28.6515 | -0.4842 |  | 1.9957 |  |  | -17.5263 | -43.4411 | 15.313 | 45.2835 | 63.8604 | 63.6591 | -173.9018 | -31.1597 | 32.3319 | -69.5637 | 5.3577 | 15.6877 | 15.2539 | 6.8077 | 161.4523 | 158.6315 | 141.2 | -142.5009 | -277.7597 | 282.214 | 275.8379 | -150.4575 | -153.1538 | -21.9796 | -9.3357 | 78.4043 | 78.6179 |  |  | -1.8759 | -2.0957 | -38.6745 | -38.7281 | 45.53 | 44.92 | 73.6 | 72.9 | 22.0281 | -59.68 | -360.3786 | 54.672 | 55.1491 | 8.8 | 57.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3012 |  | -271.4967 | -122.9437 | 189.4922 | 136.5946 | -24.8685 | -130.7827 | 126.1072 | -144.1016 | 0 | -124.743 | 213.1016 |  | 139.7124 | -181.1528 | 23.6134 | -159.2955 | 159.8769 | -6.6949 |  | 34.64 | 6.717 | 6.768 | -33.52 | 10.72 |  | -11.3085 | -23.4363 | -2.1958 | 9.2 | 48.034 | 48.394 |  | 13.6261 | 51.6986 | 50.8654 | 50.0056 |  | -56.7 | 15.2598 | 7.34 |  | -9.8791 | 51.3176 | 21.9411 | -9.1001 | -50.3678 | 8.2796 | 41.9652 | 48.6 | -48.1 |  | 52.7672
20/08/2025 | 10:00 | 0 | 19.5389 | -24.5998 | -35.969 | 14.6768 |  | 43.4174 | -98.9416 | 62.5798 | 32.095 | 31.0178 | -24.42 | -74.096 | 66 | 25.668 | -66 | 13.3309 | 46.6756 | 18.0374 | 18.1482 | 29.9474 | 11.2462 | 6.4741 | 7.5833 |  |  | -72.01 | -72.53 |  | 24.42 | 72.6 | 25.805 | 0.262 | -70.74 | -71.11 | -40.84 | 71.76 | 71.87 | 21.7541 | -4.4907 | 65.3237 | 68.8237 | 66.9629 | -54.7893 | -54.7313 |  | 27.5523 | 86.0018 | 89.0829 | 6.2978 | 33.4135 | -637.3013 | -4.0663 | -13.6 | -13.5 | 61.3371 | 59.9529 | -4.862 |  | -81.1517 | 10.1973 | 8.7822 | 5.862 | 686.8188 | 150.5478 | 150.2426 | -713.8234 | 586.5305 |  | -78.3514 | 79.5729 | 102.0309 | 20.92 | 35.05 |  | 109.78 | -20.2233 | -20.6252 | 75.4181 | 76.7885 | 22.8495 | -79.2159 | -78.8757 | 9.2098 | -84.167 |  |  | 32.7 | 170.3 | -17.25 | 47.8563 | 46.9494 | 47.7565 | -66.4863 | -66.1177 | 88.0653 | -81.3023 | 104.3554 | 12.0998 | 49.07 | 75.4 | 50.8667 | 48.0515 | -32.92 | -3.7679 | 84.0881 | 84.4209 | -175.1324 | -0.0001 | -19.8558 | -106.5 | -106.6 | 28.9902 | 82.0404 | -0.4696 | 116.6199 | 81.97 | -8.94 | 64.4025 | 174.1549 | 0 | -33.45 | 60.38 | 88.69 | 178.4182 | 174.3455 |  | 14.4636 | 274.4292 | 227.3072 | 218.3754 | 221.4416 | 50.9773 | 90.8268 | -23.848 | 718.0472 | 146.0159 |  | -34.5075 | -31.4106 | -8.9714 | -15.1691 | -13.9678 | 149.052 | -59.2625 | -59.8065 |  | 0 | -16.42 | 118.5 | 10.7697 | -71.6324 | -35.0369 | -34.0598 | 11.8683 | -92.2707 | 58.5924 | 19.63 |  | 19.9929 | 41.3088 | 41.5236 | 39.5936 | 19.4249 | 19.4249 | 62.9636 | -14.1216 | -13.2318 | 29.0842 | 33.1555 | 26.7576 | 5.8 | 10.1765 | 1.0575 | -5.82 | 18.21 | 26.3466 |  | -0.423 | 0.932 |  | 43.76 | -34.378 | -27.9775 | 14.33 | 94.5196 | 19.4 | -28.8764 | -0.8235 |  | 2.0426 |  |  | -16.3347 | -44.6522 | 14.9412 | 47.1842 | 63.4488 | 63.9558 | -171.7342 | -32.4484 | 32.5724 | -71.7834 | 5.8382 | 16.01 | 15.507 | 7.2402 | 157.2165 | 158.726 | 142.9 | -142.11 | -271.1982 | 276.8023 | 273.6649 | -150.6427 | -150.7873 | -21.8007 | -9.6066 | 77.4606 | 76.732 |  | -73.3023 | -0.4697 | -0.4367 | -39.2378 | -39.5209 | 43.44 | 43.43 | 75.9 | 75.8 | 21.7397 | -61.92 | -362.3651 | 56.7384 | 56.7912 | 8.8 | 59.3 | 2.1 | 2.3 | 2.4503 |  | -271.2364 | -118.9523 | 187.7287 | 137.5781 | -22.5747 | -135.8643 | 128.3031 | -144.2586 | 0 | -126.2578 | 218.2334 |  | 142.9898 | -185.0235 | 21.9676 | -164.1282 | 166.1343 | -6.7498 |  | 35.6 | 6.738 | 6.777 | -34.96 | 11.36 |  | -11.6899 | -23.6713 | -0.9079 | 9.3 | 49.377 | 49.525 | 11.3578 | 13.5585 | 51.2415 | 50.9153 | 50.9788 |  | -58.9 | 13.1432 | 7.41 |  | -7.6075 | 52.022 | 21.9062 | -7.5964 | -51.3401 | 8.1917 | 41.6661 | 51.4 | -51.2 |  | 57.0274
20/08/2025 | 10:30 | 0 | 19.6515 |  | -35.8006 | 15.6232 |  | 44.5152 | -99.3805 | 63.7387 | 32.473 | 31.9099 | -26.64 | -73.508 | 66 | 24.84 | -66 | 12.7162 | 48.2414 | 17.4298 | 17.8331 | 29.7176 | 10.0076 | 5.5515 | 8.0544 |  |  | -73.76 | -73.45 |  | 26.64 | 72.6 | 24.362 | 0.253 | -76 | -76.27 | -31.61 | 77.15 | 78.06 | 21.5219 | -4.1466 | 68.3536 | 70.3524 | 66.8321 | -65.1042 | -64.404 |  | 71.085 | 84.9301 | 87.7433 | 9.962 | 50.6892 | -657.45 | -1.7007 | -14.2 | -14.3 | 70.8075 | 70.4208 | -4.2736 |  | -95.7015 | 9.7118 | 9.1965 | 6.1696 | 700.5522 | 152.5315 | 152.6535 | -733.2357 | 600.3281 |  | -50.8011 | 51.6298 | 102.7595 | 20.64 | 35.05 |  | 110.99 | -26.3854 | -26.5193 | 85.5048 | 86.4449 | 21.9836 | -74.7917 | -74.5367 | 14.4653 | -84.7386 |  |  | 36.3 | 171.4 | -17.51 | 53.6549 | 51.9088 | 53.0507 | -56.8136 | -56.8261 | 81.1773 | -82.8946 | 95.1217 | 12.9452 | 52.64 | 76.17 | 52.2729 | 49.2233 | -33.36 | -3.7679 | 85.799 | 84.6259 | -186.9911 | -0.0001 | -20.2093 | -111.5 | -110.2 | 29.6988 | 83.7982 |  | 117.7917 | 82.93 | -9.27 | 68.479 | 183.2504 |  | -34.27 | 53.21 | 89.79 | 184.8182 | 180.4545 |  | 10.8909 | 278.2258 | 227.6744 | 221.1971 | 222.4603 | 53.8225 | 73.7976 | -27.009 | 743.2296 | 112.2991 |  | -33.1061 | -31.9441 | 0 | -24.5379 | -22.7975 | 118.32 | -49.068 | -50.0022 |  | 0 | -15.66 | 74.1 | 11.3787 | -95.4775 | -34.8311 | -34.077 | 11.0281 | -69.4399 | 29.5637 | 20.1093 |  | 19.3724 | 42.6364 | 42.3098 | 41.3085 | 26.2906 | 26.793 | 51.4091 | -10.2109 | -10.0194 | 26.8339 | 33.0024 | 16.694 | 7.82 | 14.0609 | 1.0806 | -8.41 | 17.62 | 15.5738 |  | -0.445 | 0.875 |  | 43.01 | -36.1797 | -26.542 | 15.58 | 96.5088 | 20.2 | -29.29 | -1.0059 | 0 | 2.0688 |  |  | -16.5404 | -45.9706 | 17.1891 | 48.8456 | 64.4647 | 67.1995 | -176.5085 | -33.1457 | 33.6045 | -74.2885 | 6.0405 | 16.6741 | 16.0133 | 7 | 159.1162 | 159.4634 | 140.8 | -142.4249 | -271.2074 | 272.2235 | 268.5163 | -150.2997 | -150.8214 | -21.0719 | -8.5352 | 75.9118 | 77.1484 |  |  | -2.7329 | -2.8208 | -40.3405 | -40.4149 | 44.51 | 45.07 | 75.1 | 74.8 | 21.7205 | -63.6 | -374.3997 | 58.5489 | 58.3206 | 8.8 | 61 | 3.1 | 4 |  |  | -262.5461 | -81.8713 | 202.8313 | 145.2818 | -2.2276 | -137.3245 | 131.4106 | -145.3153 | -22.1802 | -134.0245 | 219.5646 |  | 149.0285 | -195.6395 | 22.1536 | -168.3083 | 168.2031 | -7.0657 |  | 36 | 5.969 | 5.97 | -35.2 | 11.6 |  | -12.1294 | -23.3204 | -0.4959 | 9.4 | 48.828 | 50.707 | 11.1016 | 13.4429 | 49.6743 | 50.1998 | 50.2479 |  | -59 | 13.117 | 7.63 |  | -8.2759 | 51.2492 | 21.7025 | -9.4605 | -50.9256 | 8.4807 | 41.7266 | 51.9 | -50.8 |  | 63.3844
20/08/2025 | 11:00 | 0 | 20.0887 | -25.194 | -35.1766 | 15.9318 |  | 45.2035 | -103.4443 | 65.5442 | 33.587 | 32.712 | -28.86 | -76.304 | 70.4 | 25.668 | -68.2 | 12.5607 | 50.9746 | 17.8401 | 18.2738 | 30.2915 | 9.2809 | 6.3944 | 7.3881 |  |  | -73.96 | -73.83 |  | 28.86 | 74.8 | 25.137 | 0.257 | -75.84 | -75.88 | -34.41 | 75.61 | 77.67 | 21.8238 | -4.2039 | 69.4984 | 71.9943 | 68.6554 | -65.3721 | -64.8084 |  | 49.4701 | 88.681 | 92.2979 | 8.3917 | 42.5996 | -664.8827 | 0 | 0 | 0 | 72.3526 | 70.2665 | -4.3458 |  | -99.1465 | 10.4567 | 9.9516 | 6.8996 | 712.2408 | 156.7735 | 157.0177 | -747.0222 | 612.8211 |  | -60.2386 | 61.2214 | 104.955 | 21.25 | 35.82 |  | 112.1 | -23.7062 | -24.376 | 81.6505 | 81.5847 | 20.5494 | -78.2962 | -78.4976 | 16.0292 | -86.1202 |  |  | 35.2 | 173.1 | -17.51 | 51.1655 | 50.715 | 51.0795 | -57.335 | -56.2168 | 83.3025 | -87.1913 | 98.3068 | 13.3624 | 53.25 | 76.6 | 52.9761 | 50.3952 | -33.88 |  | 86.5383 | 85.1371 | -185.478 | 0.0001 | -20.437 | -111.9 | -111.8 | 29.6658 | 84.6771 |  | 119.5496 | 83.93 | -9.51 | 66.65 | 185.5705 |  | -37.58 | 61.43 | 91.79 | 184.0909 | 182.4182 |  | 12.3545 | 282.945 | 232.5992 | 226.9411 | 230.3183 | 54.7508 | 69.7151 | -27.86 | 756.4702 | 74.1556 |  | -32.6556 | -30.4253 | 10.3714 | -41.0816 | -38.5141 | 155.196 | -49.1675 | -49.9019 |  | 14.47 | -17.62 | 86.3 | 11.5352 | -128.6535 | -33.7115 | -32.7054 | 8.9466 | -68.5733 | 30.0439 | 19.8972 |  | 19.21 | 42.1309 | 42.3999 | 41.195 | 22.9415 | 23.109 | 68.3222 | -11.0775 | -11.2274 | 37.2186 | 42.8404 | 23.7327 | 7.94 | 10.3743 | 1.0562 | -5.77 | 15.75 | 23.4051 |  | -0.332 | 0.923 |  | 42.58 | -45.304 | -36.8384 | 14.53 | 102.3207 | 23.8 | -32.0814 | -0.6807 | 0 | 2.1667 |  |  | -17.4923 | -48.8415 | 17.555 | 51.7931 | 66.3882 | 64.8659 | -176.3134 | -34.0033 | 34.0013 | -74.6213 | 5.7886 | 16.5569 | 16.3416 | 7 | 152.5953 | 153.6282 | 142.1 | -142.0348 | -252.6799 | 252.8701 | 252.8651 | -144.9281 | -144.8761 | -18.1568 | 0 | 75.0905 | 74.7961 |  |  | -2.0188 | -1.8869 | -40.3625 | -40.2898 | 40.67 | 40.27 | 78.9 | 78.8 |  | -66.32 | -372.0692 | 54.7523 | 54.6615 | 8.8 | 62.7 | 4.7 | 4.9 | 2.3173 |  | -249.4785 | -44.0205 | 207.5654 | 145.0249 | 22.7463 | -139.6599 | 137.2013 | -151.7106 | -17.6567 | -136.3674 | 219.4291 |  | 154.0515 | -199.3239 | 26.656 | -176.8136 | 173.7875 | -7.7771 |  | 36.16 | 6.675 | 6.681 | -36 | 12.64 |  | -12.8893 | -22.002 | -0.2609 | 7.4 | 50.641 | 50.679 | 11.2495 | 13.4933 | 48.4432 | 48.2454 | 48.5085 |  | -61.4 | 12.7929 | 7.89 |  | -4.6941 | 49.3843 | 18.2715 | -4.4886 | -48.4496 | 4.308 | 43.565 | 53.8 | -53.3 |  | 57.554
20/08/2025 | 11:30 | 0 | 20.8362 | -26.1922 | -34.6859 | 16.943 |  | 46.9568 | -101.2552 | 67.3838 | 34.257 | 33.447 | -15.54 | -75.339 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 13.1978 | 49.6506 | 17.8134 | 18.2307 | 30.795 | 8.3518 | 5.9821 | 7.5882 |  |  | -70.34 | -70.32 |  | 15.54 | 74.8 | 26.302 | 0.265 | -74.24 | -74.58 | -32.53 | 74.47 | 75.04 | 22.4773 | -4.4465 | 68.945 | 72.5672 | 66.6178 | -62.8269 | -63.5617 |  | 64.691 | 87.8772 | 87.8772 | 9.4386 | 47.7631 | -660.1733 |  |  |  | 69.8267 | 69.2652 | -4.491 |  | -98.5484 | 9.7461 | 10.0894 | 6.8322 | 701.132 | 156.4989 | 156.1632 | -732.7227 | 606.4852 |  | -72.1288 | 74.8592 | 106.2124 | 21.92 | 36.59 |  | 114.51 | -19.1517 | -19.5535 | 73.7124 | 74.5329 | 21.0139 | -85.9728 | -86.2046 | 16.864 | -87.1376 |  |  | 36.9 | 174.2 | -17.68 | 48.5435 | 49.0728 | 49.3343 | -61.6852 | -60.1787 | 82.6942 | -82.697 | 97.2264 | 13.0313 | 53.37 | 77.57 | 53.6792 | 50.9811 | -34.33 | -3.7679 | 87.8205 | 87.2362 | -183.0645 | 0 | -20.809 | -110.4 | -110.5 | 29.6274 | 85.556 |  | 121.3074 | 84.83 | -9.61 | 65.2705 | 179.8852 |  | -36.79 | 56.86 | 93.91 | 181.4 | 177.8909 |  | 18.2727 | 284.6083 | 236.1631 | 228.1639 | 228.9833 | 55.7583 | 77.3827 | -27.642 | 743.4223 | 101.324 |  | -32.6992 | -30.8455 | 0 | -48.4536 | -45.0946 | 164.412 | -43.335 | -44.0288 |  | 13.95 | -17.51 | 114.2 | 12.3379 | -146.7006 | -33.6765 | -33.5785 | 8.7368 | -72.3197 | 33.9852 | 19.6146 |  | 19.7349 | 42.3528 | 43.0907 | 41.0868 | 17.0805 | 16.9131 | 64.3032 | -16.3635 | -16.9474 | 32.4434 | 40.5046 | 21.5207 | 8.88 | 11.473 | 1.0806 | -6.73 | 15.75 | 21.4576 |  | -0.194 | 0.804 |  | 43.06 | -41.9867 | -34.0081 | 14.26 | 102.3869 | 22.2 | -32.565 | -0.8458 |  | 2.2759 |  |  | -16.7787 | -50.1537 | 16.0153 | 53.2659 | 65.1222 | 64.1239 | -174.6254 | -34.4696 | 34.6604 | -77.1397 | 6.1458 | 16.5764 | 16.1399 | 8 | 152.6917 | 150.4867 | 85.1 | -85.4436 | -194.8798 | 193.1079 | 198.8596 | -142.7789 | -144.3899 | -16.4174 | 0 | 73.8315 | 74.0766 | -67.4726 | -63.5929 | -4.5676 | -4.6555 | -40.5003 | -40.318 | 42.05 | 41.04 | 79.9 | 80.6 | 21.6991 | -66.64 | -369.9032 | 59.7936 | 58.9457 | 9.4 | 63.4 | 6.5 | 6.6 | 2.4386 |  | -193.6496 | -73.8438 | 214.9436 | 150.8079 | 41.5384 | -145.5518 | 138.896 | -150.6839 | 0 | -137.5104 | 222.9708 |  | 153.6162 | -207.6243 | 22.396 | -183.4342 | 181.9575 | -7.3294 |  | 36.4 | 6.662 | 6.672 | -35.84 | 12.88 |  | -13.9452 | -21.651 | 0.032 | 9.3 | 54.549 | 54.38 | 11.2286 | 13.2595 | 49.2571 | 48.0394 | 49.2133 |  | -62.7 | 11.9812 | 8.14 |  | -4.7152 | 48.207 | 16.4617 | -4.736 | -47.7633 | 2.4425 | 43.8831 | 55.3 | -55.9 |  | 55.5821
20/08/2025 | 12:00 | 0 | 21.5649 | -27.0833 | -34.8712 | 15.8766 |  | 47.6743 | -99.4881 | 66.1188 | 33.507 | 32.9186 | -15.54 | -77.954 | 70.4 | 24.012 | -70.4 | 13.1618 | 49.5918 | 17.8948 | 17.8067 | 29.4028 | 8.4411 | 5.9768 | 7.2774 |  |  | -70.45 | -70.45 |  | 15.54 | 77 | 26.315 | 0.266 | -72.1 | -72.61 | -35.08 | 73.52 | 73.96 | 21.4926 | -4.1883 | 68.5135 | 70.4803 | 61.7443 | -54.6553 | -57.408 |  | 49.2944 | 87.2075 | 86.9395 | 8.3917 | 49.6697 | -649.7625 |  |  |  | 62.2756 | 61.067 | -4.897 |  | -84.0752 | 8.8391 | 8.938 | 6.036 | 691.0609 | 169.927 | 170.3237 | -758.517 | 602.0798 |  | -29.5018 | 30.9539 | 105.3142 | 20.99 | 35.49 |  |  | -29.3324 | -27.7249 | 80.4149 | 80.8514 | 21.7356 | -81.8675 | -81.1608 | 15.003 | -90.8619 |  |  | 32.6 | 181.9 | -17.64 | 51.4462 | 50.9178 | 51.3169 | -58.4324 | -57.7136 | 95.7714 | -99.0855 | 112.437 | 12.8629 | 57.15 | 78.03 | 54.3823 | 50.9811 | -34.09 | -0.8373 | 91.7481 | 90.1672 | -200.7858 | 0.0001 | -20.7069 | -112.1 | -111.9 | 28.8199 | 87.3138 |  | 123.0652 | 86.77 | -9.71 | 65.0845 | 200.2964 |  | -38.38 | 55.87 | 93.69 | 200.6545 | 198.1455 |  | 13.9727 | 292.4739 | 244.8041 | 234.8046 | 239.3084 | 55.0854 | 37.0535 | -27.914 | 771.7028 | 45.4901 |  | -32.0645 | -29.8882 | 41.1265 | -40.0962 | -37.8085 | 36.912 | -24.4271 | -24.7645 |  | 0 | -8.5 | 1 | 12.2139 | -128.2525 | -32.9592 | -31.9765 | 10.2942 | -36.0122 | 0 | 19.6627 |  | 19.4952 | 42.1071 | 42.1371 | 40.5118 | 28.3001 | 28.4676 | 63.4659 | -12.9952 | -13.2767 | 32.0239 | 36.449 | 29.5995 | 5.56 | 7.5764 | 1.127 | -3.89 | 14.95 | 29.0006 |  | -0.233 | 0.74 |  | 42.71 | -37.0615 | -30.4773 | 14.45 | 100 | 23.6 | -31.6587 | -0.8433 |  | 2.2813 |  |  | -16.1573 | -48.4546 | 15.7779 | 51.4293 | 61.5526 | 63.0598 | -171.9795 | -32.4096 | 34.1493 | -72.0579 | 6.5711 | 16.9573 | 16.4154 | 7.8376 | 148.5763 | 150.7971 | 83.8 | -83.9859 | -186.9375 | 191.0534 | 189.2296 | -141.9869 | -142.2235 | -15.7341 | 0 | 76.632 | 76.7333 |  |  | -3.7436 | -4.6775 | -37.1879 | -37.2366 | 38.81 | 38.92 | 78.6 | 78.5 | 21.6799 | -68.32 | -377.6599 | 58.0063 | 59.0234 | 8.8 | 61.7 | 4.8 | 4.9 | 2.3253 |  | -184.8711 | -25.4058 | 210.6538 | 147.2651 | 55.9523 | -141.3113 | 139.8035 | -150.9163 | 0 | -136.3073 | 223.2993 |  | 152.5225 | -202.6604 | 21.9275 | -180.5778 | 181.3271 | -6.8542 |  | 36.64 | 6.583 | 6.605 | -35.6 | 12.72 |  | -13.4752 | -20.1862 | -1.0239 | 7 | 48.358 | 48.306 | 11.1638 | 13.3691 | 49.8647 | 48.9726 | 50.4425 |  | -60.3 | 12.0343 | 8.35 |  | -4.1104 | 47.183 | 15.9089 | -4.4751 | -46.5563 | 2.1057 | 43.319 | 53.8 | -52.3 |  | 55.9757
20/08/2025 | 12:30 | 0 | 21.5497 | -27.2463 | -35.2737 | 17.2224 |  | 47.9989 | -101.8094 | 66.0199 | 33.281 | 32.5924 | -11.1 | -74.025 | 66 | 23.184 | -66 | 13.1285 | 53.1128 | 17.1885 | 17.3108 | 28.6819 | 7.763 | 5.9435 | 7.9975 |  |  | -66.64 | -66.2 |  | 11.1 | 72.6 | 26.695 | 0.264 | -64.92 | -64.48 | -43.35 | 65.59 | 65.32 | 20.4336 | -4.0199 | 66.2734 | 70.0879 | 57.1654 | -51.4403 | -50.7407 |  | 17.7544 | 82.6528 | 83.9924 | 5.7744 | 29.9887 | -610.7926 | 0.7697 |  |  | 57.0367 | 55.5783 | -5.2156 |  | -78.6874 | 7.8561 | 7.9691 | 5.2713 | 647.2974 | 170.5069 | 168.9504 | -739.4477 | 586.2293 |  | -38.3128 | 40.6194 | 104.3761 | 20.08 | 34.45 |  | 113.32 | -26.9212 | -25.5816 | 76.1986 | 76.7345 | 22.1083 | -80.2436 | -79.3086 | 16.8366 | -85.171 |  |  | 44.2 | 169.5 | -17.45 | 52.994 | 53.1027 | 52.8024 | -52.7672 | -53.4052 | 89.0433 | -95.3868 | 102.1388 | 13.6182 | 54.18 | 76.02 | 53.6792 |  | -33.6 | -0.8094 | 85.9057 | 84.9058 | -184.5621 | 0.0001 | -20.317 | -113.8 | -113.3 | 28.0893 |  |  |  |  | -8.83 | 64.3095 | 183.4604 |  | -37.79 | 54.92 | 92.23 | 182.4182 | 179.3091 |  | 13.2364 | 285.3476 | 232.7357 | 227.6428 | 229.3796 | 54.975 | 62.378 | -27.797 | 748.4324 | 67.6785 |  | -31.0245 | -28.4438 | 14.0376 | -51.5943 | -48.229 | 138.3 | -39.0179 | -39.9007 |  | 0 | -16.5 | 102.5 | 11.9105 | -149.9508 | -28.0111 | -27.0182 | 0.8036 | -60.1809 | 24.0214 | 19.347 |  | 19.2898 | 40.9875 | 41.4679 | 39.7794 | 23.7788 | 23.4439 | 56.4328 | -12.0655 | -11.8295 | 26.7949 | 32.6365 | 25.2927 | 4.67 | 8.365 | 1.033 | -4.4 | 14.27 | 25.6982 |  | -0.243 | 0.67 |  | 42.22 | -31.3866 | -27.566 | 14.06 | 98.6479 | 22.3 | -29.073 | -1.8462 | -1.7691 | 2.2014 |  |  |  | -46.5586 | 17.4884 | 48.9048 | 61.7587 | 63.9223 | -164.3777 | -31.3491 | 34.0218 | -71.3244 | 6.9272 | 16.2151 | 15.8973 | 8 | 139.8695 | 140.2357 | 51.5 | -51.3536 | -158.8902 | 157.3403 | 157.5165 | -133.2956 | -133.1531 | -21.7028 | -9.3864 | 74.3946 | 73.9435 |  |  | -3.5789 | -3.6887 | -35.9799 | -36.4906 | 38.96 | 38.9 | 76.4 | 76.6 | 21.6799 | -69.2 | -379.086 | 60.0371 | 59.2937 | 8.2 | 58.2 | 4 | 4 | 2.4599 |  | -153.7265 | -45.85 | 199.5826 | 141.0651 | 54.9136 | -136.1846 | 133.1156 | -148.1584 | 0 | -132.6003 | 222.03 |  | 152.366 | -190.1307 | 20.4458 | -174.1317 | 174.2286 | -7.9089 |  | 35.76 | 6.588 | 6.611 | -35.28 | 11.84 |  | -13.3288 | -22.5879 | -1.0544 | 9.1 | 48.745 | 48.434 | 11.1618 | 13.3619 | 49.6616 | 47.9249 | 49.1475 |  | -58.4 | 13.162 | 8.08 |  | -9.8187 | 50.905 | 22.0645 | -9.3797 | -49.7276 | 8.1552 | 40.2175 | 50.6 | -50.2 |  | 57.6801
20/08/2025 | 13:00 | 0 | 21.7992 | -27.3081 | -35.0786 | 15.0878 |  | 47.4811 | -100.0997 | 62.6383 | 32.075 | 31.1432 | -8.88 | -75.677 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 13.0997 | 55.658 | 16.9225 | 16.8611 | 27.9731 | 7.6179 | 6.1711 | 7.5043 |  |  | -68.68 | -68.92 |  | 8.88 | 74.8 | 25.826 | 0.267 | -73.51 | -74.77 | -30.59 | 75.34 | 75.1 | 20.1474 | -4.238 | 66.197 | 68.2434 | 50.6818 | -52.646 | -54.7422 |  | 60.1679 | 79.1699 | 80.9114 | 7.3447 | 38.0747 | -599.6929 | 4.1471 | -1.7 | -1.7 | 59.9225 | 58.8496 | -4.6298 |  | -70.2429 | 7.771 | 7.2886 | 5.1097 | 637.8367 | 158.1469 | 157.0177 | -700.9293 | 565.7132 |  | -16.106 | 16.7781 | 100.9532 | 19.42 | 33.61 |  | 110.9 | -41.5225 | -28.9305 | 84.6984 | 85.5663 | 18.5884 | -73.1822 | -72.4013 | 3.8378 | -86.288 |  |  | 37.9 | 171.9 | -17.29 | 54.6532 | 53.9627 | 54.1406 | -54.3447 | -54.8449 | 81.6458 | -84.2609 | 95.6004 | 13.0243 | 54.61 | 74.85 | 52.9761 | 50.3952 | -33.2 | -0.8094 | 87.3814 | 86.2441 | -197.8283 | 0 | -20.0181 | -111.1 | -109.9 | 27.3697 | 88.1927 |  |  | 86.74 | -9.65 | 65.751 | 197.0212 |  | -36.1 | 55.26 | 91.25 | 196.7273 | 194.0364 |  | 4.2364 | 287.0046 | 236.8649 | 229.4565 | 232.4488 | 54.4412 | 32.2848 | -28.324 | 716.765 | 36.3374 |  | -30.5321 | -28.7344 | 39.3726 | -48.0358 | -46.2647 | 43.056 | -18.8074 | -19.2551 |  | 0 | -17.4 | 1 | 11.8911 | -143.2355 | -29.1289 | -28.6752 | 3.6069 | -30.0953 | -5.4553 | 19.5942 |  | 19.2071 | 41.1102 | 42.7535 | 40.0144 | 40.6919 | 41.8641 | 5.3586 | -3.1855 | -3.0248 | -19.1761 | -17.3221 | 24.9412 | -0.79 | 6.5534 | 1.0001 | -3.18 | 14.38 | 23.9988 |  | -0.451 | 0.762 |  | 45.88 | 18.942 | 19.2598 | 14.04 | 104.4849 | 23.6 | -30.7787 | -0.5571 | 0 | 2.2109 |  |  |  | -47.1732 | 15.1318 | 49.715 | 60.1965 | 59.2334 | -184.3614 | -31.7222 | 33.3368 | -70.2093 | 6.4055 | 16.0979 | 15.7285 | 7.8385 | 140.0029 | 141.0428 | 29.8 | -29.6241 | -136.1738 | 136.6089 | 138.2161 | -133.0943 | -133.8685 | -17.5656 | -5.6404 | 76.2383 | 75.4477 | -61.0346 |  | -4.4578 | -4.6555 | -34.6372 | -33.9142 | 38.86 | 39.31 | 76.5 | 76.7 | 22.2332 | -70.32 | -367.9436 | 55.619 | 56.3258 | 8.2 | 58.2 | 6.5 | 6.6 | 2.436 |  | -131.8188 | -16.1776 | 198.5596 | 141.3011 | 76.2582 | -136.9588 | 131.8793 | -145.7887 | 0 | -133.3562 | 222.3246 |  | 146.3036 | -194.3555 | 16.1126 | -174.9089 | 177.8851 | -5.6402 |  | 35.68 | 6.513 | 6.544 | -34.56 | 12.48 |  | -13.4752 | -21.3855 | -1.2589 | 8.4 | 47.341 | 46.853 | 11.3036 | 13.4194 | 49.2773 | 49.1146 | 49.5225 |  | -57.7 | 13.5313 | 7.6 |  | -5.6288 | 46.721 | 17.7379 | -5.9682 | -45.6826 | 4.2244 | 40.3174 | 50.3 | -49.7 |  | 59.0952
20/08/2025 | 13:30 | 0 | 22.0248 |  | -35.5161 | 16.4313 |  | 46.8044 | -103.5613 | 61.9989 | 31.791 | 30.9782 | -6.66 | -75.871 | 68.2 | 26.496 | -68.2 | 13.1187 | 57.8636 | 16.1136 | 16.6156 | 26.8852 | 7.5232 | 6.0678 | 7.622 |  |  | -67.89 | -68.15 |  | 6.66 | 74.8 | 26.118 | 0.261 | -72.15 | -72.96 | -36.35 | 73.09 | 73.3 | 18.9999 | -3.3861 | 64.7754 | 67.3204 | 52.0565 | -61.3533 | -59.6185 |  | 49.2147 | 77.0266 | 80.3755 | 8.3917 | 39.5875 | -581.0784 | -32.6442 | -4.7 | -4.6 | 65.6782 | 64.5643 | -4.6553 |  | -65.539 | 8.4339 | 7.3157 | 4.8522 | 619.0677 | 149.5101 | 149.4796 | -680.6387 | 552.7115 |  | -42.1706 | 43.8174 | 99.3265 | 18.65 | 32.64 |  | 108.55 | -34.5567 | -35.6284 | 81.6377 | 82.2796 | 21.6834 | -72.0481 | -72.6571 | 0.0593 | -80.874 |  |  | 48 | 162.8 | -17.29 | 55.8043 | 55.0155 | 54.8483 | -48.2812 | -47.8202 | 65.1674 | -75.0823 | 78.0859 | 12.5635 | 57.02 | 70.83 | 51.5698 | 49.2233 | -32.54 | -3.6423 | 80.7701 | 80.2747 | -176.148 | 0.0001 | -19.5869 | -110.5 | -110.5 | 28.32 | 85.2631 |  | 119.5496 | 84.13 | -8.47 | 68.355 | 175.735 |  | -37.87 | 59.04 | 93.52 | 175.6 | 172.0727 |  | 4.0545 | 273.4558 | 225.439 | 216.5836 | 220.1421 | 55.0936 | 64.797 | -28.833 | 690.1799 | 67.9312 |  | -29.9495 | -27.7928 | 11.0776 | -60.3137 | -55.9955 | 153.66 | -32.623 | -32.8014 |  | 0 | -22.54 | 91.7 | 11.6558 | -167.5656 | -31.63 | -30.7982 | 8.4094 | -63.6112 | 21.0863 | 19.5319 |  | 19.273 | 40.9309 | 41.4475 | 39.8067 | 34.3285 | 33.1563 | -8.8752 | -2.9917 | -2.7086 | -26.9986 | -22.9233 | 16.9064 | -1.86 | 9.0706 | 0.9976 | -4.96 | 14.66 | 16.2017 |  | -0.439 | 0.783 |  | 43.67 | 24.8832 | 24.9887 | 12.48 | 105.7143 | 24 | -32.007 | -0.124 |  | 2.142 |  |  | -16.8333 | -48.5033 | 15.3974 | 51.3134 | 66.3461 | 65.2674 | -182.843 | -33.2043 | 33.49 | -73.3204 | 6.6678 | 15.3264 | 14.7582 | 8.0052 | 130.3652 | 129.1447 | 0.8 | 0 | -96.4393 | 97.445 | 95.2107 | -124.0568 | -123.6159 | -22.3439 | -10.1379 | 73.4796 | 74.5948 |  | -54.1617 | -5.4136 | -6.3474 | -29.8487 | -28.7862 | 42.41 | 42.25 | 74.2 | 75 | 21.556 | -66.8 | -364.0425 | 54.3172 | 53.9915 | 8.2 | 58.2 | 6.6 | 7.5 | 2.5027 |  | -92.9709 | -42.3381 | 191.7266 | 136.6818 | 73.7693 | -130.0117 | 127.4382 | -140.2507 | 0 | -124.8491 | 222.4714 |  | 143.2362 | -184.7662 | 12.1176 | -173.9517 | 172.7667 | -5.5633 |  | 36.48 | 6.499 | 6.539 | -34.64 | 12.24 |  | -14.0917 | -21.474 | -2.4582 | 9.5 | 49.053 | 48.968 | 11.2837 | 13.4261 | 47.7195 | 47.1412 | 48.9044 |  | -56.7 | 16.3453 | 7.82 |  | -11.4315 | 50.8998 | 22.3675 | -11.2509 | -50.8473 | 9.8146 | 39.3648 | 48.9 | -48.5 |  | 63.0719
20/08/2025 | 14:00 | 0 |  | -27.6108 | -35.7136 | 14.8258 |  | 46.8577 | -101.184 | 63.4134 | 32.203 | 31.4223 | -2.22 | -77.143 | 70.4 | 26.496 | -70.4 | 12.5009 | 55.7594 | 14.6865 | 14.9567 | 24.7779 | 7.8359 | 0.7958 | 7.7302 |  |  | -65.11 | -65.45 |  | 2.22 | 77 | 25.51 | 0.262 | -70.69 | -70.48 | -35.39 | 71.46 | 71.24 | 19.4941 | -3.7752 | 65.0383 | 68.2699 | 50.3061 | -57.6024 | -57.1805 |  | 61.6431 | 76.2228 | 77.9643 | 8.9151 | 47.1409 | -596.8701 | -23.3684 | -6.5 | -6.5 | 63.056 | 62.0144 | -4.7668 |  | -70.2951 | 9.0142 | 8.274 | 5.6059 | 642.6586 | 143.8337 | 144.1389 | -669.3505 | 569.337 |  | -60.7542 | 61.8055 | 99.3564 | 19.49 | 33.41 |  | 109.68 | -30.9399 | -28.7966 | 81.4605 | 81.8318 | 21.9865 | -79.8789 | -79.2568 | 2.5059 | -86.7143 |  |  | 33.7 | 173 | -17.35 | 49.2883 | 48.4415 | 48.6294 | -63.6228 | -63.0641 | 81.1899 | -75.912 | 96.1244 | 13.2035 | 53.54 | 73.5 | 52.2729 | 49.2233 | -33.04 | -3.6423 | 88.5679 | 88.0505 | -189.8916 | 0 | -20.0247 | -108.2 | -108 | 29.0067 | 84.3842 |  | 119.5496 | 83.91 | -9.2 | 68.4015 | 187.5507 |  | -38.42 | 55.53 | 92.63 | 185.8 | 180.3455 |  | 9.7727 | 284.0099 | 234.3222 | 226.164 | 228.4881 | 55.5648 | 53.9167 | -28.662 | 680.4996 | 22.9079 |  | -27.6848 | -25.2743 | 11.1306 | -59.5125 | -54.3027 | 169.02 | -31.5939 | -31.9733 |  | 0 | -24.14 | 84.4 | 11.2824 | -162.9297 | -31.3397 | -30.6191 | 8.7137 | -53.8883 | 26.8354 | 18.7795 |  | 18.8656 | 40.6654 | 40.6573 | 39.2409 | 28.9699 | 28.635 | 31.4818 | -9.6242 | -9.2475 | 7.5639 | 11.4715 | 19.0011 | 4.3 | 9.6028 | 0.9622 | -5.44 | 13.45 | 17.5599 |  | -0.449 | 0.872 |  | 42.96 | -10.8997 | -5.6189 | 13.63 | 104.86 | 23.6 | -32.4324 | -0.2316 |  | 2.2308 |  |  | -17.019 | -49.2635 | 16.1013 | 51.5634 | 64.7504 | 66.0143 | -178.1178 | -33.668 | 33.6774 | -73.3518 | 9.5089 | 15.5217 | 14.9269 | 11 | 136.2032 | 134.6767 |  |  | -105.5512 | 106.9954 | 103.863 | -128.8638 | -129.3997 | -20.7482 | -8.0197 | 76.3283 | 76.9198 | -52.6553 |  | -4.4248 | -4.5347 | -31.5165 | -32.757 | 40.79 | 40.95 | 71.8 | 71.7 | 21.3722 | -63.52 | -364.6785 | 57.1814 | 56.5707 | 8.2 | 55.9 | 3.9 | 4 | 1.4389 |  | -100.5117 | 2.6928 | 194.5162 | 140.5263 | 90.7872 | -129.8195 | 128.418 | -141.1967 | 0 | -129.371 | 220.9224 |  | 146.2102 | -184.475 | 14.343 | -167.3761 | 172.9802 | -9.4113 |  | 36 | 6.423 | 6.421 | -35.6 | 12.8 |  | -12.5078 | -19.7162 | -2.6932 | 8.1 | 47.034 | 47.024 | 11.0796 | 13.4432 | 49.4865 | 48.9725 | 49.3968 |  | -56.6 | 15.7115 | 7.91 |  | -9.0772 | 49.6292 | 19.9768 | -8.4969 | -48.5298 | 6.9354 | 40.2968 | 47 | -47.2 |  | 64.7602
20/08/2025 | 14:30 | 0 | 22.4796 | -28.3254 | -35.6976 | 18.693 |  | 47.0734 | -104.9442 | 66.3147 | 33.423 | 32.6768 | -6.66 | -78.069 | 70.4 | 27.324 |  | 11.5862 | 57.2264 | 15.1238 | 15.2078 | 25.2777 | 7.6693 | 0.8005 | 7.7621 |  |  | -66.9 | -66.61 |  | 6.66 | 77 | 26.801 | 0.269 | -71.26 | -72.23 | -38.21 | 72.59 | 73.07 | 19.916 | -3.9656 | 64.9366 | 67.4965 | 52.0133 | -58.6741 | -59.4859 |  | 58.6246 | 78.902 | 80.5095 | 8.9151 | 47.8868 | -613.4257 | -15.7236 | -7.2 | -7.3 | 64.7702 | 64.3892 | -4.5776 |  | -78.1013 | 9.0584 | 8.5919 | 5.8835 | 646.6565 | 144.383 | 144.8408 | -660.1875 | 584.1189 |  | -79.6458 | 81.0569 | 106.8111 | 21.31 | 35.62 |  | 113.17 | -24.51 | -26.3854 | 79.0016 | 78.6139 | 20.9476 | -86.5191 | -85.1573 | 5.0517 | -90.6576 |  |  | 29.6 | 179.6 | -17.61 | 46.7944 | 45.3793 | 46.9783 | -66.7582 | -66.2001 | 79.0517 | -72.2388 | 93.3921 | 13.5584 | 52.83 | 77.04 | 53.6792 | 50.9811 | -34.18 | -3.6423 | 91.5253 | 89.6529 | -191.865 | 0 | -20.6708 | -110.6 | -108.9 | 29.7043 | 85.2631 |  |  | 84.79 | -9.49 | 66.3865 | 188.4007 |  | -37.98 | 55.96 | 94.87 | 188.4 | 187.6 |  | 14.4636 | 286.4895 | 237.2522 | 232.5144 | 232.5111 | 55.6507 | 53.6109 | -28.225 | 677.8779 | 19.6387 |  | -28.0709 | -25.0484 | 31.0803 | -60.9051 | -57.7166 | 124.464 | -27.8315 | -28.5308 |  | 0 | -18.36 | 87.5 | 11.5262 | -167.1354 | -31.6792 | -30.9593 | 9.4386 | -57.254 | 5.2028 | 19.1606 |  | 18.7826 | 40.818 | 40.9153 | 39.4823 | 24.6161 | 24.1137 | 40.5244 | -13.8376 | -14.04 | 18.0874 | 22.5916 | 19.2868 | 6.34 | 9.7786 | 1.0208 | -5.69 | 14.24 | 19.2877 |  | -0.301 | 0.866 |  | 42.03 | -22.1773 | -15.5602 | 13.23 | 107.1976 | 24.2 | -32.5453 | -0.2792 |  | 2.24 |  |  | -16.3803 | -50.1284 | 17.5074 | 52.9385 | 62.9014 | 64.9358 | -176.5104 | -34.3337 | 34.1123 | -75.807 | 10.1048 | 16.0393 | 15.6019 | 11.4357 | 140.3354 | 140.8869 | 1.3 |  | -102.2458 | 104.0377 | 103.9529 | -134.9207 | -133.2945 | -16.8579 | 0 | 75.3292 | 75.6602 |  |  | -5.4136 | -5.5015 | -36.3852 | -36.3054 | 40.96 | 40.9 | 76 | 75.8 | 21.4534 | -59.36 | -366.3764 | 57.6993 | 57.3674 | 8.2 | 58.7 | 7.4 | 7.5 | 2.2436 |  | -97.9591 | 0.7846 | 213.4873 | 143.8158 | 99.0791 | -139.5992 | 137.2888 | -142.3745 | 0 | -139.0933 | 226.0274 |  | 145.9601 | -197.8931 | 16.7715 | -181.8099 | 183.9297 | -8.5159 |  | 37.04 | 6.448 | 6.428 | -36.24 | 12.88 |  | -13.7987 | -19.3927 | -1.6098 | 5.7 | 47.727 | 48.358 | 11.1562 | 13.4335 | 49.04 | 48.7742 | 49.0185 |  | -59.9 | 13.9159 | 8.21 |  | -5.0908 | 46.9382 | 16.0858 | -5.0062 | -45.9199 | 2.6504 | 42.5797 | 50.2 | -50.8 |  | 69.9467
20/08/2025 | 15:00 | 0 | 22.4677 |  | -36.0287 | 22.816 |  | 47.5087 | -103.2045 | 67.0159 | 33.823 | 32.8192 | -2.22 | -79.358 | 72.6 | 26.496 | -72.6 | 12.479 | 56.4828 | 15.4283 | 15.712 | 25.5206 | 7.6427 | 1.637 | 7.8713 |  |  | -63.97 | -64.27 |  | 2.22 | 79.2 | 26.141 | 0.263 | -68.5 | -68.7 | -41.39 | 68.89 | 68.72 | 20.5358 | -4.2657 | 67.0595 | 69.7028 | 50.0849 | -56.6647 | -55.687 |  | 54.5783 | 77.6964 | 79.4378 | 8.3917 | 43.6409 | -621.2491 | -24.9653 | 0.1 | 0.2 | 60.9369 | 59.7061 | -4.6754 |  | -75.9535 | 8.5328 | 8.6525 | 5.8674 | 658.6198 | 158.0858 | 158.2689 | -717.4843 | 585.3587 |  | -30.0135 | 31.4763 | 105.9429 | 21.38 | 35.62 |  |  | -22.2327 | -23.5723 | 77.6665 | 77.7699 | 21.0782 | -85.9671 | -85.6218 | 5.9445 | -83.7006 |  |  | 37.5 | 167.2 | -17.82 | 48.643 | 48.439 | 49.1796 | -62.0316 | -60.4139 | 85.5142 | -84.801 | 99.3592 | 13.3552 | 53.07 | 76.43 | 54.3823 | 51.5671 | -35 | -3.6423 | 83.9458 | 82.5207 | -179.2106 | 0.0002 | -21.1172 | -111.9 | -111.3 | 29.3967 | 84.3842 |  |  | 84.06 | -9.39 | 66.1695 | 177.9101 |  | -38.7 | 57.43 | 95.11 | 179.1273 | 176.4727 |  | 15.4636 | 282.4052 | 231.5104 | 223.3654 | 228.6547 | 54.7751 | 54.0385 | -27.538 | 732.0184 | 18.9061 |  | -26.9229 | -24.9827 | 19.1996 | -60.3529 | -55.5773 | 106.032 | -28.8958 | -29.6036 |  | 0 | -25.09 | 77.7 | 11.3684 | -164.5038 | -32.5426 | -31.9154 | 8.2755 | -51.9294 | 10.0676 | 19.5744 |  | 18.6879 | 41.2694 | 40.5766 | 39.3496 | 16.5782 | 16.0758 | 68.1547 | -15.9875 | -15.5427 | 31.9906 | 38.706 | 28.9183 | 6.99 | 7.5691 | 1.033 | -3.68 | 14.58 | 27.3644 |  | -0.223 | 0.657 |  | 44.07 | -36.4862 | -30.7392 | 13.92 | 104.8598 | 22.4 | -31.3145 | -1.3342 | -1.3564 | 2.2326 |  |  | -17.1575 | -49.4698 | 17.4903 | 52.2723 | 63.3128 | 66.0493 | -169.5127 | -34.5631 | 34.9086 | -79.0496 | 9.693 | 16.4397 | 15.9605 | 11 | 139.8687 | 137.465 | 0.8 |  | -88.3259 | 88.6391 | 88.3052 | -132.0482 | -131.6285 | -16.5266 | 0 | 78.0097 | 77.5325 |  |  | -6.2705 | -6.4683 | -39.4775 | -41.0487 | 35.56 | 35.04 | 76.9 | 77.2 | 21.227 | -56.32 | -369.2995 | 57.9952 | 57.6666 | 8.8 | 61 | 8 | 8.3 | 2.4586 |  | -82.6013 | -1.2622 | 216.3829 | 155.0494 | 109.9035 | -149.0291 | 145.9825 | -145.6573 | 0 | -143.3085 | 225.2543 |  | 151.8285 | -213.5292 | 19.6102 | -189.7834 | 190.1244 | -5.827 |  | 36.96 | 7.01 | 7.002 | -35.92 | 13.28 |  | -13.7682 | -19.2187 | -1.9333 | 6.7 | 48.771 | 49.885 | 11.1662 | 13.4063 | 48.6122 | 50.7209 | 49.607 |  | -60.1 | 11.9145 | 8.07 |  | -5.0506 | 46.3728 | 17.1111 | -5.0656 | -46.5507 | 2.9955 | 41.8542 | 52.7 | -51.9 |  | 53.6181
20/08/2025 | 15:30 | 0 |  | -28.0318 | -35.0086 | 22.5463 |  | 47.0228 | -97.1172 | 66.1932 | 33.767 | 32.9336 | 0 | -81.576 | 74.8 | 27.324 | -72.6 | 13.0501 | 50.6526 | 15.6076 | 15.807 | 25.8177 | 7.8106 | 1.6755 | 7.7762 |  |  | -63.31 | -63.59 |  | 0 | 79.2 | 26.557 | 0.268 | -66.9 | -66.2 | -40.82 | 67.51 | 67.64 | 20.8311 | -4.2304 | 66.4734 | 70.1129 | 49.7432 | -58.1383 | -57.6309 |  | 56.654 | 77.0266 | 80.1076 | 9.962 | 48.1057 | -612.1511 | -24.6007 | -0.7 | -0.6 | 62.9559 | 63.0825 | -4.4046 |  | -82.5393 | 8.9389 | 7.9513 | 5.4477 | 657.0938 | 158.6046 | 157.9027 | -712.7977 | 583.6824 |  | -38.4152 | 39.9513 | 109.1464 | 21.73 | 36.36 |  | 114.44 | -15.2669 | -14.1953 | 68.3339 | 69.3933 | 21.7185 | -85.5617 | -85.251 | 5.8624 | -83.6109 |  |  | 36.5 | 166 | -17.42 | 49.5714 | 48.9678 | 49.2511 | -61.737 | -60.5771 | 81.2186 | -81.3158 | 95.0738 | 13.2563 | 52.38 | 78.33 |  | 51.5671 | -35.09 | -3.6423 | 83.5678 | 82.5928 | -180.287 | 0.0001 | -21.4208 | -113.4 | -111.6 | 29.1275 | 83.5052 |  | 117.7917 | 83.19 | -9.23 | 66.092 | 178.3451 |  | -38.04 | 58.16 | 94.21 | 178.3818 | 173.7455 |  | 19.6636 | 284.8134 | 231.9754 | 225.7209 | 228.9773 | 55.9636 | 55.0998 | -27.894 | 730.7675 | 35.8925 |  | -27.7637 | -25.924 | 20.7036 | -63.6491 | -58.976 | 139.836 | -28.8437 | -29.5737 |  | 0 | -24.35 | 90.8 | 11.4302 | -170.0798 | -32.3168 | -31.7421 | 7.652 | -53.5385 | 15.4644 | 19.1522 |  | 18.5311 | 40.1693 | 40.5403 | 39.161 | 14.4012 | 14.5687 | 73.5133 | -19.4023 | -18.0395 | 40.2948 | 46.1605 | 27.241 | 10.5 | 9.6614 | 1.033 | -5.51 | 15.08 | 27.3792 |  | -0.204 | 0.88 |  | 43.87 | -44.8317 | -38.3495 | 14.22 | 105.7363 | 25.1 | -31.1742 | -1.813 | -1.5857 | 2.2836 |  |  | -16.2308 | -49.5895 | 16.7657 | 52.2684 | 65.967 | 66.9552 | -168.4122 | -35.3935 | 35.5311 | -80.1983 | 9.6309 | 16.6546 | 16.0555 | 11 | 137.469 | 140.1488 | 1.3 |  | -90.3403 | 87.9143 | 88.0142 | -132.2014 | -129.3829 | -18.2025 | -5.1868 | 75.7866 | 76.8532 |  |  | -4.6885 | -5.5015 | -46.4701 | -45.521 | 31.17 | 29.99 | 81.3 | 81.3 | 21.7397 | -50.56 | -378.7401 | 59.2769 | 58.9409 | 8.8 | 62.2 | 5.7 | 6.6 | 2.3862 |  | -85.3064 | -2.6041 | 222.4433 | 156.7198 | 110.5712 | -154.127 | 147.3261 | -154.2724 | -22.1415 | -148.6449 | 216.8788 |  | 155.7511 | -219.9861 | 23.6412 | -192.124 | 195.7387 | -7.225 |  | 36.96 | 7.114 | 7.114 | -35.6 | 12.96 |  | -13.9147 | -20.2716 | -0.7889 | 7.9 | 49.033 | 51.706 |  |  | 49.8626 | 49.159 | 49.8186 |  | -62.1 | 11.4605 | 8.19 |  | -4.8194 | 49.0861 | 18.5581 | -5.0385 | -48.5045 | 4.8622 | 42.2581 | 55 | -54.5 |  | 50.9413
20/08/2025 | 16:00 | 0 | 21.6862 | -27.3545 | -35.4199 | 21.8242 |  | 46.8493 | -95.6204 | 64.3583 | 32.521 | 31.8404 | 2.22 | -81.334 | 74.8 | 27.324 | -72.6 | 12.9248 | 49.43 | 16.4831 | 16.7064 | 27.4325 | 7.8004 | 5.9579 | 7.4095 |  |  | -58.58 | -58.83 |  | -2.22 | 79.2 | 26.024 | 0.267 | -55.42 | -55.65 | -53.67 | 56.34 | 56.32 | 20.9904 | -4.4533 | 65.2239 | 67.8532 | 52.1214 | -50.3686 | -49.9446 |  | 20.6439 | 80.2416 | 81.1793 | 7.3447 | 38.7284 | -614.9568 | -24.3085 | 0 | 0 | 55.8447 | 54.109 | -4.4029 |  | -84.1494 | 8.9254 | 8.4214 | 5.9189 | 657.46 | 163.0909 | 162.6636 | -736.954 | 571.9361 |  | -30.2512 | 31.8572 | 107.0806 | 21.24 | 35.52 |  | 113.28 | -1.4693 | -3.2108 | 59.3335 | 59.8576 | 22.9152 | -83.6456 | -83.6258 | 8.8315 | -86.7876 |  |  | 30.5 | 174.3 | -17.41 | 48.1921 | 48.0547 | 48.4196 | -60.8768 | -61.1999 | 89.6095 | -90.6185 | 104.9302 | 13.4885 | 55.33 | 77.34 | 54.1479 | 50.6882 | -34.39 | -3.6423 | 87.9141 | 86.943 | -195.435 | 0 | -21.0051 | -112.6 | -112.6 | 28.1168 | 83.2123 | -0.4696 | 117.7917 | 82.71 | -10.38 | 67.6885 | 191.8459 | 0 | -38.59 | 59.37 | 94.67 | 193.6545 | 191.3455 |  | 33.8727 | 300.7073 | 247.2985 | 241.0431 | 243.8176 | 55.6642 | 33.9477 | -28.091 | 752.4887 | 17.3365 |  | -28.25 | -26.1712 | 41.9609 | -55.6289 | -51.1432 | 49.2 | -14.05 | -14.5517 |  | 0 | -23.54 | 1 | 11.382 | -155.2454 | -34.0036 | -33.2848 | 8.9628 | -32.4834 | -4.4315 | 19.3259 |  | 18.6794 | 41.3144 | 40.0279 | 40.1488 | 5.3586 | 4.5213 | 127.4342 | -33.1168 | -33.58 | 78.1418 | 85.3587 | 38.3447 | 14.44 | 7.6643 | 1.1392 | -4.19 | 15.29 | 38.4927 |  | 0.204 | 0.832 |  | 43.49 | -85.1584 | -78.5881 | 15.11 | 100.6266 | 24.8 | -30.0702 | -2.694 | -2.7198 | 2.2657 |  |  | -15.6633 | -48.2736 | 17.3503 | 50.2046 | 65.8092 | 66.8306 | -152.8573 | -34.8993 | 36.2735 | -81.9686 | 9.7686 | 16.3323 | 16.0027 | 12 | 143.8548 | 143.1743 | 37.7 | -38.0624 | -119.6136 | 118.9188 | 120.4545 | -137.5397 | -136.4837 | -19.6008 | -7.278 | 76.1761 | 76.5064 |  |  | -5.2488 | -5.3587 | -57.1661 | -56.4238 | 40.31 | 40.06 | 69.5 | 69.3 | 21.6799 | -39.12 | -370.2018 | 57.3545 | 57.0345 | 9.4 | 57 | 5.7 | 6.3 | 2.2165 |  | -113.306 | 8.2639 | 249.4735 | 178.4209 | 123.3865 | -173.7507 | 171.0946 | -156.8867 | -35.7768 | -168.2678 | 218.2482 |  | 159.4222 | -244.4417 | 38.6142 | -201.2095 | 204.5653 | -7.8045 |  | 31.12 | 7.104 | 7.105 | -31.2 | 7.28 |  | -8.5832 | -19.1608 | -5.037 | 3.7 | 49.991 | 51.217 | 11.1412 | 13.3957 | 50.3317 | 49.5872 | 49.2253 |  | -56 | 11.0906 | 8.13 |  | -5.6382 | 49.5385 | 19.7168 | -5.72 | -48.3924 | 5.6804 | 42.0264 | 47.7 | -47.1 |  | 27.6047
20/08/2025 | 16:30 | 0 | 21.065 | -26.4797 | -35.7813 | 21.558 |  | 45.6712 | -94.8567 | 65.0371 | 32.977 | 32.0973 | 4.44 | -78.949 | 70.4 | 27.324 | -70.4 | 12.9409 | 47.6142 | 15.5212 | 15.6632 | 25.4954 | 8.0509 | 5.8189 | 8.0693 |  |  | -54.3 | -54.56 |  | -4.44 | 77 | 26.398 | 0.27 | -52.59 | -53.07 | -48.74 | 53.45 | 53.62 | 21.134 | -4.751 | 66.0894 | 68.3303 | 51.8656 | -55.4591 | -55.7036 | 33.2608 | 32.8787 | 76.3568 | 78.902 | 11.0089 | 59.1436 | -647.9366 | -25.7006 | -2.8 | -2.9 | 61.5674 | 60.1342 | -3.5817 |  | -105.6164 | 7.4204 | 9.2398 | 6.3972 | 686.7883 | 155.3087 | 154.6067 | -731.5484 | 589.5434 |  | -98.1962 | 100.669 | 106.0527 | 21.17 | 35.43 |  | 114.42 | 7.5058 | 6.1662 | 45.992 | 46.5874 | 22.9427 | -84.1567 | -84.7865 | 13.6349 | -89.1563 |  |  | 22.7 | 179.9 | -17.35 | 46.8164 | 47.0262 | 46.5972 | -63.2557 | -63.7387 | 84.9791 | -82.9523 | 100.2176 | 13.2937 | 59.25 | 78.82 | 53.4448 | 50.1022 | -34 | -3.6423 | 90.2247 | 88.8088 | -196.4702 | 0 | -20.5647 | -110.7 | -112.3 | 27.919 |  |  |  |  | -10.11 | 68.386 | 194.2811 |  | -38.32 | 59.76 | 93.64 | 194.0182 | 191.1273 |  | 45.0273 | 307.4726 | 253.6667 | 247.402 | 250.4114 | 55.1866 | 30.3688 | -28.213 | 752.8628 | 41.8801 |  | -27.6528 | -25.9932 | 47.1127 | -56.8469 | -53.0023 | 41.52 | -11.7178 | -12.1979 |  | 0 | -21.05 | 1 | 10.9897 | -156.486 | -32.9311 | -31.6091 | 6.9746 | -28.1658 | -8.6464 | 19.0846 |  | 18.4657 | 41.3674 | 41.6346 | 40.2306 | -10.5497 | -9.2101 | 175.8291 | -45.324 | -45.1109 | 126.472 | 141.9577 | 27.0359 | 27.94 | 14.3685 | 1.088 | -8.88 | 13.57 | 28.3853 |  | 0.477 | 0.772 |  | 38.9 | -140.7423 | -124.8015 | 15.96 | 90.5543 | 25.3 | -27.5167 | -3.1242 | -3.0132 | 2.2043 |  |  | -14.1992 | -45.6856 | 15.4313 | 47.7873 | 64.6569 | 66.4361 | -131.6907 | -34.4528 | 33.9919 | -80.6138 | 9.8506 | 16.3127 | 15.8973 | 12 | 161.8813 | 162.4933 | 100.2 | -100.26 | -186.2589 | 186.9327 | 183.9229 | -153.654 | -153.0048 | -17.7493 | 0 | 76.7721 | 75.3563 | -61.6572 | -60.7105 | 3.068 | 2.255 | -71.9279 | -71.4866 | 45.51 | 45.43 | 63.3 | 64.7 | 21.5346 | -9.68 | -364.813 | 63.4466 | 63.0448 | 11.1 | 52.4 | -1.1 | -1 | 1.8544 |  | -179.9645 | -6.2416 | 318.8325 | 231.025 | 140.2584 | -224.7994 | 225.6123 | -169.921 | -84.5333 | -223.6093 | 197.6033 |  | 171.3429 | -304.0048 | 88.0406 | -220.4882 | 223.2095 | -6.7498 |  | 28.88 | 7.048 | 7.033 | -27.52 | 3.84 |  | -3.8651 | -19.6857 | -6.7948 | 1.4 | 50.039 | 50.118 |  |  | 50.5153 | 50.2869 | 50.8693 |  | -51 | 11.7826 | 8.14 |  | -5.0576 | 48.3237 | 17.9615 | -4.4645 | -48.0771 | 4.3951 | 42.7695 | 42.4 | -42.3 |  | 23.4417
20/08/2025 | 17:00 | 0 | 20.6611 | -25.7433 | -35.2628 | 21.3523 |  | 43.7076 | -91.3589 | 64.0515 | 32.635 | 31.7478 | 0 | -74.727 | 68.2 | 24.012 | -66 | 12.7942 | 45.6542 | 15.7062 | 15.7374 | 26.4968 | 8.1403 | 6.5072 | 7.9341 |  |  | -54.55 | -55.11 |  | 0 | 72.6 | 25.167 | 0.261 | -51.78 | -52.09 | -49.78 | 52.33 | 52.57 | 21.0621 | -4.5303 | 67.5124 | 68.6894 | 52.6467 | -55.861 | -55.6243 | 33.4069 | 32.4838 | 78.5001 | 81.1793 | 10.4855 | 55.0893 | -633.278 | -22.7769 | -4.6 | -4.5 | 61.1378 | 60.6621 | -3.5451 |  | -102.4755 | 6.2711 | 9.3012 | 6.2287 | 675.0082 | 149.2355 | 149.4796 | -710.2993 | 574.1088 |  | -55.0165 | 57.8458 | 105.1046 | 20.19 | 34.55 |  |  | -4.5504 | -1.6033 | 59.3759 | 59.4026 | 23.7685 | -74.1508 | -74.2242 | 11.5153 | -87.1366 |  |  | 28.8 | 172.7 | -17.85 | 52.4899 | 52.1181 | 51.9729 | -55.5015 | -55.1584 | 83.9652 | -87.9872 | 96.7651 | 13.39 | 54.6 | 76.96 | 52.7417 | 50.1022 | -34.1 | -3.6423 | 86.7021 | 86.2696 | -199.7782 | 0.0001 | -20.5555 | -112 | -112.3 | 27.8586 |  |  | 117.2058 | 81.84 | -10.23 | 67.7195 | 199.2313 |  | -37.33 | 64.61 | 93.78 | 198.1091 | 195.5818 |  | 37.4545 | 303.3807 | 252.517 | 245.2349 | 249.8808 | 54.1997 | 32.8552 | -27.918 | 719.472 | 90.0309 |  | -28.4207 | -26.4124 | 43.0382 | -50.8345 | -47.5079 | 44.592 | -16.088 | -16.5401 |  | 0 | -25.18 |  | 10.3022 | -140.6239 | -33.9299 | -33.3306 | 8.4802 | -30.8652 | 0 | 19.5231 |  | 18.9693 | 39.5849 | 39.5356 | 38.5501 | 2.8468 | 2.6793 | 155.0645 | -37.5622 | -37.0536 | 113.2818 | 128.454 | 26.0545 | 25.22 | 13.9681 | 1.1746 | -8.69 | 14.26 | 27.1379 |  | 0.702 | 0.783 |  | 39.11 | -127.4698 | -111.3115 |  | 87.6586 | 25.4 | -27.457 | -1.7326 | -1.9922 | 2.236 |  |  | -15.3987 | -45.0997 | 15.4496 | 46.9059 | 71.9504 | 74.6919 | -139.0343 | -32.7807 | 31.859 | -75.141 | 10.3747 | 16.9182 | 16.4787 |  | 196.8332 | 193.5012 | 189.4 | -189.3096 | -296.6271 | 297.0621 | 297.0746 | -183.1684 | -183.7936 | -15.6975 | 0 | 76.9649 | 76.8197 | -85.5571 | -83.576 | 20.91 | 20.7233 | -86.8743 | -86.2038 | 41.59 | 41.86 | 65.1 | 66.5 | 21.556 | 16.8 | -365.8447 | 71.125 | 69.7856 | 15.6 | 49.6 | -18.1 | -18.2 | 1.284 | 1.0619 | -293.3282 | -66.3454 | 400.0184 | 317.1566 | 141.9289 | -312.5994 | 314.1113 | -171.2367 | -165.5123 | -307.8993 | 97.3684 | 95.1883 | 174.1354 | -392.5105 | 171.0622 | -223.2833 | 227.3512 | -5.7473 |  | 25.36 | 7.032 | 7.032 | -25.28 | 2.88 |  | -2.6047 | -23.7293 | -6.0044 | 2.6 | 49.664 | 49.592 | 11.1431 | 13.3329 | 50.5751 | 51.5635 | 50.3611 |  | -48.8 | 11.7261 | 8.12 |  | 0 | 47.5631 | 15.3167 | -0.92 | -47.0779 | 2.1182 | 44.2963 | 40.2 | -40.1 |  | 55.4725
20/08/2025 | 17:30 | 0 | 19.4975 | -24.4444 | -35.5121 | 19.4313 |  | 41.6352 | -85.7228 | 60.6511 | 31.1131 | 30.6741 | 0 | -72.27 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 12.738 | 42.1498 | 15.5186 | 15.458 | 25.9405 | 8.1714 | 6.4451 | 7.8333 |  |  | -55.29 | -55.57 |  | 0 | 70.4 | 28.094 | 0.275 | -53.48 | -54.29 | -49.41 | 53.95 | 54.89 | 20.6438 | -4.4673 | 66.2037 | 69.0277 | 52.2293 | -54.9233 | -55.1743 | 19.5602 | 26.5253 | 80.1076 | 80.7774 | 9.962 | 48.4645 | -621.3481 | -26.3046 | -2.2 | -2.1 | 61.8039 | 60.6914 | -3.5397 |  | -101.4028 | 6.8084 | 8.7287 | 5.9057 | 667.226 | 144.383 | 144.322 | -692.9091 | 574.4304 |  | -64.929 | 66.3576 | 103.6975 | 20.12 | 34.57 |  |  | 4.1569 | 3.8889 | 53.657 | 54.2626 | 24.724 | -75.7578 | -75.5553 | 9.7188 | -89.3857 |  |  | 24 | 178 | -17.54 | 50.1714 | 50.7553 | 49.5136 | -59.2485 | -58.1085 | 80.3241 | -81.0276 | 92.426 | 13.4403 | 52.81 | 78.28 | 52.7417 | 50.1022 | -34 | -3.6423 | 90.1878 | 88.9541 | -206.7808 | 0 | -20.5991 | -110.5 | -111.1 | 27.0126 | 83.2123 |  |  | 82.73 | -10.19 | 66.278 | 204.1466 |  | -20.36 | 60.53 | 80.39 | 203.9454 | 199.2364 |  | 44.4 | 303.6492 | 253.1215 | 245.8014 | 249.0666 | 54.0949 | 36.9516 | -27.682 | 703.3464 | 138.6271 |  | -27.5732 | -25.609 | 37.2922 | -49.7427 | -46.3108 | 41.52 | -10.674 | -11.1602 |  |  | -22.21 |  | 9.4276 | -136.0182 | -35.4007 | -34.86 | 11.8878 | -35.9382 | 0 | 19.6446 |  | 19.0764 | 38.3916 | 39.3638 | 39.948 | -3.1817 | -2.5118 | 149.2036 | -43.6337 | -42.8488 | 112.0554 | 126.9502 | 23.8938 | 26.07 | 14.0633 | 1.5616 | -8.74 | 12.78 | 22.9364 |  | 1.017 | 0.786 |  | 38.73 | -123.6863 | -108.04 | 15.59 | 86.5958 | 24.2 | -25.3489 | -1.3894 | -1.77 | 2.2523 |  |  | -14.7743 | -43.7793 | 15.1367 | 44.994 | 66.5556 | 69.0105 | -131.0931 | -30.5019 | 29.4411 | -70.2051 | 9.9881 | 16.4788 | 16.066 | 13.0535 | 206.3463 | 204.3089 |  | -189.4128 | -307.7842 | 308.5582 | 309.1479 | -195.1238 | -196.5979 | -14.0441 |  | 78.2615 | 76.3372 | -105.4973 | -103.6081 | 27.7327 | 27.6667 | -81.0959 | -80.6465 | 52.82 | 51.74 | 60.4 | 60.8 | 21.6991 | 34.08 | -355.1227 | 73.3432 | 74.2652 | 17.9 | 45.7 | -27.5 | -27.6 | 1.2143 | 0.9721 | -306.5026 | -111.3302 | 439.2117 | 357.1053 | 147.4659 | -349.5161 | 345.4905 | -186.6689 | -199.0858 | -345.2448 | 77.4991 | 77.4488 | 185.7854 | -429.6242 | 208.1633 | -229.1847 | 231.3935 | -5.4314 |  | 26.64 | 6.873 | 6.881 | -26.8 | 3.84 |  | -3.3097 | -23.2898 | -7.5853 | 4 | 49.556 | 48.072 |  |  | 50.2071 | 50.7249 | 50.5267 |  | -44.7 | 19.1208 | 8.79 |  | 0 | 46.9529 | 14.2944 | 0 | -46.1179 | 0 | 45.5271 | 36.5 | -36 |  | 47.9199
20/08/2025 | 18:00 | 0 | 19.078 | -23.9057 | -35.1874 | 20.0248 |  | 38.3073 | -80.3496 | 57.6803 | 29.0671 | 28.646 | 2.22 | -66.541 | 59.4 | 15.732 | -59.4 | 13.0098 | 40.0514 | 12.2906 | 12.4266 | 20.7896 | 7.8788 | 2.1638 | 3.5316 |  |  | -55.81 | -55.6 |  | -2.22 | 66 | 28.109 | 0.278 | -53.7 | -54.21 | -48.49 | 54.45 | 54.37 | 20.9055 | -4.9904 | 65.9696 | 68.5537 | 49.0322 | -47.1536 | -46.835 | 9.7823 | 10.7505 | 75.553 | 77.0266 | 6.8213 | 36.5538 | -572.9244 | -13.1289 | -2 | -2 | 52.7861 | 51.8858 | -4.3679 |  | -81.0687 | 6.7237 | 7.5983 | 5.0929 | 618.7931 | 145.7258 | 145.2681 | -673.9064 | 554.4589 |  | -32.3929 | 33.3927 | 102.6098 | 20.32 | 35.21 |  |  | -9.5068 | -8.4351 | 63.5971 | 64.2159 | 21.3738 | -85.3159 | -85.7477 | 6.5502 | -88.4729 |  |  | 29 | 175.9 | -17.33 | 47.4617 | 46.6763 | 47.2295 | -64.6491 | -64.0151 | 84.3897 | -79.2106 | 98.7601 | 14.5953 | 57.61 | 79.56 | 56.2573 | 53.1784 | -37.01 | -0.8373 | 88.8489 | 88.4308 | -203.6631 | 0.0002 | -22.4092 | -113.8 | -113.3 | 27.3917 | 88.4857 |  | 124.2371 | 87.03 | -10.36 | 65.5805 | 201.8665 |  | -3.1 | 70.59 | 70.08 | 202.4364 | 198.3273 |  | 32.1545 | 295.7121 | 250.0402 | 242.8899 | 245.4904 | 55.5394 | 34.9461 | -27.981 | 679.4328 | 179.3497 |  | -21.3685 | -19.3171 | 37.6492 | -43.9465 | -40.312 | 33.84 | -7.5961 | -8.1432 |  |  | -15.32 |  | 9.8175 | -126.5856 | -35.2816 | -34.7192 | 9.8096 | -32.9198 | 0 | 20.0196 |  | 20.0302 | 39.4737 | 39.6221 | 38.4907 | 8.7077 | 8.8752 | 100.4738 | -30.6285 | -30.732 | 64.5644 | 73.4216 | 27.3362 | 16.64 | 8.8606 | 1.5494 | -5.02 | 10.47 | 27.4081 |  | 2.085 | 0.848 | 9.4106 | 44.13 | -73.9147 | -66.2183 | 14.85 | 89.0241 | 24.1 | -24.4171 | -1.7383 | -1.867 | 2.5083 |  |  | -13.9732 | -44.1167 | 15.7814 | 46.3719 | 67.9454 | 69.3179 | -151.1802 | -32.0026 | 27.6356 | -72.8547 | 11.68 | 18.8519 | 18.5881 | 14 | 216.3701 | 214.917 | 188.6 | -187.2584 | -325.3167 | 327.984 | 324.2809 | -203.7081 | -203.6552 | -15.2157 |  | 73.0134 | 73.1038 | -123.258 | -119.37 | 31.9515 | 31.0726 | -93.2176 | -93.0257 | 55.13 | 55.56 | 65.3 | 64.7 | 21.6991 | 41.6 | -373.9405 | 78.0097 | 77.7565 | 17.9 | 55.2 | -28.4 | -28.6 |  |  | -322.8766 | -147.884 | 465.8838 | 370.2252 | 142.5481 | -365.5822 | 367.6471 | -191.1357 | -210.1987 | -356.6497 | 81.2063 | 80.6736 | 196.2354 | -456.5611 | 219.0372 | -240.1013 | 241.2272 | -4.6926 |  | 27.2 | 5.928 | 5.918 | -26.24 | 3.6 |  | -4.1306 | -26.8055 | -3.1907 | 2.5 | 48.326 | 47.413 | 0 | 0 | 48.9767 | 47.8008 | 49.1599 |  | -54 | 16.6618 | 10.41 |  | 0 | 47.8393 | 15.2148 | -2.3999 | -47.7945 | 0 | 45.2428 | 45.5 | -45.5 |  | 45.9924
20/08/2025 | 18:30 | 0 | 21.2304 | -26.4525 | -34.3662 | 23.2126 |  | 41.56 | -92.4231 | 63.1638 | 32.251 | 31.7371 | -4.44 | -77.776 | 68.2 | 19.044 | -68.2 | 13.3406 | 44.5974 | 13.7687 | 13.9782 | 23.1227 | 7.6674 | 0.6488 | 2.4337 |  |  | -65.2 | -65.58 |  | 4.44 | 77 | 32.402 | 0.301 | -69.59 | -70.58 | -38.07 | 71.47 | 71.01 | 24.2429 | -7.3294 | 72.146 | 75.3115 | 57.6626 | -64.8362 | -64.8311 | 33.4633 | 28.6261 | 82.3849 | 84.5283 | 11.5324 | 61.9704 | -661.4585 | -27.0807 | -2.7 | -2.5 | 70.6809 | 70.0731 | -5.0232 |  | -100.7943 | 8.694 | 9.7345 | 6.6389 | 706.5338 | 141.5143 | 142.6435 | -686.3206 | 608.4995 |  | -55.8209 | 58.7603 | 111.6812 | 24.63 | 40.81 |  | 119.13 | -7.4974 | -7.2295 | 63.7428 | 64.2421 | 22.6781 | -99.223 | -100.0949 | 9.6787 | -97.1058 |  |  | 29.6 | 192.3 | -18.2 | 44.5997 | 44.5436 | 45.13 | -68.8248 | -69.4084 | 83.6545 | -79.8425 | 100.3801 | 16.8824 | 56.41 | 88.16 | 57.6636 | 54.3503 | -38.2 | -0.8094 | 97.4949 | 96.5542 | -211.1239 | 0 | -23.1867 | -119.1 | -118.9 | 28.2321 | 66.2201 | 88.3081 | 93.7683 | 65.64 | -14.49 | 66.3245 | 206.3917 |  | -4.07 | 72.91 | 71.56 | 208.6727 | 203.8727 |  | 33.9909 | 306.0987 | 260.9632 | 253.6699 | 256.1983 | 58.9523 | 37.6103 | -29.414 | 699.0483 | 154.715 |  | -18.6368 | -16.2617 | 36.9566 | -39.9059 | -37.0597 | 32.304 | -8.9394 | -9.3351 | 4.6514 |  | -15.97 |  | 11.4995 | -125.9422 | -35.0742 | -34.477 | 8.0865 | -35.3416 | 0 | 20.7374 |  | 20.4479 | 40.5343 | 40.423 | 39.1675 | 6.3633 | 6.5308 | 115.5449 | -33.0516 | -33.043 | 78.9848 | 88.8012 | 26.472 | 20.74 | 10.4866 | 1.702 | -6.22 | 10.33 | 25.4934 |  | 2.223 | 0.853 |  | 44.37 | -89.7426 | -78.1479 | 15.9 | 90.8509 | 20.1 | -27.0746 | -3.7254 | -3.8261 | 2.9494 |  |  | -14.3539 | -51.8452 | 14.5305 | 54.5587 | 65.5721 | 67.6189 | -162.169 | -34.006 | 33.0034 | -82.8312 | 10.4426 | 21.0895 | 20.7714 | 13 | 205.3789 | 204.361 | 190.7 | -188.9812 | -319.1978 | 318.2147 | 319.5473 | -193.0151 | -194.7916 | -12.8407 |  | 73.0012 | 73.0198 |  |  | 35.3573 | 35.2804 | -69.9781 | -68.9565 | 47.25 | 46.97 | 71 | 68.9 | 21.6991 | 42.72 | -368.7932 | 84.7746 | 83.747 | 17.9 | 44.5 | -32.7 | -31.9 | 1.2428 | 0.9818 | -318.2709 | -123.358 | 441.092 | 349.1446 | 138.8871 | -342.4496 | 346.8643 | -200.0184 | -206.7597 | -340.2996 | 69.0522 | 66.7726 | 199.4754 | -425.6672 | 212.645 | -218.687 | 220.1554 | -6.8267 |  | 35.04 | 5.741 | 5.739 | -33.84 | 11.12 |  | -12.3918 | -24.2298 | -1.8723 | 7 | 49.862 | 48.368 |  |  | 47.4474 | 47.1287 | 47.0808 |  | -44.9 | 16.9638 | 10.72 |  | 0 | 45.7913 | 12.8758 | -1.826 | -46.2609 | 0 | 46.8657 | 35.4 | -36.1 |  | 63.5194
20/08/2025 | 19:00 | 0 | 22.5522 | -28.2157 | -33.2268 | 24.5716 |  | 46.9189 | -103.168 | 67.934 | 34.6109 | 33.6421 | -11.1 | -81.798 | 72.6 | 20.7 | -70.4 | 13.2724 | 53.4404 | 10.734 | 10.9502 | 18.1274 | 7.3759 | 0.3136 | 2.4267 |  |  | -70.19 | -70.08 |  | 11.1 | 81.4 | 31.274 | 0.305 | -70.74 | -70.58 | -48.44 | 71.37 | 71.76 | 25.0205 | -8.0857 | 74.4788 | 76.6537 | 59.3792 | -60.5495 | -60.1066 | 6.6383 | 7.1169 | 89.4848 | 91.0923 | 8.3917 | 42.9375 | -668.0393 | -20.2548 | -4.3 | -4.5 | 67.5391 | 66.495 | -5.1961 |  | -95.5752 | 9.0964 | 9.7292 | 6.5893 | 721.7625 | 151.0361 | 152.0737 | -700.5267 | 621.712 |  | -41.037 | 41.9471 |  | 25.18 | 41.72 |  | 117.9 | -13.5255 | -14.0613 | 70.2951 | 71.1647 | 22.4056 | -100.6572 | -100.4834 | 9.188 | -97.8354 |  |  | 28.7 | 196.6 | -17.95 | 42.787 | 42.3452 | 43.103 | -69.8818 | -70.5147 | 94.1925 | -89.6092 | 110.0156 | 17.5388 | 59.64 | 89.35 | 57.6636 | 54.4968 | -38.06 | -0.8373 | 97.7192 | 97.4745 | -213.1446 | 0 | -23.0119 | -119.9 | -118.5 | 28.0069 | 65.3412 | 87.3689 | 92.5964 | 64.93 | -14.08 | 63.9065 | 210.867 |  | -4.72 | 75.25 | 70.74 | 210.3455 | 206.4364 |  | 29.5364 | 302.8219 | 258.3158 | 250.6368 | 253.5708 | 57.0432 | 34.9635 | -28.785 | 714.4562 | 123.5334 |  | -19.1707 | -16.601 | 39.8915 | -41.3997 | -38.2945 | 30.768 | -10.9418 | -11.6095 | 7.6861 |  | -14.61 |  | 11.5927 | -127.1998 | -35.9585 | -35.1712 | 8.7524 | -33.7587 |  | 21.4802 |  | 21.0742 | 39.5682 | 40.2943 | 38.6986 | 13.7314 | 12.0569 | 118.3916 | -28.2759 | -28.3108 | 80.5334 | 90.0169 | 26.7869 | 19.24 | 8.8606 | 1.702 | -5.25 | 9.37 | 27.5538 |  | 2.435 | 0.816 |  | 43.81 | -90.7672 | -77.6667 | 16.47 | 88.9143 | 21 | -27.656 | -4.3462 | -4.4226 | 3.1091 |  |  |  | -53.1818 | 14.5944 | 56.424 | 62.9559 | 63.8943 | -163.7144 | -33.6445 | 34.4491 | -82.838 | 10.642 | 21.7829 | 21.246 |  | 200.6911 | 197.6491 | 188.6 |  | -310.9749 | 312.7747 | 313.2714 | -190.7134 | -190.9846 | -14.2727 |  | 75.3021 | 77.3882 | -108.631 | -105.5332 | 32.7974 | 31.9515 | -66.9538 | -66.4998 | 44.08 | 43.79 | 68.6 | 68.3 | 21.7397 | 40.24 | -356.4559 | 76.2746 | 76.0322 | 17.9 | 42.8 | -31.5 | -31 |  | 1.1029 | -310.6904 | -92.5112 | 418.8954 | 334.499 | 135.0454 | -328.1842 | 326.8741 | -191.1822 | -193.2134 | -322.1388 | 63.5007 | 61.8123 | 194.2264 | -407.9477 | 203.4907 | -209.8302 | 210.3523 | -4.5608 |  | 34.48 | 6.519 | 6.54 | -33.84 | 10.64 |  | -11.162 | -22.6764 | -3.0747 | 6.5 | 48.863 | 48.696 |  |  | 51.637 | 50.5049 | 51.6616 |  | -43.7 | 18.7933 | 10.75 |  | 0 | 48.2637 | 14.2157 | 0 | -47.7709 | 0 | 46.7138 | 34.3 | -34.6 |  | 83.5663
20/08/2025 | 19:30 | 0 | 22.7884 |  | -33.3843 | 26.2491 |  | 47.4078 | -103.2074 | 68.697 | 34.9789 | 34.0395 | -13.32 | -81.815 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 13.3482 | 53.9876 | 11.227 | 11.474 | 18.9646 | 8.552 | 0.2692 | 2.4261 |  |  | -71.55 | -71.65 |  | 13.32 | 79.2 | 34.045 | 0.317 | -75.13 | -74.96 | -42.22 | 76.09 | 75.81 | 25.7733 | -8.3065 | 73.6365 | 76.6663 | 59.7945 | -65.1042 | -65.0093 | 7.2972 | 7.4997 | 89.4848 | 91.896 | 8.3917 | 45.9035 | -667.9503 | -23.5004 | -4.2 | -4.2 | 71.754 | 70.8113 | -5.2778 |  | -97.8913 | 9.3365 | 9.6676 | 6.4671 | 721.6404 | 142.5214 | 141.1175 | -670.7804 | 622.0472 |  | -47.8983 | 49.9685 | 113.6172 | 25.47 | 42.14 |  |  | -15.9367 | -15.9367 | 68.7756 | 69.2164 | 23.087 | -100.5302 | -99.9351 | 8.1404 | -98.7096 |  |  | 26.6 | 196.7 | -18.12 | 43.5599 | 42.5771 | 43.163 | -69.7163 | -69.9187 | 85.2877 | -80.8713 | 100.8201 | 17.6533 | 58.05 | 88.52 | 56.9604 | 53.9108 | -38.01 | -0.8373 | 98.8732 | 97.6796 | -213.0024 | 0 | -23.0278 | -117.9 | -116.1 | 28.2816 | 64.4623 | 87.3689 | 91.4246 | 64.27 | -14.07 | 64.7745 | 210.447 |  | -4.51 | 75.08 | 70.8 | 211.3818 | 208.1636 | 73.0862 | 28.9455 | 303.0793 | 257.6487 | 247.9068 | 250.9122 | 61.4607 | 40.1092 | -28.799 | 683.8775 | 144.9429 |  | -19.4222 | -16.4298 | 35.3374 | -33.2388 | -31.4589 | 29.232 | -11.5563 | -12.2252 | 2.7076 |  | -14.66 |  | 11.5168 | -112.2802 | -38.1187 | -36.9989 | 11.4942 | -37.9461 | 4.0844 | 20.9081 |  | 20.5011 | 41.6999 | 42.5736 | 41.0688 | 15.5734 | 14.9036 | 100.3063 | -28.0355 | -27.4553 | 62.843 | 71.5664 | 25.5637 | 18.84 | 10.2693 | 1.7716 | -6.03 | 10.36 | 23.9087 |  | 2.471 | 0.747 |  | 46.22 | -72.949 | -63.671 | 16.03 | 92.3278 | 20.9 | -27.8117 | -4.2209 | -4.1583 | 3.0988 |  |  | -14.6185 | -53.4638 | 16.0031 | 56.1696 | 63.3294 | 65.0191 | -170.5661 | -33.2372 | 34.3169 | -81.9911 | 10.2718 |  | 21.0245 | 13 | 204.6654 | 203.6307 |  | -188.2286 | -324.5587 | 325.1243 | 322.4266 | -191.3928 | -191.6445 | -13.248 |  | 75.0927 | 76.1428 |  |  | 32.5118 | 31.8965 | -66.3961 | -66.3197 | 44.53 | 44.6 | 68.3 | 70.3 | 21.8422 | 39.52 | -357.4955 | 76.2569 | 76.0111 | 17.3 | 42.9 | -30.1 | -30.2 | 1.3437 | 1.0005 | -323.2137 | -119.2381 | 415.7231 | 330.7772 | 121.7679 | -325.3766 | 327.2019 | -193.8366 | -195.8415 | -319.5116 | 60.9589 | 61.8677 | 192.7645 | -403.4026 | 203.1661 | -207.5496 | 209.3353 | -3.7176 |  | 35.2 | 6.469 | 6.507 | -34 | 10.96 |  | -12.2759 | -23.1159 | -3.4836 | 7.7 | 50.203 | 52.57 |  |  | 48.8591 | 50.221 | 48.7827 |  | -42.7 | 19.8648 | 10.78 |  | 0 | 47.5449 | 13.3941 | 0 | -46.275 | 0 | 47.1757 | 33.9 | -34.8 |  | 90.9005
20/08/2025 | 20:00 | 0 | 20.8481 | -26.4995 | -33.7038 | 24.5229 |  | 46.8796 | -103.6558 |  | 34.5729 | 33.7081 | -17.76 | -79.897 | 68.2 | 19.872 | -68.2 | 13.4267 | 54.5022 | 11.0535 | 10.7416 | 18.5462 | 8.826 | 0.3042 | 2.3894 |  |  | -75.45 | -75.54 |  | 17.76 | 79.2 | 33.344 | 0.314 | -80.6 | -81.08 | -35.83 | 82.13 | 82.02 | 25.7099 | -8.2899 | 74.7577 | 77.433 | 62.4811 | -67.2475 | -66.7709 | 7.155 | 7.8434 | 90.6904 | 92.9677 | 7.8682 | 42.0417 | -652.0153 | -16.5228 | -6.9 | -6.7 | 74.2155 | 72.7608 | -5.2492 |  | -94.8082 | 8.3601 | 9.7011 | 6.6014 | 706.6559 | 133.1522 | 133.2438 | -641.1213 | 608.39 |  | -50.9516 | 52.3838 |  | 25.46 | 42.17 |  | 119.1 | -22.3666 | -20.2233 | 72.8654 | 74.2164 | 23.1378 | -100.498 | -100.9101 | 7.8408 | -98.1926 |  |  | 26.5 | 197.3 | -18.34 | 44.2443 | 42.3342 | 43.3959 | -68.1363 | -68.0133 | 77.5074 | -73.9463 | 89.638 | 17.8353 | 55.99 | 88.68 | 56.2573 | 53.3249 | -38.34 | -3.7679 | 99.1023 | 98.8746 | -214.3655 | 0 | -23.0975 | -116.3 | -117 | 28.298 | 63.5834 | 87.3689 | 89.0808 | 62.97 | -14.13 | 62.6665 | 210.3569 |  | -3.87 | 82.13 | 71.64 | 212.7273 | 211.7273 |  | 23.2909 | 299.8979 | 254.8147 | 247.7441 | 250.7645 | 60.174 | 41.0211 | -27.43 | 648.796 | 141.698 |  | -19.1094 | -16.211 | 33.5937 | -29.0265 | -27.4467 | 30.768 | -13.2804 | -13.7459 | 1.2342 |  | -13.96 |  | 11.2097 | -104.1834 | -35.8468 | -34.939 | 7.5178 | -38.8629 | 5.0229 | 20.72 |  | 20.0761 | 41.8627 | 42.6639 | 40.3833 | 21.4344 | 20.5971 | 77.3648 | -22.6678 | -22.3032 | 47.0479 | 55.3826 | 21.03 | 12.38 | 10.7674 | 1.7374 | -6.49 | 12.38 | 21.7756 |  | 3.131 | 0.828 |  | 41.78 | -56.48 | -46.7545 | 15.31 | 84.8821 | 21.3 | -13.747 | -11.3354 | -11.8904 | 3.0844 |  |  | -14.8359 | -37.9825 | 15.6048 | 39.6108 | 63.4164 | 65.2704 | -154.5014 | -33.1964 | 34.1386 | -30.8134 | 10.5218 | 21.529 |  | 14 | 202.8411 | 202.0316 |  |  | -329.0109 | 330.0054 | 330.7791 | -192.8172 | -192.7269 | -16.3417 |  | 76.1841 | 76.803 |  |  | 33.4786 | 32.7315 | -64.5661 | -65.1196 | 42.58 | 42.55 | 66.6 | 67.4 | 21.761 | 39.36 | -349.7265 | 75.024 | 74.8044 | 17.9 | 42.2 | -31.8 | -31.8 | 1.2316 |  | -325.7957 | -111.4107 | 406.4907 | 329.0246 | 116.2004 | -318.6755 | 317.8425 | -191.2998 | -189.954 | -312.507 | 58.8789 | 57.622 | 193.5543 | -394.3272 | 196.9002 | -198.0788 | 200.6706 | -5.1925 |  | 34.88 | 6.539 | 6.579 | -34.16 | 10.08 |  | -10.7805 | -24.0833 | -4.1581 | 7.1 | 48.422 | 48.209 |  |  | 50.3758 | 50.7995 | 50.9981 |  | -41.1 | 20.7775 | 10.56 |  | -3.1748 | 48.8738 | 15.824 | -3.6613 | -48.3715 | 0 | 46.0535 | 32.2 | -32.1 |  | 98.5431
20/08/2025 | 20:30 | 0 | 18.6316 | -23.9467 | -34.1512 | 22.7536 |  | 45.2735 | -96.7032 | 66.824 | 33.797 | 32.8741 | -8.88 | -77.44 | 68.2 | 19.044 | -66 | 13.7002 | 49.4 | 10.9301 | 11.0045 | 18.1987 | 9.3545 | 0.3071 | 2.5168 |  |  | -67.87 | -68.32 |  | 8.88 | 74.8 | 32.725 | 0.312 | -71.93 | -72.58 | -38.85 | 73.36 | 73.46 | 25.1518 | -7.6504 | 76.5472 | 77.0898 | 59.0519 | -63.4967 | -64.5197 | 21.8812 | 25.9729 | 86.0018 | 88.0112 | 11.5324 | 63.8002 | -682.3812 | -16.9233 | -6.2 | -6.2 | 72.0426 | 70.248 | -4.8365 |  | -106.9554 | 9.2392 | 9.9567 | 6.8411 | 733.5427 | 147.0076 | 145.97 | -696.5632 | 624.1735 |  | -73.2973 | 74.6872 |  | 25.2 |  |  | 120.3 | 2.8173 | 0.674 | 47.5895 | 48.1965 | 26.4004 | -102.9708 | -101.7351 | 10.0578 | -96.4028 |  |  | 27.6 | 193.5 | -18.23 | 43.9568 | 43.3687 | 43.8475 | -69.9879 | -68.3508 | 90.5742 | -87.1209 | 107.0596 | 17.7975 | 53.69 | 86.59 | 55.5542 | 52.2995 | -37.98 |  | 97.2843 | 96.6917 | -203.1184 | 0.0001 | -23.1532 | -113 | -112.9 | 27.0126 | 61.8256 | 86.4296 | 86.7371 | 60.92 | -13.86 | 64.0925 | 199.2913 |  | -4.3 | 77.63 | 72.32 | 202.4182 | 196.0909 |  | 43.8818 | 304.758 | 257.2412 | 251.5197 | 253.393 | 62.7601 | 43.2578 | -27.774 | 703.9351 | 192.3312 |  | -19.1262 | -16.3655 | 31.5312 | -25.6967 | -24.1119 | 21.552 | -9.0216 | -9.5348 | -1.1775 |  | -4.89 |  | 10.9847 | -96.0699 | -36.1614 | -35.3289 | 8.1871 | -40.7109 | 7.2091 | 20.4313 |  | 20.16 | 41.9275 | 42.7188 | 41.3613 | -1.6746 | -1.1722 | 151.548 | -43.2197 | -43.4358 | 104.0762 | 121.2383 | 26.0545 | 24.11 | 14.2733 | 1.7044 | -8.72 | 14.57 | 25.7572 |  | 2.908 | 0.788 |  | 39.05 | -118.6697 | -102.9761 | 16.47 | 73.508 | 23.2 | -7.7978 | -13.2292 | -14.1773 | 3.0186 |  |  | -16.0544 | -30.5544 | 15.6451 | 31.5059 | 65.3215 | 66.2017 | -121.7346 | -31.991 | 32.9188 | -16.7432 | 10.124 | 20.8063 | 20.2651 | 12.7269 | 202.0382 | 200.7833 |  | -188.0044 | -325.1695 | 324.8102 | 322.2607 | -192.046 | -191.3273 | -16.5455 |  | 77.4805 | 75.7983 |  |  | 31.2923 | 31.0835 | -61.9689 | -61.3938 | 55.62 | 55.55 | 57.1 | 57.1 | 21.8636 | 40.16 | -340.3809 | 76.4779 | 76.2856 | 17.8 | 26.9 | -30.1 | -30.2 | 1.3531 | 1.1124 | -322.0463 | -164.0334 | 408.1414 | 333.2475 | 104.1403 | -323.1852 | 320.8721 | -182.1209 | -195.9684 | -314.7757 | 66.9559 | 66.5898 | 183.7509 | -400.6683 | 201.474 | -199.8236 | 202.115 | -5.0359 |  | 31.36 |  | 6.567 | -30.72 | 6.72 |  | -7.0603 | -21.651 | -13.0083 | 9.9 | 49.643 | 50.617 |  |  | 49.5218 | 50.2365 | 49.2052 |  | -25.4 | 38.7514 | 10.3 |  | -5.2763 | 48.3521 | 16.6204 | -5.5114 | -48.3377 | 2.5019 | 44.4166 | 17.1 | -17.1 |  | 78.2233
20/08/2025 | 21:00 | 0 | 14.5774 | -18.7118 | -34.3792 | 16.5804 |  | 44.5259 | -90.9595 | 65.6525 | 33.089 | 32.2391 | -8.88 | -74.19 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.3508 | 44.693 | 9.92 | 10.6132 | 17.1537 | 10.2736 | 0.3142 | 2.5054 |  |  | -68.53 | -68.6 |  | 8.88 | 72.6 | 34.486 | 0.319 | -75.73 | -76.31 | -31.09 | 77.73 | 78 | 25.3705 | -7.2749 | 72.0017 | 74.6485 | 56.368 | -61.4873 | -60.9569 | 30.7138 | 32.3086 | 80.9114 | 83.4566 | 11.5324 | 57.8726 | -652.5358 | -10.7046 | -7.1 | -7 | 67.6037 | 65.6593 | -5.2268 |  | -91.0282 | 8.3857 | 10.1115 | 6.8616 | 707.3883 | 152.1652 | 152.1652 | -693.6769 | 611.4183 |  | -55.0478 | 58.0321 | 113.8966 | 25 | 41.25 |  | 117.87 | -6.9616 | -7.4974 | 55.9746 | 56.9282 | 28.0316 | -97.7215 | -98.0517 | 7.101 | -96.4951 |  |  | 27.6 | 192 | -17.93 | 44.3109 | 43.6446 | 44.4406 | -66.8372 | -67.772 | 95.234 | -92.459 | 110.2834 | 17.3307 | 56.83 | 86.49 | 53.4448 | 50.5417 | -37.58 |  | 96.109 | 95.6939 | -202.9411 | 0 | -22.9054 | -112.1 | -113.2 | 27.2049 | 59.1888 | 83.6117 | 83.2214 | 59.07 | -13.15 | 63.395 | 199.9063 |  | -4.44 | 74.51 | 70.9 | 203.1818 | 198 |  | 35.1455 | 294.7795 | 248.728 | 241.9216 | 246.7458 | 62.2023 | 43.6706 | -27.19 | 704.4554 | 254.3947 |  | -12.4128 | -9.6138 | 30.0853 | -21.4962 | -19.2554 | 21.552 | -5.2076 | -5.8205 | -2.0187 |  | -5.08 |  | 10.6812 | -85.9667 | -36.7528 | -35.8397 | 9.0368 | -43.4034 | 6.3784 | 20.9596 |  | 20.4316 | 43.137 | 42.5833 | 41.5601 | 5.861 | 6.5308 | 98.6318 | -33.9218 | -35.1123 | 60.8019 | 69.0545 | 30.8006 | 14.86 | 9.9886 | 1.6434 | -5.85 | 14.8 | 31.297 |  | 2.693 | 0.759 |  | 42.96 | -68.8667 | -57.5116 | 15.35 | 80.5264 | 22.5 | -8.1236 | -12.0042 | -13.1842 | 2.975 |  |  | -15.5598 | -30.4427 | 16.3931 | 30.8579 | 64.1558 | 66.8503 | -137.3938 | -31.0161 | 31.6535 | -11.2287 | 10.783 | 20.0543 | 19.5479 | 13 | 207.0736 | 204.4565 | 150 | -150.7535 | -308.5963 | 312.971 | 307.8419 | -196.1602 | -194.6997 | -19.0747 | -5.7266 | 73.0384 | 73.333 | -112.584 |  | 32.0833 | 31.9734 | -60.8172 | -61.0731 | 71.61 | 71.29 | 54.5 | 54.6 | 21.6371 | 38.48 | -348.2343 | 81.9093 | 82.6111 | 16.7 | 24.4 | -30.9 | -31 | 1.2692 | 1.041 | -308.1861 | -215.3412 | 421.8351 | 347.5601 | 96.8997 | -339.892 | 342.0018 | -171.82 | -203.9362 | -331.2064 | 76.8965 | 76.0531 | 178.0997 | -410.4113 | 210.6947 | -204.8943 | 208.8764 | -5.9588 |  | 29.76 | 6.756 | 6.758 | -29.36 | 5.36 |  | -5.5955 | -24.2878 | -13.3593 | 11.3 | 47.289 | 46.737 |  |  | 47.5624 | 46.7263 | 48.1812 |  | -23.6 | 39.3963 | 10.01 |  | -7.6969 | 48.9377 | 17.7596 | -7.5222 | -48.998 | 4.9583 | 42.962 | 14.7 | -14.2 |  | 83.1722
20/08/2025 | 21:30 | 0 | 13.8139 | -17.8843 | -34.7961 | 17.1162 |  | 43.0807 | -86.9089 | 64.6899 | 32.377 | 31.5491 | -13.32 | -71.192 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 13.7578 | 41.266 | 10.6195 | 10.947 | 18.1713 | 11.8306 | 0.3207 | 4.1954 |  |  | -68.43 | -68.48 |  | 13.32 | 70.4 | 33.12 | 0.315 | -70.98 | -71.34 | -39.94 | 71.88 | 72.35 | 24.3337 | -6.7461 | 70.3479 | 73.2442 | 58.213 | -60.2816 | -59.6403 | 9.0498 | 8.9124 | 84.6622 | 86.9395 | 7.8682 | 39.9393 | -624.5726 | -14.2284 | -7.3 | -7.2 | 65.7489 | 65.1014 | -5.0859 |  | -89.5942 | 7.925 | 9.9474 | 6.6725 | 672.9024 | 148.442 | 148.1978 | -686.6998 | 573.7877 |  | -70.5916 | 72.0803 | 110.793 | 23.95 | 34.56 |  | 115.43 | 2.1475 | 0.1381 | 50.3032 | 50.7018 | 29.2766 | -96.2409 | -96.5202 | 7.546 | -93.8562 |  |  | 23.8 | 190.6 | -17.89 | 43.5213 | 43.7258 | 43.2261 | -69.0924 | -68.5283 | 78.7795 | -72.3402 | 90.7318 | 16.7124 | 59.46 | 85.94 | 52.0386 | 48.7839 | -36.4 |  | 94.5346 | 94.6302 | -200.504 | 0.0001 | -22.1493 | -111.6 | -109.6 | 26.6721 | 55.9662 | 79.8545 | 79.7058 | 55.43 | -12.78 | 65.4565 | 202.0265 |  | -4.49 | 74.18 | 70.21 | 199.9454 | 197.4182 |  | 42.2273 |  | 249.2204 | 241.6124 | 244.0379 | 69.1952 | 50.3866 | -27.748 | 691.793 | 278.8463 |  | -10.5627 | -7.9299 | 23.5534 | -16.3194 | -14.8531 | 24.624 | 0.7929 | 0.1905 | -8.6623 |  | -6.38 |  | 9.9655 | -72.9625 | -36.0975 | -35.3786 | 8.6037 | -48.1967 | 12.2976 | 20.5624 |  | 20.1858 | 40.9192 | 42.2515 | 40.8005 | -2.1769 | -3.5166 | 84.0631 | -41.7655 | -41.8012 | 49.7054 | 57.0872 | 22.2165 | 14.08 | 13.4749 | 1.5726 | -8.21 | 15.98 | 20.6881 |  | 2.196 | 0.71 |  | 41 | -59.555 | -49.7004 | 15.53 | 79.9574 | 24.2 | -6.5804 | -11.6996 | -12.5349 | 2.84 |  |  | -16.8819 | -27.5761 | 15.4724 | 28.4207 | 66.8911 | 66.7938 | -133.1702 | -29.9064 | 29.8432 | -9.4257 | 10.6023 | 18.9202 | 18.4299 | 12.8677 | 204.9719 | 205.4052 | 151.7 | -150.0115 | -301.4581 | 304.2603 | 301.1414 | -195.0276 | -192.6714 | -17.8971 | 0 | 75.094 | 77.4372 |  | -117.373 | 28.6665 | 28.3479 | -67.1333 | -67.652 | 69.23 | 69.45 | 54.3 | 56.1 | 21.494 | 38 | -345.5714 | 80.0885 | 80.5776 | 16.2 | 21.1 | -27.7 | -27.7 | 1.367 | 1.1542 | -298.2245 | -246.767 | 432.054 | 352.1078 | 93.8384 | -340.0354 | 343.6873 | -172.762 | -201.9816 | -338.7475 | 81.8734 | 80.5916 | 171.2861 | -420.8376 | 209.5694 | -216.2803 | 217.976 | -6.0906 |  | 27.28 | 6.976 | 6.986 | -26.48 | 2.96 |  | -3.9841 | -23.0854 | -14.9706 | 10.6 | 47.331 | 49.165 | 3.0249 | 3.6646 | 49.0573 | 47.7628 | 50.2159 |  | -22.3 | 40.1418 | 9.47 |  | -6.2104 | 47.9585 | 17.5265 | -6.2808 | -47.3874 | 4.2669 | 41.9356 | 13.6 | -14.3 |  | 39.1491
20/08/2025 | 22:00 | 0 | 17.2615 | -21.8712 | -35.635 | 17.5134 |  | 40.0682 | -85.644 | 60.8245 | 30.8871 | 30.1417 | -6.66 | -68.477 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 13.2073 | 42.8598 | 9.8196 | 9.8619 | 16.4829 | 11.7123 | 1.6919 | 4.032 |  |  | -63.8 | -63.89 |  | 6.66 | 66 | 33.062 | 0.308 | -65.48 | -65.4 | -40.61 | 66.78 | 66.61 | 22.9905 | -5.8424 | 68.1007 | 70.3813 | 54.7047 | -56.6647 | -56.9688 | 11.7886 | 12.2108 | 81.0453 | 82.3849 | 7.8682 | 41.985 | -604.8593 | -14.4039 | -8 | -8 | 63.3315 | 61.8982 | -5.0691 |  | -90.2361 | 9.0347 | 9.246 | 6.2728 | 653.6147 | 148.0452 | 147.0686 | -680.9788 | 554.212 |  | -73.3046 | 74.8251 |  | 22 | 35.63 |  | 117.86 | 7.1039 | 6.3002 | 45.1489 | 45.633 | 32.091 | -85.0301 | -85.4049 | 8.4231 | -93.3119 |  |  | 22.7 | 186.2 | -17.24 | 48.4997 | 48.0197 | 48.9372 | -60.5303 | -59.6413 | 75.8376 | -77.6792 | 90.2905 | 16.0941 | 50.84 | 81.46 | 49.9292 | 47.0261 | -35.74 |  | 94.5525 | 92.7352 | -202.1959 | 0.0001 | -21.6545 | -104.6 | -105.2 | 26.0953 | 53.0365 | 77.0366 | 75.0183 | 52.59 | -12.17 | 65.534 | 200.3014 |  | -3.33 | 73.58 | 67.67 | 201.7273 | 199.6909 |  | 48.6 | 294.2255 | 246.4756 | 239.095 | 243.6328 | 73.7744 | 56.3645 | -27.164 | 695.0799 | 289.5156 |  | -18.9642 | -16.7936 | 17.8573 | -16.756 | -15.8457 | 30.768 | -2.7445 | -3.1693 | -15.1185 |  | -10.32 | 1 | 9.3962 | -72.0056 | -36.3403 | -35.2356 | 10.3121 | -54.7642 | 17.8339 | 21.1098 |  | 20.4481 | 42.0561 | 42.0428 | 40.2879 | -7.3681 | -8.3728 | 97.627 | -47.9419 | -47.9822 | 64.4127 | 74.2152 | 29.7533 | 23.15 | 13.9706 | 1.4908 | -8.75 | 16.3 | 29.7283 |  | 1.529 | 0.813 | 11.3442 | 43.8 | -72.8123 | -62.2284 | 14.61 | 80.2292 | 25.3 | -3.298 | -11.6233 | -12.7128 | 2.6231 |  |  | -17.6102 | -23.3306 | 16.3334 | 22.9568 | 70.3266 | 72.0483 | -121.0062 | -27.9932 | 27.5322 | -4.6953 |  | 17.2991 | 16.8162 | 12.47 | 201.7107 | 200.2288 | 150 | -150.1663 | -298.4966 | 302.6664 | 304.5041 | -193.4003 | -192.6222 | -17.6107 | 0 | 75.3086 | 75.604 |  |  | 28.5566 | 28.4028 | -63.5134 | -63.0515 | 70.59 | 70.19 | 54.2 | 53.5 | 21.556 | 35.92 | -337.0557 | 79.1913 | 79.1448 | 14.5 | 19.8 | -27.3 | -27.6 |  | 1.0811 | -298.5411 | -252.2837 | 421.7156 | 348.5035 | 85.6382 | -340.5056 | 341.0943 | -166.6664 | -196.4799 | -329.87 | 79.7307 | 79.686 | 169.7449 | -415.8483 | 203.9174 | -211.2207 | 212.9341 | -5.9313 |  | 27.36 | 7.218 | 7.217 | -27.44 | 3.6 |  | -3.2792 | -21.7365 | -16.463 | 9.8 | 49.141 | 47.774 | 8.6175 | 10.3114 | 50.6495 | 50.3501 | 50.8769 |  | -19.7 | 40.5805 | 8.8 |  | -5.0318 | 49.0653 | 17.9005 | -5.8367 | -48.7449 | 4.0266 | 43.4445 | 10.9 | -10.4 |  | 35.3815
20/08/2025 | 22:30 | 0 | 16.5948 | -21.2078 | -37.0436 | 13.224 |  | 36.4569 | -79.6468 | 57.616 | 29.2771 | 28.6224 | -2.22 | -65.439 | 59.4 | 20.7 | -57.2 | 13.061 | 38.3598 | 9.3292 | 9.6304 | 15.862 | 11.0918 | 1.6347 | 7.1259 |  |  | -56.67 | -56.56 |  | 2.22 | 63.8 | 28.619 | 0.29 | -58.93 | -59.05 | -38.46 | 59.63 | 60.21 | 21.5181 | -4.5858 | 64.731 | 66.1176 | 51.0723 | -53.9855 | -54.3237 | 37.5529 | 35.2825 | 74.4813 | 75.9549 | 11.0089 | 59.3416 | -607.9466 | -9.6344 | -10.6 | -10.6 | 60.1181 | 59.9122 | -4.3669 |  | -99.0831 | 6.7753 | 9.0688 | 6.0838 | 653.1264 | 137.0891 | 136.6618 | -667.5767 | 542.5789 |  | -75.9045 | 77.5794 | 103.3383 | 21.03 | 31.96 |  | 112.92 | 17.2847 | 16.7488 | 43.0205 | 43.0803 | 32.9386 | -77.9843 | -78.3493 | 10.564 | -85.2428 |  |  | 26 | 169 | -16.64 | 49.391 | 48.3459 | 48.4234 | -63.8169 | -62.6044 | 78.774 | -73.3682 | 91.1317 | 14.9026 | 46.15 | 77.05 | 47.1167 | 44.0964 | -34.3 |  | 85.4554 | 84.0667 | -181.2056 | 0 | -20.6612 | -99.8 | -98.1 | 25.4086 | 48.9349 | 70.4616 | 69.1589 | 48.78 | -10.8 | 69.1145 | 181.3003 |  | -36.95 | 66.04 | 91.28 | 180.1091 | 177.4909 |  | 50.5455 | 285.2594 | 236.7874 | 229.4561 | 232.2473 | 94.4343 | 78.6953 | -26.048 | 680.2086 | 311.9092 |  | -17.9273 | -16.3944 | 0 | -21.6212 | -20.2301 | 159.804 | -24.8854 | -25.4045 | -36.9798 |  | -14.06 | 118.3 | 8.2821 | -77.0495 | -35.9765 | -35.1912 | 10.1281 | -74.2433 | 35.5495 | 20.4872 |  | 20.157 | 40.8322 | 41.3485 | 39.8286 | -17.4155 | -17.0805 | 143.1751 | -50.398 | -50.0014 | 97.8674 | 111.7999 | 25.8494 | 19.58 | 14.2806 | 1.315 | -8.84 | 16.91 | 25.6707 |  | 0.421 | 0.758 |  | 34.75 | -112.8108 | -98.2581 | 13.92 | 68.9271 | 26.1 | 0 | -11.5242 | -12.5854 | 2.4325 |  |  | -15.0882 | -17.1045 | 16.8191 | 17.9104 | 64.7022 | 66.7382 | -101.378 | -25.9834 | 25.2141 | 1.3772 | 10.7975 | 15.3557 | 15.1168 | 12.5435 | 214.7222 | 214.7772 | 188.6 | -188.6831 | -354.8766 | 355.9301 | 353.4232 | -204.7249 | -203.4181 | -17.2732 | 0 | 77.0503 | 77.613 |  | -107.4639 | 27.6008 | 26.8318 | -77.3554 | -77.0124 | 73.68 | 74.15 | 48.1 | 48.3 | 21.8849 | 31.92 | -346.1821 | 79.9322 | 81.4122 | 13.3 | 29.1 | -26.7 | -26.8 | 1.4102 |  | -352.815 | -279.399 | 431.4337 | 351.7786 | 63.7683 | -342.8029 | 340.1349 | -172.1862 | -202.5598 | -340.556 | 80.8421 | 82.1947 | 173.5309 | -424.3058 | 208.6088 | -214.6088 | 220.5549 | -6.8267 |  | 21.84 | 7.542 | 7.555 | -22 | -2.56 |  | 2.6963 | -23.2044 | -18.3978 | 7.5 | 50.792 | 48.975 | 10.6765 | 12.7326 | 51.2422 | 49.1886 | 50.7447 |  | -28.1 | 42.6033 | 8.03 |  | -3.4083 | 47.9 | 16.8544 | -4.543 | -46.9465 | 3.4527 | 42.6055 | 19.2 | -18.7 |  | 38.7089
20/08/2025 | 23:00 | 0 | 16.9647 | -21.8264 | -37.5548 | 11.408 |  | 32.7632 | -73.7031 | 53.2963 | 27.1812 | 26.408 | -2.22 | -60.304 | 55 | 20.7 | -55 | 12.9759 | 34.441 | 9.2528 | 9.0746 | 15.2308 | 11.616 | 1.6393 | 8.0789 |  |  | -51.43 | -51.15 |  | 2.22 | 59.4 | 28.341 | 0.286 | -44.88 | -45.42 | -54.14 | 45.43 | 45.52 | 20.5353 | -3.959 | 60.3908 | 61.7691 | 50.9501 | -43.8046 | -43.6908 | 9.4009 | 10.1742 | 72.7399 | 75.419 | 7.8682 | 39.9522 | -577.5222 | 1.861 | -12.6 | -12.7 | 48.849 | 48.1175 | -4.1129 |  | -99.6579 | 5.9715 | 8.3844 | 5.74 | 627.9487 | 134.3119 | 134.373 | -667.9866 | 515.6005 |  | -52.1846 | 52.5335 | 96.7218 | 19.64 | 29.79 |  | 106.14 | 19.5619 | 18.3563 | 39.4949 | 39.4953 | 33.5627 | -61.9466 | -61.1765 | 12.4822 | -81.5951 |  |  | 24.1 | 162.8 | -15.77 | 52.2736 | 51.6483 | 51.1379 | -60.0986 | -59.7861 | 83.7502 | -79.5509 | 96.1736 | 14.2463 | 39.81 | 71.97 | 44.0698 | 41.7526 | -32.45 |  | 81.6515 | 81.2189 | -185.5544 | 0 | -19.676 | -93.2 | -94.7 | 24.3649 | 46.0052 | 68.1134 | 64.4714 | 45.3 | -10.71 | 63.953 | 183.2104 |  | -37.7 | 59.56 | 87.09 | 184.8 | 182.6727 |  | 56.2727 | 284.5603 | 233.9509 | 228.6461 | 231.0695 | 86.9631 | 71.3354 | -25.47 | 676.6546 | 284.7056 |  | -25.7828 | -23.4687 | 0 | -37.7237 | -35.2802 | 152.124 | -25.0912 | -26.0209 | -31.7642 | 15.02 | -9.7 | 96.8 | 7.2763 | -105.3828 | -34.8314 | -33.395 | 7.2131 | -69.0191 | 30.2998 | 20.5272 |  | 20.009 | 41.3193 | 41.4911 | 40.1069 | -20.4297 | -20.5971 | 169.4658 | -55.1123 | -54.914 | 119.7846 | 132.5625 | 31.8553 | 23.76 | 13.0721 | 1.2088 | -8.06 | 16.26 | 31.1068 |  | -0.073 | 0.589 |  | 35.58 | -136.3069 | -118.969 | 14.6 | 72.8202 | 28.1 | -10.7776 | -5.5206 | -5.8317 | 2.1952 |  |  | -12.927 | -25.065 | 16.2163 | 25.9415 | 68.5439 | 69.974 | -106.5924 | -24.44 | 23.3648 | -37.6899 | 11.2168 | 13.7333 | 13.3237 | 13 | 203.9396 | 203.1968 | 189 | -190.1232 | -353.3057 | 353.3788 | 351.411 | -192.0986 | -190.6159 | -22.8377 | -10.5003 | 73.8417 | 75.8828 | -117.9979 | -116.614 | 29.8421 | 29.6663 | -71.3215 | -71.1648 | 76.33 | 76.3 | 46.4 | 46.6 | 22.09 | 31.04 | -337.6176 | 78.9555 | 78.7348 | 12.2 | 24.5 | -28.4 | -27.7 |  | 1.2075 | -349.3537 | -248.5146 | 415.8809 | 337.2192 | 63.4551 | -333.5514 | 329.3805 | -165.7907 | -196.8808 | -327.2769 | 77.8129 | 76.7733 | 167.567 | -401.6548 | 205.7176 | -201.0545 | 205.4212 | -7.1453 |  | 21.04 | 7.793 | 7.793 | -20 | -2.64 |  | 2.3453 | -25.7526 | -18.6603 | 11.9 | 52.046 | 49.257 | 11.118 | 13.2923 | 49.5213 | 48.1358 | 49.458 |  | -24 | 43.5508 | 7.37 |  | -10.161 | 50.4188 | 21.6234 | -10.3021 | -50.0737 | 9.8311 | 39.1316 | 15.3 | -15.4 |  | 29.0275
20/08/2025 | 23:30 | 0 | 18.2195 | -23.1129 | -38.2209 | 11.6798 |  | 33.218 | -74.8949 | 50.6395 | 25.8512 | 25.1553 | -11.1 | -58.053 | 52.8 | 19.872 | -50.6 | 13.2038 | 32.615 | 17.6169 | 17.6533 | 29.961 | 12.0416 | 4.8733 | 7.9828 |  |  | -54.31 | -54.48 |  | 11.1 | 55 | 26.498 | 0.277 | -50.79 | -51.02 | -47.33 | 51.41 | 51.52 | 18.4545 | -2.9908 | 57.0604 | 59.2457 | 61.6875 | -51.0384 | -49.9562 | 27.5139 | 31.6314 | 73.9455 | 76.3568 | 9.962 | 49.0935 | -605.567 | 1.3363 | -12.1 | -12.3 | 55.5651 | 54.8376 | -3.4687 |  | -107.5345 | 6.3704 | 8.0688 | 5.4732 | 653.981 | 118.1066 | 117.954 | -635.7228 | 515.713 |  | -61.8441 | 63.6842 | 91.1732 | 18.83 | 28.46 |  | 101.79 | 21.0355 | 19.6959 | 39.0141 | 39.9437 | 35.75 | -55.6052 | -56.4613 | 12.3799 | -80.7252 |  |  | 13.4 | 162.1 | -15.57 | 48.4044 | 48.0778 | 47.9569 | -69.7282 | -70.1559 | 85.4751 | -69.1862 | 98.8516 | 13.0177 | 35.72 | 69.64 | 41.2573 | 38.6765 | -30.3 |  | 80.9786 | 80.1797 | -188.4343 | -0.0001 | -18.5658 | -88.6 | -87.5 | 24.31 | 41.9037 | 61.5383 | 59.7839 | 41.64 | -9.86 | 66.1075 | 188.1407 |  | -37.67 | 52.47 | 83.31 | 188.1636 | 184.4364 |  | 57.3545 | 276.8153 | 231.2519 | 223.1625 | 229.1514 | 89.7377 | 71.803 | -25.625 | 646.9357 | 289.1609 |  | -25.9048 | -23.6405 | 0 | -25.234 | -22.04 | 149.052 | -25.8727 | -26.821 | -35.6904 | 0 | -24.74 | 103.6 | 6.8668 | -78.0932 | -34.9894 | -34.8177 | 9.3664 | -70.4941 | 36.0312 | 20.6403 |  | 19.849 | 41.0411 | 41.9644 | 40.7527 | -20.7646 | -20.2622 | 169.2983 | -58.8248 | -58.7185 | 120.901 | 135.0887 | 30.3832 | 22.54 | 14.1805 | 1.0684 | -9.06 | 17.13 | 29.2055 |  | -0.605 | 0.802 |  | 33.71 | -133.6642 | -117.8344 | 15.09 | 70.0087 | 27.8 | -11.2734 | -4.9807 | -5.4532 | 1.9316 |  |  |  | -23.2578 | 16.5223 | 24.2733 | 68.5974 | 70.1322 | -108.7285 | -22.7445 | 23.3182 | -33.1552 | 9.6987 | 12.1903 | 11.805 | 11 | 203.8475 | 202.579 | 191.9 | -189.9697 | -362.4236 | 367.345 | 363.211 | -191.9207 | -191.0477 | -24.3993 | -13.7118 | 74.0517 | 75.7641 |  |  | 30.2815 | 30.1936 | -65.8546 | -65.8467 | 77.62 | 77.19 | 44.7 | 43.5 | 22.0473 | 29.92 | -334.1491 | 80.6448 | 80.263 | 11.6 | 22.2 | -29.3 | -29.3 | 1.3589 | 1.1848 | -361.0936 | -259.2333 | 400.8036 | 326.7072 | 44.9184 | -322.8885 | 320.8139 | -164.4882 | -197.9113 | -313.7726 | 74.285 | 74.0176 | 162.1751 | -389.0397 | 201.3931 | -192.8654 | 194.5199 | -6.2747 |  | 21.04 | 6.909 | 6.896 | -20.4 | -3.36 |  | 3.1083 | -26.5431 | -19.1608 | 12.3 | 49.666 | 48.276 | 11.1127 | 13.2904 | 49.0354 | 48.5159 | 47.5599 |  | -20.4 | 44.4235 | 6.7 |  | -13.8381 | 51.0665 | 25.053 | -13.4831 | -50.7357 | 12.2889 | 37.4498 | 12.9 | -12.3 |  | 31.489
21/08/2025 | 00:00 | 0 | 17.6262 | -22.4951 | -38.5804 | 10.9781 |  | 30.473 | -68.3291 | 48.3814 | 24.5033 | 23.7765 | -8.88 | -54.071 | 48.4 | 19.044 | -48.4 | 13.0279 | 28.2708 | 18.4492 | 18.4366 | 30.5338 | 16.3141 | 5.9755 | 7.4075 |  |  | -50.59 | -50.64 |  | 8.88 | 52.8 | 24.513 | 0.264 | -47.94 | -48.51 | -46.89 | 48.52 | 48.57 | 17.1316 | -2.5632 | 54.7014 | 57.1502 | 58.4245 | -45.948 | -45.5769 | 31.2573 | 33.1838 | 69.9267 | 71.5342 | 9.962 | 52.488 | -593.9909 | 1.4314 | -12.4 | -12.6 | 50.6463 | 50.1313 | -3.3062 |  | -97.3671 | 5.4567 | 7.1975 | 4.9681 | 642.7806 | 117.4962 | 116.5807 | -621.2571 | 504.3654 |  | -37.6893 | 39.2599 | 91.0834 | 19.76 | 28.33 |  | 96.7 | 19.428 | 19.1601 | 39.2605 | 39.544 | 36.9747 | -46.4679 | -45.8077 | 9.587 | -76.8523 |  |  | 11.2 | 155.1 | -14.89 | 47.5732 | 46.4682 | 46.7558 | -75.3797 | -74.6391 | 95.3917 | -73.0328 | 107.0705 | 12.802 | 31.86 | 65.84 | 38.9136 | 36.9186 | -29.28 |  | 77.7325 | 76.8205 | -187.3072 | -0.0001 | -17.8392 | -81.2 | -82.7 | 24.0628 | 38.974 | 57.3115 | 55.0964 | 38.66 | -9.36 | 66.278 | 185.4555 |  | -37.3 | 47.44 | 80.67 | 188.3273 | 183.6909 |  | 59.6636 | 274.5811 | 225.3319 | 217.5641 | 220.1062 | 76.184 | 60.4192 | -26.387 | 635.5916 | 322.1873 |  | -26.2219 | -23.601 | 0 | -5.8381 | -4.8313 | 52.272 | -17.7316 | -18.3005 | -23.8653 | 0 | -24.32 | 1 | 6.5228 | -39.7979 | -35.0697 | -33.9875 | 9.3911 | -58.5878 | 23.2163 | 20.0308 |  | 19.5904 | 42.0341 | 41.8374 | 40.7279 | -19.5924 | -20.0948 | 173.9871 | -59.1261 | -58.5806 | 118.4477 | 130.2339 | 40.022 | 18.65 | 9.9934 | 0.9976 | -5.79 | 17.71 | 39.1431 |  | -0.96 | 0.809 |  | 35.12 | -130.9982 | -117.8599 | 14.61 | 69.4697 | 28 | -10.6348 | -4.5848 | -4.7705 | 1.781 |  |  | -12.2137 | -20.8929 | 16.4101 | 21.2868 | 66.9452 | 67.6609 | -105.457 | -21.2591 | 22.0438 | -27.5591 |  | 11.0477 | 10.6856 | 11.237 | 206.4478 | 207.1299 | 187.3 | -186.3464 | -372.7512 | 379.199 | 375.5455 | -196.9395 | -194.1657 | -25.2297 | -13.3282 | 74.2154 | 74.9116 |  |  | 28.8093 | 29.2818 | -63.1903 | -62.8653 | 80.85 | 80.29 | 45.4 | 45.4 | 22.1306 | 29.36 | -319.0721 | 76.4016 | 76.2 | 12.2 | 19.9 | -28.4 | -28.5 | 1.496 |  | -372.6803 | -286.7516 | 387.8202 | 316.2226 | 23.384 | -311.7517 | 310.4345 | -154.3637 | -190.7825 | -307.411 | 75.7125 | 74.0792 | 154.4631 | -379.7901 | 194.9851 | -180.6583 | 189.5218 | -6.7498 |  | 20.56 | 7.144 | 7.13 | -21.04 | -2.72 |  | 2.4338 | -28.0964 | -20.0092 | 16 | 51.904 | 51.488 | 11.1303 | 13.3043 | 49.0111 | 48.8037 | 49.0913 |  | -20.1 | 45.3064 | 6.21 |  | -14.0838 | 51.0639 | 24.4683 | -14.1353 | -49.6773 | 12.7667 | 35.535 | 10.9 | -11.7 |  | 44.5366
MÁXIMO |  | 0 | 22.7884 | -17.8843 | 9.1447 | 26.2491 | 0 | 47.9989 | -68.3291 | 68.697 | 34.9789 | 34.0395 | 4.44 | -43.461 | 74.8 | 27.324 | -39.6 | 13.7578 | 57.8636 | 20.7214 | 20.8739 | 34.704 | 17.6989 | 6.5776 | 8.0789 | 0 | 0 | 0 | -49.69 | 0 | 28.86 | 81.4 | 34.486 | 0.319 | -37.03 | -37.22 | -23.75 | 82.13 | 82.02 | 25.7733 | -1.9614 | 76.5472 | 77.433 | 68.772 | -43.4028 | -43.4101 | 37.5529 | 71.085 | 90.6904 | 92.9677 | 11.5324 | 63.8002 | -560.6783 | 6.9718 | 0.1 | 0.2 | 74.2155 | 72.7608 | -2.1659 | 0 | -65.539 | 10.4567 | 10.1115 | 6.8996 | 733.5427 | 170.5069 | 170.3237 | -551.3829 | 624.1735 | 0 | -16.106 | 100.669 | 113.8966 | 27.95 | 42.17 | 54 | 120.3 | 43.4063 | 43.9421 | 85.5048 | 86.4449 | 47.0122 | -27.963 | -27.2808 | 16.864 | -59.5346 | 0 | 0 | 48 | 197.3 | -12.05 | 55.8043 | 55.0155 | 54.8483 | -48.2812 | -47.8202 | 100.989 | -41.156 | 114.0738 | 17.8353 | 59.64 | 89.35 | 57.6636 | 54.4968 | -24.9 | -0.8094 | 99.1023 | 98.8746 | -144.251 | 0.0002 | -15.1082 | -65.5 | -65.4 | 29.7043 | 88.4857 | 88.3081 | 124.2371 | 87.03 | -4.08 | 69.1145 | 210.867 | 0 | -3.1 | 82.13 | 95.11 | 212.7273 | 211.7273 | 73.0862 | 73.6182 | 307.4726 | 260.9632 | 253.6699 | 256.1983 | 126.2935 | 115.5506 | -18.77 | 771.7028 | 461.9755 | 0 | -10.5627 | -7.9299 | 47.1127 | 49.9173 | 46.2969 | 192.06 | 0.7929 | 0.1905 | 7.6861 | 15.84 | -4.89 | 124.7 | 12.3379 | 50.3929 | -28.0111 | -27.0182 | 12.8537 | -28.1658 | 74.1057 | 21.4802 | 0 | 21.0742 | 43.137 | 60 | 41.5601 | 40.6919 | 41.8641 | 175.8291 | -2.9917 | -2.7086 | 126.472 | 141.9577 | 45.442 | 27.94 | 14.3685 | 1.7716 | -3.18 | 20.78 | 45.2074 | 2.1207 | 3.131 | 4.422 | 11.3442 | 46.71 | 24.8832 | 24.9887 | 16.47 | 107.1976 | 28.1 | 0 | -0.124 | 0 | 3.1091 | 0 | 0 | -12.2137 | -17.1045 | 18.3508 | 56.424 | 71.9504 | 74.6919 | -100.4532 | -17.0239 | 36.2735 | 1.3772 | 13.1234 | 21.7829 | 21.246 | 14.0555 | 222.5799 | 221.3291 | 192.4 | 0 | -88.3259 | 393.1719 | 393.3209 | -124.0568 | -123.6159 | -12.8407 | 0 | 78.4043 | 78.6179 | -52.6553 | -54.1617 | 40.3012 | 39.5431 | -29.8487 | -28.7862 | 103.52 | 103.43 | 81.3 | 81.3 | 22.2332 | 42.72 | -319.0721 | 99.8588 | 99.2109 | 17.9 | 63.4 | 8 | 8.3 | 2.5027 | 1.3438 | -82.6013 | 8.2639 | 465.8838 | 370.2252 | 147.4659 | -129.7872 | 367.6471 | -140.2507 | 0 | -124.5302 | 226.0274 | 95.1883 | 199.4754 | -181.1528 | 219.0372 | -152.5757 | 241.2272 | -3.7176 | 0 | 37.04 | 8.52 | 8.527 | -20 | 13.28 | 0 | 3.1083 | -19.1608 | 0.032 | 20.5 | 54.549 | 54.38 | 11.375 | 13.6261 | 51.6986 | 51.5635 | 51.6616 | 0 | -15 | 45.3064 | 10.78 | 0 | 0 | 52.2116 | 28.9246 | 0 | -45.6826 | 17.9022 | 47.1757 | 55.3 | -7 | 0 | 98.5431
MÍNIMO |  | 0 | 13.8139 | -28.3254 | -38.5804 | 10.9332 | 0 | 27.4527 | -108.1795 | 39.0236 | 19.9014 | 19.322 | -28.86 | -81.815 | 39.6 | 15.732 | -72.6 | 11.5862 | 28.2708 | 9.2528 | 9.0746 | 15.2308 | 7.3759 | 0.2692 | 2.3894 | 0 | 0 | -75.45 | -105.04 | 0 | -4.44 | 41.8 | 22.329 | 0.251 | -80.6 | -81.08 | -54.14 | 37.19 | 37.52 | 15.7501 | -8.3065 | 47.3619 | 49.5234 | 49.0322 | -67.2475 | -66.7709 | 0 | 7.1169 | 68.855 | 71.1323 | 4.204 | 22.0564 | -682.3812 | -32.6442 | -14.4 | -14.4 | 48.849 | 48.1175 | -5.2778 | 0 | -107.5345 | 4.1171 | 0 | 3.3074 | 609.485 | 80.05 | 79.3176 | -758.517 | 434.2003 | 0 | -98.1962 | 16.7781 | 63.1606 | 15.23 | 24.06 | 0 | 70.37 | -41.5225 | -35.6284 | 16.5409 | 16.7985 | 18.5884 | -102.9708 | -101.7351 | 0.0593 | -98.7096 | 0 | 0 | 4.1 | 118.9 | -18.34 | 36.8859 | 36.0912 | 36.7723 | -89.2467 | -87.7274 | 65.1674 | -99.0855 | 78.0859 | 10.5533 | 17.83 | 53.42 | 32.1167 | 30.0339 | -38.34 | -3.8935 | 60.077 | 59.499 | -214.3655 | -0.0002 | -23.1867 | -119.9 | -118.9 | 22.5632 | 34.2865 | -0.4696 | 48.6511 | 34.03 | -14.49 | 56.4665 | 142.3231 | 0 | -41.31 | 32 | 67.67 | 142.2364 | 139.9091 | 73.0862 | 4.0545 | 230.0144 | 185.9584 | 179.4221 | 181.1248 | 49.4177 | 30.3688 | -29.414 | 565.1494 | 17.3365 | 0 | -34.728 | -31.9441 | -42.9837 | -63.6491 | -58.976 | 21.552 | -68.6347 | -70.6144 | -78.0827 | 0 | -25.89 | 1 | 6.5228 | -170.0798 | -38.1187 | -36.9989 | 0.8036 | -111.7511 | -8.6464 | 18.5335 | 0 | 18.1769 | 38.3916 | 39.3638 | 0 | -44.2085 | -44.5434 | -8.8752 | -73.2857 | -73.0246 | -26.9986 | -22.9233 | 12.5264 | -1.86 | 6.5534 | 0.7864 | -9.06 | 9.37 | 12.0481 | 0 | -1.295 | 0.589 | 9.4106 | 33.71 | -140.7423 | -124.8015 | 12.48 | 67.1388 | 18.9 | -32.565 | -13.2292 | -14.1773 | 1.3556 | 0 | 0 | -17.6102 | -53.4638 | 14.0953 | 17.9104 | 59.0919 | 59.2334 | -184.3614 | -35.3935 | 22.0438 | -82.838 | 5.3577 | 8.2437 | 7.9223 | 6.7447 | 130.3652 | 129.1447 | 0.8 | -192.6946 | -392.9407 | 87.9143 | 88.0142 | -208.7838 | -208.812 | -29.0532 | -18.6424 | 71.2222 | 70.9645 | -136.4911 | -135.4451 | -6.2705 | -6.4683 | -93.2176 | -93.0257 | 31.17 | 29.99 | 44.7 | 43.5 | 21.227 | -70.32 | -380.5359 | 54.3172 | 53.9915 | 7.6 | 14.8 | -36.9 | -37 | 1.2143 | 0 | -389.2096 | -424.3135 | 187.7287 | 136.5946 | -33.2546 | -365.5822 | 126.1072 | -200.0184 | -212.0574 | -356.6497 | 58.8789 | 57.622 | 139.7124 | -456.5611 | 12.1176 | -240.1013 | 154.0277 | -9.4113 | 0 | 20.56 | 5.741 | 5.739 | -36.24 | -3.36 | 0 | -14.0917 | -33.9559 | -20.0092 | 1.4 | 47.034 | 46.737 | 0 | 0 | 46.0782 | 46.7263 | 47.0808 | 0 | -62.7 | 11.0906 | 5.06 | 0 | -19.1508 | 45.7913 | 12.8758 | -18.6822 | -51.7749 | 0 | 33.2221 | 5.6 | -55.9 | 0 | -7.5343
PROMEDIO |  | 0 | 18.8293 | -23.3838 | -21.9708 | 16.4741 | 0 | 39.3195 | -93.7046 | 56.1917 | 28.679 | 27.9944 | -11.6088 | -64.858 | 58.3234 | 21.7915 | -58.0311 | 13.1123 | 46.8697 | 15.9724 | 16.155 | 26.8284 | 11.4812 | 4.4882 | 6.6084 | 0 | 0 | -60.4964 | -69.2965 | 0 | 11.5625 | 63.8 | 26.7654 | 0.27294 | -59.87 | -60.2219 | -40.9513 | 60.7198 | 60.9167 | 19.9745 | -4.2124 | 62.1139 | 64.3582 | 58.987 | -54.3958 | -54.3159 | 20.3231 | 29.2147 | 79.7281 | 81.6984 | 8.0754 | 42.2116 | -616.1239 | -9.0613 | -9.0467 | -9.1 | 60.3249 | 59.2556 | -3.9335 | 0 | -90.5507 | 7.1793 | 7.633 | 5.3247 | 662.8472 | 132.107 | 131.8882 | -663.6396 | 545.7195 | 0 | -56.1307 | 57.7051 | 92.1734 | 21.365 | 32.43 | 41.7543 | 101.3176 | 1.4945 | 1.8545 | 55.1344 | 55.6111 | 29.7708 | -67.8041 | -67.6914 | 7.859 | -81.0595 | 0 | 0 | 26.8583 | 162.2625 | -16.0169 | 47.0305 | 46.4581 | 46.7076 | -67.7885 | -67.3998 | 86.6803 | -73.6554 | 100.2422 | 13.2044 | 43.3875 | 71.4988 | 46.4933 | 44.2174 | -31.8671 | -2.8789 | 81.5412 | 80.7091 | -181.3357 | -2.5e-05 | -19.3354 | -100.393 | -100.2302 | 26.6467 | 63.9089 | 57.3083 | 88.795 | 63.7822 | -9.0283 | 64.1409 | 179.581 | 0 | -30.4169 | 54.6242 | 81.7671 | 180.1689 | 177.1849 | 73.0862 | 37.3403 | 273.3366 | 227.0518 | 219.5203 | 222.4227 | 76.595 | 69.9933 | -25.3604 | 675.2157 | 221.4992 | 0 | -25.6479 | -23.5476 | 4.0958 | -14.0768 | -13.0751 | 100.8535 | -28.6141 | -29.1772 | -38.5353 | 3.1711 | -18.195 | 70.9237 | 10.279 | -70.8876 | -34.0473 | -33.2238 | 9.1539 | -67.7467 | 32.2359 | 19.8013 | 0 | 19.3916 | 41.0568 | 41.907 | 39.0186 | -2.1002 | -2.2851 | 103.7217 | -36.5743 | -36.5171 | 65.3246 | 74.6658 | 27.351 | 13.6956 | 11.2155 | 1.1214 | -6.6588 | 15.9896 | 26.9822 | 0.53017 | 0.027396 | 1.739 | 10.3774 | 40.0975 | -74.8491 | -64.5338 | 14.6612 | 84.1266 | 23.1938 | -21.2261 | -3.2399 | -3.8631 | 2.0744 | 0 | 0 | -15.0027 | -36.1352 | 15.9482 | 37.822 | 63.9733 | 65.2815 | -140.3388 | -27.255 | 29.7118 | -54.5512 | 9.1584 | 14.527 | 14.1168 | 10.8326 | 186.1217 | 185.4782 | 136.8186 | -148.9101 | -284.7841 | 285.9979 | 284.7741 | -176.122 | -175.762 | -20.8989 | -9.1109 | 75.4935 | 75.5958 | -96.1408 | -99.7581 | 18.8496 | 18.4523 | -53.9547 | -53.7279 | 61.499 | 61.3477 | 62.7229 | 62.75 | 21.8038 | -3.6533 | -362.5699 | 76.0628 | 75.8464 | 12.2356 | 40.2917 | -17.3708 | -17.2354 | 1.8609 | 1.0721 | -281.5132 | -190.0571 | 335.4693 | 262.9128 | 50.893 | -255.5196 | 254.5208 | -168.5784 | -126.3037 | -250.844 | 148.0964 | 74.0914 | 170.7522 | -325.6547 | 134.9286 | -192.8962 | 194.4522 | -7.0227 | 0 | 29.7967 | 6.9192 | 6.927 | -29.27 | 6.1683 | 0 | -6.6341 | -25.5615 | -7.7283 | 11.1833 | 49.9081 | 49.906 | 10.5035 | 12.643 | 49.438 | 49.2454 | 49.4772 | 0 | -39.6063 | 23.9117 | 7.5331 | 0 | -8.8381 | 49.4245 | 20.8418 | -9.0502 | -48.8766 | 7.9586 | 39.8732 | 31.2437 | -31.1854 | 0 | 39.8334
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 20 de Agosto del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
20/08/2025 | 00:30 | 0 | 3.0416 | -8.0532 | 2.6269 | 9.4022 |  | 12.3319 |  | 7.6514 | 2.6399 | 4.0638 | -6.66 |  | -2.2 | 1.656 |  | 3.3363 | -12.637 | 3.9963 | 3.9492 | 6.84 | 3.2974 | 2.0394 | 2.3622 |  | -1.1374 | -0.653 | -0.636 | 2.751 | -15.54 | -15.4 | -0.381 | 0.291 | -12.81 | -12.77 |  | -11.42 | -11.53 | 3.6565 | 4.3158 | 9.3403 | 12.8194 | -22.5637 | -12.5922 | -11.6354 | 15.9962 | 16.3353 | -22.1033 | -19.558 | 1.9851 | 9.1493 | 62.7959 | 2.8687 | -4 | -4 | -20.2171 | -20.5615 | -2.7571 |  | 7.8303 | 7.1764 | 1.0833 | 0.8276 | -41.2 | 5.7375 | 5.2797 | 38.9345 | -163.5742 |  |  |  |  | 4.53 | 1.52 | -15.45 | 1.72 | -20.2233 | -19.8215 | 22.1776 | 21.6902 | -4.5408 | -27.4232 | -28.1261 | 8.0179 | 9.4744 |  |  | 35.6 | -15 | -2.21 | 21.5266 | 21.4839 | 21.2205 | 55.688 | 56.9795 | -21.4079 | -39.0702 | -16.1276 | 2.0144 | 24.13 | 16.18 | 4.6924 | 4.9835 | -7.34 |  | -11.0457 | -10.3421 | 47.3844 | 0.0151 | -3.7142 |  |  | -4.6289 | -2.9921 | 4.7364 | 2.789 | -2.67 | -1.75 | 6.479 | -45.8676 |  | -19.23 | 3.66 | 32.93 | -43.3818 | -21.6455 |  | -39.7909 |  | -24.8254 | -35.2358 | -35.1786 | -20.4198 | -20.5986 | -10.328 | -105.1934 | -30.3979 |  | -7.547 | -7.1386 | 21.2213 | -19.2717 | -18.7276 | 11.28 | -30.7283 | -30.1713 | 11.5754 | 0 | -21.55 | -1 | 6.0603 | -21.123 | -6.6161 | -6.6853 | 7.9716 | 13.139 | -26.2558 | 2.7305 |  | 2.5352 | 3.572 | 3.8033 | 2.4881 | 8.0379 | 8.2054 | -29.4723 | 26.2946 | 26.3042 | -14.9885 |  | 25.236 | -19.51 | -1.7153 | 0.2538 | 1.08 | 0.21 | -25.7487 |  | 1.07 | 0.605 |  | -4.31 | 0.4575 | 9.1499 | -3.8 | 26.4498 |  | 26.5094 | -7.4557 | -7.9009 | 2.0195 |  |  | -10.6144 | -9.2652 | 5.4633 | -26.2358 | 6.9081 | 7.6026 | 112.4321 | -7.3559 | -7.6824 | -4.2908 | 2.5903 | 5.7506 | 5.7993 | 1.9438 | 12.8709 | 14.5699 | 1.68 | -5.5231 | -9.4829 | 41.7285 | 9.3628 | 20.1535 | 19.674 | -9.7084 |  | -11.9657 | -11.4716 |  |  | -11.2708 | -10.6775 | -0.7191 | -0.8433 | 17.22 | 17.13 | -30.1 | -30.6 | 0.9677 | -11.92 | 94.134 | 20.0313 | 19.6663 |  | -42.2 | -4.6 | -5.1 |  | -17.5827 | -71.3209 | 30.4473 | -297.7399 | -34.3768 | -26.0082 | 122.7208 | 46.4767 | 173.0154 | 90.0796 | 56.0272 | 38.5757 |  | -62.5687 | 236.7215 | -193.9614 | 44.0074 | -34.2192 | -1.0779 |  | -8.24 | -0.669 | -0.677 | 4.72 | -3.52 | -1.9059 | -2.7817 | 9.6117 | -9.5506 | -1.5 | 1.516 | 1.724 |  |  | 4.4191 | 3.346 | 3.969 |  | 27.2 | 1.7034 | -0.13 |  | -9.8314 | -1.307 | -22.5855 | -8.4474 | -4.8059 | -21.7658 | -4.2238 | -29.2 | 11.7 |  | -53.2994
20/08/2025 | 01:00 | 0 | 3.1489 | -8.1019 | 2.6828 | 9.491 |  | 12.573 |  | 7.1718 | 2.3159 | 3.8012 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.0679 | -11.1919 | 3.9932 | 3.8548 | 6.9577 | 3.4856 | 2.0098 | 2.3217 |  | -0.97 | -0.847 | -0.831 | 2.902 | -15.54 | -8.8 | -0.112 | 0.299 | -13.59 | -13.66 |  | -11.84 | -11.9 | 3.168 | 4.0351 | 12.6968 | 14.6513 | -20.1322 | -11.2526 | -10.8897 | 1.2977 | 1.2178 | -18.3524 | -16.2091 | 0.4069 | 1.7762 | 61.7144 | 10.482 | -6.6 | -6.6 | -23.2682 | -23.0051 | -2.8732 |  | 5.6858 | 7.366 | 0.5701 | 0.7512 | -64.9128 | 5.9206 | 5.6764 | 50.7945 | -178.0697 |  |  |  | 4.0816 | 4.31 | 0.94 | -16.28 | 1.37 | -19.2856 | -20.0894 | 22.3662 | 22.2837 | -5.7855 | -29.4327 | -29.65 | 4.939 | 8.8967 |  |  | 34.3 | -15.3 | -2.03 | 19.452 | 19.9047 | 18.9327 | 59.5532 | 59.3673 | -22.7518 | -39.876 | -17.9635 | 2.0099 | 23.73 | 15.71 | 4.5361 | 4.7882 | -7.24 |  | -11.0616 | -10.7353 | 49.9516 | 0.0152 | -3.5362 | 16.4 | 17.2 | -4.6033 | -3.1791 | 4.2632 | 2.4179 | -2.85 | -1.76 | 7.0525 | -48.3627 |  | -17.85 | 2.85 | 31.92 | -46.5818 | -23.1909 |  | -39.2182 | -9.6561 | -27.9934 | -37.6328 | -37.4883 | -16.6323 | -17.0849 | -9.932 | -117.3123 | -20.2052 |  | -7.3105 | -7.2362 | 19.3733 | -21.2838 | -20.0272 | 25.616 | -31.5082 | -31.2377 | 9.4412 | -10.53 | -15.95 | 0.9 | 6.0258 | -25.4811 | -7.8025 | -7.799 | 9.46 | 11.1725 | -29.3956 | 2.8913 |  | 2.8758 | 3.9016 | 3.7701 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | -27.1279 | 26.0378 | 26.5154 | -15.8102 |  | 26.2126 | -19.01 | -1.7153 | 0.2538 | 1.27 | -0.59 | -24.9231 |  | 1.095 | 0.612 |  | -4.55 | -0.8444 | 8.3504 |  | 26.5058 |  | 26.1452 | -7.1126 | -7.629 | 1.9341 |  |  | -10.7609 | -9.7157 | 4.6755 | -26.5013 | 9.0799 | 7.9147 | 111.4302 | -7.8708 | -7.8355 | -4.2068 | 2.9185 | 5.7945 | 5.8151 | 2.3272 | 12.723 | 15.4209 | 1.68 | -6.4337 | -10.172 | 45.2787 | 9.7002 | 19.5092 | 19.003 | -9.2838 |  | -10.7198 | -10.6944 |  |  | -10.4468 | -9.9414 | 0.411 | 0.5237 | 17.43 | 17.44 | -31.6 | -32 | 1.0739 | -12.08 | 90.9919 | 20.1203 | 20.2445 |  | -42.7 | -5.5 | -6.1 | -17.6382 | -17.7171 | -68.8484 | 30.9774 | -303.6105 | -33.3586 | -26.335 | 124.0596 | 44.6918 | 173.1477 | 87.0233 | 54.5362 | 38.4628 |  | -61.7939 | 236.2235 | -194.5164 | 44.7739 | -30.7781 | -1.3806 |  | -9.28 | -0.025 | -0.034 | 4.96 | -3.44 | -1.9095 | -2.7817 | 10.0816 | -9.4041 | -2.1 | 0.566 | 0.592 |  |  | 4.3277 | 3.7808 | 3.7345 |  | 27.9 | 1.8717 | -0.2 |  | -10.2049 | -1.8849 | -21.6056 | -8.9427 | -5.0856 | -21.6551 | -4.5969 | -29.7 | 12.4 |  | -54.1276
20/08/2025 | 01:30 | 0 | 3.2376 | -8.1826 | 2.5375 | 9.4019 |  | 12.2785 |  | 7.0756 | 2.2119 | 3.6793 | -4.44 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.1617 | -11.3198 | 3.9625 | 3.8221 | 6.9873 | 3.6968 | 2.2538 | 1.9375 |  | -1.0252 | -0.775 | -0.761 | 2.686 | -17.76 | -11 | -0.669 | 0.284 | -13.42 | -13.52 | -10 | -11.72 | -11.79 | 3.1989 | 4.0437 | 11.457 | 13.662 | -22.813 | -12.5922 | -11.3755 | 16.4288 | 17.4135 | -21.7014 | -18.4864 | 2.3796 | 6.122 | 58.0313 | 8.753 | -6.3 | -6.3 | -22.5863 | -22.0035 | -2.9098 |  | 6.1473 | 7.2284 | -0.2107 | 0.3048 | -51.4237 | 3.9979 | 3.3876 | 49.5348 | -173.1556 |  |  |  | 2.914 | 4.26 | 1.21 | -16.94 | 0.42 | -19.1517 | -18.8838 | 21.8279 | 20.9983 | -5.3515 | -31.0298 | -30.9988 | 4.9463 | 8.782 |  |  | 30.4 | -13.3 | -2.05 | 17.5595 | 17.5118 | 16.7227 | 55.851 | 55.9583 | -20.1798 | -38.8985 | -15.7729 | 1.7067 | 22.99 | 16.21 | 4.6924 | 4.8859 | -7.25 |  | -10.7727 | -10.529 | 50.4411 | 0.0151 | -3.6626 |  |  | -4.4312 | -2.9921 | -0.4731 | 2.9745 | -2.76 | -0.8 | 5.642 | -49.1028 |  | -16.86 | 2.7 | 30.44 | -44.8182 | -22.0091 | -42.7279 | -38.1364 | -9.622 | -28.5651 | -38.0243 | -38.2822 | -24.0346 | -24.7262 | -8.792 | -120.2891 | -24.1717 |  | -7.5558 | -7.2813 | 21.1181 | -17.6725 | -16.6863 | 12.304 | -29.5525 | -29.31 | 11.3327 | 0 | -21.23 | 0 | 6.3322 | -18.8651 | -8.347 | -8.2766 | 9.6504 | 12.6131 | -31.0931 | 3.4197 |  | 3.2017 |  |  |  | 6.0284 | 5.861 | -28.1327 | 26.5708 | 26.3323 | -14.6137 |  | 25.0016 | -18.25 | -0.9682 | 0.2804 | 0.77 | -0.42 | -26.9226 |  | 1.111 | 0.603 |  | -4.7 | -1.6982 | 8.3722 | -3.41 | 26.6269 |  | 26.3521 | -6.9464 | -7.4977 | 1.8714 |  |  | -12.0946 | -8.8177 | 4.6284 | -26.8143 | 7.4925 | 7.5069 | 112.6206 | -7.9322 | -8.1775 | -4.0825 | 2.6045 | 5.6993 | 5.7518 | 2 | 14.9278 | 16.4631 | 1.26 | -6.657 | -8.8338 | 44.8202 | 9.1609 | 19.1885 | 19.8857 | -10.0441 |  | -9.9095 | -10.7108 |  |  | -10.8753 | -10.3204 | 0.3435 | 0.2734 | 15.63 | 15.75 | -30.2 | -30.1 | 1.0373 | -12.16 | 88.5208 | 21.0354 | 21.0694 | -19.9 | -42.2 | -5 | -5.5 | -17.6481 | -17.4968 | -69.5886 | 29.9606 | -301.384 | -34.5923 | -27.1002 | 116.8649 | 46.6622 | 169.4258 | 87.2508 | 55.6865 | 38.733 |  | -59.3597 | 233.1557 | -192.3463 | 42.1309 | -33.6407 | -1.4514 |  | -8.4 | -0.066 | -0.074 | 4.4 | -2.64 | -2.1515 | -3.1907 | 9.7002 | -9.7551 | -1.3 | 1.923 | 2.418 |  |  | 3.418 | 3.3118 | 3.7861 |  | 27.5 | 2.19 | -0.16 |  | -9.2476 | -1.6437 | -22.251 | -8.72 | -5.4719 | -21.1873 | -4.1587 | -29 | 11.7 |  | -53.2378
20/08/2025 | 02:00 | 0 | 3.0076 | -7.9959 | 2.384 | 9.3978 |  | 12.0418 |  | 6.9245 | 2.1799 | 3.6095 | -2.22 | -22 |  |  | -17.6 | 3.064 | -11.0482 | 3.8168 | 3.7896 | 6.8421 | 3.886 | 2.116 | 1.5114 |  | -1.1473 | 0 | 0.235 | 2.355 | -19.98 |  | -0.955 | 0.283 | -20.42 | -20.56 |  | -5.33 | -5.28 | 3.4643 | 3.9233 | 12.5175 | 13.5507 | -21.55 | -10.9846 | -10.4494 | 1.7788 | 2.8986 | -18.7543 | -15.8072 | 0.8014 | 4.5966 | 54.4826 | 11.0274 | -6.3 | -6.3 | -23.0816 | -22.7499 | -2.7976 |  | 3.312 | 7.5373 | 0 | 0.1081 | -66.2862 | 4.6693 | 4.5473 | 56.5083 | -182.3298 |  |  |  | 2.9639 | 4.17 | 0.87 | -17.57 | 0.42 | -20.2233 | -20.3573 | 23.167 | 22.8319 | -5.1585 | -29.3117 | -29.2988 | 3.6309 | 7.8652 |  |  | 29.8 | -12.2 | -2.06 | 17.677 | 17.3561 | 17.0013 | 60.3064 | 59.8648 | -21.5516 | -41.487 | -16.0722 | 1.8666 | 21.82 | 15.49 | 4.6924 | 4.9835 | -7.25 |  | -9.5078 | -9.7753 | 45.4061 | 0.0153 | -3.5455 | 18.9 | 19.5 | -4.4312 | -3.1791 |  | 2.9745 | -2.72 | -1.02 | 6.2465 | -46.4076 |  | -16.92 | 2.28 | 29.73 | -44.2364 | -22.0182 |  | -38.6091 | -11.8618 | -31.0638 | -39.6898 | -40.3025 | -20.0248 | -22.4661 | -10.416 | -127.9671 | -16.4023 |  | -7.4203 | -6.8706 | 23.8785 | -20.0311 | -19.7624 | 8.72 | -29.356 | -29.1542 | 15.3556 | 0 | -13.29 | 0.2 | 6.1888 | -23.9893 | -8.4731 | -8.3917 | 9.2212 | 13.5506 | -33.9464 | 3.5766 |  | 3.3224 |  |  |  | 7.8704 | 7.703 | -24.1137 | 26.4126 | 26.1716 | -13.1329 |  | 23.2193 | -18.58 | -1.5212 | 0.2538 | 1.27 | 0.06 | -23.4498 |  | 1.082 | 0.675 |  | -3.09 | -4.8704 | 3.9198 | -3.58 | 28.6993 |  | 20.7477 | -3.1943 | -3.5015 | 1.7882 |  |  | -11.5517 | -12.8444 | 5.0826 | -23.138 | 5.6314 | 6.3966 | 101.7534 | -4.2771 | -10.6869 | 10.5944 | 4.2212 | 5.7506 | 5.7202 | 3.9112 | 14.4915 | 16.7688 | 3.35 | -10.095 | -12.8434 | 42.8625 | 12.8135 | 18.7934 | 18.7157 | -9.9796 |  | -9.8644 | 0 |  |  | -12.5562 | -12.3749 | 0.5052 | 0.2839 | 12.2 | 12.07 | -30.7 | -30.7 | 1.1435 | -12.8 | 96.595 | 17.6517 | 17.6326 |  | -42.7 | -2.9 | -3.4 | -17.8387 | -17.7402 | -81.2373 | 46.1398 | -301.6134 | -36.3478 | -27.3488 | 119.0424 | 46.8749 | 174.8395 | 89.2648 | 49.1277 | 28.4987 |  | -64.4381 | 231.4429 | -195.6417 | 37.5274 | -28.3936 | -1.3806 |  | -8.24 | -0.138 | -0.14 | 4.72 | -3.2 | -1.8703 | -3.0167 | 9.4957 | -9.6391 | -1.7 | 2.18 | 1.307 |  |  | 5.1201 | 3.832 | 3.5032 |  | 27.3 | 2.2716 | -0.14 |  | -10.1125 | -1.9957 | -22.6491 | -8.2683 | -5.1814 | -21.3989 | -4.7131 | -29.1 | 11 |  | -53.6973
20/08/2025 | 02:30 | 0 | 2.9317 | -7.8882 | 2.3726 | 9.5104 |  | 11.9698 |  | 7.1683 | 2.2479 | 3.6345 |  | -22 |  | 2.484 | -17.6 | 3.4709 | -11.0235 | 3.7547 | 3.7278 | 6.6982 | 3.8966 | 2.0798 | 1.6591 |  | -1.0904 |  | 0.199 | 2.663 | -17.76 |  | -0.967 | 0.29 | -20.84 | -20.94 |  | -5.2 | -5.19 | 3.2139 | 3.9988 | 12.3889 | 13.4173 | -21.623 | -10.9846 | -11.197 | 2.9477 | 3.3742 | -18.6203 | -15.8072 | 0.8014 | 5.1752 | 54.6879 | 10.6374 | -6.7 | -6.7 | -23.6186 | -22.9414 | -2.8134 |  | 3.5709 | 7.6144 |  | 0.0985 | -68.7582 | 4.3031 | 4.2116 | 58.9187 | -186.1871 |  |  |  |  | 4.3 | 0.62 | -17.98 | 0.55 | -19.9554 | -19.9554 | 22.3458 | 22.0373 | -5.1903 | -29.1052 | -29.5224 | 2.9126 | 9.7773 |  |  | 32.8 | -15.8 | -1.83 | 17.9452 | 17.6156 | 17.0873 | 60.7155 | 61.2483 | -22.7414 | -41.7262 | -17.1268 | 1.8676 | 23.54 | 15.07 | 4.0674 | 4.3976 | -6.85 |  | -12.1522 | -11.2091 | 52.1694 | 0.0153 | -3.4606 |  |  | -4.6277 | -3.3661 |  | 2.2324 | -3.27 | -0.68 | 5.0375 | -50.3079 |  | -16.63 | 2.05 | 29.65 | -47.8545 | -23.7364 |  | -39.0727 | -14.487 | -32.9451 | -41.5894 | -42.9214 | -16.133 | -15.5878 | -9.794 | -129.7656 | -13.7937 |  | -6.904 | -6.5122 | 22.9326 | -24.8453 | -22.6188 | 29.712 | -31.9307 | -32.308 | 12.8917 | -8.39 | -20.52 | 0.8 | 6.2001 | -33.1459 | -7.7296 | -7.8161 | 7.9633 | 10.0685 | -31.9534 | 3.1993 |  | 2.9109 |  |  |  | 7.8704 | 8.3728 | -27.6303 | 27.1605 | 27.1958 | -14.5744 |  | 27.2721 | -16.94 | -0.7997 | 0.2529 | 0.27 | -0.35 | -27.2657 |  | 1.08 | 0.608 |  | -4.6 | -4.8241 | 5.3412 | -3.22 | 27.7934 |  | 20.4694 | -3.0049 | -3.2994 | 1.7452 |  |  | -11.7022 | -11.6408 | 4.7962 | -23.3211 | 7.423 | 7.1959 | 100.5056 | -4.5616 | -10.9019 | 10.8317 | 3.8688 | 5.6554 | 5.7598 | 3 | 12.1469 | 14.7266 | 4.61 | -9.7857 | -12.0603 | 41.8339 | 12.6069 | 19.3653 | 18.5451 | -9.6759 |  | -10.2993 | -11.2185 |  |  | -13.0561 | -12.7485 | -0.0475 | -0.0632 | 10.94 | 10.96 | -27.7 | -28 | 0.986 | -12.72 | 95.4232 | 18.1124 | 17.8733 | -20.4 | -40.1 | -2.8 | -3.4 | -18.0552 | -17.7381 | -78.1642 | 49.7148 | -301.2817 | -37.2981 | -25.5795 | 118.4281 | 46.7915 | 177.3937 | 88.4333 | 51.1537 | 24.948 |  | -67.3906 | 231.0858 | -196.5691 | 34.3866 | -25.4266 | -0.3967 |  | -7.04 | -0.126 | -0.133 | 3.2 | -1.36 | -1.8024 | -3.9231 | 8.4703 | -8.5252 | -0.4 | 2.394 | 1.431 | 2.6388 | 3.1732 | 4.0194 | 4.186 | 3.8524 |  | 26 | 2.5659 | -0.15 |  | -9.8492 | -1.3266 | -22.4455 | -8.2607 | -4.756 | -21.5022 | -3.7642 | -27.6 | 10.2 |  | -54.2999
20/08/2025 | 03:00 | 0 | 2.7426 | -7.7885 | 2.3559 | 9.7002 |  | 12.0892 |  | 6.9008 | 2.1389 | 3.5797 |  | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.4508 | -10.8335 | 4.1446 | 4.061 | 7.405 | 4.1243 | 2.2231 | 2.2072 |  | -1.1545 |  | 0.177 | 2.864 | -19.98 |  | -0.534 | 0.289 | -20.97 | -20.9 |  | -5.18 | -5.16 | 2.4015 | 4.15 | 12.6279 | 12.6892 | -20.5215 | -11.6544 | -11.0986 | 1.9779 | 2.3965 | -17.4147 | -16.2091 | 0.8014 | 4.5016 | 51.3433 | 11.1783 | -6.3 | -6.2 | -23.4663 | -23.1247 | -2.7418 |  | 3.3953 | 7.5749 |  | 0.169 | -70.864 | 4.3336 | 4.2726 | 60.8322 | -186.2707 |  |  |  |  | 4.1 | 0.64 | -17.81 | 0.38 | -20.0894 | -19.9554 | 21.9972 | 21.7515 | -4.9236 | -30.851 | -30.7067 | 3.1959 | 8.5751 |  |  | 28.5 | -12.8 | -1.72 | 16.1564 | 16.1267 | 15.5376 | 60.2281 | 60.4192 | -21.1276 | -41.8331 | -15.47 | 1.8807 | 21.98 | 15.15 | 4.3799 | 4.7882 | -7.19 |  | -10.5255 | -10.1317 | 49.9334 | 0.0152 | -3.6277 |  |  | -4.5117 | -3.7402 |  | 2.2324 | -3.27 | -0.77 | 5.3475 | -48.9928 |  | -16.3 | 2.04 | 28.72 | -45.0182 | -23.2182 |  | -39.3364 | -14.8571 | -33.0336 | -42.3167 | -43.1321 | -18.6008 | -21.2387 | -10.036 | -132.3819 | -12.8383 |  | -7.2366 | -7.3057 | 24.7685 | -21.6937 | -20.2182 | 10.256 | -31.2083 | -31.1573 | 14.2127 | 0 | -19.26 | 0.6 | 6.095 | -26.7097 | -7.5464 | -7.5211 | 8.3487 | 15.3425 | -33.4314 | 2.8583 |  | 2.5811 |  |  |  | 8.5403 | 8.2054 | -26.9605 | 27.0557 | 27.1489 | -13.4821 |  | 24.6744 | -17.6 | -0.3529 | 0.2538 | 0.39 | 0.09 | -25.8774 |  | 0.887 | 0.532 |  | -3.82 | -5.0199 | 4.3453 | -3.16 | 27.9604 |  | 20.5334 | -2.8996 | -3.1946 | 1.747 |  |  | -11.9851 | -11.6839 | 4.6946 | -23.288 | 6.2802 | 6.2682 | 100.7635 | -4.5456 | -11.1478 | 11.2053 | 3.9603 | 5.6481 | 5.7281 | 3 | 12.8465 | 15.814 | 2.1 | -9.0072 | -11.6461 | 43.0785 | 12.0496 | 18.9657 | 19.2174 | -9.1427 |  | -10.5482 | -12.4509 |  | 39.331 | -11.7212 | -11.106 | -0.1479 | 0.1064 | 5.25 | 5.39 | -29 | -28.8 | 0.986 | -12.64 | 89.6149 | 20.7479 | 20.1739 | -20.4 | -40.5 | -2.9 | -3.4 | -17.8211 | -17.7329 | -79.1252 | 47.1021 | -302.8358 | -38.0101 | -25.9694 | 118.0212 | 51.2567 | 170.6149 | 85.2588 | 49.0515 | 18.1865 |  | -59.512 | 228.6008 | -192.759 | 33.5496 | -29.4151 | -0.9607 |  | -7.84 | -0.101 | -0.108 | 3.44 | -2.08 | -1.5641 | -3.6912 | 8.6168 | -8.2017 | -0.6 | -0.048 | -0.239 |  |  | 3.9599 | 3.7247 | 3.4083 |  | 26.5 | 2.5169 | -0.17 |  | -9.0105 | -1.3095 | -22.8518 | -7.604 | -4.6807 | -22.8738 | -3.7361 | -27.6 | 10.4 |  | -54.3085
20/08/2025 | 03:30 | 0 | 2.8306 | -7.8395 | 2.3002 | 9.4322 |  | 12.3454 |  | 7.0743 | 2.2289 | 3.6091 | -2.22 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.5408 | -11.5687 | 4.1972 | 4.1346 | 7.3589 | 3.9283 | 2.1122 | 2.3943 |  | -1.1274 |  | 0.454 | 2.719 | -17.76 |  | -0.646 | 0.288 | -20.78 | -20.85 |  | -4.3 | -4.21 | 2.8995 | 3.9048 | 9.1614 | 11.1621 | -23.5291 | -11.1186 | -11.3018 | 20.4803 | 21.369 | -22.7731 | -22.1033 | 2.3796 | 13.1285 | 49.7814 | 10.5101 | -5.9 | -6 | -19.3215 | -21.3033 | -2.6173 |  | 2.4693 | 7.611 |  | 0.2567 | -52.1561 | 2.472 | 2.1363 | 56.0155 | -173.6267 |  |  |  | 1.946 | 4.06 | 0.86 | -18.07 | -0.19 | -19.5535 | -19.4196 | 23.083 | 23.1405 | -3.631 | -30.5624 | -30.0001 | 2.6158 | 6.7334 |  |  | 25.7 | -9.9 | -1.73 | 15.3381 | 15.7259 | 15.0903 | 57.573 | 58.0305 | -19.3314 | -40.6046 | -13.2899 | 1.8687 | 21.81 | 15.94 | 4.2236 | 4.3976 | -6.89 |  | -9.0198 | -8.8468 | 43.9158 | 0.0153 | -3.3672 |  |  | -3.9026 | -3.3661 |  | 2.2324 | -3.27 | -0.89 | 5.7505 | -43.1525 |  | -16.34 | 1.86 | 28.62 | -43.1818 | -21.1364 |  | -38.1273 | -13.7842 | -33.1299 | -40.1496 | -41.407 | -20.1629 | -20.4137 | -9.866 | -128.64 | -15.8563 |  | -7.3439 | -6.8742 | 25.9467 | -20.5793 | -20.7481 | 17.424 | -29.88 | -29.5616 | 12.6109 | 0 | -19.63 | 1.6 | 6.1934 | -24.5973 | -8.5116 | -8.4915 | 9.8298 | 8.0804 | -34.4272 | 2.9659 |  | 2.7124 |  |  |  | 7.0332 | 6.8657 | -25.6208 | 24.2574 | 24.6373 | -13.3688 |  | 21.4176 | -19.79 | -1.523 | 0.2355 | 0.96 | 2.22 | -22.1759 |  | 0.901 | 0.566 |  | -3.4 | -4.6751 | 3.8642 | -3.11 | 27.8706 |  | 20.5248 | -3.1586 | -3.3088 | 1.7467 |  |  | -12.5293 | -12.2231 | 4.6591 | -23.2054 | 8.4698 | 6.7883 | 103.3341 | -4.4649 | -10.7198 | 10.5604 | 3.9073 | 5.6774 | 5.736 | 3.4838 | 12.5096 | 14.7719 | 2.51 | -9.5062 | -13.118 | 42.2151 | 12.777 | 17.3352 | 17.781 | -8.2613 |  | -11.9727 | -12.4605 | 38.9976 |  | -13.4131 | -12.7979 | -0.9941 | -0.8654 | 5.4 | 5.49 | -26.1 | -25.9 | 0.9494 | -11.76 | 95.3777 | 16.4855 | 16.4576 | -19.9 | -40.1 | -2.4 | -3 | -18.0005 | -17.9511 | -78.8118 | 46.9604 | -307.7792 | -38.3601 | -27.5751 | 118.1654 | 50.9256 | 177.6791 | 88.4265 | 48.8251 | 16.8667 |  | -70.5283 | 230.7196 | -193.8468 | 37.3498 | -25.2177 | -0.5847 |  | -6.96 | -0.067 | -0.071 | 3.2 | -1.12 | -1.9463 | -4.7166 | 8.5283 | -8.2017 | -0.5 | 1.382 | 1.726 |  |  | 4.0467 | 3.1702 | 3.6274 |  | 24.9 | 3.2737 | -0.16 |  | -8.6106 | -1.7767 | -23.5004 | -7.366 | -4.4929 | -23.7178 | -3.4659 | -26.8 | 9.4 |  | -53.6353
20/08/2025 | 04:00 | 0 | 2.3569 | -7.206 | 2.1983 | 6.613 |  | 12.151 |  | 6.9134 | 2.2119 | 3.6173 |  | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 3.3286 | -11.144 | 4.0203 | 3.9413 | 7.0306 | 3.7122 | 2.113 | 2.2303 |  | -1.0204 |  | 0.173 | 2.787 | -19.98 | -11 | -0.622 | 0.294 | -20.87 | -20.89 | -10 | -5.11 | -5.14 | 2.5898 | 4.1244 | 13.042 | 14.7809 | -21.0166 | -11.6544 | -11.4125 | 2.4029 | 2.5375 | -18.3524 | -15.6732 | 0.8014 | 5.1474 | 50.2306 | 11.2668 | -6.1 | -6.1 | -22.8855 | -23.0378 | -2.8283 |  | 3.0536 | 7.3492 |  | 0.2571 | -67.5374 | 3.6012 | 3.5096 | 61.8686 | -186.8562 |  |  |  |  | 4.07 | 0.6 | -17.79 | 0.18 | -19.5535 | -20.2233 | 23.0077 | 22.5866 | -3.4715 | -30.3004 | -30.1667 | 2.9394 | 7.0443 |  |  | 27.8 | -9.7 | -1.69 | 15.8842 | 16.291 | 15.272 | 61.3436 | 61.293 | -21.4289 | -42.9323 | -15.4334 | 1.7168 | 20.45 | 15.17 | 4.2236 | 4.3976 | -6.88 |  | -8.8681 | -8.2366 | 45.2089 | 0.0154 | -3.3356 |  |  | -3.8916 | -3.7402 |  | 2.2324 | -3.41 | -0.74 | 5.27 | -45.0676 |  | -17.57 | 2.05 | 30 | -43.1636 | -21.0455 |  | -38.1182 | -12.5608 | -31.2451 | -40.3798 | -40.5777 | -24.2738 | -25.1061 | -10.125 | -133.3364 | -16.7314 |  | -7.3233 | -7.1766 | 24.3078 | -17.5679 | -16.6797 | 9.744 | -29.2074 | -29.0854 | 13.4591 | 0 | -14.47 | 0 | 6.3616 | -18.8523 | -8.2511 | -8.2221 | 9.788 | 13.4927 | -33.7235 | 2.4878 |  | 2.3151 |  |  |  | 7.0332 | 7.2006 | -26.4581 | 25.1308 | 25.0585 | -14.2402 |  | 23.5123 | -18.81 | -1.2044 | 0.2538 | 0.62 | 1.64 | -24.3261 |  | 0.91 | 0.411 |  | -4.01 | -4.2419 | 4.8019 | -3.43 | 26.9324 |  | 20.2502 | -2.9969 | -3.1651 | 1.7099 |  |  |  | -11.7097 | 4.2 | -23.0819 | 6.9263 | 7.4923 | 101.3472 | -4.595 | -10.7889 | 10.8871 | 3.6524 | 5.7213 | 5.7756 | 3 | 13.2382 | 15.957 | 2.1 | -9.7852 | -11.8763 | 39.3335 | 12.3226 | 17.8473 | 18.0206 | -8.9419 |  | -10.6521 | -12.1114 |  |  | -12.1442 | -11.6004 | -0.815 | -0.801 | 4.44 | 4.43 | -29.3 | -29.9 | 0.9677 | -11.84 | 92.0843 | 19.9074 | 19.8806 | -19.9 | -41 | -3.3 | -3.8 |  | -17.7866 | -81.993 | 42.6369 | -301.9492 | -37.1491 | -28.5903 | 116.9394 | 50.2269 | 176.3475 | 87.336 | 48.949 | 15.3422 |  | -66.7366 | 229.031 | -195.6664 | 35.1899 | -28.5499 | -0.3748 |  | -7.84 | -0.078 | -0.085 | 3.6 | -2.48 | -1.837 | -3.4562 | 8.0003 | -8.2017 | -1 | 1.379 | 1.201 |  |  | 3.6964 | 4.254 | 3.7342 |  | 26.2 | 2.4446 | -0.16 |  | -9.8663 | -1.5119 | -23.234 | -7.8765 | -4.29 | -22.6878 | -3.5558 | -28 | 10.3 |  | -54.0766
20/08/2025 | 04:30 | 0 | 2.2156 | -7.0836 | 2.1773 | 6.367 |  | 12.3437 |  | 6.9735 | 2.2499 | 3.7522 | -2.22 | -24.2 |  | 3.312 | -17.6 | 3.3407 | -11.7912 | 4.2196 | 4.1492 | 7.3167 | 3.7743 | 2.206 | 2.3037 |  | -0.9884 |  | 0.415 | 2.928 | -19.98 | -11 | -0.675 | 0.296 | -20.54 | -20.73 |  | -4.51 | -4.36 | 2.8552 | 3.9387 | 12.2766 | 13.7301 | -23.2279 | -11.7884 | -10.9271 | 8.8123 | 8.6996 | -21.8353 | -17.6826 | 1.5905 | 16.0628 | 53.5115 | 8.6585 | -6.2 | -6.3 | -22.2485 | -21.9554 | -2.7642 |  | 2.9356 | 7.729 | -0.1822 | 0.289 | -48.9212 | 3.1739 | 3.296 | 52.5184 | -176.7826 |  |  |  | 1.8362 | 1.89 | 4.36 | 0 | -10.83 | -20.2233 | -20.4912 | 23.3947 | 23.079 | -3.6101 | -29.3479 | -28.8126 | 3.5672 | 6.3529 |  |  | 28.4 | -9.9 | -1.58 | 16.5345 | 16.3156 | 15.9446 | 59.6211 | 60.3493 | -19.5168 | -42.7851 | -13.7244 | 1.6586 | 22.3 | 15.49 | 4.2236 | 4.5929 | -7.06 |  | -8.3721 | -8.5063 | 41.6166 | 0.0152 | -3.5309 |  |  | -4.0344 | -3.3661 |  | 2.4179 | -3.07 | -0.96 | 4.9755 | -43.2325 |  | -18.53 | 2.17 | 30.04 | -40.6545 | -20.5818 |  | -39.3 | -13.6468 | -31.35 | -39.4576 | -39.6859 | -18.9422 | -19.5558 | -9.638 | -124.9243 | -16.8252 |  | -7.4703 | -6.7553 | 21.6081 | -24.4134 | -23.449 | 33.296 | -31.8089 | -31.6466 | 11.7476 | 0 | -19.67 | -1 | 6.3834 | -28.7577 | -7.2922 | -7.3654 | 9.9819 | 13.4746 | -32.4706 | 2.3791 |  | 2.08 |  |  |  | 8.8752 | 9.0426 | -25.9557 | 25.832 | 25.9046 | -14.4243 |  | 21.8863 | -19.78 | -1.1165 | 0.2355 | 1.33 | 1.63 | -21.9561 |  | 0.897 | 0.587 |  | -3.59 | -3.2961 | 4.6858 | -3.38 | 27.2553 |  | 20.4683 | -3.2416 | -3.4999 | 1.768 |  |  | -12.8505 | -11.7925 | 4.083 | -22.7792 | 7.2416 | 5.5582 | 106.0728 | -4.4165 | -10.3712 | 10.4144 | 3.5176 | 5.7579 | 5.8468 | 3.1112 | 12.8979 | 14.2746 | 3.35 | -9.3781 | -13.3392 | 43.0549 | 13.6898 | 17.0873 | 18.5296 | -8.3918 |  | -11.0012 | -12.3353 |  |  | -11.2873 | -10.7544 | -1.1911 | -1.1371 | 3.54 | 3.57 | -28.1 | -28.3 | 0.986 | -8.64 | 89.3478 | 20.0864 | 20.0589 | -19.5 | -39.7 | -3.7 | -4.2 | -17.8129 |  | -80.1094 | 45.5424 | -302.3828 | -36.6403 | -28.1681 | 118.4077 | 48.5636 | 175.2976 | 84.9244 | 49.5612 | 12.6662 |  | -64.9456 | 230.7286 | -193.3092 | 37.0364 | -30.7598 | -0.9607 |  | -7.04 | -0.037 | -0.044 | 3.84 | -0.56 | -2.1068 | -4.3351 | 8.8212 | -8.2322 | -0.6 | 0.531 | 0.184 |  |  | 4.0528 | 3.3412 | 2.9911 |  | 24.8 | 2.4929 | -0.15 |  | -9.2177 | -1.2756 | -22.5394 | -8.3794 | -4.6251 | -23.0295 | -3.4654 | -27.2 | 10.1 |  | -54.0574
20/08/2025 | 05:00 | 0 | 2.1457 | -7.0071 | 2.238 | 6.4864 |  | 12.6682 |  | 7.1165 | 2.3729 | 3.7413 | -2.22 |  | 0 |  |  | 3.1244 | -11.7583 | 3.7357 | 3.7241 | 6.6774 | 3.776 | 0.2127 | 2.393 |  | -0.8158 | 0 | 0.539 | 2.995 | -19.98 | -11 | -0.673 | 0.301 | -20.37 | -20.44 | -10 | -4.42 | -4.29 | 2.3655 | 4.0713 | 10.6234 | 10.2481 | -23.8845 | -10.5828 | -10.9988 | 14.8876 | 18.8729 | -21.9693 | -20.2278 | 2.7742 | 12.7486 | 52.8618 | 9.4685 | -5.6 | -5.7 | -20.8908 | -21.1408 | -2.5971 |  | 3.8676 | 7.3459 | -0.1396 | 0.2197 | -45.9609 | 2.8382 | 2.7772 | 49.5661 | -173.7274 |  |  |  | 1.8263 | 1.89 | 4.39 |  | -10.85 | -19.2856 | -19.5535 | 21.9323 | 21.4146 | -3.7648 | -30.2963 | -30.4522 | 3.282 | 7.2565 |  |  | 28.3 | -9.1 | -1.72 | 15.5313 | 15.411 | 14.5289 | 58.0277 | 57.3472 | -19.0377 | -40.9754 | -13.3212 | 1.5963 | 23.64 | 15.96 | 4.2236 | 4.5929 | -7.03 |  | -9.2133 | -9.2697 | 45.5744 | 0.0152 | -3.6113 |  |  | -4.0771 | -3.1791 |  | 2.6035 | -2.88 | -1.02 | 4.1695 | -43.0324 |  | -18.66 | 2.72 | 30.72 | -40.2727 | -20.5909 |  | -38.1 | -10.7803 | -29.5611 | -38.6742 | -38.7538 | -20.5459 | -22.0208 | -9.266 | -119.7403 | -23.4993 |  | -7.6553 | -7.1445 | 18.5987 | -21.2609 | -19.4447 | 19.984 | -29.4139 | -28.9397 | 11.05 | -14.53 | -17.94 | 0.1 | 6.326 | -27.6626 | -7.135 | -7.1501 | 10.2031 | 12.3479 | -30.256 | 2.228 |  | 2.0379 |  |  |  | 6.5308 | 6.6983 | -28.1327 | 23.9646 | 24.2882 | -14.0636 |  | 23.5123 | -18.85 | -1.3967 | 0.2566 | 0.89 | 0.57 | -24.0472 |  | 0.907 | 0.61 |  | -4.4 | -2.938 | 5.0966 | -3.42 | 26.2222 |  | 20.3425 | -3.3277 | -3.4675 | 1.7564 |  |  |  | -11.9228 | 3.6368 | -22.5252 | 6.2034 | 7.1949 | 105.6003 | -4.3083 | -10.0544 | 10.537 | 4.5066 | 5.8238 | 5.8547 | 4.2284 | 13.0311 | 13.9023 | 1.68 | -5.7475 | -4.5627 | 43.0963 | 3.7399 | 20.4673 | 19.8781 | -9.3181 |  | -10.7032 | -13.0189 |  |  | -12.0783 | -11.1005 | -1.222 | -1.0348 | 2.15 | 2.38 | -28.3 | -28.5 | 1.1618 | -10.4 | 91.1878 | 21.1632 | 21.2424 |  | -39.7 | -3.7 | -4.2 |  |  | -61.8605 | 35.683 | -304.5298 | -38.4595 | -25.0548 | 119.1412 | 49.7512 | 176.3187 | 84.9407 | 51.4353 | 14.6358 |  | -64.2248 | 227.8318 |  | 35.0004 | -29.5902 | -1.1707 |  | -8.16 | -0.039 | -0.05 | 4.32 | -1.2 | -3.4662 | -4.863 | 8.9097 | -7.9667 | -0.6 | 1.539 | 1.119 |  |  | 3.0559 | 3.3296 | 3.4918 |  | 24.9 | 1.6651 | -0.02 |  | -9.822 | -1.6911 | -23.0037 | -8.202 | -4.4364 | -21.8024 | -3.7265 | -27.3 | 9.9 |  | -53.1399
20/08/2025 | 05:30 | 0 | 2.0408 | -6.8846 | 2.2054 | 6.6862 |  | 13.1442 |  | 7.4901 | 2.5309 | 3.9072 | 0 |  | 0 |  |  | 3.0222 | -11.82 | 4.0059 | 3.9764 | 6.7656 | 3.6648 | 0.3046 | 2.5013 |  | -0.6106 |  | 0.484 | 3.031 |  | -11 | -0.674 | 0.311 | -20.08 | -20.15 |  | -4.62 | -4.56 | 2.3264 | 4.0143 | 12.1338 | 13.4304 | -23.4818 | -11.2526 | -9.8718 | 2.1116 | 2.0228 | -20.4957 | -17.1468 | 0.8014 | 3.8715 | 60.0627 | 9.0936 | -6.6 | -6.6 | -22.9102 | -21.968 | -2.7953 |  | 2.8434 | 7.4752 | 0.0755 | 0.384 | -57.3137 | 3.1739 | 3.1129 | 53.0569 | -174.202 |  |  |  | 2.7244 | 2.11 | 4.76 |  | -9.64 | -21.6969 | -21.295 | 24.7698 | 24.2749 | -4.483 | -29.0797 | -28.9509 | 2.8478 | 7.2792 |  |  | 31.2 | -11.3 | -2.06 | 18.4316 | 18.8782 | 18.0129 | 59.6301 | 59.9573 | -21.0486 | -40.0703 | -17.7124 | 1.7265 | 24.65 | 15.84 | 4.8486 | 5.0812 | -7.41 |  | -9.6681 | -9.1368 | 43.9397 | 0.0152 | -3.684 |  |  | -3.8379 | -2.4311 |  | 3.9023 | -2.02 | -1.22 | 3.7045 | -41.5174 |  | -18.42 | 3.41 | 31.46 | -40.4909 | -20.2 |  | -40.0909 | -9.6093 | -27.5243 | -36.7888 | -37.7919 | -20.0499 | -20.0308 | -8.811 | -120.3521 | -19.9683 |  | -8.6996 | -7.6553 | 18.6198 | -23.4592 | -22.812 | 7.696 | -29.7556 | -28.7493 | 14.226 | 0 | -20.97 | -1.5 | 6.4816 | -30.9103 | -7.892 | -7.9092 | 9.5681 | 14.404 | -34.5721 | 3.0857 |  | 3.0516 |  |  |  | 8.3728 | 8.7077 | -29.1374 | 26.6452 | 26.6945 | -14.6203 |  | 23.5123 | -19.46 | -1.9057 | 0.2621 | 1.31 | -0.25 | -25.3248 |  | 1.154 | 0.592 |  | -4.73 | -5.5918 | 3.0978 | -3.79 | 26.2421 |  | 20.3701 | -3.577 | -3.9469 | 1.8685 |  |  | -11.8103 | -12.2876 | 4.1797 | -22.0725 | 6.2697 | 5.9241 | 110.7084 | -3.9769 | -9.5085 | 9.7109 | 3.6652 | 5.9337 | 6.0129 | 4 | 14.6844 | 15.1053 | 1.26 | -6.5298 | -6.5308 | 43.8468 | 7.2138 | 20.4638 | 20.3785 | -9.8431 |  | -11.2487 | -12.7931 |  |  | -10.4303 | -9.8041 | -0.673 | -0.5728 | 1.79 | 1.8 | -28.7 | -29.2 | 0.9677 | -9.92 | 87.958 | 20.4193 | 20.3964 | -18.7 | -39.3 | -4.5 | -5.1 |  |  | -63.4364 | 44.898 | -303.7966 | -41.3201 | -23.2448 | 120.1518 | 46.7813 | 172.1922 | 86.9765 | 50.6319 | 14.0011 |  | -58.0163 | 232.81 | -193.3015 | 41.6431 | -33.1661 | -1.3587 |  | -8.48 | 0.085 | 0.075 | 4.4 | -1.2 | -3.3582 | -4.509 | 9.2882 | -8.1743 | -0.2 | -0.249 | -0.419 |  | 2.8976 | 3.3041 | 4.1069 | 2.9742 |  | 24.4 | 3.1798 | -0.05 |  | -9.7113 | -0.5935 | -22.991 | -8.2496 | -5.3673 | -22.257 | -3.3582 | -27 | 10.7 |  | -52.6494
20/08/2025 | 06:00 | 0 | 2.601 | -7.2469 | 2.4716 | 6.5131 |  | 13.626 |  | 7.5849 | 2.7009 | 4.1556 | -2.22 |  | 0 | 3.312 |  | 3.3417 | -13.2776 | 4.1187 | 4.1013 | 6.9165 | 3.4465 | 0.2334 | 2.1729 |  | -0.4528 |  | 0.95 | 3.209 | -17.76 | -8.8 | -0.659 | 0.315 | -19.18 | -19.21 |  | -4.09 | -4.27 | 1.8915 | 4.2597 | 10.135 | 11.5738 | -27.8822 | -11.1186 | -10.9044 | 19.2082 | 27.9445 | -23.4429 | -22.907 | 2.7742 | 13.4386 | 67.8974 | 6.7302 | -5.3 | -5.2 | -19.5171 | -20.4929 | -2.7495 |  | 5.756 | 7.3773 | 0.4028 | 0.4203 | -24.2927 | 2.533 | 2.6856 | 32.6556 | -152.6778 |  |  |  | 3.7723 | 2.2 | 4.89 |  | -8.51 | -21.4289 | -21.6969 | 23.4688 | 22.904 | -4.5877 | -26.7815 | -26.6089 | 5.1299 | 6.95 |  |  | 34.2 | -10.9 | -1.96 | 20.3912 | 20.6404 | 19.6856 | 51.7308 | 52.3169 | -18.2552 | -37.5527 | -12.6302 | 1.9487 | 23.64 | 16.96 | 5.1611 | 5.3741 | -7.44 |  | -9.5807 | -9.1637 | 40.2648 | 0.015 | -3.7436 | 16.5 | 17.2 | -3.7842 | -0.935 |  | 5.9433 | -0.57 | -1.5 | 3.4875 | -38.8672 |  | -18.42 | 4.51 | 31.89 | -35.8909 | -18.1455 |  | -39.3909 | -9.5814 | -21.2774 | -31.461 | -31.3962 | -23.1535 | -25.6667 | -8.735 | -95.8499 | -31.7653 |  | -8.1694 | -7.6936 | 22.008 | -20.0785 | -18.8849 | 8.208 | -28.1208 | -27.8423 | 13.7373 | 0 | -18.48 | 0 | 6.752 | -26.7186 | -6.7622 | -6.7388 | 7.85 | 14.6743 | -30.2344 | 3.2519 |  | 3.0585 | 16 |  |  | 9.0426 | 8.5403 | -27.6303 | 25.0848 | 25.1449 | -14.2999 |  | 24.8356 | -19.15 | -1.6109 | 0.2584 | 1.13 | 0.23 | -23.9875 |  | 1.151 | 0.596 |  | -5.4 | -3.6524 | 4.6969 | -4.06 | 25.5373 |  | 20.7533 | -3.9509 | -4.1491 | 1.964 |  |  | -11.1243 | -11.334 | 3.7256 | -21.9505 | 6.2259 | 7.9603 | 119.3813 | -3.5636 | -9.5301 | 9.8796 | 4.2316 | 6.1754 | 6.2977 | 4 | 12.0448 | 13.9203 | 2.1 | -6.1247 | -6.559 | 44.7857 | 8.7523 | 20.0052 | 20.6389 | -8.8359 |  | -11.4854 | -12.4149 |  |  | -8.3319 | -7.7166 | -2.8955 | -2.8139 | 1.58 | 1.76 | -26.8 | -26.9 | 1.0904 | -10.16 | 80.6158 | 21.0898 | 21.0425 | -18.2 | -39.2 | -6.3 | -6.8 | -18.3029 | 0 | -61.1525 | 40.5775 | -300.6149 | -37.0493 | -23.2125 | 116.2478 | 50.9767 | 162.0158 | 81.1586 | 50.5652 | 15.2432 |  | -54.7907 | 230.1861 | -186.8074 | 41.0721 | -32.8317 | -1.803 |  | -8.4 | 0.171 | 0.164 | 4.72 | -1.28 | -3.426 | -4.686 | 8.5283 | -7.7623 | 0 | 1.264 | 1.546 |  | 2.9079 | 3.7664 | 3.2565 | 2.8308 |  | 24.5 | 2.4789 | 0.04 |  | -9.1125 | -1.3321 | -23.0344 | -8.3266 | -4.9428 | -22.9555 | -2.9347 | -27.4 | 10.1 |  | -50.0151
20/08/2025 | 06:30 | 0 | 2.5302 | -7.3971 | 2.5667 | 6.0284 |  | 14.8761 |  | 10.2229 | 4.0629 | 5.4781 | -6.66 | -22 | 0 | 4.14 | -15.4 | 3.4115 | -12.9713 | 4.7637 | 4.702 | 8.1467 | 3.1474 | 0.1063 | 2.309 |  | -0.3939 |  | 1.192 | 3.645 | -15.54 | -11 | -0.435 | 0.335 | -18.29 | -18.35 |  | -2.68 | -2.93 | 2.099 | 4.0292 | 12.3518 | 14.959 | -28.1389 | -9.1092 | -9.5114 | 1.7942 | 1.8871 | -23.8447 | -17.8166 | 0.8014 | 3.6949 | 65.9802 | 6.9174 | -5.5 | -5.6 | -21.1791 | -19.0185 | -2.7406 |  | 3.7096 | 7.3148 | 1.2178 | 0.9372 | -46.4186 | 5.005 | 4.7914 | 36.3543 | -158.3054 |  |  |  | 3.7423 | 1.72 | 4.13 |  | -9.1 | -24.51 | -24.376 | 27.8541 | 27.1358 | -6.3667 | -27.2761 | -27.2432 | 3.4463 | 8.3755 |  |  | 38.2 | -12.8 | -2.26 | 21.2412 | 21.3878 | 20.1856 | 54.4119 | 54.843 | -21.3374 | -36.35 | -15.65 | 2.0179 | 26.34 | 16.74 | 6.5674 | 6.839 | -8.72 |  | -10.9339 | -10.5891 | 44.4418 | 0.0149 | -4.3956 | 14 | 14.8 | -3.5205 | 1.6889 |  | 9.4687 | 2.17 | -1.94 | 4.1695 | -42.9874 |  | -20.2 | 5.4 | 34.89 | -39.4909 | -19.7364 |  | -43.8909 |  | -20.2432 | -30.1249 | -30.6128 | -21.9772 | -22.6192 | -8.457 | -101.5817 | -37.2193 |  | -8.8571 | -8.6664 | 24.1819 | -22.0822 | -20.3437 | 7.184 | -28.0332 | -27.9717 | 14.3968 | 0 | -11.96 | 1.6 | 7.1596 | -31.1964 | -7.2414 | -7.254 | 8.6989 | 14.28 | -31.9405 | 3.0569 |  | 2.8546 |  |  |  | 10.5497 | 9.7125 | -31.8167 | 27.5852 | 26.8991 | -16.2435 | 0 | 24.6696 | -18.91 | -2.2097 | 0.295 | 1.34 | -0.22 | -24.1394 |  | 1.185 | 0.481 |  | -6.15 | -8.3609 | -0.0253 |  | 25.3144 |  | 20.8188 | -3.6103 | -3.8623 | 1.9915 |  |  | -12.5299 | -14.8262 | 2.6681 | -20.8293 | 5.3063 | 6.2273 | 136.8971 | -3.7299 | -9.8381 | 9.9106 | 4.0857 | 6.278 | 6.4163 | 3.437 | 11.0791 | 11.936 | 0.84 | -5.8225 | -3.7426 | 42.4677 | 0 | 20.8209 | 21.0624 | -8.9098 |  | -12.6218 | -14.578 |  | 40.6644 | -11.2982 | -11.1005 | -5.3853 | -4.9873 | 1.62 | 1.72 | -25.8 | -26 | 1.3889 | -9.12 | 71.4113 | 21.0446 | 20.9961 | -18.2 | -38 | -4.1 | -5 | -18.4861 |  | -59.7386 | 42.2822 | -305.5228 | -39.7296 | -23.477 | 114.5519 | 51.7413 | 175.5038 | 83.9234 | 45.7612 | 13.4663 |  | -61.4709 | 227.5428 | -194.0534 | 30.1776 | -23.289 | -1.2171 |  | -9.12 | 0.283 | 0.275 | 5.04 | -1.84 | -3.5225 | -4.6555 | 7.5303 | -7.9087 | 1.2 | 1.766 | 2.065 |  |  | 3.7662 | 3.5504 | 3.3799 |  | 23.9 | 3.3324 | 0.23 |  | -8.2162 | -1.7327 | -23.9272 | -7.7056 | -5.5142 | -23.2534 | -3.0443 | -26.3 | 8.9 |  | -49.5573
20/08/2025 | 07:00 | 0 | 2.3406 | -7.0459 | 2.7245 | 5.6173 |  | 14.8148 |  | 12.1006 | 4.4639 | 4.2277 | -6.66 | -24.2 |  | 4.14 | -15.4 | 3.1898 | -13.2749 | 3.7716 | 3.8441 | 6.8677 | 0.6309 | 0.1753 | 2.441 |  | -0.2215 |  | 1.069 | 3.151 | -13.32 | -8.8 | -0.767 | 0.315 | -18.17 | -18.21 |  | -3.41 | -3.48 | 2.1746 | 4.3976 | 11.1769 | 13.0604 | -29.8749 | -11.1186 | -11.2244 | 20.7928 | 13.9042 | -23.3089 | -20.0939 | 2.3796 | 12.911 | 66.8934 | 6.5168 | -5.7 | -5.6 | -19.2774 | -19.3389 | -2.6088 |  | 3.6228 | 7.2656 | 1.6249 | 1.1297 | -30.549 | 2.8687 | 2.8687 | 30.0404 | -150.931 |  |  |  | 2.7743 | 1.58 | 3.95 |  | -9.89 | -19.4196 | -19.5535 | 25.0492 | 24.2614 | -5.91 | -30.6721 | -30.3585 | 3.5725 | 7.1097 |  |  | 34.5 | -9.1 | -2.3 | 18.4783 | 18.6145 | 17.6269 | 49.9707 | 50.2608 | -18.1426 | -33.8895 | -13.6528 | 2.2378 | 25.67 | 17.33 | 6.8799 | 7.0343 | -8.34 |  | -8.6475 | -8.4977 | 41.8661 | 0.0152 | -4.2371 |  |  | -3.5474 | 2.4369 |  | 10.3964 | 2.77 | -2.09 | 3.317 | -42.3174 |  | -15.93 | 5.76 | 30.74 | -38.7273 | -19.1818 |  | -41.3636 |  | -20.8977 | -30.6493 | -30.2149 | -20.3904 | -19.9763 | -7.135 | -95.7654 | -48.3893 |  | -9.8654 | -9.3453 | 20.6455 | -21.6407 | -20.4611 | 9.232 | -26.0316 | -25.676 | 11.1522 | 0 | -16.01 | 0 | 7.3558 | -31.2426 | -6.206 | -6.3278 | 7.8499 | 11.489 | -26.5441 | 3.0716 |  | 2.8258 | 0 | 3.3014 | 0 | 6.5308 | 6.5308 | -29.6398 | 24.216 | 24.0424 | -13.8526 |  | 24.3033 | -19.46 | -1.3106 | 0.2529 | 0.66 | 1.56 | -23.8983 |  | 1.306 | -1.862 |  | -7.03 | -10.3418 | -2.388 |  | 24.1956 |  | 20.5203 | -3.907 | -4.0811 | 2.0032 |  |  | -11.3244 | -12.9672 | 2.7988 | -20.7963 | 6.4861 | 7.2433 | 141.7248 | -3.1382 | -9.4999 | 9.9449 | 2.8702 | 6.7394 | 6.8514 | 1.9693 | 9.6255 | 11.0916 | 0 | -3.6049 | 0 | 35.8843 | 0 | 13.7622 | 14.9956 | -7.787 |  | -11.7184 | -14.2372 | 35.2548 |  | -13.8526 | -13.3362 | -6.5236 | -6.1562 | 10.62 | 10.47 | -28 | -28 | 1.1618 | -8.56 | 81.0858 | 19.5306 | 19.4912 | -17.4 | -38.4 | -2.9 | -3.4 |  |  | -64.8301 | 27.1568 | -269.551 | -48.8278 | -20.4396 | 110.695 | 58.884 | 121.3212 | 143.2054 | 37.1806 | 15.5643 |  | -13.0063 | 167.2298 | -256.0319 | 56.99 | -53.5862 | -0.4431 |  | -10.32 | 0.395 | 0.389 | 7.2 | -4.08 | -3.6927 | -1.8143 | 8.6168 | -9.4926 | 0 | 0.752 | 1.052 |  |  | 3.7251 | 3.2101 | 2.8228 |  | 24.6 | 2.0559 | 0.33 |  | -7.7401 | -2.328 | -24.2418 | -6.8848 | -4.4529 | -24.2942 | -2.6421 | -27.2 | 10.9 |  | -50.5121
20/08/2025 | 07:30 | 0 | 2.812 | -7.691 | 2.6099 | 5.9592 |  | 15.439 |  | 14.6503 | 5.9338 | 5.5313 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -17.6 | 3.2752 | -14.1138 | 4.5734 | 4.5652 | 8.0197 | 0.803 | 0.1144 | 2.3195 |  | -0.7035 | -0.422 | -0.413 | 3.347 | -11.1 | -6.6 | -0.442 | 0.322 | -10.34 | -10.3 |  | -11.21 | -11.14 | 1.9296 | 4.216 | 13.7286 | 15.1681 | -23.2437 | -8.8413 | -8.3268 | 0.6046 | 0.7647 | -19.0222 | -16.2091 | 0 | 0.7626 | 66.7367 | 9.0768 | -5.3 | -5.3 | -23.1039 | -23.162 | -2.9001 |  | 7.9703 | 8.1549 | 1.6968 | 1.223 | -39.3994 | 5.5544 | 5.3713 | 28.3423 | -145.8877 |  |  |  | 7.1553 | 2.8 | 5.39 |  | -7.42 | -21.8308 | -21.6969 | 27.4641 | 26.5742 | -6.6961 | -30.1178 | -30.2789 | 7.4943 | 7.6113 |  |  | 43.1 | -11 | -2.54 | 22.1935 | 22.022 | 21.1147 | 49.9264 | 50.5215 | -22.7274 | -33.1722 | -16.0686 | 1.9334 | 28.59 | 18.45 | 7.3486 | 7.5226 | -8.34 |  | -9.6617 | -9.5702 | 42.4205 | 0.015 | -4.2353 | 10.4 | 11.8 | -3.7036 | 3.746 |  | 12.4374 | 4.17 | -2.36 | 3.844 | -43.5575 |  | -17.76 | 6.44 | 33.5 | -39.4182 | -19.4273 |  | -43.7545 |  | -17.4705 | -26.762 | -27.146 | -21.3034 | -21.2959 | -6.09 | -89.1974 | -62.69 |  | -9.4757 | -8.9395 | 21.3361 | -22.6704 | -21.7335 | 12.304 | -28.3293 | -28.1262 | 11.5176 | 0 | -14.64 | 0.9 | 7.6629 | -33.6679 | -6.9497 | -6.9546 | 8.7628 | 10.3332 | -25.2466 | 2.9291 |  | 2.706 | 2.8472 | 2.9229 | 0 | 8.5403 | 8.5403 | -29.1374 | 27.4674 | 27.6379 | -15.6342 |  | 21.608 | -21.43 | -1.8215 | 0.2529 | 1.04 | 2.72 | -22.5188 |  | 1.289 | -1.644 |  | -7.18 | -7.2198 | 0.7681 | -4.15 | 23.4923 |  | 27.7779 | -6.8128 | -7.2976 | 2.0684 |  |  | -11.8836 | -10.5015 | 3.1827 | -24.954 | 6.6018 | 6.0128 | 144.6675 | -6.3099 | -10.3854 | -4.1978 | 2.0574 | 6.8419 | 7.0175 | 1.2194 | 8.3152 | 9.5903 | 0.42 | -7.0519 | -8.6151 | 30.9146 | 8.8285 | 10.055 | 10.6182 | -7.0602 |  | -10.1123 | -11.9658 | 22.5669 | 25.125 | -12.8803 | -12.3255 | -6.2939 | -6.2282 | 14.39 | 14.47 | -26.9 | -26.9 | 0.9146 | -4.08 | 81.1858 | 18.7978 | 18.7538 | -17.4 | -38 | -5 | -5.5 |  |  | -84.7531 | 28.064 | -267.5704 | -46.3391 | -24.1667 | 99.7325 | 71.1493 | 125.5434 | 135.9201 | 24.0629 | 13.5074 |  | -10.6019 | 154.2723 | -250.3665 | 51.868 | -45.8587 | -0.7019 |  | -10.24 | 0.29 | 0.284 | 7.12 | -3.6 | -3.4522 | -2.2263 | 7.3838 | -9.0227 | 0.7 | 1.944 | 1.332 |  |  | 4.6601 | 3.0457 | 3.7587 |  | 25 | 2.1358 | 0.48 |  | -6.8918 | -2.1697 | -25.0262 | -6.3184 | -4.0958 | -25.2456 | -1.5817 | -26.7 | 10.6 |  | -42.8267
20/08/2025 | 08:00 | 0 | 3.0195 | -7.9029 | 5.1667 | 6.2064 |  | 16.3708 |  | 16.093 | 6.6258 | 6.3792 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 3.4216 | -12.3358 | 5.2509 | 5.1242 | 8.9725 | 2.3166 | 0.0695 | 2.375 |  | -0.7347 | -0.403 | -0.334 | 2.975 | -11.1 | -4.4 | -0.456 | 0.308 | -9.46 | -9.45 |  | -11.37 | -11.38 | 2.9365 | 4.0608 | 17.5737 | 17.9406 | -19.32 | -4.2867 | -3.7664 | 13.0549 | 13.4794 | -18.0845 | -14.8695 | 2.3796 | 14.8093 | 116.1853 | 9.1092 | -5.1 | -5.1 | -26.5224 | -26.3586 | -3.0328 |  | 10.6089 | 8.2785 | 1.5518 | 1.2021 | -81.3318 | 3.1129 | 2.9908 | 54.4527 | -160.8554 |  |  |  | 10.4785 | 3.77 | 6.42 |  | -4.37 | -21.295 | -20.4912 | 28.1939 | 27.1394 | -3.8275 | -28.9078 | -28.8106 | 11.0045 | 4.6554 |  |  | 42.1 | -6.4 | -2.92 | 23.8679 | 24.1681 | 22.9832 | 46.5661 | 46.8077 | -24.4216 | -27.7871 | -18.4542 | 2.2015 | 29.65 | 20.52 | 8.1299 | 8.2062 | -8.95 |  | -7.5117 | -6.8753 | 33.2178 | 0.0148 | -4.9346 | 10 | 9.4 | -2.3145 | 4.681 |  | 14.1074 | 5.28 | -2.56 | 5.7815 | -32.5168 |  | -14.33 | 6.04 | 32.31 | -29.0364 | -14.7818 |  | -42.2091 | 11.1144 | -11.0092 | -20.8289 | -21.3919 | -17.9776 | -19.6991 | -6.555 | -110.4773 | -79.7882 |  | -10.0127 | -8.8904 | 20.123 | -20.6017 | -19.395 | 44.564 | -26.652 | -26.1514 | 9.7389 | 0 | -15.43 | 1.2 | 7.714 | -32.5198 | -5.5738 | -5.6327 | 7.1439 | 8.1187 | -25.5684 | 2.499 |  | 2.2683 | 0 | 3.1228 | 0 | 9.0426 | 9.0426 | -30.812 | 25.0751 | 24.5152 | -16.8551 |  | 22.8141 | -20.91 | -0.3969 | 0.2355 | 0.23 | 3.78 | -23.7239 |  | 1.365 | -1.677 |  | -6.68 | -5.6433 | 2.2002 | -4.12 | 24.4773 |  | 27.7533 | -7.4798 | -7.9103 | 2.1272 |  |  |  | -14.0964 | 3.3577 | -24.3188 | 7.7941 | 5.8031 | 146.4344 | -5.1861 | -9.1924 | -5.1872 | 1.6835 | 6.7467 | 6.8672 | 0.7777 | 10.042 | 10.376 | 0.84 | -7.0058 | -8.7689 | 28.5003 | 7.0253 | 5.3394 | 5.6535 | -6.0898 |  | -11.1054 | -11.943 |  | 15.7637 | -12.1442 | -11.5509 | -8.4345 | -8.6295 | 12.73 | 12.75 | -26.5 | -26.7 | 1.1783 | -1.28 | 82.1689 | 18.2565 | 18.2187 | -17.4 | -38.4 | -5.4 | -5.6 | -18.4191 |  | -84.352 | 36.2868 | -266.3211 | -46.4504 | -23.2309 | 97.7842 | 74.3107 | 122.3025 | 130.9742 | 20.0962 | 16.1157 |  | -9.3086 | 151.8754 | -248.7934 | 48.6782 | -44.045 | -0.4675 |  | -10.8 | 0.455 | 0.45 | 7.68 | -4.48 | -3.5379 | -1.5213 | 7.2953 | -8.8762 | -0.8 | 1.143 | 1.308 |  | 2.9015 | 4.5767 | 3.4354 | 2.8153 |  | 24.9 | 2.1194 | 0.6 |  | -5.3375 | -2.7196 | -25.5747 | -4.8404 | -4.0831 | -27.1374 | 0 | -26 | 10 |  | -40.1263
20/08/2025 | 08:30 | 0 | 3.298 | -8.0884 | 5.5153 | 6.6968 |  | 17.4872 |  | 18.5732 | 7.6898 | 7.3269 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 8.28 | -22 | 2.9823 | -13.6055 | 5.8098 | 5.8185 | 10.1458 | 2.3809 | 0.216 | 2.3641 |  | -0.7901 | -0.346 | -0.298 | 3.21 | -6.66 | -2.2 | -0.001 | 0.312 | -9.68 | -9.65 |  | -11.28 | -11.24 | 3.9315 | 3.7419 | 16.8025 | 18.3728 | -17.7519 | -6.0282 | -4.1304 | 23.5557 | 23.6992 | -17.5486 | -14.4676 | 2.3796 | 14.4615 | 113.2745 | 7.7473 | -5.3 | -5.3 | -25.2117 | -25.2997 | -3.078 |  | 11.5607 | 9.4177 | 1.937 | 1.3331 | -62.2883 | 14.069 | 13.7638 | 20.1984 | -141.1803 |  |  |  | 18.053 | 4.98 | 7.97 |  | 0.88 | -25.5816 | -26.2514 | 31.9006 | 31.1483 | -2.9273 | -32.3832 | -32.4244 | 11.5093 | 3.5549 |  |  | 43.8 | -4.3 | -3.44 | 26.5412 | 26.9181 | 25.5114 | 47.2255 | 47.3689 | -23.4414 | -35.9713 | -15.8154 | 2.4221 | 28.17 | 23.16 | 9.3799 | 9.5734 | -10.1 |  | -5.162 | -5.3946 | 31.8357 | 0.0148 | -5.0538 | 4.1 | 4.2 | -1.4331 | 6.3641 |  | 16.3339 | 6.69 | -2.51 | 9.827 | -30.4367 |  | -13.91 | 7 | 35.03 | -25.7455 | -12.9364 |  | -43.8545 | 24.9566 | -0.839 | -12.9345 | -13.2694 | -0.9717 | -28.4057 | -6.635 | -71.2228 | -88.6486 |  | -11.4962 | -10.8488 | 30.0627 | -13.3686 | -13.0869 | 8.208 | -27.5194 | -27.2249 | 0 | 0 | -18.73 | 0 | 3.9345 | -18.5941 | -5.578 | -5.5934 | 7.4077 | 16.4963 | -32.5927 | 2.6628 |  | 2.3972 | 2.8599 | 3.6029 | 0 | 12.7267 | 12.7267 | -29.1374 | 27.5721 | 27.5758 | -14.5617 |  | 25.0016 | -18.94 | -0.6056 | 0.2978 | 0.39 | 1.34 | -24.698 |  | 1.381 | -1.502 |  | -5.65 | -7.6885 | 1.2738 | -3.75 | 25.7889 |  | 28.2201 | -7.7759 | -8.412 | 2.2908 |  |  | -12.8947 | -19.7028 | 3.4941 | -23.4407 | 7.1222 | 6.268 | 154.4227 | -3.5352 | -9.1069 | -5.9771 | 2.1805 | 7.6193 | 7.7532 | 1.5804 | 14.0035 | 15.4524 | -9.22 | 0 | -9.0651 | 31.0638 | 9.4461 | 0 | 0 | 0 | 5.2048 | -11.5186 | -12.9592 | 17.5425 |  | -10.0238 | -9.425 | -13.2129 | -13.0475 | 15.91 | 16.02 | -24.7 | -24 | 0.9494 | 1.68 | 75.8644 | 20.7533 | 20.8817 | -16.6 | -36.3 | -7.1 | -7.7 | -18.6808 |  | -90.0484 | 44.9799 | -292.6766 | -43.4301 | -29.1744 | 92.8054 | 80.131 | 146.5956 | 83.0794 | 14.2539 | 4.4236 |  | -32.7164 | 176.6553 | -204.1585 | -29.0474 | 32.2124 | -0.1868 |  | -10.32 | 0.382 | 0.377 | 7.68 | -5.36 | -2.9015 | -0.9659 | 7.6493 | -9.8131 | -0.2 | 1.635 | 1.372 |  |  | 3.8455 | 3.3827 | 3.4353 |  | 23.5 | 1.3149 | 0.68 |  | 0 | -3.6335 | -29.1112 | -1.7257 | -3.2594 | -29.4716 |  | -24.8 | 9.2 |  | -40.8491
20/08/2025 | 09:00 | 0 | 3.4213 | -8.2288 | 5.5235 | 7.0495 |  | 17.1943 |  | 20.4471 | 8.7097 | 8.4493 | -13.32 | -33 | 8.8 | 9.108 | -22 | 3.3591 | -13.8027 | 6.4229 | 6.467 | 11.0147 | 2.5675 | 0.1931 | 2.3476 |  | -0.9397 | -0.229 | -0.21 | 2.776 | -6.66 | 0 | -0.152 | 0.294 | -7.59 | -7.53 |  | -12.4 | -12.49 | 5.3504 | 3.7648 | 18.1422 | 19.8671 | -15.5237 | -3.8848 | -3.4967 | 0 | 4.253 | -14.6015 | -11.6544 | 1.5905 | 8.405 | 111.7545 | 9.0179 | -5.6 | -5.6 | -28.5032 | -28.291 | -3.0997 |  | 9.4694 | 9.1381 | 3.263 | 2.3125 | -81.8506 | 17.7007 | 17.5481 | 21.5658 | -141.9133 |  |  |  | 20.7575 | 4.94 | 8.04 |  | 4.67 | -24.9118 | -22.5006 | 28.7759 | 27.7246 | -4.1718 | -34.8726 | -35.1132 | 8.9275 | -2.2048 |  |  | 33.1 | 7.9 | -3.05 | 23.8628 | 23.8785 | 22.6086 | 46.3641 | 46.1695 | -24.1337 | -35.081 | -17.4661 | 2.5243 | 31.64 | 26.82 | 10.3174 | 10.3546 | -10.69 | 0 | 0.2799 | 0.5629 | 13.6572 | 0.0149 | -5.6294 | 3.1 | 2.7 | -1.46 | 7.8602 | -0.4731 | 18.5605 | 8.53 | -3.58 | 11.0825 | -11.7907 | 0 | -14.84 | 7.37 | 36.83 | -8.9273 | -4.7909 |  | -37.6 | 36.6735 | 10.4298 | -1.1444 | -1.03 | -0.1578 | -11.0065 | -6.824 | -75.9734 | -81.1955 |  | -10.9535 | -10.2407 | 19.5541 | -15.5186 | -14.5925 | 33.808 | -25.6608 | -25.4058 |  | -15.83 | -20.08 | 0.5 | 3.7191 | -22.0729 | -6.6164 | -6.6389 | 7.9316 | 6.1476 | -21.0008 | 2.8925 |  | 2.7542 | 3.5949 | 3.3865 | 2.6745 | 9.8799 | 9.2101 | -19.5924 | 18.9791 | 19.4554 | -4.6211 | 9.3541 | 24.4938 | -16.75 | -0.7118 | 0.2978 | 0.16 | 0.77 | -24.2865 |  | 1.491 | -1.469 |  | -6.45 | -21.911 | -12.5229 |  | 24.7363 |  | 28.9322 | -8.8636 | -9.3648 | 2.4305 | 0.033 |  | -12.5775 | -22.0518 | 0.7957 | -22.227 | 6.3734 | 6.2483 | 171.334 | -2.0115 | -7.8141 | -7.7233 | 2.1435 | 7.9342 | 8.213 | 1 | 13.3481 | 14.7717 | -10.48 | 6.1536 | 0 | 26.7631 | 3.0468 | 0 | 1.1875 | 0 | 0 | -11.4297 | -12.3228 |  |  | -10.0348 | -9.6173 | -15.2962 | -15.428 | 15.45 | 15.38 | -25.7 | -26.7 | 1.0904 | 4.48 | 79.2218 | 18.1013 | 17.6578 | -16.1 | -35 | -6.7 | -7.2 | -18.4701 |  | -76.7229 | 33.5407 | -294.6066 | -44.9112 | -29.6037 | 93.0447 | 77.8307 | 150.3257 | 85.8271 | 18.9128 | 7.271 |  | -36.0676 | 178.4696 | -206.1215 | -26.18 | 32.6936 | 0.3772 |  | -10.64 | 0.448 | 0.439 | 8 | -6 | -2.4167 | -0.1755 | 7.7653 | -9.3156 | -1.4 | -0.003 | 0.433 |  | 2.8971 | 4.1563 | 3.1035 | 3.0454 |  | 23.1 | 0.7684 | 0.82 |  | -2.7976 | -2.9104 | -28.0015 | -2.2145 | -3.8892 | -29.353 | 1.2407 | -23.8 | 8.8 |  | -41.6236
20/08/2025 | 09:30 | 0 | 3.808 | -8.6216 | 3.3751 | 6.7424 |  | 18.269 |  | 22.2497 | 9.6147 | 9.3059 | -13.32 | -35.2 | 11 | 9.936 | -24.2 | 3.5471 | -14.125 | 6.1631 | 6.0249 | 10.5955 | 2.5979 | 0.2869 | 2.4022 |  | -0.8392 | -0.088 | -0.071 | 3.839 | -6.66 | 4.4 | -0.121 | 0.311 | -6.42 | -6.4 |  | -12.53 | -12.56 | 6.7188 | 3.7526 | 19.1205 | 21.09 | -15.7789 | -3.0811 | -3.0644 |  | 5.9477 | -14.6015 | -12.1903 | 1.5905 | 8.9071 | 111.0462 | 7.5058 | -5.5 | -5.6 | -28.1143 | -27.6621 | -3.4308 |  | 8.4902 | 9.6877 | 3.658 | 2.3874 | -76.4183 | 14.9846 | 14.8015 | 17.5747 | -140.0338 |  |  |  | 22.8033 | 5.67 | 9.03 |  | 7.22 | -20.0894 | -21.9648 | 27.5489 | 26.4661 | -5.0895 | -29.4483 | -30.2094 | 8.3459 | 0.1267 |  |  | 43.4 | 0.3 | -3.36 | 30.1985 | 30.4091 | 28.9087 | 38.7836 | 38.9857 | -22.5789 | -29.5845 | -15.4511 | 3.0241 | 31.81 | 27.41 | 10.6299 | 10.6476 | -10.83 |  | -1.7692 | -2.1125 | 13.8987 | 0.0149 | -5.5279 | 0 | 0 | -1.2073 | 8.9822 |  | 20.2304 | 9.63 | -4 | 11.904 | -12.3307 |  | -15.78 | 11.08 | 37.65 | -11.8909 | -4.8364 |  | -36.8818 | 39.6786 | 13.3236 | 3.0754 | 3.0687 | 0.024 | -16.06 | -7.569 | -71.988 | -88.3259 |  | -11.4936 | -10.4951 | 26.4877 | -11.1673 | -12.152 | 19.472 | -27.6237 | -24.6568 |  | -9.88 | -6.53 | -0.8 | 3.9911 | -16.7998 | -7.9273 | -7.7951 | 8.0489 | 7.7105 | -22.4169 | 3.7357 |  | 3.5847 | 3.0834 | 2.9192 | 2.5203 | 8.5403 | 7.8704 | -12.8941 | 18.4447 | 18.9153 | 1.1336 | 14.8077 | 26.3981 | -17.29 | -0.6056 | 0.2978 | 0.24 | 0.98 | -26.1516 |  | 1.665 | -1.447 |  | -11.85 | -28.974 | -20.7971 | -4.39 | 32.1795 |  | 29.9626 | -9.6014 | -10.2692 | 2.5981 | 0.03 |  | -13.2486 | -22.283 | 1.1416 | -22.4364 | 8.6971 | 7.2421 | 176.5728 | -1.0772 | -7.2109 | -8.3593 | 2.0866 | 8.3151 | 8.4661 | 1.3691 | 14.0508 | 16.3696 | -8.8 | 0 | -6.3695 | 27.4307 | 8.3252 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.0091 | -13.2983 | 11.4438 | 11.6622 | -13.4955 | -13.2538 | -17.1625 | -16.4321 | 24 | 24.05 | -26.1 | -26 | 1.301 | 5.44 | 94.8589 | 5.5978 | 5.6732 | -15.3 | -34.6 | -3.3 | -3.8 |  |  | -87.502 | 43.8131 | -295.9783 | -53.2215 | -32.5029 | 104.5961 | 72.0071 | 134.4498 | 99.2162 | 24.5257 | 6.9199 |  | -18.2509 | 181.1022 | -219.108 | -38.6499 | 41.3174 | 0.0476 |  | -9.68 | 0.404 | 0.393 | 7.36 | -6.32 | -1.7387 | 0.499 | 7.9118 | -10.2831 | -2 | -0.037 | -0.146 |  |  | 3.8992 | 3.8018 | 3.5541 |  | 22.2 | -0.0596 | 0.86 |  | -2.6765 | -2.8877 | -28.5614 | -2.6771 | -3.6877 | -29.608 | 1.9966 | -23.8 | 8.6 |  | -43.7142
20/08/2025 | 10:00 | 0 | 4.1246 | -9.0491 | 3.4597 | 6.6853 |  | 18.907 |  | 22.6296 | 9.7747 | 9.3602 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 10.764 | -26.4 | 3.3184 | -14.3589 | 6.642 | 6.6083 | 11.4471 | 2.5972 | 0.3076 | 2.2784 |  | -0.8338 | -0.06 | -0.044 | 3.603 | -4.44 | 6.6 | 0.234 | 0.319 | -6.6 | -6.64 | -10 | -12.01 | -12.14 | 7.3946 | 3.5987 | 13.5573 | 18.9393 | -14.8855 | -2.2773 | -2.4391 |  | 8.2891 | -15.8072 | -13.6638 | 1.5905 | 9.4424 | 115.2445 | 7.5469 | -4.9 | -5 | -27.9865 | -27.9693 | -3.4823 |  | 9.2774 | 10.0003 | 3.806 | 2.6268 | -68.8803 | 13.1535 | 12.8178 | 14.5715 | -134.8969 |  |  |  | 24.0407 | 6.01 | 9.57 |  | 7.78 | -22.6346 | -22.5006 | 27.9995 | 27.1578 | -5.324 | -25.9005 | -25.806 | 9.2098 | 3.5462 |  |  | 46.6 | -4.2 | -3.34 | 33.6206 | 33.8438 | 32.5807 | 33.4955 | 34.2309 | -21.3009 | -27.031 | -12.6643 | 2.9877 | 35.27 | 27.73 | 11.7236 | 11.6241 | -11.87 | 0 | -5.9686 | -5.4947 | 16.209 | 0.0147 | -6.3138 | 0 | 0 | -1.2463 | 9.3562 | -0.4731 | 20.6015 | 9.91 | -3.91 | 11.532 | -14.6408 | 0 | -15.67 | 11.25 | 38.65 | -10.7818 | -5.8455 |  | -37.3818 | 42.1444 | 14.9035 | 1.7778 | 1.9766 | 0.8417 | -22.0245 | -7.546 | -67.7332 | -87.1658 |  | -11.5084 | -11.1104 | 22.3119 | -10.8848 | -11.7015 | 2.576 | -26.8238 | -26.617 |  | 0 | -11.35 | 7 | 4.0115 | -14.0129 | -7.4469 | -7.3806 | 7.1771 | 10.3451 | -21.9049 | 3.8367 |  | 3.5468 | 3.367 | 3.5204 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -16.4107 | 20.2357 | 20.0585 | -1.2896 | 11.0247 | 24.6793 | -18.28 | -0.7118 | 0.3243 | 0.68 | 1.28 | -25.1033 |  | 1.568 | -1.436 |  | -10.76 | -24.1444 | -15.1629 | -4 | 33.9912 |  | 29.6447 | -9.9048 | -10.4255 | 2.6748 | 0.0285 |  | -14.297 | -23.4178 | 0.6495 | -21.4983 | 7.5901 | 6.684 | 176.0764 | -0.4822 | -7.1201 | -8.9454 | 2.8329 | 8.381 | 8.5215 | 2.1304 | 13.9536 | 15.4005 | -8.8 | 0 | -5.4205 | 27.7367 | 8.0368 | 0 | 0 | 0 | 5.2206 | -12.0831 | -12.3639 |  |  | -14.5063 | -14.0723 | -18.5555 | -18.4919 | 23.52 | 23.49 | -24.4 | -24.5 | 1.1087 | 7.12 | 95.6318 | 6.1781 | 6.3304 | -15.2 | -33.7 | -2.9 | -3.4 |  |  | -87.9987 | 42.356 |  | -54.213 | -32.6069 | 103.8334 | 71.0947 | 132.9144 | 101.6772 | 26.213 | 6.9629 |  | -18.7166 | 181.2991 | -219.9468 | -39.5194 | 45.9396 | 0.2112 |  | -9.04 | 0.491 | 0.486 | 6.8 | -6.48 | -1.1347 | 0.734 | 7.6493 | -10.3716 | -1.8 | 2.071 | 1.355 | 2.6516 |  | 4.3808 | 3.9072 | 3.7473 |  | 21.3 | -0.7145 | 0.92 |  | -2.7817 | -3.0251 | -29.0019 | -2.8636 | -3.2494 | -29.1664 | 1.3894 | -22.8 | 7.6 |  | -44.2487
20/08/2025 | 10:30 | 0 | 4.2391 | -9.2654 | 2.7563 | 6.9482 |  | 18.9423 |  | 23.6972 | 10.4267 | 9.7139 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 11.592 | -24.2 | 2.7144 | -6.4427 | 6.5211 | 6.4133 | 11.2714 | 2.2851 | -0.0405 | 2.4411 |  | -0.9195 | 0.111 | 0.128 | 3.207 | -6.66 | 6.6 | -0.203 | 0.302 | -6.63 | -6.59 |  | -10.39 | -10.34 | 7.4105 | 4.0231 | 13.4723 | 16.0339 | -18.7139 | -8.4394 | -7.872 |  | 30.0483 | -17.0128 | -16.343 | 3.1687 | 16.919 | 122.5652 | 11.6592 | -5.7 | -5.8 | -20.3942 | -20.1174 | -3.7857 |  | 14.3914 | 9.9173 | 2.7823 | 1.9108 | -58.3209 | 47.6089 | 47.1511 | 11.3841 | -81.795 |  |  |  | 26.845 | 5.72 | 9.25 |  | 8.1 | -13.3915 | -13.5255 | 31.5545 | 29.8711 | -7.6768 | -22.6006 | -22.7225 | 14.4653 | 8.6095 |  |  | 57.8 | -11.1 | -3.63 | 38.1582 | 39.0805 | 37.1723 | 59.6825 | 58.5734 | -22.0082 | -53.8274 | -14.603 | 3.3551 | 37.13 | 25.03 | 12.6611 | 12.6007 | -12.4 |  | -9.381 | -9.4271 | 25.6443 | 0.0148 | -6.5395 | -3.6 | -3.2 | -0.6763 | 10.1043 |  | 21.3437 | 10.49 | -4.14 | 12.5705 | -25.0014 |  | -17.13 | 9.03 | 40.12 | -19.6545 | -10.2 |  | -36.1818 | 39.2635 | 12.2545 | -0.434 | -0.007 | 1.9701 | -18.1952 | -9.089 | -52.5768 | -88.104 |  | -11.5182 | -10.7206 | 23.54 | -4.6201 | -4.7996 | 4.624 | -26.6364 | -26.0393 |  | 0 | -11.46 | 1.7 | 4.4176 | -4.6783 | -7.4307 | -7.4205 | 6.7527 | 5.5131 | -19.0223 | 3.7349 |  | 3.4673 | 3.4811 | 2.9709 | 0 | 0.8373 | 0.5024 | -11.7219 | 18.7799 | 18.6145 | 1.6732 | 13.4363 | 22.2965 | -18.19 | -0.8016 | 0.3243 | 1.53 | 1.31 | -21.5016 |  | 1.622 | -1.429 |  | -9.42 | -27.5764 | -16.4712 | -3.79 | 34.4297 |  | 32.1279 | -11.4566 | -12.2646 | 2.875 | 0.0615 |  | -14.4435 | -22.1132 | 1.9377 | -22.398 | 8.9464 | 8.7585 | 180.8849 | 0.9353 | -5.9889 | -11.0815 | 2.6176 | 8.5788 | 8.8063 | 2 | 14.1229 | 17.5215 | -9.22 | 0 | -11.9505 | 30.7844 | 7.368 | 0 | 0 | 0 | 5.5606 | -10.5173 | -12.7723 |  |  | -13.8581 | -13.3143 | -18.9547 | -18.7424 | 21.78 | 21.86 | -23.2 | -23.5 | 1.1252 | 8.8 | 85.2342 | 6.4601 | 6.532 | -15.2 | -32.9 | -3.3 | -3.7 | -18.459 |  | -92.4323 | 45.2978 | -299.5089 | -53.532 | -34.6865 | 104.0142 | 71.1613 | 129.6537 | 100.9166 | 26.9172 | 10.8098 |  | -17.539 | 182.7572 | -219.969 | -35.6727 | 40.5771 | 0.282 |  | -9.2 | 0.718 | 0.713 | 6.88 | -6.48 | -1.0933 | 0.7919 | 7.6188 | -10.106 | -1.7 | 1.418 | 1.884 | 2.6721 | 2.9072 | 3.5886 | 3.7493 | 3.3267 |  | 21.4 | -0.4945 | 0.98 |  | -2.9343 | -3.2797 | -28.6889 | -2.9663 | -3.3888 | -29.3622 | 1.66 | -22.8 | 7 |  | -41.4148
20/08/2025 | 11:00 | 0 | 4.5122 | -9.515 | 3.0946 | 7.0692 |  | 19.4801 |  | 24.8271 | 10.8937 | 10.245 | -13.32 | -37.4 | 15.4 | 11.592 | -26.4 | 2.752 | -6.6704 | 6.9637 | 6.674 | 11.925 | 1.9281 | 0.2184 | 2.3179 |  | -0.885 | 0.001 | 0.173 | 2.821 | -6.66 | 8.8 | -0.083 | 0.298 | -7.23 | -7.16 | -10 | -10.11 | -9.64 | 7.965 | 4.1205 | 13.3741 | 16.7477 | -17.3665 | -9.6451 | -9.6697 |  | 36.461 | -18.3524 | -14.3336 | 2.7742 | 12.6469 | 122.0986 | 0 | 0 | 0 | -18.6158 | -17.9418 | -3.8704 |  | 17.0074 | 10.1229 | 2.916 | 1.9985 | -52.5834 | 46.7238 | 46.6017 | 4.9187 | -75.5414 |  |  |  | 27.9228 | 6.05 | 9.72 |  | 8.42 | -13.6594 | -13.6594 | 33.3154 | 32.1409 | -6.9094 | -22.2054 | -21.99 | 16.0292 | 8.2766 |  |  | 60.9 | -13.4 | -3.44 | 39.9498 | 39.551 | 38.4503 | 59.8677 | 59.4611 | -24.6144 | -52.7206 | -15.7784 | 3.4118 | 33.96 | 24.84 | 12.9736 | 12.8937 | -12.68 |  | -10.0285 | -9.8125 | 27.5614 | 0.0147 | -6.7198 | -3.7 | -3.4 | -0.3528 | 10.1043 |  | 21.5292 | 10.7 | -3.85 | 12.6635 | -25.9015 |  | -18.03 | 11.59 | 41.1 | -21.3455 | -10.9818 |  | -36.7182 | 41.3074 | 13.503 | 0.7726 | 1.1965 | 2.8015 | -15.0293 | -10.091 | -52.1717 | -92.9251 |  | -11.9403 | -11.4405 | 18.8004 | -5.2769 | -4.121 | 19.472 | -29.1628 | -28.8598 |  | -15.13 | -11.85 | -0.5 | 4.2631 | -6.2011 | -6.834 | -6.8524 | 5.8197 | -1.2417 | -18.4136 | 3.7869 |  | 3.4925 | 3.4132 | 0 | 3.1734 | 1.0047 | 1.0047 | -14.2338 | 18.3812 | 18.8641 | -0.2013 | 14.5264 | 26.027 | -19.28 | -0.3108 | 0.3683 | 0.68 | 1.48 | -25.7049 |  | 1.694 | -1.436 |  | -17.06 | -26.4936 | -15.3801 | -5.7 | 46.672 |  | 29.907 | -10.7369 | -11.4605 | 3.0244 | 0.066 |  | -15.9699 | -25.7984 | 2.4651 | -19.5681 | 8.1928 | 7.8896 | 179.3638 | 0.7384 | -5.5431 | -9.9934 | 2.1278 | 8.8058 | 8.9012 | 1 | 13.9494 | 15.3869 | -9.22 | 0 | -10.4077 | 28.229 | 11.853 | -1.3499 | 0 | 0 | 5.5525 | -12.5029 | -12.8411 |  |  | -13.0561 | -12.8309 | -20.4102 | -20.2063 | 22.16 | 22.26 | -22.7 | -22.7 | 1.1087 | 9.76 | 87.5711 | 6.2282 | 6.2512 | -14.8 | -32.4 | -3.7 | -4.2 | -18.4861 |  | -94.5141 | 40.0603 | -297.4607 | -54.7754 | -37.059 | 106.0572 | 68.9879 | 132.637 | 101.4912 | 28.6269 | 5.2439 |  | -18.1419 | 185.1285 | -221.3908 | -35.5763 | 40.0498 | 0.0256 |  | -9.12 | 0.353 | 0.339 | 6.96 | -6.08 | -1.2783 | 0.8225 | 6.0655 | -10.3716 | -1.6 | 1.571 | 2.125 | 2.6824 | 2.8763 | 3.5206 | 3.4335 | 3.4324 |  | 21 | -0.7329 | 1.09 |  | -3.3128 | -3.3929 | -28.3981 | -2.8592 | -3.5468 | -29.5819 | 1.4321 | -22.2 | 7.3 |  | -39.423
20/08/2025 | 11:30 | 0 | 4.9781 | -10.1021 | 2.8591 | 7.0629 |  | 20.736 |  | 25.5283 | 11.1837 | 10.8066 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 9.936 | -24.2 | 3.2025 | -7.1535 | 6.5572 | 6.6773 | 11.1139 | 1.3543 | 0.0305 | 2.3208 |  | -0.9372 | -0.037 | -0.03 | 3.846 | -4.44 | 6.6 | 0.822 | 0.323 | -7.62 | -7.69 | -10 | -10.34 | -10.26 | 7.9794 | 3.9639 | 13.6298 | 17.3877 | -17.1955 | -10.3148 | -9.7459 |  | 39.3798 | -17.9505 | -16.343 | 3.5633 | 16.7373 | 122.5223 |  |  |  | -17.2872 | -18.7503 | -3.7103 |  | 16.8967 | 9.6933 | 2.8765 | 1.9858 | -58.0462 | 46.6628 | 46.4186 | 3.2797 | -68.2923 |  |  |  | 28.9806 | 6.35 | 10.04 |  | 8.85 | -14.4632 | -13.9273 | 33.8734 | 32.514 | -8.5865 | -25.1189 | -25.0862 | 16.864 | 8.6565 |  |  | 63.2 | -15.4 | -3.51 | 39.4443 | 39.3977 | 38.2197 | 60.3517 | 61.0345 | -24.0225 | -53.0992 | -16.0276 | 3.2769 | 34.45 | 24.85 | 13.2861 | 13.2843 | -12.88 |  | -10.5789 | -10.3175 | 30.6902 | 0.0148 | -6.7882 | -6.1 | -3.6 | -0.2844 | 10.2913 |  | 22.2714 | 11.13 | -3.79 | 12.7565 | -29.6817 |  | -17.82 | 9.86 | 42.31 | -25.1818 | -12.6091 |  | -38.0091 | 40.345 | 11.0865 | -0.9285 | -0.9209 | 3.6024 | -12.3765 | -10.152 | -56.0111 | -93.3434 |  | -11.9761 | -11.3385 | 14.4203 | -2.5267 | -3.6591 | 24.592 | -31.5776 | -31.6528 |  | -10.85 | -12.98 | 1.8 | 4.5839 | -5.6597 | -7.2402 | -7.1787 | 7.0268 | -1.1188 | -18.1853 | 3.4992 |  | 3.243 | 4.3303 | 4.0549 | 2.5312 | 1.0047 | 0.8373 | -13.7314 | 20.12 | 20.4891 | -0.4212 | 13.0895 | 23.7906 | -20.15 | -0.9041 | 0.3243 | 0.37 | 2.42 | -24.1119 | 0 | 1.702 | -1.609 |  | -18.01 | -26.1905 | -15.8297 | -5.86 | 45.3087 |  | 29.3451 | -10.8084 | -11.4927 | 3.0326 |  |  | -16.6945 | -27.663 | 1.6728 | -18.2425 | 8.3604 | 8.3143 | 179.1884 | 1.1841 | -4.738 | -10.8654 | 2.3639 | 8.7619 | 8.8695 | 2 | 13.3605 | 15.0745 | -7.12 | 0 | -18.2333 | 29.493 | 18.3647 | -1.0901 | -0.9923 | 0 | 5.1344 | -11.859 | -13.8842 |  |  | -13.4351 | -13.1824 | -20.129 | -20.223 | 22.8 | 22.43 | -23.4 | -23.2 | 1.1252 | 10.88 | 90.4312 | 6.8679 | 6.3836 | -14.8 | -32.8 | -3.6 | -3.8 | -18.7172 |  | -108.6833 | 45.0621 | -297.8945 | -54.6408 | -40.6153 | 104.4639 | 68.4645 | 131.0557 | 100.7928 | 27.8685 | 4.1748 |  | -16.5799 | 185.1241 | -220.4087 | -35.5842 | 40.5452 | 0.3528 |  | -9.04 | 0.224 | 0.219 | 7.44 | -6.8 | -1.3838 | 1.1429 | 6.5629 | -10.457 | -1 | 2.82 | 2.082 | 2.4431 | 2.8515 | 4.2874 | 3.3134 | 3.0546 |  | 21.2 | 1.8877 | 1.25 |  | 0 | -3.1453 | -28.9639 | -2.3272 | -3.9464 | -28.7119 | 1.4151 | -22.4 | 7.4 |  | -38.6782
20/08/2025 | 12:00 | 0 | 5.435 | -10.6823 | 3.0063 | 7.0872 |  | 21.1757 |  | 24.6379 | 10.6177 | 10.411 | -15.54 | -37.4 | 13.2 | 9.936 | -24.2 | 3.3094 | -6.0147 | 6.226 | 6.2849 | 10.6352 | 1.2883 | 0.1139 | 2.2785 |  | -1.0733 | -0.133 | -0.084 | 3.941 | -4.44 | 8.8 | 0.764 | 0.328 | -8.3 | -8.27 |  | -10.21 | -10.18 | 6.9828 | 4.2246 | 14.0634 | 16.5674 | -17.4517 | -12.0563 | -12.682 |  | 19.7897 | -19.0222 | -14.4676 | 2.7742 | 22.7826 | 122.1243 |  |  |  | -18.8063 | -19.5226 | -4.7782 |  | 15.8746 | 9.3847 | 2.63 | 1.8616 | -69.0939 | 46.9985 | 47.2121 | 11.4078 | -80.0941 |  |  |  | 27.5236 | 5.87 | 9.43 |  | 9.04 | -12.4538 | -11.918 | 33.2482 | 31.7905 | -8.318 | -27.4848 | -27.6905 | 15.003 | 8.7565 |  |  | 65.2 | -14.5 | -3.39 | 39.6474 | 38.855 | 37.3341 | 60.6738 | 61.4805 | -27.8485 | -51.0558 | -20.1792 | 3.3075 | 36.66 | 25.05 | 13.2861 | 13.1866 | -12.79 |  | -10.0769 | -10.3964 | 33.0017 | 0.0149 | -6.8264 |  | -5.9 | -0.5383 | 10.8523 |  | 22.6425 | 11.55 | -3.38 | 11.408 | -31.7618 |  | -18.81 | 9.65 | 42.06 | -25.9455 | -12.8636 |  | -37.5636 | 41.1934 | 13.969 | 0.747 | 0.9086 | 3.0266 | -22.9169 | -10.502 | -57.8493 | -90.316 |  | -12.1568 | -11.6504 | 19.9324 | 4.8506 | 3.4402 | -3.076 | -28.8296 | -28.4378 |  | 0 | -8.39 | 0.1 | 4.9257 | 10.6037 | -6.0414 | -5.983 | 6.2212 | 4.0186 | -22.7824 | 3.5284 |  | 3.2004 | 3.6453 | 3.7291 | 2.9406 | -0.8373 | -1.0047 | -11.2196 | 20.041 | 20.1662 | -0.2151 | 14.9567 | 25.5143 | -19.7 | -0.0929 | 0.3124 | 0.21 | 1.63 | -26.0341 |  | 1.668 | -1.731 |  | -19.16 | -27.414 | -18.11 | -6.03 | 43.8075 |  | 29.8683 | -10.4768 | -11.2373 | 3.1121 |  |  | -15.7619 | -26.4517 | 1.4802 | -19.6958 | 7.5157 | 6.4324 | 177.3944 | -0.3345 | -6.0069 | -9.6145 | 3.1729 | 8.8571 | 8.9486 | 1.7719 | 13.5237 | 14.8737 | -7.54 | 0 | -18.4897 | 30.3466 | 20.0143 | -3.0055 | -2.1574 | 0 | 5.1068 | -12.3164 | -12.3975 | 7.6694 | 6.6611 | -12.9682 | -12.4518 | -19.6864 | -19.4191 | 24.12 | 24.21 | -24.6 | -24.7 | 1.0739 | 10.72 | 89.2897 | 6.686 | 7.2253 | -14.8 | -34.1 | -4.2 | -4.6 | -18.7239 |  | -108.9215 | 42.8802 |  | -53.4539 | -41.6295 | 104.2385 | 71.6431 | 130.8992 | 99.0636 | 26.9948 | 0.9906 |  | -16.2786 | 182.3686 |  | -34.4676 | 41.7051 | 0.0256 |  | -10.08 | 0.094 | 0.083 | 8 | -6.72 | -1.8516 | 1.3199 | 6.2425 | -10.6035 | -1.5 | 1.953 | 1.204 | 2.67 | 2.851 | 4.6622 | 3.1692 | 3.7045 |  | 22.6 | 1.9288 | 1.3 |  | 0 | -3.229 | -28.2055 | -1.6613 | -3.9401 | -29.3815 | 1.5615 | -23.7 | 8.6 |  | -38.6679
20/08/2025 | 12:30 | 0 | 6.0153 | -11.0879 | 3.2494 | 7.0487 |  | 21.08 |  | 24.7175 | 10.4267 | 10.03 | -13.32 | -37.4 | 13.2 | 9.108 | -26.4 | 3.3976 | -3.5671 | 5.6204 | 5.5407 | 9.5819 | 0.9963 | 0.1118 | 2.4625 |  | -0.9364 | -0.479 | -0.456 | 3.61 | -6.66 | 6.6 | 0.872 | 0.322 | -10.12 | -10.19 |  | -10.96 | -10.99 | 5.8101 | 4.1035 | 17.6874 | 21.7919 | -17.3872 | -13.9317 | -13.8042 |  | 2.5093 | -13.7978 | -10.5828 | 1.9851 | 10.6628 | 122.6877 | -4.3807 |  |  | -19.8651 | -19.8055 | -2.5115 |  | 17.0787 | 8.7164 | 1.0623 | 0.822 | -98.5748 | 48.8906 | 48.9212 | 26.7317 | -97.8764 |  |  |  | 25.8371 | 5.09 | 8.47 |  | 7.21 | -12.3199 | -12.4538 | 32.9799 | 31.8515 | -7.6314 | -27.2366 | -27.1606 | 16.8366 | 8.7155 |  |  | 63.2 | -14.2 | -3.91 | 38.1956 | 38.5551 | 36.7478 | 70.2123 | 70.0574 | -32.612 | -51.6118 | -26.5754 | 3.5425 | 35.68 | 24.24 | 12.9736 | 12.8937 | -12.19 |  | -10.9106 | -10.5255 | 33.6659 | 0.0151 | -6.4519 |  |  | -0.9058 | 11.0393 |  | 23.0136 | 11.86 | -3.16 | 11.5165 | -32.6269 |  | -17.96 | 9.46 | 41.38 | -28.6545 | -13.9727 |  | -38.1091 | 36.5702 | 9.6637 | -2.4215 | -3.0017 | 3.3655 | -18.443 | -10.556 | -76.0558 | -89.4367 |  | -11.2388 | -10.6602 | 17.5272 | 3.7425 | 2.6677 | 6.672 | -29.4525 | -28.57 |  | 0 | -11.96 | -1.1 | 4.6139 | 7.4315 | -4.5922 | -4.623 | 3.667 | 5.0256 | -22.3319 | 3.5405 |  | 3.2553 | 2.8056 | 0 | 2.8151 | -0.3349 | -0.3349 | -10.0474 | 20.2397 | 19.787 | 2.2534 | 16.5969 | 25.4215 | -19.11 | -0.4994 | 0.2978 | 0.37 | 0.86 | -25.6241 |  | 1.525 | -1.862 |  | -17.97 | -30.3193 | -19.2299 | -6.23 | 41.0708 |  | 30.7362 | -10.1069 | -10.8661 | 3.0795 |  |  | -16.0498 | -23.8807 | 2.1501 | -21.1885 | 8.0098 | 8.2427 | 169.1654 | -1.2498 | -7.4483 | -8.9236 | 2.8966 | 8.4689 | 8.5452 | 2 | 12.0484 | 13.9607 | -5.03 | 0 | -23.3306 | 32.0654 | 23.6843 | -4.0941 | -3.352 | 0 | 6.1236 | -12.6408 | -14.4571 |  |  | -12.9957 | -12.3474 | -18.915 | -18.7751 | 26.38 | 26.58 | -25.5 | -26.1 | 1.1435 | 9.2 | 86.3986 | 7.7454 | 7.7118 | -15.3 | -35.8 | -4.6 | -5.1 |  |  | -115.1256 | 38.9295 |  | -50.6059 | -41.9618 | 101.4506 | 75.7406 | 130.9001 | 97.3589 | 24.5876 | 3.2168 |  | -16.8856 | 180.1229 | -217.4707 | -37.1388 | 40.8541 | 0.1892 |  | -10.32 | 0.238 | 0.228 | 7.84 | -6.4 | -2.1017 | 1.0575 | 6.038 | -10.7805 | -1.5 | 1.107 | 0.808 |  | 3.1376 | 4.252 | 3.6441 | 3.0029 |  | 23.9 | 2.2071 | 1.29 |  | 0 | -4.2162 | -29.1674 | 0 | -2.4506 | -30.2134 | 0 | -25.4 | 10 |  | -41.0919
20/08/2025 | 13:00 | 0 | 5.8656 | -11.2023 | 3.2418 | 7.2536 |  | 20.1568 |  | 21.4439 | 9.1637 | 8.6224 | -11.1 | -37.4 | 13.2 | 9.936 | -24.2 | 3.169 | -2.9846 | 4.9524 | 4.9455 | 8.6763 | 0.7519 | 0.1163 | 2.363 |  | -1.0051 | 0.072 | 0.061 | 3.51 | -8.88 | 6.6 | 0.537 | 0.313 | -3.71 | -3.73 |  | -13.9 | -13.84 | 5.4594 | 4.2718 | 17.0774 | 19.6022 | -20.7583 | -5.7602 | -5.4683 |  | 42.709 | -14.8695 | -13.262 | 4.3523 | 18.2979 | 107.3148 | -2.6827 | -0.5 | -0.5 | -24.871 | -24.7012 | -1.8977 |  | 4.0346 | 8.0806 | 1.7616 | 1.4466 | -97.0488 | 52.2172 | 52.6139 | 18.2968 | -101.3265 |  |  |  | 22.0349 | 4.26 | 7.92 |  | 5.09 | -10.9803 | -15.5348 | 18.3261 | 17.3829 | -6.4687 | -23.7378 | -23.5696 | 3.8378 | 10.1134 |  |  | 65.1 | -16.2 | -4.33 | 38.3597 | 38.5949 | 37.2423 | 66.8426 | 66.9183 | -21.3482 | -58.2425 | -15.443 | 3.2845 | 34.9 | 21.92 | 12.3486 | 12.3077 | -11.64 |  | -11.0514 | -11.3706 | 34.6325 | 0.0151 | -6.1148 | -3.6 | -3.6 | -2.1716 | 10.8523 |  | 22.6425 | 11.59 | -2.84 | 11.284 | -32.6519 |  | -17.31 | 8.99 | 39.06 | -26.3091 | -13.8 |  | -32.7818 | 38.3795 | 11.9185 | -0.9658 | -0.6199 | 2.1084 | -23.7819 | -10.428 | -69.9567 | -90.5749 |  | -10.7323 | -10.237 | 17.6393 | 7.0234 | 6.551 | -0.516 | -29.4657 | -29.3639 |  | 0 | -12.83 | -0.2 | 4.193 | 15.4822 | -5.5527 | -5.5983 | 5.8613 | 4.8254 | -23.0226 | 3.575 |  | 3.2968 | 0 | 3.0758 | 0 | -1.1722 | -1.3397 | 8.8752 | 14.3155 | 14.317 | 22.6311 | 39.5738 | 26.3981 | -15.94 | 0.2074 | 0.2886 | -0.31 | 0.76 | -27.7045 |  | 1.471 | -1.643 |  | -19.98 | -50.9795 | -39.0207 | -5.9 | 34.4131 |  | 31.0355 | -11.427 | -12.2204 | 2.8986 | 0.036 |  | -14.3203 | -19.7735 | 0.8783 | -21.5911 | 7.3146 | 6.7266 | 192.1686 | 0.3495 | -4.9302 | -10.1768 | 2.668 | 8.1027 | 8.2525 | 1.9278 | 11.665 | 13.5299 | -4.61 | 0 | -23.1319 | 29.342 | 23.4516 | -3.2275 | -2.2029 | 0 | 0 | -12.8222 | -12.9354 |  |  | -13.4296 | -13.078 | -15.8289 | -16.1331 | 30.99 | 30.75 | -27.9 | -27.9 | 1.2662 | 8.64 | 98.6927 | 5.3234 | 5.0829 | -15.7 | -37.5 | -4.1 | -4.2 | -18.7387 |  | -120.3281 | 36.3253 | -299.3781 | -51.4996 | -45.0915 | 100.7988 | 74.533 | 133.9872 | 95.8101 | 21.8903 | 3.7376 |  | -22.5395 | 179.0704 |  | -37.8304 | 41.9585 | 0.3772 |  | -11.52 | 0.192 | 0.186 | 8.72 | -6.72 | -2.7766 | 1.2619 | 5.1286 | -10.518 | -0.8 | -0.226 | 0.036 |  |  | 3.7917 | 3.8289 | 2.8697 |  | 25.8 | 3.2867 | 1.1 |  | 0 | -4.7034 | -28.797 | 0 | -2.7255 | -28.0293 |  | -26.6 | 11.1 |  | -43.6367
20/08/2025 | 13:30 | 0 | 5.9733 | -11.2178 | 2.6971 | 7.0041 |  | 19.84 |  | 20.4764 | 8.5857 | 8.3736 | -11.1 | -37.4 | 15.4 | 10.764 | -26.4 | 3.2756 | -2.96 | 4.844 | 4.7442 | 8.2442 | 0.7198 | 0.1396 | 2.2955 |  | -1.1167 | 0.04 | 0.056 | 3.419 | -8.88 | 8.8 | 0.492 | 0.315 | -4.05 | -3.95 | -10 | -14.05 | -14.2 | 4.0042 | 4.044 | 14.991 | 18.8866 | -19.2033 | -4.6886 | -4.0687 |  | 19.7981 | -19.9599 | -14.7355 | 3.5633 | 17.309 | 102.99 | 1.7364 | -0.9 | -0.9 | -26.0424 | -25.6606 | -1.7358 |  | 0.439 | 9.3106 | 1.9526 | 1.3071 | -100.7416 | 51.8815 | 51.7594 | 16.2312 | -105.179 |  |  |  | 20.8373 | 3.82 | 7.27 |  | 4.29 | -11.6501 | -10.4445 | 19.5232 | 18.0105 | -7.8779 | -22.736 | -22.638 | 0.0593 | 8.5387 |  |  | 64.1 | -14.2 | -3.65 | 38.1797 | 38.356 | 36.4176 | 68.3193 | 68.8862 | -20.1581 | -61.6508 | -12.7505 | 3.2093 | 36.5 | 20.15 | 12.0361 | 12.0148 | -11.42 |  | -10.8307 | -10.3223 | 31.4598 | 0.015 | -5.8688 | 0 | 0 | -2.3328 | 10.4783 |  | 22.6425 | 11.45 | -3.19 | 12.555 | -30.1367 |  | -18.62 | 9.91 | 40.01 | -26.5818 | -13.4909 |  | -32.9636 | 37.6815 | 10.6448 | -1.6818 | -1.5621 | 2.312 | -18.5211 | -10.451 | -73.3859 | -88.363 |  | -10.4865 | -9.6257 | 15.5775 | 5.0875 | 3.9994 | 14.352 | -32.0883 | -31.537 |  | 0 | -19.42 | -0.4 | 4.0253 | 10.4557 | -7.0895 | -7.0987 | 8.848 | 3.5792 | -20.7297 | 3.5605 |  | 3.1986 | 3.3995 | 3.7965 | 0 | -1.1722 | -1.5071 | 12.8941 | 14.5755 | 14.4597 | 24.9422 | 42.0324 | 24.2106 | -16.68 | 0.0133 | 0.2621 | 0 | 2.04 | -25.4865 | 0 | 1.477 | -1.596 |  | -20.91 | -52.0964 | -41.5822 | -5.95 | 38.1497 |  | 30.6076 | -12.4809 | -13.0433 | 2.9077 | 0.0495 |  | -14.2178 | -21.2396 | 0.6078 | -22.1901 | 9.1817 | 8.2485 | 193.6972 | 1.7593 | -4.8392 | -12.4865 | 1.9411 | 8.0074 | 8.0775 | 0.4747 | 13.1804 | 14.1885 | -0.42 | 0 | -29.5721 | 33.4399 | 29.8921 | -6.77 | -6.3166 | 0 | 0 | -12.9678 | -14.191 | 2.3687 | 0.3195 | -12.1717 | -11.9739 | -17.1674 | -17.1738 | 31.36 | 31.32 | -26.5 | -26 | 0.8615 | 8.08 | 87.9098 | 8.2276 | 8.1806 | -15.2 | -35 | -5 | -5.1 | -18.569 |  | -126.8494 | 39.5042 | -296.1639 | -48.0876 | -45.0747 | 99.94 | 76.0782 | 132.4111 | 95.8221 | 22.8115 | 9.2118 |  | -16.0011 | 177.761 | -214.7761 | -36.731 | 40.7357 | -0.1404 |  | -10.88 | 0.251 | 0.243 | 8.32 | -6.88 | -2.3789 | 1.3504 | 4.8936 | -10.341 | -1.1 | 0.954 | 1.284 | 2.4442 | 2.846 | 3.572 | 3.1685 | 3.534 |  | 22.8 | 3.8264 | 1.14 |  | 0 | -5.2647 | -29.7787 | 0 | 0 | -29.7752 | 0 | -25.5 | 10.1 |  | -45.5349
20/08/2025 | 14:00 | 0 | 6.1856 | -11.6018 | 3.1103 | 7.0005 |  | 19.7514 |  | 21.518 | 9.1507 | 8.777 | -11.1 | -37.4 | 15.4 | 10.764 | -24.2 | 3.0821 | -3.4304 | 3.9359 | 3.8832 | 7.1132 | 0.727 | -1.2639 | 2.4499 |  | -0.7484 | -0.044 | -0.038 | 3.782 | -8.88 | 8.8 | 0.49 | 0.32 | -5.97 | -5.96 | -10 | -12.8 | -12.82 | 4.6523 | 3.8143 | 15.5735 | 18.7408 | -20.9397 | -5.3584 | -5.007 |  | 26.4032 | -19.2901 | -15.8072 | 3.9578 | 19.8267 | 106.3508 | 4.7934 | -2.6 | -2.6 | -25.3612 | -24.9364 | -1.9955 |  | 2.8907 | 9.4217 | 2.1721 | 1.5617 | -87.466 | 52.3392 | 52.7054 | 8.8086 | -93.9627 |  |  |  | 21.8452 | 4.28 | 7.71 |  | 5.08 | -14.0613 | -13.7934 | 21.5598 | 19.7933 | -8.6262 | -21.881 | -21.3778 | 2.5059 | 10.0379 |  |  | 63.8 | -15.4 | -3.79 | 39.2025 | 39.173 | 37.6389 | 67.9382 | 67.6755 | -19.8862 | -61.9075 | -11.7145 | 3.423 | 35.05 | 20.17 | 12.3486 | 12.2101 | -11.81 |  | -11.2127 | -11.2768 | 32.7115 | 0.015 | -6.1314 | 0 |  | -2.373 | 10.6653 |  | 22.6425 | 11.21 | -3.5 | 12.3225 | -29.9717 |  | -18.95 | 8.84 | 40.23 | -26.6 | -13.7818 |  | -35.4909 | 36.818 | 10.8999 | -1.6213 | -1.3891 | 3.1421 | -18.1903 | -10.469 | -65.7379 | -87.1596 |  | -9.1165 | -8.4967 | 20.9535 | 4.8577 | 4.105 | 17.424 | -30.4807 | -30.0707 |  | 0 | -19.59 | -2.5 | 3.8244 | 11.3214 | -6.6536 | -6.6549 | 8.8845 | 5.875 | -21.2485 | 3.027 |  | 2.7909 | 3.4682 | 0 | 0 | 1.5071 | 1.5071 | -0.5024 | 17.0389 | 17.3064 | 12.6148 | 27.5427 | 25.7243 | -18.27 | -0.1991 | 0.2886 | 0 | 1.23 | -24.6331 |  | 1.48 | -1.553 |  | -21.09 | -40.9045 | -29.7548 | -6.18 | 45.8608 |  | 28.7354 | -10.91 | -11.7101 | 2.9778 | 0.0795 |  | -16.6496 | -24.75 | 1.3331 | -19.1458 | 8.5638 | 8.4808 | 181.0704 | 0.9122 | -4.1823 | -10.3055 | 2.1926 | 7.9928 | 8.0538 | 2 | 12.6318 | 15.1777 |  |  | -27.0166 | 32.5816 | 28.6809 | -5.8681 | -5.1941 | 0 | 0 | -11.3368 | -12.8386 |  |  | -11.6773 | -11.1334 | -17.2304 | -17.2475 | 30.05 | 30.12 | -27.1 | -27.2 | 0.8267 | 7.04 | 81.128 | 10.6892 | 10.6381 | -15.2 | -35.2 | -5.5 | -6 | -19.1258 |  | -124.3638 | 34.9356 | -296.893 | -49.0173 | -44.4756 | 98.1806 | 75.9464 | 130.7337 | 94.6944 | 20.5955 | 4.4755 |  | -16.5422 | 175.7217 | -216.1238 | -37.5991 | 41.1129 | -0.3503 |  | -10.48 | 0.398 | 0.386 | 8.24 | -6.96 | -1.3383 | 1.8479 | 5.0706 | -9.9901 | -1.6 | 0.367 | 0.899 |  |  | 3.5072 | 2.9577 | 3.3122 |  | 22.8 | 3.4279 | 1.16 |  | 0 | -4.2726 | -29.0652 | -0.9537 | -2.5954 | -28.1387 | 0 | -25.2 | 9.9 |  | -44.128
20/08/2025 | 14:30 | 0 | 6.6867 | -12.1871 | 2.9648 | 7.1346 |  | 20.3839 |  | 24.0784 | 10.4447 | 10.0952 | -13.32 | -37.4 | 15.4 | 10.764 | -26.4 | 2.3025 | -4.1712 | 4.3557 | 4.1872 | 7.7219 | 0.7244 | -1.2737 | 2.4418 |  | -0.7305 | 0.077 | 0.075 | 4.131 | -8.88 | 8.8 | 0.703 | 0.329 | -5.75 | -5.56 | -10 | -12.65 | -12.69 | 5.5568 | 3.7723 | 14.4058 | 17.657 | -21.6731 | -3.8848 | -3.9843 |  | 37.7856 | -19.692 | -19.692 | 3.5633 | 22.5315 | 110.5572 | 3.833 | -3.2 | -3.1 | -25.4274 | -23.5258 | -2.7154 |  | 4.8061 | 9.0893 | 2.908 | 2.0029 | -89.9075 | 55.33 | 56.1846 | -5.8939 | -85.359 |  |  |  | 29.7291 | 5.96 | 9.76 |  | 9.09 | -16.6065 | -17.2763 | 21.8288 | 21.2333 | -9.7648 | -19.5719 | -19.8732 | 5.0517 | 10.1663 |  |  | 63.6 | -16.4 | -3.92 | 42.6477 | 42.6144 | 41.256 | 62.7657 | 61.655 | -17.8872 | -62.4595 | -10.6559 | 3.5553 | 35.63 | 22.82 | 13.1299 | 13.089 | -12.65 |  | -12.0777 | -11.2437 | 29.0703 | 0.0148 | -6.6646 | -5.3 | -4.6 | -1.9482 | 10.8523 |  | 22.6425 | 11.23 | -3.85 | 12.989 | -26.7565 |  | -18.66 | 9.39 | 42.71 | -22.8545 | -11.0364 |  | -35.7273 | 44.2167 | 15.2167 | 3.0213 | 2.6616 | 3.7476 | -21.8889 | -10.591 | -50.8015 | -87.5535 |  | -9.0078 | -8.7709 | 13.9765 | 5.8452 | 5.5109 | 0.528 | -30.5304 | -30.5246 |  | 0 | -13.4 | 3.3 | 3.9626 | 13.1636 | -7.0477 | -7.0004 | 8.8801 | 2.9476 | -23.8991 | 3.1761 |  | 2.7917 | 2.4762 | 2.9299 | 0 | 3.8515 | 4.5213 | -3.3491 | 17.5599 | 17.6839 | 10.4501 | 25.4966 | 26.6764 | -19.31 | -0.3951 | 0.2978 | 0.04 | 2.18 | -24.3514 |  | 1.531 | -1.574 |  | -22.25 | -38.104 | -27.6846 | -6.04 | 49.4713 |  | 28.9904 | -12.2065 | -11.938 | 2.9764 | 0.045 |  | -16.2871 | -27.3265 | 1.5681 | -19.5136 | 6.6236 | 7.9055 | 182.7853 | 2.1648 | -2.9573 | -12.7856 | 2.7026 | 8.4249 | 8.5768 | 1.8178 | 12.7253 | 15.8357 |  |  | -30.2143 | 34.0757 | 30.4072 | -4.8177 | -3.7369 | 0 | 0 | -13.8434 | -14.015 |  |  | -11.6608 | -11.3532 | -17.5916 | -17.8347 | 28.61 | 28.59 | -24.9 | -25.3 | 0.8103 | 5.44 | 82.51 | 9.2943 | 9.0983 | -14.8 | -34.1 | -5.4 | -5.9 | -18.4096 |  | -125.791 | 37.1684 | -295.9498 | -50.6945 | -43.4224 | 101.8218 | 76.1808 | 132.6581 | 97.9318 | 23.677 | 9.6005 |  | -17.322 | 183.2876 | -215.3365 | -33.9418 | 41.4587 | 0.0256 |  | -9.28 | 0.28 | 0.271 | 7.12 | -7.12 | -0.9786 | 1.3504 | 4.9241 | -10.3105 | -2.3 | 2.404 | 1.7 |  |  | 3.6797 | 3.4461 | 3.0638 |  | 22.5 | 2.2163 | 1.25 |  | 0 | -4.1056 | -28.7285 | -1.1481 | -3.2993 | -28.5961 |  | -24.6 | 9.6 |  | -44.9138
20/08/2025 | 15:00 | 0 | 6.6935 | -12.1449 | 2.8957 | 7.4897 |  | 20.4947 |  | 25.1055 | 10.6877 | 10.4745 | -13.32 | -39.6 | 17.6 | 10.764 | -26.4 | 2.5103 | -3.7996 | 4.4563 | 4.3367 | 7.909 | 0.7434 | -1.2427 | 2.411 |  | -0.4645 | -0.18 | -0.094 | 3.688 | -6.66 | 13.2 | 0.441 | 0.315 | -7.6 | -7.61 |  | -12.12 | -11.88 | 5.6715 | 3.8571 | 16.125 | 19.26 | -21.9525 | -5.6263 | -5.1881 |  | 26.1472 | -20.3618 | -17.0128 | 2.7742 | 15.0028 | 115.712 | 2.4353 | -3.6 | -3.6 | -24.9619 | -25.6591 | -2.8483 |  | 4.9378 | 9.5079 | 2.7905 | 1.9733 | -83.0714 | 52.5529 | 52.4308 | 2.6596 | -84.363 |  |  |  | 29.1004 | 6.22 | 9.89 |  | 9.16 | -17.1423 | -16.6065 | 22.878 | 21.8424 | -9.5406 | -24.4432 | -24.1562 | 5.9445 | 8.946 |  |  | 61 | -16.3 | -4.06 | 39.9333 | 39.3605 | 38.0265 | 61.7062 | 61.7486 | -20.039 | -58.3535 | -12.1464 | 3.5131 | 37.57 | 24.09 | 13.7549 | 13.6749 | -13.2 |  | -10.8893 | -10.282 | 26.0199 | 0.0147 | -7.0072 | -4.9 | -4.6 | -1.2549 | 10.8523 |  | 23.0136 | 11.66 | -4.07 | 12.9425 | -24.7464 |  | -18.72 | 10.04 | 42.66 | -21.5818 | -10.8364 |  | -36.5 | 44.4006 | 14.9401 | 2.5686 | 2.4006 | 3.3332 | -17.8359 | -10.276 | -53.5068 | -91.5848 |  | -9.0297 | -8.4153 | 17.3764 | 5.1237 | 4.3523 | 11.28 | -31.4434 | -31.0251 |  | 0 | -20.56 | 1.6 | 3.9346 | 12.0079 | -7.7945 | -7.8557 | 8.6269 | 0.4724 | -22.4638 | 3.1542 |  | 2.9261 | 2.644 | 3.3486 | 0 | 5.0237 | 4.3539 | -8.8752 | 18.5543 | 18.7098 | 4.2044 | 17.1986 | 25.236 | -17.96 | -0.0929 | 0.3152 | 0.45 | 2.14 | -24.9504 |  | 1.595 | -1.833 |  | -18.69 | -30.744 | -21.0687 | -5.4 | 45.0845 |  | 32.2003 | -11.7326 | -12.4551 | 3.0792 | 0.075 |  | -15.8434 | -26.258 | 2.0534 | -20.9513 | 7.5765 | 8.1162 | 175.5492 | 1.8555 | -6.0536 | -12.0581 | 2.8146 | 8.6007 | 8.6639 | 2 | 14.6699 | 16.214 |  |  | -28.7441 | 33.1132 | 31.1558 | -5.5641 | -6.4013 | -4.8545 | 0 | -12.6073 | -12.1715 |  |  | -11.7267 | -11.5564 | -17.6587 | -17.7332 | 27.28 | 27.24 | -24.7 | -24.8 | 0.7919 | 3.6 | 84.7727 | 8.7665 | 8.7138 | -14.8 | -33.3 | -5.4 | -5.5 |  |  | -126.714 | 39.5114 | -297.4148 | -50.4637 | -43.856 | 101.3172 | 74.3404 | 135.3666 | 99.0601 | 24.2416 | 5.2276 |  | -17.061 | 182.8655 | -218.6331 | -33.221 | 38.978 | -0.3748 |  | -9.2 | 0.031 | 0.028 | 7.28 | -6.4 | -1.12 | 1.3504 | 4.6006 | -10.1946 | -1.6 | 2.084 | 1.671 |  |  | 4.0744 | 3.7363 | 2.904 |  | 21.5 | 1.4958 | 1.15 |  | 0 | -3.7752 | -28.7286 | -1.2228 | -3.833 | -28.4143 | 0 | -24.2 | 8.9 |  | -42.0858
20/08/2025 | 15:30 | 0 | 6.3551 | -11.886 | 2.8724 | 7.5803 |  | 20.4496 |  | 24.8285 | 10.9817 | 10.6088 | -13.32 | -39.6 | 17.6 | 10.764 | -28.6 | 3.132 | -4.2256 | 4.6633 | 4.6986 | 8.3044 | 1.0239 | -1.2253 | 2.3692 |  | -0.3471 | -0.13 | -0.153 | 3.948 | -6.66 | 13.2 | 0.594 | 0.328 | -8.19 | -7.81 |  | -11.85 | -11.78 | 5.9428 | 4.2144 | 15.4994 | 19.2181 | -21.0823 | -5.6263 | -5.2495 |  | 42.726 | -18.8882 | -16.0751 | 3.9578 | 18.2783 | 114.6817 | 1.8725 | -2.5 | -2.4 | -24.4609 | -23.4559 | -2.8151 |  | 5.913 | 9.7023 | 2.7575 | 1.9751 | -88.29 | 53.6515 | 53.621 | 2.1198 | -88.4537 |  |  |  | 30.7171 | 6.53 | 10.06 |  | 9.68 | -18.3479 | -17.4102 | 23.4448 | 22.2797 | -10.0942 | -25.0021 | -24.7056 | 5.8624 | 9.411 |  |  | 59.4 | -15.3 | -3.94 | 39.3671 | 38.7412 | 37.767 | 59.7727 | 60.2268 | -19.3283 | -57.1891 | -11.4912 | 3.3745 | 35.07 | 25.16 | 13.9111 | 13.8702 | -13.62 |  | -10.9544 | -10.638 | 26.584 | 0.0148 | -7.1581 | -4.9 | -4.6 | -1.3159 | 10.2913 |  | 22.0859 | 11.04 | -3.68 | 11.997 | -25.6915 |  | -18.64 | 10.22 | 42.28 | -21.4 | -11.0091 |  | -36.9273 | 43.0046 | 13.835 | 1.0793 | 1.2567 | 3.834 | -18.1848 | -10.138 | -53.3009 | -89.1175 |  | -9.2445 | -8.4163 | 15.753 | 5.6069 | 5.3783 | 15.376 | -30.9263 | -30.9942 |  | 0 | -20.42 | 0.6 | 3.7364 | 12.1342 | -7.6183 | -7.6 | 8.426 | 2.2762 | -21.3491 | 2.9694 |  | 2.7174 | 3.4093 | 3.0176 | 0 | 4.6888 | 4.8562 | -9.0426 | 19.3721 | 18.9981 | 3.7851 | 16.9066 | 23.0924 | -18.99 | -0.6111 | 0.3152 | 0.33 | 2.16 | -23.7471 |  | 1.648 | -1.535 |  | -18.23 | -28.9952 | -19.3195 | -5.97 | 45.8198 |  | 31.2332 | -11.7408 | -12.4979 | 3.171 |  |  | -16.0288 | -26.9443 | 2.1049 | -20.3304 | 10.0484 | 10.0481 | 171.2121 | 2.1932 | -4.9216 | -12.0831 | 2.9504 | 8.6959 | 8.8221 | 2 | 14.4966 | 15.2604 |  |  | -29.2041 | 33.7524 | 30.3082 | -5.9183 | -5.3014 | -4.8578 | 0 | -9.9003 | -12.4658 |  |  | -10.5731 | -10.282 | -16.3734 | -16.0763 | 25.9 | 25.91 | -22.6 | -22.6 | 0.9494 | 1.28 | 78.8607 | 8.9305 | 8.8765 | -15.2 | -32.8 | -6.7 | -7.2 | -18.4058 |  | -125.2663 | 39.1819 | -295.1213 | -46.9878 | -43.4732 | 98.7217 | 73.4489 | 136.0379 | 96.4206 | 22.0548 | 9.0879 |  | -21.3565 | 182.7676 | -213.806 | -29.7573 | 34.4367 | -0.3259 |  | -9.12 | 0.045 | 0.038 | 7.2 | -6.4 | -0.9513 | 1.0849 | 5.0126 | -10.341 | -1.4 | 1.134 | 1.637 |  |  | 3.6313 | 4.5469 | 3.2579 |  | 21.5 | 1.8024 | 1.1 |  | 0 | -3.9461 | -28.9583 | -1.5294 | -3.178 | -28.9285 | 0 | -23.1 | 8.7 |  | -41.7396
20/08/2025 | 16:00 | 0 | 5.8557 | -11.2612 | 3.0834 | 7.5283 |  | 20.3002 |  | 23.6514 | 10.2307 | 9.8713 | -15.54 | -39.6 | 17.6 | 10.764 | -26.4 | 2.9698 | -3.3615 | 5.303 | 5.214 | 9.2972 | 1.1079 | 0.0952 | 2.3693 |  | -0.4273 | -0.508 | -0.494 | 3.796 | -6.66 | 11 | 0.516 | 0.325 | -10.58 | -10.51 |  | -12.31 | -12.3 | 6.5017 | 3.6424 | 16.9731 | 18.5414 | -19.4912 | -5.4923 | -6.1017 |  | 3.7022 | -16.343 | -13.5299 | 1.9851 | 9.5534 | 122.9592 | 2.2039 | -3.1 | -3.1 | -26.6163 | -26.3683 | -2.9869 |  | 9.0461 | 9.3489 | 2.5151 | 1.6547 | -93.0509 | 54.0483 | 54.2314 | 9.3445 | -90.3186 |  |  |  | 29.8688 | 6.22 | 9.81 |  | 9.97 | -19.6875 | -19.4196 | 24.1434 | 22.9931 | -10.0712 | -24.7341 | -24.8106 | 8.8315 | 10.7246 |  |  | 62.1 | -18.7 | -4.01 | 39.8012 | 39.9253 | 38.8945 | 62.4398 | 62.6837 | -21.9308 | -57.9057 | -14.1621 | 3.4439 | 35.54 | 24.03 | 13.4424 | 13.2843 | -13.04 | 0 | -12.3519 | -12.1932 | 32.3985 | 0.0148 | -6.8172 | -5.4 | -5 | -1.1963 | 9.7303 | -0.4731 | 21.3437 | 10.53 | -3.4 | 12.307 | -29.6717 | 0 | -18.9 | 10.38 | 42.57 | -24.3818 | -12.3455 |  | -37.6636 | 43.0616 | 14.5344 | 1.2936 | 1.3829 | 3.4352 | -21.5382 | -10.018 | -58.7957 | -88.8957 |  | -9.2416 | -8.6475 | 17.6516 | 7.2424 | 5.8102 | 8.208 | -30.8145 | -30.4765 |  | 0 | -19.74 | 0.1 | 3.9301 | 16.0291 | -7.2885 | -7.2613 | 6.9573 | 3.1144 | -22.5686 | 2.8622 |  | 2.6176 | 3.2435 | 3.2269 | 2.5358 | 5.5261 | 5.1911 | -17.5829 | 20.9055 | 20.9632 | -5.7358 | 0 | 24.8161 | -20.02 | -0.0929 | 0.3152 | 0.22 | 2.23 | -24.7648 |  | 1.505 | -1.583 |  | -17.58 | -15.436 | -5.9474 | -6.11 | 48.2046 |  | 30.3698 | -11.3102 | -12.0508 | 3.1905 |  |  |  | -28.3868 | 2.2222 | -20.4379 | 9.4182 | 9.4831 | 153.3356 | 1.6365 | -5.2615 | -11.7352 | 3.1988 | 8.6373 | 8.7509 | 3 | 14.4388 | 15.9524 | 2.1 | -7.6927 | -31.6961 | 36.5559 | 31.349 | -4.3742 | -4.6501 | 0 | 0 | -12.29 | -12.5177 |  |  | -11.7212 | -11.4081 | -15.9267 | -15.8916 | 26.05 | 25.82 | -24.8 | -24.9 | 1.0208 | -0.8 | 76.8902 | 9.09 | 9.0369 | -15.2 | -32.9 | -5.9 | -6 |  |  | -126.7418 | 34.7489 | -294.9149 | -47.9985 | -43.171 | 100.9989 | 72.7632 | 138.4053 | 98.2168 | 25.2779 | 11.9743 |  | -23.3826 | 184.5775 | -215.861 | -26.4861 | 35.1347 | -0.3967 |  | -8.96 | 0.083 | 0.074 | 6.56 | -6.24 | -1.3388 | 0.0595 | 4.7471 | -9.2851 | -1.3 | 0.974 | 3.823 | 2.676 | 2.8627 | 3.5839 | 3.9438 | 4.239 |  | 20.6 | 1.3006 | 1.06 |  | 0 | -4.0668 | -28.7342 | -1.714 | -2.8162 | -28.8418 | 0 | -23.2 | 7.7 |  | -40.1671
20/08/2025 | 16:30 | 0 | 5.1188 | -10.5013 | 3.7516 | 7.5619 |  | 19.6018 |  | 23.1555 | 10.0117 | 9.7122 | -15.54 | -39.6 | 17.6 | 9.936 | -26.4 | 3.1211 | -4.1994 | 5.1773 | 5.1192 | 9.1354 | 1.1101 | 0.0922 | 2.4343 |  | -0.5018 | -0.564 | -0.559 | 3.919 | -4.44 | 11 | 0.581 | 0.329 | -12.05 | -12.02 | -10 | -11.38 | -11.42 | 6.8239 | 3.6258 | 14.1719 | 17.3565 | -22.5211 | -5.0904 | -5.1186 | 11.7668 | 14.6743 | -20.2278 | -17.6826 | 3.1687 | 16.2715 | 129.3575 | 0.1949 | -1.4 | -1.3 | -25.0781 | -25.2105 | -2.8521 |  | 13.437 | 9.2295 | 2.3335 | 1.6523 | -72.8782 | 53.7126 | 53.5294 | -6.4171 | -82.6279 |  |  |  | 30.258 | 5.87 | 9.41 |  | 10.07 | -22.7685 | -21.5629 | 27.4987 | 26.7064 | -9.4087 | -16.092 | -15.802 | 13.6349 | 11.319 |  |  | 62.1 | -19.4 | -3.82 | 44.2405 | 43.9315 | 42.7932 | 60.7962 | 60.7754 | -18.7427 | -59.2431 | -11.3515 | 3.2979 | 35.84 | 23.61 | 12.8174 | 12.8937 | -12.57 |  | -12.9766 | -13.0927 | 24.6737 | 0.0146 | -6.6727 |  |  | -1.1963 | 9.3562 |  | 20.6015 | 9.78 | -3.38 | 12.834 | -22.6563 |  | -19.09 | 10.19 | 42.18 | -18.4909 | -8.9091 |  | -37.8273 | 47.8004 | 18.8195 | 4.969 | 5.0813 | 2.3624 | -23.4571 | -9.945 | -40.6154 | -86.5183 |  | -8.8293 | -8.352 | 19.0395 | 8.5328 | 7.0469 | 3.6 | -30.7209 | -30.6616 |  | 0 | -17.98 | 0 | 3.715 | 19.1669 | -7.4118 | -7.3199 | 7.9555 | 5.2846 | -23.0715 | 2.6147 |  | 2.3728 | 3.2939 | 3.4278 | 2.7934 | 9.0426 | 9.545 | -26.1232 | 22.7991 | 22.9879 | -12.5178 |  | 25.0016 | -23.34 | -1.7134 | 0.2978 | 1.08 | 0.78 | -24.346 |  | 1.294 | -1.674 |  | -16.97 | 4.6839 | 12.3725 | -6.75 | 50.252 |  | 29.2924 | -10.8926 | -11.8327 | 3.134 |  |  | -17.7972 | -28.6583 | 1.088 | -20.2888 | 9.0754 | 8.4511 | 133.0446 | 0.8497 | -4.4953 | -11.1953 | 3.8277 | 8.4176 | 8.6718 | 3 | 14.1399 | 16.0385 | -1.68 | -4.2863 | -27.4476 | 38.5571 | 27.5761 | 0 | 1.1734 | -5.0663 | 0 | -11.6995 | -12.4435 |  | 7.8888 | -13.4241 | -12.8363 | -14.5081 | -13.9962 | 23.23 | 22.99 | -24.5 | -23.8 | 0.9329 | -4.32 | 78.2607 | 8.6041 | 8.5505 | -16 | -32.4 | -3.4 | -3.8 | -18.7767 |  | -118.0582 | 34.7493 | -298.425 | -51.001 | -41.389 | 114.2824 | 56.2066 | 139.2082 | 109.6999 | 37.9779 | 14.4929 |  | -28.5211 | 204.3798 | -223.5581 | -17.6878 | 27.3917 | -0.7947 |  | -8.8 | 0.094 | 0.087 | 5.44 | -4.32 | -1.9793 | -1.4054 | 4.7196 | -8.5832 | -0.8 | 2.041 | 2.443 | 2.4547 |  | 4.1995 | 3.3467 | 3.7029 |  | 19.3 | 2.1402 | 1.02 |  | -3.3059 | -2.9219 | -28.1397 | -3.1462 | -3.723 | -27.9425 | 0 | -21.8 | 6.1 |  | -38.6895
20/08/2025 | 17:00 | 0 | 4.7443 | -9.9941 | 3.2445 | 7.6065 |  | 18.1489 |  | 22.2877 | 9.6307 | 9.3566 | -15.54 | -35.2 | 11 | 7.452 | -22 | 2.9102 | -4.036 | 5.1262 | 4.9992 | 8.893 | 1.1801 | 0.361 | 2.3805 |  | -0.3127 | -0.548 | -0.565 | 3.333 | -6.66 | 4.4 | 0.376 | 0.31 | -11.83 | -11.89 |  | -11.96 | -11.85 | 6.3872 | 4.0089 | 14.2767 | 18.0427 | -22.5184 | -4.6886 | -5.0067 | 15.8522 | 19.5799 | -19.1562 | -15.9411 | 3.5633 | 20.5405 | 125.7232 | 1.1545 | -1.8 | -1.8 | -25.6224 | -23.6798 | -2.8469 |  | 12.6759 | 8.4632 | 2.5662 | 1.6033 | -75.1366 | 52.1256 | 52.2782 | -3.1194 | -87.5306 |  |  |  | 25.8171 | 5.74 | 9.16 |  | 6.2 | -21.295 | -20.8931 | 25.8319 | 24.9573 | -8.9206 | -18.7447 | -18.4219 | 11.5153 | 10.6837 |  |  | 60.3 | -20.1 | -3.74 | 42.573 | 42.4617 | 40.1895 | 60.4174 | 61.2352 | -19.6809 | -56.0175 | -12.432 | 3.2158 | 34.4 | 23.66 | 12.6611 | 12.6984 | -12.29 | 0 | -12.7117 | -12.6446 | 28.1339 | 0.0149 | -6.4524 |  |  | -1.4087 | 8.6082 |  | 19.8593 | 9.22 | -3.14 | 10.9895 | -26.4715 |  | -18.55 | 11.37 | 41.38 | -19.7091 | -10.8909 |  | -37.7909 | 44.4077 | 15.2174 | 2.137 | 2.0231 | 0.9804 | -24.1836 | -9.526 | -50.8861 | -73.7783 |  | -8.7979 | -8.1761 | 17.065 | 6.608 | 5.5 | 5.136 | -28.9843 | -28.782 |  | 0 | -19.92 | 0 | 3.3415 | 17.712 | -7.8419 | -7.8038 | 8.468 | 5.5484 | -23.5523 | 2.7378 |  | 2.3706 | 3.2547 | 3.632 | 2.4105 | 7.2006 | 7.8704 | -27.2954 | 21.2749 | 21.8553 | -11.4965 |  | 24.4938 | -23.39 | -2.0137 | 0.2969 | 1.53 | 1.02 | -25.5931 |  | 1.075 | -1.644 |  | -18.44 | 0.3688 | 8.2429 | -7.28 | 48.1321 |  | 28.5549 | -10.8053 | -11.419 | 2.9871 |  |  | -19.1286 | -27.1988 | 0.6956 | -20.3855 | 10.6063 | 10.4078 | 139.747 | -0.0954 | -3.9217 | -10.7576 | 3.7783 | 8.6007 | 8.6797 | 3.2952 | 15.8063 | 16.343 | -5.45 | 0 | -15.1951 | 37.801 | 16.1714 | 8.376 | 8.6412 | -6.9978 |  | 0 | -13.3519 | 12.2725 |  | -16.3355 | -15.8576 | -12.6498 | -13.02 | 14.96 | 14.84 | -24.4 | -23.8 | 0.9494 | -5.44 | 88.9443 | 10.0593 | 10.0202 |  | -32.4 | -0.3 | -0.8 | -18.1591 | -18.0696 | -92.1253 | 25.0787 | -303.2986 | -52.2187 | -37.5909 | 128.8145 | 38.9501 | 141.758 | 126.6886 | 63.8418 | 5.8454 | 3.0361 | -27.826 | 226.7302 | -233.7947 | -3.7416 | 15.0579 | -1.5222 |  | -9.04 | 0.084 | 0.075 | 5.04 | -3.84 | -2.2709 | -2.0188 | 6.389 | -9.1997 | -1.2 | 2.189 | 1.897 |  |  | 4.846 | 4.2296 | 3.5584 |  | 19.7 | 1.8787 | 0.92 |  | -5.6805 | -2.5136 | -26.3053 | -5.3902 | -4.8719 | -26.0479 |  | -22 | 5.9 |  | -44.7462
20/08/2025 | 17:30 | 0 | 3.8993 | -8.8137 | 5.2424 | 7.7882 |  | 16.9597 |  | 20.2974 | 8.3137 | 8.0758 | -13.32 | -33 | 11 | 5.796 | -22 | 3.0988 | -4.2431 | 4.7524 | 4.6571 | 8.4044 | 1.288 | 0.2838 | 2.4212 |  | -0.2323 | -0.654 | -0.559 | 3.823 | -6.66 | 4.4 | 0.831 | 0.331 | -12.43 | -12.35 |  | -10.99 | -11.09 | 5.6697 | 4.1691 | 16.2318 | 19.5271 | -20.93 | -5.4923 | -5.2286 | 14.6108 | 5.904 | -18.4864 | -15.1374 | 3.1687 | 12.977 | 116.6675 | 2.7528 | -2.7 | -2.7 | -24.6794 | -24.1895 | -2.6486 |  | 10.1234 | 8.5283 | 2.313 | 1.6907 | -82.7051 | 51.21 | 51.2406 | 12.625 | -95.8616 |  |  |  | 23.911 | 5.21 | 8.47 |  | 4.1 | -21.5629 | -21.4289 | 27.748 | 26.9726 | -8.1076 | -20.1206 | -20.0489 | 9.7188 | 10.7187 |  |  | 58.9 | -20 | -3.42 | 40.012 | 39.4484 | 38.4402 | 63.8036 | 64.3501 | -20.312 | -57.5467 | -14.2979 | 2.6797 | 32.3 | 22.51 | 12.1924 | 12.2101 | -12.09 |  | -12.6397 | -12.2965 | 30.5158 | 0.0151 | -6.237 | -3.3 | -3.4 | -1.8176 | 7.8602 |  | 18.5605 | 8.53 | -2.5 | 10.0285 | -29.5767 |  | -12.18 | 9.24 | 35.12 | -23.8909 | -11.7 |  | -39.3455 | 34.9421 | 10.1076 | -3.5811 | -3.797 | -0.5088 | -21.6551 | -9.128 | -68.4764 | -63.8968 |  | -7.8008 | -7.5229 | 13.3076 | 4.0044 | 2.9112 | 3.088 | -31.2751 | -30.7648 |  |  | -17.84 | 0 | 2.8297 | 14.8243 | -7.9886 | -7.9907 | 8.8002 | 3.6394 | -20.0297 | 3.0079 |  | 2.7826 | 3.2515 | 2.8106 | 0 | 8.8752 | 8.3728 | -27.7978 | 23.5389 | 23.4595 | -14.8773 |  | 23.5123 | -23.79 | -2.206 | 0.3683 | 1.7 | 2.77 | -22.6001 |  | 1.111 | -1.643 |  | -17.27 | 2.8209 | 10.1895 | -7.02 | 50.2053 |  | 22.3302 | -6.5163 | -6.9594 | 2.9143 |  |  | -18.4669 | -27.7899 | 0.2625 | -16.7847 | 8.2668 | 9.2131 | 131.2903 | 2.1339 | -7.0058 | 3.9286 |  | 8.11 | 8.2367 | 3 | 16.7415 | 17.9216 | -5.03 | 0 | -17.6833 | 43.2313 | 18.4398 | 10.5196 | 11.9179 | -7.9209 |  | 0 | -12.0511 | 26.4801 | 21.5856 | -15.528 | -14.9348 | -11.5625 | -11.2175 | 14.14 | 14.07 | -25.8 | -26 | 1.1087 | -5.68 | 95.009 | 9.5355 | 9.5037 | -16.4 | -32.4 | -1.7 | -2.3 |  |  | -91.5095 | 19.4085 | -300.2184 | -48.9865 | -36.6807 | 135.8662 | 33.7545 | 132.3915 | 127.6315 | 69.4226 | 6.7375 | 7.3745 | -22.6163 | 233.6012 | -233.3989 | 4.3818 | 6.3972 | -1.4514 |  | -8.96 | -0.06 | -0.061 | 5.28 | -3.52 | -2.3216 | -2.4308 | 5.861 | -8.3482 | -1.4 | 1.392 | 0.686 |  |  | 4.4805 | 4.9079 | 3.5916 |  | 19.1 | 2.2183 | 0.81 |  | -5.7278 | -2.0302 | -25.4373 | -6.6715 | -4.8084 | -24.9659 | 0 | -21.7 | 5.3 |  | -41.8391
20/08/2025 | 18:00 | 0 | 3.3691 | -8.2679 | 6.7634 | 7.5347 |  | 16.1618 |  | 15.1574 | 5.8398 | 5.6094 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.2046 | -2.2355 | 2.9966 | 2.7164 | 5.2749 | 1.0191 | -1.0526 | 1.501 |  | -0.2427 | -0.787 | -0.767 | 3.446 | -8.88 | -2.2 | 0.213 | 0.327 | -12.81 | -12.8 |  | -11.15 | -11.28 | 4.7585 | 3.9963 | 20.8941 | 22.1044 | -16.3786 | -8.8413 | -8.7909 | 1.33 | 1.4609 | -12.994 | -10.3148 | 1.9851 | 10.2335 | 109.0535 | 3.1679 | -2.7 | -2.7 | -25.7083 | -25.6118 | -2.6777 |  | 5.9552 | 8.1946 | 1.3768 | 1.0654 | -110.8737 | 48.5549 | 49.0127 | 46.1994 | -109.4906 |  |  |  | 18.3923 | 4.27 | 7.31 |  | -1.19 | -19.5535 | -19.4196 | 24.6619 | 23.96 | -8.4213 | -30.2461 | -30.2045 | 6.5502 | 12.3055 |  |  | 58.3 | -21.2 | -3.22 | 32.5848 | 33.0632 | 31.7884 | 68.6334 | 68.7613 | -24.7238 | -54.9557 | -17.9213 | 2.8604 | 33.75 | 22.12 | 12.9736 | 12.9913 | -12.83 |  | -13.756 | -13.5884 | 41.0666 | 0.0152 | -6.549 | 0 | 0 | -2.4353 | 8.7952 |  | 20.2304 | 9.56 | -2.16 | 9.052 | -39.4122 |  | -9.34 | 12.05 | 33.1 | -33.1455 | -16.6727 |  | -41.8455 | 26.3355 | 3.1487 | -10.0685 | -9.967 | -0.2668 | -24.4825 | -9.1 | -104.2419 | -52.1791 |  | -5.305 | -4.8469 | 12.6387 | 6.4512 | 5.4491 | -2.564 | -29.1006 | -29.1026 |  |  | -15.12 | 0 | 2.6785 | 21.0771 | -8.1654 | -8.1513 | 8.4836 | 5.9846 | -21.7744 | 3.2042 |  | 2.9384 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.1911 | -24.951 | 24.2359 | 24.7158 | -13.5165 |  | 19.5132 | -22.31 | -0.9041 | 0.3683 | 0.03 | 5.74 | -19.7081 |  | 1.095 | -1.491 |  | -7.07 | -7.5574 | -0.145 | -4.32 | 29.4356 |  | 27.2181 | -7.3859 | -8.0116 | 3.0143 |  |  | -12.9134 | -19.6794 | 0.4814 | -19.8764 | 9.2575 | 10.9105 | 150.1869 | 2.798 | -9.5367 | 2.3273 | 4.788 | 8.8131 | 8.9645 | 5 | 17.3148 | 19.8778 | -4.61 |  | -18.5019 | 46.2694 | 20.4568 | 13.5936 | 13.8833 | -7.9797 |  | -14.3121 | -14.4308 |  |  | -12.1387 | -11.5399 | -10.6409 | -10.362 | 12.33 | 12.29 | -24.9 | -24.9 | 0.9494 | -6.4 | 86.5398 | 10.4078 | 10.366 | -16.9 | -29 | -2.9 | -3.4 | -17.8724 | -17.8551 | -92.1537 | 12.0337 | -295.6317 | -46.2166 | -36.2497 | 136.9005 | 32.5306 | 126.0986 | 126.586 | 68.7731 | 8.328 | 7.0014 | -16.3451 | 235.5913 | -230.1461 | 6.9579 | 4.9084 | -2.6014 |  | -8.48 | 0.037 | 0.032 | 5.12 | -2.48 | -3.6955 | -3.5447 | 7.1214 | -8.4672 | -1.1 | 0.998 | 1.187 | 0 | 0 | 3.6933 | 2.9042 | 2.8486 |  | 17 | 2.2673 | 0.74 |  | -6.3389 | -2.5298 | -25.5107 | -5.8927 | -4.5811 | -24.8609 | -1.7361 | -19.7 | 4.4 |  | -39.5289
20/08/2025 | 18:30 | 0 | 3.7634 | -8.5977 | 6.4447 | 7.0184 |  | 16.4816 |  | 15.7554 | 6.1478 | 5.9853 | -13.32 | -33 | 8.8 | 4.14 | -22 | 3.3144 | -5.0913 | 4.0579 | 4.1415 | 7.4541 | 0.5585 | 0.4868 | 1.1192 |  | -0.4358 | -0.309 | -0.277 | 4.416 | -8.88 | 4.4 | 1.4 | 0.361 | -9.98 | -10.05 |  | -9.43 | -9.49 | 6.0352 | 4.0646 | 15.8212 | 17.8378 | -22.3683 | -5.8942 | -5.851 | 22.829 | 21.2251 | -18.2184 | -15.1374 | 2.3796 | 14.722 | 124.4113 | -2.9977 | -0.7 | -0.7 | -22.2277 | -22.1911 | -2.5973 |  | 9.7873 | 7.576 | 1.3877 | 0.9318 | -62.2883 | 45.0453 | 45.1979 | 19.8605 | -78.794 |  |  |  | 19.3204 | 5.08 | 8.63 |  | -2.64 | -20.2233 | -20.3573 | 26.1533 | 25.1941 | -7.6901 | -25.6915 | -25.3096 | 9.6787 | 14.7794 |  |  | 69 | -28.3 | -3 | 36.8086 | 36.9414 | 35.8527 | 59.825 | 60.9133 | -19.346 | -50.6426 | -13.8672 | 3.0553 | 30.95 | 22.28 | 12.3486 | 12.5031 | -12.63 |  | -16.4856 | -16.3151 | 47.2416 | 0.0149 | -6.57 | 0 | 0 | -2.8992 | 5.2421 | 12.149 | 14.8495 | 6.09 | -2.39 | 6.045 | -44.8776 |  | -9.57 | 11.74 | 32.03 | -38.4909 | -18.2364 |  | -43.6727 | 22.849 | 0.434 | -13.0537 | -13.1254 | -21.8862 | -26.8863 | -9.739 | -77.1532 | -64.5075 |  | -3.884 | -3.4171 | 15.5287 | 2.4056 | 1.6578 | -3.076 | -30.2663 | -29.9274 | 8.0961 |  | -15.37 | 0 | 2.6205 | 13.7713 | -8.2168 | -8.151 | 8.193 | 9.1628 | -24.495 | 3.3496 |  | 3.086 | 3.1389 | 2.6496 | 0 | 7.0332 | 7.0332 | -26.6256 | 26.3275 | 27.5119 | -15.2521 |  | 21.4176 | -23.09 | -0.71 | 0.3774 | 0.24 | 5.27 | -21.5049 |  | 1.315 | -1.48 | 0 | -8.18 | -4.0009 | 3.8411 | -4.25 | 29.1571 |  | 33.4999 | -12 | -12.6516 | 3.6725 |  |  | -13.3501 | -12.4752 | -0.7095 | -21.1698 | 8.962 | 8.533 | 162.4074 | 0.9631 | -6.9692 | -12.4856 | 4.0552 | 9.4504 | 9.6289 | 4 | 27.9523 | 28.7646 | -3.35 | 0 | -18.2394 | 44.9794 | 19.464 | 0 | 0 | -10.8058 |  | -12.8822 | -13.519 | 40.3683 | 41.2308 | -12.0893 | -11.5399 | -11.8176 | -12.0676 | 10.78 | 10.96 | -26.6 | -27.9 | 0.8267 | -6.64 | 80.2806 | 17.734 | 17.556 | -17.4 | -34.6 | -2.8 | -3.4 | -17.9048 | -17.83 | -90.9106 | 20.5272 | -296.0411 | -48.653 | -36.2436 | 134.0784 | 34.5621 | 127.6895 | 121.1519 | 66.4142 | 7.4619 | 7.4444 | -12.2932 | 229.892 | -229.3139 | 4.3053 | 5.5811 | -1.4514 |  | -10.16 | -0.025 | -0.032 | 7.68 | -4.56 | -3.9402 | -1.3748 | 7.9698 | -9.8131 | -2.7 | 0.784 | 0.043 |  |  | 3.4239 | 3.013 | 2.7571 |  | 21.2 | 2.0408 | 0.74 |  | -10.8716 | -0.186 | -22.403 | -10.8255 | -6.7405 | -21.1304 | -2.9839 | -23.7 | 7.9 |  | -39.2816
20/08/2025 | 19:00 | 0 | 4.3209 | -9.2555 | 5.4835 | 7.4018 |  | 17.5615 |  | 17.1568 | 6.8478 | 6.6077 | -11.1 | -33 | 8.8 | 5.796 | -19.8 | 3.0723 | -4.6799 | 4.5538 | 4.4342 | 7.9654 | 0.3143 | 0.2495 | 1.1144 |  | -0.4251 | -0.26 | -0.241 | 3.424 | -8.88 | 4.4 | 0.295 | 0.347 | -10.07 | -10.15 |  | -9.36 | -9.28 | 6.0793 | 4.0396 | 17.2849 | 18.198 | -22.9255 | -6.2961 | -6.3091 | -0.4131 | -0.4771 | -16.2091 | -12.994 | 1.196 | 5.7092 | 130.4691 | -2.0158 | -1.9 | -1.8 | -23.596 | -23.1602 | -2.5102 |  | 9.3909 | 7.8941 | 1.277 | 0.8432 | -62.4103 | 44.7096 | 44.3739 | 26.3533 | -86.8803 |  |  |  | 17.2646 | 4.8 | 8.35 |  | -4.59 | -19.1517 | -19.2856 | 25.4955 | 24.9304 | -7.388 | -24.6218 | -24.8005 | 9.188 | 17.9685 |  |  | 74.2 | -34.6 | -2.98 | 37.3054 | 37.1526 | 36.2842 | 60.1435 | 61.1832 | -21.3522 | -49.2287 | -15.7405 | 3.1308 | 31.5 | 20.64 | 11.7236 | 11.8195 | -12.07 |  | -19.8125 | -19.3203 | 57.0504 | 0.015 | -6.2231 | 0 | 0 | -3.1775 | 4.681 | 10.2564 | 13.7363 | 5.29 | -1.76 | 4.3245 | -53.568 |  | -9.85 | 11.93 | 31.64 | -48.0727 | -23.1727 |  | -45.8182 | 13.7417 | -6.5516 | -20.0567 | -19.6168 | -23.9706 | -29.3171 | -9.492 | -79.9225 | -68.6358 |  | -3.9707 | -3.3026 | 18.0737 | 1.4135 | 0.738 | -10.756 | -30.5721 | -30.1551 | 10.8097 |  | -9.93 | 0 | 2.551 | 12.1543 | -7.3319 | -7.33 | 6.2988 | 11.1986 | -26.8951 | 3.5374 |  | 3.3266 | 3.2223 | 3.1477 | 2.4787 | 5.861 | 5.861 | -29.4723 | 29.233 | 28.4487 | -15.7575 |  | 24.6793 | -23.35 | -0.3053 | 0.3527 | -0.06 | 4.91 | -23.4089 |  | 1.299 | -1.554 |  | -8.55 | -3.3577 | 5.1648 | -4.47 | 27.7759 |  | 33.4102 | -12.1083 | -12.9571 | 3.8624 |  |  | -12.4521 | -9.2794 | -0.4878 | -20.6056 | 6.9165 | 7.1178 | 164.9769 | 0.6785 | -6.4451 | -13.0195 | 3.6242 | 9.5529 | 9.7476 | 3 | 28.3784 | 30.4971 | -4.19 |  | -17.5902 | 41.9739 | 17.2136 | -1.3871 | 0 | -10.4573 |  | -11.2373 | -9.9918 |  |  | -14.2591 | -13.6548 | -11.1074 | -11.1247 | 10.98 | 10.93 | -28.6 | -28.8 | 0.9329 | -7.92 | 85.375 | 15.5582 | 15.7099 | -17.8 | -35.4 | -1.6 | -2.1 |  | -18.0324 | -89.8378 | 21.8298 | -298.3474 | -51.5315 | -37.6598 | 131.6209 | 36.7304 | 135.7779 | 123.6818 | 63.2867 | 3.211 | 3.0773 | -23.4409 | 229.9243 | -230.3692 | -3.7587 | 11.9208 | 0.1184 |  | -10.88 | -0.591 | -0.586 | 8.32 | -5.04 | -4.2373 | -0.9079 | 7.7378 | -9.7246 | -2.4 | 0.516 | -1.139 |  |  | 3.2423 | 4.8432 | 2.9367 |  | 21.4 | 1.8667 | 0.69 |  | -11.2936 | -0.1369 | -21.8352 | -11.6067 | -6.3559 | -20.9823 | -2.9544 | -24.5 | 7.8 |  | -35.7648
20/08/2025 | 19:30 | 0 | 4.1888 | -9.144 | 5.6936 | 7.4527 |  | 17.3954 |  | 16.7336 | 6.6848 | 6.4607 | -11.1 | -33 | 11 | 4.968 | -22 | 3.1543 | -4.5257 | 4.5475 | 4.4535 | 8.2201 | 1.1447 | 0.1677 | 1.1489 |  | -0.769 | -0.136 | -0.12 | 4.517 | -8.88 | 4.4 | 1.08 | 0.38 | -8.77 | -8.73 |  | -9.4 | -9.42 | 6.5747 | 3.9313 | 17.6754 | 19.1691 | -23.5925 | -5.0904 | -4.294 | 0.0798 | -0.0128 | -16.2091 | -12.994 | 1.196 | 6.0903 | 127.065 | -1.6691 | -1.5 | -1.4 | -23.5554 | -23.8281 | -2.4675 |  | 9.3771 | 7.8992 | 1.131 | 0.937 | -62.5019 | 44.6486 | 44.6486 | 25.4165 | -88.7984 |  |  |  | 17.3045 | 4.66 | 8.14 |  | -5.58 | -17.5442 | -17.2763 | 25.0311 | 24.1196 | -6.7165 | -24.4504 | -24.398 | 8.1404 | 18.3959 |  |  | 75 | -34.3 | -2.89 | 37.4843 | 36.8614 | 36.1195 | 61.5878 | 62.4154 | -20.4514 | -52.0697 | -13.9376 | 3.0836 | 29.92 | 19.31 | 11.0986 | 11.2335 | -11.52 |  | -20.1427 | -19.7784 | 59.8753 | 0.015 | -5.8566 | 0 | 0 | -3.2422 | 4.307 | 9.1524 | 13.1796 | 4.83 | -1.79 | 4.6345 | -55.9432 |  | -9.76 | 11.19 | 31.38 | -49.2364 | -24.4545 | -42.7279 | -44.3545 | 10.6775 | -9.0919 | -22.2696 | -21.9652 | -25.011 | -29.5412 | -9.509 | -83.0186 | -66.9514 |  | -3.864 | -3.2992 | 19.8959 | -0.7015 | -1.2083 | -11.78 | -30.1061 | -29.9521 | 12.0366 |  | -9.08 | 0.1 | 2.3687 | 9.4273 | -9.0383 | -8.9645 | 8.7786 | 12.5192 | -27.6785 | 3.4252 |  | 3.1282 | 3.3553 | 3.165 | 3.305 | 4.5213 | 3.8515 | -27.1279 | 28.5505 | 28.6493 | -14.4375 |  | 22.3014 | -23.71 | -0.0929 | 0.3683 | -0.06 | 5.71 | -23.4172 |  | 1.196 | -1.69 |  | -7.89 | -8.1239 | 1.2309 | -4.55 | 28.1518 |  | 33.9365 | -12.1962 | -13.125 | 3.7001 |  |  | -12.0799 | -7.919 | 0.553 | -21.2351 | 9.499 | 9.7394 | 170.1069 | 0.8085 | -6.7649 | -12.7668 | 3.0888 | 9.3771 | 9.6368 | 3 | 27.9119 | 29.5684 | -3.77 | 0 | -16.557 | 42.6456 | 16.6368 | 0 | 0 | -10.725 |  | -11.107 | -12.5899 | 34.7554 | 34.0568 | -14.6931 | -14.0833 | -11.0428 | -10.7915 | 10.21 | 9.96 | -28.3 | -27.2 | 0.845 | -8.08 | 87.426 | 15.4906 | 15.459 | -17.4 | -35 | -0.8 | -1.7 | -18.1522 |  | -86.2568 | 21.5264 | -298.0907 | -50.844 | -37.0912 | 134.8301 | 36.568 | 133.3809 | 123.6389 | 63.8598 | 3.7032 | 2.9304 | -22.6469 | 227.5336 | -230.0909 | -3.6983 | 12.3296 | 0.7752 |  | -10.56 | -0.584 | -0.594 | 7.92 | -4.56 | -4.103 | -1.1124 | 7.7378 | -10.164 | -2.4 | 0.522 | 1.367 |  |  | 3.3914 | 3.2791 | 2.7986 |  | 21.7 | 2.3704 | 0.74 |  | -11.7582 | 0.5477 | -22.3606 | -12.031 | -7.0406 | -21.5743 | -2.1508 | -24.2 | 7.6 |  | -38.2597
20/08/2025 | 20:00 | 0 | 3.4989 | -8.4018 | 5.9465 | 7.5178 |  | 17.0474 |  | 16.2007 | 6.4458 | 6.1337 | -11.1 | -33 | 8.8 |  | -22 | 3.187 | -4.1847 | 4.4949 | 4.3798 | 8.0314 | 1.4357 | 0.2462 | 1.1126 |  | -1.2012 | -0.102 | -0.085 | 4.001 | -11.1 | 2.2 | 0.906 | 0.368 | -8.55 | -8.55 |  | -7.82 | -7.88 | 6.3912 | 4.0862 | 18.0831 | 18.5609 | -23.1566 | -4.4206 | -4.1486 | -0.0882 | 0.0566 | -15.8072 | -12.8601 | 1.196 | 6.553 | 120.8869 | -1.304 | -2 | -2 | -23.6311 | -23.1102 | -2.6172 |  | 8.0265 | 7.5938 | 1.2129 | 0.8722 | -67.8426 | 46.5102 | 46.4797 | 26.6432 | -94.6794 |  |  |  | 17.3445 | 4.41 | 7.89 |  | -5.62 | -16.6065 | -16.7404 | 24.8478 | 23.9997 | -6.753 | -25.3951 | -25.4125 | 7.8408 | 18.2766 |  |  | 75.4 | -36.4 | -2.89 | 37.2282 | 37.2257 | 35.7342 | 66.0092 | 66.3384 | -20.8817 | -54.5684 | -15.9069 | 3.0703 | 29.45 | 18.34 | 10.9424 | 10.9406 | -11.6 |  | -19.7013 | -19.4447 | 60.5693 | 0.0151 | -5.929 | 2.2 | 2.2 | -3.822 | 3.933 | 9.6255 | 12.9941 | 4.57 | -1.63 | 3.348 | -58.6133 |  | -9.03 | 13.35 | 30.98 | -50.1636 | -25.0909 |  | -45.2818 | 9.5677 | -9.5666 | -23.0985 | -22.8365 | -27.1028 | -30.407 | -8.395 | -88.3085 | -67.6108 |  | -3.8258 | -3.0546 | 20.1938 | -2.3619 | -2.5257 | -10.756 | -29.2296 | -28.895 | 12.4029 |  | -9.49 | 0 | 2.2477 | 7.2248 | -8.5538 | -8.5706 | 8.3983 | 13.3465 | -29.3284 | 3.4014 |  | 3.0208 | 3.2673 | 4.2486 | 2.7504 | 3.8515 | 4.0189 | -27.7978 | 28.2082 | 28.6876 | -15.5421 |  | 21.7887 | -23.16 | -0.4994 | 0.3848 | 0.17 | 6.72 | -21.664 |  | 1.113 | -1.557 |  | -8.28 | -8.8552 | -0.3502 | -4.41 | 26.6383 |  | 31.2549 | -10.1402 | -10.9411 | 3.6866 |  |  | -12.257 | -9.7585 | 0.4103 | -24.0931 | 10.0421 | 8.8519 | 154.0636 | -1.5411 | -7.6385 | -17.2163 | 2.897 | 9.172 | 9.4391 |  | 28.2784 | 30.4982 | -4.61 |  | -12.087 | 40.0848 | 12.5425 | -1.5062 | 0 | -10.7209 |  | -10.79 | -11.4355 |  |  | -15.6159 | -15.3523 | -10.539 | -10.4202 | 8.53 | 8.53 | -29.1 | -29 | 0.8981 | -8.4 | 90.7486 | 10.6226 | 10.5954 | -17.7 | -35 | 0 | -0.4 |  |  | -83.6538 | 22.4936 | -299.2443 | -51.3681 | -35.8934 | 130.01 | 40.0447 | 139.3342 | 123.1403 | 60.9757 | -1.0325 | -0.8928 | -27.1441 | 223.0251 | -232.1651 | -8.4191 | 17.7464 | -1.4514 |  | -10.08 | -0.492 | -0.499 | 7.68 | -5.12 | -3.3667 | -0.7614 | 7.9118 | -10.106 | -3.5 | 0.317 | -0.538 |  |  | 4.6106 | 3.564 | 3.82 |  | 21.5 | 2.2905 | 0.6 |  | -11.6317 | -0.1599 | -21.9292 | -11.2824 | -6.6928 | -21.5702 | -2.8676 | -24.1 | 7.5 |  | -39.8494
20/08/2025 | 20:30 | 0 | 2.4578 | -7.2202 | 6.742 | 7.6782 |  | 16.1567 |  | 15.5583 | 6.1248 | 5.7426 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -19.8 | 3.3676 | -4.6993 | 4.2963 | 4.1064 | 7.5805 | 1.4901 | 0.2496 | 1.1794 |  | -1.0883 | -0.373 | -0.345 | 4.335 | -8.88 | 2.2 | 0.788 | 0.373 | -12.07 | -12.26 |  | -7.4 | -7.3 | 6.1169 | 4.3082 | 16.0346 | 17.4762 | -25.0104 | -8.4394 | -6.3113 | 12.4883 | 12.5111 | -18.8882 | -15.9411 | 2.7742 | 19.1648 | 127.7474 | -1.6874 | -1.6 | -1.8 | -21.372 | -21.02 | -2.5672 |  | 11.2958 | 7.6533 | 1.2402 | 0.8946 | -50.6607 | 40.9863 | 40.6201 | 30.141 | -83.7548 |  |  |  | 15.3086 | 4.23 | 7.74 |  | -6.64 | -20.0894 | -19.1517 | 27.1287 | 27.1575 | -6.6128 | -24.0074 | -24.3534 | 10.0578 | 17.5655 |  |  | 70.6 | -33.5 | -2.87 | 35.843 | 36.1406 | 35.8072 | 61.4188 | 61.6776 | -19.3742 | -50.9712 | -12.9122 | 2.9986 | 28.07 | 18.34 | 10.6299 | 10.8429 | -11.36 |  | -18.5316 | -18.7861 | 57.3383 | 0.015 | -5.7812 | 2.4 | 4.7 | -3.2813 | 3.185 | 9.3101 | 11.6953 | 3.77 | -1.51 | 3.9835 | -55.8482 |  | -9.77 | 11.43 | 31.27 | -49.4545 | -24.9727 |  | -46.2091 | 9.9601 | -10.1262 | -23.4782 | -23.3311 | -27.2861 | -31.4314 | -8.914 | -85.6684 | -70.2892 |  | -3.7153 | -3.0507 | 21.065 | -1.8427 | -2.0089 | -14.852 | -29.2062 | -28.8254 | 13.2843 |  | -4.97 | 0.1 | 2.1059 | 9.1987 | -9.1223 | -8.9999 | 8.6087 | 14.5114 | -30.0674 | 3.3006 |  | 3.0418 | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.861 | -35.6682 | 30.2768 | 30.6254 | -21.8856 | -13.3299 | 24.025 | -24.16 | -1.7903 | 0.3509 | 1.24 | 3.53 | -24.0931 |  | 0.935 | -1.596 |  | -5.41 | 8.1603 | 15.6624 | -4.28 | 31.7891 |  | 19.7105 | -4.565 | -4.9998 | 3.5719 |  |  | -13.627 | -18.864 | 0.7054 | -17.6275 | 7.7846 | 6.2125 | 119.1031 | -2.9394 | -7.7666 | -14.0358 | 1.9255 | 8.8498 | 9.1148 | 0.9664 | 28.2654 | 30.1765 | -4.61 |  | -13.3342 | 40.5039 | 14.8979 | -1.7959 | -1.5584 | -10.6888 |  | -10.2527 | -11.0729 |  |  | -17.176 | -15.561 | -10.2941 | -10.3042 | 11.04 | 10.93 | -29.5 | -29.5 | 0.986 | -7.6 | 87.6019 | 11.4938 | 11.4633 | -17.8 | -35 | 0.9 | 0.4 |  |  | -86.4032 | 29.483 | -297.5123 | -51.8122 | -34.7585 | 129.313 | 37.6501 | 137.4575 | 124.9996 | 60.5355 | 4.3352 | 5.8819 | -23.7357 | 224.4361 | -232.6824 | -5.095 | 14.9161 | -1.6394 |  | -9.12 | -0.546 | -0.557 | 6.48 | -4.16 | -3.289 | -1.7258 | 6.038 | -6.7948 | -3.7 | 0.779 | 0.365 |  |  | 3.6289 | 3.6396 | 3.5729 |  | 20.5 | 1.2383 | 0.45 |  | -11.6694 | -0.5784 | -22.1105 | -10.4508 | -6.4112 | -20.6783 | -3.5485 | -22.7 | 5.6 |  | -37.6421
20/08/2025 | 21:00 | 0 | 2.2662 | -7.4128 | 7.185 | 8.2273 |  | 15.8142 |  | 15.005 | 5.7318 | 5.4658 | -11.1 | -28.6 | 6.6 | 4.968 |  | 3.2314 | -3.5715 | 4.1152 | 3.8153 | 7.1916 | 2.022 | 0.2499 | 1.1792 |  | -0.9087 | -0.269 | -0.274 | 4.713 | -11.1 | -2.2 | 1.164 | 0.387 | -10.9 | -10.75 |  | -7.29 | -7.33 | 7.1306 | 4.1792 | 17.186 | 18.6869 | -24.9271 | -8.0375 | -8.2692 | 16.1754 | 14.4019 | -18.8882 | -16.343 | 3.5633 | 18.0702 | 121.6765 | -0.9657 | -3.6 | -3.6 | -21.7873 | -21.0535 | -2.5561 |  | 5.7882 | 7.7103 | 1.1256 | 0.8374 | -64.7908 | 41.9324 | 41.5357 | 39.6677 | -98.9041 |  |  |  | 15.4982 | 4.19 | 7.5 |  | -7.31 | -20.3573 | -19.5535 | 28.5529 | 27.5411 | -6.4556 | -23.4626 | -23.4139 | 7.101 | 17.1822 |  |  | 69.4 | -32.2 | -2.7 | 35.6432 | 35.6455 | 33.7167 | 65.948 | 65.1337 | -21.9953 | -51.7108 | -16.4313 | 2.7856 | 29.42 | 18 | 9.8486 | 10.1593 | -11.19 |  | -18.0491 | -17.6899 | 55.3464 | 0.0151 | -5.7725 | 2.5 | 4.8 | -3.4802 | 2.998 | 8.5215 | 11.3242 | 3.33 | -1.54 | 4.216 | -53.7831 |  | -10.87 | 10.82 | 31.29 | -48.4364 | -23.5545 |  | -45.5455 | 9.5315 | -12.1352 | -24.2706 | -24.3507 | -28.0294 | -31.2577 | -8.772 | -95.763 | -62.0871 |  | -3.4305 | -2.8306 | 21.7147 | -1.2878 | -1.5974 | -14.852 | -29.4834 | -29.2856 | 13.15 |  | -5.22 | 0 | 2.1054 | 10.3138 | -9.4559 | -9.3684 | 9.0407 | 14.1336 | -31.2292 | 3.2385 |  | 3.0038 | 0 | 0 | 0 | 5.861 | 6.1959 | -28.4676 | 29.5483 | 28.9918 | -16.1911 | 0 | 24.2106 | -22.26 | -0.3932 | 0.3152 | 0.43 | 3.97 | -22.6962 |  | 0.959 | -1.637 |  | -6.56 | -6.691 | 1.4512 | -3.21 | 29.8674 |  | 20.3737 | -4.2781 | -4.8361 | 3.4182 |  |  |  | -17.7999 | 0.9382 | -18.5347 | 8.7771 | 6.7642 | 138.6065 | -3.2837 | -8.6435 | -13.9888 | 1.8826 | 8.5348 | 8.7825 | 1 | 30.3071 | 32.0369 | -2.51 | -4.1592 | -23.5424 | 47.1993 | 20.7176 | 0 | 0 | -10.0017 |  | -10.2465 | -11.6858 |  |  | -14.2591 | -13.2319 | -9.7367 | -9.6441 | 14.39 | 14.11 | -30.5 | -30.4 | 0.7736 | -8.32 | 84.262 | 14.6559 | 14.943 | -18.2 | -36.7 | -2 | -2.5 | -17.9598 | -17.8162 | -95.723 | 35.1897 | -295.3082 | -47.8867 | -35.5753 | 133.1777 | 36.2311 | 131.2909 | 122.8368 | 62.7153 | 15.1198 | 12.5779 | -18.5547 | 227.1606 | -230.3329 | -1.7279 | 10.9268 | -2.4598 |  | -9.36 | -0.412 | -0.413 | 6.24 | -3.92 | -3.1164 | -2.1958 | 7.2953 | -7.0298 | -4.8 | -1.71 | -1.718 |  |  | 4.2649 | 3.668 | 4.185 |  | 21.9 | 1.1092 | 0.36 |  | -11.3562 | 0 | -22.1294 | -10.9085 | -6.3287 | -21.4704 | -3.3341 | -24.3 | 6.8 |  | -38.2965
20/08/2025 | 21:30 | 0 | 1.7852 | -6.5032 | 8.4801 | 8.0891 |  | 15.5407 |  | 14.3148 | 5.4038 | 5.0677 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.1443 | -2.7531 | 3.4173 | 3.3954 | 6.0892 | 0.9807 | 0.2464 | 1.645 |  | -1.103 | -0.42 | -0.391 | 4.57 | -11.1 | -2.2 | 0.976 | 0.381 | -11.16 | -11.16 |  | -8.62 | -8.62 | 6.8184 | 4.1307 | 19.3325 | 20.656 | -24.6713 | -7.6357 | -6.0258 | 1.5064 | 1.5611 | -15.6732 | -12.8601 | 1.5905 | 9.6249 | 117.5694 | 1.8761 | -3.6 | -3.6 | -24.4726 | -24.4876 | -2.4795 |  | 7.6713 | 7.7982 | 0.8641 | 0.5946 | -88.9919 | 43.8246 | 44.1297 | 51.3737 | -117.2891 |  |  |  | 15.3885 | 3.57 | 5.42 |  | -6.93 | -17.8121 | -17.8121 | 26.4145 | 25.9407 | -5.7146 | -23.7177 | -23.753 | 7.546 | 17.649 |  |  | 68.1 | -33.5 | -2.7 | 36.3401 | 35.4153 | 34.0732 | 70.6079 | 71.0631 | -22.3222 | -57.0578 | -16.8229 | 2.6113 | 31.11 | 17.13 | 9.0674 | 9.2804 | -10.63 |  | -19.0084 | -18.9179 | 58.7189 | 0.0153 | -5.4128 | 4 | 5 | -3.8635 | 1.6889 | 6.7867 | 9.4687 | 2.15 | -1.03 | 5.0995 | -55.6432 |  | -10.14 | 10.28 | 30.69 | -48.8727 | -25.0909 |  | -43.9727 |  | -15.1071 | -27.7454 | -27.7485 | -25.8801 | -29.6451 | -9.539 | -108.6609 | -54.2124 |  | -3.0928 | -2.6504 | 20.8448 | -4.3922 | -5.088 | -12.292 | -25.7895 | -25.5139 | 12.2207 |  | -6.73 | 0.1 | 1.8027 | 6.1452 | -9.2537 | -9.2923 | 9.4959 | 13.3608 | -30.7982 | 3.0576 |  | 2.9102 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 4.3539 | -32.654 | 27.2168 | 28.1264 | -17.745 |  | 25.6999 | -21.32 | -1.7134 | 0.3326 | 1.5 | 1.43 | -25.0696 |  | 1.066 | -1.68 |  | -6.35 | -7.1886 | 2.6256 | -3.64 | 30.3565 |  | 20.4813 | -3.533 | -4.2066 | 3.3059 |  |  | -13.0768 | -18.5471 | 0.2572 | -19.5132 | 8.6854 | 8.853 | 132.1151 | -3.4419 | -9.7152 | -14.3242 | 1.6725 | 7.8024 | 7.9193 | 1.1984 | 24.0506 | 24.9377 | 6.29 | -10.3038 | -12.8213 | 35.6428 | 14.1882 | 5.0656 | 5.9542 | -12.0416 | 0 | 0 | 0 | 44.4812 | 44.8506 | -14.6326 | -14.0723 | -7.6574 | -7.4422 | 14.15 | 14.24 | -31.9 | -30.7 | 0.8103 | -8.32 | 83.2986 | 18.9506 | 19.168 | -19.1 | -38.4 | -1.6 | -2.2 |  | -18.004 | -88.1322 | 32.99 | -298.8482 | -48.2902 | -32.8073 | 133.8005 | 34.0204 | 132.9607 | 125.7846 | 64.7905 | 14.3941 | 13.7893 | -20.0747 | 229.5781 | -230.4807 | -2.637 | 9.3467 | -0.9363 |  | -9.84 | -0.193 | -0.199 | 6.08 | -3.68 | -2.6366 | -2.5193 | 7.6188 | -6.7674 | -4.8 | -1.917 | -2.547 | 0.8419 | 0.8413 | 3.4303 | 3.3367 | 3.4019 |  | 23.2 | 0.8284 | 0.25 |  | -14.3698 | 0.8586 | -19.8208 | -13.084 | -7.3762 | -18.2679 | -3.9803 | -25.6 | 7.5 |  | -42.18
20/08/2025 | 22:00 | 0 | 1.9135 | -6.6626 | 8.4139 | 7.7402 |  | 14.6388 |  | 12.8256 | 4.7339 | 4.4833 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 2.9744 | -1.8138 | 3.152 | 2.884 | 5.4698 | 1.0332 | 0.7204 | 1.5714 |  | -1.0748 | -0.602 | -0.577 | 4.562 | -15.54 | -2.2 | 1.619 | 0.37 | -12.07 | -12 |  | -9.35 | -9.6 | 6.2079 | 4.4821 | 19.3248 | 20.7906 | -25.641 | -6.564 | -6.2215 | 2.3373 | 2.1253 | -15.9411 | -13.3959 | 1.9851 | 9.9902 | 117.7281 | 1.4324 | -3.2 | -3.1 | -26.007 | -25.8316 | -2.757 |  | 8.326 | 7.8862 | 0.0899 | 0.0922 | -102.1454 | 45.1369 | 45.5336 | 45.6159 | -127.6739 |  |  |  | 15.3486 | 2.94 | 4.73 |  | -5.4 | -17.9461 | -17.5442 | 26.3662 | 25.986 | -4.7458 | -16.94 | -16.8353 | 8.4231 | 17.9683 |  |  | 68 | -33.8 | -2.45 | 38.6411 | 39.056 | 37.2778 | 76.3881 | 76.7768 | -23.7344 | -61.7529 | -17.944 | 2.3844 | 28.03 | 15.15 | 8.4424 | 8.5968 | -10.19 |  | -19.4706 | -18.6097 | 56.4745 | 0.0152 | -5.1942 | 6.3 | 7.3 | -3.9038 | 0.9409 | 5.5249 | 8.1699 | 1.2 | -0.84 | 5.518 | -54.2781 |  | -9.9 | 10.22 | 29.84 | -47.5273 | -23.8727 |  | -42.4455 |  | -15.0644 | -27.553 | -27.5087 | -24.0359 | -26.9223 | -9.506 | -103.3252 | -54.1776 |  | -5.9228 | -5.3602 | 19.7683 | -7.3113 | -7.4594 | -6.148 | -27.5498 | -27.4348 | 10.9128 |  | -10.16 | 0 | 1.6189 | 0.7819 | -9.5341 | -9.5122 | 9.869 | 11.3606 | -29.9842 | 3.3512 |  | 3.0781 | 3.8231 | 3.4014 | 2.9726 | 4.0189 | 4.5213 | -34.8309 | 26.5254 | 26.4266 | -21.4857 | 0 | 24.3668 | -22.39 | -1.4168 | 0.2978 | 0.98 | 1.71 | -25.3244 |  | 1.005 | -1.573 | 2.2553 | -5.61 | -1.4019 | 7.0876 | -3.89 | 30.5978 |  | 20.1211 | -2.6812 | -2.9973 | 3.151 |  |  |  | -18.4467 | 0.8837 | -20.0531 | 10.0163 | 10.348 | 121.495 | -4.5739 | -11.6192 | -12.5618 | 1.5589 | 7.2741 | 7.4289 | 0.9768 | 23.5594 | 25.4567 | 5.45 | -11.0481 | -11.4612 | 35.2695 | 10.3635 | 4.7458 | 5.1186 | -11.923 |  | -10.5176 | -10.531 |  |  | -15.0446 | -14.4349 | -6.67 | -6.8411 | 14.18 | 14.01 | -29.5 | -30.2 | 0.7919 | -9.12 | 82.5748 | 19.0267 | 18.7886 | -19.5 | -37.7 | -1.6 | -2.1 |  |  | -86.7889 | 35.5369 |  | -48.6134 | -32.7938 | 135.1403 | 36.8823 | 133.5028 | 123.2979 | 62.6164 | 14.5633 | 11.6496 | -24.4868 | 225.6104 |  | -2.5678 | 10.6845 | -0.8435 |  | -8.56 | -0.222 | -0.227 | 5.12 | -3.12 | -2.1638 | -2.4887 | 7.4418 | -6.6789 | -4.5 | 0.452 | 0.972 | 2.326 | 2.6971 | 3.0821 | 4.1364 | 4.153 |  | 22.1 | 1.5532 | 0.16 |  | -14.419 | 0.8758 | -21.3067 | -13.7097 | -7.6357 | -19.9823 | -2.6083 | -23.8 | 7.1 |  | -43.1561
20/08/2025 | 22:30 | 0 | 1.4293 | -5.9578 | 6.6695 | 5.3212 |  | 12.7287 |  | 12.2491 | 4.3959 | 4.3159 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 2.9276 | -4.0418 | 2.8227 | 2.5388 | 4.8417 | 0.5189 | 0.6809 | 2.1623 |  | -1.0962 | -0.528 | -0.476 | 4.01 | -11.1 | -2.2 | 0.408 | 0.344 | -11.49 | -11.46 |  | -10.96 | -10.47 | 5.0606 | 4.94 | 10.2041 | 11.9435 | -24.2367 | -8.4394 | -7.6493 | 18.4408 | 22.7103 | -24.7824 | -20.2278 | 2.7742 | 16.0953 | 61.766 | 8.4268 | -4.6 | -4.7 | -22.0502 | -22.3626 | -2.2488 |  | 11.4608 | 6.36 | 1.3643 | 1.046 | -32.2275 | -13.2755 | -13.3366 | 43.9533 | -164.0122 |  |  |  | 9.4207 | 3.48 | 4.64 |  | -5.91 | -19.2856 | -19.5535 | 27.0291 | 26.1042 | -3.1589 | -34.7067 | -34.4305 | 10.564 | 7.2211 |  |  | 39.6 | -11.5 | -2.23 | 22.33 | 22.2779 | 21.3273 | 30.0972 | 30.8115 | -21.0466 | -15.3958 | -16.3871 | 2.1525 | 25.52 | 21.3 | 7.5049 | 7.7179 | -9.69 |  | -8.3701 | -8.366 | 43.7389 | 0.0147 | -4.8739 | 11.1 | 11.9 | -4.1675 | -0.187 | 4.5787 | 6.4999 | 0.04 | -0.72 | 7.037 | -42.2974 |  | -17.01 | 7.91 | 34.61 | -37.3455 | -18.9818 |  | -40.7273 | 9.9759 | -10.8768 | -23.5557 | -22.7161 | -21.247 | -22.9573 | -9.614 | -102.3895 | -54.6184 |  | -5.4538 | -4.7685 | 20.7118 | -13.8201 | -12.6109 | 8.72 | -28.0658 | -27.7011 | 11.2328 |  | -14.34 | 0.5 | 1.2718 | -10.3758 | -9.0035 | -8.9417 | 9.2752 | 11.4669 | -30.5812 | 3.1715 |  | 3.0905 | 3.8277 | 3.8901 | 2.6562 | 6.3633 | 6.5308 | -33.6587 | 26.8491 | 26.6719 | -19.4736 | 0 | 25.5143 | -21.8 | -0.7997 | 0.3152 | 0.34 | 2.11 | -25.5145 |  | 1.239 | -1.579 |  | -5.03 | 4.3283 | 12.1066 | -4.22 | 29.6324 |  | 20.0204 | -3.4183 | -3.8165 | 2.8284 |  |  | -12.5586 | -18.5226 | 1.525 | -21.3217 | 8.7678 | 8.8914 | 100.8633 | -4.6224 | -9.557 | -13.4022 | 1.8154 | 6.82 | 6.883 | 1.2567 | 23.4395 | 26.0193 | 6.29 | -11.1056 | -5.0924 | 37.321 | 5.5731 | 9.6901 | 9.7389 | -12.518 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.0391 | -14.0778 | -5.473 | -5.7484 | 13.05 | 12.92 | -26.4 | -26.6 | 1.0025 | -10.16 | 84.4176 | 19.2743 | 19.3037 | -20.4 | -35 | -1.5 | -2.1 |  | -17.8 | -69.8317 | 41.9572 | -301.3037 | -51.6811 | -29.622 | 138.0243 | 30.3303 | 128.436 | 128.69 | 72.6587 | 18.3519 | 17.5205 | -16.5141 | 236.2234 | -231.8942 | 2.7671 | 5.826 | -1.0071 |  | -7.04 | -0.231 | -0.242 | 2.88 | -1.84 | -1.7934 | -4.2161 | 6.4164 | -5.272 | -3.1 | -0.607 | -0.423 | 2.8017 | 3.2556 | 4.152 | 3.2193 | 3.832 |  | 20.6 | 3.4787 | 0.08 |  | -15.7598 | 1.6817 | -19.2853 | -15.0126 | -8.4477 | -18.4717 | -3.3257 | -23 | 5.8 |  | -48.0168
20/08/2025 | 23:00 | 0 | 1.7552 | -6.4324 | 7.5484 | 5.6472 |  | 11.9048 |  | 10.7802 | 3.8199 | 3.6001 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 3.312 |  | 3.0392 | -2.1894 | 2.5332 | 2.4252 | 4.5578 | 0.8436 | 0.6943 | 2.3842 |  | -0.7693 | -0.748 | -0.729 | 3.909 | -13.32 | -6.6 | 0.676 | 0.337 | -12.2 | -12.17 | -10 | -13.03 | -13.12 | 5.2107 | 4.7387 | 13.2466 | 15.8163 | -23.357 | -8.1715 | -7.6712 | 1.5613 | 1.6618 | -20.6297 | -18.0845 | 0.4069 | 2.658 | 64.6189 | 8.4013 | -5.1 | -5.1 | -25.749 | -25.7587 | -2.4207 |  | 12.8656 | 6.2296 | 1.1585 | 0.8166 | -58.0157 | -13.9775 | -14.069 | 58.4505 | -182.0457 |  |  |  | 6.3171 | 3.12 | 4.46 |  | -7.23 | -17.6781 | -17.2763 | 22.4899 | 21.7109 | -3.6668 | -33.0716 | -33.388 | 12.4822 | 8.1779 |  |  | 38.4 | -12.4 | -2.16 | 21.5748 | 21.4043 | 20.7934 | 34.6026 | 34.437 | -22.7653 | -15.476 | -18.8943 | 2.3155 | 24.16 | 19.83 | 6.8799 | 7.0343 | -9.15 |  | -9.7223 | -9.4705 | 46.9275 | 0.0148 | -4.4541 | 13.4 |  | -4.1675 | -0.935 | 5.9981 | 5.7578 | -0.61 | -1.32 | 5.239 | -45.8276 |  | -17.71 | 6.57 | 34.22 | -39.9818 | -20.0273 |  | -37.5364 | 9.623 | -13.0757 | -25.1563 | -24.8552 | -18.657 | -20.831 | -9.155 | -118.8604 | -55.4063 |  | -5.7969 | -5.2005 | 15.6847 | -11.2177 | -10.8991 | 20.496 | -29.3603 | -29.5199 | 7.0547 | -17.63 | -9.07 | 2.5 | 1.1512 | -7.7108 | -8.8748 | -8.7914 | 8.6478 | 7.8622 | -26.7676 | 3.3003 |  | 3.0142 | 3.2321 | 3.282 | 0 | 5.0237 | 4.0189 | -28.1327 | 24.2116 | 24.3372 | -16.4569 | 0 | 22.1158 | -19.5 | -1.5596 | 0.2804 | 1.06 | 1.12 | -23.3744 |  | 1.185 | -1.846 |  | -6.14 | 5.8632 | 14.4181 | -3.75 | 29.9429 |  | 22.6165 | -4.402 | -4.7691 | 2.5894 |  |  | -11.6472 | -15.4741 | 1.2363 | -22.853 | 9.3853 | 8.9961 | 108.8971 | -4.6044 | -10.367 | -8.4349 | 2.1147 | 6.3659 | 6.4321 | 1 | 20.443 | 21.8827 | 5.45 | -9.1105 | -6.1675 | 36.0957 | 5.1545 | 9.1263 | 8.6541 | -11.4438 |  | -11.1087 | 0 |  |  | -14.6821 | -14.0833 | -5.7315 | -5.5169 | 12.91 | 13.07 | -25.9 | -26.1 | 1.1618 | -10.32 | 81.3992 | 18.9401 | 18.9095 | -20.8 | -36.3 | -0.8 | -1.3 |  | -18.0036 | -69.5026 | 37.6866 |  | -52.6534 | -31.1925 | 136.7101 | 32.8626 | 131.0493 | 127.3476 | 69.216 | 15.6264 | 16.0131 | -16.9555 | 232.806 | -232.3489 | -3.0888 | 10.7749 | -0.8191 |  | -7.04 | -0.19 | -0.199 | 2.64 | -1.36 | -2.0397 | -4.5975 | 6.8864 | -5.0675 | -2.3 | 1.659 | 0.33 | 3.0332 | 3.5463 | 4.2833 | 3.8176 | 3.6813 |  | 20.7 | 4.0367 | 0.05 |  | -13.9179 | 0.6908 | -20.2461 | -13.7034 | -6.7906 | -19.4569 | -3.765 | -23.2 | 6 |  | -49.623
20/08/2025 | 23:30 | 0 | 2.1925 | -6.904 | 7.0382 | 5.267 |  | 11.6262 |  | 8.9038 | 3.2969 | 4.6921 | -6.66 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.0545 | -3.0204 | 3.421 | 3.3087 | 6.1698 | 1.2288 | 1.5784 | 2.3176 |  | -0.6599 | -0.577 | -0.581 | 3.723 | -13.32 | -8.8 | 0.392 | 0.328 | -11.7 | -11.59 | -10 | -12.4 | -12.45 | 3.8757 | 4.3513 | 11.1756 | 11.4381 | -22.5203 | -8.0375 | -7.9842 | 14.4432 | 9.6647 | -22.5051 | -20.3618 | 1.9851 | 7.5987 | 61.6282 | 7.0952 | -5.3 | -5.2 | -23.6757 | -23.0643 | -2.1768 |  | 12.7214 | 6.4176 | 1.009 | 0.8183 | -38.6669 | -14.7404 | -14.6489 | 55.0649 | -175.1935 |  |  |  | 6.2572 | 3.19 | 4.41 |  | -7.19 | -18.08 | -17.9461 | 23.556 | 23.054 | -2.2695 | -30.8782 | -31.3348 | 12.3799 | 7.6141 |  |  | 34.7 | -11.7 | -2.18 | 20.6166 | 20.6617 | 20.0778 | 33.1467 | 33.3936 | -20.111 | -17.3839 | -16.8954 | 1.9844 | 23.06 | 19.94 | 5.7861 | 6.0577 | -8.18 |  | -8.6621 | -8.2371 | 45.191 | 0.0148 | -4.0723 |  | 14.2 | -4.5093 | -1.8701 | 3.7901 | 4.2734 | -1.55 | -1.06 | 6.2155 | -42.6074 |  | -17.8 | 4.96 | 32.68 | -37.6364 | -18.5 |  | -37.7091 | 10.9221 | -14.2222 | -27.1118 | -26.9532 | -24.2376 | -23.4838 | -9.288 | -113.5693 | -56.4651 |  | -5.4346 | -5.1135 | 8.6013 | -13.5597 | -13.0362 | 14.352 | -28.0365 | -28.515 | 8.5988 | 0 | -19.14 | 2.5 | 1.0782 | -10.5294 | -8.7463 | -8.6889 | 9.44 | 9.5118 | -31.7731 | 3.2795 |  | 3.0243 | 3.2906 | 0 | 0 | 5.1911 | 5.1911 | -25.7883 | 23.6123 | 23.1853 | -15.8911 |  | 21.1099 | -19.12 | -1.523 | 0.2978 | 0.63 | 1.9 | -20.672 |  | 1.163 | -1.515 |  | -6.13 | 6.4793 | 13.7371 | -4.08 | 28.9696 |  | 22.1958 | -4.235 | -4.8785 | 2.3516 |  |  | -11.9911 | -14.485 | 1.5576 | -23.5622 | 8.3141 | 8.1073 | 109.1804 | -5.0686 | -9.9533 | -8.4601 | 2.285 | 6.1168 | 6.179 | 2 | 19.5665 | 21.7782 | 5.87 | -9.4725 | 0 | 33.508 | 0 | 7.7281 | 9.1455 | -10.7107 | 0 | 0 | -12.324 |  |  | -15.4456 | -14.5228 | -4.4573 | -4.415 | 13.13 | 13.17 | -26.4 | -27.1 | 1.0373 | -10.4 | 79.3311 | 20.0264 | 19.9907 | -20.8 | -35.6 | -1.1 | -1.6 |  |  | -63.8884 | 37.8329 | -299.5396 | -53.1654 | -29.9256 | 133.0228 | 34.2993 | 129.9982 | 124.3568 | 62.8277 | 17.2416 | 13.5852 | -20.0814 | 228.6366 | -232.4184 | -6.5829 | 14.2846 | -0.1868 |  | -6.96 | 0.115 | 0.112 | 2.88 | -1.36 | -2.0338 | -4.744 | 6.7399 | -4.8905 | -2.7 | 0.819 | -0.278 | 2.8104 | 3.2705 | 3.0667 | 4.0082 | 3.4758 |  | 20.9 | 3.4268 | -0.08 |  | -14.194 | -0.0319 | -20.5186 | -12.7895 | -6.7511 | -19.5587 | -4.2867 | -23.1 | 5.8 |  | -49.4856
21/08/2025 | 00:00 | 0 | 2.06 | -6.7379 | 7.8686 | 5.5767 |  | 11.5475 |  | 8.7201 | 3.1429 | 4.5806 | -6.66 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.0068 | -2.4398 | 3.7852 | 3.7916 | 7.4762 | 4.0119 | 1.9194 | 2.31 |  | -0.7125 | -0.685 | -0.667 | 3.386 | -13.32 | -8.8 | 0.19 | 0.311 | -12.21 | -12.33 |  | -12.45 | -12.55 | 2.487 | 4.4305 | 12.0375 | 13.7188 | -22.0564 | -9.6451 | -9.6677 | 15.2368 | 12.5904 | -21.9693 | -19.1562 | 1.9851 | 14.2166 | 55.6552 | 8.8345 | -5.3 | -5.4 | -23.3501 | -22.9256 | -2.2579 |  | 9.8825 | 6.4376 | 1.244 | 0.8887 | -46.0829 | -16.0222 | -16.1443 | 59.2438 | -184.4951 |  |  |  | 9.251 | 3.74 | 4.53 |  | -8.38 | -16.4725 | -16.7404 | 22.3113 | 21.7273 | -1.8741 | -32.3536 | -32.1168 | 9.587 | 7.248 |  |  | 31.2 | -9.8 | -2.29 | 17.5309 | 17.972 | 17.2987 | 34.6172 | 34.8564 | -22.4642 | -16.9907 | -18.3294 | 1.9902 | 23.45 | 19.54 | 5.4736 | 5.7648 | -8.09 |  | -8.1425 | -8.1732 | 43.7503 | 0.0149 | -4.0822 | 15.7 | 16.6 | -4.3652 | -2.4311 | 3.0015 | 3.5312 | -2.11 | -1.06 | 6.975 | -41.6774 |  | -17.76 | 4.16 | 32.33 | -37 | -18.5364 |  | -35.8727 |  | -16.8922 | -28.2502 | -27.9176 | -23.8775 | -26.5017 | -9.735 | -123.6287 | -52.6029 |  | -6.607 | -5.9519 | 17.6641 | -13.1031 | -12.8133 | 9.232 | -27.297 | -27.0186 | 9.031 | 0 | -19.89 | 0 | 1.3436 | -9.1795 | -7.5427 | -7.5012 | 8.6563 | 11.2749 | -28.5873 | 2.7727 |  | 2.5405 | 2.7299 | 3.462 | 0 | 3.684 | 3.684 | -26.2906 | 21.5795 | 22.1293 | -14.7787 |  | 21.6031 | -18.36 | -0.4994 | 0.2621 | 0.35 | 2.68 | -22.6729 |  | 1.202 | -1.487 |  | -6.18 | 5.1024 | 13.1142 | -3.97 | 29.3456 |  | 18.3276 | -1.25 | -1.6329 | 2.192 |  |  | -11.0921 | -17.286 | 1.442 | -21.3679 | 8.0267 | 8.4784 | 105.6558 | -4.0119 | -12.4859 | 10.648 | 2.7055 | 5.9264 | 5.9654 |  | 20.8553 | 22.2198 | 5.45 | -10.8801 | 0 | 36.4766 | 0 | 8.913 | 8.9688 | -11.7162 | 0 | -10.7572 | -10.3759 | 48.1318 | 48.1378 | -17.176 | -16.6267 | -3.6267 | -3.4817 | 13.18 | 13.07 | -24.7 | -24.7 | 1.1252 | -11.2 | 85.069 | 18.0264 | 18.2662 | -20.8 | -35 | 0.5 | 0 |  |  | -60.3277 | 42.4232 | -301.9573 | -55.3842 | -28.491 | 132.3993 | 35.5724 | 136.0352 | 124.9381 | 66.7289 | 14.1628 | 13.5731 | -23.0935 | 224.618 | -234.7298 | -11.2174 | 16.4683 | -0.2332 |  | -6.72 | -0.049 | -0.059 | 2.32 | -1.2 | -2.2428 | -5.4185 | 6.5354 | -4.4236 | -1.4 | 1.226 | 0.846 | 2.8062 | 3.2861 | 3.1668 | 3.803 | 2.9289 |  | 20.1 | 1.9307 | -0.08 |  | -13.6268 | 0.1165 | -19.6114 | -12.714 | -6.6136 | -19.9332 | -4.3651 | -22.6 | 4.7 |  | -53.0308
MÁXIMO |  | 0 | 6.6935 | -5.9578 | 8.4801 | 9.7002 | 0 | 21.1757 | 0 | 25.5283 | 11.1837 | 10.8066 | 0 | -22 | 17.6 | 11.592 | -15.4 | 3.5471 | -1.8138 | 6.9637 | 6.6773 | 11.925 | 4.1243 | 2.2538 | 2.5013 | 0 | -0.2215 | 0.111 | 1.192 | 4.713 | -4.44 | 13.2 | 1.619 | 0.387 | -3.71 | -3.73 | -10 | -2.68 | -2.93 | 7.9794 | 4.94 | 20.8941 | 22.1044 | -14.8855 | -2.2773 | -2.4391 | 23.5557 | 42.726 | -12.994 | -10.3148 | 4.3523 | 22.7826 | 130.4691 | 11.6592 | 0 | 0 | -17.2872 | -17.9418 | -1.7358 | 0 | 17.0787 | 10.1229 | 3.806 | 2.6268 | -24.2927 | 55.33 | 56.1846 | 61.8686 | -68.2923 | 0 | 0 | 0 | 30.7171 | 6.53 | 10.06 | 0 | 10.07 | -10.9803 | -10.4445 | 33.8734 | 32.514 | -1.8741 | -16.092 | -15.802 | 16.864 | 18.3959 | 0 | 0 | 75.4 | 7.9 | -1.58 | 44.2405 | 43.9315 | 42.7932 | 76.3881 | 76.7768 | -17.8872 | -15.3958 | -10.6559 | 3.5553 | 37.57 | 27.73 | 13.9111 | 13.8702 | -6.85 | 0 | 0.2799 | 0.5629 | 60.5693 | 0.0154 | -3.3356 | 18.9 | 19.5 | -0.2844 | 11.0393 | 12.149 | 23.0136 | 11.86 | -0.68 | 12.989 | -11.7907 | 0 | -9.03 | 13.35 | 42.71 | -8.9273 | -4.7909 | -42.7279 | -32.7818 | 47.8004 | 18.8195 | 4.969 | 5.0813 | 3.834 | -11.0065 | -6.09 | -40.6154 | -12.8383 | 0 | -3.0928 | -2.6504 | 30.0627 | 8.5328 | 7.0469 | 44.564 | -25.6608 | -24.6568 | 15.3556 | 0 | -4.97 | 7 | 7.714 | 21.0771 | -4.5922 | -4.623 | 10.2031 | 16.4963 | -18.1853 | 3.8367 | 0 | 3.5847 | 16 | 4.2486 | 3.305 | 12.7267 | 12.7267 | 12.8941 | 30.2768 | 30.6254 | 24.9422 | 42.0324 | 27.2721 | -15.94 | 0.2074 | 0.3848 | 1.7 | 6.72 | -19.7081 | 0 | 1.702 | 0.675 | 2.2553 | -3.09 | 8.1603 | 15.6624 | -3.11 | 50.252 | 0 | 33.9365 | -1.25 | -1.6329 | 3.8624 | 0.0795 | 0 | -10.6144 | -7.919 | 5.4633 | -16.7847 | 10.6063 | 10.9105 | 193.6972 | 2.798 | -2.9573 | 11.2053 | 4.788 | 9.5529 | 9.7476 | 5 | 30.3071 | 32.0369 | 6.29 | 6.1536 | 0 | 47.1993 | 31.349 | 20.8209 | 21.0624 | 0 | 6.1236 | 0 | 0 | 48.1318 | 48.1378 | -8.3319 | -7.7166 | 0.5052 | 0.5237 | 31.36 | 31.32 | -22.6 | -22.6 | 1.3889 | 10.88 | 98.6927 | 21.1632 | 21.2424 | -14.8 | -29 | 0.9 | 0.4 | -17.6382 | 0 | -59.7386 | 49.7148 | -266.3211 | -33.3586 | -20.4396 | 138.0243 | 80.131 | 177.6791 | 143.2054 | 72.6587 | 38.733 | 17.5205 | -9.3086 | 236.7215 | -186.8074 | 56.99 | 45.9396 | 0.7752 | 0 | -6.72 | 0.718 | 0.713 | 8.72 | -0.56 | -0.9513 | 1.8479 | 10.0816 | -4.4236 | 1.2 | 2.82 | 3.823 | 3.0332 | 3.5463 | 5.1201 | 4.9079 | 4.239 | 0 | 27.9 | 4.0367 | 1.3 | 0 | 0 | 1.6817 | -19.2853 | 0 | 0 | -18.2679 | 1.9966 | -19.7 | 12.4 | 0 | -35.7648
MÍNIMO |  | 0 | 1.4293 | -12.1871 | 2.1773 | 5.267 | 0 | 11.5475 | 0 | 6.9008 | 2.1389 | 3.5797 | -15.54 | -39.6 | -2.2 | 1.656 | -28.6 | 2.3025 | -14.3589 | 2.5332 | 2.4252 | 4.5578 | 0.3143 | -1.2737 | 1.1126 | 0 | -1.2012 | -0.847 | -0.831 | 2.355 | -19.98 | -15.4 | -0.967 | 0.283 | -20.97 | -20.94 | -10 | -14.05 | -14.2 | 1.8915 | 3.5987 | 9.1614 | 10.2481 | -29.8749 | -13.9317 | -13.8042 | -0.4131 | -0.4771 | -24.7824 | -22.907 | 0 | 0.7626 | 49.7814 | -4.3807 | -6.7 | -6.7 | -28.5032 | -28.291 | -4.7782 | 0 | 0.439 | 6.2296 | -0.2107 | 0.0922 | -110.8737 | -16.0222 | -16.1443 | -6.4171 | -186.8562 | 0 | 0 | 0 | 1.8263 | 1.58 | 0.6 | -18.07 | -10.85 | -25.5816 | -26.2514 | 18.3261 | 17.3829 | -10.0942 | -34.8726 | -35.1132 | 0.0593 | -2.2048 | 0 | 0 | 25.7 | -36.4 | -4.33 | 15.3381 | 15.411 | 14.5289 | 30.0972 | 30.8115 | -32.612 | -62.4595 | -26.5754 | 1.5963 | 20.45 | 15.07 | 4.0674 | 4.3976 | -13.62 | 0 | -20.1427 | -19.7784 | 13.6572 | 0.0146 | -7.1581 | -6.1 | -5.9 | -4.6289 | -3.7402 | -0.4731 | 2.2324 | -3.41 | -4.14 | 3.317 | -58.6133 | 0 | -20.2 | 1.86 | 28.62 | -50.1636 | -25.0909 | -42.7279 | -46.2091 | -14.8571 | -33.1299 | -42.3167 | -43.1321 | -28.0294 | -31.4314 | -10.591 | -133.3364 | -93.3434 | 0 | -12.1568 | -11.6504 | 8.6013 | -24.8453 | -23.449 | -14.852 | -32.0883 | -32.308 | 0 | -17.63 | -21.55 | -2.5 | 1.0782 | -33.6679 | -9.5341 | -9.5122 | 3.667 | -1.2417 | -34.5721 | 2.228 | 0 | 2.0379 | 0 | 0 | 0 | -1.1722 | -1.5071 | -35.6682 | 14.3155 | 14.317 | -21.8856 | -13.3299 | 19.5132 | -24.16 | -2.2097 | 0.2355 | -0.31 | -0.59 | -27.7045 | 0 | 0.887 | -1.862 | 0 | -22.25 | -52.0964 | -41.5822 | -7.28 | 23.4923 | 0 | 18.3276 | -12.4809 | -13.125 | 1.7099 | 0.0285 | 0 | -19.1286 | -28.6583 | -0.7095 | -26.8143 | 5.3063 | 5.5582 | 100.5056 | -7.9322 | -12.4859 | -17.2163 | 1.5589 | 5.6481 | 5.7202 | 0.4747 | 8.3152 | 9.5903 | -10.48 | -11.1056 | -31.6961 | 26.7631 | 0 | -6.77 | -6.4013 | -12.518 | 0 | -14.3121 | -14.578 | 2.3687 | 0.3195 | -17.176 | -16.6267 | -20.4102 | -20.223 | 1.58 | 1.72 | -31.9 | -32 | 0.7736 | -12.8 | 71.4113 | 5.3234 | 5.0829 | -20.8 | -42.7 | -7.1 | -7.7 | -19.1258 | -18.0696 | -126.8494 | 12.0337 | -307.7792 | -55.3842 | -45.0915 | 92.8054 | 30.3303 | 121.3212 | 81.1586 | 14.2539 | -1.0325 | -0.8928 | -70.5283 | 151.8754 | -256.0319 | -39.5194 | -53.5862 | -2.6014 | 0 | -11.52 | -0.669 | -0.677 | 2.32 | -7.12 | -4.2373 | -5.4185 | 4.6006 | -10.7805 | -4.8 | -1.917 | -2.547 | 0 | 0 | 3.0559 | 2.9042 | 2.7571 | 0 | 17 | -0.7329 | -0.2 | 0 | -15.7598 | -5.2647 | -29.7787 | -15.0126 | -8.4477 | -30.2134 | -4.7131 | -29.7 | 4.4 | 0 | -54.3085
PROMEDIO |  | 0 | 3.6503 | -8.6305 | 4.1216 | 7.2838 | 0 | 16.1464 | 0 | 15.6796 | 6.339 | 6.5652 | -9.768 | -31.15 | 8.58 | 6.3929 | -21.45 | 3.1538 | -7.5106 | 4.5627 | 4.4823 | 7.9907 | 1.9908 | 0.5068 | 2.1111 | 0 | -0.79419 | -0.32295 | -0.12042 | 3.5046 | -11.1472 | 0 | 0.16944 | 0.32206 | -12.0096 | -12.0092 | -10 | -9.569 | -9.5648 | 4.836 | 4.0807 | 14.5147 | 16.6015 | -21.5994 | -8.0794 | -7.7377 | 9.3026 | 13.8417 | -18.8492 | -16.05 | 2.1739 | 11.6703 | 94.773 | 4.9626 | -4.0867 | -4.0889 | -23.3163 | -23.1107 | -2.7906 | 0 | 8.0766 | 8.1835 | 1.6176 | 1.1109 | -66.6912 | 25.6769 | 25.6266 | 30.9305 | -129.0012 | 0 | 0 | 0 | 16.2617 | 4.3381 | 6.2558 | -15.3211 | -0.11396 | -18.7945 | -18.7414 | 25.5441 | 24.7576 | -6.1308 | -26.7573 | -26.7363 | 7.859 | 9.4539 | 0 | 0 | 49.8833 | -15.8042 | -2.8535 | 29.6266 | 29.6326 | 28.527 | 56.9922 | 57.2259 | -21.6135 | -44.744 | -15.4472 | 2.6151 | 29.3935 | 20.2371 | 9.1976 | 9.315 | -10.2098 | 0 | -11.2019 | -10.9665 | 39.8626 | 0.014996 | -5.2577 | 3.3394 | 3.6848 | -2.8392 | 3.9778 | 5.3223 | 12.909 | 4.4775 | -2.2237 | 7.864 | -38.3785 | 0 | -16.0006 | 7.6544 | 34.9365 | -34.1148 | -17.0551 | -42.7279 | -39.4754 | 18.7975 | -6.6007 | -18.1188 | -18.1837 | -12.0179 | -22.1968 | -9.2639 | -89.6735 | -60.3581 | 0 | -8.0358 | -7.4895 | 19.6673 | -8.1941 | -8.1299 | 8.9182 | -29.2833 | -28.9708 | 11.2854 | -2.7776 | -15.0946 | 0.44583 | 4.2956 | -6.4756 | -7.5659 | -7.551 | 8.2758 | 9.0153 | -26.7001 | 3.1442 | 0 | 2.9031 | 3.0324 | 2.6383 | 1.1093 | 5.8191 | 5.7598 | -22.2298 | 23.6228 | 23.7013 | -9.0597 | 12.534 | 24.0587 | -19.924 | -0.96089 | 0.29751 | 0.6475 | 1.8554 | -24.1833 | 0 | 1.2639 | -1.0123 | 1.1277 | -9.8492 | -11.6688 | -2.6996 | -4.5914 | 33.0586 | 0 | 25.9499 | -7.388 | -7.9053 | 2.6418 | 0.0504 | 0 | -13.5829 | -17.872 | 2.1505 | -21.6654 | 7.9637 | 7.7928 | 141.9091 | -2.1072 | -7.986 | -4.5073 | 2.9202 | 7.4867 | 7.608 | 2.3081 | 16.2636 | 17.9932 | -1.218 | -4.7491 | -13.765 | 37.2507 | 14.0588 | 6.3781 | 6.7733 | -6.5146 | 1.8049 | -10.2601 | -11.43 | 26.3333 | 25.9444 | -12.9721 | -12.4364 | -9.6187 | -9.5457 | 15.51 | 15.4938 | -26.8667 | -26.9438 | 1.0134 | -3.8967 | 86.3231 | 14.538 | 14.5014 | -17.407 | -36.3854 | -3.3979 | -3.8792 | -18.2827 | -16.7739 | -89.0089 | 36.114 | -297.1212 | -46.7114 | -33.0806 | 116.3589 | 54.2419 | 144.1325 | 105.5614 | 44.5571 | 12.5143 | 8.9708 | -31.6334 | 208.7142 | -217.4728 | 1.0868 | 6.1563 | -0.66865 | 0 | -9.06 | 0.035417 | 0.028375 | 5.9183 | -4.0733 | -2.3659 | -1.7521 | 7.2329 | -8.8193 | -1.5625 | 1.0348 | 0.91681 | 2.372 | 2.7372 | 3.9023 | 3.6194 | 3.4043 | 0 | 22.8979 | 2.009 | 0.51646 | 0 | -6.9418 | -1.9327 | -24.8188 | -6.6557 | -4.7345 | -24.5673 | -1.9131 | -24.9208 | 8.5542 | 0 | -45.3099
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 20 de Agosto del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
20/08/2025 | 00:30 | 50.6 | 50.92 | 50.2347 | 50.4638 | 600.5243 | 802.7428 | 219.0662 | 216.8657 | 447.3761 | 358.3806 | 1241.6886
20/08/2025 | 01:00 | 45.59 | 45.38 | 44.0726 | 43.4101 | 580.7408 | 759.1935 | 217.9438 | 217.2151 | 443.2133 | 361.2856 | 1239.6578
20/08/2025 | 01:30 | 46.8 | 48.1 | 43.5367 | 45.4008 | 586.9346 | 770.7721 | 220.87 | 220.2813 | 445.2614 | 353.215 | 1239.6277
20/08/2025 | 02:00 | 38.53 | 39 | 45.814 | 45.8369 | 571.4539 | 740.6348 | 217.5327 | 216.2038 | 424.4147 | 343.3676 | 1201.5188
20/08/2025 | 02:30 | 37.34 | 37.5 | 43.4028 | 43.718 | 561.49 | 723.4508 | 216.3619 | 213.6294 | 412.34 | 333.9832 | 1176.3145
20/08/2025 | 03:00 | 37.03 | 37.22 | 44.3405 | 44.4301 | 560.6783 | 723.6989 | 216.6068 | 216.5145 | 415.2225 | 334.3182 | 1182.662
20/08/2025 | 03:30 | 41.3 | 40.91 | 50.1007 | 50.6117 | 577.4409 | 760.3633 | 209.8842 | 211.9973 | 409.7404 | 331.0456 | 1162.6675
20/08/2025 | 04:00 | 37.81 | 38.06 | 43.4028 | 43.4414 | 561.9751 | 724.6893 | 214.4082 | 213.8772 | 411.4546 | 334.0008 | 1173.7408
20/08/2025 | 04:30 | 42.84 | 41.96 | 49.0291 | 49.0282 | 581.9607 | 764.818 | 213.5041 | 213.1404 | 413.1653 | 331.2215 | 1171.0313
20/08/2025 | 05:00 | 44.01 | 44.7 | 51.5743 | 52.0384 | 589.0777 | 781.4004 | 217.1226 | 216.081 | 409.5 | 333.6527 | 1176.3563
20/08/2025 | 05:30 | 44.68 | 45.1 | 49.8328 | 49.5448 | 589.3318 | 778.4894 | 222.5799 | 221.3291 | 417.087 | 333.644 | 1194.64
20/08/2025 | 06:00 | 50.26 | 50.41 | 53.7176 | 55.0869 | 637.9601 | 847.4346 | 217.4107 | 216.415 | 406.2261 | 330.4123 | 1170.4641
20/08/2025 | 06:30 | 59.16 | 60.72 | 60.8175 | 56.2285 | 621.6464 | 858.5724 | 214.4045 | 213.1199 | 387.8365 | 309.5431 | 1124.904
20/08/2025 | 07:00 | 58.15 | 58.98 | 56.3968 | 56.7491 | 630.7849 | 861.0608 | 192.2525 | 192.5287 | 307.2532 | 242.8401 | 934.8745
20/08/2025 | 07:30 | 63.73 | 64.13 | 51.4403 | 51.8038 | 613.1382 | 844.2423 | 172.3862 | 171.3582 | 242.515 | 180.301 | 766.5604
20/08/2025 | 08:00 | 65.82 | 66.64 | 56.3968 | 55.9971 | 627.2289 | 872.0828 | 156.2511 | 157.0876 | 199.1646 | 141.6959 | 654.1992
20/08/2025 | 08:30 | 65.23 | 65.24 | 54.2535 | 54.174 | 640.1284 | 879.0259 | 156.7482 | 156.0856 | 193.8755 | 138.0434 | 644.7527
20/08/2025 | 09:00 | 67.38 | 67.76 | 50.7705 | 50.1414 | 621.5059 | 857.5578 | 159.1311 | 159.2682 | 191.6602 | 140.4254 | 650.4849
20/08/2025 | 09:30 | 70.96 | 71.51 | 54.3874 | 53.4269 | 625.8351 | 876.1194 | 161.4523 | 158.6315 | 189.4922 | 136.5946 | 646.1706
20/08/2025 | 10:00 | 70.74 | 71.11 | 54.7893 | 54.7313 | 637.3013 | 888.6719 | 157.2165 | 158.726 | 187.7287 | 137.5781 | 641.2493
20/08/2025 | 10:30 | 76 | 76.27 | 65.1042 | 64.404 | 657.45 | 939.2282 | 159.1162 | 159.4634 | 202.8313 | 145.2818 | 666.6927
20/08/2025 | 11:00 | 75.84 | 75.88 | 65.3721 | 64.8084 | 664.8827 | 946.7832 | 152.5953 | 153.6282 | 207.5654 | 145.0249 | 658.8138
20/08/2025 | 11:30 | 74.24 | 74.58 | 62.8269 | 63.5617 | 660.1733 | 935.3819 | 152.6917 | 150.4867 | 214.9436 | 150.8079 | 668.9299
20/08/2025 | 12:00 | 72.1 | 72.61 | 54.6553 | 57.408 | 649.7625 | 906.5358 | 148.5763 | 150.7971 | 210.6538 | 147.2651 | 657.2923
20/08/2025 | 12:30 | 64.92 | 64.48 | 51.4403 | 50.7407 | 610.7926 | 842.3736 | 139.8695 | 140.2357 | 199.5826 | 141.0651 | 620.7529
20/08/2025 | 13:00 | 73.51 | 74.77 | 52.646 | 54.7422 | 599.6929 | 855.3611 | 140.0029 | 141.0428 | 198.5596 | 141.3011 | 620.9064
20/08/2025 | 13:30 | 72.15 | 72.96 | 61.3533 | 59.6185 | 581.0784 | 847.1602 | 130.3652 | 129.1447 | 191.7266 | 136.6818 | 587.9183
20/08/2025 | 14:00 | 70.69 | 70.48 | 57.6024 | 57.1805 | 596.8701 | 852.823 | 136.2032 | 134.6767 | 194.5162 | 140.5263 | 605.9224
20/08/2025 | 14:30 | 71.26 | 72.23 | 58.6741 | 59.4859 | 613.4257 | 875.0757 | 140.3354 | 140.8869 | 213.4873 | 143.8158 | 638.5254
20/08/2025 | 15:00 | 68.5 | 68.7 | 56.6647 | 55.687 | 621.2491 | 870.8008 | 139.8687 | 137.465 | 216.3829 | 155.0494 | 648.766
20/08/2025 | 15:30 | 66.9 | 66.2 | 58.1383 | 57.6309 | 612.1511 | 861.0203 | 137.469 | 140.1488 | 222.4433 | 156.7198 | 656.7809
20/08/2025 | 16:00 | 55.42 | 55.65 | 50.3686 | 49.9446 | 614.9568 | 826.34 | 143.8548 | 143.1743 | 249.4735 | 178.4209 | 714.9235
20/08/2025 | 16:30 | 52.59 | 53.07 | 55.4591 | 55.7036 | 647.9366 | 864.7593 | 161.8813 | 162.4933 | 318.8325 | 231.025 | 874.2321
20/08/2025 | 17:00 | 51.78 | 52.09 | 55.861 | 55.6243 | 633.278 | 848.6333 | 196.8332 | 193.5012 | 400.0184 | 317.1566 | 1107.5094
20/08/2025 | 17:30 | 53.48 | 54.29 | 54.9233 | 55.1743 | 621.3481 | 839.2157 | 206.3463 | 204.3089 | 439.2117 | 357.1053 | 1206.9722
20/08/2025 | 18:00 | 53.7 | 54.21 | 47.1536 | 46.835 | 572.9244 | 774.823 | 216.3701 | 214.917 | 465.8838 | 370.2252 | 1267.3961
20/08/2025 | 18:30 | 69.59 | 70.58 | 64.8362 | 64.8311 | 661.4585 | 931.2958 | 205.3789 | 204.361 | 441.092 | 349.1446 | 1199.9765
20/08/2025 | 19:00 | 70.74 | 70.58 | 60.5495 | 60.1066 | 668.0393 | 930.0154 | 200.6911 | 197.6491 | 418.8954 | 334.499 | 1151.7346
20/08/2025 | 19:30 | 75.13 | 74.96 | 65.1042 | 65.0093 | 667.9503 | 948.1538 | 204.6654 | 203.6307 | 415.7231 | 330.7772 | 1154.7964
20/08/2025 | 20:00 | 80.6 | 81.08 | 67.2475 | 66.7709 | 652.0153 | 947.7137 | 202.8411 | 202.0316 | 406.4907 | 329.0246 | 1140.388
20/08/2025 | 20:30 | 71.93 | 72.58 | 63.4967 | 64.5197 | 682.3812 | 954.9076 | 202.0382 | 200.7833 | 408.1414 | 333.2475 | 1144.2104
20/08/2025 | 21:00 | 75.73 | 76.31 | 61.4873 | 60.9569 | 652.5358 | 927.02 | 207.0736 | 204.4565 | 421.8351 | 347.5601 | 1180.9253
20/08/2025 | 21:30 | 70.98 | 71.34 | 60.2816 | 59.6403 | 624.5726 | 886.8145 | 204.9719 | 205.4052 | 432.054 | 352.1078 | 1194.5389
20/08/2025 | 22:00 | 65.48 | 65.4 | 56.6647 | 56.9688 | 604.8593 | 849.3728 | 201.7107 | 200.2288 | 421.7156 | 348.5035 | 1172.1586
20/08/2025 | 22:30 | 58.93 | 59.05 | 53.9855 | 54.3237 | 607.9466 | 834.2358 | 214.7222 | 214.7772 | 431.4337 | 351.7786 | 1212.7117
20/08/2025 | 23:00 | 44.88 | 45.42 | 43.8046 | 43.6908 | 577.5222 | 755.3176 | 203.9396 | 203.1968 | 415.8809 | 337.2192 | 1160.2365
20/08/2025 | 23:30 | 50.79 | 51.02 | 51.0384 | 49.9562 | 605.567 | 808.3716 | 203.8475 | 202.579 | 400.8036 | 326.7072 | 1133.9373
21/08/2025 | 00:00 | 47.94 | 48.51 | 45.948 | 45.5769 | 593.9909 | 781.9658 | 206.4478 | 207.1299 | 387.8202 | 316.2226 | 1117.6205
MÁXIMO |  | -37.03 | -37.22 | -43.4028 | -43.4101 | -560.6783 |  | 222.5799 | 221.3291 | 465.8838 | 370.2252
MÍNIMO |  | -80.6 | -81.08 | -67.2475 | -66.7709 | -682.3812 |  | 130.3652 | 129.1447 | 187.7287 | 136.5946
PROMEDIO |  | -59.87 | -60.2219 | -54.3958 | -54.3159 | -616.1239 |  | 186.1217 | 185.4782 | 335.4693 | 262.9128
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
20/08/2025 | 00:30 | 501.7501 | 502.9078 | 495.3071 | 507.271 | 509.2502 | 506.1436 | 512.3018 | 492.0765 | 500.8714 | 487.2717 | 507.7681 | 494.9152 | 225.3586 | 222.1163 | 227.4507 | 221.7013 | 218.4939 | 221.2032 | 222.7 | 0 | 224.2 | 143.5233 | 139.7058 | 139.364 | 139.9878 | 135.4056 | 0 | 141.239 | 123.9931 | 143.2906
20/08/2025 | 01:00 | 502.3271 | 505.9014 | 503.29 | 509.6585 | 510.8735 | 506.8192 | 512.3018 | 492.5172 | 500.2592 | 487.5033 | 506.7705 | 494.5248 | 225.2648 | 224.0682 | 227.986 | 222.3402 | 219.2913 | 221.194 | 222.7 | 0 | 223.9 | 143.3932 | 139.6311 | 139.4626 | 140.365 | 135.7644 | 0 | 141.0194 | 124.413 | 143.3519
20/08/2025 | 01:30 | 502.0124 | 504.5359 | 501.5569 | 509.0819 | 510.5523 | 506.8055 | 512.3018 | 492.5362 | 500.0724 | 487.48 | 507.1143 | 494.9537 | 225.1483 | 223.4538 | 228.2164 | 222.7092 | 219.6013 | 221.0451 | 222.7 | 0 | 224 | 143.3932 | 139.4478 | 139.5145 | 139.7034 | 135.8196 | 0 | 141.0926 | 124.1786 | 143.0455
20/08/2025 | 02:00 | 502.5894 | 506.8992 | 501.5569 | 510.4798 | 511.5797 | 507.5121 | 512.3018 | 493.5019 | 502.3883 | 488.517 | 508.9334 | 495.9207 | 225.4523 | 224.0445 | 228.3784 | 223.0814 | 219.7711 | 221.7852 | 223.3 | 0 | 224.8 | 143.3932 | 140.3152 | 139.7635 | 140.2017 | 135.999 | 0 | 141.6635 | 123.6171 | 143.3314
20/08/2025 | 02:30 | 502.5894 | 507.0042 | 501.5569 | 510.887 | 511.7822 | 507.3412 | 512.3018 | 493.812 | 501.9048 | 488.5207 | 508.5174 | 496.5643 | 225.4609 | 224.3796 | 228.3861 | 223.1404 | 219.4168 | 221.364 | 223.5 | 0 | 225 | 143.3932 | 140.3612 | 139.5145 | 139.7019 | 135.8058 | 0 | 141.6635 | 124.0858 | 142.923
20/08/2025 | 03:00 | 502.6943 | 507.2668 | 501.5569 | 511.6659 | 512.2751 | 508.2041 | 512.3018 | 494.101 | 502.1558 | 488.9031 | 509.029 | 496.2507 | 225.4333 | 224.6526 | 228.3842 | 223.4124 | 220.1624 | 221.9268 | 224 | 0 | 224.8 | 143.3932 | 140.0541 | 139.7635 | 139.7718 | 135.9024 | 0 | 141.3415 | 123.9442 | 142.9026
20/08/2025 | 03:30 | 501.3304 | 504.9561 | 501.5569 | 511.2654 | 512.4717 | 508.6606 | 512.3018 | 493.4223 | 501.994 | 488.4693 | 509.8459 | 496.897 | 225.8226 | 223.012 | 228.0063 | 223.5172 | 220.5685 | 221.8373 | 224 | 0 | 224.8 | 143.3932 | 140.8693 | 139.7116 | 139.2857 | 135.8334 | 0 | 141.8538 | 123.8514 | 142.5962
20/08/2025 | 04:00 | 503.0615 | 507.4244 | 502.7648 | 511.5527 | 512.5446 | 509.115 | 512.3018 | 494.2624 | 502.6757 | 489.1034 | 509.5518 | 496.7199 | 225.775 | 224.4004 | 228.2578 | 223.5788 | 220.5168 | 221.721 | 223.4 | 0 | 224.9 | 143.3932 | 140.267 | 139.7635 | 140.1595 | 136.0266 | 0 | 141.7659 | 124.413 | 143.3314
20/08/2025 | 04:30 | 502.4845 | 503.3806 | 498.2481 | 510.0064 | 510.8713 | 508.1696 | 512.3018 | 494.0191 | 502.4274 | 489.2109 | 509.1786 | 496.5366 | 225.7822 | 223.7932 | 227.8982 | 222.9446 | 220.3396 | 221.9114 | 223.3 | 0 | 224.5 | 143.3932 | 140.1273 | 139.5145 | 139.9163 | 135.7782 | 0 | 141.3854 | 124.3202 | 142.535
20/08/2025 | 05:00 | 502.3796 | 504.641 | 499.141 | 509.8539 | 510.6725 | 507.5557 | 512.3018 | 492.4502 | 502.0448 | 488.7434 | 508.8963 | 495.9369 | 225.8951 | 223.5219 | 227.5846 | 222.8635 | 220.0222 | 221.7733 | 223.3 | 0 | 224.4 | 143.3932 | 139.7873 | 139.5145 | 139.637 | 135.7644 | 0 | 141.3707 | 124.2763 | 142.78
20/08/2025 | 05:30 | 501.8026 | 504.3259 | 499.7187 | 508.8548 | 510.3992 | 507.4677 | 512.3018 | 492.6139 | 501.7387 | 487.4967 | 508.7834 | 495.7631 | 225.8571 | 223.4313 | 227.1863 | 222.4211 | 219.4463 | 221.749 | 222.8 | 0 | 224.1 | 143.3932 | 139.7661 | 139.5145 | 139.5964 | 135.2676 | 0 | 141.2536 | 124.5546 | 142.1878
20/08/2025 | 06:00 | 499.2846 | 499.4417 | 495.0445 | 505.2753 | 507.4462 | 504.5464 | 512.3018 | 492.2317 | 501.4804 | 488.5671 | 508.5682 | 494.5357 | 225.6186 | 222.2392 | 226.9066 | 221.2082 | 218.5235 | 221.5479 | 222.7 | 0 | 223 | 143.3932 | 139.1646 | 139.5612 | 139.5448 | 135.1986 | 0 | 140.8145 | 123.9003 | 142.1469
20/08/2025 | 06:30 | 500.3862 | 500.177 | 495.3596 | 506.692 | 506.8597 | 505.9384 | 512.3018 | 492.3598 | 502.8764 | 489.0601 | 509.249 | 497.0497 | 225.2175 | 222.4639 | 227.0818 | 221.1217 | 218.1395 | 221.727 | 223.3 | 0 | 223.9 | 143.3932 | 139.8308 | 139.2135 | 139.412 | 135.2538 | 0 | 141.2829 | 125.2577 | 142.1469
20/08/2025 | 07:00 | 500.4911 | 500.9123 | 495.4121 | 506.1818 | 507.7517 | 505.6287 | 512.3018 | 493.0811 | 505.0034 | 485.3934 | 511.4048 | 497.3824 | 225.0799 | 221.5434 | 226.9962 | 221.6944 | 218.4718 | 221.3211 | 224 | 0 | 224.3 | 143.3932 | 140.4553 | 139.0631 | 139.6897 | 135.2952 | 0 | 141.7074 | 124.9306 | 142.9434
20/08/2025 | 07:30 | 499.9141 | 499.1791 | 493.3639 | 504.1335 | 506.1915 | 503.8703 | 512.3018 | 495.6123 | 506.5261 | 486.8107 | 513.3036 | 498.7671 | 224.7994 | 222.741 | 225.8104 | 220.5033 | 217.2684 | 221.6319 | 223.9 | 0 | 224.3 | 143.3932 | 140.5179 | 139.364 | 139.5202 | 135.2952 | 0 | 141.8391 | 125.165 | 142.923
20/08/2025 | 08:00 | 501.3304 | 503.6957 | 503.08 | 501.9453 | 502.5011 | 501.2329 | 512.3018 | 495.3792 | 506.9364 | 487.6333 | 513.9297 | 497.6707 | 224.6824 | 223.9952 | 226.1752 | 219.2894 | 216.6408 | 222.0372 | 224 | 0 | 224.4 | 143.3932 | 140.945 | 139.2135 | 139.3441 | 134.964 | 0 | 142.1026 | 124.5107 | 142.5758
20/08/2025 | 08:30 | 500.9108 | 503.7482 | 501.6619 | 501.698 | 504.3942 | 502.2663 | 512.3018 | 499.8601 | 510.2 | 494.1749 | 516.5599 | 502.0406 | 224.6608 | 224.0669 | 224.3462 | 218.8675 | 216.9361 | 223.2287 | 225.2 | 0 | 225.4 | 143.3932 | 141.4011 | 139.7635 | 139.647 | 134.7432 | 0 | 142.5271 | 124.0419 | 142.535
20/08/2025 | 09:00 | 500.7534 | 504.1683 | 503.1849 | 502.6159 | 504.5261 | 503.4799 | 512.3018 | 498.0555 | 509.5653 | 493.5808 | 516.6594 | 502.8468 | 224.3275 | 223.7427 | 224.3089 | 219.1088 | 218.7597 | 222.8573 | 225.2 | 0 | 225.3 | 143.3932 | 141.7404 | 139.4626 | 139.785 | 134.8536 | 0 | 142.6296 | 123.1483 | 142.1469
20/08/2025 | 09:30 | 500.4387 | 502.3827 | 497.2503 | 503.0558 | 504.6825 | 503.8437 | 512.3018 | 499.9797 | 511.7182 | 495.082 | 519.0603 | 504.2729 | 223.2469 | 223.2466 | 223.4608 | 219.3356 | 218.9664 | 222.995 | 225.9 | 0 | 226.1 | 143.3932 | 141.7823 | 139.115 | 139.6573 | 134.3154 | 0 | 141.927 | 124.2763 | 142.923
20/08/2025 | 10:00 | 499.7567 | 501.805 | 501.6619 | 501.4581 | 503.533 | 502.8849 | 512.3018 | 499.9347 | 512.2576 | 494.7145 | 519.0938 | 504.1453 | 223.1667 | 222.9794 | 223.004 | 219.2105 | 218.0362 | 222.8802 | 225.9 | 0 | 225.9 | 143.3932 | 141.7462 | 138.9645 | 138.9389 | 134.2878 | 0 | 141.7806 | 124.2274 | 142.1469
20/08/2025 | 10:30 | 497.7634 | 497.8662 | 496.7251 | 498.0363 | 501.0282 | 500.7873 | 512.3018 | 498.7824 | 511.0941 | 492.0428 | 518.8192 | 504.416 | 222.3585 | 221.8112 | 223.6239 | 220.3937 | 218.7449 | 222.5851 | 225.8 | 0 | 225.3 | 143.3932 | 141.0265 | 138.4665 | 138.3136 | 134.2188 | 0 | 141.4586 | 123.5731 | 142.0652
20/08/2025 | 11:00 | 497.9207 | 499.3367 | 494.2567 | 498.6573 | 500.44 | 500.1853 | 512.3018 | 499.2657 | 511.324 | 494.0346 | 518.9067 | 503.5074 | 222.6645 | 222.5566 | 222.5933 | 220.5486 | 218.3832 | 222.5848 | 225.2 | 0 | 225.4 | 143.3932 | 141.3244 | 138.565 | 138.5679 | 134.412 | 0 | 141.6781 | 126.8545 | 141.7385
20/08/2025 | 11:30 | 497.7634 | 495.6079 | 497.0403 | 498.0204 | 500.7802 | 501.0975 | 512.3018 | 499.7075 | 511.6098 | 494.5694 | 519.2333 | 504.6085 | 222.0883 | 222.4928 | 222.9353 | 220.2784 | 218.2503 | 222.3622 | 225.9 | 0 | 225.3 | 143.3932 | 141.4029 | 138.6169 | 138.4916 | 134.4396 | 0 | 141.5903 | 127.3672 | 141.7589
20/08/2025 | 12:00 | 497.2388 | 499.1791 | 502.0821 | 498.3356 | 501.3009 | 501.3883 | 512.3018 | 500.7533 | 511.834 | 494.5663 | 519.7478 | 504.4148 | 221.6727 | 222.2133 | 223.8886 | 220.8548 | 218.3315 | 222.6136 | 225.9 | 0 | 225.5 | 143.3932 | 141.3921 | 138.8141 | 139.1845 | 134.6466 | 0 | 141.7367 | 127.792 | 142.1469
20/08/2025 | 12:30 | 499.8092 | 505.8489 | 505.7058 | 502.0834 | 504.6716 | 504.0225 | 518.6232 | 501.8564 | 511.9335 | 495.4495 | 519.7749 | 505.0661 | 221.5609 | 224.954 | 225.3175 | 221.8458 | 219.0107 | 222.8056 | 225.9 | 0 | 226 | 143.3932 | 141.5353 | 139.2135 | 139.5498 | 135.4746 | 0 | 141.927 | 127.3672 | 142.923
20/08/2025 | 13:00 | 500.2813 | 506.5841 | 503.7102 | 501.5171 | 504.4527 | 503.3448 | 518.8862 | 501.9119 | 512.5382 | 496.7374 | 519.8409 | 506.0572 | 221.5512 | 223.6171 | 226.3721 | 221.6957 | 219.4241 | 223.6133 | 226.4 | 0 | 226.6 | 143.3932 | 142.299 | 139.5145 | 140.4816 | 136.4958 | 0 | 142.3515 | 124.789 | 143.7807
20/08/2025 | 13:30 | 499.4944 | 505.0086 | 506.3886 | 502.3513 | 504.6188 | 504.4359 | 518.7103 | 502.1541 | 512.4447 | 495.7544 | 519.8605 | 505.0437 | 221.4398 | 224.7101 | 226.126 | 221.8776 | 218.9443 | 223.1396 | 225.9 | 0 | 226 | 143.3932 | 141.5446 | 139.3121 | 140.0586 | 136.1646 | 0 | 141.6488 | 125.2138 | 142.923
20/08/2025 | 14:00 | 499.9666 | 504.7985 | 500.7166 | 502.1293 | 504.4716 | 504.1514 | 518.7958 | 502.019 | 512.0038 | 494.902 | 520.2104 | 505.1673 | 221.1661 | 224.0771 | 225.6384 | 221.3768 | 219.1953 | 222.9286 | 225.2 | 0 | 225.4 | 143.3932 | 141.0819 | 139.2135 | 139.9609 | 135.8058 | 0 | 141.5318 | 127.04 | 142.923
20/08/2025 | 14:30 | 497.6584 | 499.9669 | 501.5569 | 499.451 | 501.5504 | 502.6031 | 517.8699 | 500.3054 | 511.3893 | 494.3672 | 519.3151 | 504.5482 | 220.879 | 223.6665 | 224.9801 | 219.7949 | 218.0288 | 222.6056 | 225.2 | 0 | 225.8 | 143.3932 | 141.3313 | 138.9645 | 138.9266 | 135.102 | 0 | 141.5318 | 127.0889 | 142.535
20/08/2025 | 15:00 | 499.1797 | 502.4352 | 501.5569 | 499.7847 | 502.4448 | 502.2632 | 518.6425 | 501.1681 | 510.804 | 494.5411 | 519.5804 | 504.0729 | 221.2328 | 223.8491 | 225.4457 | 220.5023 | 218.5235 | 222.7761 | 225.2 | 0 | 225.5 | 143.3932 | 141.1874 | 139.0631 | 139.4055 | 135.1572 | 0 | 141.4146 | 126.4785 | 142.1469
20/08/2025 | 15:30 | 498.7076 | 502.2252 | 501.5569 | 500.0717 | 502.1175 | 502.2159 | 516.946 | 500.9813 | 511.0163 | 493.5924 | 518.5192 | 503.2635 | 221.0255 | 222.4756 | 224.6555 | 220.4889 | 218.302 | 222.7261 | 225.2 | 0 | 225.2 | 143.3932 | 141.0158 | 139.0631 | 139.1345 | 135.2124 | 0 | 141.1512 | 126.5713 | 142.1265
20/08/2025 | 16:00 | 499.0748 | 504.2208 | 501.5569 | 499.6039 | 502.3764 | 501.7788 | 517.3837 | 501.1334 | 509.765 | 493.3682 | 517.5609 | 502.386 | 221.4675 | 224.1146 | 225.3719 | 220.4892 | 218.0583 | 222.3008 | 225.2 | 0 | 225.3 | 143.3932 | 140.8574 | 138.9645 | 139.086 | 135.0054 | 0 | 141.1658 | 127.46 | 141.7385
20/08/2025 | 16:30 | 499.0748 | 501.1223 | 501.5569 | 497.2976 | 499.8817 | 500.4346 | 516.946 | 498.5622 | 508.9316 | 491.6559 | 516.4061 | 502.1919 | 222.1887 | 222.9646 | 225.1718 | 219.3503 | 217.4308 | 222.3155 | 225.2 | 0 | 225.4 | 143.3932 | 140.9614 | 138.6169 | 138.5218 | 134.9364 | 0 | 141.1512 | 128.1631 | 141.3504
20/08/2025 | 17:00 | 499.8617 | 503.118 | 501.5569 | 498.4094 | 500.5468 | 500.2467 | 516.946 | 495.8212 | 506.9041 | 489.3803 | 513.7994 | 499.9794 | 222.5552 | 223.9641 | 225.7527 | 220.0483 | 217.7999 | 222.0125 | 225.2 | 0 | 225.4 | 143.3932 | 140.7665 | 138.4665 | 138.515 | 134.7018 | 0 | 141.1512 | 128.8223 | 141.7385
20/08/2025 | 17:30 | 500.1239 | 504.1158 | 501.5569 | 500.0354 | 502.1809 | 501.5064 | 516.946 | 494.7756 | 505.0812 | 488.4996 | 512.7496 | 498.4373 | 224.161 | 224.5097 | 226.1422 | 221.0682 | 218.8335 | 221.5834 | 224 | 0 | 224.8 | 143.3932 | 140.2927 | 138.3679 | 138.8917 | 134.9364 | 0 | 140.5218 | 129.8038 | 140.942
20/08/2025 | 18:00 | 501.9599 | 509.42 | 501.5569 | 504.9311 | 507.1707 | 503.8499 | 516.946 | 494.9814 | 504.8758 | 487.6181 | 512.0995 | 497.7192 | 224.7035 | 226.1228 | 227.826 | 223.3196 | 220.347 | 221.7373 | 224 | 0 | 224.3 | 143.3932 | 139.8126 | 138.4665 | 138.4914 | 136.0266 | 0 | 140.1265 | 126.1953 | 140.0842
20/08/2025 | 18:30 | 499.1273 | 502.6978 | 501.5569 | 500.5569 | 502.2928 | 501.7623 | 516.946 | 494.7539 | 504.9233 | 487.8157 | 512.8355 | 497.4486 | 224.345 | 222.9715 | 225.7648 | 221.5295 | 217.9476 | 221.557 | 224 | 0 | 224.3 | 143.3932 | 140.6423 | 138.3679 | 139.5202 | 135.3642 | 0 | 141.5757 | 125.6337 | 141.33
20/08/2025 | 19:00 | 499.2322 | 502.015 | 501.5569 | 500.099 | 503.2816 | 501.5741 | 516.946 | 494.9839 | 505.7776 | 489.024 | 513.091 | 498.7354 | 223.9831 | 223.2259 | 226.4189 | 221.7264 | 216.8918 | 221.9751 | 224 | 0 | 225.1 | 143.3932 | 141.4745 | 138.565 | 140.0091 | 135.5574 | 0 | 142.249 | 126.1025 | 141.7385
20/08/2025 | 19:30 | 499.5994 | 501.7525 | 501.5569 | 500.9657 | 503.7326 | 502.03 | 516.946 | 494.558 | 505.4915 | 488.7791 | 513.6447 | 498.4883 | 224.1848 | 223.8955 | 226.4521 | 222.0282 | 217.3791 | 221.8034 | 224.6 | 0 | 224.9 | 143.3932 | 141.2824 | 138.7155 | 139.5687 | 135.4608 | 0 | 142.3222 | 125.541 | 141.7385
20/08/2025 | 20:00 | 499.7567 | 502.8029 | 501.5569 | 502.2649 | 505.0287 | 503.1705 | 516.946 | 496.2584 | 506.4287 | 489.918 | 514.3455 | 499.5936 | 224.4284 | 223.6897 | 226.8451 | 222.4357 | 217.7039 | 222.1321 | 224.6 | 0 | 225.4 | 143.3932 | 140.4189 | 138.9645 | 140.0039 | 135.4746 | 0 | 140.8877 | 126.5224 | 142.1469
20/08/2025 | 20:30 | 500.0715 | 500.3345 | 501.5569 | 500.5168 | 502.8661 | 502.1413 | 516.946 | 495.752 | 506.3511 | 490.1516 | 513.4815 | 499.6976 | 225.195 | 223.4366 | 227.0247 | 222.0009 | 217.5858 | 221.8034 | 225.2 | 0 | 225.2 | 143.3932 | 139.8491 | 138.7155 | 139.7346 | 136.0266 | 0 | 140.7999 | 126.288 | 141.7589
20/08/2025 | 21:00 | 499.5469 | 503.1704 | 501.5569 | 502.7379 | 504.9512 | 502.5909 | 516.946 | 495.9009 | 505.368 | 488.1562 | 512.9313 | 497.8125 | 225.7277 | 223.8922 | 227.5904 | 222.6606 | 218.5677 | 221.9615 | 224 | 0 | 224.8 | 143.3932 | 139.0773 | 138.7155 | 139.7078 | 135.7644 | 0 | 140.1558 | 126.2441 | 141.7385
20/08/2025 | 21:30 | 500.6485 | 507.4769 | 501.5569 | 503.9258 | 506.7551 | 503.9674 | 516.946 | 494.1116 | 505.0761 | 488.3412 | 512.1666 | 497.4943 | 226.6288 | 225.6904 | 228.7008 | 223.2376 | 218.6711 | 221.6855 | 224.4 | 0 | 225 | 143.3932 | 140.7366 | 138.9645 | 139.947 | 135.0882 | 0 | 142.1173 | 126.1953 | 142.1469
20/08/2025 | 22:00 | 502.6943 | 509.0525 | 508.5419 | 504.6233 | 506.5391 | 504.006 | 516.946 | 494.7777 | 504.9099 | 488.7968 | 512.4066 | 498.4321 | 226.8223 | 226.6246 | 230.0443 | 223.0582 | 218.6194 | 221.9084 | 224 | 0 | 225.4 | 143.3932 | 140.8175 | 139.0164 | 139.9018 | 134.136 | 0 | 142.2197 | 126.3857 | 142.535
20/08/2025 | 22:30 | 499.5469 | 498.1813 | 491.0005 | 501.4056 | 503.4155 | 501.0704 | 516.946 | 491.9405 | 504.2063 | 487.6472 | 511.3802 | 498.1104 | 225.8477 | 221.5182 | 227.0563 | 219.0316 | 216.1979 | 221.5909 | 224 | 0 | 224.9 | 143.3932 | 140.4491 | 138.9645 | 138.7225 | 134.136 | 0 | 141.6781 | 124.2274 | 141.3504
20/08/2025 | 23:00 | 500.0715 | 501.3848 | 495.9373 | 504.327 | 504.9255 | 502.899 | 516.946 | 491.7967 | 504.2154 | 487.1021 | 511.9855 | 498.3365 | 225.7989 | 224.0935 | 228.3332 | 219.793 | 216.8254 | 221.5296 | 224.6 | 0 | 225.4 | 143.3932 | 140.6109 | 139.0164 | 138.6885 | 134.5362 | 0 | 142.0441 | 123.4315 | 141.7385
20/08/2025 | 23:30 | 500.0715 | 500.0194 | 495.9373 | 503.1758 | 505.231 | 501.9099 | 516.946 | 492.3933 | 505.1068 | 488.8318 | 512.1089 | 498.2042 | 225.0786 | 222.1894 | 227.8919 | 219.4834 | 217.2388 | 221.7713 | 224.6 | 0 | 225.7 | 143.3932 | 140.6189 | 139.2654 | 138.7677 | 134.8536 | 0 | 142.0733 | 123.7098 | 141.7589
21/08/2025 | 00:00 | 499.8092 | 500.0194 | 500.9267 | 505.3767 | 507.0195 | 503.2399 | 516.946 | 492.8231 | 505.2056 | 489.5983 | 513.6088 | 499.2139 | 226.178 | 223.4419 | 228.0536 | 220.757 | 218.3979 | 221.8585 | 224.6 | 0 | 226 | 141.4439 | 141.2278 | 139.5145 | 138.9611 | 135.1572 | 0 | 142.5856 | 123.8075 | 142.1265
MÁXIMO |  | 503.0615 | 509.42 | 508.5419 | 511.6659 | 512.5446 | 509.115 | 518.8862 | 502.1541 | 512.5382 | 496.7374 | 520.2104 | 506.0572 | 226.8223 | 226.6246 | 230.0443 | 223.5788 | 220.5685 | 223.6133 | 226.4 | 0 | 226.6 | 143.5233 | 142.299 | 139.7635 | 140.4816 | 136.4958 | 0 | 142.6296 | 129.8038 | 143.7807
MÍNIMO |  | 497.2388 | 495.6079 | 491.0005 | 497.2976 | 499.8817 | 500.1853 | 512.3018 | 491.7967 | 500.0724 | 485.3934 | 506.7705 | 494.5248 | 220.879 | 221.5182 | 222.5933 | 218.8675 | 216.1979 | 221.0451 | 222.7 | 0 | 223 | 141.4439 | 139.0773 | 138.3679 | 138.3136 | 134.136 | 0 | 140.1265 | 123.1483 | 140.0842
PROMEDIO |  | 500.2988 | 503.0107 | 500.3041 | 503.6317 | 505.5673 | 503.795 | 514.8383 | 496.1674 | 506.4939 | 490.4474 | 513.8047 | 499.7113 | 224.1455 | 223.5554 | 226.4134 | 221.3276 | 218.521 | 222.0834 | 224.4542 | 0 | 225.0271 | 143.3553 | 140.6865 | 139.1166 | 139.4371 | 135.2472 | 0 | 141.5647 | 125.412 | 142.2873
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 08:07:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 06:25:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 20/08/2025 01:55:00 | 20/08/2025 07:03:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 20/08/2025 01:57:00 | 20/08/2025 07:02:00 | Por regulación de tensión en la S.E. La Ramada
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 20/08/2025 02:01:00 | 20/08/2025 18:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. San Román
TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR 2 S.A.C. | L. PUMIRI - SAN ROMAN | L-2041 | 20/08/2025 22:07:00 | 21/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. San Román
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 20/08/2025 22:19:00 | 21/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 20/08/2025 22:19:00 | 21/08/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha 2

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:00:33 | 59.792 | 01:41:24 | 60.259
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:00:33 | 59.793 | 01:41:24 | 60.259
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:00:33 | 59.793 | 01:41:24 | 60.259
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:00:33 | 59.793 | 01:41:24 | 60.259
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:00:33 | 59.792 | 01:41:24 | 60.259
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:00:33 | 59.792 | 01:41:24 | 60.259
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:00:33 | 59.793 | 01:41:24 | 60.258

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
20/08/2025 | 00:30 | 6586.48 | 6534.3786 | -0.791%
20/08/2025 | 01:00 | 6458.08 | 6395.9838 | -0.9615%
20/08/2025 | 01:30 | 6291.58 | 6302.5315 | 0.1741%
20/08/2025 | 02:00 | 6252.08 | 6233.3212 | -0.3%
20/08/2025 | 02:30 | 6225.58 | 6184.8751 | -0.6538%
20/08/2025 | 03:00 | 6160.18 | 6160.7476 | 0.009214%
20/08/2025 | 03:30 | 6194.38 | 6140.0262 | -0.8775%
20/08/2025 | 04:00 | 6075.88 | 6147.969 | 1.186%
20/08/2025 | 04:30 | 6220.69 | 6172.3314 | -0.7774%
20/08/2025 | 05:00 | 6228.58 | 6227.8891 | -0.01109%
20/08/2025 | 05:30 | 6366.98 | 6373.3632 | 0.1003%
20/08/2025 | 06:00 | 6465.38 | 6458.4134 | -0.1078%
20/08/2025 | 06:30 | 6727.38 | 6591.1576 | -2.025%
20/08/2025 | 07:00 | 6721.69 | 6649.2102 | -1.078%
20/08/2025 | 07:30 | 6810.19 | 6736.0187 | -1.089%
20/08/2025 | 08:00 | 6893.28 | 6860.2775 | -0.4788%
20/08/2025 | 08:30 | 7042.09 | 7119.5785 | 1.1%
20/08/2025 | 09:00 | 7262.18 | 7223.2318 | -0.5363%
20/08/2025 | 09:30 | 7334.68 | 7364.4563 | 0.406%
20/08/2025 | 10:00 | 7377.38 | 7478.6599 | 1.373%
20/08/2025 | 10:30 | 7486.88 | 7537.7757 | 0.6798%
20/08/2025 | 11:00 | 7507.68 | 7612.7494 | 1.399%
20/08/2025 | 11:30 | 7547.08 | 7605.3925 | 0.7726%
20/08/2025 | 12:00 | 7367.08 | 7584.0974 | 2.946%
20/08/2025 | 12:30 | 7350.42 | 7522.0552 | 2.335%
20/08/2025 | 13:00 | 7248.55 | 7447.2444 | 2.741%
20/08/2025 | 13:30 | 7342.74 | 7428.8699 | 1.173%
20/08/2025 | 14:00 | 7335.48 | 7491.0166 | 2.12%
20/08/2025 | 14:30 | 7445.86 | 7561.143 | 1.548%
20/08/2025 | 15:00 | 7336.14 | 7571.8827 | 3.213%
20/08/2025 | 15:30 | 7357.96 | 7556.3091 | 2.696%
20/08/2025 | 16:00 | 7233.12 | 7511.3408 | 3.846%
20/08/2025 | 16:30 | 7344.12 | 7426.4497 | 1.121%
20/08/2025 | 17:00 | 7327.08 | 7366.8459 | 0.5427%
20/08/2025 | 17:30 | 7210.57 | 7375.5262 | 2.288%
20/08/2025 | 18:00 | 7201.25 | 7353.7338 | 2.117%
20/08/2025 | 18:30 | 7436.49 | 7453.4029 | 0.2274%
20/08/2025 | 19:00 | 7391.84 | 7499.9909 | 1.463%
20/08/2025 | 19:30 | 7379.57 | 7508.1904 | 1.743%
20/08/2025 | 20:00 | 7381.65 | 7503.4822 | 1.65%
20/08/2025 | 20:30 | 7376.74 | 7471.5823 | 1.286%
20/08/2025 | 21:00 | 7423.91 | 7448.054 | 0.3252%
20/08/2025 | 21:30 | 7262.46 | 7411.2224 | 2.048%
20/08/2025 | 22:00 | 7230.23 | 7320.2691 | 1.245%
20/08/2025 | 22:30 | 7199.66 | 7220.9144 | 0.2952%
20/08/2025 | 23:00 | 6930.97 | 7006.6672 | 1.092%
20/08/2025 | 23:30 | 6796.75 | 6840.3799 | 0.6419%
21/08/2025 | 00:00 | 6539.88 | 6671.1959 | 2.008%

## DESVIACIÓN
miércoles, 20 de Agosto del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
20/08/2025 | 00:30 | 98.9 | 101.1075 | 101.6019 | -2.7019 | 601.8 | 643.6581 | 643.6581 | -41.8581 | 200 | 209.3934 | 209.3934 | -9.3934 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73.3 | 80.822 | 80.822 | -7.522 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 205.3 | 196.228 | 196.228 | 9.072 | 284.3 | 295.2259 | 295.2259 | -10.9259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 382 | 285.488 | 302.8917 | 79.1083 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 117.2314 | 117.2314 | 1.4686 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 5.6 |  | 5.6 | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 76.7 | 77.7779 | 77.7779 | -1.0779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73 | 68.9557 | 71.2158 | 1.7842 | 123.6 | 63.0685 | 20.6186 | 102.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 30.7511 | 30.7511 | -4.7511 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 18.8749 | 18.8749 | -3.0749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 62.2 | 64.0596 | 64.0596 | -1.8596 | 174.7 | 184.915 | 184.915 | -10.215 | 175.3 | 184.915 | 184.915 | -9.615 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 67.5 | 88.4102 | 88.4102 | -20.9102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 34 | 34.0206 | 34.0206 | -0.02062 | 32.3 | 30.8146 | 30.8146 | 1.4854 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 51.1 | 26.8041 | 26.8041 | 24.2959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 85.4826 | 85.4826 | -24.0826 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 72.8992 | 72.8992 | -17.3992 | 176.1 | 185.2945 | 185.2945 | -9.1945 | 173.7 | 185.2945 | 185.2945 | -11.5945 | 209.4 | 185.2945 | 185.2945 | 24.1055 | 273.4 | 278.7764 | 278.7764 | -5.3764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 162.9 | 134.0206 | 177.3579 | -14.4579 | 86.8 | 74.7306 | 38.0778 | 48.7222 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 72 | 63.481 | 49.007 | 22.993 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 151.0889 | -5.4889 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 77.9 | 72.6536 | 72.6536 | 5.2464 | 0 |  |  | 0 | 68.9 | 97.05 | 97.05 | -28.15 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 5.27 | 5.27 | 9.13 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.6 | 16.5049 | 16.5049 | 0.09515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 24.112 | 24.112 | -5.912 | 72.2 | 64.133 | 64.133 | 8.067 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.499 | 2.499 | -0.899 | 17.6 | 19.7728 | 19.7728 | -2.1728 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.3 | 21.892 | 21.892 | 4.408 | 10.8 | 23.328 | 23.328 | -12.528 | 0 |  |  | 0 | 53.1 | 60.863 | 60.863 | -7.763 | 73.5 | 82.733 | 82.733 | -9.233 | 3.4 | 3.929 | 3.929 | -0.529 | 1 | 2.741 | 2.741 | -1.741 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 1.7 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 9.3 | 3.16 | 3.16 | 6.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65 | 47 | 47 | 18 | 57.7 | 52 | 52 | 5.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.5 | 17.8641 | 17.8641 | 1.6359 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.8 | 6.33 | 6.33 | 2.47 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 01:00 | 98.3 | 95.7626 | 97.8069 | 0.49311 | 598.3 | 612.6052 | 624.6369 | -26.3369 | 202.4 | 199.2914 | 203.2055 | -0.80548 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72 | 80.822 | 80.822 | -8.822 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 285.9 | 295.2259 | 295.2259 | -9.3259 | 212.6 | 208.0739 | 208.0739 | 4.5261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 374.8 | 235.7364 | 251.276 | 123.524 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.1 | 117.2314 | 117.2314 | 3.8686 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 5.6 |  | 5.6 | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 76.2 | 74.2542 | 73.7061 | 2.4939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.5 | 67.2343 | 69.4299 | 3.0701 | 111.4 | 61.6443 | 20.6186 | 90.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 30.7511 | 30.7511 | -4.7511 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 18.8749 | 18.8749 | -3.4749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 63.1 | 64.0596 | 64.0596 | -0.95963 | 174.7 | 184.915 | 184.915 | -10.215 | 175.3 | 184.915 | 184.915 | -9.615 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 71.7 | 80.7391 | 80.1667 | -8.4667 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 34 | 34.0206 | 18.5567 | 15.4433 | 31.8 | 30.8146 | 30.8146 | 0.98544 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 30.6 | 26.8041 | 26.8041 | 3.7959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 77.003 | 74.887 | -13.887 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 63.5655 | 62.869 | -7.569 | 176.7 | 185.3167 | 185.3167 | -8.6167 | 172.8 | 185.3167 | 185.3167 | -12.5167 | 208.3 | 185.3167 | 185.3167 | 22.9833 | 272.5 | 278.8098 | 278.8098 | -6.3098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 138.9 | 135.2544 | 126.1822 | 12.7178 | 72.6 | 68.8813 | 72.7753 | -0.17534 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72 | 63.0689 | 64.6066 | 7.3934 | 29.5 | 29.9515 | 29.3339 | 0.16612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0889 | -4.6889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 96.2 | 96.2 | -28.8 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 11.325 | 11.325 | 0.575 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 0.2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.6 | 16.5049 | 16.5049 | 0.09515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 23.462 | 23.462 | -4.062 | 73 | 62.21 | 62.21 | 10.79 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.499 | 2.499 | -0.399 | 15.5 | 17.8114 | 17.322 | -1.8219 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 27.1 | 21.6 | 21.6 | 5.5 | 10.6 | 22.672 | 22.672 | -12.072 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 59.621 | 59.621 | -18.321 | 65.9 | 81.4 | 81.4 | -15.5 | 3.7 | 3.882 | 3.882 | -0.182 | 0 | 2.653 | 2.653 | -2.653 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 1.7 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 8.9 | 7.449 | 7.449 | 1.451 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.4 | 45 | 45 | 6.4 | 44.4 | 47 | 47 | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.6 | 17.8641 | 17.8641 | 1.7359 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.7 | 6.33 | 6.33 | 2.37 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 01:30 | 98.3 | 94.641 | 97.0438 | 1.2562 | 593.9 | 624.5609 | 620.1088 | -26.2088 | 199.7 | 203.1808 | 201.7324 | -2.0324 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 80.822 | 80.822 | -9.522 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.8 | 196.228 | 196.228 | -9.428 | 204.7 | 196.228 | 196.228 | 8.472 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 285.3 | 295.2259 | 295.2259 | -9.9259 | 216.1 | 208.0739 | 208.0739 | 8.0261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 372.2 | 184.167 | 250.7188 | 121.4812 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 117.2314 | 117.2314 | 3.0686 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 5.6 |  | 5.6 | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 75.8 | 70.4559 | 70.788 | 5.012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 66.35 | 68.6255 | 3.1745 | 92.5 | 55.7967 | 20.6186 | 71.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 30.7511 | 30.7511 | -4.7511 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 18.8749 | 18.8749 | -3.6749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 61 | 64.0596 | 64.0596 | -3.0596 | 173.6 | 184.915 | 184.915 | -11.315 | 173.9 | 184.915 | 184.915 | -11.015 | 182.2 | 185.4703 | 185.4703 | -3.2703 | 71.3 | 75.793 | 77.4163 | -6.1163 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 17.9 | 34.0206 | 34.0206 | -16.1206 | 25.2 | 30.8146 | 30.8146 | -5.6146 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 26.8041 | 26.8041 | -6.0041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 62.4774 | 73.079 | -12.479 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 57.5474 | 59.5226 | -4.4226 | 177 | 185.35 | 185.35 | -8.35 | 174.4 | 185.35 | 185.35 | -10.95 | 208.3 | 185.35 | 185.35 | 22.95 | 274 | 278.8599 | 278.8599 | -4.8599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 82.8 | 141.1021 | 42.3831 | 40.4169 | 69.5 | 59.1299 | 78.0628 | -8.5628 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 71.7 | 61.1159 | 66.6946 | 5.0054 | 29.7 | 29.9515 | 27.6011 | 2.0989 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 77.9 | 72.6536 | 72.6536 | 5.2464 | 0 |  |  | 0 | 68.8 | 94.97 | 94.97 | -26.17 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 11.478 | 11.478 | -1.278 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.6 | 16.5049 | 16.5049 | 0.09515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 22.755 | 22.755 | -4.755 | 59.4 | 60.12 | 60.12 | -0.72 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 15.5 | 14.4515 | 16.9037 | -1.4038 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 25.8 | 21.139 | 21.139 | 4.661 | 10.9 | 22.15 | 22.15 | -11.25 | 0 |  |  | 0 | 35.3 | 58.913 | 58.913 | -23.613 | 59.2 | 80.342 | 80.342 | -21.142 | 2.8 | 4.003 | 4.003 | -1.203 | 0.1 | 2.707 | 2.707 | -2.607 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 1.7 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 5.7 | 7.394 | 7.394 | -1.694 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.1 | 43 | 43 | 6.1 | 43 | 44 | 44 | -1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 19.5 | 17.8641 | 17.8641 | 1.6359 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.9 | 6.33 | 6.33 | 1.57 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 02:00 | 98.6 | 92.7767 | 95.1238 | 3.4762 | 596.3 | 612.8414 | 609.8705 | -13.5705 | 201.5 | 199.3682 | 198.4017 | 3.0983 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72 | 80.822 | 80.822 | -8.822 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.228 | 196.228 | -9.728 | 204.9 | 196.228 | 196.228 | 8.672 | 204.5 | 196.228 | 196.228 | 8.272 | 285.3 | 295.2259 | 295.2259 | -9.9259 | 213.3 | 208.0739 | 208.0739 | 5.2261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 277.7 | 184.167 | 242.7394 | 34.9606 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 117.2314 | 117.2314 | 1.0686 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 5.7 |  | 5.6 | 0.1 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 76.2 | 67.538 | 67.7332 | 8.4668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 65.5503 | 67.8126 | 4.3874 | 94.3 | 20.6186 | 20.6186 | 73.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 30.7511 | 30.7511 | -4.7511 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 18.8749 | 18.8749 | -3.7749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 62.3 | 64.0596 | 64.0596 | -1.7596 | 174.5 | 184.915 | 184.915 | -10.415 | 174.9 | 184.915 | 184.915 | -10.015 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 71.4 | 71.7488 | 72.9036 | -1.5036 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 33.9 | 34.0206 | 34.0206 | -0.12062 | 31.9 | 30.8146 | 30.8146 | 1.0854 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 32.9933 | 26.8041 | 6.6959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 56.0232 | 60.0072 | 0.89284 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 52.6268 | 54.0318 | 1.1682 | 176.4 | 185.2945 | 185.2945 | -8.8945 | 174.4 | 185.2945 | 185.2945 | -10.8945 | 208.4 | 185.2945 | 185.2945 | 23.1055 | 273.4 | 278.7764 | 278.7764 | -5.3764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 168.9 | 171.1687 | 42.3831 | 126.5169 | 69.8 | 47.4227 | 76.2633 | -6.4633 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 69.9 | 52.6972 | 65.984 | 3.916 | 29.8 | 29.9515 | 27.3071 | 2.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0 |  |  | 0 | 65.8 | 93.73 | 93.73 | -27.93 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 11.596 | 11.596 | -0.796 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.6 | 16.5049 | 16.5049 | 0.09515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15 | 22.061 | 22.061 | -7.061 | 49.2 | 57.865 | 57.865 | -8.665 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 15.5 | 12.9586 | 13.8801 | 1.6199 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.7 | 20.95 | 20.95 | -0.25 | 15.4 | 22.159 | 22.159 | -6.759 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 57.017 | 57.017 | -22.917 | 44.5 | 78.921 | 78.921 | -34.421 | 1.6 | 4.004 | 4.004 | -2.404 | 0 | 2.615 | 2.615 | -2.615 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 1.7 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.5 | 7.332 | 7.332 | -2.832 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.7 | 40 | 40 | -10.3 | 23.3 | 42 | 42 | -18.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.4 | 17.8641 | 17.8641 | 1.5359 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.6 | 6.33 | 6.33 | 2.27 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 02:30 | 97.5 | 90.2863 | 94.4306 | 3.0694 | 600.6 | 566.0535 | 604.5617 | -3.9617 | 203.7 | 184.1473 | 196.6747 | 7.0253 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 80.822 | 80.822 | -5.922 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 286.3 | 295.2259 | 295.2259 | -8.9259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 280.1 | 205.0103 | 239.3642 | 40.7358 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 117.2314 | 117.2314 | 2.2686 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 5.6 |  | 5.6 | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 76.3 | 59.0994 | 63.8647 | 12.4353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72 | 64.508 | 67.1988 | 4.8012 | 145.9 | 101.4563 | 62.7715 | 83.1285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 30.7511 | 30.7511 | -4.7511 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 18.8749 | 18.8749 | -2.3749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 60.4 | 64.0596 | 64.0596 | -3.6596 | 173.4 | 184.915 | 184.915 | -11.515 | 173.8 | 184.915 | 184.915 | -11.115 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 71.1 | 65.433 | 72.1028 | -1.0028 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.9 | 4.679 | 4.679 | -1.779 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1 | 31.8 | 30.8146 | 30.8146 | 0.98544 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 26.8041 | 26.8041 | 1.8959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 44.6103 | 51.8123 | 9.0877 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 44.9421 | 53.0575 | 1.7425 | 177.7 | 185.2679 | 185.2679 | -7.5679 | 173.9 | 185.2679 | 185.2679 | -11.3679 | 211 | 185.2679 | 185.2679 | 25.7321 | 273 | 278.7364 | 278.7364 | -5.7363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 108.6 | 107.394 | 20.6186 | 87.9814 | 84.6 | 87.6387 | 71.4576 | 13.1424 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 69.8 | 72.3739 | 65.984 | 3.816 | 29.5 | 29.9515 | 27.3071 | 2.193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.4 | 151.0889 | 151.0889 | -3.6889 | 149.9 | 151.0889 | 151.0889 | -1.1889 | 151.3 | 151.5426 | 151.5426 | -0.24259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.1 | 72.6536 | 72.6536 | 5.4464 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 92.21 | 92.21 | -31.11 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 11.66 | 11.66 | -2.06 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.6 | 16.5049 | 16.5049 | 0.09515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 21.381 | 21.381 | -5.781 | 54.7 | 55.446 | 55.446 | -0.746 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 15.5 | 10.3187 | 11.9846 | 3.5154 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | -0.5 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.4 | 20.852 | 20.852 | 3.548 | 16.5 | 22.345 | 22.345 | -5.845 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 54.725 | 54.725 | -23.425 | 37.6 | 77.38 | 77.38 | -39.78 | 1.7 | 3.965 | 3.965 | -2.265 | 0 | 2.474 | 2.474 | -2.474 | 8.2 | 6.5 | 6.5 | 1.7 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 6.2 | 7.376 | 7.376 | -1.176 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.5 | 37 | 37 | -21.5 | 9.6 | 39 | 39 | -29.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.5 | 17.8641 | 17.8641 | 1.6359 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.8 | 6.33 | 6.33 | 0.47 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 03:00 | 97.1 | 93.3892 | 96.2717 | 0.82829 | 594.5 | 593.063 | 616.3611 | -21.8611 | 199.9 | 192.9339 | 200.5132 | -0.61323 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.5 | 80.822 | 80.822 | -5.322 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 194.8961 | 194.8961 | -8.5961 | 204.8 | 194.8961 | 194.8961 | 9.9039 | 205 | 194.8961 | 194.8961 | 10.1039 | 284.6 | 293.222 | 293.222 | -8.622 | 213.6 | 208.0739 | 208.0739 | 5.5261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 277.1 | 229.996 | 252.8254 | 24.2746 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 117.2314 | 117.2314 | 1.0686 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 5.7 |  | 5.6 | 0.1 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 76.1 | 67.5049 | 69.0796 | 7.0204 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.6 | 65.148 | 67.5417 | 4.0583 | 110.6 |  | 20.6186 | 89.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 30.7511 | 30.7511 | -1.1511 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 18.8749 | 18.8749 | -1.2749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 60.9 | 64.0596 | 64.0596 | -3.1596 | 172.2 | 184.915 | 184.915 | -12.715 | 172.8 | 184.915 | 184.915 | -12.115 | 182.5 | 185.4703 | 185.4703 | -2.9703 | 70.5 | 72.4461 | 74.69 | -4.19 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 14.6 | 12 | 12 | 2.6 | 31.6 | 30.8146 | 30.8146 | 0.78544 | 2.2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.22641 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 25 | 25 | 8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 67.4361 | 60.6763 | -0.57627 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.8 | 53.4751 | 56.2053 | -1.4053 | 177.1 | 185.2945 | 185.2945 | -8.1945 | 175.2 | 185.2945 | 185.2945 | -10.0945 | 210.4 | 185.2945 | 185.2945 | 25.1055 | 273.9 | 278.7764 | 278.7764 | -4.8764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 92.9 | 80.7674 |  | 92.9 | 94.6 | 97.2503 | 81.0691 | 13.5309 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 69.9 | 72.3739 | 65.984 | 3.916 | 29.3 | 29.9515 | 27.3071 | 1.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0889 | 151.0889 | -5.2889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 0 |  |  | 0 | 59.4 | 90.69 | 90.69 | -31.29 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 11.706 | 11.706 | -4.406 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.6 | 16.5049 | 16.5049 | 0.09515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 20.664 | 20.664 | -4.164 | 51.1 | 53.116 | 53.116 | -2.016 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 15.4 | 15.5985 | 14.0349 | 1.3651 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 26.1 | 20.625 | 20.625 | 5.475 | 18 | 21.925 | 21.925 | -3.925 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 52.954 | 52.954 | -21.654 | 46.6 | 76.002 | 76.002 | -29.402 | 0.7 | 3.898 | 3.898 | -3.198 | 0.1 | 2.388 | 2.388 | -2.288 | 8 | 6.5 | 6.5 | 1.5 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.7 | 7.455 | 7.455 | -3.755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.4 | 34 | 34 | -20.6 | 6.9 | 34 | 34 | -27.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.4 | 17.8641 | 17.8641 | 1.5359 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.7 | 6.33 | 6.33 | 2.37 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 03:30 | 97.7 | 91.5332 | 95.3145 | 2.3855 | 599.5 | 565.3729 | 599.9032 | -0.40323 | 203 | 183.9259 | 195.1592 | 7.8408 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.1 | 80.822 | 80.822 | -3.722 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 286.2 | 295.2259 | 295.2259 | -9.0259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 279.8 | 212.3507 | 243.2366 | 36.5634 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 117.2314 | 117.2314 | 2.9686 | 9.1 | 5.1333 | 5.1333 | 3.9667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 5.7 |  | 5.6 | 0.1 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 76.6 | 61.3628 | 65.2123 | 11.3877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73 | 65.0113 | 67.6171 | 5.3829 | 26.1 | 20.6186 | 48.2084 | -22.1084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 27 | 30.7511 | 30.7511 | -3.7511 | 0 |  |  | 0 | 19 | 18.8749 | 18.8749 | 0.12508 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 65.3 | 64.0596 | 64.0596 | 1.2404 | 177 | 184.915 | 184.915 | -7.915 | 176.9 | 184.915 | 184.915 | -8.015 | 182.9 | 185.4703 | 185.4703 | -2.5703 | 72.1 | 59.6891 | 66.923 | 5.177 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 34.2 | 34.0206 | 28.6528 | 5.5472 | 32.5 | 30.8146 | 30.8146 | 1.6854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 53 | 48.5687 | 26.8041 | 26.1959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 42.4383 | 44.5004 | 17.1996 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 37.9533 | 46.755 | 8.745 | 175.8 | 185.3744 | 185.3744 | -9.5744 | 173.8 | 185.3744 | 185.3744 | -11.5744 | 208.1 | 185.3744 | 185.3744 | 22.7256 | 272.6 | 278.8967 | 278.8967 | -6.2967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 138.8 | 134.0206 | 20.6186 | 118.1814 | 82.9 | 87.6387 | 76.2633 | 6.6367 | 64.5 | 67.134 | 67.134 | -2.634 | 65 | 72.3739 | 65.984 | -0.98401 | 29.8 | 29.9515 | 27.3071 | 2.4929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 150.4 | 151.5426 | 151.5426 | -1.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 88.33 | 88.33 | -16.23 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 11.988 | 11.988 | -4.688 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.6 | 16.5049 | 16.5049 | 0.09515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 19.909 | 19.909 | -5.309 | 47.9 | 50.875 | 50.875 | -2.975 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 15.4 | 9.8163 | 10.2933 | 5.1067 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 25.8 | 20.354 | 20.354 | 5.446 | 19.1 | 21.302 | 21.302 | -2.202 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 51.358 | 51.358 | -21.958 | 49.6 | 74.679 | 74.679 | -25.079 | 0.2 | 3.822 | 3.822 | -3.622 | 0 | 2.319 | 2.319 | -2.319 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 1.3 | 2.3 | 2 | 2 | 0.3 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.5 | 7.831 | 7.831 | -4.331 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.8 | 31 | 31 | -17.2 | 7.8 | 30 | 30 | -22.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.4 | 17.8641 | 17.8641 | 1.5359 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 | 14 | 14 | 0.9 | 16 | 17 | 17 | -1 | 8.9 | 6.33 | 6.33 | 2.57 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 04:00 | 96 | 93.502 | 96.5651 | -0.56508 | 588.4 | 577.1913 | 603.5366 | -15.1366 | 200.1 | 187.7706 | 196.3412 | 3.7588 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 80.822 | 80.822 | -5.722 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 196.228 | 196.228 | -10.028 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 206.1 | 196.228 | 196.228 | 9.872 | 283.1 | 295.2259 | 295.2259 | -12.1259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 268.7 | 229.265 | 253.6989 | 15.0011 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.6 | 117.2314 | 117.2314 | -2.6314 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 2.8 | 2.8178 | 2.8178 | -0.01776 | 5.7 |  | 5.6 | 0.1 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 75 | 67.6101 | 69.6418 | 5.3582 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 70.9 | 64.762 | 67.1983 | 3.7017 | 25.4 | 20.6186 | 20.6186 | 4.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 30.7511 | 30.7511 | -0.25107 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 18.8749 | 18.8749 | -2.0749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 62.8 | 64.0596 | 64.0596 | -1.2596 | 171.5 | 184.915 | 184.915 | -13.415 | 172 | 184.915 | 184.915 | -12.915 | 181.8 | 185.4703 | 185.4703 | -3.6703 | 71 | 64.3841 | 67.1135 | 3.8866 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.9 | 4.679 | 4.679 | -1.779 | 22 | 34.0206 | 34.0206 | -12.0206 | 31.3 | 30.8146 | 30.8146 | 0.48544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 26.8041 | 26.8041 | -4.9041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 55.774 | 45.9467 | -5.6467 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 43.6659 | 46.9867 | 7.3133 | 176.5 | 185.3633 | 185.3633 | -8.8633 | 175.1 | 185.3633 | 185.3633 | -10.2633 | 211.1 | 185.3633 | 185.3633 | 25.7367 | 273.7 | 278.88 | 278.88 | -5.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 146.9 | 109.4802 | 42.3831 | 104.5169 | 80 | 90.6801 | 76.2633 | 3.7367 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 64.5 | 71.6771 | 65.984 | -1.484 | 29.4 | 29.9515 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 151.0889 | -4.4889 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 78 | 72.6536 | 72.6536 | 5.3464 | 0 |  |  | 0 | 68.1 | 85.97 | 85.97 | -17.87 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 12.348 | 12.348 | -2.548 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.6 | 16.5049 | 16.5049 | 0.09515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 19.295 | 19.295 | -4.195 | 48.9 | 48.857 | 48.857 | 0.043 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 11.8 | 12.901 | 10.6278 | 1.1722 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 3.9 | 5 | 5 | -1.1 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 26.3 | 20.315 | 20.315 | 5.985 | 20.2 | 19.72 | 19.72 | 0.48 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 49.453 | 49.453 | -15.353 | 37.2 | 73.774 | 73.774 | -36.574 | 0.9 | 3.414 | 3.414 | -2.514 | 0 | 2.064 | 2.064 | -2.064 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 1.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 4.7 | 8.305 | 8.305 | -3.605 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15 | 28 | 28 | -13 | 14.6 | 28 | 28 | -13.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.5 | 17.8641 | 17.8641 | 1.6359 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9.3 | 6.33 | 6.33 | 2.97 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 04:30 | 97.9 | 97.401 | 99.0429 | -1.1429 | 600 | 621.0706 | 640.4827 | -40.4827 | 203.8 | 202.0453 | 208.3604 | -4.5604 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 80.822 | 80.822 | -4.022 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 196.228 | 196.228 | -10.028 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 205.4 | 196.228 | 196.228 | 9.172 | 284.2 | 295.2259 | 295.2259 | -11.0259 | 213.2 | 208.0739 | 208.0739 | 5.1261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 282.1 | 251.68 | 184.167 | 97.933 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 117.2314 | 117.2314 | 4.5686 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 5.7 |  | 5.6 | 0.1 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 76.8 | 76.1118 | 74.5823 | 2.2177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.7 | 65.4419 | 67.549 | 5.151 | 33.4 | 20.6186 | 20.6186 | 12.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 30.7511 | 30.7511 | -4.5511 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 18.8749 | 18.8749 | -0.47492 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 62.8 | 64.0596 | 64.0596 | -1.2596 | 174.9 | 184.915 | 184.915 | -10.015 | 175 | 184.915 | 184.915 | -9.915 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 72.3 | 73.9778 | 64.6655 | 7.6345 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 34.2 | 34.0206 | 34.0206 | 0.17938 | 24.3 | 30.8146 | 30.8146 | -6.5146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 26.8041 | 26.8041 | 23.4959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 |  | 37.8162 | 3.5838 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 55.3388 | 44.0082 | 11.4918 | 175.4 | 185.3633 | 185.3633 | -9.9633 | 174 | 185.3633 | 185.3633 | -11.3633 | 209.8 | 185.3633 | 185.3633 | 24.4367 | 273.2 | 278.88 | 278.88 | -5.68 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 187 | 177.3579 | 110.2608 | 76.7392 | 88.8 | 38.0778 | 76.2633 | 12.5367 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 64.9 | 49.007 | 65.984 | -1.084 | 30.3 | 29.9515 | 27.3071 | 2.9929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 77.9 | 72.6536 | 72.6536 | 5.2464 | 0 |  |  | 0 | 62.6 | 82.77 | 82.77 | -20.17 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 12.73 | 12.73 | -5.43 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.6 | 16.5049 | 16.5049 | 0.09515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 18.82 | 18.82 | -5.52 | 44.2 | 47.062 | 47.062 | -2.862 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 10.1 |  | 8.7472 | 1.3528 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 28.9 | 20.352 | 20.352 | 8.548 | 17.1 | 17.819 | 17.819 | -0.719 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 47.445 | 47.445 | -17.345 | 39.1 | 73.009 | 73.009 | -33.909 | 1.6 | 2.894 | 2.894 | -1.294 | 0.4 | 1.747 | 1.747 | -1.347 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 1.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 8.587 | 8.587 | -5.387 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.8 | 26 | 26 | 0.8 | 27.1 | 25 | 25 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.6 | 17.8641 | 17.8641 | 1.7359 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.3 | 6.33 | 6.33 | 1.97 | 6.49 | 9.5 | 9.5 | -3.01
20/08/2025 | 05:00 | 98.1 | 98.2712 | 101.6019 | -3.5019 | 628.6 | 589.6183 | 631.1797 | -2.5796 | 203.6 | 191.8133 | 205.334 | -1.734 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.9 | 80.822 | 80.822 | -1.922 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 205.3 | 196.228 | 196.228 | 9.072 | 285.2 | 295.2259 | 295.2259 | -10.0259 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 372.9 | 249.497 | 282.3818 | 90.5182 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.3 | 117.2314 | 117.2314 | 0.06862 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 5.7 |  | 5.6 | 0.1 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 76 | 77.2468 | 81.8449 | -5.8449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 65.7943 | 68.6149 | 3.5851 | 63.6 | 20.6186 | 20.6186 | 42.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.7511 | 30.7511 | -1.7511 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 18.8749 | 18.8749 | -0.37492 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 64.6 | 64.0596 | 64.0596 | 0.54037 | 174.4 | 184.915 | 184.915 | -10.515 | 175 | 184.915 | 184.915 | -9.915 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 71.4 | 66.4986 | 78.5137 | -7.1137 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 28.5 | 34.0206 |  | 28.5 | 29.9 | 30.8146 | 30.8146 | -0.91456 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 61.9 | 76.699 | 26.8041 | 35.0959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 66.9617 | 70.2285 | -29.1285 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 46.2387 | 60.8578 | -5.5578 | 176.8 | 185.3522 | 185.3522 | -8.5522 | 175.1 | 185.3522 | 185.3522 | -10.2522 | 209.9 | 185.3522 | 185.3522 | 24.5478 | 274 | 278.8633 | 278.8633 | -4.8633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 87.6 | 99.4877 | 42.3831 | 45.2169 | 95.7 | 87.6387 | 79.4211 | 16.2789 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 66.7 | 72.3739 | 67.231 | -0.53098 | 30 | 29.9515 | 27.8231 | 2.1769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 149.4 | 151.0889 | 151.0889 | -1.6889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 144.8722 | -7.6722 | 78.3 | 72.6536 | 72.6536 | 5.6464 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 79.57 | 79.57 | -38.77 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 13.119 | 13.119 | -6.819 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.6 | 16.5049 | 16.5049 | 0.09515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 18.348 | 18.348 | -4.348 | 37.9 | 45.564 | 45.564 | -7.664 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 10.1 | 15.4888 | 16.2444 | -6.1444 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.5 | 20.389 | 20.389 | 6.111 | 18.8 | 16.53 | 16.53 | 2.27 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 46.059 | 46.059 | -28.259 | 10.4 | 71.201 | 71.201 | -60.801 | 0.4 | 2.372 | 2.372 | -1.972 | 0.1 | 1.484 | 1.484 | -1.384 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 1.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.4 | 8.804 | 8.804 | -5.404 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.8 | 23 | 23 | 4.8 | 25.5 | 23 | 23 | 2.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.5 | 17.8641 | 17.8641 | 1.6359 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9.2 | 6.33 | 6.33 | 2.87 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 05:30 | 98.5 | 101.6019 | 101.6019 | -3.1019 | 629.7 | 615.4323 | 624.7404 | 4.9596 | 212.2 | 200.2111 | 203.2392 | 8.9608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.4 | 80.822 | 80.822 | -2.422 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 285.6 | 295.2259 | 295.2259 | -9.6259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 376.6 | 278.1668 | 290.2294 | 86.3706 | 2.8 | 4.4318 | 4.4318 | -1.6318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122 | 117.2314 | 117.2314 | 4.7686 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 5.6 |  | 5.6 | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 76.2 | 89.2078 | 89.0131 | -12.8131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 71.7 | 67.9898 | 70.4407 | 1.2593 | 90.1 | 81.5984 | 82.5693 | 7.5307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29 | 30.7511 | 30.7511 | -1.7511 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 18.8749 | 18.8749 | -1.3749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 61.4 | 64.0596 | 64.0596 | -2.6596 | 172.8 | 184.915 | 184.915 | -12.115 | 172.5 | 184.915 | 184.915 | -12.415 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 84.9 | 78.573 | 76.0995 | 8.8005 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 33.9 | 34.0206 | 34.0206 | -0.12062 | 32.6 | 30.8146 | 30.8146 | 1.7854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 26.8041 | 26.8041 | 13.2959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 85.4826 | 68.9323 | -27.9323 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.3 | 60.93 | 57.9203 | 16.3797 | 174.8 | 185.3522 | 185.3522 | -10.5522 | 172.9 | 185.3522 | 185.3522 | -12.4522 | 209.3 | 185.3522 | 185.3522 | 23.9478 | 273.8 | 278.8633 | 278.8633 | -5.0633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 128.1 | 115.3003 | 114.5198 | 13.5802 | 85.7 | 92.4445 | 71.4576 | 14.2424 | 63.6 | 67.134 | 67.134 | -3.534 | 67 | 72.3739 | 65.984 | 1.016 | 29.4 | 29.9515 | 27.3071 | 2.093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.9 | 151.0889 | 151.0889 | -3.1889 | 150.3 | 151.0889 | 151.0889 | -0.78887 | 150.8 | 151.5426 | 151.5426 | -0.74259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 174 | 144.8722 | 144.8722 | 29.1278 | 85.7 | 72.6536 | 72.6536 | 13.0464 | 0 |  |  | 0 | 39.2 | 76.8 | 76.8 | -37.6 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 13.244 | 13.244 | -7.544 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 16.6 | 16.5049 | 16.5049 | 0.09515 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 17.881 | 17.881 | -5.281 | 36 | 44.361 | 44.361 | -8.361 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.499 | 2.499 | -0.299 | 10.1 | 19.7728 | 15.9446 | -5.8446 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.2 | 20.426 | 20.426 | 4.774 | 18.6 | 15.445 | 15.445 | 3.155 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 44.88 | 44.88 | -26.18 | 15.8 | 69.045 | 69.045 | -53.245 | 0.1 | 1.849 | 1.849 | -1.749 | 0 | 1.239 | 1.239 | -1.239 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 1.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2 | 9.003 | 9.003 | -7.003 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.9 | 21 | 21 | 13.9 | 28.6 | 20 | 20 | 8.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.7 | 17.8641 | 17.8641 | 1.8359 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.9 | 6.33 | 6.33 | 2.57 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 06:00 | 98 | 101.6019 | 101.6019 | -3.6019 | 635.8 | 643.6581 | 638.6882 | -2.8882 | 214.1 | 209.3934 | 207.7766 | 6.3234 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.6 | 80.822 | 80.822 | -1.222 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.228 | 196.228 | -9.728 | 204.7 | 196.228 | 196.228 | 8.472 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 284.9 | 295.2259 | 295.2259 | -10.3259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 379.4 | 328.8084 | 293.8024 | 85.5976 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 117.2314 | 117.2314 | 6.3686 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 5.7 |  | 5.6 | 0.1 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 91.1 | 116.4099 | 109.6763 | -18.5763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.9 | 67.5234 | 68.8678 | 4.0322 | 67.9 | 42.3831 | 89.0359 | -21.1359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 30.7511 | 30.7511 | -0.95107 | 4.2 |  |  | 4.2 | 19 | 18.8749 | 18.8749 | 0.12508 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 61.6 | 64.0596 | 64.0596 | -2.4596 | 176 | 184.915 | 184.915 | -8.915 | 176.3 | 184.915 | 184.915 | -8.615 | 183.2 | 185.4703 | 185.4703 | -2.2703 | 82.8 | 88.4102 | 79.1353 | 3.6647 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 34.3 | 34.0206 | 28.0115 | 6.2885 | 26 | 30.8146 | 30.8146 | -4.8146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 37 | 26.8041 | 26.8041 | 10.1959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 85.4826 | 80.8144 | -39.3144 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 72.8992 | 61.6142 | 10.1859 | 176.7 | 185.3167 | 185.3167 | -8.6167 | 174.7 | 185.3167 | 185.3167 | -10.6167 | 209.6 | 185.3167 | 185.3167 | 24.2833 | 274 | 278.8098 | 278.8098 | -4.8098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 163.7 | 155.5933 | 114.5198 | 49.1802 | 87.6 | 55.8054 | 89.9642 | -2.3642 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 67 | 56.276 | 69.4966 | -2.4966 | 29.8 | 29.9515 | 28.7607 | 1.0393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0889 | 151.0889 | -5.2889 | 148.5 | 151.0889 | 151.0889 | -2.5889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 144.8722 | 144.8722 | 72.3278 | 104.1 | 72.6536 | 72.6536 | 31.4464 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 74.02 | 74.02 | -44.92 | 0 |  | 0.747 | -0.747 | 5.7 | 13.28 | 13.28 | -7.58 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 0.7 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 20.5 | 19.4175 | 19.4175 | 1.0825 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 16.4 | 16.5049 | 16.5049 | -0.10485 | 0.6 |  | 0.195 | 0.405 | 0.6 |  | 0.142 | 0.458 | 9.5 | 17.69 | 17.69 | -8.19 | 43.9 | 43.45 | 43.45 | 0.45 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  | 0.186 | -0.186 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 10.1 | 19.7728 | 18.693 | -8.593 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.5 | 20.32 | 20.32 | 5.18 | 22.7 | 14.959 | 14.959 | 7.741 | 0 |  | 0.407 | -0.407 | 17.1 | 43.38 | 43.38 | -26.28 | 13.2 | 67.319 | 67.319 | -54.119 | 0 | 1.609 | 1.609 | -1.609 | 0 | 1.125 | 1.125 | -1.125 | 7.8 | 6.5 | 6.5 | 1.3 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 2.3 | 9.196 | 9.196 | -6.896 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0.733 | -0.733 | 0.1 |  | 3.698 | -3.598 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.8 | 21 | 21 | 15.8 | 32.3 | 18 | 18 | 14.3 | 0 |  | 2.488 | -2.488 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.6 | 17.8641 | 17.8641 | 1.7359 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.7 | 6.33 | 6.33 | 0.37 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 06:30 | 98.5 | 99.0612 | 97.5322 | 0.96781 | 627.2 | 643.6581 | 643.6581 | -16.4581 | 210.1 | 209.3934 | 209.3934 | 0.70658 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 10.3093 |  | 25.1 | 81 | 80.822 | 80.822 | 0.178 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 286.2 | 295.2259 | 295.2259 | -9.0259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 377.1 | 381.3058 | 381.3058 | -4.2058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 117.2314 | 117.2314 | 0.26862 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 5.7 |  | 5.6 | 0.1 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 90.8 | 106.5328 | 98.1921 | -7.3921 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 66.4439 | 67.8017 | 4.2983 | 110.3 | 71.7396 | 87.6609 | 22.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.9 |  |  | 148.9 | 31 | 30.7511 | 30.7511 | 0.24893 | 49.7 |  |  | 49.7 | 18.9 | 18.8749 | 18.8749 | 0.02508 | 18.7 | 18.2646 | 18.2646 | 0.43538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 60.2 | 64.0596 | 64.0596 | -3.8596 | 174.8 | 184.915 | 184.915 | -10.115 | 174.6 | 184.915 | 184.915 | -10.315 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 83.9 | 88.4102 | 88.4102 | -4.5102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 33.4 | 34.0206 | 18.5567 | 14.8433 | 25.5 | 30.8146 | 30.8146 | -5.3146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 26.8041 | 26.8041 | 17.6959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 42.7413 | 42.7413 | -1.7413 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 72.8992 | 72.8992 | -1.3992 | 175.6 | 185.37 | 185.37 | -9.77 | 173.2 | 185.37 | 185.37 | -12.17 | 209.1 | 185.37 | 185.37 | 23.73 | 273.2 | 278.89 | 278.89 | -5.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 125.6 | 107.394 | 108.3342 | 17.2658 | 86.9 | 100.24 | 92.4445 | -5.5445 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 66.9 | 75.1837 | 72.3739 | -5.4739 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 144.8722 | 144.8722 | 72.1278 | 104 | 72.6536 | 72.6536 | 31.3464 | 0 |  | 0.035 | -0.035 | 23.2 | 72.65 | 72.65 | -49.45 | 7.1 |  | 14.693 | -7.593 | 6.6 | 13.324 | 13.324 | -6.724 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 0 | 1.3441 | 1.168 | -1.168 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.8 | 16.5049 | 16.5049 | -0.70485 | 5.7 |  | 4.096 | 1.604 | 6.5 |  | 1.717 | 4.783 | 9.7 | 17.775 | 17.775 | -8.075 | 35.1 | 42.829 | 42.829 | -7.729 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.4 |  | 1.103 | -0.703 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 10.3 | 9.8864 | 9.8864 | 0.41361 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 2.6 | 3.5 | 3.5 | -0.9 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 25 | 20.167 | 20.167 | 4.833 | 21.3 | 14.673 | 14.673 | 6.627 | 2.4 |  | 6.063 | -3.663 | 16.3 | 41.772 | 41.772 | -25.472 | 10.5 | 65.735 | 65.735 | -55.235 | 0 | 1.464 | 1.464 | -1.464 | 0 | 1.056 | 1.056 | -1.056 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 1.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3 | 9.458 | 9.458 | -6.458 | 20.6 |  | 16.55 | 4.05 | 0.1 |  | 5.607 | -5.507 | 12.8 |  | 34.029 | -21.229 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.3 | 20 | 20 | 17.3 | 33.1 | 16 | 16 | 17.1 | 10.8 |  | 22.711 | -11.911 | 0.2 |  | 0.147 | 0.053 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 19.8 | 17.8641 | 17.8641 | 1.9359 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9.2 | 6.33 | 6.33 | 2.87 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 07:00 | 48.6 | 77.8732 | 76.8157 | -28.2157 | 634.6 | 643.6581 | 643.6581 | -9.0581 | 213.5 | 209.3934 | 209.3934 | 4.1066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 10.3093 |  | 24.8 | 83.1 | 80.822 | 80.822 | 2.278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 271.5 | 295.2259 | 295.2259 | -23.7259 | 216.1 | 208.0739 | 208.0739 | 8.0261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 381.1 | 326.3536 | 298.5105 | 82.5895 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.6 | 117.2314 | 117.2314 | 3.3686 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 5.7 |  | 5.6 | 0.1 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 91.1 | 77.7779 | 77.7779 | 13.3221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.3 | 64.2563 | 65.7348 | 6.5652 | 21.3 | 20.6186 | 86.8402 | -65.5402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 |  |  | 146.4 | 28.8 | 30.7511 | 30.7511 | -1.9511 | 76.2 |  |  | 76.2 | 18.7 | 18.8749 | 18.8749 | -0.17492 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 64.7 | 64.0596 | 64.0596 | 0.64037 | 173.6 | 184.915 | 184.915 | -11.315 | 173.7 | 184.915 | 184.915 | -11.215 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 84 | 88.4102 | 88.4102 | -4.4102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 19.8 | 34.0206 | 18.5567 | 1.2433 | 20.2 | 30.8146 | 30.8146 | -10.6146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 24.6 | 30.7327 | 26.8041 | -2.2041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 42.7413 | 42.7413 | -1.5413 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 72.8992 | 72.8992 | -1.2992 | 176.7 | 185.3744 | 185.3744 | -8.6744 | 174.5 | 185.3744 | 185.3744 | -10.8744 | 208.8 | 185.3744 | 185.3744 | 23.4256 | 273.2 | 278.8967 | 278.8967 | -5.6967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 102.6 | 161.7789 | 114.5198 | -11.9198 | 81.8 | 79.6883 | 87.4838 | -5.6838 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 70.9 | 67.3365 | 70.4149 | 0.48508 | 29.5 | 29.9515 | 29.1408 | 0.35924 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 151.0889 | -4.5889 | 148.8 | 151.0889 | 151.0889 | -2.2889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 144.8722 | 144.8722 | 72.4278 | 104.1 | 72.6536 | 72.6536 | 31.4464 | 0 |  | 0.069 | -0.069 | 21.7 | 71.27 | 71.27 | -49.57 | 32 |  | 39.138 | -7.138 | 8.2 | 13.37 | 13.37 | -5.17 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.4 | 5.4 | 0.5 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 0.8 | 1.3441 | 1.168 | -0.368 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.8 | 16.5049 | 16.5049 | -0.70485 | 12 |  | 9.733 | 2.267 | 14 |  | 6.682 | 7.318 | 6.2 | 17.887 | 17.887 | -11.687 | 26.7 | 42.903 | 42.903 | -16.203 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 1 |  | 1.686 | -0.686 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.4 | 19.551 | 19.551 | 1.849 | 20.9 | 16.426 | 16.426 | 4.474 | 12.4 |  | 16.463 | -4.063 | 17.2 | 40.855 | 40.855 | -23.655 | 11.8 | 64.15 | 64.15 | -52.35 | 0 | 1.492 | 1.492 | -1.492 | 0 | 1.214 | 1.214 | -1.214 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 1.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.1 | 9.742 | 9.742 | -6.642 | 106.6 |  | 64.098 | 42.502 | 2.5 |  | 9.495 | -6.995 | 57.9 |  | 82.876 | -24.976 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31 | 21 | 21 | 10 | 24.5 | 16 | 16 | 8.5 | 48 |  | 61.479 | -13.479 | 2.8 |  | 2.426 | 0.374 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.5 | 17.8641 | 17.8641 | 1.6359 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 | 14 | 14 | 1.3 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 7.8 | 6.33 | 6.33 | 1.47 | 6.49 | 9.5 | 9.5 | -3.01
20/08/2025 | 07:30 | 50.5 | 52.7887 | 54.1977 | -3.6976 | 631.5 | 643.6581 | 643.6581 | -12.1581 | 211.7 | 209.3934 | 209.3934 | 2.3066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10.3093 |  | 11.2 | 81 | 80.822 | 80.822 | 0.178 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 198.3 | 196.228 | 196.228 | 2.072 | 198 | 196.228 | 196.228 | 1.772 | 282.8 | 295.2259 | 295.2259 | -12.4259 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 276.5 | 235.3817 | 244.5171 | 31.9828 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 117.2314 | 117.2314 | 1.1686 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.18224 | 5.7 |  | 5.6 | 0.1 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.6 | 14.9194 | 11.2387 | 1.3613 | 50.6 | 77.7779 | 77.7779 | -27.1779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.3 | 60.202 | 62.2353 | 10.0648 | 53 | 71.7396 | 86.8402 | -33.8402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.9 |  |  | 146.9 | 31.7 | 30.7511 | 30.7511 | 0.94893 | 44.8 |  |  | 44.8 | 19.8 | 18.8749 | 18.8749 | 0.92508 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 64.2 | 64.0596 | 64.0596 | 0.14037 | 175.4 | 184.915 | 184.915 | -9.515 | 175.9 | 184.915 | 184.915 | -9.015 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 83.9 | 88.4102 | 88.4102 | -4.5102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 29.7 | 34.0206 | 18.5567 | 11.1433 | 30.9 | 30.8146 | 30.8146 | 0.08544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 25.2 | 26.8041 | 26.8041 | -1.6041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 42.7413 | 42.7413 | -1.5413 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 0 | 48.1814 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 72.8992 | 72.8992 | -1.2992 | 176.6 | 185.3744 | 185.3744 | -8.7744 | 174.8 | 185.3744 | 185.3744 | -10.5744 | 209.1 | 185.3744 | 185.3744 | 23.7256 | 273.9 | 278.8967 | 278.8967 | -4.9967 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 80.6 | 85.2361 | 114.5198 | -33.9198 | 85 | 89.9642 | 89.9642 | -4.9642 | 62.1 | 67.134 | 67.134 | -5.034 | 70.7 | 72.3739 | 71.3944 | -0.6944 | 29.2 | 29.9515 | 29.5461 | -0.34611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.8 | 151.0889 | 151.0889 | -2.2889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 144.8722 | 144.8722 | 72.6278 | 103.9 | 72.6536 | 72.6536 | 31.2464 | 0.1 |  | 0.083 | 0.017 | 17.7 | 72.38 | 72.38 | -54.68 | 55.8 |  | 60.622 | -4.822 | 9.4 | 12.941 | 12.941 | -3.541 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1 | 1.3441 | 1.168 | -0.168 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.7 | 16.5049 | 16.5049 | -0.80485 | 13.6 |  | 11.806 | 1.794 | 16.3 |  | 13.412 | 2.888 | 5.8 | 18.025 | 18.025 | -12.225 | 24 | 43.673 | 43.673 | -19.673 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 2.8 |  | 3.54 | -0.74 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.7 | 2.6 | 2.6 | -0.9 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.2 | 18.78 | 18.78 | -1.58 | 20.5 | 18.86 | 18.86 | 1.64 | 23.4 |  | 26.247 | -2.847 | 17.3 | 40.168 | 40.168 | -22.868 | 10.1 | 62.565 | 62.565 | -52.465 | 0 | 1.576 | 1.576 | -1.576 | 0 | 1.449 | 1.449 | -1.449 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 1.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 5.3 | 9.62 | 9.62 | -4.32 | 195.9 |  | 127.385 | 68.515 | 4.8 |  | 11.267 | -6.467 | 104 |  | 116.285 | -12.285 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.5 | 21 | 21 | 13.5 | 28.6 | 17 | 17 | 11.6 | 83.5 |  | 82.238 | 1.262 | 5.6 |  | 5.858 | -0.258 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.4 | 17.8641 | 17.8641 | 1.5359 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.2 | 17 | 17 | -0.8 | 6 | 6.33 | 6.33 | -0.33 | 6.49 | 9.5 | 9.5 | -3.01
20/08/2025 | 08:00 | 50.4 | 37.2019 | 42.1162 | 8.2838 | 630.2 | 643.6581 | 643.6581 | -13.4581 | 211.6 | 209.3934 | 209.3934 | 2.2066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 10.3093 |  | 11.3 | 81.3 | 80.822 | 80.822 | 0.478 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 270.1 | 295.2259 | 295.2259 | -25.1259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 278.9 | 227.6269 | 259.8207 | 19.0792 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 117.2314 | 117.2314 | 6.4686 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.1 | 2.8178 | 2.8178 | 0.28224 | 5.7 |  | 5.6 | 0.1 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 13.2079 | 11.2387 | -0.1387 | 50.6 | 77.034 | 58.6668 | -8.0668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.6 | 57.8248 | 60.6308 | 11.9692 | 21 | 20.6186 | 86.8402 | -65.8402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 |  |  | 146.4 | 30.2 | 30.7511 | 30.7511 | -0.55107 | 31.3 |  |  | 31.3 | 18.6 | 18.8749 | 18.8749 | -0.27492 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 63.6 | 64.0596 | 64.0596 | -0.45963 | 175.3 | 184.915 | 184.915 | -9.615 | 174.8 | 184.915 | 184.915 | -10.115 | 182.2 | 185.4703 | 185.4703 | -3.2703 | 84.1 | 88.4102 | 88.4102 | -4.3102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.9 | 4.679 | 4.679 | -1.779 | 21.1 | 34.0206 | 18.5567 | 2.5433 | 32.1 | 30.8146 | 30.8146 | 1.2854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 76.1335 | 26.8041 | 15.0959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 42.7413 | 42.7413 | -1.6413 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 41.7 | 48.1814 |  | 41.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 72.8992 | 72.8992 | -0.99921 | 175.7 | 185.3633 | 185.3633 | -9.6633 | 173.5 | 185.3633 | 185.3633 | -11.8633 | 209 | 185.3633 | 185.3633 | 23.6367 | 273.7 | 278.88 | 278.88 | -5.18 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 84.8 | 115.3003 | 114.5198 | -29.7198 | 99.2 | 92.6487 | 92.4445 | 6.7555 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52612 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 151.0889 | 151.0889 | -5.8889 | 147.7 | 151.0889 | 151.0889 | -3.3889 | 148.3 | 151.5426 | 151.5426 | -3.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 144.8722 | 158.7523 | 58.8477 | 104 | 72.6536 | 79.6145 | 24.3855 | 0.1 |  | 0.124 | -0.024 | 17.5 | 73.5 | 73.5 | -56 | 70.6 |  | 66.821 | 3.779 | 5.9 | 12.354 | 12.354 | -6.454 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 0.8 | 1.3441 | 1.168 | -0.368 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 14.1 |  | 12.759 | 1.341 | 16.9 |  | 16.259 | 0.641 | 5.9 | 18.17 | 18.17 | -12.27 | 33 | 44.929 | 44.929 | -11.929 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 7.7 |  | 8.586 | -0.886 | 2.3 | 2.499 | 2.499 | -0.199 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.8 | 18.237 | 18.237 | -1.437 | 14.4 | 20.322 | 20.322 | -5.922 | 32.4 |  | 30.829 | 1.571 | 19.9 | 40.27 | 40.27 | -20.37 | 17.8 | 61.834 | 61.834 | -44.034 | 0.1 | 1.796 | 1.796 | -1.696 | 0 | 1.756 | 1.756 | -1.756 | 7.6 | 6.5 | 6.5 | 1.1 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.7 | 9.363 | 9.363 | -5.663 | 227.3 |  | 202.198 | 25.102 | 7.1 |  | 12.184 | -5.084 | 128.4 |  | 127.465 | 0.935 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.2 | 20 | 20 | 8.2 | 24 | 17 | 17 | 7 | 92.7 |  | 91.995 | 0.705 | 8.2 |  | 9.085 | -0.885 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.4 | 17.8641 | 17.8641 | 1.5359 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.5 | 6.33 | 6.33 | 2.17 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 08:30 | 49 | 34.7047 | 40.4889 | 8.5111 | 632 | 643.6581 | 643.6581 | -11.6581 | 212.7 | 209.3934 | 209.3934 | 3.3066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 10.3093 |  | 10.8 | 85.6 | 80.822 | 80.822 | 4.778 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 198.9 | 196.228 | 196.228 | 2.672 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 284.9 | 295.2259 | 295.2259 | -10.3259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 110.1 | 104.3494 | 104.3494 | 5.7506 | 274.1 | 211.7278 | 232.1119 | 41.9881 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.8 | 117.2314 | 117.2314 | 4.5686 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  | 5.6 | -5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.7 | 11.2387 | 11.2387 | 0.4613 | 49.7 | 63.784 | 44.0326 | 5.6674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 88.6 | 84.5567 | 86.8402 | 1.7598 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147 |  | 290 | -143 | 31 | 30.7511 | 30.7511 | 0.24893 | 30.7 |  |  | 30.7 | 19 | 18.8749 | 18.8749 | 0.12508 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 63.2 | 64.0596 | 64.0596 | -0.85963 | 173.1 | 184.915 | 184.915 | -11.815 | 174 | 184.915 | 184.915 | -10.915 | 182.7 | 185.4703 | 185.4703 | -2.7703 | 85.1 | 56.0075 | 54.7819 | 30.3181 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 19.5 | 20.8402 | 18.5567 | 0.9433 | 32 | 30.8146 | 30.8146 | 1.1854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 26.8041 | 26.8041 | -0.00412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 42.7413 | 42.7413 | -1.6413 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 |  | 47.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 33.4737 | 31.9826 | 39.6174 | 176 | 185.3633 | 185.3633 | -9.3633 | 173.5 | 185.3633 | 185.3633 | -11.8633 | 208.3 | 185.3633 | 185.3633 | 22.9367 | 273.1 | 278.88 | 278.88 | -5.78 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 103.3 | 114.5198 | 114.5198 | -11.2198 | 95.7 | 89.9149 | 87.4838 | 8.2162 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 73 | 72.3739 | 71.4417 | 1.5583 | 29.4 | 29.9515 | 29.5657 | -0.16567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 151.0889 | -4.4889 | 148.7 | 151.0889 | 151.0889 | -2.3889 | 150 | 151.5426 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 144.8722 | 169.9644 | 47.7356 | 104.1 | 72.6536 | 85.2374 | 18.8626 | 0.5 |  | 0.587 | -0.087 | 29.2 | 78.09 | 78.09 | -48.89 | 71.9 |  | 70.762 | 1.138 | 12.1 | 12.638 | 12.638 | -0.538 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9.8 | 9 | 9.983 | -0.183 | 1 | 1.3441 | 1.168 | -0.168 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4.1 | 4 | 4 | 0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.9 | 16.5049 | 16.5049 | -0.60485 | 14.2 |  | 13.128 | 1.072 | 17.2 |  | 17.222 | -0.022 | 13.3 | 18.321 | 18.321 | -5.021 | 38.8 | 46.672 | 46.672 | -7.872 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.9 |  | 14.08 | 3.82 | 1.6 | 2.499 | 2.499 | -0.899 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.4 | 17.771 | 17.771 | -0.371 | 8.8 | 21.461 | 21.461 | -12.661 | 33.4 |  | 32.763 | 0.637 | 23.2 | 40.636 | 40.636 | -17.436 | 19.4 | 61.387 | 61.387 | -41.987 | 1.1 | 2.061 | 2.061 | -0.961 | 0 | 2.088 | 2.088 | -2.088 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.9 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 6.8 | 9.73 | 9.73 | -2.93 | 234.5 |  | 246.97 | -12.47 | 9.2 |  | 12.802 | -3.602 | 130.6 |  | 131.365 | -0.765 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.8 | 20 | 20 | 2.8 | 25.4 | 19 | 19 | 6.4 | 95.6 |  | 97.969 | -2.369 | 10.5 |  | 11.688 | -1.188 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.4 | 17.8641 | 17.8641 | 1.5359 | 8.9 | 10.6 | 10.6 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9.6 | 6.33 | 6.33 | 3.27 | 6.49 | 9.5 | 9.5 | -3.01
20/08/2025 | 09:00 | 50.9 | 34.5725 | 40.2854 | 10.6146 | 629.2 | 643.6581 | 643.6581 | -14.4581 | 211.8 | 209.3934 | 209.3934 | 2.4066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10.3093 |  | 11.2 | 86 | 80.822 | 80.822 | 5.178 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 190.5 | 196.228 | 196.228 | -5.728 | 190.8 | 196.228 | 196.228 | -5.428 | 283.3 | 295.2259 | 295.2259 | -11.9259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 110.4 | 104.3494 | 104.3494 | 6.0506 | 372.8 | 220.1941 | 233.0305 | 139.7695 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123 | 117.2314 | 117.2314 | 5.7686 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  | 5.6 | -5.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 11.2387 | 11.2387 | -0.0387 | 50.1 | 58.6129 | 38.7459 | 11.3541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.1 | 56.5157 | 56.5157 | -1.4157 | 94 | 86.8402 | 91.3072 | 2.6928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.3 |  | 290 | 1.3 | 28.4 | 30.7511 | 30.7511 | -2.3511 | 30.6 |  | 53.0449 | -22.4449 | 18.4 | 18.8749 | 18.8749 | -0.47492 | 16.6 | 18.2646 | 18.2646 | -1.6646 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 61.3 | 64.0596 | 64.0596 | -2.7596 | 175.3 | 184.915 | 184.915 | -9.615 | 174.9 | 184.915 | 184.915 | -10.015 | 182.6 | 185.4703 | 185.4703 | -2.8703 | 84.4 | 64.5626 | 78.8583 | 5.5417 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 15.6 | 18.5567 | 12 | 3.6 | 32.1 | 30.8146 | 30.8146 | 1.2854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 0 | 26.8041 | 26.8041 | -26.8041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 42.7413 | 42.7413 | -1.5413 |  |  | 25.7732 | -25.7732 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 43.883 | 61.2771 | 10.2229 | 175.6 | 185.2945 | 185.2945 | -9.6945 | 173.7 | 185.2945 | 185.2945 | -11.5945 | 208.6 | 185.2945 | 185.2945 | 23.3055 | 273.7 | 278.7764 | 278.7764 | -5.0764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 87.5 | 114.5198 | 114.5198 | -27.0198 | 94.2 | 97.2503 | 89.9642 | 4.2358 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 72.9 | 72.3739 | 72.2654 | 0.63456 | 29.2 | 29.9515 | 29.9066 | -0.70658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 151.0889 | -4.4889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 150.6 | 151.5426 | 151.5426 | -0.94259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 173.8704 | 149.4102 | 68.1898 | 104 | 87.1963 | 74.9294 | 29.0706 | 0.8 |  | 0.799 | 0.001 | 38.3 | 82.68 | 82.68 | -44.38 | 73.3 |  | 72.101 | 1.199 | 13.9 | 13.213 | 13.213 | 0.687 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1 | 1.3441 | 1.168 | -0.168 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.9 | 16.5049 | 16.5049 | -0.60485 | 14.2 |  | 13.284 | 0.916 | 17.2 |  | 17.611 | -0.411 | 12.8 | 18.761 | 18.761 | -5.961 | 35.8 | 49.209 | 49.209 | -13.409 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.5 |  | 16.271 | 1.229 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.3 | 17.222 | 17.222 | -0.922 | 12.1 | 23.719 | 23.719 | -11.619 | 33.7 |  | 33.178 | 0.522 | 30.9 | 43.686 | 43.686 | -12.786 | 29.4 | 62.71 | 62.71 | -33.31 | 2.9 | 2.581 | 2.581 | 0.319 | 1.2 | 2.459 | 2.459 | -1.259 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.9 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 10.6 | 10.304 | 10.304 | 0.296 | 235.1 |  | 250 | -14.9 | 11.3 |  | 13.583 | -2.283 | 132.4 |  | 132.235 | 0.165 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.4 | 20 | 20 | -1.6 | 27.7 | 22 | 22 | 5.7 | 97 |  | 99.288 | -2.288 | 12.4 |  | 13.583 | -1.183 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.5 | 17.8641 | 17.8641 | 1.6359 | 8.2 | 10.6 | 10.6 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.9 | 6.33 | 6.33 | 0.57 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 09:30 | 50.1 | 33.1001 | 39.0554 | 11.0446 | 637.5 | 643.6581 | 643.6581 | -6.1581 | 214.6 | 209.3934 | 209.3934 | 5.2066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.3093 |  | 11.1 | 91.4 | 80.822 | 80.822 | 10.578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 200 | 196.228 | 196.228 | 3.772 | 282.6 | 295.2259 | 295.2259 | -12.6259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 282.9 | 212.716 | 253.3328 | 29.5672 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.7 | 117.2314 | 117.2314 | 7.4686 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 3.5 | 2.8178 | 2.8178 | 0.68224 | 0 |  | 5.6 | -5.6 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11.3 | 11.2387 | 11.2387 | 0.0613 | 50.7 | 57.5744 | 38.8046 | 11.8954 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.8 | 56.0717 | 56.5157 | -0.71571 | 60.2 | 70.9258 | 71.7396 | -11.5396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 327 |  | 373 | -46 | 28.6 | 30.7511 | 30.7511 | -2.1511 | 45.1 | 45 | 51.0724 | -5.9724 | 19.6 | 18.8749 | 18.8749 | 0.72508 | 16.6 | 18.2646 | 18.2646 | -1.6646 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 65.1 | 64.0596 | 64.0596 | 1.0404 | 176.4 | 184.915 | 184.915 | -8.515 | 176.2 | 184.915 | 184.915 | -8.715 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 85.3 | 47.5145 | 88.4102 | -3.1102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.9 | 4.679 | 4.679 | -1.779 | 17.7 | 18.5567 | 34.478 | -16.778 | 30.5 | 30.8146 | 30.8146 | -0.31456 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 |  |  | 12.1 | 26.4 | 26.8041 | 26.8041 | -0.40412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 42.7413 | 42.7413 | -1.1413 |  |  | 27.2223 | -27.2223 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 23.14 | 72.8992 | -0.99921 | 175.3 | 185.2368 | 185.2368 | -9.9368 | 173.6 | 185.2368 | 185.2368 | -11.6368 | 207.4 | 185.2368 | 185.2368 | 22.1632 | 272.8 | 278.6896 | 278.6896 | -5.8896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 132.8 | 155.5933 | 108.3342 | 24.4658 | 91.1 | 82.4728 | 92.4445 | -1.3445 | 66.9 | 67.134 | 67.134 | -0.23398 | 73.1 | 69.7398 | 72.3739 | 0.72612 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 149.3 | 151.0889 | 151.0889 | -1.7889 | 150.7 | 151.5426 | 151.5426 | -0.84259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.7 | 191.4029 | 144.8722 | 72.8278 | 103.7 | 95.9888 | 72.6536 | 31.0464 | 0.9 |  | 0.991 | -0.091 | 38.9 | 89.13 | 89.13 | -50.23 | 73.7 |  | 72.526 | 1.174 | 12.3 | 13.726 | 13.726 | -1.426 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 10 | 9 | 9.983 | 0.017 | 1 | 1.3441 | 1.168 | -0.168 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 12.9 | 19.4175 | 19.4175 | -6.5175 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.9 | 16.5049 | 16.5049 | -0.60485 | 14.2 |  | 13.362 | 0.838 | 17.1 |  | 17.697 | -0.597 | 17.8 | 19.49 | 19.49 | -1.69 | 33.6 | 52.541 | 52.541 | -18.941 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.3 |  | 17.042 | 0.258 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.8 | 16.646 | 16.646 | -2.846 | 11.5 | 26.35 | 26.35 | -14.85 | 33.9 |  | 33.353 | 0.547 | 43.8 | 47.63 | 47.63 | -3.83 | 39.9 | 64.622 | 64.622 | -24.722 | 5.8 | 3.186 | 3.186 | 2.614 | 2.5 | 2.843 | 2.843 | -0.343 | 7.4 | 6.5 | 6.5 | 0.9 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 10.6 | 11.035 | 11.035 | -0.435 | 235.8 |  | 250 | -14.2 | 13 |  | 14.279 | -1.279 | 131.5 |  | 132.365 | -0.865 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.1 | 19 | 19 | -3.9 | 24.1 | 24 | 24 | 0.1 | 97.3 |  | 99.683 | -2.383 | 14 |  | 15.138 | -1.138 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 19.4 | 17.8641 | 17.8641 | 1.5359 | 6.7 | 10.6 | 10.6 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 8.4 | 6.33 | 6.33 | 2.07 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 10:00 | 49.8 | 40.6926 | 47.4803 | 2.3197 | 634.9 | 643.6581 | 643.6581 | -8.7581 | 213.7 | 209.3934 | 209.3934 | 4.3066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.3093 |  | 11.1 | 87.2 | 80.822 | 80.822 | 6.378 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 283.8 | 295.2259 | 295.2259 | -11.4259 | 212.8 | 208.0739 | 208.0739 | 4.7261 | 110 | 104.3494 | 104.3494 | 5.6506 | 280.4 | 226.0297 | 279.9863 | 0.41367 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.2 | 117.2314 | 117.2314 | 5.9686 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  | 5.6 | -5.6 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 11.2387 | 11.2387 | 0.0613 | 50.7 | 65.0449 | 47.6162 | 3.0838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 52.3 | 70.9258 | 110.2632 | -57.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292.1 |  | 373 | -80.9 | 29.9 | 30.7511 | 30.7511 | -0.85107 | 48.8 | 45 | 52.5773 | -3.7773 | 19.5 | 18.8749 | 18.8749 | 0.62508 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 66.8 | 64.0596 | 64.0596 | 2.7404 | 174.9 | 184.915 | 184.915 | -10.015 | 175.7 | 184.915 | 184.915 | -9.215 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 83.5 | 56.1027 | 88.4102 | -4.9102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2.8 | 4.679 | 4.679 | -1.879 | 21.6 | 18.5567 | 19.1743 | 2.4257 | 32 | 30.8146 | 30.8146 | 1.1854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12 |  |  | 12 | 36.1 | 26.8041 | 26.8041 | 9.2959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 42.7413 | 42.7413 | -1.3413 |  |  | 41.7212 | -41.7212 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 |  | 46.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 33.5896 | 72.8992 | -1.8992 | 174.3 | 185.1658 | 185.1658 | -10.8658 | 172.3 | 185.1658 | 185.1658 | -12.8658 | 207.3 | 185.1658 | 185.1658 | 22.1343 | 272.1 | 278.5827 | 278.5827 | -6.4827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 162.6 | 155.0419 | 108.3342 | 54.2658 | 93.7 | 87.5342 | 92.4445 | 1.2555 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 71 | 69.1311 | 72.3739 | -1.3739 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 150.8 | 151.5426 | 151.5426 | -0.74259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 213.12 | 144.8722 | 72.5278 | 103.6 | 106.88 | 72.6536 | 30.9464 | 1 |  | 1.109 | -0.109 | 46.5 | 95.58 | 95.58 | -49.08 | 74.3 |  | 72.797 | 1.503 | 13.4 | 14.218 | 14.218 | -0.818 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5.1 | 1 | 1 | 4.1 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1 | 1.3441 | 1.168 | -0.168 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 16.6 | 19.4175 | 19.4175 | -2.8175 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.9 | 16.5049 | 16.5049 | -0.60485 | 14.1 |  | 13.35 | 0.75 | 17 |  | 17.595 | -0.595 | 12.4 | 20.266 | 20.266 | -7.866 | 40.7 | 56.321 | 56.321 | -15.621 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.4 |  | 17.427 | -0.027 | 1.5 | 2.499 | 2.499 | -0.999 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.1 | 0.96 | 0.96 | 0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.6 | 17.132 | 17.132 | -3.532 | 13.6 | 32.666 | 32.666 | -19.066 | 33.8 |  | 33.397 | 0.403 | 50 | 52.606 | 52.606 | -2.606 | 52.6 | 67.954 | 67.954 | -15.354 | 6.2 | 4.236 | 4.236 | 1.964 | 2.4 | 3.45 | 3.45 | -1.05 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 7.6 | 11.819 | 11.819 | -4.219 | 238.2 |  | 250 | -11.8 | 14.4 |  | 14.782 | -0.382 | 131.7 |  | 132.206 | -0.506 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.1 | 17 | 17 | -6.9 | 32.1 | 26 | 26 | 6.1 | 97.8 |  | 99.735 | -1.935 | 15.6 |  | 16.299 | -0.699 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.3 | 17.8641 | 17.8641 | 1.4359 | 5.4 | 10.6 | 10.6 | -5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.8 | 6.33 | 6.33 | 0.47 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 10:30 | 51.6 | 42.18 |  | 51.6 | 633.9 | 643.6581 | 643.6581 | -9.7581 | 213 | 209.3934 | 209.3934 | 3.6066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 10.3093 | 10.3093 | 1.5907 | 88.4 | 80.822 | 80.822 | 7.578 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 196.228 | 196.228 | -11.328 | 202.1 | 196.228 | 196.228 | 5.872 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 282.3 | 295.2259 | 295.2259 | -12.9259 | 213.2 | 208.0739 | 208.0739 | 5.1261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 281 | 249.9403 | 324.5604 | -43.5604 | 3.2 | 4.4318 | 4.4318 | -1.2318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.9 | 117.2314 | 117.2314 | 7.6686 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 3.5 | 2.8178 | 2.8178 | 0.68224 | 0 |  | 5.6 | -5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 9.7 | 11.2387 | 11.2387 | -1.5387 | 50.9 | 68.0949 | 65.8976 | -14.9976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.9 | 56.5157 | 56.5157 | -0.61571 | 49.1 | 36.2576 | 20.6186 | 28.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 309.2 |  | 290 | 19.2 | 29.2 | 30.7511 | 30.7511 | -1.5511 | 54.3 | 52.5773 | 63.7554 | -9.4554 | 19.6 | 18.8749 | 18.8749 | 0.72508 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 65.9 | 64.0596 | 64.0596 | 1.8404 | 175.3 | 184.915 | 184.915 | -9.615 | 178.3 | 184.915 | 184.915 | -6.615 | 183.2 | 185.4703 | 185.4703 | -2.2703 | 83.5 | 85.7921 | 88.4102 | -4.9102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 2 | 4.679 | 4.679 | -2.679 | 34.2 | 34.0206 | 34.478 | -0.27804 | 31.5 | 30.8146 | 30.8146 | 0.68544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.7 |  |  | 12.7 | 80.1 | 82.4742 | 71.8483 | 8.2517 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 42.7413 | 42.7413 | -0.54129 |  |  | 48.8072 | -48.8072 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 69.7137 | 72.8992 | -0.79921 | 174.2 | 184.977 | 184.977 | -10.777 | 171.6 | 184.977 | 184.977 | -13.3771 | 207 | 184.977 | 184.977 | 22.023 | 269.9 | 278.2988 | 278.2988 | -8.3988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 106.9 | 101.9771 | 128.836 | -21.936 | 102.4 | 101.3794 | 92.4445 | 9.9555 | 67.5 | 67.134 | 67.134 | 0.36602 | 71.9 | 75.9022 | 72.3739 | -0.47388 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 151.0889 | 151.0889 | -6.3889 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 148.6 | 151.5426 | 151.5426 | -2.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 213.12 | 192.7264 | 24.0736 | 102.9 | 106.88 | 96.6526 | 6.2474 | 1.1 |  | 1.208 | -0.108 | 71.5 | 100.55 | 100.55 | -29.05 | 73.9 |  | 73.103 | 0.797 | 12 | 14.532 | 14.532 | -2.532 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.3441 | 1.3441 | -0.34407 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 16.8 | 19.4175 | 19.4175 | -2.6175 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.9 | 16.5049 | 16.5049 | -0.60485 | 14 |  | 13.323 | 0.677 | 16.9 |  | 17.481 | -0.581 | 11.2 | 21.091 | 21.091 | -9.891 | 41.3 | 60.548 | 60.548 | -19.248 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.5 |  | 17.71 | -0.21 | 2.2 | 2.499 | 2.499 | -0.299 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 15.4 | 17.97 | 17.97 | -2.57 | 16.2 | 40.209 | 40.209 | -24.009 | 33.8 |  | 33.421 | 0.379 | 74.8 | 57.925 | 57.925 | 16.875 | 69 | 71.759 | 71.759 | -2.759 | 10.9 | 5.435 | 5.435 | 5.465 | 5.1 | 4.132 | 4.132 | 0.968 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 8.2 | 12.375 | 12.375 | -4.175 | 238.5 |  | 247.536 | -9.036 | 15.6 |  | 15.246 | 0.354 | 131.7 |  | 132.203 | -0.503 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.6 | 17 | 17 | 0.6 | 40.7 | 29 | 29 | 11.7 | 98.1 |  | 99.736 | -1.636 | 16.8 |  | 17.258 | -0.458 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.1 | 17.8641 | 17.8641 | 1.2359 | 5 | 10.6 | 10.6 | -5.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7 | 6.33 | 6.33 | 0.67 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 11:00 | 49.2 | 40.027 | 48.6419 | 0.5581 | 632.5 | 643.6581 | 643.6581 | -11.1581 | 212.9 | 209.3934 | 209.3934 | 3.5066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 30.6728 | 10.3093 | 0.59072 | 90.7 | 80.822 | 80.822 | 9.878 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183 | 196.228 | 196.228 | -13.228 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 280.1 | 295.2259 | 295.2259 | -15.1259 | 212.3 | 208.0739 | 208.0739 | 4.2261 | 109.5 | 104.3494 | 104.3494 | 5.1506 | 281.9 | 291.3947 | 312.9794 | -31.0794 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.2 | 117.2314 | 117.2314 | 2.9686 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  | 5.6 | -5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.2 | 14.9194 | 11.2387 | -0.0387 | 50.3 | 65.512 | 49.8999 | 0.40008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 46.6651 | 56.5157 | -1.3157 | 58.2 | 56.2126 | 110.2632 | -52.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 292 |  | 290 | 2 | 30 | 30.7511 | 30.7511 | -0.75107 | 49.2 | 45 | 52.5773 | -3.3773 | 17.5 | 18.8749 | 18.8749 | -1.3749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 64 | 64.0596 | 64.0596 | -0.05963 | 173.7 | 184.915 | 184.915 | -11.215 | 174.5 | 184.915 | 184.915 | -10.415 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 83.4 | 87.7688 | 88.4102 | -5.0102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 7.1 | 4.679 | 4.679 | 2.421 | 21.5 | 18.5567 | 19.1743 | 2.3257 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 13.1313 |  | 11.9 | 84.7 | 85 | 26.8041 | 57.8959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 55.2908 | 42.7413 | -1.5413 |  |  | 77.2376 | -77.2376 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 72.1188 | 72.8992 | -1.9992 | 173.2 | 184.795 | 184.795 | -11.595 | 171.2 | 184.795 | 184.795 | -13.595 | 206.9 | 184.795 | 184.795 | 22.105 | 269.4 | 278.0249 | 278.0249 | -8.6249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 123.3 | 108.3342 | 108.3342 | 14.9658 | 98.2 | 96.4551 | 93.0936 | 5.1064 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 70.9 | 72.0599 | 72.3739 | -1.4739 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 151.0889 | -5.0889 | 147.7 | 151.0889 | 151.0889 | -3.3889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 213.12 | 188.532 | 27.768 | 102.7 | 106.88 | 94.5491 | 8.1509 | 1.2 |  | 1.235 | -0.035 | 95.1 | 32.1 | 105.52 | -10.42 | 75.1 |  | 73.883 | 1.217 | 12.8 | 14.788 | 14.788 | -1.988 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 1 | 2.7425 | 1.3441 | -0.34407 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 14 |  | 13.313 | 0.687 | 17 |  | 17.366 | -0.366 | 17.2 | 21.762 | 21.762 | -4.562 | 52.2 | 64.251 | 64.251 | -12.051 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.9 |  | 17.818 | 0.082 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.1 | 0.92 | 0.92 | 0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 10 | 10 | 10 | 0 | 14.7 | 19.019 | 19.019 | -4.319 | 16.7 | 44.809 | 44.809 | -28.109 | 34.1 |  | 33.527 | 0.573 | 83.1 | 31.6 | 62.388 | 20.712 | 82.2 | 39.2 | 74.665 | 7.535 | 12.7 | 6.641 | 6.641 | 6.059 | 6.2 | 5.047 | 5.047 | 1.153 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 9.1 | 12.856 | 12.856 | -3.756 | 241.7 |  | 247.041 | -5.341 | 16.3 |  | 15.618 | 0.682 | 133.5 |  | 133.155 | 0.345 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.1 | 19 | 19 | 5.1 | 50.3 | 40.1 | 34 | 16.3 | 97.8 |  | 99.469 | -1.669 | 17.6 |  | 17.912 | -0.312 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.1 | 17.8641 | 17.8641 | 1.2359 | 5.2 | 10.6 | 10.6 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.9 | 6.33 | 6.33 | 0.57 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 11:30 | 49.2 | 36.6339 | 49.9814 | -0.78144 | 631.6 | 643.6581 | 643.6581 | -12.0581 | 212.8 | 209.3934 | 209.3934 | 3.4066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 30.6728 | 10.3093 | 19.8907 | 88.3 | 80.822 | 80.822 | 7.478 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 | 196.228 | 196.228 | -13.728 | 202.8 | 196.228 | 196.228 | 6.572 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 283 | 295.2259 | 295.2259 | -12.2259 | 211.4 | 208.0739 | 208.0739 | 3.3261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 171.1 | 257.4497 | 197.1388 | -26.0388 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.1 | 117.2314 | 117.2314 | 4.8686 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  | 5.6 | -5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.3 | 14.9194 | 11.2387 | 0.0613 | 50.7 | 57.4534 | 53.278 | -2.578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.2 |  |  | 0.2 | 55.1 | 45.9665 | 56.5157 | -1.4157 | 91 | 85.5318 | 110.2632 | -19.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293.8 |  | 290 | 3.8 | 29 | 30.7511 | 30.7511 | -1.7511 | 55.5 | 45 | 52.5773 | 2.9227 | 18.1 | 18.8749 | 18.8749 | -0.77492 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 62.2 | 64.0596 | 64.0596 | -1.8596 | 174.4 | 184.915 | 184.915 | -10.515 | 174.7 | 184.915 | 184.915 | -10.215 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 84.5 | 87.7688 | 88.4102 | -3.9102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 25.1 | 18.5567 | 34.478 | -9.378 | 0 | 23.9756 | 30.8146 | -30.8146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 13.1313 | 13.1313 | -0.93129 | 84.4 | 85 | 33.9806 | 50.4194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 46.4977 | 42.7413 | -1.5413 |  |  | 62.4281 | -62.4281 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 72.1188 | 72.8992 | -1.9992 | 172.9 | 184.795 | 184.795 | -11.895 | 171.2 | 184.795 | 184.795 | -13.595 | 206.9 | 184.795 | 184.795 | 22.105 | 269.2 | 278.0249 | 278.0249 | -8.8249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 149.8 | 114.5198 | 114.0036 | 35.7964 | 96 | 86.4179 | 96.6012 | -0.60118 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 71 | 69.994 | 72.3739 | -1.3739 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0889 | 151.0889 | -5.2889 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 213.12 | 213.12 | 1.88 | 102.3 | 106.88 | 106.88 | -4.58 | 1.3 |  | 1.222 | 0.078 | 99.3 | 35 | 107.9 | -8.6 | 76 |  | 74.868 | 1.132 | 12.9 | 15.191 | 15.191 | -2.291 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 0.4 | 1 | 5 | 5 | -4 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.7 | 2.7425 | 1.3441 | 1.3559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 14.2 |  | 13.379 | 0.821 | 17.1 |  | 17.268 | -0.168 | 24.8 | 22.279 | 22.279 | 2.521 | 63.9 | 67.43 | 67.43 | -3.53 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.6 |  | 17.699 | -0.099 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 10.3 | 9.8864 | 9.8864 | 0.41361 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.2 | 20.137 | 20.137 | -6.937 | 16.5 | 48.429 | 48.429 | -31.929 | 33.8 |  | 33.717 | 0.083 | 88.9 | 34.9 | 66.565 | 22.335 | 94.5 | 42.1 | 77.272 | 17.228 | 16.3 | 7.85 | 7.85 | 8.45 | 8.9 | 6.041 | 6.041 | 2.859 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 13.3 | 13.409 | 13.409 | -0.109 | 241.4 |  | 248.938 | -7.538 | 16.8 |  | 15.738 | 1.062 | 134.9 |  | 135.174 | -0.274 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.2 | 23 | 23 | 3.2 | 59 | 45 | 41 | 18 | 98.5 |  | 99.107 | -0.607 | 18 |  | 18.238 | -0.238 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 18.9 | 17.8641 | 17.8641 | 1.0359 | 5.3 | 10.6 | 10.6 | -5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.2 | 6.33 | 6.33 | 0.87 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 12:00 | 49.3 | 34.1967 | 47.7643 | 1.5357 | 626.8 | 643.6581 | 643.6581 | -16.8581 | 210.2 | 209.3934 | 209.3934 | 0.80658 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 10.3093 | 19.6907 | 87.6 | 80.822 | 80.822 | 6.778 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 196.228 | 196.228 | -13.928 | 202.7 | 196.228 | 196.228 | 6.472 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 283.3 | 295.2259 | 295.2259 | -11.9259 | 210.5 | 208.0739 | 208.0739 | 2.4261 | 109.3 | 104.3494 | 104.3494 | 4.9506 | 166.4 | 214.3639 | 197.1388 | -30.7388 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 117.2314 | 117.2314 | 2.7686 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.2 | 2.8178 | 2.8178 | 0.38224 | 0 |  | 5.6 | -5.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.2 | 14.9194 | 11.2387 | -0.0387 | 49.8 | 53.934 | 50.9601 | -1.1601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.6 |  |  | 3.6 | 54.9 | 45.3872 | 56.5157 | -1.6157 | 76.6 | 110.2632 | 110.2632 | -33.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299 |  | 290 | 9 | 29.2 | 30.7511 | 30.7511 | -1.5511 | 48.3 | 75 | 52.5773 | -4.2773 | 17.9 | 18.8749 | 18.8749 | -0.97492 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 60.1 | 64.0596 | 64.0596 | -3.9596 | 173.9 | 184.915 | 184.915 | -11.015 | 174.4 | 184.915 | 184.915 | -10.515 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 83.4 | 87.7688 | 88.4102 | -5.0102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 12.6 | 21.5653 | 34.478 | -21.878 | 0 | 23.7659 | 30.8146 | -30.8146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 13.1313 | 13.1313 | -1.2313 | 23.6 | 25 | 33.9806 | -10.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 42.7413 | 42.7413 | -1.7413 |  |  | 47.398 | -47.398 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 72.1188 | 72.8992 | -2.0992 | 174.4 | 185.0792 | 185.0792 | -10.6792 | 172.1 | 185.0792 | 185.0792 | -12.9792 | 206.1 | 185.0792 | 185.0792 | 21.0208 | 268.7 | 278.4524 | 278.4524 | -9.7524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 62.5 | 117.3983 | 114.0036 | -51.5036 | 86.6 | 83.9833 | 92.4445 | -5.8445 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 70.9 | 69.0326 | 72.3739 | -1.4739 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0889 | 151.0889 | -6.0889 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.4 | 213.12 | 192.6384 | 21.7616 | 102.3 | 106.88 | 96.6085 | 5.6916 | 1.3 |  | 1.245 | 0.055 | 101.3 | 37 | 110.29 | -8.99 | 76.4 |  | 75.242 | 1.158 | 11.9 | 15.643 | 15.643 | -3.743 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 1 | 5 | 5 | -4 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01748 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.6 | 16.5049 | 16.5049 | -0.90485 | 14.4 |  | 13.456 | 0.944 | 17.3 |  | 17.243 | 0.057 | 21.1 | 22.6 | 22.6 | -1.5 | 63.5 | 69.75 | 69.75 | -6.25 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.4 |  | 17.494 | -0.094 | 2 | 2.499 | 2.499 | -0.499 | 10.3 | 9.8864 | 9.8864 | 0.41361 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4 | 5 | 5 | -1 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.1 | 20.582 | 20.582 | -8.482 | 23.3 | 51.574 | 51.574 | -28.274 | 33.8 |  | 33.637 | 0.163 | 93.3 | 36.8 | 68.484 | 24.816 | 93.5 | 43.8 | 78.833 | 14.667 | 16.3 | 8.379 | 8.379 | 7.921 | 10.6 | 6.513 | 6.513 | 4.087 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 10.5 | 13.987 | 13.987 | -3.487 | 242.9 |  | 250 | -7.1 | 17.1 |  | 15.806 | 1.294 | 135.9 |  | 136.498 | -0.598 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.1 | 29 | 29 | 5.1 | 69.8 | 55.6 | 50 | 19.8 | 99.1 |  | 99.141 | -0.041 | 18.3 |  | 18.314 | -0.014 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.1 | 17.8641 | 17.8641 | 1.2359 | 5.2 | 10.6 | 10.6 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.4 | 6.33 | 6.33 | 1.07 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
20/08/2025 | 12:30 | 47.4 | 29.0437 | 38.6503 | 8.7497 | 632 | 643.6581 | 643.6581 | -11.6581 | 212.9 | 209.3934 | 209.3934 | 3.5066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 30.6728 | 10.3093 | 19.4907 | 89.5 | 80.822 | 80.822 | 8.678 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.6 | 196.228 | 196.228 | -12.628 | 202.7 | 196.228 | 196.228 | 6.472 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 284.8 | 295.2259 | 295.2259 | -10.4259 | 209.8 | 208.0739 | 208.0739 | 1.7261 | 109.4 | 104.3494 | 104.3494 | 5.0506 | 100.4 | 151.0561 | 214.1254 | -113.7254 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 117.2314 | 117.2314 | 6.5686 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11 | 14.9194 | 11.2387 | -0.2387 | 50.3 | 42.8807 | 33.1245 | 17.1755 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55 | 43.6572 | 56.5157 | -1.5157 | 65.6 | 110.2632 | 110.2632 | -44.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 289.7 |  | 290 | -0.3 | 28.6 | 30.7511 | 30.7511 | -2.1511 | 54.9 | 75 | 74.2642 | -19.3641 | 17.2 | 18.8749 | 18.8749 | -1.6749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 63.3 | 64.0596 | 64.0596 | -0.75963 | 172.9 | 184.915 | 184.915 | -12.015 | 173.7 | 184.915 | 184.915 | -11.215 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 83 | 81.4467 | 88.4102 | -5.4102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 9.4 | 4.679 | 4.679 | 4.721 | 13.9 | 18.6486 | 27.2415 | -13.3415 | 0 | 23.2855 | 24.9893 | -24.9893 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 14.1411 | 14.1411 | -2.3411 | 24.5 | 25 | 26.8041 | -2.3041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41 | 42.7413 | 42.7413 | -1.7413 |  |  | 39.4503 | -39.4503 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 64.4265 | 72.8992 | -2.4992 | 173.5 | 184.9193 | 184.9193 | -11.4193 | 171 | 184.9193 | 184.9193 | -13.9193 | 204.3 | 184.9193 | 184.9193 | 19.3807 | 268.7 | 278.212 | 278.212 | -9.512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 82.8 | 128.5624 | 114.5198 | -31.7198 | 83.8 | 74.5412 | 92.4445 | -8.6445 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 70.9 | 65.3039 | 72.3739 | -1.4739 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 151.0889 | 151.0889 | -6.1889 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215 | 213.12 | 144.8722 | 70.1278 | 102.5 | 106.88 | 72.6536 | 29.8464 | 1.3 |  | 1.234 | 0.066 | 100.9 | 38.7 | 110.93 | -10.03 | 76.1 |  | 75.407 | 0.693 | 14.2 | 15.94 | 15.94 | -1.74 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 0.3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 14.4 |  | 13.552 | 0.848 | 17.4 |  | 17.29 | 0.11 | 22.5 | 22.727 | 22.727 | -0.227 | 71.9 | 71.211 | 71.211 | 0.689 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.6 |  | 17.463 | 0.137 | 0.2 | 2.499 | 2.499 | -2.299 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1 | 0.92 | 0.92 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 17.3 | 20.802 | 20.802 | -3.502 | 33.5 | 54.561 | 54.561 | -21.061 | 33.4 |  | 33.595 | -0.195 | 94.4 | 38.3 | 69.651 | 24.749 | 93.3 | 45 | 80.045 | 13.255 | 14.4 | 8.681 | 8.681 | 5.719 | 11.4 | 6.811 | 6.811 | 4.589 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 12.2 | 14.315 | 14.315 | -2.115 | 243.2 |  | 250 | -6.8 | 17 |  | 15.6 | 1.4 | 136.3 |  | 137.445 | -1.145 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.3 | 39 | 39 | 6.3 | 62.7 | 68 | 61 | 1.7 | 99.1 |  | 99.364 | -0.264 | 18.3 |  | 18.062 | 0.238 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19 | 17.8641 | 17.8641 | 1.1359 | 5.1 | 10.6 | 10.6 | -5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.2 | 6.33 | 6.33 | 0.87 | 9.52 | 9.5 | 9.5 | 0.02
20/08/2025 | 13:00 | 45 | 27.1755 | 35.3558 | 9.6442 | 598.6 | 643.6581 | 643.6581 | -45.0581 | 201.8 | 209.3934 | 209.3934 | -7.5934 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 30.6728 | 10.3093 | 18.0907 | 79.9 | 80.822 | 80.822 | -0.922 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 196.228 | 196.228 | -12.028 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 286.1 | 295.2259 | 295.2259 | -9.1259 | 211.3 | 208.0739 | 208.0739 | 3.2261 | 109 | 104.3494 | 104.3494 | 4.6506 | 58 | 119.2904 | 160.6641 | -102.6641 | 2.5 | 4.4318 | 4.4318 | -1.9318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.7 | 117.2314 | 117.2314 | -1.5314 | 5.2 | 5.1333 | 5.1333 | 0.06666 | 2.7 | 2.8178 | 2.8178 | -0.11776 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11 | 14.9194 | 11.2387 | -0.2387 | 45.7 | 37.5602 | 27.3798 | 18.3202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 52.5 | 41.2301 | 56.5157 | -4.0157 | 61.4 | 110.2632 | 110.2632 | -48.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 471 |  | 290 | 181 | 27.6 | 30.7511 | 30.7511 | -3.1511 | 40.4 | 45 | 52.5773 | -12.1773 | 16.7 | 18.8749 | 18.8749 | -2.1749 | 18.3 | 18.2646 | 18.2646 | 0.03538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 58.5 | 64.0596 | 64.0596 | -5.5596 | 126.2 | 184.915 | 184.915 | -58.715 | 126.5 | 184.915 | 184.915 | -58.415 | 161.3 | 185.4703 | 185.4703 | -24.1703 | 75.2 | 72.5855 | 52.2505 | 22.9495 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 9.8 | 18.5567 | 28.6528 | -18.8528 | 0 | 30.8146 | 30.8146 | -30.8146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11 | 14.1411 | 14.1411 | -3.1411 | 20.8 | 48.1103 | 26.8041 | -6.0041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.5 | 42.7413 | 42.7413 | -4.2413 |  |  | 32.3273 | -32.3273 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.9 | 53.6448 | 28.9024 | 37.9976 | 174.7 | 185.0303 | 185.0303 | -10.3303 | 172.4 | 185.0303 | 185.0303 | -12.6303 | 206.2 | 185.0303 | 185.0303 | 21.1697 | 269 | 278.379 | 278.379 | -9.379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 36.7 | 114.5198 | 121.6962 | -84.9962 | 74.4 | 81.612 | 85.8873 | -11.4873 | 60.7 | 67.134 | 67.134 | -6.434 | 67.5 | 69.994 | 69.7845 | -2.2845 | 27.8 | 29.9515 | 28.8799 | -1.0798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0889 | 151.0889 | -5.7889 | 147.4 | 151.0889 | 151.0889 | -3.6889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.8 | 187.3375 | 189.4124 | 25.3876 | 102.5 | 93.95 | 94.9906 | 7.5094 | 1.3 |  | 1.229 | 0.071 | 111.9 | 40.2 | 111.57 | 0.33 | 76.2 |  | 75.49 | 0.71 | 13.8 | 16.185 | 16.185 | -2.385 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 14.9 | 19.4175 | 19.4175 | -4.5175 | 5.6 | 5 | 5 | 0.6 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.6 | 16.5049 | 16.5049 | -0.90485 | 14.4 |  | 13.605 | 0.795 | 17.3 |  | 17.38 | -0.08 | 23.1 | 22.74 | 22.74 | 0.36 | 73.6 | 72.047 | 72.047 | 1.553 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.8 |  | 17.486 | 0.314 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 10.3 | 9.8864 | 9.8864 | 0.41361 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | -1.2 | 3.8 | 5 | 5 | -1.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.3 | 21.54 | 21.54 | -3.24 | 43.1 | 57.635 | 57.635 | -14.535 | 33.7 |  | 33.625 | 0.075 | 102.8 | 39.9 | 70.758 | 32.042 | 103.7 | 45.8 | 80.546 | 23.154 | 16.1 | 8.941 | 8.941 | 7.159 | 13.2 | 7.182 | 7.182 | 6.018 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 13.2 | 14.56 | 14.56 | -1.36 | 243.8 |  | 242.088 | 1.712 | 16.6 |  | 15.08 | 1.52 | 137.8 |  | 138.283 | -0.483 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 49.1 | 52 | 52 | -2.9 | 67.6 | 78.2 | 73 | -5.4 | 99.4 |  | 99.529 | -0.129 | 17.8 |  | 17.411 | 0.389 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 19.1 | 17.8641 | 17.8641 | 1.2359 | 5.1 | 10.6 | 10.6 | -5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 7.6 | 6.33 | 6.33 | 1.27 | 9.55 | 9.5 | 9.5 | 0.05
20/08/2025 | 13:30 | 51.1 | 26.6477 | 33.2754 | 17.8246 | 548.8 | 643.6581 | 643.6581 | -94.8581 | 211.4 | 209.3934 | 209.3934 | 2.0066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 10.3093 | 19.7907 | 89.9 | 80.822 | 80.822 | 9.078 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.3 | 196.228 | 196.228 | -13.928 | 202.1 | 196.228 | 196.228 | 5.872 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 286.4 | 295.2259 | 295.2259 | -8.8259 | 208.4 | 208.0739 | 208.0739 | 0.3261 | 109.1 | 104.3494 | 104.3494 | 4.7506 | 0 | 110.9872 | 149.7209 | -149.7209 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.7 | 117.2314 | 117.2314 | 5.4686 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11 | 14.9194 | 11.2387 | -0.2387 | 60.8 | 35.0416 | 24.494 | 36.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 38.5422 | 56.5157 | -1.0157 | 21.7 | 20.6186 | 110.2632 | -88.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.8 |  | 290 | 171.8 | 26.8 | 30.7511 | 30.7511 | -3.9511 | 49.3 | 57.0533 | 52.5773 | -3.2773 | 17.9 | 18.8749 | 18.8749 | -0.97492 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 63.4 | 64.0596 | 64.0596 | -0.65963 | 124.8 | 184.915 | 184.915 | -60.115 | 124.9 | 184.915 | 184.915 | -60.015 | 153.7 | 185.4703 | 185.4703 | -31.7703 | 87.1 | 73.363 | 55.3537 | 31.7463 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 9.3 | 4.679 | 4.679 | 4.621 | 17.4 | 28.6528 | 28.6528 | -11.2528 | 44.1 | 30.8146 | 30.8146 | 13.2854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.1 | 14.1411 | 14.1411 | -2.0411 | 43.6 | 85 | 26.8041 | 16.7959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 42.7413 | 42.7413 | -2.1413 |  |  | 31.7473 | -31.7473 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 |  | 46.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.1 | 54.5908 | 32.6782 | 38.4218 | 173.7 | 184.977 | 184.977 | -11.277 | 171.7 | 184.977 | 184.977 | -13.277 | 205.4 | 184.977 | 184.977 | 20.423 | 269.5 | 278.2988 | 278.2988 | -8.7988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 88.2 | 148.1631 | 121.6962 | -33.4962 | 79.2 | 62.7695 | 86.1935 | -6.9935 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 71.9 | 58.7576 | 69.9054 | 1.9946 | 30.1 | 29.9515 | 28.9299 | 1.1701 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.5 | 151.0889 | 151.0889 | -6.5889 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 214.7 | 176.2079 | 159.736 | 54.964 | 102.4 | 88.3685 | 80.1078 | 22.2921 | 1.2 |  | 1.23 | -0.03 | 114 | 41.7 | 111.19 | 2.81 | 75.8 |  | 75.46 | 0.34 | 16.1 | 16.336 | 16.336 | -0.236 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 0.5 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 16.2 | 19.4175 | 19.4175 | -3.2175 | 5.7 | 5 | 5 | 0.7 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.5 | 16.5049 | 16.5049 | -1.0049 | 14.4 |  | 13.606 | 0.794 | 17.4 |  | 17.466 | -0.066 | 24.9 | 22.639 | 22.639 | 2.261 | 73.5 | 72.259 | 72.259 | 1.241 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.9 |  | 17.554 | 0.346 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 6.8 | 9.8864 | 9.8864 | -3.0864 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 22.451 | 22.451 | -2.451 | 48.2 | 60.74 | 60.74 | -12.54 | 33.9 |  | 33.772 | 0.128 | 102.5 | 41.5 | 71.845 | 30.655 | 107.1 | 46.4 | 80.808 | 26.292 | 15.8 | 9.187 | 9.187 | 6.613 | 12 | 7.577 | 7.577 | 4.423 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 14.8 | 14.74 | 14.74 | 0.06 | 243.9 |  | 246.369 | -2.469 | 15.8 |  | 14.379 | 1.421 | 137.4 |  | 139.059 | -1.659 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.9 | 65 | 65 | -3.1 | 83 | 87.6 | 86 | -3 | 99.2 |  | 99.62 | -0.42 | 17.1 |  | 16.281 | 0.819 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19 | 17.8641 | 17.8641 | 1.1359 | 6.1 | 10.6 | 10.6 | -4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 16.1 | 17 | 17 | -0.9 | 9 | 6.33 | 6.33 | 2.67 | 9.54 | 9.5 | 9.5 | 0.04
20/08/2025 | 14:00 | 49.1 | 26.4241 | 33.4089 | 15.6911 | 632.7 | 643.6581 | 643.6581 | -10.9581 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 10.3093 | 19.6907 | 87.8 | 80.822 | 80.822 | 6.978 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 | 196.228 | 196.228 | -12.328 | 202.1 | 196.228 | 196.228 | 5.872 | 206.3 | 196.228 | 196.228 | 10.072 | 282.7 | 295.2259 | 295.2259 | -12.5259 | 210.4 | 208.0739 | 208.0739 | 2.3261 | 108.9 | 104.3494 | 104.3494 | 4.5506 | 0 | 95.0379 | 134.8297 | -134.8297 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.9 | 117.2314 | 117.2314 | 2.6686 | 9.5 | 5.1333 | 5.1333 | 4.3667 | 3.5 | 2.8178 | 2.8178 | 0.68224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 10.8 | 14.9194 | 11.2387 | -0.4387 | 60.7 | 33.4611 | 22.9849 | 37.7151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 39.1897 | 56.5157 | -1.0157 | 68.2 | 110.2632 | 110.2632 | -42.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.2 |  | 373 | -0.8 | 27 | 30.7511 | 30.7511 | -3.7511 | 51.5 | 52.5773 | 52.5773 | -1.0773 | 15.1 | 18.8749 | 18.8749 | -3.7749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 60.7 | 64.0596 | 64.0596 | -3.3596 | 122.8 | 184.915 | 184.915 | -62.115 | 123.3 | 184.915 | 184.915 | -61.615 | 154.1 | 185.4703 | 185.4703 | -31.3703 | 81.2 | 71.5578 | 49.7293 | 31.4706 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 18.4 | 19.0657 | 28.6528 | -10.2528 | 38.6 | 30.8146 | 30.8146 | 7.7854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 14.1411 | 14.1411 | -2.2411 | 25.3 | 25 | 26.8041 | -1.5041 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 42.7413 | 42.7413 | -2.2413 |  |  | 28.5765 | -28.5765 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 52.3943 | 25.8349 | 45.0651 | 173.9 | 185.0792 | 185.0792 | -11.1792 | 172 | 185.0792 | 185.0792 | -13.0792 | 206.2 | 185.0792 | 185.0792 | 21.1208 | 269.3 | 278.4524 | 278.4524 | -9.1524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 125.5 | 133.0874 | 121.6962 | 3.8038 | 83.7 | 65.9084 | 85.9213 | -2.2213 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 73 | 63.7927 | 69.7979 | 3.2021 | 29.3 | 29.9515 | 28.8854 | 0.4146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 151.0889 | 151.0889 | -6.6889 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 148.9 | 151.5426 | 151.5426 | -2.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 150.4756 | 146.0377 | -0.7377 | 84 | 75.4637 | 73.2381 | 10.7619 | 1.2 |  | 1.039 | 0.161 | 113.4 | 43.1 | 110.81 | 2.59 | 75.2 |  | 74.955 | 0.245 | 17.9 | 16.456 | 16.456 | 1.444 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 16.3 | 19.4175 | 19.4175 | -3.1175 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 14.4 |  | 13.598 | 0.802 | 17.3 |  | 17.562 | -0.262 | 23.3 | 22.586 | 22.586 | 0.714 | 72.5 | 72.558 | 72.558 | -0.058 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.9 |  | 17.547 | 0.353 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 10.3 | 9.8864 | 9.8864 | 0.41361 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20.7 | 22.96 | 22.96 | -2.26 | 45 | 61.68 | 61.68 | -16.68 | 34 |  | 33.838 | 0.162 | 100.5 | 43 | 72.997 | 27.503 | 101.4 | 48.2 | 81.923 | 19.477 | 16.7 | 9.537 | 9.537 | 7.163 | 14 | 8.023 | 8.023 | 5.977 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 17.2 | 14.897 | 14.897 | 2.303 | 242.6 |  | 250 | -7.4 | 14.6 |  | 13.61 | 0.99 | 137.5 |  | 139.354 | -1.854 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.3 | 79 | 79 | 2.3 | 104.3 | 98.2 | 98 | 6.3 | 98.8 |  | 99.601 | -0.801 | 15.8 |  | 14.721 | 1.079 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 18.9 | 17.8641 | 17.8641 | 1.0359 | 5.7 | 10.6 | 10.6 | -4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9.2 | 6.33 | 6.33 | 2.87 | 9.58 | 9.5 | 9.5 | 0.08
20/08/2025 | 14:30 | 46.5 | 26.7573 |  | 46.5 | 633.4 | 643.6581 | 643.6581 | -10.2581 | 217 | 209.3934 | 209.3934 | 7.6066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 30.6728 | 10.3093 | 19.3907 | 86.5 | 80.822 | 80.822 | 5.678 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.4 | 196.228 | 196.228 | -12.828 | 203.1 | 196.228 | 196.228 | 6.872 | 206.5 | 196.228 | 196.228 | 10.272 | 284.1 | 295.2259 | 295.2259 | -11.1259 | 211.1 | 208.0739 | 208.0739 | 3.0261 | 109.9 | 104.3494 | 104.3494 | 5.5506 | 0 | 95.2324 | 148.7243 | -148.7243 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 117.2314 | 117.2314 | 0.56862 | 9.3 | 5.1333 | 5.1333 | 4.1667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 11 | 14.9194 | 11.2387 | -0.2387 | 60.9 | 33.4601 | 35.3663 | 25.5337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 41.6067 | 56.5157 | -1.3157 | 106.3 | 110.2632 | 110.2632 | -3.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.7 |  | 373 | 7.7 | 26.9 | 30.7511 | 30.7511 | -3.8511 | 60.7 | 53.1098 | 73.5605 | -12.8605 | 16.6 | 18.8749 | 18.8749 | -2.2749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 58.6 | 64.0596 | 64.0596 | -5.4596 | 121.2 | 184.915 | 184.915 | -63.715 | 121.3 | 184.915 | 184.915 | -63.615 | 155.1 | 185.4703 | 185.4703 | -30.3703 | 72.1 | 71.9711 | 50.4837 | 21.6163 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 20.1 | 12 | 12 | 8.1 | 32.7 | 30.8146 | 30.8146 | 1.8854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.5 | 14.1411 | 14.1411 | -2.6411 | 51.1 | 25 | 26.8041 | 24.2959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 42.7413 | 42.7413 | -2.4413 |  |  | 29.9845 | -29.9845 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 |  | 47 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 52.8972 | 26.7528 | 27.7472 | 175.1 | 185.0303 | 185.0303 | -9.9303 | 172.8 | 185.0303 | 185.0303 | -12.2303 | 207.7 | 185.0303 | 185.0303 | 22.6697 | 268.7 | 278.379 | 278.379 | -9.679 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 166.1 | 142.2971 | 121.8464 | 44.2536 | 86.2 | 67.7307 | 87.527 | -1.327 | 60.9 | 67.134 | 67.134 | -6.234 | 72.3 | 60.7168 | 71.5998 | 0.70021 | 28.9 | 29.9515 | 29.6311 | -0.73111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0889 | 151.0889 | -5.1889 | 148 | 151.0889 | 151.0889 | -3.0889 | 150.7 | 151.5426 | 151.5426 | -0.84259 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 175.3598 | 174.1019 | -36.4019 | 78.5 | 87.9432 | 87.3123 | -8.8124 | 1.1 |  | 1.007 | 0.093 | 116.3 | 44.5 | 109.77 | 6.53 | 74.7 |  | 73.515 | 1.185 | 17.4 | 16.41 | 16.41 | 0.99 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 16.3 | 19.4175 | 19.4175 | -3.1175 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 14.3 |  | 13.552 | 0.748 | 17.1 |  | 17.543 | -0.443 | 26.6 | 22.581 | 22.581 | 4.019 | 75.9 | 72.945 | 72.945 | 2.955 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.8 |  | 17.357 | 0.443 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1 | 0.88 | 0.88 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.6 | 23.335 | 23.335 | -1.735 | 47.8 | 61.9 | 61.9 | -14.1 | 34.1 |  | 33.65 | 0.45 | 103 | 44.4 | 74.169 | 28.831 | 106.9 | 50.4 | 83.322 | 23.578 | 17.9 | 9.921 | 9.921 | 7.979 | 13.7 | 8.486 | 8.486 | 5.214 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 13.6 | 14.922 | 14.922 | -1.322 | 240.1 |  | 250 | -9.9 | 13.1 |  | 12.906 | 0.194 | 137 |  | 138.765 | -1.765 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 85.9 | 92 | 92 | -6.1 | 117 | 109.2 | 111 | 6 | 98.3 |  | 98.947 | -0.647 | 14.3 |  | 12.876 | 1.424 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 8.5 | 10.6 | 10.6 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 14 | 14 | -14 | 14.3 | 17 | 17 | -2.7 | 7.7 | 6.33 | 6.33 | 1.37 | 9.56 | 9.5 | 9.5 | 0.06
20/08/2025 | 15:00 | 50.8 | 33.7662 | 38.2342 | 12.5658 | 629.1 | 643.6581 | 643.6581 | -14.5581 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 10.3093 | 19.6907 | 86.6 | 80.822 | 80.822 | 5.778 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.7 | 196.228 | 196.228 | -11.528 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 284.3 | 295.2259 | 295.2259 | -10.9259 | 211.4 | 208.0739 | 208.0739 | 3.3261 | 109.4 | 104.3494 | 104.3494 | 5.0506 | 0 |  | 138.1868 | -138.1868 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.5 | 117.2314 | 117.2314 | 0.26862 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 11.2387 | 1.2613 | 59.6 | 15.464 | 26.6648 | 32.9352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.5 | 52.3111 | 56.5157 | -1.0157 | 34.1 | 104.9279 | 110.2632 | -76.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 317 |  | 290 | 27 | 26.8 | 30.7511 | 30.7511 | -3.9511 | 47.1 | 52.5774 | 56.0428 | -8.9428 | 18.7 | 18.8749 | 18.8749 | -0.17492 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 59.3 | 64.0596 | 64.0596 | -4.7596 | 175.5 | 184.915 | 184.915 | -9.415 | 175.9 | 184.915 | 184.915 | -9.015 | 180.6 | 185.4703 | 185.4703 | -4.8703 | 77.1 | 42.053 | 66.9458 | 10.1542 | 6.1 | 4.46 | 4.46 | 1.64 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 13.1 | 18.5569 | 23.1814 | -10.0814 | 26 | 24.9893 | 30.8146 | -4.8146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 12.2 | 14.1411 | 14.1411 | -1.9411 | 28 | 85 | 26.8041 | 1.1959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.6 | 42.7413 | 42.7413 | -2.1413 |  |  | 39.0009 | -39.0009 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 |  | 46.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 16.4949 | 46.7828 | 8.7172 | 175.1 | 185.1658 | 185.1658 | -10.0657 | 172.8 | 185.1658 | 185.1658 | -12.3658 | 206.4 | 185.1658 | 185.1658 | 21.2342 | 269.2 | 278.5827 | 278.5827 | -9.3827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 64.2 | 144.9908 | 128.5539 | -64.3539 | 104.3 | 60.6469 | 90.596 | 13.704 | 61.5 | 67.134 | 67.134 | -5.634 | 73 | 59.8171 | 72.3739 | 0.62612 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 151.0889 | -5.6889 | 147.6 | 151.0889 | 151.0889 | -3.4889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 178.8659 | -41.1659 | 78.3 | 72.6536 | 89.7015 | -11.4015 | 1 |  | 0.942 | 0.058 | 117.3 | 104.5 | 108.73 | 8.57 | 73.1 |  | 70.806 | 2.294 | 16.8 | 16.309 | 16.309 | 0.491 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 10 | 9.0902 | 9 | 1 | 2.5 | 2.6757 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 16.4 | 19.4175 | 19.4175 | -3.0175 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 14.2 |  | 13.378 | 0.822 | 17 |  | 17.31 | -0.31 | 29 | 22.628 | 22.628 | 6.372 | 76.6 | 73.029 | 73.029 | 3.571 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 17.4 |  | 16.916 | 0.484 | 2.6 | 2.499 | 2.499 | 0.101 | 10.3 | 9.8864 | 9.8864 | 0.41361 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | 0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 20.4 | 23.588 | 23.588 | -3.188 | 51.6 | 57 | 63.19 | -11.59 | 33.6 |  | 32.879 | 0.721 | 104.4 | 114.2 | 75.967 | 28.433 | 96.9 | 125.9 | 84.666 | 12.234 | 14.5 | 10.112 | 10.112 | 4.388 | 8.9 | 8.614 | 8.614 | 0.286 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 0.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 14.4 | 14.902 | 14.902 | -0.502 | 236.7 |  | 250 | -13.3 | 11.2 |  | 12.151 | -0.951 | 135.4 |  | 136.439 | -1.039 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 107.1 | 104 | 104 | 3.1 | 127.3 | 116.3 | 124 | 3.3 | 97.3 |  | 96.857 | 0.443 | 12.7 |  | 10.504 | 2.196 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 7.7 | 17 | 17 | -9.3 | 7.5 | 6.33 | 6.33 | 1.17 | 11.84 | 9.5 | 9.5 | 2.34
20/08/2025 | 15:30 | 49.7 | 67.2962 | 39.9731 | 9.7269 | 631 | 643.6581 | 643.6581 | -12.6581 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 10.3093 | 19.7907 | 86.2 | 80.822 | 80.822 | 5.378 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 196.228 | 196.228 | -10.728 | 203.2 | 196.228 | 196.228 | 6.972 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 284.6 | 295.2259 | 295.2259 | -10.6259 | 210.8 | 208.0739 | 208.0739 | 2.7261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 0 |  | 162.8191 | -162.8191 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.7 | 117.2314 | 117.2314 | 1.4686 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.7 | 14.9194 | 11.2387 | 1.4613 | 60.6 | 46.4092 | 38.8874 | 21.7126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.2 | 54.1282 | 56.5157 | -1.3157 | 30.4 | 128.7179 | 41.4393 | -11.0393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 302.1 |  | 150.5155 | 151.5845 | 26.8 | 30.7511 | 30.7511 | -3.9511 | 48.1 | 52.5774 | 75 | -26.9 | 17.2 | 18.8749 | 18.8749 | -1.6749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.9 | 10.6796 | 10.6796 | 1.2204 | 64.9 | 64.0596 | 64.0596 | 0.84037 | 174.8 | 184.915 | 184.915 | -10.115 | 175.2 | 184.915 | 184.915 | -9.715 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 71.4 | 61.8472 | 88.4102 | -17.0102 | 6.1 | 4.46 | 4.46 | 1.64 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 19.9 | 34.4778 | 18.5567 | 1.3433 | 28 | 30.8146 | 30.8146 | -2.8146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.9 | 17.1715 | 17.1715 | -5.2715 | 46.6 | 85 | 82.1779 | -35.5779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 42.7413 | 42.7413 | -2.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 40.5791 | 72.8992 | -17.4992 | 175.7 | 185.2945 | 185.2945 | -9.5945 | 173 | 185.2945 | 185.2945 | -12.2945 | 207.4 | 185.2945 | 185.2945 | 22.1055 | 269.5 | 278.7764 | 278.7764 | -9.2764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 80.5 | 116.5191 | 121.4859 | -40.9859 | 88.6 | 84.7273 | 92.4445 | -3.8445 | 61.1 | 67.134 | 67.134 | -6.034 | 72.1 | 69.3262 | 72.3739 | -0.27388 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0889 | 151.0889 | -6.0889 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 149 | 151.5426 | 151.5426 | -2.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 213.12 | -75.42 | 78.6 | 72.6536 | 106.88 | -28.28 | 0.9 |  | 0.793 | 0.107 | 116.1 | 106 | 107.67 | 8.43 | 70.9 |  | 63.582 | 7.318 | 17.7 | 16.147 | 16.147 | 1.553 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 5.7 | 5.3 | 5.3 | 0.4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 9.9 | 9.9829 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 16 | 19.4175 | 19.4175 | -3.4175 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.1 | 16.5049 | 16.5049 | -1.4048 | 13.7 |  | 12.882 | 0.818 | 16.5 |  | 16.595 | -0.095 | 28.4 | 22.727 | 22.727 | 5.673 | 78.9 | 72.81 | 72.81 | 6.09 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 16.5 |  | 15.715 | 0.785 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.1 | 0.88 | 0.88 | 0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 24.7 | 23.799 | 23.799 | 0.901 | 56.8 | 59.4 | 64.836 | -8.036 | 32.8 |  | 29.992 | 2.808 | 103.2 | 106.9 | 77.974 | 25.226 | 102.6 | 118.2 | 85.991 | 16.609 | 16.8 | 10.239 | 10.239 | 6.561 | 14.1 | 8.63 | 8.63 | 5.47 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 14.5 | 14.886 | 14.886 | -0.386 | 230.4 |  | 235.632 | -5.232 | 9.2 |  | 11.414 | -2.214 | 133.3 |  | 127.118 | 6.182 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.3 | 113 | 113 | -3.7 | 128.1 | 122.1 | 134 | -5.9 | 94.2 |  | 91.787 | 2.413 | 10.6 |  | 7.548 | 3.052 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 18.8 | 17.8641 | 17.8641 | 0.93592 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 8 | 17 | 17 | -9 | 8.6 | 6.33 | 6.33 | 2.27 | 11.56 | 9.5 | 9.5 | 2.06
20/08/2025 | 16:00 | 79.2 | 79.7545 | 57.0653 | 22.1347 | 630.2 | 643.6581 | 643.6581 | -13.4581 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 10.3093 | 19.6907 | 85 | 80.822 | 80.822 | 4.178 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.2 | 196.228 | 196.228 | -10.028 | 191.3 | 196.228 | 196.228 | -4.928 | 191.4 | 196.228 | 196.228 | -4.828 | 282.8 | 295.2259 | 295.2259 | -12.4259 | 212 | 208.0739 | 208.0739 | 3.9261 | 109.7 | 104.3494 | 104.3494 | 5.3506 | 74.9 | 72.8351 | 235.8132 | -160.9132 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 117.2314 | 117.2314 | 2.3686 | 8.7 | 5.1333 | 5.1333 | 3.5667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 12.5887 | 0.11132 | 60.1 | 76.9803 | 68.9442 | -8.8442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55 | 56.5156 | 56.5157 | -1.5157 | 74.5 | 164.8339 | 68.834 | 5.666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 181.5 |  | 144.3299 | 37.1701 | 26.8 | 30.7511 | 30.7511 | -3.9511 | 30.6 | 52.5774 | 52.5773 | -21.9773 | 16.7 | 18.8749 | 18.8749 | -2.1749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.8 | 10.6796 | 10.6796 | 1.1204 | 67.5 | 64.0596 | 64.0596 | 3.4404 | 173.7 | 184.915 | 184.915 | -11.215 | 173.9 | 184.915 | 184.915 | -11.015 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 67.4 | 87.7687 | 88.4102 | -21.0102 | 6.4 | 4.46 | 4.46 | 1.94 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 12.5 | 28.6526 | 18.5567 | -6.0567 | 25.6 | 30.8146 | 30.8146 | -5.2146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 11.8 | 17.1715 | 17.1715 | -5.3715 | 31 | 85 | 27.8222 | 3.1778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 42.7413 | 42.7413 | -2.3413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 72.1187 | 72.8992 | -17.6992 | 176.5 | 185.35 | 185.35 | -8.85 | 174.7 | 185.35 | 185.35 | -10.65 | 208.5 | 185.35 | 185.35 | 23.15 | 271.1 | 278.8599 | 278.8599 | -7.7599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 63.5 | 114.521 | 114.5198 | -51.0198 | 88.2 | 86.4164 | 92.4445 | -4.2445 | 61.1 | 67.134 | 67.134 | -6.034 | 70 | 69.9936 | 72.3739 | -2.3739 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 151.0889 | -5.6889 | 147.2 | 151.0889 | 151.0889 | -3.8889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 213.12 | -75.42 | 78.9 | 72.6536 | 106.88 | -27.98 | 0.7 |  | 0.574 | 0.126 | 114.2 | 107.3 | 106.6 | 7.6 | 62.6 |  | 43.433 | 19.167 | 16.4 | 15.965 | 15.965 | 0.435 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 15.7 | 19.4175 | 19.4175 | -3.7175 | 5.3 | 5 | 5 | 0.3 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.1 | 16.5049 | 16.5049 | -1.4048 | 12.6 |  | 9.806 | 2.794 | 15 |  | 14.779 | 0.221 | 28.6 | 22.82 | 22.82 | 5.78 | 81.6 | 72.597 | 72.597 | 9.003 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 14.3 |  | 10.453 | 3.847 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.2 | 0.92 | 0.92 | 0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | -0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 25.7 | 23.81 | 23.81 | 1.89 | 51.9 | 59.1 | 65.867 | -13.967 | 27.7 |  | 19.232 | 8.468 | 97 | 109.3 | 78.254 | 18.746 | 105.4 | 120.6 | 87.307 | 18.093 | 17.2 | 10.057 | 10.057 | 7.143 | 12 | 8.517 | 8.517 | 3.483 | 7 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 2.2 | 2 | 2 | 0.2 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15 | 14.872 | 14.872 | 0.128 | 214.9 |  | 220.224 | -5.324 | 6.9 |  | 10.605 | -3.705 | 115.3 |  | 88.649 | 26.651 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.7 | 118 | 118 | 1.7 | 136.7 | 126.1 | 139 | -2.3 | 86.9 |  | 75.56 | 11.34 | 8.3 |  | 4.57 | 3.73 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 18.9 | 17.8641 | 17.8641 | 1.0359 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 8 | 17 | 17 | -9 | 6.5 | 6.33 | 6.33 | 0.17 | 10.82 | 9.5 | 9.5 | 1.32
20/08/2025 | 16:30 | 98.7 | 101.6019 | 67.8056 | 30.8944 | 635 | 643.6581 | 643.6581 | -8.6581 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 10.3093 | 19.7907 | 82 | 80.822 | 80.822 | 1.178 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 196.228 | 196.228 | -10.928 | 203.9 | 196.228 | 196.228 | 7.672 | 204.4 | 196.228 | 196.228 | 8.172 | 285.4 | 295.2259 | 295.2259 | -9.8259 | 212.8 | 208.0739 | 208.0739 | 4.7261 | 109.6 | 104.3494 | 104.3494 | 5.2506 | 197.2 | 176.36 | 355.3191 | -158.1191 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 117.2314 | 117.2314 | 1.0686 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 60.7 | 81.709 | 81.709 | -21.009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.3 | 56.5157 | 56.5157 | -1.2157 | 112.8 | 120.79 | 66.3883 | 46.4117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.3 | 30.7511 | 30.7511 | -4.4511 | 30.6 | 56.0345 | 75 | -44.4 | 16 | 18.8749 | 18.8749 | -2.8749 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.5 | 10.6796 | 10.6796 | 0.82039 | 64.2 | 64.0596 | 64.0596 | 0.14037 | 174.6 | 184.915 | 184.915 | -10.315 | 174.7 | 184.915 | 184.915 | -10.215 | 184.7 | 185.4703 | 185.4703 | -0.77028 | 79.1 | 87.7688 | 88.4102 | -9.3102 | 6.4 | 4.46 | 4.46 | 1.94 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 34.7 | 34.478 | 28.6528 | 6.0472 | 33 | 30.8146 | 30.8146 | 2.1854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.9 | 17.1715 | 17.1715 | -2.2715 | 85.6 | 85 | 81.4721 | 4.1279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 42.7417 | 42.7413 | -2.2413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 72.1188 | 72.8992 | -17.4992 | 176.3 | 185.2368 | 185.2368 | -8.9368 | 173.7 | 185.2368 | 185.2368 | -11.5368 | 207.8 | 185.2368 | 185.2368 | 22.5632 | 270.5 | 278.6896 | 278.6896 | -8.1896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 203 | 143.3566 | 132.4009 | 70.5991 | 92.6 | 66.8349 | 92.4445 | 0.1555 | 61.3 | 67.134 | 67.134 | -5.834 | 68 | 60.363 | 72.3739 | -4.3739 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0889 | 151.0889 | -6.0889 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.1 | 151.5426 | 151.5426 | -2.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8722 | 213.12 | -75.52 | 77.6 | 72.6536 | 106.88 | -29.28 | 0.5 |  | 0.493 | 0.007 | 111.8 | 107.7 | 105.39 | 6.41 | 36.7 |  | 18.491 | 18.209 | 17.3 | 15.652 | 15.652 | 1.648 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 15.1 | 16.5049 | 16.5049 | -1.4048 | 7.1 |  | 2.862 | 4.238 | 9.2 |  | 10.741 | -1.541 | 26.3 | 22.905 | 22.905 | 3.395 | 80.7 | 72.388 | 72.388 | 8.312 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 6.1 |  | 1.083 | 5.017 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.2 | 0.96 | 0.96 | 0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | -1 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 26.5 | 23.754 | 23.754 | 2.746 | 49.1 | 59.7 | 66.694 | -17.594 | 17.3 |  | 8.369 | 8.931 | 116 | 111.3 | 77.959 | 38.041 | 108.8 | 123 | 88.62 | 20.18 | 13.8 | 9.773 | 9.773 | 4.027 | 10.7 | 8.36 | 8.36 | 2.34 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 4.9 | 7.6 | 7.6 | -2.7 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 15.2 | 14.449 | 14.449 | 0.751 | 148.6 |  | 173.919 | -25.319 | 4.5 |  | 9.377 | -4.877 | 72.4 |  | 39.429 | 32.971 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.9 | 122 | 122 | 4.9 | 153 | 129.5 | 142 | 11 | 65.1 |  | 37.845 | 27.255 | 5.7 |  | 1.961 | 3.739 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.2 | 17.8641 | 17.8641 | 1.3359 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 8 | 17 | 17 | -9 | 9 | 6.33 | 6.33 | 2.67 | 10.42 | 9.5 | 9.5 | 0.92
20/08/2025 | 17:00 | 99.2 | 101.6019 | 95.4555 | 3.7445 | 633.2 | 643.6581 | 643.6581 | -10.4581 | 215.6 | 209.3934 | 209.3934 | 6.2066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 30.6728 | 10.3093 | 19.9907 | 83.9 | 80.822 | 80.822 | 3.078 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 284.7 | 295.2259 | 295.2259 | -10.5259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 375.4 | 253.0722 | 381.3058 | -5.9058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118 | 117.2314 | 117.2314 | 0.76862 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 61 | 81.709 | 81.709 | -20.709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.4 | 56.5157 | 56.5157 | -1.1157 | 111.9 | 139.5047 | 137.9117 | -26.0117 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 30.7511 | 30.7511 | -4.7511 | 75.3 | 75 | 75 | 0.3 | 15.3 | 18.8749 | 18.8749 | -3.5749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 10.6 | 10.6796 | 10.6796 | -0.07961 | 64.2 | 64.0596 | 64.0596 | 0.14037 | 175.9 | 184.915 | 184.915 | -9.015 | 175.6 | 184.915 | 184.915 | -9.315 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 99.9 | 87.7688 | 88.4102 | 11.4898 | 6.4 | 4.46 | 4.46 | 1.94 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 34.7 | 34.478 | 28.5616 | 6.1384 | 33.3 | 30.8146 | 30.8146 | 2.4854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.2 | 17.1715 | 17.1715 | -1.9715 | 84.9 | 85 | 81.9876 | 2.9124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 42.7415 | 42.7413 | 29.0587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 72.1188 | 72.8992 | 2.3008 | 176.8 | 185.2679 | 185.2679 | -8.4679 | 174.6 | 185.2679 | 185.2679 | -10.6679 | 209 | 185.2679 | 185.2679 | 23.7321 | 271.9 | 278.7364 | 278.7364 | -6.8364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 114.4 | 114.5206 | 114.5198 | -0.11977 | 93 | 81.6116 | 92.4445 | 0.5555 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 69 | 69.9938 | 72.3739 | -3.3739 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 151.0889 | 151.0889 | -5.5889 | 147.6 | 151.0889 | 151.0889 | -3.4889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8722 | 213.12 | -75.52 | 77.7 | 72.6536 | 106.88 | -29.18 | 0.3 |  | 0.342 | -0.042 | 117 | 108.2 | 104.17 | 12.83 | 14 |  | 4.245 | 9.755 | 16.6 | 15.295 | 15.295 | 1.305 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.1 | 16.5049 | 16.5049 | -1.4048 | 1.7 |  | 0.267 | 1.433 | 1.9 |  | 4.017 | -2.117 | 27.5 | 23.072 | 23.072 | 4.428 | 80.9 | 72.15 | 72.15 | 8.75 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0.2 |  | 0.01 | 0.19 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.2 | 1 | 1 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 23.8 | 23.433 | 23.433 | 0.367 | 43.9 | 61.3 | 68.349 | -24.449 | 7 |  | 1.353 | 5.647 | 109.9 | 112.8 | 77.888 | 32.012 | 103.1 | 125.4 | 89.932 | 13.168 | 17.1 | 9.115 | 9.115 | 7.985 | 11.8 | 7.565 | 7.565 | 4.235 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 4.9 | 7.6 | 7.6 | -2.7 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 12.7 | 13.89 | 13.89 | -1.19 | 62 |  | 98.503 | -36.503 | 2.3 |  | 6.943 | -4.643 | 26.8 |  | 8.828 | 17.972 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.6 | 124 | 124 | 2.6 | 158 | 126.3 | 143 | 15 | 26.4 |  | 10.446 | 15.954 | 2.9 |  | 0.214 | 2.686 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19 | 17.8641 | 17.8641 | 1.1359 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 8 | 17 | 17 | -9 | 9 | 6.33 | 6.33 | 2.67 | 10.98 | 9.5 | 9.5 | 1.48
20/08/2025 | 17:30 | 99 | 101.6019 | 101.6019 | -2.6019 | 631.6 | 643.6581 | 643.6581 | -12.0581 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 10.3093 | 19.7907 | 81.9 | 80.822 | 80.822 | 1.078 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 285.3 | 295.2259 | 295.2259 | -9.9259 | 213.3 | 208.0739 | 208.0739 | 5.2261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 375.6 | 345.0899 | 381.3058 | -5.7058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.1 | 117.2314 | 117.2314 | 0.86862 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 93.1 | 81.709 | 81.709 | 11.391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.3 | 73.3484 | 68.1092 | 4.1908 | 104.2 | 130.2454 | 177.3726 | -73.1726 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26 | 30.7511 | 30.7511 | -4.7511 | 66.3 | 66.1845 | 119.5876 | -53.2876 | 15.1 | 18.8749 | 18.8749 | -3.7749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 12.1 | 10.6796 | 10.6796 | 1.4204 | 65.4 | 64.0596 | 64.0596 | 1.3404 | 175.8 | 184.915 | 184.915 | -9.115 | 176.1 | 184.915 | 184.915 | -8.815 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 85.3 | 87.7688 | 88.4102 | -3.1102 | 6.6 | 4.46 | 4.46 | 2.14 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 34.4 | 34.478 | 28.6528 | 5.7472 | 32.9 | 30.8146 | 30.8146 | 2.0854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.1 | 17.1715 | 17.1715 | -2.0715 | 85 | 85 | 82.4742 | 2.5258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 54.7657 | 42.7413 | 28.7587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 48.1814 | 48.1814 | -1.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 72.1188 | 72.8992 | 2.2008 | 176.7 | 185.2945 | 185.2945 | -8.5945 | 174.4 | 185.2945 | 185.2945 | -10.8945 | 208.9 | 185.2945 | 185.2945 | 23.6055 | 272.6 | 278.7764 | 278.7764 | -6.1764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 134.2 | 133.2066 | 114.5198 | 19.6802 | 88.3 | 73.5273 | 92.4445 | -4.1445 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 69 | 64.903 | 72.3739 | -3.3739 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 151.0889 | -5.4889 | 147.8 | 151.0889 | 151.0889 | -3.2889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 213.12 | -75.42 | 77.8 | 72.6536 | 106.88 | -29.08 | 0.1 |  | 0.118 | -0.018 | 108.9 | 108.7 | 102.59 | 6.31 | 0.8 |  | 0.191 | 0.609 | 14.3 | 14.723 | 14.723 | -0.423 | 0.1 |  |  | 0.1 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.1 | 16.5049 | 16.5049 | -1.4048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.434 | -0.434 | 27.3 | 23.319 | 23.319 | 3.981 | 81.4 | 71.883 | 71.883 | 9.517 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | -1.1 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.5 | 23.025 | 23.025 | -1.525 | 35.7 | 59.3 | 70.281 | -34.581 | 0.4 |  | 0.005 | 0.395 | 110.3 | 112.9 | 77.892 | 32.408 | 104.5 | 127.6 | 91.243 | 13.257 | 19.7 | 8.332 | 8.332 | 11.368 | 15.1 | 6.556 | 6.556 | 8.544 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5 | 7.6 | 7.6 | -2.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 12.1 | 13.195 | 13.195 | -1.095 | 4.8 |  | 42.9 | -38.1 | 0.5 |  | 0.582 | -0.082 | 1.3 |  | 0.434 | 0.866 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.1 | 124 | 124 | 3.1 | 156.5 | 120.8 | 141 | 15.5 | 1.7 |  | 0.538 | 1.162 | 0.6 |  |  | 0.6 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 8 | 17 | 17 | -9 | 8.9 | 6.33 | 6.33 | 2.57 | 11.27 | 9.5 | 9.5 | 1.77
20/08/2025 | 18:00 | 99.2 | 101.6019 | 101.6019 | -2.4019 | 629.3 | 643.6581 | 643.6581 | -14.3581 | 215 | 209.3934 | 209.3934 | 5.6066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 10.3093 | 19.6907 | 82.1 | 80.822 | 80.822 | 1.278 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.228 | 196.228 | -9.228 | 200.4 | 196.228 | 196.228 | 4.172 | 200.5 | 196.228 | 196.228 | 4.272 | 277.3 | 295.2259 | 295.2259 | -17.9259 | 214.3 | 208.0739 | 208.0739 | 6.2261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 376.5 | 381.3057 | 381.3058 | -4.8058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120 | 117.2314 | 117.2314 | 2.7686 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 90.9 | 111.7775 | 81.709 | 9.191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 98.4452 | 68.1092 | 3.9908 | 156.1 | 163.13 | 192.2914 | -36.1914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 |  |  | 148.3 | 25.6 | 30.7511 | 30.7511 | -5.1511 | 46.7 | 52.5774 | 123.4581 | -76.7581 | 14.3 | 18.8749 | 18.8749 | -4.5749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.2 | 10.6796 | 10.6796 | 0.52039 | 64.1 | 64.0596 | 64.0596 | 0.04037 | 173.5 | 184.915 | 184.915 | -11.415 | 174.1 | 184.915 | 184.915 | -10.815 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 88.1 | 87.7688 | 88.4102 | -0.31018 | 7 | 4.46 | 4.46 | 2.54 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 15.2 | 34.478 | 28.6528 | -13.4528 | 18.8 | 30.8146 | 30.8146 | -12.0146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 14.8 | 17.1715 | 17.1715 | -2.3715 | 32.8 | 85 | 85 | -52.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.6 | 64.9383 | 42.7413 | 28.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 72.1188 | 72.8992 | 2.9008 | 177.4 | 185.2945 | 185.2945 | -7.8945 | 174.9 | 185.2945 | 185.2945 | -10.3945 | 209.1 | 185.2945 | 185.2945 | 23.8055 | 272.8 | 278.7764 | 278.7764 | -5.9764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 68.7 | 114.5198 | 114.5198 | -45.8198 | 92.3 | 100.6121 | 93.0227 | -0.72273 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 69 | 75.3395 | 72.6022 | -3.6022 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 151.0889 | 151.0889 | -5.7889 | 147.7 | 151.0889 | 151.0889 | -3.3889 | 149.5 | 151.5426 | 151.5426 | -2.0426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8726 | 213.12 | -75.52 | 77.9 | 72.6538 | 106.88 | -28.98 | 0 |  | 0.057 | -0.057 | 102.1 | 109.2 | 101.01 | 1.09 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 14.078 | 14.078 | 2.122 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.3 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 23.424 | 23.424 | 4.076 | 83 | 71.176 | 71.176 | 11.824 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 21.1 | 22.278 | 22.278 | -1.178 | 31.3 | 59.4 | 68.467 | -37.167 | 0 |  |  | 0 | 108.3 | 113.3 | 78.801 | 29.499 | 109.2 | 129.3 | 92.111 | 17.089 | 18.5 | 7.741 | 7.741 | 10.759 | 15.7 | 6.074 | 6.074 | 9.626 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5 | 7.6 | 7.6 | -2.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 12.2 | 12.455 | 12.455 | -0.255 | 0 |  | 10.615 | -10.615 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.8 | 124 | 124 | 2.8 | 150.2 | 114.1 | 137 | 13.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 18.5 | 17.8641 | 17.8641 | 0.63592 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 | 14 | 14 | -0.1 | 8 | 17 | 17 | -9 | 8.2 | 6.33 | 6.33 | 1.87 | 12.35 | 9.5 | 9.5 | 2.85
20/08/2025 | 18:30 | 98.6 | 101.6019 | 101.6019 | -3.0019 | 626.1 | 643.6581 | 643.6581 | -17.5581 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 30.6728 | 10.3093 | 19.7907 | 78.7 | 80.822 | 80.822 | -2.122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.228 | 196.228 | -9.628 | 205.1 | 196.228 | 196.228 | 8.872 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 283.8 | 295.2259 | 295.2259 | -11.4259 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 377.9 | 381.3057 | 381.3058 | -3.4058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121 | 117.2314 | 117.2314 | 3.7686 | 9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.8667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 141.2 | 108.124 | 142.3058 | -1.1058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 96.6992 | 102.0879 | -29.9879 | 190.6 | 182.8956 | 130.8361 | 59.7639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.7 |  |  | 147.7 | 22.8 | 30.7511 | 30.7511 | -7.9511 | 72.8 | 52.5774 | 149.9144 | -77.1144 | 14.6 | 18.8749 | 18.8749 | -4.2749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.3 | 10.6796 | 10.6796 | 0.62039 | 59.1 | 64.0596 | 64.0596 | -4.9596 | 174.5 | 184.915 | 184.915 | -10.415 | 174.5 | 184.915 | 184.915 | -10.415 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 87.8 | 87.7688 | 88.4102 | -0.61018 | 7 | 4.46 | 4.46 | 2.54 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 20.7 | 20.5376 | 25.6501 | -4.9501 | 34.9 | 30.8146 | 30.8146 | 4.0854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15 | 17.1715 | 17.1715 | -2.1715 | 84.7 | 85 | 85 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 65.7207 | 52.924 | 41.576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 72.1188 | 72.8992 | 2.6008 | 177.1 | 185.3633 | 185.3633 | -8.2633 | 174.7 | 185.3633 | 185.3633 | -10.6633 | 209.5 | 185.3633 | 185.3633 | 24.1367 | 272.9 | 278.88 | 278.88 | -5.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 115.4 | 114.5198 | 155.5933 | -40.1933 | 93.3 | 89.1963 | 108.13 | -14.83 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 69.9 | 71.1867 | 78.568 | -8.668 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 151.0889 | -5.4889 | 147.7 | 151.0889 | 151.0889 | -3.3889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8725 | 213.12 | -75.42 | 77.8 | 72.6538 | 106.88 | -29.08 | 0 |  |  | 0 | 96.8 | 109.3 | 99.28 | -2.48 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 13.856 | 13.856 | 1.944 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 23.385 | 23.385 | 5.115 | 82.7 | 70.03 | 70.03 | 12.67 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 22.4 | 21.419 | 21.419 | 0.981 | 20.7 | 57.4 | 65.405 | -44.705 | 0 |  |  | 0 | 101.8 | 114.8 | 80.013 | 21.787 | 108.4 | 129.5 | 92.831 | 15.569 | 17.9 | 7.215 | 7.215 | 10.685 | 13.8 | 5.768 | 5.768 | 8.032 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5 | 7.6 | 7.6 | -2.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 12.2 | 11.501 | 11.501 | 0.699 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 121 | 121 | 5.1 | 150.8 | 107 | 128 | 22.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 18.6 | 17.8641 | 17.8641 | 0.73592 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 8 | 17 | 17 | -9 | 6.9 | 6.33 | 6.33 | 0.57 | 10.89 | 9.5 | 9.5 | 1.39
20/08/2025 | 19:00 | 98.5 | 101.6019 | 101.6019 | -3.1019 | 628.5 | 643.6581 | 643.6581 | -15.1581 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 30.6728 | 10.3093 | 19.5907 | 83.4 | 80.822 | 80.822 | 2.578 | 0 |  | 57.3801 | -57.3801 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.228 | 196.228 | -9.628 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 286.4 | 295.2259 | 295.2259 | -8.8259 | 213.1 | 208.0739 | 208.0739 | 5.0261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 376.8 | 381.3057 | 381.3058 | -4.5058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.3 | 117.2314 | 117.2314 | 1.0686 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 140.7 | 114.2362 | 142.3058 | -1.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.6 | 98.165 | 105.8526 | -33.2526 | 166.2 | 182.6329 | 154.5424 | 11.6576 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.5 |  |  | 151.5 | 25.6 | 30.7511 | 30.7511 | -5.1511 | 104 | 52.5774 | 149.9144 | -45.9144 | 15.4 | 18.8749 | 18.8749 | -3.4749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.4 | 10.6796 | 10.6796 | 0.72039 | 63.8 | 64.0596 | 64.0596 | -0.25963 | 175 | 184.915 | 184.915 | -9.915 | 175.2 | 184.915 | 184.915 | -9.715 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 87.9 | 87.7688 | 88.4102 | -0.51018 | 7.1 | 4.46 | 4.46 | 2.64 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 16.8 | 20.8002 | 28.6528 | -11.8528 | 31 | 30.8146 | 24.9893 | 6.0107 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.6 | 17.1715 | 17.1715 | 12.4285 | 53.8 | 85 | 85 | -31.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 76.6162 | 89.7478 | 4.7522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 72.1188 | 72.8992 | 2.9008 | 176.6 | 185.3367 | 185.3367 | -8.7367 | 174 | 185.3367 | 185.3367 | -11.3367 | 208.8 | 185.3367 | 185.3367 | 23.4633 | 272.4 | 278.8399 | 278.8399 | -6.4399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 85.6 | 114.5195 | 114.5198 | -28.9198 | 94.2 | 99.5575 | 108.13 | -13.93 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 69.9 | 74.3737 | 78.568 | -8.668 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 151.0889 | -5.6889 | 147.9 | 151.0889 | 151.0889 | -3.1889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 170.1078 | 213.12 | -75.52 | 78 | 85.3093 | 106.88 | -28.88 | 0 |  |  | 0 | 97.7 | 108.9 | 97.55 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 13.774 | 13.774 | 0.326 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 23.122 | 23.122 | 4.478 | 84.2 | 68.542 | 68.542 | 15.658 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 19.3 | 20.633 | 20.633 | -1.333 | 20.5 | 49.7 | 56.846 | -36.346 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 116.2 | 80.027 | 20.073 | 108.3 | 129.7 | 93.239 | 15.061 | 19.4 | 6.896 | 6.896 | 12.504 | 10.5 | 5.528 | 5.528 | 4.972 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5 | 7.6 | 7.6 | -2.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 10.1 | 10.475 | 10.475 | -0.375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 115 | 115 | 10 | 138.8 | 97.4 | 117 | 21.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 18.8 | 17.8641 | 17.8641 | 0.93592 | 9.6 | 10.6 | 10.6 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14 | 14 | 14 | 0 | 8 | 17 | 17 | -9 | 8.2 | 6.33 | 6.33 | 1.87 | 11.84 | 9.5 | 9.5 | 2.34
20/08/2025 | 19:30 | 97.8 | 101.6019 | 101.6019 | -3.8019 | 628.9 | 643.6581 | 643.6581 | -14.7581 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 22.0846 | 7.9154 | 75.1 | 80.822 | 80.822 | -5.722 | 0 |  | 86.9055 | -86.9055 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 205.4 | 196.228 | 196.228 | 9.172 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 284.2 | 295.2259 | 295.2259 | -11.0259 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 377.9 | 381.3057 | 381.3058 | -3.4058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.9 | 117.2314 | 117.2314 | 0.66862 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 141.2 | 116.2182 | 142.3058 | -1.1058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72 | 98.2576 | 87.0154 | -15.0154 | 165.2 | 191.7955 | 138.6281 | 26.5719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 203.5 |  |  | 203.5 | 23.9 | 30.7511 | 30.7511 | -6.8511 | 111.3 | 112.0279 | 123.4581 | -12.1581 | 14.8 | 18.8749 | 18.8749 | -4.0749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.5 | 10.6796 | 10.6796 | 0.82039 | 62.9 | 64.0596 | 64.0596 | -1.1596 | 155.3 | 184.915 | 184.915 | -29.615 | 155.3 | 184.915 | 184.915 | -29.615 | 178.8 | 185.4703 | 185.4703 | -6.6703 | 88.6 | 87.7688 | 88.4102 | 0.18982 | 7 | 4.46 | 4.46 | 2.54 | 9.2 | 4.679 | 4.679 | 4.521 | 20.3 | 22.3174 | 34.478 | -14.178 | 33 | 30.8146 | 30.8146 | 2.1854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.4 | 17.1715 | 17.1715 | 12.2285 | 76.7 | 85 | 85 | -8.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 77.0392 | 66.1978 | 28.1022 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 72.1188 | 108.2228 | -32.6228 | 177.4 | 185.3633 | 185.3633 | -7.9633 | 175.1 | 185.3633 | 185.3633 | -10.2633 | 209.8 | 185.3633 | 185.3633 | 24.4367 | 273.4 | 278.88 | 278.88 | -5.48 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 100 | 107.3899 | 155.5933 | -55.5933 | 87.2 | 97.8969 | 108.13 | -20.93 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 71.9 | 73.7245 | 78.568 | -6.668 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0889 | 151.0889 | -5.3889 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 154.679 | 213.12 | -75.52 | 77.8 | 77.5717 | 106.88 | -29.08 | 0 |  |  | 0 | 86.8 | 106.8 | 94.93 | -8.13 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 13.634 | 13.634 | -0.934 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 2.1102 | 0.38979 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 20 | 19.4175 | 19.4175 | 0.58252 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 22.633 | 22.633 | 2.467 | 76.7 | 66.712 | 66.712 | 9.988 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.499 | 2.499 | -0.499 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.3 | 1.16 | 1.16 | 0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 20 | 19.873 | 19.873 | 0.127 | 17.5 | 45.5 | 46.455 | -28.955 | 0 |  |  | 0 | 100.2 | 117.1 | 79.64 | 20.56 | 103 | 129.8 | 93.542 | 9.458 | 14.5 | 6.647 | 6.647 | 7.853 | 9 | 5.311 | 5.311 | 3.689 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5 | 7.6 | 7.6 | -2.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 9.7 | 9.978 | 9.978 | -0.278 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 107 | 107 | 13.7 | 126.3 | 86.8 | 105 | 21.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 19.1 | 17.8641 | 17.8641 | 1.2359 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 8 | 17 | 17 | -9 | 7.5 | 6.33 | 6.33 | 1.17 | 11.17 | 9.5 | 9.5 | 1.67
20/08/2025 | 20:00 | 98.7 | 101.6019 | 101.6019 | -2.9019 | 627.6 | 643.6581 | 643.6581 | -16.0581 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 30 | 30.6728 | 14.7014 | 15.2986 | 75.1 | 80.822 | 80.822 | -5.722 | 64.4 |  | 86.9055 | -22.5055 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 281.8 | 295.2259 | 295.2259 | -13.4259 | 213.2 | 208.0739 | 208.0739 | 5.1261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 376 | 381.3057 | 381.3058 | -5.3058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.9 | 117.2314 | 117.2314 | 4.6686 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 140.8 | 126.2088 | 142.3058 | -1.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.6 | 98.6684 | 91.1634 | -18.5634 | 201.1 | 192.0351 | 174.971 | 26.129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 202.7 |  |  | 202.7 | 23.3 | 30.7511 | 30.7511 | -7.4511 | 112.9 | 112.0269 | 123.4581 | -10.5581 | 14.6 | 18.8749 | 18.8749 | -4.2749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.5 | 10.6796 | 10.6796 | 0.82039 | 63.3 | 64.0596 | 64.0596 | -0.75963 | 122.7 | 184.915 | 184.915 | -62.215 | 123.1 | 184.915 | 184.915 | -61.815 | 153.6 | 185.4703 | 185.4703 | -31.8703 | 88.6 | 87.7688 | 88.4102 | 0.18982 | 6.9 | 4.46 | 4.46 | 2.44 | 9.1 | 4.679 | 4.679 | 4.421 | 22.5 | 22.0778 | 34.478 | -11.978 | 31.7 | 30.8146 | 30.8146 | 0.88544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.3 | 17.1715 | 17.1715 | 12.1285 | 85.2 | 85 | 85 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 77.0976 | 94.7842 | -0.1842 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 72.1188 | 116.172 | -40.372 | 177 | 185.3633 | 185.3633 | -8.3633 | 174.6 | 185.3633 | 185.3633 | -10.7633 | 209.4 | 185.3633 | 185.3633 | 24.0367 | 273.8 | 278.88 | 278.88 | -5.08 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 105.9 | 104.9628 | 118.363 | -12.463 | 82.1 | 97.0746 | 108.13 | -26.03 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 72 | 74.0808 | 78.568 | -6.568 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0889 | 151.0889 | -5.3889 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 149.7 | 151.5426 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 164.8804 | 213.12 | -76.02 | 77.8 | 82.6878 | 106.88 | -29.08 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 104.5 | 92.32 | -15.72 | 0 |  |  | 0 | 13 | 13.474 | 13.474 | -0.474 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.6298 | 0.87016 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22 | 22.033 | 22.033 | -0.033 | 69.9 | 64.058 | 64.058 | 5.842 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16 | 18.946 | 18.946 | -2.946 | 18.6 | 41.6 | 39.497 | -20.897 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 117.3 | 77.94 | 12.36 | 99.2 | 130.2 | 94.374 | 4.826 | 16.1 | 6.354 | 6.354 | 9.746 | 13.2 | 5.061 | 5.061 | 8.139 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5 | 7.6 | 7.6 | -2.6 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 9.6 | 9.657 | 9.657 | -0.057 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121 | 98 | 98 | 23 | 132.4 | 76.5 | 93 | 39.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.2 | 17.8641 | 17.8641 | 1.3359 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 8 | 17 | 17 | -9 | 8 | 6.33 | 6.33 | 1.67 | 11.85 | 9.5 | 9.5 | 2.35
20/08/2025 | 20:30 | 97.9 | 101.6019 | 101.6019 | -3.7019 | 626.4 | 643.6581 | 643.6581 | -17.2581 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 | 3.7 | 3.6 |  | 3.7 | 3.8 | 3.6233 |  | 3.8 | 30.1 | 30.6728 | 10.3093 | 19.7907 | 76.5 | 80.822 | 80.822 | -4.322 | 81.3 | 86.9055 | 86.9055 | -5.6055 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 205.6 | 196.228 | 196.228 | 9.372 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 280.2 | 295.2259 | 295.2259 | -15.0259 | 212.5 | 208.0739 | 208.0739 | 4.4261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 376.3 | 381.3058 | 381.3058 | -5.0058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.5 | 117.2314 | 117.2314 | 2.2686 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 | 16.7918 |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 140.8 | 76.8675 | 142.3058 | -1.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 104.5498 | 102.5521 | 7.4478 | 181.9 | 179.6349 | 132.4425 | 49.4575 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 30.7511 | 30.7511 | -4.5511 | 115.5 | 123.4582 | 123.4581 | -7.9581 | 13.8 | 18.8749 | 18.8749 | -5.0749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.6 | 10.6796 | 10.6796 | 0.92039 | 61.7 | 64.0596 | 64.0596 | -2.3596 | 174 | 184.915 | 184.915 | -10.915 | 174.6 | 184.915 | 184.915 | -10.315 | 178.8 | 185.4703 | 185.4703 | -6.6703 | 88.4 | 87.7688 | 88.4102 | -0.01018 | 6.9 | 4.46 | 4.46 | 2.44 | 8.6 | 4.679 | 4.679 | 3.921 | 33.1 | 34.478 | 34.478 | -1.378 | 31.2 | 30.8146 | 30.8146 | 0.38544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.5 | 17.1715 | 17.1715 | 12.3285 | 82.8 | 85 | 85 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 95.4523 | 95.4524 | -1.1524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 72.1188 | 115.1557 | -39.3557 | 177.6 | 185.3633 | 185.3633 | -7.7633 | 175.4 | 185.3633 | 185.3633 | -9.9633 | 210 | 185.3633 | 185.3633 | 24.6367 | 273.9 | 278.88 | 278.88 | -4.98 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 151.4 | 113.699 | 161.7789 | -10.3789 | 78.5 | 89.9641 | 108.13 | -29.63 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 72.1 | 70.2681 | 78.568 | -6.468 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 159.1081 | 151.0889 | -5.4889 | 148.1 | 159.1081 | 151.0889 | -2.9889 | 149.8 | 159.5859 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 213.12 | 213.12 | -53.62 | 81.5 | 106.88 | 106.88 | -25.38 | 0 |  |  | 0 | 65.8 | 102 | 88.8 | -23 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 12.957 | 12.957 | 1.843 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.4 | 4 | 4 | -0.6 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 21.321 | 21.321 | -2.021 | 65.2 | 60.579 | 60.579 | 4.621 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.2 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 13.6 | 14.6588 | 17.964 | -4.364 | 11.4 | 16 | 33.683 | -22.283 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 110.3 | 75.802 | 16.098 | 101.6 | 126.7 | 95.384 | 6.216 | 13 | 6.046 | 6.046 | 6.954 | 6.4 | 4.799 | 4.799 | 1.601 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 9.6 | 9.189 | 9.189 | 0.411 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119 | 87 | 87 | 32 | 121.5 | 66.3 | 82 | 39.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.1 | 17.8641 | 17.8641 | 1.2359 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 8.6 | 17 | 17 | -8.4 | 8.4 | 6.33 | 6.33 | 2.07 | 12.04 | 9.5 | 9.5 | 2.54
20/08/2025 | 21:00 | 97.9 | 101.6019 | 101.6019 | -3.7019 | 630.2 | 643.6581 | 643.6581 | -13.4581 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 | 7 | 3.6 |  | 7 | 7 | 3.6 |  | 7 | 29.9 | 30.6728 | 10.3093 | 19.5907 | 77.5 | 80.822 | 80.822 | -3.322 | 81 | 81.1942 | 86.9055 | -5.9055 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 210.8 | 196.228 | 196.228 | 14.572 | 281.2 | 295.2259 | 295.2259 | -14.0259 | 215 | 208.0739 | 208.0739 | 6.9261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 299.8 | 381.3058 | 381.3058 | -81.5058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.3 | 117.2314 | 117.2314 | 3.0686 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 13.8 | 16.7918 |  | 13.8 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 140.8 | 120.4691 | 142.3058 | -1.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.3 | 111.1631 | 112.3573 | -2.0573 | 154.7 | 179.6346 | 168.0752 | -13.3752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.8 |  |  | 145.8 | 23 | 30.7511 | 30.7511 | -7.7511 | 115.9 | 123.4585 | 123.4581 | -7.5581 | 14 | 18.8749 | 18.8749 | -4.8749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.6 | 10.6796 | 10.6796 | 0.92039 | 62.6 | 64.0596 | 64.0596 | -1.4596 | 174.8 | 184.915 | 184.915 | -10.115 | 175.1 | 184.915 | 184.915 | -9.815 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 88.1 | 84.9796 | 88.4102 | -0.31018 | 6.9 | 4.46 | 4.46 | 2.44 | 8.2 | 4.679 | 4.679 | 3.521 | 19.8 | 34.478 | 34.478 | -14.678 | 25.2 | 30.8146 | 30.8146 | -5.6146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.6 | 17.1715 | 17.1715 | 12.4285 | 41.1 | 85 | 85 | -43.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 68.1661 | 95.4524 | -0.75243 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.1 | 48.1814 | 48.1814 | -0.08145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 68.7251 | 115.922 | -40.022 | 176.7 | 185.35 | 185.35 | -8.65 | 174.3 | 185.35 | 185.35 | -11.05 | 209.4 | 185.35 | 185.35 | 24.05 | 273.4 | 278.8599 | 278.8599 | -5.4599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 116.7 | 113.699 | 125.2588 | -8.5588 | 71.3 | 84.26 | 112.9358 | -41.6358 | 64.6 | 67.134 | 67.134 | -2.534 | 74.1 | 70.2681 | 78.568 | -4.468 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 159.1081 | 152.1304 | -5.5304 | 148.9 | 159.1081 | 152.1304 | -3.2304 | 150.4 | 159.5859 | 152.5873 | -2.1873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 213.12 | 213.12 | 3.18 | 103.6 | 106.88 | 106.88 | -3.28 | 0 |  |  | 0 | 64.3 | 99.4 | 85.29 | -20.99 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 12.32 | 12.32 | 2.78 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 2.5 | 2.7425 | 1.3441 | 1.1559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 20.4 | 19.4175 | 19.4175 | 0.98252 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.41 | 20.41 | 0.19 | 72.7 | 57.272 | 57.272 | 15.428 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 2.9 | 4.2 | 4.2 | -1.3 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12.7 | 13.3541 | 17.375 | -4.675 | 15.8 | 17 | 30.318 | -14.518 | 0 |  |  | 0 | 95.5 | 108.2 | 73.511 | 21.989 | 103.3 | 127.4 | 94.537 | 8.763 | 16.1 | 5.362 | 5.362 | 10.738 | 3.8 | 4.372 | 4.372 | -0.572 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 10 | 8.671 | 8.671 | 1.329 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.5 | 74 | 74 | 25.5 | 108.1 | 56.1 | 71 | 37.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 18.9 | 17.8641 | 17.8641 | 1.0359 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 15 | 17 | 17 | -2 | 6.8 | 6.33 | 6.33 | 0.47 | 10.71 | 9.5 | 9.5 | 1.21
20/08/2025 | 21:30 | 96.6 | 101.6019 | 101.6019 | -5.0019 | 575.6 | 643.6581 | 643.6581 | -68.0581 | 193 | 209.3934 | 209.3934 | -16.3934 | 7.5 | 7.0255 |  | 7.5 | 7.7 | 8.5167 |  | 7.7 | 29.9 | 30.6728 | 22.6191 | 7.2809 | 76.5 | 80.822 | 80.822 | -4.322 | 80.8 | 86.9055 | 86.9055 | -6.1055 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 206.1 | 196.228 | 196.228 | 9.872 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 275.5 | 295.2259 | 295.2259 | -19.7259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 299.8 | 381.3058 | 381.3058 | -81.5058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 117.2314 | 117.2314 | 0.56862 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 16.8 | 16.7918 |  | 16.8 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 119.7 | 72.5673 | 142.3058 | -22.6058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 101.2213 | 91.5239 | 18.1761 | 165.4 | 178.8142 | 138.6281 | 26.7719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 |  |  | 147.5 | 23.8 | 30.7511 | 30.7511 | -6.9511 | 47.5 | 123.4582 | 123.4581 | -75.9581 | 13.7 | 18.8749 | 18.8749 | -5.1749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.6 | 10.6796 | 10.6796 | 0.92039 | 61 | 64.0596 | 64.0596 | -3.0596 | 178.8 | 184.915 | 184.915 | -6.115 | 177.09 | 184.915 | 184.915 | -7.825 | 186.27 | 185.4703 | 185.4703 | 0.79972 | 87.4 | 87.7688 | 88.4102 | -1.0102 | 6.8 | 4.46 | 4.46 | 2.34 | 8.1 | 4.679 | 4.679 | 3.421 | 29.7 | 34.478 | 34.478 | -4.778 | 30 | 30.8146 | 30.8146 | -0.81456 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 28.6 | 17.1715 | 17.1715 | 11.4285 | 74.7 | 85 | 85 | -10.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 95.4523 | 95.4524 | -39.8524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48 | 48.1814 | 48.1814 | -0.18145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 72.1188 | 131.4004 | -56.3004 | 177.6 | 185.2679 | 185.2679 | -7.6679 | 175.1 | 185.2679 | 185.2679 | -10.1679 | 209.7 | 185.2679 | 185.2679 | 24.4321 | 274.3 | 278.7364 | 278.7364 | -4.4364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.4 | 0.63189 | 0.63189 | -0.23189 | 146.5 | 114.5198 | 155.5933 | -9.0933 | 78.4 | 95.6683 | 108.13 | -29.73 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 73.6 | 71.7492 | 78.568 | -4.968 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 159.1081 | 151.0889 | -5.0889 | 148.4 | 159.1081 | 151.0889 | -2.6889 | 149.7 | 159.5859 | 151.5426 | -1.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 213.12 | 213.12 | 2.78 | 103.8 | 106.88 | 106.88 | -3.08 | 0 |  |  | 0 | 63.3 | 96.3 | 81.21 | -17.91 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11.895 | 11.895 | -0.895 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 3.8249 | 2.145 | 0.35502 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 20.1 | 19.4175 | 19.4175 | 0.68252 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.299 | 19.299 | 1.701 | 70.6 | 54.135 | 54.135 | 16.465 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 11.2 | 13.88 | 16.918 | -5.718 | 12.9 | 15 | 27.769 | -14.869 | 0 |  |  | 0 | 93.3 | 105.5 | 71.169 | 22.131 | 99.2 | 125.9 | 93.073 | 6.127 | 10.7 | 4.552 | 4.552 | 6.148 | 3 | 3.889 | 3.889 | -0.889 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 6.7 | 8.358 | 8.358 | -1.658 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.3 | 64 | 64 | 35.3 | 96.3 | 46 | 61 | 35.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19 | 17.8641 | 17.8641 | 1.1359 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9 | 6.33 | 6.33 | 2.67 | 0.6 | 9.5 | 9.5 | -8.9
20/08/2025 | 22:00 | 98.1 | 101.6019 | 101.6019 | -3.5019 | 578.9 | 643.6581 | 643.6581 | -64.7581 | 195.7 | 209.3934 | 209.3934 | -13.6934 | 3.5 | 3.6 |  | 3.5 | 3.5 | 3.6 |  | 3.5 | 29.8 | 30.6728 |  | 29.8 | 76 | 80.822 | 80.822 | -4.822 | 81 | 69.3212 | 61.3257 | 19.6743 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 206 | 196.228 | 196.228 | 9.772 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 280.1 | 295.2259 | 295.2259 | -15.1259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 299.6 | 381.3058 | 381.3058 | -81.7058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.7 | 117.2314 | 117.2314 | 4.4686 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 16.8 |  |  | 16.8 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 119.3 | 116.358 | 142.3058 | -23.0058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 105.2975 | 112.3573 | -2.4573 | 192.3 | 179.6347 | 161.1884 | 31.1116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 |  |  | 148.3 | 22.9 | 30.7511 | 30.7511 | -7.8511 | 48.4 | 123.4584 | 151.137 | -102.737 | 14.2 | 18.8749 | 18.8749 | -4.6749 | 18.4 | 18.2646 | 18.2646 | 0.13538 | 11.6 | 10.6796 | 10.6796 | 0.92039 | 63 | 64.0596 | 64.0596 | -1.0596 | 175.96 | 184.915 | 184.915 | -8.955 | 175.31 | 184.915 | 184.915 | -9.605 | 186.14 | 185.4703 | 185.4703 | 0.66972 | 65.9 | 87.7684 | 88.4102 | -22.5102 | 6.9 | 4.46 | 4.46 | 2.44 | 7.1 | 4.679 | 4.679 | 2.421 | 33.3 | 34.478 | 28.6528 | 4.6472 | 31.5 | 30.8146 | 30.8146 | 0.68544 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 29.9 | 17.1715 | 17.1715 | 12.7285 | 82.7 | 85 | 85 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 84.293 | 95.4524 | -38.9524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 72.1183 | 72.8992 | -21.5992 | 177 | 185.2035 | 185.2035 | -8.2035 | 174.4 | 185.2035 | 185.2035 | -10.8035 | 209.4 | 185.2035 | 185.2035 | 24.1965 | 273.8 | 278.6395 | 278.6395 | -4.8395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 151.8 | 113.699 | 113.699 | 38.101 | 75.7 | 83.4025 | 108.13 | -32.43 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 74 | 70.3223 | 78.568 | -4.568 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 159.1081 | 159.1081 | -13.6081 | 148 | 159.1081 | 159.1081 | -11.1081 | 149.8 | 159.5859 | 159.5859 | -9.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.1 | 213.12 | 213.12 | 2.98 | 103.8 | 106.88 | 106.88 | -3.08 | 0 |  |  | 0 | 63 | 96 | 77.13 | -14.13 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 11.539 | 11.539 | 0.161 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 2.6 | 2.7425 | 1.168 | 1.432 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15 | 16.5049 | 16.5049 | -1.5049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 18.124 | 18.124 | 4.176 | 64.9 | 50.764 | 50.764 | 14.136 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.499 | 2.499 | 0.001 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | -0.9 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9.7 | 10.9246 | 17.315 | -7.615 | 10.8 | 10 | 25.506 | -14.706 | 0 |  |  | 0 | 82.6 | 103.2 | 69.56 | 13.04 | 103.3 | 124.2 | 91.156 | 12.144 | 12.2 | 4.151 | 4.151 | 8.049 | 3.6 | 3.504 | 3.504 | 0.096 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 6.4 | 8.114 | 8.114 | -1.714 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 87.2 | 62 | 56 | 31.2 | 81.1 | 39 | 53 | 28.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.1 | 17.8641 | 17.8641 | 1.2359 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 7.6 | 6.33 | 6.33 | 1.27 | 6.52 | 9.5 | 9.5 | -2.98
20/08/2025 | 22:30 | 98.4 | 101.6019 | 101.6019 | -3.2019 | 634.4 | 643.6581 | 643.6581 | -9.2581 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 | 3.5 | 3.6 |  | 3.5 | 3.6 | 3.6 |  | 3.6 | 30.3 | 30.6728 |  | 30.3 | 76.4 | 80.822 | 80.822 | -4.422 | 82.5 | 60.108 | 34.9572 | 47.5428 |  |  |  | 0 | 188 | 178.3274 | 196.228 | -8.228 | 194.9 | 178.3274 | 196.228 | -1.328 | 195.7 | 178.3274 | 196.228 | -0.52802 | 269.4 | 268.2943 | 295.2259 | -25.8259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 378.2 | 381.3058 | 381.3058 | -3.1058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.1 | 117.2314 | 117.2314 | -0.13138 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 16.8 |  |  | 16.8 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 77.8 | 117.3357 | 142.3058 | -64.5058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 103.5545 | 112.3573 | -2.3573 | 220.3 | 220.4807 | 130.8361 | 89.4639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 30.7511 | 30.7511 | -7.8511 | 63.8 | 48.544 | 127.4917 | -63.6917 | 14.3 | 18.8749 | 18.8749 | -4.5749 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.6 | 10.6796 | 10.6796 | 0.92039 | 62.1 | 64.0596 | 64.0596 | -1.9596 | 174.98 | 184.915 | 184.915 | -9.935 | 176.21 | 184.915 | 184.915 | -8.705 | 186.38 | 185.4703 | 185.4703 | 0.90972 | 70 | 87.7686 | 88.4102 | -18.4102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 7.1 | 4.679 | 4.679 | 2.421 | 34.7 | 34.478 | 20.7607 | 13.9393 | 32.2 | 30.8146 | 30.8146 | 1.3854 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 30.9 | 17.1715 | 17.1715 | 13.7285 | 86.3 | 87.2731 | 85 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.1 | 90.4841 | 95.4524 | -38.3524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 72.1186 | 72.8992 | -20.9992 | 177.6 | 185.1658 | 185.1658 | -7.5658 | 175.2 | 185.1658 | 185.1658 | -9.9657 | 210.2 | 185.1658 | 185.1658 | 25.0343 | 274.1 | 278.5827 | 278.5827 | -4.4827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 157.2 | 136.644 | 155.5933 | 1.6067 | 90.7 | 96.5259 | 108.13 | -17.43 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 72.1 | 74.3642 | 78.568 | -6.468 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 159.1081 | 152.3372 | -6.4372 | 148.2 | 159.1081 | 152.3372 | -4.1372 | 150.6 | 159.5859 | 152.7947 | -2.1947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.5 | 213.12 | 213.12 | 3.38 | 104 | 106.88 | 106.88 | -2.88 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 90.8 | 72.54 | -11.44 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 11.303 | 11.303 | -1.703 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.7425 |  | 2.5 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.2 | 16.5049 | 16.5049 | -1.3049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 16.885 | 16.885 | -0.485 | 53.9 | 47.161 | 47.161 | 6.739 | 2.9 | 2.901 | 2.901 | -0.001 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.499 | 2.499 | -0.199 | 10.3 | 9.8864 | 9.8864 | 0.41361 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 8.7 | 11.4432 | 17.997 | -9.297 | 11.8 | 17 | 23.338 | -11.538 | 0 |  |  | 0 | 85.3 | 101.5 | 68.197 | 17.103 | 94.5 | 121.9 | 89.088 | 5.412 | 11.1 | 3.887 | 3.887 | 7.213 | 1 | 3.15 | 3.15 | -2.15 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 6.9 | 7.98 | 7.98 | -1.08 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.5 | 49 | 49 | 32.5 | 78.5 | 33 | 45 | 33.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 18.7 | 17.8641 | 17.8641 | 0.83592 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 15.1 | 17 | 17 | -1.9 | 8.5 | 6.33 | 6.33 | 2.17 | 6.49 | 9.5 | 9.5 | -3.01
20/08/2025 | 23:00 | 98.7 | 101.6019 | 101.6019 | -2.9019 | 634.6 | 643.6581 | 643.6581 | -9.0581 | 216.3 | 209.3934 | 209.3934 | 6.9066 | 0 | 3.6 |  | 0 | 3.8 | 3.6 |  | 3.8 | 20.4 | 30.6728 | 10.3093 | 10.0907 | 76.2 | 80.822 | 80.822 | -4.622 | 26.9 | 35.9717 | 27.835 | -0.93505 |  |  |  | 0 | 187.7 | 189.7944 | 196.228 | -8.528 | 195.4 | 189.7944 | 196.228 | -0.82802 | 195.9 | 189.7944 | 196.228 | -0.32802 | 270.7 | 285.5465 | 295.2259 | -24.5259 | 213 | 208.0739 | 208.0739 | 4.9261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 378.3 | 381.3058 | 381.3058 | -3.0058 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 120.5 | 117.2314 | 117.2314 | 3.2686 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 3.4 | 2.8178 | 2.8178 | 0.58224 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 77.8 | 100.7196 | 77.7779 | 0.02213 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 90.1664 | 56.4112 | 53.4888 | 168.4 | 182.9369 | 176.6073 | -8.2073 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 30.7511 | 30.7511 | -7.4511 | 53.8 | 55.0816 | 127.4917 | -73.6917 | 14.7 | 18.8749 | 18.8749 | -4.1749 | 18.6 | 18.2646 | 18.2646 | 0.33538 | 11.6 | 10.6796 | 10.6796 | 0.92039 | 64.7 | 64.0596 | 64.0596 | 0.64037 | 174.84 | 184.915 | 184.915 | -10.075 | 176.22 | 184.915 | 184.915 | -8.695 | 186.22 | 185.4703 | 185.4703 | 0.74972 | 50.3 | 54.6641 | 88.4102 | -38.1102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 7.1 | 4.679 | 4.679 | 2.421 | 31.8 | 34.478 | 34.478 | -2.678 | 24.6 | 30.8146 | 30.8146 | -6.2146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 30.4 | 17.1715 | 17.1715 | 13.2285 | 76.2 | 85 | 82.4742 | -6.2742 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.2 | 42.7414 | 42.7413 | 14.4587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 31.8392 | 72.8992 | -40.5992 | 177.3 | 185.1658 | 185.1658 | -7.8658 | 175 | 185.1658 | 185.1658 | -10.1657 | 209.9 | 185.1658 | 185.1658 | 24.7342 | 273.8 | 278.5827 | 278.5827 | -4.7827 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 108.3 | 114.5198 | 114.5198 | -6.2198 | 88.9 | 89.9642 | 89.9642 | -1.0642 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 67 | 71.3945 | 73.2922 | -6.2922 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 159.1081 | 151.0889 | -5.3889 | 148 | 159.1081 | 151.0889 | -3.0889 | 149.8 | 159.5859 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 213.12 | 213.12 | -7.62 | 101.7 | 106.88 | 106.88 | -5.18 | 0 |  |  | 0 | 53.7 | 88.1 | 67.95 | -14.25 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 11.107 | 11.107 | -3.507 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.7425 | 1.3441 | 1.2559 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 15.3 | 16.5049 | 16.5049 | -1.2048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 15.716 | 15.716 | 0.484 | 56.3 | 43.415 | 43.415 | 12.885 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.4 | 1.16 | 1.16 | 0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 3 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 9 | 12.0427 | 18.991 | -9.991 | 11.6 | 13 | 21.295 | -9.695 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 89.1 | 63.883 | 33.317 | 113.7 | 109.1 | 84.925 | 28.775 | 15.5 | 3.415 | 3.415 | 12.085 | 2.2 | 2.694 | 2.694 | -0.494 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 7.883 | 7.883 | -4.583 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.4 | 42 | 42 | 27.4 | 69.9 | 28.3 | 38 | 31.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 19.1 | 17.8641 | 17.8641 | 1.2359 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.8 | 6.33 | 6.33 | 0.47 | 6.49 | 9.5 | 9.5 | -3.01
20/08/2025 | 23:30 | 97.3 | 101.6019 | 83.8909 | 13.4091 | 635.3 | 643.6581 | 643.6581 | -8.3581 | 216.2 | 209.3934 | 209.3934 | 6.8066 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 30.6728 | 10.3093 | 1.4907 | 76 | 80.822 | 80.822 | -4.822 | 27.2 | 27.8351 | 27.835 | -0.63505 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 209.2 | 196.228 | 196.228 | 12.972 | 277 | 295.2259 | 295.2259 | -18.2259 | 213.6 | 208.0739 | 208.0739 | 5.5261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 382.8 | 381.3058 | 381.3058 | 1.4942 | 3 | 4.4318 | 4.4318 | -1.4318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 121.4 | 117.2314 | 117.2314 | 4.1686 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 77.7 | 100.7195 | 77.7779 | -0.07787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 20.788 | 38.3507 | 71.5494 | 168.2 | 162.157 | 130.8361 | 37.3639 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 30.7511 | 30.7511 | -6.2511 | 51.7 | 48.5459 | 48.5437 | 3.1563 | 15.7 | 18.8749 | 18.8749 | -3.1749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.6 | 10.6796 | 10.6796 | 0.92039 | 63.1 | 64.0596 | 64.0596 | -0.95963 | 179.98 | 184.915 | 184.915 | -4.935 | 179.11 | 184.915 | 184.915 | -5.805 | 187.37 | 185.4703 | 185.4703 | 1.8997 | 50.3 | 42.053 | 88.4102 | -38.1102 | 6.7 | 4.46 | 4.46 | 2.24 | 7.2 | 4.679 | 4.679 | 2.521 | 33.8 | 34.478 | 34.478 | -0.67804 | 23.8 | 30.8146 | 30.8146 | -7.0146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 17.1715 | 17.1715 | -17.1715 | 85.9 | 85 | 82.4742 | 3.4258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 42.7413 | 42.7413 | 13.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 16.4948 | 72.8992 | -40.8992 | 177.2 | 185.0303 | 185.0303 | -7.8303 | 174.7 | 185.0303 | 185.0303 | -10.3303 | 209.6 | 185.0303 | 185.0303 | 24.5697 | 273.1 | 278.379 | 278.379 | -5.279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 127.3 | 113.699 | 145.0222 | -17.7222 | 87.7 | 89.9642 | 89.9642 | -2.2642 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 66.9 | 71.3944 | 71.3944 | -4.4944 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.6776 | 151.0889 | -4.4889 | 148.8 | 151.6776 | 151.0889 | -2.2889 | 150.3 | 152.1331 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 213.12 | 213.12 | -75.82 | 80.1 | 106.88 | 106.88 | -26.78 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 85.3 | 63.16 | -16.66 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 11.238 | 11.238 | -2.738 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 0.1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.7425 | 1.3441 | -0.14407 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 3.5 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 20.3 | 19.4175 | 19.4175 | 0.88252 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.3 | 16.5049 | 16.5049 | -1.2048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 14.619 | 14.619 | -1.719 | 45.5 | 39.527 | 39.527 | 5.973 | 3.6 | 2.901 | 2.901 | 0.699 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.4 | 9.8864 | 9.8864 | 0.51361 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10 | 10 | 10 | 0 | 12 | 13.0478 | 20.089 | -8.089 | 10.4 | 15 | 19.293 | -8.893 | 0 |  |  | 0 | 87.1 | 84.3 | 58.585 | 28.515 | 105.2 | 104.8 | 80.063 | 25.137 | 9.8 | 2.873 | 2.873 | 6.927 | 0.8 | 2.205 | 2.205 | -1.405 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.2 | 7.791 | 7.791 | -3.591 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.3 | 36 | 36 | 19.3 | 55.8 | 24 | 32 | 23.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.1 | 17.8641 | 17.8641 | 1.2359 | 9.7 | 10.6 | 10.6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 6.9 | 6.33 | 6.33 | 0.57 | 6.49 | 9.5 | 9.5 | -3.01
21/08/2025 | 00:00 | 98.6 | 73.2087 | 30.2064 | 68.3936 | 632.1 | 643.6581 | 637.9949 | -5.8949 | 215.5 | 209.3934 | 207.5511 | 7.9489 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 30.6728 | 10.3093 | 1.6907 | 75.9 | 80.822 | 80.822 | -4.922 | 26 | 27.8351 | 27.835 | -1.8351 |  |  |  | 0 | 187.3 | 181.5612 | 196.228 | -8.928 | 187.5 | 181.5612 | 196.228 | -8.728 | 187.2 | 181.5612 | 196.228 | -9.028 | 272.7 | 273.1597 | 295.2259 | -22.5259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 373.1 | 381.3058 | 381.3058 | -8.2058 | 2.9 | 4.4318 | 4.4318 | -1.5318 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.7 | 117.2314 | 117.2314 | 2.4686 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 3.3 | 2.8178 | 2.8178 | 0.48224 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 75.8 | 100.7195 | 77.7779 | -1.9779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.7 | 5.1547 | 25.1972 | 84.5028 | 155.6 | 202.0299 | 61.995 | 93.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 164.6757 | -164.6757 | 26 | 30.7511 | 30.7511 | -4.7511 | 73.1 |  | 52.5773 | 20.5227 | 17 | 18.8749 | 18.8749 | -1.8749 | 18.5 | 18.2646 | 18.2646 | 0.23538 | 11.6 | 10.6796 | 10.6796 | 0.92039 | 62.4 | 64.0596 | 64.0596 | -1.6596 | 178 | 184.915 | 184.915 | -6.915 | 178 | 184.915 | 184.915 | -6.915 | 186 | 185.4703 | 185.4703 | 0.52972 | 49.4 | 42.053 | 74.0905 | -24.6905 | 6.6 | 4.46 | 4.46 | 2.14 | 7.1 | 4.679 | 4.679 | 2.421 | 19.8 | 34.478 | 18.5567 | 1.2433 | 24.1 | 30.8146 | 30.8146 | -6.7146 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 17.1715 | 17.1715 | -17.1715 | 42.8 | 85 | 26.8041 | 15.9959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.6 | 24.4358 | 42.7413 | 13.8587 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 16.4948 | 55.476 | -23.276 | 177.8 | 185.1236 | 185.1236 | -7.3236 | 175.3 | 185.1236 | 185.1236 | -9.8236 | 209.3 | 185.1236 | 185.1236 | 24.1764 | 273.6 | 278.5192 | 278.5192 | -4.9192 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.5 | 0.63189 | 0.63189 | -0.13189 | 79.2 | 112.3139 | 136.152 | -56.952 | 84.1 | 89.9642 | 89.9642 | -5.8642 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 66 | 71.3944 | 71.3944 | -5.3944 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 151.0889 | 151.0889 | -5.2889 | 148.3 | 151.0889 | 151.0889 | -2.7889 | 150 | 151.5426 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 213.12 | 177.0245 | -39.9245 | 77.8 | 106.88 | 88.778 | -10.978 | 0 |  |  | 0 | 40.6 | 82.4 | 58.37 | -17.77 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 11.478 | 11.478 | -4.078 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.2 | 0 | 5 | 5 | -5 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.7425 | 1.3441 | -0.24407 | 0.2 |  |  | 0.2 | 1.8 | 1.83 | 1.83 | -0.03 | 4.1 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 20.2 | 19.4175 | 19.4175 | 0.78252 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.3 | 16.5049 | 16.5049 | -1.2048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 13.588 | 13.588 | -2.688 | 37.2 | 36.039 | 36.039 | 1.161 | 3.6 | 2.901 | 2.901 | 0.699 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.499 | 2.499 | -0.099 | 10.4 | 5.6522 | 9.8864 | 0.51361 | 1.4 | 1.12 | 1.12 | 0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.2 | 4.2 | -0.2 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 10 | 10 | 10 | 0 | 16.1 | 14.1171 | 21.053 | -4.953 | 10.1 | 11 | 18.592 | -8.492 | 0 |  |  | 0 | 73.5 | 80 | 53.56 | 19.94 | 91.7 | 100.9 | 75.243 | 16.457 | 9.7 | 2.428 | 2.428 | 7.272 | 0.3 | 1.744 | 1.744 | -1.444 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | -0.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 5.2 | 7.6 | 7.6 | -2.4 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.2 | 4.4 | 7.701 | 7.701 | -3.301 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.8 | 32 | 32 | 2.8 | 26.9 | 20.9 | 27 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7 | 7 | 0.8 | 19.1 | 17.8641 | 17.8641 | 1.2359 | 9.5 | 10.6 | 10.6 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 16.3 | 17 | 17 | -0.7 | 9.1 | 6.33 | 6.33 | 2.77 | 6.48 | 9.5 | 9.5 | -3.02
EJEC (MWh) |  | 1907 | 1814.5049 | 1767.4555 |  | 14886.4 | 15218.4085 | 15311.878 |  | 5053.35 | 4950.8188 | 4981.2261 |  | 14.3 | 12.5127 | 0 |  | 14.7 | 13.27 | 0 |  | 436.2 | 460.4747 | 148.2593 |  | 1940.55 | 1939.728 | 1939.728 |  | 275.55 | 238.0381 | 335.8478 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4470.95 | 4689.306 | 4708.8065 |  | 4856.95 | 4689.306 | 4708.8065 |  | 4889.45 | 4689.306 | 4708.8065 |  | 6773.15 | 7055.082 | 7084.4206 |  | 5128.55 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2645.2 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 6601.05 | 6152.3767 | 6860.7775 |  | 71.35 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2881.5 | 2813.5531 | 2813.5531 |  | 188.25 | 123.2002 | 123.2002 |  | 77.8 | 67.6262 | 67.6262 |  | 77.45 | 25.1876 | 67.2 |  | 168.5 | 165.0888 | 165.0888 |  | 300.1 | 348.0085 | 325.6146 |  | 1886.5 | 1841.209 | 1866.6688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.9 | 0 | 0 |  | 1730.85 | 1574.4202 | 1634.621 |  | 2418.75 | 2471.8867 | 2276.3381 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.95 | 153.36 | 153.36 |  | 3455.65 | 0 | 2425.7605 |  | 648.75 | 738.0257 | 738.0257 |  | 1070.45 | 986.5303 | 1342.3826 |  | 402 | 452.9981 | 452.9981 |  | 441.45 | 438.3509 | 438.3509 |  | 282.3 | 256.3106 | 256.3106 |  | 1506.75 | 1537.4311 | 1537.4311 |  | 4058.18 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4065.17 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4337.59 | 4451.2867 | 4451.2867 |  | 1878.3 | 1826.2985 | 1928.0593 |  | 160.75 | 107.0405 | 107.0405 |  | 145.9 | 112.2955 | 112.2955 |  | 582.9 | 673.7894 | 624.0115 |  | 647.1 | 725.9285 | 733.7242 |  | 48.6 | 47.3662 | 47.3662 |  | 254.6 | 216.6639 | 210.0982 |  | 1196.3 | 1384.1212 | 1129.7015 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1305.8 | 1322.8654 | 1344.5568 |  | 0 | 0 | 484.9094 |  | 0 | 0 | 0 |  | 769.5 | 819.0846 | 433.6331 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1532.65 | 1389.9802 | 1624.9845 |  | 4224.9 | 4445.5831 | 4445.5831 |  | 4170.5 | 4445.5831 | 4445.5831 |  | 5005 | 4445.5831 | 4445.5831 |  | 6534.85 | 6688.3999 | 6688.3999 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.95 | 15.1654 | 15.1654 |  | 2801.25 | 2967.5053 | 2655.0252 |  | 2088.05 | 1992.8323 | 2159.1398 |  | 1524.55 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1685.85 | 1644.9449 | 1713.4656 |  | 708.95 | 718.835 | 703.8729 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3501.45 | 3650.4848 | 3631.2874 |  | 3556.8 | 3650.4848 | 3631.2874 |  | 3596 | 3661.4472 | 3642.1922 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4155.25 | 4074.9032 | 4260.5306 |  | 2148 | 2043.5701 | 2136.6626 |  | 8.95 | 0 | 8.8825 |  | 1731.8 | 2010.92 | 2190.405 |  | 698.1 | 0 | 671.439 |  | 286.85 | 321.8765 | 321.8765 |  | 2.9 | 0 | 2.1 |  | 135.4 | 128.45 | 128.45 |  | 26.8 | 110 | 110 |  | 178.65 | 228.824 | 220.4235 |  | 35.65 | 43.5801 | 23.6553 |  | 4.8 | 0 | 0 |  | 43.2 | 43.92 | 43.92 |  | 89.8 | 38.4 | 38.4 |  | 456.3 | 466.0195 | 466.0195 |  | 124.35 | 120 | 120 |  | 89.35 | 96 | 96 |  | 78.15 | 84 | 84 |  | 375.55 | 396.1164 | 396.1164 |  | 140.25 | 0 | 126.146 |  | 168.6 | 0 | 164.406 |  | 448.9 | 494.054 | 494.054 |  | 1408.65 | 1399.701 | 1399.701 |  | 70.05 | 69.624 | 69.624 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 28.7 | 28.8 | 28.8 |  | 71.15 | 67.2 | 67.2 |  | 147.95 | 0 | 141.113 |  | 56.55 | 59.976 | 59.976 |  | 266.35 | 260.1695 | 265.1792 |  | 28.4 | 24.7 | 24.7 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 88.85 | 100.8 | 100.8 |  | 61.4 | 62.4 | 62.4 |  | 75.6 | 84 | 84 |  | 107.7 | 120 | 120 |  | 239.65 | 240 | 240 |  | 468.9 | 465.7712 | 487.888 |  | 552.25 | 809.884 | 886.0245 |  | 314.4 | 0 | 303.656 |  | 1641.7 | 1685.408 | 1492.8475 |  | 1748.8 | 2089.7605 | 1911.63 |  | 226.95 | 128.9 | 128.9 |  | 129.4 | 102.012 | 102.012 |  | 172.85 | 156 | 156 |  | 52.25 | 48 | 48 |  | 123.9 | 182.4 | 182.4 |  | 70.1 | 69.6 | 69.6 |  | 82.15 | 81.6 | 81.6 |  | 84.7 | 81.6 | 81.6 |  | 204.7 | 252.4855 | 252.4855 |  | 2284.95 | 0 | 2335.483 |  | 119.95 | 0 | 139.8935 |  | 1267.95 | 0 | 1261.6785 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1492.2 | 1342.5 | 1339.5 |  | 1695.45 | 1353.2 | 1477 |  | 941.3 | 0 | 932.5665 |  | 132.05 | 0 | 125.047 |  | 186.75 | 168 | 168 |  | 459.95 | 428.7379 | 428.7379 |  | 201 | 254.4 | 254.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 291.3 | 336 | 336 |  | 338.35 | 408 | 408 |  | 192.3 | 151.92 | 151.92 |  | 192.06 | 228 | 228

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 20 de Agosto del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7706930 y resultó S/. 1595178 (17.15% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 13 | 9302108.6922 | 9096894.676 | 2.256%
JUE 14 | 9558467.0517 | 10211873.778 | -6.398%
VIE 15 | 8530824.3631 | 8809699.5234 | -3.166%
SAB 16 | 9228765.6438 | 8951105.6994 | 3.102%
DOM 17 | 8421951.3228 | 8533176.1722 | -1.303%
LUN 18 | 8649701.9382 | 8689484.239 | -0.4578%
MAR 19 | 7445523.3761 | 8296545.5586 | -10.26%
MIE 20 | 7706930.2531 | 8228921.1862 | -6.343%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 10:46:41 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 20/08/2025 14:31:00 | 21/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 13:59:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 12:14:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/08/2025 12:14:00 | 20/08/2025 21:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 20/08/2025 21:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 08:46:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 20/08/2025 08:46:00 | 20/08/2025 14:10:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 20/08/2025 14:10:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 20/08/2025 11:27:00 | 20/08/2025 11:33:00 | 20/08/2025 11:23:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | SLZ1 | CHILINA SULZ 12 - D2 | 20/08/2025 11:34:00 | 20/08/2025 12:05:00 | 20/08/2025 11:33:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 08:29:00 |  | 20/08/2025 08:19:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/08/2025 20:33:00 | 20/08/2025 22:43:00 | 20/08/2025 20:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 20/08/2025 22:43:00 | 20/08/2025 22:56:00 |  | 20/08/2025 22:43:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/08/2025 19:50:00 | 20/08/2025 20:33:00 | 20/08/2025 19:29:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/08/2025 20:04:00 | 20/08/2025 20:33:00 | 20/08/2025 19:29:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/08/2025 20:33:00 | 20/08/2025 21:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/08/2025 20:33:00 | 20/08/2025 21:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 20/08/2025 21:35:00 | 20/08/2025 22:49:00 |  | 20/08/2025 22:39:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 20/08/2025 21:35:00 | 20/08/2025 23:03:00 |  | 20/08/2025 22:58:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 20/08/2025 07:46:00 | 21/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 07:34:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 12:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/08/2025 12:38:00 | 20/08/2025 14:32:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/08/2025 14:32:00 | 20/08/2025 19:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 19:21 h, S/C generar a 440 MW.
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/08/2025 19:30:00 | 20/08/2025 20:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 20/08/2025 20:04:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 23:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 20/08/2025 00:00:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 00:00:00 | 20/08/2025 05:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 05:08:00 | 20/08/2025 10:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 10:00:00 | 20/08/2025 13:30:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 13:30:00 | 20/08/2025 20:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 20:13:00 | 20/08/2025 22:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 20/08/2025 22:47:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/08/2025 19:45:00 | 20/08/2025 20:13:00 | 20/08/2025 19:27:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó por límite de transmisión de la L-5006.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/08/2025 20:13:00 | 20/08/2025 22:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 20/08/2025 22:43:00 | 21/08/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 20/08/2025 19:45:00 | 20/08/2025 20:13:00 |  | Operó la C.T. Aguaytia y C.T. Tumbes
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 20/08/2025 20:33:00 | 20/08/2025 21:35:00 |  | Operó la C.T. Tumbes

## RRPF_RRSF
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 42.3236 | 1 | 0 | 43.705 | 1 | 0 | 49.3772 | 1 | 0 | 76.9965 | 1 | 0 | 51.9152 | 1 | 6 | 186 | 1 | 0 | 69.8883 | 1 | 0 | 115.9158 | 1 | 0 | 91 | 1 | 0 | 68.0989 | 1 | 0 | 42.5082 | 1 | 0 | 62.3883 | 1 | 0 | 70.7404 | 1 | 0 | 70.1893 | 1 | 0 | 92.2336 | 1 | 0 | 72.3091 | 1 | 0 | 72.1809 | 1 | 0 | 72.1809 | 1 | 0 | 40.7019 | 1 | 0 | 40.7019 | 1 | 0 | 50.4123 | 1 | 0 | 48.4396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.197 | 1 | 0 | 10.1407 | 1 | 0 | 8.5218 | 1 | 0 | 18.1407 | 1 | 0 | 18.6407 | 1 | 0 | 12.5465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.6337 | 0 | 1 | 28.9804 | 0 | 1 | 0 | 115.5501 | 1 | 66.0668 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 42.3236 | 1 | 0 | 43.705 | 1 | 0 | 49.3772 | 1 | 0 | 76.9965 | 1 | 0 | 51.9152 | 1 | 6 | 186 | 1 | 0 | 69.8883 | 1 | 0 | 115.9158 | 1 | 0 | 91 | 1 | 0 | 68.0989 | 1 | 0 | 42.5082 | 1 | 0 | 62.3883 | 1 | 0 | 70.7404 | 1 | 0 | 70.1893 | 1 | 0 | 92.2336 | 1 | 0 | 72.3091 | 1 | 0 | 72.1809 | 1 | 0 | 72.1809 | 1 | 0 | 40.7019 | 1 | 0 | 40.7019 | 1 | 0 | 50.4123 | 1 | 0 | 48.4396 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.197 | 1 | 0 | 10.1407 | 1 | 0 | 8.5218 | 1 | 0 | 18.1407 | 1 | 0 | 18.6407 | 1 | 0 | 12.5465 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 80.6337 | 0 | 1 | 28.9804 | 0 | 1 | 0 | 115.5501 | 1 | 66.0668 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 21 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 14.047 | 8.215 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 0 | 21 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 13.3001 | 8.9183 | 1 | 16.3043 | 6.0891 | 1 | 16.399 | 6 | 1 | 6 | 15.7932 | 1 | 15.8747 | 6.4937 | 1 | 21 | 0 | 1 | 16.3988 | 6.0002 | 1 | 0 | 20.8273 | 1 | 6.0002 | 15.7931 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 21 | 1 | 14.3586 | 7.9215 | 1 | 14.0881 | 7.9721 | 1 | 12.5254 | 8.6108 | 1 | 12.7722 | 8.4465 | 1 | 0 | 14.9392 | 1 | 0 | 14.9391 | 1 | 0 | 14.5951 | 1 | 0 | 14.9391 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 20.9996 | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | 19.3805
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.6823 | 2.7383 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 4.4334 | 2.9728 | 1 | 5.4348 | 2.0297 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 5.2916 | 2.1646 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2.0001 | 1 | 0 | 6.9424 | 1 | 2.0001 | 5.2644 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.7862 | 2.6405 | 1 | 4.696 | 2.6574 | 1 | 4.1751 | 2.8703 | 1 | 4.2574 | 2.8155 | 1 | 0 | 4.9797 | 1 | 0 | 4.9797 | 1 | 0 | 4.865 | 1 | 0 | 4.9797 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.4602
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.6823 | 2.7383 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 4.4334 | 2.9728 | 1 | 5.4348 | 2.0297 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 5.2916 | 2.1646 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2.0001 | 1 | 0 | 6.9424 | 1 | 2.0001 | 5.2644 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.7862 | 2.6405 | 1 | 4.696 | 2.6574 | 1 | 4.1751 | 2.8703 | 1 | 4.2574 | 2.8155 | 1 | 0 | 4.9797 | 1 | 0 | 4.9797 | 1 | 0 | 4.865 | 1 | 0 | 4.9797 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.4602
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.6823 | 2.7383 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 4.4334 | 2.9728 | 1 | 5.4348 | 2.0297 | 1 | 5.4663 | 2 | 1 | 2 | 5.2644 | 1 | 5.2916 | 2.1646 | 1 | 7 | 0 | 1 | 5.4663 | 2.0001 | 1 | 0 | 6.9424 | 1 | 2.0001 | 5.2644 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4.7862 | 2.6405 | 1 | 4.696 | 2.6574 | 1 | 4.1751 | 2.8703 | 1 | 4.2574 | 2.8155 | 1 | 0 | 4.9797 | 1 | 0 | 4.9797 | 1 | 0 | 4.865 | 1 | 0 | 4.9797 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.9999 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6.4602
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7.0441 | 8 | 1 | 7.2601 | 8 | 1 | 7.755 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 10.9561 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7.8587 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6119 | 1 | 0 | 7.0802 | 1 | 0 | 7.0843 | 1 | 0 | 7.0821 | 1 | 0 | 7.0821 | 1 | 0 | 7.073 | 1 | 0 | 7.0821 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 0 | 7.8587 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.6119 | 1 | 0 | 7.0802 | 1 | 0 | 7.0843 | 1 | 0 | 7.0821 | 1 | 0 | 7.0821 | 1 | 0 | 7.073 | 1 | 0 | 7.0821 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.9561 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 51.0169 | 12.0035 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 56.945 | 0 | 1 | 34.9742 | 27.1117 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 6 | 54.3981 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 53.3454 | 9.8107 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 6.5825 | 53.8495 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 35.4464 | 21.667 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 57.3313 | 1 | 0 | 57.3679 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.1256 | 1 | 0 | 45.0423 | 1 | 0 | 45.9583 | 1 | 0 | 45.4611 | 1 | 0 | 45.4614 | 1 | 0 | 43.1726 | 1 | 0 | 45.4618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.4498 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 56.6224
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 51.0169 | 12.0035 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 56.945 | 0 | 1 | 34.9742 | 27.1117 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 6 | 54.3981 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 53.3454 | 9.8107 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 6.5825 | 53.8495 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 57.3918 | 6 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 35.4464 | 21.667 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 59.25 | 0 | 1 | 0 | 57.3313 | 1 | 0 | 57.3679 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 57.1256 | 1 | 0 | 45.0423 | 1 | 0 | 45.9583 | 1 | 0 | 45.4611 | 1 | 0 | 45.4614 | 1 | 0 | 43.1726 | 1 | 0 | 45.4618 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.4498 | 1 | 0 | 57.45 | 1 | 0 | 56.6224
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 69.0688 | 70 | 1 | 67.6019 | 70 | 1 | 61.5789 | 70 | 1 | 31.7202 | 70 | 1 | 87.6082 | 44.1722 | 1 | 88.055 | 0 | 1 | 47.7629 | 70 | 1 | 25.3454 | 45.0842 | 1 | 25.3454 | 70 | 1 | 80.9243 | 36.503 | 1 | 88.1546 | 51.8413 | 1 | 47.7629 | 70 | 1 | 90 | 44.1722 | 1 | 41.3918 | 90 | 1 | 90 | 22.679 | 1 | 88.1546 | 51.8413 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 47.7629 | 90 | 1 | 90 | 38.9178 | 1 | 90 | 45.0842 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 86.1898 | 53.8763 | 1 | 74.6907 | 64.7055 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 54.502 | 83.7182 | 1 | 70.0299 | 69.0948 | 1 | 59.7435 | 78.0282 | 1 | 57.4319 | 80.3021 | 1 | 86.9195 | 52.7741 | 1 | 89.1534 | 51.0853 | 1 | 59.4526 | 79.0559 | 1 | 89.1538 | 51.0849 | 1 | 69.9072 | 69.2104 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 89.1546 | 51.0842 | 1 | 89.1545 | 50.8167 | 1 | 90 | 36.391 | 1 | 90 | 34.7858 | 1 | 90 | 39.9624 | 1 | 90 | 39.9623 | 1 | 89.1546 | 44.4266 | 1 | 90 | 39.9621 | 1 | 66.3666 | 72.5447 | 1 | 89.1546 | 51.084 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 44.0945
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 20.2749 | 24.5554 | 1 | 16.8 | 26.2663 | 1 | 0 | 29.1381 | 1 | 0 | 37.6433 | 1 | 28.912 | 0 | 1 | 0 | 34.707 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 27.4605 | 1 | 44.5402 | 0 | 1 | 40.3918 | 6 | 1 | 0 | 34.6896 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 0 | 41.6274 | 1 | 26.2816 | 11.3071 | 1 | 40.3918 | 6 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.6215 | 1 | 0 | 44.8889 | 1 | 22.8934 | 19.2842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.8365 | 1 | 0 | 44.8679 | 1 | 0 | 44.9472 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 44.8167 | 1 | 0 | 36.391 | 1 | 0 | 34.7858 | 1 | 0 | 39.9624 | 1 | 0 | 39.9623 | 1 | 0 | 38.4266 | 1 | 0 | 39.9621 | 1 | 0 | 45.0842 | 1 | 0 | 45.084 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.0945
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 21.3059 | 24.9158 | 1 | 0 | 45.4446 | 1 | 0 | 43.7337 | 1 | 0 | 29.5641 | 1 | 40.3388 | 6.5288 | 1 | 29.5715 | 0 | 1 | 0 | 35.293 | 1 | 25.3454 | 0 | 1 | 0 | 27.8221 | 1 | 0 | 27.826 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 35.3104 | 1 | 0 | 44.1722 | 1 | 0 | 42.3726 | 1 | 27.0112 | 11.372 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 45.3785 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 23.4862 | 19.6336 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 38.4269 | 8.7922 | 1 | 26.9278 | 19.6214 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 6.7391 | 38.634 | 1 | 22.2671 | 24.0106 | 1 | 12.2569 | 33.1917 | 1 | 9.9076 | 35.4342 | 1 | 39.308 | 7.8269 | 1 | 41.3905 | 6.0012 | 1 | 11.6898 | 33.9718 | 1 | 41.3909 | 6.0008 | 1 | 22.1443 | 24.1262 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 18.6038 | 27.4605 | 1 | 41.3917 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.327 | 0 | 1 | 44.7788 | 0 | 1 | 31.7202 | 11.2978 | 1 | 47.2694 | 0 | 1 | 29.5715 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.3454 | 14.7174 | 1 | 36.3841 | 8.6771 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 36.7071 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 45.1111 | 1 | 43.6204 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.4867 | 0 | 1 | 47.5243 | 0 | 1 | 47.6115 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7628 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 45.5395 | 40.6764 | 1 | 47.0063 | 39.295 | 1 | 53.0294 | 33.6228 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 85.0757 | 0 | 1 | 26.4536 | 58.6505 | 1 | 66.8454 | 20.6117 | 1 | 36.6082 | 49.0874 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 36.6082 | 49.0874 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 23.4066 | 61.52 | 1 | 21.0546 | 63.735 | 1 | 37.4464 | 48.2981 | 1 | 37.4464 | 48.2981 | 1 | 73.1546 | 14.6699 | 1 | 52.601 | 34.0262 | 1 | 22.4023 | 62.4658 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 59.4426 | 27.3664 | 1 | 52.3 | 34.172 | 1 | 50.0012 | 36.4746 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 76.8462 | 11.1934 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 56.0001 | 30.8251 | 1 | 35.6415 | 49.9978 | 1 | 35.9121 | 49.4736 | 1 | 26.4747 | 51.8757 | 1 | 26.2279 | 52.725 | 1 | 39.0001 | 41.5552 | 1 | 39.0004 | 41.5551 | 1 | 39.8455 | 39.7327 | 1 | 39.0003 | 41.555 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 35.599 | 50.0376 | 1 | 57.0023 | 0 | 1 | 15.9332 | 67.9025
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 45.5395 | 40.6764 | 1 | 47.0063 | 39.295 | 1 | 53.0294 | 33.6228 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 6 | 77.9126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 85.0757 | 0 | 1 | 26.4536 | 58.6505 | 1 | 66.8454 | 20.6117 | 1 | 36.6082 | 49.0874 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 36.6082 | 49.0874 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 23.4066 | 61.52 | 1 | 21.0546 | 63.735 | 1 | 37.4464 | 48.2981 | 1 | 37.4464 | 48.2981 | 1 | 73.1546 | 14.6699 | 1 | 52.601 | 34.0262 | 1 | 22.4023 | 62.4658 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 59.4426 | 27.3664 | 1 | 52.3 | 34.172 | 1 | 50.0012 | 36.4746 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 56.0001 | 30.8251 | 1 | 35.6415 | 49.9978 | 1 | 35.9121 | 49.4736 | 1 | 26.4747 | 51.8757 | 1 | 26.2279 | 52.725 | 1 | 39.0001 | 41.5552 | 1 | 39.0004 | 41.5551 | 1 | 39.8455 | 39.7327 | 1 | 39.0003 | 41.555 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 35.599 | 50.0376 | 1 | 57.0023 | 0 | 1 | 15.9332 | 67.9025
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 25 | 0 | 1 | 16.2351 | 10.3417 | 1 | 20.8453 | 6 | 1 | 20.0065 | 6.5165 | 1 | 20.7267 | 6 | 1 | 20.7805 | 6.0001 | 1 | 20.8453 | 6.0001 | 1 | 17.2845 | 9.3534 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 6.8299 | 19.199 | 1 | 20.8453 | 6.0001 | 1 | 20.8453 | 6.0001 | 1 | 20.8452 | 6.0001 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 24.9999 | 0 | 1 | 24.9996 | 0 | 1 | 24.9999 | 0 | 1 | 24.9997 | 0 | 1 | 24.9996 | 0 | 1 | 18.2659 | 8.429 | 1 | 24.9977 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 25 | 0 | 1 | 16.2351 | 10.3417 | 1 | 20.8453 | 6 | 1 | 20.0065 | 6.5165 | 1 | 20.7267 | 6 | 1 | 20.7805 | 6.0001 | 1 | 20.8453 | 6.0001 | 1 | 17.2845 | 9.3534 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 6.8299 | 19.199 | 1 | 20.8453 | 6.0001 | 1 | 20.8453 | 6.0001 | 1 | 20.8452 | 6.0001 | 1 | 25 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 24.9999 | 0 | 1 | 24.9996 | 0 | 1 | 24.9999 | 0 | 1 | 24.9997 | 0 | 1 | 24.9996 | 0 | 1 | 18.2659 | 8.429 | 1 | 24.9977 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [55 empty] | A las 08:47 h C.H. Cheves se desconecta del AGC a requerimiento del agente |  |  | C.H. Cheves desconectado del AGC a requerimiento del agente | [8 empty] | A las 10:45 h se desconecta C.H. Cahua del AGC por falla externa |  |  | C.H. Cahua del AGC por falla externa |  |  | C.H. Cahua del AGC por falla externa |  |  | C.H. Cahua del AGC por falla externa |  |  | C.H. Cahua del AGC por falla externa |  |  | C.H. Cahua del AGC por falla externa | [17 empty] | C.H. Platanal no brindo RSF por baja hidrologia |  |  | C.H. Platanal no brindo RSF por baja hidrologia | [20 empty] | G4 de Huinco no reguló por cumplimiento de energía para SEDAPAL |  |  | G4 de Huinco no reguló por cumplimiento de energía para SEDAPAL |  |  | G4 de Huinco no reguló por cumplimiento de energía para SEDAPAL |  |  | G4 de Huinco no reguló por cumplimiento de energía para SEDAPAL |  |  | G4 de Huinco no reguló por cumplimiento de energía para SEDAPAL |  |  | G4 de Huinco no reguló por cumplimiento de energía para SEDAPAL

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 20 de Agosto del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
20/08/2025 | 00:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 01:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 01:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 02:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 02:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 03:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 03:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 04:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 04:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 05:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 05:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 06:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 06:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 07:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 07:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 08:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 08:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 09:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 09:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 10:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 10:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 11:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 11:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 12:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 12:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 13:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 13:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 14:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 14:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 15:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 15:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 16:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 16:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 17:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 17:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 18:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 18:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 19:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 19:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 20:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 20:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 21:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 21:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 22:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 22:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 23:00 | 0 | 0
20/08/2025 | 23:30 | 0 | 0
20/08/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 20 de Agosto del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las C.T. Agrolmos; C.H. Pías; C.T. Tablazo; C.T. Tallanca y centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 20 de Agosto del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe