## EVENTOS
lunes, 21 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | SVC | 21/07/2025 18:04:58 | 21/07/2025 19:09:12 | DESCONEXIÓN DEL SVC-4 DE LA S.E. TINTAYA |  | NO | 0

## RESTRIC_OPE
lunes, 21 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 18/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
21/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 21 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 21/07/2025 08:34 | 21/07/2025 17:35 | Proyecto Refuerzos: Conexion de Cuellos, ampliacion de Barra B 220kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5352 | 21/07/2025 00:00 | 21/07/2025 14:47 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5371 en servicio solo por Barra B 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13750 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5372 | 21/07/2025 00:00 | 21/07/2025 14:45 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Pruebas de energizacion de equipos asociados al AUT-5372 | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24299 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 21/07/2025 08:45 | 21/07/2025 09:08 | Proyecto Refuerzos: Prueba de bahia transferida. Verificacion de bloqueos. Actividad sin riesgo de disparo. Se solicita que CL-2293 este sola sobre la Barra B 220kV. Los equipos L-2082, L-2083, L-2292 y AUT-5371 sobre la Barra A 220kV. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 21/07/2025 09:14 | 21/07/2025 10:52 | Proyecto Refuerzos: Prueba de bahia transferida. Verificacion de bloqueos. Actividad sin riesgo de disparo. Se solicita que CL-AUT5371_220 este sola sobre la Barra B 220kV. Los equipos L-2082, L-2083, L-2292 y L-2293 sobre la Barra A 220kV. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5372 | 21/07/2025 14:59 | 21/07/2025 16:10 | Proyecto Refuerzos: Toma de carga del AUT-5372. Cierre del INT-5372, INT-5352 e INT-5322. Monitoreo y Toma de Mediciones. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24298 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | CL-2267 | 21/07/2025 08:56 | 21/07/2025 16:06 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13193 | T
ATN S.A. | PARAGSHA 2 | CL-2267 | 21/07/2025 08:49 | 21/07/2025 15:23 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13202 | T
ATN S.A. | POROMA | CL-2082 | 21/07/2025 11:07 | 21/07/2025 11:22 | Proyecto Refuerzos: Prueba de bahia transferida. Verificacion de bloqueos. Actividad sin riesgo de disparo. Se solicita que CL-2082 este sola sobre la Barra B 220kV. Los equipos L-2293, L-2083, L-2292 y AUT-5371 sobre la Barra A 220kV. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 18285 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | ISHCAYUCRO - RAURAPATA | L-2365 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | PES PROYECTO RAURAPATA Y TOMA GRADUAL DE CARGA, INICIA CON 3.5 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24320 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | RAURAPATA | TP-01 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | PES PROYECTO RAURAPATA Y TOMA GRADUAL DE CARGA, INICIA CON 3.5 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24867 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | SB-3241 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | SECCIONADOR DE BARRA B SB-3241 DEL TRANSFORMADOR T-36 INDISPONIBLE. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 10426 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO DUNAS | LLIPATA (PALPA) | INT-001 | 21/07/2025 08:30 | 21/07/2025 15:39 | actividad con cuadrilla en caliente TCT PARA LAVADO EN PATIO DE LLAVES SET LLIPATA EN EL PERIODO DE 08:00 A 16:00 HORAS. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10475 | T
ELECTRO DUNAS | SANTA MARGARITA | INT-001 | 21/07/2025 08:40 | 21/07/2025 14:38 | LAVADO EN CALIENTE CON CUADRILLA TCT, LAVADI EN CALIENTE EN PATIO DE LLAVES, SIN INTERRUPCION DE SUMINISTROS EN 60KV EN SET SANTA MARGARITA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10452 | T
ELECTROPERU | PRESA TABLACHACA | TABLACHACA | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE LAS ESTRUCTURAS AGUAS DEBAJO DE LA PRESA TEBLACHACA - OPERACION SIN VERTIMIENTO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 278 | T
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCION LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICION DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (INSPECCION Y MEDICION DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 21/07/2025 08:07 | 21/07/2025 15:40 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 21/07/2025 08:07 | 21/07/2025 15:40 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SIST.INTERCONECTADO | RAG DAG Marcona | 21/07/2025 08:00 | 21/07/2025 16:00 | Se requiere deshabilitar el ERAG/EDAG por trabajos de ATS para realizar la carga de la nueva logica y la verificacion del correcto funcionamiento del esquema (luego de poner el servicio y con carga el nuevo AUT-5372) | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 25032 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
ENGIE | QUITARACSA | CENTRAL | 21/07/2025 17:40 | 21/07/2025 23:38 | Pruebas en servicio previo al reingreso de Operacion Comercial de la CH Quitaracsa | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | CHIMBOTE 1 - HUALLANCA | L-1104 | 21/07/2025 08:19 | 21/07/2025 15:01 | CAMBIO DE PERFILES CON GRADO DE CORROSION N°3 EN LAS TORRES T-157, T133, T180; CAMBIO DE MENSULAS TEMPORALES REPARADAS EN LA T-174; CAMBIO DE ALERO INFERIOR CON CORROSION GRADO 3 EN LAS TORRES T137-T143, T157 Y T-166. REQUIERE L-1103 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0116660) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 703 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (CORTE 2). (R0119875) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 21/07/2025 09:00 | 21/07/2025 19:17 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 21/07/2025 09:02 | 22/07/2025 00:00 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION POR ANTIGÜEDAD, ACTUALIZACION DE PLANOS DE PROTECCION, REEMPLAZO DE CABLEADO ANTIGUO, VERIFICACION DE ENCLAVAMIENTOS DEL ESQUEMA ESPECIAL AGR ASOCIADO AL AT-01. CON CORTE CONTINUO. REQUIERE INTERRUPTORES IN-2344 E IN-2346 ABIERTOS. (R0120443) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 21/07/2025 09:29 | 21/07/2025 16:00 | El TSA-83 se encuentra indisponible por el apertura del SE-1639, quedando indisponible el suministro 380 V de los SS.AA. Se requiere el cambio del SE-1639. Se requiere el autotransformador AT01 F/S. (R0120491). | 0 | F | F/S | N | CORR. | 9260 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2140 | 21/07/2025 07:37 | 21/07/2025 17:01 | PRUEBAS REGISTRADOR DE FALLAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18642 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 21/07/2025 07:06 | 21/07/2025 17:50 | Verificacion de temperatura de gases de escape y tuning de combustion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 21/07/2025 11:38 | 21/07/2025 12:27 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAYOR A 250 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE | CL-2070 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Tendido de fibra optica entre los ejes 23 y 21 de la extension de barras desde la caseta de Kallpa hacia la SE San Jose. Se necesita desenergizada la barra B mediante la apertura del IN-2248 y SE-2121 y SE-2123. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24783 | T
MARCOBRE S.A.C. | POROMA | CL-2083 | 21/07/2025 11:56 | 21/07/2025 12:15 | Proyecto Refuerzos: Prueba de bahia transferida. Verificacion de bloqueos. Actividad sin riesgo de disparo. Se solicita que CL-2083 este sola sobre la Barra B 220kV. Los equipos L-2082, L-2293, L-2292 y AUT-5371 sobre la Barra A 220kV. | 0 | F | E/S | N | P.ENERG | 19965 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Inspeccion de lineas de gas de camaras de combustion | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | TXF-001 | 21/07/2025 09:12 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR TXF001 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14957 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 | 44.2 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 (PIQUE VACIO) | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 21/07/2025 03:54 | 21/07/2025 08:36 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G1 | 35 | P | F/S | N | CORR. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 21/07/2025 09:21 | 21/07/2025 09:30 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G3 | 16 | P | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 21/07/2025 09:36 | 21/07/2025 10:17 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G4 | 16 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 21/07/2025 10:23 | 21/07/2025 10:33 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G2 | 16 | P | F/S | N | CORR. | 18 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 21/07/2025 08:10 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 21/07/2025 08:12 | 21/07/2025 17:16 | MANTENIMIENTO DE 42500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-R5 | 21/07/2025 13:26 | 21/07/2025 15:56 | Revision de circuito de disparo de interruptor y alarmas de SF6. | 0 | F | F/S | N | CORR. | 394 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DESDE EL 15.07.2025 DEBIDO A DISPARO DEL INTERRUPTOR POR ACTUACION DE SU PROTECCION DE DESBALANCE DE FASES. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | CL-2218 | 21/07/2025 09:03 | 21/07/2025 15:45 | INSPECIONAR FUGA DE GAS SF6 EN LA FASE R . (R0120783) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 473 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-R7 | 21/07/2025 08:48 | 22/07/2025 00:00 | POA: MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS, INTEGRACION DE DATOS A LA SAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO RELE DE PROTECCION PARA EL REACTOR R7, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111903) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10968 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | CL-SVC | 21/07/2025 19:09 | 22/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADAGA DE 0-15MVAR (MODO CAPACITIVO) DEBIDO A FUGA DE REFRIGERANTE. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 11071 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | SSEE | 21/07/2025 09:26 | 21/07/2025 16:00 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 220KV. REQUIERE ACOPLE 220KV EN SERVICIO. TRASLADAR CL-2243, CL-TV1, CL-2245 Y CL-2247 DESDE LA BARRA A HACIA LA BARRA B . TRASLADAR CL-2242, CL-2244 Y CL-2246 DESDE LA BARRA B HACIA LA BARRA A . FINALMENTE NORMALIZAR CONFIGURACION DE LA SUBESTACION. (R0115295) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 662 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G1 | 21/07/2025 00:37 | 21/07/2025 17:40 | PRUEBAS DE EFICIENCIA Y FUNCIONALIDAD DE LOS GRUPOS GENERADORES G1 Y G2 DE LA CH. SAN GABAN II | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 190 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - ELECTROSUR | L-1391 | 21/07/2025 08:00 | 22/07/2025 00:00 | LAVADO EN CALIENTE EN LINEA L-1391 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14010 | T
STATKRAFT S.A | ANDAYCHAGUA ELC - ANDAYCHAGUA | L-6527F | 21/07/2025 07:09 | 21/07/2025 08:25 | REPARACION DE PUNTO CALIENTE EN LA ESTRUCTURA E08 L6527 | 2 | P | F/S | S | CORR. | 11708 | T
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | REHABILITACION Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE POR FALLA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspeccion Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119626) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | BARRA_A_500 kV | 21/07/2025 11:27 | 21/07/2025 16:10 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN CELDA DE IN-5194. (R0120922) | 0 | F | F/S | N | OTROS | 22603 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5194 | 21/07/2025 11:27 | 21/07/2025 16:10 | INSPECCION Y RECARGA DE GAS SF6 EN CELDA. REQUIERE BARRA A DE 500 KV FUERA DE SERVICIO. (R0120922) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 22647 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2708 | 21/07/2025 07:30 | 21/07/2025 12:00 | CARGA DE FIRMWARE DE V07.50 A V07.63 EN FORMA SECUENCIAL DE LOS RELES 87L PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. PARA MITIGAR EL RIESGO SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO DE CADA RELE AL MOMENTO DE LA CARGA. (R0120515) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 18628 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2709 | 21/07/2025 13:00 | 21/07/2025 17:00 | CARGA DE FIRMWARE DE V07.50 A V07.63 EN FORMA SECUENCIAL DE LOS RELES 87L PL1 Y PL2, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO. PARA MITIGAR EL RIESGO SE ABRIRAN LOS LINKS DE DISPARO DE CADA RELE AL MOMENTO DE LA CARGA. (R0120514) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 18629 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CAMBIO DE BARRAS INDISPONIBLE DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR DE BARRA A DE LA CELDA CL-2102 DE PROPIEDAD DE ENGIE. PARA DESCONECTAR LA BARRA B SE REQUIERE LA DESCONEXION DE LA LINEA L-2102. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 21/07/2025 06:00 | 21/07/2025 18:00 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
lunes, 21 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 21 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
21/07/2025 | 00:30 | 118.6 | 646 | 215.9 |  |  | 84.5 | 73.5 |  |  | 107.7 | 107.4 | 107.5 | 209.3 | 218.2 | 112.3 | 308.7 | 4.3 |  |  |  |  | 113.3 | 7.7 | 4.6 |  | 7 | 14.2 | 83.7 |  |  |  |  | 50.9 | 109.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31 | 75.3 | 21.2 | 18.6 | 14.3 | 56.8 | 183.5 | 183.8 | 184.2 | 81 | 7.5 | 4.4 | 30.6 | 38.4 | 2 | 16 | 71.8 |  |  | 22.1 |  |  | 47 |  |  |  | 61.7 | 177.7 | 174.8 | 207.5 | 274.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 241 | 113.6 | 63.3 | 74.1 | 29.8 |  |  |  | 146.9 | 149.2 | 150.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 13.3 | 0 | 7.7 |  | 10 | 5.4 | 0.3 | 3.3 | 1.9 | 19.8 | 6.9 | 3.9 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 8.1 | 27.6 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 16.5 | 1.4 | 0.3 | 5.3 | 3.5 | 4 | 5.1 | 15.9 | 20.1 | 17.4 | 0 | 17.6 | 33.3 | 2.4 | 0.7 | 8 | 0 | 8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0 | 0 | 10 | 18.8 | 9.2 | 37.5 | 25.5 | 14 | 18.3 | 8.3 |  |  | 6180.4 | 20.4 | 0 | 6.17 | 7.2 | 27.2132 | 18.9255 | 8.4 | 16.1 | 104.4088
21/07/2025 | 01:00 | 31 | 643 | 214.2 |  |  | 11 | 74 |  |  | 158.3 | 156.8 | 158.4 | 244.6 | 215.5 | 111.4 | 305.8 | 4.2 |  |  |  |  | 110.4 | 7.3 | 5.4 |  | 6.8 | 14.2 | 83.2 |  |  |  |  | 50 | 102.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 31.4 | 74.7 | 22.2 | 18.6 | 14.3 | 56.3 | 182 | 182.8 | 184.1 | 81 | 7.2 | 4.4 | 18.9 | 33.3 | 2 | 15.4 | 33.7 |  |  | 21 |  |  | 47.1 |  |  |  | 61.5 | 178.2 | 175.8 | 208.7 | 274 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 114.4 | 105.6 | 63.1 | 75.1 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 149.4 | 149.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 0 | 13.3 | 0 | 7.8 |  | 10 | 4.1 | 0.3 | 3.3 | 2 | 19.4 | 7 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 8.7 | 24.3 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.3 | 7.2 | 1.4 | 0.3 | 5.3 | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 15.7 | 18.7 | 17.1 | 0 | 12.7 | 27.7 | 1.6 | 0.2 | 7.8 | 0 | 8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.6 | 11.1 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.6 | 37.3 | 25.4 | 13.7 | 18.3 | 9.2 |  |  | 5988.1 | 20.4 | 0 | 6.17 | 7.2 | 27.2101 | 18.9255 | 8.9 | 16.2 | 105.0056
21/07/2025 | 01:30 | 29 | 637.4 | 212.6 |  |  | 10.8 | 73.7 |  |  | 156.2 | 156.6 | 156 | 250.9 | 216.3 | 111.4 | 306.3 | 4.3 |  |  |  |  | 108.9 | 7 | 5.3 |  | 6.9 | 13.7 | 49.5 |  |  |  |  | 49.4 | 95.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.9 | 55.3 | 20.9 | 18.6 | 14.3 | 59 | 181.2 | 181 | 183.5 | 79.7 | 7.3 | 4.4 | 29.3 | 31.7 | 2 | 15.7 | 22.6 |  |  | 20.3 |  |  | 46.7 |  |  |  | 61.2 | 177.3 | 174.9 | 207.6 | 273.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 90.8 | 99.2 | 62.5 | 74.8 | 29.6 |  |  |  | 146.5 | 148.9 | 150.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 26.8 | 0 | 13.3 | 0 | 7.9 |  | 10 | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 19.2 | 7 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 8 | 20.2 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 7.7 | 1.4 | 0.3 | 5.3 | 3.5 | 3.7 | 5 | 15.7 | 20.8 | 13.2 | 0 | 16.6 | 35.2 | 1.6 | 0.6 | 7.8 | 0 | 8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.4 | 37.6 | 25.5 | 13.8 | 18.3 | 7.7 |  |  | 5847.9 | 21 | 0 | 6.17 | 7.2 | 27.2151 | 18.9252 | 9.5 | 16.1 | 106.1104
21/07/2025 | 02:00 | 26.3 | 638 | 213.2 |  |  | 10.6 | 74.8 |  |  | 188.7 | 192 | 191 | 280.4 | 217.1 | 111.3 | 304.7 | 4.2 |  |  |  |  | 115.3 | 7.4 | 5.3 |  | 6.9 | 12.2 | 49.4 |  |  |  |  | 49.6 | 36.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33 | 46.7 | 21.9 | 18.4 | 14.2 | 58.3 | 179.9 | 180.2 | 182.8 | 80.3 | 7.3 | 4.5 | 17.2 | 25.4 | 2 | 0 | 19.5 |  |  | 42 |  |  | 47.4 |  |  |  | 60.9 | 177.5 | 175.5 | 207 | 273.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 58.9 | 82.9 | 61.4 | 74.7 | 29.6 |  |  |  | 146.9 | 148.8 | 150.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 0 | 14.1 | 0 | 7.9 |  | 9.9 | 1 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 19.3 | 7 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 5.7 | 12.8 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 8.2 | 1.4 | 0.3 | 5.5 | 3.5 | 3.7 | 5 | 15.7 | 15.6 | 8.9 | 0 | 21.6 | 45.8 | 1.3 | 0.2 | 7.8 | 0.1 | 8.1 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.2 | 6.7 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 8.9 | 36.8 | 25.5 | 14 | 18.3 | 8.3 |  |  | 5864.1 | 21.3 | 0 | 6.17 | 7.2 | 27.2009 | 18.9251 | 9.8 | 16 | 106.596
21/07/2025 | 02:30 | 21 | 627.3 | 209.7 |  |  | 0 | 75.4 |  |  | 187.7 | 190.3 | 190.4 | 278.9 | 217.3 | 111.6 | 289.8 | 4 |  |  |  |  | 112.1 | 6.9 | 5 |  | 6.9 | 12.2 | 47.6 |  |  |  |  | 47.5 | 21.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32.8 | 43.2 | 23 | 18.4 | 14.2 | 55.5 | 177.3 | 177.5 | 181.4 | 78.4 | 7.2 | 4.6 | 17.6 | 25.2 | 2 | 0 | 17.8 |  |  | 39.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 59.8 | 177.3 | 175.7 | 206.7 | 273.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 49.9 | 80 | 59.8 | 73.2 | 29.8 |  |  |  | 146.7 | 148.8 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 28.5 | 0 | 13.7 | 0 | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2 | 19 | 7.2 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 8.8 | 14.2 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 11.5 | 1.3 | 0.3 | 5.9 | 3.5 | 3.4 | 4.7 | 15.5 | 12.7 | 6.7 | 0 | 17.6 | 40 | 1.9 | 0.1 | 7.8 | 2.1 | 8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.5 | 9.6 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 9.4 | 37.1 | 25.3 | 13.6 | 18.3 | 7.5 |  |  | 5737.9 | 21.2 | 0 | 6.17 | 7.2 | 27.2279 | 18.925 | 9.8 | 15.9 | 106.4229
21/07/2025 | 03:00 | 29.9 | 640.3 | 213.8 |  |  | 0 | 78.3 |  |  | 176.8 | 176.7 | 176.5 | 267.3 | 214.9 | 111.5 | 347.3 | 4.3 |  |  |  |  | 113.7 | 7.8 | 5.3 |  | 6.9 | 12.2 | 49.7 |  |  |  |  | 50.3 | 22.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.4 | 44.6 | 23.3 | 18.5 | 14.2 | 57.6 | 182.2 | 182.3 | 182.7 | 84.7 | 7.4 | 4.6 | 17.9 | 31.9 | 2 | 0 | 21.3 |  |  | 42.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 66.1 | 177.2 | 174.7 | 206 | 273.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 61.3 | 83.9 | 62 | 74.5 | 30.6 |  |  |  | 146 | 148.7 | 149.4 | [5 empty] | 2.6 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 12.3 | 0 | 7.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2 | 19.6 | 7.4 | 7.5 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 9.3 | 23.1 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 11.5 | 1.3 | 0.3 | 6 | 3.6 | 3.8 | 5.1 | 16 | 14.6 | 6.9 | 0 | 18.2 | 33.3 | 1.9 | 0.8 | 7.8 | 2.1 | 8.4 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.7 | 9 | 0 | 0 | 10 | 18.8 | 9.2 | 37 | 25.7 | 13.5 | 18.3 | 6.6 |  |  | 5859.6 | 21.4 | 0 | 6.17 | 7.2 | 27.1687 | 18.9248 | 9.8 | 16.2 | 106.8635
21/07/2025 | 03:30 | 27.9 | 637.5 | 212.4 |  |  | 0 | 78 |  |  | 177.7 | 177.8 | 177.6 | 267.3 | 217.2 | 111.8 | 344.3 | 4.3 |  |  |  |  | 115 | 7.9 | 5.1 |  | 6.9 | 12.1 | 49.3 |  |  |  |  | 49.9 | 23.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.6 | 46.7 | 22.8 | 18.4 | 14.1 | 59.8 | 180.4 | 180.9 | 182.5 | 84.2 | 7.3 | 4.6 | 18.6 | 39.4 | 2 | 0 | 19.6 |  |  | 42.4 |  |  | 47.4 |  |  |  | 65.9 | 177.7 | 175.3 | 207.9 | 274.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 59.8 | 82.1 | 61.8 | 67.1 | 30.5 |  |  |  | 146.8 | 148.7 | 150 | [5 empty] | 10.3 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 10.7 | 0 | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 1.9 | 19.4 | 7.4 | 7.5 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 11.1 | 22.9 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 1.2 | 11.3 | 1.3 | 0.3 | 6 | 3.5 | 3.7 | 5.5 | 15.7 | 17.6 | 9.1 | 0 | 12.4 | 31.8 | 0.4 | 0.5 | 7.7 | 2.1 | 8.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.4 | 13.2 | 0 | 0 | 10 | 18.8 | 9.5 | 37 | 25.4 | 14 | 18.3 | 8.7 |  |  | 5868.6 | 21.6 | 0 | 6.17 | 7.2 | 27.2085 | 18.9247 | 9.8 | 16 | 106.9032
21/07/2025 | 04:00 | 34 | 645.5 | 215.7 |  |  | 0 | 78.2 |  |  | 151.2 | 150.7 | 150.3 | 246.1 | 217 | 111.7 | 346.5 | 4.3 |  |  |  |  | 111.2 | 8.6 | 5.2 |  | 6.8 | 12.1 | 50.6 |  |  |  |  | 51.7 | 44.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34.8 | 33.1 | 25.4 | 18.6 | 14.1 | 59.5 | 184.7 | 185.2 | 183.3 | 85.5 | 7.5 | 4.6 | 21.9 | 38.5 | 2 | 0 | 22.8 |  |  | 44.1 |  |  | 47.4 |  |  |  | 66.6 | 177.6 | 175 | 207.4 | 274.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 73.6 | 87.4 | 62.7 | 46.2 | 29.2 |  |  |  | 146.5 | 148.8 | 150.1 | [5 empty] | 10.9 | 0 | 0 | 31.9 | 0 | 10.4 | 0 | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 1.9 | 19.9 | 7.4 | 7.5 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 8 | 27.9 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 11.4 | 1.3 | 0.3 | 5.9 | 3.5 | 4 | 5.7 | 16 | 18.2 | 7.9 | 0 | 9.5 | 26.3 | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 2.1 | 8.3 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.4 | 32.1 | 0 | 0 | 10 | 18.8 | 9.3 | 36.8 | 25.2 | 13.6 | 18.3 | 8.2 |  |  | 5826.6 | 22 | 0 | 6.17 | 7.2 | 27.2305 | 18.9248 | 9.8 | 15.9 | 107.2254
21/07/2025 | 04:30 | 26.8 | 643.9 | 215.9 |  |  | 0 | 77.7 |  |  | 150.2 | 150 | 151.9 | 247 | 217.4 | 111.5 | 353.4 | 4.3 |  |  |  |  | 113.8 | 8.4 | 5.3 |  | 6.9 | 11.8 | 50.1 |  |  |  |  | 60.6 | 50.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35 | 0 | 24 | 18.6 | 14.1 | 60.7 | 182.1 | 182.6 | 184 | 83.7 | 7.3 | 4.6 | 27.5 | 36 | 2 | 0 | 24.8 |  |  | 43.2 |  |  | 47.3 |  |  |  | 66.1 | 177 | 175.6 | 207.9 | 273.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 80.9 | 90.2 | 66.2 | 46.9 | 29 |  |  |  | 146.8 | 148.7 | 150.3 | [5 empty] | 50.4 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 10.6 | 0 | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 1.9 | 19.7 | 7.4 | 7.5 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 9.5 | 25.3 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 11.7 | 1.2 | 0.3 | 5.9 | 3.5 | 4.1 | 5.7 | 16 | 20 | 8.6 | 0 | 15.5 | 25 | 1.6 | 1.8 | 7.5 | 2.1 | 7.9 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 29.3 | 29.2 | 0 | 0 | 10 | 18.8 | 9.3 | 37 | 25.9 | 14.4 | 18.3 | 8.3 |  |  | 5873.1 | 21.7 | 0 | 6.17 | 7.2 | 27.1086 | 18.9247 | 9.9 | 16 | 107.0033
21/07/2025 | 05:00 | 27.4 | 644.2 | 215.2 |  |  | 0 | 79.1 |  |  | 166.7 | 167.1 | 166.8 | 260.9 | 215.7 | 112.3 | 348.5 | 4.3 |  |  |  |  | 113.6 | 7.1 | 5.2 |  | 6.9 | 11.2 | 50.2 |  |  |  |  | 60.5 | 73.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 35.3 | 0 | 25.1 | 18.6 | 14.2 | 57.5 | 181.9 | 182.7 | 184 | 83.9 | 7.3 | 4.9 | 17.9 | 28.4 | 2 | 0 | 24.2 |  |  | 43.3 |  |  | 47.4 |  |  |  | 66.2 | 178.4 | 175.1 | 208.3 | 274.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 78.2 | 88.4 | 66.3 | 47 | 30 |  |  |  | 147.1 | 149.6 | 150.9 | [5 empty] | 50.4 | 0 | 0 | 22.3 | 0 | 10.6 | 0 | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | 19.6 | 7.4 | 7.5 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 6.6 | 21.2 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 5.9 | 3.4 | 3.9 | 5.6 | 15.9 | 19.3 | 8.2 | 0 | 20.4 | 31.1 | 2.4 | 1.9 | 7.5 | 2.1 | 7.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.6 | 18.3 | 0 | 0 | 10 | 18.8 | 9.6 | 36.6 | 26 | 14.5 | 18.3 | 6.6 |  |  | 5900.9 | 21.6 | 0 | 6.17 | 7.2 | 27.1153 | 18.9247 | 10 | 16.3 | 107.31
21/07/2025 | 05:30 | 26.9 | 639.6 | 213.4 |  |  | 0 | 79.7 |  |  | 188.6 | 207.5 | 208.4 | 293.6 | 217.6 | 112 | 348.3 | 4.3 |  |  |  |  | 114.3 | 7.1 | 5.6 |  | 6.9 | 11.7 | 50.1 |  |  |  |  | 54.6 | 101.8 |  |  |  | 6.5 | 0 | 36 | 0 | 23.6 | 18.6 | 14.1 | 58.2 | 180.8 | 181.3 | 183.4 | 83.8 | 7.3 | 4.7 | 17.6 | 32.6 | 2 | 0 | 27.7 |  |  | 42.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 66 | 178 | 175.4 | 210 | 274.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 99.8 | 95.5 | 65.4 | 46.9 | 29.7 |  |  |  | 146.4 | 148.6 | 149.9 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 0 | 23.7 | 0 | 9.9 | 0 | 7.9 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 1.8 | 19.4 | 7.4 | 7.5 | 3.3 | 18.4 | 0 | 0 | 6 | 25.9 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 5.9 | 3.4 | 3.8 | 5.5 | 15.9 | 13.9 | 10.4 | 0 | 17.1 | 32.4 | 2.2 | 1.8 | 7.5 | 2.1 | 7.8 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 18.3 | 14.6 | 0 | 0 | 9.9 | 18.7 | 9.5 | 37.1 | 25.9 | 14.5 | 18.3 | 7.2 |  |  | 6083.7 | 21.6 | 0 | 6.17 | 7.2 | 27.1544 | 18.9241 | 9.9 | 16.1 | 107.0485
21/07/2025 | 06:00 | 58.3 | 640.5 | 213.8 |  |  | 0 | 80.9 |  |  | 187.5 | 206.3 | 208.3 | 292.6 | 218.3 | 111.8 | 367 | 4.3 |  |  |  |  | 112 | 7.5 | 5.3 |  | 6.9 | 12.2 | 38.8 |  |  |  |  | 50.2 | 83.9 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 36 | 0 | 24.2 | 18.5 | 14.1 | 58.5 | 182.2 | 182.5 | 182.8 | 83.8 | 7.4 | 5 | 18.1 | 26.9 | 2 | 0 | 21.7 |  |  | 43 |  |  | 47.7 |  |  |  | 66.1 | 177.5 | 175 | 209.4 | 273.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 68 | 95.7 | 64.1 | 46.9 | 29.9 |  |  |  | 146.3 | 148.7 | 149.9 | [5 empty] | 50.5 | 0 | 0 | 19.4 | 0 | 11.2 | 0 | 8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 2.2 | 19.5 | 7.5 | 4 | 3.3 | 18.4 | 0.1 | 0 | 5.8 | 20.8 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.4 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 6 | 3.3 | 3.8 | 5.5 | 15.8 | 11.6 | 12.6 | 0 | 12.6 | 26.9 | 1.2 | 0.6 | 7.5 | 2.1 | 7.9 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.3 | 21.8 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.1 | 36.6 | 25.9 | 14.1 | 18.3 | 7.2 |  |  | 6194.1 | 21.7 | 0 | 6.16 | 7.2 | 27.2018 | 18.924 | 9.8 | 16.1 | 107.0858
21/07/2025 | 06:30 | 97.8 | 648.4 | 217.1 |  |  | 11.8 | 79.7 |  |  | 188.4 | 206.3 | 204.9 | 289.3 | 216.3 | 111.9 | 373.2 | 4.3 |  |  |  |  | 118.4 | 7.6 | 5.5 |  | 6.8 | 12.1 | 41 |  |  |  |  | 50.8 | 91 |  |  |  | 6.5 | 214.7 | 35.5 | 0 | 23.9 | 18.6 | 14 | 59.1 | 183.5 | 184.3 | 184.5 | 84 | 7.2 | 5 | 33.1 | 39 | 2 | 0 | 55.8 |  |  | 43.7 |  |  | 47.3 |  |  |  | 66.2 | 177.8 | 175.4 | 208.2 | 274.1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 100.7 | 108.3 | 58.8 | 46.9 | 30.2 |  |  |  | 147.2 | 149.5 | 151 | [5 empty] | 50.4 | 0 | 0 | 22.7 | 0.2 | 12.1 | 0 | 8 |  | 6.2 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 19.8 | 7.7 | 4 | 3.3 | 18.4 | 2.7 | 2.9 | 5.4 | 21 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 5.8 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 15.9 | 12.1 | 14.2 | 0.3 | 7.3 | 22 | 0.4 | 0.1 | 7.5 | 2.1 | 8.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 8.5 | 4.7 | 0 | 2.4 | 0.6 | 26.1 | 19.5 | 1.9 | 0 | 10 | 18.8 | 9.3 | 37.2 | 26.5 | 13.5 | 18.3 | 6 |  |  | 6462.3 | 21.8 | 0 | 6.168 | 7.2 | 27.238 | 18.9235 | 10 | 16.2 | 107.5295
21/07/2025 | 07:00 | 36.6 | 638.7 | 212.9 |  |  | 10.1 | 79.6 |  |  | 188.6 | 206.3 | 210.2 | 292.2 | 217.5 | 112 | 367.6 | 4.2 |  |  |  |  | 112.8 | 7 | 4.8 |  | 6.9 | 11.3 | 39.5 |  |  |  |  | 49.5 | 65.5 |  |  |  | 6.5 | 145.7 | 35 | 46.5 | 24.3 | 18.6 | 14.1 | 57.4 | 181.1 | 181.3 | 183.3 | 83.8 | 7.3 | 5 | 18.7 | 30.5 | 2 | 0 | 39.3 |  |  | 42.2 |  |  | 47.3 |  |  |  | 66 | 177.7 | 175.8 | 208.9 | 274.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 58.2 | 93.6 | 58.8 | 46.8 | 29.7 |  |  |  | 146.8 | 149 | 149.4 | [5 empty] | 77.8 | 30.9 | 0 | 27.8 | 12.2 | 13.6 | 0 | 8 |  | 9.9 | 0.2 | 0.3 | 3 | 2.1 | 19.3 | 8.2 | 4 | 3.2 | 18.4 | 9.1 | 10.2 | 8.2 | 24.5 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 2.4 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 5.4 | 3.3 | 3.7 | 5.4 | 15.8 | 14.1 | 15.7 | 5.7 | 6.4 | 19.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 2.1 | 9.5 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 9.4 | 23 | 1.1 | 31 | 0.6 | 20.3 | 19.3 | 24.7 | 0.8 | 10 | 18.7 | 9.5 | 37.2 | 26.2 | 14.5 | 18.3 | 6.8 |  |  | 6397.7 | 21.2 | 0 | 6.172 | 7.2 | 27.2533 | 18.9228 | 9.9 | 16.1 | 106.7481
21/07/2025 | 07:30 | 43.5 | 644.8 | 214.9 |  |  | 11 | 80.3 |  |  | 187.6 | 206.1 | 209.3 | 292.7 | 217.1 | 111.3 | 371.8 | 4.3 |  |  |  |  | 115.1 | 7.8 | 5.4 |  | 6.9 | 11.4 | 40.2 |  |  |  |  | 48.9 | 68.6 |  |  |  | 6.5 | 147.9 | 35 | 71.1 | 24.4 | 18.6 | 14.1 | 58.8 | 141.4 | 141.4 | 166.7 | 85.2 | 7.3 | 5.2 | 4.9 | 38.1 | 2 | 0 | 60.9 |  |  | 43.9 |  |  | 47.3 |  |  |  | 66.6 | 177.1 | 174.5 | 208.6 | 273.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 102 | 108.1 | 59.5 | 48 | 30.3 |  |  |  | 102.4 | 101.8 | 122.7 | [5 empty] | 135.7 | 63.9 | 0 | 24.4 | 29.9 | 14.8 | 0 | 8 |  | 9.9 | 1.2 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 19.7 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.4 | 12.2 | 14.6 | 6.5 | 20.6 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 2.4 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 4.8 | 3.2 | 4 | 5.6 | 15.8 | 12.6 | 13.6 | 15.6 | 7.7 | 20.9 | 1.1 | 0.8 | 7.4 | 2.1 | 9.3 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 11.8 | 144.5 | 3 | 76.2 | 0.6 | 17.1 | 14.9 | 60.8 | 2.2 | 10 | 18.7 | 11 | 37.2 | 26.3 | 14.4 | 18 | 7.1 |  |  | 6636.3 | 21.3 | 0 | 6.172 | 7.2 | 27.2553 | 18.9226 | 9.8 | 16.1 | 106.7499
21/07/2025 | 08:00 | 42.6 | 647.8 | 215.9 |  |  | 10.8 | 80.5 |  |  | 188.6 | 206.4 | 210.1 | 293.1 | 217.6 | 111.5 | 371.7 | 4.3 |  |  |  |  | 116.6 | 7.9 | 5.3 |  | 6.9 | 12.4 | 40.7 |  |  |  |  | 43.2 | 50.6 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 35 | 74 | 23.6 | 18.6 | 14.1 | 60.9 | 123.5 | 124.5 | 153.6 | 85.2 | 7.4 | 5.2 | 27.5 | 37.4 | 2 | 0 | 61.1 |  |  | 44.2 |  |  | 47.4 |  |  |  | 66.7 | 176 | 173.4 | 207.8 | 273.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 90.5 | 102.7 | 59.7 | 48 | 28.4 |  |  |  | 103.5 | 102.7 | 122.7 | [5 empty] | 136 | 73.6 | 0.1 | 23.3 | 60.2 | 15.2 | 0.1 | 8 |  | 9.8 | 1 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 19.7 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.4 | 12.7 | 15.4 | 5.5 | 18.6 | 3.9 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 3.3 | 2.4 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 4.8 | 3 | 4 | 5.7 | 15.8 | 10.4 | 9.6 | 25 | 10.7 | 26.6 | 0.6 | 0.5 | 7.2 | 2.1 | 9.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 10.2 | 180 | 4.9 | 115.1 | 0.6 | 12.7 | 11.8 | 83.4 | 3.7 | 10 | 18.7 | 10.1 | 37.4 | 26.3 | 14.5 | 17.6 | 7 |  |  | 6722.1 | 21.3 | 0 | 6.172 | 7.2 | 27.2154 | 18.9221 | 9.8 | 15.9 | 106.5094
21/07/2025 | 08:30 | 43 | 644.5 | 214.8 |  |  | 11.1 | 79.3 |  |  | 187.1 | 205.5 | 209 | 288 | 216.2 | 111.4 | 369.5 | 4.3 |  |  |  |  | 115.5 | 7.9 | 5.2 |  | 6.9 | 12.5 | 75.6 |  |  |  |  | 40.7 | 97.2 |  |  |  | 6.5 | 147.5 | 35.7 | 0 | 25.2 | 18.6 | 14.1 | 57.7 | 137.7 | 137.5 | 154.4 | 83.7 | 7.4 | 5.2 | 34.2 | 33.2 | 2 | 0 | 78.2 |  |  | 43.6 |  |  | 46.2 |  |  |  | 66.8 | 176.2 | 174.1 | 208 | 273.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 132.2 | 108.8 | 61.7 | 47.9 | 27.4 |  |  |  | 101.4 | 101.2 | 121.4 | [5 empty] | 137.2 | 76.1 | 0.6 | 22 | 62.7 | 14.3 | 0.2 | 8 |  | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 3 | 2 | 19.5 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.4 | 13.1 | 15.8 | 6.6 | 17.2 | 3.9 | 0.9 | 1.1 | 2.7 | 6.5 | 2.4 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 4.8 | 2.9 | 4 | 5.7 | 15.8 | 4.3 | 8.8 | 29.5 | 17.6 | 28.8 | 2.2 | 1 | 7.2 | 2.1 | 9.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 11.2 | 204.3 | 9.3 | 121.4 | 0.6 | 12.2 | 12.3 | 87.3 | 8.5 | 10 | 18.8 | 10.4 | 37.2 | 26.4 | 13.5 | 18.3 | 7 |  |  | 6856.5 | 21.2 | 0 | 6.168 | 7.2 | 27.1495 | 18.9224 | 9.6 | 16 | 106.24
21/07/2025 | 09:00 | 37.3 | 645.9 | 215.5 |  |  | 11.1 | 79.3 |  |  | 187 | 208.2 | 211.3 | 289.7 | 216.5 | 111.4 | 373 | 4.3 |  |  |  |  | 114.8 | 7.2 | 5.2 |  | 6.8 | 12.1 | 76 |  |  |  |  | 41.2 | 90.5 |  |  |  | 6.5 | 146.8 | 34.1 | 0 | 22 | 18.6 | 14.1 | 58.4 | 181.7 | 182.6 | 184.4 | 83.7 | 7.4 | 5.2 | 34.4 | 32.6 | 2 | 0 | 76.7 |  |  | 43.1 |  |  | 46.2 |  |  |  | 66 | 178 | 175.5 | 209.7 | 274.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 145.5 | 123.2 | 61.2 | 77.9 | 27 |  |  |  | 102.5 | 102.4 | 122.8 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 0.8 | 27.9 | 64 | 16.9 | 0.2 | 8 |  | 9.9 | 1 | 0.3 | 3.2 | 2 | 19.4 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18.2 | 13.1 | 15.8 | 7.1 | 15.5 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 13.3 | 2.4 | 11.9 | 1.2 | 0.3 | 4.8 | 2.8 | 4 | 5.6 | 15.8 | 3.1 | 9.3 | 29.7 | 18.8 | 29.6 | 2.5 | 2.2 | 7.2 | 2.1 | 9.3 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 13 | 208.6 | 10.7 | 122.1 | 0.6 | 10.7 | 12.1 | 88.4 | 8.1 | 10 | 18.7 | 10.7 | 37.2 | 26.1 | 14.2 | 18.3 | 5.8 |  |  | 7060.2 | 21.1 | 0 | 6.172 | 7.2 | 27.0367 | 18.923 | 9.7 | 15.9 | 106.0317
21/07/2025 | 09:30 | 35.2 | 639.5 | 213.2 |  |  | 10.9 | 78.7 |  |  | 187.4 | 206.8 | 209.4 | 288.7 | 216.5 | 111.5 | 366.1 | 4.2 |  |  |  |  | 116.3 | 6.8 | 5.1 |  | 6.8 | 12.3 | 75.2 |  |  |  |  | 38.4 | 101.8 |  |  |  | 6.5 | 145.9 | 35.9 | 0 | 22.9 | 18.6 | 14.1 | 59.2 | 180.8 | 181.2 | 183.3 | 83.3 | 7.4 | 5.2 | 22.3 | 28 | 2 | 0 | 43.6 |  |  | 42.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 65.9 | 177.6 | 176.1 | 209.9 | 273.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 146.5 | 96.1 | 65.6 | 65.7 | 26.5 |  |  |  | 135.5 | 135.5 | 135.9 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 0.9 | 30.4 | 64.3 | 18.1 | 0.3 | 8.1 |  | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 3.2 | 2 | 19.3 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18 | 13 | 15.7 | 7.2 | 15.7 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 16.4 | 2.4 | 11.6 | 1.2 | 0.3 | 4.8 | 2.7 | 3.5 | 5.5 | 15.7 | 4.4 | 10.2 | 30 | 22.9 | 30.2 | 3.8 | 2.4 | 7.2 | 2.1 | 9.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 15 | 212.8 | 12.8 | 122.2 | 0.6 | 5.4 | 13.6 | 88.9 | 13 | 10 | 18.7 | 10.5 | 37.3 | 26.5 | 13.5 | 18.8 | 7.7 |  |  | 7066.2 | 20.9 | 0 | 6.168 | 7.2 | 26.8212 | 18.9233 | 9.5 | 15.9 | 105.4125
21/07/2025 | 10:00 | 36.2 | 641.2 | 213.2 |  |  | 10.9 | 78.8 |  |  | 187.4 | 206.2 | 210.3 | 289.7 | 216.1 | 111.4 | 369.4 | 4.3 |  |  |  |  | 115.5 | 6.8 | 5.1 |  | 6.9 | 12.3 | 75.3 |  |  |  |  | 33.2 | 104.8 |  |  |  | 6.5 | 145.8 | 32.9 | 29.4 | 22.9 | 18.6 | 14.1 | 56.6 | 180.4 | 180.7 | 184 | 83.8 | 7.4 | 5.2 | 34.2 | 33.8 | 2 | 0 | 75.6 |  |  | 61.1 |  |  | 45.7 |  |  |  | 65.9 | 177.2 | 174.5 | 208.6 | 273.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 178.8 | 108.7 | 65.7 | 65.7 | 26.3 |  |  |  | 145.4 | 147.8 | 150 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 1 | 35.3 | 64.2 | 17.1 | 0.3 | 8 |  | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 19.2 | 8.3 | 4 | 3.3 | 18 | 13 | 16.1 | 8.5 | 19.3 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 16.2 | 2.4 | 13.4 | 1.1 | 0.3 | 5.1 | 2.7 | 3.6 | 5.5 | 15.9 | 4.6 | 11.8 | 29.9 | 30.7 | 36.7 | 4.5 | 3.6 | 7.2 | 2.1 | 9.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 15.3 | 205 | 14 | 122 | 0.6 | 0.8 | 7.6 | 89 | 14.2 | 10 | 18.8 | 10.1 | 37.2 | 26.3 | 0 | 15.1 | 7.6 |  |  | 7235 | 20.6 | 0 | 6.168 | 7.2 | 26.7459 | 18.9242 | 9.2 | 16.1 | 104.9381
21/07/2025 | 10:30 | 38.5 | 644 | 214.4 |  |  | 11.1 | 78.7 |  |  | 187.4 | 206.6 | 209.9 | 290.3 | 215.5 | 111.5 | 371.5 | 4.3 |  |  |  |  | 114.3 | 7 | 5.2 |  | 6.9 | 12.3 | 75.6 |  |  |  |  | 35.2 | 100.5 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 34 | 58.5 | 22.7 | 18.6 | 14.1 | 58.5 | 182.9 | 183.1 | 184.4 | 84 | 7.6 | 5.2 | 33.3 | 33.5 | 2 | 0 | 47.9 |  |  | 61.7 |  |  | 45.9 |  |  |  | 66.3 | 177.8 | 175.8 | 209.8 | 273.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 163.3 | 107.4 | 66.1 | 64 | 27.6 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 150.5 | [5 empty] | 137.2 | 78 | 1.1 | 43.6 | 64.9 | 16.6 | 0.3 | 8 |  | 10 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 19.6 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18 | 13.1 | 16.1 | 9.4 | 20.3 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 16.2 | 2.4 | 16.5 | 1.1 | 0.3 | 5.4 | 2.8 | 3.6 | 5.6 | 16 | 4.4 | 13.9 | 29.5 | 38 | 58.8 | 6.9 | 4.8 | 7.2 | 2.1 | 9.1 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 14.2 | 216.6 | 15.2 | 120.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 88.7 | 14.9 | 10 | 18.8 | 10.3 | 37.1 | 26.4 | 6.2 | 16.3 | 8.8 |  |  | 7302.2 | 20.5 | 0 | 6.164 | 7.2 | 26.5953 | 18.9247 | 9.2 | 16.1 | 104.684
21/07/2025 | 11:00 | 35.4 | 638.6 | 212.9 |  |  | 10.7 | 75.1 |  |  | 187.3 | 207.3 | 190.1 | 284.4 | 214.5 | 111.5 | 368.1 | 4.2 |  |  |  |  | 111.3 | 6.6 | 5.1 |  | 6.9 | 12.3 | 75 |  |  |  |  | 33.1 | 91.2 |  |  |  | 6.5 | 147.3 | 34.3 | 55.8 | 21.6 | 18.6 | 14.1 | 59 | 180.4 | 180.2 | 184 | 83.8 | 7.7 | 5.2 | 30.9 | 32.5 | 2 | 0 | 52.5 |  |  | 60.5 |  |  | 45.3 |  |  |  | 65.6 | 178.3 | 175.8 | 209.4 | 273.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 181.1 | 105.1 | 65.3 | 73.7 | 29.1 |  |  |  | 146.3 | 148.3 | 150.5 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 1.2 | 43.8 | 65.3 | 16 | 0.4 | 8 |  | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 2 | 19.4 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18 | 13.2 | 16.1 | 10.8 | 26.7 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 16.1 | 2.4 | 16.5 | 1.1 | 0.3 | 6.1 | 2.8 | 3.4 | 5.4 | 16 | 5.9 | 14.3 | 29.4 | 49.1 | 64.8 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 2.1 | 9.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 13.7 | 215.1 | 16 | 118.7 | 0.6 | 0 | 2.2 | 88.2 | 15.7 | 10 | 18.8 | 10.5 | 37 | 26.3 | 13.7 | 16.4 | 8.9 |  |  | 7293.5 | 20.7 | 0 | 6.164 | 7.2 | 26.3579 | 18.9253 | 8.9 | 16.1 | 104.3472
21/07/2025 | 11:30 | 37.9 | 645.1 | 215.3 |  |  | 11 | 76.2 |  |  | 188 | 207.3 | 188.4 | 279.4 | 215.3 | 111.3 | 371.9 | 4.3 |  |  |  |  | 116.2 | 7.7 | 5.2 |  | 6.9 | 12.3 | 75.5 |  |  |  |  | 38.3 | 57.7 |  |  |  | 6.5 | 228.3 | 31.2 | 39.8 | 21.9 | 18.6 | 14.1 | 59.9 | 182.5 | 182.9 | 184.3 | 84 | 8.3 | 5.2 | 34.6 | 34.1 | 2 | 15.9 | 153.5 |  |  | 61.9 |  |  | 44.8 |  |  |  | 66.4 | 177.7 | 175.8 | 210 | 273.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 145.9 | 103.2 | 66.2 | 71 | 30.1 |  |  |  | 146.2 | 148.2 | 150.5 | [5 empty] | 137.1 | 77.9 | 1.2 | 44.7 | 65.5 | 15 | 0.4 | 8 |  | 9.9 | 1 | 0.3 | 2.6 | 2 | 19.8 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18 | 13.1 | 16 | 8.9 | 25.7 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 16.2 | 2.4 | 16.5 | 1.1 | 0 | 6.1 | 2.9 | 3.7 | 5.6 | 15.7 | 5.3 | 25.4 | 29.6 | 56.3 | 73.8 | 10.1 | 6 | 7.2 | 2.1 | 9.6 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 14.5 | 216.6 | 16.5 | 119.5 | 0.6 | 0 | 8.7 | 88.5 | 16.2 | 10 | 18.7 | 10.3 | 36.1 | 26.2 | 13.6 | 16.7 | 9.1 |  |  | 7474.3 | 20.8 | 2.499 | 6.168 | 7.2 | 26.305 | 18.9268 | 8.7 | 16 | 106.5988
21/07/2025 | 12:00 | 32.3 | 637.8 | 212.3 |  |  | 10.9 | 76.6 |  |  | 186.9 | 206.3 | 187.6 | 281.4 | 215.3 | 111.2 | 368.2 | 4.2 |  |  |  |  | 111.6 | 7.1 | 5 |  | 6.9 | 12.3 | 75 |  |  |  |  | 44.3 | 59.8 |  |  |  | 6.5 | 229 | 33 | 44.6 | 21.2 | 18.6 | 14.1 | 58.3 | 180.8 | 180.3 | 183.3 | 83.2 | 8.3 | 5.2 | 22.3 | 27.9 | 2 | 15.6 | 82.1 |  |  | 40.7 |  |  | 45.5 |  |  |  | 65.8 | 178 | 174.8 | 209.3 | 272.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 96.1 | 89.9 | 65.3 | 70.7 | 29.7 |  |  |  | 145.7 | 147.9 | 150 | [5 empty] | 137.2 | 77.7 | 1.2 | 51.7 | 66.5 | 14 | 0.4 | 8 |  | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 19.4 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18 | 13.1 | 15.8 | 12.2 | 35.4 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 16.2 | 2.4 | 15.3 | 1.1 | 0 | 6.1 | 2.9 | 3.4 | 5.4 | 15.7 | 5.6 | 28.4 | 29.4 | 60.3 | 70.8 | 8.9 | 5.7 | 7 | 2.1 | 9.5 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 14.8 | 218.2 | 16.6 | 121.1 | 0.6 | 0.3 | 13.1 | 89.2 | 16.6 | 10 | 18.7 | 10.3 | 36.1 | 26.4 | 14.5 | 18.1 | 9.2 |  |  | 7308.4 | 20.6 | 2.867 | 6.164 | 7.2 | 26.1116 | 18.9274 | 8.8 | 16 | 106.6701
21/07/2025 | 12:30 | 40.2 | 643.8 | 214.5 |  |  | 11.1 | 76.2 |  |  | 187.3 | 206.3 | 188.2 | 281.9 | 214.8 | 110.9 | 268.7 | 4.2 |  |  |  |  | 114.2 | 7.5 | 4.9 |  | 6.9 | 12.3 | 75.6 |  |  |  |  | 50 | 65 |  |  |  | 6.5 | 151.6 | 33 | 55.9 | 21.6 | 18.6 | 14.1 | 58.8 | 182.2 | 182.2 | 184.4 | 84.1 | 8.2 | 5.2 | 30.1 | 33.9 | 2 | 16 | 85.6 |  |  | 22.2 |  |  | 46 |  |  |  | 66.1 | 177.5 | 174.4 | 208.1 | 272.9 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 61.5 | 97.2 | 65.9 | 76 | 29.9 |  |  |  | 145.2 | 147.7 | 150 | [5 empty] | 137.2 | 77.6 | 1.2 | 62.3 | 67.3 | 15.9 | 0.4 | 7.9 |  | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 19.5 | 8.3 | 4 | 3.2 | 18 | 13.4 | 15.8 | 13.2 | 38.2 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 16 | 2.4 | 9.4 | 1.1 | 0 | 5.8 | 2.9 | 3.6 | 5.5 | 15.7 | 8.3 | 36.5 | 29.4 | 69.1 | 84.5 | 13.1 | 8.6 | 7 | 2.1 | 9.6 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 15.3 | 220.4 | 16.6 | 122.5 | 0.6 | 2.8 | 27.7 | 89.7 | 16.5 | 10 | 18.7 | 10.1 | 37.8 | 26.9 | 14.5 | 18.9 | 9.1 |  |  | 7231.8 | 20.6 | 2.992 | 6.168 | 7.2 | 25.9039 | 18.9285 | 8.7 | 15.9 | 106.3925
21/07/2025 | 13:00 | 37 | 645.5 | 216.1 |  |  | 10.8 | 79.2 |  |  | 186.1 | 206 | 165.8 | 275.1 | 214.3 | 110.6 | 182.4 | 4.3 |  |  |  |  | 113.8 | 7.7 | 4.9 |  | 6.9 | 13 | 75.3 |  |  |  |  | 58.2 | 45.3 |  |  |  | 6.5 | 153.2 | 33 | 52.7 | 22.2 | 18.6 | 14.1 | 59.5 | 181.6 | 182.2 | 184.2 | 83.9 | 8 | 5.2 | 23.7 | 33.9 | 2 | 15.8 | 59.6 |  |  | 22.2 |  |  | 46 |  |  |  | 66.1 | 176.5 | 173.9 | 207 | 272.3 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 61.5 | 88 | 66 | 75.1 | 30.1 |  |  |  | 145.3 | 147.4 | 149.8 | [5 empty] | 137.1 | 77.7 | 1.2 | 74.3 | 68.2 | 14.4 | 0.3 | 7.9 |  | 9.9 | 1 | 0.3 | 2.9 | 2.2 | 19.8 | 7.9 | 4 | 3.2 | 18 | 13.5 | 15.8 | 16.3 | 44.5 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 16.2 | 2.4 | 7.8 | 1.1 | 0 | 5.4 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 15.7 | 12 | 40.6 | 30.2 | 74.1 | 85.8 | 13.8 | 9.5 | 6.9 | 2.1 | 9.6 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 13.9 | 222.3 | 16.4 | 123.9 | 0.6 | 19.6 | 43.8 | 89.8 | 16.2 | 10 | 18.7 | 9.6 | 36.5 | 27.9 | 14.5 | 19 | 8.9 |  |  | 7127.4 | 20.4 | 2.983 | 6.168 | 7.2 | 26.1578 | 18.9296 | 8.8 | 16 | 106.6385
21/07/2025 | 13:30 | 60.1 | 643.3 | 215.7 |  |  | 10.9 | 79.3 |  |  | 185.3 | 205.7 | 143.8 | 270 | 211.5 | 110.3 | 138.9 | 4.3 |  |  |  |  | 113.8 | 7.8 | 4.9 |  | 6.9 | 13 | 75.5 |  |  |  |  | 63.6 | 54.5 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 33 | 67.6 | 21.7 | 18.6 | 14.1 | 59.7 | 182.9 | 183.6 | 184.2 | 84.1 | 7.7 | 5.2 | 30.4 | 34.2 | 2 | 15.9 | 67.8 |  |  | 22.4 |  |  | 45.9 |  |  |  | 66.1 | 175.2 | 172.9 | 206.7 | 270.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 70.7 | 95.6 | 66.1 | 76.8 | 30.1 |  |  |  | 124.4 | 124 | 139.7 | [5 empty] | 137.1 | 77.5 | 1 | 76.9 | 68.6 | 14.6 | 0.4 | 7.9 |  | 9.9 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 19.9 | 7.9 | 4 | 3.2 | 18 | 13.5 | 16.1 | 18.3 | 55 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.9 | 16.2 | 2.4 | 7.8 | 1.1 | 0 | 5.4 | 2.9 | 3.7 | 5.6 | 15.7 | 10.4 | 36.1 | 31.6 | 79.7 | 90.8 | 13.2 | 8.9 | 6.8 | 2.2 | 9.6 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 14.6 | 224.2 | 15.7 | 124.1 | 0.6 | 32.2 | 60.9 | 91.1 | 15.6 | 10 | 18.7 | 10.5 | 36.4 | 27.9 | 14.6 | 19 | 7.1 |  |  | 7132.6 | 19.8 | 2.974 | 6.168 | 7.2 | 26.212 | 18.93 | 8.6 | 16.1 | 105.9839
21/07/2025 | 14:00 | 60.2 | 643.8 | 215.3 |  |  | 11 | 77.9 |  |  | 184.7 | 205.4 | 143.4 | 270.1 | 211.2 | 110.3 | 137.4 | 4.3 |  |  |  |  | 114.9 | 7.7 | 4.9 |  | 6.9 | 13 | 86.5 |  |  |  |  | 58.5 | 86.7 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 32.7 | 59 | 21.4 | 18.6 | 14 | 57.7 | 182.8 | 183.1 | 184 | 84.1 | 7.4 | 5.1 | 29 | 34.2 | 2 | 15.9 | 78.9 |  |  | 22.4 |  |  | 45.9 |  |  |  | 66.2 | 176.2 | 173.2 | 206.9 | 271.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 62 | 92.7 | 66 | 76.9 | 30.1 |  |  |  | 102.8 | 102.9 | 121.8 | [5 empty] | 137.1 | 77.7 | 1.1 | 83 | 68.3 | 14.1 | 0.4 | 7.9 |  | 9.9 | 1 | 0.3 | 2.9 | 2.1 | 19.8 | 7.9 | 4 | 3.2 | 18 | 13.5 | 16.2 | 22.7 | 64.2 | 4.5 | 0.9 | 1.1 | 2.8 | 16.3 | 2.4 | 7.8 | 1.1 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.7 | 5.6 | 15.7 | 10.7 | 34.4 | 29.2 | 82.5 | 87.5 | 13.5 | 9.7 | 6.9 | 2.2 | 8.7 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 15.7 | 224.8 | 14.7 | 125.3 | 0.6 | 47 | 84.9 | 91.2 | 14.7 | 10 | 18.7 | 10.3 | 36.1 | 27.9 | 14.3 | 19 | 8.4 |  |  | 7148.8 | 20 | 0.447 | 6.168 | 7.2 | 26.1772 | 18.9293 | 8.7 | 16.1 | 103.7215
21/07/2025 | 14:30 | 98.2 | 643.8 | 214.7 |  |  | 11.1 | 77.1 |  |  | 185.9 | 205.9 | 122.8 | 265.1 | 212.6 | 110.3 | 139.8 | 4.3 |  |  |  |  | 115.4 | 7.5 | 5.3 |  | 6.9 | 13.7 | 84.3 |  |  |  |  | 50 | 58 |  |  |  | 6.5 | 152.8 | 30.7 | 74.8 | 20.5 | 18.6 | 14 | 56.2 | 181.6 | 182.3 | 184.1 | 84 | 7.4 | 3.9 | 24.6 | 34 | 2 | 16.2 | 130.7 |  |  | 22.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 66.1 | 175.4 | 173.6 | 205.8 | 271 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 138.5 | 107.4 | 66.1 | 76 | 30.1 |  |  |  | 134.8 | 134.6 | 135.5 | [5 empty] | 137.1 | 77.8 | 1 | 76.7 | 67.7 | 14.8 | 0.2 | 7.8 |  | 9.9 | 1 | 0.3 | 2.8 | 2 | 19.4 | 7.9 | 4 | 3.3 | 18 | 13.5 | 16.2 | 19.6 | 63.6 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.8 | 16.1 | 2.4 | 7.8 | 1.2 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.6 | 5.5 | 15.8 | 11.8 | 36.8 | 15 | 77.6 | 90.2 | 14.8 | 11.5 | 7 | 2.2 | 8.7 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 13.3 | 224.1 | 13.2 | 125.4 | 0.6 | 59.1 | 88.3 | 90.6 | 13.4 | 10 | 18.7 | 9.3 | 36.6 | 27.9 | 14.5 | 19 | 6.2 |  |  | 7335.7 | 19.7 | 0 | 6.168 | 7.2 | 26.0907 | 18.9291 | 8.8 | 16.1 | 102.9878
21/07/2025 | 15:00 | 100.8 | 643.9 | 214.8 |  |  | 11.2 | 77.2 |  |  | 184.9 | 205 | 102.1 | 261.3 | 212.1 | 110.8 | 202.3 | 4.3 |  |  |  |  | 110 | 7.7 | 5.5 |  | 6.9 | 13.6 | 84.7 |  |  |  |  | 50.2 | 76.3 |  |  |  | 6.5 | 151.6 | 30 | 0 | 21.1 | 18.6 | 14 | 57.5 | 183.7 | 183.9 | 184.1 | 84.3 | 7.4 | 3.8 | 18.4 | 36.2 | 2 | 16.5 | 65.4 |  |  | 22.6 |  |  | 46 |  |  |  | 66.2 | 174.5 | 172.4 | 204.5 | 270.5 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 138.9 | 98.5 | 63 | 72.9 | 30.1 |  |  |  | 144.6 | 147 | 149.2 | [5 empty] | 137.2 | 77.9 | 0.9 | 71 | 66.7 | 14 | 0.3 | 7.7 |  | 9.9 | 1 | 0.3 | 2.6 | 2 | 19.6 | 7.9 | 7 | 3.3 | 18 | 13.3 | 15.9 | 18 | 57.4 | 4.5 | 1 | 1.1 | 2.8 | 15.6 | 2.4 | 7.5 | 1.1 | 0 | 4.7 | 2.9 | 3.7 | 5.6 | 15.7 | 12.3 | 38 | 29.6 | 78.9 | 84.4 | 13.7 | 9.6 | 7 | 2.2 | 8.7 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 12.8 | 220.8 | 11.5 | 124.1 | 0.6 | 72.5 | 84.9 | 89.5 | 11.6 | 10 | 18.7 | 9.2 | 36.6 | 27.9 | 13.5 | 19 | 6.9 |  |  | 7261.5 | 19.5 | 0 | 6.164 | 7.2 | 26.0949 | 18.9293 | 8.8 | 16 | 102.6882
21/07/2025 | 15:30 | 100 | 645.3 | 215.2 |  |  | 11.1 | 74.5 |  |  | 185.7 | 206.3 | 102.7 | 259.8 | 213.8 | 110.8 | 203 | 4.3 |  |  |  |  | 109.9 | 7.7 | 5.2 |  | 6.9 | 12.2 | 84.5 |  |  |  |  | 55.5 | 82.1 |  |  |  | 6.5 | 149.6 | 31.2 | 0 | 20.1 | 18.6 | 13.9 | 58.9 | 183.4 | 183.8 | 184.2 | 84.2 | 7.5 | 2.8 | 33.7 | 36.6 | 2 | 15.5 | 67 |  |  | 22.9 |  |  | 46 |  |  |  | 66.2 | 176.3 | 173.7 | 207.6 | 271.6 | [5 empty] | 0 |  |  | 1.1 | 155.8 | 98.4 | 63.1 | 70.1 | 29.7 |  |  |  | 145.6 | 147.8 | 149.9 | [5 empty] | 137.1 | 77.8 | 0.8 | 82.4 | 64 | 16.7 | 0.3 | 7.7 |  | 9.9 | 1 | 0.3 | 2.5 | 2 | 19.8 | 7.1 | 7 | 3.3 | 18 | 12.6 | 15.1 | 16.6 | 55 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 14.3 | 2.4 | 7.7 | 1.2 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.7 | 5.6 | 15.7 | 12.2 | 32.3 | 28 | 77.1 | 87.4 | 11.6 | 7.4 | 6.8 | 2.2 | 8.6 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 14.7 | 213.5 | 9.5 | 120.2 | 0.6 | 86.7 | 92.1 | 86.1 | 9.7 | 10 | 18.7 | 9.1 | 36.7 | 27.9 | 14.3 | 19 | 9.2 |  |  | 7312 | 19.4 | 0 | 6.16 | 7.2 | 26.1541 | 18.9294 | 8.7 | 16 | 102.5435
21/07/2025 | 16:00 | 100.3 | 643.8 | 214.4 |  |  | 55 | 75 |  |  | 186.5 | 206.1 | 102.3 | 259 | 214.1 | 111 | 203.2 | 4.3 |  |  |  |  | 113.6 | 7.5 | 5.1 |  | 6.8 | 12.4 | 84.4 |  |  |  |  | 53 | 83.8 |  |  |  | 6.5 | 152.5 | 30 | 0 | 19.3 | 18.6 | 13.5 | 59.4 | 182.7 | 182.8 | 183.9 | 83.9 | 7.5 | 3.1 | 33.6 | 35.5 | 2 | 16.2 | 64.3 |  |  | 22.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 66.1 | 176.6 | 174.1 | 208.3 | 272 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 151.4 | 100.9 | 62.8 | 70 | 29.9 |  |  |  | 144.4 | 146.6 | 149.5 | [5 empty] | 137.1 | 77.9 | 0.6 | 82.9 | 53 | 17.5 | 0.2 | 7.7 |  | 9.9 | 3 | 0.3 | 2.7 | 1.9 | 19.5 | 7 | 7 | 3.3 | 18 | 11.1 | 13.1 | 18.1 | 62.9 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.8 | 11.1 | 2.3 | 7.8 | 1.3 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.6 | 5.5 | 15.5 | 11.5 | 23.9 | 22.4 | 70.6 | 79.2 | 12.6 | 6.9 | 6.8 | 2.2 | 8.8 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 12.9 | 196.6 | 7.2 | 95.6 | 0.6 | 95.3 | 99.5 | 78.4 | 7.4 | 10 | 18.7 | 9.4 | 36.5 | 27.8 | 14.5 | 19 | 9.1 |  |  | 7274.8 | 19.1 | 0 | 6.156 | 7.2 | 26.1916 | 18.9296 | 8.8 | 16 | 102.3772
21/07/2025 | 16:30 | 102.2 | 647.1 | 215.8 |  |  | 55.6 | 74.9 |  |  | 185.9 | 205.5 | 109.7 | 261.1 | 214.3 | 111 | 303.2 | 4.3 |  |  |  |  | 116.7 | 8 | 5.1 |  | 6.8 | 12.5 | 84.9 |  |  |  |  | 57.7 | 25.1 |  |  |  | 6.5 | 229.7 | 29.2 | 35.1 | 19.3 | 18.6 | 13.6 | 59.5 | 184.3 | 184.7 | 184.1 | 84.3 | 8.3 | 4.4 | 34.7 | 35.3 | 2 | 15.9 | 118.2 |  |  | 52.9 |  |  | 46 |  |  |  | 66.4 | 176.7 | 174.2 | 208.5 | 272.2 | [5 empty] | 0 |  |  | 0.9 | 104.4 | 101.9 | 63.1 | 70 | 30.3 |  |  |  | 144.6 | 147.3 | 149.5 | [5 empty] | 137.1 | 77.8 | 0.4 | 88.3 | 28.9 | 17.4 | 0.2 | 7.7 |  | 9.9 | 4.4 | 0.3 | 3 | 2 | 19.6 | 7 | 7 | 3.2 | 18 | 5.8 | 6.7 | 18.5 | 59.4 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 3.6 | 2.4 | 8.4 | 1.4 | 0 | 4.6 | 2.8 | 4 | 5.7 | 15.5 | 11.7 | 25.8 | 13.2 | 67.8 | 83 | 11.6 | 6.4 | 6.8 | 2.2 | 9 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 16.3 | 124.3 | 4.7 | 54.5 | 0.6 | 102.3 | 89.8 | 50.2 | 4.9 | 10 | 18.7 | 9.1 | 36.1 | 27.9 | 13.5 | 19 | 8.7 |  |  | 7306 | 19.2 | 0 | 6.156 | 7.2 | 26.2299 | 18.9298 | 8.8 | 16 | 102.5158
21/07/2025 | 17:00 | 101.3 | 642.8 | 213.9 |  |  | 55.3 | 74.9 |  |  | 187.1 | 121.9 | 210.4 | 265 | 215.1 | 111.5 | 376.8 | 4.3 |  |  |  |  | 115.3 | 7.5 | 5 |  | 6.9 | 12.5 | 84.6 |  |  |  |  | 55 | 107.3 |  |  |  | 6.5 | 230.1 | 29 | 75.1 | 18.8 | 18.6 | 13.6 | 55.5 | 182.6 | 182.7 | 184.4 | 83.3 | 8.3 | 4.9 | 34 | 34 | 2 | 15.9 | 93.7 |  |  | 52.3 |  |  | 46.3 |  |  |  | 66.2 | 176.6 | 174.3 | 208.5 | 272.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 63.9 | 103.7 | 62.8 | 69.9 | 30 |  |  |  | 145.5 | 148 | 149.9 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0 | 89.3 | 8.8 | 17.1 | 0.1 | 7.6 |  | 9.9 | 4.5 | 0.3 | 3 | 2.1 | 19.3 | 7 | 4.5 | 3.2 | 18 | 0.8 | 0.8 | 16 | 58.1 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 13.8 | 1.4 | 0 | 4.7 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 15.5 | 12.3 | 31.7 | 3.7 | 71.6 | 84.8 | 12.6 | 9.7 | 6.8 | 2.2 | 9.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 13.9 | 38.4 | 2.2 | 14.6 | 0.6 | 96.8 | 90.1 | 15.9 | 2.4 | 10 | 18.7 | 9.2 | 36.2 | 27.9 | 14 | 19 | 8.6 |  |  | 7240.7 | 18.9 | 0 | 6.152 | 7.2 | 26.3391 | 18.929 | 8.9 | 16.1 | 102.5201
21/07/2025 | 17:30 | 99.5 | 644.8 | 214.9 |  |  | 44.8 | 73.9 |  |  | 186.4 | 104 | 208.9 | 259.9 | 214.8 | 110.9 | 374.6 | 4.3 |  |  |  |  | 117 | 7.6 | 5 |  | 6.8 | 12.5 | 84.4 |  |  |  |  | 52 | 69.1 |  |  |  | 6.5 | 228 | 29 | 74.7 | 19 | 18.6 | 13.6 | 60.1 | 182 | 181.5 | 183.5 | 83.8 | 7.8 | 4.9 | 34.4 | 34.1 | 2 | 15.8 | 154.4 |  |  | 51.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 66.1 | 176.4 | 173.8 | 207.8 | 272.4 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 119.7 | 95.2 | 62.8 | 73.8 | 30.1 |  |  |  | 144.6 | 147.3 | 149 | [5 empty] | 137.2 | 78.1 | 0 | 99.5 | 0 | 16.5 | 0.1 | 7.6 |  | 9.9 | 3.7 | 0.3 | 3 | 2.1 | 19.3 | 7 | 4.5 | 3.2 | 18 | 0 | 0 | 16.6 | 60.7 | 4.5 | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 0 | 2.4 | 14.1 | 1.4 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.7 | 5.5 | 15.2 | 14.5 | 32.4 | 0 | 70 | 86.3 | 9.7 | 8.8 | 6.8 | 2.2 | 9.1 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 13.9 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 101.5 | 94.8 | 0.2 | 0.2 | 10 | 18.5 | 9.2 | 36.5 | 28 | 14.3 | 19 | 8.7 |  |  | 7205.1 | 19.1 | 0 | 6.14 | 7.2 | 26.4327 | 18.9289 | 8.8 | 16 | 102.6016
21/07/2025 | 18:00 | 142.3 | 643.8 | 214.6 |  |  | 44.3 | 74.3 |  |  | 188 | 156.4 | 211.2 | 267.1 | 214.8 | 111.4 | 377.5 | 4.1 |  |  |  |  | 117.4 | 7.5 | 5.3 |  | 6.8 | 12.7 | 125.6 |  |  |  |  | 98 | 138.8 |  |  |  | 6.5 | 153.2 | 29.4 | 47.9 | 18.7 | 18.5 | 13.6 | 60.2 | 181.9 | 182.5 | 184.4 | 83.5 | 7.9 | 4.9 | 3.9 | 33.5 | 2 | 15.7 | 45.8 |  |  | 52 |  |  | 47 |  |  |  | 65.7 | 177.1 | 175.3 | 209.6 | 273.4 | [5 empty] | 50.1 |  |  | 1 | 43.4 | 71.1 | 62.7 | 73.9 | 29.5 |  |  |  | 146.8 | 148.9 | 151.2 | [5 empty] | 203.6 | 95.3 | 0 | 107.8 | 0 | 16.9 | 0 | 7.6 |  | 9.9 | 3.7 | 0.3 | 3 | 2 | 19.5 | 7 | 4.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 20.2 | 65.9 | 4.5 | 1.1 | 2 | 2.6 | 0 | 2.4 | 14.2 | 1.5 | 0 | 4.7 | 2.9 | 3.8 | 5.5 | 15.3 | 13.7 | 31.1 | 0 | 56.8 | 87.2 | 7.6 | 3.9 | 6.7 | 2.2 | 9.1 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 86.1 | 73.3 | 0 | 0 | 9.9 | 18.6 | 9.8 | 36.3 | 27.9 | 14 | 19 | 8.4 |  |  | 7232.4 | 19 | 0 | 6.136 | 7.2 | 26.5071 | 18.9288 | 9 | 16.1 | 102.872
21/07/2025 | 18:30 | 145.6 | 645.3 | 215.8 |  |  | 45 | 74.1 |  |  | 187.7 | 207.6 | 210.5 | 284 | 214 | 111.1 | 378.7 | 4.3 |  |  |  |  | 117.2 | 7.8 | 5.4 |  | 6.8 | 12.9 | 126.1 |  |  |  |  | 98.5 | 145.9 |  |  |  | 6.5 | 226.1 | 30.7 | 70 | 19.8 | 18.6 | 13.6 | 61.1 | 183.6 | 184.2 | 184.5 | 83.7 | 7.9 | 4.8 | 12.1 | 34.3 | 2 | 16.1 | 47.5 |  |  | 52.5 |  |  | 46.6 |  |  |  | 66.2 | 177.5 | 174.7 | 208.8 | 273.6 | [5 empty] | 50.4 |  |  | 1 | 96.7 | 99.6 | 63 | 74 | 29.5 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 150.3 | [5 empty] | 217.5 | 104.5 | 0 | 113.4 | 0 | 16.2 | 0 | 7.7 |  | 9.9 | 3.7 | 0.3 | 3 | 2 | 19.5 | 7 | 4.5 | 3.2 | 18 | 0 | 0 | 23 | 74 | 4.5 | 1.1 | 2 | 2.4 | 0 | 2.4 | 14 | 1.5 | 0 | 4.7 | 2.9 | 3.9 | 5.6 | 15.5 | 12 | 37.3 | 0 | 51.5 | 72.4 | 7.3 | 3.4 | 6.7 | 2.2 | 9.1 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.8 | 44.9 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 9.7 | 36.4 | 27.8 | 13.5 | 19 | 9.1 |  |  | 7480 | 19 | 6.895 | 6.124 | 7.2 | 26.6149 | 18.9284 | 9 | 16 | 109.7623
21/07/2025 | 19:00 | 149.5 | 652.2 | 218.6 |  |  | 45.6 | 75.5 |  |  | 187.3 | 206.4 | 210 | 284.2 | 214.9 | 111.1 | 387.3 | 4.4 |  |  |  |  | 116 | 8.2 | 5.6 |  | 6.8 | 14.6 | 128.1 |  |  |  |  | 100.1 | 114.1 |  |  |  | 6.5 | 231.5 | 29.1 | 76.2 | 20.5 | 18.8 | 13.7 | 59.3 | 185 | 185.4 | 186.5 | 84.8 | 7.9 | 4.9 | 13.1 | 35 | 2 | 16.7 | 50.1 |  |  | 54.7 |  |  | 46.7 |  |  |  | 67.4 | 177 | 174.4 | 208.5 | 273.3 | [5 empty] | 51.1 |  |  | 1 | 108.7 | 102.4 | 64.2 | 74.4 | 30.3 |  |  |  | 145.8 | 148.1 | 150.1 | [5 empty] | 217.4 | 104.6 | 0 | 115.2 | 0 | 13.4 | 0 | 7.6 |  | 9.9 | 3.7 | 0.3 | 3 | 2 | 19.6 | 6.8 | 4.5 | 3.2 | 18 | 0 | 0 | 22.7 | 64.7 | 3.6 | 1.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 14.4 | 1.4 | 0 | 4.6 | 2.9 | 4.2 | 5.6 | 15.6 | 10.9 | 44.9 | 0 | 40.8 | 64.9 | 6.1 | 3 | 6.7 | 2.2 | 8.9 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.2 | 22.3 | 0 | 0 | 9.9 | 18.9 | 10 | 36.8 | 27.8 | 13.5 | 19 | 8 |  |  | 7434.9 | 18.9 | 7.832 | 6.116 | 7.2 | 26.8032 | 18.9272 | 9.1 | 16 | 110.8784
21/07/2025 | 19:30 | 148.4 | 645.3 | 215.7 |  |  | 66.1 | 72.2 |  |  | 187 | 206.4 | 209.9 | 283.9 | 215 | 111.3 | 376.9 | 4.3 |  |  |  |  | 115.8 | 7.1 | 5.4 |  | 6.8 | 14.8 | 126.4 |  |  |  |  | 98.7 | 164.8 |  |  |  | 6.5 | 227.5 | 28 | 91 | 18.8 | 18.6 | 13.6 | 60.2 | 184 | 184.6 | 184.1 | 82.9 | 8 | 4.8 | 12.4 | 30.8 | 2 | 16 | 89.9 |  |  | 61.9 |  |  | 46.9 |  |  |  | 66.6 | 176.9 | 174.5 | 209 | 273.5 | [5 empty] | 50.4 |  |  | 1 | 160.3 | 101.8 | 63.2 | 73.9 | 29.7 |  |  |  | 145.7 | 148 | 149.8 | [5 empty] | 217.6 | 104.8 | 0 | 113 | 0 | 13.1 | 0 | 7.6 |  | 9.9 | 5.1 | 0.3 | 3.2 | 2 | 18.8 | 6.5 | 4.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 21.9 | 63.6 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.4 | 14.2 | 1.5 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.9 | 5.4 | 15.3 | 16.1 | 38.1 | 0 | 33.1 | 55.2 | 3.9 | 1.7 | 6.7 | 2.2 | 8.9 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.2 | 9.2 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 10.2 | 37.2 | 27.9 | 13.5 | 19 | 7.3 |  |  | 7515.3 | 18.7 | 7.834 | 6.112 | 7.2 | 26.8844 | 18.9267 | 9.1 | 16.1 | 110.8571
21/07/2025 | 20:00 | 145.5 | 641.1 | 213.2 |  |  | 64.5 | 71.7 |  |  | 187.9 | 207.3 | 210.5 | 284 | 217.4 | 111.4 | 375.9 | 4.3 |  |  |  |  | 115.9 | 6.5 | 5.3 |  | 6.9 | 14.8 | 125.2 |  |  |  |  | 97.8 | 149.1 |  |  |  | 6.5 | 374 | 28 | 93.9 | 17.5 | 18.6 | 13.5 | 58.7 | 182 | 182.4 | 183.8 | 82.7 | 8 | 4.9 | 17.6 | 27.3 | 2 | 15.8 | 95.6 |  |  | 60.8 |  |  | 47 |  |  |  | 66 | 177.5 | 175 | 209.2 | 274.1 | [5 empty] | 49.8 |  |  | 1 | 95 | 83.3 | 62.7 | 73.9 | 29.3 |  |  |  | 145.9 | 148.4 | 150.1 | [5 empty] | 217.5 | 104.8 | 0 | 106.9 | 0 | 13.9 | 0 | 7.6 |  | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 3.2 | 2 | 18.9 | 6.5 | 4.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 21.3 | 61.4 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 16.2 | 1.6 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.6 | 5.2 | 15.2 | 17.4 | 34.4 | 0 | 33.3 | 45.4 | 4.1 | 0.8 | 6.7 | 2.2 | 8.9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.7 | 4.2 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 10.3 | 36.5 | 28.2 | 17 | 19 | 8.4 |  |  | 7524.2 | 18.5 | 7.834 | 6.104 | 7.2 | 26.9608 | 18.9266 | 9.3 | 16.1 | 110.9254
21/07/2025 | 20:30 | 146.1 | 644.9 | 215.4 |  |  | 65.4 | 71.9 |  |  | 188.6 | 208 | 211.1 | 284.2 | 216.3 | 111.7 | 378.3 | 4.3 |  |  |  |  | 117.8 | 7.2 | 5.4 |  | 6.9 | 14.8 | 126 |  |  |  |  | 98.3 | 100.1 |  |  |  | 6.5 | 298.9 | 28 | 115.6 | 17.6 | 18.5 | 13.6 | 59.1 | 182.6 | 183.5 | 184.5 | 83.6 | 8 | 4.9 | 21.6 | 26.6 | 2 | 16.1 | 78.1 |  |  | 61.6 |  |  | 47.2 |  |  |  | 66.3 | 178.5 | 175.7 | 209.7 | 274.6 | [5 empty] | 50.2 |  |  | 1 | 122.2 | 84.7 | 65 | 74 | 30.1 |  |  |  | 146.5 | 148.8 | 151 | [5 empty] | 217.9 | 104.9 | 0 | 103.7 | 0 | 12.3 | 0 | 7.5 |  | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 19.1 | 6.3 | 4.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 21.6 | 54.3 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 16.3 | 1.5 | 0 | 4.7 | 3 | 3.8 | 5.3 | 15.3 | 13.6 | 30.4 | 0 | 34.7 | 50.3 | 3.2 | 1.7 | 6.7 | 2.2 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10 | 4.3 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 10.3 | 36.7 | 28.2 | 14.5 | 19 | 8.7 |  |  | 7449.4 | 18.3 | 7.831 | 6.104 | 7.2 | 27.0145 | 18.9266 | 9.5 | 16 | 110.8761
21/07/2025 | 21:00 | 145.7 | 643.9 | 215 |  |  | 65 | 72 |  |  | 187.8 | 207.4 | 210.1 | 284.8 | 216.4 | 111.6 | 376.9 | 4.3 |  |  |  |  | 116.5 | 7.1 | 4.1 |  | 6.9 | 14.9 | 125.9 |  |  |  |  | 98.2 | 107.4 |  |  |  | 6.5 | 295.3 | 28 | 116.1 | 17.2 | 18.5 | 13.6 | 58.4 | 182 | 182.5 | 184.1 | 83.8 | 8 | 4.9 | 26.1 | 28.3 | 2 | 15.8 | 46.2 |  |  | 61.4 |  |  | 47.2 |  |  |  | 66.2 | 177.7 | 175.3 | 209.4 | 274.4 | [5 empty] | 49.9 |  |  | 1 | 107.5 | 90.5 | 64.8 | 72.9 | 30 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 150.4 | [5 empty] | 218.1 | 104.8 | 0 | 98 | 0 | 12.1 | 0 | 7.4 |  | 9.9 | 5 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 18.9 | 6.3 | 4.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 20.2 | 51.8 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.2 | 16.3 | 1.6 | 0 | 4.6 | 3.2 | 3.8 | 5.3 | 15.6 | 11.5 | 26.4 | 0 | 33 | 48.8 | 3.6 | 1.5 | 6.5 | 2.2 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 12.4 | 4.7 | 0 | 0 | 9.9 | 18.7 | 10.2 | 36.9 | 27.9 | 14.5 | 18.6 | 8.3 |  |  | 7384.3 | 18.5 | 7.846 | 6.104 | 7.2 | 27.1031 | 18.9256 | 9.3 | 16.1 | 111.0787
21/07/2025 | 21:30 | 146.5 | 645.2 | 215.3 |  |  | 65.5 | 72 |  |  | 188 | 206.9 | 210.9 | 286.4 | 215.9 | 111.7 | 377.3 | 4.3 |  |  |  |  | 115.1 | 8.1 | 5.1 |  | 6.9 | 14.8 | 125.8 |  |  |  |  | 98.6 | 132.9 |  |  |  | 6.5 | 150.6 | 27.9 | 116.3 | 17.9 | 18.5 | 13.6 | 58.6 | 183.4 | 184 | 184.2 | 84.1 | 8 | 4.9 | 26.3 | 31.6 | 2 | 16.5 | 48.1 |  |  | 61.6 |  |  | 47.4 |  |  |  | 66.3 | 177.7 | 175.1 | 209.3 | 274.6 | [5 empty] | 50.4 |  |  | 0.9 | 127.2 | 92.1 | 65.1 | 73 | 30.2 |  |  |  | 146.4 | 148.6 | 150.5 | [5 empty] | 218.3 | 105 | 0 | 89.1 | 0 | 13.3 | 0 | 7.4 |  | 9.9 | 5.1 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | 19.2 | 6.3 | 4.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 20.4 | 51.5 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 16.3 | 1.5 | 0 | 4.6 | 3.3 | 3.9 | 5.3 | 15.6 | 6.6 | 19.4 | 0 | 32.8 | 47 | 3.3 | 1 | 6.5 | 2.2 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 15.2 | 5.4 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.8 | 37.2 | 28 | 15 | 19 | 7.6 |  |  | 7289.3 | 18.9 | 7.868 | 6.092 | 7.2 | 27.1822 | 18.9225 | 9.4 | 16 | 111.5647
21/07/2025 | 22:00 | 145.7 | 642.9 | 213.8 |  |  | 65.3 | 69.9 |  |  | 187.5 | 208.1 | 210.1 | 289.7 | 215.5 | 111.7 | 376.2 | 4.2 |  |  |  |  | 114.5 | 7.9 | 5.1 |  | 6.9 | 14.8 | 125.8 |  |  |  |  | 50.1 | 149.3 |  |  |  | 6.5 | 147.9 | 27 | 129.2 | 18.4 | 18.5 | 13.5 | 57.2 | 182.3 | 182.7 | 184.1 | 82.8 | 8 | 4.9 | 18.8 | 32.1 | 2 | 15.4 | 46.2 |  |  | 61 |  |  | 47 |  |  |  | 66.1 | 177.5 | 175 | 209.6 | 274.6 | [5 empty] | 50.1 |  |  | 1 | 113.8 | 91.1 | 64.8 | 72.9 | 29.9 |  |  |  | 146.1 | 148.2 | 150 | [5 empty] | 218.2 | 105.1 | 0 | 82.1 | 0 | 13.6 | 0 | 7.4 |  | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 3.1 | 1.8 | 18.9 | 6.1 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 19 | 49.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2 | 16.4 | 1.5 | 0 | 4.6 | 3.3 | 3.7 | 5.3 | 15.4 | 6.7 | 15.7 | 0 | 26.4 | 48.6 | 3.1 | 0.4 | 6.5 | 2.2 | 9 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.4 | 4.5 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.1 | 37.1 | 28 | 14.5 | 19 | 8.1 |  |  | 7207.5 | 19.3 | 7.852 | 6.092 | 7.2 | 27.2349 | 18.9206 | 9.5 | 16 | 112.0995
21/07/2025 | 22:30 | 143.8 | 643.5 | 213.9 |  |  | 64.7 | 70.9 |  |  | 188.1 | 207.8 | 210.6 | 289.9 | 215.1 | 111.6 | 377.4 | 4.3 |  |  |  |  | 113.4 | 7.3 | 5 |  | 6.9 | 15 | 125.8 |  |  |  |  | 49.8 | 172.3 |  |  |  | 6.5 | 146.5 | 27 | 48.5 | 18.5 | 18.5 | 13.5 | 57.4 | 180.9 | 181.7 | 184.5 | 82.8 | 8 | 4.9 | 30.1 | 31.8 | 2 | 16.8 | 63.7 |  |  | 60.8 |  |  | 47.2 |  |  |  | 66 | 177.9 | 175.5 | 209.3 | 274.4 | [5 empty] | 49.7 |  |  | 1 | 150.7 | 95 | 64.7 | 73 | 29.8 |  |  |  | 146.3 | 148.7 | 150.6 | [5 empty] | 218.6 | 105 | 0 | 76.1 | 0 | 12.8 | 0 | 7.5 |  | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 3.2 | 1.7 | 18.8 | 6.1 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 15.6 | 45.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 16.4 | 1.4 | 0 | 4.6 | 3.3 | 3.8 | 5.3 | 15.3 | 10.5 | 17.2 | 0 | 14.6 | 34 | 1.3 | 0 | 6.5 | 2.1 | 9 | 4 | 4.6 | 4.6 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.7 | 1.6 | 0 | 0 | 9.9 | 18.6 | 9.2 | 37.2 | 28 | 14.4 | 18.8 | 7.9 |  |  | 7170.3 | 19.1 | 5.128 | 6.088 | 7.2 | 27.2268 | 18.9199 | 9.7 | 16.2 | 109.5627
21/07/2025 | 23:00 | 69.2 | 635.7 | 211.5 |  |  | 63.4 | 72.1 |  |  | 188.4 | 208.5 | 210.4 | 290.7 | 216.2 | 111.5 | 364.2 | 4.1 |  |  |  |  | 110.2 | 6.7 | 5.3 |  | 6.9 | 14.9 | 123.8 |  |  |  |  | 51 | 115.1 |  |  |  | 6.5 | 146.4 | 29.2 | 72 | 18.8 | 18.5 | 13.5 | 56.7 | 179.6 | 180.1 | 183.2 | 82.3 | 8 | 4.9 | 18.1 | 31.2 | 2 | 17 | 39.1 |  |  | 59.8 |  |  | 47.3 |  |  |  | 65.4 | 177.5 | 175.5 | 209.6 | 274.1 | [5 empty] | 49.3 |  |  | 1 | 88 | 80.7 | 63.8 | 72.7 | 29.5 |  |  |  | 146.4 | 149 | 150.9 | [5 empty] | 218.5 | 104.9 | 0 | 72.8 | 0 | 14.3 | 0 | 7.6 |  | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 3.2 | 1.7 | 18.9 | 6.1 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 14 | 31.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 16.4 | 1.5 | 0 | 4.7 | 3.4 | 2.9 | 5 | 15.3 | 16.2 | 15.6 | 0 | 18.7 | 34 | 1.5 | 0.5 | 6.5 | 2.1 | 9 | 4 | 4.6 | 4.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 9.2 | 37.3 | 28.1 | 14.5 | 19 | 5.8 |  |  | 6897.9 | 19.5 | 4.474 | 6.092 | 7.2 | 27.0934 | 18.9192 | 9.7 | 16.1 | 109.0786
21/07/2025 | 23:30 | 28.9 | 650.3 | 217.5 |  |  | 66.8 | 75.3 |  |  | 187.4 | 206.4 | 209.3 | 288.3 | 216.2 | 111.7 | 384 | 4.3 |  |  |  |  | 115.2 | 7.9 | 5.7 |  | 6.8 | 15 | 85.1 |  |  |  |  | 53.3 | 102.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30 | 50.7 | 18.5 | 18.5 | 13.5 | 58.5 | 184.5 | 184.8 | 184.3 | 84.3 | 8.1 | 4.9 | 30.4 | 32 | 2 | 17.7 | 90.6 |  |  | 31.7 |  |  | 47.5 |  |  |  | 66.3 | 178.4 | 176 | 209.8 | 274.6 | [5 empty] | 50.9 |  |  | 1 | 126.6 | 95.2 | 65.7 | 72.9 | 30.3 |  |  |  | 145.5 | 148.4 | 149.8 | [5 empty] | 218.6 | 105.1 | 0 | 57.1 | 0 | 15 | 0 | 7.7 |  | 9.9 | 5.3 | 0.3 | 3.2 | 1.9 | 19.4 | 6.2 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 12.6 | 30.6 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 16 | 1.4 | 0 | 4.7 | 3.4 | 3.5 | 5.5 | 15.6 | 18.7 | 15.3 | 0 | 18.4 | 39.4 | 1.5 | 0 | 6.5 | 2.1 | 9 | 4 | 4.6 | 4.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.3 | 37 | 28.3 | 14 | 19 | 8.3 |  |  | 6787.5 | 19.6 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.1873 | 18.9183 | 9.7 | 16.1 | 104.7936
22/07/2025 | 00:00 | 17.7 | 640.8 | 212.8 |  |  | 62.4 | 72.9 |  |  | 188.2 | 208.3 | 210.9 | 290.6 | 219.1 | 111.2 | 376.6 | 4.1 |  |  |  |  | 109.8 | 7 | 4.5 |  | 6.8 | 15 | 82 |  |  |  |  | 50.8 | 103.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 28.3 | 43.3 | 19.4 | 18.6 | 13.5 | 55.6 | 178 | 178.5 | 184.2 | 83.4 | 8 | 4.9 | 3.5 | 31.3 | 2 | 16 | 64.5 |  |  | 28.2 |  |  | 47.3 |  |  |  | 64.8 | 178.3 | 174.6 | 208.7 | 274.7 | [5 empty] | 0 |  |  | 1 | 96.4 | 84.4 | 63.4 | 72.1 | 29.4 |  |  |  | 147 | 149 | 151.2 | [5 empty] | 218.6 | 105.2 | 0 | 45 | 0 | 13.5 | 0 | 7.8 |  | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 3.2 | 2 | 18.7 | 6.2 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 10.8 | 25.7 | 4.5 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 9.6 | 1.4 | 0 | 4.7 | 3.5 | 3.1 | 5.2 | 15.8 | 22.2 | 21 | 0 | 11.8 | 30.6 | 0.7 | 0 | 6.5 | 2.1 | 9.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 18.8 | 9.1 | 36.9 | 28.1 | 13.5 | 19 | 7.7 |  |  | 6529.7 | 19.6 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.2351 | 18.9177 | 9.9 | 16.1 | 105.0408
EJEC |  | 1724.05 | 15431.15 | 5148.3 | 0 | 0 | 660.1 | 1825.5 | 0 | 0 | 4368.35 | 4621.05 | 4414.6 | 6616.95 | 5176.15 | 2672.95 | 7925.05 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.7 | 179.3 | 123.85 | 0 | 164.95 | 312.55 | 1936.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1384.45 | 2097.7 | 0 | 0 | 0 | 156 | 3222.5 | 764.6 | 1202.45 | 510.4 | 445.7 | 334.05 | 1402.65 | 4297.25 | 4306.25 | 4375.2 | 2003.2 | 184 | 114.65 | 572.05 | 788 | 48 | 232.9 | 1472.85 | 0 | 0 | 1039.85 | 0 | 0 | 1120.4 | 0 | 0 | 0 | 1574.7 | 4254.1 | 4195.7 | 5001.4 | 6562.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.15 | 0 | 0 | 23.75 | 2591.1 | 2305.5 | 1526.65 | 1617.4 | 708.9 | 0 | 0 | 0 | 3375.5 | 3420.85 | 3514.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3025.95 | 1499.9 | 8.15 | 1419.25 | 590.7 | 340.25 | 2.75 | 187.2 | 0 | 196.3 | 53.95 | 7.2 | 71.55 | 47.7 | 465.8 | 176.1 | 116.2 | 78.5 | 435.5 | 126.25 | 151.1 | 314.55 | 908 | 102.15 | 33.1 | 43.4 | 63.25 | 124.05 | 56.4 | 294.85 | 31.1 | 3.3 | 123.45 | 74.75 | 89.7 | 130.45 | 376.1 | 296.85 | 508.75 | 257.95 | 871.25 | 1236.35 | 127.3 | 79.5 | 170.25 | 47.15 | 211.65 | 101.95 | 114.6 | 114.3 | 276.25 | 1979.95 | 116 | 1111.35 | 14.4 | 640.4 | 668.65 | 825.85 | 113.25 | 239.7 | 448.9 | 233.1 | 885.05 | 646.6 | 328.35 | 442.55 | 189.65 | 0 | 0 | 164259.4 | 485.25 | 43.078 | 147.579 | 172.8 | 643.686 | 454.2086 | 223.55 | 385.25 | 2555.4016

## REACTIVA
lunes, 21 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
21/07/2025 | 00:30 | -4.5 | 17.9 | 9.7 |  |  | -10.7 | 25.1 |  |  | -33.7 | -43.1 | -29 | 11.8 | -4.6 | -2.9 | 36.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.3 | 2 | 0.6 |  | -3.4 | 2.6 | 3.7 |  |  |  |  | -3.1 | -1.5 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 11.2 | 6.4 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | -5.6 | -32.6 | -45.5 | -5.3 | -1.1 | 0 | -4.5 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | -5.5 |  |  | -7.3 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 0.7 | -46.9 | -45.9 | -2.5 | 1.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 6.4 | 3 | -3.4 | 0.8 | -4.1 |  |  |  | -10.7 | -8.6 | -38.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -9.1 | 0 | -8.1 |  | 0.5 |  | 0.1 | -0.7 |  | 0.3 | 0.6 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | -0.2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | -0.1 | 0.3 |  |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -6.1 | -7.6 | -1 | -0.9 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 9.9 | 4.8 | 3.2 | 0 | 2.2 |  |  | -258.9 | 1.3 | 0 | 1.47 | 1 | 0.32781 | 0.30738 | -1 | -0.9 | 2.5052
21/07/2025 | 01:00 | -17.7 | 23.5 | 10.7 |  |  | -6.9 | 15.5 |  |  | -29.2 | -42.5 | -29.6 | 19.4 | -4.4 | -3.2 | 37.9 | -0.1 |  |  |  |  | 7 | 2.2 | 0.7 |  | -3.4 | 2.6 | 4.8 |  |  |  |  | -2.8 | -5.2 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0.3 | 11.2 | 6.3 | -0.2 | 2.1 | 0.9 | -5.8 | -32.2 | -40.5 | -4.1 | -0.9 | 0 | -4 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | -6.3 |  |  | -7.8 | 0 |  | -4.7 |  |  |  | 0.8 | -45.6 | -44.8 | -1.5 | 1.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 4.4 | 3 | -3.5 | 0.7 | -4 |  |  |  | -11.9 | -9.5 | -40 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -8 | 0 | -8 |  | 0.5 |  | 0 | 0.1 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -4.9 | -6.3 | -0.8 | -0.7 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | -1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 9.5 | 4.3 | 3 | 0 | 2.6 |  |  | -253.6 | 1.2 | 0 | 1.28 | 0.9 | 0.32751 | 0.315 | -1.3 | -1.1 | 1.6225
21/07/2025 | 01:30 | -17.1 | 25.5 | 10.1 |  |  | -5.4 | 26.3 |  |  | -30.2 | -39.6 | -25.7 | 17.5 | -5.2 | -3.7 | 37.4 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 2.1 | 0.8 |  | -3.5 | 2.7 | 3.9 |  |  |  |  | -3 | -5.5 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.7 | 12.4 | 5.1 | 0 | 2.1 | 0.6 | -10.6 | -37 | -45 | -3.7 | -0.8 | 0.1 | -3.1 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | -5 |  |  | -7.2 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 4.6 | -47.4 | -46.6 | -3.4 | -0.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 4.5 | 3.7 | -3 | 0.6 | -4.1 |  |  |  | -8.4 | -6.2 | -35.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -6.3 | 0 | -8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | -0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7 | -7.7 | -1.1 | -0.9 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 10.4 | 5.2 | 3.2 | 0 | 2.7 |  |  | -231.9 | 1.4 | 0 | 1.63 | 1 | 0.32688 | 0.3169 | -1 | -1 | 2.6738
21/07/2025 | 02:00 | -17.7 | 27.6 | 11.2 |  |  | -5.7 | 19.4 |  |  | -23.6 | -32 | -18 | 25.8 | -2.4 | -2 | 38.7 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1.6 | 0.7 |  | -3.4 | 3.4 | 3.5 |  |  |  |  | -3.6 | -9.4 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0.8 | 12.5 | 5.7 | -0.4 | 2.1 | 0.7 | -5.1 | -31.6 | -39.6 | -3.3 | -0.9 | 0 | -2.3 | 3 | 0.5 | 0 | -6 |  |  | -5.9 | 0 |  | -2.9 |  |  |  | 2.9 | -45.1 | -43.8 | -0.7 | 2.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 4.1 | 3.3 | -2.8 | 0.7 | -3.9 |  |  |  | -5.8 | -3.8 | -31.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -7.1 | 0 | -8.1 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.8 | -6.2 | -0.7 | -0.6 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | -0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 10.7 | 5.6 | 3 | 0 | 2.6 |  |  | -168.5 | 1.4 | 0 | 1.81 | 1 | 0.33176 | 0.31144 | -1.2 | -1.2 | 2.4532
21/07/2025 | 02:30 | -17.7 | 25.3 | 10.5 |  |  | 0 | 18.5 |  |  | -26.4 | -35.5 | -21.7 | 21.2 | -3.4 | -2.4 | 35.4 | 0.1 |  |  |  |  | 8.6 | 1.7 | 0.5 |  | -3.4 | 3.4 | 3.3 |  |  |  |  | -3.9 | -9.4 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.1 | 12.5 | 5.4 | -0.3 | 2.1 | 0.4 | -6.4 | -32.5 | -40.4 | -5 | -0.8 | 0 | -3 | 2.9 | 0.5 | 0 | -6.2 |  |  | -7 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 1.2 | -46 | -44.3 | -1.2 | 2.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 4.3 | 3.5 | -2.9 | 0.6 | -4.1 |  |  |  | -7.2 | -5.2 | -33.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -5.9 | 0 | -8.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -8 | -1.1 | -0.9 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | -0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 10.3 | 5 | 3.6 | 0 | 2.4 |  |  | -206.5 | 1.2 | 0 | 1.83 | 1 | 0.33382 | 0.29889 | -1.2 | -1.2 | 2.2627
21/07/2025 | 03:00 | -17 | 34.8 | 12.8 |  |  | 0 | 31.5 |  |  | -26.3 | -32.3 | -18.3 | 21.8 | -2.5 | -2.2 | 45.4 | 0.2 |  |  |  |  | 8.4 | 2.1 | 0.9 |  | -3.4 | 3.3 | 3.5 |  |  |  |  | -3.4 | -9.2 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.1 | 12.4 | 5.9 | 0.1 | 2.1 | 0.8 | -4.4 | -30.4 | -38.9 | -3.6 | -0.9 | 0.2 | -1.2 | 3.7 | 0.5 | 0 | -6.8 |  |  | -6 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 5.1 | -45.6 | -44.4 | -0.7 | 2.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 3.7 | 3.3 | -3.3 | 0.7 | -4.1 |  |  |  | -6.3 | -3.9 | -32 | [5 empty] | -0.4 | 0 |  | -7.3 | 0 | -8.6 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -5.2 | -5.9 | -0.8 | -0.7 | 1.4 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | -0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 10.3 | 5.1 | 3 | 0 | 2.5 |  |  | -138.7 | 1.4 | 0 | 1.71 | 0.9 | 0.33195 | 0.26672 | -1.1 | -0.9 | 2.6087
21/07/2025 | 03:30 | -17.4 | 31.6 | 11.8 |  |  | 0 | 28.6 |  |  | -25.1 | -33.5 | -19.6 | 23.5 | -2.3 | -1.4 | 44.5 | 0.1 |  |  |  |  | 9 | 1.6 | 0.5 |  | -3.4 | 3.3 | 3.1 |  |  |  |  | -4.6 | -9.4 |  |  |  | -1.3 | 0 | 1.2 | 12.6 | 6.1 | -0.5 | 2.1 | 0.4 | -4.2 | -30.8 | -39 | -2.1 | -0.8 | 0.2 | -1.9 | 3 | 0.5 | 0 | -6.7 |  |  | -5.7 | 0 |  | -3 |  |  |  | 7.4 | -45.1 | -44 | -0.2 | 3.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 4 | 2.9 | -3.3 | 0.6 | -4 |  |  |  | -5.7 | -3.3 | -31.3 | [5 empty] | -3 | 0 |  | -8 | 0 | -8.2 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.7 | 0 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -5.4 | -6.6 | -0.8 | -0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | -0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 9.7 | 4.6 | 3.2 | 0 | 2.1 |  |  | -148.7 | 1.5 | 0 | 1.73 | 1 | 0.3338 | 0.27688 | -1 | -1 | 2.8407
21/07/2025 | 04:00 | -17.1 | 33.8 | 11.9 |  |  | 0 | 20 |  |  | -29.1 | -38.1 | -24 | 19.9 | -3.3 | -2.7 | 44.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 1.8 | 0.8 |  | -3.4 | 3.3 | 3.5 |  |  |  |  | -4 | -9.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.5 | 12.8 | 5.6 | 0 | 2.1 | 1.4 | -6.1 | -32.3 | -40.7 | -2.5 | -0.8 | 0.1 | -2.4 | 2.9 | 0.5 | 0 | -6.5 |  |  | -6.8 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 6.9 | -46.1 | -45.1 | -1.7 | 2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 4.4 | 3.5 | -3.2 | 1.2 | -4.1 |  |  |  | -7.4 | -5.1 | -33.7 | [5 empty] | -2.9 | 0 |  | -7.6 | 0 | -7.7 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -6.7 | -0.8 | -0.8 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.5 | -0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 10.4 | 5.1 | 3 | 0 | 2.8 |  |  | -184.8 | 1.5 | 0 | 1.72 | 1 | 0.3326 | 0.26088 | -1.2 | -1 | 2.6135
21/07/2025 | 04:30 | -16.7 | 30.7 | 11.9 |  |  | 0 | 30.7 |  |  | -29.5 | -36.6 | -21.3 | 19.1 | -2.6 | -2 | 46.2 | 0.1 |  |  |  |  | 8.9 | 2 | 1 |  | -3.4 | 3.4 | 3.5 |  |  |  |  | -3.9 | -9.1 |  |  |  | -1.2 | 0 | 1.5 | 0 | 7.2 | -0.6 | 2.1 | 0.7 | -3.8 | -30 | -38.3 | -2.5 | -0.6 | 0.2 | -2.7 | 3.6 | 0.5 | 0 | -6.8 |  |  | -5.5 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | 6.3 | -45.3 | -43.7 | -0.2 | 3.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.5 | 4.1 | 3.5 | -3.4 | 1.2 | -4.1 |  |  |  | -5.4 | -3.3 | -30.6 | [5 empty] | -5.7 | 0 |  | -7.1 | 0 | -7.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -7.4 | -1.1 | -0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 9.8 | 4.7 | 3.6 | 0.2 | 1.8 |  |  | -168.7 | 1.5 | 0 | 1.83 | 1 | 0.32974 | 0.28678 | -1.2 | -1.1 | 2.6465
21/07/2025 | 05:00 | -16.2 | 32.1 | 12.2 |  |  | 0 | 33.4 |  |  | -26.8 | -37.8 | -24 | 22.4 | -0.8 | -0.7 | 48.8 | 0 |  |  |  |  | 10 | 2.1 | 0.9 |  | -3.4 | 3.9 | 5.1 |  |  |  |  | -3.2 | -6.8 |  |  |  | -1.1 | 0 | 1.3 | 0 | 7.8 | 0.1 | 2 | 0.9 | -0.6 | -27 | -35 | -1.6 | -0.6 | 0 | -2.7 | 4.1 | 0.5 | 0 | -7.4 |  |  | -4.8 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 7.9 | -43.8 | -43.3 | 0.7 | 4.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 4.8 | 20.8 | -3.3 | 1.3 | -3.9 |  |  |  | -2.7 | -0.6 | -26.5 | [5 empty] | -6.2 | 0 |  | -5.1 | 0 | -7.9 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.9 | -8.5 | -1.3 | -1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 10.9 | 5.8 | 4.2 | 0.4 | 1.7 |  |  | -97.5 | 1.6 | 0 | 1.92 | 1 | 0.32703 | 0.26656 | -0.6 | -1 | 3.5136
21/07/2025 | 05:30 | -0.4 | 41.7 | 13.1 |  |  | 0 | 25.7 |  |  | -17.9 | -25.9 | -11.7 | 34.1 | 2.1 | 1.3 | 49.3 | 0.1 |  |  |  |  | 11.3 | 2.2 | 1.1 |  | -3.4 | 3.4 | 5.2 |  |  |  |  | -3.6 | -1.9 |  |  |  | -1 | 0 | 1.3 | 0 | 7.9 | -0.6 | 2 | 0.4 | 1.7 | -24.5 | -32.7 | -3.4 | -0.6 | -0.1 | -3.3 | 3.7 | 0.5 | 0 | -7.4 |  |  | -3.3 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 7.9 | -41.3 | -40 | 4.1 | 7.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 3.7 | 21.2 | 3.1 | 1.2 | -4.1 |  |  |  | -0.5 | 2 | -23.5 | [5 empty] | -1.8 | 0 |  | -4.7 | 0 | -7.9 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0.3 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0.4 | -4.7 | -5.5 | -0.7 | -0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 11.5 | 6.3 | 3.1 | 1.9 | 1.6 |  |  | 24.6 | 1.4 | 0 | 1.91 | 1.1 | 0.33191 | 0.26745 | -0.4 | -1 | 3.6094
21/07/2025 | 06:00 | -17 | 43.3 | 13.5 |  |  | 0 | 38.1 |  |  | -19.3 | -26.8 | -12.9 | 32.5 | 2.9 | 1.5 | 51.8 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 2.2 | 1.1 |  | -3.4 | 3.7 | 5 |  |  |  |  | -4.5 | -3.5 |  |  |  | -1 | -7.4 | 1.7 | 0 | 8.5 | -0.2 | 2 | 0.2 | 5.4 | -20.9 | -29.4 | -3.2 | -0.4 | 0.1 | -1.8 | 5.3 | 0.5 | 0 | -5.1 |  |  | -5.2 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | 7.9 | -40 | -39.2 | 5.1 | 8.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 3.6 | 20.7 | 2.3 | 0.1 | -4.1 |  |  |  | 1.2 | 3.6 | -21 | [5 empty] | -6.5 | 0 |  | -5.2 | 0 | -7.9 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.6 | 0.2 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.2 | -6.1 | -0.8 | -0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 11.9 | 6.7 | 3.1 | 2.4 | 1.7 |  |  | 29.8 | 1.4 | 0 | 1.92 | 1 | 0.33511 | 0.27151 | -0.2 | -0.8 | 3.9266
21/07/2025 | 06:30 | -11.4 | 39.3 | 13.2 |  |  | -8.6 | 28.3 |  |  | -15.5 | -24.9 | -11.4 | 37.5 | 5.7 | 3.4 | 55.7 | -0.1 |  |  |  |  | 10.2 | 2.3 | 1.1 |  | -3.4 | 3.4 | 5.3 |  |  |  |  | -4.8 | -2.6 |  |  |  | -1 | -20.5 | 0.7 | 0 | 9.3 | -0.4 | 2 | 1.2 | 11.6 | -14.7 | -42.4 | -2.9 | -0.5 | 0.1 | -4.1 | 2.9 | 0.5 | 0 | -9.4 |  |  | -4.2 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 3.3 | -37.6 | -37 | 7.4 | 11 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 5.1 | 20.8 | 2.7 | 1.3 | 1.9 |  |  |  | 1.1 | 3.2 | -21.1 | [5 empty] | -0.7 | 0 |  | -7.2 | 0 | -8.3 |  | 0.5 |  | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -1.5 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 4 | 0.3 | -3.8 | -5.2 | -0.6 | -0.6 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | 4.4 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 12.5 | 7.3 | 3 | 2.8 | 2 |  |  | 39 | 1.5 | 0 | 1.798 | 1 | 0.33045 | 0.28142 | 0.3 | -0.9 | 4.3099
21/07/2025 | 07:00 | -19.1 | 27.6 | 10.7 |  |  | -10.1 | 31.7 |  |  | -18.7 | -26.8 | -12.6 | 33.6 | 9.9 | 6.2 | 47 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 1.4 | 0.3 |  | -3.3 | 3.5 | 5.9 |  |  |  |  | -5.2 | -5.4 |  |  |  | -1.1 | -24.7 | 0.3 | 14.6 | 7.6 | -0.6 | 2 | 0.5 | 10.2 | -16.1 | -43.7 | -5.1 | -0.6 | -0.1 | -3.7 | 4.1 | 0.5 | 0 | -6.5 |  |  | -5.4 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 0.5 | -39.3 | -38 | 6.3 | 9.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 3.9 | 21.1 | 3.3 | 1.2 | 1.9 |  |  |  | -0.7 | 1.6 | -23.7 | [5 empty] | -0.2 | -5.8 |  | -9 | 0.4 | -8.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |  | -0.5 | -0.6 | -2.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.2 |  |  | -2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | -0.1 | -6.2 | -7.1 | -1 | -0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -1.1 | 1.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1 | 2.1 | 11.1 | 6 | 3.6 | 3.1 | 1.5 |  |  | -33.7 | 1 | 0 | 1.134 | 1 | 0.32571 | 0.30171 | 0 | -1 | 2.7614
21/07/2025 | 07:30 | -18.2 | 30.6 | 11.3 |  |  | -2.9 | 35.9 |  |  | -10.9 | -13.6 | 1.1 | 43.4 | 12.8 | 8 | 40.5 | 0.2 |  |  |  |  | 6.4 | 1 | 0 |  | -3.3 | 3.5 | 6.1 |  |  |  |  | -3.4 | -3.7 |  |  |  | -1 | -26 | -0.1 | 13.8 | 9.2 | -0.3 | 2 | 0.5 | 9.8 | -16.6 | -42.8 | -1.7 | -0.7 | -0.2 | -1.6 | 5.6 | 0.5 | 0 | -4.6 |  |  | -2.3 | 0 |  | 3.9 |  |  |  | 2.9 | -36.1 | -36.3 | 8.8 | 12.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 3.4 | 20.9 | 2.9 | 1.2 | 2 |  |  |  | 3.5 | 5.2 | -13.6 | [5 empty] | 5.1 | -3.2 |  | -10.3 | 1.3 | -8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.3 | -2.3 | -0.5 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -2.7 | -3.9 | -0.4 | -0.5 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | -0.2 | -3.3 | 1.9 | -1.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 12.8 | 7.6 | 4 | 2.5 | 1 |  |  | 81.8 | 1.2 | 0 | 0.664 | 0.9 | 0.31784 | 0.29035 | 0.8 | -0.9 | 3.2722
21/07/2025 | 08:00 | -17.5 | 29.2 | 10.8 |  |  | -2.2 | 41.4 |  |  | -11.2 | -12.6 | 2.7 | 44.5 | 14.2 | 8.1 | 42 | 0.2 |  |  |  |  | 5.5 | 1.1 | 0.1 |  | -3.3 | 2.9 | 7.1 |  |  |  |  | -3.7 | -4.9 |  |  |  | -0.8 | -24.7 | 0.6 | 13.1 | 10 | -0.1 | 2 | 1 | 11.6 | -15.2 | -46.1 | -0.9 | -0.6 | -0.1 | -0.5 | 6.3 | 0.5 | 0 | -2.3 |  |  | -1.4 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | 4.5 | -36.9 | -34.9 | 10 | 13.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 11.9 | 20 | 8.8 | 1.3 | 2.1 |  |  |  | 7.6 | 9.4 | -7.2 | [5 empty] | 6.1 | -8.1 |  | -11 | 5 | -8.2 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -2.6 | -1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1 | 0.8 | 4 | 1.3 | -6.2 | -7.3 | -1 | -0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 5.2 | 0.2 | -1.9 | -0.2 | -5.6 | 2.1 | -3.4 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 12.1 | 6.9 | 0.8 | 2.6 | 1.3 |  |  | 114.1 | 1.4 | 0 | 0.658 | 0.9 | 0.28648 | 0.32298 | 0.7 | -1.4 | 2.8675
21/07/2025 | 08:30 | -15.7 | 41.7 | 12.9 |  |  | -1.5 | 24.3 |  |  | -4.5 | -9.9 | 4.5 | 50.5 | 14.4 | 10 | 33.4 | 0.2 |  |  |  |  | 7.3 | 1.4 | 0.8 |  | -3.3 | 3.2 | 8.7 |  |  |  |  | -0.8 | 1.1 |  |  |  | -0.6 | -6.6 | 2 | 0 | 11.8 | 0.4 | 2 | 0.5 | 12.1 | -14.2 | -46.1 | 0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | 2.7 | 0.5 | 0 | -3.2 |  |  | 2.1 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | 11.4 | -35.2 | -33 | 11.7 | 15 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 43.6 | 21.7 | 9.7 | 1.2 | 2 |  |  |  | 12.7 | 14.9 | 0.3 | [5 empty] | 7 | -7.4 |  | -10 | 5.6 | -8.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | -2.7 | -1.6 | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | -0.5 | 0 | 0.3 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.9 | -5.6 | -7.1 | -0.9 | -0.9 | 1.3 | 0 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 0.5 | 0.6 | -2.2 | -0.2 | -4.7 | 2.4 | -3.8 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 12.5 | 7.3 | 1.2 | 2.8 | 1.9 |  |  | 218.9 | 1.8 | 0 | 0.906 | 1 | 0.29557 | 0.33271 | 0.5 | 3.9 | 8.7343
21/07/2025 | 09:00 | -15.5 | 51.1 | 15 |  |  | -1 | 33.9 |  |  | 2.9 | -6.7 | 8.4 | 58 | 19.2 | 12.5 | 38.6 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 1.3 | 0.7 |  | -3.3 | 3.4 | 10.3 |  |  |  |  | 0.6 | 1.6 |  |  |  | -1.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 13.7 | 0.2 | 2 | 1.1 | 25.8 | -1.1 | -38.3 | 3.1 | -0.5 | -0.1 | -1.4 | 3 | 0.5 | 0 | -6.1 |  |  | 3.9 | 0 |  | 3 |  |  |  | 10.3 | -29.8 | -29 | 16.3 | 19.5 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 56.5 | 31.1 | 11.8 | 14.7 | 4 |  |  |  | 21.5 | 23.4 | 13.9 | [5 empty] | 15 | -2.5 |  | -9.8 | 6 | -7.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -2.5 | -0.8 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2 | 0.1 | 0.2 |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 4 | 1.9 | -4.1 | -4.7 | -0.6 | -0.6 | 1.3 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 1.6 | 0.9 | -2.3 | -0.2 | -4.7 | 2.6 | -4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 12.1 | 7 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |  |  | 435.4 | 1.4 | 0 | 1.202 | 1 | 0.29934 | 0.34204 | 1.1 | 4.2 | 9.5434
21/07/2025 | 09:30 | -14.5 | 37.5 | 12.1 |  |  | -3.4 | 15.5 |  |  | -0.2 | -10.8 | 3.1 | 54.7 | 17.6 | 12 | 35.2 | -0.1 |  |  |  |  | 6 | 1.2 | 0.6 |  | -3.3 | 3.3 | 11.4 |  |  |  |  | 2.1 | 4.6 |  |  |  | -1 | 3.5 | 1.9 | 0 | 13.4 | 0 | 2 | 0.5 | 23.3 | -3.3 | -45.3 | 5.3 | -0.5 | -0.1 | -1.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | -9.4 |  |  | 3.3 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 9.1 | -31 | -29.9 | 14.9 | 17.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 56.2 | 31.4 | 12.6 | 13.7 | 4 |  |  |  | 23.9 | 26.1 | 13.3 | [5 empty] | 18.6 | -0.4 |  | -10.1 | 5.9 | -8.3 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -2.7 | -0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2.9 | 0.1 | 0.3 |  |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -7.5 | -8.1 | -1.2 | -1 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0.7 | 1.4 | -2.3 | -0.2 | -4.7 | 2.8 | -4 | 1.2 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 10.4 | 5.3 | 2.7 | 3.5 | 2.9 |  |  | 350.4 | 1.4 | 0 | 1.208 | 1 | 0.29262 | 0.35283 | 0.1 | 3.9 | 8.2535
21/07/2025 | 10:00 | -14.7 | 55.5 | 15.3 |  |  | -2 | 19.6 |  |  | 6.5 | -0.3 | 14.2 | 60.7 | 19.7 | 12.9 | 36.3 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 1.4 | 0.6 |  | -3.3 | 3.3 | 13.3 |  |  |  |  | 5 | 5.3 |  |  |  | -0.9 | 3.7 | 2 | 13 | 12.4 | -0.1 | 2 | 0.2 | 25.1 | -1.4 | -43.4 | 5.2 | -0.6 | -0.1 | 0.1 | -1.5 | 0.5 | 0 | -4.7 |  |  | 4.9 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | 9.2 | -29.8 | -28.5 | 16.9 | 19.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 56 | 31.4 | 12.3 | 14.4 | 4.2 |  |  |  | 27.8 | 30.2 | 18.6 | [5 empty] | 17.6 | -1.1 |  | -10.5 | 5.7 | -7.9 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -2.9 | -1.4 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2.8 | 0.1 | 0.3 |  |  | -1.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2 | -4.1 | -4.3 | -0.6 | -0.5 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 5.3 | 1.8 | -2.2 | 0 | 4.8 | 3.1 | -4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 11.4 | 6.4 | 0 | 2 | 3.2 |  |  | 489.6 | 1.5 | 0 | 1.096 | 1 | 0.29244 | 0.35624 | 0.6 | 3.9 | 8.7447
21/07/2025 | 10:30 | -14.2 | 54.9 | 15.8 |  |  | -0.2 | 27.3 |  |  | 9.2 | -0.5 | 13.6 | 66.1 | 23.1 | 15.3 | 39 | -0.1 |  |  |  |  | 7.6 | 1.2 | 0.6 |  | -3.3 | 3.4 | 14.3 |  |  |  |  | 4.8 | 5.7 |  |  |  | -0.9 | 6.4 | 2.7 | 16.2 | 13.9 | -0.3 | 2 | 0.8 | 32.1 | 5.3 | -37 | 5.4 | -0.6 | 0.1 | -1.3 | -3.2 | 0.5 | 0 | -8.1 |  |  | 7.2 | 0 |  | 3.7 |  |  |  | 9.8 | -26.5 | -25.5 | 20.1 | 23 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 56.7 | 31.1 | 13.5 | 13.9 | 7.1 |  |  |  | 35.3 | 37.4 | 29.2 | [5 empty] | 21.8 | 1.4 |  | -10.4 | 6 | -8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -2.9 | -1.3 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2.8 | 0 | 0.3 |  |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 4 | 1.9 | -4 | -4.9 | -0.6 | -0.4 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.1 | 0.8 | 2.1 | -2.1 | -0.2 | 0 | 3.4 | -4 | 1.9 | 0.2 | 1.6 | 2.2 | 12.7 | 7.6 | 0.9 | 3 | 2.9 |  |  | 587.6 | 1.9 | 0 | 1.504 | 1.1 | 0.28111 | 0.3361 | 1.4 | 4.4 | 10.9212
21/07/2025 | 11:00 | -13.2 | 56.6 | 15.9 |  |  | -3.6 | 19.2 |  |  | 7.7 | 0.6 | 13.3 | 62.6 | 21.9 | 14.4 | 37.8 | 0 |  |  |  |  | 6.7 | 1.3 | 0.7 |  | -3.3 | 3.4 | 14.6 |  |  |  |  | 5.9 | 4.6 |  |  |  | -1.3 | 6.7 | 3.1 | 19.1 | 13.2 | -0.4 | 2 | 1 | 29.8 | 3 | -38.9 | 7.1 | -0.7 | 0 | -0.3 | -6.5 | 0.5 | 0 | -7.7 |  |  | 7.2 | 0 |  | 3 |  |  |  | 9.1 | -27.6 | -26.5 | 19.1 | 21.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 67.5 | 30.9 | 12.7 | 14.8 | 6.9 |  |  |  | 33 | 35.1 | 26.3 | [5 empty] | 22.8 | 2 |  | -10.6 | 5.8 | -7.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -2.7 | -0.9 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2.8 | 0 | 0.3 |  |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.9 | -5.1 | -4.6 | -0.7 | -0.5 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0.8 | 2.3 | -2 | -0.2 | 0 | 3.5 | -3.9 | 2.1 | 0.2 | 1.6 | 2.3 | 12.1 | 7 | 1.4 | 4.1 | 2.7 |  |  | 567.4 | 1.7 | 0 | 1.418 | 1 | 0.29211 | 0.32708 | 1.3 | 3.9 | 9.9372
21/07/2025 | 11:30 | -14.2 | 51.5 | 15 |  |  | -4.1 | 18.4 |  |  | 3.4 | -5.3 | 6 | 57.1 | 7.1 | 4.3 | 36.6 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 1.2 | 0.5 |  | -3.3 | 3.4 | 14.1 |  |  |  |  | 5.1 | -0.8 |  |  |  | -1 | 21.3 | 2.7 | 19.8 | 11.6 | -0.3 | 2 | 0.3 | 20.9 | -5.6 | -42.9 | 6.7 | -1.5 | 0 | -1.8 | -6.9 | 0.5 | 0.1 | -6.7 |  |  | 4.8 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 8.9 | -20.4 | -18.6 | 24.6 | 70 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 100.7 | 51.6 | 13.3 | 14.9 | 6.9 |  |  |  | 27 | 29.2 | 17.4 | [5 empty] | 12.8 | -3.8 |  | -11.4 | 6.4 | -6.8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -2.9 | -1.8 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2.9 | -0.1 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.9 | -4.3 | -4.6 | -0.6 | -0.3 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 0.9 | 2.5 | -2.1 | -0.2 | 0 | 3.5 | -4 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 10.9 | 6 | 1 | 2.8 | 2.5 |  |  | 569.8 | 1.7 | 0.033 | 1.314 | 1 | 0.28168 | 0.29397 | 0.6 | 4.1 | 9.3226
21/07/2025 | 12:00 | -15 | 40.5 | 13 |  |  | -5 | 13.7 |  |  | -1.3 | -8.2 | 3.7 | 52.2 | 5 | 3.1 | 32.1 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.3 | 0.7 |  | -3.4 | 3.2 | 12.6 |  |  |  |  | 4 | -0.6 |  |  |  | -1 | 23 | 3.1 | 19.6 | 11.1 | -0.3 | 2 | 0.9 | 17.7 | -7.8 | -45.3 | 7.1 | -1.5 | -0.1 | -0.5 | -7.5 | 0.5 | 0.1 | -8.3 |  |  | 3.7 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 5.4 | -22 | -20.5 | 22.7 | 68.2 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 100.1 | 51.7 | 13.2 | 14.6 | 7.2 |  |  |  | 23.9 | 26.1 | 12.7 | [5 empty] | 12 | -4.3 |  | -14 | 6.3 | -6.8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -3.5 | -3.6 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2.8 | 0 | 0.3 |  |  | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.9 | -7 | -7.3 | -1 | -0.6 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 0.9 | 2.6 | -2.3 | -0.2 | 4.4 | 3.4 | -4 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 10.3 | 5.4 | 1.5 | 3.1 | 2.6 |  |  | 483 | 1.4 | -0.264 | 1.16 | 1 | 0.26943 | 0.34166 | 0.3 | 4 | 8.2071
21/07/2025 | 12:30 | -16.2 | 170.3 | -21.1 |  |  | -5.1 | 19 |  |  | 0.1 | -8.9 | 3.7 | 53.9 | 6.1 | 3.2 | -0.3 | 0 |  |  |  |  | -0.2 | 1.8 | 1.1 |  | -3.4 | 3.2 | 12 |  |  |  |  | 3.9 | -1.1 |  |  |  | -1.5 | 2 | 1.7 | 19.1 | 11.4 | -0.6 | 2 | 1.6 | 19.5 | -6 | -38.9 | 4.3 | -1.5 | -0.1 | -0.9 | -8.4 | 0.5 | 0.1 | -6.6 |  |  | 2 | 0 |  | 0.1 |  |  |  | 2.3 | -21.3 | -20.4 | 23 | 68.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 51.6 | 50.9 | 12.5 | 15.2 | 6.9 |  |  |  | 25.7 | 28 | 15.7 | [5 empty] | 9.7 | -5.7 |  | -12.6 | 6.4 | -6.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -3.6 | -3.7 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2.7 | 0 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.9 | -6.5 | -7.3 | -1.2 | -0.6 | 1.3 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.8 | 0.9 | 2.5 | -2.5 | -0.2 | 4.6 | 3.1 | -4.1 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 2.2 | 10.2 | 5.2 | 2.1 | 1.9 | 2.4 |  |  | 484.1 | 1.5 | -0.376 | 1.33 | 1 | 0.26642 | 0.31729 | 0.5 | 4.2 | 8.7377
21/07/2025 | 13:00 | -16.2 | 141.9 | -11.4 |  |  | -8.3 | 7 |  |  | -7.2 | -11.7 | -1.2 | 44.5 | 2.2 | 0.7 | -17.1 | 0.1 |  |  |  |  | -2.2 | 1.6 | 1 |  | -3.4 | 2.8 | 10.9 |  |  |  |  | 2.8 | -2.8 |  |  |  | -1.6 | 0.2 | 1.5 | 19.1 | 9.8 | -0.9 | 2 | 0.9 | 12.6 | -12.8 | -45.6 | 3.6 | -1.8 | -0.2 | -1 | -9.5 | 0.5 | 0.1 | -5.6 |  |  | -0.8 | 0 |  | -4.4 |  |  |  | -2.1 | -25.4 | -23.8 | 19.1 | 64.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 51 | 51 | 12.6 | 17.6 | 6.9 |  |  |  | 18.3 | 20.3 | 4.1 | [5 empty] | 2.5 | -6 |  | -13.2 | 6.7 | -7.7 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.4 | 0.4 | 0.1 | -0.4 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -4.2 | -5 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2.8 | -0.2 | 0.2 |  |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 2.1 | -8.7 | -9.8 | -1.6 | -1.1 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.3 | 1.1 | 2.4 | -2.5 | -0.2 | 4.5 | 3.1 | -4.1 | 2.2 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 9 | 4 | 1.7 | 1.6 | 2.7 |  |  | 297 | 1.1 | -0.114 | 1.152 | 0.9 | 0.26746 | 0.33945 | -0.6 | 3.7 | 6.7449
21/07/2025 | 13:30 | -14.3 | 113.7 | 40.4 |  |  | -4.3 | 30.3 |  |  | -4.5 | -7.2 | 1.5 | 47 | 5.7 | 3.4 | -22.3 | 0.1 |  |  |  |  | -1.9 | 1.6 | 0.9 |  | -3.3 | 2.8 | 11.9 |  |  |  |  | 3.7 | -2.7 |  |  |  | -1.4 | 2.5 | 1.7 | 18.7 | 11.6 | -0.8 | 2 | 1.5 | 21.1 | -4.3 | -42.3 | 6 | -1.6 | -0.1 | -0.2 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | -5.9 |  |  | 1.6 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 2.5 | -21.7 | -20.3 | 23.1 | 67.9 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 50.5 | 51.1 | 12.6 | 14.6 | 6.9 |  |  |  | 23.1 | 25.2 | 14.1 | [5 empty] | 5.3 | -4.3 |  | -11.4 | 6.8 | -7.2 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -3.8 | -4.4 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | -2.8 | -0.2 | 0.1 |  |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.3 | -8.2 | -8.6 | -1.2 | -0.8 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.2 | 1.3 | 2.2 | -2.5 | -0.2 | 4.2 | 2.4 | -4.3 | 2 | 0.1 | 1.4 | 2.2 | 11.1 | 6.3 | 3.2 | 2.4 | 2.6 |  |  | 468.6 | 1.5 | 0.085 | 1.348 | 0.9 | 0.26592 | 0.33867 | 0.8 | 3.9 | 9.1376
21/07/2025 | 14:00 | -12.9 | 113.6 | 40.6 |  |  | -4.9 | 24.3 |  |  | -4.6 | -9.3 | -0.7 | 47.4 | 5.3 | 3.2 | -20.1 | 0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 2 | 1.3 |  | -3.3 | 3.1 | 12.9 |  |  |  |  | 4.9 | 0.5 |  |  |  | -1.3 | 4 | 2.7 | 18.9 | 11.5 | -0.5 | 2 | 1.5 | 21.6 | -3.9 | -41.8 | 5.8 | -1.5 | -0.1 | -0.4 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | -6.6 |  |  | 2 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 2.8 | -21.6 | -20.2 | 23.1 | 68.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 50.7 | 50.9 | 12.5 | 14.7 | 6.9 |  |  |  | 22 | 24.2 | 14.6 | [5 empty] | 7 | -3.4 |  | -10 | 6.4 | -6.8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -3.7 | -3.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | -2.9 | 0.1 | 0.1 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 4 | 2 | -8.2 | -8.6 | -1.2 | -0.9 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.6 | 1.1 | 1.9 | -2.7 | -0.2 | 3.4 | 1.4 | -4.3 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 11.3 | 6.3 | 3.6 | 2.4 | 2.3 |  |  | 473 | 1.6 | -0.005 | 1.214 | 0.9 | 0.26671 | 0.35203 | 0.6 | 4 | 8.9277
21/07/2025 | 14:30 | -8.2 | 123 | 41.5 |  |  | -5 | 25.7 |  |  | -1.5 | -9.5 | -2.4 | 49.6 | 6.5 | 4 | -18.8 | -0.1 |  |  |  |  | 1.4 | 1.8 | 1 |  | -3.3 | 3 | 13.9 |  |  |  |  | 6.1 | -1.1 |  |  |  | -0.9 | 7.6 | 3.1 | 18.5 | 12.3 | -0.4 | 2 | 1.1 | 23.3 | -2.2 | -44.8 | 5.8 | -1.5 | 0.1 | -0.5 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | -6.1 |  |  | 3.1 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 5 | -20.7 | -18.8 | 24.1 | 69.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 51.7 | 51.4 | 13.3 | 14.9 | 7.1 |  |  |  | 28.9 | 30.9 | 21.5 | [5 empty] | 11.3 | -0.8 |  | -11.2 | 6.5 | -7.2 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -3.3 | -3.4 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | -2.8 | 0.1 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.1 | -7.2 | -1.3 | -0.8 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0.8 | 1.5 | -2.7 | -0.2 | 2.7 | 1.3 | -4.3 | 1.3 | 0.2 | 1.6 | 2 | 11.1 | 6.1 | 2.2 | 3.4 | 3.1 |  |  | 539.3 | 1.6 | 0 | 1.32 | 0.9 | 0.2636 | 0.35287 | 0.6 | 4.1 | 9.1365
21/07/2025 | 15:00 | -7.6 | 124.7 | 41.5 |  |  | -5.7 | 16.5 |  |  | -1.6 | -9.6 | -3.6 | 49 | 5.4 | 3.8 | -15.6 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 1.8 | 1 |  | -3.3 | 3.1 | 17.2 |  |  |  |  | 7 | -0.4 |  |  |  | -1 | 5.7 | 2.7 | 0 | 13.1 | -0.5 | 2 | 0 | 21.5 | -4 | -46.8 | 7.7 | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -7.2 |  |  | 2.4 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 5 | -21.3 | -19.7 | 23.3 | 68.8 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 64.8 | 52 | 13.3 | 14.6 | 6.9 |  |  |  | 27 | 29.2 | 17.2 | [5 empty] | 7.1 | -3.3 |  | -12.3 | 6.6 | -7.1 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -3.8 | -4.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | -2.6 | 0.1 | 0.1 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 2 | -8.5 | -9.1 | -1.4 | -1 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0.9 | 1 | -2.6 | -0.2 | 1.9 | 1.2 | -4.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 2 | 10 | 5 | 3.1 | 1.3 | 3 |  |  | 492.7 | 1.6 | 0 | 1.416 | 0.9 | 0.26059 | 0.33172 | 0 | 3.9 | 8.4083
21/07/2025 | 15:30 | -7 | 125.2 | 42.6 |  |  | -5.6 | 15.1 |  |  | -2.9 | -7.8 | -1.8 | 48.2 | 5.6 | 3.5 | -14.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1.3 | 1.8 | 1.1 |  | -3.4 | 3.1 | 17.8 |  |  |  |  | 8.1 | 0.2 |  |  |  | -1 | 5.5 | 2.9 | 0 | 13.3 | -0.6 | 2 | 0.8 | 21.8 | -4 | -46.5 | 6 | -1.5 | 0.2 | -2.1 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | -6.9 |  |  | 2.5 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 5.2 | -21.5 | -19.9 | 23.5 | 68.3 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 66.1 | 51.1 | 12.5 | 14.9 | 7 |  |  |  | 27.3 | 29.3 | 17.9 | [5 empty] | 6.9 | -3.4 |  | -12.3 | 6 | -7.5 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | -3.6 | -4.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | -2.2 | 0.1 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.7 | -8.4 | -9.5 | -1.2 | -0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 1 | 0.6 | -2.2 | -0.2 | 0.8 | 1 | -3.7 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 2 | 10.6 | 5.5 | 3.4 | 1.3 | 2.2 |  |  | 496.2 | 1.7 | 0 | 1.318 | 1 | 0.2685 | 0.31437 | 0.2 | 3 | 7.8009
21/07/2025 | 16:00 | -7.8 | 124.3 | 42.5 |  |  | -9.5 | 9.8 |  |  | -6.2 | -10.5 | -4.3 | 43.4 | 3.5 | 2.1 | -15.7 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 1.8 | 1 |  | -3.4 | 3.3 | 17.8 |  |  |  |  | 7.6 | -0.2 |  |  |  | -1.2 | -6.9 | 2.2 | 0 | 12 | -0.1 | 1.8 | 0.8 | 17.1 | -8.5 | -46.2 | 5.2 | -1.8 | 0 | -2.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | -6.8 |  |  | 0.8 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | -2 | -23.4 | -21.8 | 21.2 | 66.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 65.8 | 51.1 | 12.8 | 14.7 | 6.9 |  |  |  | 22.9 | 25 | 11.4 | [5 empty] | 4.8 | -4.7 |  | -10.7 | 3.9 | -9 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -1 | -3.6 | -4.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | -1.4 | 0.1 | 0.1 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.1 | -9.5 | -10.1 | -1.6 | -1 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 1.1 | 0.2 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.9 | -2.8 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 9.8 | 4.8 | 2.6 | 0.8 | 2.6 |  |  | 399 | 1.2 | 0 | 1.24 | 1 | 0.26943 | 0.31456 | -0.3 | 2.8 | 6.524
21/07/2025 | 16:30 | -7.1 | 117.9 | 41.2 |  |  | -9.6 | 8.7 |  |  | -8.3 | -17.4 | -11.3 | 41.3 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 1.6 | 0.8 |  | -3.4 | 3.1 | 18.6 |  |  |  |  | 7.3 | -4.3 |  |  |  | -1.4 | -6.2 | 1.1 | 13.9 | 9.5 | -1 | 1.8 | 1.1 | 14.7 | -10.8 | -43.8 | 3.4 | -2.1 | -0.4 | -4.1 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | -6.4 |  |  | -1.1 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -3.8 | -24.9 | -23 | 19.6 | 65 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 51 | 51.2 | 12.9 | 16 | 6.9 |  |  |  | 20.3 | 22.5 | 7.6 | [5 empty] | 1.2 | -6.8 |  | -8.2 | 1.2 | -8.6 |  | 0.5 |  | 0 | -0.1 |  | -0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.3 | -0.2 | -3.2 | -2.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.2 | -8.8 | -9.8 | -1.4 | -0.8 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8.1 | 1.1 | 0 | 1.7 | -0.2 | -0.7 | 1.4 | -0.4 | 0 | 0.2 | 1.1 | 1.9 | 9.8 | 4.9 | 2.1 | 1 | 2.5 |  |  | 357.5 | 1 | 0 | 1.416 | 1 | 0.26857 | 0.32497 | 0.4 | 2.9 | 7.3095
21/07/2025 | 17:00 | -5.8 | 137.4 | 44.3 |  |  | -5.2 | 29.3 |  |  | -4.3 | -18.9 | 2.8 | 46.4 | 6.4 | 3.9 | 21.8 | 0 |  |  |  |  | 6.2 | 1.7 | 0.8 |  | -3.4 | 3 | 19.2 |  |  |  |  | 7.2 | 2.9 |  |  |  | -1.4 | -0.1 | 1.1 | 12.5 | 11.6 | 0 | 1.8 | 0.8 | 22.7 | -3.1 | -40.8 | 4.2 | -2 | -0.2 | -2.9 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | -7.1 |  |  | 1.1 | 0 |  | 2 |  |  |  | -0.3 | -21 | -19.1 | 24.1 | 69.1 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 34.7 | 50.8 | 12.3 | 16.7 | 6.7 |  |  |  | 25.3 | 27.6 | 14.8 | [5 empty] | 7.8 | -2.8 |  | -5.5 | 4.8 | -8.4 |  | 0.5 |  | 0 | -0.1 |  | -0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | -0.2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | -0.1 | -6.1 | -6.4 | -0.9 | -0.6 | 1.2 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.8 | 1.1 | 0 | 2.3 | -0.2 | -0.2 | 1.5 | 1 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 11.6 | 6.6 | 2.5 | 3 | 2.1 |  |  | 561.2 | 0.9 | 0 | 1.546 | 1 | 0.27081 | 0.33636 | 1.1 | 3 | 8.1532
21/07/2025 | 17:30 | -3.4 | 132.4 | 44.1 |  |  | -10.2 | 17 |  |  | -11.5 | -21.7 | 1.3 | 37.2 | 3.3 | 1.8 | 16.5 | 0.2 |  |  |  |  | 8.7 | 2 | 1.1 |  | -3.4 | 3.1 | 20.8 |  |  |  |  | 10.3 | -2.9 |  |  |  | -1.7 | -4.4 | 0.1 | 12.6 | 9.9 | -0.8 | 1.8 | 0.1 | 16.7 | -9.3 | -46.9 | 2.1 | -1.9 | -0.4 | -2.6 | 2 | 0.5 | 0.1 | -2.1 |  |  | -1.1 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -4.3 | -23.5 | -22.7 | 20.6 | 65.4 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 33.4 | 51.3 | 13 | 14.6 | 6.7 |  |  |  | 18.4 | 20.9 | 4.7 | [5 empty] | 5 | -4.5 |  | -5.8 | 0 | -9.3 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | 1.1 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.3 | -6.1 | -0.6 | -0.5 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.8 | 1.1 | 0 | 2.2 | -0.2 | -0.8 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 9.9 | 5 | 2.8 | 1.3 | 2.5 |  |  | 423.4 | 0.7 | 0 | 1.42 | 1 | 0.26603 | 0.36533 | -0.2 | 2.8 | 6.3514
21/07/2025 | 18:00 | 1.2 | 113.2 | 40.6 |  |  | -12.7 | 19.8 |  |  | -14 | -21.5 | -1.2 | 36.4 | 2 | -0.1 | 9.4 | 0.1 |  |  |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.4 |  | -3.3 | 3.2 | 21.9 |  |  |  |  | 7.3 | 1.8 |  |  |  | -1.6 | -10.8 | -0.9 | 13.2 | 8.9 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 14 | -11 | -49.1 | 1.7 | -2 | -0.2 | -1.3 | -0.7 | 0.5 | 0.1 | -6 |  |  | -2.6 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -7 | -26.1 | -24.1 | 18.7 | 63.6 | [5 empty] | -3.9 |  |  | -0.6 | 34.7 | 50.3 | 11.9 | 14.9 | 7.1 |  |  |  | 12 | 13.9 | -4.7 | [5 empty] | 9.2 | -4.5 |  | -7.5 | 0 | -9.8 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.5 | 0.2 | 0.1 | -1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -2.9 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |  |  | -1.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.4 | -11.4 | -1.4 | -0.7 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.2 | 11 | 6 | 0.9 | 0.8 | 2 |  |  | 313 | 0.3 | 0 | 1.218 | 1 | 0.27168 | 0.32606 | 0.4 | 0.8 | 4.3157
21/07/2025 | 18:30 | 2.8 | 49.5 | 15.6 |  |  | -8.3 | 19.3 |  |  | -6.5 | -12.4 | 2.4 | 46.4 | 4.6 | 2.6 | 40.4 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1.4 | 0.7 |  | -3.3 | 3.4 | 23.1 |  |  |  |  | 7.1 | 3.8 |  |  |  | -0.6 | -9.5 | 0.3 | 13.2 | 10.7 | -0.3 | 1.8 | 0.9 | 19.8 | -5.8 | -43.8 | 3.4 | -1.9 | -0.2 | -1 | -4.1 | 0.5 | 0.2 | -6.5 |  |  | 2 | 0 |  | 4.2 |  |  |  | -3 | -22.1 | -20.9 | 22.2 | 67.5 | [5 empty] | -5.1 |  |  | -0.6 | 52.1 | 50.9 | 12.5 | 17.6 | 6.7 |  |  |  | 18.2 | 20.5 | 4.4 | [5 empty] | 14.8 | -1.4 |  | -8.4 | 0 | -8.6 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  |  | -1.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -8.3 | -8.9 | -1.1 | -0.6 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.1 | 12.9 | 7.8 | 3.7 | 2 | 1.8 |  |  | 422 | 0.6 | -0.052 | 1.44 | 1 | 0.2854 | 0.31408 | 0.9 | 0.9 | 5.3875
21/07/2025 | 19:00 | 3.9 | 53.8 | 16.3 |  |  | -4.6 | 24.6 |  |  | -7.6 | -11.4 | 3.4 | 46.3 | 5.3 | 2.9 | 41.4 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1 | 0.4 |  | -3.3 | 2.8 | 22.9 |  |  |  |  | 6.7 | -1.1 |  |  |  | -0.8 | -2.4 | 0.5 | 13 | 11 | -0.5 | 1.8 | 0.4 | 21.7 | -4.1 | -42.1 | 4.5 | -1.9 | -0.2 | -0.5 | 4.2 | 0.5 | 0.2 | -5.9 |  |  | 3 | 0 |  | 8.6 |  |  |  | -1.5 | -21.9 | -20.2 | 23.2 | 68.4 | [5 empty] | -1.8 |  |  | -0.6 | 50.6 | 51.2 | 12.9 | 14.7 | 6.7 |  |  |  | 18.9 | 21.5 | 5.2 | [5 empty] | 8.9 | -0.6 |  | -8 | 0 | -7.4 |  | 0.5 |  | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.9 | -8.6 | -1.1 | -0.7 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 14.7 | 9.6 | 3.3 | 3.9 | 2 |  |  | 466.8 | 0.5 | -1.033 | 1.296 | 1 | 0.28967 | 0.30374 | 1.9 | 0.8 | 5.0564
21/07/2025 | 19:30 | 1 | 54 | 16.1 |  |  | -10.4 | 20.6 |  |  | -6.4 | -13.5 | 0.8 | 46.3 | 4.6 | 2.8 | 40.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 1 | 0.2 |  | -3.3 | 2.5 | 21.2 |  |  |  |  | 3.9 | 7.1 |  |  |  | -0.9 | -3 | 0.5 | 28 | 9.2 | -0.6 | 1.8 | 1 | 19.6 | -6.2 | -44.1 | 3.8 | -1.8 | -0.2 | -0.6 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | -5 |  |  | 1.9 | 0 |  | 6.4 |  |  |  | -1.3 | -22.6 | -20.7 | 22.4 | 67.8 | [5 empty] | -5.2 |  |  | -0.6 | 52.3 | 51.7 | 12.9 | 16.6 | 6.8 |  |  |  | 16.9 | 19.2 | 2.3 | [5 empty] | 6.6 | -1.9 |  | -8.4 | 0 | -7.3 |  | 0.5 |  | 0 | -0.5 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7.6 | -8.3 | -1 | -0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 2.3 | 13.6 | 8.4 | 2.8 | 3.9 | 2.4 |  |  | 440.4 | 0.6 | -1.419 | 1.13 | 1 | 0.29146 | 0.32259 | 1.3 | 0.8 | 4.0251
21/07/2025 | 20:00 | -0.6 | 50.2 | 15.4 |  |  | -12.1 | 20.2 |  |  | -10.7 | -15.4 | -0.8 | 41.1 | 2.7 | 1.2 | 39.6 | 0.1 |  |  |  |  | 5.2 | 1.4 | 0.5 |  | -3.4 | 2.3 | 20.8 |  |  |  |  | 2.9 | 2.8 |  |  |  | -1 | -2.8 | 0.7 | 27.6 | 8.5 | 0 | 1.8 | 1 | 15.7 | -9.9 | -47.5 | 3.9 | -1.6 | 0 | -0.9 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | -5.9 |  |  | 1.1 | 0 |  | 4.7 |  |  |  | 0.7 | -24.4 | -22.8 | 20.1 | 65.5 | [5 empty] | -1.5 |  |  | -0.6 | 67.5 | 51.1 | 12.6 | 14.7 | 6.9 |  |  |  | 12.8 | 15.1 | -3.5 | [5 empty] | 4.2 | -3.4 |  | -8.9 | 0 | -8.4 |  | 0.5 |  | 0 | -0.5 |  | -0.4 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | -1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -9 | -1.2 | -0.9 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 2.2 | 13.1 | 7.9 | 2.7 | 3.3 | 2 |  |  | 385.1 | 0.6 | -1.47 | 1.074 | 1 | 0.29085 | 0.29946 | 1 | 0.7 | 3.4943
21/07/2025 | 20:30 | -0.5 | 47.9 | 15.3 |  |  | -14.2 | 17.5 |  |  | -11.6 | -18.9 | -4.2 | 41.6 | 2.7 | 0.9 | 41.8 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1.4 | 0.5 |  | -3.4 | 2.4 | 20.3 |  |  |  |  | 2 | -5.5 |  |  |  | -0.9 | -4.8 | 0.5 | 26.4 | 9.1 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 15.5 | -9.8 | -42.9 | 4.5 | -1.7 | -0.2 | -3.4 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | -6.7 |  |  | 0.8 | 0 |  | 2.9 |  |  |  | -1.4 | -24 | -23.1 | 19.6 | 65 | [5 empty] | -4.5 |  |  | -0.6 | 68.8 | 50.7 | 12.3 | 14.9 | 5 |  |  |  | 11.8 | 13.9 | -5.1 | [5 empty] | 2.4 | -4.4 |  | -8.7 | 0 | -8.4 |  | 0.5 |  | -0.1 | -0.6 |  | -0.2 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -8 | -1 | -0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 12.6 | 7.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 |  |  | 344.8 | 0.6 | -1.592 | 0.984 | 1 | 0.30221 | 0.30965 | 0.7 | 0.8 | 3.1039
21/07/2025 | 21:00 | -1.7 | 49.4 | 14.9 |  |  | -14.6 | 16.3 |  |  | -11.3 | -19.9 | -5.6 | 41.1 | 2 | 0.7 | 38.5 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 1.6 | 0.6 |  | -3.3 | 2.7 | 17.9 |  |  |  |  | 1.3 | -4.5 |  |  |  | -1.1 | -5 | 0.7 | 27.1 | 8.7 | 0.2 | 1.8 | -0.1 | 14.2 | -11.3 | -44.2 | 3.4 | -1.5 | -0.2 | -2.5 | 3 | 0.5 | 0.2 | -7 |  |  | -0.7 | 0 |  | 2.4 |  |  |  | -1.3 | -25 | -23.5 | 19.2 | 64.8 | [5 empty] | -5.4 |  |  | -0.6 | 67.7 | 51.3 | 13.1 | 14.2 | 5 |  |  |  | 10.6 | 12.8 | -7 | [5 empty] | 1.8 | -4.8 |  | -9.1 | 0 | -9.1 |  | 0.5 |  | 0 | -0.5 |  | -0.2 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -7.9 | -1 | -0.8 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.3 | 12.3 | 7.3 | 1.1 | 1.3 | 2.4 |  |  | 317 | 0.7 | -1.065 | 1.026 | 1 | 0.30432 | 0.26285 | 0.3 | 0.7 | 3.2282
21/07/2025 | 21:30 | -2 | 44.5 | 14.3 |  |  | -14.4 | 24.3 |  |  | -9.1 | -16.2 | -1.5 | 44 | 12 | 7.5 | 40 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 1.4 | 0.6 |  | -3.3 | 2.8 | 16.4 |  |  |  |  | -0.5 | -0.2 |  |  |  | -1.3 | -14.9 | 0.3 | 26.6 | 9.4 | 0.2 | 1.8 | 1.1 | 19.3 | -6.4 | -39.6 | 2.2 | -1.6 | -0.1 | -2.9 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | -8 |  |  | 0.2 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | -3.4 | -15.4 | -13.9 | -1.5 | 11.7 | [5 empty] | -4.7 |  |  | -0.6 | 67.5 | 51 | 12.4 | 14.2 | 5 |  |  |  | 12.6 | 14.8 | -3.9 | [5 empty] | 5.2 | -2.8 |  | -8.5 | 0 | -8.6 |  | 0 |  | 0 | -0.6 |  | -0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | -1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -8.8 | -9.6 | -1.2 | -1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2.2 | 12.5 | 7.4 | 3.2 | 1.2 | 0 |  |  | 307.2 | 0.6 | -0.787 | 1.152 | 1 | 0.29921 | 0.27295 | 0.4 | 1.1 | 4.0372
21/07/2025 | 22:00 | 1.4 | 47.5 | 14.6 |  |  | -18 | 11.9 |  |  | -8.9 | -16.4 | -2.3 | 44.5 | 10.8 | 7 | 38.7 | 0 |  |  |  |  | 8.1 | 1.4 | 0.7 |  | -3.4 | 2.5 | 16.1 |  |  |  |  | 1.1 | 2.7 |  |  |  | -1.6 | -15.2 | 0.1 | 26.6 | 9.2 | 0.3 | 1.8 | 0 | 16.9 | -8.8 | -41.7 | 0.6 | -1.4 | -0.2 | -2.4 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | -6.7 |  |  | -1.1 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | -4.4 | -16 | -14.4 | -2.1 | 11.4 | [5 empty] | -7.7 |  |  | -0.6 | 67 | 51.6 | 12.7 | 14.1 | 5 |  |  |  | 11.2 | 13.5 | -6.1 | [5 empty] | 6.6 | -1.9 |  | -8 | 0 | -9.4 |  | 0 |  | 0 | -0.6 |  | -0.2 | 0.7 | -0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -8.5 | -1 | -0.8 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 2 | 10.8 | 5.8 | 3.6 | 1.1 | 0 |  |  | 273 | 0.6 | -1.384 | 0.988 | 1 | 0.29913 | 0.23781 | -0.5 | 0.7 | 1.9409
21/07/2025 | 22:30 | 0.2 | 55.8 | 16.7 |  |  | -19.4 | 8.7 |  |  | -10 | -20.6 | 6.2 | 40.1 | 13.2 | 8.3 | 42.3 | 0 |  |  |  |  | 7.9 | 1.6 | 0.7 |  | -3.4 | 2.7 | 13.4 |  |  |  |  | -0.3 | 10.4 |  |  |  | -1.8 | -17.6 | -0.1 | 14.1 | 9.7 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 17.9 | -7.7 | -40.6 | -1.9 | -1.4 | -0.1 | -3.2 | 3.8 | 0.5 | 0.1 | -6.8 |  |  | -1.1 | -0.2 |  | -1.9 |  |  |  | 0 | -13.7 | -12.1 | 0.3 | 13.7 | [5 empty] | -8.8 |  |  | -0.6 | 28.4 | 30.9 | 12.8 | 1.8 | 5 |  |  |  | 13.4 | 15.6 | -2.9 | [5 empty] | 6.1 | -2.3 |  | -8.4 | 0 | -9.2 |  | 0 |  | 0 | -0.7 |  | -0.2 | 0.7 | -0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | -0.1 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -3 | -4.3 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 2 | 10.5 | 5.4 | 3.8 | 0 | 0 |  |  | 227.6 | 0.6 | -1.135 | 1.036 | 1 | 0.2943 | 0.23891 | -0.9 | 0.7 | 1.8342
21/07/2025 | 23:00 | -16.9 | 48.1 | 14.7 |  |  | -15.6 | 6.9 |  |  | -17.2 | -27 | 0 | 31.1 | 9.8 | 6.6 | 37.8 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.4 | 0.6 |  | -3.3 | 2.7 | 13.5 |  |  |  |  | -2.8 | 0.3 |  |  |  | -1.8 | -19.4 | -0.2 | 13.2 | 9.2 | 0.3 | 1.8 | 1.1 | 13.4 | -12 | -44.9 | -0.9 | -1.4 | -0.2 | -2.6 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | -6.7 |  |  | -2.9 | -0.2 |  | -2.6 |  |  |  | -2.2 | -16.8 | -15 | -2.8 | 10.7 | [5 empty] | -6.7 |  |  | -0.6 | 27.4 | 30.8 | 12.4 | 1.8 | 5 |  |  |  | 7.2 | 9.2 | -12.2 | [5 empty] | 3.3 | -4 |  | -7.7 | 0 | -10 |  | 0 |  | 0 | -0.6 |  | -0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.3 | 0.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -5.3 | -6.3 | -0.7 | -0.7 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 2 | 10.2 | 5 | 3.5 | 0 | 0 |  |  | 93.5 | 0.5 | 0.149 | 0.976 | 1 | 0.29641 | 0.20219 | -1.1 | 0.6 | 2.6236
21/07/2025 | 23:30 | -17.3 | 58.8 | 16.8 |  |  | -15.1 | 15.3 |  |  | -14.7 | -29.3 | -3.5 | 35 | 11.8 | 7.9 | 49.2 | -0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1.7 | 0.9 |  | -3.3 | 2.6 | 12.9 |  |  |  |  | -3.1 | -1.6 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0.7 | 14.5 | 9.8 | -0.5 | 1.8 | 0.6 | 17.5 | -8.5 | -41.2 | 1.6 | -1.1 | -0.1 | -3.6 | 2.7 | 0.5 | 0 | -9.3 |  |  | -2.9 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 6.4 | -14.7 | -13.2 | -1.3 | 12.5 | [5 empty] | -7.3 |  |  | -0.6 | 27.5 | 17.3 | 6.4 | 1.5 | -0.3 |  |  |  | 9.9 | 12.3 | -7.9 | [5 empty] | 2.6 | -4.3 |  | -6 | 0 | -9 |  | 0 |  | 0 | -0.7 |  | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.3 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4 | -5.4 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 10.6 | 5.4 | 4 | 0 | 0 |  |  | 165.4 | 1.2 | 0 | 1.248 | 0.9 | 0.2951 | 0.21286 | -0.8 | 1 | 4.056
22/07/2025 | 00:00 | -18.5 | 56.8 | 16.3 |  |  | -15.6 | 6.5 |  |  | -21.2 | -29.8 | -2.9 | 26.8 | 10.9 | 6.8 | 42.9 | 0.1 |  |  |  |  | 7.2 | 1.8 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | 2.8 |  |  |  | -1.6 | 0 | 1.3 | 14.3 | 8.5 | -1 | 1.8 | 1.3 | 11.5 | -14 | -46.8 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0.3 | 4 | 0.5 | 0.1 | -4.8 |  |  | -4.8 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | 3.7 | -16.9 | -15.3 | -5.9 | 0.6 | [5 empty] | 0 |  |  | -0.6 | 27.2 | 16.4 | 5.6 | 1.8 | 0.1 |  |  |  | 3.7 | 5.7 | -17.4 | [5 empty] | 2.3 | -4.5 |  | -5.8 | 0 | -8 |  | 0 |  | 0 | -0.6 |  | 0 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.7 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.1 | -5.1 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 10 | 4.9 | 4 | 0 | 0 |  |  | 65.6 | 1.4 | 0 | 1.214 | 1 | 0.28574 | 0.18608 | -1.3 | 0.4 | 3.1858
EJEC |  | -256.6 | 1518.85 | 437.1 | 0 | 0 | -160.85 | 518.3 | 0 | 0 | -275.7 | -463.75 | -117.2 | 959.25 | 144.2 | 87.8 | 703.9 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.75 | 38.7 | 17.45 | 0 | -78.85 | 72.55 | 282.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | -34.3 | 0 | 0 | 0 | -28.95 | -69.5 | 29.35 | 308.95 | 231.5 | -6.1 | 46.75 | 19.7 | 307.05 | -316.95 | -1015.05 | 35.2 | -28.45 | -1.35 | -45.75 | 34.2 | 12 | 1.8 | -152.65 | 0 | 0 | -21.65 | -0.2 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 69.8 | -708.15 | -675.85 | 276.7 | 802.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | 0 | 0 | -14.35 | 911.8 | 787.05 | 190.45 | 214.1 | 70.7 | 0 | 0 | 0 | 282.1 | 334.5 | -113.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | -59.85 | 0 | -211.15 | 54.85 | -194.4 | 0 | 10.5 | 0 | -0.05 | -3.35 | 0 | -4.2 | 13.8 | 1.65 | 9.55 | 2.2 | 12.3 | 0 | -6.75 | -14.1 | -60.8 | -20.2 | 40.65 | 9.85 | 15.4 | 30.9 | -18.2 | 0.95 | 5.6 | 0 | 0 | -40.3 | 2.2 | 8.5 | 6.8 | 19.7 | 19.2 | 96 | 16.75 | -153.45 | -172.7 | -22.95 | -17 | 27.3 | 1.7 | 43.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -155 | 15.35 | 13.35 | -13 | -4.7 | 47.05 | 35 | -32.15 | 11.4 | 5.45 | 25.1 | 50.55 | 267.7 | 145.55 | 65.25 | 40.3 | 48.7 | 0 | 0 | 5456.65 | 28.95 | -5.2145 | 32.162 | 23.6 | 7.1371 | 7.2512 | 0.85 | 32.1 | 126.8358

## DEMANDA_AREAS
lunes, 21 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6180.4 | 870.5253 | 3557.5317 | 1752.343 | 240.6941
01:00 | 0 | 5988.1 | 814.6537 | 3448.9338 | 1724.5125 | 239.7912
01:30 | 0 | 5847.9 | 854.8982 | 3278.9934 | 1714.0084 | 246.479
02:00 | 0 | 5864.1 | 800.0043 | 3366.8782 | 1697.2175 | 243.8291
02:30 | 0 | 5737.9 | 787.4047 | 3236.7067 | 1713.7886 | 240.2734
03:00 | 0 | 5859.6 | 812.8053 | 3313.7044 | 1733.0903 | 242.8183
03:30 | 0 | 5868.6 | 820.2594 | 3327.8972 | 1720.4434 | 251.5899
04:00 | 0 | 5826.6 | 778.0128 | 3321.8893 | 1726.6979 | 247.6341
04:30 | 0 | 5873.1 | 806.303 | 3331.6312 | 1735.1658 | 245.4362
05:00 | 0 | 5900.9 | 849.4371 | 3298.7362 | 1752.7267 | 243.919
05:30 | 0 | 6083.7 | 835.5885 | 3470.9883 | 1777.1232 | 235.9982
06:00 | 0 | 6194.1 | 913.4895 | 3493.7529 | 1786.8576 | 231.8653
06:30 | 0 | 6462.3 | 932.1752 | 3745.9237 | 1784.2011 | 223.6682
07:00 | 0 | 6397.7 | 974.1893 | 3636.963 | 1786.5477 | 218.7771
07:30 | 0 | 6636.3 | 980.4772 | 3844.7106 | 1811.1122 | 223.7142
08:00 | 0 | 6722.1 | 988.4384 | 3933.1606 | 1800.501 | 227.4823
08:30 | 0 | 6856.5 | 984.3923 | 4062.9663 | 1809.1414 | 228.6057
09:00 | 0 | 7060.2 | 1042.8276 | 4218.4656 | 1798.9068 | 234.8741
09:30 | 0 | 7066.2 | 1030.2499 | 4264.8483 | 1771.1018 | 240.6206
10:00 | 0 | 7235 | 1045.9175 | 4409.6636 | 1779.4189 | 243.8584
10:30 | 0 | 7302.2 | 1086.1181 | 4444.1128 | 1771.9691 | 244.287
11:00 | 0 | 7293.5 | 1076.6638 | 4444.1676 | 1772.6686 | 247.6248
11:30 | 0 | 7474.3 | 1107.1282 | 4601.1595 | 1766.0123 | 241.8818
12:00 | 0 | 7308.4 | 1095.259 | 4470.1971 | 1742.9439 | 236.4443
12:30 | 0 | 7231.8 | 1127.4204 | 4404.1895 | 1700.1901 | 243.4993
13:00 | 0 | 7127.4 | 1072.9125 | 4359.4418 | 1695.0457 | 238.3582
13:30 | 0 | 7132.6 | 1109.419 | 4325.1788 | 1698.0022 | 252.8652
14:00 | 0 | 7148.8 | 1065.7641 | 4364.3493 | 1718.6866 | 251.7719
14:30 | 0 | 7335.7 | 1135.5071 | 4462.9348 | 1737.2581 | 255.0222
15:00 | 0 | 7261.5 | 1097.8618 | 4426.4229 | 1737.2153 | 258.1126
15:30 | 0 | 7312 | 1098.9655 | 4471.6773 | 1741.3572 | 261.2032
16:00 | 0 | 7274.8 | 1091.9484 | 4424.7773 | 1758.0743 | 257.7773
16:30 | 0 | 7306 | 1085.4999 | 4477.8829 | 1742.6172 | 256.1035
17:00 | 0 | 7240.7 | 1115.3575 | 4386.1772 | 1739.1653 | 249.5811
17:30 | 0 | 7205.1 | 1050.7188 | 4356.3914 | 1797.9898 | 244.7269
18:00 | 0 | 7232.4 | 1063.7088 | 4341.8679 | 1826.8233 | 231.912
18:30 | 0 | 7480 | 1106.3976 | 4507.5674 | 1866.035 | 229.8511
19:00 | 0 | 7434.9 | 1160.8048 | 4425.3068 | 1848.7884 | 225.5693
19:30 | 0 | 7515.3 | 1168.5326 | 4505.2562 | 1841.5112 | 233.0705
20:00 | 0 | 7524.2 | 1169.8847 | 4510.1844 | 1844.1309 | 236.756
20:30 | 0 | 7449.4 | 1145.8409 | 4468.2874 | 1835.2717 | 239.2133
21:00 | 0 | 7384.3 | 1136.3966 | 4412.4834 | 1835.42 | 241.1338
21:30 | 0 | 7289.3 | 1155.5856 | 4324.5043 | 1809.2101 | 247.3219
22:00 | 0 | 7207.5 | 1081.9987 | 4348.5213 | 1776.98 | 246.8993
22:30 | 0 | 7170.3 | 1038.5294 | 4369.683 | 1762.0876 | 244.9545
23:00 | 0 | 6897.9 | 986.7797 | 4170.9958 | 1740.1245 | 241.106
23:30 | 0 | 6787.5 | 987.7223 | 4092.6834 | 1707.0943 | 247.08
00:00 | 0 | 6529.7 | 904.2979 | 3921.5283 | 1703.8738 | 251.3392
MÁXIMO | 0 | 7524.2 | 1169.8847 | 4601.1595 | 1866.035 | 261.2032
MÍNIMO | 0 | 5737.9 | 778.0128 | 3236.7067 | 1695.0457 | 218.7771
PROMEDIO | 0 | 6844.1417 | 1009.2724 | 4070.4641 | 1764.4053 | 241.8207
ENERGÍA | 0 | 164259.4 | 24222.5364 | 97691.1374 | 42345.7262 | 5803.6973
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 21 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 34.8095 | 12.486 | [5 empty] | 13.8727 | 13.3522 | 12.83 | 31.13 |  |  | 52.235 |  | 44.2748 |  | 4 |  | 142.591 |  | 8.6928 | [5 empty] | 1.3 |  | 6.077 |  | 5.3379 | 0 | 0.9591 | 50.0314 | 25.5645 | 28.2453 | 0.81 | 162.78 |  | 40.1924 | 31.0173 |  | 191.7295 | 36.227 |  | 3.2294 |  | 2.4 |  | 72.7582 |  | 21.6 |  |  |  | 19.1978 |  | 4.0846 |  | 6.987 | 20.98 | 1.57 | 137.9369 |  | 4.5168 | 133.2018 | 11.6119 |  | 34.1231 | 3.8582 | 11.08 |  | 89.3362 | 24.889 | 0.3475 | 0.583 | 24.0722 | 435.8606 | 11.5635 | 153.2129 | 14.6989 |  |  | 17.76 | 5.1037 |  |  | 17.0676 | 295.8 |  | 31.876 | 1.7765 | 26.6
01:00 |  |  | 34.8468 | 11.976 | [5 empty] | 13.9672 | 13.5578 | 13.06 | 31.272 |  |  | 52.553 |  | 20.9179 |  | 4.2 |  | 141.068 |  | 8.6015 | [5 empty] | 1.1 |  | 5.5355 |  | 5.3343 | 0 | 0.8278 | 51.9307 | 25.4306 | 28.0584 | 0.7 | 164 |  | 40.6915 | 31.5721 |  | 193.6256 | 35.6292 |  | 3.1925 |  | 2.6 |  | 72.9771 |  | 21.6 |  |  |  | 19.3078 |  | 4.1281 |  | 7.126 | 19.82 | 1.72 | 136.8763 |  | 4.3704 | 132.5834 | 11.7039 |  | 35.0159 | 3.9635 | 10.86 |  | 89.2055 | 24.867 | 0.3256 | 0.565 | 24.8163 | 423.8903 | 11.5225 | 150.5587 | 14.5475 |  |  | 17.56 | 4.7621 |  |  | 16.9798 | 293.77 |  | 32.109 | 1.7749 | 26.538
01:30 |  |  | 34.773 | 12.163 | [5 empty] | 13.7615 | 13.6705 | 12.56 | 31.526 |  |  | 52.745 |  | 47.122 |  | 4.8 |  | 126.341 |  | 8.4565 | [5 empty] | 1.1 |  | 6.3626 |  | 5.3113 | 0 | 0.7711 | 51.5974 | 24.5787 | 27.7739 | 0.64 | 162.45 |  | 40.9813 | 35.4443 |  | 191.4923 | 35.3927 |  | 3.2579 |  | 2.4 |  | 72.9219 |  | 21.6 |  |  |  | 19.4754 |  | 4.1164 |  | 6.989 | 24.11 | 1.66 | 138.2173 |  | 4.5537 | 133.0703 | 13.6974 |  | 35.8689 | 4.0073 | 10.82 |  | 90.3329 | 24.851 | 0.3124 | 0.594 | 24.4595 | 403.0575 | 11.5019 | 157.2893 | 14.5535 |  |  | 17.77 | 4.7105 |  |  | 16.9756 | 291.45 |  | 32.065 | 1.6835 | 26.631
02:00 |  |  | 34.5768 | 12.819 | [5 empty] | 13.5158 | 14.3699 | 12.86 | 31.73 |  |  | 52.865 |  | 49.5037 |  | 5.2 |  | 101.115 |  | 8.4839 | [5 empty] | 1.1 |  | 3.8483 |  | 5.2736 | 0 | 0.7474 | 51.6248 | 25.2619 | 28.8952 | 0.44 | 163.59 |  | 39.4057 | 34.7549 |  | 195.8693 | 36.3753 |  | 3.2322 |  | 2.5 |  | 72.8705 |  | 21.6 |  |  |  | 19.4371 |  | 4.0562 |  | 7.123 | 25.65 | 1.63 | 140.5095 |  | 4.4814 | 131.0103 | 14.6233 |  | 36.279 | 3.7307 | 11.31 |  | 90.8365 | 24.85 | 0.3063 | 0.573 | 25.0805 | 397.2374 | 11.5571 | 156.4309 | 14.7541 |  |  | 17.24 | 4.6777 |  |  | 16.1172 | 283.97 |  | 32.35 | 1.7855 | 26.414
02:30 |  |  | 34.5168 | 12.864 | [5 empty] | 12.7931 | 14.3651 | 13.12 | 31.366 |  |  | 52.781 |  | 36.2456 |  | 6.5 |  | 126.064 |  | 8.494 | [5 empty] | 1.1 |  | 4.454 |  | 5.2218 | 0 | 0.7467 | 50.7097 | 28.1532 | 28.3743 | 0.41 | 164.31 |  | 39.8782 | 35.0295 |  | 193.5969 | 37.6581 |  | 3.3091 |  | 2.4 |  | 72.7918 |  | 21.6 |  |  |  | 19.3615 |  | 4.0691 |  | 6.987 | 25.57 | 1.6 | 138.4917 |  | 4.5552 | 133.3987 | 14.6076 |  | 34.6716 | 3.872 | 11.53 |  | 90.6194 | 24.845 | 0.2979 | 0.584 | 25.0891 | 421.2034 | 11.8732 | 157.8983 | 14.6311 |  |  | 17.5 | 4.6451 |  |  | 16.7225 | 283.86 |  | 32.232 | 1.839 | 26.267
03:00 |  |  | 34.5433 | 12.959 | [5 empty] | 12.3523 | 13.8827 | 12.64 | 31.796 |  |  | 52.54 |  | 43.0919 |  | 7.4 |  | 167.851 |  | 8.4817 | [5 empty] | 1.5 |  | 5.8867 |  | 4.8159 | 0 | 0.7185 | 50.4223 | 33.1853 | 28.2669 | 0.67 | 163.98 |  | 40.4438 | 34.8053 |  | 193.9507 | 36.5953 |  | 3.522 |  | 2.3 |  | 72.9587 |  | 21.6 |  |  |  | 19.0792 |  | 4.0895 |  | 7.126 | 25.64 | 1.73 | 137.7225 |  | 4.6417 | 133.6561 | 14.2888 |  | 33.5436 | 3.9659 | 11.65 |  | 90.7375 | 24.849 | 0.2845 | 0.593 | 25.4324 | 434.1694 | 11.8319 | 155.087 | 16.3985 |  |  | 17.23 | 4.782 |  |  | 17.4032 | 294.97 |  | 32.279 | 1.9554 | 24.383
03:30 |  |  | 35.062 | 12.166 | [5 empty] | 12.0738 | 13.912 | 13 | 31.682 |  |  | 53.001 |  | 54.0438 |  | 9.1 |  | 144.508 |  | 8.4681 | [5 empty] | 2 |  | 5.9438 |  | 5.0572 | 0 | 0.7131 | 49.9426 | 47.3346 | 28.3875 | 0.48 | 162.61 |  | 38.8774 | 33.0466 |  | 194.8658 | 37.146 |  | 3.4972 |  | 2.3 |  | 72.549 |  | 21.6 |  |  |  | 19.1104 |  | 4.2771 |  | 6.989 | 26.24 | 1.75 | 136.867 |  | 4.608 | 134.0175 | 15.0148 |  | 33.9591 | 4.0274 | 11.7 |  | 90.6625 | 24.85 | 0.2761 | 0.595 | 25.3934 | 434.9694 | 12.0113 | 154.549 | 16.9451 |  |  | 17.01 | 5.0666 |  |  | 17.1685 | 283.17 |  | 31.301 | 1.6879 | 24.013
04:00 |  |  | 34.305 | 12.102 | [5 empty] | 12.0429 | 14.4951 | 12.87 | 31.528 |  |  | 52.889 |  | 42.8991 |  | 8.8 |  | 130.467 |  | 8.5944 | [5 empty] | 3.2 |  | 6.0255 |  | 5.1905 | 0 | 0.6992 | 50.903 | 66.218 | 28.3655 | 0.18 | 162.8 |  | 40.0672 | 32.6745 |  | 196.3221 | 36.5083 |  | 3.4361 |  | 2.4 |  | 72.551 |  | 21.6 |  |  |  | 19.4281 |  | 4.1759 |  | 7.123 | 26.37 | 1.69 | 137.8471 |  | 4.5408 | 133.9872 | 14.6997 |  | 35.3401 | 3.8866 | 11.74 |  | 88.957 | 24.833 | 0.2682 | 0.599 | 26.0324 | 437.4172 | 11.8991 | 158.8712 | 17.0416 |  |  | 17.49 | 5.1581 |  |  | 17.6054 | 286.21 |  | 31.582 | 1.611 | 24.042
04:30 |  |  | 34.1117 | 12.255 | [5 empty] | 13.0501 | 14.8714 | 12.86 | 31.502 |  |  | 52.867 |  | 36.2733 |  | 9.2 |  | 101.155 |  | 8.6522 | [5 empty] | 3.4 |  | 3.126 |  | 5.2815 | 0 | 0.6753 | 49.8 | 67.2149 | 28.1982 | 1.65 | 163.44 |  | 39.9703 | 32.423 |  | 196.2153 | 36.4975 |  | 3.3706 |  | 2.3 |  | 72.4423 |  | 21.6 |  |  |  | 19.1436 |  | 4.1498 |  | 6.987 | 26.58 | 1.67 | 137.5629 |  | 4.5803 | 133.2996 | 13.8305 |  | 34.816 | 3.9037 | 11.29 |  | 89.3174 | 24.844 | 0.2615 | 0.577 | 23.8727 | 441.6838 | 11.7185 | 154.3039 | 17.7401 |  |  | 16.9 | 5.1657 |  |  | 16.9706 | 292.18 |  | 30.333 | 1.7658 | 25.305
05:00 |  |  | 34.189 | 11.745 | [5 empty] | 17.2969 | 14.761 | 12.84 | 31.43 |  |  | 52.817 |  | 49.9273 |  | 9.3 |  | 127.489 |  | 8.5994 | [5 empty] | 3.8 |  | 4.1937 |  | 5.0363 | 0 | 0.6718 | 50.804 | 69.8109 | 28.1572 | 2.1 | 162.62 |  | 40.1736 | 31.4888 |  | 194.9891 | 34.8938 |  | 3.2245 |  | 2.3 |  | 72.4103 |  | 21.6 |  |  |  | 19.4891 |  | 4.1052 |  | 7.126 | 26.85 | 1.6 | 137.514 |  | 4.6345 | 131.1501 | 13.336 |  | 35.363 | 4.3754 | 10.75 |  | 92.7641 | 24.884 | 0.2498 | 0.591 | 23.8308 | 444.0241 | 11.3393 | 157.766 | 17.8632 |  |  | 17.14 | 5.2119 |  |  | 16.6167 | 294.01 |  | 30.298 | 2.1049 | 25.608
05:30 |  |  | 34.1346 | 11.793 | [5 empty] | 25.5722 | 14.4449 | 12.91 | 32.164 |  |  | 52.658 |  | 39.6328 |  | 9.4 |  | 153.637 |  | 8.5545 | [5 empty] | 4 |  | 4.2752 |  | 5.0887 | 0 | 0.6623 | 51.5452 | 71.9143 | 27.407 | 1.93 | 164.1 |  | 37.1528 | 31.4374 |  | 195.783 | 35.0316 |  | 3.0874 |  | 2.4 |  | 72.3672 |  | 21.6 |  |  |  | 18.6957 |  | 4.2744 |  | 6.989 | 25.46 | 1.66 | 136.6573 |  | 4.6062 | 125.2728 | 13.8745 |  | 34.0526 | 3.8589 | 10.15 |  | 92.7263 | 24.895 | 0.2359 | 0.607 | 23.6735 | 442.4884 | 11.5993 | 159.2577 | 18.1916 |  |  | 15.85 | 5.118 |  |  | 15.6349 | 290.37 |  | 30.69 | 2.4369 | 26.414
06:00 |  |  | 34.2247 | 10.905 | [5 empty] | 26.2021 | 14.7706 | 13.12 | 32.374 |  |  | 52.766 |  | 35.4308 |  | 9.5 |  | 127.884 |  | 8.4852 | [5 empty] | 3.5 |  | 5.2298 |  | 5.1021 | 0 | 0.7422 | 50.8199 | 70.4538 | 27.1587 | 1.54 | 164.71 |  | 35.4446 | 31.6201 |  | 194.9895 | 33.86 |  | 2.818 |  | 2.4 |  | 73.0245 |  | 21.6 |  |  |  | 18.8279 |  | 4.1941 |  | 7.123 | 26.51 | 1.74 | 137.4861 |  | 4.4613 | 123.1455 | 12.8598 |  | 34.5403 | 3.6509 | 9.82 |  | 92.53 | 24.852 | 0.2244 | 0.533 | 23.4146 | 446.6136 | 11.2183 | 157.2145 | 17.7831 |  |  | 16.71 | 5.2253 |  |  | 14.2613 | 291.04 |  | 30.723 | 2.2672 | 26.344
06:30 |  |  | 34.3208 | 10.405 | [5 empty] | 26.2908 | 14.0495 | 12.98 | 31.74 |  |  | 52.241 |  | 43.0239 |  | 9.5 |  | 107.367 |  | 8.8477 | [5 empty] | 3.4 |  | 5.8435 |  | 5.0694 | 0 | 0.8232 | 49.4839 | 63.9737 | 23.201 | 0.55 | 164.19 |  | 35.3518 | 31.5993 |  | 196.0217 | 30.3488 |  | 3.1157 |  | 2.4 |  | 72.9626 |  | 21.6 |  |  |  | 19.0575 |  | 4.3258 |  | 6.987 | 25.46 | 1.9 | 137.4025 |  | 4.4471 | 120.5513 | 12.837 |  | 30.8822 | 3.6076 | 8.87 |  | 90.633 | 24.868 | 0.2362 | 0.571 | 22.648 | 447.9246 | 10.5855 | 152.2548 | 16.3448 |  |  | 16.25 | 4.8286 |  |  | 13.6803 | 294.09 |  | 30.421 | 2.0697 | 23.438
07:00 |  |  | 33.9027 | 9.544 | [5 empty] | 26.44 | 13.5937 | 12.88 | 30.78 |  |  | 52.374 |  | 56.2089 |  | 9.4 |  | 140.092 |  | 8.8467 | [5 empty] | 1.5 |  | 3.5281 |  | 4.9555 | 0 | 0.9366 | 45.3413 | 55.7687 | 23.4754 | 0.91 | 163.03 |  | 29.7403 | 31.4442 |  | 194.8993 | 29.6032 |  | 3.1008 |  | 2.4 |  | 72.9407 |  | 21.6 |  |  |  | 18.9818 |  | 5.0758 |  | 7.126 | 19.47 | 1.61 | 139.6742 |  | 4.3974 | 114.7776 | 11.7552 |  | 31.0651 | 3.8025 | 8.39 |  | 91.0417 | 24.878 | 0.2461 | 0.575 | 21.4028 | 445.2822 | 10.5227 | 157.6065 | 15.9479 |  |  | 15.79 | 4.4211 |  |  | 12.7503 | 282.72 |  | 30.326 | 1.9702 | 23.351
07:30 |  |  | 34.4839 | 10.152 | [5 empty] | 25.8073 | 11.2234 | 12.59 | 31 |  |  | 52.261 |  | 43.889 |  | 9.4 |  | 140.327 |  | 8.605 | [5 empty] | 1.5 |  | 3.5705 |  | 4.7632 | 0 | 1.0301 | 48.8489 | 58.1712 | 23.1785 | 0.73 | 162.24 |  | 16.9352 | 31.5195 |  | 193.6989 | 29.4553 |  | 2.979 |  | 2.4 |  | 72.2258 |  | 20.9 |  |  |  | 18.6632 |  | 4.8825 |  | 6.989 | 18.89 | 1.55 | 138.285 |  | 4.502 | 122.2736 | 11.9277 |  | 32.1362 | 3.7307 | 8.34 |  | 90.6329 | 24.883 | 0.3038 | 0.56 | 21.9723 | 448.4487 | 10.3917 | 154.6753 | 15.3709 |  |  | 15.54 | 4.6134 |  |  | 12.5307 | 275.84 |  | 30.255 | 2.1214 | 22.243
08:00 |  |  | 35.8061 | 10.243 | [5 empty] | 25.3478 | 10.7667 | 12.9 | 31.186 |  |  | 51.937 |  | 21.145 |  | 9.3 |  | 138.935 |  | 8.6086 | [5 empty] | 2.3 |  | 4.5737 |  | 4.832 | 0 | 1.1842 | 48.6043 | 62.6664 | 27.479 | 0.73 | 160.66 |  | 17.08 | 31.9846 |  | 192.2814 | 29.9772 |  | 3.0361 |  | 2.4 |  | 72.0808 |  | 20.9 |  |  |  | 19.2905 |  | 4.8679 |  | 7.123 | 18.95 | 1.67 | 138.5174 |  | 4.4981 | 127.5635 | 11.744 |  | 32.3348 | 3.9714 | 8.88 |  | 91.7166 | 24.893 | 0.3367 | 0.577 | 22.022 | 440.3849 | 10.4259 | 156.5139 | 14.6133 |  |  | 15.43 | 4.8398 |  |  | 13.4525 | 271.68 |  | 30.888 | 2.2449 | 15.74
08:30 |  |  | 35.6584 | 11.636 | [5 empty] | 25.2031 | 10.8192 | 12.74 | 30.922 |  |  | 51.043 |  | 48.4468 |  | 9 |  | 122.816 |  | 8.0988 | [5 empty] | 2 |  | 5.779 |  | 5.1929 | 0 | 1.6669 | 48.314 | 59.7086 | 27.9714 | 0.72 | 162.32 |  | 17.6126 | 32.8798 |  | 192.0902 | 30.8999 |  | 3.1191 |  | 2.4 |  | 72.1442 |  | 20.9 |  |  |  | 19.0643 |  | 4.9444 |  | 6.987 | 19.13 | 1.71 | 137.9903 |  | 4.5614 | 126.9638 | 12.2691 |  | 32.6341 | 3.7307 | 9.05 |  | 92.2777 | 24.897 | 0.421 | 0.579 | 21.7679 | 426.9049 | 10.5982 | 158.8759 | 14.5798 |  |  | 14.28 | 4.7851 |  |  | 13.6384 | 277.75 |  | 31.327 | 2.0521 | 10.592
09:00 |  |  | 35.444 | 11.207 | [5 empty] | 25.3885 | 10.9083 | 12.63 | 30.738 |  |  | 51.032 |  | 49.5634 |  | 8.8 |  | 95.64 |  | 8.4542 | [5 empty] | 2.2 |  | 5.0043 |  | 4.6838 | 0 | 1.8243 | 48.3871 | 70.2815 | 27.5615 | 0.63 | 154.29 |  | 27.8059 | 33.004 |  | 191.8151 | 31.9368 |  | 3.163 |  | 2.6 |  | 71.2974 |  | 20.9 |  |  |  | 18.6644 |  | 4.8121 |  | 7.126 | 19.73 | 1.72 | 137.1638 |  | 3.9362 | 128.7913 | 12.3214 |  | 33.0987 | 3.872 | 7.54 |  | 92.0104 | 24.895 | 0.5046 | 0.549 | 22.9928 | 421.9553 | 10.9964 | 159.9134 | 14.3716 |  |  | 14.27 | 4.9917 |  |  | 13.8856 | 280.94 |  | 31.299 | 1.7056 | 7.864
09:30 |  |  | 35.4004 | 11.584 | [5 empty] | 25.3888 | 10.9515 | 10.83 | 31.004 |  |  | 51.126 |  | 51.6581 |  | 8.6 |  | 122.13 |  | 8.3866 | [5 empty] | 1.5 |  | 3.0407 |  | 4.0358 | 0 | 1.9016 | 47.6325 | 72.2524 | 28.1943 | 0.44 | 140.55 |  | 33.3121 | 32.7492 |  | 191.4096 | 31.633 |  | 3.4111 |  | 2.5 |  | 72.2528 |  | 20.9 |  |  |  | 19.0613 |  | 4.8872 |  | 6.989 | 19.47 | 1.8 | 137.1138 |  | 3.859 | 129.8613 | 12.4843 |  | 33.1122 | 3.9659 | 10.8 |  | 91.8166 | 24.878 | 0.5933 | 0.568 | 23.9377 | 415.1419 | 11.152 | 139.4464 | 14.1662 |  |  | 15.11 | 4.9838 |  |  | 14.3203 | 263.24 |  | 31.247 | 1.5563 | 9.537
10:00 |  |  | 35.1702 | 11.85 | [5 empty] | 26.3059 | 10.8486 | 11.23 | 30.518 |  |  | 50.856 |  | 33.8703 |  | 8.4 |  | 140.67 |  | 8.6516 | [5 empty] | 2.2 |  | 5.6651 |  | 4.1829 | 0 | 2.3023 | 48.3697 | 71.5806 | 29.357 | 0.24 | 163.44 |  | 36.601 | 32.6848 |  | 191.1002 | 35.4094 |  | 3.452 |  | 2.5 |  | 72.2531 |  | 20.9 |  |  |  | 19.0012 |  | 4.9858 |  | 7.123 | 19.44 | 1.73 | 138.6652 |  | 3.8237 | 130.5768 | 12.727 |  | 32.6673 | 4.0274 | 10.61 |  | 91.4762 | 24.86 | 0.7802 | 0.548 | 24.1285 | 400.4744 | 11.0301 | 154.8522 | 14.3643 |  |  | 16.01 | 4.8917 |  |  | 14.8772 | 252.71 |  | 31.654 | 1.7007 | 10.542
10:30 |  |  | 35.4246 | 11.971 | [5 empty] | 26.2343 | 10.7026 | 12.18 | 30.098 |  |  | 51.003 |  | 39.1207 |  | 8.2 |  | 142.622 |  | 8.7375 | [5 empty] | 3.7 |  | 4.3902 |  | 4.0119 | 0 | 2.7016 | 48.0584 | 74.3874 | 29.0395 | 0.58 | 162.42 |  | 37.9159 | 32.8982 |  | 191.0758 | 35.5249 |  | 3.4945 |  | 2.6 |  | 71.7957 |  | 20.9 |  |  |  | 19.06 |  | 5.1822 |  | 6.987 | 19.25 | 1.73 | 137.3486 |  | 3.9015 | 127.9615 | 12.6717 |  | 34.2763 | 3.7307 | 10.79 |  | 89.6765 | 24.837 | 1.0695 | 0.602 | 24.799 | 384.5879 | 11.0173 | 156.3878 | 14.5307 |  |  | 16.23 | 4.9177 |  |  | 15.4321 | 251.02 |  | 31.503 | 1.9113 | 10.211
11:00 |  |  | 35.3897 | 12.392 | [5 empty] | 25.8594 | 10.3535 | 12.08 | 30.148 |  |  | 50.819 |  | 45.6941 |  | 8 |  | 122.08 |  | 8.8566 | [5 empty] | 3.7 |  | 2.1182 |  | 4.3254 | 0 | 2.8064 | 47.5769 | 78.4924 | 29.1672 | 1 | 162.4 |  | 38.5215 | 32.5309 |  | 190.6703 | 34.5215 |  | 3.4738 |  | 2.5 |  | 70.8423 |  | 20.9 |  |  |  | 19.3431 |  | 5.2862 |  | 7.126 | 21.25 | 1.78 | 138.5752 |  | 3.8462 | 129.2849 | 11.6478 |  | 34.4799 | 3.872 | 10.64 |  | 89.7852 | 24.811 | 1.1958 | 0.616 | 25.3405 | 366.696 | 10.9002 | 159.6354 | 14.6041 |  |  | 16.65 | 5.0062 |  |  | 15.9425 | 249.75 |  | 31.407 | 1.7753 | 10.823
11:30 |  |  | 34.9015 | 12.255 | [5 empty] | 26.4648 | 10.6017 | 12.42 | 30.85 |  |  | 50.525 |  | 17.7759 |  | 7.9 |  | 99.084 |  | 8.8134 | [5 empty] | 3.9 |  | 2.8335 |  | 4.6142 | 0 | 3.2358 | 47.5801 | 83.9494 | 28.4494 | 0.9 | 160.53 |  | 38.6958 | 32.5446 |  | 188.7012 | 35.7794 |  | 3.344 |  | 2.5 |  | 70.6041 |  | 20.9 |  |  |  | 19.0504 |  | 5.3473 |  | 6.989 | 22.27 | 1.78 | 141.5358 |  | 3.8127 | 131.5844 | 10.9622 |  | 35.0645 | 3.9659 | 11.08 |  | 89.2881 | 24.848 | 1.2596 | 0.533 | 25.0506 | 363.102 | 11.0867 | 156.9561 | 14.7448 |  |  | 16.03 | 5.099 |  |  | 16.2666 | 250.51 |  | 31.049 | 1.2955 | 10.564
12:00 |  |  | 34.813 | 11.66 | [5 empty] | 26.4117 | 10.797 | 11.41 | 30.84 |  |  | 50.704 |  | 17.2297 |  | 7.7 |  | 125.562 |  | 8.5748 | [5 empty] | 3.8 |  | 2.4325 |  | 4.5948 | 0 | 3.2647 | 47.0911 | 88.3682 | 26.7822 | 0.73 | 159.9 |  | 38.2204 | 32.2626 |  | 189.0554 | 34.2729 |  | 3.1475 |  | 2.6 |  | 70.8107 |  | 20.9 |  |  |  | 18.8954 |  | 5.2576 |  | 7.123 | 26.27 | 1.76 | 142.8153 |  | 4.387 | 129.8155 | 10.7312 |  | 32.0498 | 3.9659 | 10.74 |  | 88.8393 | 24.851 | 1.287 | 0.607 | 24.7642 | 348.0453 | 11.3971 | 156.2321 | 14.4174 |  |  | 15.87 | 5.0434 |  |  | 15.8328 | 249.37 |  | 30.65 | 1.519 | 10.354
12:30 |  |  | 34.0928 | 11.142 | [5 empty] | 25.1123 | 13.3727 | 12.27 | 30.636 |  |  | 50.914 |  | 40.1453 |  | 7.2 |  | 48.806 |  | 8.8791 | [5 empty] | 4 |  | 1.9192 |  | 4.6325 | 0 | 3.2667 | 46.3023 | 69.0776 | 27.3781 | 0.78 | 160.88 |  | 38.5827 | 32.1174 |  | 189.6037 | 34.5005 |  | 3.236 |  | 2.6 |  | 72.1235 |  | 20.9 |  |  |  | 18.5839 |  | 5.2995 |  | 6.987 | 29.94 | 2.03 | 142.5659 |  | 4.4549 | 128.2702 | 11.2355 |  | 31.6283 | 3.872 | 10.32 |  | 88.4429 | 24.855 | 1.3032 | 0.599 | 23.8641 | 336.2106 | 11.5042 | 156.5525 | 15.7449 |  |  | 16.37 | 4.8852 |  |  | 15.2927 | 249.31 |  | 31.416 | 1.4803 | 9.597
13:00 |  |  | 33.6045 | 11.527 | [5 empty] | 24.8355 | 13.4398 | 12.43 | 30.598 |  |  | 50.668 |  | 36.1566 |  | 7.8 |  | 45.4 |  | 9.1875 | [5 empty] | 5.9 |  | 2.2977 |  | 4.6611 | 0 | 3.3605 | 46.0007 | 71.9927 | 27.1816 | 0.64 | 162.5 |  | 37.5486 | 31.5651 |  | 190.4972 | 34.274 |  | 3.222 |  | 2.4 |  | 71.797 |  | 20.9 |  |  |  | 19.1288 |  | 5.255 |  | 7.126 | 31.5 | 1.99 | 140.791 |  | 4.4729 | 131.3394 | 11.1544 |  | 31.1945 | 4.0073 | 10.44 |  | 89.7354 | 24.842 | 1.3231 | 0.594 | 23.1132 | 333.3781 | 11.4487 | 152.8568 | 16.8489 |  |  | 15.46 | 4.7201 |  |  | 15.1085 | 244.66 |  | 31.65 | 1.4647 | 9.9
13:30 |  |  | 34.7766 | 12.214 | [5 empty] | 25.392 | 13.8423 | 12.35 | 30.252 |  |  | 50.436 |  | 31.5652 |  | 7.6 |  | 45.84 |  | 9.4964 | [5 empty] | 5.7 |  | 2.8232 |  | 5.4663 | 0 | 3.2529 | 46.6776 | 69.9242 | 27.0832 | 0.45 | 161.32 |  | 37.3253 | 32.9718 |  | 190.6601 | 34.604 |  | 3.2506 |  | 2.5 |  | 71.3816 |  | 20.9 |  |  |  | 19.3387 |  | 5.377 |  | 6.989 | 32.97 | 2.01 | 139.9143 |  | 4.5929 | 130.6506 | 12.5487 |  | 34.037 | 3.7307 | 10.62 |  | 88.6616 | 24.844 | 1.3298 | 0.598 | 23.6782 | 333.8209 | 11.1343 | 149.7291 | 16.9876 |  |  | 16.08 | 4.7804 |  |  | 16.0439 | 248.47 |  | 32.024 | 1.684 | 8.551
14:00 |  |  | 35.1688 | 12.428 | [5 empty] | 26.4913 | 14.3632 | 12.47 | 30.314 |  |  | 50.283 |  | 20.8433 |  | 7.6 |  | 44.404 |  | 9.3577 | [5 empty] | 3.3 |  | 3.3535 |  | 5.7647 | 0 | 3.288 | 47.3265 | 70.2765 | 28.1505 | 0.73 | 162.37 |  | 38.3221 | 32.977 |  | 190.4504 | 34.5698 |  | 3.2767 |  | 2.5 |  | 71.3255 |  | 20.9 |  |  |  | 19.4686 |  | 5.4105 |  | 7.123 | 32.96 | 2 | 141.3746 |  | 4.7817 | 128.9203 | 13.8289 |  | 34.8819 | 3.872 | 11.16 |  | 88.2031 | 24.829 | 1.3306 | 0.561 | 24.3777 | 336.2432 | 11.1184 | 151.8521 | 16.7556 |  |  | 16.03 | 4.8843 |  |  | 16.7153 | 260.06 |  | 32.444 | 1.652 | 8.158
14:30 |  |  | 35.4464 | 12.45 | [5 empty] | 26.5292 | 14.4998 | 12.71 | 29.138 |  |  | 50.931 |  | 40.6061 |  | 8 |  | 38.936 |  | 9.0856 | [5 empty] | 2.8 |  | 2.0908 |  | 5.7565 | 0 | 3.3867 | 47.1637 | 86.3049 | 28.7649 | 0.86 | 160.99 |  | 37.6708 | 33.7132 |  | 188.8358 | 35.9892 |  | 3.344 |  | 2.5 |  | 71.237 |  | 20.9 |  |  |  | 19.2881 |  | 5.4794 |  | 6.987 | 32.29 | 2.08 | 141.292 |  | 4.7966 | 131.9719 | 14.3125 |  | 34.9726 | 3.9659 | 11.6 |  | 86.822 | 24.886 | 1.326 | 0.552 | 24.7961 | 327.8996 | 11.2888 | 156.8954 | 16.9937 |  |  | 16.11 | 5.0413 |  |  | 17.0331 | 267.56 |  | 32.006 | 1.6532 | 8.139
15:00 |  |  | 36.4037 | 12.99 | [5 empty] | 26.3704 | 14.8302 | 12.83 | 29.078 |  |  | 50.523 |  | 19.1307 |  | 8.5 |  | 30.427 |  | 9.0176 | [5 empty] | 3.7 |  | 1.5453 |  | 6.22 | 0 | 3.2593 | 45.8616 | 94.5334 | 27.9568 | 0.97 | 160.78 |  | 38.5391 | 34.0029 |  | 189.8769 | 36.1332 |  | 3.441 |  | 2.4 |  | 70.5473 |  | 20.9 |  |  |  | 19.0242 |  | 5.522 |  | 7.126 | 29.02 | 2.01 | 143.1586 |  | 4.7264 | 129.3043 | 14.1787 |  | 34.4178 | 4.0274 | 11.75 |  | 89.0144 | 24.823 | 1.3225 | 0.592 | 25.7971 | 320.1332 | 11.7971 | 155.7253 | 17.1718 |  |  | 16.61 | 5.043 |  |  | 17.012 | 272.45 |  | 31.713 | 1.9671 | 7.91
15:30 |  |  | 36.015 | 13.473 | [5 empty] | 26.3848 | 14.492 | 11.55 | 29.252 |  |  | 50.678 |  | 27.1628 |  | 1.8 |  | 37.732 |  | 8.944 | [5 empty] | 1.6 |  | 1.2919 |  | 6.1652 | 0 | 3.3573 | 44.7358 | 96.1479 | 27.5867 | 0.6 | 161.33 |  | 38.9673 | 33.7143 |  | 188.6317 | 36.3529 |  | 3.4846 |  | 2.4 |  | 70.714 |  | 21.9 |  |  |  | 19.1443 |  | 5.4314 |  | 6.989 | 26.32 | 2.1 | 140.5616 |  | 4.7299 | 131.9145 | 13.8193 |  | 34.649 | 3.8866 | 11.89 |  | 88.6127 | 24.94 | 1.3237 | 0.542 | 25.5664 | 318.4692 | 11.9605 | 156.2753 | 17.0273 |  |  | 17.3 | 5.1339 |  |  | 17.1265 | 280.34 |  | 31.646 | 2.2076 | 7.601
16:00 |  |  | 35.8765 | 13.13 | [5 empty] | 26.3589 | 14.2037 | 12.8 | 29.578 |  |  | 50.5 |  | 32.3957 |  | 5.1 |  | 36.741 |  | 9.1151 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.2126 |  | 6.4606 | 0 | 3.3912 | 47.1028 | 97.84 | 27.5284 | 0.23 | 158.82 |  | 38.813 | 32.7488 |  | 189.4488 | 35.8733 |  | 3.4576 |  | 2.4 |  | 70.5654 |  | 21.9 |  |  |  | 18.8964 |  | 5.3988 |  | 7.123 | 26.79 | 2.05 | 138.506 |  | 4.613 | 130.1035 | 13.952 |  | 34.8348 | 3.9037 | 11.69 |  | 89.1775 | 24.875 | 1.3227 | 0.579 | 25.9077 | 326.2558 | 11.5388 | 155.0421 | 17.1924 |  |  | 16.84 | 5.1377 |  |  | 17.2236 | 281.7 |  | 32.111 | 2.3088 | 14.226
16:30 |  |  | 33.3189 | 12.847 | [5 empty] | 26.8688 | 14.1936 | 12.98 | 29.892 |  |  | 50.55 |  | 42.3269 |  | 7.3 |  | 38.056 |  | 9.33 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.1186 |  | 6.2239 | 0 | 3.2613 | 47.245 | 95.1577 | 27.7839 | 0.37 | 162.98 |  | 38.5003 | 32.3657 |  | 188.1874 | 36.1921 |  | 3.6256 |  | 2.5 |  | 73.4691 |  | 21.9 |  |  |  | 18.9091 |  | 5.3009 |  | 6.987 | 26.61 | 2.02 | 134.2149 |  | 4.698 | 129.3609 | 14.4678 |  | 34.6993 | 4.3754 | 11.32 |  | 90.3273 | 24.861 | 1.3589 | 0.569 | 27.2833 | 324.2287 | 11.5188 | 152.8947 | 17.1389 |  |  | 18.82 | 5.0587 |  |  | 17.0328 | 283.27 |  | 32.183 | 2.0126 | 18.089
17:00 |  |  | 32.385 | 12.757 | [5 empty] | 27.0897 | 14.2262 | 12.6 | 30.204 |  |  | 50.888 |  | 44.0426 |  | 7.8 |  | 35.503 |  | 9.5866 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.1169 |  | 5.8656 | 0 | 3.361 | 48.1662 | 96.7579 | 27.9506 | 0.4 | 162.82 |  | 37.8325 | 31.0601 |  | 188.6777 | 35.8727 |  | 3.5948 |  | 2.4 |  | 73.2426 |  | 21.9 |  |  |  | 19.0956 |  | 5.4704 |  | 7.126 | 25.8 | 2.11 | 133.267 |  | 4.7374 | 132.1245 | 14.3206 |  | 34.1965 | 3.8589 | 10.93 |  | 89.686 | 24.836 | 1.359 | 0.575 | 25.5419 | 321.9096 | 11.6158 | 152.5459 | 17.1886 |  |  | 18.61 | 5.1107 |  |  | 16.5756 | 272.5 |  | 30.71 | 1.8736 | 22.133
17:30 |  |  | 30.7547 | 12.188 | [5 empty] | 26.9617 | 14.6795 | 12.78 | 30.486 |  |  | 50.46 |  | 43.0302 |  | 7.9 |  | 38.043 |  | 9.7645 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.0861 |  | 5.3595 | 0 | 3.3756 | 47.6871 | 96.7419 | 28.3715 | 0.41 | 159.66 |  | 33.8235 | 31.9583 |  | 190.8179 | 34.1044 |  | 3.3636 |  | 2.4 |  | 72.7439 |  | 21.9 |  |  |  | 18.9531 |  | 5.5231 |  | 6.989 | 23.3 | 2.08 | 133.4285 |  | 4.855 | 132.9493 | 14.0529 |  | 34.0321 | 3.6509 | 10.17 |  | 90.4317 | 24.737 | 1.381 | 0.496 | 24.8225 | 321.768 | 11.3129 | 154.6034 | 17.4902 |  |  | 18.05 | 5.1442 |  |  | 15.8969 | 275.17 |  | 28.833 | 1.9914 | 24.145
18:00 |  |  | 28.0895 | 10.774 | [5 empty] | 26.4984 | 15.7299 | 12.76 | 31.23 |  |  | 50.634 |  | 44.346 |  | 8.3 |  | 29.6 |  | 9.7811 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.0743 |  | 5.4162 | 0 | 3.2562 | 50.9288 | 97.3903 | 28.0766 | 0.46 | 165.01 |  | 33.8708 | 29.1706 |  | 166.9775 | 33.1768 |  | 2.9868 |  | 2.5 |  | 61.6368 |  | 21.9 |  |  |  | 18.8956 |  | 5.4547 |  | 7.123 | 7.92 | 1.83 | 137.7892 |  | 5.0306 | 133.2208 | 13.7945 |  | 34.0542 | 3.6076 | 9.9 |  | 91.1364 | 3.529 | 1.3731 | 0.607 | 23.1539 | 327.8187 | 10.9336 | 146.7348 | 17.493 |  |  | 18.52 | 5.1426 |  |  | 14.9411 | 287.45 |  | 22.152 | 2.1492 | 24.271
18:30 |  |  | 18.6063 | 10.329 | [5 empty] | 27.0935 | 15.7098 | 13.1 | 31.756 |  |  | 51.03 |  | 44.878 |  | 8.2 |  | 29.833 |  | 9.6377 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.0407 |  | 4.2691 | 0 | 3.3681 | 50.4855 | 94.0626 | 27.8153 | 0.11 | 162.97 |  | 33.9186 | 28.2285 |  | 94.7991 | 32.3707 |  | 2.9802 |  | 2.5 |  | 35.3662 |  | 21.9 |  |  |  | 19.0946 |  | 5.4309 |  | 6.987 | 4.63 | 1.6 | 138.9274 |  | 4.963 | 134.8725 | 12.8557 |  | 30.2755 | 3.8025 | 8.5 |  | 89.5323 | 2.833 | 1.3452 | 0.629 | 22.4592 | 332.7494 | 10.3137 | 153.9977 | 17.5568 |  |  | 18.55 | 4.6878 |  |  | 14.323 | 291.17 |  | 18.907 | 2.2145 | 23.689
19:00 |  |  | 18.5276 | 9.844 | [5 empty] | 28.4088 | 14.6612 | 13.03 | 32.394 |  |  | 51.252 |  | 13.8985 |  | 7.7 |  | 33.613 |  | 9.6292 | [5 empty] | 0.8 |  | 1.0783 |  | 4.2895 | 0 | 3.4282 | 44.3451 | 93.3375 | 25.8236 | 0.35 | 162.18 |  | 31.3861 | 29.078 |  | 94.8637 | 31.7296 |  | 3.0267 |  | 2.6 |  | 31.7137 |  | 21.9 |  |  |  | 18.9693 |  | 5.1563 |  | 7.126 | 5.02 | 1.6 | 136.2839 |  | 4.855 | 129.7765 | 12.2557 |  | 29.5885 | 3.7407 | 8.01 |  | 89.4706 | 2.749 | 1.3305 | 0.613 | 21.811 | 325.32 | 10.2415 | 154.076 | 17.3367 |  |  | 18.1 | 4.6715 |  |  | 13.1815 | 284.02 |  | 18.684 | 2.1595 | 23.641
19:30 |  |  | 18.4119 | 10.996 | [5 empty] | 28.1814 | 14.0111 | 12.15 | 32.866 |  |  | 51.862 |  | 13.8194 |  | 7.6 |  | 33.985 |  | 9.5919 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.0783 |  | 4.19 | 0 | 3.331 | 49.021 | 99.5519 | 26.897 | 0.46 | 164.11 |  | 32.482 | 30.4948 |  | 97.0661 | 31.6621 |  | 3.0921 |  | 2.6 |  | 31.7848 |  | 21.9 |  |  |  | 18.8997 |  | 5.2569 |  | 6.989 | 4.54 | 1.62 | 138.4226 |  | 4.9817 | 135.3772 | 12.388 |  | 32.0817 | 3.74 | 8.16 |  | 89.7073 | 2.773 | 1.317 | 0.64 | 23.4233 | 325.7953 | 10.1407 | 156.6934 | 17.5728 |  |  | 17.86 | 4.6375 |  |  | 13.9349 | 279.41 |  | 18.503 | 1.884 | 23.825
20:00 |  |  | 18.9455 | 11.766 | [5 empty] | 28.5745 | 13.3944 | 11.36 | 33.588 |  |  | 51.557 |  | 13.7202 |  | 7.6 |  | 34.364 |  | 9.7793 | [5 empty] | 0.7 |  | 1.0288 |  | 4.127 | 0 | 3.3743 | 50.6112 | 97.0567 | 28.334 | 0.37 | 161.42 |  | 34.6554 | 31.4977 |  | 94.8625 | 32.2972 |  | 3.3071 |  | 2.5 |  | 31.8548 |  | 21.9 |  |  |  | 18.8156 |  | 5.4635 |  | 7.123 | 4.15 | 1.61 | 137.9081 |  | 4.9592 | 132.0778 | 12.1137 |  | 32.3208 | 3.6949 | 9.02 |  | 91.3673 | 2.791 | 1.3154 | 0.623 | 22.5471 | 326.843 | 10.5611 | 157.2824 | 17.9078 |  |  | 18.07 | 4.6461 |  |  | 14.1025 | 275.96 |  | 18.822 | 2.2442 | 23.784
20:30 |  |  | 18.3122 | 12.077 | [5 empty] | 28.2837 | 11.119 | 11.27 | 33.086 |  |  | 51.617 |  | 14.3858 |  | 7.5 |  | 32.697 |  | 10.0767 | [5 empty] | 0.9 |  | 1.0727 |  | 4.0911 | 0 | 3.4342 | 51.5067 | 92.8388 | 27.9764 | 0.84 | 164.05 |  | 35.244 | 30.9183 |  | 99.0199 | 34.8361 |  | 2.7793 |  | 2.3 |  | 27.0163 |  | 21.9 |  |  |  | 18.7341 |  | 5.438 |  | 6.987 | 4.25 | 1.72 | 136.4334 |  | 4.9575 | 132.3756 | 13.0669 |  | 34.1199 | 4.0014 | 9.42 |  | 91.1695 | 2.949 | 1.3088 | 0.622 | 22.9762 | 331.7671 | 9.923 | 160.202 | 17.599 |  |  | 18.25 | 4.6584 |  |  | 15.1376 | 281.6 |  | 18.654 | 2.1435 | 23.564
21:00 |  |  | 18.6843 | 12.485 | [5 empty] | 28.1617 | 11.323 | 11.27 | 33.25 |  |  | 52.109 |  | 13.9569 |  | 7 |  | 34.864 |  | 10.0525 | [5 empty] | 1.3 |  | 1.0992 |  | 4.074 | 0 | 3.2907 | 52.3291 | 90.4363 | 27.7119 | 0.87 | 163.57 |  | 36.6956 | 30.7504 |  | 98.5386 | 35.5996 |  | 2.7302 |  | 2.5 |  | 31.8558 |  | 21.9 |  |  |  | 18.4239 |  | 5.5122 |  | 7.126 | 3.83 | 1.65 | 140.3209 |  | 4.8837 | 130.9244 | 13.5308 |  | 34.1451 | 4.0848 | 9.66 |  | 92.505 | 3.484 | 1.2745 | 0.614 | 23.6979 | 329.7629 | 11.1164 | 162.6929 | 18.0707 |  |  | 18.5 | 5.0972 |  |  | 15.2331 | 292.35 |  | 18.704 | 2.2055 | 23.655
21:30 |  |  | 18.3971 | 12.423 | [5 empty] | 28.1071 | 11.3192 | 11.28 | 33.194 |  |  | 51.744 |  | 40.4102 |  | 5.2 |  | 32.658 |  | 9.7237 | [5 empty] | 3.8 |  | 1.0017 |  | 4.2365 | 0 | 3.3479 | 51.9261 | 90.808 | 28.4902 | 0.94 | 163.36 |  | 36.6151 | 30.1483 |  | 95.5365 | 36.2402 |  | 3.2358 |  | 2.5 |  | 33.5616 |  | 21.9 |  |  |  | 18.2986 |  | 5.1536 |  | 6.989 | 5.07 | 1.64 | 140.5854 |  | 4.7281 | 130.6255 | 13.9577 |  | 35.1721 | 4.1258 | 10.63 |  | 92.5863 | 5.995 | 1.222 | 0.624 | 23.3944 | 316.9203 | 11.6055 | 157.3068 | 18.0273 |  |  | 18.78 | 5.0978 |  |  | 15.3916 | 290.25 |  | 19.288 | 2.1667 | 23.637
22:00 |  |  | 20.2107 | 12.293 | [5 empty] | 27.7183 | 11.5792 | 11.64 | 32.4 |  |  | 52.015 |  | 44.8737 |  | 4.2 |  | 29.796 |  | 9.3361 | [5 empty] | 4.9 |  | 1.0023 |  | 4.2329 | 0 | 3.2593 | 50.8712 | 90.7747 | 28.6309 | 1.03 | 164.77 |  | 37.809 | 30.8865 |  | 185.0628 | 36.3897 |  | 3.2502 |  | 2.5 |  | 53.9054 |  | 21.9 |  |  |  | 18.4313 |  | 5.323 |  | 7.123 | 5.84 | 1.64 | 137.7464 |  | 4.7362 | 131.3028 | 14.3934 |  | 35.6012 | 3.9547 | 10.9 |  | 92.499 | 8.778 | 1.1124 | 0.645 | 23.5462 | 317.5389 | 11.8399 | 156.5704 | 18.0499 |  |  | 19.4 | 5.1226 |  |  | 15.7787 | 292.56 |  | 19.269 | 2.134 | 23.964
22:30 |  |  | 21.7497 | 12.348 | [5 empty] | 27.3015 | 11.7342 | 12.73 | 32.55 |  |  | 51.791 |  | 34.4518 |  | 4.3 |  | 136.287 |  | 9.3945 | [5 empty] | 5.8 |  | 0.9807 |  | 4.8773 | 0 | 2.5469 | 50.6846 | 91.4324 | 27.9296 | 1.15 | 163.74 |  | 38.3782 | 31.1278 |  | 177.1383 | 36.5104 |  | 3.2009 |  | 2.6 |  | 65.4332 |  | 21.9 |  |  |  | 18.3281 |  | 5.3419 |  | 6.987 | 27.02 | 1.55 | 140.0189 |  | 4.6023 | 132.6737 | 14.4567 |  | 36.4804 | 3.9615 | 10.84 |  | 91.8731 | 24.711 | 0.7851 | 0.6 | 24.3654 | 313.9304 | 11.7136 | 160.8116 | 18.0116 |  |  | 19.74 | 4.9988 |  |  | 15.7249 | 293.26 |  | 20.537 | 2.2048 | 23.834
23:00 |  |  | 24.6712 | 12.189 | [5 empty] | 27.0924 | 12.0214 | 12.87 | 32.256 |  |  | 51.958 |  | 45.7166 |  | 4.5 |  | 122.507 |  | 9.2319 | [5 empty] | 3.8 |  | 1.3387 |  | 4.4261 | 0 | 1.8988 | 51.1083 | 92.796 | 28.4494 | 1.26 | 161.76 |  | 38.9369 | 31.5271 |  | 174.1564 | 36.1272 |  | 3.22 |  | 2.5 |  | 68.7032 |  | 21.9 |  |  |  | 18.3411 |  | 5.56 |  | 7.126 | 36.01 | 1.57 | 139.4656 |  | 4.7716 | 132.7616 | 14.3809 |  | 35.9973 | 3.9546 | 11.35 |  | 91.282 | 24.673 | 0.5682 | 0.634 | 25.4207 | 322.0844 | 12.1532 | 159.0525 | 18.0412 |  |  | 19.92 | 5.0417 |  |  | 16.4793 | 291.78 |  | 21.051 | 2.1457 | 23.944
23:30 |  |  | 23.7833 | 12.779 | [5 empty] | 26.8147 | 13.4487 | 12.94 | 32.764 |  |  | 51.718 |  | 41.5952 |  | 4 |  | 115.702 |  | 9.0301 | [5 empty] | 2.1 |  | 1.7805 |  | 4.5418 | 0 | 1.2945 | 50.6029 | 92.9402 | 28.7687 | 1.2 | 165.34 |  | 39.1561 | 31.7622 |  | 180.1514 | 35.7778 |  | 3.2174 |  | 2.5 |  | 68.8194 |  | 21.9 |  |  |  | 18.2156 |  | 5.4604 |  | 6.989 | 37.63 | 1.58 | 142.1958 |  | 4.6684 | 133.6779 | 14.3157 |  | 36.3549 | 3.8564 | 11.6 |  | 90.0594 | 24.808 | 0.4687 | 0.562 | 25.5318 | 327.3451 | 11.7033 | 151.1181 | 18.2577 |  |  | 19.92 | 5.0441 |  |  | 16.9294 | 296.03 |  | 24.699 | 2.3007 | 24.027
00:00 |  |  | 24.0449 | 12.439 | [5 empty] | 26.5625 | 13.3491 | 12.99 | 31.524 |  |  | 51.675 |  | 50.2786 |  | 3.8 |  | 169.581 |  | 9.1934 | [5 empty] | 2.3 |  | 4.2704 |  | 5.2759 | 0 | 1.1295 | 50.3237 | 91.2166 | 28.7588 | 0.83 | 162.96 |  | 38.9883 | 32.4524 |  | 182.9185 | 35.4561 |  | 3.2089 |  | 2.5 |  | 65.3841 |  | 21.9 |  |  |  | 18.4549 |  | 5.3636 |  | 7.123 | 34.3 | 1.56 | 142.3425 |  | 4.7337 | 133.8332 | 14.5143 |  | 36.8931 | 3.8369 | 11.79 |  | 89.4888 | 24.759 | 0.394 | 0.569 | 25.4821 | 333.7223 | 11.7232 | 154.3403 | 17.9287 |  |  | 20.44 | 5.1482 |  |  | 16.9274 | 295.47 |  | 29.338 | 2.1507 | 24.154
MWh | 0 | 0 | 742.5428 | 285.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572.418 | 315.8061 | 299.35 | 750.805 | 0 | 0 | 1238.2155 | 0 | 880.3626 | 0 | 174.05 | 0 | 2181.435 | 0 | 216.1339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.1 | 0 | 73.7199 | 0 | 118.9679 | 0 | 53.0662 | 1177.2163 | 1777.0589 | 665.2717 | 18.01 | 3888.525 | 0 | 862.5662 | 770.3264 | 0 | 4231.5134 | 828.9084 | 0 | 77.7727 | 0 | 59.05 | 0 | 1565.5074 | 0 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 455.2099 | 0 | 119.479 | 0 | 169.35 | 523.535 | 42.205 | 3328.145 | 0 | 109.4261 | 3129.1038 | 316.0612 | 0 | 814.0014 | 93.4278 | 250.05 | 0 | 2169.5057 | 502.434 | 20.0597 | 14.059 | 579.2756 | 8951.739 | 269.9733 | 3730.8202 | 395.7987 | 0 | 0 | 412.975 | 118.4911 | 0 | 0 | 375.6392 | 6683.61 | 0 | 682.604 | 46.5044 | 461.128
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 21 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 879.9 | 2239.4 | 2694.8 | 47 |  |  |  | 63 |  | 49.8 | 10.7 | 0 | 195.8 | 6180.4 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 294.85
01:00 | 858.7 | 1878.8 | 2876.3 | 47.1 |  |  |  | 62.7 |  | 50.8 | 10.7 | 0 | 203 | 5988.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 31.1
01:30 | 850.6 | 1779.9 | 2871.7 | 46.7 |  |  |  | 63.1 |  | 49.2 | 10.7 | 0 | 176 | 5847.9 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 3.3
02:00 | 851.6 | 1650.3 | 3002.9 | 47.4 |  |  |  | 62.3 |  | 49.5 | 10.7 | 0 | 189.4 | 5864.1 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2097.7
02:30 | 832.9 | 1568.6 | 2991 | 47.2 |  |  |  | 62.4 |  | 48.8 | 10.7 | 0 | 176.3 | 5737.9 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 334.05
03:00 | 864 | 1689.5 | 2948.6 | 47.2 |  |  |  | 62.7 |  | 47.6 | 10.7 | 0 | 189.3 | 5859.6 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1202.45
03:30 | 870.1 | 1672.4 | 2964.1 | 47.4 |  |  |  | 62.4 |  | 50.5 | 10.7 | 0 | 191 | 5868.6 |  | C.H. YANANGO | 510.4
04:00 | 874.4 | 1707.7 | 2870.6 | 47.4 |  |  |  | 62 |  | 49.4 | 10.7 | 0 | 204.4 | 5826.6 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 164.95
04:30 | 875.8 | 1703.4 | 2907 | 47.3 |  |  |  | 62.9 |  | 50.3 | 10.7 | 0 | 215.7 | 5873.1 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 312.55
05:00 | 866 | 1707.7 | 2972.4 | 47.4 |  |  |  | 62.6 |  | 49 | 10.7 | 0 | 185.1 | 5900.9 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1936.55
05:30 | 865.9 | 1757.5 | 3106.6 | 47.2 |  |  |  | 63 |  | 49.5 | 10.7 | 0 | 183.3 | 6083.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 123.45
06:00 | 855.8 | 1887.6 | 3103.5 | 47.7 |  |  |  | 62.5 |  | 48.7 | 10.7 | 0.1 | 177.5 | 6194.1 |  | C.H. RUNATULLO II | 89.7
06:30 | 880 | 2123.8 | 3103 | 47.3 |  |  |  | 63.7 |  | 47.1 | 10.7 | 15.3 | 171.4 | 6462.3 |  | C.H. RUNATULLO III | 130.45
07:00 | 863.9 | 1902.2 | 3163.2 | 47.3 |  |  |  | 63.4 |  | 49.1 | 10.7 | 118.5 | 179.4 | 6397.7 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 74.75
07:30 | 881.1 | 2022.1 | 3034 | 47.3 |  |  |  | 63.5 |  | 50.5 | 10.7 | 360.3 | 166.8 | 6636.3 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2740.7
08:00 | 881.4 | 2011.6 | 2998.5 | 47.4 |  |  |  | 63.7 |  | 49.2 | 10.7 | 503.9 | 155.7 | 6722.1 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.3
08:30 | 873.7 | 2081.4 | 3016.1 | 46.2 |  |  |  | 63.6 |  | 49.2 | 8.6 | 559.2 | 158.5 | 6856.5 |  | C.H. ARICOTA II |  | 123.85
09:00 | 869.2 | 2126.5 | 3153.1 | 46.2 |  |  |  | 63.3 |  | 49 | 9.4 | 574.8 | 168.7 | 7060.2 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 56.4
09:30 | 867.7 | 2034.1 | 3225 | 46.1 |  |  |  | 63.8 |  | 50.5 | 9.4 | 590.3 | 179.3 | 7066.2 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15431.15
10:00 | 872.4 | 2172.1 | 3258.4 | 45.7 |  |  |  | 63.5 |  | 32.8 | 9.4 | 584.9 | 195.8 | 7235 |  | C.H. RESTITUCION | 5148.3
10:30 | 879.8 | 2164.2 | 3269 | 45.9 |  |  |  | 63.5 |  | 41.6 | 9.4 | 597.2 | 231.6 | 7302.2 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 47.7
11:00 | 874.3 | 2158 | 3236.6 | 45.3 |  |  |  | 63.3 |  | 49.5 | 9.4 | 595.4 | 261.7 | 7293.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 376.1
11:30 | 887.9 | 2290.5 | 3236 | 44.8 |  |  |  | 62.3 |  | 49.7 | 9.4 | 599.3 | 294.4 | 7474.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 465.8
12:00 | 867.7 | 2119.1 | 3226.6 | 45.5 |  |  |  | 62.5 |  | 52.1 | 9.4 | 604.3 | 321.2 | 7308.4 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3222.5
12:30 | 875.1 | 1950.5 | 3228.8 | 46 |  |  |  | 64.7 |  | 52.6 | 9.4 | 609.2 | 395.5 | 7231.8 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 875.9 | 1810.2 | 3192.9 | 46 |  |  |  | 64.4 |  | 52 | 9.4 | 614 | 462.6 | 7127.4 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1039.85
13:30 | 875.7 | 1850.9 | 3105.5 | 45.9 |  |  |  | 64.3 |  | 51.2 | 9.4 | 618.1 | 511.6 | 7132.6 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 176.1
14:00 | 871.4 | 1875.5 | 3045.1 | 45.9 |  |  |  | 64 |  | 52 | 9.3 | 615.7 | 569.9 | 7148.8 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 116.2
14:30 | 867 | 2029 | 3096.2 | 46.1 |  |  |  | 64.5 |  | 49 | 9.4 | 596.4 | 578.1 | 7335.7 | ENGIE | C.H. QUITARACSA |  | 301.15
15:00 | 865.6 | 1954.4 | 3105.7 | 46 |  |  |  | 64.5 |  | 48.6 | 9.4 | 599.8 | 567.5 | 7261.5 |  | C.H. YUNCAN |  | 1574.7
15:30 | 864.6 | 1991.5 | 3117.9 | 46 |  |  |  | 64.6 |  | 51.6 | 9.5 | 574.1 | 592.2 | 7312 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 170.25
16:00 | 866.9 | 2030.6 | 3114.9 | 46.1 |  |  |  | 64.3 |  | 52 | 9.5 | 496.7 | 593.8 | 7274.8 |  | C.H. EL CARMEN | 47.15
16:30 | 877.9 | 2234.7 | 3128.5 | 46 |  |  |  | 64 |  | 50.3 | 8.9 | 297.4 | 598.3 | 7306 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 101.95
17:00 | 870.5 | 2356.8 | 3151.5 | 46.3 |  |  |  | 64.1 |  | 50.8 | 8.9 | 87.8 | 604 | 7240.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 114.6
17:30 | 876.5 | 2411.2 | 3118.5 | 46.2 |  |  |  | 64.5 |  | 51.2 | 9.8 | 2 | 625.2 | 7205.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 114.3
18:00 | 875.2 | 2322.2 | 3278.9 | 47 |  |  |  | 64.2 |  | 51.2 | 10.2 | 0 | 583.5 | 7232.4 |  | C.H. LA JOYA | 211.65
18:30 | 880 | 2527.2 | 3368.9 | 46.6 |  |  |  | 64.2 |  | 51.3 | 10 | 0 | 531.8 | 7480 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 78.5
19:00 | 885.2 | 2556.2 | 3370 | 46.7 |  |  |  | 64.6 |  | 50.5 | 9.2 | 0 | 452.5 | 7434.9 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.7
19:30 | 872.8 | 2705.8 | 3366 | 46.9 |  |  |  | 65.1 |  | 50 | 10.5 | 0 | 398.2 | 7515.3 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 435.5
20:00 | 864.4 | 2751.1 | 3369.2 | 47 |  |  |  | 64.7 |  | 54.7 | 10.6 | 0 | 362.5 | 7524.2 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1724.05
20:30 | 872.6 | 2675.7 | 3378.1 | 47.2 |  |  |  | 64.9 |  | 52.5 | 10.6 | 0 | 347.8 | 7449.4 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1402.65
21:00 | 871 | 2637 | 3371.6 | 47.2 |  |  |  | 64.8 |  | 51.6 | 10.6 | 0 | 330.5 | 7384.3 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 23.75
21:30 | 875.1 | 2548.1 | 3376.9 | 47.4 |  |  |  | 65.2 |  | 51.4 | 10.7 | 0 | 314.5 | 7289.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 7925.05
22:00 | 870.2 | 2492.5 | 3376 | 47 |  |  |  | 65.1 |  | 50.7 | 10.7 | 0 | 295.3 | 7207.5 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 102.4
22:30 | 868.9 | 2503.3 | 3376.5 | 47.2 |  |  |  | 65.2 |  | 50.3 | 10.7 | 0 | 248.2 | 7170.3 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 764.6
23:00 | 859.7 | 2259.1 | 3375 | 47.3 |  |  |  | 65.4 |  | 48.5 | 10.7 | 0 | 232.2 | 6897.9 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 71.55
23:30 | 880 | 2137.8 | 3379.1 | 47.5 |  |  |  | 65.3 |  | 50.6 | 10.6 | 0 | 216.6 | 6787.5 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 53.95
00:00 | 855.6 | 1934.9 | 3376.3 | 47.3 |  |  |  | 65 |  | 49.3 | 10.2 | 0 | 191.1 | 6529.7 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1825.5
TOTAL MWh | 20881.3 | 50497.3 | 75698.5 | 1120.4 | 0 | 0 | 0 | 1531.65 | 0 | 1193.65 | 241.9 | 5407.35 | 7687.35 | 164259.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 660.1
% | 12.7124 | 30.7424 | 46.0847 | 0.68209 | 0 | 0 | 0 | 0.93246 | 0 | 0.72669 | 0.14727 | 3.292 | 4.68 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 196.3
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1617.4
[16 empty] | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 708.9
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2591.1
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2305.5
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1526.65
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 187.2
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1384.45
[16 empty] | PCH TUPURI | 7.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 448.9
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 239.7
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 788
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1472.85
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 232.9
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 572.05
[16 empty] | C.H. OROYA | 184
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 114.65
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2003.2
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 20881.3 | 50497.3

## GENERACION RER
lunes, 21 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14 | 18.3 | 8.3 | 16.5 | 1.4 | 0.3 | 9.2 |  | 5.3 |  | 4 | 5.1 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 15.9 | 19.8 | 6.9 | 3.9 | 20.1 | 17.4 | 41 | 17.6 | 33.3 |  | 2.4 | 0.7 | 8 |  | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 8 |  | 11.3 | 13.3 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 5.4 | 10 | 1.1 |  | 1.9 |  | 0.6 |  | 8.1 | 27.6 | 7.7 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.8 | 10 |  |  | 451
1:00 | 13.7 | 18.3 | 9.2 | 7.2 | 1.4 | 0.3 | 9.6 |  | 5.3 |  | 3.8 | 5.1 | 3.5 | 2.3 | 2 | 15.7 | 19.4 | 7 | 4 | 18.7 | 17.1 | 38.7 | 12.7 | 27.7 |  | 1.6 | 0.2 | 7.8 |  | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 8 |  | 11.3 | 13.3 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 4.1 | 10 | 11.1 |  | 17.6 |  | 0.6 |  | 8.7 | 24.3 | 7.8 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 447.8
1:30 | 13.8 | 18.3 | 7.7 | 7.7 | 1.4 | 0.3 | 9.4 |  | 5.3 |  | 3.7 | 5 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 15.7 | 19.2 | 7 | 4 | 20.8 | 13.2 | 26.8 | 16.6 | 35.2 |  | 1.6 | 0.6 | 7.8 |  | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 8 |  | 13.3 | 13.3 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  | 0.8 | 10 | 3.6 |  | 2.8 |  | 0.6 |  | 8 | 20.2 | 7.9 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 416.3
2:00 | 14 | 18.3 | 8.3 | 8.2 | 1.4 | 0.3 | 8.9 |  | 5.5 |  | 3.7 | 5 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 15.7 | 19.3 | 7 | 4 | 15.6 | 8.9 | 33.1 | 21.6 | 45.8 |  | 1.3 | 0.2 | 7.8 | 0.1 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 8.1 |  | 12.4 | 14.1 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  | 1 | 9.9 | 6.7 |  | 11.2 |  | 0.6 |  | 5.7 | 12.8 | 7.9 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 430.9
2:30 | 13.6 | 18.3 | 7.5 | 11.5 | 1.3 | 0.3 | 9.4 |  | 5.9 |  | 3.4 | 4.7 | 3.5 | 2.4 | 2 | 15.5 | 19 | 7.2 | 4 | 12.7 | 6.7 | 28.5 | 17.6 | 40 |  | 1.9 | 0.1 | 7.8 | 2.1 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 8 |  | 12 | 13.7 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 9.6 |  | 10.5 |  | 0.6 |  | 8.8 | 14.2 | 7.9 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 410.5
3:00 | 13.5 | 18.3 | 6.6 | 11.5 | 1.3 | 0.3 | 9.2 |  | 6 |  | 3.8 | 5.1 | 3.6 | 2.4 | 2 | 16 | 19.6 | 7.4 | 7.5 | 14.6 | 6.9 | 38.6 | 18.2 | 33.3 |  | 1.9 | 0.8 | 7.8 | 2.1 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 8.4 |  | 10.6 | 12.3 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 9 |  | 10.7 |  | 0.6 |  | 9.3 | 23.1 | 7.8 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.8 | 10 |  |  | 428.7
3:30 | 14 | 18.3 | 8.7 | 11.3 | 1.3 | 0.3 | 9.5 |  | 6 |  | 3.7 | 5.5 | 3.5 | 1.2 | 1.9 | 15.7 | 19.4 | 7.4 | 7.5 | 17.6 | 9.1 | 38.6 | 12.4 | 31.8 |  | 0.4 | 0.5 | 7.7 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 8.4 |  | 8.3 | 10.7 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 13.2 |  | 14.4 |  | 0.6 |  | 11.1 | 22.9 | 7.9 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.8 | 10 |  |  | 431.4
4:00 | 13.6 | 18.3 | 8.2 | 11.4 | 1.3 | 0.3 | 9.3 |  | 5.9 |  | 4 | 5.7 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 16 | 19.9 | 7.4 | 7.5 | 18.2 | 7.9 | 31.9 | 9.5 | 26.3 |  | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 8.3 |  | 9.6 | 10.4 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 32.1 |  | 22.4 |  | 0.6 |  | 8 | 27.9 | 7.9 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.8 | 10 |  |  | 445.9
4:30 | 14.4 | 18.3 | 8.3 | 11.7 | 1.2 | 0.3 | 9.3 |  | 5.9 |  | 4.1 | 5.7 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 16 | 19.7 | 7.4 | 7.5 | 20 | 8.6 | 31.5 | 15.5 | 25 |  | 1.6 | 1.8 | 7.5 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.9 |  | 7.8 | 10.6 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 29.2 |  | 29.3 |  | 0.6 |  | 9.5 | 25.3 | 7.9 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.8 | 10 |  |  | 457.9
5:00 | 14.5 | 18.3 | 6.6 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 9.6 |  | 5.9 |  | 3.9 | 5.6 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 15.9 | 19.6 | 7.4 | 7.5 | 19.3 | 8.2 | 22.3 | 20.4 | 31.1 |  | 2.4 | 1.9 | 7.5 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.8 |  | 8.2 | 10.6 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 18.3 |  | 14.6 |  | 0.6 |  | 6.6 | 21.2 | 7.9 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.8 | 10 |  |  | 425.1
5:30 | 14.5 | 18.3 | 7.2 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 5.9 |  | 3.8 | 5.5 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 15.9 | 19.4 | 7.4 | 7.5 | 13.9 | 10.4 | 23.7 | 17.1 | 32.4 |  | 2.2 | 1.8 | 7.5 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.8 |  | 7.1 | 9.9 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 14.6 |  | 18.3 |  | 0.6 |  | 6 | 25.9 | 7.9 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.7 | 9.9 |  |  | 423.1
6:00 | 14.1 | 18.3 | 7.2 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 9.1 |  | 6 |  | 3.8 | 5.5 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 15.8 | 19.5 | 7.5 | 4 | 11.6 | 12.6 | 19.4 | 12.6 | 26.9 |  | 1.2 | 0.6 | 7.5 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 7.9 |  | 7.7 | 11.2 | 3.3 | 18.4 |  |  |  | 3 |  | 0.1 |  |  | 21.8 |  | 25.3 |  | 0.6 |  | 5.8 | 20.8 | 8 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 413.9
6:30 | 13.5 | 18.3 | 6 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 9.3 |  | 5.8 |  | 4.1 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 2.2 | 15.9 | 19.8 | 7.7 | 4 | 12.1 | 14.2 | 22.7 | 7.3 | 22 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 7.5 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 8.2 | 0.2 | 8.5 | 12.1 | 3.3 | 18.4 |  | 4.7 |  | 2.8 |  | 2.7 |  | 6.2 | 19.5 | 2.4 | 26.1 | 1.9 | 0.6 | 2.9 | 5.4 | 21 | 8 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 |  | 0.3 |  | 18.8 | 10 | 0.2 |  | 428.7
7:00 | 14.5 | 18.3 | 6.8 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 9.5 |  | 5.4 |  | 3.7 | 5.4 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 15.8 | 19.3 | 8.2 | 4 | 14.1 | 15.7 | 27.8 | 6.4 | 19.2 | 5.7 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 12.2 | 9.4 | 13.6 | 3.2 | 18.4 |  | 23 |  | 3 | 1.1 | 9.1 | 0.2 | 9.9 | 19.3 | 31 | 20.3 | 24.7 | 0.6 | 10.2 | 8.2 | 24.5 | 8 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 0.8 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 0.7 |  | 545.8
7:30 | 14.4 | 18 | 7.1 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 11 |  | 4.8 |  | 4 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 15.8 | 19.7 | 8.3 | 4 | 12.6 | 13.6 | 24.4 | 7.7 | 20.9 | 15.6 | 1.1 | 0.8 | 7.4 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 9.3 | 29.9 | 11.8 | 14.8 | 3.2 | 18.4 |  | 144.5 |  | 2.8 | 3 | 12.2 | 1.2 | 9.9 | 14.9 | 76.2 | 17.1 | 60.8 | 0.6 | 14.6 | 6.5 | 20.6 | 8 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 1.3 |  | 777.2
8:00 | 14.5 | 17.6 | 7 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 10.1 | 0.1 | 4.8 |  | 4 | 5.7 | 3 | 2.4 | 2.1 | 15.8 | 19.7 | 8.3 | 4 | 10.4 | 9.6 | 23.3 | 10.7 | 26.6 | 25 | 0.6 | 0.5 | 7.2 | 2.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 9.3 | 60.2 | 10.2 | 15.2 | 3.2 | 18.4 |  | 180 | 0.1 | 2.2 | 4.9 | 12.7 | 1 | 9.8 | 11.8 | 115.1 | 12.7 | 83.4 | 0.6 | 15.4 | 5.5 | 18.6 | 8 | 3.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 3.7 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 3.3 |  | 907.3
8:30 | 13.5 | 18.3 | 7 | 11.8 | 1.2 | 0.3 | 10.4 | 0.6 | 4.8 |  | 4 | 5.7 | 2.9 | 2.4 | 2 | 15.8 | 19.5 | 8.3 | 4 | 4.3 | 8.8 | 22 | 17.6 | 28.8 | 29.5 | 2.2 | 1 | 7.2 | 2.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 9.3 | 62.7 | 11.2 | 14.3 | 3.2 | 18.4 |  | 204.3 | 0.2 | 3 | 9.3 | 13.1 | 1.1 | 9.9 | 12.3 | 121.4 | 12.2 | 87.3 | 0.6 | 15.8 | 6.6 | 17.2 | 8 | 3.9 | 2.7 | 0.9 | 1.1 | 8.5 | 0.3 |  | 18.8 | 10 | 6.5 |  | 964
9:00 | 14.2 | 18.3 | 5.8 | 11.9 | 1.2 | 0.3 | 10.7 | 0.8 | 4.8 |  | 4 | 5.6 | 2.8 | 2.4 | 2 | 15.8 | 19.4 | 8.3 | 4 | 3.1 | 9.3 | 27.9 | 18.8 | 29.6 | 29.7 | 2.5 | 2.2 | 7.2 | 2.1 | 4.3 | 4.8 | 4.8 | 9.3 | 64 | 13 | 16.9 | 3.2 | 18.2 |  | 208.6 | 0.2 | 3.2 | 10.7 | 13.1 | 1 | 9.9 | 12.1 | 122.1 | 10.7 | 88.4 | 0.6 | 15.8 | 7.1 | 15.5 | 8 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 8.1 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 13.3 |  | 990
9:30 | 13.5 | 18.8 | 7.7 | 11.6 | 1.2 | 0.3 | 10.5 | 0.9 | 4.8 |  | 3.5 | 5.5 | 2.7 | 2.4 | 2 | 15.7 | 19.3 | 8.3 | 4 | 4.4 | 10.2 | 30.4 | 22.9 | 30.2 | 30 | 3.8 | 2.4 | 7.2 | 2.1 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 9.2 | 64.3 | 15 | 18.1 | 3.2 | 18 |  | 212.8 | 0.3 | 3.2 | 12.8 | 13 | 1.1 | 9.9 | 13.6 | 122.2 | 5.4 | 88.9 | 0.6 | 15.7 | 7.2 | 15.7 | 8.1 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 13 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.4 |  | 1016.4
10:00 |  | 15.1 | 7.6 | 13.4 | 1.1 | 0.3 | 10.1 | 1 | 5.1 |  | 3.6 | 5.5 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 15.9 | 19.2 | 8.3 | 4 | 4.6 | 11.8 | 35.3 | 30.7 | 36.7 | 29.9 | 4.5 | 3.6 | 7.2 | 2.1 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 9.2 | 64.2 | 15.3 | 17.1 | 3.3 | 18 |  | 205 | 0.3 | 2.7 | 14 | 13 | 1.1 | 9.9 | 7.6 | 122 | 0.8 | 89 | 0.6 | 16.1 | 8.5 | 19.3 | 8 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 14.2 | 0.3 |  | 18.8 | 10 | 16.2 |  | 1011.5
10:30 | 6.2 | 16.3 | 8.8 | 16.5 | 1.1 | 0.3 | 10.3 | 1.1 | 5.4 |  | 3.6 | 5.6 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 16 | 19.6 | 8.3 | 4 | 4.4 | 13.9 | 43.6 | 38 | 58.8 | 29.5 | 6.9 | 4.8 | 7.2 | 2.1 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 9.1 | 64.9 | 14.2 | 16.6 | 3.2 | 18 |  | 216.6 | 0.3 | 2.6 | 15.2 | 13.1 | 1.1 | 10 | 0.7 | 120.6 |  | 88.7 | 0.6 | 16.1 | 9.4 | 20.3 | 8 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 14.9 | 0.3 |  | 18.8 | 10 | 16.2 |  | 1072.3
11:00 | 13.7 | 16.4 | 8.9 | 16.5 | 1.1 | 0.3 | 10.5 | 1.2 | 6.1 |  | 3.4 | 5.4 | 2.8 | 2.4 | 2 | 16 | 19.4 | 8.3 | 4 | 5.9 | 14.3 | 43.8 | 49.1 | 64.8 | 29.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 2.1 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 9.2 | 65.3 | 13.7 | 16 | 3.2 | 18 |  | 215.1 | 0.4 | 2.5 | 16 | 13.2 | 1.1 | 9.9 | 2.2 | 118.7 |  | 88.2 | 0.6 | 16.1 | 10.8 | 26.7 | 8 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 15.7 | 0.3 |  | 18.8 | 10 | 16.1 |  | 1108.6
11:30 | 13.6 | 16.7 | 9.1 | 16.5 | 1.1 |  | 10.3 | 1.2 | 6.1 |  | 3.7 | 5.6 | 2.9 | 2.4 | 2 | 15.7 | 19.8 | 8.3 | 4 | 5.3 | 25.4 | 44.7 | 56.3 | 73.8 | 29.6 | 10.1 | 6 | 7.2 | 2.1 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 9.6 | 65.5 | 14.5 | 15 | 3.2 | 18 |  | 216.6 | 0.4 | 2.6 | 16.5 | 13.1 | 1 | 9.9 | 8.7 | 119.5 |  | 88.5 | 0.6 | 16 | 8.9 | 25.7 | 8 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 16.2 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.2 |  | 1146.1
12:00 | 14.5 | 18.1 | 9.2 | 15.3 | 1.1 |  | 10.3 | 1.2 | 6.1 |  | 3.4 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 15.7 | 19.4 | 8.3 | 4 | 5.6 | 28.4 | 51.7 | 60.3 | 70.8 | 29.4 | 8.9 | 5.7 | 7 | 2.1 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 9.5 | 66.5 | 14.8 | 14 | 3.2 | 18 |  | 218.2 | 0.4 | 2.8 | 16.6 | 13.1 | 1.1 | 9.9 | 13.1 | 121.1 | 0.3 | 89.2 | 0.6 | 15.8 | 12.2 | 35.4 | 8 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 16.6 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.2 |  | 1178.3
12:30 | 14.5 | 18.9 | 9.1 | 9.4 | 1.1 |  | 10.1 | 1.2 | 5.8 |  | 3.6 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 15.7 | 19.5 | 8.3 | 4 | 8.3 | 36.5 | 62.3 | 69.1 | 84.5 | 29.4 | 13.1 | 8.6 | 7 | 2.1 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 9.6 | 67.3 | 15.3 | 15.9 | 3.2 | 18 |  | 220.4 | 0.4 | 2.6 | 16.6 | 13.4 | 1.1 | 9.9 | 27.7 | 122.5 | 2.8 | 89.7 | 0.6 | 15.8 | 13.2 | 38.2 | 7.9 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 16.5 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16 |  | 1252.1
13:00 | 14.5 | 19 | 8.9 | 7.8 | 1.1 |  | 9.6 | 1.2 | 5.4 |  | 3.8 | 5.6 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 15.7 | 19.8 | 7.9 | 4 | 12 | 40.6 | 74.3 | 74.1 | 85.8 | 30.2 | 13.8 | 9.5 | 6.9 | 2.1 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 9.6 | 68.2 | 13.9 | 14.4 | 3.2 | 18 |  | 222.3 | 0.3 | 2.9 | 16.4 | 13.5 | 1 | 9.9 | 43.8 | 123.9 | 19.6 | 89.8 | 0.6 | 15.8 | 16.3 | 44.5 | 7.9 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 16.2 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.2 |  | 1321.7
13:30 | 14.6 | 19 | 7.1 | 7.8 | 1.1 |  | 10.5 | 1 | 5.4 |  | 3.7 | 5.6 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 15.7 | 19.9 | 7.9 | 4 | 10.4 | 36.1 | 76.9 | 79.7 | 90.8 | 31.6 | 13.2 | 8.9 | 6.8 | 2.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 9.6 | 68.6 | 14.6 | 14.6 | 3.2 | 18 |  | 224.2 | 0.4 | 3.1 | 15.7 | 13.5 | 1.1 | 9.9 | 60.9 | 124.1 | 32.2 | 91.1 | 0.6 | 16.1 | 18.3 | 55 | 7.9 | 4.5 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 15.6 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.2 |  | 1374.2
14:00 | 14.3 | 19 | 8.4 | 7.8 | 1.1 |  | 10.3 | 1.1 | 4.6 |  | 3.7 | 5.6 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 15.7 | 19.8 | 7.9 | 4 | 10.7 | 34.4 | 83 | 82.5 | 87.5 | 29.2 | 13.5 | 9.7 | 6.9 | 2.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 8.7 | 68.3 | 15.7 | 14.1 | 3.2 | 18 |  | 224.8 | 0.4 | 2.9 | 14.7 | 13.5 | 1 | 9.9 | 84.9 | 125.3 | 47 | 91.2 | 0.6 | 16.2 | 22.7 | 64.2 | 7.9 | 4.5 | 2.8 | 0.9 | 1.1 | 14.7 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.3 |  | 1428.7
14:30 | 14.5 | 19 | 6.2 | 7.8 | 1.2 |  | 9.3 | 1 | 4.6 |  | 3.6 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 2 | 15.8 | 19.4 | 7.9 | 4 | 11.8 | 36.8 | 76.7 | 77.6 | 90.2 | 15 | 14.8 | 11.5 | 7 | 2.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 8.7 | 67.7 | 13.3 | 14.8 | 3.3 | 18 |  | 224.1 | 0.2 | 2.8 | 13.2 | 13.5 | 1 | 9.9 | 88.3 | 125.4 | 59.1 | 90.6 | 0.6 | 16.2 | 19.6 | 63.6 | 7.8 | 4.5 | 2.8 | 1 | 1.1 | 13.4 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.1 |  | 1414.3
15:00 | 13.5 | 19 | 6.9 | 7.5 | 1.1 |  | 9.2 | 0.9 | 4.7 |  | 3.7 | 5.6 | 2.9 | 2.4 | 2 | 15.7 | 19.6 | 7.9 | 7 | 12.3 | 38 | 71 | 78.9 | 84.4 | 29.6 | 13.7 | 9.6 | 7 | 2.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 8.7 | 66.7 | 12.8 | 14 | 3.3 | 18 |  | 220.8 | 0.3 | 2.6 | 11.5 | 13.3 | 1 | 9.9 | 84.9 | 124.1 | 72.5 | 89.5 | 0.6 | 15.9 | 18 | 57.4 | 7.7 | 4.5 | 2.8 | 1 | 1.1 | 11.6 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 15.6 |  | 1409.4
15:30 | 14.3 | 19 | 9.2 | 7.7 | 1.2 |  | 9.1 | 0.8 | 4.6 |  | 3.7 | 5.6 | 2.9 | 2.4 | 2 | 15.7 | 19.8 | 7.1 | 7 | 12.2 | 32.3 | 82.4 | 77.1 | 87.4 | 28 | 11.6 | 7.4 | 6.8 | 2.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 8.6 | 64 | 14.7 | 16.7 | 3.3 | 18 |  | 213.5 | 0.3 | 2.5 | 9.5 | 12.6 | 1 | 9.9 | 92.1 | 120.2 | 86.7 | 86.1 | 0.6 | 15.1 | 16.6 | 55 | 7.7 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 9.7 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 14.3 |  | 1410.7
16:00 | 14.5 | 19 | 9.1 | 7.8 | 1.3 |  | 9.4 | 0.6 | 4.6 |  | 3.6 | 5.5 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 15.5 | 19.5 | 7 | 7 | 11.5 | 23.9 | 82.9 | 70.6 | 79.2 | 22.4 | 12.6 | 6.9 | 6.8 | 2.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 8.8 | 53 | 12.9 | 17.5 | 3.3 | 18 |  | 196.6 | 0.2 | 2.7 | 7.2 | 11.1 | 3 | 9.9 | 99.5 | 95.6 | 95.3 | 78.4 | 0.6 | 13.1 | 18.1 | 62.9 | 7.7 | 4.5 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 7.4 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 11.1 |  | 1336.8
16:30 | 13.5 | 19 | 8.7 | 8.4 | 1.4 |  | 9.1 | 0.4 | 4.6 |  | 4 | 5.7 | 2.8 | 2.4 | 2 | 15.5 | 19.6 | 7 | 7 | 11.7 | 25.8 | 88.3 | 67.8 | 83 | 13.2 | 11.6 | 6.4 | 6.8 | 2.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 9 | 28.9 | 16.3 | 17.4 | 3.2 | 18 |  | 124.3 | 0.2 | 3 | 4.7 | 5.8 | 4.4 | 9.9 | 89.8 | 54.5 | 102.3 | 50.2 | 0.6 | 6.7 | 18.5 | 59.4 | 7.7 | 4.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 4.9 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 3.6 |  | 1143.1
17:00 | 14 | 19 | 8.6 | 13.8 | 1.4 |  | 9.2 |  | 4.7 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 15.5 | 19.3 | 7 | 4.5 | 12.3 | 31.7 | 89.3 | 71.6 | 84.8 | 3.7 | 12.6 | 9.7 | 6.8 | 2.2 | 4.3 | 4.9 | 4.8 | 9.2 | 8.8 | 13.9 | 17.1 | 3.2 | 18 |  | 38.4 | 0.1 | 3 | 2.2 | 0.8 | 4.5 | 9.9 | 90.1 | 14.6 | 96.8 | 15.9 | 0.6 | 0.8 | 16 | 58.1 | 7.6 | 4.2 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 0.1 |  | 942.3
17:30 | 14.3 | 19 | 8.7 | 14.1 | 1.4 |  | 9.2 |  | 4.6 |  | 3.7 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 15.2 | 19.3 | 7 | 4.5 | 14.5 | 32.4 | 99.5 | 70 | 86.3 |  | 9.7 | 8.8 | 6.8 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 9.1 |  | 13.9 | 16.5 | 3.2 | 18 |  | 1.1 | 0.1 | 3 | 0.2 |  | 3.7 | 9.9 | 94.8 | 0.2 | 101.5 | 0.2 | 0.6 |  | 16.6 | 60.7 | 7.6 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 0.2 | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 877.4
18:00 | 14 | 19 | 8.4 | 14.2 | 1.5 |  | 9.8 |  | 4.7 |  | 3.8 | 5.5 | 2.9 | 2.4 | 2 | 15.3 | 19.5 | 7 | 4.5 | 13.7 | 31.1 | 107.8 | 56.8 | 87.2 |  | 7.6 | 3.9 | 6.7 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 9.1 |  | 13 | 16.9 | 3.3 | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 3.7 | 9.9 | 73.3 |  | 86.1 |  | 0.6 |  | 20.2 | 65.9 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2 |  | 0.3 |  | 18.6 | 9.9 |  |  | 834.7
18:30 | 13.5 | 19 | 9.1 | 14 | 1.5 |  | 9.7 |  | 4.7 |  | 3.9 | 5.6 | 2.9 | 2.4 | 2 | 15.5 | 19.5 | 7 | 4.5 | 12 | 37.3 | 113.4 | 51.5 | 72.4 |  | 7.3 | 3.4 | 6.7 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 9.1 |  | 13.6 | 16.2 | 3.2 | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 3.7 | 9.9 | 44.9 |  | 62.8 |  | 0.6 |  | 23 | 74 | 7.7 | 4.5 | 2.4 | 1.1 | 2 |  | 0.3 |  | 18.6 | 10 |  |  | 783.2
19:00 | 13.5 | 19 | 8 | 14.4 | 1.4 |  | 10 |  | 4.6 |  | 4.2 | 5.6 | 2.9 | 2.4 | 2 | 15.6 | 19.6 | 6.8 | 4.5 | 10.9 | 44.9 | 115.2 | 40.8 | 64.9 |  | 6.1 | 3 | 6.7 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 8.9 |  | 10.4 | 13.4 | 3.2 | 18 |  |  |  | 3 |  |  | 3.7 | 9.9 | 22.3 |  | 33.2 |  | 0.6 |  | 22.7 | 64.7 | 7.6 | 3.6 | 2.4 | 1.1 | 2.1 |  | 0.3 |  | 18.9 | 9.9 |  |  | 702.7
19:30 | 13.5 | 19 | 7.3 | 14.2 | 1.5 |  | 10.2 |  | 4.6 |  | 3.9 | 5.4 | 2.9 | 2.4 | 2 | 15.3 | 18.8 | 6.5 | 4.5 | 16.1 | 38.1 | 113 | 33.1 | 55.2 |  | 3.9 | 1.7 | 6.7 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 4.8 | 8.9 |  | 10.1 | 13.1 | 3.3 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9.2 |  | 19.2 |  | 0.6 |  | 21.9 | 63.6 | 7.6 | 4.5 | 2.5 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 648.8
20:00 | 17 | 19 | 8.4 | 16.2 | 1.6 |  | 10.3 |  | 4.6 |  | 3.6 | 5.2 | 2.9 | 2.4 | 2 | 15.2 | 18.9 | 6.5 | 4.5 | 17.4 | 34.4 | 106.9 | 33.3 | 45.4 |  | 4.1 | 0.8 | 6.7 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 8.9 |  | 8.7 | 13.9 | 3.3 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 4.2 |  | 10.7 |  | 0.6 |  | 21.3 | 61.4 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 619.2
20:30 | 14.5 | 19 | 8.7 | 16.3 | 1.5 |  | 10.3 |  | 4.7 |  | 3.8 | 5.3 | 3 | 2.4 | 1.9 | 15.3 | 19.1 | 6.3 | 4.5 | 13.6 | 30.4 | 103.7 | 34.7 | 50.3 |  | 3.2 | 1.7 | 6.7 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 8.8 |  | 7.7 | 12.3 | 3.3 | 18 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.2 | 9.9 | 4.3 |  | 10 |  | 0.6 |  | 21.6 | 54.3 | 7.5 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.6 | 10 |  |  | 602.6
21:00 | 14.5 | 18.6 | 8.3 | 16.3 | 1.6 |  | 10.2 |  | 4.6 |  | 3.8 | 5.3 | 3.2 | 2.2 | 1.9 | 15.6 | 18.9 | 6.3 | 4.5 | 11.5 | 26.4 | 98 | 33 | 48.8 |  | 3.6 | 1.5 | 6.5 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 8.8 |  | 6.5 | 12.1 | 3.3 | 18 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5 | 9.9 | 4.7 |  | 12.4 |  | 0.6 |  | 20.2 | 51.8 | 7.4 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.7 | 9.9 |  |  | 584
21:30 | 15 | 19 | 7.6 | 16.3 | 1.5 |  | 9.8 |  | 4.6 |  | 3.9 | 5.3 | 3.3 | 2 | 1.8 | 15.6 | 19.2 | 6.3 | 4.5 | 6.6 | 19.4 | 89.1 | 32.8 | 47 |  | 3.3 | 1 | 6.5 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 8.8 |  | 9.5 | 13.3 | 3.3 | 18 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 5.4 |  | 15.2 |  | 0.6 |  | 20.4 | 51.5 | 7.4 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 568.2
22:00 | 14.5 | 19 | 8.1 | 16.4 | 1.5 |  | 9.1 |  | 4.6 |  | 3.7 | 5.3 | 3.3 | 2 | 1.8 | 15.4 | 18.9 | 6.1 | 4.5 | 6.7 | 15.7 | 82.1 | 26.4 | 48.6 |  | 3.1 | 0.4 | 6.5 | 2.2 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 9 |  | 9.1 | 13.6 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.1 |  |  | 5.2 | 9.9 | 4.5 |  | 16.4 |  | 0.6 |  | 19 | 49.7 | 7.4 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 547.9
22:30 | 14.4 | 18.8 | 7.9 | 16.4 | 1.4 |  | 9.2 |  | 4.6 |  | 3.8 | 5.3 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 15.3 | 18.8 | 6.1 | 4.5 | 10.5 | 17.2 | 76.1 | 14.6 | 34 |  | 1.3 |  | 6.5 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 9 |  | 9.1 | 12.8 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 1.6 |  | 9.7 |  | 0.6 |  | 15.6 | 45.7 | 7.5 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.6 | 9.9 |  |  | 500.2
23:00 | 14.5 | 19 | 5.8 | 16.4 | 1.5 |  | 9.2 |  | 4.7 |  | 2.9 | 5 | 3.4 | 2.4 | 1.7 | 15.3 | 18.9 | 6.1 | 4.5 | 16.2 | 15.6 | 72.8 | 18.7 | 34 |  | 1.5 | 0.5 | 6.5 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 9 |  | 8.5 | 14.3 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.2 | 9.9 |  |  | 4.7 |  | 0.6 |  | 14 | 31.4 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 481.7
23:30 | 14 | 19 | 8.3 | 16 | 1.4 |  | 9.3 |  | 4.7 |  | 3.5 | 5.5 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 15.6 | 19.4 | 6.2 | 4.5 | 18.7 | 15.3 | 57.1 | 18.4 | 39.4 |  | 1.5 |  | 6.5 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 9 |  | 8 | 15 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 12.6 | 30.6 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 470.2
0:00 | 13.5 | 19 | 7.7 | 9.6 | 1.4 |  | 9.1 |  | 4.7 |  | 3.1 | 5.2 | 3.5 | 2.4 | 2 | 15.8 | 18.7 | 6.2 | 4.5 | 22.2 | 21 | 45 | 11.8 | 30.6 |  | 0.7 |  | 6.5 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 9.1 |  | 9.8 | 13.5 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.2 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 10.8 | 25.7 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 0.7 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.8 | 9.9 |  |  | 435.7
EJEC MWh | 328.35 | 442.55 | 189.65 | 294.85 | 31.1 | 3.3 | 233.1 | 8.15 | 123.45 | 0 | 89.7 | 130.45 | 74.75 | 56.4 | 47.7 | 376.1 | 465.8 | 176.1 | 116.2 | 296.85 | 508.75 | 1419.25 | 871.25 | 1236.35 | 257.95 | 127.3 | 79.5 | 170.25 | 47.15 | 101.95 | 114.6 | 114.3 | 211.65 | 590.7 | 276.25 | 340.25 | 78.5 | 435.5 | 0 | 1979.95 | 2.75 | 71.55 | 116 | 126.25 | 53.95 | 196.3 | 668.65 | 1111.35 | 640.4 | 825.85 | 14.4 | 151.1 | 314.55 | 908 | 187.2 | 102.15 | 63.25 | 33.1 | 43.4 | 113.25 | 7.2 | 0 | 448.9 | 239.7 | 124.05 | 0 | 19009.25
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1435.55 | 7.5518 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4479 | 23.5622 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5407.35 | 28.4459 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 7687.35 | 40.44 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
lunes, 21 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 14 | 18.3 | 8.3 | 9.2 | 63 |  | 112.8
1:00 | 13.7 | 18.3 | 9.2 | 9.6 | 62.7 |  | 113.5
1:30 | 13.8 | 18.3 | 7.7 | 9.4 | 63.1 |  | 112.3
2:00 | 14 | 18.3 | 8.3 | 8.9 | 62.3 |  | 111.8
2:30 | 13.6 | 18.3 | 7.5 | 9.4 | 62.4 |  | 111.2
3:00 | 13.5 | 18.3 | 6.6 | 9.2 | 62.7 |  | 110.3
3:30 | 14 | 18.3 | 8.7 | 9.5 | 62.4 |  | 112.9
4:00 | 13.6 | 18.3 | 8.2 | 9.3 | 62 |  | 111.4
4:30 | 14.4 | 18.3 | 8.3 | 9.3 | 62.9 |  | 113.2
5:00 | 14.5 | 18.3 | 6.6 | 9.6 | 62.6 |  | 111.6
5:30 | 14.5 | 18.3 | 7.2 | 9.5 | 63 |  | 112.5
6:00 | 14.1 | 18.3 | 7.2 | 9.1 | 62.5 |  | 111.2
6:30 | 13.5 | 18.3 | 6 | 9.3 | 63.7 |  | 110.8
7:00 | 14.5 | 18.3 | 6.8 | 9.5 | 63.4 |  | 112.5
7:30 | 14.4 | 18 | 7.1 | 11 | 63.5 |  | 114
8:00 | 14.5 | 17.6 | 7 | 10.1 | 63.7 |  | 112.9
8:30 | 13.5 | 18.3 | 7 | 10.4 | 63.6 |  | 112.8
9:00 | 14.2 | 18.3 | 5.8 | 10.7 | 63.3 |  | 112.3
9:30 | 13.5 | 18.8 | 7.7 | 10.5 | 63.8 |  | 114.3
10:00 |  | 15.1 | 7.6 | 10.1 | 63.5 |  | 96.3
10:30 | 6.2 | 16.3 | 8.8 | 10.3 | 63.5 |  | 105.1
11:00 | 13.7 | 16.4 | 8.9 | 10.5 | 63.3 |  | 112.8
11:30 | 13.6 | 16.7 | 9.1 | 10.3 | 62.3 |  | 112
12:00 | 14.5 | 18.1 | 9.2 | 10.3 | 62.5 |  | 114.6
12:30 | 14.5 | 18.9 | 9.1 | 10.1 | 64.7 |  | 117.3
13:00 | 14.5 | 19 | 8.9 | 9.6 | 64.4 |  | 116.4
13:30 | 14.6 | 19 | 7.1 | 10.5 | 64.3 |  | 115.5
14:00 | 14.3 | 19 | 8.4 | 10.3 | 64 |  | 116
14:30 | 14.5 | 19 | 6.2 | 9.3 | 64.5 |  | 113.5
15:00 | 13.5 | 19 | 6.9 | 9.2 | 64.5 |  | 113.1
15:30 | 14.3 | 19 | 9.2 | 9.1 | 64.6 |  | 116.2
16:00 | 14.5 | 19 | 9.1 | 9.4 | 64.3 |  | 116.3
16:30 | 13.5 | 19 | 8.7 | 9.1 | 64 |  | 114.3
17:00 | 14 | 19 | 8.6 | 9.2 | 64.1 |  | 114.9
17:30 | 14.3 | 19 | 8.7 | 9.2 | 64.5 |  | 115.7
18:00 | 14 | 19 | 8.4 | 9.8 | 64.2 |  | 115.4
18:30 | 13.5 | 19 | 9.1 | 9.7 | 64.2 |  | 115.5
19:00 | 13.5 | 19 | 8 | 10 | 64.6 |  | 115.1
19:30 | 13.5 | 19 | 7.3 | 10.2 | 65.1 |  | 115.1
20:00 | 17 | 19 | 8.4 | 10.3 | 64.7 |  | 119.4
20:30 | 14.5 | 19 | 8.7 | 10.3 | 64.9 |  | 117.4
21:00 | 14.5 | 18.6 | 8.3 | 10.2 | 64.8 |  | 116.4
21:30 | 15 | 19 | 7.6 | 9.8 | 65.2 |  | 116.6
22:00 | 14.5 | 19 | 8.1 | 9.1 | 65.1 |  | 115.8
22:30 | 14.4 | 18.8 | 7.9 | 9.2 | 65.2 |  | 115.5
23:00 | 14.5 | 19 | 5.8 | 9.2 | 65.4 |  | 113.9
23:30 | 14 | 19 | 8.3 | 9.3 | 65.3 |  | 115.9
0:00 | 13.5 | 19 | 7.7 | 9.1 | 65 |  | 114.3
EJEC MWh | 328.35 | 442.55 | 189.65 | 233.1 | 1531.65 | 0 | 2725.3

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - lunes, 21 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 355.2 | 274.05 | 344.35 | 213.4 | 296.3 | 368.45 | 370 | 378.7 | 368.65 | 337.7 | 346.2 | 355.25 | 348.7 | 341.8 | 328.35 | 6049.05
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 57 | 96.65 | 300.8 | 351.6 | 332.9 | 334.05 | 423.55 | 442.55 | 2339.1
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 182.3 | 189.95 | 191.6 | 187.4 | 195.35 | 194.5 | 195.2 | 194.3 | 184.06 | 195.5 | 194.785 | 188.55 | 198.8 | 200.05 | 189.65 | 3944.005
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 325 | 374.9 | 346.2 | 402.25 | 397.2 | 390.25 | 370.5 | 318.85 | 327.35 | 313.55 | 308 | 301.95 | 323.4 | 294.25 | 294.85 | 6988.95
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 29.7 | 30.5 | 32.5 | 32.8 | 33.9 | 32.8 | 31.65 | 31.65 | 31.95 | 31.4 | 32.35 | 32.05 | 30.35 | 30.3 | 31.1 | 648.598
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 3.35 |  |  |  | 4.5 | 6.85 | 7.2 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 7.5 | 7.35 | 3.3 | 66.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 228.9 | 209.9 | 238.5 | 224 | 220.85 | 233.0473 | 220.6 | 237 | 225 | 175.8 | 230.45 | 225.95 | 223.25 | 243.1 | 233.1 | 4719.6973
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 2389.45 | 2356.6 | 2455.4 | 2344.4 | 2280.95 | 2421.3185 | 2231.7 | 2315.35 | 2272.5 | 2243.05 | 2212.2 | 2211.55 | 2247.25 | 2104 | 2097.7 | 49640.9685
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 416.95 | 408.25 | 398.55 | 389.1 | 381 | 369.7219 | 362.8 | 358 | 347.75 | 339.55 | 333.9 | 339.7 | 300.3 | 351.75 | 334.05 | 8194.5719
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 1894.35 | 1467.9 | 1384.7 | 1322.2 | 1350.05 | 1365.5 | 1406.65 | 1320.4 | 1210.55 | 1364.35 | 1129.65 | 1463.25 | 1260.45 | 1317.9 | 1202.45 | 31232.7
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 611.4 | 596.1 | 589.3 | 568.65 | 589.55 | 513.65 | 560.15 | 531.45 | 533.35 | 524.15 | 520.35 | 540.55 | 547.1 | 546.75 | 510.4 | 12296.3
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.2 | 8.35 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.15 | 171.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 163.85 | 164.25 | 164.45 | 166.95 | 167.95 | 165.0995 | 168.85 | 164.11 | 158.3 | 150.05 | 148.3835 | 158.05 | 164.55 | 165.45 | 164.95 | 3421.198
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 286.85 | 278.45 | 283.4 | 280.75 | 284.4 | 288.86 | 286.7 | 289.155 | 265.7 | 232.1 | 230.6295 | 267.75 | 312.8 | 308.85 | 312.55 | 5942.8595
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 1799 | 1794.75 | 1788.7 | 1773.9 | 1788.55 | 1803.691 | 1794.4 | 1765.69 | 1668.75 | 1435.9 | 1470.9575 | 1665.35 | 1944.25 | 1943.15 | 1936.55 | 37080.7835
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 9.4 | [13 empty] | 9.4
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 28.45 | [12 empty] | 28.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 166.05 | 163.8 | 150.1 | 146.3 | 145.65 | 142.95 | 140.1 | 127.8 | 125.8 | 122.8 | 125.55 | 130.45 | 131.25 | 132.2 | 123.45 | 3197.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 105.95 | 100.65 | 102.85 | 103.7 | 100.05 | 98.35 | 94.8 | 94.5 | 92.25 | 91.6 | 88.75 | 104.2 | 97.55 | 95.15 | 89.7 | 2199.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 153.25 | 151.8 | 143.6 | 148.2 | 141.3 | 139.3 | 138.2 | 133.45 | 129.6 | 130.4 | 123.25 | 151.45 | 137.9 | 135 | 130.45 | 3145
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 72.5 | 75.65 | 73.35 | 75.65 | 74.95 | 69.15 | 69 | 76.55 | 63.1 | 74.15 | 78.75 | 82.4 | 84.15 | 80.75 | 74.75 | 1624.45
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 3171.6 | 3051.65 | 3000.4 | 2939 | 2909.4 | 2914.85 | 2879.6 | 2876.2 | 2831.2 | 2796.8 | 2788.35 | 2777.75 | 2787.3 | 2751.3 | 2740.7 | 63035.6
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 177 | 178.3 | 178.6 | 175.05 | 171.2 | 172.7 | 171.85 | 171.2 | 172.15 | 176.7 | 177.55 | 176.6 | 128 | 178.2 | 179.3 | 3637.4
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 131.95 | 136.75 | 136.55 | 136.05 | 135.25 | 138.8 | 134.95 | 128.35 | 128.2 | 135.65 | 137.05 | 138.15 | 115.9 | 125.3 | 123.85 | 2738
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 | [11 empty] | 200.8 | 140.35 |  |  |  | 537.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 46.7 | 47.45 | 46.25 | 56.2 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.45 | 57.1 | 56.65 | 55.9 | 56.65 | 57.1 | 56.45 | 56.4 | 1133.2
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 15551.25 | 15569.5 | 15583.025 | 15549.3 | 15536.35 | 15554.4 | 15121.65 | 15521.96 | 15538.3 | 15526.8 | 15353.05 | 14825.2 | 15493.7 | 15024.5 | 15431.15 | 323304.04
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 5170.3 | 5173.75 | 5178.555 | 5172 | 5174.5 | 5175.4 | 5079.95 | 5179.57 | 5176.05 | 5177.45 | 5132.45 | 5000.15 | 5184.3 | 5055.85 | 5148.3 | 107864.065
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 61.95 | 60 | 58.25 | 58.65 | 57.6 | 57.45 | 54.1 | 54.95 | 54.4 | 54.4 | 50.7 | 47.25 | 48.25 | 48.05 | 47.7 | 1184.85
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 240.05 | 240 | 240.1 | 239.8 | 239.7 | 246.2 | 324.55 | 313.9 | 268.35 | 239.9 | 238.95 | 296.85 | 384.85 | 382.3 | 376.1 | 6224.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 434.45 | 481.15 | 482.7 | 480.5 | 480.5 | 484.45 | 483.55 | 484.2 | 484.5 | 483.25 | 479.3 | 480.8 | 483.65 | 478.95 | 465.8 | 9701.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 2647.85 | 4842.1 | 1639.75 | 2282.8 | 4071.6 | 3361.9 | 761.9075 | 3443.2 | 1902.6 | 2606.6351 | 4062.2 | 3839 | 1442.65 | 585.15 | 3222.5 | 63807.1426
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 154.3 | 154.15 | 154.1 | 154.5 | 154.85 | 100.35 | 155.0572 | 156.15 | 156.05 | 155.5038 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 3046.511
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 1358.1 | 1441.2 | 1461.5 | 1553.45 | 1573.25 | 1530.4 | 1515.7 | 1269.2 | 1231.05 | 1193.85 | 1189.6 | 1128.9 | 1198.9 | 1145.95 | 1039.85 | 27416.75
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 253.95 | 244.65 | 240 | 183.3 | 236.35 | 229.2 | 226.3 | 221.3 | 216.05 | 182.55 | 189.6 | 186.55 | 192.6 | 184.85 | 176.1 | 5096.4
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 173.55 | 177.8 | 171.5 | 167.75 | 163.5 | 95.75 | 94.15 | 143.65 | 143.5 | 115.6 | 136 | 129.9 | 129 | 122.85 | 116.2 | 3339.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 686.05 | 802.6 | 758.9 | 814.3 | 838.45 | 1131.3 | 1125.6 | 1142.85 | 1135.55 | 824.1 | 1135.15 | 1128.35 | 1135.1 | 1122.2 | 1120.4 | 21214.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2.95 | 273.7 | 140.9 | 241.75 | [10 empty] | 659.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 309.25 | 378.85 | 588.95 | 387.3 | 827.5 | 573.25 | 740.95 | 933.2 | 525.3 | 540.2 | 265.7 | 100.35 | 120.2 | 684 | 508.75 | 10120.1
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 390.15 | 572.2 | 686.05 | 348.8 | 356 | 263.1 | 260.9 | 604.6 | 527.55 | 551.4 | 574.7 | 586.8 | 323.4 | 391.3 | 296.85 | 8163.65
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 1611.85 | 1015.6 | 1278.4 | 2049.6 | 1360.9 | 1677 | 1565.4 | 1522.7 | 2738.55 | 2279.55 | 1279.45 | 1767.9 | 1449.85 | 1265.7 | 1419.25 | 28328.2
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 1461.85 | 526.75 | 1461.8 | 1741.9 | 1127.7 | 986.85 | 815 | 1588.8 | 1902.85 | 1938.4 | 965.84 | 1150.45 | 1066.2 | 867.9 | 871.25 | 21406.14
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 1529.85 | 669.35 | 1570.75 | 1843.75 | 1274.35 | 1306.4 | 1104.95 | 1817.1 | 1888.3 | 1914.2 | 1239.1 | 1599.15 | 1455.75 | 1174.1 | 1236.35 | 25347.55
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 226.45 | 57.5 | 186.5 | 258.15 | 152.45 | 147.6 | 112.3 | 247.7 | 323.45 | 277.9 | 128.005 | 153.55 | 152.4 | 119.65 | 127.3 | 3061.055
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 176.4 | 45 | 156.7 | 210.1 | 108.75 | 73.05 | 65.15 | 197.05 | 264.65 | 236.8 | 78.42 | 88.8 | 98.5 | 86.4 | 79.5 | 2223.52
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 |  |  | 319.6 |  |  | 299.2 |  |  | 309.65 |  |  | 161.95 |  |  | 301.15 | 2342
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 1146.1 | 1245.65 | 1164.9 | 889.05 | 1310.3 | 1074.8 | 1023.45 | 1055.6 | 1017.35 | 955.7 | 1026.41 | 1011.4 | 1135.85 | 1202.55 | 1574.7 | 24873.31
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 251.8 | 252.55 | 254.1 | 255.65 | 256.45 | 257.05 | 257.7 | 258.95 | 256.85 | 261.55 | 258.95 | 185.5 | 262.65 | 263.9 | 257.95 | 5247
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 4243.2 | 4217.15 | 4237.05 | 4253 | 4237.85 | 4231.55 | 4248 | 4256.8 | 4260 | 4254.3 | 4245.08 | 4254.25 | 4258.65 | 4227.9 | 4254.1 | 89143.63
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 4195.4 | 4176 | 4188.35 | 4202.75 | 4188.9 | 4180.55 | 4189.75 | 4205 | 4205.1 | 4199.15 | 4185.82 | 4196.15 | 4200.75 | 4177.85 | 4195.7 | 88082.47
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5000.1 | 5005.05 | 5007.45 | 4999.8 | 4997.125 | 5015.75 | 5012.6 | 4852.55 | 5001.4 | 102319.425
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 6560.7 | 6558.7 | 6557.45 | 6579.55 | 6572.95 | 6545.75 | 6556.95 | 6569.25 | 6567.85 | 6565.85 | 6544.615 | 6561.05 | 6565.05 | 6491.55 | 6562.05 | 137720.515
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 737.025 |  |  |  |  | 737.025
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 4373.75 | 4382.1 | 4374.75 | 4377.5 | 4361.45 | 4377.3 | 4368.75 | 4366.9 | 4374.5 | 4367.2 | 4361.75 | 4371.45 | 4377.1504 | 3838.2175 | 4297.25 | 90572.1185
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 4380.7 | 4392.15 | 4386.65 | 4386.05 | 4371.5 | 4386.1 | 4380.1 | 4377 | 4383.85 | 4376 | 4372.05 | 4381.15 | 4384.4421 | 3847.8753 | 4306.25 | 86858.4768
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 4411.85 | 4416.7 | 4418.85 | 4405.65 | 4410.25 | 4416.15 | 4411 | 4407.4 | 4410.05 | 4409.95 | 4403.6 | 4412.45 | 4413.9265 | 4128.7961 | 4375.2 | 89960.4384
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 206.85 | 196.5 | 187.8 | 177.4 | 168.8 | 157.3 | 158.25 | 152.2 | 146.25 | 139.95 | 134.8 | 238.85 | 237.85 | 225.1915 | 170.25 | 4169.3415
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 65.95 | 63.4 | 60.8 | 60 | 58.85 | 57.65 | 56.7 | 55.2 | 54.55 | 52.8 | 52.8 | 78.9 | 70.5 | 56.532 | 47.15 | 1488.832
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 114.3 | 111.2 | 109.6 | 107.05 | 104.5 | 104.7 | 102.4 | 99.3 | 97.2 | 96.3 | 117.8 | 122.9 | 119.15 | 112.05 | 101.95 | 2390.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 126.7 | 122.45 | 122.1 | 118.55 | 117.7 | 116.4 | 117.8 | 111.6 | 110.4 | 108.65 | 130.3 | 135.4 | 129.35 | 124 | 114.6 | 2648.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 127.7 | 123.4 | 122.85 | 114.6 | 119.75 | 117.45 | 117.7 | 114 | 109 | 98.65 | 126.5 | 132.55 | 126.5 | 127.45 | 114.3 | 2631.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 176.2 | 184.15 | 178.45 | 178.35 | 183.85 | 178.65 | 187.15 | 191.15 | 179.75 |  |  |  | 21.4 | 177.25 | 211.65 | 3168.45
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 | [8 empty] | 103.88 | 390 | 832.95 | 805.1343 | 856.6 | 856.8 | 862.3 | 885.05 | 9615.0543
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 | [11 empty] | 35 | 434.7427 | 618 | 607.55 | 609 | 646.6 | 6148.5276
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 452.65 | 457.5 | 578.95 | 586.55 | 574.85 | 566.3 | 568.55 | 577.25 | 584.65 | 592.4 | 583 | 479.25 | 587.1 | 587.4 | 590.7 | 11673.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 343.15 | 277 | 207.8 | 266.4 | 276 | 52.25 | 13.55 | 311.95 | 134 | 82.25 | 382.05 | 381.75 | 339.9 | 238.6 | 276.25 | 5404.35
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 399.55 | 341.95 | 285.4 | 350.15 | 358 | 85.2 | 13.55 | 334.15 | 85.1 | 73.25 | 400.25 | 424.7 | 379.95 | 290.8 | 340.25 | 6374.85
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 82 | 82.75 | 79.85 | 79.8 | 78.75 | 79 | 80.4 | 80.55 | 80.45 | 81 | 79.7 | 78.3 | 78.95 | 79.2 | 78.5 | 1681.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 425.6 | 424.4 | 421.35 | 401.4 | 416.3 | 424.1 | 441.5 | 433.9 | 440.85 | 444.15 | 445.35 | 446.1 | 446.1623 | 446.05 | 445.7 | 9105.3623
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.3 | 439.9 | 331.3 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 437.55 | 435.4 | 438.55 | 441.6 | 441.6 | 435.5 | 9165.5
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 2153.8 | 2086 | 1894.9 | 2056.2 | 2014.7 | 1894 | 1775.2 | 1827.65 | 1653.15 | 1841.15 | 1798.05 | 1886.55 | 1935.4 | 1869.85 | 1724.05 | 42058.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0.9 | [12 empty] | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [11 empty] | 445.45 | [8 empty] | 447.1
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 1678.5 | 1608.05 | 1576.35 | 1549.5 | 1520.35 | 1524.7 | 1498.95 | 1493.4 | 1468.35 | 1442 | 1435.45 | 1428.65 | 1419.8 | 1414.8 | 1402.65 | 33054.75
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 30.5 | 30.4 | 28.8 | 30.55 | 30.05 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 27.7 | 26.5 | 24.2 | 23.6 | 21.45 | 23.75 | 596.1
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 1959.55 | 1909.75 | 1941.7 | 1965.2 | 1940 | 1917.25 | 1931.3 | 1974.9 | 1990.05 | 1983.65 | 1959.35 | 1605.9 | 1974.2 | 1973.25 | 1979.95 | 40140.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 9066.05 | 8791.3 | 7296.65 | 6824.55 | 7960.05 | 8315.7 | 7399.35 | 7734.2 | 6725.85 | 6717.8 | 7466 | 7766.55 | 6655.5 | 6636.9 | 7925.05 | 169073.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 4100.4 | 4306.15 | 4336.45 | 4253.9 | 4308.6 | 4406.65 | 3854.3 | 4054.4 | 3878.7 | 3924.8 | 4204.35 | 4304.25 | 4325.8 | 3493.65 | 4368.35 | 86189.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 4176 | 4459.4 | 4538.3 | 4406.3 | 4449.95 | 4619.95 | 3936.3 | 4289.55 | 4033.35 | 4130.85 | 4407.3 | 4493.4 | 4471.9 | 4134.25 | 4621.05 | 89814.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 4184.6 | 4472.15 | 4548.65 | 4413.9 | 4434.5 | 4677.8 | 3949.8 | 4335.2 | 4053 | 4142 | 4423.7 | 4488.9 | 4475.5 | 3588.45 | 4414.6 | 89269.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 6368 | 6577.9 | 6584.1 | 6544.9 | 6539.45 | 6650.25 | 6084.5 | 6354.1 | 6195.75 | 6294.6 | 6506.5 | 6518.15 | 6596.65 | 6017.55 | 6616.95 | 134009.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 5143.8 | 5131.75 | 5134.15 | 5162.95 | 5148.1 | 5132.75 | 5139.6 | 5152.35 | 5169 | 5175 | 5149 | 5165.15 | 5188.35 | 5039.8 | 5176.15 | 105563.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 2653.65 | 2658.95 | 2668.6 | 2672.35 | 2664.5 | 2661.35 | 2663.6 | 2670.65 | 2671.65 | 2665.6 | 2657.05 | 2668.15 | 2672 | 2617 | 2672.95 | 53962.6
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 102.4 | 102.85 | 101.7 | 101.25 | 102.35 | 102.4 | 102.2 | 102.5 | 102.75 | 101.15 | 98.85 | 102.4 | 102.65 | 100.45 | 102.4 | 2092.5
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.55 | 2.75 | 2.9 | 2.9 | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 50.55
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 897.55 | 886.45 | 875.45 | 840.25 | 861.35 | 823.35 | 825.85 | 792.95 | 800.4 | 780.6 | 783.15 | 818 | 814.6 | 809.8 | 764.6 | 18431.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 52.6 | 51.95 | 51.05 | 65.5 | 70.85 | 73.9 | 76.9 | 74.05 | 73 | 44.55 | 62.8 | 73.75 | 74.4 | 75.2 | 71.55 | 1356.75
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 118.35 | 114.6 | 117.25 | 118.3 | 117.6 | 117.6 | 115.65 | 117.4 | 116.85 | 117.35 | 116.85 | 100.95 | 116.85 | 115.65 | 116 | 2417.35
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 121.5 | 119.1 | 122.9 | 116.95 | 123.75 | 121.45 | 118.05 | 123.2 | 123.05 | 100.05 | 123.75 | 104.85 | 122.6 | 124.25 | 126.25 | 2489.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 81.7 | 89.45 | 85.1 | 69.4 | 76.95 | 77.35 | 59 | 74.55 | 58.15 | 71.45 | 67.7 | 62.35 | 65.9 | 57.3 | 53.95 | 1671
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 2053.3 | 2028.05 | 2055.35 | 1997.95 | 1890.65 | 1929.35 | 1950.3 | 1944.75 | 1852.7 | 1953.15 | 2008.6 | 1988.1 | 1848.7 | 1849.95 | 1825.5 | 41986
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 986.2 | 1140.95 | 1045.25 | 839.25 | 1095.5 | 915.85 | 876.85 | 917 | 728.7 | 898.8 | 821.5 | 772.7 | 808.9 | 752.7 | 660.1 | 21127.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 238.2 | 201.2 | 188.85 | 233.1 | 213.15 | 238.2 | 74.35 | 198.4 | 178.7 | 213.35 | 238.15 | 178.75 | 193.7 | 237.95 | 196.3 | 4451.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 1388.7 | 1068.2 | 1631.9 | 2417.45 | 1309.9 | 543.45 | 865.45 | 1861.8 | 2330.3 | 2027.55 | 895.2 | 782.15 | 928.2 | 1068.65 | 668.65 | 23928.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 1337.5 | 1141.3 | 1578.05 | 2325.6 | 1265.45 | 539 | 916 | 1691.6 | 2111.55 | 1909.4 | 912.75 | 856.65 | 973.8 | 1044.55 | 640.4 | 23490.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 1569.2 | 1518.75 | 1543.6 | 1586.4 | 1571.7 | 1574.85 | 1618.4 | 1666.55 | 1720.95 | 1733.85 | 1767.35 | 1785.7 | 1685.35 | 1771.7 | 1617.4 | 34770.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 11.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 286.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 680.6 | 682.95 | 684.45 | 689 | 692.2 | 695.35 | 700.35 | 706.1 | 712.65 | 713.25 | 714.55 | 714.25 | 717.2 | 715.85 | 708.9 | 14172.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 2763.75 | 3329.65 | 3155.5 | 3233.85 | 3376.9 | 3432.05 | 3618.95 | 2759.25 | 2924 | 2702.4 | 2705.35 | 2677.1 | 2573.5 | 2559.05 | 2591.1 | 62040.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 1888.5 | 1854.355 | 1829.45 | 1816.95 | 1784.95 | 1816.9 | 2056.9 | 2274.6 | 2258.15 | 2287.35 | 2402.1 | 2447.55 | 2360.15 | 2367.75 | 2305.5 | 42462.605
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 1542.4 | 1549.1 | 1533.3 | 1543.85 | 1537 | 1534.7 | 1538.55 | 1534.9 | 1530.65 | 1542.35 | 1533.65 | 1519.75 | 1541.6 | 1534.35 | 1526.65 | 32268.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 796.8 | 780.4 | 795.9 | 790.05 | 796.25 | 788.05 | 788.55 | 802.55 | 806.7 | 807.45 | 796 | 673.45 | 801.6 | 812.3 | 825.85 | 16372.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 1071.4 | 1044.95 | 1068.5 | 1048.05 | 1069.55 | 1058.65 | 1058.75 | 1080.2 | 1084.6 | 1086.45 | 1068.25 | 916.35 | 1082.6 | 1094.65 | 1111.35 | 21995.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [9 empty] | 357.5 | [10 empty] | 815.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 | [16 empty] | 1163.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 3508.3 | 3518.5 | 3515.3 | 3521.35 | 3522.15 | 3507.3 | 3508.45 | 3513.8 | 3516.15 | 3520 | 3494.8 | 3507.3 | 3519.2 | 3238.7 | 3375.5 | 65584.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 3566.25 | 3570.9 | 3567.75 | 3572.2 | 3578.4 | 3564.6 | 3566.75 | 3572.6 | 3573.15 | 3575.55 | 3551.55 | 3562.65 | 3572.65 | 3276.45 | 3420.85 | 71678.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 3591.05 | 3583.9 | 3585.9 | 3594.65 | 3599.45 | 3595.1 | 3592.25 | 3597.6 | 3593.95 | 3595.4 | 3579.4 | 3587.55 | 3602.75 | 3425.2 | 3514.3 | 69374.3
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 145.55 | 121.5 | 147.1 | 138.45 | 146.95 | 145.25 | 142.45 | 147.55 | 146.5 | 118.45 | 146.7 | 126.15 | 146.6 | 148.6 | 151.1 | 2955.25
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 463.45 | 445.05 | 413.05 | 637.9 | 405.35 | 411.3 | 397.65 | 552.75 | 719.55 | 669.25 | 325.1 | 410 | 384.65 | 294.5 | 314.55 | 7934.2
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 1321.45 | 1161.05 | 1078.65 | 1684.3 | 1125.25 | 1125.85 | 1049.9 | 1354.95 | 1835 | 1763.4 | 945.45 | 1089.45 | 1074.45 | 916.5 | 908 | 21363.8
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 246.4 | 237.8 | 232.45 | 227.2 | 225.45 | 219.9 | 215.95 | 210.4 | 206.5 | 205.1 | 201.15 | 197.6 | 196.15 | 193.4 | 187.2 | 4858.7
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 37.9 | 108 | 103.4 | 106.65 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106.95 | 104.7 | 25.7 | 80.85 | 93.2 | 102.15 | 2003.7
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 26.35 | 69.1 | 66.65 | 67.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70 | 41.65 | 32.8 | 10.2 | 56.5 | 60 | 63.25 | 1213.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 10.15 | 26.3 | 26.15 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 35.05 | 53.75 | 54.8 | 13.6 | 52.1 | 52.65 | 43.4 | 656.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.1 | 50.7 | 46.9 | 47.8 | 17.1 | 41.95 | 49.5 | 47.05 | 50.4 | 44.05 | 48.3 | 33.1 | 1002
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 15.6 |  | 2 | [11 empty] | 17.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 118.75 | 115.1 | 116.95 | 119.25 | 117.85 | 117.85 | 117 | 118.6 | 119 | 116.65 | 115.8 | 92.6 | 116.15 | 116.25 | 113.25 | 2413.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 400.85 | [7 empty] | 400.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [20 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 1519.45 | 1382.775 | 1345.55 | 1343.95 | 1341.3 | 1345.3 | 1343.6 | 1342.3 | 1342.85 | 1331.2 | 1329.85 | 1331.6 | 1529.7 | 1427.25 | 1384.45 | 30179.575
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.195 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 0.2 | 0.35 |  |  |  |  | 4.65 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 124.245
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 481.9 | 475.9 | 463.85 | 451.95 | 445.25 | 443.4 | 431.9 | 427.95 | 455.6 | 480.4 | 476.1 | 469.1 | 451.5 | 450.85 | 448.9 | 9482.25
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.2 | 204.05 | 133.5 | 194.25 | 239.8 | 239.8 | 240 | 232.4 | 240.1 | 239.8 | 239.9 | 220.5 | 158.15 | 177.25 | 239.7 | 4674.9
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 50.3 | 48 | 48 | 48 | 1222.8
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 637.6 | 640.25 | 638.55 | 836.85 | 831.3 | 848.9 | 839.55 | 826.5 | 818.75 | 804.1 | 807.35 | 795.55 | 802.8 | 801.4 | 788 | 15702.45
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 1622.85 | 1756.65 | 1747.7 | 1592.3 | 1497.15 | 1569.95 | 1425.95 | 1639.5 | 1466 | 1360.2 | 1459.95 | 1834.7 | 1533.25 | 1559.95 | 1472.85 | 34347.7
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 186.65 | 162.55 | 190.75 | 186.5 | 249.6 | 202.65 | 199.45 | 182.65 | 179.15 | 183 | 167.5 | 193.45 | 166.55 | 194.2 | 232.9 | 4162.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 749.25 | 663.1 | 736.95 | 690.15 | 676.05 | 529.1 | 623.9 | 566.3 | 599.15 | 585.8 | 606.6 | 640.45 | 692.5 | 615.5 | 572.05 | 14183.15
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 130.4 | 117.4 | 133.1 | 129.55 | 129.45 | 128.6 | 125.95 | 126.15 | 162.05 | 191.1 | 195.1 | 193.65 | 185 | 186.6 | 184 | 3191.75
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 28.85 | 28.9 | 28.8 | 28.75 | 26.75 | 27.15 | 26.9 | 41.3 | 85.05 | 111.85 | 116.25 | 116.75 | 113.15 | 113.05 | 114.65 | 1215.9
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 1653.65 | 1709.45 | 1633.7 | 1447.9 | 1793.95 | 1623.05 | 1591.55 | 1614.8 | 1577.75 | 1481.8 | 1565.5 | 1561 | 1615.8 | 1700.95 | 2003.2 | 35791.1
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 97.15 | 115.1 | 115.95 | 120.6 | 105.2 | 105.05 | 144.25 | 124.4 | 77.1 | 105.9 | 126.15 | 99.5 | 116.8 | 114.85 | 124.05 | 2422.1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 |  | 1940.35 | 4709.9 | 4311.9 | 5101.3 | 4879.55 | 1075.35 | 1840.55 | 3579.1 | 3969.5 | 4304.6 | 4185.9 | 4547.9 | 251.2 | 3025.95 | 72067.1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 |  | 808.05 | 2327.35 | 2196.45 | 2442.85 | 2379.1 | 573.95 | 866.7 | 1959.4 | 2087.45 | 2198.3 | 2155.1 | 2287.45 | 123.95 | 1499.9 | 35856.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [21 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [21 empty] | 0
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 162197.35 | 164633.475 | 167955.08 | 169430.85 | 170366.05 | 167264.4883 | 155658.6147 | 166216.615 | 167378.66 | 167251.9389 | 166620.3724 | 166969.2 | 165028.8312 | 151697.3624 | 164259.4 | 3449526.4067
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 147.661 | 148.8 | 147.737 | 52.272 | 105.35 | 148.7 | 144.795 | 147.627 | 63.6 |  | 146.6 | 147.296 | 147.073 | 146.784 | 147.579 | 2526.329
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 94.0235 | 94.0235 | 79.528 | 66.9615 | 79.45 | 66.775 | 54.547 | 58.048 | 53.8335 | 51.438 | 55.2575 | 54.547 | 58.048 | 40.415 | 43.078 | 1935.0992
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 218.25 | 206.5 | 202.65 | 202.55 | 199.55 | 193.7 | 190.1 | 191.7 | 186.6 | 182.85 | 183.45 | 182.2 | 181.65 | 179.95 | 172.8 | 4297.9
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 643.9121 | 643.9121 | 651.2127 | 643.1761 | 643.15 | 642.5 | 641.9269 | 646.178 | 646.2 | 645.6179 | 645.85 | 643.5687 | 643.7185 | 642.7367 | 643.686 | 13527.9768
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 454.155 | 453.6 | 453.6 | 454.0606 | 453.6 | 453.6 | 454.1196 | 454.026 | 453.6 | 454.2121 | 453.6 | 454.1348 | 453.9824 | 454.1838 | 454.2086 | 9672.1614
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 266.85 | 211.05 | 74.25 | 73.3 | 230.15 | 233.35 | 248.5 | 262.2 | 267.2 | 270.2 | 272.45 | 251.95 | 149.35 | 125.55 | 223.55 | 4837.15
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 385.7 | 385.5 | 331.05 | 310.7 | 385.7 | 386 | 386.05 | 377.45 | 385.6 | 385.7 | 386.1 | 384.25 | 378.7 | 385.7 | 385.25 | 7909.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 513.2726 | 513.2726 | 512.81 | 277.15 | 135.55 | 507.4 | 505.95 | 487.95 | 495.55 | 491.5836 | 486.9 | 497.95 | 502.95 | 500.5591 | 485.25 | 10158.5461
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 2723.8243 | 2656.6582 | 2452.8377 | 2080.1702 | 2232.5 | 2632.025 | 2625.9885 | 2625.179 | 2552.1835 | 2481.6017 | 2630.2075 | 2615.8965 | 2515.4719 | 2475.8786 | 2555.4016 | 54864.4625
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 729974.05
[7 empty] | ENGIE | 502503.64
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 480402.605
[7 empty] | ELECTROPERU | 431168.105
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 267391.0336
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 109817.2
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 107923.15
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 69235.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 66853.6536
[7 empty] | EGEMSA | 63035.6
[7 empty] | CELEPSA | 49640.9685
[7 empty] | EGASA | 46482.691
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 43529
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 42058.2
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 40140.35
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 33054.75
[7 empty] | SAN GABAN | 30303.82
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 28328.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 27416.75
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 21873.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 21363.8
[7 empty] | LA VIRGEN | 18431.7
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 18283.75
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 15763.5819
[7 empty] | SINERSA | 14157.15
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 11673.1
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 10838.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 10166.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 9701.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9165.5
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9105.3623
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8194.5719
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7934.2
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 6988.95
[7 empty] | EGESUR | 6912.75
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6374.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6224.4
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6049.05
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5658.1735
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5404.35
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5096.4
[7 empty] | PETRAMAS | 4876.2
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 4858.7
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4719.6973
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3944.005
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3339.8
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 2955.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2489.55
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2422.1
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2417.35
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2413.3
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2339.1
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1681.15
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1356.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1184.85
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1133.2
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 775.35
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 648.598
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 596.1
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 448
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 171.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 66.45
[7 empty] | KONDU SAC | 50.55
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17.6

## G_AREAS
lunes, 21 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 223.7 | 145.8 | 0 | 62.1 | 2414.5 | 2719.5 | 0 | 133.7 | 481.1 | 0 | 0 | 0 | 431.6 | 5267.7 | 481.1 | 6180.4 | 00:30 | 3119.3 | 2865.3 | 0 | 195.8 | 6180.4 | 00:30 | 194.7 | 60.5 | 0 | 195.8 | 451
01:00 | 149.2 | 146.9 | 0 | 60.4 | 2199.4 | 2900.7 | 0 | 142.6 | 388.9 | 0 | 0 | 0 | 356.5 | 5242.7 | 388.9 | 5988.1 | 01:00 | 2737.5 | 3047.6 | 0 | 203 | 5988.1 | 01:00 | 183.3 | 61.5 | 0 | 203 | 447.8
01:30 | 145.8 | 145.2 | 0 | 60.6 | 2131.7 | 2896.2 | 0 | 115.4 | 353 | 0 | 0 | 0 | 351.6 | 5143.3 | 353 | 5847.9 | 01:30 | 2630.5 | 3041.4 | 0 | 176 | 5847.9 | 01:30 | 180.4 | 59.9 | 0 | 176 | 416.3
02:00 | 131 | 145.2 | 0 | 51 | 2015.8 | 3027.6 | 0 | 138.4 | 355.1 | 0 | 0 | 0 | 327.2 | 5181.8 | 355.1 | 5864.1 | 02:00 | 2501.9 | 3172.8 | 0 | 189.4 | 5864.1 | 02:00 | 181.3 | 60.2 | 0 | 189.4 | 430.9
02:30 | 110.2 | 144.8 | 0 | 45.1 | 1952.3 | 3015.3 | 0 | 131.2 | 339 | 0 | 0 | 0 | 300.1 | 5098.8 | 339 | 5737.9 | 02:30 | 2401.5 | 3160.1 | 0 | 176.3 | 5737.9 | 02:30 | 174.7 | 59.5 | 0 | 176.3 | 410.5
03:00 | 116.8 | 144 | 0 | 44.4 | 2078.6 | 2972.8 | 0 | 144.9 | 358.1 | 0 | 0 | 0 | 305.2 | 5196.3 | 358.1 | 5859.6 | 03:00 | 2553.5 | 3116.8 | 0 | 189.3 | 5859.6 | 03:00 | 181.1 | 58.3 | 0 | 189.3 | 428.7
03:30 | 116.5 | 146.3 | 0 | 45.7 | 2067.6 | 2988.8 | 0 | 145.3 | 358.4 | 0 | 0 | 0 | 308.5 | 5201.7 | 358.4 | 5868.6 | 03:30 | 2542.5 | 3135.1 | 0 | 191 | 5868.6 | 03:30 | 179.2 | 61.2 | 0 | 191 | 431.4
04:00 | 116.7 | 145.2 | 0 | 46.1 | 2101.3 | 2894.9 | 0 | 158.3 | 364.1 | 0 | 0 | 0 | 308 | 5154.5 | 364.1 | 5826.6 | 04:00 | 2582.1 | 3040.1 | 0 | 204.4 | 5826.6 | 04:00 | 181.4 | 60.1 | 0 | 204.4 | 445.9
04:30 | 116.2 | 146.1 | 0 | 47 | 2094.6 | 2932.1 | 0 | 168.7 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 309.3 | 5195.4 | 368.4 | 5873.1 | 04:30 | 2579.2 | 3078.2 | 0 | 215.7 | 5873.1 | 04:30 | 181.2 | 61 | 0 | 215.7 | 457.9
05:00 | 117.5 | 144.5 | 0 | 46.3 | 2092.7 | 2997.6 | 0 | 138.8 | 363.5 | 0 | 0 | 0 | 308.3 | 5229.1 | 363.5 | 5900.9 | 05:00 | 2573.7 | 3142.1 | 0 | 185.1 | 5900.9 | 05:00 | 180.3 | 59.7 | 0 | 185.1 | 425.1
05:30 | 117.9 | 145.2 | 0 | 41.3 | 2146.2 | 3131.8 | 0 | 142 | 359.3 | 0 | 0 | 0 | 304.4 | 5420 | 359.3 | 6083.7 | 05:30 | 2623.4 | 3277 | 0 | 183.3 | 6083.7 | 05:30 | 179.6 | 60.2 | 0 | 183.3 | 423.1
06:00 | 115.9 | 144.8 | 0 | 43.1 | 2253.8 | 3128.3 | 0 | 134.4 | 373.7 | 0 | 0.1 | 0 | 303.8 | 5516.5 | 373.8 | 6194.1 | 06:00 | 2743.4 | 3273.1 | 0.1 | 177.5 | 6194.1 | 06:00 | 176.9 | 59.4 | 0.1 | 177.5 | 413.9
06:30 | 132.8 | 144.6 | 0 | 46.9 | 2447.6 | 3127.2 | 0 | 124.5 | 423.4 | 0 | 15.3 | 0 | 324.3 | 5699.3 | 438.7 | 6462.3 | 06:30 | 3003.8 | 3271.8 | 15.3 | 171.4 | 6462.3 | 06:30 | 184.2 | 57.8 | 15.3 | 171.4 | 428.7
07:00 | 135.5 | 145.3 | 0 | 52.8 | 2279.2 | 3188.4 | 0 | 126.6 | 351.4 | 0 | 118.5 | 0 | 333.6 | 5594.2 | 469.9 | 6397.7 | 07:00 | 2766.1 | 3333.7 | 118.5 | 179.4 | 6397.7 | 07:00 | 188.1 | 59.8 | 118.5 | 179.4 | 545.8
07:30 | 138.1 | 146.9 | 0 | 52.8 | 2401.7 | 3059.1 | 0 | 114 | 363.4 | 0 | 360.3 | 0 | 337.8 | 5574.8 | 723.7 | 6636.3 | 07:30 | 2903.2 | 3206 | 360.3 | 166.8 | 6636.3 | 07:30 | 188.9 | 61.2 | 360.3 | 166.8 | 777.2
08:00 | 137.5 | 145.8 | 0.1 | 45.4 | 2393.5 | 3023.7 | 0.1 | 110.3 | 362 | 0 | 503.7 | 0 | 328.8 | 5527.6 | 865.7 | 6722.1 | 08:00 | 2893 | 3169.5 | 503.9 | 155.7 | 6722.1 | 08:00 | 187.8 | 59.9 | 503.9 | 155.7 | 907.3
08:30 | 136.8 | 145.5 | 0.2 | 38.6 | 2427.8 | 3038.2 | 0.6 | 119.9 | 390.5 | 0 | 558.4 | 0 | 321.1 | 5586.5 | 948.9 | 6856.5 | 08:30 | 2955.1 | 3183.7 | 559.2 | 158.5 | 6856.5 | 08:30 | 188.5 | 57.8 | 559.2 | 158.5 | 964
09:00 | 136.6 | 144.3 | 0.2 | 42.3 | 2474.6 | 3176.7 | 0.8 | 126.4 | 384.5 | 0 | 573.8 | 0 | 323.4 | 5778.5 | 958.3 | 7060.2 | 09:00 | 2995.7 | 3321 | 574.8 | 168.7 | 7060.2 | 09:00 | 188.1 | 58.4 | 574.8 | 168.7 | 990
09:30 | 135.9 | 146.9 | 0.3 | 47.7 | 2385.1 | 3247.9 | 0.9 | 131.6 | 380.8 | 0 | 589.1 | 0 | 330.8 | 5765.5 | 969.9 | 7066.2 | 09:30 | 2901.8 | 3394.8 | 590.3 | 179.3 | 7066.2 | 09:30 | 186.9 | 59.9 | 590.3 | 179.3 | 1016.4
10:00 | 135.8 | 142 | 0.3 | 48.8 | 2535.3 | 3267.8 | 1 | 147 | 373.4 | 0 | 583.6 | 0 | 326.9 | 5951.1 | 957 | 7235 | 10:00 | 3044.5 | 3409.8 | 584.9 | 195.8 | 7235 | 10:00 | 188.6 | 42.2 | 584.9 | 195.8 | 1011.5
10:30 | 136.1 | 144.8 | 0.3 | 49.1 | 2529 | 3284.6 | 1.1 | 182.5 | 378.9 | 0 | 595.8 | 0 | 330.3 | 5997.2 | 974.7 | 7302.2 | 10:30 | 3044 | 3429.4 | 597.2 | 231.6 | 7302.2 | 10:30 | 192.5 | 51 | 597.2 | 231.6 | 1072.3
11:00 | 132 | 144.4 | 0.4 | 49.9 | 2530.1 | 3259.7 | 1.2 | 211.8 | 370.2 | 0 | 593.8 | 0 | 326.7 | 6002.8 | 964 | 7293.5 | 11:00 | 3032.3 | 3404.1 | 595.4 | 261.7 | 7293.5 | 11:00 | 192.6 | 58.9 | 595.4 | 261.7 | 1108.6
11:30 | 149.3 | 143.2 | 0.4 | 60.2 | 2643.3 | 3259 | 1.2 | 234.2 | 385.8 | 0 | 597.7 | 0 | 353.1 | 6137.7 | 983.5 | 7474.3 | 11:30 | 3178.4 | 3402.2 | 599.3 | 294.4 | 7474.3 | 11:30 | 193.3 | 59.1 | 599.3 | 294.4 | 1146.1
12:00 | 149.5 | 145.6 | 0.4 | 62.8 | 2458.7 | 3250.5 | 1.2 | 258.4 | 378.6 | 0 | 602.7 | 0 | 358.3 | 5968.8 | 981.3 | 7308.4 | 12:00 | 2986.8 | 3396.1 | 604.3 | 321.2 | 7308.4 | 12:00 | 191.3 | 61.5 | 604.3 | 321.2 | 1178.3
12:30 | 149.6 | 148.8 | 0.4 | 76 | 2279.7 | 3252.7 | 1.2 | 319.5 | 396.3 | 0 | 607.6 | 0 | 374.8 | 5853.1 | 1003.9 | 7231.8 | 12:30 | 2825.6 | 3401.5 | 609.2 | 395.5 | 7231.8 | 12:30 | 185.4 | 62 | 609.2 | 395.5 | 1252.1
13:00 | 151.6 | 147.9 | 0.3 | 80.9 | 2132.3 | 3216.8 | 1.2 | 381.7 | 402.2 | 0 | 612.5 | 0 | 380.7 | 5732 | 1014.7 | 7127.4 | 13:00 | 2686.1 | 3364.7 | 614 | 462.6 | 7127.4 | 13:00 | 183.7 | 61.4 | 614 | 462.6 | 1321.7
13:30 | 152 | 146.8 | 0.4 | 75.7 | 2143.4 | 3129.5 | 1 | 435.9 | 431.2 | 0 | 616.7 | 0 | 374.9 | 5709.8 | 1047.9 | 7132.6 | 13:30 | 2726.6 | 3276.3 | 618.1 | 511.6 | 7132.6 | 13:30 | 183.9 | 60.6 | 618.1 | 511.6 | 1374.2
14:00 | 150.5 | 147.6 | 0.4 | 74.9 | 2161.1 | 3068.7 | 1.1 | 495 | 435.3 | 0 | 614.2 | 0 | 373.4 | 5725.9 | 1049.5 | 7148.8 | 14:00 | 2746.9 | 3216.3 | 615.7 | 569.9 | 7148.8 | 14:00 | 181.8 | 61.3 | 615.7 | 569.9 | 1428.7
14:30 | 150.1 | 145.1 | 0.2 | 76.7 | 2283.4 | 3120.1 | 1 | 501.4 | 462.5 | 0 | 595.2 | 0 | 372.1 | 5905.9 | 1057.7 | 7335.7 | 14:30 | 2896 | 3265.2 | 596.4 | 578.1 | 7335.7 | 14:30 | 181.4 | 58.4 | 596.4 | 578.1 | 1414.3
15:00 | 153.4 | 145.6 | 0.3 | 77.1 | 2204.7 | 3128.6 | 0.9 | 490.4 | 461.9 | 0 | 598.6 | 0 | 376.4 | 5824.6 | 1060.5 | 7261.5 | 15:00 | 2820 | 3274.2 | 599.8 | 567.5 | 7261.5 | 15:00 | 184.1 | 58 | 599.8 | 567.5 | 1409.4
15:30 | 149 | 147.9 | 0.3 | 75.9 | 2241.4 | 3141.7 | 0.8 | 516.3 | 465.7 | 0 | 573 | 0 | 373.1 | 5900.2 | 1038.7 | 7312 | 15:30 | 2856.1 | 3289.6 | 574.1 | 592.2 | 7312 | 15:30 | 183.3 | 61.1 | 574.1 | 592.2 | 1410.7
16:00 | 195.9 | 147.9 | 0.2 | 65.8 | 2234 | 3138.9 | 0.6 | 528 | 467.6 | 0 | 495.9 | 0 | 409.8 | 5901.5 | 963.5 | 7274.8 | 16:00 | 2897.5 | 3286.8 | 496.7 | 593.8 | 7274.8 | 16:00 | 184.8 | 61.5 | 496.7 | 593.8 | 1336.8
16:30 | 197.5 | 146.8 | 0.2 | 71.2 | 2436.4 | 3150.9 | 0.4 | 527.1 | 478.7 | 0 | 296.8 | 0 | 415.7 | 6114.8 | 775.5 | 7306 | 16:30 | 3112.6 | 3297.7 | 297.4 | 598.3 | 7306 | 16:30 | 188.2 | 59.2 | 297.4 | 598.3 | 1143.1
17:00 | 194.9 | 147.2 | 0.1 | 75 | 2563.3 | 3174.4 | 0 | 529 | 469.1 | 0 | 87.7 | 0 | 417.2 | 6266.7 | 556.8 | 7240.7 | 17:00 | 3227.3 | 3321.6 | 87.8 | 604 | 7240.7 | 17:00 | 190.8 | 59.7 | 87.8 | 604 | 942.3
17:30 | 182.5 | 147.6 | 0.1 | 77.3 | 2635.3 | 3142.6 | 0 | 547.9 | 469.9 | 0 | 1.9 | 0 | 407.5 | 6325.8 | 471.8 | 7205.1 | 17:30 | 3287.7 | 3290.2 | 2 | 625.2 | 7205.1 | 17:30 | 189.2 | 61 | 2 | 625.2 | 877.4
18:00 | 232.4 | 148.4 | 0 | 74.7 | 2364.2 | 3303.1 | 0 | 508.8 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 455.5 | 6176.1 | 600.8 | 7232.4 | 18:00 | 3197.4 | 3451.5 | 0 | 583.5 | 7232.4 | 18:00 | 189.8 | 61.4 | 0 | 583.5 | 834.7
18:30 | 233.8 | 148.6 | 0 | 79.1 | 2567 | 3392.4 | 0 | 452.7 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 461.5 | 6412.1 | 606.4 | 7480 | 18:30 | 3407.2 | 3541 | 0 | 531.8 | 7480 | 18:30 | 190.1 | 61.3 | 0 | 531.8 | 783.2
19:00 | 236.6 | 148.3 | 0 | 79.6 | 2591.8 | 3392.7 | 0 | 372.9 | 613 | 0 | 0 | 0 | 464.5 | 6357.4 | 613 | 7434.9 | 19:00 | 3441.4 | 3541 | 0 | 452.5 | 7434.9 | 19:00 | 190.5 | 59.7 | 0 | 452.5 | 702.7
19:30 | 253.7 | 148.5 | 0 | 77.4 | 2716.5 | 3390 | 0 | 320.8 | 608.4 | 0 | 0 | 0 | 479.6 | 6427.3 | 608.4 | 7515.3 | 19:30 | 3578.6 | 3538.5 | 0 | 398.2 | 7515.3 | 19:30 | 190.1 | 60.5 | 0 | 398.2 | 648.8
20:00 | 251 | 149.4 | 0 | 74.4 | 2763.3 | 3396.8 | 0 | 288.1 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 474.8 | 6448.2 | 601.2 | 7524.2 | 20:00 | 3615.5 | 3546.2 | 0 | 362.5 | 7524.2 | 20:00 | 191.4 | 65.3 | 0 | 362.5 | 619.2
20:30 | 252.5 | 150.1 | 0 | 64 | 2689.7 | 3403.2 | 0 | 283.8 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 466.6 | 6376.7 | 606.1 | 7449.4 | 20:30 | 3548.3 | 3553.3 | 0 | 347.8 | 7449.4 | 20:30 | 191.7 | 63.1 | 0 | 347.8 | 602.6
21:00 | 251.5 | 149.1 | 0 | 56.5 | 2654.3 | 3396.7 | 0 | 274 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 457.1 | 6325 | 602.2 | 7384.3 | 21:00 | 3508 | 3545.8 | 0 | 330.5 | 7384.3 | 21:00 | 191.3 | 62.2 | 0 | 330.5 | 584
21:30 | 253.3 | 149 | 0 | 48.8 | 2565.9 | 3402.6 | 0 | 265.7 | 604 | 0 | 0 | 0 | 451.1 | 6234.2 | 604 | 7289.3 | 21:30 | 3423.2 | 3551.6 | 0 | 314.5 | 7289.3 | 21:30 | 191.6 | 62.1 | 0 | 314.5 | 568.2
22:00 | 249.6 | 148.3 | 0 | 45.1 | 2560.4 | 3401.2 | 0 | 250.2 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 443 | 6211.8 | 552.7 | 7207.5 | 22:00 | 3362.7 | 3549.5 | 0 | 295.3 | 7207.5 | 22:00 | 191.2 | 61.4 | 0 | 295.3 | 547.9
22:30 | 250.9 | 148.3 | 0 | 49.6 | 2572.4 | 3401.6 | 0 | 198.6 | 548.9 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 6172.6 | 548.9 | 7170.3 | 22:30 | 3372.2 | 3549.9 | 0 | 248.2 | 7170.3 | 22:30 | 191 | 61 | 0 | 248.2 | 500.2
23:00 | 251 | 146.7 | 0 | 54.6 | 2398.6 | 3400.2 | 0 | 177.6 | 469.2 | 0 | 0 | 0 | 452.3 | 5976.4 | 469.2 | 6897.9 | 23:00 | 3118.8 | 3546.9 | 0 | 232.2 | 6897.9 | 23:00 | 190.3 | 59.2 | 0 | 232.2 | 481.7
23:30 | 260.1 | 149.4 | 0 | 57 | 2356.8 | 3403.7 | 0 | 159.6 | 400.9 | 0 | 0 | 0 | 466.5 | 5920.1 | 400.9 | 6787.5 | 23:30 | 3017.8 | 3553.1 | 0 | 216.6 | 6787.5 | 23:30 | 192.4 | 61.2 | 0 | 216.6 | 470.2
00:00 | 200.7 | 148.1 | 0 | 66.5 | 2216 | 3400 | 0 | 124.6 | 373.8 | 0 | 0 | 0 | 415.3 | 5740.6 | 373.8 | 6529.7 | 00:00 | 2790.5 | 3548.1 | 0 | 191.1 | 6529.7 | 00:00 | 185.1 | 59.5 | 0 | 191.1 | 435.7
TOTAL MWh | 4118.7 | 3517.35 | 2.75 | 1422.1 | 56693.15 | 76268.75 | 8.15 | 6265.25 | 10566.75 | 0 | 5396.45 | 0 | 9060.9 | 139235.3 | 15963.2 | 164259.4 | TOTAL MWh | 71378.6 | 79786.1 | 5407.35 | 7687.35 | 164259.4 | TOTAL MWh | 4479 | 1435.55 | 5407.35 | 7687.35 | 19009.25

## HOP
lunes, 21 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 09:46:50 |  | 21/07/2025 09:46:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/07/2025 10:22:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 10:19:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 07:16:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2025 07:16:00 | 21/07/2025 14:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2025 14:09:00 | 21/07/2025 17:58:08 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2025 17:58:08 | 21/07/2025 21:16:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2025 21:16:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 07:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/07/2025 07:09:00 | 21/07/2025 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/07/2025 08:22:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 00:04:00 | 21/07/2025 00:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 00:33:00 | 21/07/2025 07:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 650 MW. A las 00:53 s/c subir a 720 MW. A las 01:44 s/c subir a 850 MW. A las 02:30 s/c bajar a 800 MW. 03:38 H, s/c bajar a 700 MW. A las 04:41 h a 760 MW. A las 05:10 h a P/C A las 07:02 h s/c bajar a 750 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 07:06:00 | 21/07/2025 17:51:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Requiere operación a maxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 17:51:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 11:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2025 11:38:00 | 21/07/2025 12:27:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | pruebas CEMS programadas
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2025 12:27:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 07:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2025 07:09:00 | 21/07/2025 09:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2025 09:18:00 | 21/07/2025 13:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2025 13:22:00 | 21/07/2025 14:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2025 14:19:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 17:14:00 | 21/07/2025 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  | 21/07/2025 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 21/07/2025 02:53:00 | 21/07/2025 06:35:00 | 21/07/2025 02:10:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2025 06:35:00 | 21/07/2025 17:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2025 17:28:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 21 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (INSPECCION Y MEDICIÓN DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCIÓN LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICIÓN DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | Inspección de líneas de gas de cámaras de combustión | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 | 44.2 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 (PIQUE VACIO) | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G4 | 21/07/2025 03:54 | 21/07/2025 08:36 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G1 | 35 | P | F/S | N | CORR. | 21 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 21/07/2025 09:21 | 21/07/2025 09:30 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G3 | 16 | P | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 21/07/2025 09:36 | 21/07/2025 10:17 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G4 | 16 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G1 | 21/07/2025 10:23 | 21/07/2025 10:33 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G2 | 16 | P | F/S | N | CORR. | 18 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 21/07/2025 08:10 | 22/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 21/07/2025 08:12 | 21/07/2025 17:16 | MANTENIMIENTO DE 42500 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 21/07/2025 00:00 | 22/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspección Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
21/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 21 de Julio del 2025 / SEM N° 29 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 21 de Julio del 2025 / SEM N° 29 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [62 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3366.2788 | 3304.5203 | 179.3732
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3366.2788 | 3304.5203 | 179.3732
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3366.2788 | 3304.5203 | 179.3732
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3366.2788 | 3304.5203 | 179.3732
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 | [113 empty] | 3366.2788 | 3304.5203 | 179.3732
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [113 empty] | 3168.7547 | 3106.9962 | 179.3732
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [113 empty] | 3168.7547 | 3106.9962 | 179.3732
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [113 empty] | 3168.7547 | 3106.9962 | 179.3732
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [113 empty] | 3168.7547 | 3106.9962 | 179.3732
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [113 empty] | 3168.7547 | 3106.9962 | 179.3732
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [113 empty] | 3168.7547 | 3106.9962 | 179.3732
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [113 empty] | 3168.7547 | 3106.9962 | 179.3732
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 99.7733 | [113 empty] | 3168.7547 | 3106.9962 | 179.3732
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [23 empty] | 184.9 |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [115 empty] | 3068.9814 | 3007.2229 | 179.3732
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 1142.3369 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7546536.14 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 21 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 9.7 | 32 | 14.89 | 12.86 | 13.848 | -- | -- | 1.107 | 62.07 | 20 | 117.33 | 60.86 | 38.65 | 7.97 | 12.09 | 1.593 | 0.44 | 0.16 | 0.429 | 29.51 | 139.55 | 24.72 | 21.078 | 6.52 | 0 | 3.9458 | 18.3 | 10.2453 | 7.5875 | 11.1 | 8.04 | 9.31 | 19.013 | -- | 45.0217 | 5.702 | -- | 2.2471 | 1.6833 | 12.604 | 2.226 | 12.577
00:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 9.7 | 32 | 14.89 | 12.86 | 13.848 | -- | -- | 1.107 | 62.07 | 20 | 117.33 | 60.86 | 38.65 | 7.97 | 12.09 | 1.593 | 0.44 | 0.16 | 0.429 | 29.51 | 139.55 | 24.72 | 21.078 | 6.52 | 0 | 3.9458 | 18.3 | 10.2453 | 7.5875 | 11.1 | 8.04 | 9.31 | 19.013 | -- | 45.0217 | 5.702 | -- | 2.2471 | 1.6833 | 12.604 | 2.226 | 12.577
01:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 18.5 | 18 | 10.5 | 32 | 14.84 | 12.85 | 13.9115 | -- | -- | 1.107 | 62.8 | 20 | 117.33 | 58.8 | 37.6354 | 7.94 | 12.09 | 1.479 | 0.44 | 0.16 | 0.383 | 26.86 | 136.9 | 24.87 | 21.299 | 12.82 | 0 | 3.9458 | 8.9 | 10.2147 | 7.5875 | 11.1 | 7.79 | 9.06 | 19.013 | -- | -- | 5.738 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
01:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 18.5 | 18 | 10.5 | 32 | 14.84 | 12.85 | 13.9115 | -- | -- | 1.107 | 62.8 | 20 | 117.33 | 58.8 | 37.6354 | 7.94 | 12.09 | 1.479 | 0.44 | 0.16 | 0.383 | 26.86 | 136.9 | 24.87 | 21.299 | 12.82 | 0 | 3.9458 | 8.9 | 10.2147 | 7.5875 | 11.1 | 7.79 | 9.06 | 19.013 | -- | -- | 5.738 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
02:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.7 | 18 | 10.5 | 32 | 12 | 12.84 | 8.2603 | -- | -- | 1.107 | 59.23 | 20 | 117.33 | 51.59 | 37.4336 | 7.9 | 12.66 | 2.523 | 0.44 | 0.16 | 0.406 | 25.95 | 135.99 | 24.92 | 22.264 | 6.23 | 0.1 | 3.9458 | 11.3 | 10.2335 | 7.5875 | 11.1 | 7.84 | 9.11 | 19.013 | -- | -- | 5.691 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
02:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.7 | 18 | 10.5 | 32 | 12 | 12.84 | 8.2603 | -- | -- | 1.107 | 59.23 | 20 | 117.33 | 51.59 | 37.4336 | 7.9 | 12.66 | 2.523 | 0.44 | 0.16 | 0.406 | 25.95 | 135.99 | 24.92 | 22.264 | 6.23 | 0.1 | 3.9458 | 11.3 | 10.2335 | 7.5875 | 11.1 | 7.84 | 9.11 | 19.013 | -- | -- | 5.691 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
03:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 4 | 18 | 10.5 | 32 | 11.95 | 12.85 | 8.3055 | -- | -- | 1.107 | 55.12 | 20 | 116.33 | 54.26 | 37.6245 | 7.96 | 12.09 | 0.716 | 0.44 | 0.16 | 0.513 | 27.56 | 137.6 | 25.84 | 22.236 | 6.67 | 0 | 3.9458 | 11.4 | 6.8452 | 7.5875 | 11.1 | 8.07 | 9.34 | 19.013 | -- | -- | 5.747 | -- | 2.2386 | 1.6833 | 12.604 | 2.185 | 12.577
03:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 4 | 18 | 10.5 | 32 | 11.95 | 12.85 | 8.3055 | -- | -- | 1.107 | 55.12 | 20 | 116.33 | 54.26 | 37.6245 | 7.96 | 12.09 | 0.716 | 0.44 | 0.16 | 0.513 | 27.56 | 137.6 | 25.84 | 22.236 | 6.67 | 0 | 3.9458 | 11.4 | 6.8452 | 7.5875 | 11.1 | 8.07 | 9.34 | 19.013 | -- | -- | 5.747 | -- | 2.2386 | 1.6833 | 12.604 | 2.185 | 12.577
04:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.2 | 18 | 10.5 | 32 | 11.98 | 12.88 | 8.4492 | -- | -- | 1.107 | 56.47 | 20 | 115.34 | 56.81 | 37.292 | 7.94 | 12.09 | 1.343 | 0.44 | 0.16 | 0.355 | 28.92 | 134.23 | 26.06 | 22.495 | 6.99 | 0 | 3.9458 | 11.5 | 6.6484 | 7.5875 | 11.1 | 8.04 | 9.31 | 19.013 | -- | -- | 5.827 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
04:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.2 | 18 | 10.5 | 32 | 11.98 | 12.88 | 8.4492 | -- | -- | 1.107 | 56.47 | 20 | 115.34 | 56.81 | 37.292 | 7.94 | 12.09 | 1.343 | 0.44 | 0.16 | 0.355 | 28.92 | 134.23 | 26.06 | 22.495 | 6.99 | 0 | 3.9458 | 11.5 | 6.6484 | 7.5875 | 11.1 | 8.04 | 9.31 | 19.013 | -- | -- | 5.827 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
05:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.9 | 18 | 10.5 | 32 | 11.97 | 12.86 | 8.3874 | -- | -- | 1.107 | 51.19 | 20 | 114.35 | 56.51 | 37.021 | 7.91 | 12.09 | 1.974 | 0.44 | 0.16 | 0.453 | 32.77 | 138.08 | 26.25 | 23.02 | 7.67 | 0 | 3.9458 | 11.5 | 10.3714 | 7.5875 | 11.1 | 7.95 | 9.22 | 19.013 | -- | -- | 5.809 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
05:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.9 | 18 | 10.5 | 32 | 11.97 | 12.86 | 8.3874 | -- | -- | 1.107 | 51.19 | 20 | 114.35 | 56.51 | 37.021 | 7.91 | 12.09 | 1.974 | 0.44 | 0.16 | 0.453 | 32.77 | 138.08 | 26.25 | 23.02 | 7.67 | 0 | 3.9458 | 11.5 | 10.3714 | 7.5875 | 11.1 | 7.95 | 9.22 | 19.013 | -- | -- | 5.809 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
06:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.9 | 32 | 12.01 | 12.78 | 6.4769 | 1.07 | 39.37 | 1.107 | 47.44 | 20 | 114.35 | 57.19 | 37.117 | 7.91 | 12.09 | 1.066 | 0.43 | 0.16 | 0.285 | 32.38 | 137.69 | 26.37 | 22.659 | 8.14 | 0 | 3.9458 | 11.5 | 10.3383 | 7.5875 | 11.1 | 7.97 | 9.24 | 19.013 | -- | -- | 5.813 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
06:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 10.9 | 32 | 12.01 | 12.78 | 6.4769 | 1.07 | 39.37 | 1.107 | 47.44 | 20 | 114.35 | 57.19 | 37.117 | 7.91 | 12.09 | 1.066 | 0.43 | 0.16 | 0.285 | 32.38 | 137.69 | 26.37 | 22.659 | 8.14 | 0 | 3.9458 | 11.5 | 10.3383 | 7.5875 | 11.1 | 7.97 | 9.24 | 19.013 | -- | -- | 5.813 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
07:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 13.9 | 18 | 11.3 | 32 | 11.93 | 12.83 | 6.6023 | -- | -- | 1.107 | 51.19 | 20 | 113.36 | 53.43 | 40.121 | 7.95 | 12.09 | 1.374 | 0.43 | 0.16 | 0.536 | 29.48 | 134.79 | 26.45 | 22.89 | 10.13 | 0 | 3.9458 | 11.5 | 7.3354 | 7.5875 | 11.1 | 7.88 | 9.15 | 19.013 | -- | -- | 5.853 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.731
07:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 13.9 | 18 | 11.3 | 32 | 11.93 | 12.83 | 6.6023 | -- | -- | 1.107 | 51.19 | 20 | 113.36 | 53.43 | 40.121 | 7.95 | 12.09 | 1.374 | 0.43 | 0.16 | 0.536 | 29.48 | 134.79 | 26.45 | 22.89 | 10.13 | 0 | 3.9458 | 11.5 | 7.3354 | 7.5875 | 11.1 | 7.88 | 9.15 | 19.013 | -- | -- | 5.853 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.731
08:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9.9 | 18 | 11.3 | 32 | 13.01 | 12.93 | 6.7911 | -- | -- | 1.107 | 49.3 | 20 | 110.44 | 58.6 | 41.521 | 7.97 | 12.09 | 0.065 | 0.43 | 0.16 | 0.411 | 29.96 | 135.27 | 26.53 | 22.562 | 9.41 | 0 | 3.9458 | 11.6 | 7.3266 | 7.5875 | 11.1 | 7.54 | 8.81 | 19.013 | -- | -- | 6.005 | -- | 2.2386 | 1.6833 | 12.604 | 2.185 | 12.619
08:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9.9 | 18 | 11.3 | 32 | 13.01 | 12.93 | 6.7911 | -- | -- | 1.107 | 49.3 | 20 | 110.44 | 58.6 | 41.521 | 7.97 | 12.09 | 0.065 | 0.43 | 0.16 | 0.411 | 29.96 | 135.27 | 26.53 | 22.562 | 9.41 | 0 | 3.9458 | 11.6 | 7.3266 | 7.5875 | 11.1 | 7.54 | 8.81 | 19.013 | -- | -- | 6.005 | -- | 2.2386 | 1.6833 | 12.604 | 2.185 | 12.619
09:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 11.3 | 32 | 13 | 12.76 | 12.6897 | -- | -- | 1.107 | 53.14 | 20 | 108.52 | 65.81 | 45.1 | 7.91 | 11.53 | 2.305 | 0.42 | 0.16 | 0.412 | 30.83 | 136.14 | 26.27 | 22.435 | 8.25 | 0 | 3.9458 | 11.6 | 7.3731 | 7.5875 | 11.1 | 8.04 | 9.31 | 19.013 | -- | -- | 6.132 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
09:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 11.3 | 32 | 13 | 12.76 | 12.6897 | -- | -- | 1.107 | 53.14 | 20 | 108.52 | 65.81 | 45.1 | 7.91 | 11.53 | 2.305 | 0.42 | 0.16 | 0.412 | 30.83 | 136.14 | 26.27 | 22.435 | 8.25 | 0 | 3.9458 | 11.6 | 7.3731 | 7.5875 | 11.1 | 8.04 | 9.31 | 19.013 | -- | -- | 6.132 | -- | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.577
10:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.5 | 18 | 11.3 | 32 | 12.96 | 12.74 | 12.5861 | -- | -- | 1.107 | 52.48 | 20 | 106.61 | 58.56 | 42.121 | 7.75 | 11.53 | 1.53 | 0.42 | 0.16 | 0.398 | 35.41 | 135.55 | 26.18 | 21.394 | 6.24 | 0 | 3.9458 | 13.8 | 7.4332 | 7.5875 | 11.1 | 7.61 | 8.88 | 19.013 | -- | -- | 6.082 | -- | 2.2269 | 1.6833 | 12.604 | 2.129 | 12.731
10:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.5 | 18 | 11.3 | 32 | 12.96 | 12.74 | 12.5861 | -- | -- | 1.107 | 52.48 | 20 | 106.61 | 58.56 | 42.121 | 7.75 | 11.53 | 1.53 | 0.42 | 0.16 | 0.398 | 35.41 | 135.55 | 26.18 | 21.394 | 6.24 | 0 | 3.9458 | 13.8 | 7.4332 | 7.5875 | 11.1 | 7.61 | 8.88 | 19.013 | -- | -- | 6.082 | -- | 2.2269 | 1.6833 | 12.604 | 2.129 | 12.731
11:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.6 | 18 | 10.9 | 32 | 13.04 | 12.6 | 12.5359 | -- | -- | 1.107 | 46.23 | 20 | 105.67 | 61.22 | 38.254 | 7.82 | 12.09 | 1.55 | 0.41 | 0.16 | 0.472 | 29.56 | 139.28 | 25.18 | 21.785 | 4.86 | 0 | 3.9458 | 13.7 | 9.7158 | 7.5875 | 11.1 | 8 | 9.27 | 19.013 | -- | -- | 6.012 | -- | 2.2355 | 1.6833 | 12.604 | 2.17 | 12.773
11:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.6 | 18 | 10.9 | 32 | 13.04 | 12.6 | 12.5359 | -- | -- | 1.107 | 46.23 | 20 | 105.67 | 61.22 | 38.254 | 7.82 | 12.09 | 1.55 | 0.41 | 0.16 | 0.472 | 29.56 | 139.28 | 25.18 | 21.785 | 4.86 | 0 | 3.9458 | 13.7 | 9.7158 | 7.5875 | 11.1 | 8 | 9.27 | 19.013 | -- | -- | 6.012 | -- | 2.2355 | 1.6833 | 12.604 | 2.17 | 12.773
12:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.5 | 18 | 10.5 | 32 | 13 | 12.88 | 12.5376 | -- | -- | 1.107 | 64.26 | 20 | 108.52 | 61.08 | 33.461 | 7.68 | 11.53 | 2.31 | 0.41 | 0.16 | 0.564 | 32.57 | 142.65 | 25.62 | 22.553 | 5.86 | 0 | 3.9458 | 10.7 | 10.2256 | 7.5875 | 11.1 | 8.74 | 10.01 | 19.013 | -- | -- | 5.919 | -- | 2.2417 | 1.6833 | 12.604 | 2.2 | 12.773
12:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.5 | 18 | 10.5 | 32 | 13 | 12.88 | 12.5376 | -- | -- | 1.107 | 64.26 | 20 | 108.52 | 61.08 | 33.461 | 7.68 | 11.53 | 2.31 | 0.41 | 0.16 | 0.564 | 32.57 | 142.65 | 25.62 | 22.553 | 5.86 | 0 | 3.9458 | 10.7 | 10.2256 | 7.5875 | 11.1 | 8.74 | 10.01 | 19.013 | -- | -- | 5.919 | -- | 2.2417 | 1.6833 | 12.604 | 2.2 | 12.773
13:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9.9 | 18 | 10.5 | 32 | 13.96 | 12.9 | 12.5894 | -- | -- | 1.107 | 64.26 | 20 | 108.52 | 56.68 | 33.213 | 7.62 | 12.09 | 2.04 | 0.4 | 0.16 | 0.564 | 40.84 | 152.1 | 26.28 | 22.182 | 5.34 | 0 | 3.9458 | 7.4 | 10.0966 | 7.5875 | 11.1 | 8.65 | 9.92 | 19.013 | -- | -- | 5.93 | -- | 2.2386 | 1.6833 | 12.604 | 2.185 | 12.854
13:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9.9 | 18 | 10.5 | 32 | 13.96 | 12.9 | 12.5894 | -- | -- | 1.107 | 64.26 | 20 | 108.52 | 56.68 | 33.213 | 7.62 | 12.09 | 2.04 | 0.4 | 0.16 | 0.564 | 40.84 | 152.1 | 26.28 | 22.182 | 5.34 | 0 | 3.9458 | 7.4 | 10.0966 | 7.5875 | 11.1 | 8.65 | 9.92 | 19.013 | -- | -- | 5.93 | -- | 2.2386 | 1.6833 | 12.604 | 2.185 | 12.854
14:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 13.2 | 18 | 10.5 | 32 | 14.95 | 12.91 | 14.4548 | -- | -- | 1.107 | 65.74 | 20 | 113.36 | 53.43 | 33.169 | 7.6 | 11.53 | 1.85 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | 33.3 | 144.32 | 25.94 | 21.963 | 5.67 | 0 | 3.9458 | 7.4 | 9.9195 | 7.5875 | 11.1 | 8.67 | 9.94 | 19.013 | -- | -- | 5.973 | -- | 2.2176 | 1.6833 | 12.604 | 2.084 | 12.877
14:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 13.2 | 18 | 10.5 | 32 | 14.95 | 12.91 | 14.4548 | -- | -- | 1.107 | 65.74 | 20 | 113.36 | 53.43 | 33.169 | 7.6 | 11.53 | 1.85 | 0.39 | 0.16 | 0.23 | 33.3 | 144.32 | 25.94 | 21.963 | 5.67 | 0 | 3.9458 | 7.4 | 9.9195 | 7.5875 | 11.1 | 8.67 | 9.94 | 19.013 | -- | -- | 5.973 | -- | 2.2176 | 1.6833 | 12.604 | 2.084 | 12.877
15:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9.5 | 18 | 10.1 | 32 | 14.96 | 12.77 | 14.1556 | -- | -- | 1.107 | 59.23 | 20 | 116.33 | 51.34 | 32.837 | 7.64 | 11.53 | 1.38 | 0.4 | 0.16 | 0.398 | 39.86 | 150.88 | 25.69 | 21.352 | 5.67 | 0 | 3.9458 | 7.3 | 10.3395 | 7.5875 | 11.1 | 8.23 | 9.5 | 19.013 | -- | -- | 5.778 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.266
15:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9.5 | 18 | 10.1 | 32 | 14.96 | 12.77 | 14.1556 | -- | -- | 1.107 | 59.23 | 20 | 116.33 | 51.34 | 32.837 | 7.64 | 11.53 | 1.38 | 0.4 | 0.16 | 0.398 | 39.86 | 150.88 | 25.69 | 21.352 | 5.67 | 0 | 3.9458 | 7.3 | 10.3395 | 7.5875 | 11.1 | 8.23 | 9.5 | 19.013 | -- | -- | 5.778 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.266
16:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.3 | 18 | 9.3 | 32 | 13.5 | 12.74 | 14.1054 | -- | -- | 1.107 | 55.8 | 20 | 115.34 | 51.82 | 32.863 | 7.64 | 11.53 | 1.62 | 0.39 | 0.16 | 0.454 | 36.21 | 145.43 | 25.13 | 21.326 | 6.242 | 1.9 | 3.9458 | 7.6 | 10.2565 | 7.5875 | 11.1 | 8.01 | 9.28 | 19.013 | -- | -- | 5.192 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.32
16:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.3 | 18 | 9.3 | 32 | 13.5 | 12.74 | 14.1054 | -- | -- | 1.107 | 55.8 | 20 | 115.34 | 51.82 | 32.863 | 7.64 | 11.53 | 1.62 | 0.39 | 0.16 | 0.454 | 36.21 | 145.43 | 25.13 | 21.326 | 6.242 | 1.9 | 3.9458 | 7.6 | 10.2565 | 7.5875 | 11.1 | 8.01 | 9.28 | 19.013 | -- | -- | 5.192 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.32
17:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.9 | 18 | 9.3 | 32 | 13.49 | 12.91 | 14.1389 | -- | -- | 1.107 | 56.47 | 20 | 115.34 | 49.6 | 35.6222 | 7.65 | 11.53 | 1.95 | 0.39 | 0.16 | 0.519 | 46.09 | 155.19 | 25.054 | 21.136 | 4.13 | 0 | 3.9458 | 12 | 10.0253 | 7.5875 | 11.1 | 8.22 | 9.49 | 19.013 | -- | -- | 5.315 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.688
17:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.9 | 18 | 9.3 | 32 | 13.49 | 12.91 | 14.1389 | -- | -- | 1.107 | 56.47 | 20 | 115.34 | 49.6 | 35.6222 | 7.65 | 11.53 | 1.95 | 0.39 | 0.16 | 0.519 | 46.09 | 155.19 | 25.054 | 21.136 | 4.13 | 0 | 3.9458 | 12 | 10.0253 | 7.5875 | 11.1 | 8.22 | 9.49 | 19.013 | -- | -- | 5.315 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.688
18:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.8 | 18 | 9.3 | 32 | 13.49 | 12.82 | 20.9785 | 1.07 | 39.47 | 1.107 | 57.84 | 20 | 114.35 | 59.89 | 38.3367 | 7.72 | 11.53 | 1.63 | 0.39 | 0.16 | 0.331 | 35.59 | 144.823 | 24.744 | 21.507 | 6.178 | 0.6 | 3.9458 | 12.7 | 10.0727 | 7.5875 | 11.1 | 8.33 | 9.6 | 19.013 | -- | -- | 5.868 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.773
18:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.8 | 18 | 9.3 | 32 | 13.49 | 12.82 | 20.9785 | 1.07 | 39.47 | 1.107 | 57.84 | 20 | 114.35 | 59.89 | 38.3367 | 7.72 | 11.53 | 1.63 | 0.39 | 0.16 | 0.331 | 35.59 | 144.823 | 24.744 | 21.507 | 6.178 | 0.6 | 3.9458 | 12.7 | 10.0727 | 7.5875 | 11.1 | 8.33 | 9.6 | 19.013 | -- | -- | 5.868 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.773
19:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 21 | 18 | 9.3 | 32 | 15.5 | 12.77 | 21.3946 | -- | -- | 1.107 | 67.24 | 20 | 114.35 | 65.68 | 44.864 | 7.79 | 12.09 | 2.58 | 0.39 | 0.16 | 0.416 | 42.05 | 151.273 | 25.078 | 20.434 | 7.557 | 0.4 | 3.9458 | 13 | 10.0926 | 7.5875 | 11.1 | 7.77 | 9.04 | 19.013 | -- | -- | 5.841 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.619
19:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 21 | 18 | 9.3 | 32 | 15.5 | 12.77 | 21.3946 | -- | -- | 1.107 | 67.24 | 20 | 114.35 | 65.68 | 44.864 | 7.79 | 12.09 | 2.58 | 0.39 | 0.16 | 0.416 | 42.05 | 151.273 | 25.078 | 20.434 | 7.557 | 0.4 | 3.9458 | 13 | 10.0926 | 7.5875 | 11.1 | 7.77 | 9.04 | 19.013 | -- | -- | 5.841 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.619
20:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 28.6 | 18 | 9.3 | 32 | 15.52 | 12.96 | 20.92 | -- | -- | 1.107 | 64.99 | 20 | 114.35 | 69.32 | 41.054 | 7.86 | 12.09 | 1.77 | 0.38 | 0.16 | 0.296 | 36.48 | 145.699 | 24.171 | 20.473 | 5.682 | 0 | 3.9458 | 14.2 | 10.3224 | 7.5875 | 11.1 | 7.79 | 9.06 | 19.013 | -- | -- | 5.825 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
20:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 28.6 | 18 | 9.3 | 32 | 15.52 | 12.96 | 20.92 | -- | -- | 1.107 | 64.99 | 20 | 114.35 | 69.32 | 41.054 | 7.86 | 12.09 | 1.77 | 0.38 | 0.16 | 0.296 | 36.48 | 145.699 | 24.171 | 20.473 | 5.682 | 0 | 3.9458 | 14.2 | 10.3224 | 7.5875 | 11.1 | 7.79 | 9.06 | 19.013 | -- | -- | 5.825 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
21:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 19.2 | 18 | 8.9 | 32 | 15.52 | 12.9 | 21.0453 | -- | -- | 1.107 | 45.03 | 20 | 114.35 | 56.51 | 37.109 | 7.86 | 12.09 | 1.24 | 0.38 | 0.16 | 0.487 | 35.84 | 145.06 | 24.198 | 19.889 | 4.847 | 0.2 | 3.9458 | 14.2 | 10.3312 | 7.5875 | 11 | 7.78 | 9.05 | 19.013 | -- | -- | 5.82 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
21:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 19.2 | 18 | 8.9 | 32 | 15.52 | 12.9 | 21.0453 | -- | -- | 1.107 | 45.03 | 20 | 114.35 | 56.51 | 37.109 | 7.86 | 12.09 | 1.24 | 0.38 | 0.16 | 0.487 | 35.84 | 145.06 | 24.198 | 19.889 | 4.847 | 0.2 | 3.9458 | 14.2 | 10.3312 | 7.5875 | 11 | 7.78 | 9.05 | 19.013 | -- | -- | 5.82 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
22:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 23.8 | 18 | 8.9 | 32 | 15.53 | 12.92 | 21.0169 | -- | -- | 1.107 | 37.74 | 20 | 115.34 | 55.41 | 37.172 | 7.87 | 11.53 | 1.65 | 0.38 | 0.16 | 0.463 | 32.34 | 141.563 | 23.64 | 20.499 | 4.231 | 0.5 | 3.9458 | 14.3 | 10.2492 | 7.5875 | 11 | 7.78 | 9.05 | 19.013 | -- | -- | 5.793 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
22:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 23.8 | 18 | 8.9 | 32 | 15.53 | 12.92 | 21.0169 | -- | -- | 1.107 | 37.74 | 20 | 115.34 | 55.41 | 37.172 | 7.87 | 11.53 | 1.65 | 0.38 | 0.16 | 0.463 | 32.34 | 141.563 | 23.64 | 20.499 | 4.231 | 0.5 | 3.9458 | 14.3 | 10.2492 | 7.5875 | 11 | 7.78 | 9.05 | 19.013 | -- | -- | 5.793 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
23:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 26 | 18 | 8.9 | 32 | 15.52 | 12.93 | 20.6893 | -- | -- | 1.107 | 48.67 | 20 | 114.35 | 52.28 | 37.366 | 8.01 | 12.09 | 1.81 | 0.38 | 0.16 | 0.423 | 31.56 | 140.782 | 24.398 | 20.738 | 4.528 | 0 | 3.9458 | 14.3 | 10.3716 | 7.5875 | 11 | 7.9 | 9.17 | 19.013 | 16.2352 | 42.8618 | 5.796 | 18.6705 | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
23:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 26 | 18 | 8.9 | 32 | 15.52 | 12.93 | 20.6893 | -- | -- | 1.107 | 48.67 | 20 | 114.35 | 52.28 | 37.366 | 8.01 | 12.09 | 1.81 | 0.38 | 0.16 | 0.423 | 31.56 | 140.782 | 24.398 | 20.738 | 4.528 | 0 | 3.9458 | 14.3 | 10.3716 | 7.5875 | 11 | 7.9 | 9.17 | 19.013 | 16.2352 | 42.8618 | 5.796 | 18.6705 | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
MAX | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 4 | 18 | 8.9 | 32 | 11.93 | 12.6 | 6.4769 | 1.07 | 39.37 | 1.107 | 37.74 | 20 | 105.67 | 49.6 | 32.837 | 7.6 | 11.53 | 0.065 | 0.38 | 0.16 | 0.23 | 25.95 | 134.23 | 23.64 | 19.889 | 4.13 | 0 | 3.9458 | 7.3 | 6.6484 | 7.5875 | 11 | 7.54 | 8.81 | 19.013 | 16.2352 | 42.8618 | 5.192 | 18.6705 | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.266
MIN | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 28.6 | 18 | 11.3 | 32 | 15.53 | 12.96 | 21.3946 | 1.07 | 39.47 | 1.107 | 67.24 | 20 | 117.33 | 69.32 | 45.1 | 8.01 | 12.66 | 2.58 | 0.44 | 0.16 | 0.564 | 46.09 | 155.19 | 26.53 | 23.02 | 12.82 | 1.9 | 3.9458 | 18.3 | 10.3716 | 7.5875 | 11.1 | 8.74 | 10.01 | 19.013 | 16.2352 | 45.0217 | 6.132 | 18.6705 | 2.2502 | 1.6833 | 12.604 | 2.241 | 12.877
PROM | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.3167 | 18 | 10.1667 | 32 | 13.6883 | 12.8413 | 13.6196 | 1.07 | 39.42 | 1.107 | 55.5804 | 20 | 113.3942 | 57.3617 | 37.7899 | 7.8279 | 11.9037 | 1.6395 | 0.41083 | 0.16 | 0.42492 | 33.4133 | 141.7017 | 25.3993 | 21.6737 | 6.661 | 0.15417 | 3.9458 | 11.7375 | 9.4326 | 7.5875 | 11.0875 | 8.0267 | 9.2967 | 19.013 | 16.2352 | 43.9418 | 5.8109 | 18.6705 | 2.2278 | 1.6833 | 12.604 | 2.1331 | 12.6228
INICIO | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.3 | 18 | 9.7 | 32 | 14.89 | 12.86 | 13.848 | -- | -- | 1.107 | 62.07 | 20 | 117.33 | 60.86 | 38.65 | 7.97 | 12.09 | 1.593 | 0.44 | 0.16 | 0.429 | 29.51 | 139.55 | 24.72 | 21.078 | 6.52 | 0 | 3.9458 | 18.3 | 10.2453 | 7.5875 | 11.1 | 8.04 | 9.31 | 19.013 | -- | 45.0217 | 5.702 | -- | 2.2471 | 1.6833 | 12.604 | 2.226 | 12.577
FINAL | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 26 | 18 | 8.9 | 32 | 15.52 | 12.93 | 20.6893 | -- | -- | 1.107 | 48.67 | 20 | 114.35 | 52.28 | 37.366 | 8.01 | 12.09 | 1.81 | 0.38 | 0.16 | 0.423 | 31.56 | 140.782 | 24.398 | 20.738 | 4.528 | 0 | 3.9458 | 14.3 | 10.3716 | 7.5875 | 11 | 7.9 | 9.17 | 19.013 | 16.2352 | 42.8618 | 5.796 | 18.6705 | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 21 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 8.0872 | 0.47823 | 0.225 | 0.21262 | 0.03177 | 3875.2324 | -- | -- | 0.60891 | 22.8003 | -- | 0.11104 | 0.35908 | 2411.83 | 0.94 | 0.195 | 0.5 | 0.332 | -- | 270.396 | 0.144 | 0.046 | 54.83 | 0.043 | 0.56473 | 0.03779 | 7.9 | 0.26373
00:30 | 2695 | 8.0872 | 0.47823 | 0.225 | 0.21262 | 0.03177 | 3875.2324 | -- | -- | 0.60891 | 22.8003 | -- | 0.11104 | 0.35908 | 2411.83 | 0.94 | 0.195 | 0.5 | 0.332 | -- | 270.396 | 0.144 | 0.046 | 54.83 | 0.043 | 0.56473 | 0.03779 | 7.9 | 0.26373
01:00 | 2695 | 8.2148 | 0.42972 | 0.205 | 0.23602 | 0.02945 | 3875.2269 | -- | -- | 0.66966 | 22.7863 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2411.84 | 0.941 | 0.196 | 0.501 | 0.265 | -- | 270.397 | 0.14 | 0.052 | 54.83 | 0.048 | 0.57288 | 0.03099 | 7.92 | 0.26759
01:30 | 2695 | 8.2148 | 0.42972 | 0.205 | 0.23602 | 0.02945 | 3875.2269 | -- | -- | 0.66966 | 22.7863 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2411.84 | 0.941 | 0.196 | 0.501 | 0.265 | -- | 270.397 | 0.14 | 0.052 | 54.83 | 0.048 | 0.57288 | 0.03099 | 7.92 | 0.26759
02:00 | 2695 | 8.3453 | 0.37857 | 0.195 | 0.23557 | 0.02879 | 3875.2385 | -- | -- | 0.64331 | 22.8158 | -- | 0.14926 | 0.35277 | 2411.84 | 0.941 | 0.197 | 0.502 | 0.29 | -- | 270.398 | 0.135 | 0.058 | 54.83 | 0.052 | 0.57084 | 0.03571 | 7.93 | 0.27945
02:30 | 2695 | 8.3453 | 0.37857 | 0.195 | 0.23557 | 0.02879 | 3875.2385 | -- | -- | 0.64331 | 22.8158 | -- | 0.14926 | 0.35277 | 2411.84 | 0.941 | 0.197 | 0.502 | 0.29 | -- | 270.398 | 0.135 | 0.058 | 54.83 | 0.052 | 0.57084 | 0.03571 | 7.93 | 0.27945
03:00 | 2695 | 8.4787 | 0.33171 | 0.208 | 0.22085 | 0.0327 | 3875.2427 | -- | -- | 0.60494 | 22.8267 | -- | 0.17965 | 0.33407 | 2411.83 | 0.94 | 0.2 | 0.501 | 0.33 | -- | 270.4 | 0.12 | 0.054 | 54.83 | 0.057 | 0.52251 | 0.08239 | 7.95 | 0.28055
03:30 | 2695 | 8.4787 | 0.33171 | 0.208 | 0.22085 | 0.0327 | 3875.2427 | -- | -- | 0.60494 | 22.8267 | -- | 0.17965 | 0.33407 | 2411.83 | 0.94 | 0.2 | 0.501 | 0.33 | -- | 270.4 | 0.12 | 0.054 | 54.83 | 0.057 | 0.52251 | 0.08239 | 7.95 | 0.28055
04:00 | 2695 | 8.6015 | 0.30189 | 0.22 | 0.20521 | 0.03775 | 3875.2492 | -- | -- | 0.56676 | 22.843 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2411.81 | 0.938 | 0.202 | 0.501 | 0.372 | -- | 270.401 | 0.105 | 0.049 | 54.83 | 0.061 | 0.47733 | 0.11778 | 7.9 | 0.28202
04:30 | 2695 | 8.6015 | 0.30189 | 0.22 | 0.20521 | 0.03775 | 3875.2492 | -- | -- | 0.56676 | 22.843 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2411.81 | 0.938 | 0.202 | 0.501 | 0.372 | -- | 270.401 | 0.105 | 0.049 | 54.83 | 0.061 | 0.47733 | 0.11778 | 7.9 | 0.28202
05:00 | 2695 | 8.7224 | 0.43896 | 0.227 | 0.20383 | 0.04099 | 3875.262 | -- | -- | 0.52838 | 22.8756 | -- | 0.23421 | 0.27975 | 2411.78 | 0.934 | 0.205 | 0.5 | 0.404 | -- | 270.402 | 0.089 | 0.044 | 54.83 | 0.06 | 0.4523 | 0.13301 | 7.86 | 0.28313
05:30 | 2695 | 8.7224 | 0.43896 | 0.227 | 0.20383 | 0.04099 | 3875.262 | -- | -- | 0.52838 | 22.8756 | -- | 0.23421 | 0.27975 | 2411.78 | 0.934 | 0.205 | 0.5 | 0.404 | -- | 270.402 | 0.089 | 0.044 | 54.83 | 0.06 | 0.4523 | 0.13301 | 7.86 | 0.28313
06:00 | 2695 | 8.8183 | 0.57525 | 0.228 | 0.19786 | 0.04143 | 3875.2595 | -- | -- | 0.48947 | 22.8694 | -- | 0.24941 | 0.24543 | 2411.75 | 0.93 | 0.207 | 0.501 | 0.44 | 111 | 270.403 | 0.077 | 0.038 | 54.83 | 0.061 | 0.44848 | 0.13585 | 7.8 | 0.28387
06:30 | 2695 | 8.8183 | 0.57525 | 0.228 | 0.19786 | 0.04143 | 3875.2595 | -- | -- | 0.48947 | 22.8694 | -- | 0.24941 | 0.24543 | 2411.75 | 0.93 | 0.207 | 0.501 | 0.44 | 111 | 270.403 | 0.077 | 0.038 | 54.83 | 0.061 | 0.44848 | 0.13585 | 7.8 | 0.28387
07:00 | 2695 | 8.7917 | 0.6655 | 0.231 | 0.19749 | 0.03897 | 3875.2705 | -- | -- | 0.45004 | 22.8973 | -- | 0.25975 | 0.2132 | 2411.72 | 0.927 | 0.209 | 0.499 | 0.474 | -- | 270.404 | 0.063 | 0.034 | 54.83 | 0.065 | 0.43897 | 0.14698 | 7.72 | 0.28461
07:30 | 2695 | 8.7917 | 0.6655 | 0.231 | 0.19749 | 0.03897 | 3875.2705 | -- | -- | 0.45004 | 22.8973 | -- | 0.25975 | 0.2132 | 2411.72 | 0.927 | 0.209 | 0.499 | 0.474 | -- | 270.404 | 0.063 | 0.034 | 54.83 | 0.065 | 0.43897 | 0.14698 | 7.72 | 0.28461
08:00 | 2695 | 8.8415 | 0.633 | 0.237 | 0.19707 | 0.03827 | 3875.2741 | -- | -- | 0.42691 | 22.9067 | 246.9413 | 0.25975 | 0.19312 | 2411.67 | 0.921 | 0.211 | 0.498 | 0.499 | -- | 270.405 | 0.041 | 0.029 | 54.83 | 0.071 | 0.41558 | 0.16835 | 7.64 | 0.28535
08:30 | 2695 | 8.8415 | 0.633 | 0.237 | 0.19707 | 0.03827 | 3875.2741 | -- | -- | 0.42691 | 22.9067 | 246.9413 | 0.25975 | 0.19312 | 2411.67 | 0.921 | 0.211 | 0.498 | 0.499 | -- | 270.405 | 0.041 | 0.029 | 54.83 | 0.071 | 0.41558 | 0.16835 | 7.64 | 0.28535
09:00 | 2695 | 8.9092 | 0.7205 | 0.228 | 0.20585 | 0.03233 | 3875.2601 | -- | -- | 0.37671 | 22.871 | -- | 0.25458 | 0.18831 | 2411.65 | 0.918 | 0.214 | 0.499 | 0.518 | -- | 270.397 | 0.029 | 0.026 | 54.83 | 0.081 | 0.41558 | 0.16661 | 7.56 | 0.2861
09:30 | 2695 | 8.9092 | 0.7205 | 0.228 | 0.20585 | 0.03233 | 3875.2601 | -- | -- | 0.37671 | 22.871 | -- | 0.25458 | 0.18831 | 2411.65 | 0.918 | 0.214 | 0.499 | 0.518 | -- | 270.397 | 0.029 | 0.026 | 54.83 | 0.081 | 0.41558 | 0.16661 | 7.56 | 0.2861
10:00 | 2695 | 8.9048 | 0.8305 | 0.208 | 0.22803 | 0.02885 | 3875.2565 | -- | -- | 0.32784 | 22.8616 | -- | 0.25975 | 0.19312 | 2411.62 | 0.914 | 0.216 | 0.499 | 0.532 | -- | 270.388 | 0.028 | 0.023 | 54.83 | 0.093 | 0.41889 | 0.16661 | 7.48 | 0.28387
10:30 | 2695 | 8.9048 | 0.8305 | 0.208 | 0.22803 | 0.02885 | 3875.2565 | -- | -- | 0.32784 | 22.8616 | -- | 0.25975 | 0.19312 | 2411.62 | 0.914 | 0.216 | 0.499 | 0.532 | -- | 270.388 | 0.028 | 0.023 | 54.83 | 0.093 | 0.41889 | 0.16661 | 7.48 | 0.28387
11:00 | 2695 | 8.9009 | 0.8355 | 0.197 | 0.25054 | 0.02555 | 3875.251 | -- | -- | 0.29616 | 22.8477 | -- | 0.23421 | 0.19801 | 2411.57 | 0.908 | 0.219 | 0.496 | 0.543 | -- | 270.379 | 0.027 | 0.021 | 54.83 | 0.108 | 0.42054 | 0.16064 | 7.41 | 0.27365
11:30 | 2695 | 8.9009 | 0.8355 | 0.197 | 0.25054 | 0.02555 | 3875.251 | -- | -- | 0.29616 | 22.8477 | -- | 0.23421 | 0.19801 | 2411.57 | 0.908 | 0.219 | 0.496 | 0.543 | -- | 270.379 | 0.027 | 0.021 | 54.83 | 0.108 | 0.42054 | 0.16064 | 7.41 | 0.27365
12:00 | 2695 | 8.7638 | 0.853 | 0.194 | 0.24819 | 0.02207 | 3875.2373 | -- | -- | 0.31811 | 22.8127 | -- | 0.20114 | 0.19801 | 2411.54 | 0.905 | 0.222 | 0.496 | 0.555 | -- | 270.371 | 0.025 | 0.018 | 54.83 | 0.121 | 0.41064 | 0.17546 | 7.36 | 0.26513
12:30 | 2695 | 8.7638 | 0.853 | 0.194 | 0.24819 | 0.02207 | 3875.2373 | -- | -- | 0.31811 | 22.8127 | -- | 0.20114 | 0.19801 | 2411.54 | 0.905 | 0.222 | 0.496 | 0.555 | -- | 270.371 | 0.025 | 0.018 | 54.83 | 0.121 | 0.41064 | 0.17546 | 7.36 | 0.26513
13:00 | 2695 | 8.6885 | 0.848 | 0.194 | 0.22324 | 0.02465 | 3875.2306 | -- | -- | 0.34876 | 22.7956 | -- | 0.20568 | 0.23443 | 2411.51 | 0.901 | 0.224 | 0.498 | 0.566 | -- | 270.362 | 0.021 | 0.016 | 54.83 | 0.126 | 0.38292 | 0.19429 | 7.44 | 0.27617
13:30 | 2695 | 8.6885 | 0.848 | 0.194 | 0.22324 | 0.02465 | 3875.2306 | -- | -- | 0.34876 | 22.7956 | -- | 0.20568 | 0.23443 | 2411.51 | 0.901 | 0.224 | 0.498 | 0.566 | -- | 270.362 | 0.021 | 0.016 | 54.83 | 0.126 | 0.38292 | 0.19429 | 7.44 | 0.27617
14:00 | 2695 | 8.618 | 0.8455 | 0.195 | 0.19907 | 0.02685 | 3875.2315 | -- | -- | 0.37996 | 22.798 | -- | 0.18379 | 0.25666 | 2411.48 | 0.897 | 0.226 | 0.497 | 0.577 | -- | 270.353 | 0.017 | 0.016 | 54.83 | 0.124 | 0.37167 | 0.20323 | 7.72 | 0.28834
14:30 | 2695 | 8.618 | 0.8455 | 0.195 | 0.19907 | 0.02685 | 3875.2315 | -- | -- | 0.37996 | 22.798 | -- | 0.18379 | 0.25666 | 2411.48 | 0.897 | 0.226 | 0.497 | 0.577 | -- | 270.353 | 0.017 | 0.016 | 54.83 | 0.124 | 0.37167 | 0.20323 | 7.72 | 0.28834
15:00 | 2695 | 8.5473 | 0.8255 | 0.179 | 0.19 | 0.02675 | 3875.2269 | -- | -- | 0.41136 | 22.7863 | -- | 0.17136 | 0.26236 | 2411.44 | 0.892 | 0.227 | 0.496 | 0.589 | -- | 270.344 | 0.015 | 0.017 | 54.83 | 0.128 | 0.3447 | 0.22614 | 7.97 | 0.30054
15:30 | 2695 | 8.5473 | 0.8255 | 0.179 | 0.19 | 0.02675 | 3875.2269 | -- | -- | 0.41136 | 22.7863 | -- | 0.17136 | 0.26236 | 2411.44 | 0.892 | 0.227 | 0.496 | 0.589 | -- | 270.344 | 0.015 | 0.017 | 54.83 | 0.128 | 0.3447 | 0.22614 | 7.97 | 0.30054
16:00 | 2695 | 8.4763 | 0.9451 | 0.151 | 0.19676 | 0.02585 | 3875.2123 | -- | -- | 0.44268 | 22.7491 | -- | 0.16014 | 0.28564 | 2411.39 | 0.886 | 0.23 | 0.5 | 0.591 | -- | 270.336 | 0.017 | 0.02 | 54.83 | 0.131 | 0.34314 | 0.22614 | 8.17 | 0.31233
16:30 | 2695 | 8.4763 | 0.9451 | 0.151 | 0.19676 | 0.02585 | 3875.2123 | -- | -- | 0.44268 | 22.7491 | -- | 0.16014 | 0.28564 | 2411.39 | 0.886 | 0.23 | 0.5 | 0.591 | -- | 270.336 | 0.017 | 0.02 | 54.83 | 0.131 | 0.34314 | 0.22614 | 8.17 | 0.31233
17:00 | 2695 | 8.4063 | 0.9748 | 0.152 | 0.19568 | 0.0244 | 3875.1961 | -- | 22.384 | 0.47326 | 22.708 | -- | 0.12624 | 0.29755 | 2411.34 | 0.88 | 0.232 | 0.495 | 0.563 | -- | 270.327 | 0.02 | 0.018 | 54.83 | 0.134 | 0.33376 | 0.24032 | 8.26 | 0.31273
17:30 | 2695 | 8.4063 | 0.9748 | 0.152 | 0.19568 | 0.0244 | 3875.1961 | -- | 22.384 | 0.47326 | 22.708 | -- | 0.12624 | 0.29755 | 2411.34 | 0.88 | 0.232 | 0.495 | 0.563 | -- | 270.327 | 0.02 | 0.018 | 54.83 | 0.134 | 0.33376 | 0.24032 | 8.26 | 0.31273
18:00 | 2695 | 8.2734 | 0.9343 | 0.165 | 0.18842 | 0.02636 | 3875.2306 | -- | -- | 0.50386 | 22.7956 | 245.8491 | 0.11994 | 0.31566 | 2411.3 | 0.875 | 0.234 | 0.497 | 0.549 | 111 | 270.318 | 0.025 | 0.017 | 54.83 | 0.13 | 0.34157 | 0.23811 | 8.2 | 0.30797
18:30 | 2695 | 8.2734 | 0.9343 | 0.165 | 0.18842 | 0.02636 | 3875.2306 | -- | -- | 0.50386 | 22.7956 | 245.8491 | 0.11994 | 0.31566 | 2411.3 | 0.875 | 0.234 | 0.497 | 0.549 | 111 | 270.318 | 0.025 | 0.017 | 54.83 | 0.13 | 0.34157 | 0.23811 | 8.2 | 0.30797
19:00 | 2695 | 8.1735 | 0.9019 | 0.177 | 0.17476 | 0.02579 | 3875.2507 | -- | -- | 0.53453 | 22.8469 | -- | 0.12309 | 0.35277 | 2411.27 | 0.871 | 0.237 | 0.497 | 0.541 | -- | 270.31 | 0.05 | 0.017 | 54.83 | 0.104 | 0.36368 | 0.2208 | 8.16 | 0.30248
19:30 | 2695 | 8.1735 | 0.9019 | 0.177 | 0.17476 | 0.02579 | 3875.2507 | -- | -- | 0.53453 | 22.8469 | -- | 0.12309 | 0.35277 | 2411.27 | 0.871 | 0.237 | 0.497 | 0.541 | -- | 270.31 | 0.05 | 0.017 | 54.83 | 0.104 | 0.36368 | 0.2208 | 8.16 | 0.30248
20:00 | 2695 | 8.0385 | 0.828 | 0.168 | 0.19563 | 0.02475 | 3875.258 | -- | -- | 0.5647 | 22.8655 | -- | 0.10808 | 0.35277 | 2411.24 | 0.868 | 0.239 | 0.495 | 0.511 | -- | 270.301 | 0.072 | 0.023 | 54.83 | 0.077 | 0.41558 | 0.17456 | 8.1 | 0.29515
20:30 | 2695 | 8.0385 | 0.828 | 0.168 | 0.19563 | 0.02475 | 3875.258 | -- | -- | 0.5647 | 22.8655 | -- | 0.10808 | 0.35277 | 2411.24 | 0.868 | 0.239 | 0.495 | 0.511 | -- | 270.301 | 0.072 | 0.023 | 54.83 | 0.077 | 0.41558 | 0.17456 | 8.1 | 0.29515
21:00 | 2695 | 7.8221 | 0.6655 | 0.171 | 0.20217 | 0.02742 | 3875.2571 | -- | -- | 0.59504 | 22.8632 | -- | 0.11401 | 0.35908 | 2411.2 | 0.863 | 0.241 | 0.496 | 0.477 | -- | 270.292 | 0.095 | 0.03 | 54.83 | 0.05 | 0.43328 | 0.16064 | 8.05 | 0.28535
21:30 | 2695 | 7.8221 | 0.6655 | 0.171 | 0.20217 | 0.02742 | 3875.2571 | -- | -- | 0.59504 | 22.8632 | -- | 0.11401 | 0.35908 | 2411.2 | 0.863 | 0.241 | 0.496 | 0.477 | -- | 270.292 | 0.095 | 0.03 | 54.83 | 0.05 | 0.43328 | 0.16064 | 8.05 | 0.28535
22:00 | 2695 | 7.7513 | 0.46206 | 0.173 | 0.21215 | 0.02814 | 3875.2534 | -- | -- | 0.6271 | 22.8539 | -- | 0.12309 | 0.36541 | 2411.16 | 0.858 | 0.243 | 0.496 | 0.441 | -- | 270.284 | 0.118 | 0.036 | 54.83 | 0.038 | 0.4638 | 0.13231 | 7.97 | 0.27509
22:30 | 2695 | 7.7513 | 0.46206 | 0.173 | 0.21215 | 0.02814 | 3875.2534 | -- | -- | 0.6271 | 22.8539 | -- | 0.12309 | 0.36541 | 2411.16 | 0.858 | 0.243 | 0.496 | 0.441 | -- | 270.284 | 0.118 | 0.036 | 54.83 | 0.038 | 0.4638 | 0.13231 | 7.97 | 0.27509
23:00 | 2695 | 7.7007 | 0.39774 | 0.174 | 0.22146 | 0.03026 | 3875.2549 | -- | -- | 0.6623 | 22.8733 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2411.13 | 0.854 | 0.245 | 0.496 | 0.405 | -- | 270.275 | 0.139 | 0.045 | 54.83 | 0.042 | 0.50863 | 0.09728 | 7.9 | 0.26443
23:30 | 2695 | 7.7007 | 0.39774 | 0.174 | 0.22146 | 0.03026 | 3875.2549 | -- | -- | 0.6623 | 22.8733 | -- | 0.12624 | 0.35908 | 2411.13 | 0.854 | 0.245 | 0.496 | 0.405 | -- | 270.275 | 0.139 | 0.045 | 54.83 | 0.042 | 0.50863 | 0.09728 | 7.9 | 0.26443

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 21 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
21/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
21/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
21/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | Caudal ecologico
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.47
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.14
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
21/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.12
21/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
21/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
21/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.2
21/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.865

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 21 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
21/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.72
21/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 40.12 | de las 18h 20 julio
21/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 9.104
21/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
21/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 01:57:00 | 03:00:00 | 4.04 | Vertimiento al realizar RSF
21/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 05:53:00 | 06:05:00 | 2.32 | Vertimiento al realizar RSF
21/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 10:45:00 | 12:00:00 | 0.919 | Vertimiento al realizar RSF
21/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 14:00:00 | 14:55:00 | 1.94 | Vertimiento al realizar RSF

## STOCK_COMB
lunes, 21 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
21/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 610.91 | 610.91 | 0 | m3
21/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
21/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.82 | 0 | m3
21/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
21/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
21/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
21/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
21/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
21/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
21/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
21/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
21/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
21/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
21/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 709.15 | 709.15 | 0 | m3
21/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 797.16 | 797.624 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura.
21/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
21/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
21/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6408.02 | 6408.02 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL EN PLANTA.
21/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
21/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
21/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 21 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 21/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1086
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1283.99
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 586.47
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 897.88
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 21.62
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 291882.29
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1139098
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1156998
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1295422
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1131178.61
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1130821.97
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1493955.22
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 315400.32
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1088064.78
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 229709.68
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1192941.844
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1261063.147
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1219687.475
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1398321.773
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1901190
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 21775.55
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21778.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 21778.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19826.51
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 20341.77
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 10561.34
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 17704.64
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11184.68
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 4709.34
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 870390
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
lunes, 21 de Julio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
21/07/2025 00:00 | 873 | 2986.48 | 89.01 | 89.01 | 4467.8 | 502.1 | 7834 | 22636 | 4023.6397 | 4442.2371 | 4434.3727 | 4443.9781 | 2730 | 6824 | 7161.91
21/07/2025 01:00 | 878.1 | 2987.19 | 90.09 | 90.09 | 4467.8 | 510.93 | 7833 | 22823 | 4090.0646 | 4472.2698 | 4464.2174 | 4473.7751 | 2740 | 6826 | 7161.7
21/07/2025 02:00 | 874.2 | 2986.73 | 90.77 | 90.77 | 4467.8 | 513.87 | 7832 | 22728 | 4155.4298 | 4501.9096 | 4494.17 | 4503.8078 | 2740 | 6693 | 7161.45
21/07/2025 03:00 | 874.2 | 2987.19 | 91.42 | 91.42 | 4467.8 | 516.81 | 7831 | 22638 | 4208.5461 | 4527.8202 | 4520.2297 | 4529.718 | 2740 | 6681 | 7161.26
21/07/2025 04:00 | 872.2 | 2986.03 | 91.9 | 91.9 | 4467.8 | 523.68 | 7830 | 22636 | 4212.5504 | 4531.1573 | 4523.3658 | 4532.8979 | 2740 | 6672 | 7161.18
21/07/2025 05:00 | 871.6 | 2986.03 | 92.05 | 92.05 | 4467.8 | 513.87 | 7829 | 22652 | 4158.2562 | 4497.9839 | 4490.4934 | 4499.921 | 2740 | 6683 | 7160.96
21/07/2025 06:00 | 871.5 | 2987.19 | 90.95 | 90.95 | 4467.8 | 514.85 | 7828 | 22685 | 4012.3333 | 4418.2896 | 4410.2596 | 4419.4809 | 2740 | 6670 | 7160.98
21/07/2025 07:00 | 871.1 | 2987.19 | 88.83 | 88.83 | 4488.5 | 516.81 | 7827 | 22791 | 3882.0744 | 4344.0914 | 4336.0809 | 4345.4002 | 2740 | 6664 | 7160.78
21/07/2025 08:00 | 871.4 | 2987.19 | 86.87 | 86.87 | 4481.6 | 515.83 | 7826 | 22764 | 4011.1557 | 4352.7283 | 4344.6236 | 4353.8803 | 2740 | 6665 | 7161.33
21/07/2025 09:00 | 871.3 | 2988.34 | 85.28 | 85.28 | 4467.8 | 517.79 | 7825 | 22635 | 3972.5254 | 4329.5658 | 4322.2405 | 4331.1497 | 2730 | 6664 | 7161.67
21/07/2025 10:00 | 871 | 2989.05 | 83.4 | 83.4 | 4467.8 | 521.71 | 7824 | 22814 | 3727.4361 | 4247.1237 | 4240.7089 | 4248.4718 | 2730 | 6664 | 7161.46
21/07/2025 11:00 | 870.9 | 2989.05 | 81.46 | 81.46 | 4474.7 | 515.83 | 7823 | 22687 | 3680.0903 | 4228.8685 | 4224.1646 | 4230.6877 | 2730 | 6665 | 7161.14
21/07/2025 12:00 | 870.3 | 2987.89 | 79.79 | 79.79 | 4467.8 | 519.75 | 7822 | 22777 | 3617.7876 | 4198.0507 | 4197.0234 | 4201.244 | 2730 | 6664 | 7160.85
21/07/2025 13:00 | 866.3 | 2989.04 | 78.66 | 78.66 | 4474.7 | 520.73 | 7750 | 22679 | 3679.5013 | 4238.4869 | 4241.0332 | 4242.4652 | 2730 | 6664 | 7161.47
21/07/2025 14:00 | 862 | 2987.19 | 78.54 | 78.54 | 4467.8 | 517.79 | 7676 | 22804 | 3890.4362 | 4299.5335 | 4302.7763 | 4303.5904 | 2730 | 6664 | 7160.93
21/07/2025 15:00 | 859 | 2988.34 | 79.04 | 79.04 | 4467.8 | 520.73 | 7602 | 22767 | 3846.9772 | 4301.6926 | 4302.3438 | 4304.6501 | 2730 | 6664 | 7162.16
21/07/2025 16:00 | 861.7 | 2988.34 | 79.36 | 79.36 | 4467.8 | 518.77 | 7596 | 22664 | 3881.4854 | 4315.0402 | 4312.1841 | 4317.6056 | 2730 | 6664 | 7162.07
21/07/2025 17:00 | 865.2 | 2987.64 | 79.57 | 79.57 | 4467.8 | 517.79 | 7593 | 22773 | 3874.3011 | 4308.7589 | 4305.0472 | 4311.01 | 2740 | 6642 | 7158.65
21/07/2025 18:00 | 866.8 | 2986.03 | 79.35 | 79.35 | 4467.8 | 518.77 | 7590 | 22685 | 3841.3242 | 4297.7669 | 4291.5306 | 4299.3507 | 2740 | 6640 | 7159
21/07/2025 19:00 | 870.9 | 2987.19 | 78.45 | 78.45 | 4467.8 | 520.73 | 7580 | 22851 | 3822.2446 | 4288.541 | 4281.0417 | 4289.4573 | 2740 | 6640 | 7159.77
21/07/2025 20:00 | 871.1 | 2986.03 | 77.73 | 77.73 | 4467.8 | 518.77 | 7562 | 22606 | 3773.6038 | 4265.9676 | 4258.7669 | 4267.3157 | 2740 | 6640 | 7159.88
21/07/2025 21:00 | 871.4 | 2987.89 | 76.92 | 76.92 | 4467.8 | 519.75 | 7545 | 22751 | 3735.2089 | 4249.8718 | 4242.1143 | 4250.5917 | 2730 | 6640 | 7159.77
21/07/2025 22:00 | 876.5 | 2986.73 | 76.56 | 76.56 | 4467.8 | 522.69 | 7527 | 22736 | 3791.0343 | 4293.6447 | 4286.232 | 4294.9928 | 2740 | 6640 | 7159.62
21/07/2025 23:00 | 876.3 | 2986.73 | 77.07 | 77.07 | 4467.8 | 516.81 | 7605 | 22755 | 3891.8495 | 4346.8395 | 4339.4333 | 4348.2269 | 2740 | 6640 | 7159.6

## TEMP_AMB
lunes, 21 de Julio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
21/07/2025 00:00 | 15 | 22.355 | 22.355 | 18 | 18 | 19.87 | 19.87 | 16.8 | 36.08 | 18.6 | 17.8 | 20.87 | 18.225 | 17.4 | 17.55 | 24.33
21/07/2025 01:00 | 15 | 22.138 | 22.138 | 17.9 | 17.9 | 19.75 | 19.75 | 16.7 | 29.79 | 18.6 | 18.1 | 20.8 | 18.175 | 17 | 17.42 | 24.23
21/07/2025 02:00 | 5 | 22.045 | 22.045 | 17.7 | 17.7 | 19.75 | 19.75 | 16.7 | 29.5 | 18.6 | 17.4 | 20.75 | 18.175 | 17 | 16.31 | 24.04
21/07/2025 03:00 | 14 | 21.812 | 21.812 | 18.2 | 18.2 | 19.71 | 19.71 | 16.6 | 29.5 | 18.6 | 17.3 | 20.66 | 17.875 | 17.1 | 16.14 | 23.77
21/07/2025 04:00 | 14 | 21.718 | 21.718 | 18.2 | 18.2 | 19.73 | 19.73 | 16.6 | 29.33 | 18.6 | 17.2 | 20.61 | 17.8 | 16.8 | 16.71 | 23.63
21/07/2025 05:00 | 14 | 21.568 | 21.568 | 17.6 | 17.6 | 19.54 | 19.54 | 16.6 | 29.21 | 18.6 | 17.3 | 20.54 | 18.026 | 16.9 | 17.11 | 23.49
21/07/2025 06:00 | 14 | 21.4 | 21.4 | 17.8 | 17.8 | 19.48 | 19.48 | 16.6 | 29.12 | 18.6 | 17.3 | 20.48 | 18.05 | 16.7 | 17.45 | 23.18
21/07/2025 07:00 | 14 | 21.236 | 21.236 | 17.8 | 17.8 | 19.52 | 19.52 | 16.7 | 29.4 | 18.6 | 17.4 | 20.44 | 17.925 | 16.6 | 16.48 | 23.4
21/07/2025 08:00 | 14 | 21.192 | 21.192 | 17.9 | 17.9 | 19.62 | 19.62 | 17.1 | 30.47 | 18.6 | 17.5 | 20.42 | 17.975 | 16.7 | 17.43 | 28.97
21/07/2025 09:00 | 13 | 21.662 | 21.662 | 18.1 | 18.1 | 19.92 | 19.92 | 16.8 | 32.62 | 18.6 | 17.8 | 20.49 | 18.125 | 17.2 | 17.27 | 32.16
21/07/2025 10:00 | 14 | 22.386 | 22.386 | 17.8 | 17.8 | 19.64 | 19.64 | 16.6 | 34.12 | 18.6 | 18.7 | 20.66 | 18.4 | 17.6 | 17.34 | 33.09
21/07/2025 11:00 | 15 | 22.915 | 22.915 | 17.5 | 17.5 | 20.33 | 20.33 | 16.6 | 35.01 | 18.6 | 19.2 | 21.1 | 18.775 | 19 | 17.64 | 32.06
21/07/2025 12:00 | 17 | 23.687 | 23.687 | 17.4 | 17.4 | 20.65 | 20.65 | 17 | 32.19 | 18.6 | 19.3 | 21.85 | 19.075 | 19.9 | 18.07 | 32.85
21/07/2025 13:00 | 21 | 24.188 | 24.188 | 18 | 18 | 21.02 | 21.02 | 17.6 | 31.52 | 18.3 | 19 | 22.81 | 19.6 | 20.6 | 17.98 | 32.62
21/07/2025 14:00 | 23 | 24.452 | 24.452 | 18 | 18 | 20.94 | 20.94 | 17.5 | 31.65 | 18.1 | 19.2 | 23.64 | 19.65 | 20 | 18.06 | 33.03
21/07/2025 15:00 | 23 | 24.611 | 24.611 | 18.3 | 18.3 | 20.68 | 20.68 | 17.6 | 31.58 | 17.3 | 18.2 | 23.9 | 19.25 | 20.3 | 17.72 | 33.1
21/07/2025 16:00 | 21 | 24.693 | 24.693 | 17.8 | 17.8 | 20.69 | 20.69 | 17.3 | 31.28 | 16.9 | 17.2 | 23.77 | 19.825 | 20 | 17.37 | 32.67
21/07/2025 17:00 | 19 | 24.746 | 24.746 | 17.8 | 17.8 | 20.89 | 20.89 | 17.1 | 31.08 | 16.5 | 17.2 | 23.54 | 19.275 | 18.9 | 16.9 | 29.75
21/07/2025 18:00 | 17 | 24.597 | 24.597 | 17.9 | 17.9 | 20.35 | 20.35 | 17.2 | 31.53 | 16.2 | 16.7 | 23.21 | 18.925 | 18.5 | 16.87 | 28.08
21/07/2025 19:00 | 16 | 24.284 | 24.284 | 18.2 | 18.2 | 20.01 | 20.01 | 16.9 | 30.86 | 16 | 16.5 | 22.78 | 18.95 | 18.3 | 17 | 27.55
21/07/2025 20:00 | 16 | 23.836 | 23.836 | 18.2 | 18.2 | 19.63 | 19.63 | 16.8 | 30.67 | 16.2 | 16.7 | 22.4 | 18.974 | 18.1 | 16.86 | 26.72
21/07/2025 21:00 | 16 | 23.595 | 23.595 | 18.2 | 18.2 | 19.43 | 19.43 | 16.8 | 30.4 | 16.6 | 16.9 | 22.14 | 18.975 | 17.9 | 17.2 | 25.96
21/07/2025 22:00 | 14 | 23.303 | 23.303 | 18.1 | 18.1 | 19.25 | 19.25 | 16.9 | 30.33 | 16.6 | 17.5 | 21.94 | 18.925 | 17.8 | 16.61 | 25.35
21/07/2025 23:00 | 14 | 22.167 | 22.167 | 17.7 | 17.7 | 19.07 | 19.07 | 16.8 | 30.23 | 16.7 | 17.2 | 21.81 | 19.025 | 17.3 | 16.41 | 24.91

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 21 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
21/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 21/07/2025 06:00 | 22/07/2025 06:00
21/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 21/07/2025 06:00 | 22/07/2025 06:00
21/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 21/07/2025 06:00 | 22/07/2025 06:00
21/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 21/07/2025 06:00 | 22/07/2025 06:00
21/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 21/07/2025 06:00 | 22/07/2025 06:00
21/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 21/07/2025 06:00 | 22/07/2025 06:00
21/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2000 | 21/07/2025 06:00 | 22/07/2025 06:00
21/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 21/07/2025 06:00 | 22/07/2025 06:00
21/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 21/07/2025 06:00 | 22/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 21 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
21/07/2025 | 00:30 | 23 | 53.01 | 12.21 | 18.3 |  | 5.71 | 7.85 | 6.276 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.5803 | 2.7777 |  |  |  | 7.24 | 7.37 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461
21/07/2025 | 01:00 | 23 | 52.98 | 13.01 | 18.3 |  | 5.53 | 8.09 | 5.837 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.9645 | 4.5662 |  |  |  | 7.04 | 7.03 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461
21/07/2025 | 01:30 | 23 | 53.04 | 11.57 | 18.3 |  | 4.81 | 7.98 | 4.94 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 2.0021 | 3.3077 |  |  |  | 6.84 | 6.74 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461
21/07/2025 | 02:00 | 23 | 53.07 | 11.47 | 18.3 |  | 4.54 | 7.19 | 5.554 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3.5116 | 3.7037 |  |  |  | 6.23 | 5.73 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461
21/07/2025 | 02:30 | 23 | 53.07 | 12.32 | 18.3 |  | 4.04 | 7.05 | 5.495 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.9248 | 4.1212 |  |  |  | 6.78 | 5.77 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461
21/07/2025 | 03:00 | 23 | 53.08 | 10.72 | 18.3 |  | 4.53 | 7.36 | 5.777 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 3.2603 | 4.1746 |  |  |  | 7.4 | 7.01 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461
21/07/2025 | 03:30 | 23 | 53.1 | 13.22 | 18.3 |  | 4.58 | 8.04 | 6.018 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 3.4437 | 4.0923 |  |  |  | 7.63 | 6.93 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461
21/07/2025 | 04:00 | 23 | 53.08 | 12.43 | 18.3 |  | 4.4 | 7.76 | 5.253 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 9 | 9 |  |  |  |  | 4.9843 | 5.0873 |  |  |  | 6.89 | 7.32 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461
21/07/2025 | 04:30 | 22 | 53.11 | 13.13 | 18.3 |  | 4.54 | 8.59 | 5.218 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 6.3252 | 5.229 |  |  |  | 7.08 | 6.88 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461
21/07/2025 | 05:00 | 22 | 53.12 | 11.65 | 18.3 | 0 | 4.34 | 7.76 | 5.292 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5286 | 5.0119 | 0 | 0 | 0 | 6.72 | 6.83 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461 | 0 | 0.025
21/07/2025 | 05:30 | 23 | 53.11 | 12.29 | 18.3 | 0 | 4.94 | 6.97 | 4.93 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6109 | 4.9373 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 7.17 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461 | 0 | 0.014
21/07/2025 | 06:00 | 23 | 53.11 | 12.49 | 18.3 | 0 | 5.19 | 6.79 | 5.038 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 11.5 | 0 | 8 | 9 | 8.7157 | 0 | 0 | 5.448 | 4.5303 | 5.3578 | 0 | 0 | 0 | 6.59 | 6.72 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461 | 0 | 3.122
21/07/2025 | 06:30 | 23 | 53.07 | 9.55 | 18.3 | 3.559 | 5.25 | 7.15 | 5.274 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 194.1 | 18 | 8 | 9 | 64.8927 | 0 | 23 | 152.077 | 5.5786 | 5.3682 | 16.4402 | 6.045 | 163.406 | 6.3 | 6.77 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461 | 39 | 21.232
21/07/2025 | 07:00 | 23 | 53.09 | 9.58 | 18.3 | 15.269 | 5.43 | 7.25 | 5.589 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 430.2 | 163 | 8 | 10 | 334.6866 | 0.48567 | 96 | 499.815 | 3.7595 | 5.238 | 166.5416 | 86.473 | 496.537 | 6.66 | 6.95 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461 | 97 | 42.37
21/07/2025 | 07:30 | 23 | 52.23 | 10.53 | 18.3 | 30.804 | 4.95 | 6.64 | 5.496 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 674.9 | 406.818 | 9 | 10 | 679.0795 | 11.7844 | 201 | 754.393 | 4.2294 | 4.8915 | 423.1841 | 329.2408 | 750.397 | 6.38 | 6.34 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461 | 96 | 67.826
21/07/2025 | 08:00 | 23 | 50.94 | 10.34 | 18.3 | 41.944 | 4.22 | 6.21 | 5.316 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 811.9 | 763.636 | 9 | 10 | 826.5854 | 31.2807 | 313 | 819.121 | 4.1169 | 4.7028 | 711.2984 | 629.2717 | 813.736 | 6.52 | 6.3 | 416.0526 | 416.0526 | 416.0526 | 384.0485 | 400.0506 | 208.4863 | 294.3336 | 352.0445 | 364.8461 | 100 | 141.685
21/07/2025 | 08:30 | 22 | 53.07 | 10.84 | 20.1 | 481.902 | 4.45 | 4.7 | 5.769 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 822.3 | 826.182 | 9 | 10 | 853.4649 | 185.0767 | 600 | 849.484 | 4.645 | 4.6344 | 854.5788 | 815.38 | 842.91 | 6.4 | 6.24 | 416.0526 | 412.8522 | 416.0526 | 416.0526 | 448.0566 | 208.4863 | 0 | 0 | 364.8461 | 621 | 308.972
21/07/2025 | 09:00 | 22 | 53.09 | 10.46 | 20.1 | 593.406 | 4.61 | 4.72 | 5.969 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 830 | 850.909 | 10 | 11 | 860.1299 | 322.6909 | 712 | 863.546 | 3.2558 | 4.5304 | 876.3439 | 828.1209 | 857.948 | 6.01 | 6.19 | 480.0607 | 483.2611 | 480.0607 | 448.0566 | 480.0607 | 208.4863 | 0 | 0 | 364.8461 | 725 | 762.123
21/07/2025 | 09:30 | 23 | 54.58 | 13.59 | 20.1 | 696.781 | 4.8 | 5.31 | 6.155 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 827.6 | 862.545 | 10 | 13 | 851.2767 | 436.4769 | 815 | 864.328 | 3.7872 | 4.1543 | 886.9213 | 828.5825 | 859.214 | 6.71 | 6.01 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 480.0607 | 208.4863 | 0 | 0 | 364.8461 | 854 | 821.288
21/07/2025 | 10:00 | 23 | 43.84 | 13.37 | 20.1 | 778.258 | 5.07 | 5.14 | 6.411 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 821 | 860.727 | 11 | 12 | 871.6743 | 536.6206 | 891 | 858.665 | 4.6753 | 3.5713 | 889.0028 | 824.9223 | 856.577 | 6.76 | 6.24 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 480.0607 | 208.4863 | 0 | 0 | 364.8461 | 907 | 813.559
21/07/2025 | 10:30 | 19 | 47.28 | 13.03 | 20.1 | 842.99 | 5.39 | 5.45 | 6.393 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 815.6 | 862.909 | 10 | 11 | 856.3558 | 629.177 | 961 | 858.112 | 2.3152 | 2.7379 | 886.9035 | 818.6456 | 853.04 | 7.02 | 6.42 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 480.0607 | 208.4863 | 0 | 0 | 364.8461 | 967 | 808.449
21/07/2025 | 11:00 | 19 | 47.58 | 13.47 | 20.1 | 901.61 | 5.82 | 5.66 | 6.654 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 827.1 | 858.545 | 10 | 11 | 851.5619 | 709.2523 | 1008 | 853.956 | 3.255 | 2.3014 | 890.1936 | 813.8469 | 849.524 | 7.34 | 6.96 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 480.0607 | 208.4863 | 0 | 0 | 364.8461 | 1010 | 801.183
21/07/2025 | 11:30 | 23 | 48.36 | 14.3 | 20.1 | 937.69 | 6.77 | 5.54 | 6.469 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 823.8 | 856.727 | 10 | 10 | 852.3746 | 777.7859 | 1041 | 852.41 | 3.7648 | 3.0404 | 884.004 | 811.2004 | 848.156 | 6.93 | 6.97 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 480.0607 | 208.4863 | 0 | 0 | 364.8461 | 1042 | 800.804
21/07/2025 | 12:00 | 23 | 52.57 | 14.4 | 20.1 | 956.943 | 6.96 | 5.88 | 6.683 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 822.8 | 857.818 | 10 | 10 | 855.6893 | 811.1724 | 1049 | 851.131 | 4.2961 | 3.3306 | 891.0056 | 816.0688 | 850.624 | 7.69 | 7.68 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 480.0607 | 208.4863 | 0 | 0 | 364.8461 | 1046 | 802.954
21/07/2025 | 12:30 | 23 | 54.75 | 11.04 | 20.1 | 960.19 | 7.54 | 6.91 | 7.306 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 851.8 | 863.636 | 11 | 11 | 862.4592 | 868.4484 | 1036 | 854.341 | 6.2926 | 4.0218 | 891.1942 | 823.511 | 854.604 | 7.69 | 7.59 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 480.0607 | 208.4863 | 0 | 0 | 364.8461 | 1035 | 806.924
21/07/2025 | 13:00 | 23 | 55.12 | 11.13 | 20.1 | 948.487 | 7.57 | 7.03 | 8.019 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 901.2 | 868.727 | 10 | 10 | 871.4117 | 832.6358 | 1005 | 869.684 | 7.0541 | 5.1326 | 899.7542 | 833.5053 | 861.94 | 8.25 | 8.24 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 480.0607 | 208.4863 | 0 | 0 | 364.8461 | 1002 | 813.302
21/07/2025 | 13:30 | 23 | 55.11 | 12.23 | 20.1 | 800.691 | 7.25 | 6.72 | 7.991 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 738.9 | 876.727 | 10 | 10 | 879.4145 | 820.1745 | 955 | 878.188 | 7.6341 | 5.9898 | 896.1089 | 837.4418 | 870.924 | 8.61 | 8.38 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 480.0607 | 208.4863 | 0 | 0 | 364.8461 | 947 | 817.874
21/07/2025 | 14:00 | 23 | 55.11 | 12.55 | 20.1 | 853.974 | 7.17 | 6.96 | 9.366 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 392.8 | 880.364 | 11 | 10 | 883.7668 | 710.7544 | 885 | 879.611 | 9.1916 | 6.79 | 897.5339 | 842.9783 | 872.661 | 9.02 | 9.27 | 476.8603 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 448.0566 | 213.3919 | 0 | 0 | 364.8461 | 877 | 816.295
21/07/2025 | 14:30 | 22 | 55.1 | 12.59 | 20.1 | 769.722 | 7.12 | 6.99 | 8.835 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 825.8 | 878.909 | 10 | 10 | 882.0662 | 767.1488 | 793 | 873.339 | 9.4413 | 7.8816 | 892.2965 | 845.2744 | 863.932 | 8.98 | 9.57 | 476.8603 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 448.0566 | 245.278 | 0 | 0 | 364.8461 | 783 | 803.668
21/07/2025 | 15:00 | 22 | 55.15 | 13.06 | 20.1 | 676.665 | 7.16 | 7.11 | 7.733 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 776.2 | 867.273 | 10 | 10 | 865.2029 | 664.8988 | 685 | 851.616 | 8.3152 | 8.0285 | 879.8637 | 829.9936 | 839.945 | 8.8 | 9.38 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 448.0566 | 245.278 | 0 | 0 | 364.8461 | 672 | 768.706
21/07/2025 | 15:30 | 22 | 55.12 | 11.35 | 20.1 | 569.05 | 6.56 | 6.91 | 7.648 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 603.8 | 830.909 | 10 | 11 | 816.6924 | 623.3021 | 551 | 795.788 | 9.2376 | 8.4757 | 857.1009 | 777.5732 | 783.221 | 8.38 | 8.88 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 448.0566 | 264.9002 | 0 | 0 | 364.8461 | 551 | 694.821
21/07/2025 | 16:00 | 22 | 55.13 | 13 | 20.1 | 438.062 | 6.14 | 6.9 | 7.369 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 362 | 704 | 10 | 12 | 633.1771 | 587.2675 | 429 | 694.316 | 8.204 | 8.4672 | 763.2995 | 701.2494 | 674.708 | 8.77 | 9.5 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 448.0566 | 269.8058 | 0 | 0 | 364.8461 | 418 | 548.031
21/07/2025 | 16:30 | 23 | 55.11 | 12.34 | 19.1 | 313.281 | 6.7 | 6.68 | 8.456 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 127.3 | 424.364 | 11 | 12 | 335.8809 | 422.5185 | 284 | 414.471 | 8.8623 | 8.9648 | 509.2075 | 589.564 | 374.667 | 8.78 | 9.29 | 432.0546 | 432.0546 | 432.0546 | 400.0506 | 387.249 | 269.8058 | 0 | 0 | 364.8461 | 275 | 188.2525
21/07/2025 | 17:00 | 23 | 55.09 | 12.44 | 19.1 | 39.898 | 6.82 | 6.84 | 9.22 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 173.091 | 10 | 12 | 71.4812 | 336.7838 | 135 | 76.736 | 7.9472 | 8.3919 | 240.0089 | 404.9504 | 68.428 | 8.5 | 9.34 | 448.0566 | 448.0566 | 448.0566 | 400.0506 | 393.6498 | 269.8058 | 0 | 0 | 364.8461 | 127 | 12.525
21/07/2025 | 17:30 | 23 | 55.13 | 14.04 | 19.1 | 20.788 | 7.05 | 7.5 | 9.591 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 3.1818 | 10 | 11 | 2.1904 | 256.454 | 5 | 0 | 8.426 | 8.3907 | 36.3235 | 105.4279 | 0 | 8.66 | 9.64 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 400.0506 | 390.4494 | 269.8058 | 0 | 192.0243 | 364.8461 | 2 | 0.235
21/07/2025 | 18:00 | 23 | 55.13 | 13.79 | 19.1 | 4.413 | 6.89 | 7.31 | 10.098 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 157.6487 | 0 | 0 | 5.1201 | 7.5072 | 0 | 0 | 0 | 9.28 | 10.14 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 448.0566 | 387.249 | 269.8058 | 0 | 288.0364 | 364.8461 | 0 | 0.091
21/07/2025 | 18:30 | 23 | 55.18 | 13.8 | 19.1 | 0 | 7.54 | 6.84 | 9.493 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 52.181 | 0 | 0 | 5.8171 | 7.4125 | 0 | 0 | 0 | 9.41 | 10.79 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 384.0485 | 384.0485 | 269.8058 | 0 | 288.0364 | 364.8461 | 0 | 0.111
21/07/2025 | 19:00 | 23 | 55.15 | 11.85 | 19.1 | 0 | 7.62 | 6.82 | 10.154 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 7.8128 | 0 | 0 | 2.9436 | 6.2226 | 0 | 0 | 0 | 9.63 | 9.69 | 384.0485 | 384.0485 | 384.0485 | 384.0485 | 393.6498 | 269.8058 | 0 | 320.0405 | 364.8461 | 0 | 0.066
21/07/2025 | 19:30 | 22 | 55.17 | 11.92 | 19.1 | 0 | 7.34 | 7.89 | 9.413 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5977 | 5.514 | 0 | 0 | 0 | 9.59 | 9.5 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 384.0485 | 400.0506 | 269.8058 | 0 | 384.0485 | 384.0485 | 0 | 0.029
21/07/2025 | 20:00 | 22 | 55.16 | 13.73 | 19.1 |  | 7 | 7.68 | 8.234 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1.6764 | 3.3254 |  |  |  | 9.51 | 9.5 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 416.0526 | 412.8522 | 269.8058 | 0 | 384.0485 | 384.0485
21/07/2025 | 20:30 | 23 | 55.18 | 13.75 | 19.1 |  | 6.68 | 7.29 | 7.65 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 2.4619 | 2.9341 |  |  |  | 9.64 | 8.63 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 416.0526 | 412.8522 | 269.8058 | 0 | 384.0485 | 384.0485
21/07/2025 | 21:00 | 23 | 53.9 | 12.77 | 19.1 |  | 6.08 | 5.98 | 7.773 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 1.8294 | 3.3915 |  |  |  | 9.35 | 8.96 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 416.0526 | 412.8522 | 274.7114 | 0 | 384.0485 | 384.0485
21/07/2025 | 21:30 | 23 | 55.21 | 10.5 | 19.1 |  | 5.8 | 5.54 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.8614 | 3.6518 |  |  |  | 9.13 | 8.56 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 416.0526 | 412.8522 | 294.3336 | 0 | 384.0485 | 384.0485
21/07/2025 | 22:00 | 23 | 55.19 | 11.67 | 19.1 |  | 5.3 | 5.95 | 6.721 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.2476 | 4.1829 |  |  |  | 9.09 | 8.43 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 416.0526 | 412.8522 | 294.3336 | 0 | 384.0485 | 384.0485
21/07/2025 | 22:30 | 23 | 54.63 | 12.65 | 19.1 |  | 5.64 | 6.71 | 6.678 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 1.8738 | 2.9683 |  |  |  | 8.57 | 8.07 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 416.0526 | 412.8522 | 294.3336 | 0 | 384.0485 | 384.0485
21/07/2025 | 23:00 | 23 | 55.18 | 10.39 | 19.1 |  | 5.43 | 7.95 | 7.038 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 0.83872 | 2.6413 |  |  |  | 8.11 | 6.52 | 483.2611 | 480.0607 | 480.0607 | 416.0526 | 412.8522 | 294.3336 | 0 | 384.0485 | 384.0485
21/07/2025 | 23:30 | 23 | 55.19 | 12.4 | 19.1 |  | 5.43 | 7.94 | 6.86 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.0422 | 1.5861 |  |  |  | 8.05 | 6.82 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 416.0526 | 412.8522 | 277.1642 | 0 | 384.0485 | 384.0485
22/07/2025 | 00:00 | 23 | 55.22 | 11.51 | 19.1 |  | 5.43 | 8.54 | 6.893 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.658 | 2.5528 |  |  |  | 7.46 | 7 | 480.0607 | 480.0607 | 480.0607 | 416.0526 | 412.8522 | 159.4307 | 0 | 384.0485 | 384.0485

## CALOR_ÚTIL
lunes, 21 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
21/07/2025 | 00:30 | 32 | 12.71 | 56.7 | 80.49 | 278.48 | 460.38
21/07/2025 | 01:00 | 32 | 13.22 | 60.38 | 80.49 | 277.1 | 463.19
21/07/2025 | 01:30 | 32 | 13.23 | 61.45 | 80.49 | 281.37 | 468.54
21/07/2025 | 02:00 | 32 | 13.26 | 60.95 | 80.49 | 273.5 | 460.2
21/07/2025 | 02:30 | 32 | 13.26 | 69.1 | 80.49 | 280.74 | 475.59
21/07/2025 | 03:00 | 32 | 12.82 | 60.18 | 80.49 | 283.17 | 468.66
21/07/2025 | 03:30 | 31 | 12.82 | 61.18 | 80.49 | 285.43 | 470.92
21/07/2025 | 04:00 | 31 | 13.17 | 57.49 | 80.49 | 284.86 | 467.01
21/07/2025 | 04:30 | 31 | 13.18 | 43.81 | 80.49 | 281.01 | 449.49
21/07/2025 | 05:00 | 31 | 13.53 | 38.84 | 80.49 | 275.62 | 439.48
21/07/2025 | 05:30 | 31 | 13.53 | 37.22 | 80.49 | 276.5 | 438.74
21/07/2025 | 06:00 | 31 | 13.43 | 37.8 | 80.49 | 282.74 | 445.46
21/07/2025 | 06:30 | 31 | 13.42 | 38.07 | 80.49 | 275.15 | 438.13
21/07/2025 | 07:00 | 31 | 13.42 | 38.15 | 80.49 | 291.26 | 454.32
21/07/2025 | 07:30 | 29 | 13.2 | 39.57 | 80.49 | 289.08 | 451.34
21/07/2025 | 08:00 | 29 | 13.1 | 38.86 | 80.49 | 281.84 | 443.29
21/07/2025 | 08:30 | 31 | 13.65 | 36.68 | 75.45 | 284.22 | 441
21/07/2025 | 09:00 | 31 | 13.65 | 35.4 | 75.45 | 285.52 | 441.02
21/07/2025 | 09:30 | 33 | 14.04 | 57.86 | 75.45 | 287.75 | 468.1
21/07/2025 | 10:00 | 33 | 9.94 | 56.96 | 75.45 | 288.65 | 464
21/07/2025 | 10:30 | 24 | 10.72 | 57.84 | 75.45 | 279.85 | 447.86
21/07/2025 | 11:00 | 24 | 9.37 | 59.83 | 75.45 | 276.16 | 444.81
21/07/2025 | 11:30 | 32 | 9.52 | 63.78 | 75.45 | 279.33 | 460.08
21/07/2025 | 12:00 | 32 | 13.17 | 64.26 | 75.45 | 280.08 | 464.96
21/07/2025 | 12:30 | 31 | 13.71 | 51.77 | 75.45 | 290.7 | 462.63
21/07/2025 | 13:00 | 31 | 13.3 | 52.22 | 75.45 | 293.13 | 465.1
21/07/2025 | 13:30 | 29 | 13.3 | 60.98 | 75.45 | 288.17 | 466.9
21/07/2025 | 14:00 | 29 | 12.25 | 62.62 | 75.45 | 286.39 | 465.71
21/07/2025 | 14:30 | 29 | 12.25 | 50.77 | 75.45 | 285.92 | 453.39
21/07/2025 | 15:00 | 29 | 12.93 | 52.65 | 75.45 | 283.12 | 453.15
21/07/2025 | 15:30 | 31 | 12.93 | 52.7 | 75.45 | 285.12 | 457.2
21/07/2025 | 16:00 | 31 | 12.73 | 60.33 | 75.45 | 283.81 | 463.32
21/07/2025 | 16:30 | 32 | 12.73 | 58.89 | 78.74 | 284.07 | 466.43
21/07/2025 | 17:00 | 32 | 13.25 | 59.34 | 78.74 | 287.54 | 470.87
21/07/2025 | 17:30 | 32 | 13.26 | 54.94 | 78.74 | 287.71 | 466.65
21/07/2025 | 18:00 | 32 | 13.11 | 53.96 | 78.74 | 284.61 | 462.42
21/07/2025 | 18:30 | 33 | 13.12 | 56.13 | 78.74 | 283.88 | 464.87
21/07/2025 | 19:00 | 33 | 12.92 | 48.18 | 78.74 | 283.69 | 456.53
21/07/2025 | 19:30 | 31 | 12.93 | 51.85 | 78.74 | 287.32 | 461.84
21/07/2025 | 20:00 | 31 | 13.81 | 59.72 | 78.74 | 286.58 | 469.85
21/07/2025 | 20:30 | 32 | 13.81 | 60.75 | 78.74 | 288.15 | 473.45
21/07/2025 | 21:00 | 32 | 13.03 | 56.41 | 78.74 | 278 | 458.18
21/07/2025 | 21:30 | 30 | 13.34 | 53.43 | 78.74 | 280.34 | 455.85
21/07/2025 | 22:00 | 30 | 13.78 | 59.41 | 78.74 | 284.97 | 466.9
21/07/2025 | 22:30 | 31 | 13.64 | 65.66 | 78.74 | 282.17 | 471.21
21/07/2025 | 23:00 | 31 | 13.63 | 53.91 | 78.74 | 284.55 | 461.83
21/07/2025 | 23:30 | 32 | 13.63 | 57.46 | 78.74 | 286.79 | 468.62
22/07/2025 | 00:00 | 32 | 13.98 | 53.32 | 78.74 | 276.78 | 454.82
EJEC MWh |  | 742 | 311.365 | 1289.88 | 1877.44 | 6801.46 | 11022.145

## FLUJOS
lunes, 21 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/07/2025 | 00:30 |  | 17.6586 | -21.582 | -38.973 | 9.3849 |  | 22.3789 | -22.891 | 39.8563 | 19.9334 | 19.6421 | 48.84 | -39.263 | 35.2 | 17.388 | -35.2 | 13.2909 | 5.9156 | 10.9854 | 11.3475 | 19.0145 | 15.5286 | 0.4255 | 8.5254 |  |  | 0 | -32.09 |  | -48.84 | 37.4 | 19.881 | 0.257 | -42.88 | 0 | -31.44 | 43.12 | 0 | 15.9521 | -0.4425 | 52.1759 | 53.3112 | 36.6597 | -37.5086 | -36.9533 | 31.1452 | 31.9797 | 43.5368 | 45.5461 | 7.8682 | 40.6102 | -360.8464 | -8.2669 | -13.7 | -14.2 | 43.1903 | 42.1428 | -2.2345 |  | -59.319 | 0.8428 | 0 | 1.1626 | 403.7292 | 73.7632 | 74.0684 | -364.3984 | 346.5751 |  | -115.683 | 118.4707 | 64.3681 | 24.08 | 19.03 | 46.73 | 67.25 | 29.3408 | 29.3408 | 24.4471 | 25.4335 | 0 | -32.2024 | -31.9238 | -0.4962 | -36.8811 |  |  | 43.6 | 74.8 | -10.74 | 47.8059 | 46.7333 | 46.4219 | -66.7821 | -65.6401 | 36.3181 | -4.8644 | 38.6922 | 11.2859 | 9.15 | 48.85 | 33.2886 | 31.4987 | -24.25 |  | 37.5646 | 36.2634 | -70.4123 | -0.0001 | -14.76 | -79.1 | -79.2 | 32.1762 | 35.4584 | 28.1934 | 49.823 | 35.14 | 1.6 | 50.127 | 69.2264 |  | -19.34 | 62.56 | 48.24 | 71.7455 | 70.4545 | 39.1216 | 37.1727 | 171.9512 | 136.3723 | 129.8936 | 131.0088 | 119.6509 | 111.531 | -21.526 | 375.4799 | 535.0407 |  | -18.8017 | -17.8599 | -36.6419 | 37.7072 | 35.5194 | 167.484 | -42.9229 |  | -73.2532 | 15.62 | -16.03 | 111.1 | 9.4249 | 31.3124 | -33.8824 | -32.713 | 8.6646 | -106.6883 | 69.4673 |  | 19.866 | 19.7635 | 39.6816 | 40.5043 | 39.0471 | -30.6445 | -30.9794 | 63.4659 | -36.6304 | -35.6242 | 31.7915 | 46.9823 | 15.3756 | 6.92 | 13.7801 | 0.9512 | -8.5 | 16.07 | 15.9558 |  | -2.345 | 4.347 |  | 36.67 | -47.1964 | -31.7465 | 13.55 | 65.5578 | 25 | -7.6612 | -8.3877 | -8.6012 | 1.6202 |  |  | -14.0011 | -16.0306 | 11.5766 | 16.6093 | 10.2619 | 10.6206 | -45.7818 | -16.5481 | 26.0548 | -53.2866 | 11.5698 | 8.5757 | 8.3442 | 13.1443 | 250.1568 | 247.8335 | 155.1 | -155.0972 | -400.6245 | 398.6085 | 398.4055 | -231.7565 | -234.0124 | -19.5967 | -8.2534 | 80.7296 | 78.435 |  | -147.2176 | 62.5269 | 61.648 | -44.1491 | -44.0017 | 102.45 | 102.28 | 54.7 | 55.5 | 21.5154 | 24.16 | -338.3958 | 110.145 | 110.5938 | 11.6 | 5.8 | -60 | -60.5 | 1.8741 | 1.5305 | -396.1249 | -504.729 | 458.8631 | 377.4263 | -55.2365 | -369.7029 | 367.3828 | -144.7204 | -216.2023 | -362.4941 | 104.6712 | 107.2202 | 148.09 | -442.98 | 224.2784 | -230.8017 | 229.3591 | -10.1776 |  | 28.24 | 8.031 | 8.087 | -27.2 | 4.88 |  | -5.095 | -33.7514 | -9.3461 | 20.7 | 54.5 | 53.326 | 11.2067 | 13.4037 | 52.8343 | 51.6145 | 51.2165 |  | -4.5 | 17.8788 | 6.11 |  | -8.966 | 45.4378 | 19.6921 | -9.9503 | -44.9328 | 7.2908 | 36.3153 | -4.6 | 4 |  | 54.9559
21/07/2025 | 01:00 |  | 17.1459 | -20.664 | -38.9133 | 7.0838 |  | 20.9619 | -16.9314 | 38.0059 | 19.0014 | 18.4787 | 11.1 | -35.393 | 33 | 16.56 | -33 | 13.1513 | -1.8226 | 10.9179 | 11.0726 | 18.617 | 15.5136 | 0.4397 | 7.9739 |  |  | 0 | -46.99 |  | -11.1 | 33 | 19.619 | 0.259 | -45.06 | 0 | -43.64 | 45.51 | 0 | 14.7763 | 0.2395 | 51.0696 | 53.5238 | 52.4343 | -34.2935 | -34.2617 | 9.5097 | 9.6579 | 51.9762 | 52.512 | 4.7275 | 25.6618 | -379.9315 | -3.7253 | -13.6 | -14.3 | 39.6063 | 38.9376 | -2.239 |  | -57.4712 | -0.4997 | 0 | 0.4568 | 425.8857 | 72.0542 | 72.512 | -381.4938 | 355.63 |  | -55.8339 | 57.6104 | 60.0669 | 23.93 | 18.61 | 43.89 | 65.19 | 28.805 | 29.2068 | 22.0146 | 22.4617 | 0 | -19.6965 | -19.4894 | 0.1165 | -44.8939 |  |  | 20.5 | 91.1 | -10.04 | 45.3883 | 43.5146 | 44.7346 | -74.4798 | -73.8012 | 50.5175 | -8.9162 | 52.901 | 10.9899 | -0.44 | 49.1 | 31.8823 | 30.1804 | -23.62 |  | 46.4066 | 44.931 | -111.8128 | -0.0003 | -14.4509 | -74.4 | -74.4 | 32.4014 | 33.1146 | 24.9059 | 47.4792 | 33.26 | 1.81 | 51.801 | 110.9463 |  | -20.77 | 60.52 | 44.78 | 110.2 | 108.0545 | 54.5588 | 51.9 | 194.9897 | 161.1537 | 153.9206 | 156.6279 | 130.0851 | 118.0497 | -21.277 | 395.028 | 559.1263 |  | -18.4892 | -17.7384 | -47.4261 | 45.5221 | 43.4572 | 158.268 | -32.9408 |  | -74.1952 | 14.83 | -14.74 | 116.7 | 8.9425 | 48.0095 | -33.8014 | -33.2454 | 10.6898 | -112.7372 | 76.2476 |  | 20.117 | 19.7138 | 41.6002 | 41.729 | 39.8532 | -29.9747 | -29.3049 | 75.5228 | -51.8194 | -51.7597 | 37.3629 | 47.8413 | 25.1536 | 4.42 | 10.2718 | 0.9061 | -5.96 | 17.13 | 23.9836 |  | -2.612 | 4.095 |  | 38.44 | -49.189 | -37.9917 | 13.82 | 66.2285 | 23.8 | -8.1959 | -8.1167 | -8.5014 | 1.525 |  |  | -14.963 | -15.813 | 13.361 | 16.6309 | 11.8988 | 12.4987 | -48.639 | -15.8732 | 27.3301 | -51.1293 | 11.5633 | 8.0972 | 7.8801 | 13 | 258.9315 | 256.2909 | 154.2 | -156.2315 | -408.1404 | 404.1114 | 407.0996 | -240.855 | -240.2995 | -15.8567 | 0 | 79.208 | 79.7134 | -143.5184 |  | 64.076 | 63.9002 | -46.5378 | -46.0985 | 92.04 | 91.81 | 75 | 75.8 | 21.5154 | 23.52 | -361.0488 | 113.4639 | 113.2108 | 10.5 | 37.6 | -61.6 | -62.1 | 1.8741 | 1.5305 | -400.6627 | -526.917 | 484.9914 | 392.1203 | -37.6784 | -385.2108 | 385.7429 | -162.2203 | -224.6106 | -381.3507 | 104.6329 | 105.8824 | 163.9043 | -473.1073 | 230.1432 | -246.4847 | 246.8418 | -10.5209 |  | 34.48 | 8.201 | 8.255 | -35.12 | 11.52 |  | -12.4498 | -39.3454 | 0.2365 | 24.4 | 56.544 | 52.472 | 11.219 | 13.361 | 50.5153 | 48.7574 | 51.7021 |  | -37 | 17.7745 | 5.84 |  | -4.2701 | 42.7595 | 15.7629 | -4.8017 | -42.9679 | 4.0271 | 37.8363 | 28.1 | -27.7 |  | 54.5129
21/07/2025 | 01:30 |  | 16.7472 | -20.204 | -39.286 | 7.0617 |  | 20.301 | -20.0108 | 36.0817 | 18.1514 | 17.7482 | 8.88 | -33.708 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 12.8448 | -1.9534 | 10.7513 | 10.7142 | 17.8471 | 15.4361 | 0.4266 | 7.8057 |  |  | 0 | -49.5 |  | -8.88 | 33 | 20.881 | 0.265 | -52.01 | 0 | -38.56 | 52.61 | 0 | 14.3035 | 0.5629 | 49.733 | 51.6245 | 51.5465 | -36.4369 | -36.1822 | 30.586 | 29.5457 | 62.291 | 0 | 8.9151 | 46.1507 | -412.3771 | -2.1357 | -13.4 | -14 | 41.5269 | 40.687 | -1.967 |  | -59.3225 | -0.7921 | 0 | 0.4227 | 457.2282 | 67.3543 | 67.3848 | -387.6577 | 363.6746 |  | -44.5944 | 46.7024 | 58.091 | 23.86 | 18.2 | 42.53 | 63.18 | 26.9296 | 27.1975 | 20.3239 | 21.0082 | 0 | -16.041 | -15.8843 | -1.3381 | -48.1737 |  |  | 10.6 | 96.9 | -9.67 | 42.9968 | 42.2832 | 42.4466 | -78.3686 | -79.4571 | 57.7498 | -9.6061 | 60.1234 | 10.5126 | -0.88 | 48.8 | 30.9448 | 29.3015 | -22.59 |  | 49.0088 | 48.2659 | -127.567 | -0.0001 | -13.7384 | -67.3 | -69.8 | 32.6486 | 31.9427 | 22.5577 | 45.7214 | 31.58 | 2.01 | 51.2895 | 125.8397 |  | -25.78 | 62.82 | 42.27 | 127.5636 | 123.4 | 58.2833 | 55.7182 | 201.8804 | 169.4601 | 160.7426 | 164.7504 | 108.3901 | 96.2498 | -22.295 | 402.4295 | 576.6478 |  | -20.1929 | -19.0243 | -25.3606 | 45.1716 | 53.6593 | 44.592 | -19.5666 |  | -63.6692 | 0 | -14.15 | 0.9 | 8.8042 | 72.1276 | -34.6568 | -33.9281 | 12.3871 | -93.4789 | 56.5659 |  | 19.491 | 19.4603 | 40.7579 | 41.0299 | 39.4709 | -30.3096 | -29.3049 | 69.6618 | -56.3913 | -56.262 | 41.8493 | 52.4627 | 17.8878 | 6.88 | 13.1673 | 0.8695 | -8.32 | 16.02 | 16.6019 |  | -2.718 | 4.153 |  | 36.92 | -54.3641 | -40.7555 | 14.09 | 64.9002 | 28.5 | -9.187 | -8.0487 | -8.8541 | 1.4557 |  |  | -15.3122 | -15.7995 | 12.3502 | 16.429 | 10.756 | 11.0878 | -51.0233 | -15.2846 | 28.1447 | -50.741 | 11.7395 | 7.5893 | 7.4265 | 13.1599 | 264.6948 | 264.3792 | 156.3 | -154.2764 | -416.1701 | 417.2108 | 412.507 | -247.6057 | -244.7994 | -16.403 | 0 | 82.328 | 81.422 | -155.2926 |  | 62.7027 | 62.5049 | -60.4568 | -60.7043 | 83.97 | 83.83 | 77.4 | 77.8 | 21.5154 | 23.36 | -365.4501 |  |  | 10.5 | 40 | -62.6 | -63.1 |  |  | -413.8805 | -536.8091 | 497.8594 | 398.2374 | -42.0655 | -391.0677 | 391.2835 | -167.8522 | -224.0515 | -386.7209 | 106.2615 | 106.0821 | 168.004 | -481.8824 | 233.6049 | -256.4913 | 259.3851 | -10.4138 |  | 32.8 | 8.011 | 8.021 | -32 | 9.68 |  | -9.4316 | -41.2802 | 0.441 | 22.3 | 54.709 | 53.48 |  | 13.596 | 53.7569 | 52.2048 | 53.8091 |  | -38.3 | 17.8793 | 5.61 |  | 0 | 44.0035 | 16.8114 | -4.0406 | -43.7352 | 5.1335 | 37.8265 | 30.8 | -30.5 |  | 42.3848
21/07/2025 | 02:00 |  | 16.3852 | -19.9748 | -39.644 | 7.6559 |  | 19.5995 | -19.337 | 35.1747 | 17.5555 | 17.2307 | 4.44 | -32.571 | 30.8 | 16.56 | -28.6 | 13.1588 | -2.4182 | 14.7105 | 14.6705 | 24.6255 | 15.2747 | 0.3955 | 7.6811 |  |  | 0 | -52.28 |  | -4.44 | 30.8 | 18.677 | 0.253 | -47.09 | 0 | -48.05 | 47.59 | 0 | 13.8336 | 0.9179 | 48.2536 | 51.3743 | 61.2435 | -31.4804 | -31.7293 | 11.0505 | 11.2256 | 68.0513 | 0 | 5.2509 | 27.794 | -395.0756 | 2.6126 | -13 | -13.7 | 36.636 | 36.4341 | -2.0654 |  | -57.5914 | -0.982 | 0 | 0.4512 | 440.1073 | 63.9057 | 63.6006 | -388.6223 | 339.8039 |  | -27.9282 | 28.9607 | 55.9653 | 23.01 | 17.49 | 41.16 | 62.47 | 25.9919 | 26.2598 | 13.4605 | 14.1777 | 0 | -6.7526 | -6.7264 | 0.3965 | -46.0372 |  |  | 15.4 | 91.2 | -9.42 | 47.2967 | 46.6566 | 46.4772 | -73.3476 | -71.6623 | 57.3255 | -15.6532 | 60.3432 | 10.2995 | -3.74 | 46.33 | 30.0073 | 28.2761 | -22.22 |  | 46.3211 | 45.1918 | -129.2496 | -0.0002 | -13.5069 | -65 | -65.1 | 33.3737 | 30.7709 | 20.2095 | 43.9636 | 30.57 | 2.37 | 51.088 | 129.4649 |  | -25.77 | 61.2 | 40.33 | 128.9091 | 127.0909 | 61.0894 | 57.9545 | 200.6648 | 170.0629 | 162.2453 | 164.5259 | 126.4048 | 112.3102 | -20.707 | 403.7401 | 576.9565 |  | -19.2212 | -18.6418 | -47.4373 | 47.0002 | 40.8404 | 147.516 | -20.0801 |  | -80.5917 | 13.94 | -15.56 | 84.9 | 8.5035 | 50.9292 | -37.51 | -36.9869 | 11.4945 | -111.1619 | 76.5457 |  | 22.7704 | 22.5037 | 41.0038 | 41.6302 | 40.3085 | -27.6303 | -28.4676 | 76.5275 | -58.9354 | -59.1953 | 40.5617 | 49.5836 | 25.6443 | 2.75 | 9.3538 | 0.8243 | -5.48 | 15.79 | 23.6961 |  | -2.862 | 4.204 |  | 37.96 | -50.2419 | -40.8316 | 13.69 | 64.9339 | 27.3 | -7.6868 | -7.5793 | -8.0404 | 1.4273 |  |  | -14.3952 | -14.4062 | 13.5981 | 14.8091 | 12.5244 | 12.6057 | -48.7509 | -15.0598 | 27.3808 | -48.964 | 12.6397 | 7.2475 | 6.9414 | 14.1899 | 260.0121 | 260.9338 | 153.8 | -153.6695 | -414.1789 | 414.5596 | 413.6098 | -242.2267 | -242.1423 | -19.9399 | -8.8251 | 79.1586 | 78.7794 |  | -157.4131 | 61.8677 | 61.604 | -59.4902 | -59.7619 | 85.5 | 83.74 | 79.3 | 79.5 | 21.3722 | 23.2 | -363.7843 |  |  | 9.9 | 40.5 | -61.7 | -62.1 |  |  | -407.4133 | -541.3304 | 486.2535 | 395.3932 | -56.5004 | -385.9579 | 386.0885 | -160.7749 | -222.3327 | -383.9599 | 106.7467 | 106.0816 | 166.3484 | -473.7886 | 227.5577 | -254.4053 | 253.0297 | -10.4413 |  | 32.16 | 7.433 | 7.422 | -30.72 | 9.04 |  | -9.4621 | -42.6566 | 0.2945 | 23.6 | 52.27 | 55.378 |  | 13.5789 | 50.2486 | 51.255 | 51.0508 |  | -38.4 | 18.0496 | 5.4 |  | -8.6246 | 46.0829 | 20.3232 | -8.6502 | -46.0968 | 7.5772 | 36.4558 | 29.8 | -29.9 |  | 34.4961
21/07/2025 | 02:30 |  | 16.0041 | -19.7457 | -39.519 | 7.7355 |  | 19.0451 | -17.4044 | 34.4245 | 17.3615 | 16.9562 | -6.66 | -30.294 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 13.395 | -4.5052 | 14.5189 | 14.7402 | 24.55 | 15.2071 | 0.4374 | 7.9539 |  |  | 0 | -56.45 |  | 6.66 | 28.6 | 19.512 | 0.256 | -49.32 | 0 | -49.81 | 50.33 | 0 | 13.6949 | 0.9174 | 48.0112 | 49.5279 | 67.0535 | -31.8823 | -32.682 | 9.3941 | 10.1457 | 69.2569 | 0 | 5.2509 | 26.4319 | -403.7144 | 4.0144 | -13.6 | -14.3 | 38.1008 | 36.7372 | -2.002 |  | -59.1089 | -1.3193 | 0 | 0.4852 | 449.1408 | 59.5721 | 59.6331 | -385.6837 | 344.3519 |  | -23.4049 | 24.471 | 54.8776 | 23.11 | 17.37 | 40.24 | 61.12 | 27.5994 | 27.1975 | 11.5093 | 11.8448 | 0 | -3.9738 | -4.0232 | 1.261 | -46.6591 |  |  | 5.9 | 96.6 | -9.55 | 44.4605 | 44.3546 | 44.206 | -77.8707 | -77.3094 | 59.2071 | -11.8117 | 61.3892 | 9.9952 | -2.93 | 45.78 | 29.0698 | 27.3972 | -21.69 |  | 47.311 | 46.8183 | -137.064 | -0.0002 | -13.2247 | -62.7 | -62.8 | 33.4726 | 30.1849 | 20.2095 | 42.7917 | 29.61 | 2.05 | 50.53 | 136.3577 |  | -26.16 | 59.91 | 38.85 | 136.9818 | 135.0364 | 65.063 | 63.1909 | 204.6989 | 174.6139 | 167.5592 | 169.2729 | 108.9417 | 98.676 | -21.462 | 402.3696 | 583.9398 |  | -20.2601 | -19.1364 | -26.4094 | 57.0255 | 52.7047 | 44.592 | -14 |  | -62.2735 | 0 | -14.29 | 1 | 8.5188 | 71.623 | -37.8403 | -36.8441 | 10.9625 | -96.5294 | 58.5374 |  | 22.4385 | 22.6563 | 40.7955 | 41.6898 | 40.2445 | -29.1374 | -28.4676 | 79.0394 | -62.3663 | -62.8009 | 42.0753 | 49.6718 | 25.1536 | 2.83 | 9.991 | 0.8219 | -5.59 | 16.44 | 23.9408 |  | -3.482 | 4.28 |  | 37.12 | -49.9515 | -40.8127 | 13.69 | 64.121 | 26 | -7.893 | -7.4553 | -8.0231 | 1.3744 |  |  | -14.0539 | -14.2559 | 12.7192 | 15.0212 | 13.6797 | 12.2472 | -49.6847 | -14.5746 | 27.7285 | -48.079 | 11.7204 | 7.1401 | 6.8992 | 13 | 268.4145 | 265.5104 | 146.3 | -148.3297 | -408.9075 | 406.683 | 406.4514 | -247.0748 | -246.6784 | -16.5799 | -5.437 | 81.6372 | 81.294 |  |  | 61.5271 | 60.6702 | -59.0384 | -59.9409 | 90.4 | 88.75 | 79 | 79.6 | 21.0433 | 22.64 | -364.1205 |  |  | 9.9 | 43.4 | -59.1 | -59.6 |  |  | -405.114 | -545.9167 | 511.2943 | 412.7044 | -29.1119 | -399.1562 | 401.8807 | -163.9063 | -227.3876 | -394.1154 | 112.9293 | 114.4556 | 162.5727 | -486.92 | 234.8874 | -261.1125 | 268.9795 | -9.8343 |  | 32.48 | 7.433 | 7.422 | -31.6 | 9.76 |  | -9.8436 | -42.1012 | 1.4084 | 23.2 | 53.703 | 54.121 | 11.2106 | 13.5792 | 53.712 | 52.6664 | 53.5764 |  | -41.3 | 17.3335 | 5.34 |  | -5.7438 | 43.4181 | 16.2134 | -6.2974 | -43.239 | 4.5643 | 37.3988 | 32.9 | -31.7 |  | 32.675
21/07/2025 | 03:00 |  | 15.5489 | -19.0198 | -40.1935 | 7.9614 |  | 18.5612 | -16.9932 | 33.6014 | 16.8875 | 16.6144 | -2.22 | -30.069 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 13.0992 | -5.681 | 14.2171 | 14.5096 | 24.0406 | 15.3581 | 0.5583 | 7.1742 |  |  | 0 | -53.9 |  | 2.22 | 28.6 | 19.288 | 0.257 | -51.93 | 0 | -43.55 | 52.35 | 0 | 13.9074 | 0.9386 | 47.6146 | 48.2718 | 62.9417 | -36.4369 | -36.0304 | 28.5487 | 27.715 | 64.4344 | 0 | 8.3917 | 44.8046 | -413.277 | -2.0356 | -13.8 | -14.4 | 40.8449 | 41.1983 | -1.8219 |  | -61.8357 | -2.2492 | 0 | 0.3416 | 466.048 | 58.0462 | 58.0157 | -386.9253 | 344.6942 |  | -29.145 | 30.8203 | 52.8617 | 22.2 | 16.2 | 38.96 | 59.87 | 27.4654 | 27.0635 | 13.1492 | 14.0957 | 0 | -4.1015 | -4.1809 | -0.6073 | -42.1269 |  |  | 19.1 | 84.7 | -9.12 | 47.0521 | 46.5724 | 47.0991 | -75.0723 | -74.1296 | 60.443 | -14.2037 | 62.331 | 10.0192 | -4.86 | 43.73 | 28.6011 | 27.1042 | -21.48 |  | 42.6012 | 42.1008 | -118.6544 | -0.0001 | -13.1619 | -62.7 | -62.8 | 33.7473 | 29.599 | 16.4523 | 42.2058 | 29.31 | 3.33 | 50.964 | 119.1168 |  | -25.83 | 58.77 | 39.23 | 117.0727 | 115.4182 | 58.753 | 56.5091 | 190.0883 | 158.5716 | 151.8939 | 153.2828 | 126.0847 | 117.0894 | -20.575 | 405.0105 | 577.6095 |  | -20.344 | -19.07 | -43.955 | 44.3517 | 42.7344 | 167.484 | -34.4931 |  | -81.9015 | 0 | -15.42 | 104.1 | 8.2222 | 52.7128 | -37.4937 | -36.7708 | 11.3875 | -113.5708 | 75.9143 |  | 22.4662 | 22.3096 | 40.0117 | 40.8654 | 39.1782 | -28.3001 | -28.1327 | 77.1974 | -56.033 | -56.5347 | 41.0898 | 50.9483 | 25.637 | 0.65 | 9.7761 | 0.7987 | -5.71 | 17.8 | 25.9277 |  | -3.529 | 4.201 |  | 36.88 | -51.2636 | -40.1756 | 13.93 | 64.2126 | 26.8 | -8.755 | -6.7556 | -7.4502 | 1.3749 |  |  | -13.7125 | -15.165 | 15.3294 | 15.5113 | 20.8045 | 20.8528 | -56.9309 | -14.4135 | 27.9552 | -45.9905 | 11.9659 | 6.9448 | 6.7304 | 13.3329 | 265.6522 | 267.1111 | 176 | -174.8226 | -430.6662 | 434.9174 | 429.3026 | -246.2685 | -247.9753 | -18.4094 | -6.9374 | 79.8781 | 78.9489 |  |  | 63.4498 | 63.2081 | -56.9215 | -56.6044 | 92.78 | 92.6 | 77.6 | 77.6 | 21.3103 | 23.28 | -359.502 |  |  | 9.9 | 36.5 | -60.9 | -61.3 |  |  | -427.1587 | -546.6357 | 499.5531 | 409.1216 | -48.3887 | -396.0594 | 397.5109 | -161.1903 | -226.6288 | -395.0326 | 115.6702 | 113.3357 | 160.5533 | -485.7139 | 239.6627 | -259.6208 | 260.6292 | -11.2049 |  | 32 | 7.433 | 7.422 | -31.92 | 10.08 |  | -9.2851 | -41.8662 | -0.3494 | 24.3 | 54.191 | 55.625 |  | 13.5571 | 52.0752 | 52.8589 | 51.8143 |  | -36 | 18.7219 | 5.31 |  | -7.3621 | 44.5757 | 17.7597 | -7.3729 | -44.3379 | 6.3744 | 36.9019 | 27.9 | -27.5 |  | 35.4741
21/07/2025 | 03:30 |  | 15.3967 | -18.7851 | -39.9575 | 9.2122 |  | 18.4741 | -15.2176 | 33.5434 | 16.9935 | 16.5267 | -2.22 | -31.068 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.9678 | -7.0842 | 14.4198 | 14.5913 | 24.4632 | 16.0968 | 0.4523 | 7.3186 |  |  | 0 | -51.45 |  | 2.22 | 30.8 | 18.963 | 0.253 | -48.05 | 0 | -44.26 | 48.63 | 0 | 14.1673 | 0.7831 | 47.7211 | 49.2892 | 64.1514 | -35.9011 | -35.7085 | 34.616 | 34.6438 | 64.9702 | 0 | 8.9151 | 44.0955 | -423.1678 | -10.5185 | -13 | -13.7 | 41.233 | 40.5265 | -2.2068 |  | -61.8758 | -2.2974 | 0 | 0.4221 | 470.3817 | 59.2669 | 59.2974 | -397.121 | 351.0006 |  | -28.446 | 29.6919 | 53.3257 | 22.3 | 16.48 | 39 | 59.14 | 27.0635 | 27.1975 | 12.1253 | 12.9146 | 0 | -3.1266 | -2.4565 | -1.4924 | -41.9386 |  |  | 18.5 | 83.2 | -8.89 | 47.7053 | 46.8515 | 46.5534 | -74.7346 | -74.2567 | 62.1369 | -16.288 | 64.5139 | 9.8662 | -4.4 | 43.34 |  | 26.8112 | -21.46 |  | 41.9719 | 41.673 | -120.142 | -0.0002 | -13.1163 | -62.7 | -62.8 | 31.6379 | 29.4525 | 17.8612 | 42.2058 | 29.16 | 2.53 | 51.1655 | 119.1518 |  | -26.2 | 58.73 | 39 | 118.5091 | 117.2909 | 58.4208 | 57.9909 | 191.7751 | 160.625 | 152.0281 | 154.8639 | 126.3156 | 115.0471 | -20.817 | 412.1666 | 566.2862 |  | -19.8779 | -18.9274 | -44.65 | 42.5838 | 43.1538 | 165.948 | -34.0688 |  | -72.4121 | 0 | -15.93 | 114.4 | 8.2829 | 50.7591 | -37.1513 | -36.5472 | 10.8268 | -111.6063 | 77.4087 |  | 22.9179 | 22.1975 | 38.8419 | 39.7928 | 37.8819 | -28.3001 | -27.1279 | 86.4075 | -56.5367 | -56.5255 | 50.1092 | 58.5691 | 29.4823 | 1.88 | 9.9886 | 0.7742 | -5.82 | 19.03 | 28.9168 |  | -3.529 | 4.104 |  | 37.92 | -59.1317 | -48.9738 | 14.17 | 65.9174 | 27.8 | -9.3033 | -6.1255 | -6.9693 | 1.3372 |  |  | -14.2934 | -15.5164 | 16.0325 | 15.7298 | 34.1065 | 34.7694 | -62.5856 | -14.2694 | 26.696 | -44.5139 | 12.3413 | 6.896 | 6.6671 | 14 | 263.4199 | 261.4256 | 173.5 | -173.6121 | -421.5608 | 427.2271 | 421.5457 | -245.1128 | -242.1859 | -19.7058 | -8.4642 | 81.1023 | 79.9554 |  |  | 60.9229 | 59.8462 | -56.657 | -56.8875 | 92.52 | 92.29 | 76.9 | 77.4 | 21.0219 | 22.72 | -354.1948 |  |  | 9.9 | 38.2 | -58.3 | -58.8 |  |  | -419.2452 | -524.0247 | 503.2809 | 404.7158 | -31.4344 | -395.6893 | 394.1052 | -153.1678 | -225.8837 | -389.0049 | 114.2576 | 114.5094 | 158.4951 | -485.7398 | 232.8247 | -258.7668 | 258.0907 | -10.5731 |  | 31.28 | 7.313 | 7.309 | -31.2 | 8.56 |  | -10.0481 | -42.1591 | -0.5264 | 24.4 | 56.397 | 56.794 | 11.2103 | 13.2904 | 52.7071 | 51.1584 | 52.0731 |  | -37.4 | 17.7919 | 5.35 |  | -8.3783 | 46.727 | 20.0211 | -8.5769 | -45.9411 | 7.6381 | 36.7438 | 29.3 | -30.2 |  | 34.1388
21/07/2025 | 04:00 |  | 15.1858 | -18.6665 | -39.7223 | 9.421 |  | 18.2975 | -15.5002 | 34.0739 | 17.2175 | 16.7871 | -4.44 | -30.991 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 13.1706 | -6.5754 | 14.5202 | 14.7088 | 24.476 | 15.5632 | 0.4446 | 7.2734 |  |  | 0 | -54.16 |  | 4.44 | 28.6 | 19.116 | 0.255 | -43.24 | 0 | -52.4 | 43.99 | 0 | 13.7997 | 1.0618 | 48.3208 | 49.6311 | 64.5019 | -31.8823 | -32.1269 | 10.1592 | 10.0674 | 69.2569 | 0 | 5.2509 | 26.0468 | -393.7546 | -9.5834 | -13 | -13.6 | 37.3619 | 36.602 | -1.7613 |  | -58.5028 | -2.1503 | 0 | 0.4018 | 445.6311 | 60.5487 | 60.5182 | -396.0474 | 335.0399 |  | -35.2068 | 35.249 | 53.7898 | 22 | 15.83 | 39 | 59.21 | 25.456 | 25.456 | 14.4863 | 14.5917 | 0 | -1.0895 | -0.8516 | -1.3936 | -34.4059 |  |  | 32 | 70.6 | -9 | 51.3273 | 50.5498 | 50.7202 | -67.9118 | -67.1793 | 57.0485 | -17.6554 | 58.5005 | 10.1173 | 3.74 | 41.29 |  | 26.8112 | -21.29 |  | 35.2037 | 34.272 | -101.8531 | -0.0002 | -12.9177 | -63.9 | -63.95 | 26.4963 | 29.306 | 21.6184 | 41.6199 | 29.01 | 0.88 | 50.7005 | 101.5033 |  | -26.81 | 58.87 | 39.97 | 104.6364 | 100.5273 | 52.967 | 51.1727 | 184.4543 | 149.8587 | 143.0839 | 145.1677 | 122.2576 | 113.2078 | -20.716 | 408.2652 | 548.8488 |  | -20.2656 | -19.6367 | -37.9376 | 52.74 | 40.3026 | 147.516 | -23.1768 |  | -57.4238 | 14.83 | -17.32 | 97.9 | 8.4239 | 45.3697 | -34.9911 | -34.1023 | 6.9836 | -108.1137 | 73.5118 |  | 22.5048 | 21.8519 | 41.0838 | 40.5349 | 40.2992 | -26.4581 | -26.793 | 80.0441 | -50.3014 | -50.1641 | 43.0685 | 52.8875 | 23.1321 | 1.65 | 10.1765 | 0.7974 | -6.36 | 17.89 | 23.1538 |  | -3.55 | 4.089 |  | 36.95 | -54.4116 | -43.4494 | 14.76 | 65.9351 | 26.7 | -8.6584 | -6.1738 | -6.5867 | 1.3614 |  |  | -14.5696 | -14.9564 | 16.3053 | 15.5831 | 32.3175 | 32.2431 | -61.5755 | -14.2542 | 25.964 | -44.5338 | 11.7544 | 7.0717 | 6.741 | 13.3439 | 262.9346 | 262.9317 | 176 | -175.7863 | -419.7498 | 424.7222 | 420.5087 | -246.1904 | -244.9472 | -18.6458 | -7.2256 | 80.8279 | 79.7162 |  |  | 59.8022 | 59.9121 | -57.606 | -57.6895 | 93.17 | 93.54 | 73.2 | 75.2 | 21.0646 | 22.88 | -359.0701 |  |  | 9.9 | 39.3 | -58.3 | -58 |  |  | -417.606 | -519.262 | 497.8796 | 404.4908 | -13.7935 | -390.7956 | 395.8817 | -156.7913 | -226.8053 | -385.8273 | 116.5833 | 112.8328 | 159.1404 | -485.633 | 231.3003 | -261.3084 | 261.9641 | -11.2845 |  | 30.96 | 7.193 | 7.196 | -30.72 | 8.96 |  | -9.2851 | -40.4013 | -1.3169 | 23.1 | 53.554 | 53.01 | 11.3177 | 13.568 | 53.5332 | 52.4276 | 52.3515 |  | -32.4 | 18.5809 | 5.28 |  | -6.0587 | 44.9225 | 18.5739 | -6.4098 | -44.4111 | 7.1148 | 36.5074 | 25.8 | -25.6 |  | 29.5518
21/07/2025 | 04:30 |  | 15.1858 | -18.5479 | -39.8485 | 10.5378 |  | 18.8702 | -13.615 | 34.5517 | 17.6615 | 17.3434 | -4.44 | -30.793 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 12.9494 | -8.5684 | 14.3872 | 14.5539 | 24.4888 | 15.3609 | 0.42 | 7.3216 |  |  | 0 | -52.48 |  | 2.22 | 28.6 | 18.698 | 0.255 | -48.39 | 0 | -45.41 | 46.82 | 0 | 13.6019 | 0.8243 | 46.8793 | 47.3963 | 66.0196 | -37.3746 | -34.0713 | 36.4311 | 21.0375 | 66.1759 | 0 | 8.9151 | 47.6056 | -407.9601 | -8.9763 | -12.4 | -13 | 42.4933 | 41.4162 | -1.6731 |  | -64.3844 | -2.2028 | 0 | 0.4305 | 470.8699 | 61.2201 | 61.1896 | -420.6172 | 343.5339 |  | -38.7757 | 39.4867 | 54.7678 | 22.57 | 16.76 | 39.84 | 60.55 | 29.3408 | 29.3408 | 14.8471 | 15.4765 | 0 | -5.4743 | -4.7188 | -1.7019 | -39.1652 |  |  | 25.3 | 79.9 | -9 | 48.2918 | 48.5143 | 47.2858 | -72.5174 | -71.7775 | 59.7655 | -17.8487 | 63.0099 | 10.1351 | 0.78 | 42.87 | 28.6011 | 27.1042 | -21.57 |  | 40.1272 | 40.0037 | -111.9047 | -0.0001 | -13.1612 | -65.1 | -65.1 | 27.1115 | 29.892 | 22.5577 | 42.2058 | 29.36 | 0.84 | 51.057 | 109.7687 |  | -26.82 | 60.52 | 40.53 | 112.2 | 111.2182 | 56.0596 | 53.6273 | 188.2281 | 157.648 | 149.3454 | 152.2031 | 120.2526 | 110.3935 | -21.291 | 432.8716 | 555.8067 |  | -20.4412 | -19.0822 | -34.553 | 44.5168 | 41.1959 | 142.908 | -21.4346 |  | -71.3101 | 0 | -7.38 | 108.8 | 8.6688 | 46.7091 | -37.6207 | -37.2868 | 13.8954 | -107.688 | 68.9037 |  | 22.1916 | 22.1288 | 39.9159 | 40.7497 | 39.3655 | -29.3049 | -29.8072 | 77.3648 | -53.7315 | -53.7446 | 45.2653 | 55.75 | 20.0558 | 3.57 | 12.3665 | 0.8206 | -7.79 | 18.3 | 18.8766 |  | -3.502 | 4.199 |  | 35.82 | -57.3407 | -46.4573 | 14.655 | 64.3708 | 25.9 | -9.6482 | -6.2459 | -6.7619 | 1.3598 |  |  | -14.7367 | -15.7695 | 13.9231 | 16.6104 | 31.8221 | 34.2575 | -65.285 | -14.4398 | 26.7443 | -44.7687 | 13.2215 | 7.2866 | 6.9414 | 15 | 263.6367 | 261.1729 | 178.1 | -178.1984 | -426.2305 | 424.1553 | 426.4317 | -243.2078 | -243.436 | -20.475 | -8.6197 | 80.1321 | 78.9574 |  |  | 61.3953 | 61.2195 | -57.1338 | -57.0165 | 96.17 | 95.99 | 73.6 | 74.5 | 21.0337 | 24.32 | -364.7721 |  |  | 10.5 | 35.3 | -60 | -59.6 |  |  | -418.8009 | -509.9805 | 508.6898 | 408.5116 | -9.9746 | -394.0887 | 394.347 | -157.7541 | -228.5428 | -393.8286 | 116.0355 | 116.9621 | 159.0602 | -486.2934 | 233.1521 | -259.0594 | 261.7144 | -11.2845 |  | 30.24 | 7.193 | 7.196 | -29.76 | 8.32 |  | -8.5252 | -41.0452 | -2.2843 | 23.4 | 53.111 | 54.131 | 11.3112 | 13.3699 | 50.6255 | 51.5809 | 51.011 |  | -34.3 | 22.5444 | 5.48 |  | -7.4468 | 46.3804 | 19.9586 | -7.4584 | -46.2868 | 7.0908 | 36.7356 | 22.7 | -25.5 |  | 8.0251
21/07/2025 | 05:00 |  | 15.3499 | -18.794 | -40.2251 | 10.6823 |  | 20.071 | -18.901 | 36.2701 | 18.2394 | 17.6687 | -4.44 | -30.61 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 12.972 | -5.2796 | 14.8561 | 15.0977 | 25.3579 | 16.1328 | 0.4549 | 7.1617 |  |  | 0 | -57.53 |  | 4.44 | 28.6 | 19.154 | 0.258 | -53.14 | 0 | -46.38 | 54.09 | 0 | 13.9354 | 0.5424 | 47.2319 | 48.6588 | 69.5468 | -37.2406 | -37.5149 | 31.7775 | 31.6568 | 68.1852 | 0 | 8.9151 | 47.7948 | -443.8516 | -1.6005 | -12.2 | -12.9 | 43.0449 | 42.0501 | -1.7565 |  | -68.3694 | -2.3568 | 0 | 0.6483 | 496.0172 | 61.7389 | 61.922 | -427.6983 | 360.738 |  | -37.8847 | 38.691 | 55.7657 | 23.4 | 18.11 | 41.05 | 61.15 | 27.4654 | 27.4654 | 14.5307 | 14.5764 | 0 | -8.9427 | -8.5326 | -0.0273 | -47.3076 |  |  | 12.6 | 93.9 | -8.93 | 44.1927 | 44.17 | 43.9803 | -78.4481 | -77.1082 | 65.7422 | -17.7794 | 68.3286 | 10.3845 | 3.38 | 46.2 | 29.5386 | 27.6901 | -21.86 |  | 47.4225 | 46.9858 | -132.1581 | -0.0002 | -13.2939 | -65.1 | -65.1 | 27.6663 | 30.4779 | 25.8452 | 43.9636 | 30.3 | -0.22 | 52.328 | 131.2225 |  | -27.46 | 61.93 | 40.8 | 130.4182 | 128.5091 | 61.529 | 59.0727 | 204.6836 | 172.7563 | 164.1398 | 166.144 | 102.899 | 87.743 | -21.926 | 441.786 | 557.5601 |  | -21.0267 | -19.5508 | -31.698 | 54.1985 | 51.6035 | 46.128 | -17.5586 |  | -54.9714 | 0 | -12.38 | 1 | 8.9784 | 66.4582 | -36.023 | -35.0636 | 7.9891 | -85.5451 | 51.015 |  | 22.4592 | 22.6012 | 40.1733 | 40.308 | 39.0384 | -29.8072 | -29.1374 | 86.4075 | -59.8688 | -59.7158 | 51.611 | 60.5217 | 25.5711 | 2.7 | 9.6638 | 0.8096 | -5.68 | 16.77 | 24.2469 |  | -3.468 | 4.255 |  | 37.26 | -61.427 | -50.8976 | 14.55 | 66.2966 | 26.3 | -10.79 | -6.4197 | -6.9672 | 1.3867 |  |  | -14.5405 | -17.3396 | 15.0565 | 17.9087 | 32.3665 | 33.7166 | -68.5515 | -14.8272 | 28.1521 | -45.739 | 12.0851 | 7.5991 | 7.3633 | 14 | 268.9739 | 268.8987 | 176.8 | -175.2925 | -431.9739 | 433.8498 | 431.705 | -251.3421 | -249.7861 | -17.9156 | -6.3725 | 81.6524 | 81.1773 |  |  | 60.824 | 59.9561 | -63.6479 | -63.579 | 93.14 | 92.94 | 75.8 | 75.2 | 21.0027 | 25.76 | -365.8395 |  |  | 11 | 38.2 | -60 | -60.4 |  |  | -425.1001 | -513.2003 | 512.9431 | 407.0488 | -12.7927 | -403.9398 | 403.2672 | -158.3256 | -229.9176 | -397.6562 | 115.2683 | 113.0055 | 161.042 | -490.4423 | 236.6874 | -266.3643 | 265.4081 | -9.8343 |  | 30.16 | 6.867 | 6.869 | -29.68 | 7.84 |  | -8.2017 | -41.0452 | -2.1958 | 23.3 | 54.648 | 54.469 | 11.1574 | 13.5711 | 52.556 | 52.0326 | 52.8737 |  | -36.6 | 22.0915 | 5.55 |  | -6.3439 | 44.7951 | 17.2599 | -6.8778 | -44.2811 | 5.8427 | 37.324 | 26.9 | -26.5 |  | 9.3108
21/07/2025 | 05:30 |  | 15.514 | -19.0402 | -39.27 | 12.5968 |  | 22.3161 | -26.943 | 38.1998 | 19.3234 | 18.9617 | -4.44 | -32.83 | 28.6 | 16.56 | -27.5 | 13.2165 | -2.081 | 15.4525 | 15.7509 | 26.3066 | 16.1678 | 0.4122 | 6.6316 |  |  | 0 | -64.4 |  | 4.44 | 30.8 | 22.576 | 0.277 | -51.25 | 0 | -55.99 | 52.19 | 0 | 14.8994 | -0.2483 | 49.4662 | 51.5553 | 72.6271 | -35.7671 | -36.0966 | 8.2338 | 8.1469 | 77.2945 | 0 | 5.2509 | 27.5842 | -440.9048 | -6.5448 | -11.6 | -12.4 | 41.3775 | 40.9801 | -1.8096 |  | -65.6845 | -1.7944 | 0 | 1.2278 | 491.3478 | 64.272 | 64.2414 | -428.3659 | 370.9593 |  | -48.4569 | 49.7628 | 58.9392 | 24.22 | 19.31 | 42.82 | 63.41 | 35.101 | 34.6991 | 13.4111 | 13.9482 | 0 | -15.3046 | -14.965 | 0.9543 | -52.4786 |  |  | 3.5 | 105.1 | -9.41 | 42.1111 | 41.0115 | 41.1803 | -80.2061 | -80.2058 | 62.945 | -13.3425 | 64.724 | 10.9263 | 11.1 | 50.5 | 30.9448 | 29.3015 | -22.6 |  | 53.807 | 52.3444 | -146.3237 | -0.0002 | -13.8454 | -69.2 | -69.9 | 27.7487 | 32.8217 | 31.9506 | 46.8933 | 32.56 | -1.38 | 54.7925 | 146.5733 |  | -27.27 | 67.12 | 42.37 | 145.9091 | 143.6727 | 68.0401 | 66.7636 | 224.1611 | 189.0625 | 181.1833 | 183.3787 | 129.3029 | 115.8981 | -21.223 | 440.5045 | 587.8624 |  | -21.1091 | -19.9645 | -56.871 | 51.1544 | 48.2337 | 142.908 | -27.2608 |  | -82.0661 | 0 | -15.73 | 101.9 | 9.4574 | 56.8559 | -36.5188 | -35.5534 | 9.6167 | -115.1774 | 78.7114 |  | 22.6415 | 22.3309 | 41.195 | 40.5716 | 40.1301 | -34.3285 | -33.9936 | 84.0631 | -65.8587 | -65.4823 | 51.4593 | 59.7056 | 22.634 | 2.9 | 9.3538 | 0.8219 | -5.6 | 15.23 | 22.5643 |  | -3.202 | 4.176 |  | 36.27 | -60.2387 | -50.5491 | 14.76 | 65.5053 | 25.1 | -11.0825 | -7.0447 | -7.2596 | 1.4949 |  |  | -14.3443 | -19.2323 | 14.9339 | 20.1111 | 34.5911 | 35.2397 | -70.0766 | -15.3123 | 29.5557 | -47.7673 | 12.5122 | 8.1851 | 7.9961 | 13.5032 | 271.9207 | 270.2147 | 176.4 | -176.0341 | -433.2573 | 435.8369 | 431.2638 | -254.1865 | -252.3111 | -16.4027 | 0 | 82.5591 | 80.0634 | -160.9298 | -159.6083 | 60.7691 | 60.3406 | -68.1402 | -67.2351 | 93.97 | 93.78 | 75 | 75.8 | 21.0433 | 26.16 | -364.712 |  |  | 11.6 | 39.9 | -60.2 | -60.5 |  |  | -427.144 | -546.2199 | 523.1116 | 419.4217 | -24.2668 | -410.3485 | 406.8511 | -161.117 | -232.5932 | -406.1949 | 118.3977 | 119.1742 | 163.3938 | -505.1307 | 236.9298 | -272.8241 | 275.9355 | -9.9661 |  | 30.4 | 6.933 | 6.952 | -30.24 | 7.12 |  | -8.4062 | -40.6058 | -0.322 | 20.7 | 50.718 | 48.213 | 11.1985 | 13.6009 | 52.8738 | 51.4119 | 53.3971 |  | -38.5 | 19.2128 | 5.9 |  | -3.6727 | 44.7438 | 15.592 | -4.4357 | -44.5421 | 3.8042 | 39.5517 | 29.2 | -29.7 |  | 7.4087
21/07/2025 | 06:00 |  | 16.047 | -19.8333 | -39.1009 | 13.6494 |  | 24.2716 | -30.5977 | 40.427 | 20.2114 | 19.7227 | -11.1 | -31.099 | 26.4 | 15.732 | -26.4 | 13.2199 | 1.2036 | 16.4121 | 16.6063 | 27.7791 | 15.8227 | 0.4891 | 6.5456 |  |  | 0 | -67.51 |  | 11.1 | 28.6 | 23.332 | 0.277 | -72.63 | 0 | -38.61 | 72.84 | 0 | 14.7656 | -0.5341 | 52.1549 | 54.4503 | 76.179 | -47.9574 | -47.6656 | 33.9797 | 29.2901 | 60.2817 | 63.4967 | 7.8682 | 42.3264 | -472.5355 | -0.7351 | -12 | -12.8 | 53.0894 | 53.3301 | -2.0551 |  | -63.6629 | -1.0809 | 0 | 1.3444 | 523.6974 | 69.216 | 68.5445 | -447.0687 | 398.1046 |  | -32.2362 | 34.0314 | 61.1547 | 24.95 | 20.1 | 45.23 | 65.76 | 13.5339 | 11.9264 | 35.0891 | 35.0808 | 0 | -20.9057 | -21.0311 | -1.0748 | -57.4796 |  |  | 1.5 | 115.3 | -10.04 | 41.1349 | 40.2177 | 40.1108 | -81.6722 | -81.0256 | 63.568 | -16.5442 | 66.7387 | 11.1816 | 13.43 | 54.62 | 33.2886 | 31.4987 | -24.09 |  | 58.4245 | 57.3198 | -157.3759 | -0.0003 | -14.6208 | -73.9 | -74.9 | 27.5125 | 36.3373 | 38.056 | 52.1667 | 35.89 | -2.57 | 53.382 | 157.634 |  | -26.48 | 68.43 | 44.15 | 156.6 | 155.3091 | 50.7602 | 50.1818 | 227.4868 | 192.6183 | 184.3799 | 185.6767 | 106.9258 | 93.1733 | -21.38 | 457.3259 | 542.5743 |  | -21.7979 | -20.5754 | -34.3191 | 47.9543 | 53.6105 | 55.344 | -29.8175 |  | -76.8593 | 14.6 | -9.23 | 1 | 7.5936 | 76.6462 | -35.4265 | -34.4511 | 7.979 | -89.9323 | 57.0661 |  | 22.8219 | 22.6588 | 40.6781 | 40.5629 | 39.2337 | -12.8941 | -12.7267 | 34.6635 | -48.3229 | -48.3156 | 13.5672 | 19.7439 | 14.1158 | -1.72 | 9.5662 | 0.8914 | -5.6 | 13.99 | 14.0668 |  | -3.117 | 4.221 |  | 38.23 | -20.4311 | -12.8888 | 14.04 | 72.8996 | 23.9 | -14.9083 | -7.1828 | -7.8504 | 1.6085 |  |  | -14.9624 | -24.4829 | 14.7407 | 24.9801 | 34.7761 | 36.4968 | -96.7705 | -15.7045 | 33.6499 | -48.9447 | 11.4547 | 9.2788 | 8.977 | 13.0064 | 275.3203 | 272.6644 | 186.1 | -184.4744 | -445.5016 | 450.2201 | 445.4546 | -256.3972 | -255.1514 | -14.1007 | 0 | 80.409 | 80.3395 |  |  | 61.5051 | 61.4612 | -73.5602 | -72.2792 | 97.02 | 96.71 | 69.8 | 69.5 | 21.0219 | 26.32 | -357.8353 |  |  | 12.8 | 29.8 | -59.1 | -59.6 |  |  | -438.2721 | -501.675 | 520.2062 | 413.4527 | -13.0527 | -407.7962 | 404.1503 | -161.9812 | -229.4196 | -400.9018 | 119.9126 | 118.8532 | 158.0358 | -500.6072 | 237.257 | -267.1483 | 270.8297 | -9.7024 |  | 26.72 | 6.836 | 6.846 | -25.44 | 4.96 |  | -4.509 | -38.439 | -3.3982 | 18.5 | 51.486 | 49.19 | 11.1986 |  | 52.904 | 52.6984 | 51.9412 |  | -27.1 | 17.4583 | 6.29 |  | 0 | 43.1442 | 13.5402 | -2.583 | -42.8713 | 2.5313 | 40.6386 | 20.2 | -19.9 |  | 22.7305
21/07/2025 | 06:30 |  | 17.0429 | -20.9147 | -37.6039 | 14.7631 |  | 27.9556 | -37.206 | 45.1359 | 23.0633 | 22.4721 | 0 | -33.539 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 13.1017 | 8.2 | 17.9712 | 18.0126 | 30.3225 | 15.9964 | 0.4387 | 7.1301 |  |  | 0 | -72.81 |  | 0 | 33 | 26.427 | 0.285 | -77.77 | 0 | -37.88 | 78.96 | 0 | 15.9334 | -0.8272 | 55.8083 | 57.8001 | 53.4535 | -53.4497 | -53.5393 | 11.4223 | 11.1964 | 69.123 | 71.2663 | 5.2509 | 26.1134 | -456.6552 | -9.228 | -13.2 | -14.1 | 59.9826 | 59.02 | -2.5838 |  | -59.6709 | 0.5994 | 0 | 2.4766 | 506.3935 | 71.6574 | 71.7185 | -441.3651 | 408.748 |  | -47.8996 | 48.7813 | 65.406 | 24.15 | 20.2 | 48.16 | 66.06 | 1.2098 | 1.0758 | 51.1207 | 50.8699 | 0 | -27.318 | -27.5214 | -1.9824 | -53.3582 |  |  | 17.1 | 109.4 | -11.68 | 43.3957 | 43.0046 | 43.0379 | -75.0603 | -73.493 | 46.0719 | -6.4261 | 48.3668 | 11.8719 | 22.25 | 59.33 | 36.5698 | 34.5749 | -25.47 |  | 53.9188 | 53.6307 | -146.1344 | -0.0002 | -15.613 | -87.9 | -86.5 | 26.6721 | 42.1967 | 48.3882 | 59.7839 | 41.41 | -4.86 | 54.963 | 144.2432 |  | -22.89 | 74.16 | 50.04 | 145.8182 | 145.4364 | 34.9955 | 33.6091 | 225.6599 | 187.4758 | 181.9862 | 183.376 | 128.2193 | 112.1797 | -20.782 | 448.8741 | 529.4036 |  | -23.458 | -21.9861 | -52.3168 | 61.3408 | 49.3792 | 130.608 | -21.2766 |  | -58.067 | 0 | -14.94 | 112.8 | 9.3462 | 63.208 | -34.4812 | -33.7342 | 6.2279 | -111.1469 | 75.1764 |  | 22.4364 | 22.5803 | 40.4047 | 40.6933 | 39.2584 | -1.842 | -1.5071 | -9.2101 | -32.4386 | -32.3361 | -14.4409 | 0 | -2.5617 | -1.86 | 14.4393 | 0.9049 | -8.83 | 12.62 | 0 |  | -3.12 | 4.198 |  | 35.8 | 5.1572 | 14.1699 | 13.79 | 74.4449 | 22.5 | -17.0982 | -7.7571 | -8.2999 | 1.8271 |  |  | -14.9171 | -27.9487 | 13.361 | 28.715 | 30.1528 | 31.0326 | -101.7635 | -16.3069 | 36.169 | -51.8382 | 12.3794 | 10.7254 | 10.2848 | 14 | 264.746 | 263.6521 | 187.3 | -188.0331 | -445.6804 | 452.4142 | 445.7816 | -244.5581 | -247.0367 | -17.5607 | -6.1651 | 78.7602 | 77.6321 |  |  | 59.8682 | 59.1211 | -72.713 | -72.7361 | 97.98 | 97.79 | 57.6 | 57.9 | 20.9194 | 24.08 | -350.6515 |  |  | 14.5 | 12.5 | -59.1 | -58.8 |  |  | -439.1736 | -489.289 | 493.2798 | 395.7268 | -32.5668 | -389.8201 | 387.6223 | -152.4478 | -223.6294 | -380.7741 | 114.8078 | 115.6794 | 153.6144 | -473.1322 | 228.7932 | -254.3453 | 253.1921 | -9.7546 |  | 21.36 | 6.799 | 6.795 | -21.12 | 0.48 |  | -1.0239 | -35.2438 | -7.4998 | 16.4 | 47.798 | 47.401 | 11.3418 | 13.5928 | 51.7554 | 50.8583 | 51.1919 |  | -12.6 | 17.095 | 6.57 |  | -6.158 | 46.3164 | 17.3868 | -6.7635 | -46.0809 | 4.6381 | 39.7989 | 2.9 | -3.9 |  | 32.3203
21/07/2025 | 07:00 |  | 16.8415 | -20.5964 | -38.397 | 14.9082 |  | 28.2873 | -37.0078 | 46.2219 | 23.4793 | 22.862 | 4.44 | -35.532 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 13.0669 | 4.9126 | 17.7024 | 17.7449 | 29.6588 | 15.7381 | 0.4223 | 7.0592 |  |  | -36.19 | -36.18 |  | -4.44 | 33 | 24.101 | 0.271 | -79.86 | 0 | -33.66 | 81.26 | 0 | 16.2243 | -0.9137 | 56.1609 | 59.2522 | 48.4863 | -51.9762 | -52.9495 | 33.299 | 31.1042 | 65.1042 | 66.9796 | 8.9151 | 43.374 | -491.3356 | -2.1629 | -12.9 | -13.7 | 58.6704 | 58.1421 | -2.4168 |  | -65.0606 | 0.1318 | 0 | 2.7342 | 539.9943 | 89.2971 | 88.9614 | -495.0244 | 445.0591 |  | -27.609 | 28.2649 | 63.2903 | 24.29 | 20.45 | 48.13 | 65.43 | 1.6117 | 1.4777 | 43.2989 | 44.797 | 0 | -24.1408 | -24.4515 | -0.3571 | -56.1429 |  |  | 14.5 | 112 | -11.99 | 44.1428 | 43.3944 | 42.9531 | -73.8099 | -73.1435 | 59.3309 | -21.0923 | 63.7559 | 11.3066 | 19.27 | 58.6 | 38.4448 | 36.3327 | -25.86 |  | 56.7316 | 55.545 | -155.7043 | -0.0002 | -15.7741 | -90.1 | -90.8 | 26.7984 | 45.1263 | 51.6757 | 64.4714 | 45.07 | -4.92 | 52.2505 | 153.3737 |  | -19.19 | 70.6 | 49.46 | 155.3636 | 154.3636 | 38.9078 | 38.0727 | 234.562 | 197.952 | 190.014 | 192.7062 | 105.965 | 90.9387 | -20.209 | 503.9151 | 503.243 |  | -25.8057 | -24.3306 | -31.0954 | 50.9781 | 56.0696 | 39.984 | -36.1075 |  | -57.6888 | 0 | -15.78 | 1 | 10.0051 | 71.2525 | -35.8844 | -34.766 | 8.6132 | -88.4951 | 59.2294 |  | 23.4033 | 23.0194 | 41.1454 | 41.0993 | 40.0748 | -2.0095 | -2.1769 | 31.3143 | -37.1486 | -37.0971 | 11.2357 | 19.3989 | 10.9078 | -0.74 | 9.7761 | 0.8914 | -5.75 | 12.08 | 11.104 |  | -2.427 | 4.197 |  | 36.28 | -19.8302 | -12.3085 | 13.22 | 70.5651 | 23.2 | -16.5543 | -7.442 | -7.8723 | 1.7103 |  |  | -14.8718 | -27.6418 | 13.4397 | 28.5758 | 25.727 | 25.65 | -94.3049 | -17.2499 | 34.7934 | -52.667 | 11.9195 | 12.4638 | 12.1214 | 13 | 263.349 | 260.3751 | 184.8 | -186.5757 | -428.7102 | 435.126 | 432.4379 | -244.267 | -242.871 | -11.3995 | 0 | 81.7784 | 80.5303 | -151.7211 |  | 48.9256 | 48.7828 | -74.1738 | -74.4393 | 88.08 | 87.88 | 71.8 | 71.7 | 20.9813 | 12.24 | -369.9322 |  |  | 14.5 | 39.5 | -48.9 | -48.9 |  |  | -425.4154 | -465.3691 | 476.8103 | 385.6518 | -19.606 | -374.7477 | 376.311 | -139.2504 | -202.7041 | -368.4431 | 124.2925 | 120.3068 | 143.9005 | -461.0666 | 209.0534 | -262.8314 | 262.9424 | -8.0929 |  | 26.32 | 6.385 | 6.411 | -26.56 | 5.76 |  | -5.9159 | -34.6883 | -1.2589 | 14.9 | 44.647 | 44.696 | 11.1632 | 13.4273 | 51.8247 | 51.1771 | 53.2955 |  | -40.7 | 15.9249 | 6.49 |  | 0 | 42.6814 | 11.6132 | 0.9104 | -42.1437 | 0 | 43.4442 | 31.8 | -32.1 |  | 53.7486
21/07/2025 | 07:30 |  | 15.7299 | -19.3845 | -38.32 | 14.5099 |  | 29.1355 | -40.2167 | 49.808 | 25.4232 | 24.7634 | 2.22 | -39.336 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 13.0598 | 5.7458 | 17.943 | 17.892 | 30.1341 | 15.9193 | 0.3554 | 7.693 |  |  | -38.13 | -37.84 |  | -2.22 | 37.4 | 24.157 | 0.272 | -80.99 | 0 | -33.21 | 81.83 | 0 | 16.1394 | -0.5426 | 56.9899 | 60.1646 | 51.7699 | -53.4497 | -54.9949 | 26.1205 | 28.0179 | 68.0513 | 70.4625 | 7.8682 | 42.648 | -492.5786 | -11.0744 | -11.6 | -12.6 | 59.1815 | 59.6002 | -2.6118 |  | -64.5865 | 2.1326 | 0 | 3.1623 | 547.5629 | 113.071 | 113.2847 | -520.3451 | 476.424 |  | -49.1857 | 50.7074 | 70.5854 | 24.03 | 20.45 | 49.61 | 66.32 | -7.4974 | -6.0239 | 57.806 | 58.9156 | 0 | -52.8477 | -52.5614 | 1.3209 | -68.4206 |  |  | -2.6 | 137.4 | -13.13 | 27.2889 | 27.7772 | 28.6053 | -42.9418 | -41.8427 | 49.9628 | -45.6445 | 54.6257 | 11.1017 | 30.95 | 63.85 | 40.7886 | 38.53 | -26.8 |  | 69.2646 | 68.1855 | -164.8168 | -0.0002 | -16.3786 | -96.2 | -97.7 | 27.2983 | 49.8138 | 57.3115 | 70.3308 | 49.61 | -6.8 | 54.9785 | 163.5693 |  | -18.95 | 66.38 | 51.33 | 160.4727 | 159.1455 | 30.0985 | 29.5818 | 241.8855 | 204.4048 | 196.2978 | 197.272 | 119.9139 | 105.3404 | -19.632 | 536.9473 | 393.9718 |  | -26.255 | -24.523 | -42.0644 | 41.3226 | 38.777 | 162.876 | -44.9572 |  | -70.9722 | 13.93 | -14.51 | 106.4 | 10.1343 | 34.6975 | -37.0538 | -35.6111 | 8.1618 | -103.4152 | 72.5962 |  | 23.5679 | 23.3629 | 40.82 | 41.3875 | 39.5456 | 5.1911 | 4.8562 | 48.06 | -27.9535 | -27.4103 | 19.5779 | 23.5297 | 22.5974 | -1.15 | 5.4694 | 0.95 | -2.7 | 11.01 | 22.759 |  | -1.738 | 4.22 |  | 40.5 | -24.9141 | -20.979 | 13.83 | 74.4917 | 23.4 | -18.4192 | -7.3952 | -8.0167 | 1.7303 |  |  | -14.3426 | -28.7633 | 13.4571 | 29.6749 | 26.4556 | 28.196 | -99.9812 | -19.6804 | 36.4855 | -58.2066 | 11.4451 | 12.786 | 12.3429 | 14 | 232.0922 | 227.9724 | 188.6 | -188.4691 | -404.2424 | 401.809 | 399.6428 | -216.199 | -213.3903 | -14.7889 |  | 78.5476 | 79.1035 | -129.4963 | -146.1852 | 35.1925 | 35.2804 | -64.3081 | -63.8924 | 71.9 | 71.69 | 72.9 | 73.1 | 21.2889 | -7.52 | -376.3645 |  |  | 13.3 | 45.7 | -34.4 | -34.7 |  |  | -395.5854 | -359.0001 | 377.1004 | 298.8041 | -78.0605 | -288.5666 | 293.0067 | -137.1057 | -139.613 | -288.1246 | 143.9691 | 143.0873 | 138.0395 | -369.6983 | 142.0898 | -227.809 | 230.1035 | -9.0433 |  | 28.4 | 6.529 | 6.526 | -29.2 | 8.88 |  | -8.7877 | -31.0841 | -3.0442 | 14.9 | 51.308 | 46.377 | 11.1969 |  | 52.5422 | 51.826 | 52.2457 |  | -43.2 | 14.6597 | 6.44 |  | 0 | 44.9158 | 14.266 | -2.0715 | -44.1383 | 0 | 41.596 | 38.9 | -35.9 |  | 73.1497
21/07/2025 | 08:00 |  | 14.6182 | -18.1725 | -38.4208 | 15.1464 |  | 30.4132 | -42.3767 | 51.7376 | 26.5012 | 25.7436 | 0 | -40.724 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 12.8034 | 5.7324 | 18.2255 | 18.4844 | 30.693 | 16.0319 | 0.4208 | 7.8647 |  |  | -40.1 | -40.16 |  | 0 | 39.6 | 22.913 | 0.268 | -82.59 | 0 | -35.06 | 84.26 | 0 | 16.2144 | -0.2251 | 60.1549 | 61.4113 | 54.8778 | -56.7987 | -56.4521 | 23.8971 | 21.7686 | 69.2569 | 72.338 | 7.3447 | 43.309 | -504.5216 | -10.7629 | -12.1 | -13 | 61.7989 | 61.1974 | -2.764 |  | -67.0756 | 2.0301 | 0 | 3.3127 | 557.3899 | 116.5196 | 117.2216 | -535.3541 | 496.5101 |  | -44.2024 | 46.1689 | 73.7689 | 24.73 | 21.78 | 51.66 | 68.41 | -20.0894 | -19.5535 | 67.4786 | 68.313 | 0 | -55.3236 | -55.0223 | 1.8531 | -69.4291 |  |  | -7.4 | 139.7 | -13.76 | 28.4761 | 28.5872 | 26.4697 | -43.3632 | -42.3859 | 52.1454 | -49.1746 | 56.4774 | 10.8627 | 31.47 | 65.28 | 41.7261 | 39.8483 | -27.22 |  | 69.5445 | 69.1277 | -166.0818 | -0.0001 | -16.5763 | -101.6 | -101.6 | 27.496 | 53.0365 | 61.0687 | 75.0183 | 52.87 | -7.81 | 57.7375 | 164.7194 |  | -19.52 | 68 | 53.43 | 163.7273 | 161.7273 | 19.5843 | 17.9 | 240.2876 | 202.7379 | 195.2356 | 199.682 | 110.232 | 95.1343 | -20.966 | 546.5217 | 307.7292 |  | -27.3061 | -24.863 | -31.5868 | 33.4652 | 33.3458 | 142.908 | -51.0863 |  | -61.4834 | 14.06 | -15.33 | 94.2 | 10.5326 | 22.7176 | -35.098 | -34.0363 | 7.6685 | -92.9378 | 64.7745 |  | 22.6071 | 22.5561 | 39.3486 | 39.7898 | 38.5358 | 18.2527 | 19.4249 | 39.5197 | -17.6288 | -17.4091 | 22.5427 | 29.2657 | 8.1831 | 4.29 | 12.3665 | 0.9268 | -7.59 | 12.57 | 0 |  | -1.915 | 4.242 |  | 38.38 | -31.3568 | -20.8212 | 14.06 | 74.5531 | 23.5 | -20.2712 | -7.3021 | -7.732 | 1.7558 |  |  | -14.7271 | -30.8256 | 13.501 | 32.2339 | 30.9577 | 31.312 | -105.3737 | -21.1344 | 37.8853 | -61.4566 | 10.9708 | 12.7079 | 12.3218 | 12.6348 | 211.4792 | 209.5594 | 0 | 0 | -385.5897 | 385.4324 | 384.039 | -197.9329 | -197.7309 | -18.2469 | -6.0865 | 79.534 | 79.1441 | -111.9565 | -124.6781 | 26.9746 | 27.5129 | -48.5014 | -47.8026 | 66.83 | 66.67 | 73.6 | 74 | 21.0219 | -36.08 | -382.8532 |  |  | 12.8 | 52.6 | -25 | -25.3 |  |  | -381.2292 | -276.217 | 310.8072 | 242.5527 | -94.1789 | -237.638 | 239.3102 | -119.5301 | -103.5975 | -235.519 | 145.5228 | 148.0364 | 119.0099 | -303.6182 | 105.7209 | -204.177 | 204.7734 | -9.0433 |  | 31.2 | 7.184 | 7.231 | -30.88 | 10 |  | -10.4875 | -31.4351 | -1.5793 | 15.4 | 50.307 | 48.733 |  |  | 52.2648 | 51.7558 | 51.9888 |  | -50.9 | 12.0868 | 6.34 |  | -5.3568 | 46.7088 | 17.8625 | -5.9657 | -46.1534 | 5.4233 | 39.5292 | 41.8 | -41.5 |  | 81.9041
21/07/2025 | 08:30 |  | 17.7734 | -21.9057 | -36.6471 | 15.4741 |  | 32.474 | -48.0816 | 55.1964 | 28.0351 | 27.4573 | -11.1 | -48.844 | 44 | 21.528 | -44 | 12.8684 | 12.4206 | 18.7616 | 19.0706 | 31.5404 | 16.3913 | 0.3018 | 8.3237 |  |  | -56.63 | -56.93 |  | 11.1 | 46.2 | 23.286 | 0.265 | -56.04 | -56.63 | -40.26 | 57.15 | 57.22 | 17.261 | -0.8361 | 60.3564 | 64.2084 | 55.3073 | -49.9668 | -49.2467 | 9.8075 | 9.8141 | 69.123 | 71.4003 | 5.2509 | 28.399 | -500.2528 | -6.0745 | -11.9 | -12.6 | 53.5878 | 52.9989 | -2.5703 |  | -71.9973 | 4.1875 | 0 | 3.49 | 543.2598 | 128.6965 | 128.1472 | -588.0699 | 487.8163 |  | -64.1656 | 66.2284 | 80.9242 | 26.52 | 23.5 | 56.94 | 73.69 | -9.3728 | -10.0426 | 59.1297 | 60.2863 | 0 | -63.8394 | -63.5971 | 4.623 | -72.7387 |  |  | -6.1 | 145.9 | -14.43 | 28.2161 | 27.8058 | 28.6951 | -35.5999 | -35.327 | 50.628 | -59.529 | 56.9441 | 11.0778 | 42.35 | 69.22 | 44.5386 | 42.0456 | -28.37 |  | 73.8378 | 72.8181 | -173.1928 | -0.0002 | -17.346 | -107.4 | -106.7 | 27.7432 | 56.5521 | 65.2955 | 79.7058 | 55.81 | -8.71 | 61.008 | 169.1146 |  | -19.65 | 66.34 | 55.95 | 172.1636 | 168.9636 | 27.1437 | 24.0091 | 257.2159 | 216.5939 | 208.2012 | 210.6913 | 102.4024 | 83.9835 | -22.482 | 600.1611 | 251.461 |  | -26.8842 | -24.9857 | -19.4096 | 28.7253 | 27.9634 | 135.228 | -52.4391 |  | -54.6294 | 14.8 | -14.86 | 78.1 | 10.8577 | 7.3544 | -34.4902 | -34.1453 | 6.4791 | -83.8493 | 52.3146 |  | 22.4898 | 22.4672 | 40.3795 | 40.6146 | 38.9808 | 9.0426 | 7.8704 | 40.357 | -23.8792 | -23.9993 | 29.5587 | 37.061 | 5.0483 | 6.06 | 14.576 | 0.9744 | -9.05 | 12.62 | 0 |  | -1.619 | 4.357 |  | 37.79 | -37.6167 | -32.487 | 14.8 | 74.3513 | 23.6 | -20.819 | -6.6044 | -7.081 | 1.8704 |  |  | -14.9381 | -32.6561 | 13.4662 | 34.3839 | 31.1906 | 33.0893 | -112.5617 | -23.2466 | 37.2574 | -64.4009 | 10.6429 | 13.4306 | 13.0073 | 12 | 199.1884 | 200.0341 | 0 | 0 | -381.3286 | 381.1705 | 379.6525 | -191.1449 | -189.1434 | -15.107 | 0 | 81.5584 | 81.2469 |  | -107.9611 | 28.4028 | 28.1282 | -26.1933 | -26.3055 | 58.35 | 58.21 | 77.5 | 77.3 | 21.0219 | -48.4 | -382.8556 |  |  | 12.8 | 56.9 | -25.9 | -26 |  |  | -375.6847 | -217.4489 | 276.0646 | 212.5369 | -94.2824 | -209.6269 | 207.4 | -120.7142 | -88.2183 | -207.634 | 140.9874 | 140.4784 | 123.7751 | -272.3191 | 89.7358 | -178.7439 | 179.0284 | -9.0158 |  | 37.52 | 7.709 | 7.708 | -36.48 | 14.4 |  | -16.3775 | -27.715 | 0.0015 | 16.9 | 51.103 | 50.898 | 11.2776 | 13.5481 | 51.6345 | 51.8939 | 53.7946 |  | -55.1 | 11.4369 | 6.91 |  | -3.6813 | 44.5454 | 14.777 | -3.8276 | -44.6122 | 1.9902 | 41.1695 | 45 | -43.7 |  | 30.6542
21/07/2025 | 09:00 |  | 18.1668 | -22.4229 | -37.1777 | 16.3344 |  | 33.1029 | -51.2948 | 57.5999 | 29.3791 | 28.5503 | -11.1 | -50.692 | 46.2 | 22.356 | -46.2 | 12.7628 | 12.7638 | 18.9593 | 19.374 | 31.9235 | 16.4324 | 0.4103 | 7.5348 |  |  | -57.25 | -57.76 |  | 11.1 | 50.6 | 23.893 | 0.267 | -60.06 | -58.78 | -33.35 | 59.75 | 61.01 | 18.3382 | -1.2073 | 65.4199 | 67.766 | 56.1529 | -53.0478 | -52.3873 | 29.0648 | 23.9428 | 70.7305 | 73.1417 | 8.3917 | 50.2465 | -545.8445 | -3.0581 | -13.3 | -14 | 57.9822 | 56.9187 | -2.5589 |  | -80.0883 | 4.7509 | 6.4355 | 4.3942 | 588.9766 | 143.3759 | 143.437 | -644.418 | 525.4734 |  | -70.6814 | 71.9494 | 85.1156 | 28 | 25.34 | 58.77 | 76.01 | -4.4164 | -4.1485 | 61.7356 | 62.7696 | 0 | -72.4315 | -73.1552 | 7.1943 | -76.3153 |  |  | -8.9 | 153 | -14.99 | 23.5901 | 24.0901 | 25.5459 | -39.9633 | -39.8147 | 61.0403 | -68.7608 | 69.6077 | 11.9123 | 34.12 | 72.62 | 46.4136 | 43.8034 | -29.76 |  | 77.5807 | 75.5909 | -171.221 | -0.0002 | -17.9726 | -112.4 | -112.3 | 34.9283 | 58.3099 | 61.5383 | 83.2214 | 58.16 | -6.65 | 61.2095 | 170.6747 |  | -19.9 | 71.54 | 59.41 | 168.4182 | 168.4364 | 25.3457 | 24.6909 | 261.0715 | 216.6704 | 208.8786 | 212.483 | 101.7224 | 90.2815 | -22.801 | 652.7053 | 244.8601 |  | -28.6875 | -25.0829 | -24.7761 | 26.317 | 20.8907 | 141.372 | -52.8609 |  | -52.3998 | 15.19 | -7.51 | 115.1 | 11.4716 | -3.0876 | -34.5474 | -34.1005 | 8.7704 | -91.2437 | 58.8921 |  | 21.5596 | 21.6089 | 36.0473 | 36.2919 | 34.9338 | 4.3539 | 3.684 | 57.9399 | -23.3763 | -24.2146 | 39.3723 | 44.3595 | 8.4688 | 8.61 | 14.7616 | 1.0074 | -9.09 | 13.02 | 0 |  | -1.523 | 4.366 |  | 43.75 | -48.5372 | -41.7477 | 16.44 | 77.1947 | 23.9 | -24.4785 | 0 | -11.487 | 1.8791 |  |  | -16.6363 | -37.3799 | 14.4852 | 39.1394 | 34.1208 | 34.5964 | -116.5731 | -24.7266 | 38.355 | -65.0779 | 10.0265 | 13.9384 | 13.5347 | 11.5972 | 196.7296 | 197.3172 | 0 | 0 | -374.3898 | 375.7406 | 375.5128 | -187.691 | -186.4463 | -14.7804 |  | 80.9635 | 80.9958 | -100.9113 |  | 26.0078 | 25.1179 | -26.2181 | -26.3376 | 58.65 | 58.5 | 79.3 | 78.5 | 21.227 | -52.16 | -380.5281 |  |  | 10.5 | 56.5 | -24.9 | -24.3 |  |  | -370.7096 | -218.4457 | 276.524 | 207.5928 | -98.2194 | -200.979 | 205.6305 | -123.5681 | -82.9533 | -203.0336 | 143.7603 | 143.1923 | 122.1804 | -263.4359 | 87.8974 | -183.0196 | 181.3185 | -8.6203 |  | 38.16 | 7.605 | 7.608 | -37.12 | 15.52 |  | -16.6094 | -27.6844 | 1.2314 | 15.4 | 52.251 | 49.498 |  |  | 54.2562 | 52.098 | 52.7384 |  | -58.5 | 11.1639 | 7.15 |  | 0 | 44.5798 | 14.2762 | -2.8865 | -44.0041 | 0 | 41.8153 | 48.7 | -48.2 |  | 25.7309
21/07/2025 | 09:30 |  | 18.955 | -23.0059 | -36.3029 | 15.6476 |  | 34.4661 | -52.2348 | 59.9724 | 30.8051 | 29.9694 | -8.88 | -54.538 | 50.6 | 23.184 | -50.6 | 11.1216 | 13.5326 | 19.764 | 20.2689 | 33.1285 | 15.578 | 0.3143 | 7.8176 |  |  | -56.92 | -56.67 |  | 8.88 | 52.8 | 22.548 | 0.263 | -54.92 | -55.3 | -42.38 | 55.34 | 56.06 | 19.0215 | -1.5143 | 64.2066 | 66.601 | 59.9741 | -46.082 | -45.0877 | 11.3717 | 11.3586 | 75.0172 | 77.1605 | 6.2978 | 34.8229 | -552.5982 | 1.9192 | -13.8 | -14.6 | 50.6701 | 49.8849 | -3.0095 |  | -75.9971 | 3.9899 | 6.648 | 4.543 | 598.071 | 143.3759 | 143.0097 | -653.1604 | 530.5083 |  | -70.6098 | 71.24 | 87.7801 | 29.78 | 27.07 | 62.06 | 80.53 | -5.622 | -5.8899 | 51.6897 | 52.3124 | 0 | -63.5527 | -64.3283 | 12.5512 | -72.3618 |  |  | 1.7 | 146.4 | -15.56 | 34.3189 | 34.2606 | 33.7383 | -57.7579 | -56.9702 | 71.0821 | -63.7923 | 80.4839 | 12.1112 | 40.33 | 76.74 | 48.2886 | 45.4147 | -30.91 |  | 73.623 | 71.8207 | -175.6216 | -0.0001 | -18.8132 | -119.9 | -121.1 | 32.2256 | 60.6537 | 66.2348 | 85.5652 | 60.02 | -8.3 | 62.3565 | 173.4949 |  | -19.4 | 70.99 | 60.95 | 174.5818 | 171.5273 | 28.1268 | 26.8545 | 269.1917 | 224.8032 | 217.6477 | 218.8281 | 81.032 | 63.7208 | -25.204 | 671.379 | 210.2574 |  | -29.0658 | -26.2562 | 0 | 25.6211 | 28.3017 | 35.376 | -42.4094 |  | -26.7396 | 0 | -7.99 | 1 | 11.8164 | 8.319 | -36.667 | -35.8318 | 8.965 | -62.5267 | 30.5164 |  | 22.6752 | 22.6128 | 34.5708 | 37.332 | 34.1295 | 5.6935 | 4.8562 | 69.3269 | -26.1308 | -25.9531 | 46.2736 | 47.534 | 20.195 | 8.06 | 11.3777 | 1.0562 | -6.82 | 13.56 | 19.4097 |  | -1.391 | 4.514 |  | 46.96 | -47.6619 | -45.1287 | 16.59 | 79.0928 | 23.3 | -23.9831 | 0 | -11.2657 | 1.9116 |  |  | -15.8241 | -37.5987 | 15.6544 | 39.2272 | 36.9179 | 36.9945 | -115.8212 | -25.7398 | 37.3578 | -67.5882 | 9.9181 | 14.4658 | 13.9777 | 12 | 190.4188 | 188.5691 | 0 | 0 | -370.8669 | 371.8327 | 369.8326 | -179.1266 | -178.1155 | -14.0802 |  | 70.2806 | 71.9169 |  | -98.8792 | 23.3161 | 23.2831 | -27.3426 | -28.4631 | 53.34 | 53.14 | 82.4 | 82.3 | 21.227 | -55.76 | -378.6312 | 80.0276 | 79.3465 | 8.2 | 59.4 | -21.6 | -21 | 1.8967 | 1.6304 | -363.7887 | -183.1866 | 261.2518 | 198.2228 | -82.7478 | -192.6433 | 194.7669 | -118.8876 | -75.0494 | -193.5123 | 142.9831 | 141.5055 | 118.4655 | -250.4474 | 76.7506 | -177.4194 | 174.8917 | -8.6999 |  | 39.52 | 7.686 | 7.689 | -37.84 | 16.08 |  | -17.9004 | -27.9499 | 1.5549 | 14.8 | 53.525 | 53.265 |  |  | 46.9128 | 45.7339 | 45.3582 |  | -62.9 | 8.2186 | 7.19 |  | 0 | 44.8351 | 13.5127 | -1.5832 | -44.4503 | 0 | 43.0753 | 54.6 | -53.6 |  | 23.7306
21/07/2025 | 10:00 |  | 19.43 | -23.6324 | -35.5795 | 17.7785 |  | 35.1945 | -56.4609 | 61.307 | 31.125 | 30.6456 | -11.1 | -57.514 | 52.8 | 24.84 | -52.8 | 12.5901 | 15.8328 | 20.2916 | 20.6303 | 34.1332 | 15.7354 | 0.4303 | 8.0506 |  |  | -58.41 | -58.35 |  | 11.1 | 55 | 23.023 | 0.259 | -57.09 | -57.44 | -43.32 | 57.63 | 57.97 | 19.4418 | -1.6601 | 66.9203 | 69.3494 | 60.8169 | -49.9668 | -49.235 | 8.6388 | 8.7329 | 77.5624 | 79.4378 | 6.2978 | 33.5988 | -562.7997 | 7.1358 | -18.6 | -20 | 54.4939 | 53.5758 | -3.2024 |  | -85.9886 | 4.5752 | 7.3247 | 4.8379 | 607.1961 | 131.077 | 131.3211 | -629.2612 | 534.3176 |  | -87.0204 | 89.4325 | 88.7382 | 30.14 | 28.45 | 64.06 | 81.49 | 0.9419 | 0.9419 | 50.5301 | 51.2405 | 0 | -60.9413 | -61.2512 | 12.5714 | -64.6986 |  |  | 15.8 | 131.3 | -15.63 | 40.2501 | 40.0629 | 40.7379 | -62.1607 | -61.34 | 66.3486 | -54.1608 | 74.3943 | 12.3889 | 41.56 | 75.35 | 49.6948 | 47.1725 | -31.55 |  | 65.8021 | 64.8588 | -156.2688 | 0 | -19.282 | -122.5 | -123.1 | 33.0716 | 61.5326 | 65.2955 | 86.7371 | 60.67 | -7.59 | 64.325 | 156.2739 |  | -19.15 | 71.62 | 62.88 | 156.7455 | 153.7455 | 29.3715 | 28.7636 | 262.7284 | 217.601 | 210.8094 | 213.7056 | 109.3205 | 91.1316 | -24.893 | 640.9332 | 236.5635 |  | -29.5525 | -26.9218 | -20.1544 | 18.712 | 15.1464 | 152.124 | -55.6407 |  | -49.5419 | 13.98 | -6.33 | 118.6 | 11.9845 | -19.5638 | -37.3172 | -36.4982 | 8.6754 | -89.0019 | 52.2356 |  | 23.1377 | 23.5125 | 40.4111 | 41.5424 | 39.9338 | -0.6698 | -1.0047 | 66.9825 | -27.4217 | -27.3998 | 42.9459 | 50.6945 | 13.2149 | 11.27 | 14.5809 | 1.0452 | -8.96 | 13.84 | 11.7902 |  | -1.288 | 4.411 |  | 46.71 | -51.8336 | -42.1488 | 17.04 | 80.2979 | 24.6 | -24.7053 | 0 | -12.4207 | 1.974 |  |  | -15.453 | -38.6347 | 15.5756 | 40.2644 | 33.4295 | 35.0727 | -115.4583 | -26.8743 | 38.7632 | -70.7925 | 10.1408 | 14.9052 | 14.3996 | 12 | 194.9627 | 195.2374 | 0 | 0 | -362.5767 | 367.737 | 364.7907 | -186.3007 | -183.1126 | -11.7118 | 0 | 79.9518 | 77.9326 |  |  | 21.789 | 21.723 | -29.5559 | -29.5121 | 50.44 | 50.25 | 82.7 | 84 | 20.7143 | -56.88 | -377.7464 | 77.212 | 77.898 | 8.2 | 68.4 | -20.8 | -20.9 | 1.9068 | 1.6749 | -362.0013 | -209.2125 | 266.1771 | 207.2617 | -96.7192 | -201.8677 | 202.2982 | -116.9041 | -76.5715 | -194.8904 | 141.1742 | 138.6925 | 117.9641 | -258.1152 | 80.5583 | -180.0349 | 180.4433 | -8.3566 |  | 39.44 | 7.607 | 7.605 | -38.24 | 16.72 |  | -18.5748 | -26.3966 | 4.6311 | 11.9 | 51.129 | 50.217 | 11.3218 |  | 52.5803 | 50.848 | 51.5816 |  | -67.9 | 4.3126 | 7.34 |  | 0 | 43.6432 | 11.804 | 0 | -43.068 | 0 | 43.3563 | 57.3 | -58.5 |  | 38.9466
21/07/2025 | 10:30 |  | 19.8579 | -24.2722 | -35.2281 | 17.2442 |  | 37.435 | -58.5928 | 63.7801 | 32.329 | 31.4505 | -13.32 | -58.062 | 52.8 | 24.84 | -52.8 | 12.351 | 16.9044 | 20.0698 | 20.3881 | 33.5686 | 15.577 | 0.4042 | 7.9801 |  |  | -59.78 | -59.66 |  | 13.32 | 57.2 | 22.234 | 0.259 | -59.63 | -59.82 | -38.57 | 61.16 | 60.56 | 19.0282 | -1.4641 | 67.9383 | 70.3281 | 60.9283 | -47.8234 | -49.5643 | 24.6495 | 26.8625 | 79.5718 | 78.2322 | 8.3917 | 47.172 | -597.0424 | 4.9072 | -17.7 | -18.9 | 55.5749 | 53.8415 | -3.3245 |  | -83.7286 | 5.2856 | 6.994 | 4.8261 | 634.266 | 141.911 | 141.8805 | -649.962 | 563.3188 |  | -79.2435 | 80.3792 | 98.5481 | 40.59 | 0.94 | 71.76 | 66.39 | -3.2108 | -3.7466 | 54.4811 | 55.3332 | 0 | -64.6937 | -63.8791 | 10.3944 | -68.4572 |  |  | 13.9 | 138.8 | -15.97 | 39.7527 | 39.5358 | 39.5501 | -69.5436 | -68.9958 | 77.8434 | -65.5244 | 89.5945 | 12.5514 | 42.37 | 77.04 | 51.1011 | 48.3444 | -32.47 |  | 69.305 | 69.3811 | -166.8264 | -0.0001 | -19.7469 | -123.7 | -123.9 | 33.0661 | 62.4115 | 66.7044 | 89.0808 | 61.93 | -7.86 | 65.069 | 165.9194 |  | -19.64 | 77.18 | 64 | 165.6182 | 162.4182 | 27.9207 | 26.2273 | 272.3184 | 223.8038 | 217.5802 | 218.2389 | 96.066 | 81.6292 | -25.621 | 662.4914 | 197.6518 |  | -29.7883 | -26.2432 | -10.0103 | 0.6995 | 5.0451 | 133.692 | -52.3221 |  | -37.7918 | 0 | -14.33 | 94.4 | 12.0207 | -37.3767 | -36.9252 | -35.9921 | 9.0126 | -77.8529 | 38.4441 |  | 22.9373 | 22.4559 | 41.238 | 41.6196 | 40.1647 | 2.5118 | 1.842 | 74.0157 | -26.117 | -26.1928 | 50.0435 | 56.0256 | 14.753 | 10.93 | 14.5785 | 1.0916 | -9.01 | 14.75 | 14.09 |  | -1.662 | 4.299 |  | 46.65 | -59.0633 | -48.5463 | 16.83 | 80.3313 | 24.9 | -25.3521 | 0 | -12.186 | 2.0515 |  |  | -14.5273 | -40.3919 | 15.778 | 42.7473 | 35.5449 | 36.8781 | -122.5696 | -27.8968 | 39.333 | -73.2798 | 10.369 | 15.1506 | 14.832 | 12.1668 | 190.8602 | 192.5461 | 0 | 0 | -361.1225 | 361.5597 | 360.3818 | -182.1792 | -178.9466 | -12.5623 |  | 79.772 | 77.9376 | -90.8986 |  | 21.756 | 20.8551 | -30.03 | -29.6695 | 44 | 43.95 | 82.5 | 83.2 | 20.9621 | -58.16 | -370.0639 | 74.7125 | 74.3116 | 8.8 | 67.2 | -20.1 | -20 |  |  | -355.4582 | -180.1949 | 252.9025 | 194.2845 | -85.317 | -187.3912 | 187.2348 | -122.7571 | -66.6378 | -189.3704 | 137.3865 | 136.1506 | 122.5874 | -246.7729 | 70.9337 | -177.5668 | 175.2598 | -8.6477 |  | 40 | 7.597 | 7.606 | -38.4 | 16.08 |  | -17.5494 | -25.4597 | 3.5752 | 11.8 | 52.434 | 52.202 | 11.3528 | 13.5662 | 52.206 | 51.8089 | 52.0094 |  | -65.1 | 4.2346 | 7.77 |  | 0 | 43.3001 | 12.1023 | 0 | -43.3122 | 0 | 43.6309 | 56.3 | -56.4 |  | 57.6552
21/07/2025 | 11:00 |  | 21.0881 | -25.6994 | -34.1599 | 17.5459 |  | 38.7504 | -62.843 | 66.148 | 33.411 | 32.8077 | -13.32 | -61.465 | 57.2 | 25.668 | -55 | 12.3639 | 19.6264 | 20.592 | 21.2291 | 35.0443 | 14.9093 | 0.4541 | 7.9713 |  |  | -61.13 | -61.53 |  | 15.54 | 59.4 | 24.949 | 0.263 | -60.09 | -59.81 | -43.58 | 60.35 | 60.45 | 19.983 | -2.0424 | 69.327 | 72.0878 | 62.4559 | -51.5743 | -50.3032 | 9.0252 | 8.8787 | 81.5812 | 82.5189 | 6.8213 | 35.9981 | -589.6513 | -2.7504 | -13.4 | -14.3 | 55.4551 | 54.936 | -3.9341 |  | -84.82 | 6.4395 | 7.4062 | 5.157 | 635.6393 | 142.1552 | 142.8266 | -650.9581 | 575.319 |  | -88.9101 | 90.4636 | 100.6837 | 41.12 | 1.25 | 73.25 | 67.37 | 4.0229 | 4.0229 | 64.7215 | 65.477 | 32.7107 | -70.2767 | -71.1041 | 20.8169 | -70.6258 |  |  | 12.8 | 140.6 | -16.41 | 36.4025 | 37.1233 | 37.6078 | -71.1675 | -70.6186 | 77.9358 | -64.37 | 89.8106 | 12.9592 | 48.52 | 79.93 | 52.0386 | 49.5163 | -33.65 |  | 71.8388 | 70.1694 | -169.0185 | 0 | -20.265 | -126 | -126.6 | 27.551 | 64.1693 | 73.2795 | 90.2527 | 63.21 | -10.58 | 65.9525 | 166.7345 |  | -21.14 | 73.83 | 64.86 | 167.4 | 165.4909 | 28.0813 | 24.1091 | 272.3893 | 226.5782 | 221.2301 | 222.0537 | 78.7821 | 60.8379 | -27.051 | 661.8425 | 188.028 |  | -30.0682 | -27.5053 | 11.0681 | 6.6597 | 4.8476 | 61.488 | -50.9869 |  | -39.5745 | 14.41 | -13.83 | 1 | 12.2274 | -38.9481 | -37.9241 | -37.8019 | 11.016 | -59.2294 | 24.2139 |  | 23.2424 | 22.6889 | 40.6514 | 40.7055 | 39.1242 | -3.3491 | -3.684 | 81.0489 | -25.8314 | -25.9727 | 53.6526 | 60.9117 | 17.5143 | 11.85 | 14.5785 | 1.0684 | -8.62 | 15.27 | 18.0117 |  | -2.288 | 4.269 |  | 48.47 | -61.7192 | -53.6284 | 17.38 | 82.5575 | 24.2 | -26.0891 | 0 | -12.4783 | 2.0615 |  |  | -14.0108 | -42.1557 | 15.1362 | 44.117 | 39.8849 | 38.7873 | -126.6646 | -28.9486 | 40.533 | -75.992 | 10.9306 | 15.8245 | 15.3699 | 12.3336 | 194.8582 | 195.2211 | 0 | 0 | -359.5583 | 360.2151 | 356.934 | -184.0795 | -183.0501 | -11.538 |  | 83.4805 | 83.0769 |  | -91.8086 | 24.1621 | 23.393 | -33.5153 | -34.1948 | 39.36 | 39.29 | 85.4 | 86 | 21.3103 | -58.8 | -383.3907 | 76.4368 | 76.0307 | 8.8 | 69.4 | -21.7 | -21.8 | 1.7865 | 1.459 | -355.9943 | -172.8681 | 261.8105 | 200.0772 | -58.429 | -197.5613 | 191.1562 | -128.6484 | -71.3866 | -191.5357 | 136.0379 | 133.9934 | 131.0979 | -250.0033 | 72.5524 | -177.7417 | 180.9118 | -7.8842 |  | 40.24 | 7.5985 | 7.601 | -39.36 | 18 |  | -18.1628 | -25.8106 | 4.6311 | 11.5 | 51.843 | 52.246 | 11.2031 | 13.5454 | 52.5052 | 52.8157 | 53.7592 |  | -68 | 3.156 | 7.89 |  | 3.7452 | 42.4576 | 10.5428 | 3.4434 | -42.2936 | -2.9255 | 43.9841 | 59.4 | -59.1 |  | 57.3373
21/07/2025 | 11:30 |  | 22.1232 | -26.9046 | -33.8239 | 17.6471 |  | 41.1101 | -67.6887 | 67.8403 | 34.209 | 33.6548 | -17.76 | -61.184 | 55 | 23.184 | -55 | 12.4752 | 24.5718 | 16.7729 | 17.3224 | 28.2076 | 15.5274 | 0.4202 | 8.0307 |  |  | -63.77 | -64.19 |  | 17.76 | 59.4 | 24.499 | 0.256 | -64.56 | -64.48 | -40.2 | 65.49 | 65.92 | 20.4729 | -2.1637 | 71.5364 | 74.2698 | 56.1455 | -60.1477 | -59.856 | 9.3781 | 8.9278 | 81.5812 | 83.5906 | 6.8213 | 34.8167 | -566.1685 | -4.0472 | -13.5 | -14.3 | 65.5275 | 64.6567 | -3.9129 |  | -94.7129 | 7.415 | 7.8318 | 5.2976 | 601.9164 | 133.9457 | 134.0983 | -646.1606 | 543.0798 |  | -70.8459 | 71.7375 | 104.8751 | 40.91 | 1.1 | 74.78 | 67.33 | -9.6407 | -9.1049 | 73.4901 | 75.0438 | 29.2992 | -60.6696 | -60.7355 | 20.9904 | -61.1789 |  |  | 34.3 | 124.3 | -16.46 | 48.349 | 48.042 | 48.1452 | -48.9455 | -48.3157 | 41.3977 | -50.0043 | 49.7222 | 13.2143 | 54.33 | 77.92 | 53.4448 | 50.6882 | -34 |  | 60.4139 | 61.1307 | -150.7868 | 0 | -20.6795 | -131.2 | -130.7 | 27.54 | 65.0482 | 72.8098 | 92.5964 | 64.5 | -9.98 | 66.9135 | 149.4635 |  | -23.56 | 80.82 | 67.87 | 150.9273 | 146.9091 | 13.3397 | 11.6545 | 261.5792 | 214.1839 | 206.2952 | 209.1522 | 95.3898 | 76.15 | -26.941 | 657.9009 | 186.4922 |  | -29.9809 | -26.6474 | 0 | -9.4386 | -10.1061 | 155.196 | -56.3618 |  | -30.9094 | 0 | -13.91 | 96.9 | 12.4897 | -71.2975 | -38.0018 | -37.2786 | 11.8347 | -72.6494 | 34.6547 |  | 23.0055 | 22.6559 | 39.2807 | 39.6328 | 38.8365 | 9.8799 | 8.3728 | 39.6871 | -10.9432 | -10.6196 | 24.0592 | 29.5806 | 10.9151 | 7.45 | 15.2547 | 1.0916 | -10.08 | 16.21 | 9.7866 |  | -2.219 | 4.239 |  | 47.74 | -30.8027 | -23.3139 | 16.23 | 85.8569 | 22.2 | -27.4907 | 0 | -12.787 | 2.2134 |  |  | -14.8559 | -43.2027 | 15.9446 | 45.4302 | 40.318 | 42.0326 | -134.0794 | -29.3733 | 41.2762 | -77.0435 | 10.5913 | 16.0686 | 15.6336 | 12.0977 | 188.7325 | 187.9009 | 0 | 0 | -359.7838 | 362.2999 | 358.1551 | -180.4239 | -178.4388 | -13.3279 |  | 79.4229 | 80.4853 |  |  | 23.4479 | 23.5358 | -32.2931 | -31.0534 | 37.91 | 37.9 | 83.3 | 82.3 | 20.7976 | -60.32 | -374.9761 | 74.5994 | 74.1918 | 8.8 | 67.9 | -21.8 | -21.7 |  | 1.6156 | -353.6744 | -154.1524 | 254.1646 | 188.5071 | -66.5224 | -187.7811 | 184.5219 | -127.8924 | -69.358 | -182.8309 | 135.1385 | 132.258 | 129.8366 | -240.8187 | 69.1461 | -174.8649 | 175.6358 | -8.8592 |  | 39.12 | 7.6 | 7.602 | -37.92 | 17.04 |  | -18.2513 | -25.1362 | 3.6332 | 11 | 54.714 | 53.687 | 11.1921 |  | 52.2655 | 52.28 | 51.939 |  | -66 | 4.8825 | 8.26 |  | 0 | 45.133 | 12.7254 | 0 | -44.2135 | 0 | 43.7945 | 56.4 | -56.3 |  | 53.3524
21/07/2025 | 12:00 |  | 22.631 | -27.1882 | -34.0748 | 17.3041 |  | 42.1525 | -69.174 | 68.9224 | 34.9409 | 34.0504 | -15.54 | -60.018 | 55 | 22.356 | -55 | 11.9753 | 26.3328 | 16.8702 | 17.0568 | 27.8332 | 15.283 | 0.4401 | 7.6635 |  |  | -62.81 | -63.15 |  | 15.54 | 58.3 | 23.115 | 0.284 | -63.54 | -63.75 | -39.85 | 63.91 | 64.69 | 20.0484 | -2.0536 | 70.2021 | 73.2463 | 54.4166 | -53.7176 | -53.3074 | 7.0663 | 7.0202 | 79.5718 | 81.4472 | 5.7744 | 31.5336 | -562.662 | -0.1524 | -12.7 | -13.5 | 58.8567 | 57.9682 | -4.1332 |  | -81.8252 | 6.9174 | 7.0948 | 4.7489 | 605.8533 | 151.9821 | 150.3952 | -679.8343 | 556.572 |  | -45.6757 | 46.0533 | 102.6397 | 40.05 | 1 | 74.83 | 66.92 | -15.8027 | -17.8121 | 74.2494 | 75.2124 | 27.8904 | -61.2126 | -61.0276 | 18.0126 | -67.0676 |  |  | 23.3 | 134.7 | -16.12 | 45.6659 | 45.287 | 46.0054 | -54.125 | -53.643 | 59.3929 | -62.4369 | 70.201 | 12.8931 | 54.3 | 79.23 |  | 50.6882 | -34.32 |  | 67.7607 | 67.0224 | -170.7929 | 0 | -20.9207 | -131.8 | -131.9 | 26.3974 | 65.9271 | 76.0973 | 92.5964 | 65.15 | -11.11 | 64.9915 | 167.3745 |  | -29.47 | 84.74 | 66.61 | 170.3273 | 167.4182 | 13.8468 | 12.7636 | 272.512 | 225.4549 | 218.5773 | 222.4604 | 66.9978 | 48.042 | -27.755 | 690.5437 | 135.0593 |  | -30.0791 | -27.5233 | 20.8351 | -11.0999 | -5.2983 | 50.736 | -52.3583 |  | -28.864 | 0 | -19.71 | 1 | 12.6225 | -62.8008 | -36.4759 | -35.9717 | 9.3904 | -46.1575 | 12.5743 |  | 23.0384 | 22.7938 | 40.0552 | 40.5594 | 38.8187 | 15.7409 | 15.2385 | 45.2132 | -11.7224 | -11.5287 | 24.8907 | 29.3197 | 17.1261 | 4.97 | 11.7781 | 1.1502 | -7.54 | 15.22 | 16.1599 |  | -2.2 | 4.161 |  | 48.32 | -29.1264 | -24.925 | 16.64 | 84.7248 | 21.9 | -27.1642 | 0 | -13.2443 | 2.1776 |  |  | -15.2067 | -43.4466 | 14.0284 | 45.4266 | 38.3026 | 39.5103 | -133.2883 | -28.7095 | 41.4928 | -75.7796 | 10.764 | 16.0393 | 15.623 | 12 | 184.2611 | 184.6746 | 0 | 0 | -351.8978 | 353.293 | 352.3459 | -175.376 | -174.2291 | -11.5267 |  | 78.7111 | 80.7057 |  |  | 24.3049 | 24.217 | -30.6812 | -30.7704 | 30.56 | 30.87 | 83.7 | 84.5 | 21.5154 | -64.08 | -378.7206 | 77.9143 | 77.5117 | 8.8 | 66.2 | -22.5 | -22.6 | 1.7113 | 1.4112 | -348.8364 | -119.1306 | 244.5505 | 180.4313 | -30.8518 | -179.1584 | 178.8834 | -132.2395 | -65.9582 | -174.8703 | 128.6781 | 126.2771 | 134.6058 | -237.1685 | 67.4897 | -166.7865 | 171.7975 | -8.5681 |  | 39.68 | 7.5995 | 7.603 | -38.24 | 16.56 |  | -17.8424 | -24.1993 | 1.8753 | 11.2 | 53.369 | 53.849 | 11.2103 |  | 52.7052 | 51.7916 | 52.5452 |  | -64.5 | 7.4625 | 8.52 |  | 0 | 42.4313 | 10.5872 | 2.7682 | -42.0669 | -2.9298 | 44.0498 | 54.7 | -54.2 |  | 55.8823
21/07/2025 | 12:30 |  | 22.7125 | -27.5312 | -34.1906 | 17.14 |  | 42.2149 | -64.5272 | 67.8081 | 34.9449 | 33.9977 | -13.32 | -58.139 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 12.2814 | 23.5894 | 15.8642 | 16.3126 | 26.7672 | 15.3879 | 0.3145 | 7.358 |  |  | -58.55 | -58.8 |  | 13.32 | 57.2 | 22.68 | 0.29 | -60.58 | -60.39 | -37.2 | 61.29 | 60.98 | 19.5182 | -1.4385 | 69.555 | 71.942 | 50.8759 | -55.727 | -53.1285 | 32.0644 | 26.5303 | 74.8832 | 75.2851 | 9.962 | 47.5766 | -580.9339 | -4.959 | -13.1 | -13.9 | 60.1894 | 57.7043 | -3.5419 |  | -85.6996 | 5.7129 | 6.4051 | 4.2315 | 619.5561 | 156.5294 | 156.0716 | -688.9338 | 567.0485 |  | -28.6995 | 30.2596 | 98.3086 | 38.41 | 0.94 | 73.33 | 66.14 | -10.8463 | -10.9803 | 72.412 | 72.8545 | 31.6105 | -57.8827 | -58.4521 | 18.832 | -69.3659 |  |  | 18.2 | 137.9 | -16.29 | 45.8048 | 44.6646 | 45.4968 | -55.5547 | -54.5824 | 62.6176 | -62.764 | 72.0072 | 12.8048 | 52.52 | 78.89 | 53.4448 |  | -33.97 |  | 70.388 | 68.9305 | -181.1553 | 0.0001 | -20.6653 | -130.9 | -131.2 | 26.0239 | 66.3666 | 74.2188 | 92.5964 | 65.1 | -10.52 | 66.3245 | 179.9202 |  | -31.77 | 85.11 | 65.07 | 180.2909 | 177.2909 | 22.6443 | 22 | 282.0048 | 235.7909 | 228.293 | 232.7825 | 65.1227 | 46.6042 | -27.137 | 702.0992 | 117.7593 |  | -30.3695 | -27.6036 | 21.4499 | -18.6325 | -16.9824 | 59.952 | -34.7079 |  | -8.3617 | 14.7 | -18.43 | 1 | 12.5733 | -85.9546 | -34.8635 | -34.7038 | 6.946 | -44.6805 | 10.5347 |  | 23.5286 | 23.3086 | 40.0295 | 40.38 | 40.0786 | 9.545 | 10.0474 | 68.3222 | -20.9339 | -20.888 | 46.0905 | 52.7605 | 17.463 | 9.48 | 13.8021 | 1.1038 | -9.11 | 16.03 | 15.8188 |  | -2.26 | 4.014 |  | 47.37 | -52.1389 | -46.3491 | 16.31 | 81.7201 | 23.1 | -25.4335 | 0 | -14.0383 | 2.1263 |  |  | -14.4734 | -40.9027 | 14.2921 | 43.5538 | 36.8798 | 38.5667 | -121.9118 | -26.7834 | 39.6396 | -71.2482 | 11.0344 | 15.6682 | 15.2328 | 12.2386 | 175.7694 | 171.8206 | 0 | 0 | -291.6417 | 292.0109 | 288.7233 | -165.7854 | -162.8657 | -13.9872 | 0 | 76.5963 | 79.7509 | -79.9346 | -81.6707 | 23.2282 | 22.558 | -26.0004 | -25.9796 | 33.22 | 33.47 | 76.7 | 76.7 | 21.2697 | -65.04 | -363.9294 | 73.8512 | 73.4878 | 8.3 | 58.8 | -21.6 | -21.7 |  | 1.5137 | -284.9264 | -97.7671 | 222.1918 | 165.8359 | 4.4127 | -165.2191 | 164.0033 | -126.3376 | -50.7339 | -157.2763 | 124.1395 | 124.4087 | 127.3718 | -210.3627 | 54.971 | -160.3049 | 158.2697 | -9.2273 |  | 37.68 | 7.599 | 7.604 | -36.64 | 15.76 |  | -16.463 | -23.3783 | -0.3494 | 11.4 | 50.981 | 48.612 | 11.2348 | 13.5148 | 48.9437 | 50.9673 | 51.8336 |  | -57.3 | 10.9341 | 7.94 |  | -2.8807 | 44.6658 | 15.2871 | -2.5848 | -44.8216 | 0 | 42.2985 | 52 | -47.8 |  | 57.8782
21/07/2025 | 13:00 |  | 22.6518 | -27.4295 | -34.7183 | 16.5171 |  | 41.8926 | -65.082 | 66.6939 | 33.363 | 32.5695 | -11.1 | -57.631 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 12.5021 | 25.2988 | 15.4744 | 15.3801 | 25.7556 | 15.4047 | 0.3783 | 7.0062 |  |  | -57.31 | -57.25 |  | 11.1 | 55 | 22.717 | 0.289 | -55.18 | -55.53 | -44.87 | 55.77 | 56.57 | 18.6004 | -1.317 | 68.1718 | 69.9678 | 48.8613 | -47.0197 | -46.2707 | 8.5947 | 8.8208 | 74.3474 | 76.3568 | 5.7744 | 30.9255 | -545.8431 | -5.1202 | -12.8 | -13.7 | 51.6487 | 51.1049 | -3.8602 |  | -74.7816 | 5.0775 | 5.9179 | 4.0505 | 587.6642 | 161.1377 | 160.7104 | -692.7387 | 551.4868 |  | -29.3627 | 31.1317 | 96.1929 | 37.25 | 0.76 | 72.5 | 65.28 | -11.3822 | -11.1142 | 69.2237 | 70.4561 | 31.758 | -55.8079 | -56.2084 | 17.8298 | -65.2847 |  |  | 26.1 | 131.4 | -16.16 | 47.0514 | 46.8106 | 47.1491 | -49.7848 | -50.2758 | 62.2583 | -66.3499 | 71.2982 | 12.3932 | 50.82 | 75.44 | 53.4448 | 50.1022 | -33.23 |  | 65.3487 | 64.8096 | -168.0562 | 0.0001 | -20.2152 | -130.3 | -129.7 | 25.4526 | 66.806 | 73.2795 | 93.7683 | 65.8 | -9.99 | 65.534 | 166.2444 |  | -32.77 | 86.15 | 65.17 | 169.1455 | 166.3091 | 19.3533 | 18.0636 | 275.3806 | 229.6753 | 222.3955 | 225.402 | 56.7584 | 37.9709 | -27.884 | 706.6216 | 111.4989 |  | -29.9811 | -27.1514 | 27.9717 | -25.1612 | -24.0157 | 43.056 | -33.597 |  | 2.4829 | 0 | -18.3 | 0 | 12.3573 | -101.356 | -34.2152 | -33.8636 | 6.1123 | -37.2036 | 0 |  | 22.8552 | 22.6046 | 40.7833 | 41.363 | 38.791 | 11.0521 | 9.2101 | 67.8198 | -17.7518 | -17.3227 | 38.7096 | 44.2449 | 19.6384 | 7.52 | 11.8734 | 1.0916 | -7.63 | 15.63 | 18.8966 |  | -1.802 | 4.326 |  | 47.62 | -43.3392 | -38.9406 | 15.98 | 81.0288 | 21.7 | -24.9988 | 0 | -13.2657 | 2.1341 |  |  | -14.6312 | -40.1875 | 13.4049 | 42.329 | 29.3915 | 30.3427 | -114.6261 | -27.3734 | 39.0616 | -73.3049 | 10.7546 | 15.219 | 14.8742 | 12.4773 | 166.3057 | 166.1443 | 0 | 0 | -242.2489 | 244.5589 | 242.7231 | -157.7696 | -156.5611 | -16.4539 | 0 | 78.9995 | 78.6091 |  |  | 20.8881 | 20.8441 | -25.7288 | -25.1084 | 31.41 | 31.39 | 75.5 | 77.4 | 20.9813 | -65.52 | -363.4565 | 72.2377 | 71.8732 | 7.7 | 54.7 | -19.1 | -19.1 |  | 1.3884 | -240.0875 | -85.0337 | 217.2507 | 165.8252 | 55.6188 | -159.2015 | 155.5922 | -121.8352 | -50.9314 | -156.2459 | 125.4846 | 125.8589 | 121.2324 | -209.7691 | 53.3034 | -154.9668 | 159.8785 | -9.6228 |  | 36.88 | 7.866 | 7.863 | -35.76 | 14.88 |  | -15.877 | -23.9063 | -2.1653 | 14.7 | 53.189 | 56.462 |  |  | 51.6142 | 51.3386 | 50.5865 |  | -55 | 15.8886 | 7.73 |  | -3.7973 | 45.6156 | 16.6132 | -3.897 | -45.5015 | 3.623 | 40.2314 | 47.7 | -46.6 |  | 54.8685
21/07/2025 | 13:30 |  | 22.3155 | -26.7584 | -34.6352 | 13.7013 |  | 41.0543 | -63.6165 | 64.2042 | 32.609 | 31.7574 | -11.1 | -57.167 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 12.5645 | 23.719 | 15.6381 | 15.8021 | 25.8987 | 15.7938 | 0.4304 | 7.8193 |  |  | -57.96 | -57.34 |  | 8.88 | 55 | 22.661 | 0.29 | -59.95 | -60.15 | -38.79 | 60.8 | 61.35 | 18.7487 | -1.1765 | 68.0927 | 70.5153 | 48.9486 | -51.4403 | -51.2094 | 29.933 | 29.7995 | 71.5342 | 73.2757 | 9.4386 | 49.5068 | -568.9363 | -6.0492 | -12.6 | -13.7 | 56.7222 | 55.5907 | -3.5667 |  | -81.1585 | 5.2884 | 6.6975 | 4.637 | 605.7007 | 168.0349 | 168.0654 | -702.627 | 563.7981 |  | -33.6865 | 35.4926 | 97.1509 | 37.32 | 0.97 | 71.76 | 65.16 | -8.3012 | -8.4351 | 72.3187 | 72.2961 | 32.8479 | -66.665 | -66.8859 | 10.4338 | -74.5738 |  |  | 14 | 147.3 | -16.04 | 38.8849 | 37.9783 | 39.2253 | -42.4877 | -42.6692 | 66.1823 | -77.8226 | 75.1662 | 12.7735 | 47.76 | 74.22 | 52.0386 | 48.9304 | -32.51 |  | 74.6707 | 73.6238 | -176.5667 | 0.0001 | -19.8856 | -125 | -126.9 | 25.8151 | 65.9271 | 72.3402 | 92.5964 | 65.13 | -10.04 | 65.658 | 175.1599 |  | -33.73 | 88.23 | 63.01 | 174 | 172.5636 | 22.4072 | 21.0182 | 279.1408 | 232.1867 | 224.3467 | 227.8567 | 53.9987 | 34.519 | -27.926 | 711.8665 | 91.2827 |  | -28.7676 | -26.1022 | 31.527 | -28.0221 | -30.2255 | 46.128 | -28.4222 |  | 2.8959 | 0 | -13.57 | 0 | 12.167 | -112.9011 | -35.7972 | -35.0279 | 8.285 | -35.2559 | 0 |  | 23.0202 | 23.0138 | 39.9609 | 39.9287 | 38.0718 | 9.0426 | 8.8752 | 73.6808 | -20.06 | -19.9102 | 48.0455 | 55.1817 | 19.2868 | 11.16 | 13.4749 | 1.0208 | -8.97 | 16.07 | 19.4563 |  | -1.812 | 4.331 |  | 49.44 | -57.0508 | -49.5672 | 16.83 | 84.1919 | 25.6 | -25.5378 | 0 | -12.4441 | 2.1042 |  |  | -14.7154 | -41.0072 | 14.7581 | 42.7535 | 31.6557 | 33.6994 | -121.4948 | -28.5883 | 39.3902 | -75.1525 | 11.0192 | 14.788 | 14.4839 | 12 | 158.2353 | 156.935 | 0 | 0 | -213.5328 | 215.9231 | 214.5678 | -149.6163 | -148.751 | -18.1307 | -6.8246 | 76.0658 | 77.1461 |  | -70.8239 | 20.0311 | 19.1522 | -24.6352 | -24.8401 | 31.87 | 31.85 | 70.3 | 70.6 | 21.1672 | -62.96 | -356.4706 | 74.3283 | 74.107 | 7.6 | 46.2 | -18.2 | -18.3 |  |  | -211.4814 | -64.5348 | 205.2273 | 158.646 | 91.7738 | -154.6776 | 150.2416 | -118.8848 | -47.0895 | -149.5768 | 124.2469 | 124.5951 | 119.2523 | -202.1581 | 49.7212 | -154.8561 | 152.3294 | -9.6228 |  | 35.92 | 7.946 | 7.942 | -34.24 | 12.64 |  | -13.4752 | -21.6205 | -6.3554 | 13.4 | 52.92 | 53.566 |  | 13.3831 | 52.0769 | 50.3482 | 50.3148 |  | -44.7 | 19.865 | 7.85 |  | -6.2499 | 46.5075 | 18.4101 | -5.9438 | -46.0384 | 5.6531 | 38.915 | 35.8 | -35.7 |  | 63.2267
21/07/2025 | 14:00 |  | 22.0737 | -26.6045 | -34.6967 | 16.215 |  | 41.8863 | -62.311 | 63.4883 | 32.461 | 31.6515 | -8.88 | -60.418 | 57.2 | 24.84 | -55 | 12.7072 | 23.157 | 15.1943 | 15.3452 | 25.5377 | 15.765 | 0.3547 | 8.1524 |  |  | -57.72 | -57.89 |  | 8.88 | 59.4 | 23.037 | 0.29 | -56.3 | -56.82 | -46.86 | 56.89 | 57.05 | 18.4185 | -1.2152 | 67.8049 | 70.4253 | 48.1813 | -47.9574 | -47.1115 | 10.3902 | 10.6258 | 73.9455 | 75.8209 | 6.2978 | 33.4261 | -544.5932 | -6.4483 | -12.5 | -13.2 | 52.2052 | 51.4125 | -3.828 |  | -78.5444 | 6.0102 | 6.6174 | 4.5632 | 583.9715 | 178.6553 | 177.4956 | -715.0869 | 559.0457 |  | -29.3252 | 31.0086 | 98.9373 | 36.97 | 0.98 | 71.8 | 64.44 | -12.7217 | -12.8557 | 72.328 | 74.1264 | 32.5108 | -73.09 | -73.0876 | 10.8354 | -80.0114 |  |  | 2.7 | 158.2 | -16.2 | 33.7565 | 33.1135 | 33.4657 | -23.5525 | -23.4023 | 59.1212 | -91.7275 | 68.9078 | 12.9844 | 47.62 | 74.14 |  | 48.9304 | -32.95 |  | 80.2077 | 79.6344 | -186.083 | 0.0001 | -20.1077 | -123.3 | -124.8 | 26.0568 | 64.1693 | 72.3402 | 91.4246 | 63.76 | -10.57 | 65.2395 | 182.7354 |  | -31.07 | 82.88 | 63.01 | 183.5455 | 180.4182 | 23.073 | 21.5 | 282.0018 | 236.5892 | 227.8506 | 233.2535 | 49.1628 | 30.3522 | -28.446 | 726.7574 | 60.1854 |  | -28.3124 | -25.3523 | 35.7358 | -38.401 | -36.148 | 36.912 | -26.2386 |  | 7.4985 | 0 | -8.09 | 0 | 11.984 | -124.8195 | -36.8219 | -36.2796 | 10.1006 | -29.263 | -6.9607 |  | 22.5113 | 22.1498 | 40.521 | 41.2518 | 39.1114 | 11.8894 | 11.2196 | 76.5275 | -20.8147 | -20.7793 | 48.1478 | 53.7021 | 21.0373 | 10.63 | 13.3797 | 1.0208 | -8.54 | 16.95 | 19.7681 |  | -1.091 | 4.28 |  | 50.09 | -52.5636 | -47.9356 | 16.34 | 83.667 | 25.6 | -25.1233 | 0 | -12.1485 | 2.1564 |  |  | -15.2799 | -41.0248 | 13.3783 | 42.8224 | 35.7797 | 36.9757 | -120.2005 | -29.1628 | 39.576 | -75.8327 | 11.2838 | 14.9541 | 14.5261 | 12.0694 | 157.733 | 159.2709 | 0 | 0 | -200.4871 | 203.7266 | 201.8823 | -151.3625 | -150.9864 | -17.3431 | -5.6396 | 76.2436 | 78.382 | -73.2839 |  | 21.8988 | 21.8219 | -22.7599 | -22.3351 | 31.03 | 31.07 | 72.6 | 73.1 | 21.2078 | -59.52 | -367.676 | 79.6366 | 79.6661 | 7.1 | 47.9 | -20.8 | -20.7 | 1.7796 | 1.496 | -198.7954 | -41.6572 | 216.763 | 165.0442 | 143.7508 | -162.4316 | 159.0289 | -128.1595 | -52.389 | -156.8566 | 125.5953 | 124.2222 | 128.0309 | -209.9811 | 51.6453 | -154.0131 | 155.4233 | -10.1501 |  | 37.04 | 7.857 | 7.868 | -36.64 | 14.32 |  | -14.8821 | -21.7365 | -4.3626 | 13.3 | 53.561 | 54.917 | 11.24 | 13.3904 | 50.0203 | 50.061 | 51.3671 |  | -47.5 | 17.0245 | 7.85 |  | -6.4992 | 45.3952 | 17.3067 | -6.5775 | -45.2767 | 4.5901 | 39.123 | 38.2 | -38.7 |  | 57.0535
21/07/2025 | 14:30 |  | 21.8194 | -26.4506 | -35.0095 | 15.3301 |  | 43.6294 | -65.364 | 65.4515 | 33.503 | 32.7342 | -11.1 | -63.096 | 57.2 | 24.84 | -57.2 | 13.0579 | 23.4022 | 15.9164 | 15.9335 | 26.809 | 16.0512 | 0.2682 | 8.5048 |  |  | -58.17 | -58.31 |  | 11.1 | 61.6 | 24.073 | 0.259 | -59.96 | -59.87 | -40.81 | 60.56 | 61.34 | 19.3422 | -1.5333 | 70.4271 | 73.4637 | 50.7807 | -57.8704 | -56.7614 | 28.2456 | 27.9257 | 75.419 | 77.4284 | 9.962 | 50.9117 | -592.0413 | -5.2374 | -12.8 | -13.4 | 62.6687 | 61.9597 | -3.563 |  | -96.8914 | 7.445 | 7.5818 | 5.1288 | 631.3973 | 161.687 | 161.8091 | -700.8221 | 585.8507 |  | -67.029 | 68.0729 | 102.6098 | 39.13 | 0.96 | 74.94 | 65.19 | -3.7466 | -3.8806 | 69.6887 | 69.9344 | 29.5226 | -71.8059 | -71.2804 | 24.7335 | -70.5156 |  |  | 20.1 | 140.7 | -16.54 | 39.8087 | 39.7047 | 39.9478 | -44.9218 | -45.3043 | 55.0495 | -67.1331 | 65.0004 | 12.9444 | 49.25 | 78.65 | 53.4448 | 50.6882 | -34.76 |  | 71.1274 | 70.4772 | -163.7181 | 0 | -21.1119 | -130.3 | -130.4 | 26.5842 | 64.1693 | 72.3402 | 90.8387 | 63.65 | -10.35 | 65.8905 | 164.2093 |  | -29.96 | 85.2 | 66.61 | 164.1455 | 161.1091 | 21.8122 | 20.5364 | 272.8567 | 225.8964 | 220.2434 | 223.3935 | 49.4497 | 30.0415 | -28.732 | 712.455 | 68.5961 |  | -28.5988 | -25.8638 | 36.4416 | -40.8474 | -37.7753 | 41.52 | -26.408 |  | 8.2205 | 0 | -13.04 | 0 | 11.967 | -129.1147 | -35.0757 | -34.233 | 3.6238 | -27.6397 | -6.962 |  | 23.9462 | 23.3167 | 39.5346 | 40.331 | 38.7755 | 2.3444 | 2.1769 | 91.9335 | -19.7189 | -19.4105 | 56.3742 | 60.732 | 28.7864 | 11.93 | 11.7781 | 1.0806 | -7.48 | 18.53 | 28.8995 |  | -1.052 | 4.45 |  | 52.96 | -60.0607 | -55.2276 | 17.31 | 84.4708 | 26.3 | -25.8702 | 0 | -12.9452 | 2.1508 |  |  | -14.8465 | -42.159 | 16.472 | 44.795 | 43.91 | 44.1771 | -126.7464 | -29.4637 | 40.1687 | -77.7426 | 10.6198 | 15.2873 | 14.8215 | 12.1388 | 162.1767 | 160.587 | 0 | 0 | -200.9104 | 202.8902 | 201.4901 | -151.1327 | -152.1387 | -15.604 | 0 | 83.2665 | 81.4894 |  |  | 24.2939 | 23.5468 | -25.1459 | -25.0288 | 29.43 | 29.38 | 65.7 | 64.9 | 21.3722 | -56.32 | -377.9803 | 90.372 | 90.0308 | 7.7 | 38.8 | -23.3 | -23.5 | 1.6758 | 1.4108 | -196.1244 | -43.951 | 224.7767 | 170.8082 | 150.1929 | -162.3535 | 161.3501 | -132.9646 | -59.308 | -161.9454 | 124.4077 | 121.4257 | 132.2935 | -214.3413 | 58.4884 | -152.687 | 153.0615 | -10.1776 |  | 35.12 | 8.302 | 8.298 | -34.48 | 11.6 |  | -12.6543 | -18.7488 | -5.449 | 9.2 | 53.945 | 49.701 |  | 13.3834 | 53.6635 | 53.3693 | 53.456 |  | -38.6 | 12.1507 | 7.93 |  | -6.1047 | 45.5054 | 15.8691 | -5.8903 | -45.0832 | 2.8098 | 41.2756 | 29.8 | -28.3 |  | 64.9624
21/07/2025 | 15:00 |  | 21.5066 | -26.0839 | -34.4916 | 14.5825 |  | 42.9102 | -63.9803 | 66.0123 | 33.519 | 32.6434 | -6.66 | -64.453 | 59.4 | 24.84 | -59.4 | 12.6335 | 22.6018 | 15.8756 | 16.3165 | 27.1017 | 16.5243 | 0.4518 | 7.7778 |  |  | -56.89 | -57.1 |  | 6.66 | 63.8 | 23.968 | 0.256 | -54.74 | -54.91 | -49.52 | 55.8 | 55.86 | 20.0755 | -2.1691 | 70.7726 | 73.3266 | 51.1717 | -47.8234 | -48.1373 | 9.1059 | 9.383 | 78.3661 | 79.3039 | 6.8213 | 35.017 | -580.3041 | -6.1087 | -13.5 | -14.1 | 53.611 | 52.4619 | -3.7122 |  | -83.441 | 6.6071 | 6.9392 | 4.9164 | 623.6456 | 162.5415 | 161.8701 | -722.032 | 564.5162 |  | -66.5969 | 67.1775 | 102.7096 | 40.54 | 0.81 | 75.71 | 65.89 | -1.3354 | -1.2014 | 61.292 | 62.0214 | 28.0696 | -66.1664 | -66.3625 | 23.523 | -68.9136 |  |  | 19.4 | 139.7 | -16.52 | 41.98 | 42.6944 | 43.4617 | -59.6771 | -58.9861 | 71.7228 | -69.7591 | 83.1037 | 13.0635 | 51.93 | 79.64 | 53.4448 | 50.6882 | -34.38 |  | 69.4819 | 68.3069 | -168.2524 | 0 | -20.9723 | -130.3 | -129.4 | 26.0458 | 63.7298 | 73.2795 | 90.2527 | 62.94 | -11.23 | 66.2005 | 167.8745 |  | -28.51 | 84.45 | 66.22 | 170.5455 | 166.9636 | 25.763 | 24.5273 | 279.5362 | 230.5447 | 222.4657 | 225.7468 | 49.3844 | 30.453 | -28.446 | 734.3463 | 46.1586 |  | -28.268 | -25.2815 | 38.0877 | -33.7625 | -29.2879 | 30.768 | -29.8748 |  | 10.4775 | 0 | -7.08 | 0 | 12.0217 | -110.6512 | -33.303 | -32.832 | 2.3232 | -29.4863 | -7.6569 |  | 22.8421 | 22.3114 | 40.3518 | 40.9808 | 39.2908 | 0 | -0.1675 | 96.2874 | -23.6596 | -23.8511 | 57.6703 | 58.274 | 35.9057 | 9.62 | 9.6614 | 1.0208 | -6.17 | 19.41 | 36.7349 |  | -1.079 | 4.122 |  | 54.38 | -59.3899 | -58.387 | 17.18 | 86.1353 | 25.7 | -26.0757 | 0 | -12.6787 | 2.1994 |  |  | -13.4413 | -42.0102 | 15.3385 | 44.7084 | 46.5177 | 47.1215 | -125.6286 | -30.1321 | 39.6409 | -77.5921 | 10.4968 | 15.678 | 15.2961 | 12 | 162.9505 | 160.5933 | 0 | 0 | -226.0301 | 228.7564 | 228.3922 | -154.7703 | -151.5366 | -14.1652 | 0 | 80.8504 | 80.4247 | -64.231 |  | 23.4369 | 22.6459 | -26.6309 | -26.4938 | 27.48 | 27.46 | 66.9 | 66.9 | 20.6331 | -52.48 | -373.4438 | 88.4694 | 88.1242 | 7.6 | 40.5 | -23.3 | -23.5 |  |  | -223.9892 | -24.7181 | 226.2307 | 165.833 | 57.0545 | -165.5115 | 157.3478 | -127.7914 | -57.9046 | -158.3004 | 123.1158 | 123.5888 | 129.6934 | -212.108 | 55.6184 | -155.981 | 155.8606 | -10.1776 |  | 36.24 | 8.131 | 8.129 | -34.64 | 12.48 |  | -13.1243 | -18.2818 | -5.156 | 9 | 51.932 | 51.586 |  |  | 52.8444 | 52.3706 | 53.1616 |  | -38.8 | 10.4811 | 8.3 |  | 0 | 43.8265 | 14.328 | -1.8425 | -43.7742 | 0 | 41.8589 | 30.9 | -30.6 |  | 17.8491
21/07/2025 | 15:30 |  | 21.041 | -25.566 | -34.814 | 15.2773 |  | 42.7998 | -63.4936 | 65.9826 | 33.433 | 32.5711 | -6.66 | -65.269 | 60.5 | 25.668 | -59.4 | 12.0592 | 21.6544 | 16.3818 | 16.2973 | 27.2373 | 16.7219 | 0.3497 | 7.9195 |  |  | -57.22 | -56.98 |  | 6.66 | 63.8 | 25.526 | 0.264 | -55.34 | -56.05 | -48.23 | 56.07 | 56.24 | 20.4882 | -2.4887 | 68.8272 | 71.6321 | 55.0491 | -48.8951 | -47.8006 | 10.0061 | 9.1241 | 78.3661 | 80.2416 | 6.8213 | 36.2341 | -583.0488 | -7.0376 | -13 | -13.9 | 53.6128 | 52.4343 | -3.7261 |  | -84.5632 | 6.1679 | 7.1058 | 4.8918 | 624.8358 | 161.2598 | 161.3208 | -725.3591 | 564.6251 |  | -75.684 | 76.9482 | 100.6338 | 40.08 | 0.79 | 74.83 | 65.93 | -2.0052 | -1.3354 | 59.8116 | 60.7451 | 25.8117 | -66.78 | -67.3745 | 22.8997 | -66.1599 |  |  | 22.3 | 135 | -16.27 | 43.0472 | 41.2656 | 41.3303 | -60.2351 | -59.3157 | 72.4867 | -70.3032 | 82.9654 | 12.9031 | 56.32 | 78.89 | 53.4448 | 50.6882 | -34.63 |  | 66.5718 | 66.2282 | -163.7568 | 0 | -20.9553 | -129.3 | -129.5 | 25.6284 | 63.2904 | 72.3402 | 89.0808 | 62.21 | -11.1 | 64.8055 | 161.7642 |  | -26.93 | 88.07 | 67.04 | 163.5455 | 161.4364 | 24.321 | 22.9545 | 273.1997 | 227.7348 | 219.4816 | 221.1402 | 51.2866 | 31.8432 | -28.597 | 734.6017 | 35.9442 |  | -28.4743 | -25.7331 | 36.8885 | -33.4505 | -30.6089 | 39.984 | -31.4433 |  | 7.9295 | 0 | -11.88 | 0 | 11.8786 | -114.2702 | -32.4454 | -32.007 | 0.3281 | -31.393 | -6.1268 |  | 22.7136 | 22.2702 | 40.8206 | 40.9434 | 39.5877 | 0 | -0.6698 | 87.4122 | -22.1801 | -22.0699 | 58.8176 | 62.8662 | 25.5784 | 13.57 | 14.4564 | 1.0562 | -8.92 | 19.36 | 25.804 |  | -1.099 | 4.383 |  | 51.83 | -63.3931 | -57.8557 | 17.18 | 84.4875 | 27.2 | -25.7687 | 0 | -12.3407 | 2.189 |  |  | -14.6072 | -42.9085 | 14.1776 | 45.2927 | 49.1214 | 49.5487 | -126.9552 | -29.7382 | 39.3228 | -77.4692 | 10.6934 | 15.7073 | 15.4543 | 12.1917 | 164.2307 | 161.7047 | 0 | 0 | -224.5688 | 223.0948 | 223.0276 | -154.0748 | -153.8626 | -14.4389 |  | 81.9151 | 80.4636 |  | -68.1744 | 25.821 | 25.1069 | -33.1053 | -32.5947 | 26.09 | 26.05 | 64.6 | 66 | 19.8939 | -46.08 | -373.378 | 90.4364 | 90.2541 | 8.2 | 39.9 | -22.7 | -22.6 | 1.7861 | 1.5124 | -221.2162 | -11.02 | 233.6512 | 172.4167 | 67.145 | -171.6854 | 171.9525 | -133.4931 | -63.1924 | -166.5035 | 123.8521 | 120.9442 | 133.214 | -228.2163 | 64.3756 | -160.8371 | 159.2454 | -10.1776 |  | 35.28 | 7.407 | 7.399 | -33.76 | 10.72 |  | -11.4549 | -18.2208 | -6.5904 | 9 | 54.068 | 52.776 |  | 13.3795 | 53.0355 | 52.2856 | 51.8717 |  | -35.9 | 12.2162 | 8.09 |  | 0 | 44.6309 | 14.1822 | 0 | -44.409 | 0 | 42.7467 | 26.9 | -28.9 |  | 17.8855
21/07/2025 | 16:00 |  | 20.8199 | -25.256 | -34.9253 | 15.6372 |  | 41.9927 | -63.1079 | 65.5957 | 33.347 | 32.5583 | 13.32 | -65.956 | 61.6 | 25.668 | -59.4 | 13.0598 | 23.5172 | 15.6877 | 15.8285 | 26.4001 | 14.1677 | 0.4044 | 7.7334 |  |  | -51.11 | -50.96 |  | -13.32 | 63.8 | 24.928 | 0.261 | -51.12 | -50.96 | -45.7 | 51.29 | 51.32 | 20.7361 | -2.5812 | 69.1784 | 71.1314 | 50.5589 | -46.4838 | -45.5403 | 8.6344 | 8.3994 | 74.6153 | 75.9549 | 6.2978 | 33.4804 | -554.0003 | -5.9223 | -13.4 | -14.1 | 51.6957 | 50.1032 | -3.4822 |  | -80.209 | 6.1679 | 6.3688 | 4.4366 | 598.1626 | 160.2526 | 160.5883 | -700.5179 | 549.2055 |  | -72.6039 | 74.8131 | 94.207 | 30.24 | 29.69 | 68.44 | 83.19 | 1.0758 | 1.0758 | 61.2857 | 62.4989 | 26.3097 | -67.4057 | -67.2543 | 22.3889 | -66.7747 |  |  | 20.9 | 135.1 | -16.24 | 42.0522 | 41.6064 | 41.4526 | -54.4719 | -53.329 | 67.5054 | -66.2009 | 76.1514 | 13.2312 | 51.34 | 78.95 | 53.4448 | 50.1022 | -33.68 |  | 67.7787 | 66.8284 | -163.6049 | 0.0001 | -20.6157 | -128.1 | -128.1 | 25.6229 | 62.4115 | 71.4009 | 87.9089 | 61.89 | -10.76 | 64.79 | 160.0091 |  | -27.1 | 84.65 | 67.11 | 163 | 158.2182 | 24.5396 | 23.5818 | 266.3841 | 225.3188 | 216.4959 | 218.7118 | 54.6532 | 34.7673 | -28.212 | 710.2005 | 78.1557 |  | -28.6393 | -26.0095 | 31.5722 | -30.9779 | -26.3143 | 36.912 | -28.9909 |  | 4.4189 | 0 | -10.81 | 0 | 11.8501 | -103.4169 | -33.96 | -33.39 | 4.5725 | -33.7818 | 0 |  | 22.4684 | 22.1927 | 39.1094 | 39.4057 | 38.0149 | -1.0047 | -0.3349 | 84.5654 | -22.1815 | -22.033 | 54.0627 | 55.8215 | 23.8938 | 13.13 | 14.3685 | 1.1624 | -9.03 | 18.53 | 23.2923 |  | -1.069 | 4.251 |  | 51.58 | -57.2627 | -52.5042 | 16.6 | 84.6506 | 26.2 | -25.6781 | 0 | -12.218 | 2.1722 |  |  | -14.8402 | -42.368 | 14.4239 | 44.2471 | 47.1462 | 48.5224 | -125.4839 | -29.7059 | 38.6364 | -77.1469 | 10.2145 | 16.0881 | 15.6441 | 12 | 172.8368 | 171.4999 | 0 | 0 | -229.5308 | 231.4005 | 228.905 | -163.1747 | -164.2695 | -14.2509 |  | 78.878 | 79.9449 | -78.361 |  | 29.4026 | 29.2488 | -44.0647 | -43.515 | 30.16 | 30.16 | 65.8 | 67 | 21.1672 | -30.56 | -371.739 | 91.983 | 91.5895 | 8.8 | 38.2 | -28.4 | -28.6 | 1.5631 | 1.3226 | -225.8583 | -55.7016 | 273.9868 | 212.6971 | 78.8267 | -202.6936 | 202.3266 | -143.5768 | -80.5941 | -200.7912 | 126.3574 | 123.5497 | 140.7184 | -266.3389 | 83.0995 | -182.8314 | 181.5479 | -9.8618 |  | 34 | 6.878 | 6.885 | -32.08 | 10.32 |  | -10.4875 | -19.5117 | -5.8 | 7.6 | 50.249 | 52.021 |  | 13.3944 | 52.1268 | 51.8157 | 51.9822 |  | -37.2 | 10.8041 | 8.2 |  | 0 | 45.6751 | 14.2997 | -1.8164 | -44.5318 | 0 | 43.4969 | 29.7 | -28.9 |  | 17.6636
21/07/2025 | 16:30 |  | 19.8389 | -24.0511 | -35.073 | 16.5008 |  | 40.8059 | -59.9473 | 65.2087 | 32.971 | 32.371 | 15.54 | -62.975 | 57.2 | 24.012 | -57.2 | 13.0479 | 24.3838 | 15.4472 | 15.5344 | 25.9723 | 13.8357 | 0.3307 | 8.0396 |  |  | -52.63 | -52.61 |  | -13.32 | 61.6 | 25.219 | 0.26 | -55.86 | -56.22 | -39.73 | 56.82 | 56.63 | 20.1945 | -2.5645 | 71.6732 | 74.2005 | 44.8403 | -51.5743 | -51.4373 | 10.3654 | 9.7978 | 73.1417 | 74.8832 | 6.2978 | 31.8525 | -517.6833 | -3.7834 | -14.3 | -14.9 | 56.642 | 55.7991 | -3.2386 |  | -81.2991 | 5.796 | 6.4103 | 4.2949 | 560.5638 | 145.5122 | 144.1999 | -652.101 | 524.9324 |  | -50.0959 | 50.1427 | 94.177 | 29.25 | 29.15 | 68.095 | 82.3 | -19.4196 | -19.2856 | 77.7462 | 78.8127 | 25.2357 | -58.2047 | -57.9068 | 22.6583 | -60.9085 |  |  | 37.1 | 122.1 | -16.41 | 50.2446 | 49.2295 | 50.1784 | -39.9796 | -39.6647 | 44.2649 | -54.9672 | 49.8059 | 13.4086 | 51.62 | 73.78 | 53.4448 | 50.1022 | -33.94 |  | 60.417 | 60.6905 | -150.4871 | 0.0001 | -20.7033 | -130.3 | -131.3 | 26.2711 | 61.5326 | 69.5223 | 86.7371 | 61.57 | -9.87 | 64.0925 | 147.4234 |  | -27.06 | 89.53 | 67.73 | 148.4545 | 145.6727 | 10.8827 | 9.9182 | 259.5685 | 211.9074 | 202.5342 | 207.2941 | 60.1335 | 41.4538 | -27.282 | 658.2321 | 165.1478 |  | -28.686 | -26.28 | 24.8155 | -24.6201 | -18.5224 | 39.984 | -27.3224 |  | -0.8516 | 0 | -13.99 | 0 | 11.626 | -86.3557 | -33.2358 | -32.7262 | 2.2606 | -38.897 | 0 |  | 22.1527 | 22.1069 | 40.5823 | 41.4905 | 39.482 | 16.4107 | 16.9131 | 51.744 | -8.1227 | -8.2771 | 25.3387 | 34.8687 | 17.1115 | 10.03 | 15.1644 | 1.1624 | -9.59 | 17.61 | 16.9393 |  | -0.912 | 4.256 |  | 49.24 | -34.8815 | -25.5282 | 16.02 | 91.4087 | 26.4 | -26.3295 | 0 | -12.0735 | 2.1781 |  |  | -14.6904 | -43.1059 | 16.2962 | 45.0567 | 44.8927 | 47.5742 | -133.357 | -29.7759 | 39.1404 | -77.0562 | 9.5706 | 15.5901 | 15.2222 | 11.204 | 199.1915 | 196.8649 | 0 | 0 | -295.4305 | 293.2766 | 293.8289 | -186.22 | -185.2739 | -13.8924 |  | 77.8389 | 78.2257 |  | -89.117 | 38.884 | 38.6972 | -58.5594 | -58.1857 | 40.19 | 40.19 | 66.6 | 67 | 21.1458 | -2.48 | -359.534 | 95.8664 | 95.5671 | 11.6 | 32.1 | -38.7 | -38.9 | 1.3864 | 1.1478 | -292.3447 | -141.2408 | 347.3336 | 268.5314 | 71.1217 | -263.2728 | 259.1785 | -155.4556 | -127.9474 | -261.093 | 112.409 | 111.4629 | 155.5053 | -334.5303 | 129.0395 | -203.0131 | 203.8844 | -9.7821 |  | 30.4 | 6.795 | 6.769 | -30.08 | 7.92 |  | -8.6717 | -22.9694 | -6.1814 | 10.6 | 50.739 | 52.645 |  |  | 51.7579 | 51.3616 | 51.5563 |  | -31.6 | 13.2641 | 8.22 |  | 0 | 45.2199 | 14.2022 | -1.3708 | -45.1274 | 0 | 43.9519 | 23.6 | -23.6 |  | 49.5165
21/07/2025 | 17:00 |  | 18.7496 | -22.7324 | -35.4014 | 13.0237 |  | 38.5021 | -54.1796 | 64.3991 | 32.573 | 31.6723 | 13.32 | -59.767 | 55 | 22.356 | -55 | 12.7376 | 20.1572 | 15.2946 | 15.6696 | 25.6498 | 13.9588 | 0.4388 | 8.0856 |  |  | -52.41 | -52.72 |  | -13.32 | 57.2 | 24.718 | 0.257 | -60.57 | -60.76 | -30.25 | 60.78 | 60.92 | 20.0981 | -2.1828 | 70.8055 | 73.1275 | 43.5036 | -53.8516 | -53.6723 | 30.536 | 34.7577 | 69.2569 | 70.0607 | 9.4386 | 48.3342 | -529.0706 | -2.881 | -14.3 | -15.1 | 58.4698 | 58.0463 | -3.5499 |  | -82.6781 | 5.4241 | 6.5393 | 4.4761 | 573.1375 | 145.207 | 146.0005 | -628.5966 | 533.0278 |  | -30.3043 | 31.9171 | 93.3088 | 29.77 | 28.72 | 67.75 | 82.25 | -16.0707 | -16.6065 | 80.3728 | 80.4328 | 28.5451 | -57.0307 | -56.8451 | 17.9425 | -67.5966 |  |  | 20.9 | 135.1 | -16.07 | 45.9829 | 45.6705 | 45.9849 | -49.1884 | -49.2579 | 54.217 | -55.6479 | 61.782 | 13.5752 | 48.07 | 74.98 | 52.0386 | 49.5163 | -33.48 |  | 68.0752 | 66.5426 | -172.3604 | 0 | -20.2463 | -129 | -128.3 | 26.5952 | 61.0932 | 69.5223 | 89.0808 | 60.95 | -10.33 | 63.581 | 169.5346 |  | -24.19 | 82.97 | 66.44 | 172.6727 | 168.2727 | 19.0441 | 17.0364 | 271.2851 | 224.4099 | 216.9412 | 219.6222 | 64.3171 | 46.7091 | -25.93 | 643.3421 | 232.8828 |  | -28.5932 | -25.941 | 16.8992 | -17.9764 | -17.2152 | 38.448 | -20.4765 |  | -8.9487 | 0 | -15.56 | 0 | 11.1524 | -79.3619 | -32.7476 | -32.2375 | 2.1001 | -44.1654 | 8.7587 |  | 22.4185 | 22.2492 | 41.5462 | 41.005 | 39.2915 | 15.9083 | 15.406 | 53.0836 | -15.5519 | -16.3369 | 27.5569 | 36.6875 | 16.0861 | 9 | 15.1693 | 1.2064 | -9.44 | 16.78 | 15.3327 |  | -1.003 | 4.312 |  | 47.55 | -38.0518 | -28.6079 | 16.39 | 89.728 | 26.6 | -27.5834 | 0 | -11.4011 | 2.191 |  |  | -17.242 | -44.1827 | 14.5292 | 46.383 | 45.9649 | 46.4035 | -137.9953 | -29.3092 | 39.5925 | -75.0351 | 9.8504 | 15.1701 | 14.7582 | 11 | 229.2519 | 227.376 | 0 | 0 | -349.4044 | 347.2113 | 345.7315 | -214.2513 | -212.8318 | -10.4316 | 0 | 78.8794 | 76.9085 | -121.8326 | -114.3788 | 51.5843 | 51.3207 | -71.8652 | -72.5771 | 49.54 | 49.45 | 70.1 | 68.4 | 21.1672 | 20.64 | -349.0395 | 99.988 | 99.7107 | 14.9 | 31.5 | -49.8 | -50.2 |  |  | -345.3919 | -208.0394 | 436.3942 | 347.5264 | 88.3868 | -336.757 | 340.5057 | -166.0028 | -179.6625 | -336.5733 | 100.7047 | 100.6034 | 168.5414 | -418.7089 | 184.7354 | -240.242 | 237.3517 | -8.5681 |  | 29.92 | 6.695 | 6.693 | -29.36 | 7.76 |  | -7.9393 | -26.7475 | -5.1835 | 11.1 | 53.502 | 54.805 | 11.2698 | 13.5561 | 50.9721 | 50.4176 | 50.7101 |  | -30.5 | 12.039 | 8.22 |  | 0 | 43.0094 | 9.9109 | 1.8075 | -41.8993 | -3.9372 | 45.4772 | 20.9 | -20.5 |  | 73.0659
21/07/2025 | 17:30 |  | 18.4828 | -22.4214 | -35.1397 | 13.2252 |  | 36.7177 | -47.2738 | 61.847 | 31.445 | 30.7998 | 11.1 | -55.411 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 12.8336 | 15.0884 | 15.1038 | 14.8435 | 25.1469 | 14.1207 | 0.3556 | 7.838 |  |  | -52.15 | -52.05 |  | -11.1 | 55 | 23.415 | 0.259 | -56.21 | -56.32 | -38.61 | 56.45 | 57.05 | 20.3588 | -2.3481 | 70.7941 | 73.7127 | 41.0316 | -54.1195 | -53.9311 | 10.8454 | 10.5721 | 70.7305 | 71.5342 | 6.2978 | 33.4452 | -478.0492 | -6.4583 | -12.6 | -13.4 | 59.1229 | 58.1196 | -3.4004 |  | -85.2507 | 5.4241 | 0 | 3.8905 | 520.7067 | 132.8775 | 133.9457 | -582.0161 | 503.6566 |  | -57.6811 | 58.9843 | 92.1911 | 28.3 | 27.86 | 67.06 | 81.37 | -12.5878 | -12.0519 | 72.5056 | 73.7379 | 31.0774 | -55.6717 | -55.6262 | 20.9559 | -60.9212 |  |  | 33.3 | 122.1 | -15.73 | 48.8799 | 49.5381 | 49.9848 | -42.2207 | -41.8913 | 30.2458 | -38.0823 | 35.0264 | 13.5373 | 48.12 | 75.54 |  | 49.5163 | -33.78 |  | 61.2771 | 60.9096 | -153.208 | 0 | -20.4293 | -130.6 | -131.2 | 26.2985 | 60.6537 | 68.583 | 91.4246 | 60.29 | -9.35 | 61.3025 | 152.3887 |  | -15.77 | 78.97 | 66.91 | 154.7091 | 152 | 16.612 | 15.8455 | 257.5811 | 211.5514 | 205.6343 | 208.4218 | 68.7456 | 50.5466 | -25.57 | 594.1804 | 309.5184 |  | -23.1034 | -20.8756 | 11.0985 | -9.5401 | -10.9748 | 47.664 | -18.5664 |  | -13.183 | 0 | -23.05 | 0 | 10.9908 | -66.8674 | -35.0511 | -34.0766 | 3.8317 | -48.7742 | 14.209 |  | 22.9956 | 22.9221 | 39.7439 | 39.2106 | 37.6839 | 11.2196 | 11.5545 | 43.3712 | -14.9263 | -14.8458 | 18.147 | 28.4041 | 12.0943 | 8.05 | 15.0716 | 1.2552 | -9.33 | 15.66 | 12.812 |  | -0.615 | 4.321 |  | 46.68 | -27.1508 | -17.6728 | 15.22 | 87.881 | 26 | -24.673 | 0 | -10.9318 | 2.2042 |  |  | -14.9071 | -41.7747 | 15.1444 | 43.7284 | 46.7229 | 49.7929 | -128.7675 | -27.8222 | 36.3354 | -72.1028 | 9.6591 | 15.385 | 15.0535 | 11.27 | 249.1847 | 248.3494 | 189.8 | -189.4661 | -366.5739 | 367.2784 | 366.9966 | -231.99 | -232.398 | -9.8047 | 0 | 79.4378 | 76.7402 |  | -133.5369 | 61.5161 | 61.5161 | -82.9739 | -83.4173 | 50.65 | 50.54 | 75.6 | 77.5 | 20.8595 | 34.8 | -359.3857 | 103.9387 | 102.2204 | 16.8 | 38.3 | -59.1 | -59.6 | 1.3305 | 1.0827 | -364.881 | -278.4409 | 496.8833 | 391.5777 | 96.5832 | -385.8008 | 387.6201 | -178.8168 | -211.4236 | -380.5963 | 97.9922 | 99.9226 | 183.1411 | -481.2055 | 219.1469 | -265.3367 | 265.7804 | -7.8842 |  | 31.36 | 6.499 | 6.476 | -29.84 | 7.6 |  | -8.7602 | -30.0893 | -1.4939 | 11.9 | 57.286 | 55.77 | 11.292 | 13.3137 | 51.6086 | 51.1802 | 52.179 |  | -35.9 | 9.8615 | 9.29 |  | 4.7267 | 43.2803 | 10.0228 | 4.8766 | -43.6398 | -5.0838 | 47.0833 | 27.6 | -27.9 |  | 72.2136
21/07/2025 | 18:00 |  | 18.4473 | -22.441 | -35.5428 | 12.6603 |  | 34.9727 | -44.7086 | 56.6959 | 28.7691 | 28.1045 | 11.1 | -58.693 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 12.887 | 15.2194 | 12.9028 | 13.0427 | 21.3388 | 13.6935 | 0.4155 | 4.329 |  |  | -53.34 | -53.76 |  | -11.1 | 57.2 | 23.287 | 0.266 | -40.79 | -40.33 | -23.93 | 40.51 | 40.34 | 20.4901 | -2.8781 | 68.3449 | 70.8296 | 35.9407 | -44.0726 | -44.1595 | 33.1209 | 32.1893 | 61.8892 | 64.1665 | 8.9151 | 46.4482 | -497.5497 | -9.0014 | -10.7 | -11.5 | 48.7352 | 48.6747 | -4.0703 |  | -69.0367 | 4.2459 | 0 | 3.6973 | 540.5132 | 154.7593 | 155.034 | -654.3791 | 519.2672 |  | -19.9126 | 21.8533 | 88.9877 | 28.03 | 31.04 | 67.12 | 76.3 | -6.4258 | -6.1578 | 55.4157 | 56.3387 | 30.7807 | -62.5452 | -62.8971 | 14.167 | -63.8222 |  |  | 29.4 | 127.8 | -16.08 | 44.6448 | 43.857 | 43.6907 | -55.093 | -54.5722 | 65.3475 | -59.2667 | 72.0141 | 15.3604 | 59.56 | 76.54 | 56.2573 | 53.0319 | -36.62 |  | 64.3433 | 63.2074 | -170.0233 | 0 | -22.2353 | -132.1 | -132.4 | 25.4855 | 64.1693 | 77.0366 | 91.4246 | 64.09 | -11.32 | 62.744 | 167.8795 |  | -4.35 | 74.96 | 69.49 | 167.1818 | 164.9273 | 31.239 | 29.0273 | 275.2219 | 233.7045 | 224.0288 | 227.0134 | 69.8914 | 48.9474 | -27.193 | 664.2922 | 286.4042 |  | -17.2108 | -14.4766 | 10.3554 | -2.4427 | -3.2911 | 35.376 | -13.5982 |  | -10.0838 | 0 | -16.41 | 0 | 11.8302 | -55.9101 | -37.6413 | -36.9886 | 7.3887 | -47.1043 | 13.5776 |  | 24.137 | 23.6136 | 40.9055 | 41.3997 | 40.1937 | 4.8562 | 4.5213 | 82.556 | -28.3045 | -27.9251 | 43.9403 | 50.9499 | 32.1337 | 1.68 | 5.6599 | 1.514 | -2.68 | 14.46 | 31.8835 |  | 0.108 | 0.774 |  | 46.66 | -49.8448 | -42.9269 | 15.98 | 86.4096 | 24.6 | -22.4393 | 0 | -11.3681 | 2.5222 |  |  | -14.6209 | -41.7125 | 15.6278 | 43.7913 | 45.1432 | 46.0907 | -119.4561 | -27.9284 | 33.9042 | -72.2672 | 10.8618 | 17.4554 | 16.9744 | 13 | 226.9787 | 225.0255 | 189 | -190.174 | -355.9362 | 359.4604 | 356.7718 | -215.7066 | -214.8387 | -14.6225 | 0 | 73.289 | 72.4841 | -139.7452 |  | 59.978 | 59.187 | -70.9121 | -71.0368 | 62.5 | 62.37 | 55.1 | 54.5 | 21.4321 | 39.12 | -344.1676 | 108.8468 | 108.6127 | 17.3 | 7.4 | -60 | -60.5 | 1.4722 |  | -353.5231 | -262.5868 | 455.9413 | 365.6957 | 84.0428 | -356.3338 | 362.6328 | -169.9097 | -207.2646 | -352.6416 | 89.5665 | 89.4558 | 170.2733 | -442.8364 | 215.4203 | -233.9994 | 238.0592 | -7.9089 |  | 26.24 | 5.739 | 5.734 | -25.68 | 4.4 |  | -3.8651 | -24.2298 | -14.1497 | 12.7 | 52.709 | 52.574 | 0 | 0 | 47.1787 | 48.4113 | 48.2398 |  | -6.6 | 29.8425 | 10.48 |  | 0 | 46.886 | 15.204 | -2.5474 | -46.5313 | 0 | 44.8442 | -2.1 | 1.6 |  | 46.0774
21/07/2025 | 18:30 |  | 20.7389 | -25.0299 | -34.5654 | 14.6016 |  | 38.0226 | -54.253 | 64.1478 | 31.699 | 31.656 | 2.22 | -65.947 | 57.2 | 18.216 | -57.2 | 13.3432 | 20.4366 | 13.5199 | 13.6372 | 22.6203 | 9.3409 | 0.3028 | 2.827 |  |  | -62.9 | -62.93 |  | -2.22 | 63.8 | 27.388 | 0.286 | -48.63 | -48.83 | -28.17 | 49.13 | 48.98 | 23.1997 | -5.3361 | 74.9088 | 77.4753 | 39.12 | -47.4215 | -47.8241 | 9.0172 | 8.8728 | 71.2663 | 72.4719 | 6.8213 | 35.358 | -518.139 | -20.3265 | -5.8 | -6.1 | 53.3656 | 52.6367 | -5.328 |  | -64.283 | 6.913 | 6.9298 | 4.6949 | 558.6107 | 163.9759 | 163.2129 | -643.4173 | 554.1629 |  | -45.4402 | 46.9506 | 99.3065 | 31.7 | 37.57 | 75.26 | 82.09 | -8.3012 | -8.0332 | 69.1813 | 68.9078 | 26.8475 | -84.5046 | -84.6416 | 16.1168 | -76.6996 |  |  | 14.5 | 154.4 | -16.7 | 36.4542 | 36.2116 | 36.4743 | -63.2966 | -63.041 | 63.6556 | -56.3236 | 73.7879 | 17.7318 | 59.83 | 87.98 | 57.6636 | 54.2038 | -37.81 |  | 76.4681 | 75.8714 | -182.965 | 0 | -23.1708 | -142.1 | -142.8 | 26.1063 | 65.0482 | 81.7331 | 92.5964 | 64.76 | -12.26 | 62.8525 | 182.8254 |  | -5.44 | 80.53 | 69.64 | 182.1455 | 178.6545 | 26.6095 | 26.5636 | 285.9801 | 242.0324 | 233.48 | 236.3237 | 78.7657 | 56.8418 | -26.886 | 653.7108 | 329.835 |  | -17.932 | -15.1987 | 0 | 8.7387 | 8.9511 | 24.624 | -13.1335 |  | -19.4902 | 0 | -7.16 | 0 | 13.0944 | -36.1677 | -38.6306 | -37.8326 | 8.622 | -54.4152 | 22.3943 |  | 24.1454 | 23.7543 | 40.0845 | 40.8104 | 39.1685 | 6.8657 | 6.8657 | 59.2795 | -24.9758 | -24.8269 | 28.0461 | 34.2377 | 24.6555 | 3.42 | 8.155 | 1.7252 | -4.45 | 13.42 | 24.1312 |  | 0.925 | 0.786 |  | 47.67 | -35.4213 | -27.2436 | 16.8 | 91.4208 | 22.4 | -26.3615 | 0 | -14.9006 | 2.9745 |  |  | -15.0686 | -49.3527 | 14.2399 | 51.7952 | 44.6613 | 45.4718 | -134.4989 | -30.638 | 39.2496 | -82.3851 | 9.9983 | 19.6722 | 19.1682 | 13 | 236.001 | 234.1227 | 190.3 | -191.0957 | -377.5161 | 377.0853 | 377.2458 | -221.0674 | -220.2271 | -13.7825 |  | 79.4942 | 77.1933 | -125.2628 |  | 61.626 | 60.7691 | -71.5612 | -71.9518 | 62.6 | 63.72 | 54.8 | 56.4 | 21.3808 | 37.76 | -350.9616 | 111.6917 | 110.8132 | 17.3 | 8 | -60.1 | -60.5 | 1.3711 | 1.1835 | -371.5162 | -294.8811 | 464.8504 | 373.1816 | 68.2605 | -365.5577 | 367.4605 | -173.0308 | -209.0537 | -363.2945 | 90.2931 | 90.3287 | 174.2313 | -455.046 | 217.9624 | -243.3097 | 242.7635 | -8.5159 |  | 27.2 | 5.63 | 5.611 | -26.16 | 3.12 |  | -4.3046 | -23.2624 | -13.9147 | 12.5 | 52.591 | 54.403 | 0 | 0 | 51.7159 | 52.6533 | 52.1999 |  | -6.9 | 30.2868 | 10.82 |  | 0 | 46.3315 | 13.0968 | 0 | -45.4906 | 0 | 45.8567 | -1.3 | 1.1 |  | 66.7066
21/07/2025 | 19:00 |  | 22.1178 | -26.8333 | -33.218 | 17.577 |  | 43.0629 | -65.26 | 67.4725 | 33.607 | 33.5103 | -4.44 | -66.743 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 12.9919 | 26.5246 | 15.0585 | 14.92 | 25.0717 | 9.5193 | 0.5365 | 2.7067 |  |  | -69.11 | -69.06 |  | 4.44 | 66 | 29.042 | 0.298 | -53.65 | -54.29 | -28.07 | 54.39 | 54.74 | 24.029 | -5.9161 | 76.1415 | 79.2429 | 45.6406 | -52.646 | -52.155 | 7.9409 | 8.3911 | 76.4907 | 78.5001 | 6.8213 | 35.9451 | -550.3068 | -19.3444 | -6.5 | -6.9 | 58.0902 | 56.6149 | -4.9187 |  | -71.9219 | 5.599 | 7.3578 | 5.1367 | 595.0497 | 158.6046 | 157.4144 | -642.4955 | 574.5486 |  | -53.6344 | 55.5868 | 98.2886 | 32.41 | 38 | 74.49 | 81.26 | -3.6127 | -3.3447 | 68.4037 | 69.703 | 28.371 | -87.5524 | -87.2486 | 8.7017 | -77.9372 |  |  | 13.7 | 155.1 | -16.87 | 33.9631 | 33.9913 | 34.7041 | -70.7743 | -70.4877 | 67.6053 | -51.7791 | 77.0171 | 17.8975 | 58.78 | 88.77 | 56.9604 | 54.2038 | -37.86 |  | 78.4727 | 77.1081 | -184.2064 | 0.0001 | -23.1374 | -142.3 | -142 | 26.0898 | 64.6088 | 80.7938 | 91.4246 | 64.09 | -11.7 | 62.1705 | 182.5304 |  | -5.59 | 77.78 | 68.17 | 183.3636 | 180.3091 | 28.5109 | 26.9545 | 283.0156 | 238.9064 | 232.6255 | 233.7476 | 84.3273 | 62.976 | -26.616 | 656.2906 | 335.3069 |  | -17.9446 | -14.9525 | 0 | 17.7285 | 17.2591 | 33.84 | -15.532 |  | -26.7174 | 0 | -15.69 | 0 | 13.3652 | -19.9759 | -39.3865 | -38.565 | 9.7781 | -61.1956 | 28.6363 |  | 24.8089 | 24.771 | 39.9526 | 40.3083 | 39.0619 | 4.8562 | 4.3539 | 64.4707 | -25.7277 | -25.7944 | 32.1613 | 37.9884 | 24.6629 | 4.56 | 8.6726 | 1.702 | -4.58 | 13.55 | 24.1544 |  | 1.264 | 0.602 |  | 47.13 | -39.5342 | -31.923 | 16.58 | 91.163 | 22.9 | -27.7214 | 0 | -15.8446 | 3.0682 |  |  | -14.9543 | -52.2588 | 12.6221 | 55.3866 | 48.3988 | 48.131 | -140.3328 | -30.705 | 42.0918 | -83.4264 | 10.0728 | 20.3278 | 19.8327 | 13 | 235.6539 | 237.0435 | 194.4 | -191.9752 | -386.5165 | 393.0239 | 389.1695 | -222.1702 | -220.965 | -12.6513 |  | 78.8637 | 79.076 |  | -128.6013 | 59.8462 | 59.5825 | -69.5867 | -69.1516 | 64.04 | 63.86 | 53.7 | 53.6 | 21.3295 | 37.52 | -341.7741 | 108.1317 | 107.9059 | 17.4 | 5.2 | -58.3 | -58.8 |  | 1.0818 | -383.4118 | -318.6933 | 453.6039 | 361.2214 | 46.9578 | -357.6704 | 353.6382 | -167.8157 | -205.2949 | -352.0444 | 87.5485 | 88.8529 | 168.0518 | -440.6088 | 213.9237 | -230.9085 | 235.4397 | -8.5956 |  | 26 | 6.429 | 6.423 | -25.52 | 3.92 |  | -3.6606 | -22.5299 | -15.4101 | 12.4 | 53.957 | 52.542 | 0 | 0 | 51.3017 | 51.3207 | 51.2298 |  | -4.6 | 32.2235 | 10.68 |  | 0 | 44.9474 | 12.0513 | 0 | -45.1978 | -2.5497 | 45.9693 | -4 | 3.5 |  | 72.657
21/07/2025 | 19:30 |  | 22.2635 | -26.9784 | -33.5778 | 18.8408 |  | 43.1303 | -61.9845 | 68.5305 | 34.019 | 33.8795 | 4.44 | -66.737 | 59.4 | 19.044 | -56.1 | 12.0142 | 25.5952 | 15.1326 | 15.4699 | 25.636 | 8.9507 | 0.4022 | 2.765 |  |  | -65.51 | -65.11 |  | -4.44 | 66 | 29.747 | 0.301 | -51.33 | -51 | -27.5 | 51.11 | 51.39 | 24.1578 | -5.9853 | 76.6719 | 79.3179 | 44.6445 | -53.8516 | -53.0376 | 6.2597 | 6.3267 | 75.419 | 77.8303 | 6.8213 | 37.1113 | -546.4504 | -14.9964 | -6.4 | -7 | 59.3609 | 58.3694 | -4.6494 |  | -79.1463 | 5.5911 | 7.6354 | 5.2126 | 588.5493 | 150.6698 | 150.6698 | -616.1282 | 560.8875 |  | -77.1554 | 78.7244 | 99.2965 | 32.47 | 37.77 | 74.86 | 82.14 | 0.2721 | 0.4061 | 61.473 | 61.5291 | 27.6165 | -89.2653 | -89.2019 | 10.1695 | -76.673 |  |  | 18.5 | 151.5 | -16.78 | 34.8939 | 35.5656 | 35.102 | -67.7434 | -66.7534 | 57.5007 | -45.5643 | 67.3659 | 18.0664 | 59.79 | 88.76 | 56.2573 | 53.0319 | -37.8 |  | 76.4988 | 75.1836 | -175.9131 | 0.0001 | -22.8024 | -138.7 | -138.9 | 25.5569 | 64.1693 | 81.7331 | 90.2527 | 63.44 | -11.81 | 63.457 | 173.5799 |  | -4.56 | 84.18 | 68.86 | 174.4182 | 171.7273 | 32.7303 | 31.4455 | 279.4846 | 237.2839 | 229.9602 | 231.3391 | 91.6698 | 69.2299 | -26.592 | 634.2236 | 382.3786 |  | -18.0071 | -15.1638 | -9.4574 | 27.7918 | 26.2455 | 33.84 | -15.5591 |  | -31.0773 | 0 | -16.49 | 0 | 13.3368 | -0.335 | -39.8993 | -39.2511 | 10.3608 | -68.2266 | 35.7085 |  | 24.781 | 25.0902 | 40.1887 | 40.804 | 39.4286 | -1.5071 | -1.5071 | 68.4896 | -30.8715 | -30.3731 | 32.9104 | 40.7686 | 27.241 | 4.78 | 8.155 | 1.7484 | -4.57 | 13.87 | 25.8824 |  | 1.233 | 0.624 |  | 49.29 | -41.5646 | -30.8958 | 16.31 | 93.2867 | 24.2 | -26.5554 | 0 | -16.3402 | 3.0682 |  |  | -14.8399 | -50.9214 | 15.2763 | 53.3472 | 54.9505 | 56.1485 | -137.6509 | -30.3398 | 40.5754 | -82.5579 | 10.0648 | 20.3278 | 19.8327 | 13 | 240.703 | 238.9016 | 191.5 | -189.0958 | -390.4106 | 391.9944 | 391.3604 | -224.0967 | -224.4081 | -12.9463 |  | 78.4795 | 79.1443 | -132.8804 |  | 59.8022 | 59.0881 | -70.4157 | -69.9262 | 64.86 | 64.73 | 55.5 | 55.8 | 21.0027 | 36.88 | -341.4288 | 107.1751 | 106.9339 | 17.8 | 7.4 | -59.1 | -59.6 | 1.4723 |  | -386.1437 | -353.2613 | 450.308 | 362.2892 | 31.815 | -352.4789 | 356.485 | -169.543 | -204.9774 | -349.3657 | 88.288 | 86.5399 | 170.2364 | -435.2407 | 210.4954 | -231.1709 | 232.333 | -7.4337 |  | 26.64 | 6.51 | 6.509 | -25.84 | 3.44 |  | -4.4511 | -23.1159 | -15.2331 | 12.1 | 57.154 | 55.889 | 0 | 0 | 52.3674 | 52.8036 | 51.8847 |  | -7.1 | 33.6211 | 10.69 |  | 0 | 45.8025 | 12.4809 | 0 | -45.3001 | 0 | 45.9449 | -1.6 | 2.2 |  | 75.3584
21/07/2025 | 20:00 |  | 22.4092 | -27.1235 | -33.886 | 19.0267 |  | 43.0654 | -62.4451 | 67.7971 | 33.647 | 33.5363 | 0 | -62.647 | 55 | 18.216 | -55 | 11.4508 | 27.2088 | 15.0483 | 15.0016 | 25.365 | 9.0244 | 0.4753 | 2.7801 |  |  | -69.49 | -69.07 |  | 0 | 61.6 | 29.238 | 0.301 | -59.98 | -60.42 | -19.1 | 60.84 | 60.99 | 24.5037 | -6.1324 | 77.2397 | 79.8723 | 44.8136 | -56.7987 | -56.3186 | 7.0902 | 7.1755 | 76.2228 | 77.9643 | 6.2978 | 33.6243 | -524.2144 | -13.7664 | -6.6 | -6.7 | 63.0231 | 61.6635 | -5.011 |  | -70.6679 |  | 7.401 | 5.0192 | 570.3602 | 148.503 | 148.8082 | -606.8068 | 553.9331 |  | -46.2615 | 47.7229 | 100.3145 | 31.76 | 37.62 | 75.23 | 82.12 | -6.6937 | -6.5597 | 71.798 | 72.7229 | 27.6 | -82.6211 | -82.6103 | 7.2715 | -74.5812 |  |  | 21.4 | 150.3 | -16.81 | 39.3574 | 38.487 | 38.9075 | -57.8289 | -57.1136 | 45.6866 | -43.9265 | 54.5197 | 18.2654 | 55.03 | 86.65 | 55.5542 | 52.446 | -37.83 |  | 75.6567 | 74.4322 | -174.2372 | 0.0001 | -23.0525 | -138.1 | -139.3 | 25.8316 | 63.2904 | 80.7938 | 89.0808 | 62.76 | -11.41 | 62.7285 | 172.3198 |  | -3.48 | 79.32 | 70.33 | 172.7636 | 171.4182 | 17.9682 | 16.6091 | 273.594 | 231.7447 | 222.1905 | 225.6104 | 92.2187 | 71.5811 | -26.193 | 620.5562 | 398.297 |  | -17.7909 | -14.8844 | -9.9352 | 32.3772 | 30.7974 | 35.376 | -17.3625 |  | -32.4676 | 0 | -16.32 | 0 | 13.1581 | 7.4717 | -39.5767 | -38.8156 | 8.8693 | -69.3097 | 36.7645 |  | 24.806 | 24.1479 | 40.285 | 40.4658 | 39.1051 | 13.564 | 15.2385 | 6.3633 | -15.1627 | -15.1545 | -16.2519 | -11.1475 | 17.3312 | -1.81 | 9.991 | 1.7484 | -5.8 | 14.92 | 16.708 |  | 1.202 | 0.835 |  | 51.11 | 10.728 | 15.2273 | 16.04 | 101.0275 | 23.3 | -27.2638 | 0 | -16.3401 | 3.0255 |  |  | -14.51 | -51.0818 | 14.2655 | 53.7127 | 44.8263 | 44.9074 | -151.8268 | -29.9923 | 41.6615 | -81.8635 | 9.9891 | 19.9756 | 19.5005 | 12.6818 | 246.5236 | 243.3714 | 188.6 | -189.0958 | -399.5655 | 402.7099 | 396.1959 | -227.6987 | -229.0945 | -12.6515 | 0 | 83.438 | 81.4645 |  |  | 59.967 | 59.3738 | -69.7158 | -68.8475 | 64.41 | 64.3 | 55.9 | 54.3 | 21.1864 | 36.32 | -343.0222 | 107.9105 | 107.212 | 17.5 | 7.4 | -58.3 | -58.8 |  | 1.1979 | -394.2482 | -367.7049 | 452.0321 | 365.769 | 24.4894 | -352.8015 | 356.1222 | -167.9865 | -206.8813 | -349.3365 | 88.1732 | 87.504 | 170.1334 | -436.8012 | 215.0314 | -233.2197 | 235.9357 | -7.1975 |  | 27.2 | 6.422 | 6.438 | -26.56 | 2.88 |  | -3.0747 | -23.9368 | -15.1751 | 12.2 | 54.017 | 53.187 | 0 | 0 | 53.8053 | 51.6798 | 53.2146 |  | -5.3 | 33.4868 | 10.59 |  | 0 | 44.727 | 12.2782 | 0 | -45.1876 | -2.1448 | 45.6271 | -2.5 | 3.1 |  | 86.9468
21/07/2025 | 20:30 |  | 21.9067 | -26.7702 | -34.0773 | 16.6588 |  | 41.8604 | -58.6797 | 66.2542 | 32.877 | 32.8525 | 2.22 | -61.283 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 11.2981 | 24.0998 | 14.2485 | 14.2953 | 23.9095 | 8.9711 | 0.4829 | 2.6028 |  |  | -66.22 | -66.2 |  | -2.22 | 59.4 | 29.35 | 0.304 | -54.08 | -54.6 | -21.43 | 54.53 | 54.73 | 25.1138 | -6.2443 | 77.1722 | 79.8933 | 44.3968 | -52.7799 | -52.6299 | 6.8153 | 6.6922 | 74.4813 | 76.0888 | 6.2978 | 34.196 | -526.4341 | -11.9423 | -6.2 | -6.6 | 59.3029 | 57.6864 | -4.9017 |  | -70.2646 |  | 7.4069 | 4.87 | 575.6094 | 154.6678 | 155.4918 | -607.0436 | 554.1728 |  | -58.5142 | 59.9702 | 100.8734 | 31.7 | 37.5 | 74.085 | 82.1 | -12.4538 | -12.0519 | 66.2025 | 67.4097 | 27.829 | -84.0102 | -83.8606 | 7.7676 | -74.3661 |  |  | 23.3 | 150.6 | -16.62 | 39.2032 | 39.1022 | 39.7601 | -58.7385 | -58.5792 | 53.4053 | -50.0217 | 63.1976 | 18.4036 | 52.24 | 87.32 | 54.1479 | 51.2741 | -37.04 |  | 75.1638 | 74.6776 | -170.7013 | 0.0001 | -22.5428 | -137.9 | -138.5 | 27.2543 | 60.6537 | 80.3242 | 85.5652 | 60.17 | -11.38 | 62.093 | 168.3696 |  | -4.5 | 77.99 | 70.35 | 168.8909 | 166.6 | 23.9921 | 21.9091 | 270.6438 | 228.653 | 221.0678 | 223.0065 | 90.0874 | 69.4805 | -26.47 | 621.4688 | 391.3549 |  | -18.3261 | -15.52 | 0 | 30.2734 | 28.1169 | 27.696 | -18.3294 |  | -29.0679 | 0 | -8.93 | 0 | 12.7006 | 6.6915 | -39.6672 | -38.8375 | 9.9055 | -66.9889 | 31.2186 |  | 24.3072 | 24.5412 | 41.9978 | 43.4142 | 40.5921 | 11.5545 | 10.2148 | 31.3143 | -21.4445 | -21.4379 | 4.5788 | 13.3028 | 19.1476 | 2.51 | 11.1678 | 1.7252 | -6.5 | 15.8 | 18.3614 |  | 1.123 | 0.786 |  | 49.87 | -13.2806 | -5.0877 | 16.76 | 96.7251 | 23.1 | -25.4823 | 0 | -15.6504 | 2.9827 |  |  | -16.9917 | -48.8376 | 16.1643 | 51.4294 | 45.7864 | 46.2038 | -141.46 | -29.3374 | 39.702 | -79.6476 | 9.9134 | 19.6234 | 19.1682 | 12.445 | 241.2493 | 239.6283 | 189.65 | -189.0958 | -399.7531 | 399.3828 | 400.0888 | -225.035 | -225.1765 | -14.7015 |  | 78.4444 | 77.9369 |  |  | 60.835 | 60.9009 | -66.7548 | -67.3541 | 65.83 | 65.67 | 51.6 | 52.6 | 21.1052 | 36.16 | -347.4703 | 110.4673 | 110.228 | 17.3 | 2.9 | -60 | -60.5 | 1.6598 | 1.5279 | -393.4622 | -367.1396 | 447.1003 | 356.278 | 19.1527 | -348.8074 | 354.7222 | -169.8124 | -206.1221 | -342.5637 | 86.1632 | 84.9008 | 171.1409 | -436.3965 | 213.078 | -231.4827 | 226.9047 | -8.2797 |  | 26.64 | 6.5 | 6.505 | -26.88 | 1.92 |  | -2.0188 | -24.4617 | -15.3521 | 14.2 | 51.982 | 52.901 | 0 | 0 | 52.6725 | 54.2958 | 53.2996 |  | -1.2 | 33.926 | 10.23 |  | -3.2129 | 45.7646 | 14.7128 | -3.4584 | -46.0734 | 0 | 43.8636 | -6 | 6.3 |  | 94.8964
21/07/2025 | 21:00 |  | 21.6697 | -26.4207 | -34.4989 | 16.4758 |  | 40.2931 | -60.5614 | 64.7083 | 32.193 | 32.0733 | 0 | -57.864 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 11.6123 | 24.8932 | 13.8663 | 13.9371 | 23.2104 | 8.9418 | 0.4291 | 2.5964 |  |  | -65.87 | -65.43 |  | 0 | 57.2 | 28.668 | 0.302 | -54.06 | -53.87 | -21.32 | 54.54 | 54.61 | 23.7059 | -5.3989 | 76.2733 | 78.6353 | 46.4557 | -50.6366 | -50.6964 | 6.9408 | 7.3639 | 74.4813 | 73.6775 | 6.2978 | 33.3948 | -527.8976 | -13.1964 | -6.3 | -6.6 | 56.7267 | 55.7123 | -5.1992 |  | -63.6146 |  | 7.8849 | 5.2686 | 580.0346 | 156.5294 | 158.2384 | -612.6893 | 553.6694 |  | -51.8037 | 53.172 | 101.4322 | 32.09 | 37.43 | 72.94 | 82.95 | -13.3915 | -12.5878 | 69.1352 | 70.5811 | 27.6534 | -85.8027 | -84.921 | 6.9299 | -76.7046 |  |  | 15.8 | 154.4 | -16.37 | 37.5875 | 37.1382 | 37.8543 | -61.6612 | -62.3374 | 63.0656 | -56.6893 | 72.7337 | 18.1539 | 53.48 | 87.85 | 52.7417 | 50.1022 | -36.66 |  | 77.0313 | 76.1873 | -175.7352 | 0 | -22.3137 | -134.9 | -136.5 | 27.2598 | 58.8959 | 79.3849 | 83.2214 | 58.32 | -11.36 | 63.302 | 173.2598 |  | -3.21 | 76.05 | 70.37 | 174.0909 | 171.8545 | 23.3911 | 22.3091 | 270.808 | 228.5471 | 218.4737 | 223.2273 | 91.0021 | 70.8737 | -26.213 | 621.2458 | 397.7829 |  | -17.9072 | -15.3158 | 0 | 30.7297 | 28.9971 | 35.376 | -18.8352 |  | -31.8176 | 0 | -16.64 | 0 | 12.5102 | 7.6549 | -39.9788 | -38.9351 | 10.2407 | -69.1106 | 32.8617 |  | 24.137 | 24.3288 | 41.9819 | 41.9678 | 40.633 | 12.7267 | 12.7267 | 29.6398 | -21.2583 | -21.0986 | 4.7649 | 13.518 | 16.423 | 2.34 | 12.5789 | 1.6788 | -7.64 | 15.41 | 15.2692 |  | 0.912 | 0.771 |  | 48.95 | -14.0932 | -5.6453 | 16.84 | 95.7463 | 24 | -24.9923 | 0 | -14.8424 | 2.9074 |  |  | -16.0711 | -46.9274 | 16.244 | 49.9855 | 43.1327 | 44.4917 | -141.9726 | -28.3457 | 39.0431 | -77.0845 | 9.7341 | 18.9788 | 18.4721 | 12 | 243.1221 | 238.3254 | 190.7 | -189.0958 | -399.9407 | 404.2411 | 400.9685 | -224.7458 | -225.7265 | -15.0085 |  | 84.6487 | 84.3143 |  | -134.6297 | 64.1859 | 63.6365 | -63.2246 | -63.4831 | 68.87 | 68.77 | 50.4 | 51.6 | 21.3295 | 36.16 | -343.5879 | 111.5646 | 112.4601 | 16.7 | 0.6 | -62.5 | -63.1 | 1.5142 | 1.2781 | -399.1135 | -369.7768 | 447.3534 | 361.6779 | 17.8608 | -351.4387 | 348.4417 | -170.102 | -208.7629 | -349.7524 | 84.7335 | 85.6313 | 171.1144 | -432.9953 | 213.727 | -224.4125 | 224.1132 | -7.6205 |  | 26.32 | 6.498 | 6.506 | -25.84 | 2.48 |  | -2.7817 | -24.9317 | -15.4681 | 14.2 | 53.173 | 53.515 | 0 | 0 | 55.4038 | 52.4182 | 54.8655 |  | -1.3 | 34.45 | 10 |  | -4.1775 | 46.238 | 15.2878 | -5.4477 | -45.3547 | 0 | 42.7497 | -8.3 | 8.9 |  | 95.6566
21/07/2025 | 21:30 |  | 21.1733 | -25.8061 | -34.8489 | 15.5927 |  | 39.2294 | -59.2847 | 62.9124 | 32.195 | 32.0606 | 6.66 | -53.827 | 46.2 | 14.904 | -46.2 | 11.2537 | 24.9646 | 12.6481 | 13.138 | 22.0156 | 8.9608 | 0.4639 | 2.7918 |  |  | -58.55 | -58.43 |  | -6.66 | 52.8 | 27.574 | 0.292 | -47.78 | -47.82 | -19.14 | 48.2 | 48.01 | 22.3163 | -4.6293 | 74.9566 | 77.4307 | 45.152 | -51.7082 | -51.1232 | 33.4754 | 30.5803 | 69.9267 | 71.2663 | 9.4386 | 52.867 | -559.8812 | -14.1006 | -7.3 | -7.8 | 57.1854 | 56.2353 | -4.9657 |  | -76.0204 |  | 7.9494 | 5.4653 | 602.4657 | 154.5762 | 154.9424 | -624.4707 | 562.6976 |  | -60.8268 | 62.6519 | 97.9393 | 32.08 | 36.65 | 72.94 | 82.94 | 3.3531 | 3.4871 | 57.1083 | 57.5633 | 30.2871 | -83.8732 | -84.431 | 7.9132 | -77.7136 |  |  | 14.1 | 155.3 | -16.41 | 35.5205 | 35.0181 | 35.4571 | -68.0068 | -67.3409 | 72.884 | -61.2971 | 83.4528 | 17.6382 | 53.55 | 85.81 | 50.6323 | 48.3444 | -36.27 |  | 77.6971 | 76.9579 | -176.2834 | 0 | -22.0465 | -130.8 | -130.7 | 26.9797 | 56.2592 | 77.5063 | 79.7058 | 55.88 | -11.31 | 64.511 | 174.5349 |  | -6.4 | 81.83 | 68.22 | 174.4909 | 172.6727 | 36.0883 | 35.9 | 276.936 | 233.9962 | 224.4957 | 227.008 | 89.6765 | 69.5542 | -27.08 | 638.7686 | 389.4198 |  | -17.2682 | -14.9318 | -8.1098 | 32.2915 | 29.867 | 29.232 | -17.1678 |  | -31.5525 | 0 | -7.3 | 1 | 12.0755 | 10.7332 | -40.1835 | -39.0141 | 10.2144 | -67.486 | 31.6205 |  | 24.5249 | 24.2434 | 41.3714 | 41.3636 | 39.3601 | -2.3444 | -2.8468 | 88.082 | -35.5518 | -34.7763 | 49.8621 | 61.9365 | 24.6629 | 9.18 | 12.5789 | 1.5726 | -7.67 | 16.99 | 24.6371 |  | 0.546 | 0.78 |  | 47.47 | -61.8189 | -49.3072 | 17.44 | 89.1982 | 24.4 | -22.4262 | 0 | -13.8271 | 2.7812 |  |  | -16.0155 | -43.1391 | 15.9446 | 44.7092 | 44.365 | 45.4569 | -124.4537 | -27.3436 | 35.6149 | -74.8827 | 9.5269 | 17.8753 | 17.4807 | 11.745 | 237.3675 | 234.017 | 189.65 | -189.1008 | -395.1672 | 397.4534 | 395.326 | -222.6111 | -221.2984 | -14.9753 |  | 83.3201 | 82.2666 |  |  | 62.7247 | 61.637 | -59.9164 | -59.8894 | 66.99 | 66.87 | 49.1 | 50.7 | 21.3103 | 35.2 | -338.1699 | 110.5885 | 110.4811 | 15.6 | -1 | -61 | -60.5 | 1.4314 | 1.189 | -386.209 | -363.8036 | 430.7994 | 347.2662 | 15.0346 | -339.0518 | 342.6007 | -166.1499 | -203.584 | -337.5389 | 82.9422 | 81.3892 | 170.7672 | -423.7617 | 206.7795 | -220.1074 | 219.2016 | -9.4662 |  | 25.84 | 6.861 | 6.863 | -25.52 | 1.68 |  | -2.7237 | -23.3509 | -17.4609 | 14.4 | 51.144 | 53.852 | 2.9731 | 3.6548 | 52.5458 | 53.921 | 52.8273 |  | 2.7 | 35.1863 | 9.42 |  | -4.86 | 45.9983 | 14.5793 | -4.2512 | -45.6464 | 0 | 43.7736 | -12.2 | 11.8 |  | 86.2897
21/07/2025 | 22:00 |  | 20.9253 | -25.4678 | -35.614 | 14.4656 |  | 37.4122 | -54.2078 | 61.1164 | 31.0551 | 30.2033 | 8.88 | -50.998 | 44 | 14.076 | -44 | 11.9616 | 20.95 | 12.6168 | 12.7779 | 21.2329 | 8.6429 | 0.4972 | 4.1006 |  |  | -56.13 | -55.75 |  | -8.88 | 50.6 | 28.5 | 0.292 | -40.94 | -40.55 | -26.01 | 40.84 | 40.96 | 22.0741 | -3.9357 | 70.4383 | 73.4454 | 45.0776 | -43.2688 | -43.3146 | 10.1195 | 10.3842 | 69.3909 | 70.8644 | 6.8213 | 35.4042 | -521.9233 | -5.7996 | -11.9 | -12.7 | 49.1868 | 48.2807 | -4.8655 |  | -71.7366 |  | 7.4165 | 5.0742 | 568.8954 | 157.5975 | 156.743 | -610.3714 | 542.5128 |  | -54.9031 | 56.9494 | 98.0491 | 31.97 | 33.3 | 71.42 | 85.42 | 1.4777 | 1.2098 | 58.0262 | 58.8318 | 32.0815 | -71.6096 | -71.4432 | 9.7765 | -75.8815 |  |  | 10.7 | 153.9 | -15.89 | 39.7415 | 39.2337 | 39.6148 | -56.43 | -55.8622 | 68.5497 | -66.8125 | 77.9228 | 16.8764 | 48.74 | 82.21 | 49.2261 | 46.5866 | -34.78 |  | 76.5577 | 75.9582 | -178.588 | -0.0001 | -21.2071 | -125.6 | -126.5 | 26.7215 | 53.3295 | 74.6884 | 75.0183 | 53.09 | -10.83 | 66.6035 | 179.1902 |  | -5.86 | 77.46 | 67.7 | 179.1091 | 176.8 | 38.3082 | 36.4455 | 276.3496 | 230.8293 | 224.2762 | 227.3308 | 95.943 | 76.3265 | -26.854 | 622.3973 | 407.091 |  | -23.5392 | -21.4303 | -13.9651 | 31.3952 | 30.5641 | 36.912 | -19.8394 |  | -37.728 | 0 | -14.3 | 0.9 | 11.3053 | 13.493 | -38.9834 | -38.3261 | 8.5784 | -73.7617 | 36.7103 |  | 24.4061 | 23.9437 | 41.2746 | 41.4064 | 40.1212 | -1.3397 | -2.6793 | 82.8909 | -36.1064 | -35.6081 | 45.7174 | 54.9126 | 27.1897 | 6.63 | 10.179 | 1.503 | -6.02 | 15.71 | 27.7097 |  | 0.208 | 0.807 |  | 47.69 | -56.7662 | -45.5943 | 17.11 | 88.735 | 26.7 | -20.2952 | 0 | -13.332 | 2.6105 |  |  | -15.9599 | -38.786 | 15.6809 | 41.0154 | 45.2706 | 46.1846 | -117.2767 | -25.6414 | 33.4428 | -69.6056 | 8.5768 | 16.3811 | 15.8762 | 11 | 242.3205 | 238.8715 | 188.6 | -189.1057 | -397.0026 | 399.5566 | 396.1216 | -225.7903 | -224.8118 | -12.1346 |  | 82.9657 | 83.2599 |  |  | 63.2081 | 62.4939 | -57.2886 | -57.2041 | 63.15 | 63.03 | 61 | 60.2 | 21.3509 | 33.52 | -347.7246 | 111.5786 | 110.6878 | 14.5 | 13.6 | -61.7 | -61.3 |  |  | -393.2449 | -377.5058 | 442.9628 | 353.2773 | 12.557 | -348.9335 | 347.5149 | -169.9366 | -204.4027 | -341.8681 | 83.0287 | 84.9032 | 175.2821 | -431.8098 | 213.0685 | -224.4888 | 222.7621 | -9.7546 |  | 31.2 | 7.007 | 7.063 | -30.8 | 6.96 |  | -7.7043 | -25.8686 | -7.4693 | 13.2 | 55.501 | 53.084 | 5.9944 | 7.0577 | 52.6996 | 52.1572 | 53.0549 |  | -11.3 | 13.0988 | 8.8 |  | 0 | 44.0166 | 11.6047 | -1.4221 | -43.5738 | -2.3295 | 44.761 | 2.1 | -2.1 |  | 92.8458
21/07/2025 | 22:30 |  | 20.1437 | -24.521 | -35.9366 | 13.8268 |  | 34.0373 | -46.5482 | 58.0465 | 29.6171 | 28.6865 | 13.32 | -47.889 | 41.8 | 14.904 | -41.8 | 13.0605 | 17.4036 | 11.052 | 11.2786 | 19.2892 | 9.1552 | 0.3852 | 4.0709 |  |  | -52.5 | -52.38 |  | -13.32 | 46.2 | 25.908 | 0.279 | -37.02 | -37.43 | -25.1 | 37.3 | 37.62 | 20.21 | -3.109 | 67.6119 | 69.9607 | 38.9806 | -42.1971 | -41.3094 | 10.2808 | 11.2656 | 64.3004 | 65.5061 | 6.2978 | 32.3173 | -479.6619 | -2.7242 | -13.6 | -14.1 | 47.0332 | 46.9155 | -4.4497 |  | -68.9236 |  | 6.3981 | 4.2608 | 522.8124 | 143.5895 | 143.0707 | -594.6404 | 487.9485 |  | -72.8987 | 75.4451 | 93.7479 | 30.55 | 30.18 | 67.82 | 83.56 | 9.2472 | 9.2472 | 53.2195 | 54.538 | 34.3798 | -62.2747 | -63.0603 | 9.4032 | -67.3498 |  |  | 20.6 | 137 | -15.57 | 44.5437 | 43.8916 | 43.9968 | -52.3979 | -51.7677 | 56.714 | -56.8297 | 65.4222 | 15.8231 | 48.28 | 76.22 | 45.7104 | 43.5104 | -32.98 |  | 68.2573 | 67.9194 | -160.0298 | -0.0001 | -20.0847 | -119.1 | -119.8 | 26.0953 | 49.2279 | 68.1134 | 69.1589 | 48.8 | -9.64 | 67.239 | 158.894 |  | -34.28 | 98.12 | 65.21 | 158.0182 | 156.3818 | 39.0642 | 37 | 266.3799 | 221.9537 | 213.444 | 215.009 | 123.5539 | 107.4846 | -24.801 | 603.0255 | 441.6642 |  | -22.8204 | -20.7599 | -44.8952 | 30.6571 | 27.4514 | 172.092 | -36.6997 |  | -64.9652 | 0 | -23.85 | 122.3 | 10.129 | 14.6424 | -40.0413 | -39.7409 | 10.9669 | -102.6576 | 66.2169 |  | 24.2331 | 24.3983 | 40.732 | 40.6268 | 39.5641 | -10.0474 | -10.7172 | 62.4612 | -35.8887 | -36.4 | 33.2888 | 43.8788 | 16.7086 | 7.81 | 13.8753 | 1.3614 | -8.78 | 15.89 | 15.9456 |  | -0.391 | 0.804 |  | 44.86 | -43.5617 | -33.5432 | 16.34 | 84.7675 | 25.9 | -18.7745 | 0 | -12.2884 | 2.3651 |  |  | -15.1095 | -34.1978 | 16.1643 | 35.9816 | 42.5621 | 44.0198 | -107.8359 | -23.3165 | 31.0794 | -63.9639 | 9.5418 | 14.4169 | 14.041 | 11.3382 | 242.1253 | 240.5191 | 188.6 | -188.9731 | -402.2109 | 402.2831 | 400.4289 | -227.083 | -225.8304 | -11.261 | 0 | 80.8361 | 83.0467 | -129.5997 | -129.6114 | 64.911 | 64.1639 | -51.3734 | -50.5789 | 64.75 | 65.25 | 58.2 | 58.5 | 21.2483 | 31.2 | -344.1383 | 109.5845 | 109.344 | 13.3 | 10.3 | -61.7 | -62.2 |  |  | -394.1307 | -415.7321 | 435.2943 | 348.5519 | -7.2577 | -343.0445 | 345.8639 | -168.5186 | -204.3027 | -338.2097 | 82.1916 | 82.6776 | 170.6012 | -422.0645 | 209.9037 | -218.4252 | 219.8128 | -9.7299 |  | 31.28 | 7.396 | 7.46 | -31.04 | 7.28 |  | -8.2017 | -25.4017 | -8.6137 | 13.3 | 54.345 | 55.061 | 11.1505 | 13.3118 | 53.9849 | 52.2804 | 54.0364 |  | -8.6 | 14.1914 | 8.09 |  | 0 | 43.4693 | 10.7412 | 0 | -43.5879 | -2.5135 | 44.9251 | -0.2 | 0.1 |  | 42.0496
21/07/2025 | 23:00 |  | 19.1807 | -23.242 | -36.8008 | 10.9517 |  | 30.715 | -37.1035 | 54.1219 | 27.3232 | 26.7515 | 22.2 | -41.885 | 37.4 | 13.248 | -37.4 | 12.9834 | 13.1764 | 10.3706 | 10.3175 | 17.3038 | 8.044 | 0.4131 | 4.3273 |  |  | 0 | -86.18 |  | -22.2 | 39.6 | 25.268 | 0.281 | -29.14 | -29.3 | -23.21 | 29.06 | 29.42 | 18.8552 | -2.446 | 64.2826 | 66.3618 | 37.1152 | -36.4369 | -36.361 | 10.5458 | 10.0645 | 60.5496 | 62.291 | 5.7744 | 29.2364 | -445.1268 | -2.2914 | -12.8 | -13.9 | 41.9735 | 41.4961 | -4.28 |  | -60.1019 |  | 0 | 3.8547 | 492.8127 | 140.7818 | 140.4156 | -573.2091 | 462.0365 |  | -42.0759 | 43.2496 | 89.4667 | 29.81 | 29 | 64.41 | 81 | 6.0323 | 6.1662 | 50.3841 | 50.722 | 36.9699 | -49.8007 | -49.9783 | 6.1533 | -61.9708 |  |  | 21.7 | 126.2 | -14.85 | 47.8484 | 47.2675 | 46.7666 | -48.9583 | -48.6834 | 58.8061 | -59.2887 | 66.1849 | 15.048 | 39.74 | 71.14 | 42.8979 | 40.8737 | -31.53 |  | 63.1067 | 63.2346 | -156.9778 | -0.0001 | -19.0309 | -111.2 | -112.7 | 25.3812 | 45.7123 | 63.8865 | 65.6433 | 45.34 | -8.82 | 64.046 | 153.2637 |  | -38.42 | 96.18 | 61.59 | 155.0909 | 153.1636 | 38.4303 | 37.4636 | 257.4258 | 211.8266 | 205.6752 | 208.4728 | 114.9081 | 95.0791 | -24.507 | 584.433 | 483.6753 |  | -21.4644 | -20.154 | -38.1559 | 41.9234 | 32.7637 | 130.608 | -28.0548 |  | -44.4365 | 0 | -15.35 | 64.5 | 9.3408 | 30.5345 | -38.7741 | -37.8975 | 8.6156 | -96.5363 | 59.6234 |  | 24.0594 | 24.4216 | 39.3964 | 39.8406 | 38.1595 | -6.8657 | -8.3728 | 57.9399 | -36.7949 | -36.5938 | 26.1633 | 35.5266 | 21.7404 | 0.9 | 10.179 | 1.232 | -6 | 16.25 | 21.4902 |  | -0.844 | 0.656 |  | 43.63 | -34.4864 | -26.596 | 15.91 | 82.8465 | 26.3 | -17.8464 | 0 | -10.6149 | 2.1819 |  |  | -14.7603 | -30.8157 | 17.079 | 32.5109 | 43.6933 | 44.7437 | -103.2385 | -22.0892 | 29.3127 | -58.8326 | 10.2208 | 12.6493 | 12.269 | 12 | 251.4624 | 248.7061 | 181.9 | -183.5797 | -404.6535 | 406.3004 | 405.1819 | -234.9436 | -234.9001 | -10.7719 |  | 83.8848 | 81.399 |  |  | 63.9332 | 63.4607 | -49.2314 | -49.3063 | 64.98 | 64.76 | 74.4 | 75.7 | 21.3509 | 29.04 | -363.7587 | 112.6108 | 111.8874 | 12.3 | 33.1 | -62.5 | -63.1 | 1.723 | 1.5268 | -398.0196 | -451.8025 | 451.9622 | 365.068 | -8.3295 | -357.0311 | 356.8385 | -176.4137 | -213.6905 | -354.5456 | 87.6163 | 86.9655 | 178.3934 | -446.5352 | 216.4282 | -229.6123 | 235.0484 | -9.7299 |  | 36.64 | 7.72 | 7.721 | -36.4 | 12.8 |  | -13.1823 | -31.1727 | -1.1124 | 18.1 | 53.655 | 52.557 |  |  | 53.6439 | 53.6317 | 53.6959 |  | -31.6 | 16.0081 | 7.48 |  | 0 | 42.2611 | 10.2638 | 2.2586 | -41.6477 | -3.5626 | 43.9485 | 23.8 | -22.9 |  | 54.9067
21/07/2025 | 23:30 |  | 18.4556 | -22.6746 | -37.3063 | 11.7619 |  | 27.8763 | -31.3442 | 51.3717 | 26.0052 | 25.4674 | 31.08 | -45.797 | 41.8 | 19.044 | -41.8 | 13.0236 | 9.7184 | 9.1966 | 9.7126 | 16.1962 | 8.0216 | 0.4132 | 4.46 |  |  | 0 | -74.97 |  | -31.08 | 44 | 23.352 | 0.267 | -21.69 | -22.17 | -24.82 | 21.43 | 22.11 | 18.2571 | -1.6314 | 61.4215 | 62.659 | 33.9163 | -37.9104 | -38.5588 | 29.8024 | 35.2491 | 55.727 | 57.0666 | 8.9151 | 44.1783 | -446.6901 | -2.9258 | -12.9 | -13.8 | 43.7842 | 44.1448 | -3.3066 |  | -78.5152 |  | 0 | 3.436 | 488.0213 | 128.3913 | 129.8257 | -561.0328 | 441.0763 |  | -60.9447 | 60.5976 | 87.351 | 28.89 | 22.66 | 60.36 | 86.09 | 24.6523 | 24.5183 | 41.0482 | 41.4939 | 38.338 | -49.198 | -49.942 | 7.6707 | -68.2706 |  |  | 44.2 | 135.6 | -14.06 | 52.5712 | 52.074 | 52.3041 | -37.98 | -37.8086 | 50.1366 | -59.1481 | 55.8519 | 14.2127 | 36.99 | 64.63 | 40.0854 | 38.237 | -29.53 |  | 68.132 | 66.878 | -151.7993 | -0.0001 | -18.0963 | -87.6 | -88 | 24.4418 | 42.1967 | 57.7811 | 59.7839 | 41.62 | -8.04 | 63.891 | 151.2836 |  | -35.45 | 88.46 | 58.86 | 150.9818 | 147.6909 | 51.4842 | 49.9818 | 252.9307 | 210.0365 | 202.0565 | 205.1181 | 118.3945 | 103.5154 | -22.828 | 576.8846 | 520.9182 |  | -23.2483 | -20.9512 | -39.6721 | 35.3705 | 33.6948 | 144.444 | -32.9137 |  | -69.1743 | 0 | -11.37 | 101.3 | 8.6539 | 31.8297 | -39.2899 | -38.1859 | 12.4732 | -100.1635 | 64.7376 |  | 24.0791 | 23.3701 | 40.8981 | 41.0726 | 39.3227 | -25.2859 | -26.793 | 94.6128 | -49.8344 | -48.781 | 62.2909 | 74.8655 | 20.4733 | 10.98 | 13.6629 | 1.0782 | -8.42 | 15.99 | 19.8303 |  | -1.223 | 0.76 |  | 40.14 | -75.2866 | -59.6508 | 15.435 | 73.5625 | 26.5 | -13.8724 | 0 | -11.7758 | 1.9308 |  |  | -14.0873 | -25.4521 | 16.4637 | 26.5958 | 44.9144 | 46.3046 | -79.7062 | -20.4776 | 27.2903 | -56.5799 | 10.4603 | 11.1063 | 10.7911 | 12.1733 | 255.0935 | 254.6389 | 192.4 | -192.9215 | -422.7724 | 423.5391 | 424.8939 | -236.5015 | -238.0299 | -13.9893 |  | 76.3045 | 77.7931 | -143.704 | -141.4427 | 66.6468 | 65.1637 | -62.4617 | -62.2921 | 62.22 | 62.1 | 82.5 | 79.9 | 21.1458 | 27.6 | -374.0699 | 110.3172 | 110.844 | 11.6 | 42.8 | -64.3 | -64.7 |  |  | -418.1856 | -493.7542 | 479.4789 | 386.0446 | -15.5382 | -374.7346 | 372.7835 | -179.2124 | -217.6433 | -372.4822 | 91.3386 | 92.391 | 182.6785 | -459.1807 | 228.8493 | -245.6936 | 246.2717 | -10.9934 |  | 35.76 | 7.988 | 7.984 | -34.32 | 10.8 |  | -12.2454 | -36.9741 | 2.0829 | 19.8 | 54.477 | 53.179 |  | 13.3036 | 50.1095 | 49.4267 | 49.9459 |  | -41.5 | 18.1338 | 6.77 |  | 0 | 45.0368 | 13.798 | 0 | -44.1817 | 0 | 42.7378 | 34.4 | -34.2 |  | 32.3894
22/07/2025 | 00:00 |  | 18.2418 | -22.0939 | -37.9581 | 11.0736 |  | 25.5995 | -25.4473 | 48.4312 | 24.4913 | 23.9353 | 33.3 | -44.286 | 39.6 | 18.216 | -39.6 | 13.0866 | 3.9186 | 9.061 | 9.2151 | 15.1328 | 7.9829 | 0.4644 | 4.4487 |  |  | 0 | -55.39 |  | -33.3 | 44 | 22.077 | 0.263 | -26.85 | -26.93 | -46 | 26.97 | 26.85 | 17.3948 | -1.3257 | 58.0055 | 59.9215 | 42.5451 | -31.4804 | -30.8893 | 11.116 | 10.976 | 52.2441 | 53.1818 | 6.8213 | 35.1197 | -417.1342 | -2.3622 | -12.7 | -13.8 | 36.9841 | 35.742 | -3.0935 |  | -74.4553 |  | 0 | 2.8621 | 466.811 | 126.3466 | 127.3232 | -555.8232 | 415.4026 |  | -47.0947 | 52.1675 | 82.1517 | 27.89 | 21.08 | 57.33 | 84.28 | 31.0822 | 32.0199 | 31.0676 | 31.2622 | 39.9798 | -40.1927 | -40.9453 | 7.2402 | -65.7713 |  |  | 40.1 | 128.2 | -13.83 | 53.3556 | 51.9314 | 52.43 | -40.7237 | -40.3004 | 56.1093 | -61.5959 | 62.1886 | 13.0714 | 34.91 | 61.54 | 38.2104 | 36.0397 | -28.2 |  | 65.7385 | 64.9805 | -154.8995 | -0.0001 | -17.116 | -82.9 | -83 | 23.3542 | 39.267 | 53.5543 | 55.6824 | 39.04 | -7.83 | 62.5425 | 154.9238 |  | -36.31 | 83.65 | 53.99 | 153.3818 | 151.6182 | 57.8867 | 57.5636 | 250.4102 | 208.9812 | 200.8755 | 203.2805 | 107.6133 | 91.2095 | -23.186 | 566.9083 | 538.6091 |  | -23.1081 | -21.1578 | -32.5656 | 41.6334 | 45.3232 | 66.096 | -29.5869 |  | -71.1278 | 14.48 | -18.72 | 0.9 | 8.2809 | 57.072 | -36.5074 | -35.81 | 8.7653 | -90.4016 | 52.7673 |  | 23.5338 | 22.9952 | 39.9058 | 41.0664 | 39.3978 | -31.3143 | -30.1421 | 121.0709 | -56.243 | -56.3449 | 68.0537 | 73.161 | 44.7681 | 8.22 | 5.5647 | 1.022 | -2.85 | 16.8 | 43.6931 |  | -1.565 | 3.246 |  | 45.54 | -75.9735 | -67.8344 | 14.96 | 74.618 | 26.7 | -12.5247 | 0 | -11.4239 | 1.7527 |  |  | -14.0873 | -22.7603 | 17.588 | 24.0869 | 44.5242 | 45.5278 | -77.5473 | -18.8462 | 26.1659 | -52.7219 | 10.3379 | 10.0027 | 9.652 | 11.8574 | 260.654 | 258.9181 | 189.4 | -190.4413 | -419.5681 | 423.6556 | 423.4273 | -241.6384 | -240.1575 | -10.7453 |  | 77.3138 | 77.7259 |  |  | 66.6578 | 65.8997 | -59.1767 | -59.8789 | 63.08 | 62.54 | 85 | 84.5 | 21.3915 | 25.76 | -377.3264 | 110.0325 | 108.6947 | 11.6 | 41.6 | -65.1 | -65.2 |  | 1.43 | -416.3942 | -505.9511 | 487.0984 | 382.8618 | -14.2235 | -381.6465 | 379.9679 | -182.1757 | -219.6918 | -377.2893 | 93.5429 | 93.0253 | 186.4722 | -470.9886 | 229.8595 | -249.8683 | 251.3674 | -9.5431 |  | 36.32 | 8.237 | 8.232 | -36.4 | 11.76 |  | -13.3288 | -37.792 | 2.9007 | 20.4 | 54.829 | 55.026 |  | 13.3165 | 50.7792 | 52.5498 | 51.2561 |  | -45.4 | 17.4714 | 6.35 |  | 0 | 41.3849 | 10.9932 | 0 | -41.4848 | 0 | 41.855 | 36 | -37.2 |  | 22.2375
MÁXIMO |  | 0 | 22.7125 | -18.1725 | -33.218 | 19.0267 | 0 | 43.6294 | -13.615 | 68.9224 | 34.9449 | 34.0504 | 48.84 | -30.069 | 61.6 | 25.668 | -26.4 | 13.395 | 27.2088 | 20.592 | 21.2291 | 35.0443 | 16.7219 | 0.5583 | 8.5254 | 0 | 0 | 0 | -32.09 | 0 | 17.76 | 66 | 29.747 | 0.304 | -21.69 | 0 | -19.1 | 84.26 | 65.92 | 25.1138 | 1.0618 | 77.2397 | 79.8933 | 76.179 | -31.4804 | -30.8893 | 36.4311 | 35.2491 | 81.5812 | 83.5906 | 9.962 | 52.867 | -360.8464 | 7.1358 | -5.8 | -6.1 | 65.5275 | 64.6567 | -1.6731 | 0 | -57.4712 | 7.445 | 7.9494 | 5.4653 | 635.6393 | 178.6553 | 177.4956 | -364.3984 | 585.8507 | 0 | -19.9126 | 118.4707 | 104.8751 | 41.12 | 38 | 75.71 | 86.09 | 35.101 | 34.6991 | 80.3728 | 80.4328 | 39.9798 | -1.0895 | -0.8516 | 24.7335 | -34.4059 | 0 | 0 | 44.2 | 158.2 | -8.89 | 53.3556 | 52.074 | 52.43 | -23.5525 | -23.4023 | 77.9358 | -4.8644 | 89.8106 | 18.4036 | 59.83 | 88.77 | 57.6636 | 54.2038 | -21.29 | 0 | 80.2077 | 79.6344 | -70.4123 | 0.0001 | -12.9177 | -62.7 | -62.8 | 34.9283 | 66.806 | 81.7331 | 93.7683 | 65.8 | 3.33 | 67.239 | 182.8254 | 0 | -3.21 | 98.12 | 70.37 | 183.5455 | 180.4182 | 68.0401 | 66.7636 | 285.9801 | 242.0324 | 233.48 | 236.3237 | 130.0851 | 118.0497 | -19.632 | 734.6017 | 587.8624 | 0 | -17.2108 | -14.4766 | 38.0877 | 61.3408 | 56.0696 | 172.092 | -13.1335 | 0 | 10.4775 | 15.62 | -6.33 | 122.3 | 13.3652 | 76.6462 | -32.4454 | -32.007 | 13.8954 | -27.6397 | 78.7114 | 0 | 24.8089 | 25.0902 | 41.9978 | 43.4142 | 40.633 | 18.2527 | 19.4249 | 121.0709 | -8.1227 | -8.2771 | 68.0537 | 74.8655 | 44.7681 | 13.57 | 15.2547 | 1.7484 | -2.68 | 19.41 | 43.6931 | 0 | 1.264 | 4.514 | 0 | 54.38 | 10.728 | 15.2273 | 17.44 | 101.0275 | 28.5 | -7.6612 | 0 | -6.5867 | 3.0682 | 0 | 0 | -13.4413 | -14.2559 | 17.588 | 55.3866 | 54.9505 | 56.1485 | -45.7818 | -14.2542 | 42.0918 | -44.5139 | 13.2215 | 20.3278 | 19.8327 | 15 | 275.3203 | 272.6644 | 194.4 | 0 | -200.4871 | 452.4142 | 445.7816 | -149.6163 | -148.751 | -9.8047 | 0 | 84.6487 | 84.3143 | -64.231 | -68.1744 | 66.6578 | 65.8997 | -22.7599 | -22.3351 | 102.45 | 102.28 | 85.4 | 86 | 21.5154 | 39.12 | -338.1699 | 113.4639 | 113.2108 | 17.8 | 69.4 | -18.2 | -18.3 | 1.9068 | 1.6749 | -196.1244 | -11.02 | 523.1116 | 419.4217 | 150.1929 | -154.6776 | 406.8511 | -116.9041 | -47.0895 | -149.5768 | 145.5228 | 148.0364 | 186.4722 | -202.1581 | 239.6627 | -152.687 | 275.9355 | -7.1975 | 0 | 40.24 | 8.302 | 8.298 | -21.12 | 18 | 0 | -1.0239 | -18.2208 | 4.6311 | 24.4 | 57.286 | 56.794 | 11.3528 | 13.6009 | 55.4038 | 54.2958 | 54.8655 | 0 | 2.7 | 35.1863 | 10.82 | 0 | 4.7267 | 46.886 | 20.3232 | 4.8766 | -41.4848 | 7.6381 | 47.0833 | 59.4 | 11.8 | 0 | 95.6566
MÍNIMO |  | 0 | 14.6182 | -27.5312 | -40.2251 | 7.0617 | 0 | 18.2975 | -69.174 | 33.5434 | 16.8875 | 16.5267 | -17.76 | -66.743 | 26.4 | 13.248 | -59.4 | 11.1216 | -8.5684 | 9.061 | 9.2151 | 15.1328 | 7.9829 | 0.2682 | 2.5964 | 0 | 0 | -69.49 | -86.18 | 0 | -48.84 | 28.6 | 18.677 | 0.253 | -82.59 | -64.48 | -55.99 | 21.43 | 0 | 13.6019 | -6.2443 | 46.8793 | 47.3963 | 33.9163 | -60.1477 | -59.856 | 6.2597 | 6.3267 | 43.5368 | 0 | 4.7275 | 25.6618 | -597.0424 | -20.3265 | -18.6 | -20 | 36.636 | 35.742 | -5.328 | 0 | -96.8914 | -2.3568 | 0 | 0.3416 | 403.7292 | 58.0462 | 58.0157 | -725.3591 | 335.0399 | 0 | -115.683 | 21.8533 | 52.8617 | 22 | 0.76 | 38.96 | 59.14 | -20.0894 | -19.5535 | 11.5093 | 11.8448 | 0 | -89.2653 | -89.2019 | -1.9824 | -80.0114 | 0 | 0 | -8.9 | 70.6 | -16.87 | 23.5901 | 24.0901 | 25.5459 | -81.6722 | -81.0256 | 30.2458 | -91.7275 | 35.0264 | 9.8662 | -4.86 | 41.29 | 28.6011 | 26.8112 | -37.86 | 0 | 35.2037 | 34.272 | -186.083 | -0.0003 | -23.1708 | -142.3 | -142.8 | 23.3542 | 29.306 | 16.4523 | 41.6199 | 29.01 | -12.26 | 50.127 | 69.2264 | 0 | -38.42 | 58.73 | 38.85 | 71.7455 | 70.4545 | 10.8827 | 9.9182 | 171.9512 | 136.3723 | 129.8936 | 131.0088 | 49.1628 | 30.0415 | -28.732 | 375.4799 | 35.9442 | 0 | -30.3695 | -27.6036 | -56.871 | -40.8474 | -37.7753 | 24.624 | -56.3618 | 0 | -82.0661 | 0 | -23.85 | 0 | 7.5936 | -129.1147 | -40.1835 | -39.7409 | 0.3281 | -115.1774 | -7.6569 | 0 | 19.491 | 19.4603 | 34.5708 | 36.2919 | 34.1295 | -34.3285 | -33.9936 | -9.2101 | -65.8587 | -65.4823 | -16.2519 | -11.1475 | -2.5617 | -1.86 | 5.4694 | 0.7742 | -10.08 | 11.01 | 0 | 0 | -3.55 | 0.602 | 0 | 35.8 | -75.9735 | -67.8344 | 13.22 | 64.121 | 21.7 | -27.7214 | -8.3877 | -16.3402 | 1.3372 | 0 | 0 | -17.242 | -52.2588 | 11.5766 | 14.8091 | 10.2619 | 10.6206 | -151.8268 | -30.705 | 25.964 | -83.4264 | 8.5768 | 6.896 | 6.6671 | 11 | 157.733 | 156.935 | 0 | -192.9215 | -445.6804 | 202.8902 | 201.4901 | -256.3972 | -255.1514 | -20.475 | -8.8251 | 70.2806 | 71.9169 | -160.9298 | -159.6083 | 20.0311 | 19.1522 | -82.9739 | -83.4173 | 26.09 | 26.05 | 49.1 | 50.7 | 19.8939 | -65.52 | -383.3907 | 72.2377 | 71.8732 | 7.1 | -1 | -65.1 | -65.2 | 1.3305 | 1.0818 | -439.1736 | -546.6357 | 205.2273 | 158.646 | -98.2194 | -410.3485 | 150.2416 | -182.1757 | -232.5932 | -406.1949 | 82.1916 | 81.3892 | 117.9641 | -505.1307 | 49.7212 | -272.8241 | 152.3294 | -11.2845 | 0 | 21.36 | 5.63 | 5.611 | -39.36 | 0.48 | 0 | -18.5748 | -42.6566 | -17.4609 | 7.6 | 44.647 | 44.696 | 0 | 0 | 46.9128 | 45.7339 | 45.3582 | 0 | -68 | 3.156 | 5.28 | 0 | -8.966 | 41.3849 | 9.9109 | -9.9503 | -46.5313 | -5.0838 | 36.3153 | -12.2 | -59.1 | 0 | 7.4087
PROMEDIO |  | 0 | 19.0857 | -23.2343 | -36.4857 | 13.9156 | 0 | 33.0689 | -45.6715 | 54.9204 | 27.7689 | 27.2115 | 1.11 | -49.6878 | 44.7563 | 19.5787 | -44.4583 | 12.6756 | 13.0918 | 15.139 | 15.3301 | 25.5073 | 13.8242 | 0.41515 | 6.5318 | 0 | 0 | -37.9763 | -57.305 | 0 | -1.11 | 48.1479 | 23.6913 | 0.27169 | -54.0392 | -34.8235 | -37.3706 | 54.5527 | 35.2071 | 18.5548 | -1.789 | 63.4005 | 65.6998 | 52.0269 | -46.3778 | -46.0692 | 17.717 | 17.1668 | 69.7704 | 58.3448 | 7.1812 | 37.8094 | -500.1129 | -5.7422 | -12.1792 | -12.9125 | 51.7006 | 50.8894 | -3.3151 | 0 | -72.6226 | 3.0524 | 3.8062 | 3.4405 | 545.5519 | 123.9731 | 123.9687 | -569.9782 | 484.3075 | 0 | -52.0037 | 53.4655 | 83.6242 | 30.0531 | 19.926 | 61.0196 | 71.9508 | 3.8359 | 3.8582 | 50.8453 | 51.5771 | 17.1236 | -50.9296 | -50.9559 | 9.0604 | -63.0648 | 0 | 0 | 17.4979 | 126.7021 | -14.0677 | 41.8081 | 41.3843 | 41.6052 | -59.1158 | -58.5994 | 58.9809 | -46.3486 | 65.8011 | 13.1278 | 35.4675 | 68.8554 | 45.2035 | 42.3635 | -30.3192 | 0 | 63.6304 | 62.8131 | -156.054 | -6.25e-05 | -18.4565 | -108.3854 | -108.7635 | 27.9111 | 51.8982 | 58.3878 | 73.6389 | 51.4344 | -6.9529 | 60.2621 | 154.6225 | 0 | -21.9554 | 75.6312 | 58.2169 | 155.2144 | 152.8258 | 34.9492 | 33.4509 | 249.4705 | 208.3576 | 200.6771 | 203.2847 | 93.6379 | 77.0229 | -24.5649 | 582.2938 | 349.4343 | 0 | -23.8983 | -21.7326 | -11.2642 | 18.7564 | 18.126 | 84.1483 | -30.5997 | 0 | -39.7233 | 3.9452 | -13.9483 | 40.7521 | 10.8266 | -8.4031 | -36.5387 | -35.8091 | 8.3949 | -74.9715 | 39.8781 | 0 | 23.0041 | 22.8033 | 40.251 | 40.6682 | 39.1391 | -4.4202 | -4.612 | 64.9696 | -32.7386 | -32.6479 | 36.1252 | 43.7456 | 20.213 | 5.8435 | 11.6586 | 1.1258 | -7.0963 | 15.6844 | 19.3436 | 0 | -1.4917 | 3.3557 | 0 | 44.2196 | -44.3475 | -35.979 | 15.6337 | 79.5462 | 24.9104 | -19.913 | -2.5424 | -11.0786 | 2.0514 | 0 | 0 | -14.8947 | -33.9018 | 14.7777 | 35.5393 | 36.1066 | 37.0041 | -105.5108 | -23.6105 | 35.0978 | -65.2934 | 10.8159 | 13.5155 | 13.1413 | 12.5488 | 225.8931 | 224.4929 | 108.8292 | -108.7941 | -367.3767 | 368.9905 | 367.0258 | -211.4737 | -210.6912 | -14.7793 | -3.0304 | 79.8466 | 79.4729 | -118.5311 | -118.0966 | 47.1005 | 46.6466 | -51.2907 | -51.2073 | 63.1225 | 62.9871 | 70.3667 | 70.6667 | 21.1432 | -2.4333 | -362.4807 | 96.1287 | 95.8072 | 11.7604 | 36.1021 | -45.5854 | -45.7729 | 1.6429 | 1.3975 | -362.8494 | -319.9149 | 390.7468 | 309.7546 | -0.66893 | -302.8485 | 302.7261 | -150.2848 | -159.8521 | -299.0483 | 113.1216 | 112.5667 | 151.7102 | -378.0588 | 164.7433 | -217.9478 | 218.6481 | -9.3718 | 0 | 32.4167 | 7.2435 | 7.2491 | -31.6967 | 9.4933 | 0 | -10.1533 | -29.5779 | -4.0223 | 15.5979 | 52.9618 | 52.5814 | 8.3576 | 10.3921 | 52.0556 | 51.6379 | 52.0424 | 0 | -34.9771 | 17.2168 | 7.5906 | 0 | -2.3203 | 44.682 | 14.5935 | -2.7404 | -44.3654 | 1.4529 | 41.7249 | 26.4167 | -26.2375 | 0 | 49.2766
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 21 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
21/07/2025 | 00:30 |  | 2.1443 | -7.1589 | 7.9801 | 8.4607 |  | 11.1286 |  | 5.1211 | 1.137 | 2.6418 | -2.22 | -24.2 |  | 2.484 | -15.4 | 3.1473 | 11.1295 | 1.7963 | 1.6723 | 3.3826 | 2.2197 | -1.5849 | 2.739 |  | -0.8241 |  | -1.075 | 1.974 | -15.54 | -11 | -3.065 | 0.276 | -30.41 |  |  | 3.5 |  | 3.2198 | 4.0464 | 13.26 | 14.5836 | -12.3096 | -15.6732 | -15.6981 | 11.1124 | 11.344 | -16.343 | -14.3336 | 3.5633 | 22.7389 | 37.3568 | 11.1824 | -5 | -5.6 | -20.9338 | -20.7049 | -0.9111 |  | -0.0165 | -0.4273 |  | -0.836 | -160.5273 | 9.6744 | 9.827 | 118.4539 | -231.1683 |  |  |  | 3.5328 | 6.68 | 2.63 | -18.41 | -2.68 | -21.5629 | -21.4289 | 19.0641 | 18.6064 |  | -22.4341 | -22.6003 | -0.4962 | 7.1784 |  |  | 20.6 | -8.7 | -0.35 | 17.4147 | 17.3603 | 16.8009 | 77.9025 | 78.7009 | -28.1385 | -49.1017 | -30.2664 | 1.6489 | 29.45 | 10.68 | 2.5049 | 3.0304 | -5.16 |  | -9.1823 | -9.0439 | 32.4239 | 0.0156 | -2.3272 |  | 24.2 | -9.6472 | -3.3661 | 35.6485 | 2.4179 | -3.11 | -1.21 | 2.294 | -34.1519 |  | -1.77 | 5.14 | 12.09 | -36.5636 | -18.2909 | -38.549 | -38.1636 | -20.953 | -32.7889 | -38.7443 | -38.9129 | -15.924 | -18.9999 | -11.101 | -208.3194 | 26.9851 |  | -4.0267 | -3.7097 | 19.7018 | -21.4387 | -20.5311 | 17.424 | -26.4111 |  | 14.6335 | -9.72 | -10.14 | 0.1 | 0.6073 | -25.4031 | -9.8224 | -10.1168 | 10.7419 | 13.6228 | -31.7025 |  | 4.7746 | 4.7228 | 3.3603 | 3.4693 | 0 | 8.2054 | 8.5403 | -27.9652 | 20.8478 | 20.3118 | -15.7866 |  | 19.9283 | -18.61 | -2.5118 | 0.2886 | 1.21 | 1.54 | -19.7658 | 1.9717 | 1.79 | 0.821 |  | 17 | -7.7601 | -1.3816 | -0.99 | 21.13 |  | 21.9885 | -4.1733 | -4.5548 | 2.1119 |  |  | -8.9239 | 0.9951 | 8.9654 | -24.464 | -6.461 | -6.3335 | 47.5501 | -16.0189 | -9.3532 | -15.9436 |  | 4.8057 | 4.7789 | 1.4862 | 18.6866 | 20.2202 | 0.84 | -7.7278 | 5.5684 | 31.8167 | 60.5073 | 25.8007 | 26.9503 | -11.5329 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.171 | -14.8029 | -0.5605 | -0.8444 | 13.99 | 13.99 | -31.2 | -32 | 0.7919 | -12.48 | 47.0183 | 27.7913 | 27.9188 | -21.6 | -40.1 | 3 | 2.1 |  |  | -113.012 | 40.5216 | -272.2273 | -17.3413 | -53.0626 | 107.2384 | 53.931 | 118.5277 | 88.3763 | 46.6578 | 23.971 | 18.8817 | -6.7908 | 210.9756 | -188.5133 | 22.9718 | -13.5126 | -0.8655 |  | -5.92 | -1.635 | -1.632 | 2.32 | 0.4 | -3.1696 | -6.5599 | 8.2353 | -12.8893 | 8.6 | 2.305 | 2.955 |  |  | 4.2731 | 3.6967 | 3.3825 |  | 24.8 | 3.3086 | -0.01 |  | -11.3133 | -0.4774 | -20.9348 | -10.1626 | -6.7741 | -20.2126 | -4.3251 | -26 | 8.2 |  | -56.5951
21/07/2025 | 01:00 |  | 1.9495 | -6.9527 | 9.0127 | 8.9467 |  | 11.1227 |  | 4.6199 | 0.88 | 2.4185 | 4.44 | -22 |  | 2.484 | -15.4 | 3.0208 | 12.1013 | 1.6346 | 1.4692 | 2.9973 | 2.0899 | -1.5935 | 2.5778 |  | -1.1547 |  | -0.932 | 2.313 | -26.64 | -11 | -3.31 | 0.283 | -29.43 |  |  | 3 |  | 2.5143 | 4.3719 | 14.9942 | 16.4044 | -13.7099 | -14.7355 | -14.6786 | 0.4383 | 0.5634 | -14.4676 | -12.3242 | 1.9851 | 10.1256 | 50.196 | 11.3933 | -5.4 | -5.7 | -23.1923 | -23.4488 | -1.2867 |  | 0.167 | -0.2185 |  | -0.6656 | -165.4103 | 7.7517 | 7.7517 | 125.43 | -236.8711 |  |  |  | 2.5049 | 6.3 | 2.34 | -19.07 | -3.33 | -20.3573 | -20.4912 | 18.574 | 18.4452 |  | -22.2452 | -22.6348 | 0.1165 | 11.0403 |  |  | 26.5 | -16 | -0.23 | 17.5117 | 18.2161 | 17.333 | 80.9119 | 80.6527 | -30.8662 | -49.5571 | -33.2206 | 1.6311 | 28.25 | 9.43 | 2.3486 | 2.7374 | -4.86 |  | -12.7588 | -12.4512 | 45.5113 | 0.0156 | -2.2081 | 24.7 |  | -8.9746 | -3.7402 | 35.4908 | 1.8613 | -3.41 | -1.41 | 1.9065 | -46.0626 |  | -2.15 | 4.84 | 12.23 | -43.6909 | -21.2636 | -38.4993 | -38.0455 | -22.9675 | -34.9904 | -43.2555 | -42.0237 | -12.138 | -13.9523 | -11.098 | -213.3148 | 38.2579 |  | -4.3162 | -3.7412 | 23.0086 | -21.6864 | -19.9266 | 21.52 | -26.9376 |  | 17.9016 | -14.66 | -9.43 | 10.6 | 0.4657 | -31.0597 | -9.2034 | -9.4999 | 10.5673 | 11.6982 | -36.0013 |  | 4.4457 | 4.4473 | 3.6629 | 3.8727 | 0 | 7.2006 | 8.0379 | -29.9747 | 22.6675 | 23.1037 | -16.7497 |  | 20.1089 | -18.42 | -1.8251 | 0.2969 | 1.01 | 2.03 | -20.1349 |  | 1.837 | 0.772 |  | 17.33 | -7.4673 | -0.5765 | -0.84 | 21.7221 |  | 20.0691 | -3.0785 | -3.488 | 1.9526 |  |  | -10.0686 | -0.5905 | 10.1526 | -23.317 | -5.9026 | -5.9718 | 49.1831 | -16.7968 | -9.7621 | -14.7705 | 1.9766 | 4.7472 | 4.7393 | 1 | 20.9955 | 22.0839 | 1.68 | -7.856 | 7.0659 | 34.633 | 62.9681 | 28.3973 | 29.915 | -11.5201 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.116 | -14.9073 | 0.202 | 0.4786 | 12.18 | 12.17 | -31.5 | -31.6 | 0.8103 | -12.72 | 50.8123 | 28.2447 | 28.3163 | -21.6 | -43.1 | 3.5 | 2.5 | -17.6784 | -17.8023 | -116.8162 | 45.0103 | -272.3657 | -18.6088 | -52.6575 | 113.2927 | 52.7282 | 113.9387 | 92.0752 | 50.2621 | 21.5477 | 21.0652 | -7.416 | 215.8924 | -190.2144 | 27.8276 | -21.8233 | -1.0291 |  | -5.76 | -1.626 | -1.636 | 3.76 | -1.28 | -3.0952 | -4.3046 | 11.046 | -16.463 | 7.5 | 3.919 | 1.87 |  |  | 3.8244 | 3.3586 | 3.1255 |  | 30.1 | 3.1255 | -0.08 |  | -12.8122 | -0.1006 | -20.7195 | -11.9584 | -7.2865 | -19.4185 | -4.4494 | -31.7 | 15.2 |  | -57.4657
21/07/2025 | 01:30 |  | 1.6668 | -6.519 | 8.0211 | 7.8807 |  | 10.722 |  | 4.0945 | 0.571 | 2.0451 | 2.22 |  |  |  |  | 2.7819 | 11.1027 | 1.4672 | 1.3107 | 2.7298 | 2.1181 | -1.5787 | 2.5673 |  | -1.167 |  | -0.606 | 2.133 | -24.42 | -11 | -3.306 | 0.29 | -27.75 |  |  | 2.86 |  | 2.6683 | 4.1524 | 13.1046 | 15.6947 | -15.7514 | -17.1468 | -17.0543 | 10.4173 | 10.9053 | -16.6109 | 0 | 3.1687 | 17.9039 | 30.5572 | 9.1223 | -4.9 | -5.2 | -19.6371 | -19.6436 | -1.0879 |  | -1.8027 | -0.0144 |  | -0.6859 | -134.1288 | 21.3935 | 21.3935 | 156.5727 | -181.2083 |  |  |  | 3.5028 | 5.84 | 1.92 | -18.84 | -3.42 | -25.8495 | -25.8495 | 24.3192 | 23.7967 |  | -5.722 | -5.5655 | -1.3381 | 13.821 |  |  | 32 | -22.3 | -0.23 | 26.7006 | 27.065 | 25.4475 | 90.3154 | 90.834 | -27.8043 | -61.6795 | -30.4773 | 1.5457 | 28.73 | 6.17 | 2.0361 | 2.5421 | -4.64 |  | -16.1084 | -16.2657 | 34.2993 | 0.0154 | -2.0349 |  |  | -9.0405 | -3.9272 | 34.7022 | 1.4902 | -3.7 | -1.44 | 1.922 | -35.057 |  | -4.14 | 6.63 | 11.7 | -33.6 | -17.0545 | -38.6423 | -38.1364 | -16.2646 | -28.0469 | -35.9426 | -36.0642 | -22.769 | -26.8106 | -11.466 | -241.09 | 45.8348 |  | -4.7128 | -4.3681 | 23.2244 | -23.5137 | -17.379 | -1.54 | -28.9789 |  | 15.0427 | 0 | -9.3 | 0 | 0.728 | -19.6577 | -8.9542 | -9.2339 | 9.9462 | 17.3899 | -35.6872 |  | 4.3375 | 4.4074 | 3.4366 | 0 | 0 | 13.7314 | 12.7267 | -28.1327 | 23.3241 | 23.3606 | -14.8706 |  | 19.5084 | -18.27 | -2.0174 | 0.2529 | 1.17 | 1.57 | -20.7727 |  | 1.812 | 0.795 |  | 17.38 | -8.3202 | -0.8639 | -0.79 | 21.637 |  | 20.2458 | -3.058 | -3.5002 | 1.9084 |  |  | -10.0479 | -0.0416 | 8.8922 | -23.6823 | -5.8825 | -6.0733 | 51.6445 | -16.3212 | -9.8724 | -13.4266 | 1.6895 | 4.6373 | 4.6128 | 1.0918 | 24.3443 | 25.0488 | 2.93 | -9.8546 | 0 | 38.5268 | 63.6464 | 28.9498 | 30.6307 | -12.3075 | 0 | 0 | 0 |  | 57.4727 | -15.4566 | -14.4788 | 2.6963 | 2.6259 | 11.4 | 11.38 | -30.8 | -31 | 0.7224 | -12.32 | 52.0855 |  |  |  | -43.1 | 2.7 | 2.1 |  |  | -112.5252 | 41.4365 | -268.9979 | -19.1567 | -52.2942 | 115.3292 | 47.488 | 115.6342 | 92.9091 | 53.2842 | 19.6094 | 18.2685 | -4.1576 | 220.5775 | -191.9942 | 31.8718 | -19.6788 | -1.2171 |  | -5.84 | -1.554 | -1.566 | 2.88 | -0.48 | -3.0248 | -5.33 | 11.7205 | -16.6705 | 6.9 | 3.43 | 3.339 |  |  | 4.1366 | 3.1882 | 4.359 |  | 29.7 | 3.8154 | -0.12 |  | -14.0788 | 0.0465 | -19.9159 | -13.9369 | -7.9103 | -18.2486 | -4.491 | -31.9 | 15.3 |  | -59.6139
21/07/2025 | 02:00 |  | 1.6146 | -6.478 | 7.5357 | 7.983 |  | 10.5891 |  | 3.9601 | 0.574 | 2.0717 | 2.22 |  |  |  |  | 2.988 | 11.1983 | 1.5895 | 1.3698 | 3.0746 | 1.9722 | -1.5682 | 2.4647 |  | -1.042 |  | -0.693 | 1.906 | -24.42 | -13.2 | -3.507 | 0.272 | -28.65 |  |  | 2.74 |  | 2.3268 | 4.6468 | 14.0162 | 15.1291 | -14.5382 | -16.8788 | -16.8641 | 1.1587 | 1.706 | -14.0657 |  | 1.5905 | 7.9624 | 40.0465 | 8.7345 | -5.7 | -6.2 | -21.4321 | -21.1702 | -1.2463 |  | 0.415 | 0.0153 |  | -0.6954 | -150.4867 | 15.3508 | 15.3508 | 155.6789 | -172.4673 |  |  |  | 2.4749 | 5.76 | 1.86 | -18.79 | -3.54 | -27.3231 | -27.1891 | 26.4488 | 26.573 |  | -5.0742 | -4.7212 | 0.3965 | 14.6355 |  |  | 33.5 | -23.7 | -0.17 | 27.1744 | 27.3471 | 26.2354 | 87.6384 | 87.8151 | -29.8921 | -56.7435 | -32.7822 | 1.4913 | 29.52 | 6.41 | 1.8799 | 2.3468 | -4.6 |  | -16.401 | -15.9145 | 33.967 | 0.0153 | -2.0978 |  |  | -8.4094 | -4.1142 | 35.6485 | 1.1191 | -3.86 | -1.76 | 1.767 | -34.377 |  | -4.2 | 6.37 | 11.16 | -33 | -16.3273 | -39.599 | -39.0818 | -17.0716 | -28.1412 | -36.0785 | -36.0787 | -16.0246 | -18.9442 | -10.994 | -240.0955 | 40.2605 |  | -4.084 | -4.0245 | 22.9648 | -20.33 | -20.5493 | 6.672 | -26.7283 |  | 16.1616 | -10.49 | -9.9 | 1.5 | 0.5947 | -24.9267 | -9.5166 | -9.7766 | 9.0312 | 14.9463 | -32.3552 |  | 4.4436 | 4.2802 | 0 | 3.482 | 0 | 14.7362 | 14.5687 | -31.1469 | 25.1901 | 25.2538 | -17.3934 |  | 21.0904 | -17.93 | -0.9023 | 0.2639 | 0.72 | 1.81 | -21.2957 |  | 1.809 | 0.816 |  | 17.35 | -6.656 | 0.3358 | -0.97 | 21.2891 |  | 19.9799 | -3.0649 | -3.3652 | 1.8912 |  |  | -9.6136 | 0.2021 | 9.6399 | -23.6802 | -6.5823 | -6.8425 | 49.1932 | -16.7333 | -10.0838 | -14.3402 | 2.8894 | 4.5714 | 4.5653 | 2.4945 | 21.4193 | 23.6566 | 2.1 | -8.927 | 5.9557 | 38.4347 | 61.835 | 28.8094 | 29.2631 | -11.5783 | 0 | 0 | 0 | 59.4991 |  | -16.4399 | -15.7972 | 3.8841 | 3.8451 | 12.63 | 12.14 | -30.1 | -30.2 | 0.7041 | -12.48 | 55.2298 |  |  |  | -43.9 | 3.7 | 2.9 |  |  | -115.5522 | 46.6634 | -274.4636 | -20.6478 | -52.0244 | 118.1077 | 47.6885 | 115.9244 | 94.3516 | 54.3438 | 20.9518 | 19.6707 | -9.8564 | 221.6879 | -193.0387 | 30.6001 | -20.1932 | -0.4211 |  | -6 | -1.082 | -1.082 | 2.88 | -0.48 | -3.006 | -5.3605 | 12.6299 | -16.7285 | 6.9 | 1.143 | 2.035 |  |  | 3.7975 | 3.515 | 3.4783 |  | 30.1 | 3.6146 | -0.12 |  | -13.4388 | -0.2376 | -20.2989 | -12.2962 | -6.7025 | -18.8228 | -4.6497 | -31.8 | 14.9 |  | -56.0292
21/07/2025 | 02:30 |  | 1.448 | -6.2823 | 8.5399 | 8.2628 |  | 10.5599 |  | 4.0094 | 0.542 | 1.9678 | 6.66 |  | -2.2 |  |  | 3.111 | 11.5773 | 1.4781 | 1.4024 | 2.8919 | 2.0915 | -1.5771 | 2.5173 |  | -1.047 |  | -0.632 | 2.096 | -28.86 | -13.2 | -3.311 | 0.279 | -29.71 |  |  | 4.21 |  | 2.1686 | 4.6222 | 13.9875 | 15.6176 | -15.7974 | -16.477 | -16.3438 | 0.9574 | 1.5996 | -14.6015 |  | 1.5905 | 9.1178 | 43.2563 | 8.9846 | -5.7 | -6 | -21.6556 | -21.0249 | -1.3974 |  | 0.7424 | -0.2111 |  | -0.676 | -149.5712 | 14.6184 | 14.7099 | 158.2929 | -172.7132 |  |  |  |  | 5.52 | 1.68 | -19.23 | -3.99 | -26.1174 | -26.2514 | 26.2022 | 26.1205 |  | -5.15 | -5.105 | 1.261 | 14.4648 |  |  | 32.7 | -24.1 | -0.21 | 26.9906 | 27.1663 | 25.5908 | 88.0639 | 88.1738 | -30.6359 | -56.1928 | -33.3742 | 1.4179 | 31.37 | 5.97 | 1.5674 | 2.0538 | -4.47 |  | -16.8641 | -16.5237 | 33.8315 | 0.0155 | -1.9993 |  |  | -8.5388 | -4.4882 | 34.8599 | 0.748 | -4 | -1.66 | 1.6275 | -33.2919 |  | -4.01 | 6.18 | 10.86 | -32.7636 | -16.3818 | -38.9087 | -38.3091 | -16.2137 | -27.7438 | -35.8468 | -35.893 | -22.9314 | -26.0778 | -11.015 | -244.1111 | 42.1043 |  | -4.6951 | -4.3254 | 23.7684 | -17.2513 | -16.7132 | -1.028 | -27.7203 |  | 16.9391 | 0 | -9.72 | 0.1 | 0.6973 | -18.7652 | -9.4329 | -9.693 | 8.1347 | 17.3114 | -35.5972 |  | 4.5178 | 4.5834 | 4.6496 | 4.9311 | 3.3183 | 13.3965 | 13.3965 | -29.9747 | 24.6918 | 24.7073 | -19.3682 |  | 21.6031 | -18.35 | -1.1897 | 0.2621 | 0.63 | 1.82 | -20.9126 |  | 2.114 | 0.808 |  | 16.58 | -4.6243 | 1.1838 | -0.99 | 20.7395 |  | 20.0431 | -3.0951 | -3.2116 | 1.8302 |  |  |  | 0.0316 | 9.5377 | -23.6863 | -11.3838 | -11.8547 | 50.3752 | -17.4412 | -10.5841 | -15.5853 | 2.4265 | 4.5714 | 4.5574 | 2 | 25.2706 | 25.9151 | 3.35 | -9.7067 | 0 | 38.8921 | 63.2898 | 30.224 | 30.2497 | -12.631 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.9563 | -16.3136 | 4.1105 | 4.3723 | 13.53 | 13.02 | -30.6 | -30.9 | 0.4752 | -12.8 | 58.8233 |  |  | -22.1 | -43.1 | 4.7 | 3.8 |  |  | -115.5106 | 50.0763 | -272.0609 | -21.0279 | -52.1766 | 119.0949 | 43.0398 | 118.6118 | 97.8243 | 57.5661 | 22.9496 | 22.8751 | -8.3557 | 221.2823 | -195.8214 | 33.9986 | -19.6082 | -0.2332 |  | -5.6 | -1.099 | -1.11 | 2.72 | -0.56 | -2.9242 | -5.272 | 12.5414 | -17.1679 | 7.2 | 3.56 | 2.324 |  |  | 4.6955 | 3.7837 | 3.8361 |  | 30 | 3.7063 | -0.14 |  | -13.7559 | 0.8998 | -19.2893 | -13.0455 | -8.2132 | -18.1663 | -4.2885 | -31.7 | 15.1 |  | -56.2281
21/07/2025 | 03:00 |  | 1.1242 | -5.941 | 6.8524 | 7.7308 |  | 10.6057 |  | 3.6576 | 0.437 | 1.9241 | 6.66 |  | 0 | 2.484 |  | 2.9846 | 11.0809 | 1.5387 | 1.3532 | 2.9345 | 2.8393 | -1.5127 | 2.2476 |  | -1.0833 | 0 | -0.367 | 2.4 | -28.86 |  | -3.368 | 0.281 | -27.17 | 0 | -10 | 2.35 | 0 | 2.7638 | 4.7845 | 12.3836 | 13.8401 | -16.2652 | -17.4147 | -17.415 | 21.5728 | 19.0979 | -17.6826 |  | 3.5633 | 14.2272 | 32.5236 | 8.3375 | -5 | -5.3 | -19.0185 | -19.0991 | -1.1921 |  | -1.2675 | -0.2789 |  | -0.6842 | -133.0912 | 13.4587 | 13.0619 | 154.5094 | -159.9852 |  |  |  |  | 5.71 | 1.73 | -19.17 | -3.8 | -25.4477 | -25.7156 | 25.2902 | 25.8414 |  | -4.7912 | -4.5237 | -0.6073 | 13.6721 |  |  | 31.2 | -22.4 | -0.17 | 26.1807 | 26.3744 | 25.5075 | 84.5314 | 84.8232 | -27.8341 | -55.152 | -30.6042 | 1.505 | 30.2 | 6.51 | 1.5674 | 2.0538 | -4.46 |  | -15.4175 | -15.2241 | 29.5519 | 0.0153 | -1.913 |  |  | -8.6292 | -4.1142 | 35.4908 | 0.9335 | -3.95 | -1.93 | 2.4955 | -31.1393 |  | -3.88 | 6 | 10.5 | -31.5818 | -15.4545 | -36.9954 | -37.1909 | -17.027 | -28.1533 | -35.4801 | -35.5517 | -16.9749 | -21.425 | -11.191 | -238.7827 | 43.372 |  | -4.4631 | -4.1992 | 24.1285 | -24.2497 | -20.6469 | 10.256 | -27.5319 |  | 17.7131 | 0 | -9.46 | -0.8 | 0.6049 | -25.952 | -9.1019 | -9.4059 | 7.7438 | 16.8112 | -34.7488 |  | 4.5352 | 4.6396 | 4.1482 | 4.3356 | 3.45 | 13.229 | 12.8941 | -28.8025 | 22.4347 | 22.6583 | -16.116 |  | 21.276 | -17.88 | -0.8034 | 0.2529 | 0.33 | 2.53 | -20.3222 |  | 2.097 | 0.788 |  | 15.75 | -7.4673 | -0.2441 | -1.13 | 20.1622 |  | 19.9992 | -2.6628 | -3.0598 | 1.804 |  |  | -8.4852 | 0.5311 | 10.1236 | -23.7003 | -3.5852 | -3.2783 | 57.0442 | -16.5033 | -10.5991 | -12.8692 | 2.6785 | 4.586 | 4.5099 | 2.3375 | 23.2866 | 24.7863 | 3.35 | -7.3971 | 5.5986 | 40.8147 | 61.9575 | 30.0731 | 30.8681 | -12.321 | -5.0392 | 0 | 0 |  |  | -15.0391 | -14.4129 | 4.0648 | 3.8621 | 12.24 | 12.36 | -30.5 | -30.2 | 0.6693 | -12.4 | 54.4925 |  |  | -21.7 | -43.4 | 2.6 | 2.1 |  |  | -106.881 | 48.2476 | -274.9648 | -21.8316 | -49.7439 | 121.7732 | 41.7502 | 111.9239 | 96.3879 | 60.6049 | 23.9804 | 19.9818 | -5.8591 | 225.7251 | -193.472 | 32.4074 | -22.8272 | -1.0535 |  | -5.36 | -1.079 | -1.103 | 2.64 | -0.4 | -2.7319 | -5.5344 | 12.1904 | -16.8444 | 7.1 | 2.799 | 2.186 |  |  | 3.8902 | 4.1578 | 3.3889 |  | 29.6 | 3.9333 | -0.04 |  | -13.5873 | 0.144 | -19.4607 | -13.0453 | -7.3558 | -18.0443 | -5.2885 | -32 | 15 |  | -56.1003
21/07/2025 | 03:30 |  | 1.0501 | -5.8203 | 7.2095 | 7.8856 |  | 10.4563 |  | 3.5822 | 0.382 | 1.8503 | 6.66 |  | 0 | 1.656 |  | 2.9462 | 11.3667 | 1.5394 | 1.5036 | 3.2308 | 2.4924 | -1.5724 | 2.2883 |  | -1.0343 |  | -0.398 | 2.092 | -28.86 |  | -3.422 | 0.274 | -26.26 |  |  | 0.83 |  | 2.7473 | 4.6062 | 13.2533 | 14.1857 | -16.6205 | -16.7449 | -16.36 | 15.0392 | 12.3508 | -18.4864 |  | 3.5633 | 16.95 | 36.7468 | 8.9981 | -4.6 | -4.7 | -20.5306 | -20.0071 | -1.0577 |  | -1.4426 | -0.2229 |  | -0.6924 | -134.5561 | 14.069 | 13.7333 | 150.5621 | -166.6062 |  |  |  | 1.3772 | 5.63 | 1.84 | -18.82 | -4.19 | -25.8495 | -25.8495 | 25.1216 | 25.4557 |  | -4.5645 | -4.6995 | -1.4924 | 13.5821 |  |  | 30.7 | -22.1 | -0.12 | 26.337 | 26.3423 | 25.2745 | 84.3313 | 85.1718 | -27.6238 | -55.9312 | -29.3558 | 1.4041 | 28.13 | 6.33 | 1.7236 | 2.1515 | -4.51 |  | -15.2085 | -14.8818 | 31.4925 | 0.0152 | -2.0419 |  |  | -7.7454 | -4.1142 | 34.8599 | 1.1191 | -3.93 | -1.6 | 2.7435 | -31.9818 |  | -4.31 | 6.67 | 10.66 | -31.9091 | -15.9364 | -37.6081 | -37.0273 | -17.0745 | -27.819 | -35.3575 | -35.2987 | -16.7591 | -20.9104 | -11.349 | -236.9467 | 37.5598 |  | -4.5024 | -4.2656 | 24.3079 | -24.1263 | -20.4767 | 5.648 | -28.2207 |  | 13.5428 | 0 | -10.4 | 1.2 | 0.6399 | -26.4183 | -9.7254 | -9.8634 | 8.5197 | 16.0662 | -36.1237 |  | 4.7065 | 4.7058 | 3.7508 | 4.2664 | 3.5807 | 12.5592 | 12.8941 | -27.6303 | 22.4325 | 22.1584 | -14.3402 |  | 21.608 | -17.72 | -0.8034 | 0.2529 | 0.5 | 1.67 | -22.302 | 1.9524 | 2.07 | 0.762 |  | 16.39 | -8.8404 | -1.1958 | -1.05 | 20.9678 |  | 20.1482 | -2.7265 | -3.1142 | 1.7916 |  |  | -9.105 | 0.6353 | 10.2411 | -23.951 | -0.2071 | 0.2237 | 63.0464 | -16.1499 | -10.7349 | -12.2344 | 3.0713 | 4.6007 | 4.589 | 2 | 22.749 | 23.6129 | 2.51 | -8.0029 | 8.7489 | 34.3134 | 61.7624 | 29.4196 | 29.1529 | -12.1924 | 0 | 0 | 0 |  | 62.2145 | -16.775 | -16.1762 | 3.8272 | 3.8241 | 12.5 | 12.49 | -30.2 | -30 | 0.4752 | -12.24 | 59.3843 |  |  | -21.7 | -43.1 | 4.4 | 3.8 |  |  | -111.1546 | 44.3344 | -272.433 | -21.805 | -49.4474 | 118.9034 | 45.2993 | 119.1947 | 95.9742 | 53.4957 | 24.3199 | 19.4885 | -10.2224 | 223.4461 | -195.6374 | 32.1969 | -21.1687 | -0.2087 |  | -6.08 | -1.099 | -1.103 | 2.64 | -0.4 | -3.1794 | -5.6229 | 12.5414 | -16.6705 | 7.5 | 3.772 | 3.371 |  |  | 4.4965 | 3.7852 | 3.7341 |  | 29.7 | 2.8526 | -0.04 |  | -13.4739 | 0.7097 | -20.1037 | -12.9088 | -7.9494 | -19.9584 | -3.1563 | -30.7 | 14.2 |  | -56.1369
21/07/2025 | 04:00 |  | 1.0102 | -5.808 | 8.3394 | 8.4442 |  | 10.7711 |  | 3.9245 | 0.52 | 2.0516 | 8.88 |  | 0 | 2.484 |  | 3.0281 | 11.632 | 1.5255 | 1.4858 | 3.0839 | 2.2999 | -1.5858 | 2.3507 |  | -0.923 |  | -0.477 | 2.261 | -28.86 |  | -3.395 | 0.281 | -26.62 |  |  | 0.15 |  | 2.3596 | 4.5951 | 14.9517 | 15.8438 | -15.8883 | -15.9411 | -15.6925 | 0.5806 | 1.0383 | -14.8695 |  | 1.5905 | 7.9067 | 39.1239 | 10.357 | -4.9 | -5.2 | -22.3017 | -22.2308 | -1.1914 |  | -1.1012 | -0.2268 |  | -0.6283 | -147.1602 | 14.8625 | 14.893 | 156.339 | -170.5311 |  |  |  | 2.3153 | 5.84 | 1.82 | -19.12 | -3.68 | -23.9741 | -24.376 | 23.6086 | 24.0443 |  | -5.6975 | -5.3995 | -1.3936 | 11.9902 |  |  | 28 | -18.5 | -0.26 | 25.1681 | 25.147 | 23.8169 | 86.1645 | 85.6908 | -28.0247 | -55.9976 | -30.1528 | 1.5934 | 25.99 | 6.83 | 1.8799 | 2.2491 | -4.56 |  | -13.8629 | -13.7696 | 28.7735 | 0.0153 | -2.0779 |  |  | -5.7898 | -4.1142 | 33.5982 | 1.1191 | -3.87 | -0.92 | 2.48 | -30.5492 |  | -4.47 | 6.26 | 11.08 | -30.3636 | -15.3364 | -36.4809 | -36.1 | -17.264 | -28.9599 | -35.3602 | -35.881 | -17.2525 | -18.9291 | -10.989 | -241.0092 | 35.2653 |  | -4.7122 | -4.1941 | 21.4173 | -19.1587 | -21.2651 | 21.52 | -26.6918 |  | 13.8443 | -12.89 | -10.47 | 0.4 | 0.7 | -28.6315 | -9.5743 | -9.8017 | 8.2188 | 12.1679 | -32.4648 |  | 5.0162 | 4.9923 | 4.033 | 4.4101 | 3.6623 | 11.387 | 11.7219 | -26.6256 | 20.5864 | 20.4906 | -14.6418 |  | 21.0904 | -17.64 | -1.2081 | 0.2355 | 0.69 | 1.49 | -21.2729 | 0 | 2.113 | 0.781 |  | 17 | -9.7208 | -1.6874 | -0.93 | 21.6282 |  | 20.5563 | -2.7506 | -3.0397 | 1.7766 |  |  | -8.9376 | -0.1917 | 11.7639 | -24.0192 | -0.3638 | -0.3447 | 62.1996 | -16.261 | -10.9923 | -12.5539 | 2.8813 | 4.6959 | 4.7077 | 2.3079 | 23.1765 | 24.4655 | 2.1 | -6.4999 | 6.3288 | 35.6962 | 60.8864 | 28.6402 | 29.2504 | -12.6954 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.7366 | -15.8027 | 3.5623 | 3.5896 | 12.97 | 12.98 | -31.5 | -30.7 | 0.4587 | -12.4 | 52.0946 |  |  | -21.2 | -43.1 | 3.8 | 2.9 |  |  | -108.0125 | 39.0278 | -269.2389 | -19.1306 | -48.3981 | 115.7836 | 49.0376 | 112.9549 | 93.7526 | 52.743 | 22.222 | 21.0909 | -6.9781 | 225.218 | -194.1201 | 33.1439 | -20.2932 | -0.6555 |  | -6.32 | -1.06 | -1.066 | 2.96 | -0.64 | -3.2654 | -5.742 | 11.8975 | -16.17 | 7.2 | 2.719 | 2.493 |  |  | 4.532 | 4.3055 | 3.9107 |  | 29.8 | 2.5892 | 0 |  | -13.3553 | -0.2466 | -19.9652 | -12.4816 | -7.5737 | -18.585 | -4.7377 | -31.5 | 14.5 |  | -56.0883
21/07/2025 | 04:30 |  | 0.9052 | -5.6756 | 7.1889 | 7.6925 |  | 10.6554 |  | 3.92 | 0.663 | 2.0206 | 6.66 |  | 0 | 2.484 |  | 2.8887 | 11.2279 | 1.508 | 1.3622 | 3.0789 | 1.9624 | -1.5766 | 2.3692 |  | -1.0133 |  | -0.319 | 2.019 | -28.86 |  | -3.507 | 0.274 | -26.28 |  |  | 0.52 |  | 1.9076 | 4.7168 | 12.9468 | 13.9171 | -16.3789 | -17.1468 | -17.3393 | 18.6381 | 7.1334 | -18.2184 |  | 3.5633 | 21.681 | 37.173 | 9.367 | -4.9 | -5.3 | -20.3165 | -20.6086 | -1.086 |  | -0.7225 | -0.3252 |  | -0.6672 | -132.0841 | 13.1535 | 12.6041 | 153.1756 | -164.1933 |  |  |  |  | 5.77 | 1.91 | -18.82 | -4.01 | -25.3137 | -25.4477 | 24.7407 | 24.5542 |  | -5.1355 | -4.9255 | -1.7019 | 12.2038 |  |  | 30.2 | -18.3 | -0.22 | 26.2111 | 26.3319 | 24.7564 | 83.0802 | 83.0969 | -28.2345 | -54.6972 | -30.0709 | 1.5111 | 25.73 | 6.95 | 1.8799 | 2.2491 | -4.67 |  | -13.8761 | -13.3149 | 27.5907 | 0.0152 | -2.1017 |  |  | -6.0181 | -4.1142 | 34.3868 | 1.1191 | -3.9 | -1.3 | 2.387 | -29.0066 |  | -4.5 | 6.69 | 11.06 | -29.5091 | -15.4545 | -36.7598 | -36.5091 | -15.7118 | -27.972 | -34.5454 | -34.5233 | -18.8387 | -21.9313 | -11.252 | -236.1988 | 33.7339 |  | -4.781 | -4.6642 | 26.1969 | -19.3454 | -21.2274 | 2.576 | -26.0309 |  | 17.3735 | 0 | -7.57 | 2.6 | 0.8421 | -22.904 | -10.3466 | -10.5231 | 10.3882 | 17.9423 | -34.0178 |  | 4.7272 | 4.8084 | 3.7365 | 4.9536 | 3.6642 | 12.7267 | 12.5592 | -29.9747 | 20.9466 | 21.0615 | -15.2733 |  | 22.1158 | -17.72 | -1.1202 | 0.2612 | 1.09 | 1.17 | -22.2826 |  | 2.107 | 0.806 |  | 16.98 | -8.4125 | -0.7533 | -0.74 | 21.3117 |  | 20.5378 | -2.7817 | -3.1814 | 1.7911 |  |  | -9.985 | -0.0499 | 9.7284 | -24.0795 | 0.1279 | -0.6659 | 65.2531 | -16.1472 | -10.9903 | -12.4369 | 3.6693 | 4.7252 | 4.7551 | 3 | 23.1276 | 24.1914 | 2.1 | -8.087 | 6.027 | 37.4769 | 59.3115 | 29.0227 | 28.7211 | -12.1945 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.4401 | -14.4843 | 3.3927 | 3.5972 | 13.32 | 13.31 | -31.5 | -31.5 | 0.5631 | -12.08 | 52.6554 |  |  |  | -43.5 | 2.6 | 1.7 |  |  | -108.5804 | 40.2862 | -272.4338 | -18.6589 | -46.8534 | 117.1365 | 44.6878 | 111.4829 | 95.2984 | 53.3395 | 22.8581 | 20.0608 | -6.9571 | 222.9314 | -192.1096 | 34.4824 | -20.9416 | -0.7947 |  | -6 | -1.066 | -1.073 | 2.8 | 0.08 | -3.4617 | -6.0929 | 12.1599 | -15.8495 | 6.4 | 2.144 | 1.66 |  |  | 3.7865 | 4.181 | 3.2244 |  | 29.6 | 1.8874 | -0.08 |  | -13.5521 | 0.1568 | -20.1653 | -12.5388 | -7.4219 | -19.5347 | -3.8587 | -31.2 | 14.5 |  | -61.111
21/07/2025 | 05:00 |  | 0.8724 | -5.6041 | 6.0511 | 7.2704 |  | 10.6633 |  | 4.2144 | 0.805 | 2.2551 | 4.44 |  | 0 | 2.484 |  | 2.8831 | 10.5648 | 1.7667 | 1.747 | 3.5128 | 2.6188 | -1.5817 | 2.4834 |  | -0.9682 |  | -0.285 | 1.964 | -26.64 |  | -3.621 | 0.28 | -25.33 |  |  | 0.99 |  | 1.9948 | 4.5188 | 11.0132 | 12.5347 | -15.1161 | -16.6109 | -16.1389 | 11.8508 | 15.4423 | -17.9505 |  | 3.1687 | 15.3342 | 38.828 | 6.7643 | -5.2 | -5.6 | -19.7837 | -19.521 | -0.9412 |  | -0.813 | -0.3292 |  | -0.4716 | -123.2337 | 12.0548 | 12.0548 | 147.6599 | -158.5326 |  |  |  |  | 5.92 | 2.16 | -18.48 | -3.9 | -23.1704 | -23.5723 | 30.8778 | 31.5361 |  | -5.7551 | -5.8049 | -0.0273 | 12.4437 |  |  | 32.7 | -20.4 | -0.17 | 26.2413 | 26.5732 | 25.4354 | 81.726 | 80.8224 | -26.756 | -53.6991 | -29.1668 | 1.564 | 27.91 | 7.07 | 2.0361 | 2.4445 | -4.77 |  | -14.7329 | -14.3708 | 30.6329 | 0.0153 | -2.1633 |  |  | -6.1743 | -3.9272 | 34.7022 | 1.4902 | -3.78 | -1.49 | 2.821 | -30.9243 |  | -4.62 | 7.01 | 11.51 | -29.3091 | -14.6909 | -36.965 | -36.7727 | -12.826 | -25.3104 | -33.0535 | -33.4275 | -24.28 | -28.5804 | -10.704 | -231.9397 | 34.6567 |  | -5.2261 | -4.815 | 21.362 | -16.765 | -16.014 | -1.028 | -26.7634 |  | 16.9914 | 0 | -9.44 | 0 | 0.9846 | -18.1204 | -10.2022 | -10.4033 | 9.3357 | 17.5315 | -33.5016 |  | 4.5624 | 4.638 | 4.5803 | 3.7527 | 3.9824 | 10.3823 | 10.3823 | -28.8025 | 22.7142 | 22.2102 | -14.9987 |  | 24.2106 | -16.7 | -1.2081 | 0.2621 | 0.77 | 0.19 | -24.0694 |  | 2.121 | 0.809 |  | 16.48 | -9.4107 | -0.4552 | -0.83 | 21.0025 |  | 20.384 | -2.8128 | -3.2071 | 1.7838 |  |  |  | -0.5845 | 9.1562 | -23.6526 | 7.9888 | 8.4243 | 68.8842 | -15.5855 | -10.6861 | -11.7184 | 2.9505 | 4.8277 | 4.763 |  | 25.0805 | 26.9483 | 2.93 | -7.3714 | 7.8902 | 37.0406 | 63.302 | 31.0054 | 30.5446 | -12.4881 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.929 | -15.2918 | 3.1847 | 3.0824 | 12.92 | 12.91 | -30.4 | -30.4 | 0.51 | -12.4 | 57.4421 |  |  | -21.2 | -42.7 | 3.1 | 2.5 |  |  | -107.8961 | 44.8076 | -272.5242 | -18.3843 | -47.2999 | 118.236 | 43.5834 | 114.0994 | 97.2325 | 58.8206 | 20.8009 | 22.5939 | -5.6259 | 226.6772 | -194.4958 | 34.2523 | -21.0578 | -0.9607 |  | -5.68 | -0.766 | -0.776 | 2.72 | 0.16 | -3.5318 | -6.4134 | 12.3064 | -16.0235 | 7.2 | 2.622 | 3.282 |  |  | 3.5766 | 3.5283 | 4.0103 |  | 29.1 | 1.5325 | -0.03 |  | -14.1031 | 0.8058 | -19.8158 | -13.5575 | -7.6991 | -18.2608 | -4.0398 | -31.2 | 14.1 |  | -59.3684
21/07/2025 | 05:30 |  | 0.8639 | -5.6157 | 5.7953 | 7.1469 |  | 11.1521 |  | 4.7856 | 1.141 | 2.5732 | 4.44 | -22 |  |  | -15.4 | 3.0545 | 10.5322 | 2.0018 | 1.9683 | 3.6357 | 2.4486 | -1.5718 | 2.1168 |  | -0.9355 |  | -0.26 | 2.471 | -26.64 | -11 | -3.218 | 0.304 | -25.84 |  |  | 1.12 |  | 2.2322 | 4.1953 | 11.2977 | 12.1584 | -13.849 | -15.5393 | -15.5103 | 1.3283 | 0.93 | -15.0034 |  | 1.196 | 6.1183 | 45.0994 | 8.0635 | -4.7 | -5.1 | -21.444 | -20.6287 | -0.9446 |  | 1.0896 | -0.5045 |  | -0.7156 | -132.1451 | 12.9398 | 13.0314 | 146.8985 | -160.1272 |  |  |  | 3.3432 | 5.92 | 2.2 | -18.03 | -3.39 | -25.3137 | -25.4477 | 32.5011 | 31.9465 |  | -3.5746 | -3.3856 | 0.9543 | 15.5261 |  |  | 38.2 | -26.8 | -0.47 | 29.6132 | 29.1056 | 28.4032 | 82.0751 | 82.59 | -27.9262 | -53.8053 | -30.6409 | 1.7939 | 27.87 | 6.63 | 2.3486 | 2.8351 | -5.06 |  | -17.9043 | -18.1221 | 37.5918 | 0.0153 | -2.2098 | 22.3 | 21.8 | -5.5664 | -3.3661 | 32.9673 | 2.2324 | -3.14 | -0.51 | 3.007 | -36.6221 |  | -4.66 | 8.22 | 12.8 | -34.7273 | -17.9636 | -40.5277 | -39.5636 | -13.1057 | -25.2025 | -34.3595 | -33.7735 | -18.7393 | -23.671 | -10.814 | -229.4071 | 38.7504 |  | -5.0664 | -4.7167 | 25.1737 | -21.4053 | -21.0764 | 1.04 | -29.4318 | -27.4707 | 20.3948 | 0 | -10.14 | 0.1 | 0.9727 | -27.6658 | -9.9369 | -10.0852 | 9.3292 | 19.5503 | -34.4119 |  | 4.7751 | 4.8985 | 4.3879 | 5.0365 | 3.665 | 13.7314 | 14.0663 | -31.3143 | 26.2894 | 27.0852 | -16.4148 |  | 24.8161 | -17.07 | -1.3143 | 0.2529 | 0.49 | -0.76 | -25.6338 |  | 2.082 | 0.787 |  | 15.84 | -7.4254 | 1.3305 | -0.95 | 20.2929 |  | 20.3665 | -3.1565 | -3.5561 | 1.8881 |  |  |  | -1.3679 | 9.4644 | -23.4087 | -0.0824 | 0.2907 | 70.176 | -15.6389 | -9.8711 | -12.3524 | 3.0404 | 4.879 | 4.8896 | 2.5274 | 25.579 | 27.3181 | 4.61 | -9.3514 | 0 | 42.9081 | 62.42 | 32.0038 | 32.3303 | -13.0743 | 0 | 0 | 0 | 63.4517 |  | -15.7917 | -14.9622 | 2.1979 | 2.3771 | 12.38 | 12.38 | -32.6 | -32.6 | 0.4752 | -11.68 | 58.6413 |  |  | -20.4 | -43.9 | 2.6 | 1.6 |  |  | -108.5576 | 52.8885 | -273.1031 | -22.5819 | -43.7746 | 124.9021 | 40.9525 | 112.3949 | 98.771 | 64.0454 | 25.451 | 24.8035 | -2.0744 | 229.9262 | -196.0927 | 40.4502 | -26.3587 | -1.2171 |  | -6.72 | -0.98 | -0.993 | 3.52 | -0.56 | -4.0982 | -5.8579 | 13.0694 | -16.1425 | 6 | -1.064 | -2.068 |  |  | 4.1465 | 3.5787 | 4.0651 |  | 30.3 | 1.7705 | -0.1 |  | -14.7398 | 1.4193 | -19.7513 | -14.4717 | -8.4577 | -18.1375 | -3.6818 | -32.6 | 15.7 |  | -57.9981
21/07/2025 | 06:00 |  | 1.0688 | -5.8318 | 4.0246 | 6.5398 |  | 11.5063 |  | 5.3426 | 1.331 | 2.87 | 2.22 | -22 |  | 1.656 | -17.6 | 3.0258 | 9.9625 | 2.6812 | 2.5465 | 4.6824 | 2.3711 | -1.5675 | 2.0757 |  | -0.9162 |  | 0.039 | 2.6 | -24.42 | -11 | -2.59 | 0.306 | -22.87 |  |  | 2.89 |  | 1.8779 | 4.2266 | 10.9648 | 11.3891 | -12.0096 | -16.343 | -13.9308 | 27.118 | 23.0897 | -17.2807 | -15.5393 | 3.1687 | 20.2196 | 47.1386 | 5.8691 | -4.9 | -5.3 | -19.3765 | -18.9373 | -0.9618 |  | -0.7417 | -0.174 |  | -0.6878 | -118.717 | 43.8246 | -1.3123 | 131.6058 | -138.847 |  |  |  | 4.411 | 6.01 | 2.59 | -17.19 | -2.62 | -25.9835 | -25.3137 | 31.731 | 31.938 |  | -1.7508 | -1.6779 | -1.0748 | 15.3574 |  |  | 41 | -28 | -0.26 | 32.1092 | 32.6248 | 30.4177 | 85.3008 | 84.9734 | -25.8563 | -58.7915 | -28.9996 | 1.6563 | 29.78 | 7.01 | 2.6611 | 3.1281 | -5.24 |  | -18.2525 | -18.3857 | 33.8806 | 0.0151 | -2.3692 | 20 |  | -5.896 | -2.9921 | 34.0713 | 2.9745 | -2.51 | -0.82 | 2.356 | -33.7369 |  | -3.58 | 7.26 | 12.92 | -31.7091 | -15.7182 | -39.8612 | -39.4364 | -9.5705 | -22.001 | -31.5305 | -31.425 | -22.8525 | -26.9055 | -9.924 | -215.4381 | 28.3134 |  | -5.3178 | -4.9565 | 19.9951 | -23.1361 | -19.7624 | 11.28 | -29.051 |  | 17.1907 | -14.28 | -9.61 | 0 | 0.9545 | -25.1993 | -9.7297 | -9.9455 | 9.0922 | 17.7243 | -30.6917 |  | 5.0354 | 5.0204 | 4.6179 | 4.439 | 4.5942 | 11.387 | 11.8894 | -27.2954 | 24.5044 | 24.2929 | -14.0196 | 0 | 21.6422 | -17.89 | -0.8034 | 0.2529 | 0.48 | 2.71 | -21.196 |  | 2.047 | 0.81 |  | 15.83 | -11.653 | -3.4848 | -0.98 | 20.8641 |  | 20.5435 | -3.6178 | -4.0758 | 1.9369 |  |  | -9.1376 | -1.3805 | 10.5341 | -22.7341 | 0.0922 | 0.2649 | 96.8362 | -15.4037 | -9.705 | -13.2375 | 2.8839 | 5.0255 | 5.0083 | 1.2363 | 26.6349 | 28.1064 | 4.61 | -8.4183 | 7.6603 | 44.479 | 63.9506 | 32.337 | 33.1741 | -13.267 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.3799 | -13.7482 | 2.425 | 2.7538 | 12.66 | 12.63 | -33.6 | -33.6 | 0.51 | -11.6 | 53.9739 |  |  | -20.4 | -44.4 | 2.2 | 1.2 |  |  | -102.449 | 46.6885 | -270.0121 | -20.6928 | -43.134 | 121.9034 | 39.1853 | 110.1845 | 97.2502 | 61.7955 | 25.6382 | 24.4613 | -3.3915 | 228.6681 | -194.0548 | 40.3073 | -26.1887 | -1.4514 |  | -7.84 | -0.931 | -0.943 | 3.76 | 0.32 | -4.6536 | -6.5324 | 12.0134 | -15.2911 | 7.1 | -0.205 | -1.07 |  |  | 3.6645 | 3.9791 | 3.7071 |  | 30.3 | 2.184 | -0.03 |  | -15.5426 | 1.4847 | -19.6318 | -14.7599 | -7.7978 | -18.1378 | -4.7689 | -31.9 | 14.8 |  | -55.9474
21/07/2025 | 06:30 |  | 1.4744 | -6.1711 | 3.5916 | 6.2209 |  | 12.4972 |  | 7.437 | 2.5059 | 3.9686 | -2.22 | -22 |  | 2.484 | -17.6 | 3.132 | 10.3488 | 3.2582 | 3.2633 | 5.9133 | 2.622 | -1.569 | 2.3125 |  | -0.927 | 0 | 0.029 | 3.212 | -17.76 | -11 | -1.712 | 0.328 | -21.71 | 0 | -10 | 3.8 | 0 | 1.8683 | 4.6252 | 13.0201 | 15.2071 | -15.3326 | -12.4582 | -12.0215 | 2.1445 | 2.1263 | -16.7449 | -15.4053 | 1.5905 | 8.0298 | 63.5996 | 8.7706 | -4.3 | -4.5 | -20.9306 | -20.3532 | -0.9938 |  | -1.5837 | -0.0657 |  | -0.665 | -135.2275 | 44.5265 | 44.3434 | 124.8774 | -116.7688 |  |  |  | 7.5346 | 5.82 | 2.64 | -16.49 | -2.69 | -26.7872 | -26.7872 | 31.7854 | 31.1457 | -0.1432 | 4.9904 | 5.1821 | -1.9824 | 19.4959 |  |  | 49.3 | -33.7 | -0.67 | 37.081 | 37.0036 | 35.9753 | 99.0515 | 98.0371 | -24.9259 | -74.5099 | -27.2514 | 1.9083 | 27.06 | 6.28 | 3.9111 | 4.2023 | -5.77 |  | -21.6132 | -21.0955 | 35.8812 | 0.0151 | -2.6838 | 15.3 | 16.8 | -4.7351 | -1.6831 | 33.7559 | 5.0156 | -1.09 | -0.45 | 2.9295 | -35.642 |  | -2.13 | 7.98 | 15.18 | -35.7455 | -16.9727 | -42.1013 | -41.4727 | -9.6583 | -22.0954 | -30.9059 | -30.4891 | -19.1617 | -26.4194 | -9.636 | -206.8727 | 15.4277 |  | -6.2943 | -5.8108 | 22.78 | -18.5134 | -22.068 | 7.696 | -27.4964 |  | 17.8289 | 0 | -10.88 | 5.2 | 1.3501 | -32.0524 | -8.946 | -9.286 | 8.8644 | 17.5863 | -29.0288 |  | 4.574 | 4.6333 | 4.6321 | 4.7782 | 3.2217 | 12.2243 | 12.2243 | -26.4581 | 24.8244 | 24.5746 | -14.7512 |  | 19.6939 | -19.02 | -1.8251 | 0.2786 | 1 | 2.38 | -19.1543 |  | 1.981 | 0.808 |  | 15.14 | -10.1703 | -3.1096 | -1.25 | 19.7376 |  | 20.6192 | -3.3994 | -3.7399 | 2.0788 |  |  | -9.4571 | -3.482 | 9.1272 | -22.2079 | -0.3376 | -0.8424 | 101.6322 | -15.2516 | -10.219 | -12.7825 | 3.6239 | 5.2306 | 5.2614 | 3 | 21.9575 | 24.3376 | 3.35 | -8.2142 | 7.3525 | 41.8322 | 58.4546 | 30.8003 | 31.0969 | -11.7761 | 0 | 0 | 0 |  | 59.3185 | -13.4736 | -12.7814 | 2.0126 | 1.7147 | 13.13 | 13.13 | -33.3 | -33.6 | 0.4404 | -12.24 | 51.237 |  |  | -19.7 | -42.7 | 1.4 | 0.8 |  |  | -100.2247 | 46.9473 | -273.5329 | -22.5624 | -41.4907 | 119.1508 | 45.295 | 110.7803 | 93.8169 | 55.548 | 25.7877 | 23.72 | -1.6099 | 222.8317 | -191.5079 | 34.0948 | -21.8345 | -1.3806 |  | -7.6 | -1.01 | -1.021 | 3.36 | 0 | -4.4033 | -7.5853 | 10.3136 | -13.7682 | 7.6 | 1.266 | 1.35 |  |  | 3.8239 | 3.8359 | 4.0456 |  | 27.7 | 2.0027 | 0.15 |  | -13.5476 | 0.7657 | -20.4456 | -12.533 | -7.9151 | -19.6346 | -3.2395 | -28.9 | 11.6 |  | -53.4458
21/07/2025 | 07:00 |  | 1.2127 | -5.9906 | 4.899 | 6.6578 |  | 13.5599 |  | 8.0405 | 2.9109 | 4.3128 | -2.22 | -24.2 |  | 2.484 |  | 2.9629 | 12.8776 | 3.0492 | 2.9407 | 5.397 | 2.4979 | -1.5807 | 2.2739 |  | -0.9607 | -0.849 | -0.832 | 2.911 | -19.98 |  | -1.901 | 0.31 | -21.12 |  |  | 2.81 |  | 1.9529 | 4.8025 | 14.9729 | 14.6331 | -19.8658 | -13.6638 | -13.3596 | 15.5359 | 15.1237 | -19.826 | -18.3524 | 3.5633 | 15.2138 | 68.599 | 7.0015 | -4.6 | -4.9 | -19.6175 | -19.6541 | -1.0209 |  | 0.2704 | 0.15 |  | -0.6205 | -126.2245 | 42.2681 | 42.1155 | 128.8261 | -106.3435 |  |  |  | 5.5387 | 5.42 | 2.14 | -16.81 | -3.4 | -26.5193 | -26.1174 | 34.0005 | 33.7011 | 0 | 3.2565 | 3.5965 | -0.3571 | 18.3854 |  |  | 47.2 | -31.9 | -0.89 | 35.5797 | 35.6745 | 34.3638 | 95.7498 | 96.9452 | -25.4366 | -71.4698 | -27.2598 | 1.9187 | 21.77 | 6.63 | 4.2236 | 4.5929 | -5.91 |  | -20.3277 | -20.489 | 37.4411 | 0.0154 | -2.8346 | 15.5 | 14.6 | -4.3677 | -0.935 | 34.0713 | 5.9433 | -0.36 | -0.24 | 2.139 | -36.2821 |  | -0.16 | 5.69 | 15.28 | -33.6727 | -16.8455 | -43.6176 | -42.8909 | -10.0509 | -20.6471 | -30.1629 | -30.2451 | -24.2909 | -28.9789 | -9.005 | -206.3462 | 5.4344 |  | -7.7387 | -7.3149 | 21.4708 | -23.1443 | -17.4844 | -4.612 | -28.3013 |  | 17.28 | 0 | -10.51 | 0 | 1.6155 | -25.6399 | -9.0391 | -9.3394 | 7.9513 | 18.8539 | -29.2934 |  | 5.1668 | 5.1221 | 4.1846 | 4.7534 | 3.8164 | 13.3965 | 13.564 | -34.9984 | 26.5261 | 26.4571 | -18.8004 |  | 22.8141 | -18.68 | -1.5267 | 0.2795 | 0.95 | 1.31 | -22.4241 |  | 1.747 | 0.774 |  | 14.23 | -6.7237 | 0.4107 | -1.56 | 18.6626 |  | 20.3133 | -3.0175 | -3.3811 | 1.9775 |  |  | -9.1389 | -5.5256 | 7.7646 | -21.7765 | -2.7165 | -2.2984 | 95.5149 | -15.3542 | -10.2221 | -12.5382 | 2.5685 | 5.5748 | 5.6569 | 2 | 20.8898 | 22.6336 | 1.26 | -5.75 | 9.579 | 36.7805 | 58.3406 | 30.7336 | 31.2236 | -12.4097 |  | -9.7345 | 0 |  |  | -17.8791 | -17.2145 | -0.3227 | 0 | 15.73 | 15.69 | -34.6 | -34.5 | 0.4404 | -10.56 | 60.1849 |  |  | -18.7 | -43.5 | 3 | 2.3 |  |  | -103.7526 | 49.3147 | -273.2602 | -23.0763 | -47.371 | 115.407 | 46.1044 | 121.3211 | 93.528 | 54.5644 | 26.1319 | 23.265 | -12.7129 | 218.2853 | -195.0215 | 27.0054 | -13.1894 | -0.6091 |  | -8.8 | -0.8 | -0.81 | 5.2 | -0.88 | -4.599 | -5.0095 | 10.4021 | -15.1446 | 7.5 | -0.79 | -0.515 |  |  | 3.5692 | 3.6199 | 3.674 |  | 29.8 | 1.7698 | 0.24 |  | -13.8562 | 0.8428 | -20.1108 | -13.662 | -7.9159 | -18.7314 | -3.926 | -31.9 | 15.2 |  | -46.7169
21/07/2025 | 07:30 |  | 1.2641 | -6.1952 | 0.6838 | 6.7384 |  | 14.0798 |  | 11.4126 | 4.2979 | 5.8071 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.1799 | 12.1509 | 3.5206 | 3.487 | 6.3272 | 2.6065 | -1.5425 | 2.3945 |  | -0.785 | -0.762 | -0.762 | 2.754 | -17.76 | -8.8 | -2.187 | 0.306 | -20.22 |  |  | 2.71 |  | 2.1641 | 4.6989 | 12.7703 | 13.5222 | -17.7227 | -12.7261 | -12.3938 | 11.0337 | 15.5284 | -20.0939 | -18.0845 | 2.7742 | 16.6129 | 68.0449 | 6.5105 | -3.8 | -4.2 | -19.6256 | -18.2259 | -1.0028 |  | 0.9376 | 1.7014 |  | 0.0328 | -120.9448 | 46.4186 | 46.144 | 101.6852 | -95.8747 |  |  |  | 9.77 | 6.01 | 2.52 | -14.43 | -0.93 | -28.3947 | -29.0645 | 34.5519 | 34.3995 | -0.1507 | 8.397 | 8.4292 | 1.3209 | 21.1999 |  |  | 59.6 | -38.9 | -1.46 | 42.9442 | 42.472 | 41.7438 | 92.5655 | 93.0233 | -26.2699 | -69.5031 | -26.1134 | 1.9262 | 30.09 | 8.3 | 5.3174 | 5.5695 | -6.63 |  | -23.4335 | -23.2942 | 35.895 | 0.015 | -3.1955 | 10.3 | 9.6 | -4.563 | 0.3799 | 37.3833 | 7.7988 | 0.88 | -1.38 | 3.782 | -35.892 |  | -0.28 | 4.97 | 16.76 | -33.2182 | -16.8455 | -45.9672 | -44.9091 | -9.8108 | -16.2226 | -26.0946 | -26.3595 | -16.8421 | -20.5387 | -8.674 | -176.7587 | -29.9341 |  | -7.8756 | -7.4139 | 21.9595 | -25.3573 | -24.2081 | 21.008 | -29.5973 |  | 15.5588 | -9.93 | -10.07 | 2.1 | 1.6747 | -37.9846 | -10.6331 | -10.6739 | 9.3095 | 14.1675 | -25.3534 |  | 5.3868 | 5.486 | 2.8876 | 4.1402 | 0 | 15.406 | 16.0758 | -38.0126 | 28.6768 | 28.7367 | -19.4934 | 0 | 25.2164 | -17.45 | -0.5086 | 0.2621 | 0.11 | 1.15 | -24.2892 |  | 1.538 | 0.965 |  | 15.03 | -5.4531 | 1.6592 | -1.53 | 20.4838 |  | 20.6932 | -3.3635 | -3.6949 | 2.0603 |  |  | -9.0447 | -7.5032 | 7.8088 | -21.7215 | -1.454 | -2.2049 | 100.5894 | -14.3419 | -10.3534 | -12.9489 | 2.9026 | 5.7067 | 5.7756 | 3 | 13.0153 | 15.2481 | -3.35 | 0 | 17.8341 | 25.4761 | 52.6064 | 24.08 | 24.3198 | -10.1727 |  | 0 | 0 | 50.2135 | 41.9408 | -18.0989 | -17.4726 | -3.0328 | -2.4722 | 20.81 | 20.74 | -31.8 | -32.2 | 0.5631 | -8.64 | 61.3582 |  |  | -18.7 | -41.5 | 2.6 | 2.1 |  |  | -106.2016 | 38.8716 | -276.465 | -25.8516 | -57.7169 | 97.0922 | 71.7103 | 131.6267 | 80.6889 | 28.7868 | 22.2956 | 20.7315 | -20.147 | 193.9739 | -191.0201 | 7.9805 | 3.5991 | 0.1184 |  | -8.88 | -0.951 | -0.965 | 5.36 | -0.88 | -4.8047 | -5.1255 | 8.4092 | -15.0286 | 8.8 | 3.966 | 1.381 |  |  | 4.7562 | 3.8205 | 3.8437 |  | 28.4 | 1.8054 | 0.39 |  | -11.081 | -0.6479 | -22.6248 | -9.9579 | -6.3619 | -21.6458 | -2.8174 | -29.8 | 13.9 |  | -47.8092
21/07/2025 | 08:00 |  | 0.5187 | -4.9205 | 1.9392 | 7.7823 |  | 14.4168 |  | 13.2766 | 5.4578 | 6.8421 | -2.22 | -24.2 |  | 4.968 | -19.8 | 3.1701 | 8.3535 | 3.8202 | 3.8674 | 6.5801 | 2.7056 | -1.5224 | 2.5624 |  | -0.8801 | -0.685 | -0.672 | 2.786 | -17.76 | -8.8 | -2.376 | 0.307 | -19.68 |  |  | 2.52 |  | 2.497 | 4.5418 | 13.323 | 13.6836 | -16.6887 | -13.5299 | -12.3611 | 12.3278 | 6.8601 | -20.0939 | -18.3524 | 2.3796 | 23.7432 | 64.9862 | 4.3409 | -3.8 | -4.1 | -18.3158 | -18.2339 | -0.8191 |  | 1.3059 | 1.7659 |  | 0.8316 | -111.362 | 47.6699 | 47.4563 | 91.3162 | -85.0939 |  |  |  | 12.1252 | 7.02 | 3.56 | -12.57 | 1.15 | -26.7872 | -26.6533 | 34.1412 | 33.3631 | -0.1279 | 5.9778 | 5.8495 | 1.8531 | 19.1957 |  |  | 57.3 | -35.1 | -1.95 | 41.7398 | 42.8254 | 40.8716 | 86.3561 | 88.3321 | -25.7428 | -66.5385 | -25.206 | 2.0377 | 26.14 | 10.73 | 6.0986 | 6.4484 | -7.28 |  | -20.8484 | -21.2691 | 33.4994 | 0.015 | -3.5908 | 7.3 | 6.7 | -3.4399 | 1.5019 | 37.2256 | 9.2831 | 1.94 | -1.25 | 5.5645 | -32.4768 |  | -0.59 | 5.99 | 18.05 | -28.4727 | -15.0727 | -45.8416 | -44.0091 |  | -11.934 | -22.1173 | -22.535 | -18.7674 | -25.9018 | -9.133 | -163.9035 | -48.2852 |  | -8.6734 | -7.5021 | 24.238 | -19.9807 | -20.6546 | -1.54 | -23.7893 |  | 18.9316 | -11.66 | -9.38 | 1 | 1.9474 | -28.5829 | -8.736 | -8.8988 | 7.6208 | 20.3479 | -28.7767 |  | 4.7416 | 4.6728 | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 15.406 | -34.8309 | 27.4338 | 27.8577 | -18.8592 | -9.2619 | 21.8814 | -19.82 | -1.1202 | 0.2355 | 0.81 | 1.85 | -22.104 |  | 1.534 | 1.101 |  | 15.79 | -4.438 | 1.2527 | -1.5 | 21.1715 |  | 20.8177 | -3.7645 | -4.1062 | 2.1587 |  |  | -9.4012 | -10.7307 | 7.6623 | -21.2959 | -0.5878 | -0.4117 | 106.2981 | -13.3075 | -9.9318 | -13.3569 | 2.2911 | 5.8165 | 5.8705 | 1.5931 | 11.9203 | 11.8728 | 0 | 0 | 25.0319 | 12.587 | 41.5388 | 20.1409 | 19.0989 | -9.4379 |  | -9.9712 | -11.1448 | 33.5529 |  | -16.0389 | -15.4237 | -7.3988 | -7.3509 | 20.76 | 20.71 | -30.3 | -30.5 | 0.4752 | -3.44 | 64.744 |  |  | -18.1 | -40.9 | 0.5 | 0 |  |  | -100.8788 | 34.9447 | -276.3972 | -26.7629 | -56.226 | 89.5825 | 79.3287 | 132.3278 | 71.5624 | 17.2166 | 17.5654 | 17.3481 | -17.578 | 177.3976 | -185.3991 | -5.3677 | 13.9031 | 0.0012 |  | -8.24 | -1.147 | -1.157 | 4.88 | -1.6 | -3.8884 | -3.9536 | 7.5029 | -15.6146 | 9 | 3.817 | 2.716 |  |  | 4.053 | 3.6931 | 3.5399 |  | 28.1 | 2.443 | 0.39 |  | -9.5711 | -1.2461 | -23.5401 | -9.8741 | -6.171 | -22.815 | -2.8379 | -29.9 | 14.1 |  | -47.0559
21/07/2025 | 08:30 |  | 2.0916 | -6.9816 | 1.2365 | 8.242 |  | 14.2389 |  | 15.6354 | 6.8638 | 8.202 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.0517 | 8.0136 | 4.6513 | 4.6154 | 8.1194 | 2.9578 | -1.5644 | 2.6897 |  | -0.7079 | -1.552 | -1.524 | 2.846 | -13.32 | -8.8 | -2.116 | 0.301 | -11.28 | -11.24 |  | -12.16 | -12.22 | 4.0982 | 4.4325 | 13.4668 | 14.6571 | -14.2092 | -10.1809 | -10.2156 | 0.9216 | 1.026 | -17.6826 | -15.5393 | 0.8014 | 3.8915 | 69.9941 | 14.7062 | -6.4 | -6.9 | -21.9749 | -22.0669 | -1.8454 |  | 3.9387 | 3.7739 | 0 | 1.1869 | -120.5481 | 60.5182 | 61.1591 | 84.3793 | -95.609 |  |  |  | 19.4701 | 8.18 | 4.89 | -8.89 | 5.18 | -23.3043 | -23.1704 | 29.2018 | 28.488 | -0.1395 | 2.4026 | 2.335 | 4.623 | 20.5 |  |  | 63.1 | -36.4 | -2.6 | 46.1222 | 45.3057 | 43.7796 | 87.7894 | 87.6557 | -23.3414 | -74.3801 | -20.7823 | 2.291 | 32.54 | 12.76 | 7.1924 | 7.4249 | -8.2 | 25.5123 | -22.4047 | -22.4711 | 37.9617 | 0.0148 | -4.0162 | 2.5 | 2.6 | -4.2993 | 2.811 | 38.4874 | 10.7675 | 3.16 | -1.67 | 7.9205 | -37.6321 |  | -0.78 | 6.38 | 20.65 | -32 | -16.0182 | -42.3804 | -41.6727 | 13.5688 | -6.6003 | -17.2785 | -17.2654 | -21.0382 | -27.1307 | -9.558 | -153.2874 | -52.2222 |  | -8.6037 | -7.7519 | 24.461 | -21.0931 | -20.2758 | 18.448 | -24.3373 |  | 15.7444 | -16.35 | -9.27 | 0.1 | 2.1388 | -29.8716 | -8.5818 | -8.8663 | 7.3761 | 16.5334 | -27.6016 |  | 4.4972 | 4.5525 | 3.0813 | 3.0941 | 2.7802 | 10.2148 | 10.2148 | -36.5055 | 25.1953 | 25.2041 | -19.3925 | -9.191 | 21.6031 | -20.43 | -1.014 | 0.2355 | 1 | 1.91 | -21.9916 |  | 1.565 | 1.135 |  | 14.72 | -3.5064 | 3.0238 | -1.57 | 19.4658 |  | 26.0563 | -6.6284 | -7.1722 | 2.319 | 0.0615 |  | -9.1988 | -11.9969 | 8.468 | -24.3896 | 0 | 0.65 | 112.7364 | -11.4483 | -9.1643 | -17.6074 | 1.9806 | 6.1241 | 6.1395 | 1 | 9.6735 | 11.7703 |  |  | 41.9837 | -4.0088 | 27.0619 | 17.1662 | 18.5282 | -8.6066 |  | 0 | 0 |  | 28.1487 | -15.1984 | -14.6381 | -13.0234 | -12.7041 | 19.84 | 19.59 | -28.7 | -28.7 | 0.6693 | -0.16 | 60.4971 |  |  | -17.4 | -39.1 | -0.3 | -0.8 |  |  | -86.9012 | 19.2254 | -277.3302 | -26.6778 | -56.2386 | 82.4949 | 83.8091 | 128.0387 | 67.1765 | 12.4217 | 17.1759 | 14.7257 | -14.8834 | 171.3794 | -182.2681 | -6.8667 | 15.9075 | -0.4211 |  | -7.36 | -1.223 | -1.234 | 5.04 | -2.8 | -3.0632 | -2.4582 | 6.8559 | -15.6451 | 8.6 | 4.394 | 3.509 | 2.5926 | 2.9845 | 3.6516 | 3.3562 | 4.0334 |  | 27.1 | 2.7191 | 0.64 |  | -9.4769 | -0.988 | -24.2839 | -8.7687 | -6.7262 | -23.11 | -1.2065 | -29.1 | 13.4 |  | -55.0699
21/07/2025 | 09:00 |  | 2.6528 | -7.2124 | 2.5804 | 7.3027 |  | 13.7613 |  | 17.3451 | 7.7528 | 9.072 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 3.1038 | 5.9732 | 5.0796 | 5.0576 | 8.8134 | 3.1515 | -1.5541 | 2.4309 |  | -0.7612 | -1.39 | -1.329 | 2.766 | -11.1 | -6.6 | -2.05 | 0.307 | -9.51 | -9.58 | -10 | -12.8 | -12.58 | 5.317 | 4.4454 | 17.6711 | 19.1782 | -18.1315 | -7.5017 | -7.2952 | 19.1204 | 8.4377 | -19.0222 | -18.0845 | 2.3796 | 12.1766 | 56.9848 | 11.7381 | -5.6 | -6.1 | -22.0276 | -23.1778 | -1.7373 |  | 7.5217 | 5.0278 | 2.7275 | 2.0246 | -73.6106 | 55.7878 | 55.8183 | 64.2363 | -62.4923 |  |  |  | 21.3662 | 8.51 | 5.43 | -7.45 | 6.62 | -21.4289 | -22.0987 | 31.104 | 30.8891 | -0.1123 | 1.6058 | 1.245 | 7.1943 | 19.8415 |  |  | 63.6 | -36.3 | -2.74 | 45.7729 | 45.6065 | 43.9872 | 77.4324 | 78.3229 | -22.2614 | -65.384 | -18.8113 | 2.9902 | 28.54 | 14.99 | 8.4424 | 8.6945 | -8.98 |  | -21.7604 | -21.9041 | 34.6791 | 0.0144 | -4.5141 | 0 | 0 | -2.5977 | 3.559 | 36.5948 | 11.6953 | 4.01 | -1.12 | 8.184 | -35.337 |  | -0.96 | 8.25 | 22.41 | -30.4727 | -15.2182 | -41.9401 | -41.0818 | 17.6008 | -1.1606 | -14.0173 | -13.4178 | -17.9543 | -23.9819 | -9.965 | -129.2551 | -61.7752 |  | -8.4603 | -8.1624 | 23.3196 | -22.8728 | -20.8541 | 24.08 | -22.8329 |  | 19.4702 | -13.06 | -7.23 | 5.3 | 2.5834 | -34.9277 | -8.2632 | -8.5787 | 7.666 | 15.7058 | -31.3203 |  | 4.1018 | 4.098 | 3.6838 | 3.0018 | 3.2392 | 9.2101 | 9.2101 | -34.6635 | 24.8748 | 25.2961 | -15.5076 | 0 | 26.9108 | -22.96 | -1.4937 | 0.2795 | 0.74 | -0.43 | -26.9573 |  | 1.639 | 1.139 |  | 21.07 | -8.0512 | -0.1664 | -1.65 | 24.291 |  | 26.7383 | 0 | -15.7634 | 2.4288 |  |  | -12.5666 | -14.1492 | 9.7574 | -23.0738 | 0.5733 | 0.4235 | 117.799 | -10.0967 | -8.1679 | -19.1724 | 1.3094 | 6.505 | 6.5508 | 0.5644 | 8.1822 | 9.1246 |  |  | 42.5891 | -5.2056 | 27.2139 | 16.9907 | 17.0133 | -8.7893 |  | 0 | 0 |  |  | -15.3797 | -14.9183 | -14.9197 | -14.7254 | 18.89 | 18.83 | -29.4 | -30.2 | 0.651 | 1.84 | 62.84 |  |  | -17 | -38.8 | -1.1 | -1.7 |  |  | -87.8693 | 30.7506 | -277.2401 | -30.0102 | -54.4469 | 83.9378 | 81.8736 | 125.6402 | 68.5968 | 15.0204 | 16.5702 | 14.8538 | -17.8289 | 171.5282 |  | -6.0628 | 12.8476 | -0.1868 |  | -7.44 | -1.025 | -1.036 | 5.28 | -3.6 | -2.3566 | -1.6983 | 7.2953 | -15.5566 | 6.7 | 0.785 | 0.237 |  |  | 4.3012 | 3.7553 | 4.1113 |  | 27.6 | 2.8295 | 0.72 |  | -8.9392 | -0.6667 | -24.4655 | -8.6291 | -6.3199 | -23.7695 | 0 | -28.9 | 13.8 |  | -51.2385
21/07/2025 | 09:30 |  | 3.1715 | -7.785 | 8.0249 | 9.7161 |  | 14.2337 |  | 20.1224 | 8.8797 | 10.2377 | -4.44 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.3649 | 7.2206 | 5.5808 | 5.6695 | 9.6581 | 2.6572 | -1.5168 | 2.4998 |  | -0.7982 | -1.503 | -1.505 | 2.894 | -15.54 | -4.4 | -1.804 | 0.302 | -9.54 | -9.44 |  | -14.12 | -14.21 | 5.8283 | 4.3744 | 25.7268 | 28.2572 | -13.1668 | -1.4735 | -0.6803 | 0.928 | 0.9244 | -13.3959 | -10.8507 | 2.3796 | 12.1034 | 115.4698 | 14.3441 | -6.8 | -7.2 | -33.4179 | -33.3091 | -2.931 |  | 12.493 | 7.689 | 3.3265 | 2.3705 | -133.7321 | 64.9434 | 65.3706 | 79.3336 | -89.2631 |  |  |  | 23.2524 | 7.97 | 5.04 | -7.03 | 6.82 | -19.9554 | -19.8215 | 31.9439 | 31.6062 | -0.1795 | -0.2953 | -0.2296 | 12.5512 | 19.0486 |  |  | 64.1 | -33.8 | -3.07 | 46.6787 | 46.2729 | 45.5865 | 81.6517 | 82.624 | -26.1484 | -69.5361 | -20.548 | 2.8933 | 30.66 | 16.92 | 9.0674 | 9.2804 | -9.64 | 25.5123 | -20.6753 | -20.6411 | 34.6232 | 0.0145 | -5.0577 | -3.6 | -3.4 | -1.908 | 4.307 | 38.3296 | 12.8085 | 4.75 | -1.37 | 8.804 | -33.9219 |  | -1.03 | 8.35 | 23.83 | -28.6 | -14.5182 | -40.4931 | -39.6818 | 24.0739 | 2.0119 | -9.9246 | -9.4702 | -24.0307 | -30.8592 | -11.301 | -139.7054 | -63.7816 |  | -10.403 | -9.0965 | 27.3059 | -21.202 | -16.106 | -4.612 | -23.355 |  | 18.48 | 0 | -8.03 | 0.1 | 2.7319 | -24.0519 | -10.4862 | -10.6858 | 9.3645 | 16.8678 | -29.6038 |  | 4.5875 | 4.6055 | 4.231 | 3.9109 | 0 | 7.2006 | 7.2006 | -37.3428 | 23.6589 | 23.7742 | -16.7106 |  | 29.8015 | -22.13 | -0.6093 | 0.2795 | 0.35 | -0.03 | -29.0656 | 0 | 1.648 | 1.182 |  | 20.53 | -7.9761 | 2.83 | -1.34 | 25.0551 |  | 27.0999 |  | -15.4916 | 2.5291 |  |  | -11.8113 | -15.5328 | 11.5152 | -23.1213 | 1.4182 | 1.217 | 117.1999 | -9.8439 | -8.8322 | -18.8391 | 1.1751 | 6.7833 | 6.8277 | 0 | 6.315 | 8.497 |  |  | 42.0094 | -7.812 | 25.0971 | 15.4477 | 17.9166 | -7.5066 |  | -11.9809 | -12.8255 | 27.202 |  | -16.9068 | -16.6981 | -16.6208 | -16.8147 | 19.96 | 19.92 | -28 | -27.8 | 0.5283 | 2.8 | 67.6969 | 22.5729 | 22.717 | -16.5 | -37.4 | 0.9 | 0.4 | -17.5631 | -17.5811 | -90.74 | 23.467 | -277.9551 | -29.6085 | -59.4276 | 86.2183 | 85.4939 | 131.466 | 69.311 | 11.8222 | 19.8147 | 19.0527 | -18.4741 | 170.5792 | -184.891 | -13.5031 | 18.3596 | 0.1428 |  | -7.2 | -1.09 | -1.101 | 5.68 | -3.6 | -2.7585 | -1.4633 | 6.6819 | -15.7305 | 6.9 | 2.3 | 2.226 | 2.6105 | 3.0001 | 3.9196 | 3.683 | 2.9236 |  | 25.6 | 2.8242 | 0.66 |  | -7.7952 | -0.3991 | -25.1211 | -8.0324 | -5.8723 | -24.706 | 0 | -27.6 | 12.6 |  | -52.9788
21/07/2025 | 10:00 |  | 3.2082 | -7.935 | 5.6288 | 8.8345 |  | 14.0782 |  | 20.8476 | 9.2647 | 10.5807 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.0632 | 6.4725 | 6.047 | 6.0115 | 10.2396 | 2.6799 | -1.4973 | 2.5774 |  | -0.3098 | -1.427 | -1.428 | 2.679 | -13.32 | 0 | -1.688 | 0.292 | -8.84 | -8.84 |  | -14.19 | -14.22 | 6.2277 | 4.2066 | 26.0789 | 26.8831 | -12.4824 | 1.6075 | 1.4783 | 0.0731 | 0.4977 | -13.128 | -10.1809 | 1.9851 | 10.0431 | 111.3302 | 19.9369 | -7 | -7.5 | -33.797 | -33.5687 | -2.6815 |  | 12.5175 | 7.7452 | 3.3904 | 2.457 | -124.0272 | 66.2557 | 66.1336 | 73.1273 | -79.5834 |  |  |  | 24.1306 | 8.16 | 5.57 | -6.25 | 6.84 | -23.5723 | -23.7062 | 33.716 | 33.0684 | -0.1747 | -0.2446 | -0.4262 | 12.5714 | 19.3518 |  |  | 65.3 | -33.9 | -3.18 | 47.1332 | 47.036 | 45.1395 | 80.498 | 81.5685 | -24.033 | -70.4089 | -18.8296 | 2.9505 | 33.79 | 17.56 | 10.0049 | 10.257 | -10.42 |  | -21.0164 | -20.5614 | 32.7041 | 0.0144 | -5.3205 | -6.1 | -6.1 | -2.3071 | 4.494 | 39.1182 | 13.1796 | 5.16 | -1.82 | 9.1605 | -33.7769 |  | -0.64 | 8.12 | 24.58 | -27.5273 | -13.7818 | -43.0673 | -42.4545 | 24.0144 | 0.6141 | -10.3856 | -10.0112 | -16.3598 | -19.7583 | -11.904 | -135.4348 | -63.9459 |  | -10.4102 | -9.3403 | 27.0081 | -21.1022 | -21.5549 | 9.232 | -24.0232 |  | 18.5932 | -18.91 | -6.31 | 3.7 | 2.6169 | -34.533 | -10.6731 | -10.9171 | 9.0103 | 12.1769 | -28.6242 |  | 4.8781 | 4.8343 | 0 | 0 | 0 | 10.7172 | 10.8847 | -34.9984 | 26.5926 | 26.6133 | -16.259 |  | 27.0964 | -23.25 | -1.1348 | 0.2795 | 0.99 | -0.07 | -28.1972 |  | 1.745 | 1.128 |  | 21.11 | -7.6859 | 0.6728 | -1.08 | 25.5562 |  | 28.2337 |  | -18.6915 | 2.6188 |  |  | -11.9814 | -16.3412 | 10.4898 | -23.384 | 1.643 | 1.0619 | 115.4315 | -8.6499 | -7.3613 | -20.8238 | 1.3427 | 7.1935 | 7.3814 | 0 | 8.0261 | 10.2805 |  |  | 42.5225 | -8.3141 | 27.422 | 16.9727 | 17.3487 | -9.2097 |  | 0 | -11.2128 |  |  | -16.8354 | -16.6267 | -17.9859 | -18.1785 | 19.17 | 19.09 | -28.9 | -28.2 | 0.0705 | 3.84 | 67.0371 | 21.3365 | 22.0358 | -16.1 | -35.8 | 0.5 | 0 | -17.7454 | -17.5686 | -91.0367 | 33.7768 | -280.0935 | -29.6366 | -55.5659 | 88.5505 | 83.1991 | 132.5157 | 69.5688 | 11.8788 | 19.3047 | 17.4383 | -21.8619 | 172.5517 | -185.4603 | -10.505 | 15.0536 | 0.2112 |  | -7.6 | -1.113 | -1.124 | 5.84 | -4.08 | -2.5144 | -0.6729 | 6.9749 | -15.7305 | 6.2 | -0.36 | 0.379 |  |  | 3.9649 | 3.1965 | 3.3224 |  | 25.7 | 3.3791 | 0.82 |  | -9.1197 | 0.1623 | -23.4279 | -9.372 | -7.3651 | -23.2633 |  | -27.2 | 13.2 |  | -46.0022
21/07/2025 | 10:30 |  | 3.5544 | -8.3496 | 1.7479 | 7.7021 |  | 14.5875 |  | 22.5753 | 10.0667 | 11.1738 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.6508 | 5.8526 | 7.1885 | 7.2143 | 12.1335 | 2.5199 | -1.5732 | 2.5802 |  | -0.622 | -1.258 | -1.245 | 2.571 | -8.88 | 0 | -2.274 | 0.292 | -8.3 | -8.12 |  | -13.73 | -13.98 | 6.0843 | 4.2968 | 22.4564 | 24.2426 | -10.8841 | 0.5358 | -1.1695 | 13.3189 | 10.5264 | -13.128 | -12.4582 | 2.7742 | 13.824 | 112.3483 | 20.7592 | -7.5 | -8.1 | -32.0752 | -31.9674 | -2.5129 |  | 11.7029 | 8.796 | 3.4531 | 2.3702 | -96.591 | 65.1875 | 65.2791 | 53.2633 | -62.3804 |  |  |  | 29.3998 | 10.94 | 0.17 | -3.38 | 3.74 | -23.3043 | -22.9025 | 33.638 | 33.0471 | -0.1254 | 0.2622 | 0.5689 | 10.3944 | 18.9192 |  |  | 67.2 | -34.4 | -3.15 | 48.8593 | 48.5577 | 46.611 | 72.5142 | 73.6915 | -21.0565 | -67.8419 | -14.6232 | 3.0532 | 31.7 | 18.33 | 10.9424 | 10.8429 | -10.96 | 25.5123 | -20.9228 | -20.6 | 31.475 | 0.0141 | -5.6058 | -8.5 | -8.6 | -1.3818 | 5.4291 | 39.1182 | 14.4785 | 5.98 | -1.84 | 10.726 | -30.8618 |  | -1.08 | 10.8 | 25.47 | -27.2545 | -13.8545 | -42.3932 | -41.6909 | 30.557 | 5.6974 | -5.5551 | -4.7629 | -17.7054 | -22.6893 | -11.712 | -113.8875 | -70.1107 |  | -11.6508 | -10.1548 | 29.8641 | -21.439 | -19.0298 | 5.136 | -27.7444 |  | 13.6286 | 0 | -13.01 | 0.7 | 2.6174 | -30.1364 | -10.6414 | -10.9237 | 9.1691 | 11.7973 | -28.8775 |  | 4.8441 | 4.8808 | 0 | 0 |  | 10.3823 | 10.2148 | -34.9984 | 25.8409 | 25.9732 | -15.9793 |  | 28.6345 | -22.42 | -1.1586 | 0.2557 | 0.79 | 0.21 | -28.7839 |  | 2.152 | 1.116 |  | 21.54 | -7.2776 | 1.5336 | -1.27 | 26.2052 |  | 29.5249 |  | -20.1095 | 2.7533 |  |  | -11.5317 | -16.7936 | 11.2512 | -23.5446 | 1.8177 | 2.6646 | 123.7923 | -6.5424 | -7.2185 | -18.5385 | 1.3674 | 7.2082 | 7.3418 | 0.6685 | 8.3314 | 9.0333 |  |  | 41.0858 | -8.6626 | 26.8858 | 15.3973 | 15.8326 | -8.6737 |  | 0 | -11.074 |  |  | -18.0714 | -17.4781 | -19.6741 | -19.7496 | 18.29 | 18.28 | -28.8 | -28.5 | 0.3342 | 4.88 | 67.8602 | 21.7304 | 21.6297 | -16.1 | -35.4 | 1.3 | 0.8 |  |  | -92.1098 | 34.5439 | -278.8718 | -31.604 | -56.065 | 85.7558 | 82.4536 | 131.4604 | 70.1914 | 11.0006 | 14.979 | 15.7828 | -23.002 | 173.9007 | -186.3881 | -11.2681 | 19.1509 | 0.1892 |  | -7.6 | -1.008 | -1.018 | 6.08 | -4.56 | -2.5133 | -0.4685 | 6.8284 | -15.6451 | 5.8 | 0.127 | 0.505 |  |  | 4.0189 | 3.1328 | 3.4939 |  | 25.3 | 2.654 | 1.01 |  | -8.964 | -0.4573 | -23.9285 | -8.2466 | -7.0124 | -23.7204 |  | -27.4 | 12.4 |  | -45.38
21/07/2025 | 11:00 |  | 4.4912 | -9.5548 | 2.4842 | 8.0019 |  | 15.1756 |  | 25.5907 | 11.0897 | 10.666 | -22.2 | -35.2 | 11 | 7.452 | -26.4 | 2.8726 | 6.8389 | 8.0335 | 8.0401 | 13.7252 | 2.1581 | -1.5832 | 2.6374 |  | -0.5246 | -0.946 | -0.936 | 4.095 | 0 | 2.2 | -0.433 | 0.331 | -6.18 | -6.15 |  | -16.52 | -16.68 | 6.2888 | 4.2048 | 25.2385 | 25.7841 | -9.497 | -3.215 | -3.8265 | -0.236 | -0.1463 | -12.994 | -10.0469 | 1.5905 | 8.7049 | 123.3892 | 24.399 | -8 | -8.6 | -29.4337 | -28.6798 | -3.9789 |  | 20.4534 | 9.3473 | 3.1093 | 2.2047 | -112.6438 | 65.7979 | 65.2791 | 63.511 | -68.1023 |  |  |  | 30.4476 | 11.03 | 0.3 | -3.23 | 4.04 | -22.9025 | -22.9025 | 32.9549 | 31.7042 | -2.1107 | 0.8467 | 0.7367 | 20.8169 | 20.2592 |  |  | 68.7 | -36.9 | -3.31 | 50.1189 | 49.6669 | 48.3687 | 78.4887 | 78.7843 | -31.3086 | -65.1479 | -24.4547 | 3.5356 | 29.14 | 19.08 | 11.2549 | 11.4288 | -11.73 | 25.5123 | -21.7901 | -21.6931 | 34.3669 | 0.0143 | -5.946 | -10.1 | -10.3 | -0.3101 | 5.9901 | 37.8565 | 15.2206 | 6.48 | -1.23 | 11.3305 | -32.6369 |  | -2.79 | 10.62 | 26.15 | -28.7636 | -14.3273 | -41.2193 | -41.1818 | 31.7639 | 7.3001 | -4.9963 | -4.4668 | -17.0354 | -23.982 | -11.914 | -121.1019 | -71.2708 |  | -11.6632 | -10.3481 | 23.6 | -19.9635 | -18.0706 | 20.496 | -27.9731 |  | 13.1199 | -16.35 | -13.66 | 0 | 2.6461 | -26.4357 | -11.0077 | -11.1792 | 9.1601 | 10.2989 | -25.8818 |  | 4.8266 | 4.9473 | 2.4117 | 2.4887 | 0 | 10.2148 | 9.3776 | -38.6824 | 25.1847 | 25.2425 | -17.4988 |  | 28.6345 | -23.3 | -1.1165 | 0.2795 | 0.86 | 0.64 | -28.5003 |  | 2.427 | 0.598 |  | 21.42 | -5.6857 | 3.5465 | -1.4 | 25.8085 |  | 33.8974 |  | -24.3245 | 2.9169 |  |  | -10.3095 | -14.1839 | 11.2222 | -25.9234 | 3.7574 | 2.9187 | 126.9703 | -5.2243 | -7.1511 | -22.0423 | 1.6981 | 8.2785 | 8.474 | 1.0336 | 8.4036 | 10.0122 |  |  | 39.9644 | -7.773 | 27.3334 | 16.0941 | 16.2713 | -9.1362 |  | 0 | 0 |  |  | -16.8409 | -16.2147 | -21.4909 | -20.8169 | 17.14 | 17.27 | -27.7 | -27 | 0.3525 | 6 | 65.0611 | 21.5289 | 21.4181 | -16.1 | -35 | 0.5 | 0 |  | -17.7681 | -92.8951 | 31.9646 | -282.0746 | -31.5205 | -59.251 | 86.2148 | 84.0717 | 128.9747 | 70.8279 | 12.9324 | 12.9811 | 12.0758 | -22.0508 | 172.9018 | -184.0726 | -10.7784 | 16.9945 | 0.2112 |  | -7.52 | -1.029 | -1.039 | 6.24 | -4.32 | -2.2573 | -0.6149 | 5.977 | -15.7031 | 7.2 | 2.669 | 0.597 |  |  | 4.2344 | 3.2589 | 3.9939 |  | 24.9 | 3.1304 | 1 |  | -10.1162 | -0.32 | -23.3524 | -10.3798 | -7.3901 | -22.927 |  | -26.5 | 12.6 |  | -44.3432
21/07/2025 | 11:30 |  | 5.3529 | -10.4229 | 4.9291 | 9.4763 |  | 8.1807 |  | 26.2107 | 11.4816 | 11.1258 | -19.98 | -37.4 | 13.2 | 7.452 | -26.4 | 2.8916 | 4.6725 | 8.5541 | 8.6524 | 14.6233 | 2.5072 | -1.5235 | 2.6213 |  | -0.6177 | -0.799 | -0.778 | 4.737 | -2.22 | 4.4 | 0.116 | 0.335 | -4.69 | -4.68 |  | -16.83 | -16.88 | 6.7863 | 4.0853 | 27.6523 | 29.4642 | -9.5426 | 0.5358 | 1.0029 | 0.1748 | 0.2831 | -12.8601 | -9.913 | 1.9851 | 10.1867 | 111.9754 | 24.9053 | -7.8 | -8.3 | -31.0522 | -30.9812 | -4.0546 |  | 21.9313 | 8.7096 | 3.2201 | 2.2071 | -120.6091 | 72.4204 | 72.8171 | 64.9886 | -64.8447 |  |  |  | 32.6631 | 12.22 | 0.44 | -2.84 | 3.51 | -15.8027 | -15.8027 | 35.9824 | 35.0768 | -2.2339 | -10.9244 | -11.0451 | 20.9904 | 16.2506 |  |  | 62.7 | -27.3 | -3.34 | 43.5259 | 43.5318 | 41.6836 | 75.6342 | 76.1161 | -24.0028 | -69.6127 | -16.8002 | 3.5493 | 29.81 | 21.06 | 11.7236 | 11.8195 | -12.05 |  | -17.814 | -17.4189 | 37.1631 | 0.0144 | -6.2745 | -10.1 | -10.3 | -0.072 | 6.5511 | 38.4874 | 16.3339 | 7.28 | -1.21 | 11.625 | -35.147 |  | -4.3 | 13.52 | 27.01 | -33.2 | -15.7182 | -41.5947 | -40.4091 | 30.4008 | 4.2569 | -6.9883 | -6.7968 | -8.5018 | -19.771 | -12.075 | -128.6034 | -61.3703 |  | -11.6088 | -9.095 | 21.4686 | -16.5937 | -18.7182 | 16.912 | -26.1029 |  | 13.3843 | 0 | -12.43 | -1 | 2.8683 | -26.1253 | -10.3379 | -10.6289 | 8.7995 | 3.6839 | -25.7712 |  | 4.9372 | 4.8659 | 3.2198 | 2.5386 | 0 | 2.6793 | 2.8468 | -27.1279 | 23.8955 | 23.5185 | -10.5278 |  | 26.2126 | -22.03 | -1.8233 | 0.2813 | 0.9 | 0.51 | -26.051 |  | 2.482 | 0.599 |  | 21.22 | -15.8561 | -6.1126 | -1.2 | 24.8712 |  | 31.964 |  | -22.4263 | 2.9063 |  |  | -10.5984 | -17.3148 | 9.8749 | -23.9512 | 3.1062 | 3.0825 | 136.1705 | -5.1198 | -7.0161 | -20.5762 | 1.3598 | 8.4616 | 8.5927 | 0.7197 | 7.9146 | 9.5475 |  |  | 40.51 | -10.1542 | 22.9582 | 15.6774 | 15.299 | -8.7404 |  | 0 | -10.8133 |  |  | -17.2419 | -17.0607 | -21.7967 | -21.483 | 17.26 | 17.21 | -28.1 | -28.6 | 0.2115 | 6.88 | 63.67 | 21.0003 | 20.897 | -16 | -35.4 | 0.5 | 0 |  |  | -89.5595 | 21.9789 | -278.0147 | -28.8081 | -61.1254 | 84.8602 | 86.3562 | 130.463 | 68.4372 | 7.3529 | 13.603 | 13.2997 | -20.9453 | 169.0627 | -183.1491 | -16.5637 | 21.0991 | 0.282 |  | -8.08 | -1.067 | -1.078 | 6.24 | -4 | -2.6994 | -0.8194 | 6.3584 | -15.4376 | 6.1 | 1.244 | 0.895 |  |  | 5.0137 | 4.1196 | 3.6478 |  | 24.4 | 1.7991 | 1.16 |  | -8.5317 | -0.8398 | -24.3839 | -8.3865 | -6.6621 | -23.8411 |  | -26.9 | 12.1 |  | -44.8371
21/07/2025 | 12:00 |  | 5.6802 | -10.8726 | 5.7833 | 10.4633 |  | 8.5225 |  | 27.1215 | 11.8376 | 11.3982 | -17.76 | -35.2 |  | 6.624 | -26.4 | 3.0144 | 5.5722 | 6.5922 | 6.3144 | 10.8443 | 2.2502 | -1.5789 | 2.5367 |  | -0.829 | -0.916 | -0.892 | 7.411 | -2.22 | 2.2 | -0.361 | 0.278 | -5.56 | -5.55 |  | -16.54 | -16.47 | 6.6489 | 4.1619 | 27.8921 | 29.582 | -12.0053 | -1.8754 | -1.8137 | -0.5476 | -0.5113 | -12.8601 | -10.3148 | 2.3796 | 11.374 | 117.8113 | 25.5028 | -8.4 | -9 | -30.9438 | -30.6335 | -4.0853 |  | 18.3803 | 8.9669 | 2.4602 | 1.5994 | -129.1543 | 70.3451 | 70.8945 | 75.0396 | -72.2593 |  |  |  | 30.5374 | 11.14 | 0.52 | -3.21 | 3.61 | -14.4632 | -14.1953 | 36.1056 | 34.9958 | -0.8133 | -11.5042 | -11.2787 | 18.0126 | 17.4686 |  |  | 63.8 | -30.4 | -3.11 | 43.1122 | 43.0899 | 41.8787 | 80.8131 | 81.2631 | -30.4265 | -67.1902 | -24.6584 | 3.5073 | 28.83 | 20.62 | 12.0361 | 12.1124 | -11.77 | 25.5123 | -19.0961 | -19.0878 | 41.5086 | 0.0145 | -6.1165 | -10.2 |  | -0.271 | 6.5511 | 37.2256 | 16.3339 | 7.32 | -0.7 | 11.563 | -39.8923 |  | -5.29 | 14.17 | 26.8 | -36.4364 | -18.1 | -40.6053 | -40.5 | 30.5643 | 5.6881 | -6.2536 | -6.1389 | -19.2185 | -25.9867 | -12.037 | -135.6079 | -63.3445 |  | -11.8422 | -10.2437 | 22.0154 | -15.711 | -12.6788 | 7.184 | -26.5649 |  | 11.9948 | 0 | -16.07 | 0.1 | 3.0624 | -17.83 | -10.0965 | -10.2796 | 8.537 | 9.7801 | -24.7936 |  | 4.8891 | 4.99 | 3.0219 | 3.8539 | 0 | 1.5071 | 0.8373 | -27.7978 | 23.1794 | 23.2778 | -11.3255 |  | 27.8874 | -21.72 | -1.1165 | 0.2886 | 0.83 | 0.32 | -27.6332 |  | 2.457 | 0.453 |  | 19.34 | -15.9907 | -5.1046 | -1.07 | 23.5621 |  | 31.6799 |  | -22.3658 | 2.9988 |  |  |  | -17.5753 | 8.5992 | -23.9908 | 1.4455 | 1.3738 | 132.5473 | -5.9902 | -7.5809 | -20.4676 | 1.448 | 8.2418 | 8.3712 | 1 | 6.9397 | 8.3179 |  |  | 44.9068 | -13.8888 | 23.1921 | 14.7649 | 15.4529 | -8.8969 |  | -10.6185 | 0 |  | 22.2469 | -16.753 | -16.1378 | -21.3034 | -20.9426 | 15.87 | 15.83 | -28.7 | -28.4 | 0.8103 | 6 | 62.4908 | 22.8713 | 23.3495 | -16.1 | -36.7 | 0 | -0.6 | -17.9657 |  | -91.3215 | 17.8207 | -276.2715 | -27.0617 | -62.6406 | 80.4486 | 91.5818 | 129.3915 | 66.5327 | 4.6181 | 11.4259 | 10.1797 | -15.7287 | 165.1636 | -181.7067 | -18.6847 | 22.0872 | 0.0012 |  | -8.08 | -1.153 | -1.165 | 6.32 | -4.72 | -2.5162 | -0.2029 | 5.7145 | -15.4681 | 6.3 | 0.227 | 0.331 |  |  | 3.5373 | 3.9825 | 3.4266 |  | 25.9 | 1.4782 | 1.23 |  | -8.717 | -0.866 | -24.1319 | -8.4851 | -6.6062 | -23.8539 |  | -27.7 | 12.9 |  | -45.3448
21/07/2025 | 12:30 |  | 6.0017 | -11.1069 | 5.526 | 10.2832 |  | 8.9258 |  | 26.6398 | 11.6996 | 11.3492 | -17.76 | -35.2 | 11 | 5.796 | -26.4 | 2.7765 | 6.1058 | 5.6257 | 5.559 | 9.9201 | 2.4341 | -1.5608 | 2.4722 |  | -0.8444 | -0.941 | -0.903 | 6.779 | -2.22 | 2.2 | -1.662 | 0.264 | -5.84 | -5.82 |  | -16.84 | -16.79 | 6.2014 | 4.5528 | 28.5504 | 28.0117 | -13.4583 | -3.8848 | -3.4139 | 17.0103 | 18.9261 | -16.0751 | -12.4582 | 4.3523 | 15.2769 | 113.1514 | 25.7586 | -7.6 | -8 | -29.7971 | -29.4491 | -2.8553 |  | 19.201 | 7.7022 | 1.4767 | 1.2022 | -116.6112 | 67.9037 | 67.9037 | 69.4427 | -76.3411 |  |  |  | 27.0845 | 9.93 | 0.52 | -4.07 | 3.08 | -20.7592 | -20.6252 | 42.4546 | 41.5324 | -0.8132 | -5.0828 | -4.9677 | 18.832 | 19.5167 |  |  | 68.7 | -34.4 | -3.01 | 46.4261 | 46.2082 | 44.5693 | 84.6424 | 84.8178 | -31.2509 | -68.4952 | -25.7898 | 3.0811 | 28.19 | 19.25 | 11.8799 | 11.9171 | -11.56 | 25.5123 | -20.5455 | -20.7624 | 39.7863 | 0.0143 | -5.9873 |  |  | -0.6824 | 6.5511 | 36.5948 | 16.3339 | 7.29 | -0.16 | 10.2765 | -37.8221 |  | -7.83 | 15.79 | 26.78 | -32.0545 | -16.7364 | -45.1432 | -44.7364 | 30.6934 | 6.7915 | -6.4575 | -5.7602 | -22.6227 | -27.2334 | -11.053 | -125.8009 | -65.22 |  | -11.581 | -10.1583 | 22.5253 | -9.6877 | -9.9093 | 19.984 | -34.7529 |  | 12.247 | -14.89 | -13.65 | 0.1 | 3.0158 | -11.3153 | -9.8894 | -10.1442 | 7.9832 | 11.7192 | -27.0468 |  | 5.2762 | 5.3511 | 3.3211 | 3.3605 | 0 | 7.5355 | 7.5355 | -30.6445 | 28.6157 | 28.438 | -12.82 |  | 28.0729 | -23.78 | -1.3106 | 0.3051 | 0.86 | 0.33 | -27.7131 |  | 2.37 | 0.811 |  | 20.45 | -12.0711 | -2.9007 | -1.54 | 24.1544 |  | 31.2911 |  | -21.0666 | 2.9049 |  |  | -10.7552 | -16.0259 | 8.819 | -24.2519 | 18.2792 | 19.5541 | 121.402 | -6.7291 | -8.0892 | -18.448 | 1.8879 | 8.2272 | 8.3633 |  | 18.4633 | 19.8785 |  |  | 17.7399 | 5.1934 | 51.4423 | 0 | 0 | -6.1442 | 0 | -10.0201 | -12.1194 | 14.3128 |  | -16.8135 | -16.2147 | -19.2309 | -19.1163 | 18.47 | 18.39 | -31.1 | -31.6 | 0.651 | 5.68 | 67.5343 | 16.1729 | 16.2891 | -16.5 | -38.4 | 0.5 | 0 | -18.1701 | -17.834 | -130.3701 | 18.7193 | -236.9396 | -30.4259 | -64.7867 | 82.4745 | 89.498 | 73.3597 | 128.9838 | 6.9671 | 6.8155 | 4.9396 | 37.1797 | 121.6025 | -242.3812 | 21.1562 | -18.1246 | -1.5222 |  | -8.56 | -1.131 | -1.139 | 6.64 | -4.48 | -3.0135 | -0.7614 | 4.9821 | -14.6471 | 6.9 | 0.081 | 0.242 | 2.596 | 2.9311 | 4.1354 | 3.3006 | 4.0288 |  | 26.4 | 1.4364 | 1.1 |  | -3.1331 | -2.8551 | -27.2879 | -3.2043 | -4.2321 | -27.7966 | 0 | -28.1 | 12.8 |  | -42.9741
21/07/2025 | 13:00 |  | 5.8897 | -11.2477 | 9.2847 | 11.7549 |  | 9.028 |  | 24.5197 | 10.3107 | 9.9596 | -13.32 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.8129 | 7.4175 | 5.432 | 5.1832 | 9.2598 | 2.4937 | -1.5552 | 2.2515 |  | -0.972 | -1.17 | -1.146 | 6.623 | -8.88 | -2.2 | -1.663 | 0.265 | -7.83 | -7.81 |  | -16.44 | -16.56 | 5.2383 | 4.2682 | 29.5095 | 32.7987 | -15.0888 | -3.4829 | -3.2794 | -0.0361 | 0.2297 | -13.7978 | -10.4488 | 2.3796 | 12.4997 | 126.0074 | 29.0562 | -8.6 | -9.1 | -31.5339 | -31.5417 | -3.3221 |  | 18.3211 | 7.9605 | 1.5863 | 1.2031 | -151.8295 | 68.0257 | 68.2088 | 90.9908 | -93.0257 |  |  |  | 24.7293 | 8.7 | 0.77 | -5.73 | 2.6 | -19.8215 | -19.8215 | 43.0532 | 41.6792 | 0.4731 | -7.2573 | -7.2067 | 17.8298 | 17.7491 |  |  | 65.5 | -31.7 | -3.11 | 44.3841 | 44.3302 | 42.7799 | 90.0864 | 90.5372 | -34.6082 | -68.9026 | -29.3615 | 3.0625 | 26.73 | 17.67 | 11.7236 | 11.9171 | -11.44 |  | -19.5189 | -19.1869 | 39.1628 | 0.0145 | -5.8624 |  |  | -0.6555 | 6.9251 | 36.5948 | 17.0761 | 7.8 | -0.18 | 10.5555 | -37.8622 |  | -7.96 | 16.53 | 25.5 | -33.4 | -17.0909 | -45.2445 | -44.9364 | 27.329 | 3.9385 | -8.3068 | -8.0139 | -24.3733 | -29.5372 | -11.101 | -148.3106 | -60.0612 |  | -11.4522 | -10.061 | 23.3414 | -4.7187 | -5.3572 | 3.6 | -32.3491 |  | 14.2782 | 0 | -15.26 | 0 | 3.1092 | -2.0019 | -9.0067 | -9.318 | 7.7537 | 12.2831 | -28.4026 |  | 4.9954 | 5.0689 | 3.3052 | 3.7698 | 0 | 7.0332 | 7.2006 | -30.9794 | 28.6005 | 28.7317 | -12.8911 |  | 28.0778 | -23.11 | -1.523 | 0.3234 | 0.73 | 0.54 | -27.8054 |  | 1.951 | 1.029 |  | 19.82 | -12.4869 | -2.6055 | -1.83 | 23.359 |  | 30.8948 |  | -21.2402 | 2.8733 |  |  | -10.8953 | -15.5768 | 7.94 | -24.4599 | 0.7683 | 0.7201 | 116.2332 | -7.3195 | -7.443 | -19.996 | 1.1968 | 7.9855 | 8.1101 | 0.599 | 18.7395 | 20.0471 |  |  | 6.922 | 8.4964 | 60.934 | -3.3707 | -1.9008 | -5.3127 | 0 | -11.6964 | -12.2577 |  | 8.6968 | -16.7695 | -16.2147 | -18.6498 | -18.5044 | 16.54 | 16.47 | -30.6 | -29.5 | 0.4935 | 4.88 | 80.6217 | 15.5805 | 15.1533 | -16.6 | -38.4 | 0.5 | 0 | -17.8427 |  | -145.6376 | 13.4758 | -229.778 | -16.0698 | -62.6568 | 67.6971 | 101.27 | 101.7371 | 112.9765 | -7.5742 | 7.1784 | 6.191 | 7.8699 | 112.9665 | -228.5717 | 28.0719 | -23.5678 | -0.9119 |  | -8.4 | -1.345 | -1.352 | 6.4 | -3.92 | -2.9693 | -1.3748 | 3.6942 | -13.9452 | 8.3 | 2.488 | 3.03 |  |  | 3.6001 | 3.7627 | 3.8033 |  | 26.2 | 0.9429 | 1.16 |  | 0 | -3.484 | -28.4468 | -1.8341 | -3.5382 | -28.0416 |  | -27.9 | 12.2 |  | -44.1368
21/07/2025 | 13:30 |  | 5.4517 | -10.4051 | 2.3701 | 8.3995 |  | 7.8951 |  | 21.9678 | 9.2487 | 8.9264 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.8781 | 5.1472 | 5.1388 | 5.2058 | 9.3101 | 2.494 | -1.5414 | 2.5525 |  | -1.1248 | -0.855 | -0.822 | 6.431 | -2.22 | -2.2 | -1.998 | 0.261 | -6.43 | -6.43 |  | -16.05 | -15.94 | 5.888 | 4.44 | 19.3644 | 21.6711 | -17.4579 | -6.8319 | -7.0341 | 7.6214 | 10.7206 | -21.4335 | -18.7543 | 2.3796 | 17.0178 | 58.4917 | 8.7501 | -5 | -5.4 | -24.0005 | -24.0669 | -2.0808 |  | 10.7736 | 7.3434 | 2.7496 | 1.9395 | -64.8213 | 59.6637 | 59.45 | 60.6827 | -51.9152 |  |  |  | 24.1306 | 9.42 | 0.55 | -5.62 | 2.78 | -21.295 | -21.161 | 43.3506 | 41.8814 | -0.4961 | -4.9072 | -4.7197 | 10.4338 | 16.5722 |  |  | 66.2 | -30.1 | -2.93 | 45.2822 | 44.7628 | 43.458 | 75.684 | 75.8146 | -24.2045 | -64.9868 | -18.0498 | 3.4218 | 26.1 | 16.84 | 10.4736 | 10.6476 | -10.46 | 25.5123 | -18.5184 | -18.0295 | 36.1829 | 0.0144 | -5.3195 | -5.5 | -5.5 | -0.6946 | 6.7381 | 36.1216 | 16.5195 | 7.48 | -0.22 | 10.509 | -34.932 |  | -8.52 | 16.49 | 23.77 | -30.4727 | -15.2455 | -45.2988 | -44.3727 | 29.8952 | 7.0503 | -5.8979 | -5.8305 | -24.6293 | -30.3464 | -11.138 | -115.8326 | -68.601 |  | -11.0791 | -9.6475 | 23.4359 | -3.6722 | -4.0484 | 5.136 | -35.3958 |  | 14.2671 |  | -13.45 | 0 | 2.9872 | 1.6394 | -10.3472 | -10.6157 | 9.3254 | 12.5493 | -28.9591 |  | 5.1417 | 5.2042 | 3.3774 | 0 | 0 | 8.2054 | 8.2054 | -28.8025 | 27.6503 | 27.7173 | -10.7873 |  | 27.5993 | -23.27 | -1.2044 | 0.2795 | 0.91 | 1.06 | -26.1181 | 2.2515 | 1.913 | 1.108 |  | 22.22 | -12.8956 | -4.3604 | -1.2 | 25.9952 |  | 31.2641 |  | -21.8434 | 2.7906 |  |  | -11.3247 | -14.7382 | 8.526 | -24.4936 | 0.8212 | -0.3499 | 121.8144 | -6.083 | -6.9818 | -19.805 | 1.2787 | 7.7218 | 7.8797 | 1 | 20.4854 | 21.7053 |  |  | 0 | 13.875 | 70.2626 | -7.0532 | -6.5922 | 0 | 5.052 | -10.4579 | -11.8879 | 2.9199 |  | -17.176 | -16.6267 | -18.8723 | -18.75 | 19.16 | 19.09 | -30.2 | -30.2 | 0.5631 | 5.28 | 81.5607 | 16.1683 | 16.0891 | -17 | -38 | 0 | -0.4 |  |  | -154.5394 | 22.1713 | -233.6607 | -17.2046 | -67.276 | 68.2218 | 100.8528 | 101.8527 | 113.0017 | -8.1094 | 10.085 | 7.5895 | 11.8455 | 113.3705 | -228.2085 | 28.2769 | -26.572 | -1.0071 |  | -7.76 | -1.317 | -1.333 | 5.52 | -4.16 | -2.2495 | -1.4633 | 3.4012 | -12.6848 | 7 | 0.285 | 0.953 |  | 3.2061 | 4.757 | 4.4202 | 3.9186 |  | 24.7 | 1.4664 | 1.2 |  |  | -4.4688 | -29.6398 | 0 | -2.662 | -29.0233 | 0 | -26.5 | 9.9 |  | -42.4473
21/07/2025 | 14:00 |  | 5.2641 | -10.5169 | 3.8563 | 8.7816 |  | 8.2135 |  | 22.1765 | 9.4697 | 9.1008 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -24.2 | 3.0263 | 5.4776 | 4.9495 | 4.9511 | 8.8753 | 2.7161 | -1.5532 | 2.5793 |  | -0.7858 | -0.941 | -0.913 | 6.37 | -2.22 | 0 | -1.71 | 0.259 | -6.65 | -6.65 |  | -16.75 | -16.79 | 5.5627 | 4.5569 | 22.3853 | 24.2413 | -17.3191 | -5.4923 | -5.7698 | 0.9563 | 0.8472 | -17.6826 | -15.4053 | 1.196 | 5.5084 | 64.4205 | 9.7191 | -5.5 | -5.9 | -26.7866 | -27.0076 | -3.0324 |  | 10.4115 | 7.625 | 2.4809 | 1.9013 | -79.6228 | 61.5253 | 61.5558 | 64.2018 | -57.3446 |  |  |  | 25.4678 | 9.78 | 0.54 | -4.3 | 2.92 | -20.8931 | -20.4912 | 42.576 | 41.4823 | -0.9447 | -4.1559 | -4.1132 | 10.8354 | 17.1531 |  |  | 67.2 | -31.8 | -3.16 | 46.2754 | 47.2633 | 44.8892 | 76.0483 | 75.8882 | -24.6015 | -65.2687 | -19.1762 | 3.3785 | 25.95 | 17.42 | 10.7861 | 10.7452 | -10.92 | 25.5123 | -19.0468 | -18.9648 | 36.5228 | 0.0144 | -5.5242 | -5.8 | -6.5 | -0.5615 | 6.5511 | 36.2793 | 16.3339 | 7.15 | -0.4 | 10.4625 | -34.2319 |  | -6.27 | 13.99 | 23.86 | -30.2 | -14.9182 | -44.4384 | -43.7455 | 30.1198 | 6.8094 | -5.794 | -5.4988 | -25.082 | -30.283 | -11.137 | -118.3128 | -65.8008 |  | -10.6592 | -9.4123 | 24.2482 | -1.275 | -1.2066 | -4.612 | -35.1796 |  | 14.194 |  | -8.54 | 0 | 2.982 | 6.4993 | -9.4822 | -9.7022 | 7.4678 | 12.5847 | -29.3669 |  | 5.0879 | 5.1718 | 3.3535 | 3.4546 | 0 | 7.8704 | 7.2006 | -30.1421 | 27.3142 | 27.5128 | -11.2767 |  | 27.8874 | -23.17 | -1.3124 | 0.2877 | 0.72 | 1.49 | -27.7726 |  | 1.635 | 1.051 |  | 22.06 | -12.9523 | -3.996 | -1.36 | 25.5011 |  | 31.1866 |  | -21.5713 | 2.8382 |  |  | -11.5337 | -41.651 | 8.6725 |  | 3.7004 | 2.5427 | 120.8138 | -5.8061 | -7.3517 | -19.9607 | 1.6731 | 7.7877 | 7.9114 |  | 21.1963 | 22.4385 |  |  | 0 | 14.6371 | 71.6483 | -7.9691 | -6.8698 | -5.0324 | 4.9606 | -13.0472 | -11.9765 |  | 2.0545 | -14.6986 | -14.3909 | -19.7543 | -19.7136 | 19.02 | 18.94 | -29.7 | -29.5 | 0.5631 | 4.48 | 79.1585 | 18.8558 | 18.8809 | -17 | -38.4 | -1.6 | -2.1 | -17.8827 | -17.8 | -158.3542 | 15.5745 |  | -17.7477 | -75.037 | 68.3416 | 100.8988 | 96.2988 | 111.6877 | -6.3456 | 9.5255 | 7.4276 | 12.87 | 115.6869 | -225.0602 | 32.2844 | -29.5084 | -1.4295 |  | -7.44 | -1.264 | -1.275 | 5.44 | -4.48 | -1.6816 | -0.7309 | 3.4592 | -12.9198 | 6.6 | 0.725 | 0.571 |  | 3.2008 | 3.6159 | 3.6803 | 3.9265 |  | 25 | 2.0697 | 1.09 |  |  | -4.2612 | -28.6732 | 0 | -3.3273 | -29.6202 | 0 | -27.1 | 10.4 |  | -41.8093
21/07/2025 | 14:30 |  | 5.1879 | -10.3546 | 5.3214 | 9.2195 |  | 9.4339 |  | 24.5309 | 10.7157 | 10.3612 | -17.76 | -35.2 | 11 | 6.624 | -26.4 | 3.0694 | 5.8972 | 5.8692 | 5.7906 | 10.1589 | 3.1056 | -1.6661 | 2.9162 |  | -0.6628 | -0.908 | -0.899 | 2.539 | -2.22 | 2.2 | -1.669 | 0.291 | -6.37 | -6.36 | -10 | -16.11 | -16.32 | 6.8168 | 4.406 | 27.4449 | 28.2273 | -14.6925 | -4.4206 | -3.3591 | 12.9438 | 15.8871 | -16.477 | -13.7978 | 4.3523 | 20.0363 | 114.5655 | 12.904 | -5.9 | -6.3 | -26.9068 | -27.8511 | -4.1439 |  | 25.1988 | 9.4926 | 2.884 | 2.0408 | -110.2939 | 67.7816 | 67.5985 | 60.6807 | -66.5887 |  |  |  | 32.9924 | 11.61 | 0.31 | -1.3 | 4.23 | -23.0364 | -23.1704 | 42.7408 | 41.603 | -2.0233 | -4.2946 | -4.0401 | 24.7335 | 15.8966 |  |  | 64.6 | -28.2 | -3.45 | 47.9962 | 47.8747 | 46.3638 | 78.4159 | 78.8573 | -28.0073 | -68.0431 | -21.3127 | 3.4203 | 28.25 | 20.57 | 12.0361 | 12.1124 | -12.1 | 25.5123 | -17.4646 | -17.3634 | 28.2821 | 0.0142 | -6.4725 | -10.5 | -11.9 | 0.191 | 6.5511 | 37.8565 | 16.3339 | 7.23 | -1.11 | 11.78 | -27.2866 |  | -5.88 | 14.6 | 26.41 | -23.5091 | -11.8455 | -44.7379 | -44.2727 | 34.3444 | 9.6291 | -2.4982 | -2.6328 | -23.708 | -29.5395 | -11.455 | -116.3572 | -68.6196 |  | -10.5189 | -9.0357 | 23.5055 | 0.2214 | -1.9403 | 0.528 | -35.0488 |  | 14.1943 |  | -12.5 | 0 | 2.8736 | 5.1534 | -11.1051 | -11.3136 | 7.5154 | 11.2938 | -28.6631 |  | 5.4303 | 5.4993 | 3.0011 | 2.7619 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -30.812 | 27.925 | 27.8783 | -10.9139 |  | 29.611 | -22.63 | -1.1165 | 0.2969 | 0.62 | -0.7 | -30.467 |  | 1.747 | 1.146 |  | 22.26 | -12.2704 | -3.0943 | -0.91 | 27.082 |  |  |  | -22.7753 | 2.9406 | 0.0263 |  | -10.7945 | -17.9523 | 12.6429 | -23.492 | 3.7893 | 3.0118 | 126.653 | -5.2662 | -6.4168 | -20.8001 | 3.1189 | 8.1027 | 8.2842 | 2.6327 | 22.1955 | 22.678 |  |  | 0 | 11.5618 | 70.8767 | -8.3817 | -7.4326 | 0 | 5.5778 | -10.0722 | 0 |  |  | -14.6986 | -14.1437 | -19.7638 | -19.8901 | 14.84 | 14.78 | -30.1 | -30.4 | 0.6693 | 3.84 | 65.7355 | 27.3925 | 27.3478 | -17 | -37.6 | -1.5 | -2.1 |  | -17.5897 | -156.3062 | 19.347 | -243.3911 | -18.5093 | -77.9174 | 67.2717 | 100.2251 | 101.1178 | 97.7049 | -5.4216 | 10.2035 | 8.8587 | 8.4282 | 124.0875 | -211.4889 | 55.956 | -51.8221 | -0.5847 |  | -6.8 | -1.333 | -1.35 | 4.88 | -3.84 | -2.1066 | -1.3474 | 3.0777 | -12.1569 | 7 | 1.787 | 1.454 |  |  | 5.5895 | 3.8081 | 4.254 |  | 23.9 | 3.3088 | 1.15 |  |  | -3.6761 | -28.8068 | 0 | -3.7787 | -28.9743 | 0 | -25.4 | 8.4 |  | -44.3405
21/07/2025 | 15:00 |  | 4.696 | -9.8228 | 7.8188 | 10.0022 |  | 9.5669 |  | 24.8679 | 10.7227 | 10.3148 | -15.54 |  |  | 6.624 | -26.4 | 2.9315 | 6.3433 | 6.116 | 6.0146 | 10.6029 | 3.3055 | -1.6171 | 2.5552 |  | -0.6164 | -1.042 | -1.026 | 3.226 | -4.44 |  | -1.226 | 0.301 | -7.43 | -7.42 |  | -16.54 | -16.49 | 7.1449 | 3.6211 | 30.2952 | 31.8348 | -14.0976 | -4.6886 | -4.8668 | 0.2499 | 0.2949 | -12.5922 | -9.6451 | 1.9851 | 10.7492 | 126.9476 | 15.5407 | -6.3 | -6.7 | -29.1795 | -29.2632 | -3.3157 |  | 23.5521 | 9.8456 | 2.3024 | 1.6522 | -128.727 | 67.5374 | 67.6595 | 69.7806 | -76.2808 |  |  |  | 32.1441 | 11.4 | 0.45 | -1.97 | 3.47 | -20.3573 | -20.3573 | 41.6347 | 40.4373 | -2.0499 | -5.9264 | -6.1023 | 23.523 | 16.9864 |  |  | 65.2 | -30.2 | -3.38 | 46.5631 | 46.7905 | 45.8874 | 82.4327 | 83.9321 | -33.3441 | -67.3379 | -26.8082 | 3.2881 | 28.6 | 20.77 | 12.3486 | 12.3077 | -12.11 | 25.5123 | -19.0753 | -18.7085 | 33.9251 | 0.0143 | -6.2924 | -10.7 |  | 0.3619 | 6.1771 | 37.6988 | 15.7773 | 7.05 | -0.95 | 11.687 | -32.1018 |  | -5.46 | 14.39 | 27.2 | -27.4 | -14.1182 | -43.9107 | -43.2727 | 34.3269 | 8.5357 | -3.7903 | -3.5786 | -25.4036 | -30.9302 | -11.52 | -123.3306 | -65.3809 |  | -10.5154 | -8.954 | 26.1438 | -1.6717 | -2.5343 | -7.684 | -33.0239 |  | 15.5818 |  | -7.04 |  | 3.0487 | 2.5323 | -10.4457 | -10.6061 | 7.7552 | 13.2461 | -30.6029 |  | 5.2784 | 5.2374 | 3.1999 | 3.2585 | 0 | 8.0379 | 7.8704 | -31.6492 | 27.4163 | 27.5289 | -11.8137 |  | 29.4694 | -22.55 | -0.3017 | 0.3152 | -0.05 | -0.25 | -30.5938 |  | 1.8 | 0.924 |  | 22.31 | -11.7068 | -2.005 | -0.37 | 27.7433 | -0.1 | 31.7172 |  | -23.4299 | 2.9653 |  |  | -10.4061 | -19.5851 | 11.1627 | -23.787 | 4.9393 | 4.5818 | 127.1628 | -4.4751 | -6.2785 | -19.9893 | 3.094 | 8.403 | 8.5215 | 3 | 22.1138 | 22.4692 |  |  | 0 | 11.9824 | 67.5876 | -7.5782 | -6.5378 | 0 | 0 | -10.3091 | 0 |  |  | -14.5338 | -14.0449 | -17.6433 | -17.6912 | 13.79 | 13.74 | -29.7 | -30.1 | 0.7224 | 2.32 | 63.9348 | 28.9525 | 28.8618 | -17 | -37.1 | -2.5 | -3 | -17.6692 |  | -150.326 | 14.9818 | -241.2845 | -18.301 | -33.7101 | 67.9266 | 100.1184 | 99.8326 | 95.7093 | -6.5433 | 10.3561 | 10.0458 | 10.0095 | 126.3948 | -210.6806 | 59.1064 | -53.1733 | -0.5603 |  | -6.72 | -1.318 | -1.338 | 4.24 | -3.76 | -1.5037 | -1.6678 | 2.7543 | -11.8944 | 7.1 | 0.812 | -0.639 |  |  | 3.845 | 4.2318 | 4.1335 |  | 23.1 | 2.4907 | 1.19 |  |  | -3.8149 | -28.8246 | -1.772 | -3.9311 | -28.4959 | 0 | -24.9 | 8.4 |  | -50.2185
21/07/2025 | 15:30 |  | 4.4738 | -9.436 | 6.7034 | 9.8323 |  | 9.283 |  | 24.8127 | 10.7067 | 10.29 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 6.624 | -26.4 | 2.5368 | 6.098 | 6.2397 | 6.1846 | 10.7457 | 3.6227 | -1.6452 | 2.5497 |  | -0.5348 | -1.072 | -1.07 | 3.512 | -4.44 | 4.4 | -0.781 | 0.313 | -7.02 | -7.32 |  | -16.45 | -16.88 | 7.5743 | 3.5223 | 29.4172 | 31.222 | -13.6375 | -5.2244 | -4.9103 | 2.2858 | 3.048 | -12.4582 | -10.0469 | 2.3796 | 12.7056 | 125.3642 | 15.13 | -6.7 | -7.2 | -29.1781 | -28.8524 | -3.3203 |  | 23.4768 | 9.6041 | 2.3687 | 1.6479 | -124.5765 | 67.5374 | 67.3543 | 67.884 | -75.6833 |  |  |  | 32.6431 | 11.04 | 0.43 | -2.16 | 3.67 | -20.3573 | -20.3573 | 41.4185 | 41.0181 | -1.9516 | -5.4753 | -5.5489 | 22.8997 | 16.7466 |  |  | 64.8 | -29.9 | -3.13 | 47.416 | 46.5415 | 44.8837 | 82.742 | 83.7101 | -33.3732 | -67.3049 | -26.9245 | 3.3214 | 29.74 | 21.02 | 12.6611 | 12.5031 | -12.48 | 25.5123 | -18.4358 | -18.3519 | 30.9427 | 0.0143 | -6.6425 |  | -9.8 | 0.6525 | 5.8031 | 37.3833 | 15.2206 | 6.47 | -0.87 | 11.16 | -29.7117 |  | -4.57 | 15.64 | 27.85 | -27.3455 | -13.5545 | -43.8788 | -42.5273 | 33.5629 | 8.8547 | -3.9911 | -3.0086 | -23.8224 | -29.4762 | -11.918 | -123.905 | -65.2704 |  | -10.46 | -8.9105 | 24.8703 | -2.9223 | -4.1031 | 0 | -33.4924 |  | 14.8208 |  | -12.09 |  | 2.8858 | 1.9126 | -9.5274 | -9.8342 | 6.1594 | 12.3574 | -28.9941 |  | 5.271 | 5.2889 | 2.579 | 3.4606 | 0 | 7.8704 | 7.5355 | -29.4723 | 26.4142 | 26.762 | -11.8763 |  | 27.6872 | -21.99 | -2.0156 | 0.328 | 1.22 | -0.68 | -27.0675 | 0 | 1.688 | 1.174 |  | 22.37 | -11.2238 | -1.7873 | -0.94 | 27.3526 | -0.1 | 32.1373 |  | -23.4415 | 2.9688 |  |  | -11.2824 | -19.1201 | 10.3143 | -23.9168 | 6.0705 | 5.1322 | 129.1172 | -4.5085 | -6.8237 | -19.8626 | 3.4975 | 8.2785 | 8.5057 | 2.5634 | 22.0186 | 23.5813 |  |  | 4.1344 | 10.8767 | 67.8609 | -7.1687 | -6.6382 | -4.8612 | 0 | 0 | -11.0153 |  |  | -14.2097 | -13.6439 | -16.0614 | -16.0633 | 13.79 | 13.72 | -29.2 | -28.8 | 0.0192 | 1.04 | 64.826 | 29.9385 | 29.8594 |  | -36.3 | -1.6 | -2.1 |  |  | -149.8469 | 14.0506 | -242.1581 | -17.5859 | -33.4883 | 69.4283 | 96.309 | 99.9018 | 97.9696 | -4.3557 | 7.4656 | 7.8724 | 8.8197 | 127.9508 | -212.7143 | 59.2506 | -57.1441 | -0.8435 |  | -6.08 | -1.194 | -1.21 | 3.68 | -3.12 | -1.4502 | -2.4308 | 2.2293 | -11.4824 | 8.4 | 2.728 | 2.886 |  |  | 4.3811 | 3.6104 | 3.4559 |  | 22.9 | 1.9857 | 1.03 |  |  | -3.5446 | -28.2055 | -1.0072 | -3.9616 | -28.6113 | 0 | -24.2 | 7.7 |  | -50.1557
21/07/2025 | 16:00 |  | 4.2087 | -9.217 | 9.3677 | 10.8327 |  | 9.184 |  | 25.2468 | 10.7737 | 10.4371 | -22.2 | -35.2 |  | 6.624 |  | 3.0732 | 6.1749 | 5.9227 | 5.872 | 10.5216 | 2.5826 | -1.5884 | 2.5268 |  | -0.6727 | -1.386 | -1.376 | 3.677 | 0 | 4.4 | -0.541 | 0.318 | -9.11 | -9.11 | -10 | -15.97 | -16.22 | 7.812 | 3.4787 | 32.1123 | 32.6593 | -12.801 | -5.6263 | -5.7488 | 0.5834 | 0.5725 | -11.6544 | -9.2432 | 2.3796 | 12.379 | 125.0142 | 17.0816 | -7.2 | -7.6 | -29.5818 | -29.4987 | -3.4107 |  | 22.7776 | 9.6041 | 1.1722 | 0.9921 | -142.2773 | 69.0634 | 68.8497 | 81.7746 | -87.1217 |  |  |  | 29.2501 | 8.56 | 6.63 | -4.12 | 8.05 | -22.7685 | -22.7685 | 42.9289 | 42.6516 | -1.6923 | -7.3154 | -7.4048 | 22.3889 | 16.131 |  |  | 63.1 | -29.1 | -3.15 | 45.9935 | 45.3527 | 44.0992 | 88.6698 | 88.8702 | -35.7665 | -69.3288 | -30.3608 | 3.452 | 28.2 | 21.25 | 12.3486 | 12.4054 | -11.97 | 25.5123 | -17.79 | -17.5702 | 31.362 | 0.0144 | -6.1639 |  | -10 | 0.5731 | 5.4291 | 36.9102 | 15.0351 | 6.25 | -0.71 | 10.9275 | -31.9968 |  | -4.83 | 14.38 | 26.88 | -28.4182 | -14.2636 | -45.9452 | -44.6182 | 31.2732 | 5.2956 | -6.5673 | -6.1751 | -25.1337 | -31.5922 | -12.073 | -136.3328 | -58.8228 |  | -10.2456 | -8.7457 | 24.1476 | -3.5582 | -3.8167 | -4.1 | -33.9147 |  | 15.4455 |  | -9.53 |  | 2.8625 | 2.4103 | -9.0139 | -9.2766 | 6.6111 | 14.2105 | -30.453 |  | 4.4209 | 4.4758 | 3.0067 | 2.8855 | 0 | 9.7125 | 9.3776 | -33.6587 | 28.9006 | 28.5769 | -15.1085 |  | 27.0231 | -22.48 | -2.0412 | 0.3417 | 1.49 | -1.03 | -26.6255 | 1.9123 | 1.705 | 1.071 |  | 22.54 | -8.0108 | 1.0481 | -1.04 | 28.5459 |  | 31.1687 |  | -22.5683 | 3.0608 | 0.0578 |  | -11.61 | -20.3016 | 10.3143 | -23.3755 | 4.5836 | 4.6697 | 124.298 | -5.1042 | -6.6189 | -19.5068 | 3.9704 | 8.4176 | 8.6718 | 3 | 22.4875 | 24.1365 |  |  | 0 | 14.3398 | 68.3365 | -4.9848 | -4.3988 | 0 | 5.8456 | 0 | -11.9171 |  |  | -15.127 | -14.5777 | -14.8624 | -14.5916 | 15.37 | 15.33 | -30.1 | -29.7 | 0.4935 | -1.44 | 63.1122 | 29.7523 | 30.0909 | -17.8 | -37.1 | -0.8 | -1.3 |  |  | -152.6128 | 10.1835 | -244.6294 | -18.4757 | -36.1682 | 74.7069 | 92.5746 | 105.287 | 103.6581 | 1.2482 | 10.9593 | 11.0887 | 5.4472 | 136.5062 | -217.5661 | 63.7482 | -58.9094 | -0.8655 |  | -6.64 | -1.343 | -1.353 | 4.24 | -2.96 | -1.8024 | -2.7237 | 3.8407 | -12.3339 | 7.4 | -0.39 | 0.674 |  | 2.9256 | 3.2756 | 4.2469 | 4.4243 |  | 22.7 | 1.5822 | 1.03 |  | 0 | -2.9445 | -28.6252 | -1.814 | -4.5052 | -29.0712 | 2.0956 | -24.2 | 7.7 |  | -50.3719
21/07/2025 | 16:30 |  | 3.3309 | -8.2238 | 8.1007 | 9.8464 |  | 16.7181 |  | 24.3135 | 10.5007 | 10.1985 | -22.2 | -33 | 11 | 4.968 | -24.2 | 3.1149 | 8.891 | 5.7125 | 5.5795 | 9.7153 | 2.0711 | -1.5919 | 2.5741 |  | -0.8425 | -1.296 | -1.284 | 3.683 | 0 | 2.2 | -0.528 | 0.315 | -8.22 | -8.19 |  | -15.79 | -15.79 | 7.2466 | 3.6231 | 32.4059 | 33.4187 | -13.1478 | -4.2867 | -4.309 | 0.203 | 0.2457 | -11.1186 | -8.7073 | 2.7742 | 13.4935 | 112.3971 | 17.4019 | -7.1 | -7.5 | -29.9474 | -29.7539 | -2.4975 |  | 22.316 |  | 0.6681 | 0.5202 | -150.4257 | 70.5283 | 70.864 | 87.618 | -88.9067 |  |  |  | 29.3499 | 9.22 | 7.1 | -4.36 | 8.68 | -25.9835 | -25.9835 | 46.82 | 45.9205 | -0.8174 | -9.6196 | -9.5353 | 22.6583 | 14.171 |  |  | 57.4 | -23.5 | -3.2 | 43.0271 | 43.2084 | 41.6199 | 89.8318 | 89.649 | -32.8561 | -71.7372 | -28.2018 | 3.3191 | 27.98 | 20.84 | 12.1924 | 12.2101 | -11.9 |  | -15.9336 | -16.0282 | 28.9189 | 0.0145 | -6.2016 | -10.6 |  | 0.4144 | 5.0551 | 36.5948 | 14.2929 | 5.89 | -0.58 | 10.3075 | -28.8916 |  | -4.87 | 16.3 | 26.57 | -25.9818 | -13.0909 | -47.8915 | -47.0182 | 27.3433 | 2.3526 | -8.8133 | -8.7277 | -25.3725 | -31.3463 | -11.555 | -150.6177 | -45.8428 |  | -9.8893 | -8.4968 | 24.2252 | -3.5988 | -4.239 | 0 | -33.3781 |  | 15.1827 |  | -13.05 |  | 2.7579 | 0.7637 | -9.2932 | -9.5232 | 7.0862 | 14.5027 | -31.6277 |  | 4.4977 | 4.5417 | 3.5835 | 2.7201 | 0 | 13.3965 | 13.3965 | -24.4486 | 30.3156 | 30.2425 | -9.5396 |  | 24.4889 | -21.81 | -3.3211 | 0.35 | 2.13 | -1.34 | -24.7055 |  | 1.849 | 0.587 |  | 22.81 | -17.2308 | -7.2326 |  | 28.5262 |  | 31.6061 |  | -22.0496 | 3.0751 |  |  |  | -19.8385 | 11.7197 | -23.4414 | 4.5314 | 5.6533 | 133.8134 | -5.1797 | -7.2512 | -19.6398 | 2.2821 | 8.4249 | 8.5927 | 1.8585 | 23.9237 | 24.527 |  |  | 5.4356 | 17.1338 | 63.4887 | 0 | 1.325 | -5.7087 | 0 | 0 | 0 | 13.1448 | 13.3712 | -16.2971 | -15.6928 | -12.3407 | -12.1168 | 11.6 | 11.57 | -29.4 | -29.6 | 0.4752 | -4.72 | 53.4351 | 26.0022 | 26.1362 | -18.2 | -38 | 0.9 | 0.4 | -17.7075 | -17.6397 | -138.418 | 3.7346 | -243.4382 | -21.3572 | -33.0848 | 87.3552 | 79.4182 | 96.3904 | 111.7681 | 16.9609 | 14.098 | 12.8962 | 10.0587 | 151.4917 | -220.4717 | 78.204 | -66.8277 | -0.7947 |  | -6.72 | -1.449 | -1.463 | 3.6 | -2.32 | -2.3205 | -3.6027 | 4.4846 | -12.1294 | 7.9 | 0.778 | 0.888 |  |  | 4.7903 | 4.2392 | 3.6481 |  | 23.1 | 1.312 | 1.04 |  | -3.9334 | -2.9313 | -27.6726 | -3.6221 | -4.248 | -27.8992 | 0 | -24.9 | 7.5 |  | -42.2821
21/07/2025 | 17:00 |  | 2.5018 | -7.0813 | 3.1935 | 7.6545 |  | 15.0509 |  | 23.1001 | 9.8967 | 9.4955 | -24.42 | -33 | 8.8 | 6.624 | -24.2 | 2.944 | 7.0072 | 5.3192 | 5.3497 | 9.3216 | 2.1319 | -1.4632 | 2.5188 |  | -0.7067 | -1.087 | -1.082 | 3.673 | 2.22 | 2.2 | -0.927 | 0.315 | -8.6 | -8.58 |  | -14.3 | -14.18 | 7.3361 | 4.1159 | 22.2744 | 24.0071 | -15.4015 | -11.9224 | -12.038 | 13.093 | 12.6689 | -17.8166 | -14.8695 | 3.1687 | 14.7752 | 54.4921 | 13.5031 | -6.3 | -6.7 | -19.9016 | -20.0158 | -2.1962 |  | 18.7195 |  | 0.5254 | 0.5149 | -80.4468 | 60.5487 | 60.5792 | 64.6913 | -61.1672 |  |  |  | 26.7252 | 8.71 | 6.3 | -5.01 | 7.82 | -28.2608 | -27.8589 | 48.6698 | 47.7439 | -1.8782 | -5.187 | -5.0698 | 17.9425 | 15.8293 |  |  | 59.4 | -28 | -2.96 | 44.959 | 44.901 | 43.2081 | 82.6711 | 82.6052 | -31.0453 | -65.318 | -26.8764 | 3.2996 | 26.87 | 20.17 | 11.2549 | 11.4288 | -11.18 | 25.5123 | -17.4428 | -17.6431 | 29.257 | 0.0143 | -5.6775 | -8 | -8 | 0.0983 | 4.494 | 35.6485 | 13.5507 | 5.27 | -0.34 | 8.6645 | -27.9016 |  | -4 | 13.56 | 25.64 | -23.5636 | -12.3636 | -48.8747 | -47.9818 | 26.8713 | 2.5915 | -9.1847 | -8.6981 | -24.4253 | -29.366 | -10.095 | -128.2847 | -38.9752 |  | -8.7957 | -7.6858 | 21.3561 | -6.73 | -7.3389 | 0.528 | -35.9732 |  | 13.8318 | 0 | -14.63 |  | 2.2818 | -3.8873 | -8.9809 | -9.2671 | 6.8376 | 13.4035 | -29.4312 |  | 4.5721 | 4.6223 | 3.427 | 3.154 | 0 | 15.406 | 15.2385 | -26.4581 | 31.9126 | 32.2542 | -11.2086 |  | 23.5514 | -23.49 | -2.51 | 0.3143 | 2.24 | 0.65 | -23.0791 | 0 | 1.681 | 0.636 |  | 21.89 | -13.9232 | -5.3713 | -0.85 | 27.0026 |  | 31.6506 |  | -21.9171 | 3.0656 |  |  | -12.3998 | -16.5255 | 10.4166 | -23.5546 | 6.0639 | 4.9717 | 138.5353 | -5.4236 | -7.8111 | -18.7166 | 2.3871 | 8.1173 | 8.2683 | 2 | 26.9578 | 28.3424 |  |  | 0 | 27.0246 | 65.3722 | 8.2669 | 9.2983 | -8.0443 | 0 | -11.8767 | -10.6805 |  |  | -16.3795 | -15.4127 | -9.0011 | -9.0347 | 7.33 | 7.33 | -28.5 | -28.8 | 0.6162 | -9.44 | 60.247 | 23.0016 | 22.9033 | -18.2 | -37.1 | 2.2 | 1.6 |  | -17.7047 | -129.8916 | 8.9254 | -246.647 | -23.3429 | -31.3309 | 105.5828 | 60.973 | 90.8852 | 125.1448 | 39.9074 | 16.3017 | 16.3291 | 19.0774 | 178.3674 | -228.2921 | 97.7481 | -85.853 | -1.2415 |  | -6.24 | -1.444 | -1.447 | 2.88 | -1.12 | -2.5722 | -4.5396 | 5.803 | -13.0083 | 8.1 | 1.82 | 1.676 | 2.5805 | 3.0021 | 4.2674 | 3.5661 | 3.6068 |  | 23.1 | 1.3675 | 0.91 |  | -6.5802 | -1.5795 | -25.1389 | -6.4572 | -5.8578 | -25.2022 | 0 | -24.6 | 7.5 |  | -42.9966
21/07/2025 | 17:30 |  | 2.3176 | -6.914 | 8.3897 | 9.1147 |  | 14.3851 |  | 20.4994 | 8.6187 | 8.1553 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.0573 | 7.7455 | 5.024 | 4.9096 | 8.7375 | 2.3322 | -1.5091 | 2.5108 |  | -0.7817 | -1.272 | -1.253 | 3.719 | -2.22 | -4.4 | -1.115 | 0.315 | -8.79 | -8.79 |  | -15.14 | -15.31 | 7.2143 | 4.2144 | 27.1885 | 29.0335 | -17.8442 | -7.9036 | -8.1234 | 2.1816 | 1.4629 | -16.6109 | -13.9317 | 1.5905 | 8.8191 | 57.1294 | 15.271 | -6.6 | -7.1 | -24.7305 | -25.1021 | -2.7787 |  | 21.3921 | 7.1727 | 0 | 0.6407 | -112.5827 | 64.0889 | 64.272 | 85.8586 | -77.6326 |  |  |  | 24.6395 | 8.33 | 5.79 | -6.24 | 6.84 | -29.7343 | -29.6003 | 50.7021 | 49.7558 | -1.1691 | -7.4387 | -7.4241 | 20.9559 | 13.9198 |  |  | 53.7 | -23.5 | -2.67 | 42.4194 | 41.8998 | 40.3931 | 85.0838 | 85.3443 | -28.6768 | -69.3062 | -24.3314 | 2.7242 | 26.4 | 20.46 | 10.7861 | 10.8429 | -11.01 | 25.5123 | -15.4384 | -15.1633 | 25.3241 | 0.0148 | -5.7683 | -8 | -8 | -0.4712 | 4.307 | 35.0176 | 13.1796 | 4.93 | -0.09 | 7.44 | -25.0214 |  | -1.06 | 11.26 | 24.75 | -22.4727 | -11.7818 | -50.6791 | -49.2 | 21.7324 | -1.2682 | -12.1082 | -11.9913 | -25.1315 | -30.6953 | -10.311 | -150.7918 | -17.6339 |  | -6.8001 | -5.8687 | 20.0721 | -7.1983 | -6.7578 | 3.6 | -35.8515 |  | 14.7658 |  | -17.81 |  | 2.1181 | -1.7396 | -9.8657 | -10.0563 | 7.5219 | 14.7095 | -29.064 |  | 4.7315 | 4.9799 | 0 | 0 | 0 | 16.5782 | 15.9083 | -25.9557 | 33.0309 | 33.0353 | -9.7038 |  | 22.9996 | -23.14 | -3.5152 | 0.3646 | 1.94 | 0 | -23.4758 |  | 1.775 | 0.636 |  | 21.21 | -15.9731 | -7.8301 | -1.23 | 24.844 |  | 31.1129 |  | -20.9694 | 3.0255 |  |  | -10.8038 | -15.4266 | 9.6399 | -23.8215 | 5.0907 | 5.7503 | 128.9778 | -6.6574 | -7.8621 | -18.0957 | 2.1505 | 7.9489 | 8.1101 | 1.5063 | 32.4967 | 33.1096 | -12.15 | 9.3432 | -8.9957 | 40.8772 | 73.2963 | 12.1094 | 12.6631 | -8.6985 |  | 0 | 0 | 28.4347 | 27.8926 | -11.7157 | -11.095 | -7.3678 | -7.2012 | 4.18 | 4.14 | -25.8 | -24.5 | 0.51 | -11.2 | 58.4333 | 18.0717 | 17.8315 | -17.8 | -37.1 | -1.1 | -1.7 |  | -17.5247 | -135.8821 | 5.8848 | -242.1239 | -18.1622 | -30.5123 | 112.9995 | 46.9576 | 79.5502 | 128.0538 | 51.5449 | 15.3493 | 17.1692 | 34.2739 | 191.0417 | -223.2764 | 113.0439 | -95.4733 | -1.5467 |  | -6.16 | -1.369 | -1.38 | 2.72 | -0.48 | -3.3832 | -5.565 | 6.4164 | -14.1192 | 9.7 | 3.692 | 2.8 |  |  | 3.7054 | 4.0994 | 3.9178 |  | 23.3 | 2.4778 | 0.88 |  | -9.1216 | -1.0294 | -24.4323 | -9.1383 | -5.9775 | -24.0521 | 0 | -24.8 | 8 |  | -43.4314
21/07/2025 | 18:00 |  | 2.1404 | -6.9623 | 3.5754 | 8.5594 |  | 13.0692 |  | 15.012 | 5.8728 | 5.4954 | -19.98 | -28.6 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.8978 | 9.6183 | 3.468 | 3.3519 | 6.3602 | 1.7595 | -1.4835 | 1.8175 |  | -0.9023 | -1.242 | -1.215 | 3.029 | -2.22 | -4.4 | -2.653 | 0.303 | -14.27 | -14.09 |  | -13.02 | -12.87 | 5.907 | 4.0919 | 24.4699 | 25.909 | -15.1528 | -14.6015 | -14.6414 | 14.1819 | 16.8149 | -17.2807 | -15.1374 | 3.5633 | 16.1136 | 53.1517 | 17.419 | -8.1 | -8.7 | -20.5662 | -20.7751 | -2.6678 |  | 14.3615 | 4.9609 | 0 | 0.5804 | -101.9013 | 56.2761 | 56.154 | 105.0198 | -73.5828 |  |  |  | 19.6298 | 7.25 | 6.45 | -8.79 | 0.2 | -27.1891 | -27.0551 | 49.0078 | 47.8716 | -2.4504 | -13.2157 | -13.629 | 14.167 | 17.7261 |  |  | 60.3 | -32.1 | -2.46 | 38.048 | 38.2778 | 36.9523 | 86.581 | 85.3871 | -35.0476 | -60.8576 | -33.1462 | 2.9711 | 28.98 | 19.32 | 11.8799 | 11.9171 | -12.03 |  | -19.5131 | -19.2978 | 39.6431 | 0.0149 | -6.2624 | -6.7 | -6.6 | -0.5762 | 5.2421 | 35.4908 | 14.4785 | 5.86 | 0.08 | 6.107 | -38.4422 |  | 1.92 | 10.47 | 26.28 | -36.1455 | -18.1273 | -50.9623 | -50.0455 | 19.4286 | -3.3013 | -15.14 | -14.9562 | -28.9435 | -35.3009 | -10.762 | -167.3575 | -39.4603 |  | -4.6391 | -3.4268 | 21.4134 | -5.679 | -5.7222 | -7.172 | -34.0713 |  | 18.4421 |  | -10.8 |  | 2.2211 | 0.705 | -10.3893 | -10.6041 | 8.6937 | 19.8177 | -32.8211 |  | 4.737 | 4.7463 | 2.6864 | 3.5816 | 0 | 13.229 | 12.8941 | -26.9605 | 34.0475 | 33.8996 | -13.7818 |  | 24.8161 | -22.65 | -1.1513 | 0.3857 | 0.67 | 2.7 | -23.4985 |  | 1.905 | -0.139 |  | 21.95 | -11.3468 | -2.8376 | -1.13 | 26.7153 |  | 25.8219 |  | -13.6919 | 3.1862 |  |  | -11.2189 | -17.2109 | 6.7254 | -20.1801 | 4.6819 | 4.8766 | 117.9186 | -8.2757 | -9.753 | -12.7309 | 3.0864 | 8.4542 | 8.6718 | 2 | 25.1666 | 27.6689 | -18.86 | 14.418 | 5.2109 | 25.726 | 64.2142 | 8.6752 | 9.273 | -7.2625 |  | -12.8869 | -14.2199 |  |  | -15.9455 | -14.9018 | -10.9435 | -10.8624 | 9.84 | 9.81 | -29.9 | -30.1 | 0.5466 | -5.28 | 41.6816 | 18.2874 | 18.1729 | -19.1 | -35 | 2.5 | 1.6 | -17.8394 | -17.7921 | -127.7022 | 23.2073 | -280.915 | -18.4926 | -33.7996 | 108.7876 | 60.0621 | 126.0742 | 69.7397 | 38.6717 | 11.4981 | 13.8989 | -19.6843 | 214.242 | -174.3026 | 43.461 | -32.5719 | -0.2576 |  | -7.2 | -1.484 | -1.492 | 3.52 | 0.32 | -4.4631 | -6.1509 | 4.2802 | -11.22 | 9.9 | 2.26 | 1.889 | 0 | 0 | 2.6471 | 4.0254 | 2.6495 |  | 19.9 | -1.781 | 0.85 |  | -5.297 | -2.9347 | -26.4994 | -4.2956 | -4.669 | -24.7655 | -1.5884 | -21.4 | 3.4 |  | -40.5789
21/07/2025 | 18:30 |  | 3.4577 | -8.4534 | 0.4589 | 7.1254 |  | 13.5194 |  | 19.7465 | 1.113 | 8.222 | -22.2 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.3411 | 9.103 | 4.4001 | 4.1787 | 7.8017 | 1.8035 | -1.4925 | 1.3811 |  | -1.0878 | -1.01 | -0.987 | 3.603 | 0 | -2.2 | -1.845 | 0.335 | -12.7 | -12.7 |  | -12.69 | -12.72 | 7.0021 | 3.8732 | 23.7578 | 24.7364 | -12.4606 | -13.7978 | -13.5218 | -0.2072 | -0.2586 | -14.8695 | -11.9224 | 1.5905 | 7.4758 | 59.2041 | 11.1687 | -3.2 | -3.4 | -21.0208 | -21.1324 | -2.9169 |  | 16.3084 | 5.3729 | 0.2626 | 0.2618 | -94.4548 | 58.1988 | 58.9312 | 89.6493 | -68.7369 |  |  |  | 21.7953 | 7.43 | 7.73 | -7.2 | -0.24 | -21.5629 | -21.4289 | 42.5176 | 41.3731 | -0.5704 | -11.2126 | -11.0636 | 16.1168 | 19.3193 |  |  | 64.7 | -35.2 | -2.34 | 41.2705 | 41.2196 | 39.4575 | 82.88 | 82.9225 | -34.8708 | -57.8417 | -33.3257 | 3.2929 | 27.35 | 19.46 | 11.4111 | 11.6241 | -11.68 | 25.5123 | -21.056 | -20.931 | 42.462 | 0.0145 | -5.9235 | -9.3 | -9.2 | -1.2097 | 5.0551 | 35.0176 | 14.2929 | 5.61 | 0.3 | 4.898 | -41.0423 |  | 0.28 | 12.3 | 24.61 | -35.5455 | -18.3 | -46.5815 | -46.0273 | 21.1223 | 0.637 | -12.0962 | -11.9124 | -27.1493 | -33.8195 | -9.943 | -152.6151 | -32.2456 |  | -4.4222 | -3.4693 | 20.5207 | -10.5658 | -10.1764 | -11.78 | -26.4334 |  | 17.5766 |  | -6.83 |  | 2.1102 | -8.3333 | -10.2826 | -10.4695 | 8.5544 | 19.0146 | -30.6681 |  | 4.6706 | 4.679 | 2.5707 | 3.3754 | 0 | 8.5403 | 8.2054 | -31.4818 | 30.1176 | 29.8066 | -15.8731 |  | 26.2126 | -21.75 | -1.0121 | 0.3857 | 0.61 | 2.64 | -25.861 |  | 1.868 | 0.801 |  | 18.22 | -10.4188 | -1.6151 | -1.21 | 24.9242 |  | 26.7768 |  | -16.0931 | 3.6074 |  |  | -10.7153 | -13.9785 | 6.1822 | -17.8672 | 4.0273 | 4.8334 | 135.9502 | -6.0803 | -8.6659 | -14.8688 | 2.4915 | 8.7252 | 8.9645 |  | 16.7943 | 18.3456 | -4.19 | 0 | 21.8862 | 12.7739 | 45.299 | 22.6565 | 23.0541 | -10.9482 |  | 0 | 0 | 41.2893 | 40.3298 | -15.5061 | -14.4843 | -9.8457 | -9.6804 | 8.34 | 8.53 | -30.1 | -30.1 | 0.5978 | -7.36 | 41.5664 | 21.3323 | 21.3649 | -19.1 | -35.8 | 2.2 | 1.6 |  | -17.7497 | -104.0533 | 26.7597 | -284.6131 | -22.3583 | -29.3652 | 113.431 | 52.693 | 120.0997 | 74.7865 | 47.8255 | 15.4224 | 16.2001 | -9.5742 | 226.1992 | -176.9993 | 51.494 | -38.62 | -0.8655 |  | -7.28 | -1.442 | -1.45 | 3.36 | 0.48 | -4.5466 | -6.6789 | 5.0401 | -11.6014 | 9 | 1.632 | 1.269 |  |  | 4.647 | 4.1056 | 3.4147 |  | 20.2 | -1.4485 | 0.79 |  | -11.8815 | -0.3874 | -21.4886 | -11.7574 | -6.8476 | -20.3778 | -3.5415 | -21.7 | 4.3 |  | -44.9441
21/07/2025 | 19:00 |  | 3.7377 | -8.8033 | -3.3253 | 6.186 |  | 15.3398 |  | 20.8315 | 1.61 | 8.5058 | -22.2 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 3.1418 | 9.0574 | 5.3486 | 3.7272 | 9.5529 | 1.9933 | -1.4468 | 1.3174 |  | -0.8169 | -0.794 | -0.788 | 4.346 | 2.22 | 0 | -1.481 | 0.361 | -10.38 | -10.37 |  | -13.65 | -13.4 | 6.2086 | 3.838 | 20.3812 | 20.9589 | -10.954 | -8.9753 | -8.9729 | -0.5582 | -0.2218 | -15.2713 | -12.3242 | 0.8014 | 2.7969 | 54.1882 | 2.7048 | -2.6 | -2.7 | -23.4518 | -22.8207 | -1.988 |  | 8.4801 | 4.2692 | 1.8321 | 1.1295 | -67.8121 | 56.1235 | 55.9709 | 83.9945 | -55.9946 |  |  |  | 19.8892 | 7.57 | 7.68 | -8.49 | -1.05 | -22.6346 | -22.6346 | 42.5281 | 41.2684 | -0.5889 | -11.0295 | -11.4197 | 8.7017 | 18.4177 |  |  | 61.7 | -33 | -2.09 | 39.8208 | 39.6825 | 37.9587 | 75.9665 | 76.8795 | -27.6675 | -57.9411 | -25.6423 | 3.1966 | 26.71 | 19.33 | 10.7861 | 11.0382 | -11.28 |  | -20.0649 | -19.8923 | 40.2297 | 0.0145 | -5.8032 | -7.3 | -5.2 | -1.5405 | 4.494 | 34.8599 | 13.5507 | 5.22 | 0.47 | 4.5725 | -38.5472 |  | 0.35 | 10.68 | 23.79 | -33.9091 | -17.0364 | -47.4458 | -45.7273 | 18.0985 | -0.5101 | -12.5052 | -12.4276 | -26.5698 | -33.5684 | -9.975 | -146.519 | -34.1716 |  | -3.8601 | -3.0938 | 20.3875 | -12.4747 | -12.096 | -7.684 | -26.6187 |  | 18.6444 |  | -9.28 |  | 2.2191 | -12.156 | -10.4316 | -10.6369 | 7.6994 | 19.3562 | -31.2309 |  | 5.4723 | 5.1411 | 0 | 3.457 | 0 | 9.2101 | 8.5403 | -32.3191 | 29.3437 | 29.8709 | -15.0566 |  | 26.6325 | -22.57 | -0.7997 | 0.4388 | 0.99 | 2.44 |  |  | 1.793 | 0.565 |  | 16.93 | -10.5902 | -1.6667 | -1.41 | 23.0077 |  | 30.2085 |  | -20.3354 | 3.7867 |  |  | -9.8495 | -8.3253 | 4.8791 | -19.1967 | 5.8578 | 5.8135 | 142.3727 | -4.9573 | -8.2662 | -17.8935 | 2.0819 | 8.8644 | 9.1306 | 2 | 15.7592 | 18.4202 | -4.61 |  | 22.3876 | 15.0422 | 43.0164 | 24.4992 | 24.6408 | -11.6132 |  | 0 | -10.669 |  |  | -16.4454 | -15.8302 | -10.0039 | -9.8458 | 7.36 | 7.35 | -29.7 | -29.9 | 0.5814 | -7.92 | 44.9011 | 18.7926 | 18.5569 | -19.1 | -35 | 3.9 | 2.9 |  |  | -98.707 | 33.002 | -287.8304 | -26.2838 | -27.1382 | 112.5888 | 50.2189 | 123.8635 | 77.6695 | 46.9295 | 15.1162 | 16.8987 | -14.467 | 227.2392 | -178.2413 | 51.3621 | -40.2495 | -0.1404 |  | -7.28 | -1.861 | -1.87 | 3.36 | 0.32 | -4.3971 | -6.6484 | 4.6311 | -10.927 | 9.2 | 1.953 | 1.881 |  |  | 4.0262 | 3.794 | 3.8028 |  | 19 | -0.3291 | 0.7 |  | -11.977 | 0.1792 | -21.2505 | -11.3812 | -7.1655 | -21.0061 | -3.543 | -20.8 | 3 |  | -44.8613
21/07/2025 | 19:30 |  | 4.0004 | -8.8448 | -1.2422 | 7.6876 |  | 15.2451 |  | 20.8522 | 1.409 | 8.503 | -22.2 | -30.8 | 8.8 | 4.968 |  | 2.5236 | 10.2166 | 5.2787 | 5.2139 | 9.184 | 1.3264 | -1.5144 | 1.3397 |  | -0.839 | -0.833 | -0.828 | 4.01 | 0 | 0 | -1.208 | 0.358 | -10.86 | -10.86 |  | -13.91 | -14.05 | 6.0844 | 4.1383 | 20.1848 | 20.8927 | -16.3452 | -6.9659 | -6.8313 | -1.3122 | -1.3001 | -17.4147 | -14.3336 | 0.8014 | 4.5579 | 60.9735 | 3.5207 | -3 | -3.2 | -25.4412 | -25.5375 | -1.9952 |  | 10.5193 | 4.2838 | 1.6817 | 1.1392 | -80.752 | 58.2598 | 58.0157 | 94.0033 | -60.9173 |  |  |  | 19.1108 | 7.31 | 7.32 | -9.24 | -1.5 | -21.8308 | -22.0987 | 43.7409 | 42.5351 | 0.8356 | -11.4084 | -11.2323 | 10.1695 | 18.2629 |  |  | 64 | -34 | -2.06 | 39.672 | 39.4673 | 38.1497 | 79.3382 | 79.5874 | -26.3845 | -62.3095 | -24.4457 | 3.2586 | 25.11 | 17.91 | 10.4736 | 10.6476 | -10.97 |  | -19.9548 | -19.9643 | 42.4892 | 0.0146 | -5.5544 | -5.7 | -5.6 | -1.5405 | 3.933 | 34.229 | 12.9941 | 4.76 | 0.73 | 4.96 | -41.3023 |  | -0.54 | 13.64 | 23.1 | -36.9091 | -18.5636 | -46.8802 | -46.0182 | 15.7645 | -2.4097 | -14.7275 | -14.4824 | -26.0397 | -33.4884 | -10.247 | -160.3198 | -28.1111 |  | -3.9104 | -3.0696 | 21.4225 | -13.7289 | -13.3049 | -7.684 | -26.5059 |  | 18.9826 |  | -10.75 |  | 2.0148 | -15.8901 | -10.7333 | -10.9947 | 8.0956 | 20.6207 | -32.0504 |  | 5.2693 | 5.3046 | 3.0349 | 3.1929 | 0 | 8.5403 | 8.8752 | -29.9747 | 30.8326 | 30.8636 | -14.2951 |  | 25.4215 | -22.35 | -1.1183 | 0.3939 | 0.56 | 2.95 | -25.8368 |  | 1.72 | 0.127 |  | 18.02 | -11.5366 | -2.6397 | -1.32 | 24.332 |  | 30.9475 | 0 | -19.7984 | 3.8253 |  |  |  | -7.1231 | 6.6522 | -20.1143 | 7.7917 | 7.0968 | 139.8928 | -5.3171 | -9.3841 | -17.1173 | 2.8353 | 8.8351 | 8.9724 | 2 | 16.7868 | 19.1713 | -3.77 |  | 22.2806 | 15.0328 | 42.5685 | 24.2016 | 24.764 | -11.763 |  | 0 | 0 |  |  | -18.011 | -17.3793 | -8.6385 | -8.4306 | 8.07 | 8.04 | -32.9 | -32.9 | 0.4935 | -8.16 | 48.1383 | 17.798 | 17.2594 | -19.1 | -37.1 | 4.7 | 4.2 |  |  | -100.5282 | 36.249 | -290.7574 | -26.7657 | -29.7492 | 113.3572 | 49.3461 | 128.717 | 75.3116 | 48.2878 | 12.3625 | 14.9638 | -14.3474 | 225.2588 | -180.3864 | 49.2583 | -37.797 | 0.0012 |  | -9.68 | -1.973 | -1.99 | 5.68 | -2 | -4.4766 | -4.2466 | 6.9749 | -9.0227 | 16.7 | 2.575 | 1.339 |  |  | 4.7834 | 3.9554 | 4.3769 |  | 21.3 | -0.2674 | 0.7 |  | -12.3588 | 0.0875 | -21.1099 | -12.5836 | -7.0676 | -18.8163 | -4.3857 | -22.8 | 5.3 |  | -39.1777
21/07/2025 | 20:00 |  | 4.0522 | -9.0044 | -0.3747 | 7.9687 |  | 14.8604 |  | 20.5569 | 1.231 | 8.2178 | -19.98 | -33 | 8.8 | 4.968 | -22 | 2.2841 | 10.3782 | 4.9946 | 5.0064 | 8.9378 | 1.4797 | -1.5176 | 1.3495 |  | -0.9634 | -0.691 | -0.67 | 4.074 | 0 | 0 | -1.338 | 0.36 | -8.22 | -8.21 | -10 | -14.48 | -14.61 | 6.7282 | 4.0182 | 21.3586 | 23.0893 | -17.0702 | -5.8942 | -5.7347 | -0.4347 | -0.3521 | -17.5486 | -15.0034 | 1.196 | 6.7285 | 52.9296 | 3.4744 | -3.7 | -3.9 | -25.7507 | -25.518 | -2.0282 |  | 7.1037 |  | 1.7879 | 1.2035 | -88.4731 | 58.1988 | 58.2598 | 104.2373 | -67.3225 |  |  |  |  | 7.33 | 7.35 | -9.18 | -1.59 | -19.5535 | -19.5535 | 40.7964 | 39.9984 | 0.1742 | -16.2032 | -16.4146 | 7.2715 | 16.4759 |  |  | 59.4 | -29.3 | -2.08 | 36.2121 | 36.2362 | 35.0063 | 79.5854 | 80.0668 | -25.9732 | -62.8882 | -24.3166 | 3.2267 | 23.44 | 17.37 | 10.0049 | 10.257 | -10.97 |  | -18.2918 | -18.1308 | 44.0426 | 0.0147 | -5.5729 | -3.7 | -3.8 | -1.8176 | 3.559 | 33.7559 | 12.2519 | 4.26 | 0.93 | 4.1385 | -43.4875 |  | 0.41 | 11.25 | 23.23 | -39.1273 | -19.5545 | -44.6332 | -43.7545 | 13.8105 | -4.5457 | -16.7267 | -16.2531 | -26.1655 | -32.4872 | -9.902 | -171.2493 | -21.6501 |  | -3.9187 | -2.8937 | 21.8071 | -14.5577 | -13.8632 | -7.172 | -25.8923 |  | 18.7652 |  | -10.07 |  | 1.9194 | -15.7508 | -12.3457 | -12.4395 | 11.1532 | 19.5132 | -32.9918 |  | 4.8444 | 4.9303 | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.0237 | -21.0995 | 26.542 | 26.9517 | -3.986 | 9.239 | 23.5123 | -20.93 | -1.2996 | 0.3857 | 0.65 | 3.24 | -24.1235 |  | 1.652 | 0.378 |  | 18.02 | -23.5843 | -12.7392 | -1.44 | 24.0516 |  | 31.52 |  | -20.3989 | 3.6652 | 0.0248 |  |  | -7.7902 | 5.9777 | -20.5849 | 4.5015 | 3.8401 | 152.8236 | -5.2925 | -9.2063 | -17.062 | 2.7836 | 8.652 | 8.8221 | 2.2537 | 18.2759 | 21.1334 | -4.19 |  | 26.9551 | 15.1339 | 42.3871 | 25.043 | 25.4018 | -13.2547 | 0 | 0 | 0 |  | 43.5061 | -18.0055 | -17.3793 | -8.0718 | -8.0033 | 7.93 | 7.91 | -33.2 | -33.3 | 0.4935 | -8.8 | 46.1745 | 20.4734 | 20.6689 | -19.5 | -38 | 5.2 | 4.6 |  |  | -96.9154 | 36.0405 | -286.8874 | -25.7714 | -27.8716 | 113.7918 | 52.5615 | 126.9268 | 74.6698 | 46.2486 | 15.004 | 15.6822 | -17.5949 | 225.3706 | -177.1652 | 47.9893 | -35.9519 | -0.8191 |  | -9.52 | -2.052 | -2.061 | 5.52 | -2.56 | -3.9929 | -3.4256 | 6.9749 | -9.0806 | 16.3 | 0.393 | 1.382 |  |  | 3.8527 | 4.3427 | 3.8649 |  | 22.2 | -0.2228 | 0.64 |  | -12.7847 | -0.1427 | -20.438 | -12.4288 | -7.5483 | -19.4403 | -4.5241 | -23 | 5.9 |  | -40.638
21/07/2025 | 20:30 |  | 3.7366 | -8.7529 | 0.8424 | 8.7104 |  | 14.4334 |  | 19.4824 | 0.726 | 7.8144 | -19.98 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 2.0418 | 10.5672 | 4.411 | 4.3815 | 7.9006 | 1.6745 | -1.5231 | 1.2469 |  | -0.5527 | -0.818 | -0.821 | 3.954 | -2.22 | 0 | -1.298 | 0.358 | -9.78 | -9.81 |  | -14.39 | -14.35 | 7.9227 | 3.7033 | 22.1615 | 22.6599 | -18.266 | -6.8319 | -7.0804 | -0.6512 | -0.611 | -17.6826 | -15.4053 | 1.5905 | 7.025 | 56.0271 | 3.8555 | -4.3 | -4.4 | -26.2722 | -25.8942 | -1.9674 |  | 7.576 |  | 1.4631 | 1.1044 | -91.2503 | 57.3443 | 57.0391 | 105.7791 | -68.1856 |  |  |  | 18.043 | 6.88 | 6.76 | -9.64 | -2.6 | -17.0084 | -16.8744 | 40.9849 | 39.7823 | 1.4583 | -17.2693 | -17.2759 | 7.7676 | 15.9252 |  |  | 58.8 | -28.5 | -2.35 | 34.99 | 35.4955 | 34.026 | 79.4902 | 80.1754 | -28.31 | -60.6647 | -26.0398 | 3.4979 | 23.33 | 18.24 | 9.2236 | 9.4757 | -10.35 |  | -17.7603 | -17.478 | 45.0185 | 0.0147 | -5.3341 | -3.6 | -2.5 | -4.0869 | 2.998 | 33.7559 | 11.5097 | 3.72 | 0.97 | 4.402 | -43.6375 |  | 0.6 | 10.28 | 23.47 | -40.1636 | -20.2091 | -43.758 | -43.0364 | 12.1034 | -6.938 | -18.6341 | -18.3832 | -23.1663 | -28.9536 | -10.096 | -172.4373 | -20.2642 |  | -3.9038 | -3.0731 | 19.3086 | -14.3521 | -15.6047 | 10.256 | -27.2686 |  | 14.8251 |  | -7.81 |  | 1.6014 | -19.0869 | -11.2558 | -11.323 | 9.2718 | 15.3217 | -30.6649 |  | 4.9428 | 4.9332 | 3.2218 | 3.3509 | 2.5987 | 3.5166 | 3.3491 | -24.1137 | 26.3837 | 26.3567 | -9.2708 | 0 | 26.027 | -20.85 | -1.523 | 0.3765 | 1.25 | 1.18 | -24.7637 |  | 1.656 | 0.347 |  | 19.03 | -18.9689 | -9.3667 | -0.83 | 25.7471 |  | 30.74 |  | -20.1889 | 3.5222 |  |  | -10.1694 | -6.8714 | 7.4136 | -21.5684 | 5.064 | 4.1384 | 142.5427 | -5.8271 | -8.5602 | -17.4077 | 2.6782 | 8.2931 | 8.6085 | 2.1191 | 17.8803 | 19.7902 | -4.19 |  | 25.2955 | 14.0743 | 42.2826 | 23.9135 | 24.4664 | -11.876 |  | 0 | 0 | 45.5324 |  | -17.5166 | -16.8244 | -7.5554 | -7.5292 | 8.57 | 8.58 | -34.2 | -34.4 | 0.51 | -8.64 | 44.0133 | 21.3246 | 21.2044 | -19.5 | -37.9 | 3.9 | 3.3 | -17.8693 | -17.8413 | -96.824 | 37.81 | -289.5391 | -25.7696 | -27.7908 | 111.3372 | 53.1697 | 122.129 | 74.4875 | 44.5748 | 15.1198 | 13.7683 | -14.7655 | 224.707 | -179.6383 | 46.8868 | -35.5963 | -0.7483 |  | -8.48 | -2.043 | -2.056 | 5.36 | -2.48 | -3.5706 | -3.5721 | 6.8864 | -8.9342 | 16.9 | 0.344 | 0.832 |  |  | 3.7127 | 3.7617 | 3.4931 |  | 22.7 | -0.4146 | 0.45 |  | -12.8586 | -0.3199 | -20.5359 | -12.2092 | -6.9521 | -19.3981 | -4.5111 | -23.8 | 6 |  | -44.241
21/07/2025 | 21:00 |  | 3.4931 | -8.4403 | 2.6134 | 8.8568 |  | 13.6066 |  | 19.12 | 0.516 | 7.5743 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.14 |  | 2.2324 | 10.3701 | 3.8516 | 3.6464 | 6.832 | 1.5351 | -1.4886 | 1.231 |  | -0.6353 | -0.804 | -0.78 | 3.517 | -2.22 | -2.2 | -1.628 | 0.349 | -10.03 | -10.14 |  | -14.12 | -14.23 | 6.5496 | 4.1503 | 23.2413 | 22.3537 | -19.4009 | -7.6357 | -7.8675 | 0.0484 | -0.0071 | -17.5486 | -15.5393 | 1.5905 | 7.3929 | 59.6993 | 4.6598 | -3.7 | -3.9 | -26.0593 | -26.1418 | -2.0176 |  | 7.1788 |  | 1.3554 | 1.0509 | -90.7315 | 56.093 | 56.1235 | 109.9682 | -69.8679 |  |  |  |  | 6.85 | 6.66 | -9.88 | -2.38 | -16.4725 | -16.2046 | 40.0352 | 38.9107 | 1.7858 | -17.3596 | -17.2991 | 6.9299 | 15.8869 |  |  | 57.1 | -27.5 | -2.01 | 34.9415 | 35.4102 | 33.7449 | 81.5348 | 81.4909 | -27.5168 | -62.3311 | -25.732 | 3.3728 | 23.38 | 17.66 | 8.9111 | 9.1827 | -10.27 |  | -17.6809 | -17.5975 | 45.6857 | 0.0148 | -5.1261 | 0 | 0 | -4.2456 | 2.4369 | 32.3365 | 10.7675 | 2.99 | 1.12 | 4.7585 | -44.1375 |  | 1.31 | 8.99 | 23.01 | -39.6364 | -19.9182 | -44.0392 | -43.1818 | 10.3018 | -8.8355 | -20.6884 | -20.6109 | -22.7093 | -27.669 | -10.13 | -175.0312 | -21.522 |  | -3.8069 | -3.0852 | 19.4274 | -17.2246 | -16.4387 | 14.352 | -27.7578 |  | 14.0977 |  | -10.8 |  | 1.4166 | -20.0031 | -11.4987 | -11.6582 | 9.3077 | 14.6122 | -30.9623 |  | 5.0328 | 4.9328 | 3.3896 | 3.422 | 0 | 3.3491 | 3.3491 | -22.9415 | 26.2294 | 26.208 | -8.938 |  | 23.6051 | -21.29 | -2.2097 | 0.3765 | 0.99 | 1.17 | -24.8402 |  | 1.663 | 0.314 |  | 19.11 | -18.9631 | -9.0057 | -0.86 | 25.1309 |  | 31.4251 |  | -19.9909 | 3.4485 | 0.0713 |  | -9.993 | -6.5704 | 7.5311 | -22.4036 | 3.5367 | 3.7386 | 143.555 | -6.2682 | -8.8759 | -17.0231 | 2.3411 | 8.0807 | 8.2604 | 2 | 18.8966 | 19.9727 | -4.19 |  | 27.2942 | 11.8109 | 42.2502 | 24.3269 | 24.4171 | -12.735 |  | 0 | 0 |  |  | -15.5335 | -14.9238 | -6.4347 | -6.1922 | 9.09 | 9.1 | -34.7 | -34.7 | 0.7224 | -8.72 | 42.3801 | 24.267 | 23.6693 | -19.9 | -38.8 | 3.1 | 2.5 | -17.6565 | -17.6239 | -95.143 | 36.4871 | -288.649 | -25.0671 | -26.9645 | 109.7331 | 53.7107 | 126.4605 | 74.1495 | 46.3189 | 15.0824 | 14.78 | -16.7803 | 222.166 | -177.1782 | 46.3524 | -37.1894 | -1.1707 |  | -8.88 | -1.787 | -1.793 | 5.44 | -2.32 | -3.798 | -3.6301 | 6.8284 | -9.0532 | 17.2 | 0.529 | 0.64 | 0 | 0 | 5.3449 | 4.1748 | 4.2627 |  | 23.1 | -0.408 | 0.45 |  | -12.9272 | -0.4496 | -19.7647 | -11.9638 | -6.8951 | -19.4029 | -4.874 | -24.4 | 6.8 |  | -44.2054
21/07/2025 | 21:30 |  | 3.2892 | -8.1695 | 0.6751 | 8.3441 |  | 13.245 |  | 18.9721 | 0.351 | 7.4384 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 1.9879 | 10.1246 | 3.2351 | 3.1995 | 5.8304 | 1.5051 | -1.4934 | 1.3169 |  | -0.5443 | -0.951 | -0.937 | 3.184 | 0 | -6.6 | -1.694 | 0.333 | -11.72 | -11.8 |  | -13.69 | -13.71 | 6.1034 | 4.1604 | 21.4936 | 20.3011 | -20.1326 | -9.779 | -8.9418 | 14.7643 | 14.7763 | -21.2995 | -18.2184 | 3.1687 | 14.9121 | 61.0391 | 3.7186 | -3.4 | -3.6 | -24.1821 | -23.0518 | -2.0769 |  | 8.3775 |  | 1.4409 | 1.0397 | -72.6035 | 50.6912 | 50.4166 | 109.1523 | -64.1889 |  |  |  | 16.7656 | 6.59 | 6.15 | -10.42 | -2.6 | -18.8838 | -19.1517 | 42.2027 | 41.6684 | 0.211 | -14.6293 | -14.6934 | 7.9132 | 16.718 |  |  | 58.7 | -30.3 | -1.96 | 34.9762 | 35.6798 | 34.1985 | 78.8282 | 79.0643 | -26.2768 | -59.8496 | -25.0825 | 3.2415 | 23.9 | 16.78 | 7.8174 | 8.2062 | -9.67 |  | -18.6354 | -18.1885 | 45.7924 | 0.0148 | -4.8402 | 0 | 0 | -2.9004 | 1.5019 | 32.4942 | 9.2831 | 1.99 | 0.93 | 5.7195 | -44.4775 |  | -1.07 | 11.79 | 22 | -40.6727 | -19.8455 | -44.8649 | -44.1727 | 9.6818 | -8.4467 | -20.5997 | -20.3486 | -26.8239 | -32.2746 | -11.032 | -174.0445 | -28.8038 |  | -3.9432 | -3.1758 | 24.1534 | -14.6097 | -14.1735 | -10.244 | -25.9028 |  | 19.5801 |  | -6.76 | 0 | 1.5417 | -15.162 | -11.7967 | -11.8989 | 9.4586 | 19.0309 | -35.5768 |  | 5.1355 | 5.1791 | 2.9538 | 3.3997 | 2.4136 | 5.3586 | 5.1911 | -29.9747 | 28.3451 | 28.0065 | -16.5939 |  | 24.3033 | -22.92 | -1.4168 | 0.4031 | 1.33 | 1.92 | -24.6124 |  | 1.604 | -0.143 |  | 20.33 | -7.8328 | 1.019 | -1.04 | 26.192 |  | 30.3174 |  | -18.9837 | 3.2422 |  |  | -11.0142 | -6.6971 | 7.911 | -23.8069 | 4.306 | 4.0379 | 124.07 | -7.0642 | -8.8524 | -16.4115 | 2.1753 | 7.6925 | 7.8086 | 1.4614 | 16.6861 | 19.6248 | -4.61 |  | 23.5686 | 15.1564 | 42.5944 | 22.7936 | 23.4285 | -11.651 |  | 0 | -10.4322 |  |  | -16.374 | -16.0444 | -5.8245 | -5.9137 | 9.3 | 9.3 | -35.4 | -34.6 | 0.7041 | -8.96 | 41.112 | 25.2216 | 24.6305 | -20.4 | -39.2 | 3.5 | 2.9 |  | -17.8918 | -97.1278 | 40.8602 |  | -26.0698 | -26.2622 | 108.332 | 56.9923 | 127.737 | 72.36 | 41.8187 | 13.8231 | 13.9251 | -16.3214 | 220.8735 | -177.149 | 45.9413 | -35.2569 | -1.0071 |  | -8.88 | -1.737 | -1.748 | 5.12 | -2.56 | -3.2526 | -3.8071 | 7.0329 | -8.9647 | 16.7 | 0.474 | 0.838 | 0.9919 | 1.0153 | 4 | 4.3845 | 3.3428 |  | 23.5 | -0.8887 | 0.24 |  | -12.3776 | -0.2231 | -21.3072 | -11.1827 | -6.7376 | -20.1043 | -3.5143 | -25.3 | 7.4 |  | -42.1093
21/07/2025 | 22:00 |  | 3.1346 | -7.9538 | 5.0873 | 9.9762 |  | 12.3904 |  | 12.2958 | 4.7669 | 6.2493 | -17.76 | -26.4 | 0 | 3.312 | -17.6 | 2.3588 | 10.8938 | 2.8357 | 2.7255 | 5.2725 | 1.5615 | -1.5213 | 1.6306 |  | -0.7734 | -1.07 | -1.056 | 3.863 | -4.44 | -8.8 | -1.327 | 0.345 | -12.82 | -12.7 |  | -14.04 | -14.17 | 5.9557 | 4.4424 | 22.4367 | 23.9022 | -21.2446 | -7.9036 | -8.1028 | 0.5407 | 0.5865 | -18.7543 | -16.7449 | 1.5905 | 8.7099 | 68.5962 | 5.976 | -3.6 | -3.9 | -27.4395 | -27.3997 | -2.1296 |  | 10.1213 |  | 1.3071 | 0.9638 | -106.418 | 53.3463 | 53.0106 | 116.9985 | -86.0351 |  |  |  | 16.7756 | 6.58 | 4.69 | -11.1 | 0.83 | -19.4196 | -19.4196 | 41.5725 | 41.1227 | 0.7915 | -11.7586 | -11.7628 | 9.7765 | 16.5611 |  |  | 56.8 | -30.2 | -1.83 | 37.2148 | 37.4199 | 36.1398 | 85.1201 | 85.6844 | -28.8459 | -63.6817 | -27.8646 | 2.9543 | 22.35 | 15.21 | 7.3486 | 7.6202 | -9.16 |  | -18.4487 | -18.4272 | 46.2881 | 0.0148 | -4.5571 | 2.4 | 2.3 | -2.9785 | 0.5669 | 31.8633 | 7.9843 | 1.14 | 1.18 | 6.0605 | -44.6125 |  | -0.09 | 9.86 | 21.18 | -39.5273 | -20.1909 | -45.2725 | -44.0909 | 9.6081 | -11.4717 | -23.2904 | -23.0754 | -24.2466 | -29.4975 | -10.751 | -181.5877 | -20.0268 |  | -5.6491 | -4.8593 | 23.5412 | -16.9547 | -16.0998 | -5.124 | -27.3772 |  | 17.8339 | 0 | -9.78 | 0.1 | 1.1938 | -18.4765 | -11.4452 | -11.6173 | 9.2399 | 17.4426 | -35.0274 |  | 4.9349 | 4.9303 | 3.1257 | 3.2883 | 0 | 5.861 | 6.1959 | -31.6492 | 28.5117 | 28.67 | -17.0496 |  | 25.4215 | -22.27 | -1.6255 | 0.3243 | 0.77 | 1.21 | -24.663 |  | 1.531 | -0.128 |  | 19.65 | -7.8695 | 1.704 | -1.22 | 26.2736 |  | 30.5656 |  | -18.0063 | 3.1075 |  |  | -10.893 | -6.434 | 8.0438 | -25.0821 | 4.7522 | 5.1837 | 117.3813 | -8.2217 | -9.9137 | -15.9585 | 2.9169 | 7.0397 | 7.2232 | 2 | 17.2495 | 20.4405 | -4.19 |  | 24.2831 | 14.6348 | 45.3375 | 23.6834 | 24.0407 | -11.7226 |  | 0 | 0 |  |  | -16.7915 | -15.9785 | -4.4391 | -4.8379 | 8.62 | 8.61 | -30.7 | -31.6 | 0.6162 | -9.84 | 42.0796 | 24.9368 | 24.8219 | -20.8 | -38 | 4.3 | 3.6 | -17.895 |  | -97.2447 | 38.8885 | -289.1016 | -26.1912 | -27.7738 | 113.222 | 53.7366 | 125.3769 | 74.3909 | 46.5393 | 12.107 | 12.658 | -15.908 | 223.2151 | -176.509 | 50.209 | -39.0513 | -1.1463 |  | -7.76 | -1.835 | -1.865 | 4.32 | -2.48 | -3.1827 | -3.6027 | 7.7653 | -10.0175 | 17.1 | 2.587 | 2.077 | 3.3528 | 3.0641 | 3.587 | 3.5679 | 3.6472 |  | 22.8 | 3.2253 | 0.11 |  | -11.6724 | 0.164 | -21.7282 | -11.4544 | -7.1749 | -19.6548 | -3.1568 | -23.7 | 6.1 |  | -45.702
21/07/2025 | 22:30 |  | 2.8493 | -7.6289 | 6.6507 | 10.3728 |  | 11.3148 |  | 11.2983 | 4.3789 | 5.8431 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.0626 | 10.3515 | 2.2461 | 2.1522 | 4.3181 | 1.6947 | -1.5193 | 1.6516 |  | -0.8482 | -1.211 | -1.197 | 3.514 | -4.44 | -8.8 | -1.653 | 0.329 | -13.48 | -13.49 |  | -14.04 | -14.06 | 4.5202 | 4.3075 | 22.742 | 25.2916 | -16.3553 | -8.1715 | -7.5967 | 1.2463 | 0.8325 | -18.0845 | -16.2091 | 1.9851 | 9.2458 | 64.9248 | 8.0404 | -4.9 | -5.2 | -28.1851 | -27.8569 | -2.1367 |  | 9.5007 |  | 0.0884 | 0.2117 | -124.1187 | 54.1703 | 54.1093 | 114.8992 | -103.2516 |  |  |  | 15.6978 | 5.95 | 3.78 | -11.55 | 0.52 | -26.7872 | -26.9212 | 37.0485 | 36.1307 | -4.1803 | -0.3896 | -0.415 | 9.4032 | 21.3082 |  |  | 61.5 | -38.7 | -1.9 | 42.9936 | 42.1924 | 41.2698 | 91.507 | 92.2965 | -30.4405 | -69.3473 | -29.3519 | 2.8176 | 24.08 | 11.97 | 6.0986 | 6.4484 | -8.37 |  | -23.0012 | -22.6954 | 46.8647 | 0.0147 | -4.1347 | 4.8 | 4.5 | -4.8535 | -0.374 | 30.7593 | 6.4999 | 0.01 | 0.82 | 6.6185 | -46.3826 |  | -8.75 | 15.86 | 20.72 | -43.0727 | -21.6364 | -47.0456 | -46.3455 |  | -14.1782 | -25.8021 | -25.8253 | -20.0503 | -23.5972 | -10.588 | -182.3985 | -13.4357 |  | -5.1473 | -4.5333 | 25.9486 | -24.1266 | -23.9831 | 14.864 | -29.2236 | -29.0224 | 19.8853 |  | -18.25 | 1.1 | 0.6702 | -33.0794 | -11.333 | -11.3486 | 9.2083 | 17.5191 | -36.8453 |  | 4.8784 | 4.8712 | 2.6428 | 3.2186 | 0 | 13.3965 | 13.564 | -36.338 | 31.482 | 30.9911 | -19.7839 |  | 24.025 | -23.3 | -1.8233 | 0.35 | 1.06 | 1.66 | -23.8625 | 0 | 1.552 | 0.365 |  | 20.19 | -5.4988 | 3.3278 | -1.38 | 24.9419 |  | 29.7633 |  | -17.6962 | 2.8155 |  |  |  | -6.2826 | 8.3368 | -26.2675 | 4.4597 | 4.2751 | 107.9139 | -9.25 | -8.6674 | -15.6107 | 2.5422 | 6.6002 | 6.7169 | 1.6508 | 18.4581 | 19.4607 | -2.93 | 0 | 25.6214 | 13.6888 | 44.2519 | 24.0186 | 24.9055 | -11.1581 |  | 0 | 0 |  |  | -15.9675 | -15.3962 | -4.3187 | -4.4232 | 7.12 | 7.1 | -32.4 | -32.5 | 0.4752 | -9.92 | 43.5037 | 24.8051 | 24.4417 | -21.2 | -38.8 | 3.9 | 3 |  |  | -95.9834 | 49.8509 | -290.7842 | -29.9681 | -26.409 | 114.5023 | 51.6868 | 123.9757 | 74.7482 | 47.2099 | 13.145 | 11.9298 | -16.9819 | 227.7835 | -177.659 | 48.5494 | -38.8043 | -1.1951 |  | -7.6 | -1.634 | -1.653 | 4.72 | -2.24 | -3.1131 | -3.6912 | 7.4144 | -9.8131 | 17.3 | 1.094 | 1.408 | 2.8914 | 3.2369 | 4.0635 | 3.1957 | 3.7425 |  | 23.1 | 3.0863 | 0.11 |  | -12.5632 | -0.164 | -21.2431 | -12.0238 | -7.5705 | -19.2396 | -3.2808 | -24.9 | 7.1 |  | -44.1646
21/07/2025 | 23:00 |  | 2.4212 | -7.1403 | 7.3478 | 10.161 |  | 10.028 |  | 9.8508 | 3.6119 | 5.1244 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.9222 | 7.8295 | 1.8168 | 1.6434 | 3.2363 | 0.9025 | -1.6249 | 1.7134 |  | -0.8693 | 0 | -1.545 | 3.49 | -13.32 | -13.2 | -2.432 | 0.332 | -16.6 | -16.54 |  | -11.89 | -11.83 | 3.4955 | 4.0774 | 22.1249 | 23.0162 | -14.3232 | -9.6451 | -9.7699 | 1.2026 | 1.2641 | -16.0751 | -13.5299 | 1.9851 | 10.6137 | 53.5404 | 9.1061 | -5.1 | -5.5 | -27.7422 | -27.7191 | -2.0775 |  | 6.6283 |  | 0 | 0.2243 | -133.0301 | 51.6678 | 51.3321 | 126.7763 | -114.4795 |  |  |  | 14.7099 | 6.5 | 4.12 | -12.87 | 0.1 | -24.376 | -24.376 | 35.848 | 35.2107 | -3.6342 | -2.7935 | -2.3842 | 6.1533 | 19.9059 |  |  | 55.3 | -34.5 | -1.75 | 38.9516 | 38.7527 | 36.9346 | 94.799 | 94.2954 | -30.9185 | -69.8422 | -30.5818 | 2.693 | 22.13 | 11.31 | 5.7861 | 6.0577 | -8.13 |  | -20.4486 | -20.9954 | 46.4806 | 0.0149 | -3.9576 | 7.1 | 6.9 | -4.7363 | -1.122 | 30.1285 | 5.3867 | -0.78 | 1.1 | 6.293 | -44.9726 |  | -10.38 | 16.94 | 19.32 | -42.1636 | -21.6182 | -45.6423 | -45.0273 |  | -18.0292 | -27.3821 | -28.1275 | -21.0826 | -24.7362 | -10.406 | -195.744 | -3.5887 |  | -5.3807 | -3.9711 | 28.2536 | -19.8425 | -20.8455 | 9.232 | -29.1355 |  | 18.2738 |  | -15.99 | -1.6 | 0.6214 | -26.7386 | -11.0351 | -11.0507 | 9.11 | 16.953 | -36.7145 |  | 4.9505 | 4.9173 | 3.463 | 3.1466 | 0 | 10.8847 | 11.0521 | -33.9936 | 29.5928 | 29.7504 | -18.1771 |  | 24.2106 | -22.12 | -1.6127 | 0.3317 | 0.81 | 2.67 | -23.8755 |  | 1.486 | 0.132 |  | 20.56 | -7.7611 | 1.0895 | -1.18 | 25.8721 |  | 25.0552 |  | -13.1697 | 2.534 |  |  | -10.9672 | -8.9451 | 9.1562 | -24.2342 | 10.6953 | 10.8482 | 104.3027 | -10.6398 | -8.3812 | -12.2077 | 2.9337 | 6.0729 | 6.2107 | 2 | 19.714 | 21.0963 | -2.93 | 0 | 23.4904 | 17.193 | 44.0806 | 26.5254 | 26.57 | -12.7161 |  | 0 | 0 |  | 49.3493 | -18.9174 | -17.9396 | -3.6873 | -3.877 | 8.21 | 8.2 | -33.4 | -33.1 | 0.5283 | -10.72 | 51.4128 | 24.0509 | 23.8625 | -21.7 | -42.6 | 6 | 5.3 | -17.8374 | -17.9032 | -98.1691 | 52.4729 | -290.7658 | -28.3363 | -23.9724 | 115.1834 | 49.084 | 130.4368 | 78.0862 | 50.8272 | 13.8941 | 13.3834 | -19.5543 | 228.7035 | -180.4497 | 50.5944 | -40.7379 | -0.7947 |  | -8.24 | -1.716 | -1.715 | 6.08 | -4.48 | -2.3673 | -1.2284 | 9.8161 | -12.8313 | 16 | 0.708 | 0.299 |  | 3.238 | 3.9 | 3.484 | 3.1588 |  | 28.5 | 2.8914 | 0.07 |  | -13.4361 | 0.5389 | -20.4132 | -13.0812 | -7.4093 | -18.8691 | -4.1005 | -30.5 | 13 |  | -48.8917
21/07/2025 | 23:30 |  | 2.2472 | -7.0971 | 6.6094 | 9.189 |  | 9.9458 |  | 9.8261 | 3.5009 | 5.0765 | -8.88 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.0819 | 7.6377 | 1.6539 | 1.5652 | 3.182 | 0.9324 | -1.6042 | 1.7706 |  | -1.0869 |  | -1.711 | 3.204 | -11.1 | -11 | -2.417 | 0.313 | -17.43 | -17.47 |  | -11.25 | -11.32 | 4.0664 | 3.9496 | 19.8414 | 21.1799 | -14.7278 | -9.3771 | -9.5471 | 21.25 | 20.7136 | -18.6203 | -18.0845 | 4.3523 | 21.8957 | 41.9586 | 8.4121 | -4.7 | -5 | -26.7276 | -26.0629 | -1.9621 |  | 7.2566 |  |  | 0.0269 | -117.3436 | 47.7309 | 48.2192 | 120.5402 | -108.7374 |  |  |  | 14.0113 | 6.28 | 4.38 | -12.82 | 0.47 | -26.2514 | -25.5816 | 28.628 | 28.2503 | -5.4553 | 0.4495 | 0.8424 | 7.6707 | 19.2024 |  |  | 58.5 | -33.5 | -1.68 | 41.8669 | 41.2857 | 39.9072 | 94.8121 | 95.5045 | -26.8496 | -74.1335 | -27.1711 | 2.6349 | 25.99 | 10.34 | 4.8486 | 5.0812 | -7.45 |  | -20.9218 | -20.5707 | 41.9689 | 0.0148 | -3.7487 | 11.9 | 12.2 | -5.3796 | -2.2441 | 31.8633 | 3.9023 | -1.73 | 0.1 | 6.3395 | -39.7323 |  | -8.79 | 14.14 | 18.56 | -39.0364 | -19.3818 | -43.1735 | -42.1364 |  | -16.8922 | -26.9869 | -27.1237 | -22.3093 | -24.7273 | -9.374 | -192.2287 | 9.9256 |  | -5.5268 | -4.8109 | 23.1949 | -22.9914 | -21.6194 | 6.16 | -29.7064 |  | 18.0722 | 0 | -9.5 | 0.6 | 0.5522 | -27.8946 | -10.4555 | -10.5854 | 9.1733 | 19.1357 | -34.9872 |  | 4.794 | 4.8729 | 2.7576 | 2.9711 | 0 | 12.8941 | 13.564 | -29.8072 | 27.7962 | 28.1548 | -16.2074 | 0 | 24.2106 | -21.37 | -1.7006 | 0.306 | 0.77 | 0.95 | -24.3219 |  | 1.544 | 0.263 |  | 15.81 | -5.9194 | 2.1406 | -1.79 | 24.9333 |  | 24.5784 |  | -13.6744 | 2.2838 |  |  | -11.6406 | -7.6948 | 8.79 | -25.2378 | 3.8922 | 5.3114 | 79.7822 | -10.9774 | -7.6434 | -12.6125 | 3.2537 | 5.8751 | 5.9338 | 3.2747 | 20.2918 | 21.2396 | -0.42 | -3.9039 | 20.0164 | 24.656 | 47.7122 | 28.9764 | 28.7186 | -11.7659 |  | 0 | 0 |  |  | -15.0996 | -14.3799 | -1.2553 | -1.1752 | 6.84 | 6.84 | -32.6 | -33.7 | 0.5978 | -10.8 | 45.9856 | 24.2127 | 24.1491 | -21.2 | -43.5 | 2.6 | 2.1 |  | -17.676 | -94.4043 | 56.539 | -290.1586 | -29.5375 | -22.0802 | 122.9777 | 40.9976 | 116.6162 | 80.2849 | 58.7074 | 16.1608 | 14.7219 | -7.5408 | 238.3966 | -178.6107 | 62.2023 | -49.4533 | -1.3587 |  | -8.4 | -1.736 | -1.747 | 5.76 | -4 | -2.3592 | -1.6678 | 12.4834 | -14.0917 | 14.8 | 0.748 | 0.264 |  |  | 3.5526 | 3.2057 | 3.8416 |  | 31.3 | 2.5665 | -0.04 |  | -13.3648 | 0.4752 | -20.522 | -13.6403 | -7.4033 | -18.8239 | -4.6876 | -32.5 | 16.5 |  | -47.1276
22/07/2025 | 00:00 |  | 2.321 | -7.0045 | 7.3327 | 9.3392 |  | 10.0405 |  | 9.0162 | 3.2179 | 4.6649 | -11.1 |  | -2.2 | 3.312 |  | 2.9892 | 7.4065 | 1.546 | 1.3891 | 2.8111 | 0.8335 | -1.5263 | 1.7803 |  | -1.2543 |  | -2.45 | 3.062 | -8.88 | -13.2 | -2.577 | 0.302 | -14.67 | -14.73 |  | -14.13 | -14.12 | 4.1772 | 3.7707 | 19.7136 | 21.2201 | -7.1899 | -10.7167 | -10.3531 | 1.6309 | 1.8014 | -13.7978 | -12.4582 | 1.9851 | 10.9234 | 47.1716 | 10.3425 | -5.1 | -5.7 | -27.7012 | -27.7061 | -2.2164 |  | 7.3564 |  |  | -0.589 | -137.1807 | 48.2192 | 47.9751 | 141.3533 | -125.2468 |  |  |  | 12.9634 | 5.59 | 3.78 | -13.76 | -0.42 | -26.2514 | -25.8495 | 27.7133 | 27.643 | -4.8908 | -0.4523 | -0.7156 | 7.2402 | 19.309 |  |  | 55.9 | -33.9 | -1.8 | 39.8248 | 39.7822 | 38.2393 | 99.497 | 100.0384 | -30.6885 | -74.6158 | -29.9282 | 2.0953 | 26.72 | 9.65 | 4.3799 | 4.6906 | -6.94 |  | -21.3788 | -21.0468 | 43.1339 | 0.0151 | -3.3592 |  |  | -5.1978 | -2.6181 | 30.4439 | 3.1601 | -2.28 | 0.63 | 6.6185 | -43.5825 |  | -9.51 | 13.08 | 17.24 | -41.3636 | -20.0273 | -41.4067 | -42.3273 |  | -20.8363 | -31.2484 | -30.777 | -23.0832 | -25.3731 | -9.471 | -208.565 | 13.5411 |  | -5.5782 | -4.7298 | 20.2268 | -23.8761 | -21.4961 | 13.328 | -31.1594 |  | 18.3229 | -17.83 | -12.87 | -0.1 | 0.7047 | -28.3325 | -9.2748 | -9.4325 | 8.6053 | 17.0591 | -34.7468 |  | 4.3243 | 4.4483 | 3.311 | 3.1367 | 0 | 12.8941 | 13.8989 | -31.1469 | 29.1112 | 28.9052 | -15.9424 |  | 25.5143 | -20.36 | -0.1991 | 0.2969 | -0.07 | 1.64 | -26.2727 |  | 1.514 | 0.148 |  | 15.13 | -5.8886 | 3.3153 | -1.57 | 24.6059 |  | 24.5775 |  | -13.3759 | 2.1739 |  |  | -9.2611 | -7.6589 | 10.1526 | -25.461 | 4.6777 | 4.3094 | 76.6314 | -11.7353 | -7.9221 | -12.4651 | 2.9324 | 5.6041 | 5.7044 | 2.3283 | 21.5387 | 24.8624 | -1.26 | 0 | 20.3055 | 20.3834 | 49.2599 | 28.3472 | 28.68 | -13.7748 | 0 | -10.1454 | 0 | 55.3178 |  | -15.0501 | -14.4074 | -0.7672 | -0.6947 | 8.81 | 8.73 | -32.4 | -32.5 | 0.6693 | -11.44 | 50.447 | 23.7835 | 23.7675 |  | -44.8 | 2.6 | 2.1 | -17.5935 |  | -95.0585 | 56.7543 | -290.6494 | -28.6924 | -20.8393 | 121.0008 | 42.709 | 119.066 | 78.3941 | 56.9792 | 15.7884 | 15.2436 | -11.0719 | 238.6551 | -180.4763 | 60.3144 | -49.2214 | -1.2171 |  | -8.48 | -1.799 | -1.807 | 6.08 | -4.16 | -2.2734 | -1.2863 | 12.3369 | -14.7051 | 15.1 | 0.807 | 2.31 | 2.6251 |  | 3.4656 | 3.967 | 2.9739 |  | 31.2 | 3.6685 | -0.08 |  | -14.4101 | 0.3803 | -18.8036 | -13.2307 | -7.9661 | -17.3608 | -4.9574 | -33.6 | 17.7 |  | -47.0821
MÁXIMO |  | 0 | 6.0017 | -4.9205 | 9.3677 | 11.7549 | 0 | 16.7181 | 0 | 27.1215 | 11.8376 | 11.3982 | 8.88 | -19.8 | 13.2 | 7.452 | -13.2 | 3.3411 | 12.8776 | 8.5541 | 8.6524 | 14.6233 | 3.6227 | -1.4468 | 2.9162 | 0 | -0.3098 | 0 | 0.039 | 7.411 | 2.22 | 4.4 | 0.116 | 0.361 | -4.69 | 0 | -10 | 4.21 | 0 | 7.9227 | 4.8025 | 32.4059 | 33.4187 | -7.1899 | 1.6075 | 1.4783 | 27.118 | 23.0897 | -11.1186 | 0 | 4.3523 | 23.7432 | 126.9476 | 29.0562 | -2.6 | -2.7 | -18.3158 | -18.2259 | -0.8191 | 0 | 25.1988 | 9.8456 | 3.4531 | 2.457 | -64.8213 | 72.4204 | 72.8171 | 158.2929 | -51.9152 | 0 | 0 | 0 | 32.9924 | 12.22 | 7.73 | -1.3 | 8.68 | -14.4632 | -14.1953 | 50.7021 | 49.7558 | 1.7858 | 8.397 | 8.4292 | 24.7335 | 21.3082 | 0 | 0 | 68.7 | -8.7 | -0.12 | 50.1189 | 49.6669 | 48.3687 | 99.497 | 100.0384 | -21.0565 | -49.1017 | -14.6232 | 3.5493 | 33.79 | 21.25 | 12.6611 | 12.5031 | -4.46 | 25.5123 | -9.1823 | -9.0439 | 46.8647 | 0.0156 | -1.913 | 24.7 | 24.2 | 0.6525 | 6.9251 | 39.1182 | 17.0761 | 7.8 | 1.18 | 11.78 | -25.0214 | 0 | 1.92 | 16.94 | 27.85 | -22.4727 | -11.7818 | -36.4809 | -36.1 | 34.3444 | 9.6291 | -2.4982 | -2.6328 | -8.5018 | -13.9523 | -8.674 | -113.8875 | 45.8348 | 0 | -3.8069 | -2.8937 | 29.8641 | 0.2214 | -1.2066 | 24.08 | -22.8329 | -27.4707 | 20.3948 | 0 | -6.31 | 10.6 | 3.1092 | 6.4993 | -8.2632 | -8.5787 | 11.1532 | 20.6207 | -24.7936 | 0 | 5.4723 | 5.4993 | 4.6496 | 5.0365 | 4.5942 | 16.5782 | 16.0758 | -21.0995 | 34.0475 | 33.8996 | -3.986 | 9.239 | 29.8015 | -16.7 | -0.1991 | 0.4388 | 2.24 | 3.24 | -19.1543 | 2.2515 | 2.482 | 1.182 | 0 | 22.81 | -3.5064 | 3.5465 | -0.37 | 28.5459 | -0.1 | 33.8974 | 0 | -3.0397 | 3.8253 | 0.0713 | 0 | -8.4852 | 0.9951 | 12.6429 | -17.8672 | 18.2792 | 19.5541 | 152.8236 | -4.4751 | -6.2785 | -11.7184 | 3.9704 | 8.8644 | 9.1306 | 3.2747 | 32.4967 | 33.1096 | 4.61 | 14.418 | 44.9068 | 44.479 | 73.2963 | 32.337 | 33.1741 | 0 | 5.8456 | 0 | 0 | 63.4517 | 62.2145 | -11.7157 | -11.095 | 4.1105 | 4.3723 | 20.81 | 20.74 | -25.8 | -24.5 | 0.8103 | 6.88 | 81.5607 | 29.9385 | 30.0909 | -16 | -35 | 6 | 5.3 | -17.5631 | -17.5247 | -86.9012 | 56.7543 | -229.778 | -16.0698 | -20.8393 | 124.9021 | 101.27 | 132.5157 | 128.9838 | 64.0454 | 26.1319 | 24.8035 | 37.1797 | 238.6551 | -174.3026 | 113.0439 | 22.0872 | 0.282 | 0 | -5.36 | -0.766 | -0.776 | 6.64 | 0.48 | -1.4502 | -0.2029 | 13.0694 | -8.9342 | 17.3 | 4.394 | 3.509 | 3.3528 | 3.238 | 5.5895 | 4.4202 | 4.4243 | 0 | 31.3 | 3.9333 | 1.23 | 0 | 0 | 1.4847 | -18.8036 | 0 | -2.662 | -17.3608 | 2.0956 | -20.8 | 17.7 | 0 | -39.1777
MÍNIMO |  | 0 | 0.5187 | -11.2477 | -3.3253 | 6.186 | 0 | 7.8951 | 0 | 3.5822 | 0.351 | 1.8503 | -24.42 | -37.4 | -2.2 | 0.828 | -26.4 | 1.9879 | 4.6725 | 1.4672 | 1.3107 | 2.7298 | 0.8335 | -1.6661 | 1.231 | 0 | -1.2543 | -1.552 | -2.45 | 1.906 | -28.86 | -13.2 | -3.621 | 0.259 | -30.41 | -17.47 | -10 | -16.84 | -16.88 | 1.8683 | 3.4787 | 10.9648 | 11.3891 | -21.2446 | -17.4147 | -17.415 | -1.3122 | -1.3001 | -21.4335 | -18.7543 | 0.8014 | 2.7969 | 30.5572 | 2.7048 | -8.6 | -9.1 | -33.797 | -33.5687 | -4.1439 | 0 | -1.8027 | -0.5045 | 0 | -0.836 | -165.4103 | 7.7517 | -1.3123 | 53.2633 | -236.8711 | 0 | 0 | 0 | 1.3772 | 5.42 | 0.17 | -19.23 | -4.19 | -29.7343 | -29.6003 | 18.574 | 18.4452 | -5.4553 | -22.4341 | -22.6348 | -1.9824 | 7.1784 | 0 | 0 | 20.6 | -38.9 | -3.45 | 17.4147 | 17.3603 | 16.8009 | 72.5142 | 73.6915 | -35.7665 | -74.6158 | -33.3742 | 1.4041 | 21.77 | 5.97 | 1.5674 | 2.0538 | -12.48 | 25.5123 | -23.4335 | -23.2942 | 25.3241 | 0.0141 | -6.6425 | -10.7 | -11.9 | -9.6472 | -4.4882 | 30.1285 | 0.748 | -4 | -1.93 | 1.6275 | -46.3826 | 0 | -10.38 | 4.84 | 10.5 | -43.6909 | -21.6364 | -50.9623 | -50.0455 | -22.9675 | -34.9904 | -43.2555 | -42.0237 | -28.9435 | -35.3009 | -12.075 | -244.1111 | -71.2708 | 0 | -11.8422 | -10.3481 | 19.3086 | -25.3573 | -24.2081 | -11.78 | -35.9732 | -29.0224 | 11.9948 | -18.91 | -18.25 | -1.6 | 0.4657 | -37.9846 | -12.3457 | -12.4395 | 6.1594 | 3.6839 | -36.8453 | 0 | 4.1018 | 4.098 | 0 | 0 | 0 | 1.5071 | 0.8373 | -38.6824 | 20.5864 | 20.3118 | -19.7839 | -9.2619 | 19.5084 | -23.78 | -3.5152 | 0.2355 | -0.07 | -1.34 | -30.5938 | 0 | 1.486 | -0.143 | 0 | 14.23 | -23.5843 | -12.7392 | -1.83 | 18.6626 | -0.1 | 19.9799 | -6.6284 | -24.3245 | 1.7766 | 0.0248 | 0 | -12.5666 | -41.651 | 4.8791 | -26.2675 | -11.3838 | -11.8547 | 47.5501 | -17.4412 | -10.9923 | -22.0423 | 1.1751 | 4.5714 | 4.5099 | 0 | 6.315 | 8.3179 | -18.86 | -9.8546 | -8.9957 | -13.8888 | 22.9582 | -8.3817 | -7.4326 | -13.7748 | -5.0392 | -13.0472 | -14.2199 | 2.9199 | 2.0545 | -18.9174 | -17.9396 | -21.7967 | -21.483 | 4.18 | 4.14 | -35.4 | -34.7 | 0.0192 | -12.8 | 41.112 | 15.5805 | 15.1533 | -22.1 | -44.8 | -2.5 | -3 | -18.1701 | -17.9032 | -158.3542 | 3.7346 | -290.7842 | -31.604 | -77.9174 | 67.2717 | 39.1853 | 73.3597 | 66.5327 | -8.1094 | 6.8155 | 4.9396 | -23.002 | 112.9665 | -242.3812 | -18.6847 | -95.4733 | -1.5467 | 0 | -9.68 | -2.052 | -2.061 | 2.32 | -4.72 | -4.8047 | -7.5853 | 2.2293 | -17.1679 | 5.8 | -1.064 | -2.068 | 0 | 0 | 2.6471 | 3.1328 | 2.6495 | 0 | 19 | -1.781 | -0.14 | 0 | -15.5426 | -4.4688 | -29.6398 | -14.7599 | -8.4577 | -29.6202 | -5.2885 | -33.6 | 3 | 0 | -61.111
PROMEDIO |  | 0 | 2.9291 | -7.8054 | 4.9221 | 8.5329 | 0 | 11.9164 | 0 | 15.3413 | 5.1325 | 6.8207 | -10.2212 | -29.0632 | 5.1944 | 4.3326 | -20.9314 | 2.8834 | 8.8267 | 4.007 | 3.898 | 7.0833 | 2.2319 | -1.5526 | 2.2181 | 0 | -0.8448 | -0.9566 | -0.92996 | 3.4369 | -10.9612 | -4.4537 | -1.9954 | 0.30592 | -14.9625 | -9.0879 | -10 | -8.991 | -13.8221 | 4.8604 | 4.2433 | 20.4437 | 21.6464 | -14.9236 | -9.472 | -9.3228 | 6.3292 | 5.9337 | -16.237 | -13.55 | 2.3632 | 12.2467 | 70.2909 | 11.7209 | -5.4813 | -5.8583 | -24.8941 | -24.7478 | -2.1271 | 0 | 9.1934 | 4.2142 | 1.704 | 0.63532 | -117.7931 | 48.4545 | 47.495 | 103.8696 | -103.9671 | 0 | 0 | 0 | 18.2916 | 7.6694 | 3.4196 | -10.5494 | 0.74625 | -23.1453 | -23.1146 | 35.5537 | 34.9545 | -1.0052 | -5.8553 | -5.8266 | 9.0604 | 16.6984 | 0 | 0 | 53.7021 | -29.1958 | -1.9331 | 38.2884 | 38.2652 | 36.8572 | 84.309 | 84.6485 | -28.3765 | -64.0668 | -26.5473 | 2.6322 | 27.4892 | 14.1679 | 7.5439 | 7.7871 | -8.7654 | 25.5123 | -18.5133 | -18.3704 | 36.594 | 0.014796 | -4.3914 | 0.0029412 | -0.28437 | -3.3858 | 1.6789 | 35.2871 | 9.4416 | 2.2069 | -0.55375 | 6.3915 | -36.0107 | 0 | -3.3715 | 10.5067 | 20.2596 | -33.0455 | -16.5951 | -43.091 | -42.393 | 10.102 | -9.2791 | -19.864 | -19.6881 | -21.5507 | -26.6453 | -10.7259 | -173.029 | -20.4193 | 0 | -7.1419 | -6.2371 | 23.1712 | -15.7328 | -15.0822 | 5.0433 | -28.9173 | -28.2465 | 16.3303 | -6.034 | -10.8223 | 0.95143 | 1.799 | -18.3564 | -10.0463 | -10.2567 | 8.6139 | 15.3921 | -31.2527 | 0 | 4.8333 | 4.8575 | 2.9381 | 3.0807 | 1.021 | 10.1311 | 10.1032 | -30.3933 | 26.6447 | 26.6736 | -14.5411 | -1.1517 | 24.7034 | -20.9075 | -1.4129 | 0.30481 | 0.86708 | 1.1242 | -24.6185 | 0.89866 | 1.8441 | 0.70325 | 0 | 18.8321 | -10.0728 | -1.5576 | -1.1757 | 23.8427 | -0.1 | 26.5708 | -3.008 | -13.977 | 2.6233 | 0.04834 | 0 | -10.4218 | -10.0263 | 9.1596 | -23.2629 | 2.1522 | 2.0836 | 106.0839 | -9.9715 | -8.739 | -16.3615 | 2.4428 | 6.7917 | 6.8951 | 1.8025 | 18.8853 | 20.441 | -1.2707 | -4.0568 | 16.0426 | 18.6915 | 51.8813 | 18.135 | 18.661 | -9.525 | 0.65587 | -2.9754 | -3.6301 | 36.2392 | 35.1186 | -16.0736 | -15.4535 | -7.873 | -7.7937 | 13.1617 | 13.1177 | -30.8083 | -30.8125 | 0.54218 | -5.5467 | 56.861 | 22.6953 | 22.6342 | -18.886 | -39.5333 | 1.9187 | 1.2812 | -17.7944 | -17.723 | -111.6767 | 33.2409 | -270.8051 | -23.532 | -44.8837 | 101.2847 | 64.7232 | 116.0952 | 88.2537 | 33.5279 | 16.5583 | 15.712 | -6.5254 | 193.6425 | -194.3388 | 34.4886 | -25.149 | -0.69948 | 0 | -7.3483 | -1.3375 | -1.3483 | 4.4933 | -2.1183 | -3.1117 | -3.6362 | 7.7974 | -13.7285 | 9.3521 | 1.6187 | 1.3948 | 2.0241 | 2.4465 | 4.0669 | 3.78 | 3.7076 | 0 | 25.975 | 1.9432 | 0.50813 | 0 | -10.7941 | -0.78003 | -22.9318 | -9.4078 | -6.4768 | -22.1165 | -2.7222 | -27.6458 | 11.0896 | 0 | -48.704
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 21 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
21/07/2025 | 00:30 | 42.88 | 0 | 37.5086 | 36.9533 | 360.8464 | 478.1883 | 250.1568 | 247.8335 | 458.8631 | 377.4263 | 1334.2797
21/07/2025 | 01:00 | 45.06 | 0 | 34.2935 | 34.2617 | 379.9315 | 493.5467 | 258.9315 | 256.2909 | 484.9914 | 392.1203 | 1392.3341
21/07/2025 | 01:30 | 52.01 | 0 | 36.4369 | 36.1822 | 412.3771 | 537.0062 | 264.6948 | 264.3792 | 497.8594 | 398.2374 | 1425.1708
21/07/2025 | 02:00 | 47.09 | 0 | 31.4804 | 31.7293 | 395.0756 | 505.3753 | 260.0121 | 260.9338 | 486.2535 | 395.3932 | 1402.5926
21/07/2025 | 02:30 | 49.32 | 0 | 31.8823 | 32.682 | 403.7144 | 517.5987 | 268.4145 | 265.5104 | 511.2943 | 412.7044 | 1457.9236
21/07/2025 | 03:00 | 51.93 | 0 | 36.4369 | 36.0304 | 413.277 | 537.6743 | 265.6522 | 267.1111 | 499.5531 | 409.1216 | 1441.438
21/07/2025 | 03:30 | 48.05 | 0 | 35.9011 | 35.7085 | 423.1678 | 542.8274 | 263.4199 | 261.4256 | 503.2809 | 404.7158 | 1432.8422
21/07/2025 | 04:00 | 43.24 | 0 | 31.8823 | 32.1269 | 393.7546 | 501.0038 | 262.9346 | 262.9317 | 497.8796 | 404.4908 | 1428.2367
21/07/2025 | 04:30 | 48.39 | 0 | 37.3746 | 34.0713 | 407.9601 | 527.796 | 263.6367 | 261.1729 | 508.6898 | 408.5116 | 1442.011
21/07/2025 | 05:00 | 53.14 | 0 | 37.2406 | 37.5149 | 443.8516 | 571.7471 | 268.9739 | 268.8987 | 512.9431 | 407.0488 | 1457.8645
21/07/2025 | 05:30 | 51.25 | 0 | 35.7671 | 36.0966 | 440.9048 | 564.0185 | 271.9207 | 270.2147 | 523.1116 | 419.4217 | 1484.6687
21/07/2025 | 06:00 | 72.63 | 0 | 47.9574 | 47.6656 | 472.5355 | 640.7885 | 275.3203 | 272.6644 | 520.2062 | 413.4527 | 1481.6436
21/07/2025 | 06:30 | 77.77 | 0 | 53.4497 | 53.5393 | 456.6552 | 641.4142 | 264.746 | 263.6521 | 493.2798 | 395.7268 | 1417.4047
21/07/2025 | 07:00 | 79.86 | 0 | 51.9762 | 52.9495 | 491.3356 | 676.1213 | 263.349 | 260.3751 | 476.8103 | 385.6518 | 1386.1862
21/07/2025 | 07:30 | 80.99 | 0 | 53.4497 | 54.9949 | 492.5786 | 682.0132 | 232.0922 | 227.9724 | 377.1004 | 298.8041 | 1135.9691
21/07/2025 | 08:00 | 82.59 | 0 | 56.7987 | 56.4521 | 504.5216 | 700.3624 | 211.4792 | 209.5594 | 310.8072 | 242.5527 | 974.3985
21/07/2025 | 08:30 | 56.04 | 56.63 | 49.9668 | 49.2467 | 500.2528 | 712.1363 | 199.1884 | 200.0341 | 276.0646 | 212.5369 | 887.824
21/07/2025 | 09:00 | 60.06 | 58.78 | 53.0478 | 52.3873 | 545.8445 | 770.1196 | 196.7296 | 197.3172 | 276.524 | 207.5928 | 878.1636
21/07/2025 | 09:30 | 54.92 | 55.3 | 46.082 | 45.0877 | 552.5982 | 753.9879 | 190.4188 | 188.5691 | 261.2518 | 198.2228 | 838.4625
21/07/2025 | 10:00 | 57.09 | 57.44 | 49.9668 | 49.235 | 562.7997 | 776.5315 | 194.9627 | 195.2374 | 266.1771 | 207.2617 | 863.6389
21/07/2025 | 10:30 | 59.63 | 59.82 | 47.8234 | 49.5643 | 597.0424 | 813.8801 | 190.8602 | 192.5461 | 252.9025 | 194.2845 | 830.5933
21/07/2025 | 11:00 | 60.09 | 59.81 | 51.5743 | 50.3032 | 589.6513 | 811.4288 | 194.8582 | 195.2211 | 261.8105 | 200.0772 | 851.967
21/07/2025 | 11:30 | 64.56 | 64.48 | 60.1477 | 59.856 | 566.1685 | 815.2122 | 188.7325 | 187.9009 | 254.1646 | 188.5071 | 819.3051
21/07/2025 | 12:00 | 63.54 | 63.75 | 53.7176 | 53.3074 | 562.662 | 796.977 | 184.2611 | 184.6746 | 244.5505 | 180.4313 | 793.9175
21/07/2025 | 12:30 | 60.58 | 60.39 | 55.727 | 53.1285 | 580.9339 | 810.7594 | 175.7694 | 171.8206 | 222.1918 | 165.8359 | 735.6177
21/07/2025 | 13:00 | 55.18 | 55.53 | 47.0197 | 46.2707 | 545.8431 | 749.8435 | 166.3057 | 166.1443 | 217.2507 | 165.8252 | 715.5259
21/07/2025 | 13:30 | 59.95 | 60.15 | 51.4403 | 51.2094 | 568.9363 | 791.686 | 158.2353 | 156.935 | 205.2273 | 158.646 | 679.0436
21/07/2025 | 14:00 | 56.3 | 56.82 | 47.9574 | 47.1115 | 544.5932 | 752.7821 | 157.733 | 159.2709 | 216.763 | 165.0442 | 698.8111
21/07/2025 | 14:30 | 59.96 | 59.87 | 57.8704 | 56.7614 | 592.0413 | 826.5031 | 162.1767 | 160.587 | 224.7767 | 170.8082 | 718.3486
21/07/2025 | 15:00 | 54.74 | 54.91 | 47.8234 | 48.1373 | 580.3041 | 785.9148 | 162.9505 | 160.5933 | 226.2307 | 165.833 | 715.6075
21/07/2025 | 15:30 | 55.34 | 56.05 | 48.8951 | 47.8006 | 583.0488 | 791.1345 | 164.2307 | 161.7047 | 233.6512 | 172.4167 | 732.0033
21/07/2025 | 16:00 | 51.12 | 50.96 | 46.4838 | 45.5403 | 554.0003 | 748.1044 | 172.8368 | 171.4999 | 273.9868 | 212.6971 | 831.0206
21/07/2025 | 16:30 | 55.86 | 56.22 | 51.5743 | 51.4373 | 517.6833 | 732.7749 | 199.1915 | 196.8649 | 347.3336 | 268.5314 | 1011.9214
21/07/2025 | 17:00 | 60.57 | 60.76 | 53.8516 | 53.6723 | 529.0706 | 757.9245 | 229.2519 | 227.376 | 436.3942 | 347.5264 | 1240.5485
21/07/2025 | 17:30 | 56.21 | 56.32 | 54.1195 | 53.9311 | 478.0492 | 698.6298 | 249.1847 | 248.3494 | 496.8833 | 391.5777 | 1385.9951
21/07/2025 | 18:00 | 40.79 | 40.33 | 44.0726 | 44.1595 | 497.5497 | 666.9018 | 226.9787 | 225.0255 | 455.9413 | 365.6957 | 1273.6412
21/07/2025 | 18:30 | 48.63 | 48.83 | 47.4215 | 47.8241 | 518.139 | 710.8446 | 236.001 | 234.1227 | 464.8504 | 373.1816 | 1308.1557
21/07/2025 | 19:00 | 53.65 | 54.29 | 52.646 | 52.155 | 550.3068 | 763.0478 | 235.6539 | 237.0435 | 453.6039 | 361.2214 | 1287.5227
21/07/2025 | 19:30 | 51.33 | 51 | 53.8516 | 53.0376 | 546.4504 | 755.6696 | 240.703 | 238.9016 | 450.308 | 362.2892 | 1292.2018
21/07/2025 | 20:00 | 59.98 | 60.42 | 56.7987 | 56.3186 | 524.2144 | 757.7317 | 246.5236 | 243.3714 | 452.0321 | 365.769 | 1307.6961
21/07/2025 | 20:30 | 54.08 | 54.6 | 52.7799 | 52.6299 | 526.4341 | 740.5239 | 241.2493 | 239.6283 | 447.1003 | 356.278 | 1284.2559
21/07/2025 | 21:00 | 54.06 | 53.87 | 50.6366 | 50.6964 | 527.8976 | 737.1606 | 243.1221 | 238.3254 | 447.3534 | 361.6779 | 1290.4788
21/07/2025 | 21:30 | 47.78 | 47.82 | 51.7082 | 51.1232 | 559.8812 | 758.3126 | 237.3675 | 234.017 | 430.7994 | 347.2662 | 1249.4501
21/07/2025 | 22:00 | 40.94 | 40.55 | 43.2688 | 43.3146 | 521.9233 | 689.9967 | 242.3205 | 238.8715 | 442.9628 | 353.2773 | 1277.4321
21/07/2025 | 22:30 | 37.02 | 37.43 | 42.1971 | 41.3094 | 479.6619 | 637.6184 | 242.1253 | 240.5191 | 435.2943 | 348.5519 | 1266.4906
21/07/2025 | 23:00 | 29.14 | 29.3 | 36.4369 | 36.361 | 445.1268 | 576.3647 | 251.4624 | 248.7061 | 451.9622 | 365.068 | 1317.1987
21/07/2025 | 23:30 | 21.69 | 22.17 | 37.9104 | 38.5588 | 446.6901 | 567.0193 | 255.0935 | 254.6389 | 479.4789 | 386.0446 | 1375.2559
22/07/2025 | 00:00 | 26.85 | 26.93 | 31.4804 | 30.8893 | 417.1342 | 533.2839 | 260.654 | 258.9181 | 487.0984 | 382.8618 | 1389.5323
MÁXIMO |  | -21.69 | 0 | -31.4804 | -30.8893 | -360.8464 |  | 275.3203 | 272.6644 | 523.1116 | 419.4217
MÍNIMO |  | -82.59 | -64.48 | -60.1477 | -59.856 | -597.0424 |  | 157.733 | 156.935 | 205.2273 | 158.646
PROMEDIO |  | -54.0392 | -34.8235 | -46.3778 | -46.0692 | -500.1129 |  | 225.8931 | 224.4929 | 390.7468 | 309.7546
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 21 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
21/07/2025 | 00:30 | 528.9228 | 531.8975 | 527.8164 | 522.5227 | 523.3592 | 516.6712 | 513.0145 | 501.1794 | 499.4082 | 485.3308 | 507.5249 | 491.9866 | 229.1366 | 228.4441 | 229.9071 | 224.968 | 221.735 | 221.4643 | 225 |  | 226.1 |  | 139.7536 | 139.5612 | 137.5948 | 135.0606 |  | 141.2975 | 125.0722 | 140.9624
21/07/2025 | 01:00 | 532.6996 | 532.4227 | 526.057 | 523.0063 | 523.3193 | 517.1418 |  | 499.6394 | 499.1193 | 484.2574 | 505.7245 | 491.1512 | 229.6905 | 228.8881 | 230.7872 | 225.0904 | 221.2034 | 221.4095 | 224.4 |  | 225.8 | 140.7237 | 139.531 | 139.5145 | 137.6367 | 134.9502 |  | 141.239 | 124.8378 | 142.0652
21/07/2025 | 01:30 | 529.4473 | 528.6415 | 524.2976 | 524.6017 | 525.9844 | 517.4728 | 507.706 | 499.1437 | 498.1204 | 483.6801 | 505.5259 | 491.696 | 229.0534 | 226.5459 | 229.3711 | 224.1449 | 221.0853 | 220.5703 | 224.4 |  | 225.6 |  | 139.6593 | 139.7635 | 137.2105 | 134.8536 |  |  | 124.2274 | 141.7385
21/07/2025 | 02:00 | 529.6047 | 528.904 | 519.4133 | 522.7805 | 523.91 | 515.5318 |  | 499.8969 | 499.2758 | 483.9676 | 505.7807 | 491.211 | 229.5204 | 226.5492 | 229.7343 | 223.9937 | 220.6792 | 221.257 | 224.4 |  | 226.2 |  | 140.23 | 139.8102 | 137.6943 | 134.826 |  |  | 124.413 | 142.1469
21/07/2025 | 02:30 | 530.7062 | 529.3242 | 524.2451 | 523.0284 | 524.4484 | 516.3223 |  | 500.3722 | 497.7299 | 483.4588 | 505.4344 | 491.4208 | 229.6067 | 227.3042 | 230.3072 | 224.0439 | 221.1 | 221.1025 | 225 |  | 226.3 |  | 140.1964 | 140.0592 | 137.3259 | 134.7708 |  |  | 124.8818 | 142.1265
21/07/2025 | 03:00 | 528.031 | 526.2257 | 521.5667 | 521.9853 | 523.9292 | 514.8849 |  | 498.2855 | 497.4335 | 483.4604 | 505.3661 | 490.6277 | 229.4969 | 225.8636 | 229.3827 | 223.7244 | 220.8343 | 221.146 | 224.4 |  | 225.7 |  | 139.421 | 139.8102 | 137.1453 | 134.7294 |  |  | 124.4618 | 141.7385
21/07/2025 | 03:30 | 528.3982 | 526.2257 | 523.1422 | 521.6931 | 523.1606 | 515.5668 |  | 498.6868 | 498.0689 | 484.3715 | 506.3473 | 491.9818 | 229.1358 | 226.26 | 229.782 | 223.88 | 221.0779 | 220.9612 | 225 |  | 226.2 |  | 140.643 | 139.8102 | 137.2155 | 134.6052 |  |  | 123.8075 | 142.1265
21/07/2025 | 04:00 | 530.444 | 528.2213 | 523.8249 | 522.8394 | 524.506 | 515.6141 |  | 499.2206 | 498.407 | 484.1002 | 506.4288 | 491.5377 | 229.7277 | 226.9186 | 230.107 | 224.1392 | 221.2034 | 220.7332 | 224.9 |  | 225.7 |  | 139.9731 | 139.8621 | 137.6194 | 134.8812 |  |  | 123.6171 | 141.7385
21/07/2025 | 04:30 | 528.8178 | 525.3329 | 517.2601 | 521.9375 | 522.4921 | 515.418 |  | 499.433 | 498.0143 | 483.3475 | 504.711 | 491.3787 | 229.7373 | 226.3777 | 229.055 | 223.8967 | 221.2034 | 220.8449 | 224.4 |  | 225.5 |  | 139.6244 | 139.7635 | 137.4219 | 134.5224 |  |  | 123.8075 | 141.7385
21/07/2025 | 05:00 | 526.5098 | 524.1249 | 518.9932 | 520.5233 | 521.9438 | 514.2028 |  | 498.2847 | 497.3242 | 482.4297 | 505.4815 | 491.2263 | 228.5152 | 225.5415 | 228.1358 | 223.4742 | 220.8416 | 220.9925 | 224.4 |  | 225.6 |  | 139.6671 | 139.5145 | 137.4285 | 134.4396 |  |  | 123.6171 | 141.7385
21/07/2025 | 05:30 | 525.3032 | 523.9674 | 519.2032 | 518.9968 | 521.3275 | 513.7017 |  | 497.2813 | 496.95 | 482.4441 | 504.3669 | 489.617 | 228.2152 | 225.2091 | 227.6439 | 222.7124 | 219.6161 | 221.0013 | 223.7 |  | 224.9 | 140.7127 | 139.4425 | 139.4626 | 137.4756 | 134.1498 |  |  | 123.9442 | 141.7385
21/07/2025 | 06:00 | 521.369 | 523.2322 | 515.5794 | 517.19 | 519.5222 | 511.4994 |  | 497.0504 | 496.8968 | 481.9746 | 504.0301 | 490.2125 | 227.156 | 224.9789 | 226.7849 | 222.4228 | 219.2322 | 220.6516 | 223.8 |  | 224.6 |  | 139.3907 | 139.5145 | 137.8089 | 134.274 |  |  | 123.9003 | 141.7385
21/07/2025 | 06:30 | 523.205 | 522.6545 | 515.5794 | 515.1305 | 517.2478 | 510.9998 |  | 497.6473 | 497.2427 | 482.4689 | 504.9856 | 489.9037 | 226.9544 | 225.1524 | 226.1305 | 222.6464 | 218.7671 | 221.0461 | 224.3 |  | 224.5 |  | 139.2414 | 139.5145 | 137.9221 | 134.1912 |  |  | 125.0722 | 141.3709
21/07/2025 | 07:00 | 525.7753 | 523.2322 | 515.0018 | 514.7958 | 516.8589 | 510.422 |  | 498.9285 | 499.4516 | 485.5501 | 506.2604 | 492.524 | 227.6801 | 225.3171 | 228.3327 | 222.6431 | 219.4537 | 221.2024 | 225 |  | 225.4 | 140.7218 | 140.6008 | 139.4626 | 138.4719 | 134.6604 |  |  | 125.8681 | 142.1265
21/07/2025 | 07:30 | 520.687 | 516.3524 | 513.3737 | 511.7541 | 514.8361 | 508.9747 | 513.0942 | 501.2942 | 501.5757 | 488.0867 | 509.7451 | 495.0764 | 225.7792 | 224.5697 | 226.4841 | 221.5007 | 217.7261 | 221.6573 | 226.3 |  | 226 |  | 141.1088 | 139.5612 | 138.1487 | 134.8398 |  |  | 124.9794 | 142.1061
21/07/2025 | 08:00 | 519.7428 | 516.72 | 508.3318 | 511.4343 | 514.0982 | 509.4777 |  | 501.9138 | 503.5239 | 489.0901 | 511.9206 | 497.1826 | 227.92 | 223.0571 | 225.8 | 220.7631 | 217.4972 | 222.0826 | 226.3 |  | 225.9 |  | 141.3793 | 139.5145 | 137.699 | 134.8812 |  |  | 124.9306 | 141.7589
21/07/2025 | 08:30 | 519.4805 | 516.7725 | 509.96 | 510.0031 | 512.7355 | 508.2852 |  | 500.7167 | 503.515 | 489.2987 | 510.3492 | 496.979 | 225.5393 | 223.2991 | 224.3458 | 219.5448 | 215.9616 | 222.1174 | 225.7 |  | 225.2 | 140.2739 | 141.0271 | 138.9645 | 137.4889 | 134.5638 |  |  | 123.5243 | 141.1054
21/07/2025 | 09:00 | 512.1366 | 505.9014 | 495.0445 | 505.65 | 508.5306 | 505.8522 |  | 499.4115 | 503.9217 | 489.0864 | 510.9758 | 496.1535 | 225.7015 | 222.3341 | 222.9698 | 218.2582 | 214.5441 | 221.7624 | 225.7 |  | 225.1 | 139.4654 | 140.8886 | 139.0164 | 137.1649 | 134.1498 |  |  | 125.0234 | 140.9828
21/07/2025 | 09:30 | 521.946 | 517.3502 | 512.9009 | 507.789 | 510.6467 | 506.6603 |  | 500.5589 | 504.6416 | 489.5407 | 511.3187 | 497.5066 | 228.1077 | 227.5334 | 226.3114 | 218.0643 | 214.6696 | 221.8507 | 226.3 |  | 225.7 |  | 142.087 | 138.7155 | 136.9481 | 134.3844 |  | 142.6588 | 124.6474 | 140.942
21/07/2025 | 10:00 | 518.6412 | 513.674 | 513.5837 | 506.1824 | 509.3809 | 505.6144 |  | 500.5904 | 504.2816 | 488.5059 | 511.0962 | 497.1684 | 226.8959 | 226.4963 | 225.1772 | 217.4432 | 213.7394 | 221.8898 | 225.7 |  | 225.2 |  | 142.0005 | 138.4665 | 136.9862 | 133.9842 |  | 142.732 | 124.4618 | 140.554
21/07/2025 | 10:30 | 510.8251 | 505.1661 | 506.4411 | 503.2477 | 505.729 | 503.7502 |  | 500.063 | 504.8546 | 489.5067 | 511.2606 | 497.2556 | 224.3667 | 223.2993 | 221.9532 | 216.422 | 213.1118 | 221.9396 | 226.3 |  | 225.5 |  | 142.3889 | 138.3679 | 137.2729 | 133.86 |  | 142.9223 | 123.6171 | 140.8807
21/07/2025 | 11:00 | 514.9692 | 511.8359 | 511.3254 | 504.1581 | 507.155 | 503.7138 |  | 499.9566 | 504.6288 | 489.5743 | 511.647 | 497.1533 | 224.73 | 225.5141 | 223.5478 | 216.6952 | 212.9494 | 221.6973 | 225.7 |  | 225.3 | 138.627 | 142.2898 | 138.2174 | 136.7794 | 134.2188 |  | 142.7174 | 123.9003 | 140.554
21/07/2025 | 11:30 | 518.7986 | 514.5142 | 513.8463 | 507.4753 | 510.7031 | 507.3671 |  | 500.2945 | 505.6975 | 489.8225 | 511.3087 | 497.4613 | 225.7169 | 226.4866 | 224.5343 | 217.8529 | 214.0126 | 222.1036 | 226.3 |  | 225.3 |  | 142.3428 | 138.2693 | 136.785 | 134.0946 |  | 142.7759 | 123.7098 | 140.554
21/07/2025 | 12:00 | 521.2116 | 517.1401 | 516.3672 | 508.5819 | 511.5156 | 507.4863 |  | 502.0117 | 506.432 | 491.2254 | 511.8002 | 497.9474 | 226.4625 | 227.9061 | 226.1391 | 218.4782 | 214.5367 | 222.2427 | 225.7 |  | 225.4 | 139.503 | 142.1668 | 138.2693 | 137.2089 | 134.3844 |  | 142.9516 | 124.4618 | 140.942
21/07/2025 | 12:30 | 520.687 | 514.5668 | 515.3169 | 508.3528 | 509.8712 | 507.8657 | 516.9417 | 504.7939 | 506.2549 | 485.6594 | 514.254 | 497.1191 | 226.211 | 226.918 | 225.5345 | 218.1151 | 214.33 | 221.9958 | 226.3 |  | 225.7 | 140.3167 | 140.6272 | 138.4665 | 137.5963 | 135.1434 |  | 141.1219 | 124.9794 | 140.9624
21/07/2025 | 13:00 | 526.6147 | 523.0221 | 519.9385 | 511.1086 | 513.37 | 509.0993 |  | 506.4156 | 504.9829 | 485.6715 | 511.8259 | 496.0692 | 228.0974 | 230.8909 | 229.6628 | 219.334 | 215.0978 | 222.089 | 226.3 |  | 225.9 | 139.5109 | 140.7967 | 138.6169 | 137.3097 | 135.516 |  | 141.2975 | 126.0097 | 140.942
21/07/2025 | 13:30 | 511.9792 | 504.4834 | 498.1956 | 505.8508 | 509.2365 | 506.7192 |  | 506.8576 | 504.1659 | 484.9725 | 510.6273 | 495.6564 | 224.8568 | 223.6954 | 224.848 | 218.0833 | 214.7804 | 222.1404 | 226.3 |  | 225.9 |  | 140.4856 | 138.3679 | 137.4745 | 135.3366 |  | 141.239 | 124.369 | 140.942
21/07/2025 | 14:00 | 514.8118 | 508.0021 | 503.5001 | 506.23 | 509.2977 | 506.5784 |  | 506.2803 | 503.4431 | 484.5839 | 509.5969 | 494.9745 | 225.4425 | 224.8472 | 225.1935 | 218.042 | 214.8468 | 221.7962 | 225.7 |  | 225.5 |  | 139.589 | 138.3679 | 137.1651 | 134.9916 |  | 140.5364 | 124.413 | 140.554
21/07/2025 | 14:30 | 518.851 | 513.1488 | 514.5291 | 506.2615 | 509.0361 | 506.4375 |  | 506.3356 | 504.5085 | 486.0853 | 510.1623 | 495.6144 | 226.0215 | 225.5972 | 225.4768 | 217.272 | 214.3817 | 221.6606 | 225 |  | 224.9 | 138.729 | 140.5709 | 138.2174 | 137.2978 | 134.6604 |  | 141.9709 | 123.7098 | 140.1455
21/07/2025 | 15:00 | 521.9985 | 517.3502 | 515.5794 | 507.0545 | 510.0569 | 506.5387 |  | 505.748 | 503.7885 | 485.8521 | 510.3744 | 495.1535 | 227.4682 | 227.6792 | 226.7456 | 217.7167 | 214.2931 | 221.445 | 225 |  | 224.9 |  | 140.021 | 138.4665 | 136.9569 | 134.6466 |  | 141.6928 | 123.6171 | 139.7575
21/07/2025 | 15:30 | 521.1067 | 517.4027 | 514.9492 | 506.9337 | 509.8978 | 506.6399 |  | 505.7573 | 503.7747 | 485.7319 | 510.5634 | 495.4531 | 227.4966 | 227.5612 | 226.4164 | 217.6975 | 214.4112 | 221.6044 | 225 |  | 224.7 |  | 140.0981 | 138.4665 | 136.8841 | 134.5086 |  | 141.7952 | 123.4755 | 139.737
21/07/2025 | 16:00 | 524.6738 | 519.871 | 519.6234 | 508.818 | 511.9632 | 507.5075 |  | 505.4931 | 503.11 | 484.9059 | 509.6111 | 494.9831 | 228.4081 | 229.3638 | 227.7504 | 218.4785 | 215.1717 | 221.486 | 225 |  | 225 |  | 140.3027 | 138.5183 | 137.0923 | 134.1084 |  | 141.9123 | 125.2138 | 139.8392
21/07/2025 | 16:30 | 524.3066 | 521.9717 | 518.0479 | 510.5946 | 513.4729 | 509.3308 |  | 503.4804 | 501.8518 | 483.1654 | 507.4604 | 492.9432 | 227.9828 | 229.5532 | 227.7816 | 219.0105 | 215.9026 | 221.2555 | 225 |  | 224.8 |  | 140.2089 | 138.1189 | 136.8964 | 134.5362 |  | 141.6781 | 125.6337 | 139.7779
21/07/2025 | 17:00 | 514.1299 | 506.4791 | 501.6619 | 506.4966 | 509.557 | 506.7103 | 511.7257 | 498.9901 | 498.3226 | 479.5626 | 504.6183 | 489.5953 | 226.1126 | 224.8824 | 224.3576 | 218.124 | 215.275 | 220.463 | 224.4 |  | 224.1 | 137.9178 | 140.3673 | 138.1189 | 136.391 | 134.0946 |  | 141.3561 | 125.6826 | 139.3694
21/07/2025 | 17:30 | 521.4739 | 514.1466 | 507.0188 | 509.8373 | 512.8413 | 508.4059 | 506.552 | 498.2437 | 496.6728 | 477.3784 | 502.4239 | 487.3004 | 228.7293 | 227.2754 | 227.8569 | 219.1651 | 216.3455 | 220.4058 | 222.4 |  | 222.6 | 137.0757 | 139.6825 | 137.9684 | 135.8234 | 133.8738 |  | 140.5803 | 126.9472 | 138.1645
21/07/2025 | 18:00 | 521.0018 | 513.674 | 510.7477 | 511.6819 | 514.1975 | 509.7871 | 512.8299 | 503.0139 | 500.9218 | 487.2208 | 508.4384 | 492.853 | 226.9109 | 227.4077 | 228.4272 | 220.6509 | 216.9435 | 221.3993 | 224.4 |  | 225.3 | 138.2152 | 140.8329 | 138.4665 | 137.4248 | 135.93 |  | 141.8977 | 127.2744 | 139.3286
21/07/2025 | 18:30 | 516.1757 | 510.5755 | 505.3383 | 508.3868 | 512.0326 | 507.134 |  | 497.5872 | 499.405 | 486.002 | 506.7328 | 491.7498 | 224.3472 | 225.8372 | 226.3311 | 219.3856 | 215.4965 | 221.1801 | 224.4 |  | 224.5 | 138.1767 | 140.136 | 138.2174 | 137.2367 | 135.24 |  | 141.2683 | 125.4482 | 138.961
21/07/2025 | 19:00 | 510.0383 | 504.9561 | 500.2964 | 507.1516 | 510.5255 | 506.0431 |  | 498.2205 | 499.2735 | 486.2313 | 507.3106 | 492.1787 | 221.7014 | 223.5751 | 223.6243 | 219.2461 | 215.4522 | 221.1198 | 225 |  | 225 |  | 140.6893 | 138.2693 | 137.2108 | 135.309 |  | 141.7513 | 125.5849 | 138.9814
21/07/2025 | 19:30 | 514.4446 | 509.3151 | 501.2418 | 508.5275 | 511.8126 | 506.8036 |  | 498.0319 | 500.2333 | 487.0879 | 507.9298 | 492.5517 | 223.3223 | 225.6227 | 226.0701 | 219.5916 | 215.5113 | 221.1561 | 225 |  | 225.4 | 139.0051 | 140.9242 | 138.4665 | 138.9896 | 135.7092 |  | 142.1173 | 125.3505 | 139.7779
21/07/2025 | 20:00 | 516.6478 | 511.6258 | 506.3361 | 510.2428 | 513.6552 | 507.8818 |  | 498.2751 | 499.9144 | 486.8224 | 507.6457 | 492.8355 | 224.0165 | 226.5323 | 226.8205 | 220.4389 | 216.6556 | 221.1944 | 225.6 |  | 225.2 |  | 140.8575 | 138.4665 | 139.2231 | 135.792 |  | 141.8684 | 124.6474 | 140.1455
21/07/2025 | 20:30 | 518.9035 | 513.1488 | 507.2815 | 510.589 | 514.1645 | 508.8284 |  | 498.9419 | 499.9842 | 486.876 | 508.2081 | 492.6388 | 224.9762 | 227.0733 | 227.7815 | 220.8496 | 216.9509 | 220.9928 | 225 |  | 225.5 |  | 140.8269 | 138.565 | 139.4738 | 136.0542 |  | 141.8684 | 124.789 | 140.5131
21/07/2025 | 21:00 | 519.2707 | 513.0963 | 508.2268 | 511.4706 | 514.777 | 508.1939 |  | 498.0482 | 499.9062 | 486.7766 | 507.6431 | 493.5518 | 225.3997 | 227.4442 | 228.1726 | 220.904 | 217.1133 | 221.31 | 224.4 |  | 225.3 |  | 140.1302 | 138.7155 | 139.4688 | 136.344 |  | 141.5171 | 124.8378 | 140.5335
21/07/2025 | 21:30 | 517.4347 | 509.8402 | 508.2268 | 509.1691 | 512.6938 | 507.5594 |  | 498.3996 | 500.1249 | 487.5164 | 508.0472 | 492.892 | 224.6475 | 226.1025 | 227.4709 | 220.8132 | 216.6925 | 221.3772 | 225 |  | 225.7 | 139.8061 | 140.0616 | 138.9645 | 139.6815 | 135.6264 |  | 141.8099 | 125.3066 | 140.8807
21/07/2025 | 22:00 | 523.9918 | 517.0351 | 506.8613 | 510.7875 | 514.0446 | 508.0686 |  | 497.7186 | 499.7821 | 486.8753 | 507.1595 | 493.1275 | 227.1925 | 228.9722 | 230.3938 | 220.7814 | 216.7811 | 221.4515 | 225 |  | 225.7 | 139.3761 | 140.2323 | 139.2135 | 138.6702 | 134.7708 |  | 141.4878 | 125.4921 | 140.554
21/07/2025 | 22:30 | 525.6704 | 519.2408 | 509.2246 | 511.1035 | 513.5241 | 508.3181 |  | 497.9222 | 499.5562 | 487.0455 | 507.6039 | 493.313 | 228.0758 | 229.7723 | 230.7755 | 220.257 | 215.7623 | 221.3463 | 225 |  | 226.1 |  | 140.1604 | 139.2135 | 139.0597 | 134.688 |  | 141.5757 | 126.0537 | 140.554
21/07/2025 | 23:00 | 525.6704 | 519.9235 | 515.5794 | 513.2524 | 515.6786 | 509.7685 |  | 497.8599 | 499.7797 | 487.1287 | 507.4115 | 493.8435 | 228.6548 | 229.8457 | 229.8851 | 221.3519 | 217.2462 | 221.4465 | 225.6 |  | 226.3 | 140.3235 | 140.4931 | 139.3121 | 139.3197 | 134.9226 |  | 141.8099 | 126.0097 | 142.1061
21/07/2025 | 23:30 | 523.3623 | 520.7113 | 514.0565 | 512.0223 | 514.4187 | 508.7787 | 507.5876 | 495.6042 | 499.4438 | 485.0378 | 506.1607 | 491.638 | 228.2497 | 229.1817 | 228.748 | 220.727 | 216.5596 | 220.7852 | 223.7 |  | 225.1 |  | 139.6 | 139.2135 | 138.9743 | 134.7294 |  | 140.9902 | 124.413 | 141.7385
22/07/2025 | 00:00 | 527.5064 | 520.7113 | 514.0565 | 514.1292 | 516.2396 | 510.2664 |  | 496.8107 | 498.3736 | 485.1278 | 506.3873 | 492.0775 | 228.6001 | 230.0266 | 228.9668 | 222.1321 | 217.5563 | 220.7965 | 224.3 |  | 225.2 |  | 139.8692 | 139.3121 | 139.2817 | 135.0882 |  | 141.0341 | 125.0234 | 142.0652
MÁXIMO |  | 532.6996 | 532.4227 | 527.8164 | 524.6017 | 525.9844 | 517.4728 | 516.9417 | 506.8576 | 506.432 | 491.2254 | 514.254 | 497.9474 | 229.7373 | 230.8909 | 230.7872 | 225.0904 | 221.735 | 222.2427 | 226.3 | 0 | 226.3 | 140.7237 | 142.3889 | 140.0592 | 139.6815 | 136.344 | 0 | 142.9516 | 127.2744 | 142.1469
MÍNIMO |  | 510.0383 | 504.4834 | 495.0445 | 503.2477 | 505.729 | 503.7138 | 506.552 | 495.6042 | 496.6728 | 477.3784 | 502.4239 | 487.3004 | 221.7014 | 222.3341 | 221.9532 | 216.422 | 212.9494 | 220.4058 | 222.4 | 0 | 222.6 | 137.0757 | 139.2414 | 137.9684 | 135.8234 | 133.86 | 0 | 140.5364 | 123.4755 | 138.1645
PROMEDIO |  | 521.8422 | 517.7944 | 513.1039 | 512.3617 | 514.8689 | 509.6228 | 511.1814 | 500.3477 | 500.9185 | 485.7062 | 508.0747 | 493.4682 | 227.0368 | 226.573 | 227.2462 | 220.5202 | 217.007 | 221.3672 | 225.0396 | 0 | 225.3542 | 139.36 | 140.4712 | 138.9349 | 137.6949 | 134.7895 | 0 | 141.7335 | 124.7722 | 140.8709
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 21 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 06:39:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 08:08:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 08:07:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 08:06:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 05:46:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 06:08:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 06:36:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 06:07:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 06:08:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 21/07/2025 01:06:00 | 21/07/2025 06:35:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 21/07/2025 01:09:00 | 21/07/2025 05:58:00 | Por regulación de tensión en la SE Chimbote 1
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 21/07/2025 01:54:00 | 21/07/2025 08:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 21/07/2025 22:48:00 | 22/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 21/07/2025 22:52:00 | 22/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 21/07/2025 23:15:00 | 22/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 21/07/2025 23:15:00 | 22/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 21/07/2025 23:39:00 | 22/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 21/07/2025 23:40:00 | 22/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 21/07/2025 23:41:00 | 22/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 21 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 21 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:01:36 | 59.788 | 07:14:23 | 60.243
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:01:36 | 59.789 | 07:14:23 | 60.242
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:01:36 | 59.789 | 07:14:23 | 60.242
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:01:36 | 59.789 | 07:14:23 | 60.242
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:01:36 | 59.788 | 07:14:23 | 60.242
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:01:36 | 59.788 | 07:14:23 | 60.243
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 05:01:36 | 59.789 | 07:14:23 | 60.242

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 21 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 21 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
21/07/2025 | 00:30 | 6180.4 | 6146.3283 | -0.5513%
21/07/2025 | 01:00 | 5988.1 | 6021.5074 | 0.5579%
21/07/2025 | 01:30 | 5847.9 | 5958.966 | 1.899%
21/07/2025 | 02:00 | 5864.1 | 5856.9555 | -0.1218%
21/07/2025 | 02:30 | 5737.9 | 5844.3042 | 1.854%
21/07/2025 | 03:00 | 5859.6 | 5841.657 | -0.3062%
21/07/2025 | 03:30 | 5868.6 | 5823.6169 | -0.7665%
21/07/2025 | 04:00 | 5826.6 | 5813.54 | -0.2241%
21/07/2025 | 04:30 | 5873.1 | 5860.4795 | -0.2149%
21/07/2025 | 05:00 | 5900.9 | 5904.7467 | 0.06519%
21/07/2025 | 05:30 | 6083.7 | 6008.1201 | -1.242%
21/07/2025 | 06:00 | 6194.1 | 6159.9337 | -0.5516%
21/07/2025 | 06:30 | 6462.3 | 6356.5496 | -1.636%
21/07/2025 | 07:00 | 6397.7 | 6476.3618 | 1.23%
21/07/2025 | 07:30 | 6636.3 | 6577.6249 | -0.8842%
21/07/2025 | 08:00 | 6722.1 | 6704.8889 | -0.256%
21/07/2025 | 08:30 | 6856.5 | 6858.4084 | 0.02783%
21/07/2025 | 09:00 | 7060.2 | 7012.761 | -0.6719%
21/07/2025 | 09:30 | 7066.2 | 7122.8232 | 0.8013%
21/07/2025 | 10:00 | 7235 | 7166.62 | -0.9451%
21/07/2025 | 10:30 | 7302.2 | 7244.5069 | -0.7901%
21/07/2025 | 11:00 | 7293.5 | 7306.9158 | 0.1839%
21/07/2025 | 11:30 | 7474.3 | 7385.4549 | -1.189%
21/07/2025 | 12:00 | 7308.4 | 7370.199 | 0.8456%
21/07/2025 | 12:30 | 7231.8 | 7297.6743 | 0.9109%
21/07/2025 | 13:00 | 7127.4 | 7226.5555 | 1.391%
21/07/2025 | 13:30 | 7132.6 | 7109.5129 | -0.3237%
21/07/2025 | 14:00 | 7148.8 | 7148.0755 | -0.01013%
21/07/2025 | 14:30 | 7335.7 | 7255.701 | -1.091%
21/07/2025 | 15:00 | 7261.5 | 7295.9663 | 0.4746%
21/07/2025 | 15:30 | 7312 | 7265.894 | -0.6306%
21/07/2025 | 16:00 | 7274.8 | 7295.1264 | 0.2794%
21/07/2025 | 16:30 | 7306 | 7293.7585 | -0.1676%
21/07/2025 | 17:00 | 7240.7 | 7212.3204 | -0.3919%
21/07/2025 | 17:30 | 7205.1 | 7194.8982 | -0.1416%
21/07/2025 | 18:00 | 7232.4 | 7103.4251 | -1.783%
21/07/2025 | 18:30 | 7480 | 7301.8176 | -2.382%
21/07/2025 | 19:00 | 7434.9 | 7316.9104 | -1.587%
21/07/2025 | 19:30 | 7515.3 | 7299.8667 | -2.867%
21/07/2025 | 20:00 | 7524.2 | 7315.5798 | -2.773%
21/07/2025 | 20:30 | 7449.4 | 7278.6094 | -2.293%
21/07/2025 | 21:00 | 7384.3 | 7273.1505 | -1.505%
21/07/2025 | 21:30 | 7289.3 | 7197.911 | -1.254%
21/07/2025 | 22:00 | 7207.5 | 7205.7973 | -0.02362%
21/07/2025 | 22:30 | 7170.3 | 7110.7063 | -0.8311%
21/07/2025 | 23:00 | 6897.9 | 6884.6776 | -0.1917%
21/07/2025 | 23:30 | 6787.5 | 6726.7248 | -0.8954%
22/07/2025 | 00:00 | 6529.7 | 6523.2831 | -0.09827%

## DESVIACIÓN
lunes, 21 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
21/07/2025 | 00:30 | 118.6 | 96.087 | 74.732 | 43.868 | 646 | 643.6581 | 643.6581 | 2.3419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 |  |  | 84.5 | 73.5 | 87.1469 | 90.6612 | -17.1612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.7 | 171.4513 | 191.1144 | -83.4144 | 107.4 | 171.4513 | 191.1144 | -83.7144 | 107.5 | 171.4513 | 191.1144 | -83.6144 | 209.3 | 257.9493 | 287.5324 | -78.2325 | 218.2 | 208.0739 | 208.0739 | 10.1261 | 112.3 | 104.3494 | 104.3494 | 7.9506 | 308.7 | 246.9485 | 246.9485 | 61.7515 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.3 | 116.6677 | 116.6677 | -3.3677 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.2 | 14.8757 | 14.9194 | -0.71942 | 83.7 | 81.4708 | 107.1426 | -23.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 52.0722 | 45.2766 | 5.6234 | 109.8 | 110.2632 | 110.2632 | -0.46321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31 | 33.7871 | 33.7871 | -2.7871 | 75.3 | 75 |  | 75.3 | 21.2 | 19.7921 | 19.7921 | 1.4079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 56.8 | 63.7516 | 63.7516 | -6.9516 | 183.5 | 184.9149 | 184.915 | -1.415 | 183.8 | 184.9149 | 184.915 | -1.115 | 184.2 | 185.4702 | 185.4703 | -1.2703 | 81 | 87.7459 | 87.8583 | -6.8583 | 7.5 | 4.6955 | 4.6955 | 2.8045 | 4.4 | 4.926 | 4.926 | -0.52601 | 30.6 | 18 | 34.478 | -3.878 | 38.4 | 27.8051 | 34.4398 | 3.9602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 |  |  | 16 | 71.8 | 30.8798 | 86.5245 | -14.7245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 85.4816 | 52.4088 | -30.3088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 74.4024 | 85.1721 | -23.4721 | 177.7 | 185.2373 | 185.2373 | -7.5373 | 174.8 | 185.2373 | 185.2373 | -10.4373 | 207.5 | 185.2373 | 185.2373 | 22.2627 | 274.2 | 278.6904 | 278.6904 | -4.4904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 241 | 109.1148 | 107.394 | 133.606 | 113.6 | 96.0188 | 95.1544 | 18.4456 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 74.1 | 73.7843 | 73.444 | 0.656 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.6241 | 149.6242 | -2.7242 | 149.2 | 149.6241 | 149.6242 | -0.42416 | 150.6 | 150.0734 | 150.0735 | 0.52652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 41 | 54.324 | 54.324 | -13.324 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 11.1 | 11.1 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 |  |  | 5.4 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 3.9 | 6 | 6 | -2.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 10.79 | 10.79 | -2.69 | 27.6 | 24.843 | 24.843 | 2.757 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 16.5 | 19.7726 | 12.1226 | 4.3774 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 15.9 | 14.5631 | 14.5631 | 1.3369 | 20.1 | 11 | 11 | 9.1 | 17.4 | 13 | 13 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 14.54 | 14.54 | 3.06 | 33.3 | 23.04 | 23.04 | 10.26 | 2.4 | 1.04 | 1.04 | 1.36 | 0.7 | 0.73 | 0.73 | -0.03 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 11.3 | 8 | 8 | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.9 | 6.009 | 6.009 | -4.109 | 1.1 | 7.037 | 7.037 | -5.937 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 37.5 | 26.5 | 26.5 | 11 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | -1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 01:00 | 31 | 82.8529 | 70.6261 | -39.6261 | 643 | 643.6581 | 643.6581 | -0.65809 | 214.2 | 209.3934 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 74 | 87.1461 | 90.6612 | -16.6612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.3 | 145.601 | 165.9791 | -7.6791 | 156.8 | 145.601 | 165.9791 | -9.1791 | 158.4 | 145.601 | 165.9791 | -7.5791 | 244.6 | 219.0574 | 249.7164 | -5.1163 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 305.8 | 246.9485 | 246.9485 | 58.8515 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 116.6677 | 116.6677 | -6.2677 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.8503 | 14.9194 | -0.71942 | 83.2 | 81.4633 | 96.0295 | -12.8295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 48.3008 | 43.5999 | 6.4002 | 102.2 | 110.2632 | 110.2632 | -8.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 33.7871 | 33.7871 | -2.3871 | 74.7 | 75 |  | 74.7 | 22.2 | 19.7921 | 19.7921 | 2.4079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 56.3 | 63.7516 | 63.7516 | -7.4516 | 182 | 184.9149 | 184.915 | -2.915 | 182.8 | 184.9149 | 184.915 | -2.115 | 184.1 | 185.4702 | 185.4703 | -1.3703 | 81 | 79.0416 | 87.6545 | -6.6545 | 7.2 | 4.6955 | 4.6955 | 2.5045 | 4.4 | 4.926 | 4.926 | -0.52601 | 18.9 | 18 | 4.1237 | 14.7763 | 33.3 | 27.8051 | 34.4398 | -1.1398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.4 |  |  | 15.4 | 33.7 | 30.8798 | 79.1067 | -45.4067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 74.8469 | 52.4088 | -31.4088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 48.1814 | 48.1814 | -1.0815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 63.8116 | 84.9241 | -23.4241 | 178.2 | 185.2373 | 185.2373 | -7.0373 | 175.8 | 185.2373 | 185.2373 | -9.4373 | 208.7 | 185.2373 | 185.2373 | 23.4627 | 274 | 278.6904 | 278.6904 | -4.6904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 114.4 | 109.1148 | 110.1146 | 4.2854 | 105.6 | 96.0182 | 95.1544 | 10.4456 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 75.1 | 73.7808 | 73.444 | 1.656 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.6241 | 149.6242 | -3.2242 | 149.4 | 149.6241 | 149.6242 | -0.22416 | 149.9 | 150.0734 | 150.0735 | -0.17348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.7 | 64.637 | 64.637 | -25.937 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.634 | 14.634 | -1.334 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01748 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 14.8 | 14.8 | -6.1 | 24.3 | 34.416 | 34.416 | -10.116 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.361 | 2.361 | -0.061 | 7.2 | 17.3127 | 12.1226 | -4.9226 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 18.7 | 18.818 | 18.818 | -0.118 | 17.1 | 15.925 | 15.925 | 1.175 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 14.339 | 14.339 | -1.639 | 27.7 | 30.875 | 30.875 | -3.175 | 1.6 | 0.394 | 0.394 | 1.206 | 0.2 | 0.335 | 0.335 | -0.135 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 11.3 | 11.489 | 11.489 | -0.189 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.6 | 2.734 | 2.734 | 14.866 | 11.1 | 2.857 | 2.857 | 8.243 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 37.3 | 26.5 | 26.5 | 10.8 | 25.4 | 26.5 | 26.5 | -1.1 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 9.2 | 8.26 | 8.26 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 01:30 | 29 | 82.4544 | 70.6794 | -41.6794 | 637.4 | 643.6581 | 643.6581 | -6.2581 | 212.6 | 209.3934 | 209.3934 | 3.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 |  |  | 10.8 | 73.7 | 87.1483 | 90.6612 | -16.9612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.2 | 136.0532 | 152.7648 | 3.4352 | 156.6 | 136.0532 | 152.7648 | 3.8352 | 156 | 136.0532 | 152.7648 | 3.2351 | 250.9 | 204.6927 | 229.8354 | 21.0646 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 306.3 | 246.9485 | 246.9485 | 59.3515 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 116.6677 | 116.6677 | -7.7677 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9015 | 14.9194 | -1.2194 | 49.5 | 81.4784 | 95.6494 | -46.1494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 | 48.0635 | 43.4671 | 5.9329 | 95.7 | 110.2632 | 110.2632 | -14.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.9 | 33.7871 | 33.7871 | -0.88709 | 55.3 | 59.6033 |  | 55.3 | 20.9 | 19.7921 | 19.7921 | 1.1079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.3 | 13.1068 | 13.1068 | 1.1932 | 59 | 63.7516 | 63.7516 | -4.7516 | 181.2 | 184.9149 | 184.915 | -3.715 | 181 | 184.9149 | 184.915 | -3.915 | 183.5 | 185.4702 | 185.4703 | -1.9703 | 79.7 | 75.2594 | 81.4144 | -1.7144 | 7.3 | 4.6955 | 4.6955 | 2.6045 | 4.4 | 4.926 | 4.926 | -0.52601 | 29.3 | 34.478 | 34.478 | -5.178 | 31.7 | 28.6146 | 34.4398 | -2.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 |  |  | 15.7 | 22.6 | 26.8043 | 68.6266 | -46.0266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 67.811 | 52.4088 | -32.1088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 59.2097 | 77.3316 | -16.1316 | 177.3 | 185.1655 | 185.1655 | -7.8655 | 174.9 | 185.1655 | 185.1655 | -10.2655 | 207.6 | 185.1655 | 185.1655 | 22.4345 | 273.3 | 278.5824 | 278.5824 | -5.2824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 90.8 | 112.6656 | 104.6733 | -13.8734 | 99.2 | 96.0209 | 95.1544 | 4.0456 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 74.8 | 73.7907 | 73.444 | 1.356 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.6241 | 149.6242 | -3.1242 | 148.9 | 149.6241 | 149.6242 | -0.72416 | 150.1 | 150.0734 | 150.0735 | 0.02652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.8 | 63.138 | 63.138 | -36.338 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 14.841 | 14.841 | -1.541 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 0.8 |  |  | 0.8 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 14.547 | 14.547 | -6.547 | 20.2 | 32.842 | 32.842 | -12.642 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.7 | 15.6852 | 12.1226 | -4.4226 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 20.8 | 19.365 | 19.365 | 1.435 | 13.2 | 14.962 | 14.962 | -1.762 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 14.74 | 14.74 | 1.86 | 35.2 | 31.558 | 31.558 | 3.642 | 1.6 | 0.365 | 0.365 | 1.235 | 0.6 | 0.294 | 0.294 | 0.306 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | -2.5 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 13.3 | 11.715 | 11.715 | 1.585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.8 | 2.404 | 2.404 | 0.396 | 3.6 | 2.647 | 2.647 | 0.953 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 37.6 | 26.5 | 26.5 | 11.1 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | -1 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 7.7 | 8.26 | 8.26 | -0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 02:00 | 26.3 | 72.1989 | 65.2056 | -38.9056 | 638 | 643.6581 | 643.6581 | -5.6581 | 213.2 | 209.3934 | 209.3934 | 3.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 |  |  | 10.6 | 74.8 | 86.9501 | 90.6612 | -15.8612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 135.5821 | 135.5821 | 53.1179 | 192 | 135.5821 | 135.5821 | 56.4179 | 191 | 135.5821 | 135.5821 | 55.4179 | 280.4 | 203.9839 | 203.9838 | 76.4162 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 304.7 | 246.9485 | 246.9485 | 57.7515 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 116.6677 | 116.6677 | -1.3677 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 13.0319 | 14.9194 | -2.7194 | 49.4 | 76.3456 | 83.1234 | -33.7234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.6 | 45.6087 | 42.1066 | 7.4934 | 36.2 | 110.2632 | 110.2632 | -74.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33 | 33.7871 | 33.7871 | -0.78709 | 46.7 | 75 |  | 46.7 | 21.9 | 19.7921 | 19.7921 | 2.1079 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 14.2 | 13.1068 | 13.1068 | 1.0932 | 58.3 | 63.7516 | 63.7516 | -5.4516 | 179.9 | 184.9149 | 184.915 | -5.015 | 180.2 | 184.9149 | 184.915 | -4.715 | 182.8 | 185.4702 | 185.4703 | -2.6703 | 80.3 | 61.7408 | 65.7011 | 14.5989 | 7.3 | 4.6955 | 4.6955 | 2.6045 | 4.5 | 4.926 | 4.926 | -0.42601 | 17.2 | 18 | 34.478 | -17.278 | 25.4 | 28.6146 | 34.4398 | -9.0398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 30.0702 | 86.5245 | -67.0245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 21.3727 | 52.4088 | -10.4088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 42.7612 | 58.2127 | 2.6873 | 177.5 | 185.2373 | 185.2373 | -7.7373 | 175.5 | 185.2373 | 185.2373 | -9.7373 | 207 | 185.2373 | 185.2373 | 21.7627 | 273.4 | 278.6904 | 278.6904 | -5.2904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 58.9 | 109.9245 | 107.394 | -48.494 | 82.9 | 96.0193 | 95.1544 | -12.2544 | 61.4 | 67.134 | 67.134 | -5.734 | 74.7 | 73.7857 | 73.444 | 1.256 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.624 | 149.6242 | -2.7242 | 148.8 | 149.624 | 149.6242 | -0.82416 | 150.4 | 150.0733 | 150.0735 | 0.32652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 61.874 | 61.874 | -28.774 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 15.091 | 15.091 | -0.991 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 14.239 | 14.239 | -8.539 | 12.8 | 31.447 | 31.447 | -18.647 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 8.2 | 4.9437 | 12.1226 | -3.9226 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 15.6 | 19.772 | 19.772 | -4.172 | 8.9 | 13.714 | 13.714 | -4.814 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 15.501 | 15.501 | 6.099 | 45.8 | 32.745 | 32.745 | 13.055 | 1.3 | 0.417 | 0.417 | 0.883 | 0.2 | 0.367 | 0.367 | -0.167 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | -2.4 | 8.1 | 7.1 | 7.1 | 1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 12.4 | 11.939 | 11.939 | 0.461 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.2 | 2.441 | 2.441 | 8.759 | 6.7 | 2.511 | 2.511 | 4.189 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 36.8 | 26.5 | 26.5 | 10.3 | 25.5 | 26.5 | 26.5 | -1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 02:30 | 21 | 74.7132 | 68.1781 | -47.1781 | 627.3 | 643.6581 | 643.6581 | -16.3581 | 209.7 | 209.3934 | 209.3934 | 0.30658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.4 | 86.7966 | 90.6612 | -15.2612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 135.5821 | 135.5821 | 52.1179 | 190.3 | 135.5821 | 135.5821 | 54.7179 | 190.4 | 135.5821 | 135.5821 | 54.8179 | 278.9 | 203.9839 | 203.9838 | 74.9162 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 289.8 | 246.9485 | 246.9485 | 42.8515 | 4 | 3.9165 | 3.9165 | 0.08349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 116.6677 | 116.6677 | -4.5677 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9183 | 14.9194 | -2.7194 | 47.6 | 82.6367 | 90.7303 | -43.1303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.6742 | 42.2741 | 5.2259 | 21.8 | 94.0687 | 110.2632 | -88.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 33.7871 | 33.7871 | -0.98709 | 43.2 | 75 |  | 43.2 | 23 | 19.7921 | 19.7921 | 3.2079 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 14.2 | 13.1068 | 13.1068 | 1.0932 | 55.5 | 63.7516 | 63.7516 | -8.2516 | 177.3 | 184.9148 | 184.915 | -7.615 | 177.5 | 184.9148 | 184.915 | -7.415 | 181.4 | 185.4701 | 185.4703 | -4.0703 | 78.4 | 52.4779 | 63.3759 | 15.0241 | 7.2 | 4.6955 | 4.6955 | 2.5045 | 4.6 | 4.926 | 4.926 | -0.32601 | 17.6 | 34.478 | 34.478 | -16.878 | 25.2 | 28.6146 | 34.4398 | -9.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 26.8046 | 59.1044 | -41.3044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 16.4913 | 52.4088 | -12.6088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 31.4907 | 55.3835 | 4.4165 | 177.3 | 185.2033 | 185.2033 | -7.9033 | 175.7 | 185.2033 | 185.2033 | -9.5033 | 206.7 | 185.2033 | 185.2033 | 21.4967 | 273.4 | 278.6392 | 278.6392 | -5.2392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 49.9 | 113.4632 | 114.1956 | -64.2956 | 80 | 96.0194 | 95.1544 | -15.1544 | 59.8 | 67.134 | 67.134 | -7.334 | 73.2 | 73.7856 | 73.444 | -0.244 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.6239 | 149.6242 | -2.9242 | 148.8 | 149.6239 | 149.6242 | -0.82416 | 150 | 150.0732 | 150.0735 | -0.07348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 60.869 | 60.869 | -32.369 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 15 | 15 | -1.3 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19 | 19.4175 | 19.4175 | -0.41748 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 14.477 | 14.477 | -5.677 | 14.2 | 31.124 | 31.124 | -16.924 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.5 | 3.8146 | 12.1226 | -0.62256 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 12.7 | 20.007 | 20.007 | -7.307 | 6.7 | 13.238 | 13.238 | -6.538 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 16.418 | 16.418 | 1.182 | 40 | 35.503 | 35.503 | 4.497 | 1.9 | 0.484 | 0.484 | 1.416 | 0.1 | 0.422 | 0.422 | -0.322 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8 | 7.1 | 7.1 | 0.9 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 12 | 11.781 | 11.781 | 0.219 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.5 | 2.509 | 2.509 | 7.991 | 9.6 | 2.754 | 2.754 | 6.846 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 25.3 | 26.5 | 26.5 | -1.2 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 7.5 | 8.26 | 8.26 | -0.76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 03:00 | 29.9 | 75.799 | 69.237 | -39.337 | 640.3 | 643.6581 | 643.6581 | -3.3581 | 213.8 | 209.3934 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 86.7961 | 89.5719 | -11.2719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.8 | 135.5821 | 135.5821 | 41.2179 | 176.7 | 135.5821 | 135.5821 | 41.1179 | 176.5 | 135.5821 | 135.5821 | 40.9179 | 267.3 | 203.9839 | 203.9838 | 63.3162 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 347.3 | 246.9485 | 246.9485 | 100.3515 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.7 | 116.6677 | 116.6677 | -2.9677 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9186 | 14.9194 | -2.7194 | 49.7 | 84.5489 | 92.56 | -42.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 45.9984 | 42.5897 | 7.7103 | 22.6 | 110.2632 | 110.2632 | -87.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 33.7871 | 33.7871 | -0.38709 | 44.6 | 75 |  | 44.6 | 23.3 | 19.7921 | 19.7921 | 3.5079 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 14.2 | 13.1068 | 13.1068 | 1.0932 | 57.6 | 63.7516 | 63.7516 | -6.1516 | 182.2 | 172.8855 | 181.7258 | 0.47425 | 182.3 | 172.8855 | 181.7258 | 0.57425 | 182.7 | 173.4047 | 182.2715 | 0.42853 | 84.7 | 46.4785 | 48.2204 | 36.4796 | 7.4 | 4.6955 | 4.6955 | 2.7045 | 4.6 | 4.926 | 4.926 | -0.32601 | 17.9 | 18 | 34.478 | -16.578 | 31.9 | 28.6146 | 34.4398 | -2.5398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 30.0702 | 72.7076 | -51.4076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 16.491 | 47.6016 | -4.8017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 24.191 | 36.9433 | 29.1567 | 177.2 | 185.3168 | 185.3168 | -8.1168 | 174.7 | 185.3168 | 185.3168 | -10.6168 | 206 | 185.3168 | 185.3168 | 20.6832 | 273.1 | 278.8099 | 278.8099 | -5.7099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 61.3 | 109.9244 | 100.5924 | -39.2924 | 83.9 | 96.0199 | 95.1544 | -11.2544 | 62 | 67.134 | 67.134 | -5.134 | 74.5 | 73.7864 | 73.444 | 1.056 | 30.6 | 29.9515 | 29.9515 | 0.64854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.621 | 149.6242 | -3.6242 | 148.7 | 149.621 | 149.6242 | -0.92416 | 149.4 | 150.0703 | 150.0735 | -0.67348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 50 | 50 | -47.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 59.95 | 59.95 | -21.35 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 14.795 | 14.795 | -2.495 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 14.896 | 14.896 | -5.596 | 23.1 | 31.159 | 31.159 | -8.059 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.5 | 3.8145 | 11.0106 | 0.48937 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 16 | 14.5631 | 14.5631 | 1.4369 | 14.6 | 20.184 | 20.184 | -5.584 | 6.9 | 13.018 | 13.018 | -6.118 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 17.387 | 17.387 | 0.813 | 33.3 | 38.785 | 38.785 | -5.485 | 1.9 | 0.555 | 0.555 | 1.345 | 0.8 | 0.471 | 0.471 | 0.329 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 1.3 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10.6 | 11.495 | 11.495 | -0.895 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.7 | 2.588 | 2.588 | 8.112 | 9 | 3.122 | 3.122 | 5.878 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 37 | 26.5 | 26.5 | 10.5 | 25.7 | 26.5 | 26.5 | -0.8 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 6.6 | 8.26 | 8.26 | -1.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 03:30 | 27.9 | 72.2417 | 65.6285 | -37.7285 | 637.5 | 643.6581 | 643.6581 | -6.1581 | 212.4 | 209.3934 | 209.3934 | 3.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78 | 86.7961 | 90.8877 | -12.8877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.7 | 135.5821 | 135.5821 | 42.1179 | 177.8 | 135.5821 | 135.5821 | 42.2179 | 177.6 | 135.5821 | 135.5821 | 42.0179 | 267.3 | 203.9839 | 203.9838 | 63.3162 | 217.2 | 208.0739 | 208.0739 | 9.1261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 344.3 | 246.9485 | 246.9485 | 97.3515 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 116.6677 | 116.6677 | -1.6677 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.1 | 14.8567 | 14.9194 | -2.8194 | 49.3 | 76.2776 | 84.1295 | -34.8295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 44.9784 | 41.5585 | 8.3415 | 23.6 | 110.2632 | 110.2632 | -86.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 33.7871 | 33.7871 | 0.81291 | 46.7 | 53.7781 |  | 46.7 | 22.8 | 19.7921 | 19.7921 | 3.0079 | 18.4 | 19.1922 | 19.1922 | -0.79223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 59.8 | 63.7516 | 63.7516 | -3.9516 | 180.4 | 172.1559 | 184.915 | -4.515 | 180.9 | 172.1559 | 184.915 | -4.015 | 182.5 | 172.6729 | 185.4703 | -2.9703 | 84.2 | 45.1462 | 54.089 | 30.111 | 7.3 | 4.6955 | 4.6955 | 2.6045 | 4.6 | 4.926 | 4.926 | -0.32601 | 18.6 | 34.478 | 4.1237 | 14.4763 | 39.4 | 34.4398 | 34.4398 | 4.9602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 26.8043 | 84.9982 | -65.3982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 16.4911 | 55.0218 | -12.6218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 22.5699 | 44.0838 | 21.8162 | 177.7 | 185.3357 | 185.3357 | -7.6357 | 175.3 | 185.3357 | 185.3357 | -10.0357 | 207.9 | 185.3357 | 185.3357 | 22.5643 | 274.2 | 278.8384 | 278.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 59.8 | 147.3568 | 112.4706 | -52.6706 | 82.1 | 84.962 | 86.9846 | -4.8846 | 61.8 | 67.134 | 67.134 | -5.334 | 67.1 | 48.4132 | 48.4132 | 18.6868 | 30.5 | 28.2738 | 28.2738 | 2.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.6203 | 149.6242 | -2.8242 | 148.7 | 149.6203 | 149.6242 | -0.92416 | 150 | 150.0696 | 150.0735 | -0.07348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 50 | 50 | -39.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.6 | 58.656 | 58.656 | -20.056 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 14.655 | 14.655 | -3.955 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01748 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 14.485 | 14.485 | -3.385 | 22.9 | 30.072 | 30.072 | -7.172 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.361 | 2.361 | -1.161 | 11.3 | 3.8145 | 12.727 | -1.427 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 17.6 | 20.149 | 20.149 | -2.549 | 9.1 | 12.763 | 12.763 | -3.663 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 19.717 | 19.717 | -7.317 | 31.8 | 42.254 | 42.254 | -10.454 | 0.4 | 0.645 | 0.645 | -0.245 | 0.5 | 0.524 | 0.524 | -0.024 | 7.7 | 8 | 8 | -0.3 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.4 | 7.1 | 7.1 | 1.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.3 | 11.306 | 11.306 | -3.006 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.4 | 2.618 | 2.618 | 11.782 | 13.2 | 3.571 | 3.571 | 9.629 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 37 | 26.5 | 26.5 | 10.5 | 25.4 | 26.5 | 26.5 | -1.1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 8.7 | 8.26 | 8.26 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 04:00 | 34 | 73.2668 | 66.6689 | -32.6689 | 645.5 | 643.6581 | 643.6581 | 1.8419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 86.7961 | 89.5719 | -11.3719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.2 | 135.5821 | 135.5821 | 15.6179 | 150.7 | 135.5821 | 135.5821 | 15.1179 | 150.3 | 135.5821 | 135.5821 | 14.7179 | 246.1 | 203.9839 | 203.9838 | 42.1162 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 346.5 | 246.9485 | 246.9485 | 99.5515 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 116.6677 | 116.6677 | -5.4677 | 8.6 | 5.1333 | 5.1333 | 3.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9162 | 14.9194 | -2.8194 | 50.6 | 78.0258 | 85.9253 | -35.3253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.7 | 44.2892 | 40.8725 | 10.8275 | 44.8 | 110.2632 | 110.2632 | -65.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 33.7871 | 33.7871 | 1.0129 | 33.1 | 53.7781 |  | 33.1 | 25.4 | 19.7921 | 19.7921 | 5.6079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 59.5 | 63.7516 | 63.7516 | -4.2516 | 184.7 | 167.2815 | 184.915 | -0.21498 | 185.2 | 167.2815 | 184.915 | 0.28502 | 183.3 | 167.7839 | 185.4703 | -2.1703 | 85.5 | 45.3781 | 49.5884 | 35.9116 | 7.5 | 4.6955 | 4.6955 | 2.8045 | 4.6 | 4.926 | 4.926 | -0.32601 | 21.9 | 34.478 | 34.478 | -12.578 | 38.5 | 34.4398 | 34.4398 | 4.0602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 22.8 | 26.8043 | 79.23 | -56.43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 16.4911 | 48.1934 | -4.0934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 22.852 | 38.6078 | 27.9922 | 177.6 | 185.3168 | 185.3168 | -7.7168 | 175 | 185.3168 | 185.3168 | -10.3168 | 207.4 | 185.3168 | 185.3168 | 22.0832 | 274.1 | 278.8099 | 278.8099 | -4.7099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 73.6 | 147.3568 | 102.3174 | -28.7174 | 87.4 | 84.2014 | 77.373 | 10.027 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 46.2 | 48.4132 | 48.4132 | -2.2132 | 29.2 | 28.2738 | 28.2738 | 0.92621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.6194 | 149.6242 | -3.1242 | 148.8 | 149.6194 | 149.6242 | -0.82416 | 150.1 | 150.0687 | 150.0735 | 0.02652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 50 | 50 | -39.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.9 | 57.238 | 57.238 | -25.338 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 14.535 | 14.535 | -4.135 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 13.798 | 13.798 | -5.798 | 27.9 | 28.611 | 28.611 | -0.711 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.4 | 3.8145 | 11.1475 | 0.25249 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 16 | 14.5631 | 14.5631 | 1.4369 | 18.2 | 20.043 | 20.043 | -1.843 | 7.9 | 12.496 | 12.496 | -4.596 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 22.5 | 22.5 | -13 | 26.3 | 45.786 | 45.786 | -19.486 | 0.1 | 0.741 | 0.741 | -0.641 | 0.1 | 0.577 | 0.577 | -0.477 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.3 | 7.1 | 7.1 | 1.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 9.6 | 11.148 | 11.148 | -1.548 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.4 | 2.632 | 2.632 | 19.768 | 32.1 | 4.047 | 4.047 | 28.053 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.8 | 26.5 | 26.5 | 10.3 | 25.2 | 26.5 | 26.5 | -1.3 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 8.2 | 8.26 | 8.26 | -0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 04:30 | 26.8 | 83.1151 | 71.0891 | -44.2891 | 643.9 | 643.6581 | 643.6581 | 0.24191 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 86.7962 | 90.6612 | -12.9612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.2 | 135.5821 | 135.5821 | 14.6179 | 150 | 135.5821 | 135.5821 | 14.4179 | 151.9 | 135.5821 | 135.5821 | 16.3179 | 247 | 203.9839 | 203.9838 | 43.0162 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 353.4 | 246.9485 | 246.9485 | 106.4515 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 116.6677 | 116.6677 | -2.8677 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.8 | 14.9194 | 14.9194 | -3.1194 | 50.1 | 81.7086 | 96.491 | -46.391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 46.562 | 41.9087 | 18.6913 | 50.8 | 110.2632 | 110.2632 | -59.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35 | 33.7871 | 33.7871 | 1.2129 | 0 | 53.7781 |  | 0 | 24 | 19.7921 | 19.7921 | 4.2079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 60.7 | 63.7516 | 63.7516 | -3.0516 | 182.1 | 178.4733 | 184.915 | -2.815 | 182.6 | 178.4733 | 184.915 | -2.315 | 184 | 179.0093 | 185.4703 | -1.4703 | 83.7 | 46.5171 | 58.073 | 25.627 | 7.3 | 4.6955 | 4.6955 | 2.6045 | 4.6 | 4.926 | 4.926 | -0.32601 | 27.5 | 34.478 | 34.478 | -6.978 | 36 | 34.4398 | 34.4398 | 1.5602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 26.8043 | 74.1534 | -49.3534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 16.4911 | 51.6076 | -8.4076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 24.238 | 48.9313 | 17.1687 | 177 | 185.3699 | 185.3699 | -8.3699 | 175.6 | 185.3699 | 185.3699 | -9.7699 | 207.9 | 185.3699 | 185.3699 | 22.5301 | 273.6 | 278.8898 | 278.8898 | -5.2898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 80.9 | 147.3568 | 107.394 | -26.494 | 90.2 | 77.3734 | 82.1788 | 8.0212 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 46.9 | 48.4132 | 48.4132 | -1.5132 | 29 | 28.2738 | 28.2738 | 0.72621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.6222 | 149.6242 | -2.8242 | 148.7 | 149.6222 | 149.6242 | -0.92416 | 150.3 | 150.0716 | 150.0735 | 0.22652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 56.416 | 56.416 | -24.916 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 14.43 | 14.43 | -3.83 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 13.245 | 13.245 | -3.745 | 25.3 | 27.298 | 27.298 | -1.998 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.7 | 3.8145 | 11.9372 | -0.23724 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 16 | 14.5631 | 14.5631 | 1.4369 | 20 | 19.974 | 19.974 | 0.026 | 8.6 | 11.714 | 11.714 | -3.114 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 24.311 | 24.311 | -8.811 | 25 | 47.595 | 47.595 | -22.595 | 1.6 | 0.776 | 0.776 | 0.824 | 1.8 | 0.609 | 0.609 | 1.191 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.8 | 10.999 | 10.999 | -3.199 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 29.3 | 3.663 | 3.663 | 25.637 | 29.2 | 4.893 | 4.893 | 24.307 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 37 | 26.5 | 26.5 | 10.5 | 25.9 | 26.5 | 26.5 | -0.6 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 05:00 | 27.4 | 95.3889 | 74.9828 | -47.5828 | 644.2 | 643.6581 | 643.6581 | 0.54191 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.1 | 87.1472 | 90.6612 | -11.5612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 135.5821 | 138.9713 | 27.7287 | 167.1 | 135.5821 | 138.9713 | 28.1287 | 166.8 | 135.5821 | 138.9713 | 27.8287 | 260.9 | 203.9839 | 209.0829 | 51.8171 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 112.3 | 104.3494 | 104.3494 | 7.9506 | 348.5 | 246.9485 | 246.9485 | 101.5515 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 116.6677 | 116.6677 | -3.0677 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.2 | 14.9194 | 14.9194 | -3.7194 | 50.2 | 81.709 | 106.7732 | -56.5732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 49.5225 | 42.9456 | 17.5544 | 73.8 | 110.2632 | 110.2632 | -36.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 35.3 | 33.7871 | 33.7871 | 1.5129 | 0 | 75 |  | 0 | 25.1 | 19.7921 | 19.7921 | 5.3079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.2 | 13.1068 | 13.1068 | 1.0932 | 57.5 | 63.7516 | 63.7516 | -6.2516 | 181.9 | 184.9149 | 184.915 | -3.015 | 182.7 | 184.9149 | 184.915 | -2.215 | 184 | 185.4702 | 185.4703 | -1.4703 | 83.9 | 59.6946 | 67.2514 | 16.6486 | 7.3 | 4.6955 | 4.6955 | 2.6045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 17.9 | 18 | 34.478 | -16.578 | 28.4 | 28.6146 | 34.4398 | -6.0398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 30.0702 | 65.3764 | -41.1764 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 23.5704 | 51.9195 | -8.6195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 40.2715 | 60.099 | 6.101 | 178.4 | 185.3699 | 185.3699 | -6.9699 | 175.1 | 185.3699 | 185.3699 | -10.2699 | 208.3 | 185.3699 | 185.3699 | 22.9301 | 274.5 | 278.8898 | 278.8898 | -4.3898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 78.2 | 109.9245 | 107.9236 | -29.7235 | 88.4 | 82.1787 | 82.1788 | 6.2212 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 47 | 48.4132 | 48.4132 | -1.4132 | 30 | 28.2738 | 28.2738 | 1.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 149.624 | 149.6242 | -2.5242 | 149.6 | 149.624 | 149.6242 | -0.02416 | 150.9 | 150.0733 | 150.0735 | 0.82652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.3 | 55.791 | 55.791 | -33.491 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 14.329 | 14.329 | -3.729 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 12.736 | 12.736 | -6.136 | 21.2 | 26.036 | 26.036 | -4.836 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.8 | 5.452 | 12.0094 | -0.20938 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.9 | 14.5631 | 14.5631 | 1.3369 | 19.3 | 19.919 | 19.919 | -0.619 | 8.2 | 10.761 | 10.761 | -2.561 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 25.798 | 25.798 | -5.398 | 31.1 | 48.828 | 48.828 | -17.728 | 2.4 | 0.789 | 0.789 | 1.611 | 1.9 | 0.632 | 0.632 | 1.268 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.2 | 10.854 | 10.854 | -2.654 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.6 | 5.032 | 5.032 | 9.568 | 18.3 | 5.863 | 5.863 | 12.437 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 36.6 | 26.5 | 26.5 | 10.1 | 26 | 26.5 | 26.5 | -0.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 6.6 | 8.26 | 8.26 | -1.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 05:30 | 26.9 | 103.5515 | 77.4426 | -50.5426 | 639.6 | 643.6581 | 643.6581 | -4.0581 | 213.4 | 209.3934 | 209.3934 | 4.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 79.7 | 87.1472 | 90.6612 | -10.9612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 136.3336 | 156.7151 | 31.8849 | 207.5 | 136.3336 | 156.7151 | 50.7849 | 208.4 | 136.3336 | 156.7151 | 51.6849 | 293.6 | 205.1145 | 235.7786 | 57.8214 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 348.3 | 246.9485 | 246.9485 | 101.3515 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 116.6677 | 116.6677 | -2.3677 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.7 | 14.9194 | 14.9194 | -3.2194 | 50.1 | 81.7087 | 113.3363 | -63.2363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 | 51.6959 | 43.7981 | 10.8019 | 101.8 | 110.2632 | 110.2632 | -8.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 36 | 33.7871 | 33.7871 | 2.2129 | 0 | 75 |  | 0 | 23.6 | 19.7921 | 19.7921 | 3.8079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 58.2 | 63.7516 | 63.7516 | -5.5516 | 180.8 | 184.9149 | 184.915 | -4.115 | 181.3 | 184.9149 | 184.915 | -3.615 | 183.4 | 185.4702 | 185.4703 | -2.0703 | 83.8 | 77.1293 | 67.2514 | 16.5486 | 7.3 | 4.6955 | 4.6955 | 2.6045 | 4.7 | 4.926 | 4.926 | -0.22601 | 17.6 | 18 | 34.478 | -16.878 | 32.6 | 28.6146 | 34.4398 | -1.8398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 30.0702 | 66.4355 | -38.7355 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 52.092 | 51.2957 | -8.6957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 61.4849 | 60.099 | 5.901 | 178 | 185.3357 | 185.3357 | -7.3357 | 175.4 | 185.3357 | 185.3357 | -9.9357 | 210 | 185.3357 | 185.3357 | 24.6643 | 274.6 | 278.8384 | 278.8384 | -4.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 99.8 | 109.9245 | 106.8645 | -7.0644 | 95.5 | 82.1792 | 82.1788 | 13.3212 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 46.9 | 65.6159 | 65.6159 | -18.7159 | 29.7 | 28.2738 | 28.2738 | 1.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.6241 | 149.6242 | -3.2242 | 148.6 | 149.6241 | 149.6242 | -1.0242 | 149.9 | 150.0734 | 150.0735 | -0.17348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 55.845 | 55.845 | -32.145 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 14.233 | 14.233 | -4.333 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01748 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 13.11 | 13.11 | -7.11 | 25.9 | 25.929 | 25.929 | -0.029 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.8 | 12.0493 | 11.8651 | -0.0651 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 1 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.9 | 14.5631 | 14.5631 | 1.3369 | 13.9 | 19.857 | 19.857 | -5.957 | 10.4 | 10.081 | 10.081 | 0.319 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 25.867 | 25.867 | -8.767 | 32.4 | 47.718 | 47.718 | -15.318 | 2.2 | 0.802 | 0.802 | 1.398 | 1.8 | 0.594 | 0.594 | 1.206 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.8 | 7.1 | 7.1 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.1 | 10.722 | 10.722 | -3.622 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 18.3 | 4.375 | 4.375 | 13.925 | 14.6 | 5.565 | 5.565 | 9.035 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 25.9 | 26.5 | 26.5 | -0.6 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 7.2 | 8.26 | 8.26 | -1.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 06:00 | 58.3 | 120.0691 | 80.8487 | -22.5487 | 640.5 | 643.6581 | 643.6581 | -3.1581 | 213.8 | 209.3934 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 87.1472 | 90.6612 | -9.7612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 166.2548 | 189.8596 | -2.3596 | 206.3 | 166.2548 | 189.8596 | 16.4404 | 208.3 | 166.2548 | 189.8596 | 18.4404 | 292.6 | 250.1311 | 285.6446 | 6.9554 | 218.3 | 208.0739 | 208.0739 | 10.2261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 367 | 246.9485 | 246.9485 | 120.0515 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 116.6677 | 116.6677 | -4.6677 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 38.8 | 81.7225 | 128.968 | -90.168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 56.1118 | 45.1571 | 5.0429 | 83.9 | 110.2632 | 110.2632 | -26.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 |  |  | 147.5 | 36 | 33.7871 | 33.7871 | 2.2129 | 0 | 75 |  | 0 | 24.2 | 19.7921 | 19.7921 | 4.4079 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 58.5 | 63.7516 | 63.7516 | -5.2516 | 182.2 | 184.9149 | 184.915 | -2.715 | 182.5 | 184.9149 | 184.915 | -2.415 | 182.8 | 185.4702 | 185.4703 | -2.6703 | 83.8 | 77.1299 | 67.2514 | 16.5486 | 7.4 | 4.6955 | 4.6955 | 2.7045 | 5 | 4.926 | 4.926 | 0.07399 | 18.1 | 18 | 4.1237 | 13.9763 | 26.9 | 28.6146 | 34.4398 | -7.5398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 30.0702 | 81.8273 | -60.1273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 52.0915 | 51.6076 | -8.6076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 61.4856 | 60.099 | 6.001 | 177.5 | 185.3738 | 185.3738 | -7.8738 | 175 | 185.3738 | 185.3738 | -10.3738 | 209.4 | 185.3738 | 185.3738 | 24.0262 | 273.9 | 278.8957 | 278.8957 | -4.9957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 68 | 109.9245 | 107.394 | -39.394 | 95.7 | 82.1782 | 82.1788 | 13.5212 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 46.9 | 65.6159 | 65.6159 | -18.7159 | 29.9 | 28.2738 | 28.2738 | 1.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.6241 | 149.6242 | -3.3242 | 148.7 | 149.6241 | 149.6242 | -0.92416 | 149.9 | 150.0734 | 150.0735 | -0.17348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 50 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 56.124 | 56.124 | -36.724 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 14.139 | 14.139 | -2.939 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 13.777 | 13.777 | -7.977 | 20.8 | 26.208 | 26.208 | -5.408 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.8 | 12.0492 | 11.9372 | -0.13724 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.8 | 14.5631 | 14.5631 | 1.2369 | 11.6 | 19.793 | 19.793 | -8.193 | 12.6 | 9.492 | 9.492 | 3.108 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 25.464 | 25.464 | -12.864 | 26.9 | 45.826 | 45.826 | -18.926 | 1.2 | 0.815 | 0.815 | 0.385 | 0.6 | 0.534 | 0.534 | 0.066 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 0.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 7.7 | 10.594 | 10.594 | -2.894 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.3 | 3.043 | 3.043 | 22.257 | 21.8 | 4.844 | 4.844 | 16.956 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 36.6 | 26.5 | 26.5 | 10.1 | 25.9 | 26.5 | 26.5 | -0.6 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 7.2 | 8.26 | 8.26 | -1.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 06:30 | 97.8 | 122.8177 | 146 | -48.2 | 648.4 | 643.6581 | 643.6581 | 4.7419 | 217.1 | 209.3934 | 209.3934 | 7.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 12.0911 | 12.091 | -0.29104 | 79.7 | 87.1472 | 91.7622 | -12.0622 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 122.1 | 122.1 | 66.3 | 206.3 | 122.1 | 122.1 | 84.2 | 204.9 | 122.1 | 122.1 | 82.8 | 289.3 | 183.7 | 183.7 | 105.6 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 373.2 | 381.3727 | 381.3728 | -8.1728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 118.4 | 116.6677 | 116.6677 | 1.7323 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 41 | 90.0259 | 142.3058 | -101.3058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 56.8143 | 69.7647 | -18.9647 | 91 | 110.2628 | 110.2632 | -19.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 214.7 | 178.2085 |  | 214.7 | 35.5 | 33.7871 | 33.7871 | 1.7129 | 0 | 74.9999 | 149.9144 | -149.9144 | 23.9 | 19.7921 | 19.7921 | 4.1079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14 | 13.1068 | 13.1068 | 0.8932 | 59.1 | 63.7516 | 63.7516 | -4.6516 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 84 | 77.1308 | 87.8583 | -3.8583 | 7.2 | 4.6955 | 4.6955 | 2.5045 | 5 | 4.926 | 4.926 | 0.07399 | 33.1 | 34.4775 | 34.478 | -1.378 | 39 | 34.4398 | 34.4398 | 4.5602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 55.8 | 53.7331 | 58.4364 | -2.6364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 | 49.0213 | 58.1452 | -14.4452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 61.4866 | 85.1721 | -18.9721 | 177.8 | 185.3626 | 185.3626 | -7.5626 | 175.4 | 185.3626 | 185.3626 | -9.9626 | 208.2 | 185.3626 | 185.3626 | 22.8374 | 274.1 | 278.8789 | 278.8789 | -4.7789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 100.7 | 102.3006 | 109.6492 | -8.9492 | 108.3 | 82.1798 | 86.6771 | 21.6229 | 58.8 | 67.134 | 67.134 | -8.334 | 46.9 | 65.6159 | 65.6159 | -18.7159 | 30.2 | 28.2738 | 28.8659 | 1.3341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.2 | 149.6241 | 149.6242 | -2.4242 | 149.5 | 149.6241 | 149.6242 | -0.12416 | 151 | 150.0735 | 150.0735 | 0.92652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.033 | -0.033 | 22.7 | 54.788 | 54.788 | -32.088 | 0.2 |  | 5.419 | -5.219 | 12.1 | 14.115 | 14.115 | -2.015 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 6.2 | 9 | 9 | -2.8 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | -0.15 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 2.7 |  | 1.428 | 1.272 | 2.9 |  | 0.456 | 2.444 | 5.4 | 12.944 | 12.944 | -7.544 | 21 | 25.2 | 25.2 | -4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0.2 |  | 0.586 | -0.386 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.8 | 11.339 | 13.4494 | -1.6494 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.9 | 14.5631 | 14.5631 | 1.3369 | 12.1 | 19.573 | 19.573 | -7.473 | 14.2 | 8.501 | 8.501 | 5.699 | 0.3 |  |  | 0.3 | 7.3 | 22.944 | 22.944 | -15.644 | 22 | 42.769 | 42.769 | -20.769 | 0.4 | 0.805 | 0.805 | -0.405 | 0.1 | 0.473 | 0.473 | -0.373 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 1.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 8.5 | 10.572 | 10.572 | -2.072 | 4.7 |  | 11.079 | -6.379 | 0 |  | 3.313 | -3.313 | 2.4 |  | 11.917 | -9.517 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.1 | 2.569 | 2.569 | 23.531 | 19.5 | 5.043 | 5.043 | 14.457 | 1.9 |  | 7.939 | -6.039 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 37.2 | 26.5 | 26.5 | 10.7 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 0 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 6 | 8.26 | 8.26 | -2.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 07:00 | 36.6 | 102.6886 | 139.1962 | -102.5962 | 638.7 | 643.6581 | 643.6581 | -4.9581 | 212.9 | 209.3934 | 209.3934 | 3.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 12.0911 | 15.8349 | -5.735 | 79.6 | 87.1472 | 91.5124 | -11.9124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 122.1 | 122.1 | 66.5 | 206.3 | 122.1 | 122.1 | 84.2 | 210.2 | 122.1 | 122.1 | 88.1 | 292.2 | 183.7 | 183.7 | 108.5 | 217.5 | 208.0739 | 208.0739 | 9.4261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 367.6 | 381.3727 | 381.3728 | -13.7728 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.8 | 116.6677 | 116.6677 | -3.8677 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 39.5 | 81.471 | 142.3058 | -102.8058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 53.1603 | 59.8092 | -10.3092 | 65.5 | 110.2628 | 110.2632 | -44.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.7 | 185.6668 |  | 145.7 | 35 | 33.7871 | 33.7871 | 1.2129 | 46.5 | 74.9999 | 149.9144 | -103.4144 | 24.3 | 19.7921 | 19.7921 | 4.5079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 57.4 | 63.7516 | 63.7516 | -6.3516 | 181.1 | 184.915 | 184.915 | -3.815 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 83.8 | 77.132 | 87.8583 | -4.0583 | 7.3 | 4.6955 | 4.6955 | 2.6045 | 5 | 4.926 | 4.926 | 0.07399 | 18.7 | 34.4769 | 34.478 | -15.778 | 30.5 | 34.4398 | 34.4398 | -3.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 39.3 | 54.9693 | 65.7064 | -26.4064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 68.2214 | 56.2867 | -14.0867 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 61.4882 | 85.1721 | -19.1721 | 177.7 | 185.3364 | 185.3364 | -7.6364 | 175.8 | 185.3364 | 185.3364 | -9.5364 | 208.9 | 185.3364 | 185.3364 | 23.5636 | 274.4 | 278.8394 | 278.8394 | -4.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 58.2 | 101.0651 | 118.1429 | -59.9429 | 93.6 | 86.9842 | 88.4393 | 5.1607 | 58.8 | 67.134 | 67.134 | -8.334 | 46.8 | 65.6159 | 65.6159 | -18.8159 | 29.7 | 28.2738 | 28.6545 | 1.0455 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.6241 | 149.6242 | -2.8242 | 149 | 149.6241 | 149.6242 | -0.62416 | 149.4 | 150.0735 | 150.0735 | -0.67348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 50 | 50 | 27.8 | 30.9 |  |  | 30.9 | 0 |  | 0.066 | -0.066 | 27.8 | 52.914 | 52.914 | -25.114 | 12.2 |  | 23.3 | -11.1 | 13.6 | 14.114 | 14.114 | -0.514 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0.2 | 1.46 | 1.7036 | -1.5036 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 9.1 |  | 5.92 | 3.18 | 10.2 |  | 3.291 | 6.909 | 8.2 | 11.61 | 11.61 | -3.41 | 24.5 | 23.763 | 23.763 | 0.737 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0.7 |  | 1.095 | -0.395 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.8 | 15.7801 | 13.0196 | -1.2195 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 15.8 | 14.5631 | 14.5631 | 1.2369 | 14.1 | 19.301 | 19.301 | -5.201 | 15.7 | 7.377 | 7.377 | 8.323 | 5.7 |  |  | 5.7 | 6.4 | 19.719 | 19.719 | -13.319 | 19.2 | 39.324 | 39.324 | -20.124 | 0.4 | 0.787 | 0.787 | -0.387 | 0.5 | 0.412 | 0.412 | 0.088 | 7.5 | 8 | 8 | -0.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.5 | 7.1 | 7.1 | 2.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 9.4 | 10.585 | 10.585 | -1.185 | 23 |  | 44.109 | -21.109 | 1.1 |  | 8.235 | -7.135 | 31 |  | 50.345 | -19.345 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.3 | 2.383 | 2.383 | 17.917 | 19.3 | 5.547 | 5.547 | 13.753 | 24.7 |  | 36.155 | -11.455 | 0.8 |  |  | 0.8 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 37.2 | 26.5 | 26.5 | 10.7 | 26.2 | 26.5 | 26.5 | -0.3 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 6.8 | 8.26 | 8.26 | -1.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 07:30 | 43.5 | 79.7215 | 109.4714 | -65.9714 | 644.8 | 643.6581 | 643.6581 | 1.1419 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.0912 | 19.1877 | -8.1877 | 80.3 | 87.8489 | 90.6612 | -10.3612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 122.1 | 122.1 | 65.5 | 206.1 | 122.1 | 122.1 | 84 | 209.3 | 122.1 | 122.1 | 87.2 | 292.7 | 183.7 | 183.7 | 109 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 371.8 | 381.3727 | 381.3728 | -9.5728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 116.6677 | 116.6677 | -1.5677 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 40.2 | 81.471 | 142.3058 | -102.1058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.9 | 49.6146 | 54.5326 | -5.6326 | 68.6 | 110.2629 | 110.2632 | -41.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 | 197.2103 |  | 147.9 | 35 | 33.7871 | 33.7871 | 1.2129 | 71.1 | 74.9999 | 149.9144 | -78.8144 | 24.4 | 19.7921 | 19.7921 | 4.6079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 58.8 | 63.7516 | 63.7516 | -4.9516 | 141.4 | 184.915 | 184.915 | -43.515 | 141.4 | 184.915 | 184.915 | -43.515 | 166.7 | 185.4703 | 185.4703 | -18.7703 | 85.2 | 84.81 | 87.8583 | -2.6583 | 7.3 | 4.6955 | 4.6955 | 2.6045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 4.9 | 4.1238 | 34.478 | -29.578 | 38.1 | 34.4398 | 34.4398 | 3.6602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 60.9 | 62.8416 | 58.3176 | 2.5824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 85.4797 | 52.4088 | -8.5088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 70.8303 | 85.1721 | -18.5721 | 177.1 | 185.3364 | 185.3364 | -8.2364 | 174.5 | 185.3364 | 185.3364 | -10.8364 | 208.6 | 185.3364 | 185.3364 | 23.2636 | 273.7 | 278.8394 | 278.8394 | -5.1394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 102 | 109.1129 | 114.7948 | -12.7948 | 108.1 | 82.1835 | 82.1788 | 25.9212 | 59.5 | 67.134 | 67.134 | -7.634 | 48 | 65.8616 | 65.8616 | -17.8617 | 30.3 | 28.2746 | 28.2738 | 2.0262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 149.6241 | 149.6242 | -47.2242 | 101.8 | 149.6241 | 149.6242 | -47.8242 | 122.7 | 150.0735 | 150.0735 | -27.3735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.7 | 50 | 50 | 85.7 | 63.9 |  |  | 63.9 | 0 |  | 0.079 | -0.079 | 24.4 | 51.58 | 51.58 | -27.18 | 29.9 |  | 43.992 | -14.092 | 14.8 | 13.96 | 13.96 | 0.84 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 1.9217 | -0.72172 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | -0.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 12.2 |  | 11.515 | 0.685 | 14.6 |  | 8.965 | 5.635 | 6.5 | 11.732 | 11.732 | -5.232 | 20.6 | 24.215 | 24.215 | -3.615 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 1.3 |  | 2.137 | -0.837 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.8 | 19.7721 | 12.1226 | -0.32256 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.8 | 14.5631 | 14.5631 | 1.2369 | 12.6 | 18.807 | 18.807 | -6.207 | 13.6 | 6.693 | 6.693 | 6.907 | 15.6 |  | 0.695 | 14.905 | 7.7 | 17.057 | 17.057 | -9.357 | 20.9 | 36.121 | 36.121 | -15.221 | 1.1 | 0.743 | 0.743 | 0.357 | 0.8 | 0.459 | 0.459 | 0.341 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.3 | 7.1 | 7.1 | 2.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 11.8 | 10.521 | 10.521 | 1.279 | 144.5 |  | 96.356 | 48.144 | 3 |  | 10.49 | -7.49 | 76.2 |  | 93.453 | -17.253 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.1 | 2.414 | 2.414 | 14.686 | 14.9 | 6.016 | 6.016 | 8.884 | 60.8 |  | 67.863 | -7.063 | 2.2 |  | 0.021 | 2.179 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 | 37.2 | 26.5 | 26.5 | 10.7 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | -0.2 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 18 | 20.39 | 20.39 | -2.39 | 7.1 | 8.26 | 8.26 | -1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 08:00 | 42.6 | 41.9746 | 64.2215 | -21.6215 | 647.8 | 643.6581 | 643.6581 | 4.1419 | 215.9 | 209.3934 | 209.3934 | 6.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 12.0912 | 12.091 | -1.291 | 80.5 | 86.7965 | 89.5719 | -9.0719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 122.1 | 122.1 | 66.5 | 206.4 | 122.1 | 122.1 | 84.3 | 210.1 | 122.1 | 122.1 | 88 | 293.1 | 183.7 | 183.7 | 109.4 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 371.7 | 381.3723 | 351.0293 | 20.6707 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.6 | 116.6677 | 116.6677 | -0.06768 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 40.7 | 81.4708 | 86.6767 | -45.9767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 41.3766 | 44.4024 | -1.2024 | 50.6 | 110.2627 | 110.2632 | -59.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 144.3301 |  | 148.4 | 35 | 33.7871 | 33.7871 | 1.2129 | 74 |  | 142.0103 | -68.0103 | 23.6 | 19.7921 | 19.7921 | 3.8079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 60.9 | 63.7516 | 63.7516 | -2.8516 | 123.5 | 184.915 | 184.915 | -61.415 | 124.5 | 184.915 | 184.915 | -60.415 | 153.6 | 185.4703 | 185.4703 | -31.8703 | 85.2 | 84.0482 | 87.8583 | -2.6583 | 7.4 | 4.6955 | 4.6955 | 2.7045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 27.5 | 34.4775 | 34.478 | -6.978 | 37.4 | 34.4398 | 34.4398 | 2.9602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 61.1 | 76.5171 | 62.1597 | -1.0597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 40.2209 | 48.5012 | -4.3012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 69.9034 | 85.1721 | -18.4721 | 176 | 185.3701 | 185.3701 | -9.3701 | 173.4 | 185.3701 | 185.3701 | -11.9701 | 207.8 | 185.3701 | 185.3701 | 22.4299 | 273.9 | 278.8901 | 278.8902 | -4.9901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 90.5 | 116.3721 | 102.1196 | -11.6196 | 102.7 | 82.1792 | 77.63 | 25.07 | 59.7 | 67.134 | 67.134 | -7.434 | 48 | 65.8616 | 65.8616 | -17.8617 | 28.4 | 28.2738 | 28.2738 | 0.12621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 149.6241 | 149.6242 | -46.1242 | 102.7 | 149.6241 | 149.6242 | -46.9242 | 122.7 | 150.0735 | 150.0735 | -27.3735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136 | 144.9216 | 144.9216 | -8.9216 | 73.6 | 72.6784 | 72.6784 | 0.9216 | 0.1 |  | 0.118 | -0.018 | 23.3 | 50.426 | 50.426 | -27.126 | 60.2 |  | 58.533 | 1.667 | 15.2 | 13.755 | 13.755 | 1.445 | 0.1 |  |  | 0.1 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.2 | 2.95 | 2.95 | -0.75 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.7 | 19.4175 | 19.4175 | 0.28252 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 12.7 |  | 12.509 | 0.191 | 15.4 |  | 13.742 | 1.658 | 5.5 | 12.338 | 12.338 | -6.838 | 18.6 | 25.296 | 25.296 | -6.696 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 3.3 |  | 3.92 | -0.62 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.8 | 9.3034 | 11.2187 | 0.5813 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.8 | 14.5631 | 14.5631 | 1.2369 | 10.4 | 18.24 | 18.24 | -7.84 | 9.6 | 6.157 | 6.157 | 3.443 | 25 |  | 12.814 | 12.186 | 10.7 | 14.583 | 14.583 | -3.883 | 26.6 | 32.998 | 32.998 | -6.398 | 0.6 | 0.691 | 0.691 | -0.091 | 0.5 | 0.543 | 0.543 | -0.043 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.3 | 7.1 | 7.1 | 2.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10.2 | 10.431 | 10.431 | -0.231 | 180 |  | 164.612 | 15.388 | 4.9 |  | 11.724 | -6.824 | 115.1 |  | 114.853 | 0.247 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.7 | 2.518 | 2.518 | 10.182 | 11.8 | 6.472 | 6.472 | 5.328 | 83.4 |  | 83.544 | -0.144 | 3.7 |  | 0.677 | 3.023 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 37.4 | 26.5 | 26.5 | 10.9 | 26.3 | 26.5 | 26.5 | -0.2 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 17.6 | 20.39 | 20.39 | -2.79 | 7 | 8.26 | 8.26 | -1.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 08:30 | 43 | 45.6557 |  | 43 | 644.5 | 643.6581 | 643.6581 | 0.84191 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 25.7982 | 12.091 | -0.99104 | 79.3 | 75 | 89.7983 | -10.4983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 195.36 | 148.74 | 38.36 | 205.5 | 195.36 | 148.74 | 56.76 | 209 | 195.36 | 148.74 | 60.26 | 288 | 293.92 | 223.78 | 64.22 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 369.5 | 314.0628 | 302.0418 | 67.4582 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 116.6677 | 116.6677 | -1.1677 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 75.6 | 95.9461 | 80.4474 | -4.8474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 33.3963 | 56.5814 | -15.8814 | 97.2 | 110.2632 | 110.2632 | -13.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.5 |  |  | 147.5 | 35.7 | 35.8615 | 33.7871 | 1.9129 | 0 |  | 142.0103 | -142.0103 | 25.2 | 21.3111 | 19.7921 | 5.4079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 57.7 | 63.7516 | 63.7516 | -6.0516 | 137.7 | 184.915 | 184.915 | -47.215 | 137.5 | 184.915 | 184.915 | -47.415 | 154.4 | 185.4703 | 185.4703 | -31.0703 | 83.7 | 79.4099 | 87.8583 | -4.1583 | 7.4 | 4.6955 | 4.6955 | 2.7045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 33.2 | 34.4398 | 34.4398 | -1.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 79.6116 | 72.0159 | 6.1841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 23.4157 | 42.6962 | 0.90383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.8 | 61.9482 | 85.1721 | -18.3721 | 176.2 | 185.3626 | 185.3626 | -9.1626 | 174.1 | 185.3626 | 185.3626 | -11.2626 | 208 | 185.3626 | 185.3626 | 22.6374 | 273.7 | 278.8789 | 278.8789 | -5.1789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 132.2 | 133.8945 | 92.2635 | 39.9365 | 108.8 | 80.7592 | 81.9218 | 26.8782 | 61.7 | 67.134 | 67.134 | -5.434 | 47.9 | 65.8616 | 65.8616 | -17.9616 | 27.4 | 29.9515 | 28.2738 | -0.87379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.4 | 149.6242 | 149.6242 | -48.2242 | 101.2 | 149.6242 | 149.6242 | -48.4242 | 121.4 | 150.0735 | 150.0735 | -28.6735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 191.808 | -54.608 | 76.1 | 72.6536 | 96.192 | -20.092 | 0.6 |  | 0.56 | 0.04 | 22 | 22 | 49.045 | -27.045 | 62.7 |  | 63.741 | -1.041 | 14.3 | 14.067 | 14.067 | 0.233 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.3518 | 1.46 | -0.36 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.05 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.1 |  | 12.924 | 0.176 | 15.8 |  | 15.33 | 0.47 | 6.6 | 12.488 | 12.488 | -5.888 | 17.2 | 26.176 | 26.176 | -8.976 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 6.5 |  | 6.853 | -0.353 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.8 | 5.4162 | 9.876 | 1.924 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.8 | 14.5631 | 14.5631 | 1.2369 | 4.3 | 17.703 | 17.703 | -13.403 | 8.8 | 6.565 | 6.565 | 2.235 | 29.5 |  | 26.324 | 3.176 | 17.6 | 19 | 12.234 | 5.366 | 28.8 | 35 | 30.436 | -1.636 | 2.2 | 0.81 | 0.81 | 1.39 | 1 | 0.741 | 0.741 | 0.259 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.3 | 7.1 | 7.1 | 2.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 11.2 | 11.019 | 11.019 | 0.181 | 204.3 |  | 209.089 | -4.789 | 9.3 |  | 12.418 | -3.118 | 121.4 |  | 119.44 | 1.96 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.2 | 7.3 | 2.319 | 9.881 | 12.3 | 10.4 | 6.998 | 5.302 | 87.3 |  | 86.798 | 0.502 | 8.5 |  | 2.718 | 5.782 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 37.2 | 32 | 26.5 | 10.7 | 26.4 | 32 | 26.5 | -0.1 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 7 | 8.26 | 8.26 | -1.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 09:00 | 37.3 | 45.8802 | 61.0853 | -23.7853 | 645.9 | 643.6581 | 643.6581 | 2.2419 | 215.5 | 209.3934 | 209.3934 | 6.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 26.061 | 17.9088 | -6.8088 | 79.3 | 75 | 90.6612 | -11.3612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 195.36 | 148.74 | 38.26 | 208.2 | 195.36 | 148.74 | 59.46 | 211.3 | 195.36 | 148.74 | 62.56 | 289.7 | 293.92 | 223.78 | 65.92 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 373 | 318.2889 | 366.8657 | 6.1342 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 116.6677 | 116.6677 | -1.8677 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.1 | 14.9194 | 14.9194 | -2.8194 | 76 | 94.4671 | 71.0566 | 4.9434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.2 | 34.5623 | 44.7641 | -3.5641 | 90.5 | 110.2632 | 110.2632 | -19.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 | 147.6253 |  | 146.8 | 34.1 | 35.8615 | 33.7871 | 0.31291 | 0 |  | 142.0103 | -142.0103 | 22 | 21.3111 | 19.7921 | 2.2079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 58.4 | 63.7516 | 63.7516 | -5.3516 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 83.7 | 79.4099 | 87.8583 | -4.1583 | 7.4 | 4.6955 | 4.6955 | 2.7045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 32.6 | 34.4398 | 34.4398 | -1.8398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 76.7 | 72.5145 | 56.8854 | 19.8146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 34.8419 | 51.6076 | -8.5076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 61.9482 | 85.1721 | -19.1721 | 178 | 185.3738 | 185.3738 | -7.3738 | 175.5 | 185.3738 | 185.3738 | -9.8738 | 209.7 | 185.3738 | 185.3738 | 24.3262 | 274.3 | 278.8957 | 278.8957 | -4.5957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 145.5 | 140.9916 | 107.394 | 38.106 | 123.2 | 59.2233 | 82.1788 | 41.0212 | 61.2 | 67.134 | 67.134 | -5.934 | 77.9 | 61.1528 | 65.8616 | 12.0383 | 27 | 29.9515 | 28.2738 | -1.2738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 149.6242 | 149.6242 | -47.1242 | 102.4 | 149.6242 | 149.6242 | -47.2242 | 122.8 | 150.0735 | 150.0735 | -27.2735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 77.9 | 72.6536 | 96.4052 | -18.5052 | 0.8 |  | 0.763 | 0.037 | 27.9 | 22.8 | 47.589 | -19.689 | 64 |  | 67.021 | -3.021 | 16.9 | 14.552 | 14.552 | 2.348 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 2.3689 | 1.8385 | -0.83852 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01748 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13.1 |  | 13.124 | -0.024 | 15.8 |  | 15.873 | -0.073 | 7.1 | 12.485 | 12.485 | -5.385 | 15.5 | 26.989 | 26.989 | -11.489 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 13.3 |  | 9.834 | 3.466 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.9 | 8.0592 | 11.9372 | -0.03724 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.8 | 14.5631 | 14.5631 | 1.2369 | 3.1 | 17.176 | 17.176 | -14.076 | 9.3 | 7.288 | 7.288 | 2.012 | 29.7 |  | 28.657 | 1.043 | 18.8 | 9.93 | 9.927 | 8.873 | 29.6 | 20 | 28.06 | 1.54 | 2.5 | 0.985 | 0.985 | 1.515 | 2.2 | 0.977 | 0.977 | 1.223 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.3 | 7.1 | 7.1 | 2.2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 13 | 11.834 | 11.834 | 1.166 | 208.6 |  | 227.434 | -18.834 | 10.7 |  | 12.96 | -2.26 | 122.1 |  | 120.748 | 1.352 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.7 | 7.7 | 2.019 | 8.681 | 12.1 | 13.3 | 7.547 | 4.553 | 88.4 |  | 88.104 | 0.296 | 8.1 |  | 5.424 | 2.676 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 37.2 | 32 | 26.5 | 10.7 | 26.1 | 32 | 26.5 | -0.4 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 18.3 | 20.39 | 20.39 | -2.09 | 5.8 | 8.26 | 8.26 | -2.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 09:30 | 35.2 | 46.1928 | 67.5908 | -32.3908 | 639.5 | 643.6581 | 643.6581 | -4.1581 | 213.2 | 209.3934 | 209.3934 | 3.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 42.4288 | 53.4416 | -42.5416 | 78.7 | 75 | 90.6612 | -11.9612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 195.36 | 148.74 | 38.66 | 206.8 | 195.36 | 148.74 | 58.06 | 209.4 | 195.36 | 148.74 | 60.66 | 288.7 | 293.92 | 223.78 | 64.92 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 366.1 | 334.5812 | 381.3728 | -15.2728 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.3 | 116.6677 | 116.6677 | -0.36768 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 75.2 | 95.7809 | 87.9623 | -12.7623 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.4 | 36.1624 | 47.78 | -9.38 | 101.8 | 110.2632 | 110.2632 | -8.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.9 | 155.7513 |  | 145.9 | 35.9 | 35.8615 | 33.7871 | 2.1129 | 0 |  | 149.9144 | -149.9144 | 22.9 | 21.3111 | 19.7921 | 3.1079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 59.2 | 63.7516 | 63.7516 | -4.5516 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 83.3 | 79.4099 | 87.8583 | -4.5583 | 7.4 | 4.6955 | 4.6955 | 2.7045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 22.3 | 34.478 | 34.478 | -12.178 | 28 | 34.4398 | 34.4398 | -6.4398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 43.6 | 57.5024 | 62.0932 | -18.4932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 51.2177 | 51.8595 | -9.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 61.9482 | 85.1721 | -19.2721 | 177.6 | 185.3626 | 185.3626 | -7.7626 | 176.1 | 185.3626 | 185.3626 | -9.2626 | 209.9 | 185.3626 | 185.3626 | 24.5374 | 273.7 | 278.8789 | 278.8789 | -5.1789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 146.5 | 127.1378 | 107.5866 | 38.9134 | 96.1 | 77.4783 | 82.1788 | 13.9212 | 65.6 | 67.134 | 67.134 | -1.534 | 65.7 | 65.7797 | 65.7797 | -0.07973 | 26.5 | 29.9515 | 28.2738 | -1.7738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.5 | 149.6242 | 149.6242 | -14.1242 | 135.5 | 149.6242 | 149.6242 | -14.1242 | 135.9 | 150.0735 | 150.0735 | -14.1735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78 | 72.6536 | 96.4052 | -18.4052 | 0.9 |  | 0.945 | -0.045 | 30.4 | 24.2 | 46.999 | -16.599 | 64.3 |  | 67.155 | -2.855 | 18.1 | 14.95 | 14.95 | 3.15 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 3.4339 | 4.1504 | -3.0504 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13 |  | 13.188 | -0.188 | 15.7 |  | 16.027 | -0.327 | 7.2 | 12.657 | 12.657 | -5.457 | 15.7 | 28.729 | 28.729 | -13.029 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.4 |  | 12.36 | 4.04 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 11.6 | 11.8471 | 11.9955 | -0.3955 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 4.4 | 16.459 | 16.459 | -12.059 | 10.2 | 9.598 | 9.598 | 0.602 | 30 |  | 28.946 | 1.054 | 22.9 | 11.06 | 11.056 | 11.844 | 30.2 | 20 | 26.357 | 3.843 | 3.8 | 1.291 | 1.291 | 2.509 | 2.4 | 1.252 | 1.252 | 1.148 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.2 | 7.1 | 7.1 | 2.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 15 | 12.662 | 12.662 | 2.338 | 212.8 |  | 231.329 | -18.529 | 12.8 |  | 13.626 | -0.826 | 122.2 |  | 120.73 | 1.47 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.4 | 9 | 2.858 | 2.542 | 13.6 | 17.6 | 9.223 | 4.377 | 88.9 |  | 88.337 | 0.563 | 13 |  | 8.437 | 4.563 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 37.3 | 32 | 26.5 | 10.8 | 26.5 | 32 | 26.5 | 0 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 18.8 | 20.39 | 20.39 | -1.59 | 7.7 | 8.26 | 8.26 | -0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 10:00 | 36.2 | 43.1934 |  | 36.2 | 641.2 | 643.6581 | 643.6581 | -2.4581 | 213.2 | 209.3934 | 209.3934 | 3.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 46.6819 | 63.8371 | -52.9371 | 78.8 | 75 | 92.6134 | -13.8134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 195.36 | 148.74 | 38.66 | 206.2 | 195.36 | 148.74 | 57.46 | 210.3 | 195.36 | 148.74 | 61.56 | 289.7 | 293.92 | 223.78 | 65.92 | 216.1 | 208.0739 | 208.0739 | 8.0261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 369.4 | 318.13 | 381.3728 | -11.9728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.5 | 116.6677 | 116.6677 | -1.1677 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 75.3 | 94.8563 | 106.1431 | -30.8431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 37.9711 | 66.9498 | -33.7498 | 104.8 | 107.638 | 110.2632 | -5.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.8 | 157.5173 |  | 145.8 | 32.9 | 35.8615 | 33.7871 | -0.88709 | 29.4 | 59.0966 | 151.1559 | -121.7559 | 22.9 | 21.3111 | 19.7921 | 3.1079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 56.6 | 63.7516 | 63.7516 | -7.1516 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 83.8 | 79.4099 | 87.8583 | -4.0583 | 7.4 | 4.6955 | 4.6955 | 2.7045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 33.8 | 34.4398 | 34.4398 | -0.63981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 47.4227 | 71.5296 | 4.0704 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 48.9177 | 67.3796 | -6.2796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.9 | 61.9482 | 85.1721 | -19.2721 | 177.2 | 185.3514 | 185.3514 | -8.1514 | 174.5 | 185.3514 | 185.3514 | -10.8514 | 208.6 | 185.3514 | 185.3514 | 23.2486 | 273.5 | 278.862 | 278.862 | -5.362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 178.8 | 127.1378 | 122.5617 | 56.2383 | 108.7 | 74.0138 | 91.6042 | 17.0958 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 65.7 | 65.7797 | 65.7797 | -0.07973 | 26.3 | 29.9515 | 29.0287 | -2.7287 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 149.6242 | 149.6242 | -4.2242 | 147.8 | 149.6242 | 149.6242 | -1.8242 | 150 | 150.0735 | 150.0735 | -0.07348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78 | 72.6536 | 96.4052 | -18.4052 | 1 |  | 1.058 | -0.058 | 35.3 | 27.6 | 46.698 | -11.398 | 64.2 |  | 67.149 | -2.949 | 17.1 | 15.319 | 15.319 | 1.781 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 3.7106 | 4.8267 | -3.7267 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.7 | 2.95 | 2.95 | -0.25 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13 |  | 13.177 | -0.177 | 16.1 |  | 15.987 | 0.113 | 8.5 | 12.887 | 12.887 | -4.387 | 19.3 | 30.779 | 30.779 | -11.479 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.2 |  | 13.995 | 2.205 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 13.4 | 11.315 | 15.5854 | -2.1854 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.9 | 14.5631 | 14.5631 | 1.3369 | 4.6 | 15.677 | 15.677 | -11.077 | 11.8 | 12.438 | 12.438 | -0.638 | 29.9 |  | 28.837 | 1.063 | 30.7 | 13.33 | 13.329 | 17.371 | 36.7 | 20 | 24.878 | 11.822 | 4.5 | 1.641 | 1.641 | 2.859 | 3.6 | 1.54 | 1.54 | 2.06 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.2 | 7.1 | 7.1 | 2.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 15.3 | 13.496 | 13.496 | 1.804 | 205 |  | 222.906 | -17.906 | 14 |  | 14.157 | -0.157 | 122 |  | 120.225 | 1.775 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 10.6 | 4.075 | -3.275 | 7.6 | 20.5 | 11.276 | -3.676 | 89 |  | 88.171 | 0.829 | 14.2 |  | 11.496 | 2.704 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 37.2 | 32 | 26.5 | 10.7 | 26.3 | 32 | 26.5 | -0.2 | 0 | 14 | 14 | -14 | 15.1 | 20.39 | 20.39 | -5.29 | 7.6 | 8.26 | 8.26 | -0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 10:30 | 38.5 | 43.5904 | 63.8505 | -25.3504 | 644 | 643.6581 | 643.6581 | 0.34191 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 51.0123 | 55.9185 | -44.8185 | 78.7 | 75 | 90.1653 | -11.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 195.36 | 174.27 | 13.13 | 206.6 | 195.36 | 174.27 | 32.33 | 209.9 | 195.36 | 174.27 | 35.63 | 290.3 | 293.92 | 262.19 | 28.11 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 371.5 | 318.906 | 381.3728 | -9.8728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 116.6677 | 116.6677 | -2.3677 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 75.6 | 94.5247 | 74.9549 | 0.64513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.2 | 39.1727 | 50.5121 | -15.3121 | 100.5 | 107.4782 | 110.2632 | -9.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 160.7483 |  | 148.2 | 34 | 35.8615 | 33.7871 | 0.21291 | 58.5 | 59.2565 | 141.9679 | -83.4679 | 22.7 | 21.3111 | 19.7921 | 2.9079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 58.5 | 63.7516 | 63.7516 | -5.2516 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 84 | 79.4099 | 87.8583 | -3.8583 | 7.6 | 4.6955 | 4.6955 | 2.9045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 33.5 | 34.4398 | 34.4398 | -0.93981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 47.9 | 47.4227 | 61.145 | -13.245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 53.3899 | 49.553 | 12.147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 61.9482 | 85.1721 | -18.8721 | 177.8 | 185.3626 | 185.3626 | -7.5626 | 175.8 | 185.3626 | 185.3626 | -9.5626 | 209.8 | 185.3626 | 185.3626 | 24.4374 | 273.5 | 278.8789 | 278.8789 | -5.3789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 163.3 | 127.1378 | 94.9293 | 68.3707 | 107.4 | 75.746 | 82.1788 | 25.2212 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 64 | 65.7797 | 65.7797 | -1.7797 | 27.6 | 29.9515 | 28.2738 | -0.67379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 149.6242 | -3.4242 | 148.6 | 149.6242 | 149.6242 | -1.0242 | 150.5 | 150.0735 | 150.0735 | 0.42652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78 | 72.6536 | 96.4052 | -18.4052 | 1.1 |  | 1.152 | -0.052 | 43.6 | 31.5 | 49.911 | -6.311 | 64.9 |  | 67.255 | -2.355 | 16.6 | 15.514 | 15.514 | 1.086 | 0.3 |  | 0.3 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 3.9923 | 4.3115 | -3.2115 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.6 | 2.95 | 2.95 | -0.35 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.1 |  | 13.157 | -0.057 | 16.1 |  | 15.874 | 0.226 | 9.4 | 13.868 | 13.868 | -4.468 | 20.3 | 34.135 | 34.135 | -13.835 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.2 |  | 14.907 | 1.293 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 16.5 | 12.3495 | 11.462 | 5.038 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 16 | 14.5631 | 14.5631 | 1.4369 | 4.4 | 15.121 | 15.121 | -10.721 | 13.9 | 16.05 | 16.05 | -2.15 | 29.5 |  | 28.645 | 0.855 | 38 | 16.09 | 16.091 | 21.909 | 58.8 | 24.88 | 27.844 | 30.956 | 6.9 | 2.152 | 2.152 | 4.748 | 4.8 | 1.797 | 1.797 | 3.003 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.1 | 7.1 | 7.1 | 2 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 14.2 | 13.977 | 13.977 | 0.223 | 216.6 |  | 218.567 | -1.967 | 15.2 |  | 14.518 | 0.682 | 120.6 |  | 119.744 | 0.856 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.4 | 5.541 | -5.541 | 0.7 | 23 | 13.202 | -12.502 | 88.7 |  | 88.031 | 0.669 | 14.9 |  | 14.303 | 0.597 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 37.1 | 32 | 26.5 | 10.6 | 26.4 | 32 | 26.5 | -0.1 | 6.2 | 14 | 14 | -7.8 | 16.3 | 20.39 | 20.39 | -4.09 | 8.8 | 8.26 | 8.26 | 0.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 11:00 | 35.4 | 44.5168 | 64.5226 | -29.1226 | 638.6 | 643.6581 | 643.6581 | -5.0581 | 212.9 | 209.3934 | 209.3934 | 3.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 55.8801 | 58.4676 | -47.7675 | 75.1 | 75 | 91.1571 | -16.0571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 195.36 | 174.27 | 13.03 | 207.3 | 195.36 | 174.27 | 33.03 | 190.1 | 195.36 | 174.27 | 15.83 | 284.4 | 293.92 | 262.19 | 22.21 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 368.1 | 325.4946 | 381.3728 | -13.2728 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 116.6677 | 116.6677 | -5.3677 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 75 | 94.9654 | 74.7397 | 0.26031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 40.7072 | 51.9906 | -18.8906 | 91.2 | 102.6658 | 110.2632 | -19.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.3 | 163.8061 |  | 147.3 | 34.3 | 35.8615 | 33.7871 | 0.51291 | 55.8 | 57.8833 | 147.4347 | -91.6347 | 21.6 | 21.3111 | 19.7921 | 1.8079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 59 | 63.7516 | 63.7516 | -4.7516 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 83.8 | 79.4099 | 87.8583 | -4.0583 | 7.7 | 4.6955 | 4.6955 | 3.0045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 30.9 | 34.478 | 34.478 | -3.578 | 32.5 | 34.4398 | 34.4398 | -1.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 52.5 | 53.6082 | 69.0591 | -16.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 63.1954 | 55.2646 | 5.2354 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 48.1814 | 48.1814 | -2.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 61.9482 | 85.1721 | -19.5721 | 178.3 | 185.3626 | 185.3626 | -7.0626 | 175.8 | 185.3626 | 185.3626 | -9.5626 | 209.4 | 185.3626 | 185.3626 | 24.0374 | 273.2 | 278.8789 | 278.8789 | -5.6789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 181.1 | 127.1378 | 104.4984 | 76.6016 | 105.1 | 80.5518 | 82.1788 | 22.9212 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 73.7 | 65.7797 | 65.7797 | 7.9203 | 29.1 | 29.9515 | 28.2738 | 0.82621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.6242 | 149.6242 | -3.3242 | 148.3 | 149.6242 | 149.6242 | -1.3242 | 150.5 | 150.0735 | 150.0735 | 0.42652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 77.9 | 72.6536 | 96.4052 | -18.5052 | 1.2 |  | 1.178 | 0.022 | 43.8 | 34.9 | 54.294 | -10.494 | 65.3 |  | 67.253 | -1.953 | 16 | 15.65 | 15.65 | 0.35 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.309 | 4.4774 | -3.3774 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.5 | 2.95 | 2.95 | -0.45 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01748 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.2 |  | 13.209 | -0.009 | 16.1 |  | 15.744 | 0.356 | 10.8 | 15.1 | 15.1 | -4.3 | 26.7 | 37.928 | 37.928 | -11.228 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.1 |  | 14.806 | 1.294 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 16.5 | 14.6176 | 12.7831 | 3.7169 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 1.2 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 16 | 14.5631 | 14.5631 | 1.4369 | 5.9 | 14.64 | 14.64 | -8.74 | 14.3 | 19.92 | 19.92 | -5.62 | 29.4 |  | 28.44 | 0.96 | 49.1 | 19.02 | 19.015 | 30.085 | 64.8 | 27.84 | 32.292 | 32.508 | 7.2 | 2.717 | 2.717 | 4.483 | 7.2 | 2.044 | 2.044 | 5.156 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.2 | 7.1 | 7.1 | 2.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 13.7 | 14.341 | 14.341 | -0.641 | 215.1 |  | 219.51 | -4.41 | 16 |  | 14.587 | 1.413 | 118.7 |  | 119.532 | -0.832 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14.5 | 7.09 | -7.09 | 2.2 | 27.8 | 15.085 | -12.885 | 88.2 |  | 88.085 | 0.115 | 15.7 |  | 15.64 | 0.06 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 37 | 32 | 26.5 | 10.5 | 26.3 | 32 | 26.5 | -0.2 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 16.4 | 20.39 | 20.39 | -3.99 | 8.9 | 8.26 | 8.26 | 0.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 11:30 | 37.9 | 45.024 | 60.1417 | -22.2417 | 645.1 | 643.6581 | 643.6581 | 1.4419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 56.9447 | 31.2324 | -20.2324 | 76.2 | 75 | 90.6612 | -14.4612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 195.36 | 174.27 | 13.73 | 207.3 | 195.36 | 174.27 | 33.03 | 188.4 | 195.36 | 174.27 | 14.13 | 279.4 | 293.92 | 262.19 | 17.21 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 371.9 | 330.784 | 350.5039 | 21.3961 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.2 | 116.6677 | 116.6677 | -0.46768 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 75.5 | 96.1496 | 63.6494 | 11.8506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.3 | 41.9064 | 52.0788 | -13.7788 | 57.7 | 48.503 | 59.2483 | -1.5483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.3 | 161.2922 | 144.3299 | 83.9701 | 31.2 | 35.8615 | 33.7871 | -2.5871 | 39.8 | 40.054 | 97.9381 | -58.1381 | 21.9 | 21.3111 | 19.7921 | 2.1079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 59.9 | 63.7516 | 63.7516 | -3.8516 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 84 | 79.4099 | 87.8583 | -3.8583 | 8.3 | 4.6955 | 4.6955 | 3.6045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 34.6 | 34.478 | 34.478 | 0.12196 | 34.1 | 34.4398 | 34.4398 | -0.33981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 153.5 | 151.9424 | 82.5406 | 70.9594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 60.5805 | 52.4088 | 9.4912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 48.1814 | 48.1814 | -3.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 61.9482 | 85.1721 | -18.7721 | 177.7 | 185.3622 | 185.3622 | -7.6623 | 175.8 | 185.3622 | 185.3622 | -9.5623 | 210 | 185.3622 | 185.3622 | 24.6378 | 273.2 | 278.8783 | 278.8783 | -5.6783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 145.9 | 107.394 | 138.6815 | 7.2185 | 103.2 | 105.9146 | 108.13 | -4.93 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 71 | 78.568 | 78.568 | -7.568 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 149.6242 | -3.4242 | 148.2 | 149.6242 | 149.6242 | -1.4242 | 150.5 | 150.0735 | 150.0735 | 0.42652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 77.9 | 72.6536 | 96.4052 | -18.5052 | 1.2 |  | 1.166 | 0.034 | 44.7 | 38 | 56.997 | -12.297 | 65.5 |  | 67.519 | -2.019 | 15 | 16.03 | 16.03 | -1.03 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 4.3783 | 2.7054 | -1.7054 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.6 | 2.95 | 2.95 | -0.35 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.1 |  | 13.337 | -0.237 | 16 |  | 15.64 | 0.36 | 8.9 | 15.284 | 15.284 | -6.384 | 25.7 | 40.352 | 40.352 | -14.652 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.2 |  | 14.277 | 1.923 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 16.5 | 14.0128 | 12.1226 | 4.3774 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 1.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 5.3 | 14.829 | 14.829 | -9.529 | 25.4 | 24.096 | 24.096 | 1.304 | 29.6 |  | 28.359 | 1.241 | 56.3 | 23.57 | 23.57 | 32.73 | 73.8 | 28 | 36.845 | 36.955 | 10.1 | 3.369 | 3.369 | 6.731 | 6 | 2.494 | 2.494 | 3.506 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.6 | 7.1 | 7.1 | 2.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 14.5 | 14.704 | 14.704 | -0.204 | 216.6 |  | 222.436 | -5.836 | 16.5 |  | 14.44 | 2.06 | 119.5 |  | 119.528 | -0.028 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.7 | 6.623 | -6.623 | 8.7 | 33.2 | 18.347 | -9.647 | 88.5 |  | 88.226 | 0.274 | 16.2 |  | 15.524 | 0.676 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 36.1 | 32 | 26.5 | 9.6 | 26.2 | 32 | 26.5 | -0.3 | 13.6 | 14 | 14 | -0.4 | 16.7 | 20.39 | 20.39 | -3.69 | 9.1 | 8.26 | 8.26 | 0.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 12:00 | 32.3 | 41.7431 | 57.5799 | -25.2799 | 637.8 | 643.6581 | 643.6581 | -5.8581 | 212.3 | 209.3934 | 209.3934 | 2.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 52.7097 | 26.2164 | -15.3164 | 76.6 | 76.9522 | 90.6612 | -14.0612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 195.36 | 174.27 | 12.63 | 206.3 | 195.36 | 174.27 | 32.03 | 187.6 | 195.36 | 174.27 | 13.33 | 281.4 | 293.92 | 262.19 | 19.21 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 368.2 | 312.1899 | 325.9241 | 42.2759 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 116.6677 | 116.6677 | -5.0677 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 75 | 95.124 | 59.177 | 15.823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 40.8691 | 51.1988 | -6.8988 | 59.8 | 61.6505 | 110.2632 | -50.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229 | 158.1396 | 144.3299 | 84.6701 | 33 | 35.8615 | 33.7871 | -0.78709 | 44.6 | 45 | 120.0664 | -75.4664 | 21.2 | 21.3111 | 19.7921 | 1.4079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 58.3 | 63.7516 | 63.7516 | -5.4516 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 83.2 | 79.4099 | 87.8583 | -4.6583 | 8.3 | 4.6955 | 4.6955 | 3.6045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 22.3 | 34.478 | 31.818 | -9.518 | 27.9 | 34.4398 | 34.4398 | -6.5398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 | 16.6641 | 16.6641 | -1.0641 | 82.1 | 156.9643 | 47.4227 | 34.6773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.7 | 60.6865 | 52.4088 | -11.7088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 48.1814 | 48.1814 | -2.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 61.9482 | 85.1721 | -19.3721 | 178 | 185.2033 | 185.2033 | -7.2033 | 174.8 | 185.2033 | 185.2033 | -10.4033 | 209.3 | 185.2033 | 185.2033 | 24.0967 | 272.9 | 278.6392 | 278.6392 | -5.7392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 96.1 | 41.2371 | 98.1617 | -2.0617 | 89.9 | 110.3454 | 108.13 | -18.23 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 70.7 | 78.568 | 78.568 | -7.868 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.6242 | 149.6242 | -3.9242 | 147.9 | 149.6242 | 149.6242 | -1.7242 | 150 | 150.0735 | 150.0735 | -0.07348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 77.7 | 72.6536 | 96.4052 | -18.7052 | 1.2 |  | 1.188 | 0.012 | 51.7 | 42.1 | 59.139 | -7.439 | 66.5 |  | 67.633 | -1.133 | 14 | 16.49 | 16.49 | -2.49 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.1028 | 2.379 | -1.279 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | -0.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01748 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.1 |  | 13.431 | -0.331 | 15.8 |  | 15.677 | 0.123 | 12.2 | 15.118 | 15.118 | -2.918 | 35.4 | 42.319 | 42.319 | -6.919 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.2 |  | 14.271 | 1.929 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 15.3 | 14.0373 | 12.1226 | 3.1774 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6.1 | 4.9 | 4.9 | 1.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 5.6 | 15.242 | 15.242 | -9.642 | 28.4 | 28.374 | 28.374 | 0.026 | 29.4 |  | 27.839 | 1.561 | 60.3 | 28.67 | 28.669 | 31.631 | 70.8 | 36.85 | 41.433 | 29.367 | 8.9 | 4.051 | 4.051 | 4.849 | 5.7 | 3.012 | 3.012 | 2.688 | 7 | 8 | 8 | -1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.5 | 7.1 | 7.1 | 2.4 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 14.8 | 15.068 | 15.068 | -0.268 | 218.2 |  | 226.686 | -8.486 | 16.6 |  | 14.451 | 2.149 | 121.1 |  | 120.306 | 0.794 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 26.5 | 5.484 | -5.184 | 13.1 | 42.9 | 22.068 | -8.968 | 89.2 |  | 88.642 | 0.558 | 16.6 |  | 15.812 | 0.788 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 36.1 | 32 | 26.5 | 9.6 | 26.4 | 32 | 26.5 | -0.1 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.1 | 20.39 | 20.39 | -2.29 | 9.2 | 8.26 | 8.26 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 12:30 | 40.2 | 34.0994 | 48.7382 | -8.5382 | 643.8 | 643.6581 | 643.6581 | 0.14191 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 34.6776 | 12.091 | -0.99104 | 76.2 | 75 | 90.6612 | -14.4612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 195.36 | 195.36 | -8.06 | 206.3 | 195.36 | 195.36 | 10.94 | 188.2 | 195.36 | 195.36 | -7.16 | 281.9 | 293.92 | 293.92 | -12.02 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 268.7 | 240.8828 | 228.4056 | 40.2944 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 116.6677 | 116.6677 | -2.4677 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.3 | 14.9194 | 14.9194 | -2.6194 | 75.6 | 77.6202 | 38.437 | 37.163 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 38.4911 | 48.5405 | 1.4595 | 65 | 110.2632 | 97.7594 | -32.7594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.6 | 147.9336 | 144.3299 | 7.2701 | 33 | 35.8615 | 33.7871 | -0.78709 | 55.9 | 59.6036 | 75 | -19.1 | 21.6 | 21.3111 | 19.7921 | 1.8079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 58.8 | 63.7516 | 63.7516 | -4.9516 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 84.1 | 79.4099 | 87.8583 | -3.7583 | 8.2 | 4.6955 | 4.6955 | 3.5045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 30.1 | 34.478 | 34.478 | -4.378 | 33.9 | 34.4398 | 34.4398 | -0.53981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 85.6 | 103.3871 | 53.6082 | 31.9917 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 46.9872 | 52.4088 | -30.2088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 61.9482 | 85.1721 | -19.0721 | 177.5 | 185.3168 | 185.3168 | -7.8168 | 174.4 | 185.3168 | 185.3168 | -10.9168 | 208.1 | 185.3168 | 185.3168 | 22.7832 | 272.9 | 278.8099 | 278.8099 | -5.9099 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 61.5 | 61.8557 | 88.1234 | -26.6234 | 97.2 | 108.13 | 108.13 | -10.93 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.6242 | 149.6242 | -4.4242 | 147.7 | 149.6242 | 149.6242 | -1.9242 | 150 | 150.0735 | 150.0735 | -0.07348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 77.6 | 72.6536 | 96.4052 | -18.8052 | 1.2 |  | 1.177 | 0.023 | 62.3 | 46.5 | 61.418 | 0.882 | 67.3 |  | 67.692 | -0.392 | 15.9 | 16.692 | 16.692 | -0.792 | 0.4 |  | 0.4 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 2.9295 | 1.46 | -0.36 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.6 | 2.95 | 2.95 | -0.35 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 8.3 | 6 | 6 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.4 |  | 13.496 | -0.096 | 15.8 |  | 15.703 | 0.097 | 13.2 | 15.158 | 15.158 | -1.958 | 38.2 | 44.298 | 44.298 | -6.098 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16 |  | 14.505 | 1.495 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 9.4 | 10.8685 | 12.1226 | -2.7226 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.8 | 4.9 | 4.9 | 0.9 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 8.3 | 15.843 | 15.843 | -7.543 | 36.5 | 33.98 | 33.98 | 2.52 | 29.4 |  | 28.323 | 1.077 | 69.1 | 34.32 | 34.32 | 34.78 | 84.5 | 41.43 | 43.738 | 40.762 | 13.1 | 4.648 | 4.648 | 8.452 | 8.6 | 3.47 | 3.47 | 5.13 | 7 | 8 | 8 | -1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.6 | 7.1 | 7.1 | 2.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 15.3 | 15.269 | 15.269 | 0.031 | 220.4 |  | 225.086 | -4.686 | 16.6 |  | 14.338 | 2.262 | 122.5 |  | 121.11 | 1.39 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.8 | 38.7 | 13.709 | -10.909 | 27.7 | 53.9 | 30.167 | -2.467 | 89.7 |  | 88.974 | 0.726 | 16.5 |  | 14.819 | 1.681 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 37.8 | 32 | 26.5 | 11.3 | 26.9 | 32 | 26.5 | 0.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.9 | 20.39 | 20.39 | -1.49 | 9.1 | 8.26 | 8.26 | 0.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 13:00 | 37 | 28.3669 | 43.0932 | -6.0932 | 645.5 | 643.6581 | 643.6581 | 1.8419 | 216.1 | 209.3934 | 209.3934 | 6.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 12.091 | 12.091 | -1.291 | 79.2 | 75 | 90.6612 | -11.4612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.1 | 195.36 | 195.36 | -9.26 | 206 | 195.36 | 195.36 | 10.64 | 165.8 | 195.36 | 195.36 | -29.56 | 275.1 | 293.92 | 293.92 | -18.82 | 214.3 | 208.0739 | 208.0739 | 6.2261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 182.4 | 168.943 | 159.447 | 22.953 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 116.6677 | 116.6677 | -2.8677 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 75.3 | 65.2716 | 26.3902 | 48.9098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 34.7127 | 44.775 | 13.425 | 45.3 | 110.2632 | 108.0775 | -62.7775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.2 | 144.3299 | 144.3299 | 8.8701 | 33 | 35.8615 | 33.7871 | -0.78709 | 52.7 | 66.9903 | 75 | -22.3 | 22.2 | 21.3111 | 19.7921 | 2.4079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 59.5 | 63.7516 | 63.7516 | -4.2516 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 83.9 | 79.4099 | 81.4872 | 2.4128 | 8 | 4.6955 | 4.6955 | 3.3045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 23.7 | 34.478 | 34.478 | -10.778 | 33.9 | 34.4398 | 34.4398 | -0.53981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 59.6 | 96.0004 | 47.4227 | 12.1773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 26.4731 | 52.4088 | -30.2088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 61.9482 | 77.4202 | -11.3202 | 176.5 | 185.2373 | 185.2373 | -8.7373 | 173.9 | 185.2373 | 185.2373 | -11.3373 | 207 | 185.2373 | 185.2373 | 21.7627 | 272.3 | 278.6904 | 278.6904 | -6.3904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 61.5 | 61.8557 | 104.6094 | -43.1094 | 88 | 92.4445 | 93.9829 | -5.9829 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 75.1 | 72.3739 | 72.9814 | 2.1186 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.6242 | 149.6242 | -4.3242 | 147.4 | 149.6242 | 149.6242 | -2.2242 | 149.8 | 150.0735 | 150.0735 | -0.27348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 77.7 | 72.6536 | 96.4052 | -18.7052 | 1.2 |  | 1.173 | 0.027 | 74.3 | 49.3 | 63.743 | 10.557 | 68.2 |  | 67.692 | 0.508 | 14.4 | 16.807 | 16.807 | -2.407 | 0.3 |  | 0.4 | -0.1 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.9 | 2.95 | 2.95 | -0.05 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.5 |  | 13.535 | -0.035 | 15.8 |  | 15.727 | 0.073 | 16.3 | 15.268 | 15.268 | 1.032 | 44.5 | 46.281 | 46.281 | -1.781 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.2 |  | 14.842 | 1.358 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.8 | 6.1234 | 12.1226 | -4.3226 | 1.1 | 1.24 | 1.24 | -0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 12 | 16.507 | 16.507 | -4.507 | 40.6 | 40.03 | 40.03 | 0.57 | 30.2 |  | 29.393 | 0.807 | 74.1 | 40.15 | 40.153 | 33.947 | 85.8 | 43.74 | 45.282 | 40.518 | 13.8 | 5.217 | 5.217 | 8.583 | 9.5 | 3.909 | 3.909 | 5.591 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.6 | 7.1 | 7.1 | 2.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 13.9 | 15.415 | 15.415 | -1.515 | 222.3 |  | 218.203 | 4.097 | 16.4 |  | 14.025 | 2.375 | 123.9 |  | 121.757 | 2.143 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.6 | 47.2 | 25.056 | -5.456 | 43.8 | 61 | 39.724 | 4.076 | 89.8 |  | 89.068 | 0.732 | 16.2 |  | 11.979 | 4.221 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 36.5 | 32 | 26.5 | 10 | 27.9 | 32 | 26.5 | 1.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 8.9 | 8.26 | 8.26 | 0.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 13:30 | 60.1 | 20.8927 | 41.8943 | 18.2057 | 643.3 | 643.6581 | 643.6581 | -0.35809 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.091 | 12.091 | -1.191 | 79.3 | 73.0478 | 89.5719 | -10.2719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 195.36 | 195.36 | -10.06 | 205.7 | 195.36 | 195.36 | 10.34 | 143.8 | 195.36 | 195.36 | -51.56 | 270 | 293.92 | 293.92 | -23.92 | 211.5 | 208.0739 | 208.0739 | 3.4261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 138.9 | 72.835 | 122.766 | 16.134 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 116.6677 | 116.6677 | -2.8677 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 14.9194 | -1.9194 | 75.5 | 46.076 | 23.2054 | 52.2946 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.6 | 30.7819 | 42.2711 | 21.3289 | 54.5 | 110.2632 | 84.6744 | -30.1744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 | 144.3299 | 144.3299 | 8.4701 | 33 | 35.8615 | 33.7871 | -0.78709 | 67.6 | 75 | 75 | -7.4 | 21.7 | 21.3111 | 19.7921 | 1.9079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14.1 | 13.1068 | 13.1068 | 0.9932 | 59.7 | 63.7516 | 63.7516 | -4.0516 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 84.1 | 79.4099 | 81.1337 | 2.9663 | 7.7 | 4.6955 | 4.6955 | 3.0045 | 5.2 | 4.926 | 4.926 | 0.27399 | 30.4 | 34.478 | 34.478 | -4.078 | 34.2 | 34.4398 | 34.4398 | -0.23981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 67.8 | 75.6196 | 47.4227 | 20.3773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 16.4907 | 47.3235 | -24.9234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 61.9482 | 76.99 | -10.89 | 175.2 | 185.1655 | 185.1655 | -9.9655 | 172.9 | 185.1655 | 185.1655 | -12.2655 | 206.7 | 185.1655 | 185.1655 | 21.5345 | 270.7 | 278.5824 | 278.5824 | -7.8824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 70.7 | 74.2268 | 107.394 | -36.694 | 95.6 | 92.4445 | 88.6756 | 6.9244 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 76.8 | 72.3739 | 72.3739 | 4.4261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 149.6242 | 149.6242 | -25.2242 | 124 | 149.6242 | 149.6242 | -25.6242 | 139.7 | 150.0735 | 150.0735 | -10.3735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 77.5 | 72.6536 | 72.6536 | 4.8464 | 1 |  | 1.173 | -0.173 | 76.9 | 51.6 | 65.842 | 11.058 | 68.6 |  | 67.662 | 0.938 | 14.6 | 16.888 | 16.888 | -2.288 | 0.4 |  | 0.3 | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.1 | 2.95 | 2.95 | 0.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.9 | 19.4175 | 19.4175 | 0.48252 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.5 |  | 13.567 | -0.067 | 16.1 |  | 15.773 | 0.327 | 18.3 | 15.48 | 15.48 | 2.82 | 55 | 47.477 | 47.477 | 7.523 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 16.2 |  | 15.29 | 0.91 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.8 | 3.8144 | 10.9463 | -3.1463 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 10.4 | 16.272 | 16.272 | -5.872 | 36.1 | 43.834 | 43.834 | -7.734 | 31.6 |  | 30.951 | 0.649 | 79.7 | 42.81 | 42.81 | 36.89 | 90.8 | 45.28 | 49.122 | 41.678 | 13.2 | 5.456 | 5.456 | 7.744 | 8.9 | 4.211 | 4.211 | 4.689 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 9.6 | 7.1 | 7.1 | 2.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 14.6 | 15.605 | 15.605 | -1.005 | 224.2 |  | 221.212 | 2.988 | 15.7 |  | 13.562 | 2.138 | 124.1 |  | 122.483 | 1.617 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.2 | 54.3 | 34.746 | -2.546 | 60.9 | 66.9 | 47.34 | 13.56 | 91.1 |  | 89.084 | 2.016 | 15.6 |  | 7.716 | 7.884 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 36.4 | 32 | 26.5 | 9.9 | 27.9 | 32 | 26.5 | 1.4 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 7.1 | 8.26 | 8.26 | -1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 14:00 | 60.2 | 18.3299 | 40.8927 | 19.3073 | 643.8 | 643.6581 | 643.6581 | 0.14191 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12.091 | 12.091 | -1.091 | 77.9 | 75 | 89.7983 | -11.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.7 | 195.36 | 195.36 | -10.66 | 205.4 | 195.36 | 195.36 | 10.04 | 143.4 | 195.36 | 195.36 | -51.96 | 270.1 | 293.92 | 293.92 | -23.82 | 211.2 | 208.0739 | 208.0739 | 3.1261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 137.4 | 139.3299 | 114.942 | 22.458 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.9 | 116.6677 | 116.6677 | -1.7677 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13 | 14.9194 | 12.8331 | 0.16692 | 86.5 | 31.8731 | 20.1668 | 66.3332 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 29.9337 | 42.9448 | 15.5552 | 86.7 | 110.2632 | 84.6744 | 2.0257 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 | 144.3299 | 144.3299 | 7.8701 | 32.7 | 35.8615 | 33.7871 | -1.0871 | 59 | 65.7892 | 75 | -16 | 21.4 | 21.3111 | 19.7921 | 1.6079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14 | 13.1068 | 13.1068 | 0.8932 | 57.7 | 63.7516 | 63.7516 | -6.0516 | 182.8 | 169.6774 | 184.915 | -2.115 | 183.1 | 169.6774 | 184.915 | -1.815 | 184 | 170.187 | 185.4703 | -1.4703 | 84.1 | 79.4099 | 83.5046 | 0.59539 | 7.4 | 4.6955 | 4.6955 | 2.7045 | 5.1 | 4.926 | 4.926 | 0.17399 | 29 | 34.478 | 34.478 | -5.478 | 34.2 | 34.4398 | 34.4398 | -0.23981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 78.9 | 97.2015 | 47.4227 | 31.4773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 16.4907 | 50.1118 | -27.7118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 61.9482 | 79.8748 | -13.6748 | 176.2 | 185.1655 | 185.1655 | -8.9655 | 173.2 | 185.1655 | 185.1655 | -11.9655 | 206.9 | 185.1655 | 185.1655 | 21.7345 | 271.5 | 278.5824 | 278.5824 | -7.0824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 62 | 61.8557 | 107.394 | -45.394 | 92.7 | 87.6387 | 93.1845 | -0.48449 | 66 | 67.134 | 67.134 | -1.134 | 76.9 | 72.3739 | 72.3739 | 4.5261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 149.6242 | 149.6242 | -46.8242 | 102.9 | 149.6242 | 149.6242 | -46.7242 | 121.8 | 150.0735 | 150.0735 | -28.2735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 144.8722 | -7.7722 | 77.7 | 72.6536 | 72.6536 | 5.0464 | 1.1 |  | 0.991 | 0.109 | 83 | 52.9 | 67.867 | 15.133 | 68.3 |  | 67.099 | 1.201 | 14.1 | 16.959 | 16.959 | -2.859 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.9 | 2.95 | 2.95 | -0.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.5 |  | 13.583 | -0.083 | 16.2 |  | 15.851 | 0.349 | 22.7 | 15.725 | 15.725 | 6.975 | 64.2 | 48.41 | 48.41 | 15.79 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.3 |  | 15.578 | 0.722 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.8 | 3.8144 | 11.5913 | -3.7913 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 10.7 | 15.738 | 15.738 | -5.038 | 34.4 | 46.889 | 46.889 | -12.489 | 29.2 |  | 31.769 | -2.569 | 82.5 | 44.41 | 44.408 | 38.092 | 87.5 | 49.12 | 53.727 | 33.773 | 13.5 | 5.585 | 5.585 | 7.915 | 9.7 | 4.466 | 4.466 | 5.234 | 6.9 | 8 | 8 | -1.1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.7 | 7.1 | 7.1 | 1.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 15.7 | 15.809 | 15.809 | -0.109 | 224.8 |  | 234.051 | -9.251 | 14.7 |  | 13.061 | 1.639 | 125.3 |  | 123.133 | 2.167 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47 | 66 | 43.885 | 3.115 | 84.9 | 74.4 | 54.308 | 30.592 | 91.2 |  | 89.215 | 1.985 | 14.7 |  | 3.964 | 10.736 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 36.1 | 32 | 26.5 | 9.6 | 27.9 | 32 | 26.5 | 1.4 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 14:30 | 98.2 | 29.7007 | 42.0775 | 56.1225 | 643.8 | 643.6581 | 643.6581 | 0.14191 | 214.7 | 209.3934 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 30.5553 | 12.091 | -0.99104 | 77.1 | 76.9522 | 90.6612 | -13.5612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 195.36 | 195.36 | -9.46 | 205.9 | 195.36 | 195.36 | 10.54 | 122.8 | 195.36 | 195.36 | -72.56 | 265.1 | 293.92 | 293.92 | -28.82 | 212.6 | 208.0739 | 208.0739 | 4.5261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 139.8 | 173.2865 | 115.5325 | 24.2675 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.4 | 116.6677 | 116.6677 | -1.2677 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 84.3 | 67.2258 | 22.4056 | 61.8944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 35.955 | 45.4852 | 4.5148 | 58 | 20.6186 | 43.6147 | 14.3853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.8 |  | 150.5155 | 2.2845 | 30.7 | 35.8615 | 33.7871 | -3.0871 | 74.8 | 75 | 75 | -0.2 | 20.5 | 21.3111 | 19.7921 | 0.70787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14 | 13.1068 | 13.1068 | 0.8932 | 56.2 | 63.7516 | 63.7516 | -7.5516 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 84 | 79.4099 | 85.4533 | -1.4533 | 7.4 | 4.6955 | 4.6955 | 2.7045 | 3.9 | 4.926 | 4.926 | -1.026 | 24.6 | 18 | 34.478 | -9.878 | 34 | 34.4398 | 34.4398 | -0.43981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 130.7 | 106.6186 | 47.4227 | 83.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 48.537 | 52.2388 | -29.8389 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 61.9482 | 82.2458 | -16.1458 | 175.4 | 185.2676 | 185.2676 | -9.8676 | 173.6 | 185.2676 | 185.2676 | -11.6676 | 205.8 | 185.2676 | 185.2676 | 20.5324 | 271 | 278.7359 | 278.7359 | -7.7359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 138.5 | 140.0309 | 134.0206 | 4.4794 | 107.4 | 112.9358 | 95.087 | 12.313 | 66.1 | 67.134 | 67.134 | -1.034 | 76 | 78.568 | 72.3739 | 3.6261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134.8 | 149.6242 | 149.6242 | -14.8242 | 134.6 | 149.6242 | 149.6242 | -15.0242 | 135.5 | 150.0735 | 150.0735 | -14.5735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 190.0904 | -52.9904 | 77.8 | 72.6536 | 95.3306 | -17.5306 | 1 |  | 0.961 | 0.039 | 76.7 | 54.6 | 69.567 | 7.133 | 67.7 |  | 66.095 | 1.605 | 14.8 | 17.097 | 17.097 | -2.297 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 2.6613 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | -0.15 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01748 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.5 |  | 13.475 | 0.025 | 16.2 |  | 15.795 | 0.405 | 19.6 | 15.76 | 15.76 | 3.84 | 63.6 | 49.072 | 49.072 | 14.528 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 16.1 |  | 15.353 | 0.747 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.8 | 11.227 | 12.0832 | -4.2832 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.8 | 14.5631 | 14.5631 | 1.2369 | 11.8 | 14.966 | 14.966 | -3.166 | 36.8 | 47.281 | 47.281 | -10.481 | 15 |  | 31.116 | -16.116 | 77.6 | 46.11 | 46.105 | 31.495 | 90.2 | 53.73 | 56.041 | 34.159 | 14.8 | 5.806 | 5.806 | 8.994 | 11.5 | 4.737 | 4.737 | 6.763 | 7 | 8 | 8 | -1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.7 | 7.1 | 7.1 | 1.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 13.3 | 15.953 | 15.953 | -2.653 | 224.1 |  | 241.105 | -17.005 | 13.2 |  | 12.513 | 0.687 | 125.4 |  | 122.719 | 2.681 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.1 | 79.2 | 54.92 | 4.18 | 88.3 | 82.5 | 64.754 | 23.546 | 90.6 |  | 88.789 | 1.811 | 13.4 |  | 1.264 | 12.136 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.6 | 32 | 26.5 | 10.1 | 27.9 | 32 | 26.5 | 1.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 6.2 | 8.26 | 8.26 | -2.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 15:00 | 100.8 | 30.6637 | 43.0939 | 57.7062 | 643.9 | 643.6581 | 643.6581 | 0.24191 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 21.924 | 12.091 | -0.89104 | 77.2 | 73.0478 | 90.6612 | -13.4612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.9 | 195.36 | 195.36 | -10.46 | 205 | 195.36 | 195.36 | 9.64 | 102.1 | 195.36 | 195.36 | -93.26 | 261.3 | 293.92 | 293.92 | -32.62 | 212.1 | 208.0739 | 208.0739 | 4.0261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 202.3 | 145.6915 | 139.3299 | 62.9701 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 116.6677 | 116.6677 | -6.6677 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9194 | 14.9194 | -1.3194 | 84.7 | 68.0366 | 23.3625 | 61.3375 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 39.6982 | 49.2371 | 0.96295 | 76.3 | 110.2632 | 103.0535 | -26.7535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.6 | 150.5155 | 144.3299 | 7.2701 | 30 | 35.8615 | 33.7871 | -3.7871 | 0 |  | 75 | -75 | 21.1 | 21.3111 | 19.7921 | 1.3079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 14 | 13.1068 | 13.1068 | 0.8932 | 57.5 | 63.7516 | 63.7516 | -6.2516 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 84.3 | 79.4099 | 86.7223 | -2.4223 | 7.4 | 4.6955 | 4.6955 | 2.7045 | 3.8 | 4.926 | 4.926 | -1.126 | 18.4 | 18 | 34.478 | -16.078 | 36.2 | 34.4398 | 34.4398 | 1.7602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 65.4 | 35.8955 | 51.8041 | 13.5959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 41.0104 | 35.9253 | -13.3253 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 61.9482 | 83.7899 | -17.5899 | 174.5 | 185.2676 | 185.2676 | -10.7676 | 172.4 | 185.2676 | 185.2676 | -12.8676 | 204.5 | 185.2676 | 185.2676 | 19.2324 | 270.5 | 278.7359 | 278.7359 | -8.2359 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 138.9 | 144.0474 | 80.7674 | 58.1326 | 98.5 | 97.8797 | 100.8842 | -2.3842 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 72.9 | 74.8364 | 77.4519 | -4.5519 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.6242 | 149.6242 | -5.0242 | 147 | 149.6242 | 149.6242 | -2.6242 | 149.2 | 150.0735 | 150.0735 | -0.87348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 191.4758 | -54.2758 | 77.9 | 72.6536 | 96.0254 | -18.1254 | 0.9 |  | 0.899 | 0.001 | 71 | 56.2 | 71.159 | -0.159 | 66.7 |  | 62.894 | 3.806 | 14 | 17.258 | 17.258 | -3.258 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 2.0998 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.6 | 2.95 | 2.95 | -0.35 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7.9 | 6 | 6 | 1.9 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.3 |  | 13.181 | 0.119 | 15.9 |  | 15.572 | 0.328 | 18 | 15.724 | 15.724 | 2.276 | 57.4 | 49.643 | 49.643 | 7.757 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1 | 1.2 | 1.2 | -0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 15.6 |  | 14.171 | 1.429 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.5 | 9.486 | 8.3098 | -0.8098 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 12.3 | 14.114 | 14.114 | -1.814 | 38 | 46.786 | 46.786 | -8.786 | 29.6 |  | 26.155 | 3.445 | 78.9 | 47.84 | 47.835 | 31.065 | 84.4 | 56.04 | 57.591 | 26.809 | 13.7 | 6.058 | 6.058 | 7.642 | 9.6 | 5.012 | 5.012 | 4.588 | 7 | 8 | 8 | -1 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.7 | 7.1 | 7.1 | 1.6 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 12.8 | 16.077 | 16.077 | -3.277 | 220.8 |  | 241.105 | -20.305 | 11.5 |  | 11.815 | -0.315 | 124.1 |  | 119.59 | 4.51 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.5 | 90.2 | 66.588 | 5.912 | 84.9 | 89.3 | 76.36 | 8.54 | 89.5 |  | 86.34 | 3.16 | 11.6 |  | 0.097 | 11.503 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.6 | 32 | 26.5 | 10.1 | 27.9 | 32 | 26.5 | 1.4 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 6.9 | 8.26 | 8.26 | -1.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 15:30 | 100 | 37.9624 | 55.0574 | 44.9426 | 645.3 | 643.6581 | 643.6581 | 1.6419 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12.091 | 12.091 | -0.99104 | 74.5 | 75 | 90.6612 | -16.1612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.7 | 195.36 | 195.36 | -9.66 | 206.3 | 195.36 | 195.36 | 10.94 | 102.7 | 195.36 | 195.36 | -92.66 | 259.8 | 293.92 | 293.92 | -34.12 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 203 | 157.8569 | 215.1952 | -12.1952 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 116.6677 | 116.6677 | -6.7677 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 14.9194 | 14.9194 | -2.7194 | 84.5 | 81.709 | 55.0012 | 29.4988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 42.1619 | 52.7822 | 2.7178 | 82.1 | 84.58 | 94.0697 | -11.9697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.6 | 146.82 |  | 149.6 | 31.2 | 35.8615 | 33.7871 | -2.5871 | 0 |  | 30.9278 | -30.9278 | 20.1 | 21.3111 | 19.7921 | 0.30787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.9 | 13.1068 | 13.1068 | 0.7932 | 58.9 | 63.7516 | 63.7516 | -4.8516 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 84.2 | 79.4099 | 87.8583 | -3.6583 | 7.5 | 4.6955 | 4.6955 | 2.8045 | 2.8 | 4.926 | 4.926 | -2.126 | 33.7 | 34.478 | 34.478 | -0.77804 | 36.6 | 34.4398 | 34.4398 | 2.1602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.5 | 16.6641 | 16.6641 | -1.1641 | 67 | 35.473 | 77.8937 | -10.8937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.9 | 37.7039 | 52.2632 | -29.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 61.9482 | 85.1721 | -18.9721 | 176.3 | 185.2033 | 185.2033 | -8.9033 | 173.7 | 185.2033 | 185.2033 | -11.5033 | 207.6 | 185.2033 | 185.2033 | 22.3967 | 271.6 | 278.6392 | 278.6392 | -7.0392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.05227 | 155.8 | 160.4174 | 108.5071 | 47.2929 | 98.4 | 91.5479 | 108.13 | -9.73 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 70.1 | 73.6014 | 78.568 | -8.468 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.6242 | 149.6242 | -4.0242 | 147.8 | 149.6242 | 149.6242 | -1.8242 | 149.9 | 150.0735 | 150.0735 | -0.17348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 77.8 | 72.6536 | 96.4052 | -18.6052 | 0.8 |  | 0.756 | 0.044 | 82.4 | 58 | 73.005 | 9.395 | 64 |  | 52.232 | 11.768 | 16.7 | 17.175 | 17.175 | -0.475 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.8 | 19.4175 | 19.4175 | 0.38252 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 12.6 |  | 12.28 | 0.32 | 15.1 |  | 14.851 | 0.249 | 16.6 | 16.217 | 16.217 | 0.383 | 55 | 50.536 | 50.536 | 4.464 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 14.3 |  | 10.791 | 3.509 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 7.7 | 8.7212 | 12.0889 | -4.3889 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 12.2 | 13.699 | 13.699 | -1.499 | 32.3 | 45.358 | 45.358 | -13.058 | 28 |  | 9.279 | 18.721 | 77.1 | 49.51 | 49.512 | 27.588 | 87.4 | 57.59 | 60.868 | 26.532 | 11.6 | 5.953 | 5.953 | 5.647 | 7.4 | 5.129 | 5.129 | 2.271 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.6 | 7.1 | 7.1 | 1.5 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 14.7 | 15.91 | 15.91 | -1.21 | 213.5 |  | 229.685 | -16.185 | 9.5 |  | 11.208 | -1.708 | 120.2 |  | 102.784 | 17.416 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.7 | 100.5 | 78.256 | 8.444 | 92.1 | 95.8 | 86.267 | 5.833 | 86.1 |  | 78.85 | 7.25 | 9.7 |  |  | 9.7 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 36.7 | 32 | 26.5 | 10.2 | 27.9 | 32 | 26.5 | 1.4 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 9.2 | 8.26 | 8.26 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 16:00 | 100.3 | 62.9537 | 74.9555 | 25.3445 | 643.8 | 643.6581 | 643.6581 | 0.14191 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 27.5225 | 15.0691 | 39.9309 | 75 | 75 | 92.6134 | -17.6134 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 195.36 | 195.36 | -8.86 | 206.1 | 195.36 | 195.36 | 10.74 | 102.3 | 195.36 | 195.36 | -93.06 | 259 | 293.92 | 293.92 | -34.92 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 203.2 | 233.6644 | 276.3546 | -73.1546 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.6 | 116.6677 | 116.6677 | -3.0677 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.4 | 14.9194 | 14.9194 | -2.5194 | 84.4 | 81.709 | 81.709 | 2.691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 47.16 | 56.7073 | -3.7073 | 83.8 | 85.7464 | 73.4178 | 10.3822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.5 | 149.9658 |  | 152.5 | 30 | 35.8615 | 33.7871 | -3.7871 | 0 |  | 75 | -75 | 19.3 | 21.3111 | 19.7921 | -0.49213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.5 | 13.1068 | 13.1068 | 0.3932 | 59.4 | 63.7516 | 63.7516 | -4.3516 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 83.9 | 79.4099 | 87.8583 | -3.9583 | 7.5 | 4.6955 | 4.6955 | 2.8045 | 3.1 | 4.926 | 4.926 | -1.826 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 35.5 | 34.4398 | 34.4398 | 1.0602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 64.3 | 35.1274 | 72.1634 | -7.8634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 54.0908 | 61.106 | -39.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 61.9482 | 85.1721 | -19.0721 | 176.6 | 185.2373 | 185.2373 | -8.6373 | 174.1 | 185.2373 | 185.2373 | -11.1373 | 208.3 | 185.2373 | 185.2373 | 23.0627 | 272 | 278.6904 | 278.6904 | -6.6904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 151.4 | 159.5966 | 106.2809 | 45.1191 | 100.9 | 107.9404 | 112.9358 | -12.0358 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 70 | 77.3578 | 78.568 | -8.568 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.6242 | 149.6242 | -5.2242 | 146.6 | 149.6242 | 149.6242 | -3.0242 | 149.5 | 150.0735 | 150.0735 | -0.57348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 77.9 | 72.6536 | 96.4052 | -18.5052 | 0.6 |  | 0.547 | 0.053 | 82.9 | 59.9 | 74.935 | 7.965 | 53 |  | 34.481 | 18.519 | 17.5 | 17.011 | 17.011 | 0.489 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 2.464 | 1.6538 | 1.3462 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 11.1 |  | 8.665 | 2.435 | 13.1 |  | 13.063 | 0.037 | 18.1 | 16.886 | 16.886 | 1.214 | 62.9 | 51.536 | 51.536 | 11.364 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0 | 11.1 |  | 3.622 | 7.478 | 2.3 | 2.361 | 2.361 | -0.061 | 7.8 | 12.5116 | 14.1343 | -6.3343 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 11.5 | 13.429 | 13.429 | -1.929 | 23.9 | 43.619 | 43.619 | -19.719 | 22.4 |  | 0.048 | 22.352 | 70.6 | 51.17 | 51.171 | 19.429 | 79.2 | 60.87 | 64.721 | 14.479 | 12.6 | 5.73 | 5.73 | 6.87 | 6.9 | 5.194 | 5.194 | 1.706 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.8 | 7.1 | 7.1 | 1.7 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 12.9 | 15.645 | 15.645 | -2.745 | 196.6 |  | 194.995 | 1.605 | 7.2 |  | 10.359 | -3.159 | 95.6 |  | 58.147 | 37.453 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.3 | 104.8 | 89.924 | 5.376 | 99.5 | 96.6 | 95.609 | 3.891 | 78.4 |  | 52.371 | 26.029 | 7.4 |  |  | 7.4 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.5 | 32 | 26.5 | 10 | 27.8 | 32 | 26.5 | 1.3 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 9.1 | 8.26 | 8.26 | 0.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 16:30 | 102.2 | 80.9094 | 95.0103 | 7.1897 | 647.1 | 643.6581 | 643.6581 | 3.4419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.6 | 20.6186 | 12.5853 | 43.0147 | 74.9 | 76.9522 | 90.6612 | -15.7612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.9 | 196.228 | 196.228 | -10.328 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 109.7 | 196.228 | 196.228 | -86.528 | 261.1 | 295.2259 | 295.2259 | -34.1259 | 214.3 | 208.0739 | 208.0739 | 6.2261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 303.2 | 323.1681 | 381.3728 | -78.1728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.7 | 116.6677 | 116.6677 | 0.03232 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 84.9 | 81.709 | 81.709 | 3.191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 53.6188 | 60.6334 | -2.9334 | 25.1 | 20.6186 | 102.2969 | -77.1969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.7 | 144.3299 |  | 229.7 | 29.2 | 35.8615 | 33.7871 | -4.5871 | 35.1 | 75 | 49.6541 | -14.5541 | 19.3 | 21.3111 | 19.7921 | -0.49213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.6 | 13.1068 | 13.1068 | 0.4932 | 59.5 | 63.7516 | 63.7516 | -4.2516 | 184.3 | 184.915 | 184.915 | -0.61498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 84.3 | 79.4099 | 87.8583 | -3.5583 | 8.3 | 4.6955 | 4.6955 | 3.6045 | 4.4 | 4.926 | 4.926 | -0.52601 | 34.7 | 34.478 | 34.478 | 0.22196 | 35.3 | 34.4398 | 34.4398 | 0.86019 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 118.2 | 86 | 70.7795 | 47.4205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.9 | 54.7387 | 67.893 | -14.993 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 61.9482 | 85.1721 | -18.7721 | 176.7 | 185.3699 | 185.3699 | -8.6699 | 174.2 | 185.3699 | 185.3699 | -11.1699 | 208.5 | 185.3699 | 185.3699 | 23.1301 | 272.2 | 278.8898 | 278.8898 | -6.6898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 104.4 | 144.7281 | 107.394 | -2.994 | 101.9 | 98.3235 | 108.13 | -6.23 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 70 | 73.933 | 78.568 | -8.568 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.6242 | 149.6242 | -5.0242 | 147.3 | 149.6242 | 149.6242 | -2.3242 | 149.5 | 150.0735 | 150.0735 | -0.57348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 144.8722 | 192.2331 | -55.1331 | 77.8 | 72.6536 | 96.4052 | -18.6052 | 0.4 |  | 0.471 | -0.071 | 88.3 | 61.9 | 76.881 | 11.419 | 28.9 |  | 13.865 | 15.035 | 17.4 | 16.803 | 16.803 | 0.597 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.4 | 2.0148 | 1.4922 | 2.9078 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 5.8 |  | 3.243 | 2.557 | 6.7 |  | 8.246 | -1.546 | 18.5 | 17.244 | 17.244 | 1.256 | 59.4 | 52.143 | 52.143 | 7.257 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 3.6 |  | 0.053 | 3.547 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 8.4 | 12.6615 | 15.7042 | -7.3042 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 11.7 | 12.864 | 12.864 | -1.164 | 25.8 | 44.25 | 44.25 | -18.45 | 13.2 |  |  | 13.2 | 67.8 | 53.68 | 53.682 | 14.118 | 83 | 64.72 | 67.173 | 15.827 | 11.6 | 5.544 | 5.544 | 6.056 | 6.4 | 5.014 | 5.014 | 1.386 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 9 | 7.1 | 7.1 | 1.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 16.3 | 15.343 | 15.343 | 0.957 | 124.3 |  | 137.944 | -13.644 | 4.7 |  | 9.155 | -4.455 | 54.5 |  | 23.864 | 30.636 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.3 | 107 | 96.473 | 5.827 | 89.8 | 95.5 | 100.015 | -10.215 | 50.2 |  | 24.348 | 25.852 | 4.9 |  |  | 4.9 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 36.1 | 32 | 26.5 | 9.6 | 27.9 | 32 | 26.5 | 1.4 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 8.7 | 8.26 | 8.26 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 17:00 | 101.3 | 93.2424 | 108.5768 | -7.2768 | 642.8 | 643.6581 | 643.6581 | -0.85809 | 213.9 | 209.3934 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 20.6186 | 12.091 | 43.209 | 74.9 | 75 | 90.6612 | -15.7612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.1 | 194.8037 | 196.228 | -9.128 | 121.9 | 194.8037 | 196.228 | -74.328 | 210.4 | 194.8037 | 196.228 | 14.172 | 265 | 293.0831 | 295.2259 | -30.2259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 376.8 | 375.2359 | 331.0366 | 45.7634 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.3 | 116.6677 | 116.6677 | -1.3677 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 84.6 | 81.709 | 81.709 | 2.891 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55 | 62.9042 | 63.2514 | -8.2514 | 107.3 | 110.2632 | 110.2632 | -2.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.1 | 144.3299 | 144.3299 | 85.7701 | 29 | 35.8615 | 33.7871 | -4.7871 | 75.1 | 75 |  | 75.1 | 18.8 | 21.3111 | 19.7921 | -0.99213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.6 | 13.1068 | 13.1068 | 0.4932 | 55.5 | 63.7516 | 63.7516 | -8.2516 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 83.3 | 79.4099 | 86.2677 | -2.9677 | 8.3 | 4.6955 | 4.6955 | 3.6045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 34 | 34.478 | 34.478 | -0.47804 | 34 | 34.4398 | 34.4398 | -0.43981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 93.7 | 73.5577 | 67.1946 | 26.5054 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 48.2672 | 52.4088 | -0.1088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 61.9482 | 83.2368 | -17.0368 | 176.6 | 185.3626 | 185.3626 | -8.7626 | 174.3 | 185.3626 | 185.3626 | -11.0626 | 208.5 | 185.3626 | 185.3626 | 23.1374 | 272.7 | 278.8789 | 278.8789 | -6.1789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 63.9 | 68.0412 | 107.394 | -43.494 | 103.7 | 104.5165 | 108.13 | -4.43 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 69.9 | 77.1411 | 78.568 | -8.668 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.6242 | 149.6242 | -4.1242 | 148 | 149.6242 | 149.6242 | -1.6242 | 149.9 | 150.0735 | 150.0735 | -0.17348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.1 | 72.6536 | 96.4052 | -18.3052 | 0 |  | 0.326 | -0.326 | 89.3 | 63.8 | 78.832 | 10.468 | 8.8 |  | 2.444 | 6.356 | 17.1 | 16.582 | 16.582 | 0.518 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.5 | 2.0148 | 1.46 | 3.04 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0.8 |  | 0.261 | 0.539 | 0.8 |  | 2.584 | -1.784 | 16 | 17.498 | 17.498 | -1.498 | 58.1 | 52.619 | 52.619 | 5.481 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0.1 |  |  | 0.1 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 13.8 | 11.1646 | 12.1226 | 1.6774 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 12.3 | 12.201 | 12.201 | 0.099 | 31.7 | 45.67 | 45.67 | -13.97 | 3.7 |  |  | 3.7 | 71.6 | 56.48 | 56.478 | 15.122 | 84.8 | 67.17 | 69.159 | 15.641 | 12.6 | 5.37 | 5.37 | 7.23 | 9.7 | 4.753 | 4.753 | 4.947 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 9.2 | 7.1 | 7.1 | 2.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 13.9 | 15.028 | 15.028 | -1.128 | 38.4 |  | 62.276 | -23.876 | 2.2 |  | 5.898 | -3.698 | 14.6 |  | 4.208 | 10.392 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.8 | 102.6 | 101.315 | -4.515 | 90.1 | 87.4 | 102.775 | -12.675 | 15.9 |  | 5.148 | 10.752 | 2.4 |  |  | 2.4 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.2 | 32 | 26.5 | 9.7 | 27.9 | 32 | 26.5 | 1.4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 8.6 | 8.26 | 8.26 | 0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 17:30 | 99.5 | 109.7809 | 122.8203 | -23.3203 | 644.8 | 643.6581 | 643.6581 | 1.1419 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 20.6186 | 12.091 | 32.709 | 73.9 | 74.5775 | 89.7983 | -15.8983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.4 | 196.228 | 196.228 | -9.828 | 104 | 196.228 | 196.228 | -92.228 | 208.9 | 196.228 | 196.228 | 12.672 | 259.9 | 295.2259 | 295.2259 | -35.3259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 374.6 | 381.3728 | 343.1725 | 31.4275 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117 | 116.6677 | 116.6677 | 0.33232 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.5 | 14.9194 | 14.9194 | -2.4194 | 84.4 | 81.709 | 82.0829 | 2.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 | 69.3624 | 69.204 | -17.204 | 69.1 | 20.6186 | 110.2632 | -41.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228 | 144.3299 | 144.3299 | 83.6701 | 29 | 35.8615 | 33.7871 | -4.7871 | 74.7 | 75 |  | 74.7 | 19 | 21.3111 | 19.7921 | -0.79213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.6 | 13.1068 | 13.1068 | 0.4932 | 60.1 | 63.7516 | 63.7516 | -3.6516 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 83.8 | 79.4099 | 75.7443 | 8.0556 | 7.8 | 4.6955 | 4.6955 | 3.1045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 34.1 | 34.4398 | 34.4398 | -0.33981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 154.4 | 129.8608 | 59.3595 | 95.0405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 32.2058 | 52.4088 | -0.5088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 61.9482 | 70.4327 | -4.3327 | 176.4 | 185.3364 | 185.3364 | -8.9364 | 173.8 | 185.3364 | 185.3364 | -11.5364 | 207.8 | 185.3364 | 185.3364 | 22.4636 | 272.4 | 278.8394 | 278.8394 | -6.4394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 | 50 | -50 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 119.7 | 109.1148 | 119.0951 | 0.60486 | 95.2 | 92.4445 | 97.3232 | -2.1232 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 73.8 | 72.3739 | 74.3005 | -0.50046 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 149.6242 | 149.6242 | -5.0242 | 147.3 | 149.6242 | 149.6242 | -2.3242 | 149 | 150.0735 | 150.0735 | -1.0735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 78.1 | 72.6536 | 96.4052 | -18.3052 | 0 |  | 0.112 | -0.112 | 99.5 | 65.7 | 80.651 | 18.849 | 0 |  | 0.052 | -0.052 | 16.5 | 16.154 | 16.154 | 0.346 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 2.0148 | 1.46 | 2.24 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.3 | 19.4175 | 19.4175 | -0.11748 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.081 | -0.081 | 16.6 | 18.115 | 18.115 | -1.515 | 60.7 | 53.43 | 53.43 | 7.27 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 14.1 | 7.4495 | 12.1226 | 1.9774 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 14.5 | 11.909 | 11.909 | 2.591 | 32.4 | 48.814 | 48.814 | -16.414 | 0 |  |  | 0 | 70 | 56.98 | 56.975 | 13.025 | 86.3 | 69.16 | 70.045 | 16.255 | 9.7 | 4.969 | 4.969 | 4.731 | 8.8 | 4.304 | 4.304 | 4.496 | 6.8 | 8 | 8 | -1.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 9.1 | 7.1 | 7.1 | 2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 13.9 | 14.484 | 14.484 | -0.584 | 1.1 |  | 16.672 | -15.572 | 0.2 |  | 0.199 | 0.001 | 0.2 |  | 0.114 | 0.086 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.5 | 96 | 101.541 | -0.041 | 94.8 | 76.9 | 98.235 | -3.435 | 0.2 |  | 0.058 | 0.142 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.5 | 32 | 26.5 | 10 | 28 | 32 | 26.5 | 1.5 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 8.7 | 8.26 | 8.26 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 18:00 | 142.3 | 115.7553 | 122.1178 | 20.1822 | 643.8 | 643.6581 | 643.6581 | 0.14191 | 214.6 | 209.3934 | 209.3934 | 5.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 20.6186 | 12.091 | 32.209 | 74.3 | 73.4703 | 89.5719 | -15.2719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 175.4382 | 196.228 | -8.228 | 156.4 | 175.4382 | 196.228 | -39.828 | 211.2 | 175.4382 | 196.228 | 14.972 | 267.1 | 263.9476 | 295.2259 | -28.1259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 377.5 | 381.3728 | 381.3728 | -3.8728 | 4.1 | 3.9165 | 3.9165 | 0.18349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.4 | 116.6677 | 116.6677 | 0.73232 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.7 | 14.9194 | 14.9194 | -2.2194 | 125.6 | 81.709 | 81.335 | 44.265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 73.8367 | 72.1155 | 25.8845 | 138.8 | 110.2632 | 110.2632 | 28.5368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.2 | 187.108 | 144.3299 | 8.8701 | 29.4 | 35.8615 | 33.7871 | -4.3871 | 47.9 | 75 |  | 47.9 | 18.7 | 21.3111 | 19.7921 | -1.0921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.6 | 13.1068 | 13.1068 | 0.4932 | 60.2 | 63.7516 | 63.7516 | -3.5516 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 83.5 | 79.4099 | 66.7766 | 16.7234 | 7.9 | 4.6955 | 4.6955 | 3.2045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 3.9 | 4.1237 | 34.478 | -30.578 | 33.5 | 34.4398 | 34.4398 | -0.93981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 45.8 | 56.0805 | 67.2011 | -21.4012 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 | 32.4462 | 32.7306 | 19.2694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 61.9482 | 59.5213 | 6.1787 | 177.1 | 185.2951 | 185.2951 | -8.1951 | 175.3 | 185.2951 | 185.2951 | -9.9951 | 209.6 | 185.2951 | 185.2951 | 24.305 | 273.4 | 278.7772 | 278.7772 | -5.3772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 50 | 50 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 43.4 | 109.6872 | 111.2535 | -67.8535 | 71.1 | 87.6387 | 87.6387 | -16.5387 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 73.9 | 72.3739 | 72.3739 | 1.5261 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 149.6242 | 149.6242 | -2.8242 | 148.9 | 149.6242 | 149.6242 | -0.72416 | 151.2 | 150.0735 | 150.0735 | 1.1265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.6 | 144.8722 | 152.8065 | 50.7935 | 95.3 | 72.6536 | 76.6327 | 18.6673 | 0 |  | 0.054 | -0.054 | 107.8 | 67.4 | 82.425 | 25.375 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 15.657 | 15.657 | 1.243 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 2.0148 | 1.46 | 2.24 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 18.853 | 18.853 | 1.347 | 65.9 | 54.352 | 54.352 | 11.548 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 14.2 | 7.5051 | 7.5709 | 6.6292 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 13.7 | 11.741 | 11.741 | 1.959 | 31.1 | 52.532 | 52.532 | -21.432 | 0 |  |  | 0 | 56.8 | 56.71 | 56.706 | 0.094 | 87.2 | 70.05 | 70.565 | 16.635 | 7.6 | 4.493 | 4.493 | 3.107 | 3.9 | 3.794 | 3.794 | 0.106 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 9.1 | 7.1 | 7.1 | 2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 13 | 13.863 | 13.863 | -0.863 | 0 |  | 3.267 | -3.267 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 86.1 | 83.7 | 100.228 | -14.128 | 73.3 | 66.1 | 91.261 | -17.961 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 36.3 | 32 | 26.5 | 9.8 | 27.9 | 32 | 26.5 | 1.4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 18:30 | 145.6 | 130.146 | 131.55 | 14.05 | 645.3 | 643.6581 | 643.6581 | 1.6419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 22.2253 | 12.091 | 32.909 | 74.1 | 75 | 90.6612 | -16.5612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.7 | 196.228 | 196.228 | -8.528 | 207.6 | 196.228 | 196.228 | 11.372 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 378.7 | 381.3728 | 381.3728 | -2.6728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.2 | 116.6677 | 116.6677 | 0.53232 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.9 | 14.9194 | 14.9194 | -2.0194 | 126.1 | 107.7783 | 81.709 | 44.391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.5 | 78.2646 | 75.3534 | 23.1466 | 145.9 | 99.4345 | 110.2632 | 35.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.1 | 226.8524 | 288.6598 | -62.5598 | 30.7 | 35.8615 | 33.7871 | -3.0871 | 70 | 75 | 75 | -5 | 19.8 | 21.3111 | 19.7921 | 0.00787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.6 | 13.1068 | 13.1068 | 0.4932 | 61.1 | 63.7516 | 63.7516 | -2.6516 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 83.7 | 79.4099 | 40.0768 | 43.6232 | 7.9 | 4.6955 | 4.6955 | 3.2045 | 4.8 | 4.926 | 4.926 | -0.12601 | 12.1 | 4.1237 | 34.478 | -22.378 | 34.3 | 34.4398 | 34.4398 | -0.13981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 47.5 | 72.8939 | 58.013 | -10.513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 42.4035 | 42.4428 | 10.0572 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 61.9482 | 27.0347 | 39.1653 | 177.5 | 185.3176 | 185.3176 | -7.8176 | 174.7 | 185.3176 | 185.3176 | -10.6176 | 208.8 | 185.3176 | 185.3176 | 23.4824 | 273.6 | 278.8112 | 278.8112 | -5.2112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 96.7 | 103.7026 | 91.8334 | 4.8666 | 99.6 | 108.13 | 92.4445 | 7.1555 | 63 | 67.134 | 67.134 | -4.134 | 74 | 78.568 | 72.3739 | 1.6261 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 149.6242 | -3.4242 | 148.6 | 149.6242 | 149.6242 | -1.0242 | 150.3 | 150.0735 | 150.0735 | 0.22652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 144.8722 | 192.2331 | 25.2669 | 104.5 | 72.6536 | 96.4052 | 8.0948 | 0 |  |  | 0 | 113.4 | 68.5 | 83.46 | 29.94 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 14.892 | 14.892 | 1.308 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 2.1194 | 1.46 | 2.24 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.5 | 19.4175 | 19.4175 | 0.08252 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23 | 19.68 | 19.68 | 3.32 | 74 | 55.108 | 55.108 | 18.892 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 14 | 9.8082 | 9.8174 | 4.1826 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 12 | 11.268 | 11.268 | 0.732 | 37.3 | 54.535 | 54.535 | -17.235 | 0 |  |  | 0 | 51.5 | 56.3 | 56.299 | -4.799 | 72.4 | 70.57 | 70.794 | 1.606 | 7.3 | 4.197 | 4.197 | 3.103 | 3.4 | 3.382 | 3.382 | 0.018 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 9.1 | 7.1 | 7.1 | 2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 13.6 | 12.771 | 12.771 | 0.829 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.8 | 69.4 | 90.397 | -27.597 | 44.9 | 55.3 | 79.627 | -34.727 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 36.4 | 32 | 26.5 | 9.9 | 27.8 | 32 | 26.5 | 1.3 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 9.1 | 8.26 | 8.26 | 0.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 19:00 | 149.5 | 134.5106 | 146 | 3.5 | 652.2 | 643.6581 | 643.6581 | 8.5419 | 218.6 | 209.3934 | 209.3934 | 9.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.3321 | 30.5505 | 15.0495 | 75.5 | 75 | 90.6612 | -15.1612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 284.2 | 295.2259 | 295.2259 | -11.0259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 387.3 | 381.3728 | 381.3728 | 5.9272 | 4.4 | 3.9165 | 3.9165 | 0.48349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116 | 116.6677 | 116.6677 | -0.66768 | 8.2 | 5.1333 | 5.1333 | 3.0667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 128.1 | 121.7209 | 88.0648 | 40.0352 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 77.6312 | 83.163 | 16.937 | 114.1 | 20.6186 | 88.2631 | 25.8369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 231.5 | 228.1942 | 168.1136 | 63.3864 | 29.1 | 35.8615 | 33.7871 | -4.6871 | 76.2 | 75 | 75 | 1.2 | 20.5 | 21.3111 | 19.7921 | 0.70787 | 18.8 | 19.1922 | 19.1922 | -0.39223 | 13.7 | 13.1068 | 13.1068 | 0.5932 | 59.3 | 63.7516 | 63.7516 | -4.4516 | 185 | 184.915 | 184.915 | 0.08502 | 185.4 | 184.915 | 184.915 | 0.48502 | 186.5 | 185.4703 | 185.4703 | 1.0297 | 84.8 | 79.4099 | 87.8583 | -3.0583 | 7.9 | 4.6955 | 4.6955 | 3.2045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 13.1 | 4.1237 | 34.478 | -21.378 | 35 | 34.4398 | 34.4398 | 0.56019 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 50.1 | 162.6689 | 31.79 | 18.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 40.6348 | 53.8437 | 0.85633 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 61.9482 | 85.1721 | -17.7721 | 177 | 185.3364 | 185.3364 | -8.3364 | 174.4 | 185.3364 | 185.3364 | -10.9364 | 208.5 | 185.3364 | 185.3364 | 23.1636 | 273.3 | 278.8394 | 278.8394 | -5.5394 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 50 | 50 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 108.7 | 83.9806 | 111.1906 | -2.4906 | 102.4 | 108.13 | 108.13 | -5.73 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 74.4 | 78.568 | 78.568 | -4.168 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.8 | 149.6242 | 149.6242 | -3.8242 | 148.1 | 149.6242 | 149.6242 | -1.5242 | 150.1 | 150.0735 | 150.0735 | 0.02652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.4 | 144.8722 | 192.2331 | 25.1669 | 104.6 | 72.6536 | 96.4052 | 8.1948 | 0 |  |  | 0 | 115.2 | 69.3 | 84.249 | 30.951 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 14.037 | 14.037 | -0.637 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 3.8179 | 2.661 | 1.039 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.6 | 19.4175 | 19.4175 | 0.18252 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 20.537 | 20.537 | 2.163 | 64.7 | 55.809 | 55.809 | 8.891 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 14.4 | 9.3992 | 12.4545 | 1.9455 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 4.2 | 3.5 | 3.5 | 0.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 10.9 | 10.692 | 10.692 | 0.208 | 44.9 | 55.966 | 55.966 | -11.066 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 55.85 | 55.846 | -15.046 | 64.9 | 70.79 | 70.927 | -6.027 | 6.1 | 3.961 | 3.961 | 2.139 | 3 | 3.004 | 3.004 | -0.004 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.9 | 7.1 | 7.1 | 1.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10.4 | 11.523 | 11.523 | -1.123 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.2 | 58.6 | 77.727 | -44.527 | 22.3 | 43.5 | 66.44 | -44.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 36.8 | 32 | 26.5 | 10.3 | 27.8 | 32 | 26.5 | 1.3 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 8 | 8.26 | 8.26 | -0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 19:30 | 148.4 | 135.4627 | 146 | 2.4 | 645.3 | 643.6581 | 643.6581 | 1.6419 | 215.7 | 209.3934 | 209.3934 | 6.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 61.2282 | 30.5505 | 35.5495 | 72.2 | 75 | 91.7938 | -19.5938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.228 | 196.228 | -9.228 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 283.9 | 295.2259 | 295.2259 | -11.3259 | 215 | 208.0739 | 208.0739 | 6.9261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 376.9 | 381.3728 | 381.3728 | -4.4728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.8 | 116.6677 | 116.6677 | -0.86768 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 126.4 | 124.3423 | 101.3328 | 25.0672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 75.5496 | 83.0762 | 15.6238 | 164.8 | 130.8818 | 97.5853 | 67.2147 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.5 | 228.1942 | 193.1923 | 34.3077 | 28 | 35.8615 | 33.7871 | -5.7871 | 91 | 70.4638 | 75 | 16 | 18.8 | 21.3111 | 19.7921 | -0.99213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.6 | 13.1068 | 13.1068 | 0.4932 | 60.2 | 63.7516 | 63.7516 | -3.5516 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 82.9 | 79.4099 | 87.8583 | -4.9583 | 8 | 4.6955 | 4.6955 | 3.3045 | 4.8 | 4.926 | 4.926 | -0.12601 | 12.4 | 4.1237 | 4.1237 | 8.2763 | 30.8 | 34.4398 | 34.4398 | -3.6398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 89.9 | 54.1095 | 34.939 | 54.961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 54.971 | 54.627 | 7.273 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 48.1814 | 48.1814 | -1.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.6 | 61.9482 | 85.1721 | -18.5721 | 176.9 | 185.3626 | 185.3626 | -8.4626 | 174.5 | 185.3626 | 185.3626 | -10.8626 | 209 | 185.3626 | 185.3626 | 23.6374 | 273.5 | 278.8789 | 278.8789 | -5.3789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 160.3 | 74.2871 | 105.6625 | 54.6375 | 101.8 | 108.13 | 108.13 | -6.33 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 73.9 | 78.568 | 78.568 | -4.668 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 149.6242 | 149.6242 | -3.9242 | 148 | 149.6242 | 149.6242 | -1.6242 | 149.8 | 150.0735 | 150.0735 | -0.27348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 144.8722 | 192.2331 | 25.3669 | 104.8 | 72.6536 | 96.4052 | 8.3948 | 0 |  |  | 0 | 113 | 67.6 | 82.625 | 30.375 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.151 | 13.151 | -0.051 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 4.657 | 2.661 | 2.439 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61748 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.9 | 20.211 | 20.211 | 1.689 | 63.6 | 54.237 | 54.237 | 9.363 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 14.2 | 12.7152 | 12.6356 | 1.5644 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 16.1 | 10.091 | 10.091 | 6.009 | 38.1 | 53.07 | 53.07 | -14.97 | 0 |  |  | 0 | 33.1 | 54.17 | 54.171 | -21.071 | 55.2 | 70.93 | 70.97 | -15.77 | 3.9 | 3.544 | 3.544 | 0.356 | 1.7 | 2.57 | 2.57 | -0.87 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.9 | 7.1 | 7.1 | 1.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 10.1 | 10.067 | 10.067 | 0.033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.2 | 49.1 | 67.985 | -48.785 | 9.2 | 31.5 | 53.878 | -44.678 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 37.2 | 32 | 26.5 | 10.7 | 27.9 | 32 | 26.5 | 1.4 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 7.3 | 8.26 | 8.26 | -0.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 20:00 | 145.5 | 146 | 146 | -0.5 | 641.1 | 643.6581 | 643.6581 | -2.5581 | 213.2 | 209.3934 | 209.3934 | 3.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 76.7982 | 30.5505 | 33.9495 | 71.7 | 75.9039 | 91.4808 | -19.7808 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 375.9 | 381.3728 | 381.3728 | -5.4728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.9 | 116.6677 | 116.6677 | -0.76768 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 125.2 | 115.539 | 110.5235 | 14.6765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.8 | 80.3235 | 84.005 | 13.795 | 149.1 | 162.5491 | 110.2632 | 38.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 374 | 199.746 | 193.6387 | 180.3613 | 28 | 35.8615 | 33.7871 | -5.7871 | 93.9 | 119.5876 | 76.3012 | 17.5988 | 17.5 | 21.3111 | 19.7921 | -2.2921 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.5 | 13.1068 | 13.1068 | 0.3932 | 58.7 | 63.7516 | 63.7516 | -5.0516 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 82.7 | 79.4099 | 87.8583 | -5.1583 | 8 | 4.6955 | 4.6955 | 3.3045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 17.6 | 18 | 4.1237 | 13.4763 | 27.3 | 34.4398 | 34.4398 | -7.1398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 95.6 | 58.58 | 53.9902 | 41.6098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.1238 | 58.538 | 2.262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 61.9482 | 85.1721 | -19.1721 | 177.5 | 185.3699 | 185.3699 | -7.8699 | 175 | 185.3699 | 185.3699 | -10.3699 | 209.2 | 185.3699 | 185.3699 | 23.8301 | 274.1 | 278.8898 | 278.8898 | -4.7898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 50 | 50 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 95 | 134.718 | 110.2123 | -15.2123 | 83.3 | 92.4445 | 108.13 | -24.83 | 62.7 | 67.134 | 67.134 | -4.434 | 73.9 | 72.3739 | 78.568 | -4.668 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.6242 | 149.6242 | -3.7242 | 148.4 | 149.6242 | 149.6242 | -1.2242 | 150.1 | 150.0736 | 150.0735 | 0.02652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 192.2331 | 192.2331 | 25.2669 | 104.8 | 96.4052 | 96.4052 | 8.3948 | 0 |  |  | 0 | 106.9 | 65.2 | 80.198 | 26.702 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 12.254 | 12.254 | 1.646 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 2.661 | 2.539 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 6.5 | 6 | 6 | 0.5 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 19.49 | 19.49 | 1.81 | 61.4 | 51.907 | 51.907 | 9.493 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 16.2 | 14.1384 | 13.5403 | 2.6597 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 17.4 | 9.481 | 9.481 | 7.919 | 34.4 | 48.732 | 48.732 | -14.332 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 52.09 | 52.089 | -18.789 | 45.4 | 70.97 | 70.983 | -25.583 | 4.1 | 3.065 | 3.065 | 1.035 | 0.8 | 2.117 | 2.117 | -1.317 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.9 | 7.1 | 7.1 | 1.8 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 8.7 | 8.543 | 8.543 | 0.157 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.7 | 39.5 | 59.22 | -48.52 | 4.2 | 24.3 | 41.523 | -37.323 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 36.5 | 32 | 26.5 | 10 | 28.2 | 32 | 26.5 | 1.7 | 17 | 14 | 14 | 3 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 20:30 | 146.1 | 146 | 146 | 0.1 | 644.9 | 643.6581 | 643.6581 | 1.2419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 76.7982 | 30.5505 | 34.8495 | 71.9 | 75 | 90.1521 | -18.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 208 | 196.228 | 196.228 | 11.772 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 284.2 | 295.2259 | 295.2259 | -11.0259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 378.3 | 381.3728 | 381.3728 | -3.0728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 117.8 | 116.6677 | 116.6677 | 1.1323 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 126 | 121.5934 | 114.5738 | 11.4262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.3 | 79.6288 | 82.9699 | 15.3301 | 100.1 | 191.1353 | 110.2632 | -10.1632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.9 | 202.8362 | 196.2436 | 102.6564 | 28 | 35.8615 | 33.7871 | -5.7871 | 115.6 | 119.5876 | 76.3012 | 39.2988 | 17.6 | 21.3111 | 19.7921 | -2.1921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.6 | 13.1068 | 13.1068 | 0.4932 | 59.1 | 63.7516 | 63.7516 | -4.6516 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 83.6 | 79.4099 | 87.8583 | -4.2583 | 8 | 4.6955 | 4.6955 | 3.3045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 21.6 | 28.6528 |  | 21.6 | 26.6 | 34.4398 | 34.4398 | -7.8398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 78.1 | 64.2365 | 50.2002 | 27.8998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 |  | 59.27 | 2.33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 61.9482 | 85.1721 | -18.8721 | 178.5 | 185.3357 | 185.3357 | -6.8357 | 175.7 | 185.3357 | 185.3357 | -9.6357 | 209.7 | 185.3357 | 185.3357 | 24.3643 | 274.6 | 278.8384 | 278.8384 | -4.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 50 | 50 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 122.2 | 135.2747 | 110.0737 | 12.1263 | 84.7 | 103.1693 | 108.13 | -23.43 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 74 | 76.609 | 78.568 | -4.568 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.6242 | 149.6242 | -3.1242 | 148.8 | 149.6242 | 149.6242 | -0.82416 | 151 | 150.0736 | 150.0735 | 0.92652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 192.2331 | 192.2331 | 25.6669 | 104.9 | 96.4052 | 96.4052 | 8.4948 | 0 |  |  | 0 | 103.7 | 62.8 | 77.754 | 25.946 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 12.167 | 12.167 | 0.133 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 2.661 | 2.539 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.1 | 19.4175 | 19.4175 | -0.31748 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.6 | 18.364 | 18.364 | 3.236 | 54.3 | 48.709 | 48.709 | 5.591 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 16.3 |  | 13.7096 | 2.5904 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 13.6 | 9.389 | 9.389 | 4.211 | 30.4 | 44.614 | 44.614 | -14.214 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 49.54 | 49.544 | -14.844 | 50.3 | 70.98 | 70.462 | -20.162 | 3.2 | 2.958 | 2.958 | 0.242 | 1.7 | 1.911 | 1.911 | -0.211 | 6.7 | 8 | 8 | -1.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.8 | 7.1 | 7.1 | 1.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.7 | 8.239 | 8.239 | -0.539 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10 | 29.8 | 47.91 | -37.91 | 4.3 | 18.8 | 33.584 | -29.284 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 36.7 | 32 | 26.5 | 10.2 | 28.2 | 32 | 26.5 | 1.7 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 8.7 | 8.26 | 8.26 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 21:00 | 145.7 | 146 | 146 | -0.3 | 643.9 | 643.6581 | 643.6581 | 0.24191 | 215 | 209.3934 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65 | 76.7982 | 30.5505 | 34.4495 | 72 | 75 | 91.1703 | -19.1703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 284.8 | 295.2259 | 295.2259 | -10.4259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 376.9 | 381.3728 | 381.3728 | -4.4728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 116.6677 | 116.6677 | -0.16768 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.1 | 2.8178 | 2.8178 | 1.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 125.9 | 114.2946 | 113.405 | 12.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.2 | 76.7214 | 81.2781 | 16.9219 | 107.4 | 161.5669 | 110.2632 | -2.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 295.3 | 199.0308 | 198.3631 | 96.9369 | 28 | 35.8615 | 33.7871 | -5.7871 | 116.1 | 119.5876 | 76.3012 | 39.7988 | 17.2 | 21.3111 | 19.7921 | -2.5921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.6 | 13.1068 | 13.1068 | 0.4932 | 58.4 | 63.7516 | 63.7516 | -5.3516 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 83.8 | 79.4099 | 87.8583 | -4.0583 | 8 | 4.6955 | 4.6955 | 3.3045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 26.1 | 34.478 |  | 26.1 | 28.3 | 34.4398 | 34.4398 | -6.1398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 46.2 | 55.7287 | 55.9686 | -9.7686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 62.3651 | 65.4094 | -4.0094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.2 | 61.9482 | 85.1721 | -18.9721 | 177.7 | 185.3509 | 185.3509 | -7.6509 | 175.3 | 185.3509 | 185.3509 | -10.0509 | 209.4 | 185.3509 | 185.3509 | 24.0491 | 274.4 | 278.8612 | 278.8612 | -4.4612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 50 | 50 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 107.5 | 135.2747 | 119.1038 | -11.6038 | 90.5 | 92.4445 | 112.9358 | -22.4358 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 72.9 | 72.3739 | 78.568 | -5.668 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 149.6242 | -3.4242 | 148.6 | 149.6242 | 149.6242 | -1.0242 | 150.4 | 150.0736 | 150.0735 | 0.32652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.1 | 192.2331 | 192.2331 | 25.8669 | 104.8 | 96.4052 | 96.4052 | 8.3948 | 0 |  |  | 0 | 98 | 60.3 | 75.304 | 22.696 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 12.349 | 12.349 | -0.249 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.67 | 2.661 | 2.339 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 17.101 | 17.101 | 3.099 | 51.8 | 45.223 | 45.223 | 6.577 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.361 | 2.361 | -0.161 | 16.3 | 14.4255 | 15.1297 | 1.1703 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 0.12 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 11.5 | 9.468 | 9.468 | 2.032 | 26.4 | 40.57 | 40.57 | -14.17 | 0 |  |  | 0 | 33 | 46.85 | 46.846 | -13.846 | 48.8 | 70.46 | 69.763 | -20.963 | 3.6 | 2.974 | 2.974 | 0.626 | 1.5 | 1.788 | 1.788 | -0.288 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.8 | 7.1 | 7.1 | 1.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 6.5 | 8.342 | 8.342 | -1.842 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 12.4 | 24.2 | 35.752 | -23.352 | 4.7 | 17.4 | 27.117 | -22.417 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 36.9 | 32 | 26.5 | 10.4 | 27.9 | 32 | 26.5 | 1.4 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 18.6 | 20.39 | 20.39 | -1.79 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 21:30 | 146.5 | 145.3303 | 146 | 0.5 | 645.2 | 643.6581 | 643.6581 | 1.5419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 76.7982 | 34.6697 | 30.8303 | 72 | 75 | 90.6612 | -18.6612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 286.4 | 295.2259 | 295.2259 | -8.8259 | 215.9 | 208.0739 | 208.0739 | 7.8261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 377.3 | 381.3728 | 381.3728 | -4.0728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 116.6677 | 116.6677 | -1.5677 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 125.8 | 115.1221 | 103.7026 | 22.0974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 75.7989 | 78.441 | 20.159 | 132.9 | 75.0926 | 102.2841 | 30.6159 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.6 | 201.1296 | 183.8214 | -33.2214 | 27.9 | 35.8615 | 33.7871 | -5.8871 | 116.3 | 119.5876 | 75 | 41.3 | 17.9 | 21.3111 | 19.7921 | -1.8921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.6 | 13.1068 | 13.1068 | 0.4932 | 58.6 | 63.7516 | 63.7516 | -5.1516 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 84.1 | 79.4099 | 87.8583 | -3.7583 | 8 | 4.6955 | 4.6955 | 3.3045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 26.3 | 34.478 |  | 26.3 | 31.6 | 34.4398 | 34.4398 | -2.8398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 48.1 | 62.9044 | 57.6327 | -9.5327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 69.9292 | 47.7701 | 13.8299 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 61.9482 | 85.1721 | -18.8721 | 177.7 | 185.3357 | 185.3357 | -7.6357 | 175.1 | 185.3357 | 185.3357 | -10.2357 | 209.3 | 185.3357 | 185.3357 | 23.9643 | 274.6 | 278.8384 | 278.8384 | -4.2384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 50 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.9 | 1.1523 | 1.1523 | -0.25227 | 127.2 | 135.2747 | 131.2848 | -4.0848 | 92.1 | 99.5944 | 103.3242 | -11.2242 | 65.1 | 67.134 | 67.134 | -2.034 | 73 | 73.2995 | 78.568 | -5.568 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.6242 | 149.6242 | -3.2242 | 148.6 | 149.6242 | 149.6242 | -1.0242 | 150.5 | 150.0736 | 150.0735 | 0.42652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.3 | 192.2331 | 192.2331 | 26.0669 | 105 | 96.4052 | 96.4052 | 8.5948 | 0 |  |  | 0 | 89.1 | 58.5 | 73.533 | 15.567 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 12.413 | 12.413 | 0.887 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 5.67 | 2.929 | 2.171 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 19.2 | 19.4175 | 19.4175 | -0.21748 | 6.3 | 6 | 6 | 0.3 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 16.179 | 16.179 | 4.221 | 51.5 | 42.294 | 42.294 | 9.206 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.361 | 2.361 | -0.361 | 16.3 | 16.1752 | 11.0496 | 5.2504 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 6.6 | 9.385 | 9.385 | -2.785 | 19.4 | 35.954 | 35.954 | -16.554 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 45.67 | 45.674 | -12.874 | 47 | 69.76 | 70.078 | -23.078 | 3.3 | 2.71 | 2.71 | 0.59 | 1 | 1.559 | 1.559 | -0.559 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.8 | 7.1 | 7.1 | 1.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 9.5 | 8.395 | 8.395 | 1.105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 15.2 | 19.9 | 27.335 | -12.135 | 5.4 | 17.4 | 21.886 | -16.486 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 | 37.2 | 32 | 26.5 | 10.7 | 28 | 32 | 26.5 | 1.5 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 7.6 | 8.26 | 8.26 | -0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 22:00 | 145.7 | 140.7275 | 146 | -0.3 | 642.9 | 643.6581 | 643.6581 | -0.75809 | 213.8 | 209.3934 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 66.8647 | 24.1713 | 41.1287 | 69.9 | 75 | 90.6612 | -20.7612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 289.7 | 295.2259 | 295.2259 | -5.5259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 376.2 | 381.3728 | 381.3728 | -5.1728 | 4.2 | 3.9165 | 3.9165 | 0.28349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 116.6677 | 116.6677 | -2.1677 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 125.8 | 114.7084 | 109.5574 | 16.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 72.9338 | 77.4166 | -27.3166 | 149.3 | 173.9864 | 179.6983 | -30.3983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.9 | 197.4812 | 190.0386 | -42.1386 | 27 | 35.8615 | 33.7871 | -6.7871 | 129.2 | 140.8202 | 75 | 54.2 | 18.4 | 21.3111 | 19.7921 | -1.3921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.5 | 13.1068 | 13.1068 | 0.3932 | 57.2 | 63.7516 | 63.7516 | -6.5516 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 82.8 | 79.4099 | 87.8583 | -5.0583 | 8 | 4.6955 | 4.6955 | 3.3045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 18.8 | 18.8026 |  | 18.8 | 32.1 | 34.4398 | 34.4398 | -2.3398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.4 | 16.6641 | 16.6641 | -1.2641 | 46.2 | 36.4417 | 25.2427 | 20.9573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 55.6733 | 57.0475 | 3.9525 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 48.1814 | 48.1814 | -1.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.1 | 61.9482 | 85.1721 | -19.0721 | 177.5 | 185.3622 | 185.3622 | -7.8623 | 175 | 185.3622 | 185.3622 | -10.3622 | 209.6 | 185.3622 | 185.3622 | 24.2377 | 274.6 | 278.8783 | 278.8783 | -4.2783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 50 | 50 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 113.8 | 142.7737 | 95.7684 | 18.0316 | 91.1 | 92.1819 | 112.9358 | -21.8358 | 64.8 | 67.134 | 67.134 | -2.334 | 72.9 | 72.2702 | 78.568 | -5.668 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.6242 | 149.6242 | -3.5242 | 148.2 | 149.6242 | 149.6242 | -1.4242 | 150 | 150.0736 | 150.0735 | -0.07348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.2 | 192.2331 | 192.2331 | 25.9669 | 105.1 | 96.4052 | 96.4052 | 8.6948 | 0 |  |  | 0 | 82.1 | 57 | 71.987 | 10.113 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 12.437 | 12.437 | 1.163 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.0237 | 2.246 | 2.954 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19 | 15.369 | 15.369 | 3.631 | 49.7 | 39.551 | 39.551 | 10.149 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.361 | 2.361 | -0.361 | 16.4 | 12.8777 | 13.1955 | 3.2045 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 6.7 | 9.248 | 9.248 | -2.548 | 15.7 | 31.146 | 31.146 | -15.446 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 45.01 | 45.012 | -18.612 | 48.6 | 70.08 | 70.73 | -22.13 | 3.1 | 2.353 | 2.353 | 0.747 | 0.4 | 1.294 | 1.294 | -0.894 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 9 | 7.1 | 7.1 | 1.9 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 9.1 | 8.432 | 8.432 | 0.668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.4 | 16.9 | 20.167 | -3.767 | 4.5 | 15.6 | 17.067 | -12.567 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 37.1 | 32 | 26.5 | 10.6 | 28 | 32 | 26.5 | 1.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 8.1 | 8.26 | 8.26 | -0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 22:30 | 143.8 | 137.0946 | 146 | -2.2 | 643.5 | 643.6581 | 643.6581 | -0.15809 | 213.9 | 209.3934 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 | 42.0497 | 10.3093 | 54.3907 | 70.9 | 75 | 90.6612 | -19.7612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 289.9 | 295.2259 | 295.2259 | -5.3259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 377.4 | 381.3728 | 381.3728 | -3.9728 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 116.6677 | 116.6677 | -3.2677 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 125.8 | 114.7084 | 89.6618 | 36.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 70.091 | 71.9042 | -22.1042 | 172.3 | 110.2632 | 130.8818 | 41.4182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.5 | 190.0364 | 163.8497 | -17.3497 | 27 | 35.8615 | 33.7871 | -6.7871 | 48.5 | 48.7419 | 75 | -26.5 | 18.5 | 21.3111 | 19.7921 | -1.2921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.5 | 13.1068 | 13.1068 | 0.3932 | 57.4 | 63.7516 | 63.7516 | -6.3516 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 82.8 | 79.4099 | 87.8583 | -5.0583 | 8 | 4.6955 | 4.6955 | 3.3045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 30.1 | 34.478 |  | 30.1 | 31.8 | 34.4398 | 34.4398 | -2.6398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 16.6641 | 16.6641 | 0.13592 | 63.7 | 72.4326 | 47.4227 | 16.2773 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 53.0844 | 52.4088 | 8.3912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66 | 61.9482 | 85.1721 | -19.1721 | 177.9 | 185.3701 | 185.3701 | -7.4701 | 175.5 | 185.3701 | 185.3701 | -9.8701 | 209.3 | 185.3701 | 185.3701 | 23.9299 | 274.4 | 278.8902 | 278.8902 | -4.4901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 50 | 50 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 150.7 | 88.4962 | 121.4378 | 29.2622 | 95 | 99.857 | 108.13 | -13.13 | 64.7 | 67.134 | 67.134 | -2.434 | 73 | 77.1988 | 78.568 | -5.568 | 29.8 | 29.9515 | 29.9515 | -0.15146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.6242 | 149.6242 | -3.3242 | 148.7 | 149.6242 | 149.6242 | -0.92416 | 150.6 | 150.0736 | 150.0735 | 0.52652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 192.2331 | 192.2331 | 26.3669 | 105 | 96.4052 | 96.4052 | 8.5948 | 0 |  |  | 0 | 76.1 | 54.4 | 69.393 | 6.707 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 12.605 | 12.605 | 0.195 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 3.4092 | 1.3441 | 3.8559 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 18.8 | 19.4175 | 19.4175 | -0.61748 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 14.801 | 14.801 | 0.799 | 45.7 | 36.929 | 36.929 | 8.771 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 16.4 | 12.2788 | 12.1226 | 4.2774 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | -0.3 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 10.5 | 9.904 | 9.904 | 0.596 | 17.2 | 27.257 | 27.257 | -10.057 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 44.32 | 44.323 | -29.723 | 34 | 70.73 | 68.588 | -34.588 | 1.3 | 2.054 | 2.054 | -0.754 | 0 | 1.113 | 1.113 | -1.113 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9 | 7.1 | 7.1 | 1.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 9.1 | 8.609 | 8.609 | 0.491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.7 | 14.4 | 17.274 | -7.574 | 1.6 | 13.2 | 14.702 | -13.102 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 37.2 | 32 | 26.5 | 10.7 | 28 | 32 | 26.5 | 1.5 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 18.8 | 20.39 | 20.39 | -1.59 | 7.9 | 8.26 | 8.26 | -0.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 23:00 | 69.2 | 85.3637 | 133.623 | -64.423 | 635.7 | 643.6581 | 643.6581 | -7.9581 | 211.5 | 209.3934 | 209.3934 | 2.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 10.3093 | 10.3093 | 53.0907 | 72.1 | 73.0478 | 90.4982 | -18.3982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 208.5 | 196.228 | 196.228 | 12.272 | 210.4 | 196.228 | 196.228 | 14.172 | 290.7 | 295.2259 | 295.2259 | -4.5259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 364.2 | 381.3728 | 381.3728 | -17.1728 | 4.1 | 3.9165 | 3.9165 | 0.18349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 116.6677 | 116.6677 | -6.4677 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01942 | 123.8 | 114.5224 | 33.3125 | 90.4875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 56.2412 | 62.7967 | -11.7967 | 115.1 | 110.2632 | 110.2632 | 4.8368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.4 | 144.3299 | 144.3299 | 2.0701 | 29.2 | 35.8615 | 33.7871 | -4.5871 | 72 |  | 75 | -3 | 18.8 | 21.3111 | 19.7921 | -0.99213 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.5 | 13.1068 | 13.1068 | 0.3932 | 56.7 | 63.7516 | 63.7516 | -7.0516 | 179.6 | 184.915 | 184.915 | -5.315 | 180.1 | 184.915 | 184.915 | -4.815 | 183.2 | 185.4703 | 185.4703 | -2.2703 | 82.3 | 79.4099 | 69.8928 | 12.4072 | 8 | 4.6955 | 4.6955 | 3.3045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 18.1 | 34.478 |  | 18.1 | 31.2 | 34.4398 | 34.4398 | -3.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17 | 16.6641 | 16.6641 | 0.33592 | 39.1 | 76.6241 | 47.4227 | -8.3227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 37.7798 | 52.4088 | 7.3912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 61.9482 | 63.3129 | 2.0871 | 177.5 | 185.3738 | 185.3738 | -7.8738 | 175.5 | 185.3738 | 185.3738 | -9.8738 | 209.6 | 185.3738 | 185.3738 | 24.2262 | 274.1 | 278.8957 | 278.8957 | -4.7957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.3 | 50 | 50 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 88 | 104.9233 | 121.4378 | -33.4378 | 80.7 | 92.4445 | 95.1544 | -14.4544 | 63.8 | 67.134 | 67.134 | -3.334 | 72.7 | 72.3739 | 75.3418 | -2.6418 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.6242 | 149.6242 | -3.2242 | 149 | 149.6242 | 149.6242 | -0.62416 | 150.9 | 150.0736 | 150.0735 | 0.82652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 192.2331 | 168.0235 | 50.4765 | 104.9 | 96.4052 | 84.264 | 20.636 | 0 |  |  | 0 | 72.8 | 51.5 | 66.449 | 6.351 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 12.821 | 12.821 | 1.479 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 1.3441 | 1.3441 | 3.8559 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 18.9 | 19.4175 | 19.4175 | -0.51748 | 6.1 | 6 | 6 | 0.1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14.312 | 14.312 | -0.312 | 31.4 | 34.346 | 34.346 | -2.946 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 16.4 | 8.7388 | 12.1226 | 4.2774 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 16.2 | 10.826 | 10.826 | 5.374 | 15.6 | 23.673 | 23.673 | -8.073 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 43.63 | 43.626 | -24.926 | 34 | 68.59 | 65.515 | -31.515 | 1.5 | 1.773 | 1.773 | -0.273 | 0.5 | 0.961 | 0.961 | -0.461 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9 | 7.1 | 7.1 | 1.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 8.5 | 8.835 | 8.835 | -0.335 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.7 | 10.7 | 15.807 | -11.107 | 0 | 9.4 | 13.155 | -13.155 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 37.3 | 32 | 26.5 | 10.8 | 28.1 | 32 | 26.5 | 1.6 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 5.8 | 8.26 | 8.26 | -2.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
21/07/2025 | 23:30 | 28.9 | 85.3211 | 127.8177 | -98.9177 | 650.3 | 643.6581 | 643.6581 | 6.6419 | 217.5 | 209.3934 | 209.3934 | 8.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.8 | 10.3093 | 10.3093 | 56.4907 | 75.3 | 76.9522 | 90.8242 | -15.5242 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 209.3 | 196.228 | 196.228 | 13.072 | 288.3 | 295.2259 | 295.2259 | -6.9259 | 216.2 | 208.0739 | 208.0739 | 8.1261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 384 | 381.3728 | 381.3728 | 2.6272 | 4.3 | 3.9165 | 3.9165 | 0.38349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.2 | 116.6677 | 116.6677 | -1.4677 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 85.1 | 114.8944 | 19.2005 | 65.8995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.3 | 54.5637 | 59.7451 | -6.4451 | 102.5 | 110.2632 | 110.2632 | -7.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 150.5155 | -150.5155 | 30 | 35.8615 | 33.7871 | -3.7871 | 50.7 | 52.5773 | 45 | 5.7 | 18.5 | 21.3111 | 19.7921 | -1.2921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.5 | 13.1068 | 13.1068 | 0.3932 | 58.5 | 63.7516 | 63.7516 | -5.2516 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.8 | 184.915 | 184.915 | -0.11498 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 84.3 | 79.4099 | 58.8648 | 25.4352 | 8.1 | 4.6955 | 4.6955 | 3.4045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 30.4 | 34.478 |  | 30.4 | 32 | 34.4398 | 34.4398 | -2.4398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.7 | 16.6641 | 16.6641 | 1.0359 | 90.6 | 114.0052 | 118.0388 | -27.4388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 54.9898 | 52.4088 | -20.7088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 61.9482 | 49.8947 | 16.4053 | 178.4 | 185.3626 | 185.3626 | -6.9626 | 176 | 185.3626 | 185.3626 | -9.3626 | 209.8 | 185.3626 | 185.3626 | 24.4374 | 274.6 | 278.8789 | 278.8789 | -4.2789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 |  |  | 50.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 126.6 | 41.2371 | 73.2443 | 53.3557 | 95.2 | 99.5944 | 95.1544 | 0.0456 | 65.7 | 67.134 | 67.134 | -1.434 | 72.9 | 75.1973 | 73.444 | -0.544 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.6242 | 149.6242 | -4.1242 | 148.4 | 149.6242 | 149.6242 | -1.2242 | 149.8 | 150.0736 | 150.0735 | -0.27348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 192.2331 | 144.8722 | 73.7278 | 105.1 | 96.4052 | 72.6536 | 32.4464 | 0 |  |  | 0 | 57.1 | 48.5 | 63.493 | -6.393 | 0 |  |  | 0 | 15 | 13.038 | 13.038 | 1.962 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 1.3441 | 1.3441 | 3.9559 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.4 | 19.4175 | 19.4175 | -0.01748 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13.576 | 13.576 | -0.976 | 30.6 | 32.285 | 32.285 | -1.685 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 16 | 12.7196 | 12.1226 | 3.8774 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 18.7 | 11.416 | 11.416 | 7.284 | 15.3 | 19.812 | 19.812 | -4.512 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 40.22 | 40.221 | -21.821 | 39.4 | 65.52 | 62.861 | -23.461 | 1.5 | 1.436 | 1.436 | 0.064 | 0 | 0.954 | 0.954 | -0.954 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9 | 7.1 | 7.1 | 1.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 8 | 9.116 | 9.116 | -1.116 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.5 | 11.553 | -11.553 | 0 | 5.1 | 9.536 | -9.536 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 6.4 | 6.4 | 3.6 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 37 | 32 | 26.5 | 10.5 | 28.3 | 32 | 26.5 | 1.8 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 00:00 | 17.7 | 37.6628 | 112.4805 | -94.7805 | 640.8 | 643.6581 | 643.6581 | -2.8581 | 212.8 | 209.3934 | 209.3934 | 3.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 10.3093 | 10.3093 | 52.0907 | 72.9 | 75 | 90.6612 | -17.7612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 290.6 | 295.2259 | 295.2259 | -4.6259 | 219.1 | 208.0739 | 208.0739 | 11.0261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 376.6 | 381.3728 | 298.142 | 78.458 | 4.1 | 3.9165 | 3.9165 | 0.18349 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 116.6677 | 116.6677 | -6.8677 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 4.5 | 2.8178 | 2.8178 | 1.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9194 | 14.9194 | 0.08058 | 82 | 114.7084 | 15.4639 | 66.5361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 42.398 | 54.8291 | -4.0291 | 103.7 | 110.2632 | 110.2632 | -6.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 28.3 | 35.8615 | 33.7871 | -5.4871 | 43.3 |  | 30.9278 | 12.3722 | 19.4 | 21.3111 | 19.7921 | -0.39213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.5 | 13.1068 | 13.1068 | 0.3932 | 55.6 | 63.7516 | 63.7516 | -8.1516 | 178 | 184.915 | 184.915 | -6.915 | 178.5 | 184.915 | 184.915 | -6.415 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 83.4 | 79.4099 | 31.4144 | 51.9856 | 8 | 4.6955 | 4.6955 | 3.3045 | 4.9 | 4.926 | 4.926 | -0.02601 | 3.5 | 4.1237 | 4.1237 | -0.62371 | 31.3 | 34.4398 | 34.4398 | -3.1398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 64.5 | 91.2621 | 50.2552 | 14.2448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 46.3848 | 52.4088 | -24.2088 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.8 | 61.9482 | 16.4948 | 48.3051 | 178.3 | 185.3701 | 185.3701 | -7.0701 | 174.6 | 185.3701 | 185.3701 | -10.7701 | 208.7 | 185.3701 | 185.3701 | 23.3299 | 274.7 | 278.8902 | 278.8902 | -4.1902 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1.1523 | 1.1523 | -0.15227 | 96.4 | 106.2066 | 147.2135 | -50.8135 | 84.4 | 96.0194 | 95.1544 | -10.7544 | 63.4 | 67.134 | 67.134 | -3.734 | 72.1 | 73.7856 | 73.444 | -1.344 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.6242 | 149.6242 | -2.6242 | 149 | 149.6242 | 149.6242 | -0.62416 | 151.2 | 150.0736 | 150.0735 | 1.1265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.6 | 151.7248 | 144.8722 | 73.7278 | 105.2 | 76.0902 | 72.6536 | 32.5464 | 0 |  |  | 0 | 45 | 45.5 | 60.531 | -15.531 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.255 | 13.255 | 0.245 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 1.3441 | 1.3441 | 3.8559 | 0.3 | 1.23 | 1.23 | -0.93 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 18.7 | 19.4175 | 19.4175 | -0.71748 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 12.758 | 12.758 | -1.958 | 25.7 | 30.397 | 30.397 | -4.697 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.361 | 2.361 | 0.039 | 9.6 | 10.7292 | 12.1226 | -2.5226 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 15.8 | 14.5631 | 14.5631 | 1.2369 | 22.2 | 11.896 | 11.896 | 10.304 | 21 | 15.859 | 15.859 | 5.141 | 0 |  |  | 0 | 11.8 | 35.91 | 35.914 | -24.114 | 30.6 | 62.86 | 60.347 | -29.747 | 0.7 | 1.079 | 1.079 | -0.379 | 0 | 0.996 | 0.996 | -0.996 | 6.5 | 8 | 8 | -1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 9.1 | 7.1 | 7.1 | 2 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 9.8 | 9.416 | 9.416 | 0.384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 6.37 | -6.37 | 0 | 3.4 | 5.226 | -5.226 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | 18.8 | 18.4466 | 18.4466 | 0.3534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 36.9 | 32 | 26.5 | 10.4 | 28.1 | 32 | 26.5 | 1.6 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19 | 20.39 | 20.39 | -1.39 | 7.7 | 8.26 | 8.26 | -0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1724.05 | 1933.507 | 2100.3889 |  | 15431.15 | 15447.7942 | 15447.7942 |  | 5148.3 | 5025.4421 | 5025.4421 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 660.1 | 615.1099 | 395.9023 |  | 1825.5 | 1896.8289 | 2175.8688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4368.35 | 4218.1814 | 4145.9325 |  | 4621.05 | 4218.1814 | 4145.9325 |  | 4414.6 | 4218.1814 | 4145.9325 |  | 6616.95 | 6346.273 | 6237.5741 |  | 5176.15 | 4993.7734 | 4993.7736 |  | 2672.95 | 2504.3848 | 2504.3849 |  | 7925.05 | 7215.7116 | 7315.7635 |  | 102.4 | 93.9962 | 93.9962 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2740.7 | 2800.0243 | 2800.0243 |  | 179.3 | 123.2002 | 123.2002 |  | 123.85 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 164.95 | 165.0888 | 165.0888 |  | 312.55 | 357.0229 | 357.0229 |  | 1936.55 | 2152.8191 | 1955.302 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1384.45 | 1241.6766 | 1354.4225 |  | 2097.7 | 2483.5413 | 2544.1425 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3222.5 | 2738.2245 | 1904.4552 |  | 764.6 | 844.0808 | 810.8902 |  | 1202.45 | 1445.2823 | 1559.8324 |  | 510.4 | 499.3142 | 475.0111 |  | 445.7 | 460.6135 | 460.6135 |  | 334.05 | 314.5631 | 314.5632 |  | 1402.65 | 1530.0384 | 1530.0384 |  | 4297.25 | 4405.9087 | 4436.3649 |  | 4306.25 | 4405.9087 | 4436.3649 |  | 4375.2 | 4419.1396 | 4449.6873 |  | 2003.2 | 1808.9877 | 1876.8336 |  | 184 | 112.6918 | 112.6918 |  | 114.65 | 118.2242 | 118.2242 |  | 572.05 | 643.2684 | 614.4068 |  | 788 | 799.5323 | 826.5554 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 232.9 | 233.2971 | 233.2971 |  | 1472.85 | 1556.9459 | 1506.2688 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1039.85 | 1066.8458 | 1257.8112 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1120.4 | 1156.3547 | 1156.3548 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1574.7 | 1387.4096 | 1762.1335 |  | 4254.1 | 4447.5593 | 4447.5593 |  | 4195.7 | 4447.5593 | 4447.5593 |  | 5001.4 | 4447.5593 | 4447.5593 |  | 6562.05 | 6691.373 | 6691.3731 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 301.15 | 300 | 300 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 23.75 | 27.6545 | 27.6545 |  | 2591.1 | 2689.2888 | 2610.1038 |  | 2305.5 | 2216.3866 | 2283.7056 |  | 1526.65 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1617.4 | 1687.442 | 1705.3495 |  | 708.9 | 710.4471 | 706.2776 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3375.5 | 3590.9728 | 3590.9798 |  | 3420.85 | 3590.9728 | 3590.9798 |  | 3514.3 | 3601.7565 | 3601.7635 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3025.95 | 2843.2854 | 3279.9878 |  | 1499.9 | 1295.5215 | 1514.5284 |  | 8.15 | 0 | 8.473 |  | 1419.25 | 1277.285 | 1540.2715 |  | 590.7 | 0 | 584.089 |  | 340.25 | 353.4 | 353.4 |  | 2.75 | 0 | 2.1 |  | 187.2 | 187.2 | 187.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 196.3 | 216 | 216 |  | 53.95 | 52.1404 | 37.8783 |  | 7.2 | 29.52 | 29.52 |  | 71.55 | 72 | 72 |  | 47.7 | 50.4 | 50.4 |  | 465.8 | 466.0194 | 466.0195 |  | 176.1 | 144 | 144 |  | 116.2 | 144 | 144 |  | 78.5 | 79.2 | 79.2 |  | 435.5 | 428.7379 | 428.7379 |  | 126.25 | 0 | 121.1025 |  | 151.1 | 0 | 142.926 |  | 314.55 | 361.8585 | 361.8585 |  | 908 | 921.229 | 921.229 |  | 102.15 | 100.8 | 100.8 |  | 33.1 | 38.4 | 38.4 |  | 43.4 | 46.2 | 46.2 |  | 63.25 | 67.2 | 67.2 |  | 124.05 | 0 | 106.623 |  | 56.4 | 56.664 | 56.664 |  | 294.85 | 246.7697 | 290.9415 |  | 31.1 | 30.32 | 30.32 |  | 3.3 | 9.6 | 9.6 |  | 123.45 | 117.6 | 117.6 |  | 74.75 | 72 | 72 |  | 89.7 | 84 | 84 |  | 130.45 | 132 | 132 |  | 376.1 | 349.5146 | 349.5146 |  | 296.85 | 361.998 | 361.998 |  | 508.75 | 647.226 | 647.226 |  | 257.95 | 0 | 213.295 |  | 871.25 | 800.6425 | 797.248 |  | 1236.35 | 1172.7175 | 1199.96 |  | 127.3 | 62.399 | 62.399 |  | 79.5 | 48.7375 | 48.7375 |  | 170.25 | 192 | 192 |  | 47.15 | 60 | 60 |  | 211.65 | 170.4 | 170.4 |  | 101.95 | 108 | 108 |  | 114.6 | 120 | 120 |  | 114.3 | 120 | 120 |  | 276.25 | 288.9705 | 288.9705 |  | 1979.95 | 0 | 2059.857 |  | 116 | 0 | 130.526 |  | 1111.35 | 0 | 1075.365 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 640.4 | 733.916 | 685.0395 |  | 668.65 | 731.3445 | 723.5455 |  | 825.85 | 0 | 796.07 |  | 113.25 | 0 | 64.9455 |  | 239.7 | 153.6 | 153.6 |  | 448.9 | 442.7184 | 442.7184 |  | 233.1 | 259.2 | 259.2 |  | 885.05 | 724 | 636 |  | 646.6 | 724 | 636 |  | 328.35 | 336 | 336 |  | 442.55 | 489.36 | 489.36 |  | 189.65 | 198.24 | 198.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 21 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7546536 y resultó S/. 186547 (2.41% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 14 | 7733083.4095 | 7862168.7994 | -1.642%
MAR 15 | 7486638.6303 | 7899006.3351 | -5.221%
MIE 16 | 7532414.2973 | 7975407.4281 | -5.554%
JUE 17 | 7831749.2016 | 8366604.1071 | -6.393%
VIE 18 | 7720470.407 | 8248621.7198 | -6.403%
SAB 19 | 7791429.6814 | 8281662.3629 | -5.919%
DOM 20 | 6684720.5403 | 7329062.3638 | -8.792%
LUN 21 | 7546536.1395 | 7996324.8466 | -5.625%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 21 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 09:46:50 |  | 21/07/2025 09:46:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 21/07/2025 10:22:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 10:19:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 07:16:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2025 07:16:00 | 21/07/2025 14:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2025 14:09:00 | 21/07/2025 17:58:08 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 21/07/2025 17:58:08 | 21/07/2025 21:16:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 21/07/2025 21:16:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 07:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/07/2025 07:09:00 | 21/07/2025 08:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 21/07/2025 08:22:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 00:04:00 | 21/07/2025 00:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 00:33:00 | 21/07/2025 07:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | s/c subir a 650 MW. A las 00:53 s/c subir a 720 MW. A las 01:44 s/c subir a 850 MW. A las 02:30 s/c bajar a 800 MW. 03:38 H, s/c bajar a 700 MW. A las 04:41 h a 760 MW. A las 05:10 h a P/C A las 07:02 h s/c bajar a 750 MW
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 07:06:00 | 21/07/2025 17:51:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Requiere operación a maxima generación.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 21/07/2025 17:51:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 11:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2025 11:38:00 | 21/07/2025 12:27:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | pruebas CEMS programadas
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2025 12:27:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 07:09:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2025 07:09:00 | 21/07/2025 09:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2025 09:18:00 | 21/07/2025 13:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2025 13:22:00 | 21/07/2025 14:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 21/07/2025 14:19:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 | 21/07/2025 17:14:00 | 21/07/2025 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 21/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  | 21/07/2025 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 21/07/2025 02:53:00 | 21/07/2025 06:35:00 | 21/07/2025 02:10:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2025 06:35:00 | 21/07/2025 17:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 21/07/2025 17:28:00 | 22/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 21 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 21 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 15.4431 | 1 | 0 | 15.4425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4431 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 6 | 9.7932 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 16.1457 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1477 | 1 | 0 | 5.1475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1477 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.3819 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1477 | 1 | 0 | 5.1475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1477 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.3819 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1477 | 1 | 0 | 5.1475 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1477 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 2 | 3.2644 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 5.3819 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 6.8338 | 8 | 1 | 6.8338 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 3.6855 | 4.3145 | 1 | 3.6855 | 4.3145 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 7.9999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 3.1483 | 3.6855 | 1 | 3.1483 | 3.6855 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 54.1939 | 9.9534 | 1 | 54.1939 | 9.9534 | 1 | 58.3915 | 6.0002 | 1 | 55.0277 | 9.168 | 1 | 58.3912 | 6.0005 | 1 | 55.0277 | 9.1681 | 1 | 58.3915 | 6.0002 | 1 | 58.3915 | 6.0002 | 1 | 58.3915 | 6.0002 | 1 | 55.0277 | 9.168 | 1 | 55.0277 | 9.168 | 1 | 55.0277 | 9.168 | 1 | 104.637 | 12.121 | 1 | 103.1516 | 13.3201 | 1 | 100.3733 | 20.9562 | 1 | 92.8553 | 34.2215 | 1 | 90 | 37.2233 | 1 | 95.6902 | 30.3391 | 1 | 109.7138 | 15.7773 | 1 | 108.2226 | 6 | 1 | 115.2851 | 6 | 1 | 112.9086 | 12 | 1 | 16.943 | 107.3841 | 1 | 0 | 112.2553 | 1 | 58.3918 | 60.2854 | 1 | 70.6782 | 53.1204 | 1 | 86.7252 | 33.351 | 1 | 64.7629 | 54.2854 | 1 | 64.7629 | 63.42 | 1 | 49.0276 | 14.8187 | 1 | 49.4628 | 14.4088 | 1 | 49.8187 | 14.0736 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 88.1078 | 31.351 | 1 | 34.8541 | 85.965 | 1 | 114.2371 | 14.3981 | 1 | 64.7629 | 30.707 | 1 | 0 | 117.7888 | 1 | 100.7685 | 12.4862 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 94.8433 | 30.2596 | 1 | 87.434 | 34.3254 | 1 | 57.1546 | 70.585 | 1 | 78 | 48.5243
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.0733 | 12.121 | 1 | 44.7274 | 13.3201 | 1 | 39.1863 | 20.9562 | 1 | 28.2592 | 34.2215 | 1 | 25.2371 | 37.2233 | 1 | 31.7495 | 30.3391 | 1 | 54.437 | 8.2848 | 1 | 51.0578 | 6 | 1 | 54.4901 | 6 | 1 | 56.4543 | 6 | 1 | 16.943 | 44.506 | 1 | 0 | 56.6063 | 1 | 58.3918 | 6 | 1 | 32.3319 | 29.4006 | 1 | 26.0179 | 33.351 | 1 | 0 | 54.2854 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 49.0276 | 14.8187 | 1 | 49.4628 | 14.4088 | 1 | 49.8187 | 14.0736 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 27.7925 | 31.351 | 1 | 16.4875 | 43.8953 | 1 | 49.4742 | 14.3981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.366 | 6.2612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.3394 | 17.0941 | 1 | 41.3463 | 19.4173 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 35.959 | 27.126
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 54.1939 | 9.9534 | 1 | 54.1939 | 9.9534 | 1 | 58.3915 | 6.0002 | 1 | 55.0277 | 9.168 | 1 | 58.3912 | 6.0005 | 1 | 55.0277 | 9.1681 | 1 | 58.3915 | 6.0002 | 1 | 58.3915 | 6.0002 | 1 | 58.3915 | 6.0002 | 1 | 55.0277 | 9.168 | 1 | 55.0277 | 9.168 | 1 | 55.0277 | 9.168 | 1 | 58.5636 | 0 | 1 | 58.4242 | 0 | 1 | 61.187 | 0 | 1 | 64.5961 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 63.9407 | 0 | 1 | 55.2769 | 7.4925 | 1 | 57.1648 | 0 | 1 | 60.795 | 0 | 1 | 56.4543 | 6 | 1 | 0 | 62.8782 | 1 | 0 | 55.649 | 1 | 0 | 54.2854 | 1 | 38.3463 | 23.7198 | 1 | 60.7072 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.3154 | 0 | 1 | 18.3666 | 42.0697 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.4025 | 6.225 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.5039 | 13.1655 | 1 | 46.0877 | 14.9081 | 1 | 57.1546 | 7.165 | 1 | 42.041 | 21.3983
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 45.8413 | 1 | 90 | 45.8413 | 1 | 90 | 49.2856 | 1 | 90 | 46.6267 | 1 | 89.9998 | 50.0593 | 1 | 90 | 46.6267 | 1 | 90 | 62.9361 | 1 | 90 | 62.9361 | 1 | 90 | 62.9361 | 1 | 90 | 46.6267 | 1 | 90 | 46.6267 | 1 | 90 | 46.6267 | 1 | 77.036 | 39.2314 | 1 | 78.535 | 38.033 | 1 | 81.2044 | 45.8393 | 1 | 87.4454 | 52.8808 | 1 | 90 | 49.8777 | 1 | 88.3098 | 56.7619 | 1 | 71.5593 | 63.3237 | 1 | 61.3407 | 63.3237 | 1 | 66.2584 | 63.3237 | 1 | 68.4503 | 63.3237 | 1 | 86.0762 | 44.1722 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 0 | 1 | 86.5638 | 0 | 1 | 76.9156 | 12 | 1 | 90 | 0 | 1 | 0 | 75.83 | 1 | 90 | 59.726 | 1 | 89.1546 | 75.6048 | 1 | 90 | 74.8087 | 1 | 79.6537 | 60.3863 | 1 | 75.5819 | 6 | 1 | 45.5473 | 45.8413 | 1 | 47.7629 | 46.3966 | 1 | 89.1546 | 40.5915 | 1 | 72.7371 | 21.4612 | 1 | 51.0154 | 32.0585 | 1 | 90 | 50.6765 | 1 | 90 | 51.2165 | 1 | 90 | 51.2165 | 1 | 90 | 51.2165 | 1 | 90 | 58.4904 | 1 | 46.5436 | 45.8413 | 1 | 76.1282 | 41.7756 | 1 | 90 | 0 | 1 | 90 | 43.0204
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.2799 | 24.6428 | 1 | 21.7823 | 23.3134 | 1 | 47.7184 | 0 | 1 | 21.7823 | 23.3133 | 1 | 0 | 31.3595 | 1 | 36.9925 | 0 | 1 | 24.9476 | 15.9198 | 1 | 21.7823 | 23.3134 | 1 | 21.7823 | 23.3134 | 1 | 21.7823 | 23.3134 | 1 | 0 | 39.2314 | 1 | 35.9031 | 0 | 1 | 40.6022 | 0 | 1 | 39.872 | 7.2531 | 1 | 45 | 0 | 1 | 38.9133 | 0 | 1 | 46.2325 | 0 | 1 | 42.0727 | 0 | 1 | 44.5877 | 0 | 1 | 34.7024 | 10.6377 | 1 | 39.259 | 7.1256 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.1685 | 15.4084 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 39.6526 | 0 | 1 | 0 | 25.5114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 25.8651 | 16.1321 | 1 | 25.7642 | 14.0022 | 1 | 25.7288 | 14.0873 | 1 | 45 | 0 | 1 | 35.0121 | 0 | 1 | 32.8708 | 0 | 1 | 46.5436 | 0 | 1 | 32.2295 | 11.2522 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.0965 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.823 | 1 | 24.359 | 14.9211 | 1 | 0 | 43.5434 | 1 | 0 | 40.2328 | 1 | 21.6706 | 21.1297 | 1 | 33.7479 | 10.6007 | 1 | 0 | 37.0466 | 1 | 44.5029 | 0 | 1 | 29.6422 | 0 | 1 | 42.7916 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 29.6422 | 0 | 1 | 0 | 25.172 | 1 | 0 | 28.9093 | 1 | 0 | 34.5127 | 1 | 0 | 42.412 | 1 | 0 | 25.3808 | 1 | 34.338 | 6 | 1 | 45.5473 | 0 | 1 | 0 | 23.1066 | 1 | 0 | 34.5915 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.1503 | 15.9264 | 1 | 0 | 22.6721 | 1 | 0 | 23.0419 | 1 | 0 | 25.4749 | 1 | 0 | 31.9216 | 1 | 12.0861 | 28.8375 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.5029 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 21.2799 | 24.6428 | 1 | 21.7823 | 23.3134 | 1 | 21.1407 | 25.0297 | 1 | 21.7823 | 23.3133 | 1 | 0 | 31.5766 | 1 | 0 | 38.9042 | 1 | 24.9476 | 15.9198 | 1 | 21.7823 | 23.3134 | 1 | 21.7823 | 23.3134 | 1 | 21.7823 | 23.3134 | 1 | 38.518 | 0 | 1 | 6.7289 | 38.033 | 1 | 0 | 45.8393 | 1 | 0 | 45.6277 | 1 | 0 | 25.0547 | 1 | 25.0376 | 15.0974 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.1789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.4562 | 6 | 1 | 30.1789 | 0 | 1 | 0 | 25.4143 | 1 | 25.1685 | 15.4084 | 1 | 0 | 35.0922 | 1 | 10.6947 | 32.3967 | 1 | 34.8501 | 9.4941 | 1 | 41.2438 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 23.29 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 24.9742 | 21.4612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.7643 | 14.0022 | 1 | 25.7288 | 14.0873 | 1 | 0 | 25.7416 | 1 | 19.9758 | 19.2949 | 1 | 12.1723 | 29.6529 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 30.5235 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.0204
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.4402 | 0 | 1 | 46.4353 | 0 | 1 | 21.1407 | 25.0297 | 1 | 46.4353 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 16.8433 | 24.0319 | 1 | 40.1047 | 0 | 1 | 46.4353 | 0 | 1 | 46.4353 | 0 | 1 | 46.4353 | 0 | 1 | 38.518 | 0 | 1 | 35.9031 | 0 | 1 | 40.6022 | 0 | 1 | 47.5734 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 26.7434 | 1 | 25.3268 | 19.7803 | 1 | 19.2679 | 23.0909 | 1 | 0 | 42.194 | 1 | 0 | 42.0853 | 1 | 46.8171 | 0 | 1 | 45.4971 | 0 | 1 | 30.1789 | 0 | 1 | 43.7721 | 0 | 1 | 41.4595 | 0 | 1 | 30.1789 | 0 | 1 | 0 | 25.2437 | 1 | 39.6629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 39.6526 | 0 | 1 | 44.8035 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.4715 | 0 | 1 | 38.5424 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 35.0121 | 0 | 1 | 32.8708 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.8987 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45.4971 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 9.9998 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.327 | 15.9999 | 1 | 8.3134 | 15.9999 | 1 | 8.4223 | 15.9999 | 1 | 9.6993 | 15.9999 | 1 | 10 | 16 | 1 | 6 | 16 | 1 | 8.7269 | 16 | 1 | 8.3207 | 16 | 1 | 8.4566 | 16 | 1 | 8.6411 | 16 | 1 | 9.1017 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.758 | 16 | 1 | 8.3592 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.3507 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.5355 | 16 | 1 | 8.3103 | 16 | 1 | 8.5023 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.2162 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.7641 | 16 | 1 | 8.4378 | 16 | 1 | 10 | 15.5159 | 1 | 10 | 16
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 9.9998 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.327 | 15.9999 | 1 | 8.3134 | 15.9999 | 1 | 8.4223 | 15.9999 | 1 | 9.6993 | 15.9999 | 1 | 10 | 16 | 1 | 6 | 16 | 1 | 8.7269 | 16 | 1 | 8.3207 | 16 | 1 | 8.4566 | 16 | 1 | 8.6411 | 16 | 1 | 9.1017 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.758 | 16 | 1 | 8.3592 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.3507 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.5355 | 16 | 1 | 8.3103 | 16 | 1 | 8.5023 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.2162 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.7641 | 16 | 1 | 8.4378 | 16 | 1 | 10 | 15.5159 | 1 | 10 | 16
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 13.6092 | 70.7466 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.9089 | 1 | 0 | 83.7538 | 1 | 0 | 79.0858 | 1 | 59.8792 | 0 | 1 | 47 | 39.301 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 81.914 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 23.3826 | 61.5426 | 1 | 22.1813 | 62.674 | 1 | 83.8108 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 83.0963 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 8.0825 | 75.9515 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 16.1823 | 68.3235 | 1 | 27.1546 | 57.9903 | 1 | 33.1546 | 52.3398 | 1 | 33.1546 | 52.3398 | 1 | 37.8543 | 47.9139 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4549 | 1 | 0 | 86.4548 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.9089 | 1 | 0 | 83.7538 | 1 | 0 | 79.0858 | 1 | 59.8792 | 0 | 1 | 47 | 39.301 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 81.914 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 23.3826 | 61.5426 | 1 | 22.1813 | 62.674 | 1 | 83.8108 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 83.0963 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 8.0825 | 75.9515 | 1 | 89.2629 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 16.1823 | 68.3235 | 1 | 27.1546 | 57.9903 | 1 | 33.1546 | 52.3398 | 1 | 33.1546 | 52.3398 | 1 | 37.8543 | 47.9139 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 13.6085 | 12.8152 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 19.6085 | 7.1648 | 1 | 19.6085 | 7.1648 | 1 | 19.6085 | 7.1648 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.7498 | 1 | 0 | 27.7498 | 1 | 0 | 27.7498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12.116 | 12.3237 | 1 | 0 | 12.4788 | 1 | 0 | 11.1468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 13.6082 | 12.8155 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 7.2371 | 18.8155 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 0 | 26.5956 | 1 | 21.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 13.6085 | 12.8152 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 19.6085 | 7.1648 | 1 | 19.6085 | 7.1648 | 1 |  |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 | 27.7498 | 1 | 0 | 27.7498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11.1468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 0 | 1 | 13.6082 | 12.8155 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 7.2371 | 18.8155 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 0 | 26.5956 | 1 | 21.849 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.8454 | 6 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [13 empty] | C.H. Platanal no reguló debido a menor disponibilidad hídrica. |  |  | C.H. Platanal no reguló debido a menor disponibilidad hídrica. |  |  | C.H. Platanal no reguló debido a menor disponibilidad hídrica. |  |  | G2 de la C.H. Huinco no regulo por hidrologia |  |  | G2 de la C.H. Huinco no regulo por hidrologia |  |  | CHIMAY NO REGULO POR BAJO CAUDAL |  |  | CHIMAY NO REGULO POR BAJO CAUDAL |  |  | CHIMAY NO REGULO POR BAJO CAUDAL |  |  | CHIMAY NO REGULO POR BAJO CAUDAL |  |  | CHIMAY NO REGULO POR BAJO CAUDAL | [20 empty] | C.H. Chimay no brindó RSF por regular su caudal de descarga. | [38 empty] | La C.H. Chimay no dio RSF por retraso en su arranque. | [8 empty] | El G1 de la C.H. Huinco no dio RSF por baja hidrología. |  |  | El G1 de la C.H. Huinco no dio RSF por baja hidrología. El G1 de la C.H. Cheves no dio RSF por falla en la central, no siguió las consignas del AGC. |  |  | La C.H. Cheves no dio RSF por falla en la central, no siguió las consignas del AGC.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 21 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
21/07/2025 | 00:30
21/07/2025 | 01:00
21/07/2025 | 01:30
21/07/2025 | 02:00
21/07/2025 | 02:30
21/07/2025 | 03:00
21/07/2025 | 03:30
21/07/2025 | 04:00
21/07/2025 | 04:30
21/07/2025 | 05:00
21/07/2025 | 05:30
21/07/2025 | 06:00
21/07/2025 | 06:30
21/07/2025 | 07:00
21/07/2025 | 07:30
21/07/2025 | 08:00
21/07/2025 | 08:30
21/07/2025 | 09:00
21/07/2025 | 09:30
21/07/2025 | 10:00
21/07/2025 | 10:30
21/07/2025 | 11:00
21/07/2025 | 11:30
21/07/2025 | 12:00
21/07/2025 | 12:30
21/07/2025 | 13:00
21/07/2025 | 13:30
21/07/2025 | 14:00
21/07/2025 | 14:30
21/07/2025 | 15:00
21/07/2025 | 15:30
21/07/2025 | 16:00
21/07/2025 | 16:30
21/07/2025 | 17:00
21/07/2025 | 17:30
21/07/2025 | 18:00
21/07/2025 | 18:30
21/07/2025 | 19:00
21/07/2025 | 19:30
21/07/2025 | 20:00
21/07/2025 | 20:30
21/07/2025 | 21:00
21/07/2025 | 21:30
21/07/2025 | 22:00
21/07/2025 | 22:30
21/07/2025 | 23:00
21/07/2025 | 23:30
21/07/2025 | 00:00

## OBS
lunes, 21 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; de la C.H. Pías; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 21 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe