## EVENTOS
martes, 22 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
P.ENERG | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | TRANSFORMADOR 3D | AUT-5672 | 22/07/2025 13:50:00 | 22/07/2025 13:50:00 | PRIMERA ENERGIZACIÓN DEL AUTOTRANSFORMADOR AUT-5672 DE 500/220 KV EN LA S.E. MONTALVO |  | NO
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | ISA PERU | AGUAYTÍA - TINGO MARÍA | LINEA DE TRANSMISION | L-2251 | 22/07/2025 10:36:00 | 22/07/2025 11:22:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-2251 (TINGO MARÍA - AGUAYTÍA) DE 220 KV |  | SI | 220

## RESTRIC_OPE
martes, 22 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 18/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW.
22/07/2025 | 19:21 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | Según del correo de 22/07: La unidad G2 de la CH Cheves queda restringida a no poder parar, por problemas de vibraciones en los cojinetes.
22/07/2025 | 19:21 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G2 | Según del correo de 22/07: La unidad G2 de la CH Cheves queda restringida a una potencia mínima de 25MW y no poder parar la unidad, por problemas de vibraciones en los cojinetes.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
22/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 22 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ACEROS AREQUIPA | INDEPENDENCIA | SA-2259 | 22/07/2025 06:00 | 22/07/2025 12:00 | Se requiere la liberacion de la Barra A en la S.E. Indepedencia para Mantenimiento del Seccionador SA-2259 perteneciente a Aceros Arequipa. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10926 | T
ACEROS AREQUIPA | INDEPENDENCIA | SB-2261 | 22/07/2025 12:00 | 22/07/2025 18:00 | Se requiere la liberacion de la Barra B en la S.E. Indepedencia para Mantenimiento del Seccionador SB-2261 perteneciente a Aceros Arequipa. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10925 | T
ACEROS AREQUIPA | INDEPENDENCIA - ACEROS AREQUIPA | L-2217 | 22/07/2025 06:00 | 22/07/2025 18:00 | Mantenimiento Preventivo de la L.T. 220KV L-2217 | 155 | P | F/S | S | PREV. | 748 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 22/07/2025 12:01 | 22/07/2025 17:23 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 22/07/2025 12:01 | 22/07/2025 17:23 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 22/07/2025 12:01 | 22/07/2025 17:23 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5672 | 22/07/2025 13:50 | 23/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Puesta en servicio del nuevo tercio del diametro INT-5672. Energizacion en vacio por 34 horas de AUT-5672. Prueba con nuevo rele de mando sincronizado PSD | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24277 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5672 | 22/07/2025 15:17 | 23/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Energizacion en vacio por 34 horas de AUT-5672 a traves del INT-5672 (INT-5652 e INT-5622 abiertos) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24276 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 22/07/2025 00:00 | 22/07/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_500KV | 22/07/2025 00:00 | 22/07/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13862 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_220KV | 22/07/2025 00:00 | 22/07/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13861 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 22/07/2025 00:00 | 22/07/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500 kV por implementacion de nueva celda, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | CL-2268 | 22/07/2025 08:00 | 22/07/2025 15:31 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13192 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 22/07/2025 08:03 | 22/07/2025 17:46 | Inspeccion de cimentaciones y estado de estructura de soporte | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 22/07/2025 08:03 | 22/07/2025 17:46 | Inspeccion de cimentaciones y estado de estructura de soporte | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
ATN S.A. | PARAGSHA 2 | CL-2268 | 22/07/2025 08:00 | 22/07/2025 15:31 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13203 | T
ATN S.A. | PARAGSHA II - CARHUAMAYO | L-2268 | 22/07/2025 08:00 | 22/07/2025 15:31 | Mantenimiento Electromecanico | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12840 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | ISHCAYUCRO - RAURAPATA | L-2365 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | PES PROYECTO RAURAPATA Y TOMA GRADUAL DE CARGA, INICIA CON 3.5 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24320 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | RAURAPATA | TP-01 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | PES PROYECTO RAURAPATA Y TOMA GRADUAL DE CARGA, INICIA CON 3.5 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24867 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_A_500 kV | 22/07/2025 08:30 | 22/07/2025 17:38 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): VERIFICACIONES EN ALTA TENSION INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A, 500KV DESCONEXION DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: IN-5506 SE-5510 SE-5511 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24101 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | BARRA_A_500 kV | 22/07/2025 08:30 | 22/07/2025 17:38 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): VERIFICACIONES DE CORTE A, B, DIAMETRO 2 S.E. MIGUEL GRAU DESCONEXION DE LOS SIGUIENTES EQUIPOS: IN-5509 IN-5510 SE-5515 SE-5516 SE-5517 SE-5518 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24101 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | SB-3241 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | SECCIONADOR DE BARRA B SB-3241 DEL TRANSFORMADOR T-36 INDISPONIBLE. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 10426 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI I | G1 | 22/07/2025 07:28 | 22/07/2025 14:41 | Mantenimiento electromecanico plan 1 | 0.82 | P | F/S | N | PREV. | 111 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 22/07/2025 13:42 | 22/07/2025 15:03 | Por maniobras de acople G1, Charcani I, por sistema de 5.25 Kv | 0.58 | P | F/S | N | PREV. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 22/07/2025 00:05 | 22/07/2025 09:26 | PRUEBAS TRANSFORMADOR DE CORRIENTE LADO REACTOR | 100 | P | F/S | N | PREV. | 5 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 22/07/2025 00:13 | 22/07/2025 11:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 100 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G2 | 22/07/2025 00:13 | 22/07/2025 11:44 | INSTALACION DE AISLADORES 220 KV DE LA FASE R | 100 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (INSPECCION Y MEDICION DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCION LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICION DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 22/07/2025 08:21 | 22/07/2025 16:32 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2150. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 22/07/2025 08:21 | 22/07/2025 16:32 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2150. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14969 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 22/07/2025 10:36 | 22/07/2025 11:16 | DESCONECTA LA UNIDAD PCH DEBIDO A PERTURBACION ORIGINADO POR LA SALIDA DE LA LINEA L-2251 (L. AGUAYTIA - TINGO MARIA). | 6.4 | F | F/S | N | OTROS | 15564 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 22/07/2025 00:00 | 22/07/2025 02:00 | Indisponible en el modo GAS - Disponible en modo Diesel. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 22/07/2025 19:25 | 23/07/2025 00:00 | TG5 indisponible en modo gas, disponible en modo diesel. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13555 | G
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 22/07/2025 08:00 | 22/07/2025 17:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTERS DE SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS.CONFIGURACION DE BANDA MUERTA EN RELES Y CONTROLADORES SE DERIVACION. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE | DERIVACION | CL-2312 | 22/07/2025 08:46 | 22/07/2025 16:30 | PRUEBAS END TO END L-2312, SE REQUIERE LA CELDA CL-2312 EN LA SE DERIVACION FUERA DE SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 22848 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/07/2025 08:00 | 22/07/2025 17:00 | Perdida de se?ales de comunicacion al COES y deshabilitacion del EDAG de Punta Lomitas. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 22/07/2025 08:00 | 22/07/2025 17:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTERS DE SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS. CONFIGURACION DE BANDA MUERTA EN RELES Y CONTROLADORES SE DERIVACION. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 22/07/2025 10:00 | 22/07/2025 12:00 | Actualizacion del firmware de los controladores de la celda de generacion | 0 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 22/07/2025 00:00 | 22/07/2025 12:32 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION POR ANTIGÜEDAD, ACTUALIZACION DE PLANOS DE PROTECCION, REEMPLAZO DE CABLEADO ANTIGUO, VERIFICACION DE ENCLAVAMIENTOS DEL ESQUEMA ESPECIAL AGR ASOCIADO AL AT-01. CON CORTE CONTINUO. REQUIERE INTERRUPTORES IN-2344 E IN-2346 ABIERTOS. (R0120443) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | R-30MVAR | 22/07/2025 08:53 | 22/07/2025 18:57 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, (CORTE 2). (R0119875) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1516 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 22/07/2025 08:58 | 22/07/2025 19:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 22/07/2025 08:12 | 22/07/2025 19:03 | INDISPONIBLE POR INDISPONIBILIDAD DE LA SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 22/07/2025 00:00 | 22/07/2025 19:22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-1 | 22/07/2025 00:00 | 22/07/2025 18:07 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15722 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CL-2141 | 22/07/2025 07:35 | 22/07/2025 17:09 | PRUEBAS REGISTRADOR DE FALLAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18643 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 22/07/2025 19:32 | 22/07/2025 20:00 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 22/07/2025 20:26 | 22/07/2025 20:30 | Pruebas operativas previo a declarar su disponibilidad. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15211 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | CENTRAL | 22/07/2025 11:03 | 22/07/2025 12:59 | PRUEBAS DE ACEPTABILIDAD DEL CEMS (Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones) CON CARGA MAYOR A 250 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 12720 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE | CL-2070 | 22/07/2025 08:30 | 22/07/2025 17:30 | Conexion de malla de tierra de la CL-2070 a la malla de tierra de la Extension de barras San Jose 220. Instalacion de bajantes desde la Extension de barras San Jose 220 a los seccionadores de barras de la CL-2070 (luego quedan abiertos y bloqueados). Instalacion de cables de guarda de la bahia de linea de la L-2070 Se requiere la desenergizacion de la Extension de barras San Jose 220 kV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24783 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Inspeccion de lineas de gas de camaras de combustion | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/07/2025 08:00 | 22/07/2025 17:00 | MANTENIMIENTO COMPRESOR 2 SISTEMA AIRE INSTRUMENTOS | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2071 | 22/07/2025 07:44 | 23/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD de la celda de la L-2071, POR PRUEBAS FINALES DE DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV S.E. SAN JOSE- PROY. JOYA SOLAR ZELESTRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15082 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2072 | 22/07/2025 07:44 | 22/07/2025 17:48 | INDISPONIBILIDAD celda de la L-2072, POR PRUEBAS FINALES DE DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV S.E. SAN JOSE- PROY. JOYA SOLAR ZELESTRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15083 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 22/07/2025 07:50 | 23/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD ATXF-001, POR PRUEBAS FINALES DE DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV S.E. SAN JOSE- PROY. JOYA SOLAR ZELESTRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14978 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-002 | 22/07/2025 07:50 | 22/07/2025 17:46 | INDISPONIBILIDAD ATXF-002, POR PRUEBAS FINALES DE DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV S.E. SAN JOSE- PROY. JOYA SOLAR ZELESTRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 22/07/2025 07:53 | 23/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD SVC-5931, POR PRUEBAS FINALES DE DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV S.E. SAN JOSE- PROY. JOYA SOLAR ZELESTRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_220kV | 22/07/2025 08:14 | 23/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA, POR PRUEBAS FINALES DE DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV - PROY. JOYA SOLAR ZELESTRA | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 15139 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_220kV | 22/07/2025 08:14 | 22/07/2025 17:47 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA, POR PRUEBAS FINALES DE DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV - PROY. JOYA SOLAR ZELESTRA. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 15140 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 22/07/2025 13:42 | 22/07/2025 16:54 | BCS-5982 EN BYPASS A SOLICITUD DEL COES POR PRUEBAS DE MANDO SINCRONIZADO DEL AUTOTRANSFORMADOR AUT-5672 DE SE MONTALVO | 0 | R | F/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | TXF-001 | 22/07/2025 08:00 | 23/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR TXF001 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL MUESTREO DE ACEITE OLTC TXF001 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14957 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 | 44.2 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 (PIQUE VACIO) | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 22/07/2025 01:50 | 22/07/2025 02:17 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G1 | 22.5 | P | F/S | N | CORR. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 22/07/2025 03:16 | 22/07/2025 03:53 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G2 | 22.5 | P | F/S | N | CORR. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 22/07/2025 05:04 | 22/07/2025 05:24 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G3 | 22.5 | P | F/S | N | CORR. | 32 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 22/07/2025 00:00 | 22/07/2025 13:34 | MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 22/07/2025 06:13 | 23/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 95000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T1-220/60/10kV | 22/07/2025 04:00 | 22/07/2025 17:00 | CAMBIO RELE SIEMENS POR FALLA. SUPEDITADO A VB DE SNP. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16344 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | SS.EE. | 22/07/2025 08:00 | 22/07/2025 12:15 | MONTAR SERVIDORES WELLOTEC CON PERDIDA DE SUPERVISION (R0120947) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 11570 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4018 | 22/07/2025 05:05 | 22/07/2025 15:48 | MP 15A ENGOMADO DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA. (R0095649) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 797 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | IN-4018 | 22/07/2025 05:50 | 22/07/2025 15:48 | MP 4A RETIRO DE GRASA SILICONA IN-4018, TC-4023 Y TC-4024. (R0114985) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 797 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | DERIVACION - CAHUACHI | L-2312 | 22/07/2025 08:00 | 22/07/2025 16:00 | A SOLICITUD DE ENGIE: PRUEBAS END TO END L-2312 SE DERIVACION - SE CAHUACHI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23018 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 22/07/2025 06:00 | 22/07/2025 12:00 | A SOLICITUD DEL CLIENTE ACEROS AREQUIPA POR MANTENIMIENTO DE SU LINEA DE TRANSMISION L-2217. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 22/07/2025 12:00 | 22/07/2025 18:00 | A SOLICITUD DEL CLIENTE ACEROS AREQUIPA POR MANTENIMIENTO DE SU LINEA DE TRANSMISION L-2217. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PACHACHACA | CL-2218 | 22/07/2025 08:27 | 22/07/2025 16:16 | INSPECIONAR FUGA DE GAS SF6 EN LA FASE R . (R0120783)******** | 0 | P | F/S | N | CORR. | 473 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-R7 | 22/07/2025 08:00 | 22/07/2025 16:00 | POA: PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO RELE DE PROTECCION PARA EL REACTOR R7. PREVIOS PARA CONFIGURAR EL MANDO SINCRONIZADO: PRUEBAS ELECTRICAS DE TIEMPOS DE APERTURA Y CIERRE DEL IN-2384. (R0120816) NO REQUIERE CONECTAR EL R7 | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 10968 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-R7 | 22/07/2025 08:05 | 22/07/2025 16:50 | POA: MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS, INTEGRACION DE DATOS A LA SAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO RELE DE PROTECCION PARA EL REACTOR R7, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111903) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10968 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | B-16 | 22/07/2025 09:47 | 22/07/2025 13:40 | EN SERVICIO PARA REALIZAR TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 60KV. (R0115291) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11911 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | B-17 | 22/07/2025 09:47 | 22/07/2025 13:40 | EN SERVICIO PARA REALIZAR TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 60KV. (R0115291) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11912 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | SS.EE. | 22/07/2025 09:47 | 22/07/2025 13:40 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 60KV. REQUIERE ACOPLE 60KV CERRADO/EN SERVICIO. TRASLADAR CL-DERIVACION DESDE LA BARRA A HACIA LA BARRA B . REQUIERE BC-16 CONECTADO DE 10 A 11 HRS Y BC-17 CONECTADO DE 11 A 12 HRS. (R0115291) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1622 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | SS.EE. | 22/07/2025 09:49 | 22/07/2025 16:03 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LLAVES 220KV. REQUIERE ACOPLE 220KV CERRADO/EN SERVICIO. TRASLADAR CL-2003, CL-2701 Y CL-2011 DESDE LA BARRA A HACIA LA BARRA B . TRASLADAR CL-2004, CL-2702, CL-2010 Y CL-TR-UTI DESDE LA BARRA B HACIA LA BARRA A . FINALMENTE NORMALIZAR CONFIGURACION DE LA SUBESTACION. (R0115291) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1622 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 22/07/2025 00:30 | 22/07/2025 17:10 | PRUEBAS DE EFICIENCIA Y FUNCIONALIDAD DE LOS GRUPOS GENERADORES G1 Y G2 DE LA CH. SAN GABAN II | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 191 | G
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - PUSH BACK | L-1386/1 | 22/07/2025 10:38 | 22/07/2025 14:44 | Levantamiento de observaciones de distancia minima de seguridad (DMS) de la Linea de transmision de 138kV Botiflaca Push Back “L-1386/1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 1259 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 1 - ELECTROSUR | L-1391 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | LAVADO EN CALIENTE EN LINEA L-1391 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14010 | T
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | REHABILITACION Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMAA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspeccion Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 22/07/2025 06:45 | 22/07/2025 08:16 | REINICIO DE MULTIPLEXOR. PERDIDA DE SUPERVISION DE SE CAHUACHI POR 5 MINUTOS. RIESGO DE DISPARO (R0120938) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2312 | 22/07/2025 08:49 | 22/07/2025 16:28 | PRUEBAS END TO END DEL SEGUNDO CANAL DE TELEPROTECCION SE. CAHUACHI (ONDA PORTADORA). (R0120026) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 23021 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 22/07/2025 08:27 | 22/07/2025 17:12 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - ZAPALLAL | L-2108 | 22/07/2025 07:00 | 22/07/2025 11:47 | LIMPIEZA DE AISLAMIENTO. REQUIERE L-2107 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0115677) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12910 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - ZAPALLAL | L-2108 | 22/07/2025 07:49 | 22/07/2025 11:47 | REPARAR 6 HEBRAS ROTAS DE CONDUCTOR EN VANO DE LA TORRE T-25, REQUIERE L-2107 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0119833) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12910 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-2141 | 22/07/2025 07:30 | 22/07/2025 17:30 | CELDA FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE KALLPA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17621 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 22/07/2025 07:07 | 22/07/2025 14:30 | OBRAS ELECTROMECANICAS: MONTAJE DE T-98, T-99, T-100 Y T-102 Y EL DESMONTAJE DE CONDUCTOR EN VANOS DE T-97 A T-98 Y DE T-102 A T-104 DE L-5021. (R0120425) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
martes, 22 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial
VARI ENERGIA S.A.C. | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | ANASHIRONI | ANASHIRONI G1 | 23/07/2025 00:00:00
VARI ENERGIA S.A.C. | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | 23/07/2025 00:00:00

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 22 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
22/07/2025 | 00:30 | 23.4 | 580.5 | 145.6 |  |  | 21.3 | 72.7 |  |  | 188.3 | 207.5 | 210.2 | 290.8 | 216 | 111.9 | 375.7 | 4.3 |  |  |  |  | 111.5 | 7.1 | 4.6 |  | 6.8 | 14.9 | 82.8 |  |  |  |  | 31.4 | 44 |  |  |  | 6.5 | 0 | 30.4 | 74.1 | 20.1 | 18.7 | 13.6 | 57.6 | 180.5 | 180.5 | 184.8 | 81.8 | 8 | 4.9 | 33.3 | 35.2 | 2 | 17.2 | 85.2 |  |  | 44.8 |  |  | 0 |  |  |  | 65.7 | 178.5 | 175.8 | 209.9 | 274.3 | [7 empty] | 0 | 1 | 168 | 100.3 | 64.3 | 72.8 | 29.7 |  |  |  | 146.6 | 148.9 | 150.6 | [5 empty] | 218.9 | 105.1 | 0 | 39.1 | 0 | 12.8 | 0 | 7.7 | 5.027 | 9.9 | 5.3 | 0.3 | 3.2 | 2 | 19 | 6.2 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 9.9 | 26.4 | 4.5 | 0.6 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 9.8 | 1.4 |  | 4.7 | 3.4 | 3.1 | 5.2 | 15.7 | 26.2 | 23.3 | 0 | 8.4 | 26.7 | 0.1 | 0 | 6.5 | 2.1 | 9.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.5 | 36.9 | 27.8 | 13.5 | 19.1 | 8.1 | 6437.027 | 19.8661 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.24 | 18.8665 | 9.7 | 16 | 104.9605
22/07/2025 | 01:00 | 33.2 | 580.3 | 145.5 |  |  | 0 | 73 |  |  | 188.4 | 205.8 | 208.6 | 288.9 | 215.2 | 111.9 | 375.3 | 4.4 |  |  |  |  | 111.1 | 7.4 | 5 |  | 6.8 | 14.8 | 83 |  |  |  |  | 34.4 | 43.6 |  |  |  | 6.5 | 151.6 | 31 | 56.6 | 19.3 | 18.6 | 13.6 | 59.7 | 183 | 183.1 | 183.1 | 83.2 | 8 | 4.9 | 24.7 | 34.8 | 2 | 0 | 20.6 |  |  | 45 |  |  | 0 |  |  |  | 66.4 | 179 | 176.4 | 210.7 | 274.3 | [7 empty] | 0 | 1 | 103.6 | 88.4 | 62.9 | 72.9 | 30.1 |  |  |  | 145 | 147.7 | 148.7 | [5 empty] | 218.8 | 105.2 | 0 | 44.8 | 0 | 13.1 | 0 | 7.6 | 5.148 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.1 | 19 | 6.4 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 11.6 | 33.8 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 11.9 | 1.4 |  | 4.7 | 3.4 | 3.2 | 4.6 | 15.3 | 24.3 | 14.6 | 0 | 9.5 | 26.2 | 0.1 | 0 | 6.5 | 2.1 | 9.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 8.9 | 37 | 27.9 | 13 | 19.1 | 7.1 | 6385.748 | 19.7468 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.2679 | 18.8656 | 9.9 | 15.9 | 104.9684
22/07/2025 | 01:30 | 25.3 | 576.9 | 145 |  |  | 0 | 72.4 |  |  | 187.3 | 207.5 | 211.9 | 287.1 | 217.5 | 111.9 | 368.1 | 4.3 |  |  |  |  | 111.9 | 7 | 5.3 |  | 6.8 | 12.3 | 49.4 |  |  |  |  | 34.7 | 33.2 |  |  |  | 6.5 | 152 | 31 | 0 | 20.2 | 18.5 | 13.4 | 58.3 | 180.9 | 181.2 | 183.1 | 82.8 | 7.9 | 4.9 | 18.4 | 25.7 | 2 | 0 | 19.2 |  |  | 44.6 |  |  | 0 |  |  |  | 65.8 | 179 | 176.3 | 210.6 | 274.5 | [7 empty] | 0 | 1 | 79.3 | 81 | 62.2 | 72.9 | 29.7 |  |  |  | 146.1 | 148.6 | 149.7 | [5 empty] | 218 | 105 | 0 | 39.7 | 0 | 14 | 0 | 7.6 | 5.069 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 19.2 | 6.6 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 11.4 | 37.3 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 11.9 | 1.4 |  | 4.7 | 3.4 | 3 | 4.3 | 15.3 | 25.7 | 11.6 | 0 | 11.3 | 26.2 | 0.7 | 0.2 | 6.3 | 2.1 | 9.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 17.5 | 8.5 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 9.4 | 37.1 | 27.9 | 13.5 | 19.1 | 8.5 | 6241.269 | 20.2725 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.2691 | 18.8656 | 9.9 | 15.9 | 105.4952
22/07/2025 | 02:00 | 26.5 | 575.9 | 144.2 |  |  | 0 | 74.8 |  |  | 189 | 208.4 | 211.9 | 286.9 | 216.6 | 112.3 | 369.3 | 4.2 |  |  |  |  | 112 | 6.9 | 5.3 |  | 6.8 | 12 | 48.9 |  |  |  |  | 34.4 | 23 |  |  |  | 6.5 | 151.2 | 29.2 | 0 | 20.1 | 18.3 | 13.4 | 57.6 | 180.5 | 181.2 | 182 | 83.3 | 8 | 4.7 | 18.4 | 25.5 | 2 | 0 | 19.3 |  |  | 44.6 |  |  | 0 |  |  |  | 66.7 | 178.4 | 176.2 | 210.5 | 275 | [7 empty] | 0 | 1 | 78.2 | 94.9 | 43.7 | 72.9 | 29.7 |  |  |  | 146.9 | 149.2 | 151 | [5 empty] | 218.8 | 105.1 | 0 | 45.8 | 0 | 13.5 | 0 | 7.7 | 5.029 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 19.2 | 6.6 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 9.8 | 28.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 11.7 | 1.3 |  | 4.7 | 3.4 | 3 | 4.4 | 15.2 | 26.8 | 12.9 | 0 | 9 | 22.8 | 1.2 | 0.5 | 6.2 | 2.1 | 9.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.8 | 13.8 | 0 | 0 | 10 | 18.4 | 9.6 | 37.1 | 27.9 | 14 | 18.9 | 8.6 | 6228.529 | 20.285 | 0 | 6.084 | 7.2 | 27.2644 | 18.8652 | 9.8 | 16 | 105.4986
22/07/2025 | 02:30 | 31.1 | 577.8 | 144.6 |  |  | 0 | 77.2 |  |  | 188.3 | 207 | 210.7 | 288.4 | 217.1 | 112.1 | 195.5 | 4.3 |  |  |  |  | 115.1 | 7.9 | 5.4 |  | 6.8 | 12 | 49.9 |  |  |  |  | 35.1 | 24 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 30.8 | 0 | 21.5 | 18.5 | 13.4 | 59.3 | 181.8 | 182.2 | 182.7 | 83.7 | 8 | 4.7 | 19 | 25.8 | 2 | 0 | 19.6 |  |  | 44.8 |  |  | 0 |  |  |  | 67 | 178.2 | 175.5 | 209.7 | 274.1 | [7 empty] | 0 | 0.9 | 82.4 | 98.5 | 70.2 | 73 | 27.9 |  |  |  | 146.3 | 148.7 | 150.5 | [5 empty] | 218.7 | 105.1 | 0 | 41.9 | 0 | 11.4 | 0 | 7.8 | 5.068 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2 | 19.2 | 6.8 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 8.9 | 25.6 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 11.8 | 1.3 |  | 4.7 | 3.4 | 3.1 | 4.4 | 15.4 | 21.1 | 10 | 0 | 10.1 | 23.2 | 1.3 | 0 | 6.2 | 2.1 | 9.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.3 | 5 | 0 | 0 | 9.9 | 18.5 | 9.6 | 37.2 | 27.8 | 13.3 | 19.1 | 7.1 | 6072.468 | 20.5456 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.221 | 18.865 | 9.8 | 16.1 | 105.8196
22/07/2025 | 03:00 | 30.1 | 580.1 | 145.4 |  |  | 0 | 74.9 |  |  | 188.2 | 206.8 | 209.9 | 289.5 | 216.7 | 111.7 | 197.8 | 4.3 |  |  |  |  | 112.7 | 8.1 | 4.6 |  | 6.9 | 12 | 50.2 |  |  |  |  | 35.4 | 63.1 |  |  |  | 6.5 | 151.8 | 33 | 0 | 22 | 18.6 | 13.5 | 58 | 182.4 | 183.1 | 183.7 | 83.8 | 8 | 4.7 | 21 | 26.9 | 2 | 0 | 20.6 |  |  | 45 |  |  | 0 |  |  |  | 67.1 | 178.1 | 175.6 | 209.7 | 274.4 | [7 empty] | 0 | 1 | 91.1 | 101.9 | 70.5 | 73 | 28.1 |  |  |  | 146.5 | 148.4 | 149.9 | [5 empty] | 218.5 | 105.1 | 0 | 35 | 0 | 14.1 | 0 | 7.7 | 5.12 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2 | 19.3 | 6.8 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 9.9 | 23.7 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 12 | 1.3 |  | 4.7 | 3.4 | 3.2 | 4.5 | 16.3 | 18.5 | 7 | 0 | 16.2 | 30.7 | 2.3 | 1 | 6.2 | 2.1 | 9.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.8 | 1.8 | 0 | 0 | 10 | 18.9 | 9.5 | 37.2 | 27.8 | 13.1 | 19.1 | 8.1 | 6131.52 | 20.6088 | 0 | 6.084 | 7.2 | 27.1475 | 18.8651 | 9.7 | 16 | 105.6054
22/07/2025 | 03:30 | 27.2 | 581.2 | 146 |  |  | 0 | 75.6 |  |  | 187.9 | 206.5 | 210.1 | 290 | 217.2 | 111.5 | 198.9 | 4.3 |  |  |  |  | 110.1 | 8.3 | 5.2 |  | 6.9 | 12 | 50.8 |  |  |  |  | 38.1 | 34.2 |  |  |  | 6.5 | 152.2 | 32.3 | 0 | 20.6 | 18.5 | 13.5 | 59.3 | 182.4 | 183.3 | 183.7 | 83.6 | 8 | 4.7 | 23.2 | 40 | 2 | 0 | 21 |  |  | 45.1 |  |  | 0 |  |  |  | 67.1 | 177.9 | 175.4 | 209.9 | 274.2 | [7 empty] | 0 | 1 | 99.2 | 101.3 | 46.2 | 72.9 | 28.7 |  |  |  | 146 | 148.4 | 150 | [5 empty] | 218 | 105.1 | 0 | 35.1 | 0 | 13.7 | 0 | 7.7 | 5.097 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 2 | 19.3 | 7 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 10 | 19.5 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 12 | 1.3 |  | 4.7 | 3.5 | 3.3 | 4.6 | 15.7 | 22.9 | 7.3 | 0 | 18.9 | 40 | 2.1 | 0.9 | 6.2 | 2.1 | 9.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.6 | 3.4 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 9.4 | 37.1 | 27.8 | 13.3 | 19.1 | 8.6 | 6118.997 | 20.7065 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.2063 | 18.8651 | 9.7 | 15.9 | 105.6659
22/07/2025 | 04:00 | 30.6 | 580.1 | 145.6 |  |  | 0 | 75.1 |  |  | 188.6 | 207.8 | 211 | 288.9 | 218.1 | 111.6 | 199.1 | 4.2 |  |  |  |  | 114.3 | 6.6 | 5.5 |  | 6.8 | 12 | 49.8 |  |  |  |  | 44.8 | 32.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 0 | 21 | 18.5 | 13.4 | 59 | 182 | 182.3 | 184 | 83.4 | 8 | 4.7 | 23.2 | 39.8 | 2 | 0 | 19.8 |  |  | 44.9 |  |  | 0 |  |  |  | 67.2 | 178.4 | 175.9 | 209.8 | 274.1 | [7 empty] | 0 | 1 | 99.4 | 101.7 | 70.4 | 70 | 29.9 |  |  |  | 146.5 | 148.7 | 150.1 | [5 empty] | 218.7 | 105.1 | 0 | 29.6 | 0 | 14.3 | 0 | 7.7 | 5.126 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2 | 19.3 | 7 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 6.6 | 18.4 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 11.9 | 1.3 |  | 4.7 | 3.5 | 3.1 | 4 | 15.5 | 19.9 | 9.7 | 0 | 22.6 | 44.3 | 2 | 0.2 | 6.2 | 2.1 | 9.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.3 | 6.5 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 9.4 | 37.1 | 27.9 | 14.6 | 19.1 | 9 | 6005.126 | 20.8724 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.1799 | 18.8655 | 9.7 | 16 | 105.9058
22/07/2025 | 04:30 | 31.6 | 581.4 | 145.9 |  |  | 0 | 77.3 |  |  | 188.5 | 208.3 | 211.5 | 287.7 | 215.3 | 112 | 199.8 | 4.3 |  |  |  |  | 111.9 | 6.7 | 5.6 |  | 6.9 | 12 | 50.3 |  |  |  |  | 55.4 | 68.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 0 | 22.2 | 18.6 | 13.5 | 55.9 | 182.9 | 183.2 | 184.2 | 84.4 | 8 | 4.7 | 27.9 | 31.9 | 2 | 0 | 48.2 |  |  | 45.1 |  |  | 0 |  |  |  | 67.2 | 178.4 | 175.9 | 210.6 | 274.6 | [7 empty] | 0 | 1 | 80.2 | 106.9 | 70.6 | 70 | 28.2 |  |  |  | 146.5 | 148.8 | 150 | [5 empty] | 218.7 | 105.2 | 0 | 30.3 | 0 | 14.4 | 0 | 7.7 | 5.158 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 19.4 | 7.2 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 7.1 | 22.4 | 4.2 | 1.2 | 2 | 2.3 | 0 | 2.4 | 11.9 | 1.2 |  | 4.8 | 3.5 | 3.2 | 4.3 | 15.7 | 15 | 6.3 | 0 | 25.9 | 44.4 | 4.6 | 1.9 | 6.2 | 2.1 | 9.2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.6 | 23.9 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.4 | 37.1 | 28.1 | 14.8 | 19.1 | 8.3 | 6105.658 | 21.0065 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.1202 | 18.8658 | 9.5 | 16 | 105.7804
22/07/2025 | 05:00 | 29.4 | 582.9 | 146.6 |  |  | 0 | 76.9 |  |  | 189.5 | 208.1 | 210.6 | 288.6 | 217.6 | 112.1 | 199.8 | 4.3 |  |  |  |  | 113.9 | 7 | 5.1 |  | 6.9 | 12 | 51.3 |  |  |  |  | 60.8 | 62.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 33.5 | 0 | 23.3 | 18.6 | 13.3 | 56.6 | 183.8 | 184.7 | 184.2 | 84.4 | 8 | 4.7 | 25.1 | 31.2 | 2 | 0 | 39.6 |  |  | 45.3 |  |  | 0 |  |  |  | 67.4 | 178.5 | 175.9 | 210.4 | 274.9 | [7 empty] | 0 | 1 | 74.8 | 105 | 70.8 | 70 | 28.2 |  |  |  | 146.5 | 148.8 | 150.1 | [5 empty] | 219 | 105.3 | 0 | 33.8 | 0 | 15.6 | 0 | 7.7 | 5.228 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 19.6 | 7.4 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 9.7 | 23.7 | 3.9 | 1.2 | 2 | 2.2 | 0 | 2.4 | 11.9 | 1.2 |  | 5 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | 15.6 | 13.1 | 3.4 | 0 | 21.1 | 44 | 1.7 | 0.9 | 6.2 | 2.1 | 9 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39 | 26.5 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.4 | 36.9 | 27.9 | 14.8 | 19.1 | 7.3 | 6102.228 | 21.2194 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.0382 | 18.8675 | 9.7 | 16.1 | 106.2131
22/07/2025 | 05:30 | 34 | 581.4 | 146.1 |  |  | 0 | 78.1 |  |  | 188.6 | 208.2 | 210.9 | 287.9 | 216.8 | 111.9 | 319.4 | 4.3 |  |  |  |  | 113.5 | 7.6 | 5 |  | 6.8 | 12 | 50.9 |  |  |  |  | 55.4 | 96.1 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 0 | 23.3 | 18.5 | 13.4 | 57 | 183.6 | 184 | 184.1 | 84.8 | 8 | 4.7 | 13.4 | 34.8 | 2 | 0 | 56.1 |  |  | 45.1 |  |  | 0 |  |  |  | 67.3 | 178.4 | 175.9 | 210.8 | 275.1 | [7 empty] | 0 | 1 | 93.8 | 105.3 | 68.4 | 71 | 28.2 |  |  |  | 146.7 | 148.8 | 149.9 | [5 empty] | 218.7 | 105.3 | 0 | 34.9 | 0 | 14 | 0 | 7.7 | 5.189 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 19.1 | 7.6 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 9.5 | 25.6 | 4.5 | 1.2 | 2 | 2.7 | 0 | 2.4 | 11.9 | 1.2 |  | 5.2 | 3.5 | 3.2 | 4.4 | 15.6 | 15.2 | 2.2 | 0 | 14.7 | 35.8 | 0.5 | 0 | 6.2 | 2.1 | 9 | 4 | 4.2 | 4.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.3 | 20 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.4 | 37.1 | 27.9 | 14.6 | 19.1 | 8.7 | 6246.189 | 21.3083 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.0257 | 18.8703 | 9.5 | 16 | 105.9923
22/07/2025 | 06:00 | 26 | 580.4 | 145.8 |  |  | 0 | 77.7 |  |  | 189.1 | 208.3 | 212.6 | 289.6 | 218.4 | 112 | 376.9 | 4.3 |  |  |  |  | 112.4 | 7.1 | 4.7 |  | 7 | 12 | 50.4 |  |  |  |  | 43.9 | 93.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 45 | 22.3 | 18.5 | 13.4 | 55.6 | 181.7 | 181.9 | 184.3 | 84.2 | 8.2 | 4.7 | 29.8 | 34.2 | 2 | 0 | 62.1 |  |  | 44.9 |  |  | 0 |  |  |  | 67 | 179.1 | 176.7 | 210.7 | 275.3 | [7 empty] | 0 | 1 | 70.8 | 103.8 | 68.1 | 71 | 29.5 |  |  |  | 147 | 149.1 | 150.6 | [5 empty] | 219 | 105.3 | 0 | 41.1 | 0 | 17.2 | 0 | 7.9 | 5.102 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 18.9 | 7.7 | 4.5 | 3.4 | 18.1 | 0.1 | 0 | 8.8 | 21.6 | 4.5 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 11.9 | 1.3 |  | 5.4 | 3.5 | 3.1 | 4 | 15.6 | 12.1 | 3.3 | 0 | 11.3 | 28.7 | 0 | 0.1 | 6.2 | 2.1 | 9 | 4 | 4.4 | 4.2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.2 | 6.5 | 0 | 0 | 10 | 18.7 | 9.3 | 37 | 28.3 | 14.5 | 19.1 | 8.8 | 6287.502 | 21.3001 | 0 | 6.088 | 7.2 | 26.9776 | 18.8724 | 9.6 | 16 | 106.0382
22/07/2025 | 06:30 | 103.4 | 581.2 | 145.4 |  |  | 15.1 | 77.8 |  |  | 189.4 | 208.6 | 212.8 | 288.1 | 216.7 | 111.9 | 377.5 | 4.3 |  |  |  |  | 112.7 | 7.4 | 4.7 |  | 6.8 | 11.9 | 70.2 |  |  |  |  | 45.8 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 74.1 | 23.6 | 18.5 | 13.4 | 59.9 | 184.9 | 185 | 183.8 | 85.1 | 8.1 | 4.7 | 33 | 32.4 | 2 | 0 | 49.5 |  |  | 45.3 |  |  | 21.1 |  |  |  | 67.3 | 178.6 | 176.1 | 210.6 | 275.7 | [7 empty] | 0 | 1 | 102.2 | 97.9 | 64.5 | 73 | 30 |  |  |  | 147.3 | 149.5 | 150.8 | [5 empty] | 219.2 | 105.3 | 0 | 44.8 | 0 | 16.3 | 0 | 7.9 | 5.269 | 10 | 0 | 0.3 | 2.8 | 1.8 | 19.2 | 7.7 | 4.5 | 3.3 | 18 | 2.6 | 2.7 | 10 | 16.9 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.4 | 11.9 | 1.2 |  | 5.6 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 15.7 | 10.4 | 3.9 | 0.2 | 12.9 | 34.4 | 0.8 | 0.9 | 6.2 | 2.1 | 9 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 11.7 | 4.1 | 0 | 2.1 | 0.6 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 0 | 10 | 18.7 | 9.4 | 37.3 | 28 | 14.6 | 19.1 | 8.8 | 6510.269 | 21.4334 | 0 | 6.092 | 7.2 | 26.9884 | 18.8737 | 9.4 | 16 | 105.9875
22/07/2025 | 07:00 | 102.8 | 584.1 | 146.5 |  |  | 30.2 | 79.1 |  |  | 188.7 | 208.2 | 211.4 | 290 | 217.9 | 111.8 | 257.4 | 4.3 |  |  |  |  | 112 | 8.1 | 5.5 |  | 6.9 | 11.3 | 71.4 |  |  |  |  | 46.3 | 37.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 34 | 31 | 24.1 | 18.5 | 13.3 | 56.8 | 184.5 | 184.7 | 184.5 | 85.1 | 8.2 | 4.7 | 28.4 | 28.9 | 2 | 0 | 65.2 |  |  | 45.4 |  |  | 46.3 |  |  |  | 67.7 | 178.1 | 175.7 | 210 | 275 | [7 empty] | 0 | 1 | 90.6 | 90.9 | 64.7 | 76.2 | 29.4 |  |  |  | 146.9 | 148.9 | 149.8 | [5 empty] | 219.1 | 105.3 | 0 | 43.1 | 15.6 | 14.4 | 0 | 7.9 | 5.212 | 9.9 | 0 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 19.2 | 7.7 | 4.5 | 3.3 | 18 | 8.9 | 9.1 | 5.5 | 11.9 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 0.8 | 2.4 | 11.9 | 1.2 |  | 5.6 | 2.6 | 3.7 | 4.4 | 15.6 | 7.8 | 5.9 | 4 | 13.1 | 52.2 | 0.7 | 0.4 | 6.2 | 2.1 | 9 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 9.5 | 56.4 | 1.5 | 33.2 | 0.6 | 0 | 0 | 27 | 1.8 | 10 | 18.7 | 10.2 | 37.5 | 27.8 | 14.5 | 19.1 | 8.4 | 6449.812 | 21.6914 | 0 | 6.092 | 7.2 | 26.9732 | 18.8751 | 9.4 | 16 | 106.2316
22/07/2025 | 07:30 | 93.4 | 580.9 | 145.1 |  |  | 29.7 | 77.8 |  |  | 189.7 | 208.9 | 211.4 | 289.8 | 217.9 | 111.9 | 250.2 | 4.1 |  |  |  |  | 113.9 | 7.1 | 5.2 |  | 6 | 11.3 | 69.8 |  |  |  |  | 46.2 | 71 |  |  |  | 6.5 | 34.1 | 34.9 | 29.8 | 24.2 | 18.5 | 13.4 | 56.9 | 179.4 | 179.7 | 183.7 | 82.8 | 8.1 | 4.5 | 20.6 | 25.7 | 2 | 0 | 52.8 |  |  | 44.4 |  |  | 46.5 |  |  |  | 66.3 | 179.8 | 177 | 211.2 | 275.2 | [7 empty] | 0 | 1 | 66.9 | 83.2 | 59.4 | 75.9 | 29.3 |  |  |  | 147 | 148.9 | 150.4 | [5 empty] | 218.7 | 105.4 | 0 | 47.6 | 38.8 | 15.9 | 0 | 7.9 | 4.994 | 9.9 | 2.8 | 0.3 | 2.3 | 1.9 | 18.7 | 8.1 | 4.5 | 3.2 | 18 | 12.6 | 15 | 6 | 15 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 11.9 | 1.2 |  | 5.6 | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 15.6 | 5.3 | 7.7 | 16.3 | 15.6 | 46.7 | 0.1 | 0 | 6.2 | 2.1 | 8.8 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 12.8 | 135 | 3.8 | 73.6 | 0.6 | 0 | 0 | 62.9 | 4.2 | 10 | 18.7 | 10.1 | 36.9 | 28.3 | 14.4 | 19.1 | 8.6 | 6638.094 | 21.8787 | 0 | 6.096 | 7.2 | 26.9779 | 18.8726 | 9.3 | 16.1 | 106.4251
22/07/2025 | 08:00 | 31.4 | 584.8 | 146.1 |  |  | 30.1 | 78.2 |  |  | 188.5 | 208.2 | 211.2 | 290.3 | 216 | 111.4 | 165.4 | 4.3 |  |  |  |  | 112.3 | 7.9 | 5.4 |  | 6 | 11.3 | 70.7 |  |  |  |  | 50.9 | 48.2 |  |  |  | 6.5 | 151 | 35.4 | 30.9 | 24.4 | 18.5 | 13.4 | 56.7 | 184.1 | 184.1 | 184.4 | 85.3 | 8.1 | 4.4 | 32.1 | 33.2 | 2 | 0 | 76.7 |  |  | 45.3 |  |  | 46.5 |  |  |  | 67.4 | 178.2 | 175.4 | 210.3 | 274.9 | [7 empty] | 0 | 1 | 97.3 | 101.7 | 60.5 | 76.1 | 30.2 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 150.2 | [5 empty] | 219.4 | 105.3 | 0.1 | 50.3 | 59.4 | 15.5 | 0.1 | 7.9 | 5.198 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 19.1 | 8.2 | 4.5 | 3.2 | 18 | 13.1 | 15.8 | 10.2 | 23.5 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 4.2 | 2.3 | 11.9 | 1.2 |  | 5.6 | 3 | 3.7 | 4.5 | 15.5 | 3.1 | 10.5 | 25.1 | 20.6 | 46.2 | 2 | 0.8 | 6.2 | 2.1 | 8.9 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 12.1 | 20.1 | 6.1 | 116.9 | 0.6 | 0 | 0 | 84.9 | 6.5 | 10 | 18.5 | 10.6 | 37.2 | 27.8 | 14.4 | 19.1 | 9.2 | 6710.498 | 21.6113 | 0 | 6.092 | 7.2 | 26.9573 | 18.8688 | 9.3 | 15.9 | 105.9294
22/07/2025 | 08:30 | 26.1 | 582.4 | 145.7 |  |  | 29.8 | 77.8 |  |  | 188.8 | 209.1 | 211.1 | 290.8 | 217.6 | 111.9 | 376.9 | 4.3 |  |  |  |  | 110.7 | 7.3 | 5.2 |  | 6 | 11.5 | 69.9 |  |  |  |  | 48.8 | 103.5 |  |  |  | 6.5 | 153 | 36.8 | 63.9 | 23.3 | 18.5 | 13.4 | 58.6 | 180.6 | 180.8 | 183.7 | 84 | 8.1 | 4.4 | 28 | 32.2 | 2 | 0 | 54.6 |  |  | 44.7 |  |  | 46.2 |  |  |  | 67.1 | 178.7 | 176.2 | 210.3 | 275.1 | [7 empty] | 0 | 1.1 | 87.5 | 99.9 | 60.1 | 76.3 | 29.9 |  |  |  | 146.9 | 149.1 | 150.5 | [5 empty] | 219.6 | 105.4 | 0.6 | 56.7 | 63.4 | 17.1 | 0.1 | 7.9 | 5.122 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 18.9 | 8.2 | 4.5 | 3.2 | 18 | 13.2 | 15.9 | 12.7 | 30.8 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 11.8 | 1.9 | 11.9 | 1.2 |  | 5.6 | 3.1 | 3.6 | 4.3 | 15.7 | 2.5 | 12.3 | 30.2 | 25.2 | 47.4 | 1.3 | 1.8 | 6.2 | 2.1 | 8.9 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 13 | 0 | 8.3 | 118.5 | 0.6 | 0 | 0 | 86.3 | 8.8 | 10 | 18.7 | 10.1 | 37.3 | 27.7 | 14.5 | 19 | 7.4 | 6985.922 | 21.3649 | 0 | 6.092 | 7.2 | 26.9089 | 18.8667 | 9.1 | 16.3 | 105.8326
22/07/2025 | 09:00 | 28.1 | 584.2 | 146.3 |  |  | 30.1 | 75.9 |  |  | 188.5 | 207.9 | 211.8 | 289.2 | 216.5 | 112 | 377.3 | 4.3 |  |  |  |  | 112.3 | 7.6 | 5.3 |  | 6 | 11.4 | 70.7 |  |  |  |  | 40.5 | 96.7 |  |  |  | 6.5 | 153.8 | 33.3 | 69.7 | 25.6 | 18.6 | 13.5 | 56.1 | 182.4 | 182.8 | 184.1 | 84.6 | 8.2 | 4.4 | 32 | 32.2 | 2 | 0 | 45.5 |  |  | 45.1 |  |  | 46.4 |  |  |  | 67.1 | 178.6 | 176.5 | 211 | 274.8 | [7 empty] | 0 | 1.1 | 113.2 | 104.5 | 66.5 | 76.2 | 30.1 |  |  |  | 146.9 | 148.8 | 150.6 | [5 empty] | 219.4 | 105.3 | 0.7 | 71.3 | 64.9 | 15.2 | 0.2 | 7.9 | 5.167 | 10 | 2.6 | 0.3 | 3.1 | 2.1 | 19.1 | 8.2 | 4.5 | 3.2 | 18 | 13.1 | 16 | 11.7 | 28.8 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 16.4 | 2.4 | 12 | 1.2 |  | 5.6 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 15.7 | 2.8 | 14.2 | 30.4 | 38.4 | 55 | 5.3 | 3.5 | 6.2 | 2.1 | 9.2 | 4.2 | 4.8 | 3 | 13.4 | 0 | 10.7 | 125.8 | 0.6 | 0 | 0 | 90.4 | 10.9 | 10 | 18.7 | 10.3 | 37.4 | 28.2 | 14.5 | 19 | 7.6 | 7076.567 | 21.3779 | 0 | 6.092 | 7.2 | 26.7861 | 18.8657 | 9.1 | 16 | 105.4218
22/07/2025 | 09:30 | 30.1 | 611 | 145.5 |  |  | 30 | 76.2 |  |  | 188.3 | 207.3 | 210.2 | 288 | 215.5 | 111.8 | 377.6 | 4.3 |  |  |  |  | 110.8 | 7.5 | 5.3 |  | 6 | 11.4 | 91.8 |  |  |  |  | 44.3 | 111.4 |  |  |  | 6.5 | 153.7 | 36.7 | 74.5 | 24.3 | 18.6 | 13.3 | 56.4 | 182.1 | 182.6 | 183.6 | 83.8 | 8.1 | 4.4 | 34.5 | 32.5 | 2 | 0 | 63.6 |  |  | 45.1 |  |  | 45.7 |  |  |  | 67.3 | 177.5 | 175.2 | 208.5 | 274.2 | [7 empty] | 0 | 1.1 | 115.4 | 108.4 | 66.5 | 76.3 | 30.1 |  |  |  | 146.3 | 148.3 | 149.6 | [5 empty] | 219.4 | 105.3 | 0.9 | 67.7 | 66 | 16.1 | 0.3 | 7.9 | 5.159 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 3 | 2.1 | 19.1 | 8.2 | 4.5 | 3.2 | 18 | 13.1 | 15.8 | 12.5 | 25.2 | 3 | 1.1 | 2.4 | 2.6 | 16.5 | 2.4 | 12.1 | 1.2 |  | 5.6 | 3.4 | 3.9 | 4.4 | 15.6 | 3.5 | 16 | 30.3 | 34.3 | 37.5 | 5.9 | 4.1 | 6.2 | 2.1 | 9.1 | 4 | 4.8 | 3 | 15.1 | 0 | 12.6 | 122.9 | 0.6 | 0 | 0 | 89.3 | 12.6 | 10 | 18.7 | 11.1 | 37.1 | 27.8 | 14.7 | 18.1 | 7.6 | 7140.459 | 21.4365 | 0 | 6.088 | 7.2 | 26.711 | 18.8652 | 9 | 16.2 | 105.5008
22/07/2025 | 10:00 | 32.2 | 646.5 | 146.1 |  |  | 30.2 | 76.9 |  |  | 187.4 | 206.1 | 210.8 | 288 | 215.7 | 111.4 | 378 | 4.3 |  |  |  |  | 113.8 | 7.8 | 5.4 |  | 6 | 13.1 | 90.8 |  |  |  |  | 45.8 | 111.1 |  |  |  | 6.5 | 154.1 | 34.3 | 75.1 | 23.9 | 18.6 | 13.4 | 59.2 | 183.1 | 183.8 | 183.8 | 84.8 | 8.1 | 4.4 | 35 | 33.1 | 2 | 0 | 74.7 |  |  | 45.3 |  |  | 46 |  |  |  | 67.6 | 177.5 | 176 | 209.1 | 274.9 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 134.9 | 110.6 | 66.7 | 71.9 | 30.3 |  |  |  | 146 | 148 | 149.9 | [5 empty] | 219.2 | 105.2 | 1 | 69.1 | 65.9 | 16 | 0.3 | 7.9 | 5.202 | 10 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 19.1 | 8.2 | 4.5 | 3.1 | 18 | 12.9 | 15.6 | 16.3 | 38.4 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 16.3 | 2.4 | 11.9 | 1.2 |  | 5.6 | 3.4 | 3.9 | 4.9 | 15.7 | 4.5 | 13.9 | 25.3 | 42.1 | 52.9 | 7 | 4 | 6 | 2.1 | 8.9 | 4 | 4.8 | 3 | 15.1 | 0 | 14 | 121 | 0.6 | 0 | 0 | 88.4 | 14 | 10 | 18.7 | 11.6 | 36.8 | 28 | 14.5 | 14.5 | 8.3 | 7252.602 | 21.2028 | 0 | 6.088 | 7.2 | 26.5856 | 18.8651 | 9 | 15.9 | 104.8416
22/07/2025 | 10:30 | 85 | 644 | 145.6 |  |  | 40.1 | 76 |  |  | 187.6 | 206.6 | 209.5 | 289.3 | 215.1 | 111.3 | 377.6 | 4.3 |  |  |  |  | 114.1 | 7.4 | 5.3 |  | 6 | 13.1 | 90.6 |  |  |  |  | 47 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 153.1 | 34 | 74.8 | 22.8 | 18.6 | 13.3 | 55.6 | 182.2 | 182.4 | 184.3 | 83.9 | 8.1 | 4.3 | 33.9 | 32.5 | 2 | 0 | 67.2 |  |  | 45 |  |  | 45.7 |  |  |  | 67.1 | 177.6 | 175.3 | 208.9 | 273.7 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 115.1 | 111.4 | 66.3 | 71.9 | 29.9 |  |  |  | 146.1 | 148.3 | 150.1 | [5 empty] | 219 | 105 | 1.1 | 71.2 | 66 | 16.1 | 0.3 | 7.9 | 5.099 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 18.9 | 8.2 | 4.5 | 3.1 | 18 | 13.1 | 16 | 12 | 29.8 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 16.4 | 2.4 | 12.1 | 1.2 |  | 5.5 | 3.4 | 3.7 | 4.7 | 15.7 | 3.6 | 11.7 | 27 | 56 | 58.5 | 9.2 | 5.7 | 6 | 2.1 | 8.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 13.5 | 0 | 15 | 120 | 0.6 | 0 | 1.5 | 88.3 | 15.1 | 10 | 18.7 | 11.8 | 37.2 | 28 | 14.5 | 16.3 | 9 | 7287.799 | 20.7453 | 0 | 6.088 | 7.2 | 26.5598 | 18.8643 | 9 | 16.1 | 104.5574
22/07/2025 | 11:00 | 84.8 | 642.5 | 145.4 |  |  | 84.9 | 78.1 |  |  | 186.6 | 207 | 209.3 | 288.6 | 215.6 | 110.9 | 375.5 | 4.3 |  |  |  |  | 112.9 | 7.5 | 5.3 |  | 6 | 13.7 | 90.4 |  |  |  |  | 50.1 | 70.3 |  |  |  | 0 | 152.8 | 34 | 62.5 | 23.2 | 18.6 | 13.1 | 56.6 | 181.5 | 181.5 | 183.6 | 84.3 | 8.2 | 4.3 | 27.2 | 30.4 | 2 | 0 | 50.2 |  |  | 44.9 |  |  | 44.9 |  |  |  | 67.1 | 177.4 | 174.8 | 209 | 272.5 | [7 empty] | 10.2 | 1.2 | 84.9 | 104.1 | 66.3 | 72.9 | 30.1 |  |  |  | 145.5 | 147.5 | 149.4 | [5 empty] | 216.9 | 104.4 | 1.1 | 71.7 | 65.7 | 14.6 | 0.4 | 8 | 5.064 | 9.9 | 5.3 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 18.9 | 8.2 | 4.5 | 3.1 | 18 | 13.2 | 16.1 | 12 | 38 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 16.4 | 2.4 | 12 | 1.2 |  | 5.2 | 3.4 | 3.7 | 5.7 | 15.7 | 3.4 | 16.7 | 29.3 | 72.1 | 72.9 | 11.6 | 9.4 | 1.3 | 0.5 | 8.9 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 14.3 | 0 | 15.8 | 118.6 | 0.6 | 1.6 | 13.3 | 88.7 | 16.1 | 10.1 | 18.7 | 11.7 | 37 | 27.8 | 14.7 | 18.7 | 7.1 | 7275.264 | 20.8675 | 2.127 | 6.088 | 7.2 | 26.4355 | 18.864 | 8.9 | 15.9 | 106.3819
22/07/2025 | 11:30 | 84.4 | 645.1 | 146.1 |  |  | 85.8 | 83.7 |  |  | 186.9 | 205.5 | 202.3 | 283.3 | 215.3 | 111.6 | 376.4 | 4.3 |  |  |  |  | 112.5 | 7.7 | 5.3 |  | 6 | 13.7 | 90.6 |  |  |  |  | 50.3 | 62.1 |  |  |  | 5.6 | 153.7 | 34 | 64.2 | 23.6 | 18.6 | 13.3 | 58.1 | 183 | 183.3 | 184 | 84.5 | 8.2 | 4.3 | 25.4 | 32.7 | 2 | 0 | 47.2 |  |  | 45.1 |  |  | 46.2 |  |  |  | 67.2 | 177.2 | 174.7 | 208.8 | 272.6 | [7 empty] | 22.4 | 1.2 | 91.1 | 100.7 | 66.4 | 74 | 30.1 |  |  |  | 146.4 | 148.4 | 150.4 | [5 empty] | 215.9 | 102.7 | 1.2 | 90.6 | 65.5 | 15.5 | 0.4 | 8 | 5.138 | 10 | 5.4 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 19 | 8.5 | 4.5 | 3 | 18 | 13.1 | 15.9 | 16.9 | 50.3 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 16.2 | 2.4 | 12 | 1.2 |  | 4.8 | 3.5 | 3.9 | 5.8 | 15.7 | 4.9 | 22.6 | 29.5 | 67.1 | 81.5 | 10.6 | 6.4 | 0.2 | 0 | 9.1 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 13.3 | 0 | 16.2 | 120.1 | 0.6 | 5.8 | 22.8 | 89.4 | 16.6 | 10 | 18.7 | 11 | 36.6 | 28.2 | 14.6 | 19 | 7.1 | 7351.238 | 20.7229 | 3.151 | 6.088 | 7.2 | 26.2282 | 18.8637 | 8.8 | 16 | 107.0538
22/07/2025 | 12:00 | 83.9 | 642.8 | 147.3 |  |  | 85.1 | 77.9 |  |  | 182.2 | 206.1 | 208.4 | 284 | 214.6 | 111.2 | 273.2 | 4.3 |  |  |  |  | 112.4 | 6.6 | 5.2 |  | 6 | 13.7 | 90.4 |  |  |  |  | 67.6 | 61.8 |  |  |  | 6.4 | 153.1 | 32.9 | 48.3 | 22.7 | 18.6 | 13.3 | 56.7 | 182.1 | 182.4 | 183.3 | 84.5 | 8.2 | 4.3 | 20 | 32.7 | 2 | 15.8 | 44 |  |  | 45 |  |  | 46 |  |  |  | 67.2 | 176.6 | 174 | 207.2 | 272 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 83.1 | 94.7 | 66.2 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 145.1 | 147.6 | 149.5 | [5 empty] | 215.8 | 101.4 | 1.2 | 99.8 | 65.3 | 16.5 | 0.4 | 7.9 | 5.084 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 18.9 | 8.6 | 4.5 | 3 | 18 | 13.1 | 15.7 | 22.2 | 66 | 3 | 0.7 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 2.4 | 12 | 1.2 |  | 4.8 | 3.6 | 3.7 | 5.7 | 15.6 | 12.2 | 33.4 | 29.6 | 78.7 | 83.9 | 11.9 | 6.7 | 5 | 0.6 | 9.4 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 16.5 | 0 | 16.7 | 120.8 | 0.6 | 16.2 | 35.5 | 89.8 | 16.9 | 10 | 18.7 | 10.3 | 36 | 27.8 | 14.5 | 19 | 6.8 | 7295.384 | 20.1755 | 3.164 | 6.092 | 7.2 | 26.2102 | 18.8634 | 8.9 | 16 | 106.6051
22/07/2025 | 12:30 | 70 | 645.2 | 148.7 |  |  | 85 | 77.6 |  |  | 185.5 | 199.5 | 207.9 | 283.4 | 214 | 110.7 | 250 | 4.3 |  |  |  |  | 110.8 | 6.9 | 4.6 |  | 6 | 13.7 | 90.6 |  |  |  |  | 65.2 | 111.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 32.6 | 74.5 | 21.5 | 18.6 | 13.3 | 56.7 | 183.6 | 183.9 | 185.6 | 84.3 | 8.1 | 4.6 | 34.5 | 35 | 2 | 15.9 | 73.9 |  |  | 45.1 |  |  | 46.7 |  |  |  | 67.2 | 176.1 | 173.6 | 205.8 | 271.8 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 137.6 | 109.5 | 66.4 | 75.9 | 30 |  |  |  | 145.2 | 147.8 | 149.9 | [5 empty] | 194.9 | 98.8 | 1.2 | 103.7 | 66.3 | 16.5 | 0.4 | 7.9 | 5.101 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 19.1 | 8.6 | 4.5 | 3 | 18 | 13.3 | 15.7 | 22 | 64.8 | 3 | 0.9 | 2.4 | 2.6 | 16 | 2.1 | 12 | 1.2 |  | 4.8 | 3.6 | 3.8 | 5.8 | 15.5 | 11.4 | 27.2 | 29.6 | 76.8 | 81.6 | 13.7 | 8.6 | 6 | 2 | 9.4 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 15.5 | 0 | 16.8 | 119.5 | 0.6 | 20 | 43.7 | 89 | 16.8 | 10 | 18.6 | 9.8 | 35.5 | 28 | 14.2 | 19 | 6.6 | 7275.701 | 19.4718 | 3.181 | 6.088 | 7.2 | 26.3598 | 18.8634 | 8.8 | 16 | 105.964
22/07/2025 | 13:00 | 65.3 | 644.1 | 145.8 |  |  | 85.1 | 77.9 |  |  | 184.8 | 205.7 | 207.3 | 289 | 211.7 | 110.3 | 248.5 | 4.3 |  |  |  |  | 112.9 | 6.7 | 4.6 |  | 6 | 13.7 | 90.6 |  |  |  |  | 65.1 | 95 |  |  |  | 6.4 | 0 | 32 | 72.9 | 20.3 | 18.6 | 13.3 | 56.7 | 183.3 | 183.8 | 184.5 | 84.3 | 8.1 | 4.6 | 33.9 | 34.9 | 2 | 16.4 | 61.7 |  |  | 45 |  |  | 46.5 |  |  |  | 67.2 | 175.8 | 173.6 | 206.9 | 271.3 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 139.2 | 106.9 | 66.2 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 145 | 147.2 | 149.4 | [5 empty] | 137.6 | 78.8 | 1.2 | 105.2 | 66.9 | 16.2 | 0.4 | 7.8 | 5.076 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 2 | 2.1 | 19 | 8.6 | 4.5 | 3 | 18 | 13.5 | 16 | 21.2 | 63.8 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 2.4 | 12 | 1.2 |  | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 5.7 | 15.5 | 14.3 | 39 | 29.7 | 73.9 | 79.8 | 16.4 | 9.4 | 6.2 | 2.1 | 9.4 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 16.1 | 0 | 16.4 | 120.2 | 0.6 | 24.1 | 33 | 89.2 | 16.3 | 10 | 18.7 | 10.6 | 36.2 | 28.1 | 14.6 | 19.1 | 6.9 | 7172.776 | 19.5011 | 3.192 | 6.092 | 7.2 | 26.205 | 18.8633 | 8.8 | 16 | 105.8534
22/07/2025 | 13:30 | 65.1 | 644.9 | 147 |  |  | 85.3 | 78.1 |  |  | 184.2 | 204.8 | 206.5 | 288.7 | 210.4 | 110.3 | 250.6 | 4.3 |  |  |  |  | 108 | 8.4 | 4.6 |  | 5.5 | 13.8 | 90.6 |  |  |  |  | 60.5 | 50.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 30 | 71.3 | 20.9 | 18.6 | 13.3 | 56.2 | 184.1 | 184.1 | 184.9 | 85.1 | 8.1 | 4.6 | 32.5 | 34 | 2 | 16.7 | 95.3 |  |  | 45.1 |  |  | 46.3 |  |  |  | 67.2 | 175.6 | 172.9 | 207 | 270.5 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 120.3 | 99.9 | 66.4 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 144.4 | 146.7 | 149.3 | [5 empty] | 137.6 | 78.8 | 1.1 | 102.4 | 67.4 | 16.1 | 0.4 | 7.8 | 5.175 | 10 | 5.4 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 19.2 | 8.4 | 4.5 | 3 | 18 | 13.5 | 16.1 | 20.9 | 64.2 | 3 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 2.4 | 12.1 | 1.1 |  | 4.8 | 3.5 | 3.8 | 5.8 | 15.6 | 15.3 | 40.4 | 30.2 | 72.7 | 82.1 | 12.2 | 7 | 6 | 2.1 | 9.2 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 14.8 | 0 | 15.7 | 121.9 | 0.6 | 19.1 | 34.3 | 89.5 | 15.6 | 10 | 18.7 | 9.4 | 36.2 | 27.9 | 14.6 | 19 | 8 | 7115.275 | 19.4188 | 3.165 | 6.092 | 7.2 | 26.1668 | 18.8632 | 8.9 | 16.1 | 105.9059
22/07/2025 | 14:00 | 70.4 | 645.8 | 161 |  |  | 85.1 | 78 |  |  | 185.2 | 204.3 | 206.4 | 285.9 | 211.5 | 110.7 | 250.2 | 4.3 |  |  |  |  | 108.5 | 8.4 | 4.6 |  | 5.4 | 13.8 | 90.8 |  |  |  |  | 60.4 | 98.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 30 | 74.9 | 19.7 | 18.6 | 13.3 | 57 | 184.1 | 184.1 | 185.2 | 84.3 | 8 | 4.6 | 34.5 | 32.6 | 2 | 15.5 | 53.6 |  |  | 45.1 |  |  | 46.2 |  |  |  | 67.2 | 175.8 | 173.5 | 206.3 | 270.5 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 140.3 | 101.4 | 66.4 | 77.5 | 30.1 |  |  |  | 144.4 | 147.3 | 149.2 | [5 empty] | 137.6 | 77.8 | 1.1 | 101.7 | 67.5 | 17.8 | 0.3 | 7.7 | 5.151 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 19.1 | 8.2 | 4.5 | 3 | 18 | 13.4 | 16.2 | 19.7 | 67.3 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 16.1 | 2.4 | 12 | 1.2 |  | 4.7 | 3.5 | 3.8 | 5.8 | 15.6 | 13.7 | 44.6 | 30.7 | 72.2 | 80.3 | 13.1 | 8.5 | 5.9 | 2.1 | 9.1 | 4 | 4.4 | 4.3 | 15.8 | 0 | 14.5 | 122.8 | 0.6 | 34.2 | 43.5 | 89.8 | 14.6 | 10 | 18.7 | 9.3 | 36.3 | 27.9 | 14.6 | 19 | 8.4 | 7194.151 | 19.3575 | 0 | 6.088 | 7.2 | 26.2453 | 18.8632 | 8.9 | 16 | 102.6541
22/07/2025 | 14:30 | 64.7 | 642.6 | 213.7 |  |  | 85.3 | 78.2 |  |  | 184.8 | 204.2 | 206.9 | 288.1 | 211.3 | 110.3 | 249.8 | 4.3 |  |  |  |  | 111.8 | 6.6 | 5.4 |  | 5.5 | 13.9 | 90.4 |  |  |  |  | 60.2 | 70.9 |  |  |  | 6.4 | 53.4 | 30 | 75 | 19.3 | 18.6 | 13.3 | 56.4 | 183.7 | 183.8 | 184.5 | 83.6 | 8.1 | 4.6 | 34.1 | 32.5 | 2 | 16.3 | 76.4 |  |  | 45 |  |  | 46.3 |  |  |  | 67.2 | 174.8 | 173.1 | 207.2 | 270 | [7 empty] | 0 | 1.2 | 170.9 | 95 | 62.2 | 75.9 | 29.5 |  |  |  | 143.8 | 146 | 148.9 | [5 empty] | 137.7 | 77.7 | 1 | 92.7 | 66.9 | 16.6 | 0.3 | 7.7 | 5.166 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 19 | 8.2 | 4.5 | 3.1 | 18 | 13.4 | 16.1 | 18.8 | 64.1 | 3 | 2 | 2.4 | 2.7 | 16.1 | 2.4 | 12 | 1.2 |  | 4.7 | 3.4 | 3.7 | 5.7 | 15.5 | 16.1 | 50 | 30.6 | 68.2 | 78.7 | 11.2 | 8.1 | 5.9 | 2.1 | 9 | 4 | 4.4 | 4.4 | 14.5 | 0 | 13.1 | 123.6 | 0.6 | 44.5 | 51.4 | 89.5 | 13.3 | 10 | 18.7 | 9.3 | 37.1 | 28 | 14.5 | 19 | 8.1 | 7301.666 | 19.2362 | 0 | 6.092 | 7.2 | 25.8923 | 18.8623 | 8.8 | 16.1 | 102.1828
22/07/2025 | 15:00 | 65.4 | 643.9 | 214.5 |  |  | 30.2 | 77.1 |  |  | 185.8 | 204 | 207.8 | 287.6 | 210.8 | 110.5 | 348.1 | 4.3 |  |  |  |  | 112 | 6.8 | 5.4 |  | 6.1 | 14.1 | 90.5 |  |  |  |  | 55.1 | 111.1 |  |  |  | 6.4 | 153.9 | 29.6 | 62.5 | 18.7 | 18.6 | 13.3 | 58.2 | 183.8 | 184.2 | 184.8 | 84 | 8 | 4.6 | 34.5 | 32.4 | 2 | 16.7 | 59.5 |  |  | 20.3 |  |  | 46.2 |  |  |  | 67.2 | 175.7 | 172.9 | 206.6 | 270.6 | [7 empty] | 0 | 1.1 | 129.2 | 92.8 | 62.2 | 76 | 29.5 |  |  |  | 144.4 | 146.8 | 149.5 | [5 empty] | 137.6 | 77.8 | 0.9 | 90.9 | 66.2 | 15.4 | 0.3 | 7.7 | 5.111 | 9.9 | 3.9 | 0.3 | 2.3 | 2 | 18.9 | 7.3 | 4.5 | 3.1 | 18 | 13.1 | 15.7 | 17.4 | 56.7 | 3 | 1.7 | 2.4 | 2.7 | 15.7 | 2.4 | 8.9 | 1.1 |  | 4.3 | 3.3 | 3.7 | 5.7 | 15.5 | 14.2 | 46.6 | 30.5 | 56.3 | 58.9 | 9.9 | 5.4 | 5.9 | 2.1 | 8.4 | 4 | 4.5 | 4.4 | 14.2 | 0 | 11.4 | 122.2 | 0.6 | 53.5 | 57.1 | 88.1 | 11.6 | 10 | 18.6 | 9.3 | 37.3 | 28 | 14.5 | 18.6 | 7.8 | 7337.111 | 19.0126 | 0 | 6.096 | 7.2 | 25.7541 | 18.8628 | 8.8 | 16 | 101.7255
22/07/2025 | 15:30 | 57.5 | 644.6 | 214.1 |  |  | 21.6 | 76.8 |  |  | 183.2 | 203.7 | 205.7 | 285.7 | 208.3 | 106.7 | 377.3 | 4.2 |  |  |  |  | 111 | 6.5 | 5.3 |  | 6.8 | 14 | 90.6 |  |  |  |  | 52.5 | 111.4 |  |  |  | 6.4 | 183.9 | 29 | 0 | 19.1 | 18.6 | 13.3 | 59.6 | 181.4 | 182.5 | 185.1 | 83.5 | 8.1 | 4.6 | 33.6 | 31.9 | 2 | 16.3 | 46.3 |  |  | 32.4 |  |  | 46.1 |  |  |  | 66.7 | 176.6 | 174.2 | 207.9 | 271.2 | [7 empty] | 0 | 1.1 | 127.6 | 89.8 | 61.9 | 75.9 | 29.9 |  |  |  | 144.8 | 147.1 | 150.5 | [5 empty] | 137.6 | 78 | 0.8 | 85.2 | 63.7 | 17.4 | 0.3 | 7.6 | 5.097 | 9.9 | 1.8 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 18.8 | 7.3 | 4.5 | 3.1 | 18 | 12.6 | 15.1 | 18.4 | 57.2 | 3 | 1.8 | 2.4 | 2.7 | 14.8 | 2.4 | 6.9 | 1.2 |  | 4 | 3.3 | 3.8 | 5.7 | 15.5 | 14.5 | 47.6 | 29.9 | 62.2 | 63.5 | 10.3 | 7 | 5.9 | 2.1 | 8.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 15.2 | 0 | 9.5 | 119.5 | 0.6 | 58.2 | 66.7 | 85.3 | 9.6 | 10 | 18.6 | 9.4 | 37.3 | 27.9 | 14 | 16.3 | 8.5 | 7301.797 | 19.2848 | 0 | 6.096 | 7.2 | 25.8312 | 18.8637 | 8.7 | 16 | 101.9757
22/07/2025 | 16:00 | 65.1 | 646 | 214.3 |  |  | 22.1 | 75.1 |  |  | 185.3 | 204.8 | 208.3 | 287.9 | 213.9 | 110.9 | 376.4 | 4.3 |  |  |  |  | 112.4 | 8.9 | 4.9 |  | 6.8 | 14 | 90.8 |  |  |  |  | 51.3 | 21.1 |  |  |  | 6.4 | 230 | 29 | 0 | 19.8 | 18.6 | 13.3 | 56.8 | 183.5 | 183.9 | 184.9 | 84 | 7.8 | 4.7 | 19.8 | 29.6 | 2 | 16.6 | 52.2 |  |  | 46.7 |  |  | 46.5 |  |  |  | 67.2 | 176.2 | 173.8 | 207.2 | 271.1 | [7 empty] | 0 | 1.1 | 48.1 | 77.2 | 62.5 | 76 | 30.3 |  |  |  | 144.7 | 147.1 | 150 | [5 empty] | 212 | 99.1 | 0.6 | 89 | 53.5 | 15.6 | 0.2 | 7.5 | 4.712 | 9.9 | 2 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 18.6 | 7.3 | 4.5 | 3.2 | 18 | 11.3 | 13.4 | 16 | 57.1 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 12.1 | 2.4 | 10.3 | 1.3 |  | 4 | 3.4 | 3.9 | 5.8 | 15.4 | 13.6 | 50.9 | 23.6 | 58.9 | 65.6 | 10.8 | 4.9 | 5.9 | 2.1 | 8.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 15.4 | 0 | 7.2 | 96.8 | 0.6 | 95.3 | 95.1 | 79.2 | 7.4 | 10 | 18.5 | 9.7 | 37.2 | 27.9 | 14 | 19 | 8.3 | 7309.412 | 19.3738 | 0 | 6.1 | 7.2 | 25.8732 | 18.8648 | 8.7 | 16.1 | 102.2118
22/07/2025 | 16:30 | 67 | 645.6 | 213.9 |  |  | 22.8 | 75.2 |  |  | 185.2 | 204.2 | 207.7 | 288 | 212 | 110.2 | 376.3 | 4.3 |  |  |  |  | 111.1 | 7.4 | 4.7 |  | 6.8 | 14 | 91 |  |  |  |  | 49.4 | 40.7 |  |  |  | 6.4 | 229.9 | 27.9 | 0 | 18.9 | 18.6 | 13.2 | 55 | 184.5 | 185.3 | 185 | 84.9 | 7.7 | 4.7 | 28 | 35.5 | 2 | 16.9 | 56.9 |  |  | 46.8 |  |  | 46.6 |  |  |  | 67.6 | 175.2 | 172.8 | 206.5 | 269.8 | [7 empty] | 0 | 1.1 | 68.3 | 92 | 62.8 | 76.1 | 30.2 |  |  |  | 144.4 | 146.8 | 149.2 | [5 empty] | 215.4 | 103.5 | 0.4 | 86.6 | 29.7 | 16.3 | 0.2 | 7.5 | 5.295 | 10 | 2 | 0.3 | 2.2 | 2.1 | 18.7 | 7.3 | 4.5 | 3.2 | 18 | 6.1 | 7.1 | 19.1 | 64.6 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 5.1 | 2.4 | 12.3 | 1.3 |  | 4 | 3.3 | 3.8 | 5.8 | 15.4 | 14.2 | 47.9 | 13.6 | 56.8 | 66.7 | 9.6 | 6.5 | 5.9 | 2.1 | 8.6 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 14.6 | 0 | 4.6 | 55.9 | 0.6 | 103.4 | 104.9 | 50.8 | 4.9 | 10 | 18.6 | 9.7 | 37.3 | 28.1 | 13.7 | 19 | 8.2 | 7277.795 | 19.0448 | 0 | 6.092 | 7.2 | 26.1022 | 18.8653 | 8.9 | 16 | 102.2043
22/07/2025 | 17:00 | 64.1 | 645.7 | 213.8 |  |  | 22.1 | 75.1 |  |  | 186.3 | 205.2 | 209.4 | 287 | 212.7 | 110.5 | 378 | 4.3 |  |  |  |  | 110.5 | 7.3 | 4.9 |  | 6.8 | 14 | 90.8 |  |  |  |  | 54.3 | 83.3 |  |  |  | 6.5 | 227.7 | 28.6 | 0 | 18.7 | 18.6 | 13.2 | 56.1 | 183.4 | 183.8 | 185 | 83.3 | 7.7 | 4.9 | 32.9 | 38.3 | 2 | 15.5 | 46.1 |  |  | 46.6 |  |  | 46.7 |  |  |  | 67.2 | 176.4 | 173.7 | 208.1 | 272 | [7 empty] | 0 | 1.1 | 80.6 | 96.7 | 62.4 | 75.9 | 30.1 |  |  |  | 145.1 | 147.7 | 150 | [5 empty] | 215.8 | 103.7 | 0 | 93.6 | 9.3 | 15.7 | 0.1 | 7.5 | 5.13 | 10 | 2 | 0.3 | 2.3 | 2 | 18.8 | 7.3 | 4.5 | 3.2 | 18 | 0.9 | 0.9 | 18.9 | 62.9 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 2 | 12.4 | 1.4 |  | 4 | 3.3 | 3.8 | 5.8 | 15.3 | 15.3 | 38.4 | 3.9 | 49.9 | 61.2 | 7.9 | 5.5 | 5.9 | 2.1 | 8.9 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 14.8 | 0 | 2.2 | 15.2 | 0.6 | 115.5 | 130 | 16.2 | 2.3 | 9.9 | 18.6 | 9.7 | 37.1 | 27.8 | 14.2 | 18.2 | 8.5 | 7232.73 | 18.9994 | 0 | 6.096 | 7.2 | 26.3619 | 18.8683 | 8.8 | 16.1 | 102.4256
22/07/2025 | 17:30 | 63.2 | 645.6 | 214.6 |  |  | 22 | 75.7 |  |  | 186.7 | 205.9 | 209.3 | 285.9 | 212.7 | 110.9 | 377.4 | 4.3 |  |  |  |  | 111.1 | 7.4 | 5.7 |  | 6.8 | 14 | 90.8 |  |  |  |  | 58.3 | 82 |  |  |  | 6.5 | 229.2 | 29.7 | 66.8 | 19.4 | 18.5 | 13.2 | 57 | 183.6 | 184.2 | 184.8 | 83.5 | 7.7 | 4.9 | 25.9 | 33.1 | 2 | 16.5 | 47.3 |  |  | 46.6 |  |  | 45.9 |  |  |  | 67.2 | 176.4 | 173.9 | 208.3 | 272 | [7 empty] | 0 | 1.1 | 83.9 | 91.9 | 62.4 | 71.9 | 30.1 |  |  |  | 145.2 | 147.7 | 149.7 | [5 empty] | 216.3 | 103.9 | 0 | 89.3 | 0 | 16 | 0 | 7.4 | 5.154 | 10 | 2 | 0.3 | 3.3 | 2 | 19 | 7.3 | 4.5 | 3.2 | 18 | 0 | 0 | 19.2 | 63.1 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 12.3 | 1.5 |  | 4.2 | 3.3 | 3.9 | 5.8 | 15.1 | 15.4 | 32.5 | 0 | 42.9 | 59.3 | 7.1 | 3.8 | 5.9 | 2.1 | 8.9 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 15.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 129.2 | 146.5 | 0.2 | 0.2 | 10.1 | 18.5 | 9.7 | 37.4 | 28 | 14.2 | 18.3 | 8.5 | 7254.854 | 18.9234 | 0 | 6.096 | 7.2 | 26.4784 | 18.8719 | 8.9 | 16.2 | 102.6697
22/07/2025 | 18:00 | 65.5 | 640.7 | 212.5 |  |  | 15 | 75.5 |  |  | 186.7 | 206.6 | 209.2 | 286.7 | 213.5 | 111.1 | 372.2 | 4.3 |  |  |  |  | 109.7 | 7.1 | 5.6 |  | 6.8 | 14.2 | 90 |  |  |  |  | 57.8 | 85.3 |  |  |  | 6.5 | 226.9 | 27.5 | 49.9 | 19.1 | 18.5 | 13.2 | 56.7 | 182.5 | 183.1 | 183.6 | 83.3 | 8.1 | 4.9 | 18.9 | 33 | 2 | 16.5 | 43.9 |  |  | 46.3 |  |  | 45.4 |  |  |  | 67.2 | 177.3 | 175.2 | 209.5 | 273.1 | [7 empty] | 0 | 1.1 | 80.4 | 84.4 | 70.4 | 68.9 | 29.9 |  |  |  | 145.3 | 147.8 | 149.7 | [5 empty] | 216.7 | 103.9 | 0 | 88 | 0 | 16.2 | 0 | 7.5 | 5.089 | 9.9 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 2 | 18.7 | 7.2 | 4.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 21.8 | 61.4 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 12.4 | 1.4 |  | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 5.6 | 15.1 | 13.6 | 36.7 | 0 | 42.1 | 66.3 | 5.8 | 4.4 | 5.9 | 2.1 | 8.9 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.6 | 124.7 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 9.7 | 37.4 | 27.7 | 14.2 | 19.1 | 8.5 | 7180.689 | 18.672 | 0 | 6.088 | 7.2 | 26.54 | 18.8754 | 8.9 | 16.1 | 102.3754
22/07/2025 | 18:30 | 130.5 | 642.8 | 213.4 |  |  | 15.7 | 75.5 |  |  | 187.6 | 207.1 | 210.1 | 286.7 | 213.5 | 111.1 | 376.8 | 4.3 |  |  |  |  | 107.9 | 7 | 5.6 |  | 6.9 | 14.2 | 89.3 |  |  |  |  | 57.7 | 103.5 |  |  |  | 6.4 | 230.3 | 27.4 | 74.7 | 17.6 | 18.5 | 13.3 | 54.8 | 182 | 182.5 | 185 | 83.3 | 8 | 4.9 | 33.9 | 32.5 | 2 | 16.4 | 101.8 |  |  | 46.3 |  |  | 45.7 |  |  |  | 66.7 | 177.2 | 174.9 | 209.2 | 273.2 | [7 empty] | 0 | 1.1 | 122 | 100.9 | 61.9 | 69 | 29.9 |  |  |  | 146.4 | 148.6 | 150.4 | [5 empty] | 216.8 | 104 | 0 | 87.5 | 0 | 14.3 | 0 | 7.5 | 5.134 | 9.9 | 1.4 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 18.7 | 7.3 | 4.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 19.2 | 61.2 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 12.3 | 1.4 |  | 4.2 | 3.3 | 3.7 | 5.3 | 15.1 | 9.6 | 43.8 | 0 | 41 | 61.6 | 6 | 4.4 | 5.9 | 2.1 | 8.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 114.1 | 110.1 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 10.7 | 37.1 | 27.6 | 15 | 19.1 | 8.9 | 7387.234 | 18.5557 | 6.395 | 6.08 | 7.2 | 26.6904 | 18.8777 | 9.2 | 16.1 | 109.0988
22/07/2025 | 19:00 | 138.4 | 644.7 | 214.4 |  |  | 25 | 73.8 |  |  | 187 | 206.2 | 209.8 | 286 | 213.2 | 111.1 | 375.2 | 4.3 |  |  |  |  | 111.2 | 7.6 | 4.7 |  | 6.8 | 14.9 | 120.7 |  |  |  |  | 90.9 | 119.1 |  |  |  | 6.4 | 229.3 | 26.9 | 99.2 | 19.2 | 18.5 | 13.2 | 57 | 185.3 | 185.8 | 184.5 | 84.8 | 8 | 4.9 | 22.9 | 30 | 2 | 15.6 | 55.2 |  |  | 46.7 |  |  | 45.9 |  |  |  | 67.5 | 176.5 | 173.8 | 208.5 | 272.6 | [7 empty] | 0 | 1 | 142.3 | 90.9 | 62.5 | 69 | 30.3 |  |  |  | 146.1 | 148.2 | 150.1 | [5 empty] | 217 | 104.1 | 0 | 87.2 | 0 | 14.9 | 0 | 7.5 | 5.285 | 9.9 | 1.5 | 0.3 | 3.3 | 2.1 | 19 | 7.2 | 4.5 | 3.3 | 18 | 0 | 0 | 19.4 | 54.7 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 12.3 | 1.5 |  | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 15.1 | 9.4 | 40.8 | 0 | 40.4 | 62.2 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 2.1 | 9.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92 | 82.1 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 11 | 37.2 | 28.3 | 14.2 | 19 | 8.5 | 7409.685 | 18.4811 | 7.995 | 6.084 | 7.2 | 26.8635 | 18.8792 | 9.1 | 16.1 | 110.7028
22/07/2025 | 19:30 | 134.8 | 645.1 | 214.2 |  |  | 25.2 | 69.9 |  |  | 187.6 | 207.1 | 210.3 | 288.5 | 214.7 | 111.3 | 376 | 4.3 |  |  |  |  | 106.7 | 7.2 | 4.6 |  | 7 | 14.8 | 120.9 |  |  |  |  | 90.2 | 162.8 |  |  |  | 6.4 | 227.7 | 29 | 105.1 | 17.4 | 18.5 | 13.2 | 57.4 | 183 | 183.8 | 185 | 85.8 | 8 | 4.9 | 11.9 | 32.7 | 2 | 15.3 | 60.7 |  |  | 63.3 |  |  | 46.2 |  |  |  | 67.2 | 177.4 | 174.9 | 209.6 | 272.7 | [7 empty] | 0 | 1 | 131.1 | 99.9 | 62.2 | 69 | 30.1 |  |  |  | 146.5 | 148.7 | 150.6 | [5 empty] | 217 | 104.1 | 0 | 77.2 | 0 | 13.9 | 0 | 7.3 | 5.151 | 9.9 | 2.4 | 0.3 | 3.3 | 2 | 18.8 | 7.1 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 16.1 | 48.9 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 12.2 | 1.5 |  | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 5.3 | 15.2 | 9.4 | 31.1 | 0 | 38.3 | 59.8 | 4.1 | 2.1 | 5.9 | 2.1 | 9.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.2 | 56.6 | 0 | 0 | 10.1 | 18.5 | 11.5 | 37.3 | 27.5 | 15 | 19 | 8.4 | 7371.851 | 18.6183 | 7.992 | 6.08 | 7.2 | 26.981 | 18.8793 | 9.1 | 15.9 | 110.7506
22/07/2025 | 20:00 | 135 | 646.5 | 215.4 |  |  | 25.1 | 70.1 |  |  | 187.4 | 207 | 210.1 | 288.3 | 215.2 | 111.3 | 406.4 | 4.3 |  |  |  |  | 109.3 | 7.6 | 4.7 |  | 6.8 | 14.9 | 121.1 |  |  |  |  | 90.6 | 132 |  |  |  | 6.4 | 230 | 27.2 | 150 | 17.7 | 18.5 | 12.9 | 57.1 | 183.4 | 183.9 | 184.2 | 83.6 | 8 | 4.9 | 24.7 | 33.2 | 2 | 15.6 | 70 |  |  | 63.5 |  |  | 45.8 |  |  |  | 67.2 | 176.7 | 174.4 | 209 | 272.8 | [7 empty] | 0 | 1 | 134.6 | 100.4 | 62.4 | 69 | 30.3 |  |  |  | 146.3 | 148.7 | 150.3 | [5 empty] | 217.3 | 104.2 | 0 | 71.3 | 0 | 13.6 | 0 | 7.3 | 5.161 | 9.9 | 2.1 | 0.3 | 3.3 | 2 | 19 | 7.1 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 14.6 | 49 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 16.2 | 1.5 |  | 4.2 | 3.3 | 3.9 | 5.4 | 15.1 | 7.6 | 27.9 | 0 | 35.9 | 58.4 | 3.9 | 2.1 | 5.8 | 2.1 | 9.2 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 43.4 | 28.2 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 10.5 | 36.4 | 26.7 | 15 | 19.1 | 8.7 | 7384.461 | 18.6218 | 7.762 | 6.076 | 7.2 | 27.0909 | 18.8791 | 9.3 | 16.1 | 111.0297
22/07/2025 | 20:30 | 135.4 | 643.1 | 214.3 |  |  | 25.1 | 70 |  |  | 186.9 | 206.8 | 210 | 288.1 | 214.9 | 111.1 | 434.3 | 4.3 |  |  |  |  | 112.1 | 7.9 | 4.6 |  | 6.8 | 14.9 | 120.5 |  |  |  |  | 90.3 | 132.7 |  |  |  | 6.4 | 228.8 | 27 | 140.9 | 17.4 | 18.5 | 12.8 | 58.1 | 182.8 | 182.9 | 183.7 | 84 | 7.9 | 4.9 | 24.5 | 32.6 | 2 | 16.7 | 71.2 |  |  | 63.1 |  |  | 45.7 |  |  |  | 67.2 | 177 | 174.6 | 208.9 | 273 | [7 empty] | 0 | 1 | 133.3 | 96.7 | 62.2 | 71 | 30.1 |  |  |  | 146.2 | 148.3 | 149.9 | [5 empty] | 217.6 | 104.2 | 0 | 68.1 | 0 | 15.8 | 0 | 7.3 | 5.153 | 9.9 | 2.2 | 0.3 | 3.3 | 2 | 18.9 | 6.9 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 12 | 42.3 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 16.8 | 1.5 |  | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 15 | 7.3 | 27.1 | 0 | 31.1 | 51.5 | 3.3 | 1.4 | 5.7 | 2.1 | 9.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.1 | 21.1 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 11 | 37.4 | 27.5 | 14.7 | 18.4 | 7.1 | 7344.653 | 18.6345 | 7.738 | 6.076 | 7.2 | 27.1391 | 18.8797 | 9.3 | 16 | 110.9673
22/07/2025 | 21:00 | 136.9 | 645.1 | 214 |  |  | 25.1 | 73.2 |  |  | 187 | 206.2 | 209.6 | 287 | 215.3 | 111 | 444.9 | 4.3 |  |  |  |  | 109.8 | 7.5 | 5.3 |  | 6.8 | 14.9 | 120.8 |  |  |  |  | 90.6 | 120.8 |  |  |  | 6.5 | 228.1 | 27 | 140.9 | 17.5 | 18.5 | 12.8 | 54.6 | 183.4 | 183.5 | 183.7 | 84 | 8 | 4.9 | 25.2 | 33.5 | 2 | 15.9 | 69.8 |  |  | 63.4 |  |  | 46.2 |  |  |  | 67.4 | 177 | 174.6 | 208.9 | 273.5 | [7 empty] | 0 | 1 | 137.5 | 99.3 | 62.3 | 72.9 | 30.1 |  |  |  | 145.6 | 147.9 | 149.8 | [5 empty] | 217.5 | 104.2 | 0 | 56.3 | 0 | 14.6 | 0 | 7.4 | 5.192 | 9.9 | 2.2 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 18.8 | 6.8 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 12.1 | 40 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 16.8 | 1.5 |  | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 5.4 | 15.2 | 7.8 | 15.5 | 0 | 29.9 | 54.4 | 3 | 2.8 | 5.7 | 2.1 | 8.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.7 | 5.4 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 10.7 | 36.9 | 27.1 | 15 | 19.1 | 8.7 | 7296.392 | 18.4161 | 7.658 | 6.072 | 7.2 | 27.1866 | 18.8795 | 9.4 | 16 | 110.8121
22/07/2025 | 21:30 | 134.4 | 644.1 | 213.2 |  |  | 24.9 | 72.8 |  |  | 187.9 | 207.3 | 210 | 288.1 | 216.4 | 111.2 | 561.1 | 4.3 |  |  |  |  | 110.9 | 7.3 | 5.3 |  | 6.9 | 13.9 | 120.4 |  |  |  |  | 90.2 | 102.4 |  |  |  | 6.5 | 226.8 | 27 | 73.7 | 17.2 | 18.5 | 12.8 | 55.3 | 182 | 182.3 | 183.9 | 83.8 | 8 | 4.9 | 31.3 | 32.4 | 2 | 15.2 | 46.5 |  |  | 62.9 |  |  | 46.2 |  |  |  | 67.2 | 177 | 174.6 | 209.7 | 274 | [7 empty] | 0 | 1 | 148.8 | 96 | 62.2 | 73 | 29.9 |  |  |  | 146.1 | 148 | 150.3 | [5 empty] | 217.6 | 104.3 | 0 | 56.8 | 0 | 11.4 | 0 | 7.4 | 5.112 | 9.9 | 2.2 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 18.7 | 6.8 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 12.2 | 31.3 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 16.8 | 1.5 |  | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 15.2 | 9.6 | 15.9 | 0 | 28.7 | 51.2 | 2.7 | 1.8 | 5.7 | 2.1 | 8.9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 10.5 | 37 | 26.8 | 14.9 | 19.1 | 8.7 | 7284.912 | 18.8449 | 6.586 | 6.068 | 7.2 | 27.2302 | 18.8792 | 9.5 | 16 | 110.3084
22/07/2025 | 22:00 | 131.7 | 645.1 | 214.1 |  |  | 24.8 | 73.2 |  |  | 187.8 | 206.5 | 209.6 | 290.5 | 216.3 | 111.5 | 558.5 | 4.3 |  |  |  |  | 111.5 | 7.4 | 5.2 |  | 6.9 | 13.3 | 77.4 |  |  |  |  | 90.2 | 200.2 |  |  |  | 6.4 | 227.3 | 27 | 32.7 | 17.1 | 18.5 | 13 | 55.9 | 181.3 | 181.6 | 183.9 | 83.8 | 8 | 4.9 | 21.8 | 26.7 | 2 | 15.2 | 48.2 |  |  | 62.8 |  |  | 46.1 |  |  |  | 67.1 | 177.3 | 175.1 | 209.1 | 274.2 | [7 empty] | 0 | 1 | 84.6 | 90.8 | 62.2 | 73 | 29.4 |  |  |  | 146.1 | 148.4 | 150.2 | [5 empty] | 217.2 | 104.3 | 0 | 59.6 | 0 | 11.9 | 0 | 7.5 | 5.152 | 9.9 | 2.2 | 0.3 | 3.2 | 1.9 | 18.8 | 6.8 | 4.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 11.5 | 30.2 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 16.8 | 1.4 |  | 4.4 | 3.9 | 3.7 | 4.8 | 15.2 | 10.1 | 21.5 | 0 | 27.2 | 56.5 | 2.7 | 1.8 | 5.7 | 2.1 | 9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 10.5 | 37 | 27 | 15 | 19.1 | 8.6 | 7221.052 | 18.9202 | 6.513 | 6.068 | 7.2 | 27.2736 | 18.8792 | 9.4 | 16.1 | 110.354
22/07/2025 | 22:30 | 138.4 | 644.9 | 213.4 |  |  | 25.2 | 72.2 |  |  | 187.5 | 206.8 | 210 | 290.9 | 215 | 111.2 | 477.8 | 4.3 |  |  |  |  | 110.4 | 7.3 | 5.3 |  | 7 | 13.3 | 78.5 |  |  |  |  | 52.2 | 148.8 |  |  |  | 6.5 | 230 | 27 | 45 | 18.5 | 18.6 | 13 | 54.6 | 182.3 | 182.9 | 184 | 83.8 | 8 | 4.9 | 19.5 | 27 | 2 | 16.3 | 45.9 |  |  | 63 |  |  | 46.1 |  |  |  | 67.2 | 177.5 | 175.2 | 209.2 | 273.9 | [7 empty] | 0 | 1 | 65.4 | 81.6 | 62.2 | 73.1 | 29.4 |  |  |  | 145.9 | 148.3 | 150 | [5 empty] | 217.1 | 104.3 | 0 | 55.8 | 0 | 11.7 | 0 | 7.5 | 5.146 | 9.9 | 2.2 | 0.3 | 3.3 | 1.9 | 18.7 | 6.8 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 12.5 | 36.1 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.4 | 16.8 | 1.5 |  | 4.4 | 4 | 3.6 | 4.8 | 15.1 | 11.9 | 21.1 | 0 | 41.5 | 62.6 | 3.4 | 2.9 | 5.7 | 2.1 | 9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 10.6 | 37.4 | 26.7 | 14.5 | 19 | 7.7 | 7067.846 | 18.9511 | 5.425 | 6.072 | 7.2 | 27.2987 | 18.8798 | 9.5 | 16.1 | 109.4267
22/07/2025 | 23:00 | 141.7 | 644.2 | 213.8 |  |  | 24.8 | 72 |  |  | 187.2 | 207.4 | 209.9 | 289 | 217 | 111.5 | 360.2 | 4.3 |  |  |  |  | 110.6 | 7.3 | 4.4 |  | 6.8 | 13.4 | 77.1 |  |  |  |  | 52 | 157.3 |  |  |  | 6.5 | 152.6 | 29.2 | 46.7 | 18.6 | 18.6 | 13 | 53.5 | 181 | 181.3 | 183.9 | 83.8 | 8 | 4.9 | 18.6 | 32.2 | 2 | 15.3 | 45.3 |  |  | 62.5 |  |  | 46 |  |  |  | 67 | 177.7 | 175.3 | 209.4 | 273.5 | [7 empty] | 0 | 1 | 61 | 82.8 | 64 | 73 | 29.3 |  |  |  | 146.1 | 148.5 | 150.1 | [5 empty] | 217.9 | 104.4 | 0 | 61.4 | 0 | 9.7 | 0 | 7.5 | 5.115 | 9.9 | 2.2 | 0.3 | 3.3 | 1.8 | 18.7 | 6.8 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 13.4 | 33.4 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.1 | 16.9 | 1.5 |  | 4.4 | 4.2 | 3.6 | 4.7 | 15 | 13.7 | 18 | 0 | 30.7 | 59.1 | 2.8 | 0.9 | 5.7 | 2.1 | 9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 10.5 | 37.1 | 26.8 | 14.4 | 19.1 | 8.4 | 6866.815 | 18.975 | 0.958 | 6.068 | 7.2 | 27.2509 | 18.8801 | 9.3 | 16.1 | 104.732
22/07/2025 | 23:30 | 75.9 | 642.6 | 213.2 |  |  | 11 | 74.1 |  |  | 187.9 | 207.5 | 210.5 | 289.9 | 217.9 | 111.8 | 360.2 | 4.3 |  |  |  |  | 107.4 | 7.3 | 5.1 |  | 6.8 | 13.4 | 77.4 |  |  |  |  | 51.9 | 141.9 |  |  |  | 6.5 | 151.9 | 29.2 | 44.6 | 18.8 | 18.6 | 13.1 | 55.7 | 180.8 | 181.5 | 184 | 83.3 | 8 | 4.9 | 18.7 | 31.7 | 2 | 15.9 | 45.7 |  |  | 38.9 |  |  | 47.7 |  |  |  | 66.9 | 177.8 | 175.4 | 209.9 | 274.1 | [7 empty] | 0 | 1 | 60.6 | 83.6 | 63.9 | 72.9 | 29.1 |  |  |  | 146.2 | 148.4 | 150.4 | [5 empty] | 150.1 | 86.4 | 0 | 61 | 0 | 11.9 | 0 | 7.5 | 5.124 | 9.9 | 1.8 | 0.3 | 3.3 | 1.8 | 18.6 | 6.8 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 16.5 | 38.4 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.1 | 11.8 | 1.6 |  | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 4.7 | 15.1 | 12.3 | 20.3 | 0 | 31.7 | 47.3 | 3.4 | 2.7 | 5.7 | 2.1 | 9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 10.3 | 37.2 | 26.7 | 14.3 | 19.1 | 6.9 | 6664.924 | 18.8909 | 0 | 6.068 | 7.2 | 27.1751 | 18.8798 | 9.5 | 16 | 103.7139
23/07/2025 | 00:00 | 28.9 | 648.1 | 215.8 |  |  | 0 | 77.6 |  |  | 187.6 | 206.8 | 209.5 | 290.6 | 216.4 | 111.7 | 360.9 | 4.3 |  |  |  |  | 111 | 8.1 | 5.3 |  | 7 | 13.4 | 77.8 |  |  |  |  | 36.3 | 51.7 |  |  |  | 6.4 | 153.4 | 28 | 53.2 | 18.6 | 18.6 | 13.1 | 57 | 183.2 | 183.5 | 184.1 | 82.8 | 8 | 4.9 | 24.1 | 32 | 2 | 16.3 | 47.8 |  |  | 39.3 |  |  | 47.6 |  |  |  | 67.4 | 177.6 | 175.2 | 209.2 | 273.9 | [7 empty] | 0 | 1 | 79.4 | 89.4 | 64.4 | 74 | 29.5 |  |  |  | 146.2 | 148.4 | 150.3 | [5 empty] | 137.2 | 77.8 | 0 | 46.9 | 0 | 15.2 | 0 | 7.6 | 5.174 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 19 | 6.8 | 7.5 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 15.4 | 34.8 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 10.5 | 1.6 |  | 4.4 | 4.4 | 3.7 | 4.9 | 15.2 | 9.6 | 19.4 | 0 | 28.8 | 51.7 | 2.1 | 1.8 | 5.7 | 2.1 | 9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 10.2 | 36.8 | 26.8 | 13.4 | 19.1 | 7.1 | 6511.774 | 18.9138 | 0 | 6.072 | 7.2 | 27.1328 | 18.8802 | 9.6 | 16.1 | 103.8987
EJEC |  | 1689.65 | 14879.7 | 4190.25 | 0 | 0 | 687.95 | 1817.9 | 0 | 0 | 4493.7 | 4957.65 | 5030.95 | 6915.6 | 5162.75 | 2670.45 | 8142.85 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674.7 | 177.75 | 122.4 | 0 | 156.85 | 316.95 | 1962.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330.3 | 2074.4 | 0 | 0 | 0 | 151.45 | 3187.25 | 742.65 | 1214.5 | 496.3 | 445.25 | 318.45 | 1367.45 | 4383.7 | 4393 | 4419.25 | 2015.5 | 192.6 | 112.6 | 633.85 | 771.8 | 48 | 209.25 | 1271.85 | 0 | 0 | 1133.25 | 0 | 0 | 819.05 | 0 | 0 | 0 | 1610.3 | 4258.15 | 4199.8 | 5018.05 | 6560.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 25.5 | 2465 | 2323.4 | 1533.5 | 1760.7 | 712.15 | 0 | 0 | 0 | 3502 | 3556.3 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4901.25 | 2403 | 8.1 | 1576.2 | 596.95 | 356 | 2.7 | 184.2 | 123.1125 | 178.6 | 52.15 | 7.2 | 67.4 | 48.15 | 455.6 | 178.75 | 120 | 78.35 | 432.05 | 126.6 | 150.95 | 334.75 | 964.25 | 80.55 | 34.25 | 57 | 62.45 | 130.85 | 55.3 | 298 | 31.55 | 0 | 113.55 | 82.5 | 86.05 | 120.25 | 370.6 | 297.35 | 542.3 | 264.75 | 896.6 | 1291.2 | 127.45 | 79.3 | 138.7 | 47.75 | 215.95 | 96.05 | 107.85 | 104.15 | 288.6 | 107.8 | 116.15 | 1105.65 | 14.4 | 684.8 | 712.2 | 827 | 118.05 | 240.05 | 446.6 | 242.3 | 888.1 | 665.6 | 344.05 | 450.4 | 194.05 | 165550.8625 | 478.683 | 41.501 | 146.068 | 172.8 | 642.7014 | 452.8743 | 221.9 | 384.8 | 2541.3277

## REACTIVA
martes, 22 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [164 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
22/07/2025 | 00:30 | -18.2 | 51.7 | 12.3 |  |  | -6.4 | 7.2 |  |  | -18.1 | -30.5 | -4.4 | 31.9 | 11.3 | 7.2 | 45.7 | -0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1.9 | 0.7 |  | -3.4 | 2.2 | 10 |  |  |  |  | -3.6 | -3.5 |  |  |  | -1.7 | 0 | 1.3 | 13.4 | 9.8 | -1 | 1.8 | 0.2 | 15.2 | -10.6 | -42.9 | 0.6 | -1.1 | 0 | -3.7 | 2.8 | 0.5 | 0 | -7.6 |  |  | -4.4 |  |  | 0 |  |  |  | 4.1 | -15.2 | -13.7 | -4.7 | 7.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 28.7 | 16.7 | 0.4 | 1.8 | -0.1 |  |  |  | 5.7 | 7.8 | -14.1 | [5 empty] | 2.1 | -4.7 |  | -5 | 0 | -8.5 |  | 0.5 | 0.002 | 0 | -0.7 |  | -0.2 | 0.7 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.3 | -3.2 | -0.2 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 10.8 | 5.7 | 4 | 0.5 | 2.6 | 107.902 | 1.4758 | 0 | 1.08 | 1 | 0.29936 | 0 | -0.8 | 0.8 | 3.8551
22/07/2025 | 01:00 | -18.1 | 53.3 | 12.1 |  |  | 0 | 15.3 |  |  | -18 | -30.5 | -6.5 | 31.4 | 11.1 | 7.8 | 41.9 | 0 |  |  |  |  | 6.8 | 2.1 | 1 |  | -3.4 | 2.1 | 10 |  |  |  |  | -4.1 | -4.1 |  |  |  | -1.7 | -10.3 | 1.1 | 15.1 | 8.9 | -0.6 | 1.8 | 0.1 | 14.6 | -11.5 | -43.9 | -1.1 | -1.1 | -0.2 | -2.8 | 2.9 | 0.5 | 0 | -7.8 |  |  | -5.3 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | -15.1 | -13.3 | -4.6 | 7.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 26.6 | 17.9 | 3.2 | 1.4 | 0 |  |  |  | 3.9 | 6.4 | -16.9 | [5 empty] | 0.9 | -5.3 |  | -6.6 | 0 | -8.4 |  | 0.5 | 0.008 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -3.8 | -0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 10.5 | 5.4 | 2.9 | 0.7 | 2.5 | 99.608 | 1.3991 | 0 | 1.07 | 1 | 0.31798 | 0 | -0.6 | 1 | 4.1871
22/07/2025 | 01:30 | -18 | 45.5 | 11.3 |  |  | 0 | 6.4 |  |  | -22.7 | -33.7 | -6.9 | 25.8 | 9.3 | 5.8 | 40.4 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 1.9 | 1 |  | -3.4 | 2.4 | 8.7 |  |  |  |  | -3.6 | -4.8 |  |  |  | -1.7 | -10.3 | 0.9 | 0 | 9.4 | -0.8 | 1.8 | 0.5 | 11.3 | -14.5 | -47 | 0.5 | -1.2 | -0.2 | -2.6 | 3.8 | 0.5 | 0 | -6.7 |  |  | -6.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | -17.1 | -15.6 | -6.8 | 5.1 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 28.4 | 17 | 1.5 | 1.9 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 2.6 | -22.2 | [5 empty] | -0.1 | -5.9 |  | -5.2 | 0 | -8.8 |  | 0.5 | 0.006 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -3.8 | -4.3 | -0.5 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 10.9 | 5.8 | 2.8 | 1.4 | 2.4 | 14.006 | 1.3613 | 0 | 1.42 | 1 | 0.31412 | 0 | -1.2 | 0.7 | 3.5955
22/07/2025 | 02:00 | -20 | 45.5 | 11.3 |  |  | 0 | 15.7 |  |  | -22.9 | -33 | -6.7 | 24.5 | 9.5 | 5.3 | 41.1 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 1.2 | 0.5 |  | -3.4 | 2.7 | 8.3 |  |  |  |  | -4.4 | -5.5 |  |  |  | -1.8 | -11.3 | 0.7 | 0 | 9.5 | -0.9 | 1.8 | 1.4 | 11 | -14.3 | -47.4 | -0.8 | -1 | 0 | -2.1 | 3.9 | 0.5 | 0 | -6.5 |  |  | -6.3 |  |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -18.3 | -16.7 | -1.6 | 4.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 27.7 | 16.5 | -0.2 | 1.8 | 0.1 |  |  |  | 0.2 | 2.2 | -22.5 | [5 empty] | -1.8 | -6.9 |  | -7 | 0 | -8.5 |  | 0.5 | 0.016 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | -0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -3.6 | -0.3 | -0.4 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2 | 10.6 | 5.4 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 7.316 | 1.312 | 0 | 1.386 | 1 | 0.31853 | 0 | -1 | 0.8 | 3.8165
22/07/2025 | 02:30 | -19.8 | 42.1 | 10.5 |  |  | 0 | 19.3 |  |  | -23.9 | -33.4 | -6.9 | 23.7 | 8.7 | 5.4 | 16.7 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.1 | 0.5 |  | -3.4 | 2.6 | 7.6 |  |  |  |  | -4.1 | -5.3 |  |  |  | -1.8 | -10.8 | 0.9 | 0 | 9.5 | -1.3 | 1.8 | 1.3 | 11.4 | -13.8 | -47 | -0.4 | -1 | 0 | -0.9 | 4.6 | 0.5 | 0 | -6.8 |  |  | -6.4 |  |  | 0 |  |  |  | 2.5 | -17.8 | -16.4 | -1.3 | 4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 27.5 | 17 | 2.1 | 1.7 | 0.1 |  |  |  | -0.1 | 1.9 | -23 | [5 empty] | -2.1 | -7.1 |  | -6.6 | 0 | -8.3 |  | 0.5 | 0.026 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -4.4 | -5.2 | -0.6 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 10.8 | 5.6 | 1 | 0.5 | 2.3 | -18.874 | 1.3399 | 0 | 1.238 | 1 | 0.32043 | 0 | -0.9 | 0.8 | 3.7983
22/07/2025 | 03:00 | -20.2 | 48.2 | 11.5 |  |  | 0 | 5.5 |  |  | -21.4 | -31.6 | -5.1 | 27.5 | 6.3 | 3.7 | 18.2 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 1.4 | 0.7 |  | -3.4 | 2.6 | 7.5 |  |  |  |  | -4 | -3.4 |  |  |  | -1.8 | -10.9 | 0.8 | 0 | 8.4 | -1.4 | 1.8 | 0.2 | 4.5 | -20.9 | -44.2 | -1.1 | -1 | 0 | -1.4 | 4 | 0.5 | 0 | -6.5 |  |  | -2.6 |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 | -20.5 | -18.8 | -3.8 | 1.8 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 27.7 | 16.5 | 2 | 1.7 | 0 |  |  |  | 5.5 | 7.6 | -14.9 | [5 empty] | -6.5 | -9.7 |  | -7.4 | 0 | -9 |  | 0.5 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -2.1 | -2.7 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.1 | 9.8 | 4.7 | 3 | 0.7 | 2.4 | -20.886 | 1.3218 | 0 | 1.522 | 1 | 0.3227 | 0 | -1.5 | 0.8 | 3.4665
22/07/2025 | 03:30 | -19.5 | 50.3 | 11.5 |  |  | 0 | 13.5 |  |  | -19.9 | -32.5 | -6.4 | 28.8 | 5.9 | 3.7 | 17.3 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 0.9 | 0.5 |  | -3.3 | 2.7 | 8.2 |  |  |  |  | -4.5 | -5.4 |  |  |  | -1.8 | -11 | 0.7 | 0 | 8.3 | -1.3 | 1.8 | 0.9 | 3.5 | -21.9 | -45.2 | -2.1 | -0.8 | 0 | -1.7 | 3.1 | 0.5 | 0 | -6.3 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 2.7 | -20.5 | -18.8 | -3.9 | 1.5 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 26.8 | 16.9 | 2.2 | 1.6 | 0 |  |  |  | 9.2 | 11.5 | -9.3 | [5 empty] | -10.1 | -11.8 |  | -7.6 | 0 | -8.7 |  | 0.5 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.9 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -2.5 | -3.4 | -0.2 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 10.4 | 5.3 | 4 | 0.6 | 2.1 | -1.987 | 1.2787 | 0 | 1.452 | 1 | 0.31125 | 0 | -1.2 | 0.8 | 3.6419
22/07/2025 | 04:00 | -19.2 | 40.1 | 10.4 |  |  | 0 | 6.3 |  |  | -24.4 | -33.3 | -7 | 23.2 | 4.9 | 2.7 | 14.9 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 1.4 | 0.8 |  | -3.4 | 2.7 | 8.1 |  |  |  |  | -2.6 | -5.8 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.7 | 0 | 8 | -1.1 | 1.8 | 0.6 | 2.6 | -22.9 | -46 | -0.7 | -1 | 0.2 | -2.1 | 3.6 | 0.5 | 0 | -6.7 |  |  | -0.8 |  |  | 0 |  |  |  | -1.3 | -21.5 | -20 | -5.2 | 0.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 27.6 | 16.2 | 2.4 | 1.5 | -0.1 |  |  |  | 8.7 | 10.9 | -10.1 | [5 empty] | -9.4 | -11.4 |  | -6.8 | 0 | -8.9 |  | 0.5 | 0.012 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -5.6 | -6.5 | -0.8 | -0.6 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2 | 10.6 | 5.5 | 3.6 | 0.7 | 1.4 | -42.188 | 1.2937 | 0 | 1.466 | 1.1 | 0.31226 | 0 | -1.2 | 0.7 | 3.672
22/07/2025 | 04:30 | -18.3 | 45.6 | 11.3 |  |  | 0 | 10 |  |  | -21.6 | -31.8 | -5.4 | 26.1 | 7.1 | 3.9 | 17.5 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1.8 | 1 |  | -3.4 | 2.9 | 9 |  |  |  |  | -1.7 | -3.6 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 8.5 | -1.3 | 1.8 | 0.9 | 5.3 | -20.3 | -43.4 | -1.3 | -0.9 | 0 | -2.9 | 4.1 | 0.5 | 0 | -7.6 |  |  | 0.1 |  |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -20.1 | -18.4 | -3.5 | 2.2 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 19.6 | 16.5 | 1.8 | 1.7 | 0 |  |  |  | 11.6 | 13.9 | -5.5 | [5 empty] | -7.2 | -10.1 |  | -6.9 | 0 | -8.4 |  | 0.5 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | 2.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.7 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -4.4 | -5 | -0.6 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 11.9 | 6.8 | 3.8 | 1.4 | 2.9 | 15.513 | 1.2815 | 0 | 1.386 | 1 | 0.30883 | 0 | -0.7 | 0.8 | 4.0763
22/07/2025 | 05:00 | -18.9 | 38 | 10.3 |  |  | 0 | 14.3 |  |  | -22.9 | -35.2 | -9.4 | 26.3 | 7.3 | 4 | 15.2 | -0.1 |  |  |  |  | 4.2 | 1.7 | 0.9 |  | -3.4 | 2.8 | 8.9 |  |  |  |  | -1.9 | -4.3 |  |  |  | -1.8 | 0 | 0.5 | 0 | 8.9 | -1 | 1.8 | 1 | 7.4 | -18.8 | -41.8 | -2.5 | -1.1 | 0 | -4.1 | 3.8 | 0.5 | 0 | -9 |  |  | 0.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -19.5 | -17.8 | -3.2 | 2.8 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 19.4 | 16.8 | 1.8 | 1.5 | 0 |  |  |  | 13.7 | 16 | -2.4 | [5 empty] | -7.1 | -10.1 |  | -6.9 | 0 | -8.9 |  | 0.5 | 0.006 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.9 | -7 | -0.8 | -0.7 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 11.5 | 6.4 | 4.2 | 1.5 | 2.9 | 2.106 | 1.2726 | 0 | 1.514 | 1 | 0.3089 | 0 | -0.7 | 1.2 | 4.5955
22/07/2025 | 05:30 | -17.6 | 42.9 | 11.1 |  |  | 0 | 18.9 |  |  | -20.9 | -31.5 | -5.3 | 27.5 | 8.4 | 5.2 | 30.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 1.7 | 1.1 |  | -3.3 | 3.2 | 9.9 |  |  |  |  | -1.5 | -0.1 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 9.5 | 0.3 | 1.8 | 1.2 | 9.4 | -16.2 | -39.3 | -1.5 | -1.1 | 0 | -1.7 | 5.1 | 0.5 | 0 | -7.1 |  |  | 0.8 |  |  | 0 |  |  |  | 0.1 | -18.1 | -17 | -1.7 | 3.7 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 19.2 | 16 | 2.6 | 1.8 | 0 |  |  |  | 17.1 | 19.4 | 2.8 | [5 empty] | -4.6 | -8.5 |  | -5.8 | 0 | -8 |  | 0.5 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -7 | -8.3 | -1 | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 12.3 | 7.1 | 5 | 1.5 | 2.5 | 90.708 | 1.266 | 0 | 1.612 | 1 | 0.30467 | 0 | -0.2 | 0.8 | 4.7827
22/07/2025 | 06:00 | -17.5 | 47.8 | 11.6 |  |  | 0 | 11.4 |  |  | -18.5 | -31.7 | -5.5 | 30.2 | 8.9 | 5.7 | 45 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1.9 | 0.6 |  | -3.3 | 3.1 | 10.3 |  |  |  |  | -1.7 | -0.2 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 8.7 | 8.6 | -0.4 | 1.8 | 0.7 | 9.7 | -15.7 | -38.7 | -1.5 | -0.9 | -0.1 | -4.4 | 4.1 | 0.5 | 0 | -9.4 |  |  | 1.2 |  |  | 0 |  |  |  | -0.3 | -17.6 | -15.9 | -1 | 5 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 20.1 | 16.8 | 2.8 | 3.6 | -0.1 |  |  |  | 18 | 20.3 | 4.1 | [5 empty] | -2.4 | -7.3 |  | -6.8 | 0 | -8.7 |  | 0.5 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.6 | -6.7 | 0 | -0.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.1 | 13.1 | 7.9 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 129.213 | 1.3306 | 0 | 1.532 | 1 | 0.31318 | 0 | 0 | 0.8 | 4.9758
22/07/2025 | 06:30 | -13.2 | 45.8 | 11 |  |  | -4.8 | 19 |  |  | -17.3 | -23.7 | 3.5 | 31.5 | 11.1 | 6.8 | 38.8 | 0.1 |  |  |  |  | 4.6 | 1.6 | 0.5 |  | -3.3 | 3.1 | 9.1 |  |  |  |  | -2.1 | 3.8 |  |  |  | -1.6 | 0 | 0.5 | 11.3 | 9.6 | -0.3 | 1.8 | 0.6 | 13.2 | -12.1 | -45.5 | -1 | -1 | 0 | -1.2 | 6.6 | 0.5 | 0 | -3.4 |  |  | 2.9 |  |  | -1.2 |  |  |  | 0.2 | -16.5 | -14.9 | 0.7 | 6.5 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 19.4 | 25.1 | 3.6 | 1.8 | 0 |  |  |  | 23 | 25.2 | -0.3 | [5 empty] | 0.8 | -5.4 |  | -10.6 | 1.3 | -9.2 |  | 0.5 | 0.011 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -2.3 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0.3 | -6.2 | -7.6 | -0.9 | -0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 6.6 | 0 | 2.2 | -0.2 | 5 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2 | 12.6 | 7.4 | 3 | 2.6 | 2.2 | 196.111 | 1.3694 | 0 | 1.018 | 1 | 0.31207 | 0 | 0.2 | 0.9 | 4.7995
22/07/2025 | 07:00 | -12.7 | 24.9 | 7.4 |  |  | -4.8 | 14 |  |  | -20.8 | -29.4 | -3.1 | 27.4 | 7.1 | 4.6 | 7.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.9 | 1 | 0.1 |  | -3.3 | 3.6 | 8.8 |  |  |  |  | -3.2 | -4.5 |  |  |  | -1.7 | 0 | 0.1 | 12.9 | 7.8 | -0.5 | 1.8 | 1.1 | 6.3 | -19.3 | -42.6 | -2.2 | -1 | 0 | -1.8 | 5.4 | 0.5 | 0 | -6.3 |  |  | 1.2 |  |  | -2.2 |  |  |  | -2.5 | -19.1 | -17.2 | -2.5 | 3.3 | [7 empty] | 0 | -0.5 | 19 | 25.9 | 3.9 | 1.5 | 0 |  |  |  | 17.7 | 20 | -8.1 | [5 empty] | -5.6 | -9.2 |  | -14 | 0.7 | -9.2 |  | 0.5 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.5 | -0.6 | -2.9 | -1.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 4 | -0.1 | -7.9 | -9.6 | -1.2 | -0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6 | 0.7 | 0 | 2.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 1 | 2.2 | 11.8 | 6.7 | 3.3 | 1.9 | 2.4 | 9.31 | 0.93197 | 0 | 0.74 | 0.9 | 0.29136 | 0.0001 | -0.1 | 0.8 | 3.5634
22/07/2025 | 07:30 | -14.4 | 20.6 | 7 |  |  | -4.5 | 8.1 |  |  | -17.4 | -27.4 | -1.2 | 31.4 | 8.5 | 5 | 3.4 | 0 |  |  |  |  | -0.7 | 1 | 0 |  | -3.4 | 3.8 | 5.2 |  |  |  |  | -2 | -1.6 |  |  |  | -1.4 | -0.3 | 1.1 | 13 | 8.5 | -0.4 | 1.8 | 1.2 | 7.3 | -18.2 | -41 | -0.9 | -0.8 | 0 | -2.1 | 5.3 | 0.5 | 0 | -8.8 |  |  | 2.3 |  |  | -1.9 |  |  |  | 0.1 | -18 | -16.3 | -1.6 | 4.3 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 19.6 | 26 | 8.7 | 1.5 | 0 |  |  |  | 22.4 | 24.6 | -1 | [5 empty] | -3.5 | -7.9 |  | -15.6 | 2.1 | -9 |  | 0.5 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.4 | -3.7 | -3.7 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -8.8 | -10.2 | -1.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.2 | 0.8 | 0 | 1 | -0.2 | 0 | 3.7 | -1.3 | 0 | 0.2 | 1 | 2.2 | 12.1 | 6.9 | 3.7 | 1.6 | 2.6 | 34.909 | 1.3296 | 0 | 1.08 | 1 | 0.28897 | 0 | 0.2 | 0.7 | 4.5985
22/07/2025 | 08:00 | -17.3 | 35.3 | 8.9 |  |  | -1.4 | 22.2 |  |  | -12.9 | -19.4 | 7.5 | 37.4 | 11.5 | 6.9 | -0.7 | 0.1 |  |  |  |  | 5.3 | 1.6 | 0.5 |  | -3.4 | 3.6 | 9 |  |  |  |  | -0.1 | -2.2 |  |  |  | -1.2 | -2.2 | 1.7 | 12.9 | 9.5 | -0.4 | 1.8 | 0.7 | 13.5 | -12.1 | -35.6 | -0.2 | -0.7 | 0.3 | -0.2 | 7.5 | 0.5 | 0 | -2.5 |  |  | 4.6 |  |  | 3.3 |  |  |  | 3.8 | -15.7 | -13.9 | 1.7 | 7 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 35.9 | 25.7 | 9 | 1.8 | 0 |  |  |  | 29.9 | 32.1 | 9.7 | [5 empty] | -1.3 | -6.6 |  | -13.3 | 5.1 | -8.4 |  | 0.5 | 0.009 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | -3.9 | -3.9 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.4 | -7.6 | -9 | -1.1 | -1 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0.7 | 0.1 | -1.9 | -0.2 | 0 | 3.7 | -3.4 | 0 | 0.2 | 1.3 | 2.2 | 14 | 8.8 | 4.1 | 2.7 | 2 | 210.809 | 1.3625 | 0 | 1.238 | 1 | 0.28622 | 0 | 1.2 | 0.8 | 5.8867
22/07/2025 | 08:30 | -16 | 48.2 | 11.4 |  |  | -2.4 | 20.2 |  |  | -7.2 | -15.9 | 10.9 | 43.5 | 16.5 | 10.5 | 35.9 | 0.1 |  |  |  |  | 6 | 2.1 | 0.7 |  | -3.4 | 5.5 | 10.3 |  |  |  |  | 1.2 | 5.8 |  |  |  | -1.1 | 4.1 | 2.8 | 15.7 | 11.7 | -0.3 | 1.8 | 0.1 | 23.1 | 2.2 | -25.9 | 3.1 | -0.6 | 0.3 | -0.7 | 5.2 | 0.5 | 0 | -8.2 |  |  | 2.8 |  |  | -0.8 |  |  |  | 8.3 | -11 | -9.1 | 6.8 | 12.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 53.9 | 36.6 | 14.9 | 5.7 | 4.1 |  |  |  | 30.2 | 32.5 | 10.4 | [5 empty] | 9.3 | -0.4 |  | -10.5 | 6.1 | -8.5 |  | 0.5 | 0.013 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.8 | -1.6 | -3.4 | -2.6 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -1.7 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 4 | 2.1 | -8.7 | -9.7 | -1.3 | -1.1 | 1.1 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.5 | 0 | 0.5 | -2.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.7 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 12.7 | 7.6 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 422.913 | 1.7844 | 0 | 1.682 | 1 | 0.28145 | 0 | 1.4 | 0.6 | 6.7479
22/07/2025 | 09:00 | -13 | 57.1 | 12.7 |  |  | -3.3 | 12.1 |  |  | -4.8 | -14.5 | 12.1 | 46.6 | 18 | 11.7 | 41 | 0 |  |  |  |  | 10.6 | 2.1 | 0.9 |  | -3.5 | 5.3 | 13.4 |  |  |  |  | 3.8 | 5.1 |  |  |  | -1 | 5.9 | 3.2 | 20 | 11.6 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 25.3 | 4.5 | -38.3 | 4.8 | -0.4 | 0.5 | -0.6 | 0.7 | 0.5 | 0 | -9.1 |  |  | 3.1 |  |  | -3.1 |  |  |  | 10.6 | -9.3 | -7.4 | 8.2 | 13.7 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 68.8 | 46 | 15.7 | 7.8 | 4.9 |  |  |  | 32.4 | 34.6 | 13.6 | [5 empty] | 14.4 | 2.7 |  | -9.6 | 6.1 | -8.5 |  | 0.5 | 0.013 | 0 | 0 |  | -0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | -2.6 | -0.5 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 1 | 0.8 | 4 | 2.1 | -7.6 | -8.2 | -1.1 | -0.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.6 | 0 | 0.9 | -2.6 | -0.2 | 0 | 3.6 | -4.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.3 | 11.6 | 6.4 | 1.1 | 2.9 | 3.1 | 496.813 | 1.8972 | 0 | 1.54 | 1 | 0.27318 | 0 | 1 | 0.8 | 6.5103
22/07/2025 | 09:30 | -13.3 | 57.5 | 12.1 |  |  | -2 | 16.2 |  |  | -3.1 | -9.1 | 17.9 | 47.6 | 18.5 | 12.1 | 37.6 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1.4 | 0.5 |  | -3.5 | 5.6 | 14.5 |  |  |  |  | 5.5 | 8.1 |  |  |  | -0.7 | 7.9 | 4 | 19.6 | 12.1 | -0.7 | 1.8 | 0.5 | 26.8 | 5.9 | -36.9 | 5.5 | -0.6 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | -6.1 |  |  | 4.3 |  |  | -1.1 |  |  |  | 12.9 | -8.8 | -6.9 | 8.9 | 14.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 68.3 | 45 | 15.2 | 7.4 | 4.8 |  |  |  | 34.9 | 37.2 | 17.3 | [5 empty] | 15.4 | 3.2 |  | -10.3 | 6.1 | -8.4 |  | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 |  | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -3 | -1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.1 | -7.3 | -7.8 | -1.2 | -1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.9 | 0 | 1.3 | -2.3 | -0.2 | 0 | 3.6 | -4.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 2.5 | 13 | 7.7 | 2.3 | 0.5 | 2.6 | 545.12 | 2.0469 | 0 | 1.716 | 1 | 0.27598 | 0 | 1.5 | 1.5 | 8.0389
22/07/2025 | 10:00 | -10.6 | 59.1 | 14.1 |  |  | 0.3 | 30 |  |  | 0.7 | -7 | 19.9 | 51.8 | 20.7 | 13.6 | 40.1 | 0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 2.2 | 0.8 |  | -3.5 | 5.1 | 16.9 |  |  |  |  | 8.4 | 8.4 |  |  |  | -0.5 | 9.5 | 4.4 | 19.6 | 12.9 | -0.8 | 1.8 | 0.6 | 31 | 9.8 | -33.2 | 5.9 | -0.5 | 0.6 | 2.2 | 3.6 | 0.5 | 0 | -5.1 |  |  | 5.9 |  |  | 1.6 |  |  |  | 14.5 | -6.5 | -4.6 | 11.5 | 16.9 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 67.4 | 45.3 | 14.7 | 7.4 | 4.8 |  |  |  | 38.2 | 40.4 | 22.1 | [5 empty] | 16.9 | 4.1 |  | -9.6 | 6.2 | -7.8 |  | 0.5 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -3 | -1.4 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.4 | -6.3 | -6.8 | -1 | -0.8 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.4 | 0 | 1.7 | -2.2 | -0.2 | 0 | 3.6 | -4 | 1.6 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 13.2 | 8 | 3.4 | 0.5 | 2 | 651.118 | 2.1515 | 0 | 1.784 | 1 | 0.27123 | 0 | 1.8 | 1.8 | 8.8067
22/07/2025 | 10:30 | -9 | 49.5 | 13.2 |  |  | -4.1 | 18.4 |  |  | 1 | -8.6 | 17.9 | 52.5 | 19.3 | 12.9 | 37.4 | 0 |  |  |  |  | 8.9 | 1.8 | 0.8 |  | -3.4 | 5.3 | 16 |  |  |  |  | 8 | 8.8 |  |  |  | -0.6 | 10.2 | 4.4 | 19.6 | 12.4 | -0.4 | 1.8 | 0.2 | 27.9 | 7 | -35.6 | 6.5 | -1 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | -5.5 |  |  | 4.6 |  |  | -3.4 |  |  |  | 8.2 | -7.5 | -5.6 | 10.2 | 15.6 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 74.8 | 55.1 | 14.3 | 16.6 | 4.7 |  |  |  | 35.8 | 37.9 | 18.3 | [5 empty] | 15.6 | 3.3 |  | -11 | 6.3 | -8.4 |  | 0.5 | 0.004 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -3.1 | -1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 0.8 | 4 | 1.6 | -5.6 | -5.9 | -0.8 | -0.7 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7 | 0 | 2 | -2.1 | -0.2 | 0 | 3.6 | -3.8 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 11.4 | 6.1 | 1.6 | 0.5 | 1.9 | 593.904 | 2.0437 | 0 | 1.63 | 1 | 0.26616 | 0 | 0.6 | 1.5 | 7.0399
22/07/2025 | 11:00 | -8.5 | 52.1 | 13.6 |  |  | -4.3 | 24.3 |  |  | -0.9 | -5.2 | 21.3 | 50.3 | 18 | 12.2 | 34.8 | 0.2 |  |  |  |  | 9.6 | 1.8 | 0.6 |  | -3.4 | 5.2 | 16.8 |  |  |  |  | 7.9 | 3.3 |  |  |  | 0 | 12.6 | 3.5 | 20 | 11.6 | -0.1 | 1.8 | 0.5 | 25 | 3.8 | -38.5 | 7.3 | -1.2 | 0.5 | 1.5 | -0.1 | 0.5 | 0 | -6.5 |  |  | 4.9 |  |  | -4.2 |  |  |  | 8.4 | -8.2 | -6.4 | 9.7 | 14.7 | [7 empty] | 4.6 | -0.6 | 74.4 | 54.9 | 14.6 | 13.9 | 4.8 |  |  |  | 33.8 | 36.1 | 15.1 | [5 empty] | 13.9 | 2.4 |  | -11.3 | 6.4 | -7.7 |  | 0.5 | 0.01 | 0 | -0.6 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -3.1 | -2.9 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | -2.9 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2 | -3.7 | -3.6 | -0.4 | -0.4 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.5 | 0 | 2.3 | -2.1 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | -3.8 | 2.3 | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 10.7 | 5.5 | 1.9 | 0 | 2.8 | 586.51 | 1.652 | 0.128 | 1.608 | 0.8 | 0.25593 | 0 | 0.4 | 1.5 | 6.3439
22/07/2025 | 11:30 | -10.7 | 47.5 | 12.9 |  |  | -3.4 | 23.3 |  |  | 0.5 | -10.1 | 15.9 | 51.4 | 18.9 | 12.8 | 34.2 | 0 |  |  |  |  | 8.8 | 0.8 | -0.1 |  | -3.5 | 5.2 | 15.1 |  |  |  |  | 7.8 | 2.8 |  |  |  | -0.2 | 9.5 | 2.5 | 19.9 | 12.1 | -0.3 | 1.8 | 1.2 | 27.4 | 6.5 | -36.2 | 6 | -1.6 | 0.2 | -1.5 | -1.1 | 0.5 | 0 | -7.9 |  |  | 5.2 |  |  | -2.3 |  |  |  | 6.6 | -8.1 | -6.2 | 9.4 | 14.8 | [7 empty] | 1.9 | -0.6 | 75.3 | 55 | 15.1 | 14.2 | 4.8 |  |  |  | 36.2 | 38.5 | 19 | [5 empty] | 13.3 | 2 |  | -13.7 | 6.6 | -7.9 |  | 0.5 | 0.018 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -3.7 | -4.4 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.9 | -3.5 | -4 | -0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.7 | 0 | 2.4 | -2.1 | -0.2 | 4.7 | 3.3 | -4 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 11.8 | 6.6 | 1.8 | 0.1 | 3.2 | 570.418 | 1.3777 | -0.014 | 1.536 | 1 | 0.25576 | 0 | 1.1 | 1.8 | 7.0555
22/07/2025 | 12:00 | -13.1 | 26.9 | 11.9 |  |  | -6 | 10.9 |  |  | -3 | -10.8 | 15.7 | 47.9 | 16.3 | 10.8 | 9.2 | 0.1 |  |  |  |  | 5.6 | 1.3 | -0.2 |  | -3.5 | 5 | 12.8 |  |  |  |  | 5.9 | 2.8 |  |  |  | -0.7 | 9.1 | 1.8 | 20.6 | 11 | -0.6 | 1.8 | -0.4 | 22.7 | 1.7 | -40.9 | 5.2 | -1.7 | 0 | -0.5 | -1.3 | 0.5 | 0.1 | -6.9 |  |  | 4 |  |  | -3.6 |  |  |  | 4.1 | -10.3 | -8.4 | 7.1 | 12.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 75.1 | 55.5 | 14.7 | 13.9 | 4.8 |  |  |  | 30.4 | 32.7 | 10.6 | [5 empty] | 11.8 | 1 |  | -15.5 | 5.9 | -8.2 |  | 0.5 | 0.008 | 0 | -0.8 |  | -0.2 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -4.9 | -7.5 | 1.6 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 1.9 | -3.1 | -3.6 | -0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8.2 | 0 | 2.6 | -2.1 | -0.2 | 4.6 | 3.1 | -4 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 10.8 | 5.7 | 1.3 | 1.5 | 2.9 | 422.108 | 1.173 | -0.112 | 1.326 | 0.9 | 0.25359 | 0 | 0.7 | 2 | 6.2406
22/07/2025 | 12:30 | -15.9 | 28 | 12.5 |  |  | -6 | 17.3 |  |  | -1.9 | -10.9 | 16.5 | 49.1 | 16.6 | 10.8 | 11.5 | 0.1 |  |  |  |  | 3.3 | 1 | -0.4 |  | -3.5 | 4.9 | 11.7 |  |  |  |  | 4.7 | 8.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 1.6 | 19.6 | 11.7 | -0.6 | 1.8 | 0.8 | 23.3 | 4.7 | -40.2 | 5.7 | -1.7 | -0.1 | -1.6 | -1.2 | 0.5 | 0.1 | -7 |  |  | 4 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.7 | -10.3 | -8.5 | 7.1 | 12.6 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 75.1 | 55.4 | 15 | 14.1 | 4.8 |  |  |  | 30.5 | 32.9 | 10.9 | [5 empty] | 9 | 0.5 |  | -14.7 | 6.3 | -8.3 |  | 0.5 | 0.009 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -4.7 | -7.1 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 4 | 2 | -3.1 | -3.5 | -0.5 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.8 | 0 | 2.6 | -2.1 | -0.2 | 4.5 | 2.8 | -3.9 | 2.5 | 0.8 | 1 | 2 | 11.1 | 6.1 | 1 | 1.8 | 2.6 | 432.509 | 1.1878 | 0.008 | 1.618 | 1 | 0.25821 | 0 | 1 | 2.2 | 7.272
22/07/2025 | 13:00 | -15.8 | 23.5 | 14 |  |  | -9 | 15 |  |  | -4.1 | -13 | 13 | 47.2 | 15.1 | 9.7 | 10.9 | 0 |  |  |  |  | 1.8 | 1.3 | -0.3 |  | -3.5 | 4.8 | 11.5 |  |  |  |  | 4 | 5.2 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.4 | 19.7 | 11 | -0.3 | 1.8 | 1.3 | 19.8 | 6 | -43.7 | 4.1 | -2 | -0.1 | -1.9 | -1.5 | 0.5 | 0.1 | -9.1 |  |  | 2.9 |  |  | -0.7 |  |  |  | 3 | -12.1 | -10 | 5.7 | 11 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 75.2 | 55.4 | 14.9 | 13.9 | 4.8 |  |  |  | 26.6 | 29 | 5.3 | [5 empty] | -0.3 | -3.3 |  | -14.8 | 6.4 | -8.5 |  | 0.5 | 0.014 | 0 | -0.9 |  | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -4.5 | -6.4 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | -2.7 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -3.3 | -4 | -1 | -0.4 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8.4 | 0 | 2.4 | -2.2 | -0.2 | -2.6 | 0 | -3.9 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 2.3 | 10.1 | 5 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | 343.314 | 1.05 | 0.258 | 1.444 | 1 | 0.26227 | 0 | 0.5 | 1.9 | 6.4143
22/07/2025 | 13:30 | -15.5 | 22.3 | 14.1 |  |  | -5.9 | 17.5 |  |  | -6 | -12.6 | 14.6 | 45 | 14.6 | 9.7 | 9.2 | 0.1 |  |  |  |  | 1.9 | 1.3 | 0.3 |  | -3.4 | 5 | 12.5 |  |  |  |  | 3.7 | 0.5 |  |  |  | -1.4 | 0 | 1.2 | 19.6 | 11.2 | -0.3 | 1.8 | 0.6 | 20.6 | 7.1 | -42.9 | 4.2 | -2 | -0.1 | -1.6 | -1.2 | 0.5 | 0.1 | -6.2 |  |  | 2.3 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.2 | -12.3 | -10.6 | 5.3 | 10.5 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 75.3 | 55 | 14.4 | 17.1 | 4.6 |  |  |  | 26.4 | 28.8 | 5.2 | [5 empty] | -0.5 | -3.4 |  | -13.6 | 6.7 | -8.5 |  | 0.5 | 0.021 | 0 | -0.9 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -4.4 | -6.3 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | -2.8 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 2.1 | -4.4 | -4.7 | -0.6 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.8 | 0 | 2.2 | -2.3 | -0.2 | -2.6 | 0 | -4 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 2 | 11.5 | 6.4 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 355.021 | 1.0886 | 0.592 | 1.73 | 0.9 | 0.25348 | 0 | 0.9 | 2 | 7.4641
22/07/2025 | 14:00 | -12.7 | 36.5 | 16.6 |  |  | -1.1 | 30.7 |  |  | 1.6 | -8.3 | 18.3 | 53.6 | 19.1 | 12.7 | 12.8 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 2.1 | 0.7 |  | -3.5 | 5.2 | 14.5 |  |  |  |  | 3.9 | 6.9 |  |  |  | -1.1 | 0 | 2.3 | 19.4 | 13.2 | -0.5 | 1.8 | 1.7 | 28.7 | 14.8 | -35 | 8.3 | -1.3 | 0.1 | -0.6 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -8.8 |  |  | 5.7 |  |  | 4 |  |  |  | 10.3 | -7.7 | -6.1 | 9.7 | 14.7 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 60.3 | 45 | 11.5 | 13.9 | 4.8 |  |  |  | 36.3 | 38.8 | 19.5 | [5 empty] | 5.3 | 0 |  | -13 | 6.4 | -8.7 |  | 0.5 | 0.005 | 0 | -0.9 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.7 | -3.9 | -5.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | -2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.2 | -3.5 | -4 | -0.6 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.7 | 0 | 1.9 | -2.6 | -0.2 | -0.2 | 0 | -4.1 | 1.7 | 0.8 | 1.4 | 2 | 12.6 | 7.5 | 4 | 2.1 | 2.1 | 524.205 | 1.4924 | 0 | 1.752 | 0.9 | 0.26072 | 0 | 1.4 | 2.3 | 8.1051
22/07/2025 | 14:30 | -13 | 46.3 | 20 |  |  | 0.7 | 26.1 |  |  | 3.4 | -2.3 | 24.7 | 55.4 | 20.6 | 13.7 | 13.8 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 2.2 | 0.7 |  | -3.4 | 5.1 | 15 |  |  |  |  | 5.5 | 5 |  |  |  | -0.9 | 0.4 | 3.3 | 19.4 | 13.7 | -0.5 | 1.8 | 1.2 | 31.3 | 17.5 | -32.6 | 6.8 | -1.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | -6.3 |  |  | 7.9 |  |  | 4.6 |  |  |  | 8.7 | -6.7 | -4.5 | 11.5 | 16.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 60 | 40.4 | 16.3 | 10.1 | 7.7 |  |  |  | 41.6 | 44 | 27.5 | [5 empty] | 10.7 | 3.2 |  | -13 | 6.5 | -8.1 |  | 0.5 | 0.02 | 0 | -0.9 |  | 0 | 0.6 | -0.1 | 1.2 | 0 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -3.8 | -5.2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -2.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 4 | 2.2 | -3.3 | -3.6 | -0.4 | -0.2 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7 | 0 | 1.5 | -2.5 | -0.2 | 0.8 | 0 | -4.1 | 1.3 | 0.8 | 1.6 | 2 | 13.5 | 8.2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 605.32 | 1.7 | 0 | 1.676 | 0.9 | 0.24941 | 0 | 1.6 | 2 | 8.1254
22/07/2025 | 15:00 | -13.2 | 54.5 | 20.9 |  |  | -1.5 | 28.4 |  |  | 5.2 | -4.5 | 22.6 | 57.1 | 20.6 | 13.9 | 29.9 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 1.8 | 0.5 |  | -3.4 | 4.9 | 15.2 |  |  |  |  | 7.3 | 10.1 |  |  |  | -0.8 | 10.1 | 2.9 | 20.1 | 13.7 | -0.4 | 1.8 | 0.3 | 31.3 | 17.5 | -32.8 | 7.8 | -1.5 | -0.1 | -0.9 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -7.3 |  |  | 8.1 |  |  | 2.3 |  |  |  | 11.7 | -6.2 | -4 | 11.8 | 16.7 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 60.4 | 41.4 | 17.4 | 7.4 | 9.9 |  |  |  | 41.3 | 43.7 | 26.9 | [5 empty] | 7.7 | 1.4 |  | -12.4 | 6.5 | -7.7 |  | 0.5 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -3.8 | -4.9 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2.1 | -4.7 | -5.3 | -0.7 | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.1 | 0 | 1 | -2.3 | -0.2 | 1.8 | 0 | -3.9 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | 2 | 12.1 | 7 | 3.4 | 0.1 | 2.7 | 638.613 | 1.4748 | 0 | 1.406 | 1.1 | 0.2454 | 0 | 1.1 | 2.2 | 7.5262
22/07/2025 | 15:30 | -11.5 | 54 | 20.9 |  |  | -3.4 | 18.4 |  |  | 4.6 | -7.7 | 19.3 | 56.5 | 20.4 | 12.7 | 38.5 | -0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.6 | 0.3 |  | -3.3 | 4.9 | 15.3 |  |  |  |  | 8 | 10.1 |  |  |  | -1 | 16.8 | 3.2 | 0 | 14.9 | -0.8 | 1.8 | 1.6 | 30.3 | 17.2 | -42.5 | 9.4 | -1.5 | -0.1 | -1.8 | -0.6 | 0.5 | 0.1 | -9.1 |  |  | 7.5 |  |  | 0.3 |  |  |  | 10.8 | -6.9 | -5 | 10.8 | 16.4 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 61.3 | 40.9 | 16.7 | 7.7 | 10.2 |  |  |  | 40.3 | 42.6 | 25.9 | [5 empty] | 9 | 2.2 |  | -12.7 | 5.6 | -8.2 |  | 0.5 | 0.015 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.4 | -3.6 | -4.2 | 1.6 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | -2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 2 | -3.3 | -3.5 | -0.4 | -0.3 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.2 | 0 | 0.7 | -2.1 | -0.2 | 2.6 | 0.5 | -3.6 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2 | 11.4 | 6.2 | 3.3 | 0 | 2 | 597.715 | 1.6323 | 0 | 1.338 | 1 | 0.24403 | 0 | 0.9 | 2.2 | 7.3143
22/07/2025 | 16:00 | -13.4 | 38.5 | 18.3 |  |  | -4.5 | 21.8 |  |  | 29.8 | 13.2 | 12.1 | 62.2 | -2.8 | -1 | 32.6 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 1.2 | 0.1 |  | -3.4 | 4.7 | 14.7 |  |  |  |  | 7.3 | -5.6 |  |  |  | -1.2 | 23.5 | 2.5 | 0 | 12.6 | -0.8 | 1.8 | 1.1 | 13.4 | -8.1 | -40 | 6.6 | -1.8 | -0.3 | -1.1 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | -6.1 |  |  | 4.3 |  |  | -1 |  |  |  | 8.8 | 34.7 | 33.8 | 13.8 | 60.5 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 40.5 | 41 | 17 | 7.7 | 10.1 |  |  |  | 29.8 | 32.1 | 10.4 | [5 empty] | 0.5 | -5.6 |  | -12.3 | 4.1 | -7.6 |  | 0.5 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.6 | -1.1 | -3.8 | -5.4 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -1.6 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 1.2 | -7.7 | -8.2 | -1.3 | -0.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.5 | 0 | 0.2 | -0.4 | -0.2 | 7.6 | 2.2 | -2.8 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | 10.4 | 5.2 | 1.2 | 0 | 2.2 | 567.518 | 1.3406 | 0 | 1.218 | 1 | 0.25154 | 0 | 0.5 | 1.9 | 6.2101
22/07/2025 | 16:30 | -13.5 | 47.7 | 19.3 |  |  | -1.1 | 32.8 |  |  | 30.2 | 25 | 19.8 | 61.9 | 4.4 | -0.6 | 34.9 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 1.2 | -0.1 |  | -3.4 | 5.2 | 15.1 |  |  |  |  | 6.5 | -7.9 |  |  |  | -1.5 | 21.6 | 2.1 | 0 | 13.2 | -1 | 1.8 | 0.3 | 16.8 | -5.1 | -37 | 7.7 | -1.7 | -0.4 | -1.5 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -6 |  |  | 3.1 |  |  | 1.6 |  |  |  | 8.7 | 35.4 | 34.4 | 14.7 | 61.1 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 39.8 | 41.6 | 17.3 | 7.5 | 10.2 |  |  |  | 31.9 | 34.3 | 12.9 | [5 empty] | 2.9 | -4 |  | -11.9 | 5.5 | -7.8 |  | 0.5 | 0.016 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.3 | -0.3 | -3.9 | -5.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -7.9 | -8.1 | -1.2 | -0.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.9 | 0 | 0 | 1.7 | -0.2 | 10.8 | 3.9 | -0.5 | 0 | 0.8 | 1 | 2.5 | 11.1 | 6 | 2.6 | 0.4 | 2 | 658.516 | 1.3538 | 0 | 1.456 | 1 | 0.24659 | 0 | 0.7 | 1.7 | 6.4563
22/07/2025 | 17:00 | -12.9 | 39.5 | 18.3 |  |  | -3.4 | 30.8 |  |  | 27.2 | 22.7 | 18.5 | 58.7 | 2.9 | -1.5 | 37.9 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 1.8 | 0.3 |  | -3.4 | 5.2 | 14.7 |  |  |  |  | 7.1 | -5.8 |  |  |  | -1.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 12.4 | -0.5 | 1.8 | 0.1 | 14.9 | -6.9 | -38.8 | 5.2 | -1.8 | -0.4 | -2.7 | -0.9 | 0.5 | 0.1 | -6.1 |  |  | 2.2 |  |  | -1.3 |  |  |  | 0.1 | 34.4 | 33.4 | 13.5 | 60.2 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 40 | 41.1 | 17.1 | 7.5 | 9.9 |  |  |  | 28.5 | 31 | 8.3 | [5 empty] | 1.1 | -5.1 |  | -10.4 | 5.9 | -8 |  | 0.5 | 0.01 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.4 | -3.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | -0.1 | -9.2 | -9.7 | -1.4 | -1 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.5 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 15.8 | 9.3 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 2.6 | 10.5 | 5.4 | 3.8 | 0 | 2 | 588.91 | 1.0403 | 0 | 1.364 | 0.8 | 0.24746 | 0 | 0.2 | 1.6 | 5.2517
22/07/2025 | 17:30 | -10.1 | 33 | 17.2 |  |  | -6.9 | 25.1 |  |  | 19.6 | 20.1 | 15.6 | 49.9 | -0.5 | -3.8 | 35.7 | 0.1 |  |  |  |  | 11.7 | 1.7 | 0.4 |  | -3.4 | 5.2 | 16.2 |  |  |  |  | 8.7 | -7.1 |  |  |  | -1.7 | -4.6 | 1.4 | 17.6 | 9.8 | -0.4 | 1.8 | 1.1 | 9.8 | -12 | -43.8 | 3.8 | -1.7 | -0.3 | -1.8 | -1.3 | 0.5 | 0.1 | -5.5 |  |  | 1.5 |  |  | -3.9 |  |  |  | -4.4 | 31.1 | 30.1 | 10.2 | 56.5 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 39.8 | 40.8 | 11.4 | 7.6 | 5.9 |  |  |  | 21.4 | 23.8 | -2.3 | [5 empty] | -2.5 | -7.3 |  | -9.4 | 0 | -8.4 |  | 0.5 | 0.015 | -0.1 | 0 |  | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.2 | -3.3 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.6 | -11.1 | -1.7 | -1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8 | 0 | 0 | 2.2 | -0.2 | 20.7 | 12.3 | 1.2 | 0 | 0.8 | 1 | 2.5 | 9 | 3.9 | 2.1 | 0 | 1.9 | 476.415 | 1.2567 | 0 | 1.268 | 0.9 | 0.25842 | 0 | -0.6 | 1.4 | 4.4831
22/07/2025 | 18:00 | -8 | 25.6 | 15.5 |  |  | -3.8 | 14.1 |  |  | 14.8 | 9.2 | 4 | 43.4 | -3.8 | -5.7 | 36.4 | 0 |  |  |  |  | 9.2 | 2.2 | 1 |  | -3.3 | 5.3 | 18 |  |  |  |  | 12.1 | -7.7 |  |  |  | -1.7 | -7.6 | 0.6 | 18.7 | 7.4 | -0.2 | 1.8 | 0.9 | 3.9 | -17.9 | -49.5 | 0.9 | -2 | -0.6 | -3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | -7.2 |  |  | -0.7 |  |  | -3.5 |  |  |  | -8 | 28.8 | 27.8 | 7.3 | 53.9 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 53.2 | 41.7 | 12.2 | 7.4 | 5.9 |  |  |  | 10.7 | 13.1 | -18.4 | [5 empty] | -4.4 | -8.4 |  | -7.8 | 0 | -9.5 |  | 0.5 | 0.013 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | -1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.5 | -11.2 | -1.5 | -1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 22.7 | 11.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 9.4 | 4.3 | 1.5 | 0.2 | 2.5 | 358.813 | 0.3667 | 0 | 1.148 | 1 | 0.28006 | 0.001 | -0.3 | 0.5 | 2.9958
22/07/2025 | 18:30 | 3.3 | 23.3 | 15.5 |  |  | -1.6 | 22.4 |  |  | 17.2 | 12.8 | 8 | 47.2 | -2 | -4.6 | 37.4 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | 2 | 0.7 |  | -3.5 | 5 | 14.4 |  |  |  |  | 10.8 | -10.8 |  |  |  | -1.1 | -7.8 | 2.6 | 17.5 | 8.9 | -0.4 | 1.8 | 0.9 | 7.7 | -13.9 | -40.8 | 1.1 | -1.7 | -0.2 | -2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | -6.1 |  |  | 0.7 |  |  | -0.4 |  |  |  | -0.7 | 29.9 | 29 | 8.8 | 55.6 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 60.9 | 41.2 | 9 | 7.7 | 6.1 |  |  |  | 17 | 19.1 | -8.8 | [5 empty] | -5.1 | -8.8 |  | -9.8 | 0 | -8 |  | 0.5 | 0.021 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | -1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.4 | -10.9 | -11.4 | -1.7 | -1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 3 | 11.4 | 6.3 | 4.6 | 0.3 | 2.5 | 442.721 | 1.1493 | 0.064 | 1.438 | 1 | 0.30004 | 0.0001 | 0.5 | 1.5 | 5.9515
22/07/2025 | 19:00 | 3.6 | 20.1 | 15.1 |  |  | 1.1 | 26.9 |  |  | 15.2 | 16.3 | 11.8 | 44.4 | -2.2 | -5.2 | 32.5 | 0.2 |  |  |  |  | 5.9 | 0.9 | -0.1 |  | -3.5 | 4.6 | 13.9 |  |  |  |  | 10.7 | -9 |  |  |  | -0.8 | -5.7 | 2.6 | 34.8 | 7.3 | -0.6 | 1.8 | 1 | 7.4 | -14.2 | -41.7 | 2 | -1.5 | -0.3 | 0.1 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | -3 |  |  | 0.8 |  |  | 4.6 |  |  |  | 0.1 | 29.2 | 28.2 | 8.4 | 54.7 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 60 | 41.1 | 8.9 | 7.7 | 6 |  |  |  | 16.2 | 18.4 | -10.3 | [5 empty] | -3.5 | -7.9 |  | -10.7 | 0 | -7.7 |  | 0.5 | 0.025 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3.5 | -3.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.4 | -12.2 | -1.8 | -1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3 | 13.1 | 7.8 | 3.2 | 2.7 | 2 | 457.225 | 1.1817 | -0.602 | 1.454 | 1 | 0.30033 | 0 | 1.6 | 2.2 | 7.1341
22/07/2025 | 19:30 | 0 | 18.7 | 14.3 |  |  | 1.1 | 25.9 |  |  | 17.8 | 11.2 | 6.5 | 48.1 | -1.6 | -4 | 33.8 | -0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 1 | -0.3 |  | -3.5 | 4.3 | 12.5 |  |  |  |  | 7.2 | -2.5 |  |  |  | -0.9 | -5.5 | 2.8 | 34.9 | 7.7 | -0.4 | 1.8 | 0.6 | 8.4 | -13.3 | -40.2 | 3.1 | -1.5 | -0.2 | -0.7 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | -7.6 |  |  | 3.8 |  |  | 4.3 |  |  |  | 1.6 | 30.5 | 29.4 | 9.3 | 55.9 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 60.4 | 41.1 | 6.1 | 7.6 | 3.9 |  |  |  | 16.9 | 19 | -8.8 | [5 empty] | -4.9 | -8.7 |  | -10.5 | 0 | -7.1 |  | 0.5 | 0.017 | 0 | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -3 | -2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0.4 | -11.4 | -12.4 | -1.7 | -1.2 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 3 | 12.9 | 7.6 | 3.6 | 2.6 | 2.1 | 448.517 | 1.289 | -0.812 | 1.148 | 1 | 0.3046 | 0 | 1.6 | 2.6 | 7.1296
22/07/2025 | 20:00 | 3.5 | 22.3 | 15.5 |  |  | -0.8 | 23.3 |  |  | 15.2 | 11.9 | 7.2 | 44.9 | -2.4 | -4.8 | 37 | 0.1 |  |  |  |  | 6.1 | 1.1 | 0 |  | -3.4 | 4.7 | 13.6 |  |  |  |  | 8.3 | -9.4 |  |  |  | -0.9 | -4.3 | 3.5 | 33 | 8.6 | -0.5 | 1.7 | 0.2 | 6.9 | -14.7 | -41.9 | 2.6 | -1.4 | 0 | -0.2 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | -7.3 |  |  | 3.3 |  |  | 2.2 |  |  |  | 1 | 29.2 | 28.4 | 8.3 | 54.9 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 60.4 | 41 | 5.9 | 7.5 | 3.9 |  |  |  | 15.4 | 17.4 | -11.5 | [5 empty] | -5 | -8.8 |  | -9.2 | 0 | -7.4 |  | 0.5 | 0.02 | 0 | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.8 | -2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -11.5 | -12.2 | -1.7 | -1.2 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 12 | 6.7 | 2.8 | 2.4 | 2 | 424.52 | 1.5595 | -0.834 | 1.142 | 1 | 0.30175 | 0 | 1 | 2.3 | 6.4692
22/07/2025 | 20:30 | 3.6 | 39.5 | 18.5 |  |  | -1.7 | 23.4 |  |  | -15 | -15.1 | -5.5 | 43.7 | 24.9 | 13.7 | 46.7 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1.2 | 0.2 |  | -3.5 | 4.4 | 14 |  |  |  |  | 7.8 | 2.7 |  |  |  | -1 | -2.3 | 3.8 | 33.4 | 10 | 0.1 | 1.7 | 1 | 18.6 | -3.4 | -30.5 | 3 | -1.3 | -0.1 | 0.1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | -7.1 |  |  | 5.1 |  |  | 1.5 |  |  |  | 3.3 | -17 | -18.2 | 6.7 | 47.1 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 60.1 | 40.7 | 5.6 | 7.4 | 3.8 |  |  |  | 22.2 | 24.5 | -1.2 | [5 empty] | 5.9 | -2.4 |  | -8.4 | 0 | -7.5 |  | 0.5 | 0.018 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | -0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -8.3 | -8.9 | -1.1 | -0.8 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 11.9 | 6.7 | 3.6 | 1.8 | 2.6 | 435.918 | 1.6724 | -0.573 | 0.842 | 0.8 | 0.31106 | 0.0002 | 0.9 | 2.4 | 6.3526
22/07/2025 | 21:00 | 2.7 | 42.4 | 18.8 |  |  | -1.8 | 22.6 |  |  | -15.6 | -14.7 | -5.3 | 43.1 | 25.3 | 13.6 | 51.5 | 0.1 |  |  |  |  | 5.8 | 1.7 | 0.7 |  | -3.5 | 4.2 | 14.8 |  |  |  |  | 7.2 | 0.6 |  |  |  | -1 | -1.1 | 4 | 33.6 | 9.9 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 19.3 | -2.8 | -44.4 | 2.3 | -1.3 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0.5 | 0.2 | -5.9 |  |  | 4.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 3.5 | -16.4 | -17.6 | 7.4 | 48 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 59.8 | 41.2 | 5.5 | 10.3 | 3.8 |  |  |  | 21.6 | 23.9 | -2.3 | [5 empty] | 6.5 | -2 |  | -7.1 | 0 | -7.6 |  | 0.5 | 0.013 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 0.2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.4 | -8.2 | -1 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 11.2 | 6 | 3.5 | 1.4 | 2.1 | 440.213 | 1.7251 | -0.779 | 0.908 | 0.8 | 0.30134 | 0 | 0.5 | 2.4 | 5.8555
22/07/2025 | 21:30 | 2 | 50.2 | 20.4 |  |  | -1.6 | 31.2 |  |  | -15.2 | -14.6 | -4.9 | 43.9 | 26.3 | 14.5 | 77 | 0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1.7 | 0.6 |  | -3.5 | 4.6 | 13.2 |  |  |  |  | 6.2 | -1.6 |  |  |  | -1.3 | -0.9 | 4.2 | 17.5 | 10.8 | 0.6 | 1.7 | 1.4 | 19.9 | -2 | -43.5 | 2.7 | -1.1 | 0 | 0.6 | 3.1 | 0.5 | 0.2 | -6.5 |  |  | 6.3 |  |  | 0.5 |  |  |  | 4 | -16.5 | -17.6 | 8 | 48.2 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 60.2 | 40.7 | 5.7 | 7.5 | 3.9 |  |  |  | 22.9 | 25.1 | -0.4 | [5 empty] | 7 | -1.8 |  | -6.8 | 0 | -7.3 |  | 0.5 | 0.019 | -0.1 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.8 | -7.8 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 10.8 | 5.7 | 4.4 | 1.3 | 1.9 | 482.419 | 1.8324 | 0.169 | 1.084 | 0.8 | 0.29576 | 0.0001 | 0.5 | 2.3 | 6.9813
22/07/2025 | 22:00 | 0.6 | 50.2 | 20.6 |  |  | -4.3 | 16.8 |  |  | -12.4 | -13.6 | -3.7 | 53.2 | 26.4 | 14.3 | 76.1 | 0.1 |  |  |  |  | 10.8 | 1.3 | 0.3 |  | -3.5 | 4.9 | 10 |  |  |  |  | 4.7 | 17.9 |  |  |  | -1.4 | -1.3 | 4 | 19 | 10.1 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 19.8 | -2.2 | -43.6 | 1.6 | -1.1 | 0 | -0.2 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | -8.7 |  |  | 5.4 |  |  | -4.1 |  |  |  | 2.5 | -16 | -17 | 7.8 | 48.3 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 39.3 | 28.7 | 5.8 | 6.8 | 3.9 |  |  |  | 25.3 | 27.6 | -7.8 | [5 empty] | 8.7 | -0.7 |  | -7.6 | 0 | -8.1 |  | 0.5 | 0.023 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 4 | 0 | -6.4 | -7.7 | -0.9 | -0.6 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.2 | 9.6 | 4.5 | 1.6 | 0.2 | 2 | 438.823 | 1.7603 | 0.184 | 0.898 | 0.8 | 0.28557 | 0 | -0.5 | 2.3 | 5.7278
22/07/2025 | 22:30 | -0.2 | 37.8 | 17.9 |  |  | -5.2 | 13.2 |  |  | -15.2 | -17.4 | -7.8 | 49.9 | 23.8 | 12.9 | 53.8 | 0 |  |  |  |  | 7.8 | 1.4 | 0.3 |  | -3.5 | 4.9 | 8.4 |  |  |  |  | 0.4 | 7.3 |  |  |  | -1.8 | -4.6 | 4 | 18.6 | 9.4 | -0.3 | 1.8 | 0.8 | 15.7 | -6.3 | -47.6 | 0.2 | -1.1 | 0 | 0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | -6.8 |  |  | 2.8 |  |  | -0.5 |  |  |  | 1.3 | -17.8 | -19 | 5.5 | 46.1 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 39.2 | 29 | 6 | 7.6 | 4 |  |  |  | 19.9 | 22.1 | -15.9 | [5 empty] | 3.7 | -3.7 |  | -8.8 | 0 | -9.2 |  | 0.5 | 0.008 | 0 | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -8.2 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -4.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 2.2 | 11.2 | 6 | 4 | 0 | 2.6 | 308.308 | 1.8535 | 0.3 | 0.688 | 1 | 0.28614 | 0.0024 | -0.5 | 0.6 | 4.23
22/07/2025 | 23:00 | -1.2 | 25.2 | 15.9 |  |  | -6 | 15.6 |  |  | -21.4 | -21.6 | -6.2 | 49 | 29.5 | 16.5 | 34.2 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 1.2 | 0.2 |  | -3.4 | 4.9 | 6.2 |  |  |  |  | -0.6 | 7.7 |  |  |  | -1.8 | -18.7 | 3.1 | 18.3 | 9 | -0.8 | 1.8 | 0.9 | 14.6 | -7.4 | -43.9 | -1.2 | -1.1 | 0.1 | -0.4 | 2.3 | 0.5 | 0.2 | -7.6 |  |  | 1.5 |  |  | -2 |  |  |  | -1.2 | -26.5 | -27.7 | 11.6 | 9.9 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 39.5 | 23.9 | 6 | 7.1 | 4 |  |  |  | 16.1 | 18.3 | -21.5 | [5 empty] | 0.9 | -5.3 |  | -9.4 | 0 | -9.2 |  | 0.5 | 0.017 | 0 | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -7.7 | -8.9 | -1.1 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 2.3 | 10.7 | 5.7 | 5 | 0 | 1.8 | 170.817 | 1.5512 | 0.029 | 1.114 | 1 | 0.27898 | 0.0029 | -0.8 | 0.7 | 3.8761
22/07/2025 | 23:30 | -15.7 | 25.9 | 16.1 |  |  | -5.1 | 7.5 |  |  | -23.5 | -27.1 | -11.8 | 47 | 27.4 | 15.6 | 36.6 | -0.1 |  |  |  |  | 6.2 | 1.4 | 0.5 |  | -3.5 | 4.7 | 6.5 |  |  |  |  | -3.1 | 5.7 |  |  |  | -1.4 | -20.2 | 2.7 | 18.6 | 8.3 | -0.5 | 1.8 | 0.5 | 11.1 | -10.9 | -47.1 | -2.8 | -1.1 | 0.1 | -0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | -8.2 |  |  | -2 |  |  | -1.5 |  |  |  | -2.6 | -27.9 | -29.2 | 9.7 | 8.3 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 36.7 | 21.5 | 4 | 6.8 | 1 |  |  |  | 12.7 | 14.9 | -26.2 | [5 empty] | -7.4 | -7.6 |  | -9.9 | 0 | -8.9 |  | 0.5 | 0.008 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | -0.4 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -9 | -1.2 | -0.9 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 11.1 | 5.9 | 4 | 0 | 3.6 | 72.208 | 1.5143 | 0 | 1.444 | 1 | 0.27666 | 0.0016 | -0.7 | 0.6 | 4.1365
23/07/2025 | 00:00 | -17 | 28.4 | 16.6 |  |  | 0 | 15 |  |  | -27.6 | -29.9 | -8 | 42.3 | 26.1 | 14.2 | 38.8 | 0 |  |  |  |  | 7 | 1.5 | 0.6 |  | -3.5 | 4.2 | 6.6 |  |  |  |  | -2.5 | -6.6 |  |  |  | -1.5 | -21.5 | 3.1 | 18.1 | 8.1 | -0.5 | 1.8 | 1 | 10.1 | -11.9 | -43.7 | -2.6 | -1.1 | 0.1 | -1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | -9 |  |  | -2.7 |  |  | -3.9 |  |  |  | -3.3 | -29.4 | -30.7 | 8.2 | 6.7 | [7 empty] | 0 | -0.6 | 36.5 | 21.3 | 3.6 | 6.9 | 0.9 |  |  |  | 10.5 | 12.6 | -29.6 | [5 empty] | -12.2 | -10.3 |  | -8.4 | 0 | -9.8 |  | 0.5 | 0.014 | 0 | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -8.2 | -1 | -0.8 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 10.9 | 5.8 | 3 | 0 | 2.9 | 40.314 | 1.7715 | 0 | 1.232 | 0.9 | 0.28081 | 0.0036 | -0.7 | 0.9 | 4.388
EJEC |  | -273.7 | 954.45 | 342.1 | 0 | 0 | -59.45 | 442.15 | 0 | 0 | -148.25 | -320.35 | 121.05 | 1021.45 | 305.9 | 173.8 | 761.75 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.65 | 36.75 | 10.8 | 0 | -82.15 | 102.05 | 281.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.65 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | -31 | -15.35 | 51.5 | 346.9 | 245.5 | -12.45 | 43 | 17.65 | 379.5 | -144.95 | -982.35 | 55.3 | -29.4 | 0.1 | -28.55 | 48.45 | 12 | 1.75 | -166.4 | 0 | 0 | 46.95 | 0 | 0 | -6.25 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | -153.4 | -135.25 | 124.95 | 527.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | -14.35 | 1122.55 | 824 | 210.15 | 164.15 | 85.85 | 0 | 0 | 0 | 520.35 | 574.65 | -9.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | -103.7 | 0 | -238.1 | 59.4 | -200.7 | 0 | 12 | 0.326 | -0.1 | -3.7 | 0 | -0.4 | 13.35 | 0.3 | 14.1 | 2.05 | 12.3 | 0 | -6.9 | -14.3 | -67.8 | -36.7 | 37 | 10.3 | 19.05 | 28.95 | -19.6 | 0.8 | 5.05 | 7.25 | 0 | -40.65 | 3 | 9.1 | 7.55 | 21 | 19.2 | 96 | 17.95 | -150.65 | -168.85 | -21.35 | -14.6 | 25 | 2.15 | 45.25 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -159.6 | 4.4 | 13.15 | -12.25 | -4.8 | 79.4 | 56.55 | -31.4 | 12.05 | 9.5 | 26 | 54.45 | 274.2 | 150.45 | 71.85 | 26.6 | 58.05 | 7715.676 | 34.4485 | -0.997 | 32.193 | 23.15 | 6.8224 | 0.006 | 5.65 | 33.7 | 134.9729

## DEMANDA_AREAS
martes, 22 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6437.027 | 895.6527 | 3864.9094 | 1676.4649 | 250.4748
01:00 | 0 | 6385.748 | 909.0232 | 3797.8188 | 1678.906 | 250.0678
01:30 | 0 | 6241.269 | 854.9917 | 3732.0309 | 1654.2464 | 248.6499
02:00 | 0 | 6228.529 | 891.2639 | 3699.1082 | 1638.1569 | 245.065
02:30 | 0 | 6072.468 | 893.1922 | 3545.5012 | 1633.7746 | 243.7664
03:00 | 0 | 6131.52 | 839.2213 | 3662.2993 | 1629.9994 | 246.7842
03:30 | 0 | 6118.997 | 874.8098 | 3623.4817 | 1620.7055 | 249.026
04:00 | 0 | 6005.126 | 854.6764 | 3503.3639 | 1647.0857 | 252.4403
04:30 | 0 | 6105.658 | 866.1438 | 3564.4193 | 1675.0949 | 251.7101
05:00 | 0 | 6102.228 | 885.4115 | 3547.4862 | 1669.3303 | 244.2529
05:30 | 0 | 6246.189 | 937.2461 | 3620.5471 | 1688.3958 | 243.5957
06:00 | 0 | 6287.502 | 919.9373 | 3682.8403 | 1684.7244 | 235.4267
06:30 | 0 | 6510.269 | 1013.6442 | 3801.5445 | 1695.0803 | 227.2266
07:00 | 0 | 6449.812 | 1014.023 | 3763.805 | 1671.984 | 217.4708
07:30 | 0 | 6638.094 | 992.6126 | 3953.9802 | 1691.5012 | 223.4908
08:00 | 0 | 6710.498 | 1046.1699 | 3960.3701 | 1703.958 | 227.1471
08:30 | 0 | 6985.922 | 1044.3406 | 4223.7611 | 1717.8203 | 241.1242
09:00 | 0 | 7076.567 | 1055.9485 | 4294.8256 | 1725.7929 | 242.8722
09:30 | 0 | 7140.459 | 1077.6542 | 4347.7353 | 1715.0695 | 249.3178
10:00 | 0 | 7252.602 | 1120.0309 | 4390.3816 | 1742.1895 | 249.8927
10:30 | 0 | 7287.799 | 1087.629 | 4449.1832 | 1750.9868 | 250.8119
11:00 | 0 | 7275.264 | 1110.5274 | 4420.5802 | 1744.1564 | 250.7465
11:30 | 0 | 7351.238 | 1135.003 | 4489.2594 | 1726.9756 | 240.8701
12:00 | 0 | 7295.384 | 1123.4182 | 4458.247 | 1713.7188 | 248.0909
12:30 | 0 | 7275.701 | 1140.136 | 4438.8503 | 1696.7147 | 242.6303
13:00 | 0 | 7172.776 | 1137.6259 | 4362.0678 | 1673.0823 | 243.2566
13:30 | 0 | 7115.275 | 1077.944 | 4369.9729 | 1667.3581 | 251.4434
14:00 | 0 | 7194.151 | 1120.4597 | 4394.2447 | 1679.4466 | 255.1734
14:30 | 0 | 7301.666 | 1107.0773 | 4498.7998 | 1695.7889 | 254.9909
15:00 | 0 | 7337.111 | 1150.2772 | 4493.259 | 1693.5748 | 255.4482
15:30 | 0 | 7301.797 | 1117.1692 | 4489.8744 | 1694.7534 | 252.6759
16:00 | 0 | 7309.412 | 1130.2873 | 4459.1847 | 1719.94 | 250.1439
16:30 | 0 | 7277.795 | 1121.3473 | 4439.5753 | 1716.8724 | 250.4831
17:00 | 0 | 7232.73 | 1104.6912 | 4428.4831 | 1699.5557 | 242.762
17:30 | 0 | 7254.854 | 1083.8565 | 4396.0881 | 1774.9094 | 244.6112
18:00 | 0 | 7180.689 | 1036.4196 | 4337.0756 | 1807.1938 | 224.3447
18:30 | 0 | 7387.234 | 1117.6584 | 4474.232 | 1795.3436 | 232.0471
19:00 | 0 | 7409.685 | 1166.4386 | 4459.0094 | 1784.237 | 220.2751
19:30 | 0 | 7371.851 | 1164.0147 | 4450.9246 | 1756.9117 | 226.3975
20:00 | 0 | 7384.461 | 1156.2439 | 4455.4336 | 1772.7835 | 234.1183
20:30 | 0 | 7344.653 | 1147.7165 | 4419.8706 | 1777.0659 | 239.9013
21:00 | 0 | 7296.392 | 1128.8949 | 4393.8508 | 1773.6463 | 247.656
21:30 | 0 | 7284.912 | 1154.8832 | 4361.9589 | 1768.0699 | 247.0479
22:00 | 0 | 7221.052 | 1089.9305 | 4385.4748 | 1745.6467 | 246.8285
22:30 | 0 | 7067.846 | 1047.2482 | 4290.7653 | 1729.8325 | 251.1745
23:00 | 0 | 6866.815 | 1037.2251 | 4140.4495 | 1689.1404 | 245.8461
23:30 | 0 | 6664.924 | 967.5407 | 4017.3787 | 1680.0046 | 245.8835
00:00 | 0 | 6511.774 | 972.7502 | 3891.5923 | 1647.4315 | 247.361
MÁXIMO | 0 | 7409.685 | 1166.4386 | 4498.7998 | 1807.1938 | 255.4482
MÍNIMO | 0 | 6005.126 | 839.2213 | 3503.3639 | 1620.7055 | 217.4708
PROMEDIO | 0 | 6897.9526 | 1040.0085 | 4150.9562 | 1706.988 | 243.3921
ENERGÍA | 0 | 165550.8625 | 24960.2038 | 99622.9478 | 40967.7109 | 5841.4109
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 22 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 24.2883 | 12.223 | [5 empty] | 26.0734 | 13.883 | 12.95 | 31.222 |  |  | 52.272 |  | 34.3622 |  | 3.7 |  | 144.007 |  |  |  |  | 14.9 | [6 empty] | 5.3379 | 0 |  | 49.5329 | 86.445 | 28.4324 | 0.81 | 165.03 |  | 40.1924 | 32.155 |  | 179.4449 | 35.1006 |  |  |  | 2.5 |  | 65.3382 |  | 20.5 |  |  |  | 19.3218 |  | 5.5529 |  | 6.987 |  | 1.24 | 142.7159 |  | 4.7799 | 132.6786 | 14.7446 |  | 36.6567 | 3.8582 |  |  | 90.4098 | 24.794 |  | 0.59 | 23.5533 | 329.5702 |  | 157.0941 | 14.6989 |  |  | 17.69 | 5.048 |  |  | 16.6637 | 294.95 |  | 32.181 | 2.1028 | 24.155
01:00 |  |  | 25.0267 | 13.175 | [5 empty] | 26.1898 | 12.914 | 12.83 | 30.77 |  |  | 51.728 |  | 42.2962 |  | 3.7 |  | 139.325 |  |  |  |  | 16.17 | [6 empty] | 5.3343 | 0 |  | 49.8107 | 87.5329 | 27.7 | 0.7 | 163.52 |  | 40.6915 | 35.0754 |  | 180.0817 | 35.329 |  |  |  | 2.5 |  | 65.9046 |  | 20.5 |  |  |  | 18.8306 |  | 5.5936 |  | 7.126 |  | 1.33 | 144.4423 |  | 4.6849 | 133.7124 | 14.759 |  | 36.032 | 3.9635 |  |  | 90.8918 | 24.857 |  | 0.6 | 24.4611 | 329.8053 |  | 159.0996 | 14.5475 |  |  | 17.56 | 5.0688 |  |  | 17.2444 | 293.91 |  | 33.05 | 2.0385 | 24.166
01:30 |  |  | 27.1863 | 13.119 | [5 empty] | 25.9334 | 13.356 | 12.68 | 30.96 |  |  | 51.957 |  | 42.6622 |  | 4.8 |  | 118.417 |  |  |  |  | 15.94 | [6 empty] | 5.3113 | 0 |  | 49.5362 | 100.3475 | 28.3887 | 0.64 | 160.37 |  | 40.9813 | 34.9924 |  | 183.0855 | 35.7975 |  |  |  | 2.4 |  | 69.2358 |  | 20.5 |  |  |  | 18.9932 |  | 5.53 |  | 6.989 |  | 1.32 | 144.6853 |  | 4.847 | 133.0223 | 14.9462 |  | 36.0056 | 4.0073 |  |  | 91.6039 | 24.888 |  | 0.59 | 24.9251 | 326.9019 |  | 154.3487 | 14.5535 |  |  | 17.22 | 5.0664 |  |  | 17.2302 | 294.73 |  | 32.986 | 1.7393 | 24.265
02:00 |  |  | 28.7023 | 13.14 | [5 empty] | 26.0934 | 13.867 | 12.62 | 32.116 |  |  | 52.329 |  | 48.3442 |  | 5.1 |  | 113.199 |  |  |  |  | 15.77 | [6 empty] | 5.2736 | 0 |  | 50.9 | 100.198 | 28.8758 | 0.44 | 160.31 |  | 39.4057 | 35.0305 |  | 182.429 | 36.0988 |  |  |  | 2.5 |  | 69.3501 |  | 20.5 |  |  |  | 19.0622 |  | 5.4942 |  | 7.123 |  | 1.39 | 142.8494 |  | 4.7915 | 131.7375 | 14.6602 |  | 36.8917 | 3.7307 |  |  | 92.2903 | 24.886 |  | 0.57 | 24.7497 | 328.2482 |  | 161.9033 | 14.7541 |  |  | 17.11 | 4.7469 |  |  | 16.9946 | 285.11 |  | 32.799 | 2.0741 | 24.429
02:30 |  |  | 29.0428 | 12.992 | [5 empty] | 26.1902 | 13.843 | 11.62 | 32.252 |  |  | 52.301 |  | 33.2661 |  | 6.4 |  | 139.03 |  |  |  |  | 15.62 | [6 empty] | 5.2218 | 0 |  | 51.4118 | 106.4795 | 28.7035 | 0.41 | 162.52 |  | 39.8782 | 36.1251 |  | 183.2072 | 36.1786 |  |  |  | 2.6 |  | 69.371 |  | 20.5 |  |  |  | 18.6657 |  | 5.511 |  | 6.987 |  | 1.14 | 144.785 |  | 4.7528 | 133.4031 | 14.6168 |  | 36.2367 | 3.872 |  |  | 91.7398 | 24.897 |  | 0.6 | 25.6203 | 314.5281 |  | 159.2554 | 14.6311 |  |  | 16.93 | 4.7105 |  |  | 16.9114 | 283.6 |  | 32.28 | 2.169 | 24.334
03:00 |  |  | 28.8233 | 13.323 | [5 empty] | 25.9123 | 13.91 | 8.37 | 31.816 |  |  | 52.233 |  | 45.6653 |  | 7.8 |  | 173.953 |  |  |  |  | 15.39 | [6 empty] | 4.8159 | 0 |  | 50.6463 | 109.0607 | 28.7643 | 0.67 | 163.05 |  | 40.4438 | 35.648 |  | 183.1723 | 36.135 |  |  |  | 2.5 |  | 69.498 |  | 20.5 |  |  |  | 18.5361 |  | 5.3277 |  | 7.126 |  | 1.09 | 143.3912 |  | 4.7605 | 129.9267 | 13.4215 |  | 35.1761 | 3.9659 |  |  | 91.9541 | 24.926 |  | 0.57 | 25.8199 | 313.4808 |  | 162.0771 | 16.3985 |  |  | 16.9 | 4.725 |  |  | 16.8999 | 291.65 |  | 32.394 | 1.9974 | 24.296
03:30 |  |  | 32.5708 | 12.993 | [5 empty] | 25.6657 | 13.913 | 9.52 | 31.49 |  |  | 52.259 |  | 45.1042 |  | 8 |  | 141.979 |  |  |  |  | 15.13 | [6 empty] | 5.0572 | 0 |  | 49.658 | 105.7213 | 28.3218 | 0.48 | 159.43 |  | 38.8774 | 35.3011 |  | 183.1973 | 36.1082 |  |  |  | 2.6 |  | 69.4595 |  | 20.5 |  |  |  | 18.4046 |  | 5.4474 |  | 6.989 |  | 1.16 | 142.8157 |  | 4.7463 | 130.8967 | 14.6129 |  | 34.7458 | 4.0274 |  |  | 93.1163 | 24.938 |  | 0.6 | 26.5396 | 316.2104 |  | 160.5038 | 16.9451 |  |  | 16.85 | 4.7362 |  |  | 17.2012 | 282.25 |  | 31.887 | 1.6948 | 24.299
04:00 |  |  | 32.5164 | 12.659 | [5 empty] | 25.8035 | 14.021 | 11.3 | 31.286 |  |  | 52.201 |  | 48.6721 |  | 9.2 |  | 56.651 |  |  |  |  | 15.3 | [6 empty] | 5.1905 | 0 |  | 49.723 | 114.4438 | 27.7495 | 0.18 | 160.71 |  | 40.0672 | 34.0395 |  | 183.0187 | 34.5063 |  |  |  | 2.6 |  | 69.4635 |  | 20.5 |  |  |  | 18.4273 |  | 5.532 |  | 7.123 |  | 1.24 | 143.275 |  | 4.7269 | 134.9745 | 14.9658 |  | 35.4981 | 3.8866 |  |  | 93.1111 | 24.959 |  | 0.59 | 26.6744 | 325.8224 |  | 161.5833 | 17.0416 |  |  | 16.08 | 5.1826 |  |  | 16.9236 | 285.95 |  | 32.056 | 1.6258 | 24.362
04:30 |  |  | 33.1905 | 11.993 | [5 empty] | 26.4458 | 14.305 | 11.58 | 31.388 |  |  | 52.218 |  | 34.3623 |  | 9.4 |  | 57.149 |  |  |  |  | 14.44 | [6 empty] | 5.2815 | 0 |  | 49.5641 | 114.5345 | 28.1727 | 1.65 | 163.91 |  | 39.9703 | 33.3848 |  | 180.866 | 31.8557 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4447 |  | 20.5 |  |  |  | 18.498 |  | 5.4005 |  | 6.987 |  | 1.39 | 144.8835 |  | 4.6837 | 135.5669 | 14.1701 |  | 36.7813 | 3.9037 |  |  | 92.5647 | 24.97 |  | 0.58 | 24.7242 | 329.0484 |  | 163.6831 | 17.7401 |  |  | 16.47 | 5.1292 |  |  | 17.3127 | 292.73 |  | 32.072 | 1.486 | 24.138
05:00 |  |  | 32.4808 | 12.416 | [5 empty] | 26.4716 | 14.723 | 12.44 | 31.508 |  |  | 51.637 |  | 39.1958 |  | 9.8 |  | 52.171 |  |  |  |  | 14.03 | [6 empty] | 5.0363 | 0 |  | 48.7207 | 108.6373 | 27.9818 | 2.1 | 163.19 |  | 40.1736 | 32.9949 |  | 179.5361 | 30.4264 |  |  |  | 2.6 |  | 69.5119 |  | 20.5 |  |  |  | 18.5901 |  | 5.3076 |  | 7.126 |  | 1.4 | 148.7397 |  | 4.677 | 134.1279 | 14.2668 |  | 35.1605 | 4.3754 |  |  | 92.2108 | 24.982 |  | 0.62 | 23.7139 | 329.7786 |  | 158.0755 | 17.8632 |  |  | 16.51 | 5.063 |  |  | 16.2907 | 293.45 |  | 32.528 | 1.92 | 24.198
05:30 |  |  | 33.4468 | 11.8 | [5 empty] | 26.6473 | 15.156 | 12.89 | 31.188 |  |  | 51.477 |  | 45.0254 |  | 9.9 |  | 36.368 |  |  |  |  | 14.58 | [6 empty] | 5.0887 | 0 |  | 49.8827 | 105.3326 | 27.2607 | 1.93 | 163.88 |  | 37.1528 | 32.5859 |  | 178.7639 | 29.8284 |  |  |  | 2.6 |  | 69.8266 |  | 20.5 |  |  |  | 18.5971 |  | 5.5236 |  | 6.989 |  | 1.88 | 147.7133 |  | 4.6738 | 134.6669 | 14.514 |  | 34.5159 | 3.8589 |  |  | 93.0188 | 24.962 |  | 0.59 | 23.6203 | 328.818 |  | 157.5807 | 18.1916 |  |  | 16.53 | 4.9884 |  |  | 15.616 | 290.59 |  | 32.753 | 1.5579 | 24.303
06:00 |  |  | 33.7182 | 10.621 | [5 empty] | 26.9902 | 15.202 | 12.87 | 31.992 |  |  | 51.616 |  | 44.4217 |  | 9.8 |  | 11.847 |  |  |  |  | 15.11 | [6 empty] | 5.1021 | 0 |  | 50.6756 | 106.2182 | 27.5513 | 1.54 | 164.15 |  | 35.4446 | 32.6397 |  | 180.6541 | 28.9595 |  |  |  | 2.4 |  | 69.7252 |  | 20.5 |  |  |  | 18.4163 |  | 5.4088 |  | 7.123 |  | 1.85 | 147.7446 |  | 4.6033 | 132.5273 | 13.4264 |  | 34.3979 | 3.6509 |  |  | 91.8115 | 24.907 |  | 0.64 | 23.3841 | 328.6287 |  | 153.1547 | 17.7831 |  |  | 16.74 | 4.7383 |  |  | 14.9269 | 284.83 |  | 32.416 | 1.5264 | 24.226
06:30 |  |  | 30.399 | 10.026 | [5 empty] | 27.2387 | 13.905 | 13 | 32.438 |  |  | 51.803 |  | 42.5967 |  | 9.9 |  | 0.51 |  |  |  |  | 15.06 | [6 empty] | 5.0694 | 0 |  | 48.5299 | 99.7967 | 23.1277 | 0.55 | 164.14 |  | 35.3518 | 32.8322 |  | 180.5941 | 28.4798 |  |  |  | 2.6 |  | 69.4979 |  | 20.5 |  |  |  | 18.2936 |  | 5.5843 |  | 6.987 |  | 1.92 | 148.1569 |  | 4.5242 | 125.425 | 12.9799 |  | 31.445 | 3.6076 |  |  | 92.1831 | 24.957 |  | 0.57 | 22.167 | 331.2445 |  | 150.4013 | 16.3448 |  |  | 16.14 | 4.6029 |  |  | 13.7132 | 290.21 |  | 32.3 | 1.6147 | 23.196
07:00 |  |  | 34.8901 | 9.507 | [5 empty] | 26.8945 | 13.18 | 13.06 | 31.174 |  |  | 51.255 |  | 35.3516 |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 14.2 | [6 empty] | 4.9555 | 0 |  | 44.0405 | 97.5139 | 23.8884 | 0.91 | 164 |  | 29.7403 | 33.5704 |  | 183.1335 | 28.1435 |  |  |  | 2.5 |  | 68.7622 |  | 20.5 |  |  |  | 18.2712 |  | 5.4278 |  | 7.126 |  | 1.81 | 144.9953 |  | 4.5754 | 121.7934 | 12.3189 |  | 30.8053 | 3.8025 |  |  | 91.3337 | 24.964 |  | 0.58 | 21.9195 | 324.588 |  | 137.5311 | 15.9479 |  |  | 15.21 | 4.5363 |  |  | 12.7246 | 285.58 |  | 28.262 | 1.746 | 24.098
07:30 |  |  | 34.9174 | 10.342 | [5 empty] | 26.8976 | 11 | 12.44 | 30.622 |  |  | 51.311 |  | 55.1569 |  | 9.6 |  | 0 |  |  |  |  | 14.14 | [6 empty] | 4.7632 | 0 |  | 48.2952 | 103.1085 | 23.6583 | 0.73 | 161.72 |  | 16.9352 | 33.5733 |  | 182.0194 | 28.6723 |  |  |  | 2.5 |  | 67.8269 |  | 20.3 |  |  |  | 18.1567 |  | 5.3988 |  | 6.989 |  | 1.84 | 144.3579 |  | 4.6217 | 122.9756 | 12.4532 |  | 33.4636 | 3.7307 |  |  | 91.1127 | 23.763 |  | 0.57 | 22.4898 | 324.8512 |  | 154.5516 | 15.3709 |  |  | 15.54 | 4.5327 |  |  | 12.8171 | 277.7 |  | 25.373 | 2.1528 | 20.465
08:00 |  |  | 33.498 | 10.622 | [5 empty] | 26.9869 | 10.616 | 12.78 | 30.764 |  |  | 51.397 |  | 46.2092 |  | 9.5 |  | 0 |  |  |  |  | 13.96 | [6 empty] | 4.832 | 0 |  | 49.1266 | 114.3075 | 26.4677 | 0.73 | 156.98 |  | 17.08 | 34.5985 |  | 180.4682 | 28.7871 |  |  |  | 2.5 |  | 67.5166 |  | 20.3 |  |  |  | 18.4511 |  | 5.4921 |  | 7.123 |  | 1.98 | 144.388 |  | 4.7055 | 123.8191 | 12.3494 |  | 34.9393 | 3.9714 |  |  | 90.1917 | 23.684 |  | 0.57 | 22.095 | 327.8849 |  | 156.0037 | 14.6133 |  |  | 14.76 | 4.5424 |  |  | 13.453 | 268.7 |  | 24.237 | 1.924 | 16.844
08:30 |  |  | 39.7224 | 12.347 | [5 empty] | 26.9136 | 10.686 | 12.59 | 30.828 |  |  | 51.283 |  | 50.3442 |  | 9.6 |  | 0 |  |  |  |  | 13.99 | [6 empty] | 5.1929 | 0 |  | 49.5367 | 115.9421 | 27.2785 | 0.72 | 160.61 |  | 17.6126 | 34.4839 |  | 179.0693 | 28.7602 |  |  |  | 2.5 |  | 67.5184 |  | 20.3 |  |  |  | 18.2337 |  | 5.4534 |  | 6.987 |  | 1.92 | 142.6948 |  | 4.6572 | 127.0444 | 12.8864 |  | 35.286 | 3.7307 |  |  | 89.0256 | 23.608 |  | 0.58 | 22.0998 | 331.3093 |  | 156.2431 | 14.5798 |  |  | 14.62 | 4.562 |  |  | 14.1982 | 276.12 |  | 32.177 | 1.7471 | 13.003
09:00 |  |  | 40.0984 | 12.288 | [5 empty] | 26.5092 | 10.884 | 12.38 | 30.73 |  |  | 51.222 |  | 24.1833 |  | 10 |  | 0 |  |  |  |  | 14.15 | [6 empty] | 4.6838 | 0 |  | 49.38 | 117.9056 | 27.6197 | 0.63 | 161.17 |  | 27.8059 | 34.4629 |  | 180.862 | 26.6753 |  |  |  | 2.5 |  | 67.9637 |  | 20.3 |  |  |  | 18.0245 |  | 5.2899 |  | 7.126 |  | 1.5 | 142.8461 |  | 4.145 | 126.8255 | 12.8936 |  | 34.8177 | 3.872 |  |  | 89.1128 | 23.495 |  | 0.6 | 23.5002 | 327.1084 |  | 159.4772 | 14.3716 |  |  | 15.08 | 4.6176 |  |  | 14.1506 | 280.83 |  | 32.442 | 1.7472 | 8.727
09:30 |  |  | 40.2004 | 12.685 | [5 empty] | 26.8189 | 10.802 | 11.02 | 31.214 |  |  | 51.153 |  | 46.0827 |  | 9.7 |  | 0 |  |  |  |  | 13.89 | [6 empty] | 4.0358 | 0 |  | 48.3725 | 119.688 | 27.3589 | 0.44 | 160.47 |  | 33.3121 | 34.5983 |  | 182.17 | 26.74 |  |  |  | 1.9 |  | 67.4758 |  | 20.3 |  |  |  | 18.4871 |  | 5.2843 |  | 6.989 |  | 1.96 | 141.513 |  | 4.1005 | 128.9282 | 12.5532 |  | 35.4352 | 3.9659 |  |  | 89.438 | 23.459 |  | 0.55 | 24.6459 | 316.702 |  | 153.248 | 14.1662 |  |  | 15.07 | 4.8296 |  |  | 14.6902 | 273.87 |  | 32.32 | 2.0521 | 7.575
10:00 |  |  | 40.2557 | 12.625 | [5 empty] | 26.9425 | 10.9 | 11.02 | 30.256 |  |  | 51.164 |  | 47.7294 |  | 9.8 |  | 0 |  |  |  |  | 13.64 | [6 empty] | 4.1829 | 0 |  | 44.4811 | 123.0992 | 27.7063 | 0.24 | 164.21 |  | 36.601 | 31.7631 |  | 180.9341 | 28.7875 |  |  |  | 1.7 |  | 67.9691 |  | 20.3 |  |  |  | 18.3709 |  | 5.1984 |  | 7.123 |  | 1.79 | 142.0457 |  | 3.9288 | 131.8879 | 10.1854 |  | 35.7334 | 4.0274 |  |  | 91.1038 | 23.428 |  | 0.57 | 24.2538 | 313.9845 |  | 154.7939 | 14.3643 |  |  | 15.91 | 4.8489 |  |  | 15.5527 | 272.31 |  | 32.355 | 2.1648 | 7.235
10:30 |  |  | 39.7907 | 12.732 | [5 empty] | 26.7831 | 10.238 | 11.01 | 29.684 |  |  | 50.853 |  | 25.3519 |  | 9.8 |  | 0 |  |  |  |  | 13.55 | [6 empty] | 4.0119 | 0 |  | 45.3214 | 123.2604 | 28.1173 | 0.58 | 164.21 |  | 37.9159 | 32.0928 |  | 181.3144 | 28.0645 |  |  |  | 1.5 |  | 67.6282 |  | 20.3 |  |  |  | 18.4585 |  | 5.3735 |  | 6.987 |  | 1.47 | 146.1025 |  | 3.852 | 130.8021 | 10.5769 |  | 36.1614 | 3.7307 |  |  | 91.2164 | 23.403 |  | 0.57 | 25.2399 | 329.1692 |  | 154.8285 | 14.5307 |  |  | 15.73 | 4.8986 |  |  | 15.9916 | 270.63 |  | 32.628 | 2.0457 | 7.898
11:00 |  |  | 37.9789 | 13.036 | [5 empty] | 26.9533 | 10.161 | 10.99 | 29.498 |  |  | 51.016 |  | 54.4987 |  | 9.9 |  | 0 |  |  |  |  | 14.1 | [6 empty] | 4.3254 | 0 |  | 48.2436 | 122.9753 | 27.3357 | 1 | 161.75 |  | 38.5215 | 31.6485 |  | 179.405 | 28.5645 |  |  |  | 1.3 |  | 65.6562 |  | 20.3 |  |  |  | 18.3311 |  | 5.164 |  | 7.126 |  | 1.7 | 145.0161 |  | 3.9913 | 132.8467 | 10.1869 |  | 36.2375 | 3.872 |  |  | 91.4319 | 23.416 |  | 0.56 | 23.6217 | 320.9692 |  | 154.9091 | 14.6041 |  |  | 15.73 | 4.7311 |  |  | 17.0623 | 265.89 |  | 32.376 | 1.8059 | 7.515
11:30 |  |  | 36.0528 | 12.127 | [5 empty] | 27.0905 | 10.793 | 11.02 | 29.706 |  |  | 51.189 |  | 37.3985 |  | 9.9 |  | 0 |  |  |  |  | 15.2 | [6 empty] | 4.6142 | 0 |  | 48.9124 | 122.9737 | 27.5862 | 0.9 | 161.12 |  | 38.6958 | 31.6166 |  | 179.3238 | 28.9322 |  |  |  | 1.4 |  | 65.5771 |  | 20.3 |  |  |  | 18.4732 |  | 5.1552 |  | 6.989 |  | 1.61 | 144.6056 |  | 3.9248 | 135.3767 | 10.3095 |  | 32.5229 | 3.9659 |  |  | 92.0179 | 23.42 |  | 0.54 | 24.1533 | 321.9944 |  | 160.0602 | 14.7448 |  |  | 15.72 | 4.6742 |  |  | 17.513 | 249.16 |  | 32.095 | 1.8353 | 7.193
12:00 |  |  | 36.4949 | 11.253 | [5 empty] | 26.9719 | 11.241 | 11.26 | 31.63 |  |  | 51.255 |  | 40.5664 |  | 9.4 |  | 0 |  |  |  |  | 15.22 | [6 empty] | 4.5948 | 0 |  | 48.1484 | 122.6583 | 26.5317 | 0.73 | 158.5 |  | 38.2204 | 31.2017 |  | 178.8809 | 29.2814 |  |  |  | 1.4 |  | 66.7333 |  | 20.3 |  |  |  | 18.2496 |  | 5.256 |  | 7.123 |  | 1.85 | 143.8327 |  | 3.8317 | 135.1335 | 10.1687 |  | 32.2703 | 3.9659 |  |  | 90.2979 | 23.414 |  | 0.58 | 23.9751 | 327.3367 |  | 154.4945 | 14.4174 |  |  | 16.76 | 4.5918 |  |  | 16.6473 | 237.4 |  | 31.957 | 2.1286 | 7.409
12:30 |  |  | 38.8105 | 10.979 | [5 empty] | 24.4035 | 13.557 | 11.11 | 32.208 |  |  | 50.994 |  | 47.3584 |  | 8.8 |  | 0 |  |  |  |  | 15.58 | [6 empty] | 4.6325 | 0 |  | 47.8517 | 116.8892 | 27.1493 | 0.78 | 159.69 |  | 38.5827 | 30.3596 |  | 172.2838 | 28.3348 |  |  |  | 1.3 |  | 66.8266 |  | 20.3 |  |  |  | 18.1495 |  | 5.0772 |  | 6.987 |  | 1.52 | 146.296 |  | 4.1585 | 133.8357 | 11.5712 |  | 32.1743 | 3.872 |  |  | 88.5807 | 23.376 |  | 0.58 | 24.0432 | 325.5823 |  | 158.6524 | 15.7449 |  |  | 17.05 | 4.5446 |  |  | 16.7083 | 237.33 |  | 31.397 | 2.2565 | 6.999
13:00 |  |  | 39.3388 | 11.207 | [5 empty] | 25.4786 | 13.904 | 11.18 | 31.772 |  |  | 51.516 |  | 52.2515 |  | 8.8 |  | 0 |  |  |  |  | 15.37 | [6 empty] | 4.6611 | 0 |  | 48.1153 | 115.6255 | 26.8533 | 0.64 | 162.12 |  | 37.5486 | 30.227 |  | 179.1049 | 28.8916 |  |  |  | 1.4 |  | 66.8327 |  | 20.3 |  |  |  | 17.9534 |  | 5.2327 |  | 7.126 |  | 1.49 | 145.2276 |  | 4.2662 | 134.8219 | 10.5874 |  | 32.1456 | 4.0073 |  |  | 90.423 | 23.363 |  | 0.58 | 23.9674 | 324.059 |  | 156.2729 | 16.8489 |  |  | 17.29 | 4.5547 |  |  | 16.2675 | 230.22 |  | 31.644 | 1.7931 | 6.948
13:30 |  |  | 39.1346 | 12.225 | [5 empty] | 25.4626 | 13.796 | 11.05 | 31.294 |  |  | 51.12 |  | 31.7801 |  | 8.8 |  | 0 |  |  |  |  | 15.03 | [6 empty] | 5.4663 | 0 |  | 48.352 | 114.8493 | 26.8525 | 0.45 | 157.68 |  | 37.3253 | 33.7883 |  | 178.0447 | 28.2501 |  |  |  | 1.4 |  | 66.7256 |  | 20.3 |  |  |  | 18.4593 |  | 5.4894 |  | 6.989 |  | 1.48 | 145.5271 |  | 4.3804 | 134.0111 | 10.8587 |  | 33.7458 | 3.7307 |  |  | 91.1864 | 23.375 |  | 0.58 | 25.2255 | 316.7781 |  | 156.1244 | 16.9876 |  |  | 17.47 | 4.5202 |  |  | 16.5973 | 212.42 |  | 31.793 | 1.6996 | 7.561
14:00 |  |  | 39.0358 | 12.897 | [5 empty] | 26.3154 | 13.79 | 11.28 | 31.574 |  |  | 51.104 |  | 53.7444 |  | 9.1 |  | 0 |  |  |  |  | 15.6 | [6 empty] | 5.7647 | 0 |  | 47.7936 | 115.9922 | 27.5794 | 0.73 | 160.26 |  | 38.3221 | 33.7658 |  | 177.1544 | 29.0433 |  |  |  | 1.9 |  | 67.3126 |  | 20.3 |  |  |  | 18.5682 |  | 5.5853 |  | 7.123 |  | 1.8 | 146.287 |  | 4.4147 | 133.1299 | 13.3047 |  | 35.1047 | 3.872 |  |  | 90.3161 | 23.362 |  | 0.57 | 25.2413 | 315.7626 |  | 160.7661 | 16.7556 |  |  | 17.39 | 4.5352 |  |  | 17.0624 | 229.58 |  | 32.14 | 1.7836 | 7.879
14:30 |  |  | 39.9844 | 12.207 | [5 empty] | 26.7349 | 13.808 | 11.12 | 30.924 |  |  | 51.317 |  | 41.8037 |  | 8.7 |  | 0 |  |  |  |  | 15.05 | [6 empty] | 5.7565 | 0 |  | 47.3999 | 116.7891 | 26.5638 | 0.86 | 159.79 |  | 37.6708 | 33.6415 |  | 177.5323 | 30.0458 |  |  |  | 2.3 |  | 68.6667 |  | 20.3 |  |  |  | 18.3477 |  | 5.5189 |  | 6.987 |  | 1.66 | 142.0818 |  | 4.5434 | 134.2567 | 13.9165 |  | 33.2675 | 3.9659 |  |  | 92.565 | 23.3 |  | 0.58 | 25.0359 | 316.1674 |  | 154.2637 | 16.9937 |  |  | 17.61 | 4.589 |  |  | 17.2028 | 224.68 |  | 31.786 | 1.9776 | 7.756
15:00 |  |  | 40.3297 | 12.926 | [5 empty] | 27.4332 | 14.082 | 11.01 | 31.642 |  |  | 51.903 |  | 40.1749 |  | 7.9 |  | 0 |  |  |  |  | 14.51 | [6 empty] | 6.22 | 0 |  | 46.9721 | 116.878 | 26.9793 | 0.97 | 162.4 |  | 38.5391 | 34.6696 |  | 177.483 | 30.2776 |  |  |  | 2.5 |  | 68.7543 |  | 20.3 |  |  |  | 18.8293 |  | 5.4139 |  | 7.126 |  | 1.86 | 142.1833 |  | 4.477 | 133.6824 | 14.4252 |  | 33.2739 | 4.0274 |  |  | 90.6815 | 23.442 |  | 0.57 | 24.7986 | 303.3018 |  | 163.6086 | 17.1718 |  |  | 17.44 | 4.6421 |  |  | 17.6184 | 224.81 |  | 31.367 | 2.2674 | 7.952
15:30 |  |  | 39.813 | 12.731 | [5 empty] | 27.2009 | 13.319 | 10.94 | 32.148 |  |  | 50.832 |  | 35.4904 |  | 7.9 |  | 0 |  |  |  |  | 13.86 | [6 empty] | 6.1652 | 0 |  | 46.5512 | 120.2631 | 27.4129 | 0.6 | 163.93 |  | 38.9673 | 34.0585 |  | 177.0587 | 32.1044 |  |  |  | 2.5 |  | 68.7716 |  | 20.8 |  |  |  | 18.6314 |  | 5.4266 |  | 6.989 |  | 1.86 | 144.4901 |  | 4.6591 | 133.5622 | 14.7442 |  | 33.0666 | 3.8866 |  |  | 89.7442 | 23.512 |  | 0.58 | 26.349 | 326.2535 |  | 158.3095 | 17.0273 |  |  | 16.32 | 4.6811 |  |  | 17.175 | 221.31 |  | 31.741 | 1.9788 | 9.106
16:00 |  |  | 38.7523 | 12.6635 | [5 empty] | 27.1746 | 13.896 | 11.09 | 32.256 |  |  | 51.017 |  | 44.6418 |  | 7.9 |  | 0 |  |  |  |  | 13.11 | [6 empty] | 6.4606 | 0 |  | 46.3474 | 120.3721 | 27.2187 | 0.23 | 160.12 |  | 38.813 | 33.7621 |  | 177.3193 | 32.863 |  |  |  | 2.5 |  | 68.9678 |  | 20.8 |  |  |  | 18.6648 |  | 5.4332 |  | 7.123 |  | 1.9 | 145.843 |  | 4.5954 | 135.2027 | 14.3391 |  | 33.6942 | 3.9037 |  |  | 90.0638 | 24.405 |  | 0.57 | 25.4401 | 328.1925 |  | 155.4666 | 17.1924 |  |  | 16.45 | 4.6468 |  |  | 17.0225 | 222.02 |  | 32.01 | 1.7602 | 13.566
16:30 |  |  | 34.6978 | 12.911 | [5 empty] | 27.0017 | 13.532 | 11.02 | 32.068 |  |  | 51.43 |  | 40.8451 |  | 8.2 |  | 0 |  |  |  |  | 13.16 | [6 empty] | 6.2239 | 0 |  | 47.9566 | 123.3074 | 26.8036 | 0.37 | 161.7 |  | 38.5003 | 32.9392 |  | 177.033 | 34.0644 |  |  |  | 2.5 |  | 68.1819 |  | 20.8 |  |  |  | 18.4661 |  | 5.3949 |  | 6.987 |  | 1.84 | 143.5309 |  | 4.511 | 130.2361 | 14.3492 |  | 32.7276 | 4.3754 |  |  | 90.2415 | 24.441 |  | 0.57 | 25.1335 | 329.8354 |  | 153.7354 | 17.1389 |  |  | 19.01 | 4.6747 |  |  | 17.4076 | 221.61 |  | 32.504 | 1.8225 | 17.716
17:00 |  |  | 29.5134 | 12.221 | [5 empty] | 27.238 | 14.045 | 10.92 | 32.13 |  |  | 51.55 |  | 41.7919 |  | 8.1 |  | 0 |  |  |  |  | 13.88 | [6 empty] | 5.8656 | 0 |  | 48.1934 | 121.7746 | 26.8327 | 0.4 | 161.65 |  | 37.8325 | 32.1397 |  | 177.2732 | 34.227 |  |  |  | 2.5 |  | 69.2141 |  | 20.8 |  |  |  | 18.5889 |  | 5.4234 |  | 7.126 |  | 1.9 | 147.1257 |  | 4.5308 | 132.0113 | 14.1454 |  | 32.8361 | 3.8589 |  |  | 89.172 | 24.491 |  | 0.57 | 24.023 | 274.8492 |  | 161.7107 | 17.1886 |  |  | 17.89 | 4.9758 |  |  | 17.0935 | 221.45 |  | 32.586 | 1.8876 | 21.329
17:30 |  |  | 24.4784 | 11.366 | [5 empty] | 27.3568 | 14.861 | 10.93 | 32.542 |  |  | 51.335 |  | 41.7833 |  | 8.3 |  | 0 |  |  |  |  | 14.4 | [6 empty] | 5.3595 | 0 |  | 49.1275 | 121.219 | 26.3307 | 0.41 | 163.11 |  | 33.8235 | 32.3117 |  | 176.5507 | 33.1898 |  |  |  | 2.6 |  | 70.32 |  | 20.8 |  |  |  | 18.8229 |  | 5.2177 |  | 6.989 |  | 1.9 | 149.4688 |  | 4.5556 | 133.5177 | 13.6214 |  | 32.4783 | 3.6509 |  |  | 93.1999 | 24.554 |  | 0.61 | 23.5661 | 332.9462 |  | 159.2779 | 17.4902 |  |  | 17.47 | 4.9502 |  |  | 16.242 | 221.52 |  | 32.561 | 2.1171 | 23.436
18:00 |  |  | 18.6589 | 11.01 | [5 empty] | 26.2873 | 15.835 | 11.11 | 32.656 |  |  | 51.405 |  | 45.9129 |  | 8.5 |  | 0 |  |  |  |  | 15.28 | [6 empty] | 5.4162 | 0 |  | 45.6331 | 120.4048 | 24.9374 | 0.46 | 161.88 |  | 33.8708 | 28.5771 |  | 148.7505 | 33.0812 |  |  |  | 2.5 |  | 61.2448 |  | 20.8 |  |  |  | 18.7519 |  | 5.0706 |  | 7.123 |  | 1.83 | 146.4752 |  | 4.6091 | 134.4486 | 13.1603 |  | 32.2086 | 3.6076 |  |  | 93.7952 | 3.137 |  | 0.57 | 22.0878 | 325.9376 |  | 158.5987 | 17.493 |  |  | 17.24 | 5.0335 |  |  | 15.143 | 228.53 |  | 19.01 | 1.9862 | 23.042
18:30 |  |  | 17.0041 | 10.916 | [5 empty] | 27.336 | 15.371 | 11.04 | 32.53 |  |  | 52.302 |  | 18.665 |  | 9 |  | 0 |  |  |  |  | 15.29 | [6 empty] | 4.2691 | 0 |  | 38.83 | 118.6499 | 23.8717 | 0.11 | 161.52 |  | 33.9186 | 27.7318 |  | 81.2294 | 31.6497 |  |  |  | 2.5 |  | 32.6771 |  | 20.8 |  |  |  | 17.2666 |  | 5.1099 |  | 6.987 |  | 1.78 | 145.695 |  | 4.5559 | 132.5209 | 12.7535 |  | 29.6064 | 3.8025 |  |  | 94.254 | 2.928 |  | 0.62 | 22.7122 | 323.1232 |  | 155.9905 | 17.5568 |  |  | 17.66 | 4.7134 |  |  | 14.4735 | 235.72 |  | 18.87 | 1.9372 | 22.604
19:00 |  |  | 15.1236 | 10.593 | [5 empty] | 27.3484 | 14.412 | 11.16 | 32.838 |  |  | 52.963 |  | 15.7533 |  | 8.7 |  | 0.993 |  |  |  |  | 15.73 | [6 empty] | 4.2895 | 0 |  | 33.3956 | 112.1033 | 25.0553 | 0.35 | 162.28 |  | 31.3861 | 27.4424 |  | 83.7597 | 32.1297 |  |  |  | 2.5 |  | 32.6914 |  | 20.8 |  |  |  | 13.2774 |  | 5.3045 |  | 7.126 |  | 1.96 | 145.8436 |  | 4.5098 | 127.8246 | 12.1969 |  | 29.1051 | 3.7407 |  |  | 93.9669 | 2.959 |  | 0.64 | 22.0929 | 316.8683 |  | 154.2541 | 17.3367 |  |  | 15.44 | 4.5938 |  |  | 13.3371 | 232.04 |  | 18.6 | 2.2586 | 16.188
19:30 |  |  | 12.0727 | 10.793 | [5 empty] | 28.1341 | 13.328 | 11.14 | 34.286 |  |  | 52.605 |  | 14.943 |  | 8.6 |  | 1.002 |  |  |  |  | 15.91 | [6 empty] | 4.19 | 0 |  | 37.3535 | 118.6179 | 27.3281 | 0.46 | 161.5 |  | 32.482 | 27.9262 |  | 81.3515 | 32.0741 |  |  |  | 2.6 |  | 26.254 |  | 20.8 |  |  |  | 13.1815 |  | 5.2759 |  | 6.989 |  | 1.94 | 143.1533 |  | 4.6168 | 133.8811 | 12.3272 |  | 31.3851 | 3.74 |  |  | 77.6032 | 2.958 |  | 0.63 | 21.891 | 317.6272 |  | 156.0908 | 17.5728 |  |  | 15.12 | 4.5872 |  |  | 13.5577 | 223.4 |  | 19.289 | 2.3223 | 16.355
20:00 |  |  | 12.0569 | 11.032 | [5 empty] | 29.276 | 13.435 | 11.11 | 34.072 |  |  | 52.792 |  | 16.5945 |  | 8.7 |  | 1.018 |  |  |  |  | 15.14 | [6 empty] | 4.127 | 0 |  | 42.9697 | 119.884 | 27.8368 | 0.37 | 160.01 |  | 34.6554 | 29.4843 |  | 80.9688 | 32.5565 |  |  |  | 2.5 |  | 26.1317 |  | 20.8 |  |  |  | 13.0955 |  | 5.4541 |  | 7.123 |  | 2 | 143.5876 |  | 4.4697 | 134.9887 | 12.723 |  | 34.3546 | 3.6949 |  |  | 93.3077 | 2.969 |  | 0.63 | 22.2102 | 316.6788 |  | 157.7622 | 17.9078 |  |  | 14.83 | 4.5945 |  |  | 14.0492 | 215.53 |  | 21.149 | 2.4377 | 16.458
20:30 |  |  | 12.4177 | 11.65 | [5 empty] | 28.3522 | 11.201 | 11.19 | 33.57 |  |  | 52.88 |  | 14.6165 |  | 8.8 |  | 1.054 |  |  |  |  | 14.85 | [6 empty] | 4.0911 | 0 |  | 43.4463 | 119.614 | 27.9312 | 0.84 | 161.22 |  | 35.244 | 31.7935 |  | 82.2189 | 33.3193 |  |  |  | 2.6 |  | 26.0941 |  | 20.8 |  |  |  | 12.9602 |  | 5.3766 |  | 6.987 |  | 1.94 | 143.307 |  | 4.6101 | 134.4318 | 13.4726 |  | 35.0688 | 4.0014 |  |  | 92.496 | 2.978 |  | 0.67 | 22.7604 | 327.5492 |  | 159.2373 | 17.599 |  |  | 15.55 | 4.8984 |  |  | 15.5385 | 220.64 |  | 21.769 | 2.1947 | 16.502
21:00 |  |  | 14.6441 | 11.987 | [5 empty] | 28.5645 | 11.337 | 11.22 | 34.128 |  |  | 52.429 |  | 15.3041 |  | 8.9 |  | 3.679 |  |  |  |  | 15.73 | [6 empty] | 4.074 | 0 |  | 48.1404 | 122.1542 | 27.954 | 0.87 | 160.71 |  | 36.6956 | 31.3654 |  | 85.4029 | 33.6823 |  |  |  | 2.6 |  | 25.753 |  | 20.8 |  |  |  | 13.5805 |  | 5.3292 |  | 7.126 |  | 1.82 | 142.4909 |  | 4.5841 | 134.9587 | 13.9638 |  | 35.4024 | 4.0848 |  |  | 90.1239 | 3.374 |  | 0.63 | 24.1284 | 320.7017 |  | 161.0077 | 18.0707 |  |  | 17.5 | 5.2564 |  |  | 15.5993 | 225.53 |  | 21.756 | 2.0103 | 22.147
21:30 |  |  | 16.5039 | 12.875 | [5 empty] | 28.2321 | 11.367 | 10.99 | 34.414 |  |  | 52.512 |  | 43.3886 |  | 8.8 |  | 7.999 |  |  |  |  | 15.9 | [6 empty] | 4.2365 | 0 |  | 50.2118 | 124.6135 | 28.3404 | 0.94 | 163.61 |  | 36.6151 | 33.3019 |  | 98.3108 | 34.8691 |  |  |  | 2.7 |  | 35.029 |  | 20.8 |  |  |  | 13.6765 |  | 5.0999 |  | 6.989 |  | 2.01 | 148.6626 |  | 4.5195 | 135.3649 | 13.832 |  | 35.603 | 4.1258 |  |  | 90.0461 | 5.755 |  | 0.63 | 23.9129 | 330.5986 |  | 163.7034 | 18.0273 |  |  | 18.36 | 5.0832 |  |  | 15.8819 | 228.92 |  | 21.524 | 1.9734 | 23.086
22:00 |  |  | 18.2085 | 12.865 | [5 empty] | 27.4177 | 11.283 | 11.33 | 34.524 |  |  | 52.754 |  | 29.0779 |  | 8.7 |  | 10.281 |  |  |  |  | 15.91 | [6 empty] | 4.2329 | 0 |  | 49.7751 | 123.1642 | 28.3581 | 1.03 | 163.76 |  | 37.809 | 34.5343 |  | 183.9195 | 35.1999 |  |  |  | 2.6 |  | 51.8053 |  | 20.8 |  |  |  | 13.4304 |  | 5.1508 |  | 7.123 |  | 2.01 | 148.6701 |  | 4.4819 | 135.1067 | 14.2027 |  | 36.2693 | 3.9547 |  |  | 89.6075 | 14.983 |  | 0.61 | 24.1206 | 328.7116 |  | 162.2389 | 18.0499 |  |  | 20.2 | 5.3153 |  |  | 16.0327 | 224.07 |  | 21.848 | 1.9448 | 23.262
22:30 |  |  | 19.0174 | 13.25 | [5 empty] | 26.898 | 11.334 | 11.73 | 33.826 |  |  | 52.931 |  | 19.8098 |  | 8.8 |  | 12.66 |  |  |  |  | 16.04 | [6 empty] | 4.8773 | 0 |  | 49.0952 | 122.9914 | 28.8071 | 1.15 | 164.17 |  | 38.3782 | 34.9063 |  | 184.5982 | 33.7751 |  |  |  | 2.6 |  | 58.9858 |  | 20.8 |  |  |  | 13.0273 |  | 5.3093 |  | 6.987 |  | 1.93 | 148.5374 |  | 4.4006 | 136.3098 | 14.0548 |  | 36.2367 | 3.9615 |  |  | 89.5504 | 24.688 |  | 0.63 | 24.9049 | 330.6208 |  | 158.5642 | 18.0116 |  |  | 20.1 | 5.2661 |  |  | 16.8055 | 229.09 |  | 24.704 | 2.0486 | 23.197
23:00 |  |  | 21.0157 | 12.939 | [5 empty] | 26.8349 | 12.024 | 12.34 | 33.554 |  |  | 53.131 |  | 39.9348 |  | 8.8 |  | 14.336 |  |  |  |  | 15.75 | [6 empty] | 4.4261 | 0 |  | 50.137 | 122.4155 | 28.0169 | 1.26 | 160.83 |  | 38.9369 | 35.0766 |  | 183.3995 | 33.5401 |  |  |  | 2.6 |  | 64.8186 |  | 20.8 |  |  |  | 12.8284 |  | 5.433 |  | 7.126 |  | 1.74 | 148.4496 |  | 4.4275 | 133.7261 | 14.0796 |  | 35.9672 | 3.9546 |  |  | 91.0718 | 24.654 |  | 0.61 | 24.4913 | 328.1836 |  | 159.6472 | 18.0412 |  |  | 20.81 | 5.3626 |  |  | 15.6949 | 231.22 |  | 24.632 | 2.0598 | 23.191
23:30 |  |  | 24.4104 | 13.075 | [5 empty] | 26.4126 | 13.864 | 12.89 | 32.862 |  |  | 52.582 |  | 35.5114 |  | 8 |  | 17.576 |  |  |  |  | 14.66 | [6 empty] | 4.5418 | 0 |  | 49.3267 | 120.2983 | 28.1503 | 1.2 | 164.33 |  | 39.1561 | 34.1663 |  | 182.4081 | 33.2983 |  |  |  | 2.5 |  | 66.2034 |  | 20.8 |  |  |  | 13.073 |  | 5.3304 |  | 6.989 |  | 1.75 | 147.9475 |  | 4.5127 | 134.2057 | 14.2168 |  | 35.6255 | 3.8564 |  |  | 91.3407 | 24.717 |  | 0.63 | 23.6986 | 334.2315 |  | 159.2483 | 18.2577 |  |  | 20.63 | 5.3426 |  |  | 17.2466 | 231.95 |  | 24.983 | 1.9741 | 23.388
00:00 |  |  | 29.7383 | 12.1 | [5 empty] | 26.4592 | 13.748 | 12.95 | 32.98 |  |  | 51.892 |  | 42.8641 |  | 8.1 |  | 23.831 |  |  |  |  | 13.82 | [6 empty] | 5.2759 | 0 |  | 49.6525 | 120.9485 | 28.1907 | 0.83 | 161.33 |  | 38.9883 | 34.9585 |  | 179.9071 | 31.3053 |  |  |  | 2.6 |  | 67.9294 |  | 20.8 |  |  |  | 13.0157 |  | 5.2743 |  | 7.123 |  | 1.67 | 148.5128 |  | 4.5307 | 132.5623 | 14.3847 |  | 36.2158 | 3.8369 |  |  | 93.0287 | 24.742 |  | 0.53 | 24.124 | 327.561 |  | 159.9827 | 17.9287 |  |  | 19.26 | 5.3588 |  |  | 17.5217 | 233 |  | 30.854 | 1.8037 | 23.507
MWh | 0 | 0 | 720.0264 | 289.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643.3853 | 312.314 | 278.045 | 766.665 | 0 | 0 | 1243.2125 | 0 | 916.4443 | 0 | 204.8 | 0 | 639.5175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1142.5391 | 2748.9997 | 652.9666 | 18.01 | 3884.275 | 0 | 862.5662 | 789.6712 | 0 | 3974.3472 | 758.9923 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 0 | 1481.2231 | 0 | 493.1 | 0 | 0 | 0 | 414.3954 | 0 | 128.7193 | 0 | 169.35 | 0 | 40.685 | 3483.9948 | 0 | 107.7533 | 3174.3482 | 317.0986 | 0 | 822.3895 | 93.4278 | 0 | 0 | 2184.7773 | 493.22 | 0 | 14.185 | 576.9528 | 7760.0522 | 0 | 3779.7077 | 395.7987 | 0 | 0 | 406.475 | 115.9457 | 0 | 0 | 383.004 | 6074.37 | 0 | 699.2205 | 46.5958 | 422.752
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 22 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 802.027 | 1950.2 | 3379.1 | 0 |  | 0 |  |  | 64.7 | 50.2 | 10.1 | 0 | 180.7 | 6437.027 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 298
01:00 | 789.048 | 1910.8 | 3373.8 | 0 |  | 0 |  |  | 64.9 | 48.1 | 10.6 | 0 | 188.5 | 6385.748 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 31.55
01:30 | 777.269 | 1748.8 | 3376.2 | 0 |  | 0 |  |  | 65 | 50.5 | 10.7 | 0 | 212.8 | 6241.269 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2074.4
02:00 | 758.329 | 1752.4 | 3379.9 | 0 |  | 0 |  |  | 65 | 51.1 | 10.7 | 0 | 211.1 | 6228.529 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 318.45
02:30 | 790.468 | 1603.2 | 3377.1 | 0 |  | 0 |  |  | 65 | 49.1 | 10.7 | 0 | 176.9 | 6072.468 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1214.5
03:00 | 792.22 | 1660.8 | 3378.2 | 0 |  | 0 |  |  | 65 | 49.8 | 10.7 | 0 | 174.8 | 6131.52 |  | C.H. YANANGO | 496.3
03:30 | 778.997 | 1645.8 | 3377.5 | 0 |  | 0 |  |  | 64.9 | 50.4 | 10.7 | 0 | 190.7 | 6118.997 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 156.85
04:00 | 803.426 | 1494.1 | 3381.6 | 0 |  | 0 |  |  | 65 | 52.1 | 10.7 | 0 | 198.2 | 6005.126 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 316.95
04:30 | 792.958 | 1566 | 3382.3 | 0 |  | 0 |  |  | 65.2 | 51.6 | 9.7 | 0 | 237.9 | 6105.658 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1962.2
05:00 | 797.328 | 1548.1 | 3388.6 | 0 |  | 0 |  |  | 64.8 | 50.6 | 9.3 | 0 | 243.5 | 6102.228 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 113.55
05:30 | 798.189 | 1725.9 | 3385.6 | 0 |  | 0 |  |  | 65 | 51.8 | 10.4 | 0 | 209.3 | 6246.189 |  | C.H. RUNATULLO II | 86.05
06:00 | 794.602 | 1801 | 3390.7 | 0 |  | 0 |  |  | 65.3 | 51.7 | 10.7 | 0.1 | 173.4 | 6287.502 |  | C.H. RUNATULLO III | 120.25
06:30 | 806.669 | 1982.7 | 3394.3 | 21.1 |  | 0 |  |  | 65.3 | 51.9 | 9.2 | 13.6 | 165.5 | 6510.269 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 82.5
07:00 | 800.212 | 1763.3 | 3390.5 | 46.3 |  | 0 |  |  | 65.3 | 52.2 | 9.2 | 158.3 | 164.5 | 6449.812 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2674.7
07:30 | 790.494 | 1751.5 | 3386 | 46.5 |  | 0 |  |  | 65.2 | 52.2 | 9.2 | 364.3 | 172.7 | 6638.094 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 177.75
08:00 | 803.898 | 1798.2 | 3387.3 | 46.5 |  | 0 |  |  | 65 | 53.3 | 9.2 | 352.3 | 194.8 | 6710.498 |  | C.H. ARICOTA II |  | 122.4
08:30 | 799.422 | 2051 | 3386.2 | 46.2 |  | 0 |  |  | 65 | 51 | 9.2 | 357.1 | 220.8 | 6985.922 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 55.3
09:00 | 809.567 | 2068.2 | 3387.1 | 46.4 |  | 0 |  |  | 65.6 | 51.4 | 9.2 | 379.5 | 259.6 | 7076.567 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14879.7
09:30 | 805.259 | 2172.1 | 3373.7 | 45.7 |  | 0 |  |  | 64.9 | 51.5 | 9.1 | 380.3 | 237.9 | 7140.459 |  | C.H. RESTITUCION | 4190.25
10:00 | 813.002 | 2241.3 | 3375.9 | 46 |  | 0 |  |  | 64.8 | 48.9 | 8.7 | 374.7 | 279.3 | 7252.602 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 48.15
10:30 | 806.399 | 2270.8 | 3372.3 | 45.7 |  | 0 |  |  | 65.2 | 51.6 | 8.7 | 378.3 | 288.8 | 7287.799 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 370.6
11:00 | 795.764 | 2203.7 | 3362 | 44.9 |  | 10.2 |  |  | 64.8 | 52.2 | 8.7 | 381.4 | 351.6 | 7275.264 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 455.6
11:30 | 805.038 | 2207.7 | 3352.3 | 46.2 |  | 22.4 |  |  | 64.8 | 51.7 | 8.7 | 384.1 | 408.3 | 7351.238 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3187.25
12:00 | 809.484 | 2088.2 | 3343.5 | 46 |  | 0 |  |  | 63.8 | 50.6 | 8.7 | 385.6 | 499.5 | 7295.384 |  | P.C.H. CHAGLLA | 151.45
12:30 | 811.901 | 2087 | 3318 | 46.7 |  | 0 |  |  | 63.5 | 49.6 | 8.9 | 384.6 | 505.5 | 7275.701 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1133.25
13:00 | 809.576 | 2047.7 | 3246 | 46.5 |  | 0 |  |  | 64.3 | 51.2 | 9.2 | 385.9 | 512.4 | 7172.776 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 178.75
13:30 | 806.375 | 2008.5 | 3240.8 | 46.3 |  | 0 |  |  | 64.1 | 51 | 9.2 | 387.5 | 501.5 | 7115.275 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 120
14:00 | 817.251 | 2046.1 | 3239.8 | 46.2 |  | 0 |  |  | 64.2 | 51.3 | 9.9 | 387 | 532.4 | 7194.151 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1610.3
14:30 | 866.466 | 2107.2 | 3236.8 | 46.3 |  | 0 |  |  | 65.1 | 50.9 | 10.1 | 383.9 | 534.9 | 7301.666 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 138.7
15:00 | 862.311 | 2189.9 | 3241.2 | 46.2 |  | 0 |  |  | 65.3 | 50.2 | 9.8 | 375.7 | 496.5 | 7337.111 |  | C.H. EL CARMEN | 47.75
15:30 | 858.097 | 2159.6 | 3230.2 | 46.1 |  | 0 |  |  | 65.2 | 48.2 | 9.9 | 361.1 | 523.4 | 7301.797 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 96.05
16:00 | 860.212 | 2038.5 | 3344.6 | 46.5 |  | 0 |  |  | 65.1 | 51 | 10 | 305.3 | 588.2 | 7309.412 |  | C.H. ÁNGEL II | 107.85
16:30 | 865.395 | 2104.5 | 3345.7 | 46.6 |  | 0 |  |  | 65.4 | 50.6 | 10 | 178.4 | 611.2 | 7277.795 |  | C.H. ÁNGEL III | 104.15
17:00 | 866.43 | 2157.4 | 3355.8 | 46.7 |  | 0 |  |  | 64.9 | 50.6 | 10 | 51.3 | 629.6 | 7232.73 |  | C.H. LA JOYA | 215.95
17:30 | 865.954 | 2219 | 3357.4 | 45.9 |  | 0 |  |  | 65.4 | 50.7 | 10 | 0.8 | 639.7 | 7254.854 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 78.35
18:00 | 868.389 | 2159.7 | 3361.5 | 45.4 |  | 0 |  |  | 65.1 | 51.5 | 9.9 | 0 | 619.2 | 7180.689 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.25
18:30 | 854.834 | 2408 | 3366.3 | 45.7 |  | 0 |  |  | 64.7 | 53.7 | 9.9 | 0 | 584.1 | 7387.234 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 432.05
19:00 | 863.785 | 2480.5 | 3365.8 | 45.9 |  | 0 |  |  | 65.5 | 52.7 | 9.9 | 0 | 525.6 | 7409.685 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1689.65
19:30 | 861.251 | 2531.7 | 3372.8 | 46.2 |  | 0 |  |  | 64.8 | 53.9 | 9.9 | 0 | 431.3 | 7371.851 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1367.45
20:00 | 867.161 | 2606.2 | 3370.5 | 45.8 |  | 0 |  |  | 63.1 | 53.3 | 9.9 | 0 | 368.5 | 7384.461 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 25.5
20:30 | 868.653 | 2619.2 | 3366.9 | 45.7 |  | 0 |  |  | 64.9 | 51.2 | 9.9 | 0 | 318.2 | 7344.653 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8142.85
21:00 | 863.492 | 2632.5 | 3365.7 | 46.2 |  | 0 |  |  | 64 | 53.5 | 9.9 | 0 | 261.1 | 7296.392 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 103
21:30 | 862.812 | 2645.2 | 3370.7 | 46.2 |  | 0 |  |  | 63.8 | 53.2 | 9.9 | 0 | 233.1 | 7284.912 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 742.65
22:00 | 858.852 | 2577.5 | 3370.9 | 46.1 |  | 0 |  |  | 64 | 53.2 | 9.9 | 0 | 240.6 | 7221.052 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 67.4
22:30 | 860.746 | 2397.9 | 3372 | 46.1 |  | 0 |  |  | 64.1 | 51.8 | 9.9 | 0 | 265.3 | 7067.846 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 52.15
23:00 | 866.715 | 2208.4 | 3371.1 | 46 |  | 0 |  |  | 63.9 | 52.4 | 9.9 | 0 | 248.4 | 6866.815 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1817.9
23:30 | 858.624 | 2089.7 | 3290.5 | 47.7 |  | 0 |  |  | 63.9 | 50.6 | 9.9 | 0 | 254 | 6664.924 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 687.95
00:00 | 855.074 | 1980.4 | 3269.2 | 47.6 |  | 0 |  |  | 63.6 | 49.8 | 9.9 | 0 | 236.2 | 6511.774 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 178.6
TOTAL MWh | 19810.2125 | 49754.05 | 80425.95 | 819.05 | 0 | 16.3 | 0 | 0 | 1553.7 | 1230.8 | 234.25 | 3555.55 | 8151 | 165550.8625 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1760.7
% | 11.9662 | 30.0536 | 48.5808 | 0.49474 | 0 | 0.0098459 | 0 | 0 | 0.9385 | 0.74346 | 0.1415 | 2.1477 | 4.9236 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 712.15
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2465
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2323.4
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1533.5
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 184.2
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1330.3
[16 empty] | PCH TUPURI | 7.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 446.6
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 240.05
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 771.8
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1271.85
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 209.25
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 633.85
[16 empty] | C.H. OROYA | 192.6
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 112.6
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2015.5
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 123.1125
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19810.2125 | 49754.05

## GENERACION RER
martes, 22 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 13.5 | 19.1 | 8.1 | 9.8 | 1.4 |  | 9.5 |  | 4.7 |  | 3.1 | 5.2 | 3.4 | 2.4 | 2 | 15.7 | 19 | 6.2 | 4.5 | 26.2 | 23.3 | 39.1 |  | 8.4 | 26.7 | 0.1 |  | 6.5 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 9.1 |  | 7.8 | 12.8 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.3 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 9.9 | 26.4 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 0.6 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 426.4
1:00 | 13 | 19.1 | 7.1 | 11.9 | 1.4 |  | 8.9 |  | 4.7 |  | 3.2 | 4.6 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 15.3 | 19 | 6.4 | 4.5 | 24.3 | 14.6 | 44.8 |  | 9.5 | 26.2 | 0.1 |  | 6.5 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 9.1 |  | 8.5 | 13.1 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  | 0.4 |  | 1.6 |  | 0.6 |  | 11.6 | 33.8 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.1 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.6 | 10 |  |  | 418.7
1:30 | 13.5 | 19.1 | 8.5 | 11.9 | 1.4 |  | 9.4 |  | 4.7 |  | 3 | 4.3 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 15.3 | 19.2 | 6.6 | 4.5 | 25.7 | 11.6 | 39.7 |  | 11.3 | 26.2 | 0.7 | 0.2 | 6.3 | 2.1 | 4 | 4.6 | 4.6 | 9.1 |  | 8.7 | 14 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  | 8.5 |  | 17.5 |  | 0.6 |  | 11.4 | 37.3 | 7.6 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.6 | 10 |  |  | 445.1
2:00 | 14 | 18.9 | 8.6 | 11.7 | 1.3 |  | 9.6 |  | 4.7 |  | 3 | 4.4 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 15.2 | 19.2 | 6.6 | 7.5 | 26.8 | 12.9 | 45.8 |  | 9 | 22.8 | 1.2 | 0.5 | 6.2 | 2.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 9.1 |  | 9.8 | 13.5 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 13.8 |  | 16.8 |  | 0.6 |  | 9.8 | 28.4 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.4 | 10 |  |  | 445.2
2:30 | 13.3 | 19.1 | 7.1 | 11.8 | 1.3 |  | 9.6 |  | 4.7 |  | 3.1 | 4.4 | 3.4 | 1.8 | 2 | 15.4 | 19.2 | 6.8 | 7.5 | 21.1 | 10 | 41.9 |  | 10.1 | 23.2 | 1.3 |  | 6.2 | 2.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 9.1 |  | 8.1 | 11.4 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 5 |  | 10.3 |  | 0.6 |  | 8.9 | 25.6 | 7.8 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 9.9 |  |  | 408.9
3:00 | 13.1 | 19.1 | 8.1 | 12 | 1.3 |  | 9.5 |  | 4.7 |  | 3.2 | 4.5 | 3.4 | 1.8 | 2 | 16.3 | 19.3 | 6.8 | 7.5 | 18.5 | 7 | 35 |  | 16.2 | 30.7 | 2.3 | 1 | 6.2 | 2.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 9.1 |  | 9.8 | 14.1 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 1.8 |  | 4.8 |  | 0.6 |  | 9.9 | 23.7 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.9 | 10 |  |  | 409.5
3:30 | 13.3 | 19.1 | 8.6 | 12 | 1.3 |  | 9.4 |  | 4.7 |  | 3.3 | 4.6 | 3.5 | 1.8 | 2 | 15.7 | 19.3 | 7 | 7.5 | 22.9 | 7.3 | 35.1 |  | 18.9 | 40 | 2.1 | 0.9 | 6.2 | 2.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 9.2 |  | 10.3 | 13.7 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3.4 |  | 6.6 |  | 0.6 |  | 10 | 19.5 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.6 | 10 |  |  | 425.8
4:00 | 14.6 | 19.1 | 9 | 11.9 | 1.3 |  | 9.4 |  | 4.7 |  | 3.1 | 4 | 3.5 | 1.8 | 2 | 15.5 | 19.3 | 7 | 4.5 | 19.9 | 9.7 | 29.6 |  | 22.6 | 44.3 | 2 | 0.2 | 6.2 | 2.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 9.2 |  | 10.8 | 14.3 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 6.5 |  | 13.3 |  | 0.6 |  | 6.6 | 18.4 | 7.7 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.6 | 10 |  |  | 430.8
4:30 | 14.8 | 19.1 | 8.3 | 11.9 | 1.2 |  | 9.4 |  | 4.8 |  | 3.2 | 4.3 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 15.7 | 19.4 | 7.2 | 4.5 | 15 | 6.3 | 30.3 |  | 25.9 | 44.4 | 4.6 | 1.9 | 6.2 | 2.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 9.2 |  | 11.1 | 14.4 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 23.9 |  | 30.6 |  | 0.6 |  | 7.1 | 22.4 | 7.7 | 4.2 | 2.3 | 1.2 | 2 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 470.5
5:00 | 14.8 | 19.1 | 7.3 | 11.9 | 1.2 |  | 9.4 |  | 5 |  | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 15.6 | 19.6 | 7.4 | 4.5 | 13.1 | 3.4 | 33.8 |  | 21.1 | 44 | 1.7 | 0.9 | 6.2 | 2.1 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 9 |  | 11 | 15.6 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 26.5 |  | 39 |  | 0.6 |  | 9.7 | 23.7 | 7.7 | 3.9 | 2.2 | 1.2 | 2 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 475.2
5:30 | 14.6 | 19.1 | 8.7 | 11.9 | 1.2 |  | 9.4 |  | 5.2 |  | 3.2 | 4.4 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 15.6 | 19.1 | 7.6 | 4.5 | 15.2 | 2.2 | 34.9 |  | 14.7 | 35.8 | 0.5 |  | 6.2 | 2.1 | 4 | 4.2 | 4.2 | 9 |  | 10.6 | 14 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 20 |  | 26.3 |  | 0.6 |  | 9.5 | 25.6 | 7.7 | 4.5 | 2.7 | 1.2 | 2 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 443.2
6:00 | 14.5 | 19.1 | 8.8 | 11.9 | 1.3 |  | 9.3 |  | 5.4 |  | 3.1 | 4 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 15.6 | 18.9 | 7.7 | 4.5 | 12.1 | 3.3 | 41.1 |  | 11.3 | 28.7 |  | 0.1 | 6.2 | 2.1 | 4 | 4.4 | 4.2 | 9 |  | 12.5 | 17.2 | 3.4 | 18.1 |  |  |  | 2.8 |  | 0.1 |  |  | 6.5 |  | 10.2 |  | 0.6 |  | 8.8 | 21.6 | 7.9 | 4.5 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 |  |  | 407.7
6:30 | 14.6 | 19.1 | 8.8 | 11.9 | 1.2 |  | 9.4 |  | 5.6 |  | 3.4 | 4.1 | 3.1 | 2.4 | 1.8 | 15.7 | 19.2 | 7.7 | 4.5 | 10.4 | 3.9 | 44.8 | 0.2 | 12.9 | 34.4 | 0.8 | 0.9 | 6.2 | 2.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 9 |  | 11.7 | 16.3 | 3.3 | 18 |  | 4.1 |  | 2.8 |  | 2.6 |  | 10 | 0.3 | 2.1 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 2.7 | 10 | 16.9 | 7.9 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 0.1 |  | 422.7
7:00 | 14.5 | 19.1 | 8.4 | 11.9 | 1.2 |  | 10.2 |  | 5.6 |  | 3.7 | 4.4 | 2.6 | 2.4 | 1.8 | 15.6 | 19.2 | 7.7 | 4.5 | 7.8 | 5.9 | 43.1 | 4 | 13.1 | 52.2 | 0.7 | 0.4 | 6.2 | 2.1 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 9 | 15.6 | 9.5 | 14.4 | 3.3 | 18 |  | 56.4 |  | 2.3 | 1.5 | 8.9 |  | 9.9 |  | 33.2 |  | 27 | 0.6 | 9.1 | 5.5 | 11.9 | 7.9 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 1.8 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 0.8 |  | 566.3
7:30 | 14.4 | 19.1 | 8.6 | 11.9 | 1.2 |  | 10.1 |  | 5.6 |  | 3.4 | 3.9 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 15.6 | 18.7 | 8.1 | 4.5 | 5.3 | 7.7 | 47.6 | 16.3 | 15.6 | 46.7 | 0.1 |  | 6.2 | 2.1 | 4.2 | 4.6 | 4.4 | 8.8 | 38.8 | 12.8 | 15.9 | 3.2 | 18 |  | 135 |  | 2.3 | 3.8 | 12.6 | 2.8 | 9.9 |  | 73.6 |  | 62.9 | 0.6 | 15 | 6 | 15 | 7.9 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 4.2 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 2.1 |  | 782.5
8:00 | 14.4 | 19.1 | 9.2 | 11.9 | 1.2 |  | 10.6 | 0.1 | 5.6 |  | 3.7 | 4.5 | 3 | 2.3 | 2.1 | 15.5 | 19.1 | 8.2 | 4.5 | 3.1 | 10.5 | 50.3 | 25.1 | 20.6 | 46.2 | 2 | 0.8 | 6.2 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 8.9 | 59.4 | 12.1 | 15.5 | 3.2 | 18 |  | 20.1 | 0.1 | 2.7 | 6.1 | 13.1 | 2.5 | 9.9 |  | 116.9 |  | 84.9 | 0.6 | 15.8 | 10.2 | 23.5 | 7.9 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 6.5 | 0.3 |  | 18.5 | 10 | 4.2 |  | 795.4
8:30 | 14.5 | 19 | 7.4 | 11.9 | 1.2 |  | 10.1 | 0.6 | 5.6 |  | 3.6 | 4.3 | 3.1 | 1.9 | 2.1 | 15.7 | 18.9 | 8.2 | 4.5 | 2.5 | 12.3 | 56.7 | 30.2 | 25.2 | 47.4 | 1.3 | 1.8 | 6.2 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 8.9 | 63.4 | 13 | 17.1 | 3.2 | 18 |  |  | 0.1 | 2.8 | 8.3 | 13.2 | 2.6 | 9.9 |  | 118.5 |  | 86.3 | 0.6 | 15.9 | 12.7 | 30.8 | 7.9 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 8.8 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 11.8 |  | 823.6
9:00 | 14.5 | 19 | 7.6 | 12 | 1.2 |  | 10.3 | 0.7 | 5.6 |  | 3.8 | 4.5 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 15.7 | 19.1 | 8.2 | 4.5 | 2.8 | 14.2 | 71.3 | 30.4 | 38.4 | 55 | 5.3 | 3.5 | 6.2 | 2.1 | 4.2 | 4.8 | 3 | 9.2 | 64.9 | 13.4 | 15.2 | 3.2 | 18 |  |  | 0.2 | 3.1 | 10.7 | 13.1 | 2.6 | 10 |  | 125.8 |  | 90.4 | 0.6 | 16 | 11.7 | 28.8 | 7.9 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 10.9 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.4 |  | 885.8
9:30 | 14.7 | 18.1 | 7.6 | 12.1 | 1.2 |  | 11.1 | 0.9 | 5.6 |  | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 15.6 | 19.1 | 8.2 | 4.5 | 3.5 | 16 | 67.7 | 30.3 | 34.3 | 37.5 | 5.9 | 4.1 | 6.2 | 2.1 | 4 | 4.8 | 3 | 9.1 | 66 | 15.1 | 16.1 | 3.2 | 18 |  |  | 0.3 | 3 | 12.6 | 13.1 | 2.6 | 9.9 |  | 122.9 |  | 89.3 | 0.6 | 15.8 | 12.5 | 25.2 | 7.9 | 3 | 2.6 | 1.1 | 2.4 | 12.6 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.5 |  | 864.7
10:00 | 14.5 | 14.5 | 8.3 | 11.9 | 1.2 |  | 11.6 | 1 | 5.6 |  | 3.9 | 4.9 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 15.7 | 19.1 | 8.2 | 4.5 | 4.5 | 13.9 | 69.1 | 25.3 | 42.1 | 52.9 | 7 | 4 | 6 | 2.1 | 4 | 4.8 | 3 | 8.9 | 65.9 | 15.1 | 16 | 3.1 | 18 |  |  | 0.3 | 2.5 | 14 | 12.9 | 2.6 | 10 |  | 121 |  | 88.4 | 0.6 | 15.6 | 16.3 | 38.4 | 7.9 | 3 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 14 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.3 |  | 897
10:30 | 14.5 | 16.3 | 9 | 12.1 | 1.2 |  | 11.8 | 1.1 | 5.5 |  | 3.7 | 4.7 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 15.7 | 18.9 | 8.2 | 4.5 | 3.6 | 11.7 | 71.2 | 27 | 56 | 58.5 | 9.2 | 5.7 | 6 | 2.1 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 8.9 | 66 | 13.5 | 16.1 | 3.1 | 18 |  |  | 0.3 | 2.3 | 15 | 13.1 | 2.6 | 9.9 | 1.5 | 120 |  | 88.3 | 0.6 | 16 | 12 | 29.8 | 7.9 | 3 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 15.1 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.4 |  | 913.7
11:00 | 14.7 | 18.7 | 7.1 | 12 | 1.2 |  | 11.7 | 1.1 | 5.2 |  | 3.7 | 5.7 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 15.7 | 18.9 | 8.2 | 4.5 | 3.4 | 16.7 | 71.7 | 29.3 | 72.1 | 72.9 | 11.6 | 9.4 | 1.3 | 0.5 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 8.9 | 65.7 | 14.3 | 14.6 | 3.1 | 18 |  |  | 0.4 | 2.6 | 15.8 | 13.2 | 5.3 | 9.9 | 13.3 | 118.6 | 1.6 | 88.7 | 0.6 | 16.1 | 12 | 38 | 8 | 3 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 16.1 | 0.3 |  | 18.7 | 10.1 | 16.4 |  | 977.7
11:30 | 14.6 | 19 | 7.1 | 12 | 1.2 |  | 11 | 1.2 | 4.8 |  | 3.9 | 5.8 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 15.7 | 19 | 8.5 | 4.5 | 4.9 | 22.6 | 90.6 | 29.5 | 67.1 | 81.5 | 10.6 | 6.4 | 0.2 |  | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 9.1 | 65.5 | 13.3 | 15.5 | 3 | 18 |  |  | 0.4 | 2.6 | 16.2 | 13.1 | 5.4 | 10 | 22.8 | 120.1 | 5.8 | 89.4 | 0.6 | 15.9 | 16.9 | 50.3 | 8 | 3 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 16.6 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.2 |  | 1035.2
12:00 | 14.5 | 19 | 6.8 | 12 | 1.2 |  | 10.3 | 1.2 | 4.8 |  | 3.7 | 5.7 | 3.6 | 2.4 | 2.1 | 15.6 | 18.9 | 8.6 | 4.5 | 12.2 | 33.4 | 99.8 | 29.6 | 78.7 | 83.9 | 11.9 | 6.7 | 5 | 0.6 | 3.9 | 4.6 | 4.6 | 9.4 | 65.3 | 16.5 | 16.5 | 3 | 18 |  |  | 0.4 | 2.7 | 16.7 | 13.1 | 5.4 | 9.9 | 35.5 | 120.8 | 16.2 | 89.8 | 0.6 | 15.7 | 22.2 | 66 | 7.9 | 3 | 2.6 | 0.7 | 2.4 | 16.9 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.1 |  | 1132.1
12:30 | 14.2 | 19 | 6.6 | 12 | 1.2 |  | 9.8 | 1.2 | 4.8 |  | 3.8 | 5.8 | 3.6 | 2.1 | 2.1 | 15.5 | 19.1 | 8.6 | 4.5 | 11.4 | 27.2 | 103.7 | 29.6 | 76.8 | 81.6 | 13.7 | 8.6 | 6 | 2 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 9.4 | 66.3 | 15.5 | 16.5 | 3 | 18 |  |  | 0.4 | 2.1 | 16.8 | 13.3 | 5.4 | 9.9 | 43.7 | 119.5 | 20 | 89 | 0.6 | 15.7 | 22 | 64.8 | 7.9 | 3 | 2.6 | 0.9 | 2.4 | 16.8 | 0.3 |  | 18.6 | 10 | 16 |  | 1137.5
13:00 | 14.6 | 19.1 | 6.9 | 12 | 1.2 |  | 10.6 | 1.2 | 4.8 |  | 3.7 | 5.7 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 15.5 | 19 | 8.6 | 4.5 | 14.3 | 39 | 105.2 | 29.7 | 73.9 | 79.8 | 16.4 | 9.4 | 6.2 | 2.1 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 9.4 | 66.9 | 16.1 | 16.2 | 3 | 18 |  |  | 0.4 | 2 | 16.4 | 13.5 | 5.4 | 9.9 | 33 | 120.2 | 24.1 | 89.2 | 0.6 | 16 | 21.2 | 63.8 | 7.8 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 16.3 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.1 |  | 1147.7
13:30 | 14.6 | 19 | 8 | 12.1 | 1.1 |  | 9.4 | 1.1 | 4.8 |  | 3.8 | 5.8 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 15.6 | 19.2 | 8.4 | 4.5 | 15.3 | 40.4 | 102.4 | 30.2 | 72.7 | 82.1 | 12.2 | 7 | 6 | 2.1 | 3.9 | 4.4 | 4.3 | 9.2 | 67.4 | 14.8 | 16.1 | 3 | 18 |  |  | 0.4 | 2.4 | 15.7 | 13.5 | 5.4 | 10 | 34.3 | 121.9 | 19.1 | 89.5 | 0.6 | 16.1 | 20.9 | 64.2 | 7.8 | 3 | 2.6 | 1.2 | 2.4 | 15.6 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.1 |  | 1138.6
14:00 | 14.6 | 19 | 8.4 | 12 | 1.2 |  | 9.3 | 1.1 | 4.7 |  | 3.8 | 5.8 | 3.5 | 2.4 | 2.1 | 15.6 | 19.1 | 8.2 | 4.5 | 13.7 | 44.6 | 101.7 | 30.7 | 72.2 | 80.3 | 13.1 | 8.5 | 5.9 | 2.1 | 4 | 4.4 | 4.3 | 9.1 | 67.5 | 15.8 | 17.8 | 3 | 18 |  |  | 0.3 | 2.4 | 14.5 | 13.4 | 5.4 | 9.9 | 43.5 | 122.8 | 34.2 | 89.8 | 0.6 | 16.2 | 19.7 | 67.3 | 7.7 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 14.6 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.1 |  | 1169.3
14:30 | 14.5 | 19 | 8.1 | 12 | 1.2 |  | 9.3 | 1 | 4.7 |  | 3.7 | 5.7 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 15.5 | 19 | 8.2 | 4.5 | 16.1 | 50 | 92.7 | 30.6 | 68.2 | 78.7 | 11.2 | 8.1 | 5.9 | 2.1 | 4 | 4.4 | 4.4 | 9 | 66.9 | 14.5 | 16.6 | 3.1 | 18 |  |  | 0.3 | 2.4 | 13.1 | 13.4 | 5.4 | 9.9 | 51.4 | 123.6 | 44.5 | 89.5 | 0.6 | 16.1 | 18.8 | 64.1 | 7.7 | 3 | 2.7 | 2 | 2.4 | 13.3 | 0.3 |  | 18.7 | 10 | 16.1 |  | 1168.1
15:00 | 14.5 | 18.6 | 7.8 | 8.9 | 1.1 |  | 9.3 | 0.9 | 4.3 |  | 3.7 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 2 | 15.5 | 18.9 | 7.3 | 4.5 | 14.2 | 46.6 | 90.9 | 30.5 | 56.3 | 58.9 | 9.9 | 5.4 | 5.9 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.4 | 8.4 | 66.2 | 14.2 | 15.4 | 3.1 | 18 |  |  | 0.3 | 2.3 | 11.4 | 13.1 | 3.9 | 9.9 | 57.1 | 122.2 | 53.5 | 88.1 | 0.6 | 15.7 | 17.4 | 56.7 | 7.7 | 3 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 11.6 | 0.3 |  | 18.6 | 10 | 15.7 |  | 1113.5
15:30 | 14 | 16.3 | 8.5 | 6.9 | 1.2 |  | 9.4 | 0.8 | 4 |  | 3.8 | 5.7 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 15.5 | 18.8 | 7.3 | 4.5 | 14.5 | 47.6 | 85.2 | 29.9 | 62.2 | 63.5 | 10.3 | 7 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 63.7 | 15.2 | 17.4 | 3.1 | 18 |  |  | 0.3 | 2.1 | 9.5 | 12.6 | 1.8 | 9.9 | 66.7 | 119.5 | 58.2 | 85.3 | 0.6 | 15.1 | 18.4 | 57.2 | 7.6 | 3 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 9.6 | 0.3 |  | 18.6 | 10 | 14.8 |  | 1119.5
16:00 | 14 | 19 | 8.3 | 10.3 | 1.3 |  | 9.7 | 0.6 | 4 |  | 3.9 | 5.8 | 3.4 | 2.4 | 2.1 | 15.4 | 18.6 | 7.3 | 4.5 | 13.6 | 50.9 | 89 | 23.6 | 58.9 | 65.6 | 10.8 | 4.9 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 8.3 | 53.5 | 15.4 | 15.6 | 3.2 | 18 |  |  | 0.2 | 2.4 | 7.2 | 11.3 | 2 | 9.9 | 95.1 | 96.8 | 95.3 | 79.2 | 0.6 | 13.4 | 16 | 57.1 | 7.5 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 7.4 | 0.3 |  | 18.5 | 10 | 12.1 |  | 1135.3
16:30 | 13.7 | 19 | 8.2 | 12.3 | 1.3 |  | 9.7 | 0.4 | 4 |  | 3.8 | 5.8 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 15.4 | 18.7 | 7.3 | 4.5 | 14.2 | 47.9 | 86.6 | 13.6 | 56.8 | 66.7 | 9.6 | 6.5 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 8.6 | 29.7 | 14.6 | 16.3 | 3.2 | 18 |  |  | 0.2 | 2.2 | 4.6 | 6.1 | 2 | 10 | 104.9 | 55.9 | 103.4 | 50.8 | 0.6 | 7.1 | 19.1 | 64.6 | 7.5 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 4.9 | 0.3 |  | 18.6 | 10 | 5.1 |  | 1033.2
17:00 | 14.2 | 18.2 | 8.5 | 12.4 | 1.4 |  | 9.7 |  | 4 |  | 3.8 | 5.8 | 3.3 | 2 | 2 | 15.3 | 18.8 | 7.3 | 4.5 | 15.3 | 38.4 | 93.6 | 3.9 | 49.9 | 61.2 | 7.9 | 5.5 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 8.9 | 9.3 | 14.8 | 15.7 | 3.2 | 18 |  |  | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 0.9 | 2 | 10 | 130 | 15.2 | 115.5 | 16.2 | 0.6 | 0.9 | 18.9 | 62.9 | 7.5 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 0.3 |  | 18.6 | 9.9 | 0.3 |  | 924.5
17:30 | 14.2 | 18.3 | 8.5 | 12.3 | 1.5 |  | 9.7 |  | 4.2 |  | 3.9 | 5.8 | 3.3 | 2.3 | 2 | 15.1 | 19 | 7.3 | 4.5 | 15.4 | 32.5 | 89.3 |  | 42.9 | 59.3 | 7.1 | 3.8 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 8.9 |  | 15.4 | 16 | 3.2 | 18 |  |  |  | 3.3 | 0.2 |  | 2 | 10 | 146.5 | 0.2 | 129.2 | 0.2 | 0.6 |  | 19.2 | 63.1 | 7.4 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 0.2 | 0.3 |  | 18.5 | 10.1 |  |  | 885.8
18:00 | 14.2 | 19.1 | 8.5 | 12.4 | 1.4 |  | 9.7 |  | 4.2 |  | 3.6 | 5.6 | 3.3 | 2.4 | 2 | 15.1 | 18.7 | 7.2 | 4.5 | 13.6 | 36.7 | 88 |  | 42.1 | 66.3 | 5.8 | 4.4 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 8.9 |  | 13.6 | 16.2 | 3.3 | 18 |  |  |  | 3.3 |  |  | 1.5 | 9.9 | 124.7 |  | 124.6 |  | 0.6 |  | 21.8 | 61.4 | 7.5 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 863.9
18:30 | 15 | 19.1 | 8.9 | 12.3 | 1.4 |  | 10.7 |  | 4.2 |  | 3.7 | 5.3 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 15.1 | 18.7 | 7.3 | 4.5 | 9.6 | 43.8 | 87.5 |  | 41 | 61.6 | 6 | 4.4 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 8.8 |  | 11.3 | 14.3 | 3.3 | 18 |  |  |  | 3.3 |  |  | 1.4 | 9.9 | 110.1 |  | 114.1 |  | 0.6 |  | 19.2 | 61.2 | 7.5 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 830.7
19:00 | 14.2 | 19 | 8.5 | 12.3 | 1.5 |  | 11 |  | 4.2 |  | 3.8 | 5.4 | 3.3 | 2.4 | 2.1 | 15.1 | 19 | 7.2 | 4.5 | 9.4 | 40.8 | 87.2 |  | 40.4 | 62.2 | 6.5 | 5.4 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 9.2 |  | 10.6 | 14.9 | 3.3 | 18 |  |  |  | 3.3 |  |  | 1.5 | 9.9 | 82.1 |  | 92 |  | 0.6 |  | 19.4 | 54.7 | 7.5 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 772.2
19:30 | 15 | 19 | 8.4 | 12.2 | 1.5 |  | 11.5 |  | 4.2 |  | 3.8 | 5.3 | 3.3 | 2.4 | 2 | 15.2 | 18.8 | 7.1 | 4.5 | 9.4 | 31.1 | 77.2 |  | 38.3 | 59.8 | 4.1 | 2.1 | 5.9 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 9.1 |  | 12.6 | 13.9 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.3 |  |  | 2.4 | 9.9 | 56.6 |  | 61.2 |  | 0.6 |  | 16.1 | 48.9 | 7.3 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10.1 |  |  | 679.4
20:00 | 15 | 19.1 | 8.7 | 16.2 | 1.5 |  | 10.5 |  | 4.2 |  | 3.9 | 5.4 | 3.3 | 2.4 | 2 | 15.1 | 19 | 7.1 | 4.5 | 7.6 | 27.9 | 71.3 |  | 35.9 | 58.4 | 3.9 | 2.1 | 5.8 | 2.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 9.2 |  | 12.6 | 13.6 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.3 |  |  | 2.1 | 9.9 | 28.2 |  | 43.4 |  | 0.6 |  | 14.6 | 49 | 7.3 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 619.9
20:30 | 14.7 | 18.4 | 7.1 | 16.8 | 1.5 |  | 11 |  | 4.2 |  | 3.8 | 5.4 | 3.3 | 2.4 | 2 | 15 | 18.9 | 6.9 | 4.5 | 7.3 | 27.1 | 68.1 |  | 31.1 | 51.5 | 3.3 | 1.4 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9.1 |  | 13.1 | 15.8 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.3 |  |  | 2.2 | 9.9 | 21.1 |  | 24.1 |  | 0.6 |  | 12 | 42.3 | 7.3 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 567.4
21:00 | 15 | 19.1 | 8.7 | 16.8 | 1.5 |  | 10.7 |  | 4.2 |  | 3.8 | 5.4 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 15.2 | 18.8 | 6.8 | 4.5 | 7.8 | 15.5 | 56.3 |  | 29.9 | 54.4 | 3 | 2.8 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 8.9 |  | 12.6 | 14.6 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.1 |  |  | 2.2 | 9.9 | 5.4 |  | 6.7 |  | 0.6 |  | 12.1 | 40 | 7.4 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 512.2
21:30 | 14.9 | 19.1 | 8.7 | 16.8 | 1.5 |  | 10.5 |  | 4.3 |  | 3.8 | 5.3 | 3.8 | 2.4 | 1.9 | 15.2 | 18.7 | 6.8 | 4.5 | 9.6 | 15.9 | 56.8 |  | 28.7 | 51.2 | 2.7 | 1.8 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 8.9 |  | 7.5 | 11.4 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.9 |  |  | 2.2 | 9.9 | 0.3 |  | 3.7 |  | 0.6 |  | 12.2 | 31.3 | 7.4 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 484.1
22:00 | 15 | 19.1 | 8.6 | 16.8 | 1.4 |  | 10.5 |  | 4.4 |  | 3.7 | 4.8 | 3.9 | 2.4 | 1.9 | 15.2 | 18.8 | 6.8 | 4.5 | 10.1 | 21.5 | 59.6 |  | 27.2 | 56.5 | 2.7 | 1.8 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 7.6 | 11.9 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 |  |  | 2.2 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 11.5 | 30.2 | 7.5 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 491.7
22:30 | 14.5 | 19 | 7.7 | 16.8 | 1.5 |  | 10.6 |  | 4.4 |  | 3.6 | 4.8 | 4 | 2.4 | 1.9 | 15.1 | 18.7 | 6.8 | 7.5 | 11.9 | 21.1 | 55.8 |  | 41.5 | 62.6 | 3.4 | 2.9 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 5.8 | 11.7 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.3 |  |  | 2.2 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 12.5 | 36.1 | 7.5 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 518
23:00 | 14.4 | 19.1 | 8.4 | 16.9 | 1.5 |  | 10.5 |  | 4.4 |  | 3.6 | 4.7 | 4.2 | 2.1 | 1.8 | 15 | 18.7 | 6.8 | 7.5 | 13.7 | 18 | 61.4 |  | 30.7 | 59.1 | 2.8 | 0.9 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 5.3 | 9.7 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.3 |  |  | 2.2 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 13.4 | 33.4 | 7.5 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 501.4
23:30 | 14.3 | 19.1 | 6.9 | 11.8 | 1.6 |  | 10.3 |  | 4.4 |  | 3.4 | 4.7 | 4.3 | 2.1 | 1.8 | 15.1 | 18.6 | 6.8 | 7.5 | 12.3 | 20.3 | 61 |  | 31.7 | 47.3 | 3.4 | 2.7 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 8.5 | 11.9 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.3 |  |  | 1.8 | 9.9 |  |  |  |  | 0.6 |  | 16.5 | 38.4 | 7.5 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 499.7
0:00 | 13.4 | 19.1 | 7.1 | 10.5 | 1.6 |  | 10.2 |  | 4.4 |  | 3.7 | 4.9 | 4.4 | 2.3 | 1.8 | 15.2 | 19 | 6.8 | 7.5 | 9.6 | 19.4 | 46.9 |  | 28.8 | 51.7 | 2.1 | 1.8 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 10.5 | 15.2 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3.2 | [8 empty] | 0.6 |  | 15.4 | 34.8 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  |  | 469.4
EJEC MWh | 344.05 | 450.4 | 194.05 | 298 | 31.55 | 0 | 242.3 | 8.1 | 113.55 | 0 | 86.05 | 120.25 | 82.5 | 55.3 | 48.15 | 370.6 | 455.6 | 178.75 | 120 | 297.35 | 542.3 | 1576.2 | 264.75 | 896.6 | 1291.2 | 127.45 | 79.3 | 138.7 | 47.75 | 96.05 | 107.85 | 104.15 | 215.95 | 596.95 | 288.6 | 356 | 78.35 | 432.05 | 0 | 107.8 | 2.7 | 67.4 | 116.15 | 126.6 | 52.15 | 178.6 | 712.2 | 1105.65 | 684.8 | 827 | 14.4 | 150.95 | 334.75 | 964.25 | 184.2 | 80.55 | 62.45 | 34.25 | 57 | 118.05 | 7.2 | 0 | 446.6 | 240.05 | 130.85 | 0 | 17543.35
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1465.05 | 8.351 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 3555.55 | 20.2672 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4371.75 | 24.9197 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 8151 | 46.462 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
martes, 22 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 13.5 | 19.1 | 8.1 | 9.5 | 64.7 | 114.9
1:00 | 13 | 19.1 | 7.1 | 8.9 | 64.9 | 113
1:30 | 13.5 | 19.1 | 8.5 | 9.4 | 65 | 115.5
2:00 | 14 | 18.9 | 8.6 | 9.6 | 65 | 116.1
2:30 | 13.3 | 19.1 | 7.1 | 9.6 | 65 | 114.1
3:00 | 13.1 | 19.1 | 8.1 | 9.5 | 65 | 114.8
3:30 | 13.3 | 19.1 | 8.6 | 9.4 | 64.9 | 115.3
4:00 | 14.6 | 19.1 | 9 | 9.4 | 65 | 117.1
4:30 | 14.8 | 19.1 | 8.3 | 9.4 | 65.2 | 116.8
5:00 | 14.8 | 19.1 | 7.3 | 9.4 | 64.8 | 115.4
5:30 | 14.6 | 19.1 | 8.7 | 9.4 | 65 | 116.8
6:00 | 14.5 | 19.1 | 8.8 | 9.3 | 65.3 | 117
6:30 | 14.6 | 19.1 | 8.8 | 9.4 | 65.3 | 117.2
7:00 | 14.5 | 19.1 | 8.4 | 10.2 | 65.3 | 117.5
7:30 | 14.4 | 19.1 | 8.6 | 10.1 | 65.2 | 117.4
8:00 | 14.4 | 19.1 | 9.2 | 10.6 | 65 | 118.3
8:30 | 14.5 | 19 | 7.4 | 10.1 | 65 | 116
9:00 | 14.5 | 19 | 7.6 | 10.3 | 65.6 | 117
9:30 | 14.7 | 18.1 | 7.6 | 11.1 | 64.9 | 116.4
10:00 | 14.5 | 14.5 | 8.3 | 11.6 | 64.8 | 113.7
10:30 | 14.5 | 16.3 | 9 | 11.8 | 65.2 | 116.8
11:00 | 14.7 | 18.7 | 7.1 | 11.7 | 64.8 | 117
11:30 | 14.6 | 19 | 7.1 | 11 | 64.8 | 116.5
12:00 | 14.5 | 19 | 6.8 | 10.3 | 63.8 | 114.4
12:30 | 14.2 | 19 | 6.6 | 9.8 | 63.5 | 113.1
13:00 | 14.6 | 19.1 | 6.9 | 10.6 | 64.3 | 115.5
13:30 | 14.6 | 19 | 8 | 9.4 | 64.1 | 115.1
14:00 | 14.6 | 19 | 8.4 | 9.3 | 64.2 | 115.5
14:30 | 14.5 | 19 | 8.1 | 9.3 | 65.1 | 116
15:00 | 14.5 | 18.6 | 7.8 | 9.3 | 65.3 | 115.5
15:30 | 14 | 16.3 | 8.5 | 9.4 | 65.2 | 113.4
16:00 | 14 | 19 | 8.3 | 9.7 | 65.1 | 116.1
16:30 | 13.7 | 19 | 8.2 | 9.7 | 65.4 | 116
17:00 | 14.2 | 18.2 | 8.5 | 9.7 | 64.9 | 115.5
17:30 | 14.2 | 18.3 | 8.5 | 9.7 | 65.4 | 116.1
18:00 | 14.2 | 19.1 | 8.5 | 9.7 | 65.1 | 116.6
18:30 | 15 | 19.1 | 8.9 | 10.7 | 64.7 | 118.4
19:00 | 14.2 | 19 | 8.5 | 11 | 65.5 | 118.2
19:30 | 15 | 19 | 8.4 | 11.5 | 64.8 | 118.7
20:00 | 15 | 19.1 | 8.7 | 10.5 | 63.1 | 116.4
20:30 | 14.7 | 18.4 | 7.1 | 11 | 64.9 | 116.1
21:00 | 15 | 19.1 | 8.7 | 10.7 | 64 | 117.5
21:30 | 14.9 | 19.1 | 8.7 | 10.5 | 63.8 | 117
22:00 | 15 | 19.1 | 8.6 | 10.5 | 64 | 117.2
22:30 | 14.5 | 19 | 7.7 | 10.6 | 64.1 | 115.9
23:00 | 14.4 | 19.1 | 8.4 | 10.5 | 63.9 | 116.3
23:30 | 14.3 | 19.1 | 6.9 | 10.3 | 63.9 | 114.5
0:00 | 13.4 | 19.1 | 7.1 | 10.2 | 63.6 | 113.4
EJEC MWh | 344.05 | 450.4 | 194.05 | 242.3 | 1553.7 | 2784.5

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - martes, 22 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 355.2 | 274.05 | 344.35 | 213.4 | 296.3 | 368.45 | 370 | 378.7 | 368.65 | 337.7 | 346.2 | 355.25 | 348.7 | 341.8 | 328.35 | 344.05 | 6393.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 57 | 96.65 | 300.8 | 351.6 | 332.9 | 334.05 | 423.55 | 442.55 | 450.4 | 2789.5
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 182.3 | 189.95 | 191.6 | 187.4 | 195.35 | 194.5 | 195.2 | 194.3 | 184.06 | 195.5 | 194.785 | 188.55 | 198.8 | 200.05 | 189.65 | 194.05 | 4138.055
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 325 | 374.9 | 346.2 | 402.25 | 397.2 | 390.25 | 370.5 | 318.85 | 327.35 | 313.55 | 308 | 301.95 | 323.4 | 294.25 | 294.85 | 298 | 7286.95
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 29.7 | 30.5 | 32.5 | 32.8 | 33.9 | 32.8 | 31.65 | 31.65 | 31.95 | 31.4 | 32.35 | 32.05 | 30.35 | 30.3 | 31.1 | 31.55 | 680.148
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 3.35 |  |  |  | 4.5 | 6.85 | 7.2 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 7.5 | 7.35 | 3.3 |  | 66.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 228.9 | 209.9 | 238.5 | 224 | 220.85 | 233.0473 | 220.6 | 237 | 225 | 175.8 | 230.45 | 225.95 | 223.25 | 243.1 | 233.1 | 242.3 | 4961.9973
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 2389.45 | 2356.6 | 2455.4 | 2344.4 | 2280.95 | 2421.3185 | 2231.7 | 2315.35 | 2272.5 | 2243.05 | 2212.2 | 2211.55 | 2247.25 | 2104 | 2097.7 | 2074.4 | 51715.3685
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 416.95 | 408.25 | 398.55 | 389.1 | 381 | 369.7219 | 362.8 | 358 | 347.75 | 339.55 | 333.9 | 339.7 | 300.3 | 351.75 | 334.05 | 318.45 | 8513.022
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 1894.35 | 1467.9 | 1384.7 | 1322.2 | 1350.05 | 1365.5 | 1406.65 | 1320.4 | 1210.55 | 1364.35 | 1129.65 | 1463.25 | 1260.45 | 1317.9 | 1202.45 | 1214.5 | 32447.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 611.4 | 596.1 | 589.3 | 568.65 | 589.55 | 513.65 | 560.15 | 531.45 | 533.35 | 524.15 | 520.35 | 540.55 | 547.1 | 546.75 | 510.4 | 496.3 | 12792.6
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.2 | 8.35 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.15 | 8.1 | 179.9
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 163.85 | 164.25 | 164.45 | 166.95 | 167.95 | 165.0995 | 168.85 | 164.11 | 158.3 | 150.05 | 148.3835 | 158.05 | 164.55 | 165.45 | 164.95 | 156.85 | 3578.048
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 286.85 | 278.45 | 283.4 | 280.75 | 284.4 | 288.86 | 286.7 | 289.155 | 265.7 | 232.1 | 230.6295 | 267.75 | 312.8 | 308.85 | 312.55 | 316.95 | 6259.8095
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 1799 | 1794.75 | 1788.7 | 1773.9 | 1788.55 | 1803.691 | 1794.4 | 1765.69 | 1668.75 | 1435.9 | 1470.9575 | 1665.35 | 1944.25 | 1943.15 | 1936.55 | 1962.2 | 39042.9835
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 9.4 | [14 empty] | 9.4
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 28.45 | [13 empty] | 28.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 166.05 | 163.8 | 150.1 | 146.3 | 145.65 | 142.95 | 140.1 | 127.8 | 125.8 | 122.8 | 125.55 | 130.45 | 131.25 | 132.2 | 123.45 | 113.55 | 3311.25
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 105.95 | 100.65 | 102.85 | 103.7 | 100.05 | 98.35 | 94.8 | 94.5 | 92.25 | 91.6 | 88.75 | 104.2 | 97.55 | 95.15 | 89.7 | 86.05 | 2285.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 153.25 | 151.8 | 143.6 | 148.2 | 141.3 | 139.3 | 138.2 | 133.45 | 129.6 | 130.4 | 123.25 | 151.45 | 137.9 | 135 | 130.45 | 120.25 | 3265.25
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 72.5 | 75.65 | 73.35 | 75.65 | 74.95 | 69.15 | 69 | 76.55 | 63.1 | 74.15 | 78.75 | 82.4 | 84.15 | 80.75 | 74.75 | 82.5 | 1706.95
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 3171.6 | 3051.65 | 3000.4 | 2939 | 2909.4 | 2914.85 | 2879.6 | 2876.2 | 2831.2 | 2796.8 | 2788.35 | 2777.75 | 2787.3 | 2751.3 | 2740.7 | 2674.7 | 65710.3
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 177 | 178.3 | 178.6 | 175.05 | 171.2 | 172.7 | 171.85 | 171.2 | 172.15 | 176.7 | 177.55 | 176.6 | 128 | 178.2 | 179.3 | 177.75 | 3815.15
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 131.95 | 136.75 | 136.55 | 136.05 | 135.25 | 138.8 | 134.95 | 128.35 | 128.2 | 135.65 | 137.05 | 138.15 | 115.9 | 125.3 | 123.85 | 122.4 | 2860.4
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 | [11 empty] | 200.8 | 140.35 |  |  |  |  | 537.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 46.7 | 47.45 | 46.25 | 56.2 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.45 | 57.1 | 56.65 | 55.9 | 56.65 | 57.1 | 56.45 | 56.4 | 55.3 | 1188.5
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 15551.25 | 15569.5 | 15583.025 | 15549.3 | 15536.35 | 15554.4 | 15121.65 | 15521.96 | 15538.3 | 15526.8 | 15353.05 | 14825.2 | 15493.7 | 15024.5 | 15431.15 | 14879.7 | 338183.74
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 5170.3 | 5173.75 | 5178.555 | 5172 | 5174.5 | 5175.4 | 5079.95 | 5179.57 | 5176.05 | 5177.45 | 5132.45 | 5000.15 | 5184.3 | 5055.85 | 5148.3 | 4190.25 | 112054.315
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 61.95 | 60 | 58.25 | 58.65 | 57.6 | 57.45 | 54.1 | 54.95 | 54.4 | 54.4 | 50.7 | 47.25 | 48.25 | 48.05 | 47.7 | 48.15 | 1233
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 240.05 | 240 | 240.1 | 239.8 | 239.7 | 246.2 | 324.55 | 313.9 | 268.35 | 239.9 | 238.95 | 296.85 | 384.85 | 382.3 | 376.1 | 370.6 | 6595
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 434.45 | 481.15 | 482.7 | 480.5 | 480.5 | 484.45 | 483.55 | 484.2 | 484.5 | 483.25 | 479.3 | 480.8 | 483.65 | 478.95 | 465.8 | 455.6 | 10156.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 2647.85 | 4842.1 | 1639.75 | 2282.8 | 4071.6 | 3361.9 | 761.9075 | 3443.2 | 1902.6 | 2606.6351 | 4062.2 | 3839 | 1442.65 | 585.15 | 3222.5 | 3187.25 | 66994.3926
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 154.3 | 154.15 | 154.1 | 154.5 | 154.85 | 100.35 | 155.0572 | 156.15 | 156.05 | 155.5038 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 151.45 | 3197.961
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 1358.1 | 1441.2 | 1461.5 | 1553.45 | 1573.25 | 1530.4 | 1515.7 | 1269.2 | 1231.05 | 1193.85 | 1189.6 | 1128.9 | 1198.9 | 1145.95 | 1039.85 | 1133.25 | 28550
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 253.95 | 244.65 | 240 | 183.3 | 236.35 | 229.2 | 226.3 | 221.3 | 216.05 | 182.55 | 189.6 | 186.55 | 192.6 | 184.85 | 176.1 | 178.75 | 5275.15
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 173.55 | 177.8 | 171.5 | 167.75 | 163.5 | 95.75 | 94.15 | 143.65 | 143.5 | 115.6 | 136 | 129.9 | 129 | 122.85 | 116.2 | 120 | 3459.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 686.05 | 802.6 | 758.9 | 814.3 | 838.45 | 1131.3 | 1125.6 | 1142.85 | 1135.55 | 824.1 | 1135.15 | 1128.35 | 1135.1 | 1122.2 | 1120.4 | 819.05 | 22033.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2.95 | 273.7 | 140.9 | 241.75 | [11 empty] | 659.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 309.25 | 378.85 | 588.95 | 387.3 | 827.5 | 573.25 | 740.95 | 933.2 | 525.3 | 540.2 | 265.7 | 100.35 | 120.2 | 684 | 508.75 | 542.3 | 10662.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 390.15 | 572.2 | 686.05 | 348.8 | 356 | 263.1 | 260.9 | 604.6 | 527.55 | 551.4 | 574.7 | 586.8 | 323.4 | 391.3 | 296.85 | 297.35 | 8461
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 1611.85 | 1015.6 | 1278.4 | 2049.6 | 1360.9 | 1677 | 1565.4 | 1522.7 | 2738.55 | 2279.55 | 1279.45 | 1767.9 | 1449.85 | 1265.7 | 1419.25 | 1576.2 | 29904.4
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 1461.85 | 526.75 | 1461.8 | 1741.9 | 1127.7 | 986.85 | 815 | 1588.8 | 1902.85 | 1938.4 | 965.84 | 1150.45 | 1066.2 | 867.9 | 871.25 | 896.6 | 22302.74
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 1529.85 | 669.35 | 1570.75 | 1843.75 | 1274.35 | 1306.4 | 1104.95 | 1817.1 | 1888.3 | 1914.2 | 1239.1 | 1599.15 | 1455.75 | 1174.1 | 1236.35 | 1291.2 | 26638.75
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 226.45 | 57.5 | 186.5 | 258.15 | 152.45 | 147.6 | 112.3 | 247.7 | 323.45 | 277.9 | 128.005 | 153.55 | 152.4 | 119.65 | 127.3 | 127.45 | 3188.505
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 176.4 | 45 | 156.7 | 210.1 | 108.75 | 73.05 | 65.15 | 197.05 | 264.65 | 236.8 | 78.42 | 88.8 | 98.5 | 86.4 | 79.5 | 79.3 | 2302.82
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 |  |  | 319.6 |  |  | 299.2 |  |  | 309.65 |  |  | 161.95 |  |  | 301.15 |  | 2342
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 1146.1 | 1245.65 | 1164.9 | 889.05 | 1310.3 | 1074.8 | 1023.45 | 1055.6 | 1017.35 | 955.7 | 1026.41 | 1011.4 | 1135.85 | 1202.55 | 1574.7 | 1610.3 | 26483.61
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 251.8 | 252.55 | 254.1 | 255.65 | 256.45 | 257.05 | 257.7 | 258.95 | 256.85 | 261.55 | 258.95 | 185.5 | 262.65 | 263.9 | 257.95 | 264.75 | 5511.75
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 4243.2 | 4217.15 | 4237.05 | 4253 | 4237.85 | 4231.55 | 4248 | 4256.8 | 4260 | 4254.3 | 4245.08 | 4254.25 | 4258.65 | 4227.9 | 4254.1 | 4258.15 | 93401.78
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 4195.4 | 4176 | 4188.35 | 4202.75 | 4188.9 | 4180.55 | 4189.75 | 4205 | 4205.1 | 4199.15 | 4185.82 | 4196.15 | 4200.75 | 4177.85 | 4195.7 | 4199.8 | 92282.27
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5000.1 | 5005.05 | 5007.45 | 4999.8 | 4997.125 | 5015.75 | 5012.6 | 4852.55 | 5001.4 | 5018.05 | 107337.475
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 6560.7 | 6558.7 | 6557.45 | 6579.55 | 6572.95 | 6545.75 | 6556.95 | 6569.25 | 6567.85 | 6565.85 | 6544.615 | 6561.05 | 6565.05 | 6491.55 | 6562.05 | 6560.35 | 144280.865
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 737.025 | [5 empty] | 737.025
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 4373.75 | 4382.1 | 4374.75 | 4377.5 | 4361.45 | 4377.3 | 4368.75 | 4366.9 | 4374.5 | 4367.2 | 4361.75 | 4371.45 | 4377.1504 | 3838.2175 | 4297.25 | 4383.7 | 94955.8185
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 4380.7 | 4392.15 | 4386.65 | 4386.05 | 4371.5 | 4386.1 | 4380.1 | 4377 | 4383.85 | 4376 | 4372.05 | 4381.15 | 4384.4421 | 3847.8753 | 4306.25 | 4393 | 91251.4768
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 4411.85 | 4416.7 | 4418.85 | 4405.65 | 4410.25 | 4416.15 | 4411 | 4407.4 | 4410.05 | 4409.95 | 4403.6 | 4412.45 | 4413.9265 | 4128.7961 | 4375.2 | 4419.25 | 94379.6884
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 206.85 | 196.5 | 187.8 | 177.4 | 168.8 | 157.3 | 158.25 | 152.2 | 146.25 | 139.95 | 134.8 | 238.85 | 237.85 | 225.1915 | 170.25 | 138.7 | 4308.0415
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 65.95 | 63.4 | 60.8 | 60 | 58.85 | 57.65 | 56.7 | 55.2 | 54.55 | 52.8 | 52.8 | 78.9 | 70.5 | 56.532 | 47.15 | 47.75 | 1536.582
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 114.3 | 111.2 | 109.6 | 107.05 | 104.5 | 104.7 | 102.4 | 99.3 | 97.2 | 96.3 | 117.8 | 122.9 | 119.15 | 112.05 | 101.95 | 96.05 | 2486.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 126.7 | 122.45 | 122.1 | 118.55 | 117.7 | 116.4 | 117.8 | 111.6 | 110.4 | 108.65 | 130.3 | 135.4 | 129.35 | 124 | 114.6 | 107.85 | 2756.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 127.7 | 123.4 | 122.85 | 114.6 | 119.75 | 117.45 | 117.7 | 114 | 109 | 98.65 | 126.5 | 132.55 | 126.5 | 127.45 | 114.3 | 104.15 | 2735.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 176.2 | 184.15 | 178.45 | 178.35 | 183.85 | 178.65 | 187.15 | 191.15 | 179.75 |  |  |  | 21.4 | 177.25 | 211.65 | 215.95 | 3384.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 | [8 empty] | 103.88 | 390 | 832.95 | 805.1343 | 856.6 | 856.8 | 862.3 | 885.05 | 888.1 | 10503.1543
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 | [11 empty] | 35 | 434.7427 | 618 | 607.55 | 609 | 646.6 | 665.6 | 6814.1277
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 452.65 | 457.5 | 578.95 | 586.55 | 574.85 | 566.3 | 568.55 | 577.25 | 584.65 | 592.4 | 583 | 479.25 | 587.1 | 587.4 | 590.7 | 596.95 | 12270.05
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 343.15 | 277 | 207.8 | 266.4 | 276 | 52.25 | 13.55 | 311.95 | 134 | 82.25 | 382.05 | 381.75 | 339.9 | 238.6 | 276.25 | 288.6 | 5692.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 399.55 | 341.95 | 285.4 | 350.15 | 358 | 85.2 | 13.55 | 334.15 | 85.1 | 73.25 | 400.25 | 424.7 | 379.95 | 290.8 | 340.25 | 356 | 6730.85
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 82 | 82.75 | 79.85 | 79.8 | 78.75 | 79 | 80.4 | 80.55 | 80.45 | 81 | 79.7 | 78.3 | 78.95 | 79.2 | 78.5 | 78.35 | 1759.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 425.6 | 424.4 | 421.35 | 401.4 | 416.3 | 424.1 | 441.5 | 433.9 | 440.85 | 444.15 | 445.35 | 446.1 | 446.1623 | 446.05 | 445.7 | 445.25 | 9550.6123
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.3 | 439.9 | 331.3 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 437.55 | 435.4 | 438.55 | 441.6 | 441.6 | 435.5 | 432.05 | 9597.55
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 2153.8 | 2086 | 1894.9 | 2056.2 | 2014.7 | 1894 | 1775.2 | 1827.65 | 1653.15 | 1841.15 | 1798.05 | 1886.55 | 1935.4 | 1869.85 | 1724.05 | 1689.65 | 43747.85
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0.9 | [13 empty] | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [11 empty] | 445.45 | [8 empty] | 16.3 | 463.4
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 1678.5 | 1608.05 | 1576.35 | 1549.5 | 1520.35 | 1524.7 | 1498.95 | 1493.4 | 1468.35 | 1442 | 1435.45 | 1428.65 | 1419.8 | 1414.8 | 1402.65 | 1367.45 | 34422.2
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 30.5 | 30.4 | 28.8 | 30.55 | 30.05 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 27.7 | 26.5 | 24.2 | 23.6 | 21.45 | 23.75 | 25.5 | 621.6
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 1959.55 | 1909.75 | 1941.7 | 1965.2 | 1940 | 1917.25 | 1931.3 | 1974.9 | 1990.05 | 1983.65 | 1959.35 | 1605.9 | 1974.2 | 1973.25 | 1979.95 | 107.8 | 40248.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 9066.05 | 8791.3 | 7296.65 | 6824.55 | 7960.05 | 8315.7 | 7399.35 | 7734.2 | 6725.85 | 6717.8 | 7466 | 7766.55 | 6655.5 | 6636.9 | 7925.05 | 8142.85 | 177216.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 4100.4 | 4306.15 | 4336.45 | 4253.9 | 4308.6 | 4406.65 | 3854.3 | 4054.4 | 3878.7 | 3924.8 | 4204.35 | 4304.25 | 4325.8 | 3493.65 | 4368.35 | 4493.7 | 90682.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 4176 | 4459.4 | 4538.3 | 4406.3 | 4449.95 | 4619.95 | 3936.3 | 4289.55 | 4033.35 | 4130.85 | 4407.3 | 4493.4 | 4471.9 | 4134.25 | 4621.05 | 4957.65 | 94772.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 4184.6 | 4472.15 | 4548.65 | 4413.9 | 4434.5 | 4677.8 | 3949.8 | 4335.2 | 4053 | 4142 | 4423.7 | 4488.9 | 4475.5 | 3588.45 | 4414.6 | 5030.95 | 94300.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 6368 | 6577.9 | 6584.1 | 6544.9 | 6539.45 | 6650.25 | 6084.5 | 6354.1 | 6195.75 | 6294.6 | 6506.5 | 6518.15 | 6596.65 | 6017.55 | 6616.95 | 6915.6 | 140924.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 5143.8 | 5131.75 | 5134.15 | 5162.95 | 5148.1 | 5132.75 | 5139.6 | 5152.35 | 5169 | 5175 | 5149 | 5165.15 | 5188.35 | 5039.8 | 5176.15 | 5162.75 | 110726.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 2653.65 | 2658.95 | 2668.6 | 2672.35 | 2664.5 | 2661.35 | 2663.6 | 2670.65 | 2671.65 | 2665.6 | 2657.05 | 2668.15 | 2672 | 2617 | 2672.95 | 2670.45 | 56633.05
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 102.4 | 102.85 | 101.7 | 101.25 | 102.35 | 102.4 | 102.2 | 102.5 | 102.75 | 101.15 | 98.85 | 102.4 | 102.65 | 100.45 | 102.4 | 103 | 2195.5
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.55 | 2.75 | 2.9 | 2.9 | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 2.7 | 53.25
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 897.55 | 886.45 | 875.45 | 840.25 | 861.35 | 823.35 | 825.85 | 792.95 | 800.4 | 780.6 | 783.15 | 818 | 814.6 | 809.8 | 764.6 | 742.65 | 19174.35
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 52.6 | 51.95 | 51.05 | 65.5 | 70.85 | 73.9 | 76.9 | 74.05 | 73 | 44.55 | 62.8 | 73.75 | 74.4 | 75.2 | 71.55 | 67.4 | 1424.15
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 118.35 | 114.6 | 117.25 | 118.3 | 117.6 | 117.6 | 115.65 | 117.4 | 116.85 | 117.35 | 116.85 | 100.95 | 116.85 | 115.65 | 116 | 116.15 | 2533.5
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 121.5 | 119.1 | 122.9 | 116.95 | 123.75 | 121.45 | 118.05 | 123.2 | 123.05 | 100.05 | 123.75 | 104.85 | 122.6 | 124.25 | 126.25 | 126.6 | 2616.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 81.7 | 89.45 | 85.1 | 69.4 | 76.95 | 77.35 | 59 | 74.55 | 58.15 | 71.45 | 67.7 | 62.35 | 65.9 | 57.3 | 53.95 | 52.15 | 1723.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 2053.3 | 2028.05 | 2055.35 | 1997.95 | 1890.65 | 1929.35 | 1950.3 | 1944.75 | 1852.7 | 1953.15 | 2008.6 | 1988.1 | 1848.7 | 1849.95 | 1825.5 | 1817.9 | 43803.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 986.2 | 1140.95 | 1045.25 | 839.25 | 1095.5 | 915.85 | 876.85 | 917 | 728.7 | 898.8 | 821.5 | 772.7 | 808.9 | 752.7 | 660.1 | 687.95 | 21815.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 238.2 | 201.2 | 188.85 | 233.1 | 213.15 | 238.2 | 74.35 | 198.4 | 178.7 | 213.35 | 238.15 | 178.75 | 193.7 | 237.95 | 196.3 | 178.6 | 4629.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 1388.7 | 1068.2 | 1631.9 | 2417.45 | 1309.9 | 543.45 | 865.45 | 1861.8 | 2330.3 | 2027.55 | 895.2 | 782.15 | 928.2 | 1068.65 | 668.65 | 712.2 | 24640.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 1337.5 | 1141.3 | 1578.05 | 2325.6 | 1265.45 | 539 | 916 | 1691.6 | 2111.55 | 1909.4 | 912.75 | 856.65 | 973.8 | 1044.55 | 640.4 | 684.8 | 24175.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 1569.2 | 1518.75 | 1543.6 | 1586.4 | 1571.7 | 1574.85 | 1618.4 | 1666.55 | 1720.95 | 1733.85 | 1767.35 | 1785.7 | 1685.35 | 1771.7 | 1617.4 | 1760.7 | 36531.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 11.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 300.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 680.6 | 682.95 | 684.45 | 689 | 692.2 | 695.35 | 700.35 | 706.1 | 712.65 | 713.25 | 714.55 | 714.25 | 717.2 | 715.85 | 708.9 | 712.15 | 14884.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 2763.75 | 3329.65 | 3155.5 | 3233.85 | 3376.9 | 3432.05 | 3618.95 | 2759.25 | 2924 | 2702.4 | 2705.35 | 2677.1 | 2573.5 | 2559.05 | 2591.1 | 2465 | 64505.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 1888.5 | 1854.355 | 1829.45 | 1816.95 | 1784.95 | 1816.9 | 2056.9 | 2274.6 | 2258.15 | 2287.35 | 2402.1 | 2447.55 | 2360.15 | 2367.75 | 2305.5 | 2323.4 | 44786.005
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 1542.4 | 1549.1 | 1533.3 | 1543.85 | 1537 | 1534.7 | 1538.55 | 1534.9 | 1530.65 | 1542.35 | 1533.65 | 1519.75 | 1541.6 | 1534.35 | 1526.65 | 1533.5 | 33802.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 796.8 | 780.4 | 795.9 | 790.05 | 796.25 | 788.05 | 788.55 | 802.55 | 806.7 | 807.45 | 796 | 673.45 | 801.6 | 812.3 | 825.85 | 827 | 17199.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 1071.4 | 1044.95 | 1068.5 | 1048.05 | 1069.55 | 1058.65 | 1058.75 | 1080.2 | 1084.6 | 1086.45 | 1068.25 | 916.35 | 1082.6 | 1094.65 | 1111.35 | 1105.65 | 23100.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [9 empty] | 357.5 | [11 empty] | 815.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 | [17 empty] | 1163.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 3508.3 | 3518.5 | 3515.3 | 3521.35 | 3522.15 | 3507.3 | 3508.45 | 3513.8 | 3516.15 | 3520 | 3494.8 | 3507.3 | 3519.2 | 3238.7 | 3375.5 | 3502 | 69086.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 3566.25 | 3570.9 | 3567.75 | 3572.2 | 3578.4 | 3564.6 | 3566.75 | 3572.6 | 3573.15 | 3575.55 | 3551.55 | 3562.65 | 3572.65 | 3276.45 | 3420.85 | 3556.3 | 75234.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 3591.05 | 3583.9 | 3585.9 | 3594.65 | 3599.45 | 3595.1 | 3592.25 | 3597.6 | 3593.95 | 3595.4 | 3579.4 | 3587.55 | 3602.75 | 3425.2 | 3514.3 | 3600 | 72974.3
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 145.55 | 121.5 | 147.1 | 138.45 | 146.95 | 145.25 | 142.45 | 147.55 | 146.5 | 118.45 | 146.7 | 126.15 | 146.6 | 148.6 | 151.1 | 150.95 | 3106.2
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 463.45 | 445.05 | 413.05 | 637.9 | 405.35 | 411.3 | 397.65 | 552.75 | 719.55 | 669.25 | 325.1 | 410 | 384.65 | 294.5 | 314.55 | 334.75 | 8268.95
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 1321.45 | 1161.05 | 1078.65 | 1684.3 | 1125.25 | 1125.85 | 1049.9 | 1354.95 | 1835 | 1763.4 | 945.45 | 1089.45 | 1074.45 | 916.5 | 908 | 964.25 | 22328.05
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 246.4 | 237.8 | 232.45 | 227.2 | 225.45 | 219.9 | 215.95 | 210.4 | 206.5 | 205.1 | 201.15 | 197.6 | 196.15 | 193.4 | 187.2 | 184.2 | 5042.9
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 37.9 | 108 | 103.4 | 106.65 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106.95 | 104.7 | 25.7 | 80.85 | 93.2 | 102.15 | 80.55 | 2084.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 26.35 | 69.1 | 66.65 | 67.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70 | 41.65 | 32.8 | 10.2 | 56.5 | 60 | 63.25 | 62.45 | 1276.15
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 10.15 | 26.3 | 26.15 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 35.05 | 53.75 | 54.8 | 13.6 | 52.1 | 52.65 | 43.4 | 57 | 713.8
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.1 | 50.7 | 46.9 | 47.8 | 17.1 | 41.95 | 49.5 | 47.05 | 50.4 | 44.05 | 48.3 | 33.1 | 34.25 | 1036.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 15.6 |  | 2 | [12 empty] | 17.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 118.75 | 115.1 | 116.95 | 119.25 | 117.85 | 117.85 | 117 | 118.6 | 119 | 116.65 | 115.8 | 92.6 | 116.15 | 116.25 | 113.25 | 118.05 | 2531.35
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 400.85 | [8 empty] | 400.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [21 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 1519.45 | 1382.775 | 1345.55 | 1343.95 | 1341.3 | 1345.3 | 1343.6 | 1342.3 | 1342.85 | 1331.2 | 1329.85 | 1331.6 | 1529.7 | 1427.25 | 1384.45 | 1330.3 | 31509.875
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.195 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 0.2 | 0.35 |  |  |  |  | 4.65 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 131.445
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 481.9 | 475.9 | 463.85 | 451.95 | 445.25 | 443.4 | 431.9 | 427.95 | 455.6 | 480.4 | 476.1 | 469.1 | 451.5 | 450.85 | 448.9 | 446.6 | 9928.85
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.2 | 204.05 | 133.5 | 194.25 | 239.8 | 239.8 | 240 | 232.4 | 240.1 | 239.8 | 239.9 | 220.5 | 158.15 | 177.25 | 239.7 | 240.05 | 4914.95
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 50.3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1270.8
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 637.6 | 640.25 | 638.55 | 836.85 | 831.3 | 848.9 | 839.55 | 826.5 | 818.75 | 804.1 | 807.35 | 795.55 | 802.8 | 801.4 | 788 | 771.8 | 16474.25
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 1622.85 | 1756.65 | 1747.7 | 1592.3 | 1497.15 | 1569.95 | 1425.95 | 1639.5 | 1466 | 1360.2 | 1459.95 | 1834.7 | 1533.25 | 1559.95 | 1472.85 | 1271.85 | 35619.55
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 186.65 | 162.55 | 190.75 | 186.5 | 249.6 | 202.65 | 199.45 | 182.65 | 179.15 | 183 | 167.5 | 193.45 | 166.55 | 194.2 | 232.9 | 209.25 | 4371.6
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 749.25 | 663.1 | 736.95 | 690.15 | 676.05 | 529.1 | 623.9 | 566.3 | 599.15 | 585.8 | 606.6 | 640.45 | 692.5 | 615.5 | 572.05 | 633.85 | 14817
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 130.4 | 117.4 | 133.1 | 129.55 | 129.45 | 128.6 | 125.95 | 126.15 | 162.05 | 191.1 | 195.1 | 193.65 | 185 | 186.6 | 184 | 192.6 | 3384.35
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 28.85 | 28.9 | 28.8 | 28.75 | 26.75 | 27.15 | 26.9 | 41.3 | 85.05 | 111.85 | 116.25 | 116.75 | 113.15 | 113.05 | 114.65 | 112.6 | 1328.5
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 1653.65 | 1709.45 | 1633.7 | 1447.9 | 1793.95 | 1623.05 | 1591.55 | 1614.8 | 1577.75 | 1481.8 | 1565.5 | 1561 | 1615.8 | 1700.95 | 2003.2 | 2015.5 | 37806.6
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 97.15 | 115.1 | 115.95 | 120.6 | 105.2 | 105.05 | 144.25 | 124.4 | 77.1 | 105.9 | 126.15 | 99.5 | 116.8 | 114.85 | 124.05 | 130.85 | 2552.95
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 |  | 1940.35 | 4709.9 | 4311.9 | 5101.3 | 4879.55 | 1075.35 | 1840.55 | 3579.1 | 3969.5 | 4304.6 | 4185.9 | 4547.9 | 251.2 | 3025.95 | 4901.25 | 76968.35
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 |  | 808.05 | 2327.35 | 2196.45 | 2442.85 | 2379.1 | 573.95 | 866.7 | 1959.4 | 2087.45 | 2198.3 | 2155.1 | 2287.45 | 123.95 | 1499.9 | 2403 | 38259.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [22 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [18 empty] | 129.4495 | 124.4925 | 121.6885 | 123.1125 | 498.743
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 162197.35 | 164633.475 | 167955.08 | 169430.85 | 170366.05 | 167264.4883 | 155658.6147 | 166216.615 | 167378.66 | 167251.9389 | 166620.3724 | 166969.2 | 165158.2807 | 151821.8549 | 164381.0885 | 165550.8625 | 3615452.8997
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 147.661 | 148.8 | 147.737 | 52.272 | 105.35 | 148.7 | 144.795 | 147.627 | 63.6 |  | 146.6 | 147.296 | 147.073 | 146.784 | 147.579 | 146.068 | 2672.397
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 94.0235 | 94.0235 | 79.528 | 66.9615 | 79.45 | 66.775 | 54.547 | 58.048 | 53.8335 | 51.438 | 55.2575 | 54.547 | 58.048 | 40.415 | 43.078 | 41.501 | 1976.6001
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 218.25 | 206.5 | 202.65 | 202.55 | 199.55 | 193.7 | 190.1 | 191.7 | 186.6 | 182.85 | 183.45 | 182.2 | 181.65 | 179.95 | 172.8 | 172.8 | 4470.7
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 643.9121 | 643.9121 | 651.2127 | 643.1761 | 643.15 | 642.5 | 641.9269 | 646.178 | 646.2 | 645.6179 | 645.85 | 643.5687 | 643.7185 | 642.7367 | 643.686 | 642.7014 | 14170.6782
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 454.155 | 453.6 | 453.6 | 454.0606 | 453.6 | 453.6 | 454.1196 | 454.026 | 453.6 | 454.2121 | 453.6 | 454.1348 | 453.9824 | 454.1838 | 454.2086 | 452.8743 | 10125.0357
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 266.85 | 211.05 | 74.25 | 73.3 | 230.15 | 233.35 | 248.5 | 262.2 | 267.2 | 270.2 | 272.45 | 251.95 | 149.35 | 125.55 | 223.55 | 221.9 | 5059.05
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 385.7 | 385.5 | 331.05 | 310.7 | 385.7 | 386 | 386.05 | 377.45 | 385.6 | 385.7 | 386.1 | 384.25 | 378.7 | 385.7 | 385.25 | 384.8 | 8294.1
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 513.2726 | 513.2726 | 512.81 | 277.15 | 135.55 | 507.4 | 505.95 | 487.95 | 495.55 | 491.5836 | 486.9 | 497.95 | 502.95 | 500.5591 | 485.25 | 478.683 | 10637.2291
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 2723.8243 | 2656.6582 | 2452.8377 | 2080.1702 | 2232.5 | 2632.025 | 2625.9885 | 2625.179 | 2552.1835 | 2481.6017 | 2630.2075 | 2615.8965 | 2515.4719 | 2475.8786 | 2555.4016 | 2541.3277 | 57405.7902
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 767451
[7 empty] | ENGIE | 526809.59
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 503199.705
[7 empty] | ELECTROPERU | 450238.055
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 280586.9836
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 115227.4
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 115072.65
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 71972.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 70192.3536
[7 empty] | EGEMSA | 65710.3
[7 empty] | CELEPSA | 51715.3685
[7 empty] | EGASA | 48918.691
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 45239.8
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 43747.85
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 40248.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 34422.2
[7 empty] | SAN GABAN | 31641.32
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 29904.4
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 28550
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 22692.45
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 22328.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 19174.35
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 19123.4
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 17317.282
[7 empty] | SINERSA | 14843.8
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12270.05
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 11362.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 10568.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10156.8
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 9597.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9550.6123
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8513.022
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8268.95
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7286.95
[7 empty] | EGESUR | 7212.9
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6730.85
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6595
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6393.1
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 5844.6235
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5692.95
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5275.15
[7 empty] | PETRAMAS | 5110.45
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5042.9
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4961.9973
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4138.055
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3459.8
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3106.2
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 2789.5
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2616.15
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2552.95
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2533.5
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2531.35
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1759.5
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1424.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1233
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1188.5
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 775.35
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 680.148
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 621.6
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 498.743
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 464.3
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 179.9
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 66.45
[7 empty] | KONDU SAC | 53.25
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17.6

## G_AREAS
martes, 22 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 160.6 | 101.4 | 0 | 70.1 | 2226.927 | 3402.7 | 0 | 110.6 | 364.7 | 0 | 0 | 0 | 332.1 | 5740.227 | 364.7 | 6437.027 | 00:30 | 2752.227 | 3504.1 | 0 | 180.7 | 6437.027 | 00:30 | 190.427 | 60.3 | 0 | 180.7 | 431.427
01:00 | 107.3 | 100 | 0 | 60.5 | 2212.548 | 3397.4 | 0 | 128 | 380 | 0 | 0 | 0 | 267.8 | 5737.948 | 380 | 6385.748 | 01:00 | 2699.848 | 3497.4 | 0 | 188.5 | 6385.748 | 01:00 | 176.648 | 58.7 | 0 | 188.5 | 423.848
01:30 | 106.9 | 102 | 0 | 60 | 2083.569 | 3400.4 | 0 | 152.8 | 335.6 | 0 | 0 | 0 | 268.9 | 5636.769 | 335.6 | 6241.269 | 01:30 | 2526.069 | 3502.4 | 0 | 212.8 | 6241.269 | 01:30 | 176.169 | 61.2 | 0 | 212.8 | 450.169
02:00 | 112.3 | 102.1 | 0 | 63 | 2064.429 | 3404.6 | 0 | 148.1 | 334 | 0 | 0 | 0 | 277.4 | 5617.129 | 334 | 6228.529 | 02:00 | 2510.729 | 3506.7 | 0 | 211.1 | 6228.529 | 02:00 | 177.329 | 61.8 | 0 | 211.1 | 450.229
02:30 | 114.8 | 100.8 | 0 | 50.6 | 1932.668 | 3401.1 | 0 | 126.3 | 346.2 | 0 | 0 | 0 | 266.2 | 5460.068 | 346.2 | 6072.468 | 02:30 | 2393.668 | 3501.9 | 0 | 176.9 | 6072.468 | 02:30 | 177.268 | 59.8 | 0 | 176.9 | 413.968
03:00 | 112.6 | 101.7 | 0 | 49.4 | 1998.82 | 3402 | 0 | 125.4 | 341.6 | 0 | 0 | 0 | 263.7 | 5526.22 | 341.6 | 6131.52 | 03:00 | 2453.02 | 3503.7 | 0 | 174.8 | 6131.52 | 03:00 | 179.32 | 60.5 | 0 | 174.8 | 414.62
03:30 | 113.6 | 102 | 0 | 54.2 | 1969.597 | 3401.5 | 0 | 136.5 | 341.6 | 0 | 0 | 0 | 269.8 | 5507.597 | 341.6 | 6118.997 | 03:30 | 2424.797 | 3503.5 | 0 | 190.7 | 6118.997 | 03:30 | 179.097 | 61.1 | 0 | 190.7 | 430.897
04:00 | 110.1 | 102.5 | 0 | 54.7 | 1834.326 | 3406.9 | 0 | 143.5 | 353.1 | 0 | 0 | 0 | 267.3 | 5384.726 | 353.1 | 6005.126 | 04:00 | 2297.526 | 3509.4 | 0 | 198.2 | 6005.126 | 04:00 | 174.926 | 62.8 | 0 | 198.2 | 435.926
04:30 | 112.4 | 102 | 0 | 46.8 | 1886.558 | 3406.8 | 0 | 191.1 | 360 | 0 | 0 | 0 | 261.2 | 5484.458 | 360 | 6105.658 | 04:30 | 2358.958 | 3508.8 | 0 | 237.9 | 6105.658 | 04:30 | 176.458 | 61.3 | 0 | 237.9 | 475.658
05:00 | 112.2 | 100.6 | 0 | 43.1 | 1866.728 | 3412.7 | 0 | 200.4 | 366.5 | 0 | 0 | 0 | 255.9 | 5479.828 | 366.5 | 6102.228 | 05:00 | 2345.428 | 3513.3 | 0 | 243.5 | 6102.228 | 05:00 | 177.028 | 59.9 | 0 | 243.5 | 480.428
05:30 | 113.6 | 102.2 | 0 | 42 | 2044.589 | 3410.6 | 0 | 167.3 | 365.9 | 0 | 0 | 0 | 257.8 | 5622.489 | 365.9 | 6246.189 | 05:30 | 2524.089 | 3512.8 | 0 | 209.3 | 6246.189 | 05:30 | 176.889 | 62.2 | 0 | 209.3 | 448.389
06:00 | 113.6 | 102.5 | 0 | 45.1 | 2139.002 | 3415.9 | 0 | 128.3 | 343 | 0 | 0.1 | 0 | 261.2 | 5683.202 | 343.1 | 6287.502 | 06:00 | 2595.602 | 3518.4 | 0.1 | 173.4 | 6287.502 | 06:00 | 176.902 | 62.4 | 0.1 | 173.4 | 412.802
06:30 | 138.3 | 123.7 | 0 | 42.3 | 2203.969 | 3418.1 | 0 | 123.2 | 447.1 | 0 | 13.6 | 0 | 304.3 | 5745.269 | 460.7 | 6510.269 | 06:30 | 2789.369 | 3541.8 | 13.6 | 165.5 | 6510.269 | 06:30 | 187.769 | 61.1 | 13.6 | 165.5 | 427.969
07:00 | 154.1 | 149.3 | 0 | 37.6 | 1963.812 | 3414.2 | 0 | 126.9 | 445.6 | 0 | 158.3 | 0 | 341 | 5504.912 | 603.9 | 6449.812 | 07:00 | 2563.512 | 3563.5 | 158.3 | 164.5 | 6449.812 | 07:00 | 187.312 | 61.4 | 158.3 | 164.5 | 571.512
07:30 | 155.8 | 149.5 | 0 | 41.7 | 1952.094 | 3409.6 | 0 | 131 | 434.1 | 0 | 364.3 | 0 | 347 | 5492.694 | 798.4 | 6638.094 | 07:30 | 2541.994 | 3559.1 | 364.3 | 172.7 | 6638.094 | 07:30 | 189.094 | 61.4 | 364.3 | 172.7 | 787.494
08:00 | 156.5 | 150.4 | 0.1 | 41.2 | 2068.398 | 3410.9 | 0.1 | 153.6 | 377.2 | 0 | 352.1 | 0 | 348.2 | 5632.998 | 729.3 | 6710.498 | 08:00 | 2602.098 | 3561.3 | 352.3 | 194.8 | 6710.498 | 08:00 | 190.998 | 62.5 | 352.3 | 194.8 | 800.598
08:30 | 156.1 | 147.7 | 0.1 | 44.9 | 2325.722 | 3409.9 | 0.6 | 175.9 | 368.6 | 0 | 356.4 | 0 | 348.8 | 5912.122 | 725 | 6985.922 | 08:30 | 2850.422 | 3557.6 | 357.1 | 220.8 | 6985.922 | 08:30 | 190.622 | 60.2 | 357.1 | 220.8 | 828.722
09:00 | 154.6 | 148.9 | 0.2 | 45.6 | 2361.667 | 3410.8 | 0.7 | 214 | 361.5 | 0 | 378.6 | 0 | 349.3 | 5987.167 | 740.1 | 7076.567 | 09:00 | 2877.767 | 3559.7 | 379.5 | 259.6 | 7076.567 | 09:00 | 191.267 | 60.6 | 379.5 | 259.6 | 890.967
09:30 | 155 | 147.4 | 0.3 | 50.7 | 2435.559 | 3397.5 | 0.9 | 187.2 | 386.8 | 0 | 379.1 | 0 | 353.4 | 6021.159 | 765.9 | 7140.459 | 09:30 | 2977.359 | 3544.9 | 380.3 | 237.9 | 7140.459 | 09:30 | 191.059 | 60.6 | 380.3 | 237.9 | 869.859
10:00 | 156.1 | 145.2 | 0.3 | 49.5 | 2501.102 | 3399.1 | 1 | 229.8 | 397.1 | 0 | 373.4 | 0 | 351.1 | 6131.002 | 770.5 | 7252.602 | 10:00 | 3054.302 | 3544.3 | 374.7 | 279.3 | 7252.602 | 10:00 | 190.602 | 57.6 | 374.7 | 279.3 | 902.202
10:30 | 165 | 148 | 0.3 | 44.9 | 2463.399 | 3395.5 | 1.1 | 243.9 | 448.8 | 0 | 376.9 | 0 | 358.2 | 6103.899 | 825.7 | 7287.799 | 10:30 | 3077.199 | 3543.5 | 378.3 | 288.8 | 7287.799 | 10:30 | 191.399 | 60.3 | 378.3 | 288.8 | 918.799
11:00 | 214.8 | 147.2 | 0.4 | 49 | 2332.664 | 3395.6 | 1.1 | 302.6 | 452 | 0 | 379.9 | 0 | 411.4 | 6031.964 | 831.9 | 7275.264 | 11:00 | 2999.464 | 3542.8 | 381.4 | 351.6 | 7275.264 | 11:00 | 188.864 | 60.9 | 381.4 | 351.6 | 982.764
11:30 | 221.8 | 148.1 | 0.4 | 56.3 | 2337.838 | 3398 | 1.2 | 352 | 453.1 | 0 | 382.5 | 0 | 426.6 | 6089.038 | 835.6 | 7351.238 | 11:30 | 3012.738 | 3546.1 | 384.1 | 408.3 | 7351.238 | 11:30 | 187.538 | 60.4 | 384.1 | 408.3 | 1040.338
12:00 | 231.1 | 145.9 | 0.4 | 78.6 | 2199.284 | 3366.7 | 1.2 | 420.9 | 467.3 | 0 | 384 | 0 | 456 | 5988.084 | 851.3 | 7295.384 | 12:00 | 2897.684 | 3512.6 | 385.6 | 499.5 | 7295.384 | 12:00 | 192.784 | 59.3 | 385.6 | 499.5 | 1137.184
12:30 | 230.8 | 145.6 | 0.4 | 70.6 | 2219.301 | 3341.1 | 1.2 | 434.9 | 448.8 | 0 | 383 | 0 | 447.4 | 5996.501 | 831.8 | 7275.701 | 12:30 | 2898.901 | 3486.7 | 384.6 | 505.5 | 7275.701 | 12:30 | 194.001 | 58.5 | 384.6 | 505.5 | 1142.601
13:00 | 231.5 | 147.4 | 0.4 | 85.6 | 2179.876 | 3269.8 | 1.2 | 426.8 | 445.9 | 0 | 384.3 | 0 | 464.9 | 5877.676 | 830.2 | 7172.776 | 13:00 | 2857.276 | 3417.2 | 385.9 | 512.4 | 7172.776 | 13:00 | 194.076 | 60.4 | 385.9 | 512.4 | 1152.776
13:30 | 232 | 146.8 | 0.4 | 86.6 | 2146.075 | 3264.6 | 1.1 | 414.9 | 436.8 | 0 | 386 | 0 | 465.8 | 5826.675 | 822.8 | 7115.275 | 13:30 | 2814.875 | 3411.4 | 387.5 | 501.5 | 7115.275 | 13:30 | 194.575 | 60.2 | 387.5 | 501.5 | 1143.775
14:00 | 230.2 | 147.1 | 0.3 | 91.9 | 2189.751 | 3264.3 | 1.1 | 440.5 | 443.4 | 0 | 385.6 | 0 | 469.5 | 5895.651 | 829 | 7194.151 | 14:00 | 2863.351 | 3411.4 | 387 | 532.4 | 7194.151 | 14:00 | 193.851 | 61.2 | 387 | 532.4 | 1174.451
14:30 | 231.3 | 147.8 | 0.3 | 97.2 | 2303.366 | 3261.4 | 1 | 437.7 | 439 | 0 | 382.6 | 0 | 476.6 | 6003.466 | 821.6 | 7301.666 | 14:30 | 2973.666 | 3409.2 | 383.9 | 534.9 | 7301.666 | 14:30 | 193.466 | 61 | 383.9 | 534.9 | 1173.266
15:00 | 172.8 | 147.2 | 0.3 | 90.4 | 2442.211 | 3265.5 | 0.9 | 406.1 | 437.2 | 0 | 374.5 | 0 | 410.7 | 6114.711 | 811.7 | 7337.111 | 15:00 | 3052.211 | 3412.7 | 375.7 | 496.5 | 7337.111 | 15:00 | 186.411 | 60 | 375.7 | 496.5 | 1118.611
15:30 | 161.4 | 145.5 | 0.3 | 94.7 | 2428.797 | 3254.1 | 0.8 | 428.7 | 427.5 | 0 | 360 | 0 | 401.9 | 6112.397 | 787.5 | 7301.797 | 15:30 | 3017.697 | 3399.6 | 361.1 | 523.4 | 7301.797 | 15:30 | 181.997 | 58.1 | 361.1 | 523.4 | 1124.597
16:00 | 160.8 | 148.6 | 0.2 | 95.5 | 2303.212 | 3368.6 | 0.6 | 492.7 | 434.7 | 0 | 304.5 | 0 | 405.1 | 6165.112 | 739.2 | 7309.412 | 16:00 | 2898.712 | 3517.2 | 305.3 | 588.2 | 7309.412 | 16:00 | 185.512 | 61 | 305.3 | 588.2 | 1140.012
16:30 | 161.9 | 148.9 | 0.2 | 93 | 2377.595 | 3369.4 | 0.4 | 518.2 | 430.4 | 0 | 177.8 | 0 | 404 | 6265.595 | 608.2 | 7277.795 | 16:30 | 2969.895 | 3518.3 | 178.4 | 611.2 | 7277.795 | 16:30 | 188.295 | 60.6 | 178.4 | 611.2 | 1038.495
17:00 | 159.7 | 148 | 0.1 | 84.2 | 2431.03 | 3380 | 0 | 545.4 | 433.1 | 0 | 51.2 | 0 | 392 | 6356.43 | 484.3 | 7232.73 | 17:00 | 3023.83 | 3528 | 51.3 | 629.6 | 7232.73 | 17:00 | 188.13 | 60.6 | 51.3 | 629.6 | 929.63
17:30 | 161.4 | 147.8 | 0 | 79.3 | 2484.954 | 3381.6 | 0 | 560.4 | 438.6 | 0 | 0.8 | 0 | 388.5 | 6426.954 | 439.4 | 7254.854 | 17:30 | 3084.954 | 3529.4 | 0.8 | 639.7 | 7254.854 | 17:30 | 189.754 | 60.7 | 0.8 | 639.7 | 890.954
18:00 | 153.4 | 147.8 | 0 | 80.1 | 2436.989 | 3385.6 | 0 | 539.1 | 437.7 | 0 | 0 | 0 | 381.3 | 6361.689 | 437.7 | 7180.689 | 18:00 | 3028.089 | 3533.4 | 0 | 619.2 | 7180.689 | 18:00 | 188.389 | 61.4 | 0 | 619.2 | 868.989
18:30 | 154 | 149.1 | 0 | 79 | 2610.734 | 3391.2 | 0 | 505.1 | 498.1 | 0 | 0 | 0 | 382.1 | 6507.034 | 498.1 | 7387.234 | 18:30 | 3262.834 | 3540.3 | 0 | 584.1 | 7387.234 | 18:30 | 188.134 | 63.6 | 0 | 584.1 | 835.834
19:00 | 160.8 | 149.9 | 0 | 75.7 | 2606.685 | 3389.9 | 0 | 449.9 | 576.8 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 6446.485 | 576.8 | 7409.685 | 19:00 | 3344.285 | 3539.8 | 0 | 525.6 | 7409.685 | 19:00 | 189.285 | 62.6 | 0 | 525.6 | 777.485
19:30 | 157.5 | 149.9 | 0 | 67 | 2667.351 | 3397.7 | 0 | 364.3 | 568.1 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 6429.351 | 568.1 | 7371.851 | 19:30 | 3392.951 | 3547.6 | 0 | 431.3 | 7371.851 | 19:30 | 189.451 | 63.8 | 0 | 431.3 | 684.551
20:00 | 157.5 | 147.2 | 0 | 61.7 | 2744.161 | 3395.4 | 0 | 306.8 | 571.7 | 0 | 0 | 0 | 366.4 | 6446.361 | 571.7 | 7384.461 | 20:00 | 3473.361 | 3542.6 | 0 | 368.5 | 7384.461 | 20:00 | 193.361 | 63.2 | 0 | 368.5 | 625.061
20:30 | 158.4 | 147.1 | 0 | 63.3 | 2754.453 | 3391.5 | 0 | 254.9 | 575 | 0 | 0 | 0 | 368.8 | 6400.853 | 575 | 7344.653 | 20:30 | 3487.853 | 3538.6 | 0 | 318.2 | 7344.653 | 20:30 | 193.253 | 61.1 | 0 | 318.2 | 572.553
21:00 | 160.8 | 148.7 | 0 | 50.5 | 2763.792 | 3390.6 | 0 | 210.6 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6364.992 | 571.4 | 7296.392 | 21:00 | 3495.992 | 3539.3 | 0 | 261.1 | 7296.392 | 21:00 | 192.892 | 63.4 | 0 | 261.1 | 517.392
21:30 | 160 | 148.3 | 0 | 44.4 | 2779.212 | 3395.5 | 0 | 188.7 | 568.8 | 0 | 0 | 0 | 352.7 | 6363.412 | 568.8 | 7284.912 | 21:30 | 3508.012 | 3543.8 | 0 | 233.1 | 7284.912 | 21:30 | 193.012 | 63.1 | 0 | 233.1 | 489.212
22:00 | 160.4 | 148.3 | 0 | 51.1 | 2752.152 | 3395.8 | 0 | 189.5 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 359.8 | 6337.452 | 523.8 | 7221.052 | 22:00 | 3436.352 | 3544.1 | 0 | 240.6 | 7221.052 | 22:00 | 193.152 | 63.1 | 0 | 240.6 | 496.852
22:30 | 164.1 | 147.5 | 0 | 50.5 | 2603.246 | 3396.4 | 0 | 214.8 | 491.3 | 0 | 0 | 0 | 362.1 | 6214.446 | 491.3 | 7067.846 | 22:30 | 3258.646 | 3543.9 | 0 | 265.3 | 7067.846 | 22:30 | 196.146 | 61.7 | 0 | 265.3 | 523.146
23:00 | 162.7 | 147.9 | 0 | 46.7 | 2421.315 | 3395.4 | 0 | 201.7 | 491.1 | 0 | 0 | 0 | 357.3 | 6018.415 | 491.1 | 6866.815 | 23:00 | 3075.115 | 3543.3 | 0 | 248.4 | 6866.815 | 23:00 | 195.815 | 62.3 | 0 | 248.4 | 506.515
23:30 | 151.4 | 147.9 | 0 | 53 | 2371.724 | 3314.7 | 0 | 201 | 425.2 | 0 | 0 | 0 | 352.3 | 5887.424 | 425.2 | 6664.924 | 23:30 | 2948.324 | 3462.6 | 0 | 254 | 6664.924 | 23:30 | 190.324 | 60.5 | 0 | 254 | 504.824
00:00 | 132.8 | 147.6 | 0 | 54.7 | 2333.574 | 3292.5 | 0 | 181.5 | 369.1 | 0 | 0 | 0 | 335.1 | 5807.574 | 369.1 | 6511.774 | 00:00 | 2835.474 | 3440.1 | 0 | 236.2 | 6511.774 | 00:00 | 178.674 | 59.7 | 0 | 236.2 | 474.574
TOTAL MWh | 3808.4 | 3259.5 | 2.7 | 1484.25 | 55378.4125 | 81020.55 | 8.1 | 6666.75 | 10377.45 | 0 | 3544.75 | 0 | 8554.85 | 143073.8125 | 13922.2 | 165550.8625 | TOTAL MWh | 69564.2625 | 84280.05 | 3555.55 | 8151 | 165550.8625 | TOTAL MWh | 4494.8625 | 1465.05 | 3555.55 | 8151 | 17666.4625

## HOP
martes, 22 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 06:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/07/2025 06:57:00 | 22/07/2025 13:15:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/07/2025 13:15:00 | 22/07/2025 18:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/07/2025 18:18:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:19:00 |  | 22/07/2025 00:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/07/2025 06:23:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 06:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/07/2025 10:47:00 | 22/07/2025 11:19:00 | 22/07/2025 10:45:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/07/2025 11:19:00 | 22/07/2025 11:50:00 |  | 22/07/2025 11:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 11:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 11:03:00 | 22/07/2025 13:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 13:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  | 22/07/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 13:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 12:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 12:15:00 | 22/07/2025 15:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 15:29:00 | 22/07/2025 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 23:02:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 22 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHARCANI I | G1 | 22/07/2025 07:28 | 22/07/2025 14:41 | Mantenimiento electromecanico plan 1 | 0.82 | P | F/S | N | PREV. | 111 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 22/07/2025 13:42 | 22/07/2025 15:03 | Por maniobras de acople G1, Charcani I, por sistema de 5.25 Kv | 0.58 | P | F/S | N | PREV. | 1196 | G
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 0 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 22/07/2025 00:05 | 22/07/2025 09:26 | PRUEBAS TRANSFORMADOR DE CORRIENTE LADO REACTOR | 100 | P | F/S | N | PREV. | 5 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 22/07/2025 00:13 | 22/07/2025 11:44 | INSTALACIÓN DE AISLADORES 220 KV DE LA FASE R | 100 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G2 | 22/07/2025 00:13 | 22/07/2025 11:44 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 100 | P | F/S | N | PREV. | 9 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCIÓN LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICIÓN DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (INSPECCION Y MEDICIÓN DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 22/07/2025 10:36 | 22/07/2025 11:16 | DESCONECTA LA UNIDAD PCH DEBIDO A PERTURBACIÓN ORIGINADO POR LA SALIDA DE LA LÍNEA L-2251 (L. AGUAYTÍA - TINGO MARÍA). | 6.4 | F | F/S | N | OTROS | 15564 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 22/07/2025 19:25 | 23/07/2025 00:00 | TG5 indisponible en modo gas, disponible en modo diesel. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 13555 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 22/07/2025 08:12 | 22/07/2025 19:03 | INDISPONIBLE POR INDISPONIBILIDAD DE LA SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G1 | 22/07/2025 00:00 | 22/07/2025 19:22 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 189.692 | P | F/S | N | PREV. | 15211 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | Inspección de líneas de gas de cámaras de combustión | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 22/07/2025 08:00 | 22/07/2025 17:00 | MANTENIMIENTO COMPRESOR 2 SISTEMA AIRE INSTRUMENTOS | 179.37 | P | F/S | N | PREV. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 | 44.2 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 (PIQUE VACIO) | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G1 | 22/07/2025 01:50 | 22/07/2025 02:17 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G1 | 22.5 | P | F/S | N | CORR. | 30 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G2 | 22/07/2025 03:16 | 22/07/2025 03:53 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G2 | 22.5 | P | F/S | N | CORR. | 31 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | MOYOPAMPA | G3 | 22/07/2025 05:04 | 22/07/2025 05:24 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G3 | 22.5 | P | F/S | N | CORR. | 32 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 22/07/2025 00:00 | 22/07/2025 13:34 | MANTENIMIENTO DE 35000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 22/07/2025 06:13 | 23/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE 95000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 22/07/2025 00:00 | 23/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspección Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
22/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 22 de Julio del 2025 / SEM N° 29 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 22 de Julio del 2025 / SEM N° 29 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [62 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6532.09 | [17 empty] | MIN | 2827.9853 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6432 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6480.78 | [17 empty] | MIN | 2827.9853 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6380.6 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6336.5 | [17 empty] | MIN | 2827.9853 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6236.2 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6323.93 | [17 empty] | MIN | 2827.9853 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6223.5 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6167.86 | [17 empty] | MIN | 2827.9853 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6067.4 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6226.71 | [17 empty] | MIN | 2827.9853 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6126.4 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6214.05 | [17 empty] | MIN | 2827.9853 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6113.9 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6100.14 | [17 empty] | MIN | 2827.9853 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6000 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6200.72 | [17 empty] | MIN | 2827.9853 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6100.5 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6197.51 | [17 empty] | MIN | 2827.9853 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6097 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6341.29 | [17 empty] | MIN | 2830.3701 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6241 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [22 empty] | 25 |  |  | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6382.58 | [17 empty] | MIN | 2830.3701 | 569.5165 | 569.5165 | [7 empty] | 6282.4 | [79 empty] | 2827.9853 | 2766.2268 | 179.3732
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6605.24 | [17 empty] | MIN | 2805.3701 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 6505 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6544.79 | [17 empty] | MIN | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 6444.6 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6732.95 | [17 empty] | MIN | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 6633.1 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6805.08 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 6705.3 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7080.52 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 6980.8 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7170.44 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7071.4 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7234.2 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7135.3 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7345.77 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7247.4 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7380.92 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7282.7 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7368.37 | [17 empty] | MED | 2758.9316 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7270.2 | [79 empty] | 2758.9316 | 2697.1731 | 179.3732
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7443.85 | [17 empty] | MED | 2758.9316 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7346.1 | [79 empty] | 2758.9316 | 2697.1731 | 179.3732
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7391.61 | [17 empty] | MED | 2758.9316 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7294.2 | [79 empty] | 2758.9316 | 2697.1731 | 179.3732
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7367.6 | [17 empty] | MED | 2758.9316 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7270.6 | [79 empty] | 2758.9316 | 2697.1731 | 179.3732
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7267.74 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7167.7 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7208.2 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7110.1 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7289.36 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7189 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7396.73 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7296.5 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7431.46 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7332 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7396.01 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7296.7 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7403.5 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7304.7 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7371.59 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7272.5 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7326.77 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7227.6 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7349.12 | [17 empty] | MED | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7249.7 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7275.66 | [17 empty] | MAX | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7175.6 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7487.27 | [17 empty] | MAX | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7382.1 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7509.72 | [17 empty] | MAX | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7404.4 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7471.79 | [17 empty] | MAX | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7366.7 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7485.36 | [17 empty] | MAX | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7379.3 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7445.19 | [17 empty] | MAX | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7339.5 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7397.22 | [17 empty] | MAX | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7291.2 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7385.85 | [17 empty] | MAX | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7279.8 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7321.98 | [17 empty] | MAX | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7215.9 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7168.93 | [17 empty] | MAX | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 7062.7 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6967.65 | [17 empty] | MIN | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 6861.7 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6759.79 | [17 empty] | MIN | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 6659.8 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 | 24.4254 | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6605.28 | [17 empty] | MIN | 2802.9853 | 544.5165 | 544.5165 | [7 empty] | 6506.6 | [79 empty] | 2802.9853 | 2741.2268 | 179.3732
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 586.2086 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 969.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7974960.42 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 22 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 20 | 18 | 9.3 | 32 | 15.26 | 12.86 | 13.7026 | -- | -- | 1.846 | 58.53 | 20 | 114.35 | 55.12 | 37.523 | 8.12 | 12.09 | 1.083 | 0.37 | 0.28 | 0.429 | 32.16 | 141.376 | 24.355 | 20.767 | 4.963 | 0.1 | 3.9292 | 9.7 | 10.3055 | 7.5 | 11 | 7.72 | 8.99 | 18.513 | -- | 42.6042 | 5.835 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
00:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 20 | 18 | 9.3 | 32 | 15.26 | 12.86 | 13.7026 | -- | -- | 1.846 | 58.53 | 20 | 114.35 | 55.12 | 37.523 | 8.12 | 12.09 | 1.083 | 0.37 | 0.28 | 0.429 | 32.16 | 141.376 | 24.355 | 20.767 | 4.963 | 0.1 | 3.9292 | 9.7 | 10.3055 | 7.5 | 11 | 7.72 | 8.99 | 18.513 | -- | 42.6042 | 5.835 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
01:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9 | 18 | 9.7 | 32 | 11.99 | 12.85 | 13.8581 | -- | -- | 1.846 | 52.12 | 20 | 114.35 | 52.28 | 35.374 | 8.2 | 12.09 | 1.361 | 0.37 | 0.16 | 0.383 | 24.45 | 129.975 | 24.589 | 21.294 | 6.206 | 0 | 3.9292 | 11.8 | 10.3578 | 7.5 | 11 | 7.85 | 9.12 | 18.513 | -- | -- | 5.834 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
01:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9 | 18 | 9.7 | 32 | 11.99 | 12.85 | 13.8581 | -- | -- | 1.846 | 52.12 | 20 | 114.35 | 52.28 | 35.374 | 8.2 | 12.09 | 1.361 | 0.37 | 0.16 | 0.383 | 24.45 | 129.975 | 24.589 | 21.294 | 6.206 | 0 | 3.9292 | 11.8 | 10.3578 | 7.5 | 11 | 7.85 | 9.12 | 18.513 | -- | -- | 5.834 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
02:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.6 | 18 | 9.7 | 34 | 12.01 | 12.89 | 8.1868 | -- | -- | 1.846 | 52.48 | 20 | 113.36 | 50.56 | 34.497 | 8.24 | 12.09 | 0.908 | 0.37 | 0.16 | 0.406 | 28.56 | 132.518 | 25.044 | 21.317 | 15.918 | 0 | 3.9292 | 11.5 | 10.0541 | 7.5 | 11 | 7.9 | 9.17 | 18.513 | -- | -- | 5.833 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
02:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.6 | 18 | 9.7 | 34 | 12.01 | 12.89 | 8.1868 | -- | -- | 1.846 | 52.48 | 20 | 113.36 | 50.56 | 34.497 | 8.24 | 12.09 | 0.908 | 0.37 | 0.16 | 0.406 | 28.56 | 132.518 | 25.044 | 21.317 | 15.918 | 0 | 3.9292 | 11.5 | 10.0541 | 7.5 | 11 | 7.9 | 9.17 | 18.513 | -- | -- | 5.833 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
03:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 7.4 | 18 | 9.7 | 34 | 11.93 | 12.89 | 8.389 | -- | -- | 1.846 | 44.45 | 20 | 113.36 | 54.13 | 33.472 | 8.24 | 11.53 | 0.716 | 0.36 | 0.16 | 0.513 | 24.1 | 126.354 | 25.002 | 21.363 | 8.143 | 0.6 | 3.9292 | 11.8 | 10.2413 | 7.5 | 11 | 7.89 | 9.16 | 18.513 | -- | -- | 5.783 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
03:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 7.4 | 18 | 9.7 | 34 | 11.93 | 12.89 | 8.389 | -- | -- | 1.846 | 44.45 | 20 | 113.36 | 54.13 | 33.472 | 8.24 | 11.53 | 0.716 | 0.36 | 0.16 | 0.513 | 24.1 | 126.354 | 25.002 | 21.363 | 8.143 | 0.6 | 3.9292 | 11.8 | 10.2413 | 7.5 | 11 | 7.89 | 9.16 | 18.513 | -- | -- | 5.783 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
04:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.8 | 18 | 10.1 | 34 | 11.99 | 12.91 | 8.3339 | -- | -- | 1.846 | 53.14 | 20 | 110.44 | 55.32 | 33.081 | 8.26 | 11.53 | 1.343 | 0.36 | 0.16 | 0.355 | 23.81 | 126.36 | 25.026 | 21.887 | 8.151 | 2.2 | 3.9292 | 11.7 | 10.0644 | 7.5 | 11 | 7.9 | 9.17 | 18.513 | -- | -- | 5.739 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
04:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.8 | 18 | 10.1 | 34 | 11.99 | 12.91 | 8.3339 | -- | -- | 1.846 | 53.14 | 20 | 110.44 | 55.32 | 33.081 | 8.26 | 11.53 | 1.343 | 0.36 | 0.16 | 0.355 | 23.81 | 126.36 | 25.026 | 21.887 | 8.151 | 2.2 | 3.9292 | 11.7 | 10.0644 | 7.5 | 11 | 7.9 | 9.17 | 18.513 | -- | -- | 5.739 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
05:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.9 | 18 | 10.5 | 34 | 11.99 | 12.86 | 8.5595 | -- | -- | 1.846 | 48.05 | 20 | 108.52 | 52.05 | 33 | 8.27 | 11.53 | 1.974 | 0.36 | 0.16 | 0.453 | 25.76 | 128.312 | 25.839 | 22.103 | 9.782 | 0.1 | 3.9292 | 11.8 | 9.9975 | 7.5 | 11 | 7.95 | 9.21 | 18.513 | -- | -- | 5.73 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
05:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.9 | 18 | 10.5 | 34 | 11.99 | 12.86 | 8.5595 | -- | -- | 1.846 | 48.05 | 20 | 108.52 | 52.05 | 33 | 8.27 | 11.53 | 1.974 | 0.36 | 0.16 | 0.453 | 25.76 | 128.312 | 25.839 | 22.103 | 9.782 | 0.1 | 3.9292 | 11.8 | 9.9975 | 7.5 | 11 | 7.95 | 9.21 | 18.513 | -- | -- | 5.73 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
06:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 10.5 | 34 | 12.01 | 12.86 | 8.4141 | 1.07 | 39.93 | 1.846 | 49.92 | 20 | 107.56 | 56.37 | 32.993 | 8.26 | 11.53 | 1.408 | 0.35 | 0.16 | 0.285 | 29.64 | 132.185 | 25.889 | 22.504 | 11.201 | 0 | 3.9292 | 11.6 | 10.0006 | 7.5 | 11 | 7.88 | 9.15 | 18.513 | -- | -- | 5.739 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.424
06:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 10.5 | 34 | 12.01 | 12.86 | 8.4141 | 1.07 | 39.93 | 1.846 | 49.92 | 20 | 107.56 | 56.37 | 32.993 | 8.26 | 11.53 | 1.408 | 0.35 | 0.16 | 0.285 | 29.64 | 132.185 | 25.889 | 22.504 | 11.201 | 0 | 3.9292 | 11.6 | 10.0006 | 7.5 | 11 | 7.88 | 9.15 | 18.513 | -- | -- | 5.739 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.424
07:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.2 | 18 | 10.9 | 34 | 12 | 12.84 | 11.9259 | -- | -- | 1.846 | 52.48 | 20 | 106.61 | 59.17 | 32.725 | 8.29 | 11.53 | 1.813 | 0.35 | 0.16 | 0.536 | 25.72 | 128.27 | 26.174 | 22.249 | 9.859 | 0.2 | 3.9292 | 11.5 | 10.1017 | 7.5 | 11 | 8.28 | 9.55 | 18.513 | -- | -- | 5.76 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.688
07:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.2 | 18 | 10.9 | 34 | 12 | 12.84 | 11.9259 | -- | -- | 1.846 | 52.48 | 20 | 106.61 | 59.17 | 32.725 | 8.29 | 11.53 | 1.813 | 0.35 | 0.16 | 0.536 | 25.72 | 128.27 | 26.174 | 22.249 | 9.859 | 0.2 | 3.9292 | 11.5 | 10.1017 | 7.5 | 11 | 8.28 | 9.55 | 18.513 | -- | -- | 5.76 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.688
08:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9.9 | 18 | 10.9 | 31 | 11.99 | 12.9 | 11.8088 | -- | -- | 1.846 | 51.84 | 20 | 106.61 | 55.42 | 34.512 | 8.34 | 12.09 | 0.065 | 0.34 | 0.16 | 0.411 | 22.87 | 125.42 | 26.022 | 21.611 | 6.527 | 0 | 3.9292 | 11.5 | 10.0812 | 7.5 | 11 | 8.52 | 9.79 | 18.513 | -- | -- | 5.694 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.619
08:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9.9 | 18 | 10.9 | 31 | 11.99 | 12.9 | 11.8088 | -- | -- | 1.846 | 51.84 | 20 | 106.61 | 55.42 | 34.512 | 8.34 | 12.09 | 0.065 | 0.34 | 0.16 | 0.411 | 22.87 | 125.42 | 26.022 | 21.611 | 6.527 | 0 | 3.9292 | 11.5 | 10.0812 | 7.5 | 11 | 8.52 | 9.79 | 18.513 | -- | -- | 5.694 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.619
09:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.6 | 18 | 10.9 | 34 | 12 | 12.95 | 11.8139 | -- | -- | 1.846 | 55.12 | 20 | 107.56 | 58.26 | 34.301 | 8.28 | 11.53 | 1.151 | 0.33 | 0.16 | 0.412 | 30.75 | 133.3 | 25.359 | 21.86 | 6.454 | 0 | 3.9292 | 11.8 | 10.2079 | 7.5 | 11 | 7.81 | 9.07 | 18.513 | -- | -- | 5.593 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
09:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.6 | 18 | 10.9 | 34 | 12 | 12.95 | 11.8139 | -- | -- | 1.846 | 55.12 | 20 | 107.56 | 58.26 | 34.301 | 8.28 | 11.53 | 1.151 | 0.33 | 0.16 | 0.412 | 30.75 | 133.3 | 25.359 | 21.86 | 6.454 | 0 | 3.9292 | 11.8 | 10.2079 | 7.5 | 11 | 7.81 | 9.07 | 18.513 | -- | -- | 5.593 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
10:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 19.7 | 18 | 10.9 | 34 | 13.87 | 12.8 | 15.1802 | -- | -- | 1.846 | 57.16 | 20 | 107.56 | 54.42 | 34.817 | 8.18 | 11.53 | 0.54 | 0.33 | 0.16 | 0.398 | 20.23 | 129.672 | 25.499 | 22.212 | 6.357 | 0 | 3.9292 | 11.3 | 10.31 | 7.5 | 11 | 8.19 | 9.46 | 18.513 | -- | -- | 5.587 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.731
10:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 19.7 | 18 | 10.9 | 34 | 13.87 | 12.8 | 15.1802 | -- | -- | 1.846 | 57.16 | 20 | 107.56 | 54.42 | 34.817 | 8.18 | 11.53 | 0.54 | 0.33 | 0.16 | 0.398 | 20.23 | 129.672 | 25.499 | 22.212 | 6.357 | 0 | 3.9292 | 11.3 | 10.31 | 7.5 | 11 | 8.19 | 9.46 | 18.513 | -- | -- | 5.587 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.731
11:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17 | 18 | 10.9 | 34 | 14.49 | 12.96 | 15.1083 | -- | -- | 1.846 | 59.23 | 20 | 107.56 | 55.08 | 36.462 | 8.12 | 11.53 | 1.06 | 0.32 | 0.16 | 0.472 | 27.75 | 137.19 | 25.963 | 22.137 | 6.454 | 0 | 3.9292 | 11.8 | 10.1821 | 7.5 | 11 | 8.17 | 9.44 | 18.513 | -- | -- | 5.578 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.773
11:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17 | 18 | 10.9 | 34 | 14.49 | 12.96 | 15.1083 | -- | -- | 1.846 | 59.23 | 20 | 107.56 | 55.08 | 36.462 | 8.12 | 11.53 | 1.06 | 0.32 | 0.16 | 0.472 | 27.75 | 137.19 | 25.963 | 22.137 | 6.454 | 0 | 3.9292 | 11.8 | 10.1821 | 7.5 | 11 | 8.17 | 9.44 | 18.513 | -- | -- | 5.578 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.773
12:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11 | 18 | 10.5 | 34 | 14.5 | 12.97 | 15.1033 | -- | -- | 1.846 | 65.74 | 20 | 108.52 | 62.29 | 36.178 | 8.04 | 11.53 | 3.14 | 0.37 | 0.16 | 0.564 | 30.92 | 139.984 | 25.893 | 22.151 | 5.805 | 0 | 3.9292 | 10.5 | 10.2268 | 7.5 | 11 | 8.25 | 9.52 | 18.513 | -- | -- | 5.515 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 13.008
12:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11 | 18 | 10.5 | 34 | 14.5 | 12.97 | 15.1033 | -- | -- | 1.846 | 65.74 | 20 | 108.52 | 62.29 | 36.178 | 8.04 | 11.53 | 3.14 | 0.37 | 0.16 | 0.564 | 30.92 | 139.984 | 25.893 | 22.151 | 5.805 | 0 | 3.9292 | 10.5 | 10.2268 | 7.5 | 11 | 8.25 | 9.52 | 18.513 | -- | -- | 5.515 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 13.008
13:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.7 | 18 | 10.1 | 34 | 14.51 | 12.91 | 15.1367 | -- | -- | 1.846 | 57.84 | 20 | 115.34 | 51.08 | 31.868 | 8 | 11.53 | 1.94 | 0.36 | 0.16 | 0.564 | 24.74 | 138.642 | 25.96 | 22.21 | 5.76 | 0 | 3.9292 | 10.6 | 10.3451 | 7.5 | 11 | 8.44 | 9.71 | 18.513 | -- | -- | 5.542 | -- | 2.2064 | 1.6833 | 12.589 | 2.045 | 12.881
13:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.7 | 18 | 10.1 | 34 | 14.51 | 12.91 | 15.1367 | -- | -- | 1.846 | 57.84 | 20 | 115.34 | 51.08 | 31.868 | 8 | 11.53 | 1.94 | 0.36 | 0.16 | 0.564 | 24.74 | 138.642 | 25.96 | 22.21 | 5.76 | 0 | 3.9292 | 10.6 | 10.3451 | 7.5 | 11 | 8.44 | 9.71 | 18.513 | -- | -- | 5.542 | -- | 2.2064 | 1.6833 | 12.589 | 2.045 | 12.881
14:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 13.4 | 18 | 9.7 | 34 | 14.54 | 12.87 | 15.1718 | -- | -- | 1.846 | 57.84 | 20 | 115.34 | 51.08 | 30.568 | 7.99 | 12.09 | 1.26 | 0.36 | 0.16 | 0.23 | 22.97 | 136.877 | 25.956 | 21.963 | 6.296 | 0 | 3.9292 | 10.6 | 10.2596 | 7.5 | 11 | 7.84 | 9.11 | 18.513 | -- | -- | 5.615 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.877
14:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 13.4 | 18 | 9.7 | 34 | 14.54 | 12.87 | 15.1718 | -- | -- | 1.846 | 57.84 | 20 | 115.34 | 51.08 | 30.568 | 7.99 | 12.09 | 1.26 | 0.36 | 0.16 | 0.23 | 22.97 | 136.877 | 25.956 | 21.963 | 6.296 | 0 | 3.9292 | 10.6 | 10.2596 | 7.5 | 11 | 7.84 | 9.11 | 18.513 | -- | -- | 5.615 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.877
15:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.6 | 18 | 9.7 | 34 | 14.53 | 12.84 | 15.1317 | -- | -- | 1.846 | 59.23 | 20 | 115.34 | 49.6 | 32.853 | 7.97 | 11.53 | 0 | 0.35 | 0.16 | 0.398 | 28.7 | 142.793 | 25.686 | 21.388 | 5.803 | 0 | 3.9292 | 6.6 | 10.5688 | 7.5 | 11 | 8.07 | 9.34 | 18.513 | -- | -- | 5.64 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.877
15:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.6 | 18 | 9.7 | 34 | 14.53 | 12.84 | 15.1317 | -- | -- | 1.846 | 59.23 | 20 | 115.34 | 49.6 | 32.853 | 7.97 | 11.53 | 0 | 0.35 | 0.16 | 0.398 | 28.7 | 142.793 | 25.686 | 21.388 | 5.803 | 0 | 3.9292 | 6.6 | 10.5688 | 7.5 | 11 | 8.07 | 9.34 | 18.513 | -- | -- | 5.64 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.877
16:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 12.9 | 18 | 9.3 | 34 | 14.5 | 13.04 | 15.1685 | -- | -- | 1.846 | 66.49 | 20 | 113.36 | 54.13 | 42.349 | 7.95 | 11.53 | 1.62 | 0.35 | 0.16 | 0.454 | 32.42 | 144.673 | 25.209 | 21.377 | 5.754 | 0.6 | 3.9292 | 10.6 | 10.0772 | 7.5 | 11 | 8.17 | 9.44 | 18.513 | -- | -- | 5.662 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.724
16:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 12.9 | 18 | 9.3 | 34 | 14.5 | 13.04 | 15.1685 | -- | -- | 1.846 | 66.49 | 20 | 113.36 | 54.13 | 42.349 | 7.95 | 11.53 | 1.62 | 0.35 | 0.16 | 0.454 | 32.42 | 144.673 | 25.209 | 21.377 | 5.754 | 0.6 | 3.9292 | 10.6 | 10.0772 | 7.5 | 11 | 8.17 | 9.44 | 18.513 | -- | -- | 5.662 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.724
17:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 10.4 | 18 | 9.3 | 34 | 14.48 | 12.92 | 15.1718 | -- | -- | 1.846 | 68 | 20 | 112.38 | 56.58 | 47.304 | 7.95 | 11.53 | 1.95 | 0.33 | 0.16 | 0.519 | 21.26 | 133.45 | 25.283 | 21.461 | 5.767 | 0.2 | 3.9292 | 11.2 | 10.0283 | 7.5 | 11 | 8.18 | 9.45 | 18.513 | -- | -- | 5.751 | -- | 2.1695 | 1.6833 | 12.604 | 1.852 | 12.602
17:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 10.4 | 18 | 9.3 | 34 | 14.48 | 12.92 | 15.1718 | -- | -- | 1.846 | 68 | 20 | 112.38 | 56.58 | 47.304 | 7.95 | 11.53 | 1.95 | 0.33 | 0.16 | 0.519 | 21.26 | 133.45 | 25.283 | 21.461 | 5.767 | 0.2 | 3.9292 | 11.2 | 10.0283 | 7.5 | 11 | 8.18 | 9.45 | 18.513 | -- | -- | 5.751 | -- | 2.1695 | 1.6833 | 12.604 | 1.852 | 12.602
18:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 9.3 | 34 | 14.56 | 12.9 | 15.0465 | 1.07 | 38.41 | 1.846 | 66.49 | 20 | 113.36 | 56.89 | 46.129 | 8.2 | 11.53 | 3.64 | 0.33 | 0.16 | 0.331 | 25.74 | 137.17 | 25.211 | 21.003 | 5.519 | 0.6 | 3.9292 | 11.3 | 10.1939 | 7.5 | 11 | 8.11 | 9.38 | 18.513 | -- | -- | 5.826 | -- | 2.1809 | 1.6833 | 12.604 | 1.907 | 12.727
18:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.5 | 18 | 9.3 | 34 | 14.56 | 12.9 | 15.0465 | 1.07 | 38.41 | 1.846 | 66.49 | 20 | 113.36 | 56.89 | 46.129 | 8.2 | 11.53 | 3.64 | 0.33 | 0.16 | 0.331 | 25.74 | 137.17 | 25.211 | 21.003 | 5.519 | 0.6 | 3.9292 | 11.3 | 10.1939 | 7.5 | 11 | 8.11 | 9.38 | 18.513 | -- | -- | 5.826 | -- | 2.1809 | 1.6833 | 12.604 | 1.907 | 12.727
19:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.6 | 18 | 8.9 | 34 | 15.5 | 12.88 | 20.1661 | -- | -- | 1.846 | 55.12 | 20 | 115.34 | 57.5 | 44.087 | 8.15 | 11.53 | 0.93 | 0.32 | 0.16 | 0.416 | 24.93 | 137.095 | 24.612 | 19.932 | 5.707 | 0 | 3.9292 | 11.6 | 10.2977 | 7.5 | 11 | 7.81 | 9.08 | 18.513 | -- | -- | 5.713 | -- | 2.2004 | 1.6833 | 12.604 | 2.001 | 12.922
19:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.6 | 18 | 8.9 | 34 | 15.5 | 12.88 | 20.1661 | -- | -- | 1.846 | 55.12 | 20 | 115.34 | 57.5 | 44.087 | 8.15 | 11.53 | 0.93 | 0.32 | 0.16 | 0.416 | 24.93 | 137.095 | 24.612 | 19.932 | 5.707 | 0 | 3.9292 | 11.6 | 10.2977 | 7.5 | 11 | 7.81 | 9.08 | 18.513 | -- | -- | 5.713 | -- | 2.2004 | 1.6833 | 12.604 | 2.001 | 12.922
20:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 25.6 | 18 | 8.5 | 34 | 15.56 | 12.92 | 20.2213 | -- | -- | 1.846 | 57.84 | 20 | 112.38 | 45.14 | 41.993 | 8.24 | 11.53 | 1.77 | 0.4 | 0.16 | 0.296 | 21.58 | 133.743 | 23.645 | 20.806 | 5.82 | 1.4 | 3.9292 | 14.6 | 10.0969 | 7.5 | 11 | 7.71 | 8.98 | 18.513 | -- | -- | 5.686 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.668
20:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 25.6 | 18 | 8.5 | 34 | 15.56 | 12.92 | 20.2213 | -- | -- | 1.846 | 57.84 | 20 | 112.38 | 45.14 | 41.993 | 8.24 | 11.53 | 1.77 | 0.4 | 0.16 | 0.296 | 21.58 | 133.743 | 23.645 | 20.806 | 5.82 | 1.4 | 3.9292 | 14.6 | 10.0969 | 7.5 | 11 | 7.71 | 8.98 | 18.513 | -- | -- | 5.686 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.668
21:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 22.8 | 18 | 8.5 | 34 | 15.56 | 12.92 | 20.1828 | -- | -- | 1.846 | 59.93 | 20 | 109.48 | 44.49 | 39.94 | 8.23 | 11.53 | 2.03 | 0.39 | 0.16 | 0.487 | 26.44 | 138.61 | 24.562 | 20.832 | 5.819 | 0 | 3.9292 | 14.6 | 10.1714 | 7.5 | 11 | 7.7 | 8.97 | 18.513 | -- | -- | 5.727 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.731
21:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 22.8 | 18 | 8.5 | 34 | 15.56 | 12.92 | 20.1828 | -- | -- | 1.846 | 59.93 | 20 | 109.48 | 44.49 | 39.94 | 8.23 | 11.53 | 2.03 | 0.39 | 0.16 | 0.487 | 26.44 | 138.61 | 24.562 | 20.832 | 5.819 | 0 | 3.9292 | 14.6 | 10.1714 | 7.5 | 11 | 7.7 | 8.97 | 18.513 | -- | -- | 5.727 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.731
22:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 26.6 | 18 | 8.5 | 34 | 13.57 | 12.96 | 12.9388 | -- | -- | 1.846 | 52.48 | 20 | 105.67 | 60.64 | 38.095 | 8.19 | 11.53 | 1.65 | 0.38 | 0.16 | 0.463 | 15.47 | 127.632 | 24.427 | 20.49 | 5.811 | 0 | 3.9292 | 14.4 | 10.3518 | 7.5 | 11 | 7.58 | 8.85 | 18.513 | -- | -- | 5.76 | -- | 2.1952 | 1.6833 | 12.604 | 1.976 | 12.619
22:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 26.6 | 18 | 8.5 | 34 | 13.57 | 12.96 | 12.9388 | -- | -- | 1.846 | 52.48 | 20 | 105.67 | 60.64 | 38.095 | 8.19 | 11.53 | 1.65 | 0.38 | 0.16 | 0.463 | 15.47 | 127.632 | 24.427 | 20.49 | 5.811 | 0 | 3.9292 | 14.4 | 10.3518 | 7.5 | 11 | 7.58 | 8.85 | 18.513 | -- | -- | 5.76 | -- | 2.1952 | 1.6833 | 12.604 | 1.976 | 12.619
23:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 27.7 | 18 | 8.9 | 33 | 13.46 | 13.04 | 12.8853 | -- | -- | 1.846 | 51.19 | 20 | 104.73 | 66.99 | 36.902 | 8.02 | 12.09 | 1.23 | 0.37 | 0.16 | 0.423 | 19.78 | 131.946 | 24.187 | 22.08 | 5.825 | 0 | 3.9292 | 14.4 | 10.0851 | 7.5 | 11 | 7.58 | 8.85 | 18.513 | 17.6483 | 44.1611 | 5.817 | 20.2955 | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.731
23:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 27.7 | 18 | 8.9 | 33 | 13.46 | 13.04 | 12.8853 | -- | -- | 1.846 | 51.19 | 20 | 104.73 | 66.99 | 36.902 | 8.02 | 12.09 | 1.23 | 0.37 | 0.16 | 0.423 | 19.78 | 131.946 | 24.187 | 22.08 | 5.825 | 0 | 3.9292 | 14.4 | 10.0851 | 7.5 | 11 | 7.58 | 8.85 | 18.513 | 17.6483 | 44.1611 | 5.817 | 20.2955 | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.731
MAX | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.6 | 18 | 8.5 | 31 | 11.93 | 12.8 | 8.1868 | 1.07 | 38.41 | 1.846 | 44.45 | 20 | 104.73 | 44.49 | 30.568 | 7.95 | 11.53 | 0 | 0.32 | 0.16 | 0.23 | 15.47 | 125.42 | 23.645 | 19.932 | 4.963 | 0 | 3.9292 | 6.6 | 9.9975 | 7.5 | 11 | 7.58 | 8.85 | 18.513 | 17.6483 | 42.6042 | 5.515 | 20.2955 | 2.1695 | 1.6833 | 12.589 | 1.852 | 12.424
MIN | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 27.7 | 18 | 10.9 | 34 | 15.56 | 13.04 | 20.2213 | 1.07 | 39.93 | 1.846 | 68 | 20 | 115.34 | 66.99 | 47.304 | 8.34 | 12.09 | 3.64 | 0.4 | 0.28 | 0.564 | 32.42 | 144.673 | 26.174 | 22.504 | 15.918 | 2.2 | 3.9292 | 14.6 | 10.5688 | 7.5 | 11 | 8.52 | 9.79 | 18.513 | 17.6483 | 44.1611 | 5.835 | 20.2955 | 2.2064 | 1.6833 | 12.604 | 2.045 | 13.008
PROM | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.4083 | 18 | 9.8 | 33.6667 | 13.6167 | 12.9058 | 13.6502 | 1.07 | 39.17 | 1.846 | 56.3629 | 20 | 110.795 | 54.7746 | 36.7093 | 8.1554 | 11.67 | 1.4409 | 0.355 | 0.165 | 0.42492 | 25.4479 | 133.8978 | 25.2247 | 21.5415 | 7.0709 | 0.25 | 3.9292 | 11.6167 | 10.1919 | 7.5 | 11 | 7.9792 | 9.2483 | 18.513 | 17.6483 | 43.3826 | 5.7066 | 20.2955 | 2.2008 | 1.6833 | 12.6034 | 2.0035 | 12.6934
INICIO | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 20 | 18 | 9.3 | 32 | 15.26 | 12.86 | 13.7026 | -- | -- | 1.846 | 58.53 | 20 | 114.35 | 55.12 | 37.523 | 8.12 | 12.09 | 1.083 | 0.37 | 0.28 | 0.429 | 32.16 | 141.376 | 24.355 | 20.767 | 4.963 | 0.1 | 3.9292 | 9.7 | 10.3055 | 7.5 | 11 | 7.72 | 8.99 | 18.513 | -- | 42.6042 | 5.835 | -- | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.577
FINAL | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 27.7 | 18 | 8.9 | 33 | 13.46 | 13.04 | 12.8853 | -- | -- | 1.846 | 51.19 | 20 | 104.73 | 66.99 | 36.902 | 8.02 | 12.09 | 1.23 | 0.37 | 0.16 | 0.423 | 19.78 | 131.946 | 24.187 | 22.08 | 5.825 | 0 | 3.9292 | 14.4 | 10.0851 | 7.5 | 11 | 7.58 | 8.85 | 18.513 | 17.6483 | 44.1611 | 5.817 | 20.2955 | 2.2035 | 1.6833 | 12.604 | 2.016 | 12.731
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 22 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.7967 | 0.28485 | 0.168 | 0.22274 | 0.03241 | 3875.2668 | -- | -- | 0.69701 | 22.888 | -- | 0.11994 | 0.35277 | 2411.08 | 0.848 | 0.195 | 0.495 | 0.366 | -- | 270.266 | 0.146 | 0.053 | 54.83 | 0.045 | 0.52848 | 0.08239 | 7.83 | 0.26513
00:30 | 2695 | 7.7967 | 0.28485 | 0.168 | 0.22274 | 0.03241 | 3875.2668 | -- | -- | 0.69701 | 22.888 | -- | 0.11994 | 0.35277 | 2411.08 | 0.848 | 0.195 | 0.495 | 0.366 | -- | 270.266 | 0.146 | 0.053 | 54.83 | 0.045 | 0.52848 | 0.08239 | 7.83 | 0.26513
01:00 | 2695 | 7.843 | 0.29337 | 0.16 | 0.22879 | 0.0346 | 3875.2696 | -- | -- | 0.68515 | 22.895 | -- | 0.14248 | 0.3465 | 2411.05 | 0.844 | 0.196 | 0.495 | 0.365 | -- | 270.267 | 0.142 | 0.061 | 54.83 | 0.056 | 0.50469 | 0.10926 | 7.72 | 0.269
01:30 | 2695 | 7.843 | 0.29337 | 0.16 | 0.22879 | 0.0346 | 3875.2696 | -- | -- | 0.68515 | 22.895 | -- | 0.14248 | 0.3465 | 2411.05 | 0.844 | 0.196 | 0.495 | 0.365 | -- | 270.267 | 0.142 | 0.061 | 54.83 | 0.056 | 0.50469 | 0.10926 | 7.72 | 0.269
02:00 | 2695 | 7.7872 | 0.37644 | 0.165 | 0.2107 | 0.03782 | 3875.2744 | -- | -- | 0.6466 | 22.9075 | -- | 0.16762 | 0.35277 | 2411 | 0.838 | 0.197 | 0.494 | 0.402 | -- | 270.268 | 0.136 | 0.063 | 54.83 | 0.07 | 0.46573 | 0.14698 | 7.63 | 0.27043
02:30 | 2695 | 7.7872 | 0.37644 | 0.165 | 0.2107 | 0.03782 | 3875.2744 | -- | -- | 0.6466 | 22.9075 | -- | 0.16762 | 0.35277 | 2411 | 0.838 | 0.197 | 0.494 | 0.402 | -- | 270.268 | 0.136 | 0.063 | 54.83 | 0.07 | 0.46573 | 0.14698 | 7.63 | 0.27043
03:00 | 2695 | 7.7275 | 0.5175 | 0.17 | 0.18996 | 0.03598 | 3875.2845 | -- | -- | 0.60765 | 22.9331 | -- | 0.19661 | 0.33407 | 2410.95 | 0.832 | 0.2 | 0.495 | 0.437 | -- | 270.27 | 0.122 | 0.058 | 54.83 | 0.084 | 0.43328 | 0.17546 | 7.68 | 0.27185
03:30 | 2695 | 7.7275 | 0.5175 | 0.17 | 0.18996 | 0.03598 | 3875.2845 | -- | -- | 0.60765 | 22.9331 | -- | 0.19661 | 0.33407 | 2410.95 | 0.832 | 0.2 | 0.495 | 0.437 | -- | 270.27 | 0.122 | 0.058 | 54.83 | 0.084 | 0.43328 | 0.17546 | 7.68 | 0.27185
04:00 | 2695 | 7.6833 | 0.6455 | 0.174 | 0.1773 | 0.03438 | 3875.2842 | -- | -- | 0.56857 | 22.9323 | -- | 0.22448 | 0.30356 | 2410.91 | 0.828 | 0.202 | 0.496 | 0.47 | -- | 270.271 | 0.106 | 0.053 | 54.83 | 0.095 | 0.39916 | 0.21346 | 7.82 | 0.27329
04:30 | 2695 | 7.6833 | 0.6455 | 0.174 | 0.1773 | 0.03438 | 3875.2842 | -- | -- | 0.56857 | 22.9323 | -- | 0.22448 | 0.30356 | 2410.91 | 0.828 | 0.202 | 0.496 | 0.47 | -- | 270.271 | 0.106 | 0.053 | 54.83 | 0.095 | 0.39916 | 0.21346 | 7.82 | 0.27329
05:00 | 2695 | 7.7885 | 0.7755 | 0.183 | 0.16413 | 0.03104 | 3875.2955 | -- | -- | 0.52974 | 22.9611 | -- | 0.22934 | 0.27391 | 2410.87 | 0.823 | 0.205 | 0.494 | 0.507 | -- | 270.272 | 0.091 | 0.048 | 54.83 | 0.095 | 0.38615 | 0.22399 | 7.96 | 0.27437
05:30 | 2695 | 7.7885 | 0.7755 | 0.183 | 0.16413 | 0.03104 | 3875.2955 | -- | -- | 0.52974 | 22.9611 | -- | 0.22934 | 0.27391 | 2410.87 | 0.823 | 0.205 | 0.494 | 0.507 | -- | 270.272 | 0.091 | 0.048 | 54.83 | 0.095 | 0.38615 | 0.22399 | 7.96 | 0.27437
06:00 | 2695 | 7.8938 | 0.8455 | 0.188 | 0.15382 | 0.02728 | 3875.2909 | -- | -- | 0.49053 | 22.9494 | -- | 0.22934 | 0.24543 | 2410.82 | 0.817 | 0.207 | 0.494 | 0.55 | 111 | 270.273 | 0.077 | 0.043 | 54.83 | 0.098 | 0.3894 | 0.22614 | 7.97 | 0.27581
06:30 | 2695 | 7.8938 | 0.8455 | 0.188 | 0.15382 | 0.02728 | 3875.2909 | -- | -- | 0.49053 | 22.9494 | -- | 0.22934 | 0.24543 | 2410.82 | 0.817 | 0.207 | 0.494 | 0.55 | 111 | 270.273 | 0.077 | 0.043 | 54.83 | 0.098 | 0.3894 | 0.22614 | 7.97 | 0.27581
07:00 | 2695 | 7.9973 | 0.803 | 0.186 | 0.15317 | 0.02717 | 3875.2848 | -- | -- | 0.45072 | 22.9339 | -- | 0.23421 | 0.23443 | 2410.78 | 0.813 | 0.209 | 0.494 | 0.568 | -- | 270.274 | 0.068 | 0.036 | 54.83 | 0.106 | 0.39427 | 0.22721 | 7.86 | 0.2769
07:30 | 2695 | 7.9973 | 0.803 | 0.186 | 0.15317 | 0.02717 | 3875.2848 | -- | -- | 0.45072 | 22.9339 | -- | 0.23421 | 0.23443 | 2410.78 | 0.813 | 0.209 | 0.494 | 0.568 | -- | 270.274 | 0.068 | 0.036 | 54.83 | 0.106 | 0.39427 | 0.22721 | 7.86 | 0.2769
08:00 | 2695 | 8.0205 | 0.8355 | 0.195 | 0.14096 | 0.02958 | 3875.2766 | -- | -- | 0.41016 | 22.9129 | 245.3037 | 0.23421 | 0.23443 | 2410.71 | 0.805 | 0.211 | 0.493 | 0.567 | -- | 270.275 | 0.066 | 0.03 | 54.83 | 0.113 | 0.37167 | 0.24814 | 7.97 | 0.27799
08:30 | 2695 | 8.0205 | 0.8355 | 0.195 | 0.14096 | 0.02958 | 3875.2766 | -- | -- | 0.41016 | 22.9129 | 245.3037 | 0.23421 | 0.23443 | 2410.71 | 0.805 | 0.211 | 0.493 | 0.567 | -- | 270.275 | 0.066 | 0.03 | 54.83 | 0.113 | 0.37167 | 0.24814 | 7.97 | 0.27799
09:00 | 2695 | 7.9535 | 0.813 | 0.195 | 0.14006 | 0.02685 | 3875.2668 | -- | -- | 0.36904 | 22.888 | -- | 0.23907 | 0.23443 | 2410.68 | 0.801 | 0.214 | 0.493 | 0.563 | -- | 270.271 | 0.065 | 0.024 | 54.83 | 0.12 | 0.37648 | 0.24589 | 7.99 | 0.27945
09:30 | 2695 | 7.9535 | 0.813 | 0.195 | 0.14006 | 0.02685 | 3875.2668 | -- | -- | 0.36904 | 22.888 | -- | 0.23907 | 0.23443 | 2410.68 | 0.801 | 0.214 | 0.493 | 0.563 | -- | 270.271 | 0.065 | 0.024 | 54.83 | 0.12 | 0.37648 | 0.24589 | 7.99 | 0.27945
10:00 | 2695 | 7.8858 | 0.7705 | 0.189 | 0.14238 | 0.02298 | 3875.2574 | -- | -- | 0.32677 | 22.864 | -- | 0.22934 | 0.2399 | 2410.65 | 0.798 | 0.216 | 0.493 | 0.56 | -- | 270.266 | 0.063 | 0.018 | 54.83 | 0.129 | 0.39102 | 0.23481 | 7.88 | 0.28055
10:30 | 2695 | 7.8858 | 0.7705 | 0.189 | 0.14238 | 0.02298 | 3875.2574 | -- | -- | 0.32677 | 22.864 | -- | 0.22934 | 0.2399 | 2410.65 | 0.798 | 0.216 | 0.493 | 0.56 | -- | 270.266 | 0.063 | 0.018 | 54.83 | 0.129 | 0.39102 | 0.23481 | 7.88 | 0.28055
11:00 | 2695 | 7.8264 | 0.743 | 0.188 | 0.14414 | 0.0186 | 3875.2598 | -- | -- | 0.28433 | 22.8702 | -- | 0.23421 | 0.2399 | 2410.58 | 0.79 | 0.219 | 0.492 | 0.53 | -- | 270.262 | 0.066 | 0.017 | 54.83 | 0.135 | 0.3959 | 0.22399 | 7.79 | 0.28165
11:30 | 2695 | 7.8264 | 0.743 | 0.188 | 0.14414 | 0.0186 | 3875.2598 | -- | -- | 0.28433 | 22.8702 | -- | 0.23421 | 0.2399 | 2410.58 | 0.79 | 0.219 | 0.492 | 0.53 | -- | 270.262 | 0.066 | 0.017 | 54.83 | 0.135 | 0.3959 | 0.22399 | 7.79 | 0.28165
12:00 | 2695 | 7.7698 | 0.7205 | 0.191 | 0.13782 | 0.0175 | 3875.2522 | -- | -- | 0.28645 | 22.8508 | -- | 0.24424 | 0.25102 | 2410.55 | 0.786 | 0.222 | 0.492 | 0.475 | -- | 270.257 | 0.068 | 0.02 | 54.83 | 0.14 | 0.38131 | 0.23811 | 7.75 | 0.28276
12:30 | 2695 | 7.7698 | 0.7205 | 0.191 | 0.13782 | 0.0175 | 3875.2522 | -- | -- | 0.28645 | 22.8508 | -- | 0.24424 | 0.25102 | 2410.55 | 0.786 | 0.222 | 0.492 | 0.475 | -- | 270.257 | 0.068 | 0.02 | 54.83 | 0.14 | 0.38131 | 0.23811 | 7.75 | 0.28276
13:00 | 2695 | 7.8416 | 0.6805 | 0.183 | 0.14326 | 0.01381 | 3875.2376 | -- | -- | 0.31448 | 22.8135 | -- | 0.22934 | 0.24543 | 2410.5 | 0.78 | 0.224 | 0.489 | 0.417 | -- | 270.252 | 0.07 | 0.022 | 54.83 | 0.135 | 0.38292 | 0.23591 | 7.89 | 0.28424
13:30 | 2695 | 7.8416 | 0.6805 | 0.183 | 0.14326 | 0.01381 | 3875.2376 | -- | -- | 0.31448 | 22.8135 | -- | 0.22934 | 0.24543 | 2410.5 | 0.78 | 0.224 | 0.489 | 0.417 | -- | 270.252 | 0.07 | 0.022 | 54.83 | 0.135 | 0.38292 | 0.23591 | 7.89 | 0.28424
14:00 | 2695 | 7.9393 | 0.6805 | 0.174 | 0.1505 | 0.0119 | 3875.2141 | -- | -- | 0.34407 | 22.7538 | -- | 0.22448 | 0.24543 | 2410.45 | 0.774 | 0.226 | 0.489 | 0.355 | -- | 270.248 | 0.072 | 0.024 | 54.83 | 0.132 | 0.37488 | 0.24254 | 7.99 | 0.28498
14:30 | 2695 | 7.9393 | 0.6805 | 0.174 | 0.1505 | 0.0119 | 3875.2141 | -- | -- | 0.34407 | 22.7538 | -- | 0.22448 | 0.24543 | 2410.45 | 0.774 | 0.226 | 0.489 | 0.355 | -- | 270.248 | 0.072 | 0.024 | 54.83 | 0.132 | 0.37488 | 0.24254 | 7.99 | 0.28498
15:00 | 2695 | 7.953 | 0.58218 | 0.154 | 0.17022 | 0.01316 | 3875.194 | -- | -- | 0.3752 | 22.7026 | -- | 0.22448 | 0.25666 | 2410.39 | 0.767 | 0.227 | 0.491 | 0.307 | -- | 270.243 | 0.074 | 0.027 | 54.83 | 0.131 | 0.37327 | 0.24589 | 8.1 | 0.2906
15:30 | 2695 | 7.953 | 0.58218 | 0.154 | 0.17022 | 0.01316 | 3875.194 | -- | -- | 0.3752 | 22.7026 | -- | 0.22448 | 0.25666 | 2410.39 | 0.767 | 0.227 | 0.491 | 0.307 | -- | 270.243 | 0.074 | 0.027 | 54.83 | 0.131 | 0.37327 | 0.24589 | 8.1 | 0.2906
16:00 | 2695 | 7.8448 | 0.698 | 0.145 | 0.17331 | 0.01694 | 3875.1979 | -- | -- | 0.40645 | 22.7127 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2410.34 | 0.762 | 0.23 | 0.49 | 0.313 | -- | 270.238 | 0.077 | 0.031 | 54.83 | 0.134 | 0.37167 | 0.25608 | 8.05 | 0.29822
16:30 | 2695 | 7.8448 | 0.698 | 0.145 | 0.17331 | 0.01694 | 3875.1979 | -- | -- | 0.40645 | 22.7127 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2410.34 | 0.762 | 0.23 | 0.49 | 0.313 | -- | 270.238 | 0.077 | 0.031 | 54.83 | 0.134 | 0.37167 | 0.25608 | 8.05 | 0.29822
17:00 | 2695 | 7.7246 | 0.8255 | 0.164 | 0.15047 | 0.02031 | 3875.1952 | -- | 21.753 | 0.43748 | 22.7057 | -- | 0.23907 | 0.26236 | 2410.28 | 0.755 | 0.232 | 0.49 | 0.318 | -- | 270.234 | 0.079 | 0.034 | 54.83 | 0.14 | 0.35575 | 0.26878 | 7.95 | 0.29822
17:30 | 2695 | 7.7246 | 0.8255 | 0.164 | 0.15047 | 0.02031 | 3875.1952 | -- | 21.753 | 0.43748 | 22.7057 | -- | 0.23907 | 0.26236 | 2410.28 | 0.755 | 0.232 | 0.49 | 0.318 | -- | 270.234 | 0.079 | 0.034 | 54.83 | 0.14 | 0.35575 | 0.26878 | 7.95 | 0.29822
18:00 | 2695 | 7.6037 | 0.833 | 0.171 | 0.13946 | 0.02192 | 3875.1906 | -- | -- | 0.46794 | 22.6941 | 244.2138 | 0.23907 | 0.25666 | 2410.26 | 0.752 | 0.234 | 0.49 | 0.326 | 111 | 270.229 | 0.081 | 0.037 | 54.83 | 0.14 | 0.36368 | 0.27935 | 7.86 | 0.29822
18:30 | 2695 | 7.6037 | 0.833 | 0.171 | 0.13946 | 0.02192 | 3875.1906 | -- | -- | 0.46794 | 22.6941 | 244.2138 | 0.23907 | 0.25666 | 2410.26 | 0.752 | 0.234 | 0.49 | 0.326 | 111 | 270.229 | 0.081 | 0.037 | 54.83 | 0.14 | 0.36368 | 0.27935 | 7.86 | 0.29822
19:00 | 2695 | 7.4776 | 0.778 | 0.165 | 0.14096 | 0.02233 | 3875.208 | -- | -- | 0.49849 | 22.7383 | -- | 0.23907 | 0.24543 | 2410.21 | 0.747 | 0.237 | 0.489 | 0.339 | -- | 270.224 | 0.081 | 0.041 | 54.83 | 0.136 | 0.36687 | 0.27346 | 7.78 | 0.29822
19:30 | 2695 | 7.4776 | 0.778 | 0.165 | 0.14096 | 0.02233 | 3875.208 | -- | -- | 0.49849 | 22.7383 | -- | 0.23907 | 0.24543 | 2410.21 | 0.747 | 0.237 | 0.489 | 0.339 | -- | 270.224 | 0.081 | 0.041 | 54.83 | 0.136 | 0.36687 | 0.27346 | 7.78 | 0.29822
20:00 | 2695 | 7.3446 | 0.62607 | 0.165 | 0.14903 | 0.02204 | 3875.2132 | -- | -- | 0.52917 | 22.7514 | -- | 0.23907 | 0.24543 | 2410.17 | 0.742 | 0.239 | 0.489 | 0.341 | -- | 270.22 | 0.1 | 0.048 | 54.83 | 0.114 | 0.40735 | 0.24143 | 7.64 | 0.29325
20:30 | 2695 | 7.3446 | 0.62607 | 0.165 | 0.14903 | 0.02204 | 3875.2132 | -- | -- | 0.52917 | 22.7514 | -- | 0.23907 | 0.24543 | 2410.17 | 0.742 | 0.239 | 0.489 | 0.341 | -- | 270.22 | 0.1 | 0.048 | 54.83 | 0.114 | 0.40735 | 0.24143 | 7.64 | 0.29325
21:00 | 2695 | 7.2039 | 0.33597 | 0.165 | 0.15966 | 0.0218 | 3875.2095 | -- | -- | 0.56016 | 22.7414 | -- | 0.23421 | 0.24543 | 2410.12 | 0.736 | 0.241 | 0.488 | 0.342 | -- | 270.215 | 0.119 | 0.056 | 54.83 | 0.093 | 0.43707 | 0.21346 | 7.5 | 0.2835
21:30 | 2695 | 7.2039 | 0.33597 | 0.165 | 0.15966 | 0.0218 | 3875.2095 | -- | -- | 0.56016 | 22.7414 | -- | 0.23421 | 0.24543 | 2410.12 | 0.736 | 0.241 | 0.488 | 0.342 | -- | 270.215 | 0.119 | 0.056 | 54.83 | 0.093 | 0.43707 | 0.21346 | 7.5 | 0.2835
22:00 | 2695 | 7.0565 | 0.2529 | 0.168 | 0.17128 | 0.02193 | -- | -- | -- | 0.57661 | 22.7491 | -- | 0.24424 | 0.25102 | 2410.07 | 0.73 | 0.243 | 0.488 | 0.344 | -- | 270.21 | 0.141 | 0.062 | 54.83 | 0.072 | 0.47927 | 0.17099 | 7.17 | 0.27257
22:30 | 2695 | 7.0565 | 0.2529 | 0.168 | 0.17128 | 0.02193 | -- | -- | -- | 0.57661 | 22.7491 | -- | 0.24424 | 0.25102 | 2410.07 | 0.73 | 0.243 | 0.488 | 0.344 | -- | 270.21 | 0.141 | 0.062 | 54.83 | 0.072 | 0.47927 | 0.17099 | 7.17 | 0.27257
23:00 | 2695 | 6.9498 | 0.2529 | 0.189 | 0.15511 | 0.02577 | -- | -- | -- | 0.57662 | 22.7623 | -- | 0.25975 | 0.25666 | 2410 | 0.722 | 0.245 | 0.489 | 0.346 | -- | 270.206 | 0.14 | 0.063 | 54.83 | 0.067 | 0.53047 | 0.13092 | 6.94 | 0.26303
23:30 | 2695 | 6.9498 | 0.2529 | 0.189 | 0.15511 | 0.02577 | -- | -- | -- | 0.57662 | 22.7623 | -- | 0.25975 | 0.25666 | 2410 | 0.722 | 0.245 | 0.489 | 0.346 | -- | 270.206 | 0.14 | 0.063 | 54.83 | 0.067 | 0.53047 | 0.13092 | 6.94 | 0.26303

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 22 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
22/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
22/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
22/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.47
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.14
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.22
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 29.702
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
22/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.12
22/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
22/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 26.369
22/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.2
22/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.865

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 22 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
22/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.72
22/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
22/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
22/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.736
22/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 01:17:00 | 03:26:00 | 4.34 | Vertimiento al realizar RSF
22/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 10:38:00 | 12:10:00 | 2.22 | Vertimiento al realizar RSF
22/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 16:10:00 | 16:31:00 | 2 | Vertimiento al realizar RSF

## STOCK_COMB
martes, 22 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
22/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 610.91 | 610.91 | 0 | m3
22/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
22/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.82 | 0 | m3
22/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
22/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
22/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
22/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
22/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
22/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
22/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
22/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
22/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
22/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
22/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 709.15 | 703.8504 | 0 | m3
22/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 797.62 | 797.856 | 0 | m3 | Aumento por variación de temperatura.
22/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
22/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
22/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6408.02 | 6408.02 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE PLANTA.
22/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
22/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 15.35 | 0 | m3
22/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 550.34 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 22 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 22/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1072
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1305.38
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 591.3
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 911.3393
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 32.4154
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 216262.58
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1165088
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1146919
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1306829
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1185287.26
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1184129.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1662987.61
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 295488.73
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1245072.39
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 221231.27
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 5.2996
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1220722.557
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1333832.991
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1354559.271
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1395290.317
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1959250
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22937.55
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 5648.77
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22931.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 19858.72
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 19906.73
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 18146.49
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 18376.92
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 10687.25
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 6106.3
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1296852
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
martes, 22 de Julio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
22/07/2025 00:00 | 867 | 2987.19 | 78.09 | 78.09 | 4467.8 | 517.79 | 7834 | 22636 | 4041.5413 | 4417.5045 | 4410.0433 | 4418.8919 | 0 | 1615.54 | 7159.65
22/07/2025 01:00 | 867.2 | 2980.7 | 79.36 | 79.36 | 4467.8 | 516.81 | 7833 | 22823 | 4076.638 | 4436.3483 | 4428.8582 | 4438.089 | 0 | 1619.46 | 7159.36
22/07/2025 02:00 | 867 | 2887.65 | 80.87 | 80.87 | 4467.8 | 519.75 | 7832 | 22728 | 4148.481 | 4479.7287 | 4472.2191 | 4481.5483 | 0 | 1672.25 | 7159.58
22/07/2025 03:00 | 867.9 | 2826.31 | 82.31 | 82.31 | 4467.8 | 519.75 | 7831 | 22638 | 4189.2311 | 4496.6099 | 4489.304 | 4498.6256 | 0 | 1613.63 | 7159.41
22/07/2025 04:00 | 869 | 2783.05 | 83.35 | 83.35 | 4467.8 | 519.75 | 7830 | 22636 | 4200.0664 | 4500.3395 | 4492.7643 | 4502.512 | 0 | 1597.17 | 7159.35
22/07/2025 05:00 | 870.4 | 2751.08 | 84.06 | 84.06 | 4467.8 | 518.77 | 7829 | 22652 | 4132.9346 | 4464.418 | 4456.432 | 4466.1194 | 0 | 1565.16 | 7159.3
22/07/2025 06:00 | 870.8 | 2727.94 | 83.77 | 83.77 | 4470.2 | 516.81 | 7828 | 22685 | 4019.9886 | 4402.3899 | 4394.3642 | 4403.5812 | 0 | 1661.71 | 7159.16
22/07/2025 07:00 | 870.2 | 2991.36 | 82.7 | 82.7 | 4473.7 | 518.77 | 7827 | 22791 | 3906.807 | 4336.24 | 4328.0792 | 4337.6274 | 0 | 1592.05 | 7159.03
22/07/2025 08:00 | 871.7 | 2988.34 | 81.53 | 81.53 | 4473.3 | 516.81 | 7826 | 22764 | 3882.3097 | 4320.5364 | 4312.941 | 4322.1989 | 0 | 1631.1 | 7159.3
22/07/2025 09:00 | 873.2 | 2989.5 | 80.59 | 80.59 | 4470.5 | 521.71 | 7825 | 22635 | 3848.1552 | 4301.1036 | 4294.4504 | 4302.6482 | 0 | 1660.71 | 7159.91
22/07/2025 10:00 | 872.8 | 2989.5 | 79.61 | 79.61 | 4472.4 | 523.68 | 7824 | 22814 | 3802.9297 | 4273.4264 | 4267.0929 | 4275.2068 | 0 | 1700.35 | 7159.76
22/07/2025 11:00 | 869.1 | 2989.5 | 78.51 | 78.51 | 4467.9 | 523.68 | 7823 | 22687 | 3759.1171 | 4242.4126 | 4238.9786 | 4244.8208 | 0 | 1764.09 | 7150.7
22/07/2025 12:00 | 866.4 | 2986.03 | 77.48 | 77.48 | 4474.6 | 517.79 | 7822 | 22777 | 3708.9455 | 4222.3907 | 4219.9474 | 4224.5636 | 0 | 1886.54 | 7151.45
22/07/2025 13:00 | 863.1 | 2986.03 | 76.98 | 76.98 | 4468.8 | 518.77 | 7750 | 22679 | 3747.2221 | 4242.4126 | 4241.2495 | 4245.5276 | 0 | 1862.85 | 7157.85
22/07/2025 14:00 | 860.7 | 2987.19 | 76.87 | 76.87 | 4472.2 | 517.79 | 7676 | 22804 | 3780.1991 | 4264.986 | 4266.8766 | 4268.729 | 0 | 1926.99 | 7158.05
22/07/2025 15:00 | 859.3 | 2990.21 | 77.09 | 77.09 | 4470.4 | 518.77 | 7602 | 22767 | 3870.768 | 4299.926 | 4303.3173 | 4304.0615 | 0 | 1854.62 | 7159.17
22/07/2025 16:00 | 860.4 | 2987.19 | 77.44 | 77.44 | 4471.3 | 517.79 | 7596 | 22664 | 3921.7644 | 4326.4252 | 4328.9444 | 4330.4428 | 0 | 1765.69 | 7158.16
22/07/2025 17:00 | 862.4 | 2988.34 | 77.35 | 77.35 | 4470.5 | 518.77 | 7593 | 22773 | 3884.4299 | 4310.9184 | 4309.8053 | 4314.0724 | 0 | 1704.87 | 7158.06
22/07/2025 18:00 | 866.7 | 2986.94 | 77.18 | 77.18 | 4469.7 | 521.71 | 7590 | 22685 | 3848.9796 | 4300.1221 | 4294.0178 | 4301.8238 | 0 | 1706.38 | 7154.28
22/07/2025 19:00 | 870.6 | 2989.5 | 77.05 | 77.05 | 4467.8 | 521.71 | 7580 | 22851 | 3863.5834 | 4302.6741 | 4294.883 | 4303.8261 | 0 | 1683.69 | 7156.28
22/07/2025 20:00 | 870.2 | 2988.8 | 76.83 | 76.83 | 4467.8 | 521.71 | 7562 | 22606 | 3837.5553 | 4295.0188 | 4287.5297 | 4296.4062 | 0 | 1703.46 | 7156.76
22/07/2025 21:00 | 870.1 | 2988.34 | 76.57 | 76.57 | 4467.8 | 526.62 | 7545 | 22751 | 3826.72 | 4290.8966 | 4283.5289 | 4291.8129 | 0 | 1736.89 | 7156.82
22/07/2025 22:00 | 801.1 | 2989.75 | 76.61 | 76.61 | 4467.8 | 516.81 | 7527 | 22736 | 3868.4124 | 4313.2736 | 4305.8041 | 4314.5432 | 0 | 1681.99 | 7156.74
22/07/2025 23:00 | 870.2 | 2988.34 | 77.3 | 77.3 | 4474.7 | 521.71 | 7605 | 22755 | 3960.63 | 4365.4873 | 4358.5724 | 4367.189 | 0 | 1680.18 | 7156.72

## TEMP_AMB
martes, 22 de Julio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
22/07/2025 00:00 | 14 | 19.28 | 19.28 | 17.7 | 17.7 | 18.96 | 18.96 | 16.7 | 29.98 | 18.6 | 17.8 | 21.69 | 18.975 | 0 | 66.4 | 24.71
22/07/2025 01:00 | 14 | 19.16 | 19.16 | 17.7 | 17.7 | 18.95 | 18.95 | 16.6 | 30.1 | 18.6 | 18.1 | 21.58 | 18.775 | 0 | 66.41 | 24.33
22/07/2025 02:00 | 14 | 19.12 | 19.12 | 17.9 | 17.9 | 18.98 | 18.98 | 16.5 | 30.1 | 18.6 | 17.4 | 21.42 | 18.625 | 0 | 66.4 | 23.99
22/07/2025 03:00 | 14 | 18.89 | 18.89 | 18 | 18 | 19.03 | 19.03 | 16.4 | 29.54 | 18.6 | 17.3 | 21.33 | 17.567 | 0 | 66.4 | 23.85
22/07/2025 04:00 | 14 | 18.68 | 18.68 | 17.6 | 17.6 | 18.98 | 18.98 | 16.3 | 29.6 | 18.6 | 17.2 | 21.26 | 17.567 | 0 | 66.4 | 23.93
22/07/2025 05:00 | 14 | 18.6 | 18.6 | 17.3 | 17.3 | 18.88 | 18.88 | 16.2 | 29.23 | 18.6 | 17.3 | 21.15 | 17.567 | 0 | 66.41 | 24
22/07/2025 06:00 | 14 | 18.42 | 18.42 | 17 | 17 | 18.86 | 18.86 | 16.3 | 29.61 | 18.6 | 17.3 | 21.03 | 17.167 | 0 | 66.4 | 24.08
22/07/2025 07:00 | 13 | 18.42 | 18.42 | 17 | 17 | 18.91 | 18.91 | 16.1 | 29.47 | 18.6 | 17.4 | 20.89 | 16.9 | 0 | 66.4 | 24.16
22/07/2025 08:00 | 13 | 19.55 | 19.55 | 17 | 17 | 19.07 | 19.07 | 16.1 | 30.87 | 18.6 | 17.5 | 20.85 | 17.1 | 0 | 66.39 | 29.56
22/07/2025 09:00 | 14 | 21.72 | 21.72 | 17.4 | 17.4 | 19.37 | 19.37 | 16.6 | 32.54 | 18.6 | 17.8 | 20.98 | 17.433 | 0 | 66.4 | 34.39
22/07/2025 10:00 | 15 | 23.17 | 23.17 | 17.9 | 17.9 | 19.75 | 19.75 | 16.9 | 33.83 | 18.6 | 18.7 | 21.24 | 17.833 | 0 | 66.42 | 33.09
22/07/2025 11:00 | 19 | 25.26 | 25.26 | 17.4 | 17.4 | 20.66 | 20.66 | 17.1 | 32.97 | 18.6 | 19.2 | 21.62 | 18.675 | 0 | 66.42 | 33.67
22/07/2025 12:00 | 20 | 23.36 | 23.36 | 17.9 | 17.9 | 21.33 | 21.33 | 17.4 | 31.62 | 18.6 | 19.3 | 22.23 | 19.3 | 0 | 66.64 | 32.9
22/07/2025 13:00 | 22 | 23.09 | 23.09 | 18.1 | 18.1 | 21.89 | 21.89 | 17.8 | 31.58 | 18.3 | 19 | 22.84 | 19.75 | 0 | 66.64 | 33.22
22/07/2025 14:00 | 24 | 22.08 | 22.08 | 18.5 | 18.5 | 22.52 | 22.52 | 17.6 | 31.96 | 18.1 | 19.2 | 23.51 | 19.925 | 0 | 66.64 | 33.42
22/07/2025 15:00 | 23 | 22.15 | 22.15 | 18.6 | 18.6 | 22.64 | 22.64 | 17.6 | 31.66 | 17.3 | 18.2 | 24.12 | 20.65 | 0 | 66.42 | 33.98
22/07/2025 16:00 | 22 | 22.29 | 22.29 | 18.5 | 18.5 | 22.52 | 22.52 | 17.5 | 31.12 | 16.9 | 17.2 | 24.53 | 20.45 | 0 | 66.4 | 33.06
22/07/2025 17:00 | 20 | 22.02 | 22.02 | 18.5 | 18.5 | 22.29 | 22.29 | 17.4 | 31.32 | 16.5 | 17.2 | 24.58 | 19.825 | 0 | 66.42 | 32.98
22/07/2025 18:00 | 18 | 21.83 | 21.83 | 18.5 | 18.5 | 21.54 | 21.54 | 17.3 | 31.32 | 16.2 | 16.7 | 24.1 | 18.988 | 0 | 66.42 | 29.52
22/07/2025 19:00 | 16 | 20.69 | 20.69 | 18.2 | 18.2 | 20.93 | 20.93 | 17.1 | 30.84 | 16 | 16.5 | 23.32 | 18.425 | 0 | 66.42 | 27.86
22/07/2025 20:00 | 15 | 19.87 | 19.87 | 17.5 | 17.5 | 20.42 | 20.42 | 17.1 | 30.32 | 16.2 | 16.7 | 22.76 | 18.45 | 0 | 66.41 | 26.92
22/07/2025 21:00 | 14 | 19.56 | 19.56 | 17.7 | 17.7 | 20.14 | 20.14 | 17.3 | 30.23 | 16.6 | 16.9 | 22.45 | 18.575 | 0 | 66.41 | 26.32
22/07/2025 22:00 | 14 | 19.24 | 19.24 | 18.2 | 18.2 | 19.89 | 19.89 | 17.2 | 30.13 | 16.6 | 17.5 | 22.24 | 18.725 | 0 | 66.4 | 25.85
22/07/2025 23:00 | 14 | 18.94 | 18.94 | 17.9 | 17.9 | 19.69 | 19.69 | 17.1 | 29.98 | 16.7 | 17.2 | 22.06 | 18.725 | 0 | 66.64 | 25.63

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 22 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
22/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 22/07/2025 06:00 | 23/07/2025 06:00
22/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.8 | 22/07/2025 06:00 | 23/07/2025 06:00
22/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 22/07/2025 06:00 | 23/07/2025 06:00
22/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 22/07/2025 06:00 | 23/07/2025 06:00
22/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 22/07/2025 06:00 | 23/07/2025 06:00
22/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 22/07/2025 06:00 | 23/07/2025 06:00
22/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2000 | 22/07/2025 06:00 | 23/07/2025 06:00
22/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 22/07/2025 06:00 | 23/07/2025 06:00
22/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 22/07/2025 06:00 | 23/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 22 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
22/07/2025 | 00:30 | 22 | 55.28 | 12 | 18.7056 |  | 6 | 9 | 5.907 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 2.3209 | 2.3184 |  |  |  | 7.06 | 7.05 | 480.0659 | 480.0659 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 156.949 | 0 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 01:00 | 22 | 55.28 | 10.61 | 18.7056 |  | 5.3 | 8.7 | 5.912 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.4921 | 3.4624 |  |  |  | 7.66 | 7.67 | 480.0659 | 480.0659 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 269.7561 | 0 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 01:30 | 22 | 55.28 | 12.61 | 18.7056 |  | 4.9 | 9.2 | 6.468 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 8 | 10 |  |  |  |  | 3.1347 | 4.0644 |  |  |  | 7.79 | 8.01 | 480.0659 | 480.0659 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 291.8271 | 0 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 02:00 | 22 | 54.79 | 12.61 | 18.7056 |  | 5.1 | 8.8 | 6.457 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.3774 | 4.4399 |  |  |  | 6.95 | 7.32 | 480.0659 | 480.0659 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 02:30 | 22 | 55.28 | 12.77 | 18.7056 |  | 4.6 | 8.2 | 6.117 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.9538 | 3.965 |  |  |  | 7.25 | 7.14 | 480.0659 | 480.0659 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 03:00 | 22 | 55.28 | 13.32 | 18.7056 |  | 4.3 | 7.8 | 5.757 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.0976 | 3.457 |  |  |  | 7.21 | 6.99 | 480.0659 | 480.0659 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 03:30 | 22 | 55.29 | 11.08 | 18.7056 |  | 4.5 | 8.3 | 5.599 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.3918 | 3.5192 |  |  |  | 7.2 | 6.41 | 480.0659 | 480.0659 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 04:00 | 22 | 55.3 | 12.4 | 18.7056 |  | 4.7 | 8.1 | 5.893 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.4443 | 4.1256 |  |  |  | 6.68 | 6.36 | 483.2663 | 480.0659 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 04:30 | 23 | 55.29 | 12.87 | 18.7056 |  | 4 | 6.7 | 5.435 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 4.4953 | 5.0152 |  |  |  | 6.41 | 6.84 | 432.0593 | 432.0593 | 432.0593 | 374.4514 | 352.0483 | 294.2794 | 0 | 288.0395 | 364.8501
22/07/2025 | 05:00 | 23 | 55.28 | 11.91 | 18.7056 | 0 | 3.6 | 7.3 | 5.553 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.264 | 5.1766 | 0 | 0 | 0 | 7.28 | 6.93 | 419.2575 | 416.0571 | 416.0571 | 336.0461 | 352.0483 | 294.2794 | 0 | 288.0395 | 364.8501 | 0 | 0
22/07/2025 | 05:30 | 23 | 55.29 | 13.09 | 18.7056 | 0 | 3.5 | 7.2 | 5.877 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.9156 | 4.7022 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 7.02 | 480.0659 | 480.0659 | 480.0659 | 425.6584 | 432.0593 | 294.2794 | 0 | 288.0395 | 364.8501 | 0 | 0
22/07/2025 | 06:00 | 23 | 55.26 | 13 | 18.7056 | 0 | 3.7 | 6.9 | 6.141 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 12.9 | 1 | 9 | 11 | 8.2782 | 0 | 0 | 6.418 | 0.91347 | 4.2522 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 6.62 | 480.0659 | 480.0659 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 0 | 2.171
22/07/2025 | 06:30 | 22 | 55.27 | 12.97 | 18.7056 | 3.601 | 3.9 | 6.2 | 5.924 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 167.6 | 13.4545 | 9 | 11 | 109.4238 | 0 | 26.84 | 153.826 | 1.4641 | 3.8255 | 9.4339 | 7.478 | 167.596 | 7.26 | 5.91 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 26 | 19.445
22/07/2025 | 07:00 | 22 | 55.29 | 11.81 | 18.7056 | 16.168 | 4.3 | 5.6 | 6.704 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 446.2 | 219.545 | 8 | 10 | 374.0852 | 0.51211 | 168.29 | 485.185 | 0.85441 | 2.5577 | 167.5601 | 94.3651 | 502.577 | 5.93 | 5.77 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 197 | 49.979
22/07/2025 | 07:30 | 23 | 55.28 | 11.73 | 18.7056 | 33.92 | 4.6 | 5.4 | 6.267 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 668.8 | 474.364 | 10 | 10 | 658.9901 | 8.8272 | 309 | 765.349 | 1.5408 | 1.8941 | 445.9318 | 350.3458 | 783.951 | 6.43 | 5.95 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 324 | 102.378
22/07/2025 | 08:00 | 23 | 55.27 | 13.49 | 18.7056 | 44.34 | 4.9 | 4.5 | 6.54 | 7 | 7 | 7 | 7 | 823.1 | 757.455 | 9 | 10 | 813.481 | 23.833 | 442.81 | 833.381 | 1.809 | 2.0566 | 725.7113 | 643.5583 | 860.086 | 7.25 | 6.56 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 464 | 192.49
22/07/2025 | 08:30 | 23 | 55.21 | 14.11 | 20.1895 | 482.809 | 5 | 4.3 | 6.5 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 837.4 | 824 | 10 | 11 | 849.5463 | 101.5399 | 573.17 | 866.313 | 1.2118 | 1.5951 | 769.7191 | 872.625 | 881.491 | 7.83 | 7.08 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 596 | 625.933
22/07/2025 | 09:00 | 23 | 55.22 | 12.85 | 20.1895 | 523.777 | 5.5 | 4.6 | 7.795 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 841.2 | 848.364 | 10 | 11 | 860.1271 | 165.4177 | 697.37 | 871.255 | 0.74229 | 1.7141 | 868.4725 | 863.8155 | 866.027 | 7.64 | 7.55 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 714 | 830.487
22/07/2025 | 09:30 | 22 | 52.54 | 11.05 | 20.1895 | 678.821 | 5.5 | 4.8 | 7.514 | 7 | 7 | 7 | 7 | 724.1 | 862.182 | 10 | 11 | 863.9714 | 419.4672 | 801.2 | 870.875 | 1.334 | 2.0053 | 897.5757 | 837.3092 | 866.268 | 8.06 | 6.9 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 272.2085 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 821 | 833.595
22/07/2025 | 10:00 | 22 | 42.12 | 11.12 | 20.1895 | 768.585 | 5.3 | 5.1 | 7.669 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 749.2 | 864.727 | 10 | 11 | 0 | 531.7296 | 894.1 | 867.491 | 1.7454 | 1.8991 | 896.6916 | 830.0805 | 864.811 | 8.56 | 8.01 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 166.7583 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 905 | 826.021
22/07/2025 | 10:30 | 22 | 47.13 | 13.55 | 20.1895 | 846.108 | 5.1 | 4.8 | 8.471 | 7 | 7 | 7 | 7 | 818.1 | 864 | 10 | 11 | 0 | 623.3446 | 959.92 | 859.521 | 2.444 | 2.3939 | 893.0836 | 821.9434 | 860.182 | 8.31 | 7.07 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 171.663 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 979 | 819.109
22/07/2025 | 11:00 | 22 | 54.16 | 10.36 | 20.1895 | 810.405 | 6 | 4.7 | 8.139 | 6 | 6 | 6 | 6 | 821.5 | 860 | 10 | 10 | 0 | 703.2904 | 1011.31 | 857.448 | 5.1869 | 3.4982 | 892.0707 | 820.0923 | 857.69 | 7.41 | 7.92 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 171.663 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 1030 | 814.961
22/07/2025 | 11:30 | 23 | 55.19 | 13.25 | 20.1895 | 936.416 | 6.8 | 5.8 | 8.283 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 826.1 | 861.091 | 10 | 10 | 0 | 765.7638 | 1042.63 | 854.958 | 4.9765 | 3.769 | 893.5331 | 820.363 | 855.321 | 8.41 | 8.95 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 171.663 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 1054 | 810.742
22/07/2025 | 12:00 | 23 | 55.22 | 13.27 | 20.1895 | 960.072 | 6.8 | 7.3 | 8.234 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 831.2 | 862.545 | 11 | 11 | 0 | 810.1696 | 1053.63 | 850.595 | 6.1354 | 5.269 | 901.8216 | 823.8926 | 855.153 | 9.35 | 9.8 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 171.663 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 1064 | 813.097
22/07/2025 | 12:30 | 23 | 55.22 | 11.82 | 20.1895 | 969.559 | 7 | 7 | 7.762 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 839.5 | 866.182 | 11 | 11 | 0 | 838.1618 | 1043.36 | 862.203 | 7.0266 | 5.1495 | 904.4688 | 824.1898 | 860.306 | 9.18 | 9.6 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 218.2572 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 1049 | 819.205
22/07/2025 | 13:00 | 23 | 55.25 | 11.22 | 20.1895 | 939.563 | 7.4 | 7.6 | 9.888 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 845.4 | 874.909 | 11 | 11 | 0 | 856.2324 | 1009.85 | 871.974 | 5.3513 | 5.4929 | 901.5186 | 828.4294 | 867.879 | 9.23 | 9.55 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 1010 | 825.129
22/07/2025 | 13:30 | 21 | 55.22 | 10.15 | 20.1895 | 898.433 | 7.8 | 7.3 | 10.365 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 849.1 | 878.909 | 10 | 11 | 0 | 872.2032 | 953.34 | 878.802 | 6.7045 | 5.2192 | 897.8107 | 829.9832 | 875.524 | 8.91 | 9.72 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 412.8566 | 294.2794 | 0 | 384.0527 | 384.0527 | 953 | 829.872
22/07/2025 | 14:00 | 21 | 55.21 | 11.59 | 20.1895 | 856.164 | 7.7 | 7.3 | 10.247 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 845.8 | 881.455 | 11 | 11 | 0 | 704.8672 | 876.99 | 882.065 | 5.5992 | 5.8196 | 897.0698 | 837.0319 | 879.597 | 8.83 | 9.79 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 425.6584 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527 | 877 | 828.572
22/07/2025 | 14:30 | 23 | 55.2 | 11.62 | 20.1895 | 781.015 | 7.8 | 7.8 | 9.945 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 836.2 | 875.636 | 10 | 11 | 0 | 555.5215 | 785.98 | 877.162 | 7.0576 | 6.4947 | 895.7003 | 841.2794 | 872.732 | 9.06 | 9.86 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 432.0593 | 196.1863 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527 | 786 | 818.844
22/07/2025 | 15:00 | 23 | 53.94 | 10.55 | 20.1895 | 680.422 | 7.9 | 7 | 10.091 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 807.3 | 865.455 | 10 | 11 | 0 | 645.1352 | 672.02 | 857.02 | 7.881 | 6.3989 | 883.6958 | 836.9786 | 850.837 | 8.74 | 9.29 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 432.0593 | 171.663 | 245.2328 | 384.0527 | 384.0527 | 672 | 789.29
22/07/2025 | 15:30 | 22 | 47.26 | 12.49 | 20.1895 | 571.153 | 7.6 | 7.4 | 8.442 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 631.2 | 831.273 | 10 | 11 | 0 | 675.588 | 549.01 | 802.514 | 7.9833 | 7.1128 | 857.809 | 819.4219 | 799.398 | 8.67 | 9.41 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 432.0593 | 164.306 | 269.7561 | 384.0527 | 384.0527 | 549 | 725.77
22/07/2025 | 16:00 | 22 | 55.05 | 12.73 | 20.1895 | 426.352 | 8.1 | 7.4 | 8.373 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 367.3 | 709.818 | 11 | 11 | 476.7978 | 564.7962 | 429.44 | 710.969 | 7.8662 | 8.119 | 771.1336 | 738.6309 | 697.146 | 8.46 | 9.49 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 432.0593 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527 | 416 | 592.51
22/07/2025 | 16:30 | 23 | 55.21 | 13.39 | 20.2771 | 321.808 | 7.9 | 7.3 | 7.277 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 133.7 | 433.636 | 10 | 11 | 337.3878 | 457.3173 | 282.84 | 440.007 | 8.4888 | 8.9882 | 509.0745 | 481.9726 | 399.314 | 8.94 | 9.95 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 432.0593 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527 | 268 | 275.739
22/07/2025 | 17:00 | 23 | 52.87 | 12.7 | 20.2771 | 40.567 | 7.2 | 7.5 | 9.61 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 180.091 | 10 | 11 | 70.5656 | 347.0076 | 139.48 | 89.44 | 10.2571 | 9.0986 | 239.7963 | 213.0077 | 82.04 | 8.97 | 9.86 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 432.0593 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527 | 122 | 30.855
22/07/2025 | 17:30 | 22 | 53 | 13.3 | 20.2771 | 21.388 | 7 | 7.4 | 9.1 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 3 | 11 | 11 | 1.3857 | 284.2462 | 6.77 | 0 | 9.7467 | 9.7441 | 33.3854 | 25.0582 | 0 | 9.16 | 9.91 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 432.0593 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527 | 2 | 0
22/07/2025 | 18:00 | 22 | 55.24 | 13.22 | 20.2771 | 5.868 | 7.2 | 6.7 | 8.983 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 152.611 | 0 | 0 | 7.9144 | 9.5741 | 0 | 0 | 0 | 9.15 | 9.51 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 419.2575 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527 |  | 0.013
22/07/2025 | 18:30 | 23 | 55.3 | 13.8 | 20.2771 | 0 | 7.9 | 6.5 | 8.913 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 71.1062 | 0 | 0 | 8.3577 | 8.7688 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 9.37 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527 |  | 0.109
22/07/2025 | 19:00 | 23 | 55.22 | 13.59 | 20.2771 | 0 | 7.3 | 6.3 | 8.809 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 71.1062 | 0 | 0 | 6.8114 | 7.6762 | 0 | 0 | 0 | 8.79 | 9.37 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527 |  | 0
22/07/2025 | 19:30 | 22 | 55.21 | 12.56 | 20.2771 | 0 | 6.7 | 6.5 | 7.393 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 71.1062 | 0 | 0 | 6.8422 | 7.6707 | 0 | 0 | 0 | 8.67 | 9.37 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527 |  | 0
22/07/2025 | 20:00 | 22 | 55.28 | 12.66 | 20.2771 |  | 6.7 | 5.9 | 7.131 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3.4571 | 5.9511 |  |  |  | 8.52 | 8.82 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 20:30 | 22 | 53.3 | 12.25 | 20.2771 |  | 6.3 | 5.9 | 7.105 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 1.989 | 5.1705 |  |  |  | 7.96 | 8.11 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 21:00 | 22 | 55.27 | 13.4 | 20.2771 |  | 5.2 | 6 | 6.687 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 2.7763 | 3.934 |  |  |  | 7.88 | 7.75 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 21:30 | 21 | 55.3 | 12.44 | 20.2771 |  | 5.8 | 6.5 | 6.58 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.3133 | 3.3464 |  |  |  | 7.82 | 6.76 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 22:00 | 21 | 55.3 | 11.91 | 20.2771 |  | 6.2 | 6.7 | 6.95 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 2.3585 | 2.0309 |  |  |  | 7.51 | 7.06 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 22:30 | 22 | 55.22 | 10.96 | 20.2771 |  | 5.6 | 6.8 | 6.252 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 3.1117 | 1.8175 |  |  |  | 7.8 | 7.94 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 23:00 | 22 | 55.29 | 12.95 | 20.2771 |  | 5.4 | 7.1 | 6.32 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 7 | 9 |  |  |  |  | 2.6416 | 2.8342 |  |  |  | 7.86 | 7.16 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527
22/07/2025 | 23:30 | 23 | 55.29 | 10.44 | 20.2771 |  | 5.4 | 6.6 | 6.872 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 8 | 9 |  |  |  |  | 1.4474 | 2.1528 |  |  |  | 8.39 | 7.73 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527
23/07/2025 | 00:00 | 23 | 55.3 | 11.73 | 20.2771 |  | 5.4 | 6.5 | 6.396 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 1.3722 | 2.2408 |  |  |  | 8.22 | 7.87 | 480.0659 | 0 | 480.0659 | 416.0571 | 416.0571 | 171.663 | 294.2794 | 384.0527 | 384.0527

## CALOR_ÚTIL
martes, 22 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
22/07/2025 | 00:30 | 32 | 14 | 51.77 | 80.1737 | 283.74 | 461.6837
22/07/2025 | 01:00 | 32 | 14.2 | 45.74 | 80.1737 | 285.5 | 457.6137
22/07/2025 | 01:30 | 32 | 14.2 | 54.96 | 80.1737 | 284.68 | 466.0137
22/07/2025 | 02:00 | 32 | 14.03 | 54.94 | 80.1737 | 282.76 | 463.9037
22/07/2025 | 02:30 | 32 | 14.16 | 56.58 | 80.1737 | 283.36 | 466.2737
22/07/2025 | 03:00 | 32 | 14.44 | 59.06 | 80.1737 | 282.6 | 468.2737
22/07/2025 | 03:30 | 31 | 14.44 | 48.51 | 80.1737 | 283.4 | 457.5237
22/07/2025 | 04:00 | 31 | 14.01 | 54.28 | 80.1737 | 279.04 | 458.5037
22/07/2025 | 04:30 | 31 | 14.01 | 59.28 | 80.1737 | 278.81 | 463.2737
22/07/2025 | 05:00 | 31 | 13.92 | 54.82 | 80.1737 | 280.39 | 460.3037
22/07/2025 | 05:30 | 31 | 13.92 | 54.09 | 80.1737 | 286.63 | 465.8137
22/07/2025 | 06:00 | 31 | 13.92 | 53.68 | 80.1737 | 284.5 | 463.2737
22/07/2025 | 06:30 | 29 | 13.93 | 63.19 | 80.1737 | 283.1 | 469.3937
22/07/2025 | 07:00 | 29 | 14.12 | 57.5 | 80.1737 | 276.31 | 457.1037
22/07/2025 | 07:30 | 30 | 14.11 | 53.95 | 80.1737 | 289.55 | 467.7837
22/07/2025 | 08:00 | 30 | 13.96 | 62.06 | 80.1737 | 285.37 | 471.5637
22/07/2025 | 08:30 | 31 | 13.95 | 55.58 | 72.1703 | 289.15 | 461.8503
22/07/2025 | 09:00 | 31 | 13.6 | 50.65 | 72.1703 | 290.4 | 457.8203
22/07/2025 | 09:30 | 30 | 12.94 | 51.79 | 72.1703 | 285.04 | 451.9403
22/07/2025 | 10:00 | 30 | 11.38 | 52.12 | 72.1703 | 289.61 | 455.2803
22/07/2025 | 10:30 | 29 | 12.73 | 61.93 | 72.1703 | 287.2 | 463.0303
22/07/2025 | 11:00 | 29 | 13.85 | 47.36 | 72.1703 | 286.21 | 448.5903
22/07/2025 | 11:30 | 32 | 14.12 | 54.79 | 72.1703 | 289.03 | 462.1103
22/07/2025 | 12:00 | 32 | 14.06 | 54.86 | 72.1703 | 287.25 | 460.3403
22/07/2025 | 12:30 | 33 | 14.05 | 55.45 | 72.1703 | 287.84 | 462.5103
22/07/2025 | 13:00 | 33 | 14.33 | 52.63 | 72.1703 | 281.28 | 453.4103
22/07/2025 | 13:30 | 29 | 14.32 | 45.7 | 72.1703 | 290.35 | 451.5403
22/07/2025 | 14:00 | 29 | 13.49 | 52.18 | 72.1703 | 288.65 | 455.4903
22/07/2025 | 14:30 | 32 | 13.49 | 49.76 | 72.1703 | 289.93 | 457.3503
22/07/2025 | 15:00 | 32 | 10.13 | 45.14 | 72.1703 | 294.39 | 453.8303
22/07/2025 | 15:30 | 31 | 8.87 | 56.52 | 72.1703 | 292.09 | 460.6503
22/07/2025 | 16:00 | 31 | 13.63 | 57.6 | 72.1703 | 289.4 | 463.8003
22/07/2025 | 16:30 | 32 | 13.68 | 60.33 | 82.6473 | 287.3 | 475.9573
22/07/2025 | 17:00 | 32 | 12.86 | 57.25 | 82.6473 | 283.23 | 467.9873
22/07/2025 | 17:30 | 31 | 12.89 | 63.32 | 82.6473 | 285.78 | 475.6373
22/07/2025 | 18:00 | 31 | 13.27 | 62.91 | 82.6473 | 286.62 | 476.4473
22/07/2025 | 18:30 | 31 | 13.29 | 57.95 | 82.6473 | 287.09 | 471.9773
22/07/2025 | 19:00 | 31 | 13.16 | 57.09 | 82.6473 | 290.11 | 474.0073
22/07/2025 | 19:30 | 30 | 13.16 | 59.27 | 82.6473 | 294.4 | 479.4773
22/07/2025 | 20:00 | 30 | 13.05 | 59.77 | 82.6473 | 289.89 | 475.3573
22/07/2025 | 20:30 | 28 | 12.58 | 56.25 | 82.6473 | 282.37 | 461.8473
22/07/2025 | 21:00 | 28 | 13.03 | 61.54 | 82.6473 | 280.44 | 465.6573
22/07/2025 | 21:30 | 25 | 13.04 | 55.92 | 82.6473 | 276.23 | 452.8373
22/07/2025 | 22:00 | 25 | 13.51 | 53.53 | 82.6473 | 273.25 | 447.9373
22/07/2025 | 22:30 | 29 | 13.49 | 50.52 | 82.6473 | 272.57 | 448.2273
22/07/2025 | 23:00 | 29 | 13.87 | 59.64 | 82.6473 | 273.37 | 458.5273
22/07/2025 | 23:30 | 32 | 13.87 | 51.08 | 82.6473 | 273.81 | 453.4073
23/07/2025 | 00:00 | 32 | 14.03 | 57.38 | 82.6473 | 282.21 | 468.2673
EJEC MWh |  | 733 | 323.545 | 1326.11 | 1879.9311 | 6833.115 | 11095.7011

## FLUJOS
martes, 22 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/07/2025 | 00:30 |  | 17.8371 | -20.9742 | 8.5796 | 10.5954 | 0 | 25.0861 | -47.8578 | 45.8272 | 23.3913 | 22.821 | 4.44 | -40.618 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.08 | 17.1946 | 8.7892 | 8.6899 | 14.8225 | 7.8526 | 0.372 | 4.507 |  |  | 0 | -72.53 |  | -4.44 | 39.6 | 20.867 | 0.257 | -34.48 | -34.42 | -46.44 | 34.73 | 34.59 | 16.331 | -0.7331 | 56.5788 | 58.4827 | 55.9344 | -39.6519 | -39.441 | 11.3673 | 11.0572 | 59.7458 | 61.2194 | 6.2978 | 32.596 | -456.1778 | -5.1364 | -13.4 | -14.5 | 45.0892 | 44.0722 | -2.433 |  | -82.0563 |  | 0 | 2.4763 | 502.6397 | 109.3783 | 110.0192 | -519.1642 | 428.1477 |  | -82.0607 | 83.0919 | 77.9004 | 27.56 | 19.71 | 54.37 | 81.68 | 43.1384 | 43.2723 | 27.913 | 27.9942 | 41.0421 | -42.0816 | -42.1764 | 8.6691 | -57.6212 |  |  | 45.4 | 116.5 | -13.27 | 49.7455 | 49.1014 | 49.5275 | -48.5182 | -47.9005 | 55.0162 | -48.9777 | 60.031 | 12.5886 | 31.87 | 57.9 | 36.3354 | 34.2819 | -26.8 |  | 58.4261 | 57.2956 | -126.7729 | -0.0001 | -16.3952 | -77.7 | -77.9 | 23.8705 | 36.9232 | 47.4489 | 52.1667 | 36.26 | -6.14 | 62.4185 | 127.0122 |  | -36.53 | 80.07 | 53.72 | 125.3818 | 123.4364 | 61.6911 | 60.0909 | 232.5451 | 191.5215 | 182.4602 | 184.4921 | 136.3411 | 123.7489 | -22.505 | 524.5051 | 588.5102 |  | -23.9084 | -21.6891 | -49.9456 | 46.8704 | 43.4252 | 159.804 | -28.5921 | -29.541 | -85.4795 | 0 | -7.67 | 116.8 | 9.9302 | 49.432 | -35.8846 | -35.064 | 5.9912 | -121.5082 | 84.5945 |  | 23.5369 | 22.8319 | 40.3726 | 41.2271 | 39.1049 | -43.0363 | -43.5386 | 97.4596 | -59.4763 | -59.1116 | 60.8029 | 75.9201 | 20.0558 | 12.89 | 14.8592 | 0.939 | -9.34 | 16.69 | 20.2638 |  | -1.843 | 4.37 |  | 40.23 | -76.0006 | -59.0654 | 13.86 | 71.2539 | 26.3 | -13.4182 |  | -11.6889 | 1.5849 |  |  | -12.8957 | -22.9312 | 14.7141 | 23.4649 | 43.3546 | 42.9844 | -77.6811 | -17.9786 | 27.6868 | -50.5517 | 10.1038 | 8.9077 | 8.6184 | 12 | 253.0484 | 250.4572 | 190.7 | -189.5273 | -407.282 | 408.3511 | 408.3795 | -235.3333 | -232.9288 | -14.8657 | 0 | 81.8344 | 81.4018 |  |  | 66.6139 | 65.8778 | -56.6293 | -56.6078 | 60.29 | 60.21 | 85.6 | 86 | 21.1672 | 24.72 | -377.4407 | 107.9934 | 108.122 | 11.1 | 46.8 | -65.7 | -65.7 |  |  | -404.3213 | -551.106 | 487.9286 | 387.2987 | -26.8753 | -379.4103 | 375.3868 | -182.4514 | -218.0318 | -373.3749 | 93.0384 | 90.7311 | 187.1542 | -470.1279 | 227.9529 | -248.6964 | 250.4446 | -9.7546 |  | 37.2 | 8.32 | 8.321 | -36.16 | 14.16 |  | -14.7356 | -39.8459 | 6.6514 | 20.2 | 54.543 | 54.024 | 11.1527 | 13.551 | 53.6011 | 53.5622 | 53.0191 |  | -48.8 | 8.8158 | 6.18 |  | 0 | 43.7542 | 14.4737 | -2.8645 | -43.5961 | 2.0907 | 39.7764 | 38.8 | -40.5 |  | 39.2471
22/07/2025 | 01:00 |  | 17.7525 | -20.7627 | 8.0311 | 12.0995 | 0 | 23.749 | -46.8458 | 44.2931 | 22.3473 | 21.7062 | -19.98 | -35.547 | 33 | 18.216 | -33 | 13.0669 | 14.834 | 13.0794 | 13.2633 | 22.1765 | 7.9731 | 1.1874 | 4.5282 |  |  | 0 | -88.14 |  | 19.98 | 33 | 20.584 | 0.252 | -48.44 | -48.1 | -34.85 | 48.36 | 48.6 | 15.6357 | -0.4348 | 54.0106 | 55.9838 | 73.2066 | -43.1349 | -42.307 | 27.6488 | 31.5885 | 60.5496 | 62.1571 | 7.8682 | 45.1853 | -494.7883 | -5.4567 | -13 | -13.7 | 48.3214 | 47.2261 | -2.4991 |  | -70.8631 |  | 0 | 1.4555 | 542.2832 | 111.8808 | 111.1179 | -542.2648 | 442.4756 |  | -49.5212 | 49.3182 | 74.7269 | 27.47 | 19.12 | 51.5 | 79.99 | 24.7863 | 24.2504 | 37.8807 | 38.4315 | 42.6091 | -37.3329 | -37.5169 | 4.4785 | -58.5625 |  |  | 34.6 | 119.9 | -12.32 | 47.089 | 46.592 | 47.3221 | -56.5162 | -55.4542 | 71.7138 | -57.0503 | 77.3535 | 11.9621 | 28.39 | 56.09 | 34.4604 | 32.5241 | -25.62 |  | 60.4862 | 58.1944 | -136.2703 | -0.0001 | -15.6728 | -72.9 | -73.2 | 23.8651 | 0.3021 | 44.6311 | 73.8464 | 51.59 | -6.04 | 63.209 | 135.2077 |  | -39.96 | 79.51 | 51.5 | 134.7091 | 136.8727 | 50.9798 | 49.1 | 229.2316 | 189.738 | 179.6214 | 183.8746 | 131.917 | 119.6128 | -22.607 | 555.216 | 565.6803 |  | -24.4268 | -22.7366 | -47.8227 | 44.2666 | 41.0648 | 149.052 | -31.4738 | -31.0403 | -81.9246 | 0 | -17.63 | 112.4 | 9.4091 | 42.1206 | -36.1848 | -35.1635 | 9.5778 | -118.4045 | 84.0034 |  | 23.0355 | 22.2414 | 39.9053 | 40.4958 | 39.3631 | -25.9557 | -25.6208 | 58.9446 | -48.6262 | -48.9309 | 25.9419 | 36.0936 | 21.03 | 5.47 | 11.8734 | 0.8951 | -7.33 | 16.11 | 20.7571 |  | -2.059 | 4.313 |  | 43.32 | -36.9984 | -26.3468 | 13.86 | 79.5491 | 25.6 | -18.1542 |  | -9.9459 | 1.5095 |  |  | -14.9328 | -26.2516 | 15.3294 | 27.5313 | 47.2148 | 49.4732 | -109.9283 | -17.328 | 31.4165 | -48.1108 | 10.0443 | 8.4878 | 8.1649 | 12 | 252.8399 | 248.6888 | 190.3 | -190.5376 | -407.3388 | 409.2472 | 404.4034 | -233.6947 | -233.4981 | -16.7537 | 0 | 80.538 | 80.9523 |  |  | 66.6249 | 66.7237 | -53.6775 | -53.4608 | 62.87 | 62.71 | 82.7 | 83.9 | 21.1672 | 24.08 | -377.1045 | 110.6385 | 110.3183 | 10.5 | 46.1 | -66 | -65.7 |  | 1.53 | -403.0963 | -524.7986 | 480.3685 | 381.3228 | -22.3777 | -372.8022 | 371.5415 | -183 | -216.8856 | -368.8661 | 90.3873 | 89.7391 | 185.5391 | -462.8471 | 227.3366 | -244.8516 | 245.8545 | -10.6775 |  | 37.12 | 8.499 | 8.492 | -36.88 | 13.44 |  | -13.7987 | -39.2874 | 4.1917 | 21.6 | 54.486 | 54.741 | 11.3396 | 13.5512 | 52.5904 | 53.9196 | 52.3136 |  | -45.1 | 10.4761 | 5.86 |  | -2.6688 | 43.8764 | 16.0232 | -3.0634 | -44.285 | 3.7776 | 39.0435 | 35 | -34.6 |  | 37.6565
22/07/2025 | 01:30 |  | 17.6679 | -20.5479 | 7.9682 | 12.8367 | 0 | 23.168 | -43.2342 | 42.6339 | 21.3553 | 21.1519 | -17.76 | -34.469 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 13.1817 | 12.0284 | 13.5764 | 13.7816 | 23.3175 | 8.0542 | 1.2632 | 7.6981 |  |  | 0 | -86.19 |  | 17.76 | 33 | 19.976 | 0.251 | -42.94 | -43.17 | -44.2 | 42.98 | 43.5 | 15.5457 | -0.3557 | 52.8487 | 55.1438 | 74.7583 | -36.8388 | -36.6604 | 8.8455 | 9.2867 | 62.291 | 63.2288 | 5.2509 | 26.9703 | -460.9515 | 3.7373 | -13.3 | -14.3 | 41.7331 | 41.4372 | -2.3478 |  | -68.4666 |  | 0 | 0.6645 | 510.1472 | 106.1739 | 106.6316 | -544.7429 | 407.5969 |  | -37.5021 | 38.7289 | 71.6931 | 26.83 | 17.95 | 49.86 | 79.15 | 27.5994 | 27.1975 | 33.5944 | 34.4322 | 44.2351 | -29.5522 | -29.7563 | 5.4607 | -57.9502 |  |  | 32.4 | 116.8 | -12.13 | 49.9579 | 48.657 | 48.8746 | -54.7421 | -54.0686 | 69.461 | -54.4547 | 75.2559 | 11.6419 | 23.2 | 53.9 | 33.9917 | 32.0847 | -25.71 |  | 57.4719 | 57.6082 | -138.6259 | -0.0002 | -15.7136 | -70.6 | -70.9 | 23.7991 | 32.5287 | 41.8132 | 46.3074 | 32.06 | -5.69 | 63.86 | 137.5678 |  | -40.04 | 76.63 | 48.81 | 138.5636 | 136.7273 | 54.6577 | 53.3364 | 227.8343 | 185.7745 | 179.1308 | 181.1137 | 122.7959 | 111.9584 | -23.275 | 555.697 | 570.6554 |  | -24.1231 | -21.6318 | -38.0271 | 46.6021 | 44.6352 | 124.464 | -15.7029 |  | -62.9011 | 0 | -18.65 | 68.2 | 9.1276 | 47.9718 | -36.8042 | -35.6774 | 9.7005 | -112.2925 | 76.4518 |  | 23.151 | 22.8333 | 40.1582 | 41.2498 | 39.6906 | -27.1279 | -28.4676 | 54.4233 | -52.3869 | -52.725 | 22.658 | 30.4816 | 24.2893 | 3.06 | 10.1814 | 0.8682 | -6.08 | 16.59 | 23.2549 |  | -2.13 | 4.26 |  | 43.22 | -30.7403 | -22.9017 | 14.05 | 77.1043 | 28.4 | -17.3628 |  | -10.1079 | 1.4231 |  |  | -14.6505 | -25.2658 | 15.6809 | 26.1637 | 46.0577 | 47.6334 | -105.8467 | -16.3918 | 30.561 | -46.1503 | 10.7762 | 8.0386 | 7.8273 | 12 | 252.8116 | 251.9021 | 184 | -185.8768 | -401.2906 | 399.6294 | 399.4033 | -234.7144 | -231.8124 | -16.6786 | -5.2204 | 77.4019 | 78.6686 |  | -146.5129 | 64.3177 | 63.3179 | -67.9513 | -68.9106 | 59.75 | 59.6 | 85.8 | 85.7 | 21.1672 | 24.24 | -380.7068 | 109.363 | 110.3758 | 10.2 | 49.6 | -62.7 | -63.1 |  | 1.4388 | -399.2622 | -534.9482 | 492.5711 | 390.9539 | -11.7774 | -383.4246 | 389.3321 | -184.3278 | -220.6571 | -379.0288 | 96.468 | 94.6106 | 189.9465 | -473.0908 | 229.3603 | -256.2998 | 261.2624 | -10.4413 |  | 34.88 | 7.404 | 7.407 | -33.84 | 10.88 |  | -10.6035 | -42.1591 | 5.1865 | 19.8 | 54.895 | 54.752 | 11.2919 | 13.5723 | 50.9937 | 52.1166 | 50.1868 |  | -47.6 | 10.9427 | 5.71 |  | -3.9454 | 44.3961 | 16.8061 | -4.5026 | -44.3681 | 4.2047 | 38.637 | 37.5 | -37.9 |  | 3.2626
22/07/2025 | 02:00 |  | 17.4877 | -20.4298 | 7.7835 | 10.4053 | 0 | 22.5067 | -46.3376 | 41.33 | 20.8874 | 20.6776 | -13.32 | -34.1 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 11.6467 | 14.381 | 13.7884 | 13.7165 | 23.1835 | 8.0287 | 1.4314 | 7.9169 |  |  | 0 | -83.61 |  | 13.32 | 33 | 19.072 | 0.251 | -43.56 | -43.75 | -39.36 | 43.8 | 44.28 | 14.7687 | 0.0871 | 52.4483 | 54.1132 | 71.5263 | -40.5896 | -39.3064 | 31.6264 | 24.9595 | 58.1383 | 61.0854 | 7.8682 | 34.748 | -480.7579 | 3.9644 | -13.2 | -14.1 | 44.8036 | 44.1484 | -2.2239 |  | -72.7072 |  | 0 | 0.6495 | 526.1694 | 103.2136 | 102.237 | -541.6896 | 413.1686 |  | -36.3291 | 39.0405 | 69.6373 | 26.79 | 17.87 | 47.71 | 77.44 | 30.4125 | 30.1445 | 35.0466 | 35.9975 | 39.288 | -26.8261 | -26.7635 | 4.0017 | -54.7129 |  |  | 32.7 | 109.5 | -11.84 | 49.0881 | 48.0507 | 47.9323 | -56.4462 | -55.8561 | 71.9523 | -52.9621 | 77.0473 | 11.0608 | 27.13 | 52.18 | 33.0542 | 31.2057 | -24.96 |  | 55.5086 | 54.0994 | -136.66 | -0.0001 | -15.2223 | -68.2 | -68.6 | 22.8873 | 31.3568 | 44.1614 | 44.5496 | 31.07 | -7.32 | 60.481 | 134.8227 |  | -38.38 | 72.93 | 47.72 | 134.5818 | 132.2 | 55.707 | 52.7545 | 222.8531 | 184.6546 | 177.2372 | 179.2032 | 131.6189 | 120.8603 | -21.947 | 556.8887 | 563.7052 |  | -24.6064 | -22.101 | -49.4526 | 43.4598 | 40.2313 | 155.196 | -30.6662 |  | -84.8623 | 0 | -18.75 | 107.4 | 8.947 | 47.6688 | -35.8664 | -35.3043 | 7.3596 | -114.2074 | 79.2505 |  | 22.2523 | 22.827 | 41.3102 | 41.4166 | 40.2253 | -30.812 | -31.9842 | 57.605 | -53.236 | -53.4939 | 23.7962 | 31.2098 | 25.6443 | 3.71 | 10.1765 | 0.8219 | -5.99 | 16.79 | 24.6253 |  | -2.222 | 4.301 |  | 43.48 | -32.8668 | -23.7586 | 13.83 | 76.6356 | 25.9 | -17.6757 |  | -9.6726 | 1.3833 |  |  | -14.4798 | -25.0954 | 15.4347 | 26.4949 | 49.2025 | 52.6125 | -109.8162 | -15.9798 | 30.5549 | -44.3996 | 11.1393 | 7.7358 | 7.4898 | 12.5984 | 247.3776 | 248.751 | 185.2 | -183.9586 | -396.863 | 398.3924 | 398.6487 | -232.5369 | -230.7861 | -17.8078 | -7.0038 | 81.7016 | 82.5956 |  |  | 61.5381 | 61.615 | -67.6116 | -67.0021 | 61.31 | 61.22 | 82.5 | 81.8 | 21.1864 | 24.08 | -370.041 | 104.5618 | 104.7604 | 9.9 | 46.8 | -60.8 | -61.3 | 1.6701 |  | -392.836 | -523.6723 | 481.3769 | 383.3636 | -17.3383 | -378.2542 | 379.832 | -179.5767 | -214.9572 | -375.2021 | 97.5993 | 94.0944 | 177.0973 | -465.6318 | 222.003 | -250.9628 | 252.6911 | -10.098 |  | 33.52 | 7.328 | 7.329 | -32.72 | 9.28 |  | -10.2251 | -41.0178 | 4.4846 | 19.3 | 51.834 | 51.663 | 11.2865 | 13.5797 | 54.324 | 52.6946 | 52.6177 |  | -45.8 | 11.1591 | 5.46 |  | -5.7548 | 44.1589 | 17.9504 | -6.2708 | -43.9643 | 6.2234 | 36.6057 | 38.5 | -37.5 |  | 2.8925
22/07/2025 | 02:30 |  | 17.2855 | -20.3118 | 7.5145 | 11.3758 | 0 | 22.1932 | -46.3384 | 41.1506 | 20.9174 | 20.4988 | -15.54 | -33.554 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 9.2997 | 14.5864 | 13.5335 | 13.7326 | 22.8104 | 7.8732 | 1.6182 | 7.7162 |  |  | 0 | -84.62 |  | 15.54 | 33 | 19.814 | 0.253 | -44.06 | -44.6 | -39.37 | 44.33 | 44.9 | 15.1065 | 0.1929 | 52.2985 | 54.5472 | 74.3824 | -40.4557 | -40.483 | 30.5422 | 25.5039 | 59.8798 | 60.6835 | 7.8682 | 39.1524 | -490.9475 | 0.8107 | -12 | -12.7 | 46.0036 | 45.6197 | -2.3873 |  | -73.3552 |  | 0 | 0.4829 | 531.4492 | 98.3916 | 98.8799 | -529.0422 | 410.6494 |  | -39.0866 | 40.338 | 67.4518 | 26.8 | 17.2 | 46.26 | 76.64 | 39.1197 | 39.5215 | 31.6603 | 32.0086 | 47.5931 | -27.0875 | -27.2651 | 4.6159 | -57.1357 |  |  | 25.6 | 115.2 | -11.5 | 45.8409 | 45.4424 | 45.1153 | -64.6111 | -63.1957 | 73.375 | -45.9673 | 79.3851 | 11.1626 | 22.35 | 52.92 | 32.1167 | 30.3268 | -24.64 |  | 57.3903 | 56.7816 | -144.7452 | -0.0001 | -15.0341 | -65.7 | -66.4 | 24.0024 | 30.7709 | 37.5864 | 43.3777 | 30.09 | -4.78 | 58.9155 | 142.8881 |  | -40.23 | 73.05 | 46.9 | 142.9091 | 140.7455 | 64.7935 | 63.0909 | 226.9677 | 187.6462 | 181.7421 | 183.4293 | 118.3126 | 107.4087 | -22.909 | 543.0056 | 604.574 |  | -23.7628 | -21.8449 | -34.2855 | 57.7356 | 54.0618 | 47.664 | -8.6096 |  | -72.3407 | 0 | -21.53 | 1 | 8.9036 | 72.9108 | -36.6272 | -35.4163 | 7.108 | -105.2213 | 68.7981 |  | 23.2928 | 22.5343 | 41.5643 | 41.351 | 40.2119 | -40.5244 | -39.6871 | 58.4423 | -62.4545 | -62.9466 | 22.3329 | 32.0883 | 24.1062 | 1.73 | 10.2693 | 0.7987 | -5.94 | 17.02 | 23.1627 |  | -2.255 | 4.294 |  | 41.66 | -32.3211 | -23.9247 | 14.1 | 75.4332 | 26.9 | -18.3847 |  | -8.5529 | 1.3449 |  |  | -14.2523 | -25.3575 | 16.103 | 26.533 | 55.7867 | 54.9336 | -110.5151 | -16.2019 | 30.1274 | -44.5545 | 9.8767 | 7.3843 | 7.1101 | 11 | 247.0235 | 244.4084 | 99.7 | -99.2606 | -331.9426 | 334.013 | 332.3411 | -227.8983 | -229.332 | -20.0184 | -9.6277 | 80.2121 | 82.314 |  |  | 62.5269 | 62.5049 | -65.9596 | -65.8936 | 56.74 | 56.48 | 81.5 | 81.6 | 21.1052 | 24.4 | -363.5202 | 106.4855 | 105.2023 | 9.9 | 47.3 | -61.7 | -62.2 | 1.8201 |  | -329.6311 | -570.635 | 476.3763 | 379.0192 | -13.1785 | -370.3695 | 374.0099 | -183.0135 | -214.0916 | -368.5634 | 94.2364 | 90.6681 | 183.4178 | -461.7809 | 223.1046 | -248.2211 | 248.1933 | -10.9934 |  | 33.52 | 7.3235 | 7.327 | -33.36 | 10.32 |  | -10.3105 | -41.1337 | 4.0146 | 19.4 | 52.392 | 53.727 | 11.281 | 13.562 | 51.954 | 51.797 | 53.1252 |  | -46.1 | 11.9505 | 5.38 |  | -7.4641 | 45.1453 | 19.687 | -8.1384 | -44.8444 | 8.5061 | 35.5163 | 35.5 | -35.9 |  | -0.0497
22/07/2025 | 03:00 |  | 17.4264 | -20.2506 | 7.455 | 12.376 | 0 | 22.4241 | -44.8744 | 40.5719 | 20.6254 | 20.1351 | -13.32 | -34.194 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 11.3873 | 14.4956 | 13.5417 | 13.469 | 22.5884 | 7.6459 | 1.5194 | 8.3349 |  |  | 0 | -83.1 |  | 13.32 | 33 | 20.679 | 0.257 | -40.3 | -40.64 | -47.5 | 40.24 | 40.79 | 14.7951 | -0.0616 | 52.863 | 54.6886 | 74.6134 | -35.9011 | -35.7538 | 9.3423 | 9.3596 | 61.8892 | 63.2288 | 4.7275 | 25.1303 | -457.1204 | 2.4037 | -13.9 | -14.1 | 41.2436 | 40.2402 | -2.4994 |  | -68.1478 |  | 0 | 0.529 | 510.0252 | 93.173 | 93.173 | -518.2594 | 395.7276 |  | -43.3758 | 44.8171 | 65.1964 | 25.92 | 16.75 | 46.25 | 75.06 | 41.129 | 41.263 | 31.1369 | 31.232 | 47.1653 | -26.1374 | -26.3973 | 8.2043 | -54.6937 |  |  | 31.1 | 109.6 | -11.43 | 47.1441 | 46.4044 | 45.8363 | -62.9602 | -63.3019 | 67.9288 | -41.3222 | 72.4076 | 11.2743 | 20.39 | 51.74 | 31.6479 | 29.8874 | -24.36 |  | 54.6312 | 54.3184 | -131.9983 | -0.0001 | -14.928 | -64.55 | -64.1 | 24.0189 | 30.1849 | 35.2381 | 42.7917 | 29.44 | -4.1 | 60.202 | 130.6524 |  | -40.23 | 71.86 | 46.49 | 131.9818 | 129 | 63.892 | 60.8364 | 220.7825 | 181.6723 | 174.5995 | 176.8003 | 140.4603 | 131.7575 | -21.389 | 524.5416 | 637.4396 |  | -23.7744 | -22.0858 | -55.081 | 43.7657 | 40.4546 | 182.844 | -22.737 |  | -96.3089 | 0 | -25.35 | 125.3 | 8.6315 | 41.3276 | -37.4249 | -36.5313 | 10.0705 | -128.4613 | 92.0977 |  | 22.782 | 22.6527 | 39.9484 | 40.8506 | 39.9292 | -41.3617 | -41.5292 | 48.7298 | -59.7743 | -59.8528 | 17.3384 | 27.7284 | 21.03 | 1.32 | 10.8602 | 0.7742 | -6.6 | 16.51 | 21.0855 |  | -2.333 | 4.356 |  | 40.86 | -27.8072 | -17.1894 | 14.1 | 75.368 | 28 | -17.2258 |  | -9.4208 | 1.301 |  |  | -14.0248 | -23.9635 | 17.0607 | 25.0738 | 51.8141 | 56.0954 | -105.5145 | -15.9531 | 29.5357 | -43.7004 | 9.9805 | 7.2182 | 6.9414 | 11.2934 | 247.1423 | 242.8279 | 100.2 | -100.3826 | -332.1699 | 334.122 | 332.3197 | -231.416 | -228.8996 | -18.8601 | -8.0085 | 81.9481 | 83.084 | -140.1018 | -142.1909 | 65.0428 | 64.1749 | -64.8525 | -65.1963 | 54.56 | 54.46 | 82.4 | 83.1 | 21.0219 | 24.8 | -366.6207 | 108.9341 | 108.6231 | 10.2 | 44 | -62.6 | -63.1 | 1.6094 | 1.2179 | -329.4916 | -595.8783 | 477.2797 | 381.2772 | -21.0019 | -372.5437 | 372.9097 | -178.2926 | -215.1077 | -367.7315 | 91.6188 | 89.4019 | 183.7959 | -460.3523 | 224.8751 | -245.8725 | 246.3808 | -10.8368 |  | 33.2 | 7.319 | 7.325 | -32.48 | 10.16 |  | -10.692 | -40.1663 | 4.1337 | 20.2 | 53.766 | 51.125 |  |  | 54.1256 | 52.8326 | 53.599 |  | -45.1 | 12.1634 | 5.3 |  | -6.6083 | 43.8354 | 19.094 | -7.1172 | -43.3193 | 7.564 | 34.9242 | 35.4 | -35.4 |  | -1.0481
22/07/2025 | 03:30 |  | 14.7716 | -17.157 | 7.5605 | 11.4226 | 0 | 22.3434 | -43.5825 | 40.4633 | 20.4534 | 20.0061 | -11.1 | -34.166 | 30.8 | 16.56 | -31.9 | 11.3033 | 12.6156 | 13.7325 | 13.9814 | 23.1012 | 8.3076 | 2.0181 | 7.8409 |  |  | 0 | -81.93 |  | 11.1 | 33 | 20.519 | 0.251 | -43.93 | -43.47 | -38.3 | 44.17 | 44.14 | 15.1322 | -0.1558 | 52.2481 | 54.4633 | 72.028 | -40.3217 | -40.356 | 32.1937 | 35.0191 | 58.5402 | 60.0137 | 7.8682 | 42.1431 | -471.0981 | -9.7521 | -13.9 | -14.4 | 46.3254 | 45.0209 | -2.552 |  | -67.4977 |  | 0 | 0.5407 | 522.4157 | 89.1445 | 89.0835 | -516.3965 | 399.2605 |  | -47.6026 | 49.3141 | 65.1765 | 26.07 | 16.82 | 45.77 | 75.06 | 36.8424 | 37.2443 | 29.9954 | 30.3741 | 40.805 | -26.5084 | -26.6525 | 8.0548 | -53.6323 |  |  | 32.4 | 106.4 | -11.04 | 46.8211 | 45.8021 | 46.0018 | -64.6055 | -63.6951 | 67.3212 | -39.7583 | 72.6898 | 11.1512 | 22.82 | 51.66 | 31.1792 | 29.4479 | -24.18 |  | 53.483 | 53.1236 | -131.9835 | -0.0001 | -14.7152 | -63.4 | -62.95 | 22.7719 | 29.599 | 39.9346 | 42.2058 | 29.46 | -6.5 | 60.3415 | 132.7225 |  | -38.85 | 69.83 | 46.1 | 128.7636 | 129.1273 | 60.638 | 58.8909 | 218.058 | 180.3331 | 173.6914 | 175.0785 | 137.2163 | 128.9394 | -21.871 | 530.9001 | 628.5671 |  | -24.4096 | -22.4163 | -57.2961 | 38.7043 | 33.8514 | 192.06 | -18.6694 |  | -91.4356 | 13.69 | -20.98 | 106.4 | 8.5573 | 33.7662 | -36.0259 | -35.3321 | 6.1811 | -125.0387 | 86.5759 |  | 23.2435 | 23.0089 | 39.4202 | 39.077 | 38.0843 | -39.3522 | -40.357 | 48.8972 | -59.7621 | -58.8099 | 19.4127 | 29.5628 | 19.8434 | 2.13 | 11.5657 | 0.7987 | -7.02 | 17.03 | 19.1809 |  | -2.288 | 4.282 |  | 41.48 | -28.7695 | -19.4578 | 14.525 | 76.6341 | 27.7 | -17.616 |  | -9.2527 | 1.3085 |  |  | -14.9654 | -23.9 | 17.4653 | 24.6315 | 49.1862 | 53.5839 | -104.8222 | -15.7692 | 29.9206 | -44.4711 | 10.7756 | 7.2085 | 6.9203 | 11.7438 | 244.1616 | 241.9006 | 101 | -101.0908 | -334.1295 | 334.5695 | 329.1976 | -227.2909 | -228.1567 | -18.7264 | -8.3641 | 83.334 | 83.7698 |  |  | 61.648 | 60.791 | -66.6747 | -66.16 | 55.85 | 55.76 | 83.4 | 83.4 | 20.9407 | 26.24 | -362.2703 | 104.6119 | 104.3392 | 10.5 | 45.6 | -60.2 | -60.5 | 1.5059 | 1.3569 | -331.4614 | -588.1408 | 473.5828 | 380.0261 | -19.9119 | -371.9406 | 372.2943 | -177.9341 | -214.1868 | -365.5314 | 92.7642 | 90.8342 | 181.3357 | -458.1265 | 221.9361 | -247.1712 | 249.4916 | -11.2323 |  | 33.2 | 7.399 | 7.404 | -32.96 | 9.12 |  | -10.869 | -41.1032 | 3.3127 | 21.2 | 54.076 | 55.356 |  |  | 54.2473 | 52.4643 | 54.6642 |  | -46.6 | 13.3745 | 5.41 |  | -4.2758 | 43.8076 | 18.8273 | -5.5205 | -43.5144 | 7.2633 | 34.5778 | 36.9 | -36.4 |  | -1.0045
22/07/2025 | 04:00 |  | 15.5789 | -18.3421 | 7.3001 | 13.2842 | 0 | 22.9765 | -44.5847 | 40.5379 | 20.3194 | 20.0799 | -11.1 | -36.152 | 33 | 16.56 | -33 | 11.5233 | 13.4618 | 14.8561 | 14.8436 | 25.2331 | 8.1028 | 6.3444 | 7.7128 |  |  | 0 | -75.23 |  | 11.1 | 35.2 | 20.484 | 0.255 | -32.44 | -32.56 | -54.84 | 32.74 | 32.78 | 14.8985 | -0.1179 | 53.8475 | 55.5331 | 77.8653 | -34.6954 | -33.9832 | 11.0883 | 12.1486 | 62.9608 | 64.7023 | 5.7744 | 29.528 | -489.8498 | -8.7978 | -14.1 | -14.2 | 39.9661 | 39.2061 | -2.337 |  | -76.1985 |  | 0 | 1.3177 | 541.8254 | 92.9594 | 93.3866 | -538.9418 | 407.9941 |  | -47.6995 | 49.05 | 64.9968 | 26.95 | 17.52 | 45.7 | 75.06 | 55.9983 | 55.8643 | 18.1768 | 18.713 | 48.6816 | -26.8552 | -27.0374 | 11.2113 | -58.4351 |  |  | 22.3 | 116.6 | -11.18 | 44.2533 | 43.7792 | 43.6627 | -68.9476 | -68.7945 | 77.5737 | -44.7109 | 83.096 | 11.1994 | 19.65 | 51.97 | 31.1792 | 29.4479 | -24.07 |  | 58.7705 | 57.9736 | -145.2481 | -0.0002 | -14.6611 | -63.4 | -61.8 | 23.14 | 29.599 | 36.1774 | 42.4988 | 29.46 | -4.61 | 61.5815 | 143.3981 |  | -39.62 | 71.16 | 44.54 | 144.7091 | 141.3091 | 79.0541 | 77.0455 | 234.2254 | 194.2595 | 187.3315 | 190.3338 | 117.736 | 105.0529 | -22.819 | 551.1411 | 619.6845 |  | -24.876 | -22.619 | -33.7249 | 46.7406 | 44.2107 | 58.416 | -3.9525 |  | -69.9169 | 0 | -26.33 | 1 | 8.7437 | 51.8642 | -35.7581 | -35.3049 | 7.0818 | -101.9845 | 69.5755 |  | 23.4836 | 22.9219 | 40.0357 | 40.645 | 39.3091 | -56.9352 | -56.7677 | 110.5212 | -76.7512 | -76.7584 | 69.4547 | 80.4842 | 29.8997 | 9.21 | 11.6585 | 0.7987 | -7.06 | 18.56 | 29.2364 |  | -2.297 | 4.289 |  | 40.34 | -81.27 | -68.2907 | 14.95 | 68.7642 | 28.5 | -15.3448 |  | -9.2154 | 1.3017 |  |  | -15.5562 | -21.8829 | 16.7356 | 22.7636 | 57.1428 | 58.3857 | -90.7461 | -15.5201 | 27.992 | -43.0738 | 10.5045 | 7.4526 | 7.1629 | 12.0329 | 243.7171 | 240.5895 | 101.4 | -101.0814 | -327.23 | 331.3417 | 328.987 | -228.1308 | -227.4272 | -20.7127 | -10.1867 | 82.2325 | 81.1831 |  |  | 64.032 | 62.7027 | -67.1356 | -66.6919 | 58.3 | 58.26 | 81.5 | 81.3 | 21.0219 | 27.68 | -368.7666 | 106.1229 | 105.8113 | 10.5 | 43.9 | -61.7 | -62.2 | 1.7666 |  | -326.5647 | -579.3575 | 480.7128 | 385.0683 | -8.4915 | -374.1211 | 373.1056 | -181.1034 | -216.977 | -375.145 | 92.7751 | 93.2134 | 181.6172 | -463.2827 | 223.9773 | -257.0469 | 253.6322 | -10.1501 |  | 32.48 | 7.362 | 7.3655 | -32.08 | 10.24 |  | -9.8436 | -40.4593 | 1.4359 | 20.8 | 53.718 | 55.029 |  |  | 53.5689 | 53.2903 | 54.6508 |  | -42.3 | 16.2614 | 5.28 |  | -7.7816 | 44.8655 | 20.7905 | -8.5975 | -45.1502 | 9.2911 | 34.2537 | 32.6 | -32.7 |  | -11.8043
22/07/2025 | 04:30 |  | 15.5596 | -18.4409 | 6.8412 | 12.0764 | 0 | 23.6275 | -51.0851 | 40.9164 | 20.6354 | 20.1967 | -13.32 | -36.412 | 33 | 16.56 | -33 | 12.3912 | 16.8538 | 14.9034 | 14.9542 | 25.1931 | 7.8635 | 5.6685 | 8.0029 |  |  | 0 | -80.37 |  | 13.32 | 35.2 | 20.493 | 0.254 | -34.62 | -34.94 | -54.36 | 35.1 | 35.13 | 15.4441 | -0.379 | 53.0836 | 54.9507 | 81.7706 | -37.7765 | -38.3102 | 11.5004 | 11.6322 | 65.2381 | 66.3098 | 5.7744 | 29.3726 | -495.7091 | -4.7991 | -12.8 | -13 | 43.0675 | 42.3309 | -1.7669 |  | -83.834 |  | 0 | 1.4051 | 549.3635 | 92.8373 | 91.8302 | -541.2422 | 411.4815 |  | -38.348 | 39.5133 | 66.0048 | 26.61 | 17.31 | 46.74 | 76.62 | 53.3191 | 53.587 | 21.7264 | 22.0694 | 47.2576 | -25.6924 | -25.4603 | 12.4992 | -59.4215 |  |  | 21.2 | 119.3 | -10.9 | 45.5575 | 45.0782 | 45.0055 | -65.2133 | -64.8243 | 71.2758 | -42.8734 | 75.2802 | 11.0964 | 21.68 | 52.45 | 31.1792 | 29.4479 | -24.28 |  | 59.4884 | 58.6448 | -149.7808 | -0.0003 | -14.7246 | -64.85 | -62.9 | 23.2004 | 30.185 | 37.5864 | 42.7917 | 30.08 | -5.2 | 62.9765 | 150.5636 |  | -39.47 | 72.85 | 43.99 | 150.9273 | 147.1455 | 78.7636 | 77.5273 | 238.4439 | 200.2734 | 192.2514 | 192.7492 | 118.7593 | 105.6034 | -23.174 | 553.5823 | 608.5648 |  | -24.7193 | -22.8765 | -35.44 | 43.6956 | 40.0439 | 67.632 | -4.3267 |  | -69.2005 | 13.56 | -23.78 | 1 | 8.9925 | 44.7659 | -38.5474 | -37.4142 | 12.8966 | -102.9985 | 71.2603 |  | 23.1827 | 23.0973 | 41.2728 | 42.2055 | 39.8418 | -54.5908 | -55.0931 | 107.172 | -77.3932 | -76.8444 | 69.9869 | 81.7613 | 25.5857 | 10.77 | 13.0721 | 0.7999 | -8.06 | 17.74 | 24.383 |  | -2.377 | 4.311 |  | 39.89 | -82.6022 | -68.4047 | 15.14 | 69.5113 | 27.4 | -15.888 |  | -9.9446 | 1.3202 |  |  | -14.0061 | -22.0985 | 15.8128 | 23.2769 | 55.0512 | 57.594 | -91.8137 | -16.069 | 28.3165 | -44.5677 | 10.2334 | 7.5698 | 7.2367 | 11.8962 | 248.673 | 245.6866 | 132 | -102.4006 | -322.8597 | 323.1899 | 324.1242 | -229.1054 | -230.9955 | -17.5368 | -6.5981 | 83.3113 | 83.6333 |  |  | 63.4937 | 62.4829 | -68.8131 | -69.5205 | 58.48 | 58.42 | 79.4 | 79.9 | 21.0027 | 28.4 | -377.7469 | 109.6216 | 109.3165 | 10.8 | 38.2 | -61.7 | -62.2 |  |  | -321.8048 | -568.647 | 489.6985 | 389.6542 | 0.7037 | -384.6428 | 380.2864 | -181.6494 | -219.2158 | -375.9838 | 94.6856 | 93.336 | 182.718 | -479.0102 | 223.3611 | -255.8986 | 257.4658 | -10.098 |  | 31.36 | 7.325 | 7.327 | -31.04 | 8.8 |  | -9.2271 | -38.9944 | -0.9659 | 20.2 | 55.27 | 53.902 |  |  | 53.1442 | 53.5277 | 54.6398 |  | -38 | 20.9302 | 5.42 |  | -6.1938 | 44.125 | 17.0964 | -6.4416 | -43.7895 | 5.2766 | 36.8373 | 31.2 | -29.8 |  | -9.4931
22/07/2025 | 05:00 |  | 15.8338 | -18.5397 | 6.9824 | 13.1485 | 0 | 24.0313 | -47.8155 | 40.8235 | 20.6854 | 20.0922 | -13.32 | -37.283 | 35.2 | 17.388 | -33 | 13.0576 | 14.092 | 14.0052 | 14.2291 | 23.8136 | 7.955 | 5.8612 | 4.5856 |  |  | 0 | -79.47 |  | 13.32 | 35.2 | 20.035 | 0.253 | -38.97 | -39.02 | -49.43 | 37.62 | 37.89 | 15.5337 | -0.5985 | 53.1779 | 54.7995 | 81.0707 | -40.1877 | -40.0325 | 27.3699 | 22.8452 | 62.1571 | 65.5061 | 7.8682 | 43.4127 | -508.5843 | -3.0845 | -13 | -13.7 | 44.4471 | 43.906 | -2.0132 |  | -83.3821 |  | 0 | 2.1655 | 563.7988 | 95.2177 | 96.0722 | -558.3842 | 423.1429 |  | -35.4824 | 35.4022 | 68.0306 | 26.74 | 17.66 | 47.76 | 77.4 | 48.3627 | 48.3627 | 24.779 | 25.2202 | 46.6953 | -27.8096 | -28.1786 | 11.4671 | -62.0571 |  |  | 20.1 | 123.9 | -11.37 | 44.7935 | 44.2506 | 45.6492 | -65.5998 | -64.424 | 74.5853 | -46.9344 | 80.8789 | 11.351 | 23.4 | 53.09 | 32.1167 | 30.3268 | -24.34 |  | 62.1588 | 60.8815 | -155.4613 | -0.0001 | -14.9626 | -66.3 | -64 | 23.486 | 30.7709 | 39.4649 | 43.9636 | 30.7 | -5.37 | 58.0785 | 152.8037 |  | -36.37 | 71.41 | 45.06 | 155.1091 | 150.9273 | 76.3724 | 75.4545 | 242.9717 | 199.5342 | 192.5959 | 194.9545 | 111.9675 | 95.5326 | -22.436 | 571.4069 | 582.0449 |  | -24.9241 | -22.9209 | -42.5806 | 46.5427 | 43.6268 | 50.736 | -2.7532 |  | -63.212 | 0 | -24.31 | 0 | 9.2975 | 49.228 | -37.1274 | -36.1229 | 11.3917 | -94.4453 | 62.8556 |  | 22.5985 | 22.2561 | 41.03 | 41.0574 | 39.4557 | -51.4091 | -50.4044 | 103.1531 | -75.033 | -74.2947 | 69.9132 | 81.7154 | 24.1062 | 9.27 | 12.1785 | 0.7987 | -7.49 | 17.27 | 24.7612 |  | -2.256 | 4.321 |  | 38.22 | -82.0742 | -68.8414 | 15.32 | 68.1058 | 27.2 | -16.9373 |  | -9.8466 | 1.343 |  |  | -13.7988 | -24.1924 | 14.4157 | 25.0791 | 53.4995 | 54.0578 | -90.0945 | -16.2978 | 29.8041 | -45.873 | 10.4116 | 7.8921 | 7.6375 | 11.6827 | 241.6852 | 240.0733 | 162.6 | -101.7142 | -320.7497 | 320.1313 | 319.4778 | -228.7055 | -224.9254 | -18.0989 | -6.7458 | 82.1643 | 80.8415 |  |  | 62.6587 | 62.4939 | -69.4437 | -69.6268 | 59.73 | 59.67 | 78.9 | 78.9 | 21.0027 | 30 | -372.368 | 108.4846 | 107.1475 | 11.1 | 37 | -62.1 | -63 | 1.8378 |  | -317.1587 | -543.003 | 484.7083 | 392.6017 | 8.857 | -381.9211 | 379.5309 | -178.192 | -217.8341 | -374.1927 | 93.4744 | 94.4356 | 179.549 | -475.0067 | 226.6485 | -260.2918 | 255.9422 | -9.7024 |  | 31.04 | 7.245 | 7.252 | -30.08 | 8.48 |  | -8.0858 | -38.6129 | -2.1653 | 20.7 | 55.157 | 54.449 |  |  | 53.3692 | 51.8664 | 52.3281 |  | -35.4 | 23.0925 | 5.56 |  | -7.4265 | 44.7765 | 18.5627 | -7.714 | -44.3723 | 6.102 | 36.4421 | 28.2 | -28 |  | -6.5968
22/07/2025 | 05:30 |  | 16.9975 | -19.9982 | 7.3528 | 13.6449 | 0 | 26.5902 | -55.7718 | 42.3905 | 21.7173 | 21.2248 | -19.98 | -37.573 | 35.2 | 16.974 | -33 | 12.9303 | 19.0846 | 15.5671 | 15.8881 | 26.4959 | 7.2403 | 6.0317 | 8.0817 |  |  | 0 | -87.99 |  | 19.98 | 35.2 | 21.094 | 0.262 | -42.71 | -42.83 | -46.02 | 43.29 | 43.22 | 15.5602 | -0.5611 | 55.4134 | 57.3603 | 87.4377 | -45.4122 | -44.4789 | 30.6681 | 33.9657 | 66.3098 | 68.1852 | 8.3917 | 45.3632 | -541.588 | -6.0167 | -13 | -13.6 | 50.711 | 49.7389 | -1.8592 |  | -89.2123 |  | 0 | 2.6483 | 592.4556 | 97.1404 | 96.591 | -570.1913 | 441.1038 |  | -44.713 | 45.836 | 71.0943 | 27.92 | 19.52 | 49.84 | 79.19 | 45.6836 | 45.6836 | 26.8788 | 27.3458 | 44.52 | -34.8481 | -34.4673 | 12.6308 | -65.9916 |  |  | 18.8 | 132 | -11.94 | 43.9132 | 43.3939 | 44.1852 | -65.812 | -65.3056 | 73.8213 | -48.2479 | 80.3115 | 11.6551 | 27.89 | 56.22 | 33.5229 | 31.6452 | -25.34 |  | 66.253 | 64.9477 | -162.0768 | -0.0001 | -15.4053 | -66.3 | -66.3 | 23.7991 | 33.1146 | 44.1614 | 47.4792 | 33.04 | -6.33 | 59.2565 | 160.2541 |  | -40.63 | 79.87 | 47.23 | 160.9273 | 157.9091 | 74.4131 | 72.1636 | 247.4996 | 208.0125 | 200.8581 | 204.167 | 106.9376 | 90.8177 | -23.206 | 584.8611 | 563.4806 |  | -24.6669 | -22.8811 | -36.9139 | 53.5391 | 50.6391 | 23.088 | -4.5285 |  | -56.8345 | 0 | -4.26 | 0 | 9.9656 | 61.5707 | -37.2142 | -36.4164 | 9.6069 | -88.497 | 58.0972 |  | 23.0452 | 23.0134 | 41.1071 | 40.8777 | 39.3022 | -47.2227 | -46.3854 | 119.5638 | -72.6708 | -71.9522 | 75.4962 | 85.1503 | 33.8109 | 7.86 | 8.553 | 0.8914 | -4.7 | 16.33 | 33.1442 |  | -2.404 | 4.232 |  | 40.36 | -85.4996 | -72.9502 | 15.49 | 69.9463 | 26.4 | -17.9338 |  | -11.0623 | 1.4704 |  |  | -13.7608 | -25.8171 | 14.0375 | 27.0215 | 53.5051 | 53.9884 | -95.2179 | -16.7952 | 31.3582 | -47.703 | 9.9943 | 8.6245 | 8.3547 | 11.4692 | 250.8205 | 252.1861 | 162.6 | -161.0872 | -376.6829 | 376.2141 | 375.1821 | -233.0315 | -234.3293 | -16.3191 | 0 | 80.9325 | 79.7806 |  |  | 63.3619 | 62.472 | -74.4014 | -73.6849 | 59.22 | 59.13 | 79.3 | 79.5 | 21.0027 | 30.88 | -374.7754 | 107.1666 | 106.8534 | 12.2 | 45 | -60.9 | -61.5 |  |  | -369.7156 | -519.962 | 495.4404 | 395.1744 | 1.3876 | -387.8394 | 385.2596 | -180.8166 | -218.6334 | -378.1335 | 96.4293 | 96.1197 | 185.7656 | -477.0015 | 228.3082 | -260.71 | 260.0795 | -9.9139 |  | 32 | 7.022 | 7.032 | -30.88 | 9.52 |  | -8.5527 | -38.7594 | -1.0239 | 19.2 | 53.799 | 54.981 |  |  | 52.846 | 53.1324 | 51.9712 |  | -38.5 | 20.1274 | 6.03 |  | -4.6391 | 43.4309 | 15.6051 | -5.3524 | -43.4815 | 3.9555 | 38.3573 | 29.8 | -30 |  | -4.6922
22/07/2025 | 06:00 |  | 17.2016 | -20.2224 | 7.8491 | 15.5653 | 0 | 29.1156 | -61.4696 | 45.4904 | 22.9893 | 22.4972 | -22.2 | -37.677 | 33 | 16.56 | -33 | 13.0462 | 22.058 | 15.3512 | 15.5364 | 25.9723 | 7.2874 | 5.5576 | 4.4815 |  |  | 0 | -91.87 |  | 22.2 | 37.4 | 22.216 | 0.269 | -41.49 | -42.15 | -52.87 | 42.31 | 41.82 | 15.419 | -0.9197 | 58.5786 | 60.2747 | 88.6509 | -44.3405 | -43.5964 | 8.4758 | 8.4271 | 71.9361 | 73.2757 | 5.2509 | 26.9253 | -524.8374 | -6.1918 | -12.7 | -13.2 | 49.1992 | 48.5981 | -2.0572 |  | -87.476 |  | 0 | 2.9075 | 577.3185 | 102.9389 | 103.2746 | -563.342 | 450.6724 |  | -33.7502 | 34.7076 | 74.198 | 27.65 | 19.35 | 51.96 | 80.9 | 37.1103 | 36.9764 | 35.3111 | 35.8157 | 43.1055 | -35.8125 | -36.1334 | 13.7909 | -67.3373 |  |  | 23.6 | 135.8 | -12.19 | 46.374 | 45.8834 | 45.6495 | -59.4881 | -59.0726 | 69.2432 | -50.697 | 75.1283 | 12.1501 | 28.93 | 57.78 | 35.3979 | 33.403 | -26.16 |  | 68.3113 | 67.0836 | -165.9025 | -0.0001 | -15.8988 | -73.1 | -73.4 | 24.3539 | 36.6302 | 48.8579 | 52.1667 | 36.35 | -6.97 | 59.613 | 163.4893 |  | -38.92 | 82.26 | 49.34 | 166.1818 | 160.6909 | 66.8017 | 66.4091 | 253.1573 | 213.1329 | 206.0595 | 208.0395 | 104.1865 | 87.8497 | -23.348 | 573.8414 | 571.0323 |  | -25.4711 | -23.337 | -32.8901 | 56.8095 | 53.2715 | 9.264 | -5.5579 |  | -54.2744 | 0 | 0 | 0 | 7.8932 | 74.2623 | -34.2774 | -33.5779 | 7.6406 | -86.2819 | 55.2494 |  | 22.921 | 22.7468 | 40.8154 | 41.6331 | 39.1915 | -37.5102 | -37.8451 | 103.1531 | -65.5701 | -64.8162 | 72.0347 | 86.0239 | 17.4777 | 11.65 | 14.2733 | 0.9268 | -8.6 | 14.27 | 17.31 |  | -2.584 | 4.307 |  | 36.5 | -86.612 | -71.2098 | 15.31 | 68.7267 | 24.6 | -17.9674 |  | -10.9186 | 1.5596 |  |  | -12.7949 | -27.6541 | 13.9762 | 28.5777 | 51.4472 | 53.9894 | -95.5205 | -17.3096 | 31.6536 | -49.4351 | 11.1008 | 9.5914 | 9.2723 | 13 | 255.9891 | 257.6134 | 190.3 | -190.2863 | -411.5697 | 414.3443 | 408.9843 | -238.6319 | -238.0349 | -13.388 | 0 | 78.1124 | 77.1719 | -146.5285 | -147.8675 | 64.2188 | 64.1859 | -77.1577 | -77.3482 | 56.81 | 56.76 | 82.8 | 83 | 21.0219 | 31.68 | -381.0719 | 106.7003 | 106.0768 | 12.8 | 47.4 | -62.5 | -62.4 |  | 1.4718 | -407.2668 | -526.5787 | 506.1548 | 397.5436 | -8.4966 | -390.8917 | 391.9288 | -184.045 | -221.8727 | -383.3659 | 94.4479 | 96.8825 | 186.3929 | -481.5917 | 228.738 | -265.3535 | 265.7953 | -8.5434 |  | 32.4 | 6.862 | 6.883 | -31.76 | 10.16 |  | -10.2831 | -39.4064 | 2.6078 | 17.8 | 52.738 | 53.258 |  |  | 50.8063 | 50.533 | 50.5488 |  | -43.7 | 14.8648 | 6.39 |  | 0 | 42.1453 | 13.1711 | -2.0113 | -42.1436 | 0 | 40.4566 | 34.9 | -36.3 |  | 26.3259
22/07/2025 | 06:30 |  | 17.5929 | -21.2305 | -12.015 | 14.6292 | 0 | 31.7244 | -57.6052 | 50.0508 | 25.4532 | 24.8403 | 0 | -41.373 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 13.4837 | 20.6726 | 17.2466 | 17.6614 | 29.595 | 7.1008 | 5.9077 | 7.651 |  |  | 0 | -89.19 |  | 0 | 39.6 | 25.392 | 0.276 | -46.26 | -46.44 | -39.2 | 46 | 46.72 | 16.1129 | -1.2505 | 62.8491 | 64.5539 | 56.8569 | -45.2782 | -46.9538 | 26.905 | 26.3427 | 73.5436 | 76.2228 | 7.8682 | 44.6868 | -565.7852 | -2.11 | -13.5 | -14.3 | 53.4955 | 51.966 | -2.3004 |  | -86.5022 |  | 0 | 3.6688 | 616.9009 | 112.186 | 112.4302 | -586.2489 | 497.4789 |  | -49.6441 | 50.3214 | 76.2338 | 27.95 | 20.44 | 54.72 | 81.87 | 34.1633 | 34.4312 | 40.1895 | 40.526 | 39.9881 | -46.2168 | -46.1828 | 15.0957 | -72.2283 |  |  | 28.3 | 144.4 | -12.98 | 43.5036 | 44.3187 | 43.1068 | -62.7419 | -61.9364 | 77.1689 | -57.6314 | 84.8183 | 12.7695 | 34.05 | 60.74 | 39.1479 | 36.9186 | -27.94 |  | 72.0823 | 71.2781 | -168.7684 | -0.0003 | -17.0707 | -76.4 | -76.6 | 24.9142 | 41.9037 | 58.2508 | 59.7839 | 41.76 | -8.65 | 60.202 | 166.6045 |  | -38.65 | 87.67 | 52.24 | 166.9273 | 165.0727 | 60.7951 | 59.1273 | 258.9819 | 220.6 | 210.7471 | 214.1143 | 97.7648 | 81.729 | -22.458 | 596.9133 | 506.4341 |  | -26.7918 | -24.7868 | -23.8258 | 52.9942 | 48.9229 | 0 | -8.8502 |  | -48.7233 | 0 | 0 | 0 | 9.5238 | 58.9487 | -35.9849 | -35.4626 | 7.9284 | -79.484 | 51.0109 |  | 23.6568 | 23.2051 | 40.775 | 41.3078 | 39.4411 | -28.3001 | -30.6445 | 104.1578 | -58.6431 | -57.5846 | 74.0457 | 88.7748 | 13.5665 | 13.68 | 14.4686 | 0.9744 | -8.96 | 12.89 | 13.2727 |  | -2.832 | 4.385 |  | 35.64 | -90.9475 | -73.8627 | 15.48 | 67.6505 | 22.4 | -19.6149 |  | -12.489 | 1.7627 |  |  | -13.0918 | -30.856 | 13.9405 | 32.2304 | 46.3599 | 47.7103 | -99.1592 | -17.8182 | 33.1116 | -51.2969 | 9.9669 | 10.5692 | 10.2005 | 11.6761 | 235.8999 | 235.4186 | 160.3 | -160.4295 | -400.1951 | 403.2676 | 399.9802 | -221.2866 | -222.6412 | -18.5968 | -7.7621 | 76.8557 | 76.333 |  |  | 63.3619 | 62.4829 | -67.5223 | -66.259 | 67.15 | 66.88 | 60.8 | 60.9 | 20.9813 | 29.92 | -358.2383 | 108.0893 | 107.5949 | 14.9 | 19.5 | -61.7 | -62.2 | 1.6693 |  | -395.94 | -467.1277 | 459.6702 | 363.3486 | -14.657 | -357.2359 | 354.4895 | -176.166 | -210.3442 | -350.6438 | 90.7834 | 87.2008 | 174.4371 | -439.8087 | 215.9104 | -233.8662 | 232.9506 | -8.5159 |  | 27.2 | 6.862 | 6.882 | -25.84 | 5.36 |  | -4.1886 | -33.5439 | -5.5344 | 15.8 | 48.279 | 48.731 | 11.2782 |  | 50.1454 | 49.7292 | 50.2255 |  | -14.4 | 14.7929 | 6.75 |  | -5.562 | 45.5496 | 18.949 | -5.781 | -44.5103 | 6.7599 | 37.2396 | 5.7 | -5.1 |  | 50.4461
22/07/2025 | 07:00 |  | 17.5888 | -21.3774 | -37.807 | 12.7404 | 0 | 32.2547 | -45.6311 | 50.8593 | 25.9412 | 25.3511 | 8.88 | -42.453 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 12.6909 | 12.8602 | 17.6635 | 17.5651 | 29.6514 | 7.449 | 5.7083 | 8.2984 |  |  | 0 | -81.7 |  | -6.66 | 41.8 | 24.356 | 0.267 | -42.22 | -42.38 | -38.14 | 42.32 | 42.09 | 15.9668 | -1.3768 | 61.4822 | 63.6396 | 53.0019 | -46.082 | -45.3652 | 29.5877 | 33.4852 | 68.989 | 71.8021 | 8.3917 | 42.363 | -539.4288 | -4.657 | -10.9 | -11.5 | 52.08 | 51.483 | -2.6136 |  | -86.3482 |  | 3.9404 | 3.8276 | 589.8005 | 111.4536 | 111.6672 | -600.556 | 472.6047 |  | -44.0708 | 44.5354 | 71.9725 | 25.76 | 18.33 | 52.45 | 78.5 | 20.7675 | 20.6336 | 37.216 | 37.8985 | 42.7035 | -39.7433 | -39.015 | 15.1193 | -67.0744 |  |  | 41 | 133.2 | -13.22 | 48.8256 | 48.6541 | 48.0435 | -55.1408 | -54.7403 | 70.089 | -55.3316 | 76.9449 | 11.9651 | 31.96 | 58.8 | 40.0854 | 38.237 | -27.55 |  | 67.0467 | 66.6187 | -159.6938 | -0.0001 | -16.9219 | -79.5 | -79.5 | 25.2328 | 44.8334 | 58.7204 | 63.2996 | 44.41 | -7.94 | 56.265 | 156.8889 |  | -38.38 | 84.37 | 51.93 | 161.7455 | 157.8182 | 58.1491 | 56.5 | 255.925 | 215.4928 | 207.7614 | 210.9837 | 92.3475 | 77.4038 | -20.788 | 616.2518 | 461.4426 |  | -28.071 | -25.9223 | -18.1141 | 42.6396 | 40.6822 | 0 | -9.2874 |  | -43.4387 | 0 | 0 | 0 | 10.4512 | 38.1115 | -35.8575 | -35.2715 | 9.0767 | -75.3245 | 47.0755 |  | 23.5614 | 23.3188 | 40.8178 | 40.7999 | 39.579 | -26.9605 | -26.2906 | 101.4785 | -54.8456 | -55.3545 | 70.1778 | 84.3599 | 12.1749 | 9 | 12.9769 | 1.0562 | -8.08 | 12.85 | 12.7448 |  | -2.804 | 4.153 |  | 31.61 | -86.318 | -70.0062 | 14.55 | 66.389 | 23.6 | -18.9749 |  | -10.8865 | 1.6436 |  |  | -12.7163 | -30.8233 | 13.7565 | 32.0031 | 47.2075 | 50.6657 | -100.6234 | -19.0353 | 32.0505 | -52.1915 | 10.5481 | 11.6922 | 11.3831 | 12.2162 | 209.681 | 208.3506 | 130.3 | -130.5727 | -331.7697 | 332.6439 | 332.7637 | -199.6588 | -196.3748 | -18.0685 | -6.4874 | 70.2063 | 70.6148 | -128.7169 | -129.8439 | 51.4525 | 50.5956 | -59.6779 | -59.7917 | 59.05 | 59.48 | 60.1 | 60.6 | 20.7976 | 9.36 | -353.674 | 100.699 | 100.8023 | 14.5 | 21.1 | -49.9 | -50.8 |  |  | -326.1357 | -428.5507 | 388.7042 | 308.0295 | -19.6231 | -300.6685 | 302.4297 | -154.9214 | -167.3486 | -296.2328 | 97.4513 | 96.2432 | 159.6321 | -375.8176 | 171.8513 | -207.4704 | 209.4717 | -9.7024 |  | 26.4 | 6.445 | 6.387 | -26.48 | 4.48 |  | -5.156 | -30.2052 | -6.2089 | 13.6 | 47.956 | 48.246 | 11.0569 |  | 46.0786 | 45.9886 | 46.3243 |  | -20.8 | 14.2555 | 6.76 |  | -5.3148 | 44.7395 | 17.8319 | -6.2022 | -44.0823 | 5.9526 | 36.7297 | 10.8 | -11.4 |  | 22.7155
22/07/2025 | 07:30 |  | 18.073 | -21.8978 | -38.2655 | 14.3076 | 0 | 32.171 | -45.974 | 54.0145 | 27.4012 | 26.9066 | 11.1 | -45.533 | 41.8 | 19.044 | -39.6 | 12.87 | 12.4062 | 18.162 | 18.4596 | 30.5648 | 7.1792 | 5.9145 | 8.2921 |  |  | 0 | -82.35 |  | -8.88 | 44 | 24.555 | 0.269 | -38.6 | -38.68 | -44.3 | 39.17 | 39.35 | 16.5721 | -1.767 | 61.9511 | 64.3232 | 54.7112 | -40.1877 | -39.8984 | 11.4709 | 11.8134 | 72.338 | 74.0794 | 5.2509 | 29.0454 | -533.7795 | 2.3498 | -12.7 | -13.8 | 45.7288 | 45.0622 | -2.7688 |  | -82.2755 |  | 6.1243 | 4.2873 | 580.8586 | 127.4758 | 127.7504 | -638.3726 | 483.4397 |  | -31.9929 | 34.1126 | 77.1719 | 27.19 | 20.62 | 55.95 | 80.94 | 20.4996 | 20.3657 | 42.2206 | 42.9048 | 38.6942 | -41.9361 | -41.893 | 15.9668 | -69.4042 |  |  | 41 | 138.6 | -13.82 | 49.6555 | 49.2478 | 48.4018 | -49.013 | -48.0604 | 71.5 | -66.1478 | 80.0103 | 12.0577 | 39.21 | 62.89 | 41.9604 | 39.5554 | -28.1 |  | 69.2168 | 68.6735 | -166.3422 | -0.0001 | -16.9381 | -85.2 | -85.4 | 25.7986 | 48.9349 | 65.2955 | 69.1589 | 48.75 | -10.16 | 58.8845 | 163.9593 |  | -33.51 | 80.35 | 54.4 | 166.7636 | 163.8 | 52.5684 | 49.8364 | 264.7005 | 222.8685 | 215.0031 | 217.5664 | 87.3806 | 72.1398 | -21.761 | 651.8718 | 376.7688 |  | -28.5479 | -26.2454 | -9.6343 | 37.1072 | 34.6746 | 0 | -13.2855 |  | -37.398 | 0 | 0 | 0 | 11.0959 | 23.8127 | -36.9145 | -35.7289 | 8.5867 | -69.6583 | 40.3618 |  | 23.6114 | 23.1906 | 41.3281 | 41.9631 | 40.2286 | -19.2575 | -21.0995 | 102.8182 | -49.0779 | -48.6295 | 67.1421 | 79.2833 | 17.4704 | 6.29 | 12.1761 | 1.138 | -6.8 | 13.39 | 17.6791 |  | -2.528 | 4.302 |  | 34.26 | -80.4261 | -66.7394 | 14.96 | 71.1572 | 24.8 | -19.4949 |  | -10.3885 | 1.6538 |  |  | -12.9716 | -31.0758 | 14.7233 | 32.4968 | 51.5666 | 55.3099 | -102.8845 | -21.2607 | 32.306 | -56.3938 | 10.8809 | 12.747 | 12.4061 | 12.4008 | 189.0504 | 187.8194 | 126.6 | -126.7157 | -299.0908 | 299.6089 | 298.8599 | -177.883 | -178.3109 | -19.3275 | -8.1999 | 79.492 | 78.6065 | -105.535 | -104.9493 | 37.6645 | 37.6974 | -50.6142 | -49.6 | 42.07 | 42.49 | 63.9 | 63.2 | 21.0219 | -14 | -367.3463 | 94.3129 | 94.0133 | 14 | 30.9 | -35.4 | -35.5 |  | 1.3895 | -293.5605 | -336.1793 | 313.9905 | 246.2409 | -26.1831 | -236.5928 | 238.5012 | -146.4099 | -115.8673 | -234.2532 | 110.6792 | 109.385 | 148.0562 | -302.6541 | 121.9684 | -186.7921 | 185.9089 | -8.2797 |  | 29.2 | 6.003 | 6.02 | -27.6 | 6.48 |  | -7.7623 | -26.5431 | -5.5955 | 11.7 | 49.061 | 48.564 | 10.8356 | 12.969 | 52.3483 | 52.9901 | 52.2349 |  | -29.9 | 13.2681 | 6.72 |  | -8.0676 | 44.887 | 18.6357 | -8.4557 | -44.8925 | 7.049 | 36.4077 | 20.2 | -21.2 |  | 23.5757
22/07/2025 | 08:00 |  | 18.494 | -22.579 | -38.0801 | 13.1994 | 0 | 32.7653 | -50.6346 | 56.825 | 28.8091 | 28.0017 | 4.44 | -46.103 | 41.8 | 19.872 | -41.8 | 12.6276 | 15.0108 | 18.5097 | 19.1117 | 31.549 | 7.7252 | 6.1469 | 7.8648 |  |  | 0 | -90.5 |  | -4.44 | 44 | 22.914 | 0.264 | -49.24 | -49.4 | -31.86 | 49.97 | 49.79 | 16.9294 | -1.4558 | 63.031 | 65.7352 | 54.7334 | -49.297 | -49.0885 | 31.6318 | 29.7161 | 72.338 | 73.1417 | 7.8682 | 39.8426 | -547.0474 | -4.5234 | -12.6 | -13.5 | 56.0097 | 54.7671 | -2.8186 |  | -82.8401 |  | 6.0322 | 4.1027 | 589.5564 | 119.0527 | 119.0527 | -620.2359 | 490.7068 |  | -47.3634 | 47.7862 | 80.2655 | 27.94 | 21.26 | 57.68 | 82.58 | 12.998 | 12.7301 | 52.4891 | 53.9082 | 36.3172 | -52.8574 | -52.5 | 15.2874 | -74.1744 |  |  | 39.6 | 146.9 | -14.35 | 46.6442 | 45.5316 | 45.9084 | -53.9077 | -53.2192 | 61.7183 | -103.7494 | 69.3845 | 11.7624 | 38.54 | 63.71 | 43.3667 | 40.8737 | -28.57 |  | 74.4199 | 73.9125 | -168.0604 | -0.0002 | -17.3066 | -88.8 | -88.6 | 27.4026 | 51.8646 | 68.1134 | 73.8464 | 51.33 | -10.38 | 63.457 | 166.3645 |  | -33.31 | 85.71 | 55.79 | 166.9273 | 165.8182 | 44.6164 | 43.9364 | 264.1112 | 223.6555 | 216.3673 | 218.3111 | 93.3985 | 77.389 | -22.019 | 629.4603 | 418.2709 |  | -28.879 | -26.6642 | -14.2989 | 37.4608 | 35.1215 | 0 | -7.3853 |  | -42.0669 | 0 | 0 | 0 | 11.0759 | 24.1614 | -35.522 | -34.6805 | 6.0118 | -74.7224 | 45.5773 |  | 23.6276 | 22.7574 | 38.6 | 38.968 | 37.6956 | -13.0616 | -13.0616 | 56.6002 | -43.1833 | -43.1837 | 34.2503 | 46.1194 | 6.0224 | 2.84 | 14.0706 | 1.0184 | -8.86 | 14.22 | 0 |  | -2.58 | 4.425 |  | 35.2 | -46.2284 | -33.4764 | 14.63 | 77.5152 | 24.3 | -23.5199 |  | -8.9753 | 1.7324 |  |  | -13.2269 | -35.2671 | 13.7913 | 36.7905 | 56.3472 | 57.0812 | -127.132 | -22.935 | 34.5017 | -59.3785 | 10.0805 | 12.3856 | 12.0792 | 11.246 | 214.795 | 212.8332 | 169.7 | -168.5582 | -266.2914 | 267.091 | 264.9822 | -201.9586 | -200.6738 | -15.2047 | 0 | 80.2293 | 79.4003 |  |  | 4.5072 | 3.9359 | -40.4599 | -39.189 | 156.13 | 155.61 | 73.9 | 74.7 | 21.0027 | -37.6 | -440.1028 | 86.0539 | 85.6544 | 12.2 | 62.2 | -2.9 | -2.8 |  |  | -263.7942 | -381.5981 | 356.6949 | 233.1881 | -18.5651 | -228.5532 | 226.8048 | -240.2717 | -30.6465 | -225.5794 | 0 | 0 | 243.9525 | -346.4462 | 35.6107 | -312.8623 | 315.7607 | -9.5981 |  | 33.92 | 6.197 | 6.211 | -33.36 | 11.6 |  | -11.9829 | -30.2052 | -0.5264 | 16.4 | 49.744 | 49.685 | 10.6259 | 12.9581 | 53.1727 | 51.8579 | 52.1027 |  | -61.3 | 16.1669 | 6.65 |  | -4.0979 | 44.1552 | 15.4577 | -4.9018 | -43.1058 | 3.371 | 39.3603 | 54.2 | -51.8 |  | 30.9415
22/07/2025 | 08:30 |  | 18.9634 | -23.0398 | -38.2165 | 15.4943 | 0 | 34.6825 | -55.7657 | 59.7486 | 30.4971 | 29.8118 | 0 | -52.113 | 46.2 | 21.528 | -46.2 | 12.5759 | 18.0928 | 19.0272 | 19.1703 | 31.7957 | 7.994 | 5.7901 | 7.3457 |  |  | -52.26 | -52.48 |  | 0 | 50.6 | 23.972 | 0.233 | -51.74 | -51.74 | -43.58 | 52.04 | 52.22 | 18.0499 | -1.584 | 67.0342 | 69.6474 | 57.5737 | -46.3499 | -45.247 | 11.8208 | 11.9637 | 75.553 | 76.6247 | 6.2978 | 32.3436 | -552.5767 | -4.8981 | -12.2 | -13.4 | 51.3333 | 50.4168 | -3.27 |  | -80.8242 | 4.9786 | 6.6137 | 4.4158 | 601.306 | 136.9365 | 136.2956 | -645.3558 | 521.6345 |  | -42.3308 | 44.4023 | 87.84 | 29.69 | 23.75 | 62.15 | 87.05 | 1.8796 | 1.2098 | 61.8307 | 63.2495 | 32.1263 | -60.5902 | -59.9716 | 13.6523 | -77.2726 |  |  | 35.8 | 155.5 | -15.42 | 47.0696 | 45.7279 | 46.4851 | -50.4167 | -49.6706 | 70.1728 | -139.8386 | 81.1356 | 12.2866 | 46.62 | 66.7 | 46.1792 | 43.9499 | -30.84 |  | 78.0908 | 77.0952 | -175.4976 | -0.0001 | -18.6117 | -95.3 | -95.1 | 28.1607 | 55.9662 | 71.8705 | 78.5339 | 55.22 | -11.42 | 63.581 | 174.6349 |  | -33.63 | 82.32 | 59.03 | 176.8909 | 173.4727 | 36.9582 | 35.0455 | 273.0855 | 229.6723 | 222.6617 | 226.6322 | 84.7445 | 66.9799 | -23.601 | 624.9615 | 337.3224 |  | -30.5898 | -28.0223 | 0 | 32.7033 | 27.4451 | 0 | -17.507 |  | -31.5885 | 0 | 0 | 0 | 11.5636 | 9.3065 | -36.6959 | -36.3066 | 7.8653 | -65.5234 | 36.835 |  | 23.2564 | 23.1793 | 40.0552 | 40.8961 | 38.5184 | -1.842 | -2.1769 | 71.3364 | -34.0709 | -34.8601 | 43.1588 | 53.6587 | 16.9137 | 8.42 | 13.2796 | 1.033 | -8.24 | 15.3 | 16.5409 |  | -2.504 | 4.425 |  | 45.05 | -55.0965 | -42.9589 | 15.95 | 76.4167 | 24.6 | -24.9901 |  | -8.8775 | 1.8507 |  |  | -13.7069 | -37.5677 | 14.8991 | 39.8562 | 56.2768 | 59.3583 | -130.0107 | -24.7698 | 35.3424 | -63.6892 | 9.168 | 13.5966 | 13.1234 | 10.4402 | 215.9542 | 215.5607 | 380.1 | -379.0705 | -347.0915 | 355.7246 | 353.489 | -205.1169 | -203.0019 | -14.7076 | 0 | 79.1757 | 80.5881 | -113.1976 | -113.1345 | 4.7709 | 3.837 | -35.7251 | -33.8573 | 159.39 | 158.78 | 76.4 | 75.7 | 21.2697 | -44.72 | -440.2811 | 84.7249 | 84.3021 | 11.6 | 64.4 | -3.7 | -3.6 | 1.457 | 1.1878 | -345.2734 | -303.9389 | 360.6978 | 239.7408 | -17.4053 | -237.077 | 237.4228 | -226.9994 | -37.0331 | -235.2804 | 0 | 0 | 232.7061 | -349.4211 | 43.4977 | -314.8142 | 310.0273 | -9.0954 |  | 36.24 | 7.32 | 7.315 | -34.72 | 13.92 |  | -13.7987 | -29.4728 | 0.09 | 15.5 | 51.079 | 51.215 | 10.6395 | 12.8966 | 53.4706 | 52.8363 | 52.8473 |  | -62.7 | 15.5884 | 7.02 |  | 0 | 44.4837 | 14.1738 | 0 | -43.5977 | 0 | 41.5253 | 54.8 | -54.4 |  | 55.7287
22/07/2025 | 09:00 |  | 19.1593 | -23.3116 | -37.0231 | 15.2494 | 0 | 36.3663 | -60.0299 | 61.7614 | 31.451 | 30.6058 | 0 | -54.59 | 48.4 | 22.356 | -48.4 | 11.1463 | 20.7168 | 19.4585 | 19.6623 | 32.5224 | 7.4659 | 5.9501 | 8.0924 |  |  | -52.32 | -52.28 |  | 0 | 52.8 | 23.314 | 0.228 | -51.22 | -51.08 | -44.18 | 51.35 | 51.69 | 19.6559 | -2.2616 | 66.988 | 69.7508 | 58.4873 | -45.948 | -45.3473 | 9.2492 | 9.3485 | 76.8926 | 78.3661 | 6.2978 | 32.9232 | -567.6432 | -7.5022 | -11 | -11.8 | 50.7621 | 50.3834 | -3.029 |  | -78.8249 | 5.4334 | 6.5388 | 4.3685 | 616.4127 | 135.6547 | 135.6242 | -640.1074 | 540.1268 |  | -54.7046 | 55.6197 | 90.8938 | 31.06 | 24.73 | 63.19 | 88.82 | 2.1475 | 2.4154 | 64.348 | 65.1053 | 32.7099 | -67.3937 | -67.1708 | 15.2259 | -84.357 |  |  | 27.5 | 168.3 | -15.5 | 41.1818 | 40.8238 | 41.3343 | -57.8141 | -57.3434 | 74.2462 | -135.8112 | 85.4071 | 12.5722 | 53.27 | 70.27 | 47.8198 | 45.1218 | -31.24 |  | 83.932 | 83.5276 | -192.2478 | -0.0001 | -18.9022 | -96.4 | -96.5 | 29.166 | 57.724 | 72.8098 | 80.8777 | 57.06 | -11.54 | 62.7905 | 189.8608 |  | -32.94 | 79.92 | 60.64 | 189.1091 | 184.6909 | 41.244 | 38.7636 | 287.0651 | 242.1819 | 232.2205 | 235.3486 | 62.2753 | 43.8874 | -24.986 | 624.9615 | 371.5426 |  | -30.6167 | -27.6627 | 16.7166 | -25.0066 | -23.8499 | 0 | 3.4317 |  | -8.9424 | 0 | 0 | 0 | 11.8685 | -99.799 | -38.3813 | -37.4381 | 9.5542 | -42.2104 | 15.6577 |  | 23.5931 | 23.2741 | 40.5584 | 40.8257 | 39.3064 | -3.5166 | -2.1769 | 75.8577 | -38.2402 | -38.5925 | 46.1741 | 56.73 | 16.7086 | 9.22 | 14.1781 | 1.0843 | -8.78 | 15.52 | 16.1431 |  | -2.145 | 4.506 |  | 45.74 | -58.5717 | -48.312 | 16.23 | 79.0034 | 23.5 | -25.7725 |  | -8.5008 | 1.9382 |  |  | -13.6503 | -38.866 | 15.4173 | 40.9798 | 61.4957 | 61.1498 | -134.267 | -26.5248 | 35.5672 | -67.1155 | 8.3725 | 13.8896 | 13.482 | 10 | 228.2802 | 226.183 | 380.1 | -378.6309 | -375.615 | 379.6029 | 374.4408 | -212.3168 | -210.7849 | -12.0812 | 0 | 82.1512 | 81.5589 |  |  | 3.848 | 3.046 | -33.5185 | -33.0465 | 154.18 | 153.87 | 79.5 | 79.6 | 21.0219 | -49.44 | -444.2718 | 88.0248 | 88.243 | 7.1 | 70.6 | -4.5 | -4.5 | 1.2827 | 1.0882 | -368.8195 | -344.2665 | 348.4836 | 232.4121 | -47.304 | -227.4497 | 227.8268 | -219.9814 | -33.8648 | -223.3652 | 0 | 0 | 223.3166 | -339.226 | 37.7955 | -305.4452 | 309.592 | -9.9387 |  | 37.92 | 7.322 | 7.3055 | -37.52 | 15.2 |  | -15.819 | -30.3517 | 2.9007 | 14.7 | 52.049 | 52.124 | 10.664 | 12.8725 | 53.2209 | 53.4398 | 52.7133 |  | -68.9 | 11.1764 | 7.29 |  | 0 | 42.6014 | 11.6549 | 0 | -42.4239 | 0 | 43.3507 | 59.6 | -59.1 |  | 62.4912
22/07/2025 | 09:30 |  | 19.3664 | -23.5486 | -36.2191 | 15.4529 | 0 | 37.6505 | -60.5321 | 63.3428 | 32.107 | 31.4353 | 0 | -57.477 | 52.8 | 23.184 | -52.8 | 11.2423 | 21.7496 | 19.5596 | 19.6922 | 32.7655 | 7.4584 | 6.0707 | 7.8505 |  |  | -54.17 | -54.26 |  | 0 | 55 | 24.147 | 0.233 | -52.97 | -52.91 | -44.54 | 53.9 | 53.66 | 20.1463 | -2.1009 | 68.4752 | 71.491 | 59.9838 | -48.0913 | -47.9959 | 8.8427 | 8.945 | 79.1699 | 81.0453 | 6.2978 | 33.7648 | -579.764 | -5.3076 | -12.3 | -13 | 53.0862 | 51.3828 | -3.3202 |  | -84.7714 | 6.0218 | 6.9201 | 4.6807 | 621.8755 | 139.5916 | 140.1409 | -653.6176 | 554.2194 |  | -56.0443 | 56.9034 | 92.0614 | 31.03 | 25.42 | 65.14 | 89.94 | 2.5494 | 2.6833 | 68.7282 | 70.096 | 32.5468 | -70.6934 | -70.6682 | 15.3288 | -86.4094 |  |  | 29.9 | 172.3 | -14.85 | 42.2084 | 41.6607 | 41.9026 | -55.6494 | -55.9038 | 71.1996 | -136.5246 | 81.9793 | 12.6262 | 47.26 | 73.78 | 49.2261 | 46.2936 | -31.72 |  | 86.3456 | 85.4061 | -193.2628 | 0 | -19.3077 | -102.7 | -102.8 | 29.1605 | 58.8959 | 74.6884 | 83.2214 | 58.29 | -11.74 | 64.108 | 190.5608 |  | -33.59 | 82.64 | 60.47 | 193.2182 | 186.9818 | 37.8415 | 37.3182 | 287.0651 | 244.5156 | 234.113 | 236.7983 | 65.5449 | 45.5774 | -25.662 | 649.2189 | 342.8162 |  | -28.578 | -25.807 | 15.9242 | -14.6063 | -14.2772 | 0 | -1.4773 |  | -10.8937 | 0 | 0 | 0 | 12.1285 | -80.3353 | -37.1026 | -36.6248 | 7.3274 | -45.0091 | 17.2946 |  | 23.8632 | 23.8977 | 40.108 | 40.2461 | 38.9687 | -1.842 | -1.3397 | 77.8672 | -36.1677 | -36.1039 | 49.7731 | 62.4396 | 14.9508 | 11.58 | 15.0008 | 1.055 | -9.55 | 15.32 | 13.6204 |  | -2.095 | 4.395 |  | 46.48 | -62.7036 | -50.3379 | 17.2 | 80.9645 | 24.1 | -25.7318 |  | -9.3048 | 1.9493 |  |  | -15.003 | -39.7704 | 17.0167 | 41.8775 | 57.4647 | 59.1532 | -136.6296 | -27.7452 | 36.1975 | -69.5442 | 8.2927 | 14.6611 | 14.157 | 10 | 220.3015 | 217.7136 | 380.1 | -378.6309 | -367.9073 | 371.6838 | 368.8298 | -205.15 | -206.6252 | -10.5138 | 0 | 77.6328 | 79.5014 |  |  | 5.7597 | 6.298 | -24.0504 | -23.2595 | 149.39 | 149.02 | 79.6 | 79.9 | 20.8595 | -54 | -426.9446 | 81.1209 | 79.6479 | 7.7 | 70.8 | -3.7 | -3 | 1.3335 | 1.0479 | -364.6356 | -312.6186 | 326.9509 | 221.6442 | -48.0481 | -219.601 | 213.8809 | -206.8046 | -33.6101 | -215.6654 | 0 | 0 | 209.6407 | -321.7289 | 37.7378 | -286.6054 | 285.5034 | -9.0433 |  | 40.24 | 7.324 | 7.296 | -39.2 | 17.12 |  | -17.9004 | -28.1544 | 3.0777 | 15 | 52.008 | 52.298 | 10.6886 | 12.6049 | 51.6092 | 50.8547 | 50.4459 |  | -67.9 | 11.3017 | 7.19 |  | 3.0695 | 42.4179 | 10.3434 | 2.9074 | -41.5025 | -4.2502 | 44.6337 | 60.4 | -60.5 |  | 67.1675
22/07/2025 | 10:00 |  | 19.4088 | -23.8288 | -35.4643 | 16.5085 | 0 | 36.5555 | -62.9988 | 64.8937 | 33.025 | 32.1822 | 1.11 | -59.985 | 55 | 24.012 | -55 | 11.4016 | 19.8932 | 19.8252 | 20.0203 | 33.166 | 7.5297 | 6.3001 | 7.9806 |  |  | -54.12 | -53.99 |  | 0 | 57.2 | 23.391 | 0.226 | -57.06 | -57.88 | -36.09 | 57.54 | 57.86 | 20.6975 | -2.0976 | 69.6076 | 71.9246 | 60.4069 | -52.9139 | -52.1493 | 26.1752 | 29.3331 | 77.0266 | 79.3039 | 9.962 | 53.948 | -608.9127 | -6.5905 | -12.2 | -12.9 | 58.0579 | 56.4208 | -3.5007 |  | -90.7528 | 5.7777 | 7.1923 | 4.7996 | 648.8843 | 137.9741 | 136.9975 | -663.1777 | 566.512 |  | -65.5068 | 65.4768 | 93.0394 | 31.42 | 25.47 | 65.81 | 91.86 | -0.1298 | -0.3977 | 67.6325 | 68.519 | 28.9853 | -73.6565 | -74.9338 | 16.0288 | -87.8436 |  |  | 29.3 | 176 | -15.03 | 40.6599 | 40.529 | 40.5478 | -57.2687 | -56.6463 | 72.7333 | -138.1966 | 85.0584 | 12.9775 | 53.07 | 71.45 | 50.6323 | 48.0515 | -32.98 |  | 87.9972 | 87.2995 | -193.3678 | 0 | -20.0003 | -101.8 | -101.7 | 29.0726 | 59.7748 | 74.6884 | 84.3933 | 59.49 | -12.18 | 68.231 | 193.166 |  | -38.9 | 89.04 | 62.56 | 193.7091 | 188.3636 | 38.1597 | 36.0364 | 291.5663 | 246.0048 | 237.6869 | 240.9444 | 60.7473 | 42.5887 | -26.928 | 673.4763 | 334.9187 |  | -27.8303 | -25.2357 | 23.8059 | -20.4641 | -24.2328 | 0 | -0.0583 |  | -3.8159 | 0 | 0 | 0 | 12.4631 | -102.5678 | -38.396 | -37.09 | 9.0322 | -38.4434 | 9.7459 |  | 23.5153 | 22.7307 | 40.2055 | 40.2402 | 38.5192 | 1.842 | 0.3349 | 86.5749 | -35.1129 | -35.1216 | 57.9442 | 68.0786 | 17.1261 | 12.98 | 15.1669 | 1.138 | -9.29 | 15.88 | 16.9611 |  | -2.09 | 4.509 |  | 48.43 | -67.3377 | -56.0642 | 17.64 | 83.1257 | 22.1 | -26.6088 |  | -9.7561 | 1.9899 |  |  | -14.1745 | -41.5285 | 17.0872 | 43.6891 | 57.9386 | 61.0388 | -141.2017 | -28.4675 | 37.6875 | -72.1689 | 8.428 | 14.9541 | 14.4839 | 9.8704 | 226.8132 | 221.2132 | 380.1 | -377.8969 | -373.2361 | 377.1493 | 370.7885 | -209.7946 | -210.1389 | -10.9755 | 0 | 82.1479 | 79.7422 |  |  | 9.6379 | 8.9677 | -24.3028 | -23.2061 | 151.54 | 151.07 | 83.6 | 82.6 | 21.2078 | -56.16 | -433.4405 | 86.2305 | 85.9131 | 8.2 | 67.5 | -7.9 | -7.7 | 1.4432 | 1.1408 | -371.7904 | -306.6895 | 338.0453 | 231.4194 | -37.1983 | -223.8808 | 224.7426 | -219.5864 | -37.9708 | -222.0055 | 0 | 0 | 221.7372 | -329.7505 | 40.0133 | -291.5714 | 294.7457 | -9.7024 |  | 41.2 | 8.074 | 8.083 | -40.16 | 16.88 |  | -17.8698 | -29.3263 | 2.6383 | 17 | 55.151 | 56.751 | 10.6393 | 12.6638 | 53.1386 | 51.8894 | 52.9511 |  | -69.7 | 9.5555 | 7.38 |  | 0 | 43.0824 | 10.633 | 2.2057 | -43.3184 | -2.8433 | 45.3259 | 61 | -61.3 |  | 67.7906
22/07/2025 | 10:30 |  | 19.8808 | -24.1091 | -34.6225 | 11.6797 | 0 | 37.8838 | -62.4464 | 65.8965 | 33.359 | 32.5513 | 2.22 | -62.275 | 57.2 | 24.84 | -57.2 | 11.1043 | 19.747 | 19.8252 | 20.1151 | 33.329 | 7.6504 | 5.6706 | 8.0146 |  |  | -54.3 | -54.32 |  | -2.22 | 61.6 | 23.846 | 0.227 | -52.86 | -52.84 | -44.38 | 53.07 | 53.25 | 21.6542 | -2.4257 | 71.6035 | 74.6346 | 60.7133 | -49.163 | -48.6277 | 10.7138 | 10.6139 | 80.6434 | 82.117 | 6.8213 | 35.3488 | -588.2133 | -6.4888 | -11.6 | -12.2 | 53.7492 | 53.4092 | -3.95 |  | -86.4713 | 6.9057 | 7.1997 | 4.8025 | 631.2446 | 142.9487 | 143.8642 | -673.109 | 562.975 |  | -55.9839 | 58.4428 | 95.185 | 31.84 | 26.82 | 67.19 | 91.96 | -2.8089 | -3.2108 | 70.3684 | 71.37 | 27.9241 | -74.0079 | -73.7278 | 24.2977 | -88.1911 |  |  | 29.2 | 176.5 | -15.38 | 41.4662 | 41.1974 | 41.8823 | -52.3817 | -51.9134 | 72.4409 | -148.5131 | 84.1985 | 13.4609 | 51.06 | 71.17 | 52.0386 | 49.2233 | -33.29 |  | 88.0737 | 87.2705 | -195.6074 | 0 | -20.0319 | -104.4 | -103.8 | 29.6329 | 60.6537 | 74.6884 | 86.7371 | 60.72 | -12.29 | 68.5565 | 192.3959 |  | -43.25 | 96.2 | 64.18 | 193.7818 | 189.6909 | 35.7522 | 34.5 | 294.6388 | 250.5391 | 241.0436 | 245.3275 | 54.1827 | 33.9812 | -28.076 | 672.1827 | 307.858 |  | -28.313 | -25.7249 | 29.7102 | -37.6352 | -34.6406 | 0 | -0.4351 |  | 0.7352 | 0 | 0 | 0 | 12.6812 | -127.3951 | -36.4255 | -35.9247 | 10.5384 | -32.581 | 4.0407 |  | 20.9754 | 21.4797 | 40.5274 | 41.0407 | 39.438 | 2.1769 | 1.5071 | 87.2447 | -33.3926 | -33.745 | 55.2857 | 66.9386 | 19.5431 | 13.07 | 15.0033 | 1.0794 | -9.23 | 16.59 | 19.1657 |  | -1.982 | 4.393 |  | 49.01 | -68.1388 | -55.4242 | 17.45 | 84.0999 | 21.6 | -26.9538 |  | -10.2682 | 2.0293 |  |  | -14.7024 | -42.7452 | 17.5532 | 44.5411 | 58.482 | 59.7283 | -138.5312 | -29.3863 | 38.2481 | -74.7659 | 8.5633 | 15.3655 | 14.8636 | 10 | 218.4004 | 214.8842 | 380.1 | -377.1629 | -370.6384 | 374.5576 | 369.436 | -203.0854 | -200.6005 | -11.9494 | 0 | 79.3947 | 79.3294 | -117.4057 | -116.9105 | 7.3198 | 6.5177 | -22.4369 | -21.6523 | 154.01 | 153.24 | 69 | 68.3 | 21.0838 | -58.08 | -422.7422 | 87.4463 | 86.5799 | 8.2 | 53 | -2.8 | -2.8 | 1.3019 |  | -368.2682 | -282.874 | 320.9171 | 218.6694 | -41.015 | -211.4621 | 210.5201 | -205.5812 | -33.9577 | -209.8515 | 0 | 0 | 207.4509 | -311.7494 | 37.6947 | -275.6931 | 273.1919 | -9.3591 |  | 36.96 | 8.1855 | 8.1745 | -35.36 | 13.12 |  | -13.2708 | -25.3712 | -3.0442 | 13.2 | 51.659 | 51.844 | 10.6526 | 12.7091 | 51.9004 | 50.9435 | 51.4744 |  | -49.8 | 9.6057 | 7.77 |  | 0 | 43.3653 | 12.0915 | 0 | -43.2869 | 0 | 43.7309 | 39.9 | -40.7 |  | 66.9624
22/07/2025 | 11:00 |  | 19.8992 | -24.3471 | -34.3468 | 11.1279 | 0 | 38.9235 | -58.9457 | 67.6398 | 34.393 | 33.3676 | 24.42 | -64.983 | 59.4 | 19.872 | -59.4 | 11.0784 | 22.5876 | 20.0416 | 20.21 | 33.3008 | 7.592 | 5.7955 | 7.9055 |  |  | -50.02 | -50.24 |  | -24.42 | 63.8 | 23.161 | 0.224 | -56.85 | -56.98 | -28.35 | 57.76 | 58.04 | 21.4627 | -2.3341 | 72.5247 | 74.8525 | 52.9193 | -49.5649 | -49.1603 | 23.2886 | 26.5137 | 72.338 | 73.2757 | 9.4386 | 50.2634 | -551.5552 | -4.7495 | -11.4 | -12.3 | 50.3569 | 49.6551 | -4.5942 |  | -74.7734 | 7.0123 | 7.0296 | 4.7882 | 613.7881 | 149.2049 | 147.3433 | -675.258 | 551.9459 |  | -41.2156 | 43.5269 | 96.1929 | 31.85 | 27 | 67.91 | 91.81 | -9.1049 | -9.5068 | 73.385 | 73.7441 | 28.074 | -71.8762 | -71.6616 | 22.5225 | -86.3244 |  |  | 31.5 | 175.4 | -15.37 | 44.4633 | 43.6593 | 43.9183 | -45.3837 | -43.5185 | 66.9249 | -153.0813 | 78.6951 | 13.3775 | 51.73 | 72.11 | 52.7417 | 49.8093 | -33.75 |  | 87.1726 | 86.2648 | -194.4208 | -0.0001 | -20.2872 | -107.7 | -108.1 | 29.7153 | 61.5326 | 75.6277 | 87.323 | 61.33 | -12.23 | 67.549 | 193.596 |  | -42.89 | 96.21 | 65.62 | 193.3818 | 190.8182 | 31.0739 | 28.4 | 293.5535 | 248.064 | 239.4832 | 242.2677 | 46.5938 | 25.2554 | -28.752 | 687.3566 | 285.0878 |  | -28.9809 | -26.41 | 37.3139 | -54.3726 | -50.8766 | 0 | 3.2559 |  | 10.0976 | 0 | 0 | 0 | 13.1427 | -161.1853 | -37.3133 | -36.2299 | 11.6109 | -23.8314 | -4.2385 |  | 21.728 | 21.2668 | 40.5492 | 40.8431 | 39.1737 | 9.0426 | 10.3823 | 79.0394 | -27.358 | -26.8331 | 40.9374 | 49.4583 | 23.7546 | 8.35 | 13.2625 | 1.1038 | -7.99 | 17.57 | 23.8089 |  | -1.544 | 4.495 |  | 49.65 | -52.3641 | -44.1233 | 17.07 | 100.5945 | 22.5 | -34.5259 |  | 0 | 1.682 |  |  | -15.1757 | -56.8893 | 15.6544 | 59.9526 | 58.8196 | 60.2358 | -108.4511 | 0 | 28.2815 | 0 | 8.6982 | 15.3166 | 14.832 | 10.1539 | 213.7003 | 213.0522 | 380.1 | -377.1629 | -370.643 | 371.3061 | 369.7078 | -201.7359 | -199.1552 | -11.2105 | 0 | 80.162 | 80.1933 |  |  | 4.7489 | 4.0787 | -21.8559 | -22.9776 | 153.39 | 154.25 | 67 | 69.9 | 21.1244 | -58.32 | -414.0307 | 80.7265 | 80.3226 | 8.5 | 52 | -3.6 | -3.5 | 1.5557 | 1.3079 | -364.6201 | -270.0816 | 318.1988 | 219.9176 | -33.4987 | -209.1033 | 207.5095 | -200.5544 | -29.2243 | -207.9705 | 0 | 0 | 203.8277 | -303.3948 | 35.5839 | -277.8649 | 273.5738 | -8.7796 |  | 37.2 | 8.297 | 8.266 | -35.84 | 12 |  | -13.0663 | -23.9368 | -4.0696 | 12.5 | 53.081 | 54.396 | 10.666 |  | 53.9758 | 52.7051 | 52.5138 |  | -49.3 | 10.9241 | 7.83 |  | 0 | 42.9992 | 11.134 | 0.9581 | -42.8886 | -2.8378 | 44.3542 | 40.5 | -40.7 |  | 62.016
22/07/2025 | 11:30 |  | 20.5558 | -25.1751 | -34.4471 | 14.2303 | 0 | 40.244 | -66.8908 | 67.2937 | 34.181 | 33.4615 | 24.42 | -50.613 | 46.2 | 7.452 | -44 | 11.0524 | 26.775 | 20.0585 | 20.5608 | 33.948 | 7.4022 | 5.9139 | 7.7455 |  |  | -45.19 | -45.35 |  | -24.42 | 48.4 | 23.055 | 0.225 | -47.6 | -47.86 | -36.54 | 48.8 | 48.46 | 21.7309 | -1.9841 | 72.4052 | 74.9328 | 50.0649 | -46.082 | -46.9904 | 25.2801 | 27.1289 | 69.2569 | 71.4003 | 9.4386 | 48.2351 | -570.4836 | -7.1998 | -11.1 | -12 | 50.2053 | 47.9234 | -4.4226 |  | -73.9477 | 6.9624 | 7.0945 | 4.803 | 609.6986 | 153.9964 | 155.2171 | -686.0148 | 555.3819 |  | -43.3474 | 45.1675 | 98.1788 | 32.15 | 27.94 | 68.66 | 92.79 | -10.3105 | -9.7747 | 73.8627 | 74.8814 | 28.0263 | -73.3826 | -74.0617 | 23.5585 | -86.0815 |  |  | 33.4 | 172.7 | -15.67 | 44.2807 | 43.8776 | 43.909 | -47.6642 | -47.9734 | 74.103 | -161.5613 | 85.7148 | 13.6237 | 55.37 | 72.9 | 53.4448 | 50.3952 | -33.98 |  | 86.3943 | 85.2407 | -192.0025 | 0 | -20.6124 | -111 | -108.4 | 29.5285 | 62.4115 | 76.567 | 87.9089 | 61.95 | -12.29 | 67.3475 | 190.0758 |  | -42.87 | 96.83 | 65.78 | 190.0909 | 189.5273 | 27.3439 | 27.0545 | 295.1191 | 248.3294 | 237.474 | 242.7156 | 43.4806 | 22.7014 | -28.756 | 700.433 | 252.2908 |  | -28.8004 | -26.6916 | 41.3589 | -54.886 | -52.2691 | 0 | -0.7374 |  | 14.2483 | 0 | 0 | 0 | 13.3383 | -162.6472 | -37.1662 | -35.9043 | 11.6049 | -21.4007 | -7.9969 |  | 21.5718 | 21.7335 | 40.0813 | 40.4687 | 38.739 | 12.0569 | 12.2243 | 84.5654 | -25.6141 | -25.8652 | 51.1633 | 58.2303 | 21.7258 | 9.21 | 12.6741 | 1.1429 | -7.41 | 16.09 | 21.4415 |  | -1.079 | 4.393 |  | 45.42 | -59.6565 | -49.0882 | 15.45 | 84.7818 | 22 | -27.9009 |  | -11.3028 | 2.1595 |  |  | -15.5532 | -43.4304 | 14.3973 | 45.1575 | 59.3804 | 60.6408 | -133.6747 | -22.1669 | 34.3034 | -60.0604 | 8.7697 | 15.4143 | 15.0218 | 10 | 209.768 | 207.5184 | 327.3 | -324.9802 | -354.1962 | 353.8151 | 353.8239 | -196.0504 | -194.6715 | -12.0141 | 0 | 80.2334 | 82.1869 | -109.5842 | -109.5207 | 2.3209 | 1.387 | -22.3092 | -22.2637 | 152.25 | 151.83 | 69.7 | 69.8 | 21.1244 | -59.68 | -405.9015 | 75.2116 | 74.8098 | 8.8 | 51.7 | 0.5 | 1.1 | 1.759 | 1.4555 | -350.9159 | -218.9762 | 312.1112 | 211.1009 | -18.4839 | -207.9348 | 207.784 | -198.4445 | -22.2873 | -200.2932 | 0 | 0 | 200.5348 | -300.3605 | 27.593 | -274.5866 | 277.9957 | -8.4115 |  | 36.96 | 8.296 | 8.35 | -35.52 | 12.64 |  | -13.7102 | -24.1108 | -4.0116 | 13.2 | 55.681 | 54.321 | 10.6769 |  | 52.222 | 52.9913 | 53.4344 |  | -51.6 | 10.7542 | 8.09 |  | 0 | 43.6911 | 12.1854 | 0 | -44.2274 | 0 | 44.3212 | 43.8 | -43.5 |  | 62.9695
22/07/2025 | 12:00 |  | 21.0212 | -25.385 | -34.8356 | 15.5214 | 0 | 41.3229 | -65.511 | 68.8678 | 35.0629 | 34.5005 | 26.64 | -52.489 | 46.2 | 9.936 | -46.2 | 11.2178 | 27.72 | 15.5778 | 15.9785 | 26.3203 | 7.4295 | 5.994 | 7.1215 |  |  | -43.65 | -43.77 |  | -26.64 | 50.6 | 23.573 | 0.259 | -43.64 | -43.52 | -40.48 | 44.05 | 43.93 | 21.4214 | -1.7956 | 70.8302 | 74.8249 | 46.489 | -41.9292 | -40.6516 | 9.2723 | 9.355 | 71.6682 | 72.7399 | 6.8213 | 33.8154 | -550.1664 | -5.774 | -12.2 | -12.9 | 46.3361 | 45.344 | -4.4058 |  | -75.0352 | 6.5266 | 7.1874 | 4.7856 | 589.0986 | 164.4642 | 163.6402 | -694.3132 | 550.3995 |  | -39.9107 | 41.6747 | 97.3306 | 31.1 | 26.69 | 68.675 | 92.35 | -7.6314 | -7.7653 | 69.3613 | 70.3306 | 30.5699 | -68.8049 | -68.3046 | 23.4861 | -83.6009 |  |  | 43.3 | 165.7 | -15.41 | 48.27 | 48.7751 | 48.4201 | -37.4803 | -37.0479 | 72.5235 | -89.5551 | 83.6872 | 13.7931 | 50.77 | 75.22 | 54.1479 | 50.9811 | -34.22 |  | 83.2343 | 82.7917 | -188.8558 | 0.0002 | -20.9041 | -109.2 | -109.1 | 29.1165 | 63.2904 | 75.6277 | 89.0808 | 62.57 | -11.83 | 67.363 | 186.7656 |  | -42.55 | 98.67 | 66.45 | 188.8727 | 184.2909 | 29.7699 | 28.3364 | 297.6668 | 246.2225 | 237.5339 | 240.3009 | 41.2011 | 20.4646 | -28.201 | 708.2343 | 227.0663 |  | -28.8779 | -26.0446 | 43.277 | -62.0583 | -57.8908 | 0 | 3.2801 | 3.4629 | 16.6436 | 0 | 0 | 0 | 13.3412 | -176.7188 | -33.002 | -32.0612 | 5.5055 | -19.1704 | -10.2418 |  | 21.1607 | 20.9095 | 38.7317 | 39.4498 | 38.1648 | 6.8657 | 8.2054 | 90.7613 | -27.0376 | -27.2645 | 50.3606 | 57.6702 | 27.7537 | 9.35 | 10.8626 | 1.1539 | -6.46 | 15.42 | 27.7147 |  | -1.131 | 4.383 |  | 48.7 | -59.685 | -50.5061 | 15.86 | 88.7331 | 22.3 | -27.0943 |  | -7.4664 | 2.2023 |  |  | -15.1152 | -42.6982 | 15.3642 | 44.8959 | 58.8463 | 61.0161 | -129.8279 | -28.1956 | 34.1661 | -69.5375 | 8.8412 | 15.3459 | 14.9902 | 10.2065 | 195.826 | 195.6394 | 274.5 | -272.7975 | -289.8828 | 293.4348 | 290.0132 | -185.0264 | -183.2297 | -12.5051 | 0 | 80.2128 | 78.5458 |  |  | -2.9966 | -3.1284 | -19.5965 | -18.4786 | 152.49 | 152.11 | 64.3 | 64.6 | 21.0027 | -61.44 | -394.0858 | 76.4286 | 76.0783 | 8.2 | 50.7 | 3.1 | 3.2 | 1.5374 | 1.4757 | -289.2239 | -197.8507 | 309.3072 | 207.7322 | 11.3792 | -199.8102 | 198.7706 | -193.8804 | -19.9535 | -196.2926 | 0 | 0 | 189.2801 | -297.8701 | 25.0892 | -274.1782 | 273.0833 | -7.8293 |  | 35.92 | 8.299 | 8.3505 | -34.64 | 12.16 |  | -12.5383 | -21.6205 | -7.9667 | 14.1 | 56.153 | 54.151 | 10.6718 |  | 52.0986 | 51.4404 | 51.8319 |  | -44.7 | 18.9635 | 8.16 |  | 0 | 43.7794 | 12.3494 | -1.5158 | -43.4733 | 0 | 43.1156 | 35.9 | -37.3 |  | 49.2493
22/07/2025 | 12:30 |  | 22.3052 | -26.8827 | -34.791 | 17.035 | 0 | 42.3273 | -70.3352 | 69.621 | 35.0109 | 34.1777 | 31.08 | -52.586 | 48.4 | 9.108 | -48.4 | 11.2378 | 31.4192 | 15.3068 | 15.3932 | 25.5776 | 7.541 | 5.892 | 7.1757 |  |  | -38.16 | -38.23 |  | -31.08 | 50.6 | 23.111 | 0.264 | -38.91 | -39.4 | -38.58 | 39.42 | 39.55 | 21.4214 | -1.4682 | 70.1951 | 72.4179 | 43.4693 | -45.948 | -44.7731 | 26.9544 | 26.4515 | 67.9173 | 69.123 | 10.4855 | 54.1766 | -576.2909 | -7.0338 | -13.1 | -13.3 | 50.8294 | 49.957 | -3.8495 |  | -91.7654 | 5.7316 | 7.2772 | 4.7001 | 616.199 | 154.6983 | 153.447 | -671.8466 | 561.5781 |  | -66.7764 | 68.0402 | 94.1571 | 30.38 | 26.27 | 68.69 | 91.91 | 7.1039 | 6.97 | 61.4477 | 61.4852 | 31.9416 | -74.4606 | -73.8401 | 23.781 | -86.3027 |  |  | 35.5 | 173.4 | -15.3 | 44.4015 | 43.5132 | 44.5413 | -46.9083 | -47.1087 | 74.9128 | -80.1692 | 85.3301 | 13.6985 | 53.03 | 74.79 | 53.4448 | 50.3952 | -33.84 |  | 86.6033 | 85.4658 | -192.7975 | 0.0002 | -20.4039 | -108 | -108 | 28.765 | 63.7298 | 74.6884 | 90.2527 | 63.23 | -11.64 | 64.4645 | 191.0309 |  | -42.65 | 98.13 | 63.55 | 191.2182 | 189.6364 | 43.6052 | 42.0636 | 300.2145 | 254.8369 | 246.0019 | 249.5713 | 42.7075 | 21.9369 | -27.805 | 685.4977 | 228.3506 |  | -28.7448 | -25.8126 | 37.6852 | -61.7206 | -57.8511 | 0 | 8.5499 | 3.4629 | 13.5469 | 0 | 0 | 0 | 13.5499 | -175.2101 | -35.2038 | -33.9405 | 9.5768 | -20.6381 | -8.3266 |  | 21.1721 | 20.6027 | 38.2626 | 39.2931 | 37.5433 | -8.2054 | -7.8704 | 129.6112 | -41.4602 | -40.9956 | 91.6195 | 104.2984 | 21.2424 | 18.2 | 15.0448 | 1.0916 | -9.36 | 14.73 | 20.0553 |  | -1.071 | 4.245 |  | 44.22 | -105.8946 | -90.9217 | 16.55 | 77.3429 | 22 | -24.6083 |  | -8.7255 | 2.1612 |  |  | -14.758 | -40.3911 | 15.5756 | 41.975 | 55.4142 | 58.4922 | -108.2944 | -27.4385 | 32.6005 | -67.8711 | 9.1053 | 15.092 | 14.7687 | 10 | 194.9168 | 196.1245 | 254.4 | -254.147 | -280.1578 | 281.6221 | 278.0245 | -185.1025 | -183.3246 | -13.3784 | 0 | 81.9338 | 78.7533 | -94.7392 | -95.1302 | -0.3378 | -1.1398 | -16.563 | -16.6854 | 154.01 | 153.49 | 64.8 | 66.4 | 21.0219 | -64.32 | -397.1304 | 70.3311 | 71.0762 | 8.2 | 51.9 | 1.3 | 1.4 | 1.6798 | 1.2551 | -277.4623 | -211.8198 | 303.5943 | 207.0011 | 13.7751 | -203.3257 | 198.1352 | -190.6508 | -21.2337 | -195.8732 | 0 | 0 | 195.4807 | -300.6144 | 22.7428 | -276.1133 | 280.5595 | -7.409 |  | 36.08 | 8.386 | 8.351 | -35.2 | 13.04 |  | -13.6217 | -22.6154 | -7.1183 | 14.5 | 52.637 | 53.774 | 10.6697 |  | 52.4954 | 52.7094 | 53.2004 |  | -48.6 | 18.4537 | 8 |  | 0 | 43.7217 | 13.2649 | -1.9142 | -43.4575 | 0 | 41.8639 | 39.9 | -39.1 |  | 58.6316
22/07/2025 | 13:00 |  | 22.2673 | -27.2354 | -34.9246 | 15.0675 | 0 | 43.5427 | -67.2278 | 66.4186 | 33.433 | 32.4733 | 35.52 | -51.128 | 46.2 | 9.936 | -46.2 | 11.0748 | 30.48 | 15.0896 | 15.3644 | 25.4251 | 7.6268 | 5.9756 | 7.5341 |  |  | -36.88 | -36.83 |  | -35.52 | 50.6 | 22.875 | 0.26 | -36.51 | -36.92 | -40.32 | 37.7 | 36.91 | 21.4214 | -1.3442 | 68.2858 | 71.1733 | 41.5388 | -43.0009 | -42.2215 | 35.8742 | 35.5888 | 66.1759 | 67.2475 | 10.4855 | 51.6299 | -565.2015 | -7.0338 | -13.2 | -13.1 | 46.9771 | 47.469 | -3.6943 |  | -86.7434 | 5.4305 | 6.9275 | 4.7397 | 600.9398 | 150.853 | 150.8224 | -664.2078 | 547.957 |  | -67.285 | 69.8441 | 91.0235 | 29.29 | 25.32 | 67.26 | 90.04 | 7.9077 | 7.9077 | 59.6887 | 60.1128 | 32.5153 | -72.466 | -72.1926 | 24.4623 | -85.5926 |  |  | 37.4 | 171.7 | -15.34 | 44.8821 | 44.5925 | 45.0907 | -47.9202 | -47.2752 | 75.5475 | -80.3111 | 87.2789 | 13.2449 | 51.38 | 72.47 | 52.7417 | 49.8092 | -33.45 |  | 86.2952 | 84.942 | -190.4729 | 0.0003 | -20.3807 | -106.3 | -106 | 28.4628 | 64.1693 | 73.7491 | 90.2527 | 62.905 | -11.16 | 64.015 | 187.7107 |  | -43.29 | 96.2 | 62.36 | 192.5818 | 185.1818 | 43.0265 | 42.4 | 296.5477 | 254.0966 | 246.1498 | 249.5046 | 40.9504 | 21.0628 | -27.39 | 678.0245 | 218.1771 |  | -27.9394 | -25.4285 | 38.7407 | -62.7887 | -57.9192 | 0 | 7.9948 |  | 14.325 | 0 | 0 | 0 | 13.372 | -175.8802 | -32.3907 | -31.6838 | 4.3458 | -19.9801 | -9.5096 |  | 21.6963 | 21.6304 | 40.8625 | 40.9577 | 39.3472 | -8.7077 | -7.8704 | 129.9461 | -41.9572 | -42.0993 | 89.9223 | 104.4768 | 21.9529 | 20.58 | 15.0741 | 1.1038 | -9.25 | 14.85 | 22.5375 |  | -1.141 | 4.414 |  | 44.88 | -106.1555 | -89.9566 | 16.395 | 76.6877 | 21.7 | -23.9555 | -4.3339 | -4.4144 | 2.1191 |  |  | -13.1837 | -39.3054 | 15.9007 | 40.464 | 55.9963 | 56.1554 | -109.4939 | -28.3994 | 33.0317 | -70.1739 | 9.3695 | 14.7587 | 14.3785 | 10.5 | 192.042 | 189.225 | 251 | -251.2546 | -275.7576 | 277.2216 | 279.6167 | -181.6436 | -180.4914 | -15.1519 | 0 | 80.0809 | 78.6151 |  |  | -2.0407 | -2.8647 | -14.696 | -15.0895 | 155.32 | 154.86 | 67.9 | 67.9 | 21.227 | -64.16 | -392.4804 | 70.3374 | 69.9848 | 7.7 | 53 | 3.9 | 4.2 | 1.5903 |  | -272.8713 | -196.7118 | 299.4721 | 203.5593 | 14.9293 | -196.4248 | 192.2903 | -186.0259 | -18.8058 | -191.2692 | 0 | 0 | 189.6055 | -289.4781 | 25.0255 | -269.1409 | 271.9054 | -7.225 |  | 35.36 | 8.301 | 8.263 | -35.04 | 12.96 |  | -14.0917 | -24.7272 | -6.5324 | 17.3 | 56.521 | 55.199 | 10.6448 |  | 50.8173 | 52.0981 | 52.636 |  | -51.6 | 19.5352 | 7.73 |  | -4.1401 | 44.2078 | 15.481 | -4.4117 | -43.64 | 2.607 | 40.1776 | 41.1 | -41.2 |  | 56.9394
22/07/2025 | 13:30 |  | 22.0295 | -26.8089 | -34.6807 | 13.9752 | 0 | 43.0212 | -68.665 | 64.3002 | 32.743 | 31.9 | 37.74 | -60.374 | 55 | 19.044 | -55 | 11.3032 | 32.9274 | 14.5427 | 14.628 | 24.0876 | 7.3899 | 5.8921 | 7.0831 |  |  | -37.63 | -37.56 |  | -37.74 | 59.4 | 23.032 | 0.259 | -33.54 | -33.74 | -50.25 | 33.96 | 33.85 | 20.1305 | -1.3122 | 67.4184 | 69.8094 | 37.755 | -40.7236 | -40.1996 | 10.6914 | 11.1356 | 67.1136 | 67.7834 | 6.8213 | 36.1958 | -524.3148 | -5.2513 | -13.6 | -14.1 | 44.6598 | 44.2269 | -3.6741 |  | -91.6824 | 5.737 | 6.801 | 4.816 | 561.1132 | 148.442 | 148.381 | -650.8531 | 520.6234 |  | -58.1153 | 59.7373 | 92.1412 | 28.43 | 24.42 | 66.54 | 89.12 | 7.7737 | 7.9077 | 56.1034 | 57.3519 | 33.844 | -65.5289 | -65.7438 | 22.2934 | -81.0403 |  |  | 49.1 | 160.9 | -15.44 | 50.3973 | 50.158 | 50.1932 | -36.2617 | -35.6523 | 63.6891 | -79.856 | 74.0601 | 13.5726 | 51.72 | 68.11 | 52.0386 | 49.2233 | -32.86 |  | 80.587 | 80.4933 | -180.6713 | 0.0003 | -19.7936 | -103.6 | -103.5 | 28.1497 | 63.2904 | 71.8705 | 89.0808 | 62.58 | -10.6 | 64.387 | 177.3651 |  | -43.04 | 101.82 | 63.67 | 178.3273 | 174.6 | 42.4844 | 41.0545 | 292.5179 | 245.8987 | 238.4569 | 241.3938 | 42.4943 | 21.3346 | -27.694 | 662.1588 | 222.4791 |  | -28.4298 | -25.7862 | 38.2954 | -57.2209 | -55.4447 | 0 | 4.593 |  | 12.3462 | 0 | 0 | 0 | 13.2517 | -170.4069 | -32.4494 | -31.7567 | 5.7876 | -19.8218 | -8.0169 |  | 21.1106 | 20.6938 | 40.5516 | 41.0632 | 39.3527 | -9.2101 | -9.2101 | 128.439 | -40.2997 | -40.5803 | 88.4908 | 103.0787 | 25.8421 | 19.78 | 14.4637 | 1.0684 | -8.93 | 15.36 | 25.2214 |  | -1.253 | 4.339 |  | 47.28 | -103.4299 | -87.6341 | 16.24 | 80.2565 | 23.4 | -23.4333 | -5.0055 | -5.3263 | 1.8524 |  |  | -12.6801 | -38.9128 | 16.569 | 40.6352 | 55.5888 | 56.2793 | -103.771 | -29.4403 | 34.7188 | -74.2431 | 9.3695 | 14.2119 | 13.9144 | 11 | 190.7819 | 193.8869 | 255.2 | -251.8527 | -274.1083 | 280.3882 | 275.9354 | -180.5073 | -182.6065 | -15.1468 | 0 | 81.3309 | 80.2345 |  |  | -4.5786 | -4.6775 | -19.9897 | -19.064 | 149.44 | 149.04 | 67.4 | 67.9 | 21.0027 | -60.64 | -386.6253 | 64.596 | 64.6975 | 7.7 | 53.1 | 4.8 | 5 |  | 1.4719 | -274.2414 | -202.3911 | 299.9966 | 201.0052 | 7.9935 | -196.7765 | 192.8911 | -186.0975 | 0 | -190.9796 | 0 | 0 | 189.366 | -290.4647 | 18.6713 | -273.1459 | 273.4789 | -8.5956 |  | 35.68 | 8.216 | 8.175 | -34.16 | 13.04 |  | -13.2403 | -24.0528 | -6.1509 | 16 | 52.614 | 54.69 | 10.5079 | 12.7664 | 52.7656 | 51.6454 | 51.7593 |  | -50.4 | 18.7416 | 7.86 |  | 0 | 41.6572 | 14.1681 | -1.7148 | -40.8286 | 3.3805 | 36.9026 | 42.5 | -42.5 |  | 53.893
22/07/2025 | 14:00 |  | 21.7676 | -26.5197 | -34.8904 | 15.7545 | 0 | 42.7003 | -66.6891 | 64.1242 | 32.399 | 31.765 | 39.96 | -65.208 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 11.2552 | 31.1866 | 14.7429 | 15.2272 | 25.3434 | 7.4186 | 6.2837 | 8.1865 |  |  | -37.43 | -37.34 |  | -42.18 | 63.8 | 23.106 | 0.263 | -37.71 | -37.02 | -44.48 | 37.21 | 37.29 | 18.8397 | -1.355 | 67.7407 | 70.113 | 37.0008 | -41.2594 | -40.7731 | 34.0027 | 35.2969 | 64.4344 | 66.0419 | 10.4855 | 53.4385 | -559.4052 | -3.8911 | -13.3 | -13.7 | 45.3424 | 44.624 | -3.657 |  | -90.6073 | 5.033 | 6.6047 | 4.3957 | 597.125 | 154.0879 | 154.1489 | -664.6818 | 545.7534 |  | -68.3006 | 69.6407 | 93.2689 | 30.23 | 26 | 67.98 | 90.2 | 9.2472 | 9.2472 | 55.9898 | 57.1685 | 33.8666 | -72.6207 | -72.6968 | 21.6653 | -84.4421 |  |  | 34.2 | 171.2 | -15.62 | 44.1943 | 44.161 | 44.061 | -48.6234 | -47.9999 | 82.1749 | -87.5514 | 93.3994 | 13.7361 | 50.86 | 70.33 | 52.7417 | 49.8092 | -33.17 |  | 87.9617 | 84.207 | -190.2054 | 0.0001 | -20.1627 | -101.6 | -101.9 | 28.4848 | 62.4115 | 72.8098 | 87.9089 | 61.25 | -11.18 | 67.5025 | 187.7557 |  | -44.26 | 96.47 | 62.76 | 188.7091 | 184.7273 | 46.1562 | 44.5545 | 296.6292 | 251.4008 | 244.1205 | 246.8079 | 43.2399 | 22.3223 | -28.047 | 677.3394 | 207.0444 |  | -28.4367 | -26.2032 | 38.0197 | -60.1751 | -56.04 | 0 | 6.1761 |  | 13.6027 | 0 | 0 | 0 | 12.7027 | -168.6203 | -31.3258 | -30.608 | 1.6308 | -21.1886 | -8.3853 |  | 20.8859 | 20.7165 | 39.7599 | 40.6297 | 38.6767 | -9.545 | -9.3776 | 141.668 | -43.8198 | -43.8387 | 99.1971 | 113.2207 | 26.3401 | 22.23 | 15.1693 | 1.0208 | -9.3 | 15.41 | 25.2212 |  | -1.136 | 4.397 |  | 48.24 | -113.4714 | -97.7327 | 17.64 | 80.5879 | 25 | -24.9988 | -4.9334 | -5.3044 | 2.1145 |  |  | -13.6766 | -40.3236 | 16.3227 | 41.9946 | 58.0126 | 58.9511 | -110.7036 | -29.9952 | 35.2968 | -75.6138 | 9.6206 | 14.2607 | 13.7456 | 11 | 195.8757 | 194.1165 | 253.1 | -251.6909 | -271.5605 | 273.7362 | 271.9987 | -183.4422 | -184.4075 | -14.0309 | 0 | 81.9774 | 80.259 |  |  | -0.4697 | -0.5686 | -21.0874 | -20.7596 | 146.53 | 146.03 | 69.1 | 69.5 | 21.0027 | -58.48 | -390.7743 | 71.0232 | 71.4711 | 7.7 | 53 | 4.4 | 4.8 | 1.8125 | 1.4904 | -267.912 | -188.1813 | 325.3133 | 181.2493 | 18.8205 | -179.5292 | 176.437 | -170.3684 | -35.254 | -173.2895 | 0 | 0 | 172.0924 | -309.3074 | 39.4072 | -275.5684 | 275.6129 | -9.0158 |  | 35.76 | 8.126 | 8.083 | -35.36 | 13.2 |  | -13.5637 | -24.2878 | -6.2669 | 15.8 | 54.224 | 56.98 | 10.5376 | 12.6665 | 52.6678 | 53.3816 | 53.6177 |  | -50.2 | 18.3746 | 7.87 |  | 0 | 41.3546 | 13.779 | 0 | -41.2908 | 0 | 38.4432 | 41.7 | -42.4 |  | 55.8107
22/07/2025 | 14:30 |  | 21.9881 | -26.587 | -34.8085 | 15.5618 | 0 | 43.6608 | -67.6907 | 66.6305 | 33.785 | 33.029 | 35.52 | -66.048 | 61.6 | 24.84 | -61.6 | 11.0828 | 30.1432 | 15.1094 | 15.3217 | 25.8155 | 6.9863 | 6.1872 | 7.9501 |  |  | -41.74 | -41.85 |  | -35.52 | 66 | 23.349 | 0.258 | -38.3 | -38.67 | -50.7 | 38.86 | 38.94 | 18.8397 | -1.3761 | 70.4107 | 73.0658 | 39.3406 | -41.2594 | -40.6414 | 9.8424 | 10.3174 | 70.1946 | 71.5342 | 6.8213 | 35.691 | -537.6545 | -4.3724 | -13.3 | -13.9 | 45.9783 | 45.5606 | -3.6794 |  | -87.5855 | 6.5414 | 7.3601 | 4.7383 | 575.3043 | 155.2171 | 155.858 | -661.5037 | 544.2886 |  | -82.6286 | 84.1037 | 98.4283 | 30.79 | 27.16 | 70.22 | 92.08 | 6.5681 | 6.3002 | 57.6019 | 57.2151 | 28.5453 | -76.0474 | -76.3463 | 24.3428 | -83.8028 |  |  | 41.7 | 167.4 | -15.54 | 46.2267 | 45.6769 | 46.4738 | -40.4599 | -40.0314 | 69.9575 | -84.3979 | 80.8335 | 13.8109 | 55.28 | 74.79 | 53.4448 | 50.3952 | -34.15 |  | 84.6938 | 82.8697 | -182.6126 | 0 | -20.706 | -109.2 | -107.8 | 28.6771 | 61.9721 | 74.6884 | 87.9089 | 61.91 | -12.37 | 68.0605 | 181.6753 |  | -46.09 | 101.05 | 65.71 | 182.2364 | 179.1091 | 38.4444 | 35.4818 | 297.0611 | 246.7527 | 240.5933 | 243.9287 | 43.2789 | 22.1071 | -28.708 | 672.3313 | 197.6527 |  | -28.2679 | -26.098 | 40.4964 | -56.2459 | -52.0773 | 0 | -0.5927 |  | 13.6014 | 0 | 0 | 0 | 13.0572 | -158.6834 | -31.4702 | -30.4959 | 2.0548 | -21.4349 | -9.5174 |  | 21.0221 | 20.5023 | 40.8361 | 41.8768 | 40.0876 | -4.3539 | -2.0095 | 125.4248 | -34.0981 | -33.966 | 80.9279 | 96.3919 | 25.5857 | 19.18 | 14.7689 | 0.9744 | -9.33 | 16.61 | 25.055 |  | -0.971 | 4.338 |  | 47.43 | -96.9464 | -82.2139 | 17.3 | 82.851 | 26.2 | -25.8656 | -4.6998 | -5.2827 | 2.1396 |  |  | -14.1506 | -41.5956 | 15.7075 | 43.6758 | 56.3172 | 60.4117 | -114.9501 | -30.5586 | 36.0223 | -76.7892 | 9.2625 | 14.6904 | 14.2835 | 11.1433 | 201.5759 | 199.9619 | 253.5 | -295.8967 | -283.4001 | 283.2229 | 283.915 | -189.0289 | -187.9712 | -13.7314 | 0 | 78.2065 | 80.1441 | -102.1166 |  | -2.6889 | -2.9966 | -25.4721 | -24.9078 | 153.95 | 153.54 | 70.6 | 70.5 | 21.3722 | -54.88 | -391.37 | 68.3503 | 68.0017 | 7.9 | 57 | 3.1 | 3.3 | 1.6607 |  | -281.0946 | -174.0975 | 329.5951 | 185.7875 | 24.8765 | -187.4707 | 182.345 | -179.8589 | -33.968 | -178.15 | 0 | 0 | 175.7802 | -319.0388 | 38.0431 | -292.4038 | 284.4498 | -8.1204 |  | 36.64 | 8.208 | 8.181 | -35.92 | 12.72 |  | -13.3013 | -24.2878 | -4.802 | 14.6 | 55.072 | 53.285 | 10.5673 | 12.5666 | 51.8105 | 52.8627 | 50.5868 |  | -54.6 | 16.8264 | 7.86 |  | 0 | 41.8643 | 13.3152 | 0 | -41.636 | 0 | 40.0076 | 47.4 | -46.2 |  | 58.8611
22/07/2025 | 15:00 |  | 21.7397 | -26.3059 | -35.1369 | 14.4906 | 0 | 43.8587 | -68.0196 | 65.5911 | 33.609 | 32.7928 | 6.66 | -64.407 | 59.4 | 24.84 | -59.4 | 11.1184 | 28.048 | 15.4838 | 15.648 | 25.5858 | 7.2056 | 6.1897 | 8.1768 |  |  | -53.01 | -52.83 |  | -4.44 | 63.8 | 24.928 | 0.267 | -54.99 | -54.37 | -41.02 | 54.23 | 54.64 | 19.2759 | -1.7824 | 71.2075 | 73.1549 | 46.7954 | -49.9668 | -49.338 | 28.4686 | 29.076 | 72.4719 | 74.8832 | 10.4855 | 52.2169 | -595.3194 | -3.7212 | -13.3 | -13.6 | 54.6979 | 53.8714 | -3.7665 |  | -88.3984 | 6.4571 | 7.1188 | 4.6935 | 640.5223 | 156.7125 | 156.3463 | -685.2378 | 576.6596 |  | -62.2314 | 64.2768 | 96.4324 | 31.45 | 27.76 | 69.51 | 91.15 | -12.8557 | -13.2576 | 69.959 | 70.9408 | 25.8291 | -77.1346 | -77.5069 | 24.0455 | -88.6134 |  |  | 28.8 | 176.7 | -15.62 | 42.4693 | 41.0202 | 41.6873 | -51.0072 | -50.7257 | 78.4762 | -81.3939 | 90.4887 | 13.7023 | 54.37 | 76.79 | 54.1479 | 50.9811 | -34.26 |  | 88.7225 | 88.0105 | -199.9933 | 0 | -20.907 | -105.6 | -106 | 28.6716 | 61.5326 | 75.6277 | 87.9089 | 61.29 | -12.75 | 65.751 | 195.1111 |  | -45.76 | 100.06 | 64.92 | 197.5273 | 193.3818 | 29.7868 | 28.3455 | 297.0611 | 249.5842 | 243.0503 | 246.8747 | 47.5957 | 26.6506 | -27.89 | 701.5781 | 160.4592 |  | -28.5349 | -25.8181 | 35.2583 | -38.9531 | -35.743 | 0 | -0.3232 |  | 8.6528 | 0 | 0 | 0 | 12.9422 | -127.664 | -32.2082 | -31.1224 | 4.2409 | -25.4728 | -4.067 |  | 20.7135 | 20.4324 | 40.0983 | 40.4563 | 39.0148 | 12.3918 | 12.3918 | 96.2874 | -27.27 | -27.1262 | 64.3977 | 74.845 | 21.9602 | 17.92 | 14.9325 | 1.1038 | -9.38 | 16.06 | 22.3017 |  | -0.5 | 4.151 |  | 49.51 | -75.4061 | -63.7242 | 16.28 | 90.2895 | 26.6 | -29.838 | -4.9761 | -5.1052 | 2.2117 |  |  | -13.637 | -46.4067 | 15.9538 | 48.8115 | 59.2812 | 61.7853 | -141.7118 | -30.9263 | 40.0974 | -77.8549 | 9.6427 | 15.2873 | 14.8425 | 11.2866 | 203.643 | 202.5413 | 348.2 | -340.1025 | -321.7773 | 324.0331 | 323.161 | -190.7747 | -191.3205 | -13.0545 | 0 | 84.6337 | 83.1285 |  | -101.6917 | -2.667 | -2.9746 | -27.8407 | -27.4259 | 142.02 | 141.5 | 72.1 | 72.2 | 21.5773 | -49.6 | -397.3465 | 68.51 | 67.0009 | 8.2 | 59.3 | 3.1 | 3.7 | 1.7614 | 1.3884 | -310.1851 | -140.2568 | 330.0157 | 187.5582 | 26.5478 | -180.7985 | 181.443 | -175.2617 | -36.4487 | -179.1806 | 0 | 0 | 178.4611 | -320.599 | 38.9056 | -284.8284 | 284.6931 | -7.9886 |  | 37.36 | 8.479 | 8.531 | -36.16 | 13.6 |  | -14.0612 | -24.8432 | -2.8702 | 13.3 | 54.186 | 53.387 | 10.5673 | 12.6281 | 54.5898 | 52.5125 | 55.6983 |  | -57.8 | 12.896 | 8.22 |  | 0 | 42.4629 | 13.1723 | 1.1266 | -42.0208 | 0 | 40.5299 | 50.3 | -48.3 |  | 62.8278
22/07/2025 | 15:30 |  | 21.6148 | -26.1482 | -35.2387 | 15.9632 | 0 | 43.7745 | -69.0433 | 67.176 | 34.049 | 33.1005 | 0 | -64.902 | 53.9 | 24.84 | -59.4 | 11.3897 | 27.6056 | 15.7742 | 16.2029 | 26.5115 | 7.681 | 5.4655 | 7.9188 |  |  | -55.17 | -55.41 |  | 0 | 63.8 | 24.417 | 0.263 | -53.46 | -53.67 | -48.43 | 54.07 | 54.44 | 19.7872 | -1.7998 | 70.1128 | 73.2914 | 48.631 | -45.814 | -44.8327 | 8.3889 | 9.0925 | 77.1605 | 78.3661 | 6.8213 | 35.9525 | -582.3945 | -2.3718 | -13.6 | -14.4 | 50.3976 | 49.8247 | -4.1794 |  | -82.3721 | 5.8347 | 6.9506 | 4.6907 | 622.6689 | 153.1723 | 153.386 | -697.1714 | 556.0909 |  | -61.6673 | 62.8283 | 97.6998 | 31.73 | 27.7 | 69.5 | 92.12 | -13.5255 | -13.6594 | 70.3931 | 71.2607 | 26.1854 | -76.0075 | -75.7629 | 24.4524 | -88.0606 |  |  | 25.7 | 177.6 | -15.36 | 41.4155 | 40.6748 | 41.4448 | -50.4386 | -50.4203 | 77.5919 | -82.3916 | 89.0319 | 14.0933 | 53.23 | 78.09 | 54.1479 | 50.9811 | -34.94 |  | 89.3215 | 88.0542 | -202.8768 | 0.0001 | -21.1257 | -108.5 | -108.8 | 28.6551 | 61.0932 | 75.6277 | 86.7371 | 60.62 | -12.88 | 65.5495 | 200.8564 |  | -36.32 | 94 | 65.52 | 201.3455 | 196.2182 | 28.68 | 27.4818 | 294.0245 | 249.7136 | 240.51 | 243.6849 | 44.5896 | 24.9629 | -27.806 | 707.3021 | 159.4196 |  | -28.6978 | -26.4176 | 40.4045 | -43.1941 | -41.3126 | 0 |  |  | 11.9255 | 0 | 0 | 0 | 13.0622 | -138.3051 | -33.0094 | -31.9837 | 4.8832 | -23.9966 | -9.2887 |  | 20.6008 | 20.6698 | 39.9772 | 41.2814 | 40.0879 | 12.5592 | 12.5592 | 83.0583 | -26.8494 | -26.7151 | 54.0856 | 61.8426 | 22.2165 | 15.37 | 15.1693 | 1.0794 | -9.47 | 17.17 | 22.5128 |  | -0.418 | 4.43 |  | 49.11 | -62.074 | -54.3434 | 15.845 | 90.5757 | 26.9 | -30.4059 | -5.5698 | -5.5591 | 2.1703 |  |  | -14.0407 | -47.4646 | 17.9048 | 50.3263 | 56.0094 | 55.6299 | -144.2771 | -31.1957 | 41.4924 | -79.2816 | 10.7755 | 15.8733 | 15.4543 | 12.3605 | 210.8159 | 206.0206 | 379.7 | -374.9327 | -335.9672 | 340.0887 | 337.6476 | -194.7911 | -194.1268 | -13.8391 | 0 | 81.0954 | 80.1798 |  |  | -2.8867 | -3.6887 | -33.18 | -32.3809 | 154.24 | 153.51 | 72.2 | 74.8 | 21.227 | -43.76 | -397.3628 | 66.2064 | 65.8357 | 8.2 | 59.3 | 4.1 | 4.2 | 1.6501 | 1.5289 | -336.8151 | -139.2552 | 342.1213 | 195.5342 | 29.0888 | -190.3347 | 184.7717 | -180.8946 | -35.911 | -188.5407 | 0 | 0 | 180.6592 | -329.7948 | 42.4575 | -291.4243 | 293.3084 | -7.9886 |  | 36.32 | 8.804 | 8.811 | -35.36 | 13.28 |  | -14.5006 | -25.9876 | -1.5793 | 13.6 | 57.015 | 53.04 | 10.8293 | 12.8401 | 52.3168 | 53.083 | 53.0987 |  | -59.4 | 11.3006 | 8.22 |  | 0 | 43.2699 | 12.8069 | 2.4611 | -42.0191 | 0 | 41.3793 | 53.4 | -53.5 |  | 27.2079
22/07/2025 | 16:00 |  | 21.4898 | -25.9904 | -35.7995 | 15.4239 | 0 | 42.3583 | -65.6872 | 66.4788 | 33.977 | 32.9967 | 0 | -54.621 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 11.1597 | 25.6656 | 14.5427 | 14.4765 | 24.1947 | 7.465 | 1.8763 | 8.1777 |  |  | -53.1 | -53.04 |  | 0 | 52.8 | 24.008 | 0.262 | -56.01 | -56.46 | -37.21 | 57.13 | 57.12 | 18.7984 | -1.652 | 69.1158 | 71.6073 | 44.5114 | -47.2876 | -47.1449 | 29.1369 | 24.3652 | 70.4625 | 72.338 | 9.4386 | 48.5859 | -572.9058 | -0.3061 | -13.8 | -14.3 | 53.0692 | 52.1586 | -4.1814 |  | -79.551 | 6.2209 | 6.3042 | 4.2809 | 620.6242 | 161.9007 | 161.2903 | -737.6033 | 551.3889 |  | -22.8527 | 24.5726 | 98.9173 | 30.96 | 26.83 | 69.49 | 92.13 | -19.6875 | -19.5535 | 72.0628 | 72.5642 | 29.9393 | -66.0314 | -66.2703 | 21.6441 | -84.9765 |  |  | 37.3 | 170 | -15.51 | 49.8687 | 49.1211 | 49.6826 | -34.3869 | -33.8164 | 74.0395 | -93.8836 | 83.4005 | 13.8668 | 50.91 | 74.55 | 53.7963 | 50.9811 | -34.63 |  | 85.8876 | 83.9681 | -198.4016 | 0.0001 | -20.9221 | -109.7 | -109.8 | 28.8089 | 60.6537 | 73.7491 | 85.5652 | 60.59 | -12.14 | 65.4875 | 198.6613 |  | -35.73 | 90.49 | 66.35 | 196.7455 | 194 | 23.3005 | 22.1909 | 290.9879 | 244.8538 | 235.1258 | 240.2803 | 42.6892 | 23.4306 | -27.672 | 744.5074 | 165.209 |  | -28.9045 | -26.4694 | 40.2561 | -44.5012 | -41.5533 | 0 |  |  | 13.8647 | 0 | 0 | 0 | 12.7712 | -137.2545 | -32.5251 | -31.4473 | 1.4403 | -22.6419 | -10.3973 |  | 21.8034 | 21.8793 | 39.7679 | 40.4689 | 39.0046 | 19.5924 | 19.7598 | 77.0299 | -21.0994 | -21.1887 | 43.4359 | 47.8093 | 27.805 | 9.99 | 10.4622 | 1.0562 | -6.19 | 15.73 | 28.242 |  | -0.392 | 4.489 |  | 48.25 | -48.4179 | -43.9177 | 15.41 | 97.0875 | 26.5 | -30.5559 | -4.8184 | -5.043 | 2.182 |  |  | -16.7501 | -47.2735 | 16.6917 | 49.3986 | 58.2426 | 60.079 | -147.4895 | -30.772 | 39.1044 | -76.9997 | 10.5915 | 15.5705 | 15.2961 | 12 | 215.9332 | 212.5141 | 377.2 | -376.8741 | -329.5387 | 330.3922 | 331.5207 | -202.2836 | -199.9115 | -9.6872 | 0 | 82.6554 | 82.4672 |  |  | -0.4916 | -1.2277 | -42.7769 | -42.4971 | 151.8 | 151.46 | 74.2 | 74.1 | 21.1672 | -30.72 | -401.2598 | 70.4015 | 69.3264 | 8.2 | 57.2 | 1.5 | 2.3 |  | 1.3264 | -327.6497 | -141.8811 | 378.1554 | 217.7976 | 52.1579 | -207.8172 | 206.033 | -202.2096 | -49.2004 | -206.368 | 0 | 0 | 206.8678 | -372.1769 | 55.7674 | -320.3061 | 316.7048 | -9.5431 |  | 36.56 | 8.806 | 8.719 | -34.48 | 11.84 |  | -12.9473 | -25.2827 | -2.5772 | 11.5 | 54.512 | 54.794 | 11.0912 | 13.2817 | 54.1242 | 52.5002 | 52.5188 |  | -60 | 10.5259 | 8.1 |  | 3.7868 | 41.6729 | 9.1851 | 3.3231 | -41.3563 | -4.5669 | 44.9438 | 51.6 | -51.9 |  | 24.5721
22/07/2025 | 16:30 |  | 19.7216 | -24.155 | -35.8795 | 14.8134 | 0 | 39.262 | -58.5019 | 65.469 | 33.299 | 32.5617 | 0 | -53.191 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 11.1211 | 21.1604 | 14.0301 | 14.4349 | 23.1206 | 7.8441 | 0.6396 | 8.1723 |  |  | -52.29 | -52.34 |  | 0 | 52.8 | 23.502 | 0.258 | -56.94 | -57.13 | -35.94 | 58.3 | 57.64 | 20.3027 | -2.1607 | 69.588 | 73.1729 | 42.407 | -49.297 | -47.9729 | 27.5969 | 25.9259 | 69.3909 | 71.6682 | 9.4386 | 52.1937 | -559.1984 | -5.7676 | -13.7 | -14.2 | 53.8865 | 52.454 | -4.1847 |  | -80.4335 | 6.2297 | 6.4412 | 4.2671 | 603.0761 | 157.2923 | 157.2618 | -710.4339 | 541.2875 |  | -32.5709 | 33.0157 | 99.546 | 31.21 | 27.24 | 68.79 | 92.04 | -14.1953 | -13.9273 | 71.1629 | 72.0106 | 29.9074 | -67.5194 | -67.2381 | 18.1857 | -86.1215 |  |  | 37 | 172.1 | -15.48 | 47.916 | 47.4174 | 47.7152 | -37.9352 | -37.2534 | 69.7038 | -87.2123 | 81.5676 | 13.8595 | 54.09 | 74.96 | 53.4448 | 50.9811 | -34.85 |  | 85.5464 | 85.0579 | -198.2442 | 0.0001 | -20.9338 | -108.2 | -108.2 | 28.7704 | 59.7748 | 72.8098 | 84.3933 | 59.35 | -12.08 | 65.534 | 196.9912 |  | -46.55 | 102.5 | 64.71 | 195.5455 | 192.4182 | 28.8367 | 27.8273 | 293.96 | 248.0578 | 240.6751 | 243.1005 | 47.9346 | 28.0738 | -28.261 | 722.6085 | 215.1151 |  | -29.1702 | -26.952 | 36.8948 | -43.7685 | -40.8169 | 0 | -5.3297 | -5.6435 | 9.5153 | 0 | 0 | 0 | 12.4057 | -136.2236 | -32.5866 | -32.106 | 3.3194 | -26.8333 | -7.2743 |  | 22.2399 | 22.4656 | 40.6414 | 40.3224 | 39.2079 | 13.0616 | 13.3965 | 70.4991 | -26.9839 | -26.8257 | 39.9009 | 45.9814 | 24.8093 | 12.06 | 12.4862 | 1.1038 | -7.71 | 16.17 | 23.9241 |  | -0.297 | 4.401 |  | 48.44 | -46.8451 | -37.6225 | 15.355 | 92.0831 | 25.6 | -28.9982 | -5.6158 | -6.015 | 2.2091 |  |  | -15.9493 | -45.113 | 15.1096 | 47.4493 | 63.3204 | 64.6108 | -148.469 | -28.1902 | 40.5122 | -74.0569 | 10.2629 | 15.844 | 15.4437 | 12 | 233.6158 | 230.3811 | 378.8 | -283.2204 | -340.0447 | 346.1378 | 343.0405 | -218.0599 | -216.6678 | -7.946 | 6.2368 | 80.7249 | 80.3417 | -112.3261 | -111.4781 | 9.7258 | 8.9128 | -58.6995 | -58.4017 | 154.22 | 153.95 | 74.7 | 76 | 21.2078 | -0.16 | -397.54 | 76.7715 | 76.4263 | 11.1 | 59.2 | -7.9 | -8 | 1.6673 |  | -340.1939 | -193.8947 | 436.6317 | 249.4853 | 63.2933 | -243.7593 | 245.7053 | -240.3751 | -80.6077 | -245.1224 | 0 | 0 | 243.072 | -428.8223 | 87.4352 | -344.3842 | 346.0862 | -7.8567 |  | 34.24 | 7.12 | 7.147 | -34.32 | 9.92 |  | -11.3085 | -27.071 | -2.2263 | 11.3 | 55.487 | 53.417 | 11.0915 | 13.2994 | 52.6379 | 51.1467 | 52.37 |  | -59 | 9.6267 | 8.16 |  | 5.7301 | 39.5119 | 6.6449 | 5.6314 | -39.4881 | -6.8419 | 45.2941 | 48.1 | -47.6 |  | 22.7316
22/07/2025 | 17:00 |  | 20.1264 | -24.8102 | -35.2089 | 16.1555 | 0 | 37.9753 | -53.9248 | 64.6071 | 32.483 | 31.4782 | 0 | -57.107 | 52.8 | 19.872 | -50.6 | 11.1273 | 17.325 | 13.6333 | 14.1851 | 22.9702 | 7.824 | 0.4135 | 8.3423 |  |  | -53.83 | -53.79 |  | 0 | 55 | 24.738 | 0.265 | -57.99 | -58.54 | -36.39 | 58.17 | 59.08 | 20.4287 | -2.03 | 69.4959 | 72.5103 | 45.302 | -49.0291 | -48.1847 | 27.3862 | 26.962 | 70.5965 | 73.9455 | 8.9151 | 52.4409 | -556.0544 | -7.8245 | -13.9 | -14.4 | 52.7573 | 52.7136 | -4.1772 |  | -77.2241 | 5.6556 | 6.0863 | 4.1624 | 596.2094 | 157.2313 | 157.3229 | -704.6793 | 534.4178 |  | -38.8014 | 39.7647 | 96.4324 | 31.07 | 26.18 | 68.04 | 92 | -11.1142 | -10.9803 | 71.659 | 71.5215 | 29.4749 | -67.0018 | -67.0261 | 17.5293 | -81.3028 |  |  | 33.9 | 164.7 | -15.19 | 47.1365 | 47.0399 | 46.646 | -40.3583 | -40.4621 | 72.1704 | -84.3301 | 81.9464 | 13.7947 | 55.89 | 74.94 | 52.7417 | 50.3952 | -34.06 |  | 82.3242 | 80.8828 | -192.2007 | 0 | -20.8844 | -108 | -108 | 28.5782 | 59.3353 | 71.8705 | 83.8073 | 58.75 | -11.66 | 67.301 | 190.6508 |  | -45.99 | 110.36 | 65.6 | 188.9818 | 186.7636 | 27.1931 | 26.7545 | 289.949 | 244.4445 | 236.1541 | 240.5242 | 66.1215 | 46.1809 | -27.635 | 716.4321 | 224.0776 |  | -28.8327 | -26.2411 | 21.672 | -0.2073 | -0.5977 | 0 | -15.6701 | -16.1815 | -9.7055 | 0 | 0 | 0 | 11.8643 | -49.4338 | -33.9691 | -33.1923 | 4.3834 | -44.4054 | 9.5628 |  | 22.5539 | 22.1361 | 40.8753 | 41.0804 | 39.4465 | 10.5497 | 9.545 | 59.2795 | -24.5182 | -25.0049 | 36.9259 | 45.0288 | 14.1744 | 12.65 | 14.4588 | 1.1637 | -9.04 | 13.22 | 13.1353 |  | -0.457 | 4.47 |  | 45.85 | -46.5767 | -37.5729 | 15.3 | 91.9028 | 26.7 | -29.5916 | -5.8549 | -6.0499 | 2.1915 |  |  | -16.551 | -46.2519 | 14.2307 | 48.4652 | 59.429 | 61.1281 | -151.296 | -27.9959 | 41.0876 | -72.4136 | 10.139 | 15.6291 | 15.2539 | 12 | 238.3152 | 238.2137 | 283.7 | -189.5667 | -336.4058 | 334.0797 | 332.411 | -223.5322 | -223.392 | -7.901 | 5.6643 | 81.3537 | 82.65 |  | -124.2319 | 23.4479 | 23.382 | -71.0664 | -70.9278 | 139.89 | 138.14 | 77.7 | 75.8 | 21.2889 | 22.64 | -393.9845 | 79.0582 | 78.728 | 13.9 | 55.2 | -20.7 | -20.9 |  | 1.4135 | -333.9471 | -205.0801 | 473.909 | 320.6682 | 104.8012 | -317.2835 | 314.743 | -305.9208 | -91.4312 | -311.1721 | 0 | 0 | 307.7908 | -457.1594 | 98.6109 | -366.6856 | 369.901 | -7.2772 |  | 33.12 | 7.206 | 7.213 | -32.08 | 9.84 |  | -10.3105 | -27.892 | -1.9913 | 12.4 | 55.796 | 56.015 | 11.0917 | 13.3171 | 53.8279 | 52.8386 | 53.3103 |  | -54.2 | 11.6273 | 8 |  | 6.09 | 40.0613 | 7.1873 | 6.1051 | -40.4141 | -6.457 | 45.5489 | 42.9 | -45.4 |  | 21.9448
22/07/2025 | 17:30 |  | 20.3805 | -24.7749 | -35.1534 | 13.2657 | 0 | 36.2307 | -47.0937 | 61.8058 | 31.311 | 30.5191 | 4.44 | -54.894 | 50.6 | 20.7 | -48.4 | 11.1612 | 13.0444 | 13.476 | 13.765 | 22.3882 | 7.6728 | 0.3557 | 8.0136 |  |  | -52.06 | -52.33 |  | -4.44 | 52.8 | 25.323 | 0.274 | -56.81 | -56.76 | -35.26 | 57.09 | 57.71 | 20.0591 | -2.0627 | 69.4365 | 71.4093 | 42.2797 | -47.4215 | -45.9259 | 25.2865 | 31.5529 | 68.7211 | 69.7928 | 9.4386 | 45.5623 | -543.3331 | -3.2922 | -14 | -14.6 | 52.4855 | 50.4671 | -3.779 |  | -75.7795 | 5.3325 | 0 | 3.3805 | 587.7558 | 157.5975 | 156.4684 | -670.3563 | 537.0297 |  | -39.469 | 41.0033 | 95.4345 | 30.44 | 25.77 | 68.04 | 90.98 | -11.5161 | -11.6501 | 68.6821 | 70.1289 | 28.7338 | -66.7084 | -67.0364 | 16.2074 | -80.8473 |  |  | 32.7 | 161.5 | -15.37 | 48.002 | 47.5098 | 47.3444 | -39.4845 | -39.4282 | 69.9307 | -83.6275 | 78.9887 | 13.6222 | 55.37 | 74.78 | 52.0386 | 49.2233 | -34.01 |  | 81.183 | 79.814 | -187.0321 | 0 | -20.5874 | -107.9 | -107.9 | 27.507 | 58.8959 | 70.9312 | 83.2214 | 58.72 | -11.31 | 65.8905 | 186.6006 |  | -34.43 | 103.06 | 64.69 | 189.2 | 183.2182 | 27.7734 | 26.2 | 283.564 | 238.9153 | 230.3364 | 234.7655 | 66.694 | 47.0932 | -26.751 | 683.2034 | 271.2705 |  | -21.9105 | -19.6819 |  | 6.0723 | 6.0601 | 0 | -11.892 | -12.3777 | -11.605 | 0 | 0 | 0 | 11.6139 | -36.0057 | -32.1893 | -31.7016 | 4.4974 | -45.5733 | 12.0988 |  | 20.778 | 20.7744 | 40.4195 | 40.7895 | 39.2062 | 11.5545 | 11.387 | 59.7819 | -25.7926 | -25.8512 | 32.2713 | 41.7091 | 19.8434 | 11.3 | 12.369 | 1.2345 | -7.49 | 13.98 | 19.9922 |  | -0.182 | 4.541 |  | 47.86 | -42.5183 | -32.7734 | 15.56 | 88.7879 | 25.7 | -25.8752 | -6.3744 | -6.4195 | 2.2548 |  |  | -16.9332 | -42.8611 | 14.6793 | 44.5801 | 59.9756 | 61.1838 | -147.7342 | -26.6045 | 37.6747 | -70.9294 | 11.614 | 15.6291 | 15.1801 | 13.5226 | 256.8496 | 256.5597 | 188.6 | -189.5667 | -348.1679 | 345.6616 | 342.2971 | -239.1739 | -238.7642 | -5.5934 | 9.082 | 81.4837 | 82.0095 | -125.8607 |  | 26.9966 | 27.436 | -81.8997 | -82.274 | 156.25 | 155.81 | 79.4 | 81.7 | 21.7205 | 38.4 | -413.9265 | 87.8207 | 87.4378 | 16.2 | 56.6 | -25.8 | -26 | 1.6047 |  | -340.7756 | -248.5798 | 530.7528 | 358.2617 | 115.8211 | -347.9017 | 348.4574 | -342.631 | -103.9956 | -341.9564 | 0 | 0 | 346.2221 | -515.6149 | 112.6698 | -407.7864 | 406.3884 | -7.0657 |  | 33.44 | 7.209 | 7.207 | -31.92 | 10.4 |  | -10.5455 | -29.7353 | -0.2029 | 12.4 | 54.551 | 55.172 | 5.5458 | 6.6585 | 53.5971 | 53.2228 | 53.1259 |  | -57.8 | 12.7799 | 9.06 |  | 9.545 | 39.6646 | 5.5183 | 9.9286 | -39.8082 | -9.1259 | 47.3204 | 48.5 | -48.5 |  | 61.8174
22/07/2025 | 18:00 |  | 19.9511 | -24.1375 | -35.2221 | 12.6066 | 0 | 34.6366 | -45.9016 | 58.7014 | 29.4691 | 28.6275 | 2.22 | -55.598 | 50.6 | 19.044 | -50.6 | 11.2517 | 13.9206 | 11.8093 | 11.855 | 20.1459 | 7.5822 | 0.3482 | 4.4175 |  |  | -51.93 | -52.02 |  | -2.22 | 55 | 25.08 | 0.278 | -53.02 | -53.1 | -43.65 | 54.01 | 53.87 | 20.0968 | -2.5835 | 68.927 | 71.3527 | 39.7282 | -45.1442 | -44.7989 | 11.1649 | 11.111 | 69.2569 | 70.7305 | 6.8213 | 36.5811 | -514.6545 | -19.4967 | -5.3 | -5.5 | 49.8756 | 49.2035 | -3.9909 |  | -68.3996 | 4.6143 | 0 | 3.3712 | 555.6808 | 147.8316 | 147.5875 | -645.3991 | 526.9775 |  | -38.097 | 39.0767 | 92.5903 | 29.57 | 28.26 | 71.775 | 86.26 | -6.5597 | -6.5597 | 58.7695 | 59.3363 | 26.4775 | -75.802 | -76.3474 | 8.9545 | -76.4019 |  |  | 48.8 | 154 | -15.7 | 45.2394 | 44.7301 | 44.5969 | -47.6398 | -47.4949 | 64.0041 | -68.3482 | 73.7665 | 15.5298 | 58.4 | 77.45 | 56.2573 | 52.739 | -36.73 |  | 77.4419 | 76.2023 | -176.802 | 0 | -22.276 | -111.2 | -110.4 | 27.3697 | 62.4115 | 77.0366 | 87.9089 | 61.85 | -11.82 | 65.0845 | 173.8849 |  | -8.69 | 75.06 | 67.4 | 177.4182 | 174.9636 | 30.3647 | 28.1545 | 280.1337 | 233.4161 | 225.9288 | 229.6741 | 70.9984 | 49.556 | -27.731 | 655.7567 | 324.0809 |  | -17.0682 | -14.4058 |  | 11.062 | 9.2718 | 0 | -8.3266 | -8.8832 | -12.9159 | 0 | 0 | 0 | 12.1708 | -30.4676 | -32.9048 | -32.36 | 4.2932 | -46.7414 | 14.0761 |  | 20.2392 | 20.3323 | 39.351 | 40.0462 | 38.7153 | 6.1959 | 7.2006 | 55.2606 | -28.2058 | -27.6185 | 29.3238 | 36.831 | 18.6569 | 5.52 | 10.4573 | 1.597 | -6.09 | 12.96 | 18.628 |  | 0.502 | 0.848 |  | 42.72 | -37.2477 | -28.3358 | 16.15 | 88.0199 | 22.7 | -24.2865 | -6.8718 | -6.9848 | 2.5159 |  |  | -15.4101 | -43.2738 | 15.127 | 45.6521 | 61.3215 | 58.9142 | -143.2957 | -26.8193 | 37.3203 | -73.478 | 10.7794 | 17.26 | 16.7424 | 13 | 256.5765 | 254.8778 | 188.8 | -187.6373 | -354.4699 | 356.313 | 355.8647 | -238.2181 | -236.1387 | -5.1983 | 9.4399 | 82.3923 | 81.9629 | -139.2434 | -140.6018 | 48.2225 | 48.4862 | -92.0352 | -93.0763 | 76.2 | 76.11 | 84.8 | 85.1 | 22.0067 | 39.92 | -381.2807 | 94.0212 | 92.5783 | 16.7 | 59.4 | -46.5 | -46.7 | 1.6443 | 1.3354 | -351.9686 | -295.449 | 535.0151 | 398.9064 | 110.6611 | -395.6638 | 395.8511 | -223.6004 | -188.4405 | -384.255 | 0 | 160.1586 | 228.3038 | -510.882 | 197.0473 | -329.7968 | 329.842 | -6.6949 |  | 33.44 | 6.302 | 6.301 | -33.12 | 11.28 |  | -11.4244 | -31.4931 | 2.9618 | 10.3 | 54.223 | 53.534 | 0 | 0 | 53.4538 | 52.0297 | 53.3013 |  | -56.6 | 9.381 | 10.48 |  | 9.369 | 40.0598 | 5.5458 | 8.5412 | -39.6392 | -9.3963 | 48.0504 | 47 | -47.2 |  | 50.1591
22/07/2025 | 18:30 |  | 20.8543 | -25.5945 | -34.0316 | 12.1909 | 0 | 37.7707 | -56.2412 | 64.7867 | 32.617 | 31.9378 | -4.44 | -63.357 | 55 | 17.388 | -55 | 11.1547 | 17.931 | 13.3342 | 13.436 | 22.392 | 6.0043 | 0.2684 | 2.531 |  |  | -59.4 | -59.61 |  | 4.44 | 61.6 | 30.311 | 0.302 | -61.97 | -62.33 | -44.56 | 63.2 | 62.88 | 23.0141 | -4.9321 | 73.4729 | 77.773 | 44.1375 | -53.8516 | -54.0449 | 7.0742 | 7.4385 | 76.0888 | 79.4378 | 7.8682 | 40.7206 | -566.7189 | -17.555 | -6.3 | -6.9 | 60.5843 | 58.7906 | -4.5523 |  | -86.0602 | 7.2856 | 7.2407 | 4.9852 | 604.7241 | 153.6301 | 153.3555 | -657.4138 | 564.738 |  | -59.4425 | 61.0687 | 102.959 | 32.93 | 35.05 | 75.51 | 91.63 | -6.2918 | -6.2918 | 67.068 | 67.0193 | 21.3823 | -92.1108 | -91.7938 | 11.3947 | -87.5222 |  |  | 43 | 175.9 | -16.53 | 42.894 | 42.9715 | 42.9822 | -47.051 | -46.1635 | 57.2356 | -68.3418 | 67.3783 | 17.9921 | 58.36 | 85.63 | 56.9604 | 53.9108 | -37.58 |  | 87.8061 | 87.0034 | -186.4013 | 0 | -22.7594 | -115.9 | -116.2 | 27.0566 | 64.1693 | 83.142 | 90.2527 | 63.14 | -13.05 | 65.7975 | 184.4105 |  | -5.34 | 76.41 | 69.5 | 185.3273 | 181.7091 | 28.4362 | 27.5364 | 286.5515 | 242.6204 | 233.5021 | 236.9005 | 71.9481 | 49.7038 | -28.137 | 668.35 | 292.7896 |  | -18.2438 | -15.5653 |  | 10.7624 | 9.9921 | 0 | -9.4348 | -10.0482 | -13.0557 | 0 | 0 | 0 | 11.5151 | -27.9601 | -34.8296 | -34.1318 | 8.2976 | -48.1579 | 15.9817 |  | 20.9404 | 20.4936 | 40.54 | 40.6193 | 39.0029 | 5.5261 | 5.6935 | 58.6097 | -26.2811 | -26.4526 | 38.2433 | 48.4901 | 11.1202 | 13.93 | 15.0741 | 1.7484 | -9.46 | 12.15 | 11.2387 |  | 1.386 | 0.765 |  | 43.6 | -49.413 | -37.5612 | 16.62 | 93.6633 | 22.4 | -27.0581 | -8.3841 | -8.5918 | 2.9661 |  |  | -16.0175 | -51.1642 | 15.3825 | 51.5365 | 54.9443 | 56.3081 | -152.137 | -31.9444 | 41.7027 | -87.4908 | 10.0139 | 19.6625 | 19.1577 | 12.6591 | 242.426 | 241.726 | 189 | -189.7329 | -354.4915 | 356.0497 | 355.7343 | -226.6792 | -225.5045 | 0 | 10.0991 | 79.7543 | 79.0665 |  |  | 48.2225 | 47.2227 | -87.2741 | -87.0724 | 76.32 | 75.93 | 70.2 | 70.3 | 21.8422 | 37.92 | -361.9969 | 95.6304 | 95.3564 | 17.3 | 33.2 | -47.2 | -46.7 | 1.7307 | 1.4716 | -351.6451 | -266.4823 | 499.1448 | 378.1476 | 102.2328 | -370.0233 | 368.1827 | -213.0645 | -183.6617 | -363.1541 | 0 | 145.9245 | 215.7404 | -481.9058 | 186.4884 | -302.5627 | 304.9847 | -6.5631 |  | 29.52 | 6.179 | 6.153 | -29.44 | 6.96 |  | -6.2974 | -25.1667 | -4.3046 | 7 | 54.728 | 53.597 | 0 | 0 | 52.1781 | 51.1016 | 52.2067 |  | -33.4 | 9.9427 | 10.49 |  | 8.4556 | 39.6131 | 4.6465 | 8.2616 | -39.4487 | -9.8945 | 48.4495 | 22.1 | -23.7 |  | 66.9994
22/07/2025 | 19:00 |  | 22.2621 | -27.0711 | -32.7002 | 16.6631 | 0 | 43.6328 | -68.0681 | 68.3615 | 34.6049 | 33.8896 | -6.66 | -66.442 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 11.2081 | 26.4044 | 13.749 | 13.7905 | 22.8768 | 3.4831 | 0.3787 | 2.6122 |  |  | -62.61 | -62.56 |  | 8.88 | 63.8 | 29.24 | 0.3 | -65.31 | -65.15 | -42.52 | 66.19 | 66.45 | 23.63 | -5.4594 | 77.9548 | 80.7672 | 50.3962 | -53.4497 | -52.9543 | 7.2331 | 7.3647 | 80.5095 | 82.9208 | 7.8682 | 42.2786 | -609.6166 | -13.1872 | -7.2 | -7.4 | 59.3064 | 57.9667 | -4.8097 |  | -83.0779 | 6.2252 | 8.2551 | 5.5318 | 651.1732 | 161.687 | 161.9007 | -673.1402 | 604.2281 |  | -68.657 | 70.635 | 102.959 | 34.73 | 36.21 | 75.51 | 92.58 | -10.3105 | -10.4445 | 64.2578 | 65.4107 | 21.7865 | -99.4005 | -99.5566 | 10.5766 | -91.5552 |  |  | 35.3 | 184.3 | -16.69 | 36.9958 | 36.4651 | 37.1736 | -58.2899 | -58.2117 | 78.7637 | -78.7814 | 90.5127 | 18.3128 | 61.09 | 86.62 | 56.9604 | 53.9108 | -37.97 |  | 92.0996 | 91.1021 | -194.9355 | 0 | -23.0258 | -114.2 | -114.5 | 26.7764 | 63.2904 | 83.142 | 89.0808 | 62.5 | -12.95 | 62.961 | 192.721 |  | -5 | 78.73 | 67.81 | 193.2727 | 191.3091 | 29.0217 | 28.2727 | 289.5434 | 244.9637 | 238.4263 | 239.4493 | 70.4138 | 50.4904 | -27.702 | 691.7531 | 266.4424 |  | -24.4412 | -21.4464 |  | 7.7002 | 7.6833 | 1.584 | -12.8586 | -13.5774 | -14.601 | 0 | 0 | 0 | 11.0743 | -30.7789 | -30.9908 | -30.0489 | 0.9273 | -48.4726 | 15.8671 |  | 21.0775 | 20.9549 | 40.4763 | 40.6265 | 39.3351 | 10.7172 | 9.7125 | 74.1831 | -26.6709 | -27.1888 | 47.8429 | 56.1699 | 17.6095 | 10.68 | 11.1678 | 1.7252 | -6.79 | 11.44 | 17.1235 |  | 1.624 | 0.76 |  | 42.97 | -57.8935 | -45.6095 | 16.62 | 92.0164 | 23.5 | -29.2419 | -8.5251 | -9.114 | 3.0838 |  |  | -15.5888 | -54.2411 | 14.7407 | 57.4208 | 57.3002 | 57.8337 | -161.1775 | -31.9816 | 44.5512 | -87.7009 | 9.5612 | 19.8089 | 19.3264 | 13 | 229.6143 | 228.8298 | 198.65 | -189.5308 | -349.7877 | 352.487 | 353.0072 | -216.1234 | -214.5471 | -9.2287 | 0 | 75.8504 | 80.2054 | -123.4854 | -129.0153 | 48.2115 | 47.9258 | -70.168 | -69.9039 | 80.19 | 79.99 | 58.9 | 59.1 | 21.3722 | 37.36 | -343.4224 | 91.7325 | 92.007 | 17.3 | 18.8 | -47.2 | -46.6 | 1.6481 |  | -349.1402 | -240.0821 | 456.114 | 348.9601 | 86.4376 | -340.1318 | 342.4798 | -199.1774 | -173.8942 | -336.5634 | 0 | 135.9464 | 198.094 | -440.2031 | 180.059 | -268.9738 | 269.8914 | -5.8517 |  | 28.48 | 6.578 | 6.54 | -28.16 | 5.52 |  | -5.8885 | -21.5625 | -11.8059 | 11.4 | 54.141 | 53.366 | 0 | 0 | 52.0669 | 52.6581 | 50.1354 |  | -16.5 | 26.7568 | 10.68 |  | 3.4043 | 43.2171 | 9.4008 | 2.988 | -42.9146 | -6.0712 | 46.7391 | 9.4 | -8.6 |  | 82.6104
22/07/2025 | 19:30 |  | 22.2481 | -27.0767 | -32.2411 | 16.5577 | 0 | 44.0712 | -68.9802 | 68.0164 | 34.429 | 33.5177 | -6.66 | -64.376 | 55 | 19.044 | -55 | 11.1987 | 26.9002 | 13.2907 | 13.7696 | 22.8754 | 2.936 | 0.343 | 2.6046 |  |  | -63.22 | -63.3 |  | 6.66 | 63.8 | 30.689 | 0.312 | -66.23 | -66.13 | -41.29 | 67.4 | 67.29 | 24.1136 | -5.4991 | 78.1104 | 80.535 | 52.1982 | -55.861 | -55.9383 | 7.1081 | 7.1896 | 83.1887 | 84.9301 | 8.3917 | 44.1262 | -609.8314 | -24.0382 | -3.2 | -3.4 | 62.5026 | 61.4011 | -4.9462 |  | -85.1702 | 6.2257 | 8.3753 | 5.4631 | 657.6432 | 153.8438 | 153.9353 | -666.4941 | 601.3268 |  | -63.6804 | 65.45 | 104.0169 | 34.7 | 35.83 | 75.895 | 92.55 | -5.0862 | -4.8183 | 64.2843 | 65.6966 | 23.0211 | -98.5999 | -97.9176 | 9.6358 | -93.92 |  |  | 33 | 186.9 | -16.73 | 38.0244 | 37.5448 | 37.6336 | -58.1781 | -57.3397 | 77.6242 | -78.736 | 89.5786 | 18.3714 | 57.06 | 86.42 | 56.2573 | 53.3249 | -37.95 |  | 93.8151 | 92.7639 | -198.5934 | 0 | -22.8494 | -113.3 | -114.7 | 26.4688 | 62.4115 | 83.142 | 87.9089 | 61.84 | -13.17 | 63.643 | 198.2913 |  | -5 | 82.99 | 67.99 | 198.6 | 195.8909 | 33.7715 | 32.6727 | 293.273 | 250.0456 | 241.1104 | 243.3998 | 73.6074 | 55.0637 | -27.147 | 680.0699 | 303.8332 |  | -17.8304 | -14.8173 |  | 18.4937 | 17.3479 |  | -10.7922 | -11.54 | -19.3921 | 0 | 0 | 0 | 11.1824 | -11.0836 | -35.2757 | -34.197 | 2.9014 | -53.7483 | 21.1117 |  | 23.1353 | 23.0264 | 39.6485 | 40.3963 | 38.5862 | 4.8562 | 5.0237 | 86.24 | -31.2769 | -31.8074 | 50.8819 | 58.3673 | 27.7317 | 9.26 | 8.155 | 1.7484 | -4.48 | 11.98 | 26.7539 |  | 1.785 | 0.654 |  | 45.61 | -58.0891 | -48.2655 | 16.525 | 93.7257 | 23.1 | -28.829 | -8.5206 | -9.1291 | 3.0882 |  |  | -15.0532 | -53.4915 | 13.87 | 56.1699 | 61.6042 | 63.32 | -161.077 | -31.6321 | 44.0834 | -87.0168 | 9.1086 | 20.318 | 19.8116 | 11.6879 | 233.1661 | 231.4868 | 208.3 | -189.3286 | -362.3528 | 366.935 | 365.9701 | -217.705 | -217.11 | -7.9334 | 5.4444 | 80.2127 | 79.755 |  |  | 47.2007 | 45.6297 | -68.1305 | -67.838 | 81.99 | 81.79 | 54.7 | 56.5 | 21.5773 | 36.56 | -327.4995 | 89.744 | 88.9595 | 17.3 | 15.4 | -44.7 | -45 |  | 1.3961 | -362.0929 | -270.0467 | 442.4043 | 340.5453 | 56.8926 | -330.642 | 328.8489 | -191.2204 | -167.4382 | -325.6763 | 0 | 129.1376 | 193.6523 | -428.3204 | 175.3737 | -260.006 | 258.0869 | -5.3765 |  | 27.12 | 6.425 | 6.454 | -27.12 | 3.76 |  | -4.4511 | -20.5066 | -11.8059 | 8.2 | 53.699 | 56.745 | 0 | 0 | 52.3694 | 51.321 | 52.3898 |  | -16.5 | 28.5545 | 10.5 |  | 6.2584 | 42.0089 | 7.8858 | 5.4766 | -41.9658 | -6.5013 | 46.9986 | 7.4 | -8.1 |  | 84.5334
22/07/2025 | 20:00 |  | 22.244 | -26.9402 | -32.701 | 16.1603 | 0 | 43.1608 | -68.2128 | 67.6712 | 34.253 | 33.1648 | -6.66 | -61.666 | 55 | 18.216 | -52.8 | 11.4168 | 26.7824 | 13.3486 | 13.3394 | 21.9885 | 3.442 | 0.4059 | 2.5567 |  |  | -62.78 | -62.53 |  | 6.66 | 61.6 | 30.03 | 0.311 | -65.82 | -66.12 | -39.27 | 66.87 | 66.92 | 23.7157 | -5.42 | 77.6727 | 80.4899 | 51.044 | -55.861 | -55.7942 | 9.09 | 9.2373 | 81.7151 | 83.4566 | 8.3917 | 44.1834 | -607.9147 | -25.3062 | -2.7 | -3.1 | 62.5875 | 61.3371 | -5.2239 |  | -85.2694 | 6.3544 | 8.6311 | 5.8366 | 658.0704 | 154.0879 | 154.21 | -645.603 | 601.1547 |  | -64.1454 | 64.2616 | 105.0747 | 34.34 | 35.86 | 76.28 | 92.52 | -9.2388 | -9.3728 | 68.12 | 69.3653 | 24.9259 | -98.8539 | -98.6408 | 9.7505 | -91.3867 |  |  | 33.4 | 183.3 | -16.57 | 38.463 | 38.3917 | 38.9551 | -55.4694 | -54.8122 | 73.7712 | -78.3545 | 85.4969 | 18.7731 | 61.07 | 86.24 | 55.5542 | 52.739 | -37.94 |  | 91.5145 | 91.5698 | -192.483 | 0.0001 | -23.0924 | -115.5 | -114.5 | 26.7654 | 60.6537 | 82.2027 | 85.5652 | 60.59 | -12.49 | 62.992 | 190.1658 |  | -5.21 | 85.25 | 68.2 | 191.4364 | 187.6182 | 29.2087 | 28.4909 | 286.0466 | 244.4085 | 236.6701 | 238.1466 | 74.8516 | 56.9916 | -26.603 | 650.9577 | 335.3037 |  | -17.8781 | -14.8177 |  | 24.1169 | 22.658 |  | -13.4485 | -14.2508 | -21.4715 | 0 | 0 | 0 | 10.9952 | 0.4013 | -35.3298 | -34.6567 | 4.2211 | -54.9566 | 21.9502 |  | 22.726 | 22.8857 | 39.7673 | 40.1996 | 38.6248 | 8.0379 | 8.7077 | 81.2163 | -27.2747 | -27.273 | 45.9092 | 56.9388 | 23.6155 | 11.85 | 12.1785 | 1.7826 | -7.35 | 14.05 | 23.7401 |  | 1.726 | 0.816 |  | 45.73 | -57.829 | -46.513 | 16.43 | 92.5028 | 23.3 | -28.1171 | -8.4314 | -8.8328 | 3.0828 |  |  | -14.5999 | -51.7665 | 14.2921 | 54.63 | 58.5507 | 58.6945 | -159.6645 | -31.291 | 42.4023 | -84.9591 | 8.7453 | 19.9707 | 19.4952 | 11 | 238.1649 | 237.7179 | 208.3 | -207.6694 | -393.4556 | 396.6187 | 392.4205 | -223.4031 | -224.0926 | -9.2665 | 0 | 80.1636 | 80.4136 |  | -125.6762 | 47.1019 | 47.2776 | -68.6445 | -68.9288 | 81.42 | 81.28 | 60.2 | 59.4 | 21.5346 | 36.72 | -327.2698 | 90.3395 | 90.103 | 16.8 | 17.7 | -45.5 | -45.8 | 1.5639 |  | -388.1526 | -308.6671 | 437.7502 | 336.8891 | 33.1434 | -329.2712 | 330.2333 | -188.8782 | -168.2463 | -324.9467 | 0 | 131.9452 | 190.3107 | -428.6411 | 174.233 | -258.069 | 258.5848 | -6.0357 |  | 28.48 | 6.488 | 6.455 | -28.48 | 5.36 |  | -5.6535 | -22.5299 | -12.6848 | 11 | 56.829 | 56.438 | 0 | 0 | 52.2386 | 54.607 | 52.0341 |  | -16.2 | 29.4982 | 10.35 |  | 4.3718 | 41.9961 | 8.2687 | 4.6779 | -41.9328 | -5.9987 | 46.4113 | 9.4 | -8.3 |  | 113.8154
22/07/2025 | 20:30 |  | 22.0107 | -26.8037 | -32.5988 | 16.2751 | 0 | 41.6228 | -66.1928 | 66.279 | 33.515 | 32.469 | -4.44 | -59.158 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 11.5333 | 25.3896 | 12.4067 | 12.5615 | 21.3777 | 3.1979 | 0.3917 | 2.5013 |  |  | -60.07 | -60.32 |  | 4.44 | 57.2 | 29.902 | 0.307 | -64.53 | -64.11 | -39.21 | 65.02 | 64.88 | 24.324 | -5.4438 | 77.6059 | 79.6308 | 51.8253 | -55.4591 | -55.1252 | 7.1772 | 7.3448 | 80.9114 | 82.6528 | 8.3917 | 43.2059 | -598.8502 | -23.3875 | -3.4 | -3.7 | 61.7383 | 59.8421 | -5.0575 |  | -84.9388 | 6.5507 | 8.8847 | 5.9028 | 643.5742 | 152.0432 | 151.5244 | -632.4344 | 593.1709 |  | -64.3959 | 66.0122 | 103.957 | 34.31 | 35.07 | 75.51 | 93.47 | -5.3541 | -5.4881 | 64.4957 | 65.2514 | 27.054 | -96.3519 | -96.2329 | 12.0089 | -90.7851 |  |  | 35 | 181.7 | -16.7 | 39.7079 | 39.3314 | 39.1661 | -53.1566 | -52.9435 | 72.6376 | -78.2561 | 83.5916 | 18.5662 | 53.53 | 84.1 | 54.1479 | 50.9811 | -37.03 |  | 91.0148 | 89.8444 | -188.3894 | 0.0001 | -22.5526 | -109.6 | -109.8 | 26.922 | 58.8959 | 80.3242 | 83.2214 | 58.17 | -12.35 | 62.9688 | 186.3856 |  | -4.99 | 79.63 | 69.05 | 185.5091 | 182.6364 | 32.0128 | 30.4455 | 282.5636 | 238.9593 | 231.6219 | 233.2598 | 78.7591 | 60.7011 | -27.022 | 644.8855 | 357.318 |  | -17.8409 | -14.7538 |  | 30.3253 | 27.9588 |  | -14.6411 | -15.4252 | -25.0031 | 0 | 0 | 0 | 10.7171 | 13.9736 | -34.6911 | -33.7526 | 3.6624 | -58.6024 | 25.2316 |  | 22.2823 | 22.0629 | 40.7826 | 42.1871 | 40.1114 | 2.6793 | 3.5166 | 80.8814 | -29.3021 | -29.6355 | 45.7576 | 55.4838 | 24.3626 | 12.25 | 11.8734 | 1.702 | -7.36 | 14.28 | 23.7816 |  | 1.48 | 0.806 |  | 46.94 | -56.6534 | -45.9318 | 16.6 | 94.3076 | 24.3 | -26.9141 | -8.1548 | -8.8441 | 2.9956 |  |  | -15.697 | -49.7465 | 15.6635 | 53.0089 | 60.9832 | 60.7366 | -157.4981 | -30.2234 | 41.5399 | -83.8436 | 8.7699 | 19.6234 | 19.1788 | 11 | 242.7309 | 241.4399 | 217.5 | -216.876 | -414.3744 | 414.9259 | 410.4782 | -224.6452 | -225.7089 | -11.4232 | 0 | 82.2675 | 82.1325 |  |  | 47.0689 | 46.8931 | -67.1365 | -67.8163 | 90.36 | 90.22 | 59 | 59.6 | 21.3103 | 37.68 | -327.4146 | 88.013 | 88.6359 | 16.7 | 15.4 | -45.5 | -45.8 | 1.7285 | 1.3901 | -406.0455 | -326.1932 | 433.4703 | 338.2107 | 16.9424 | -328.5156 | 329.2992 | -188.25 | -167.4683 | -325.9608 | 0 | 134.6559 | 187.2015 | -425.751 | 175.7182 | -259.0016 | 256.5856 | -6.5383 |  | 29.12 | 6.578 | 6.527 | -28 | 4.16 |  | -4.6281 | -24.7272 | -12.8313 | 13.4 | 57.423 | 57.605 | 0 | 0 | 53.4987 | 51.9467 | 53.2734 |  | -16.3 | 30.3644 | 10.22 |  | 0 | 43.4782 | 10.964 | 0 | -43.7779 | -3.0272 | 45.3187 | 6.7 | -7.2 |  | 104.8577
22/07/2025 | 21:00 |  | 21.6601 | -26.4433 | -33.3378 | 16.8597 | 0 | 40.9361 | -63.4466 | 64.2948 | 32.393 | 31.6833 | -4.44 | -57.241 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 10.2469 | 23.9044 | 12.7931 | 13.0448 | 21.4126 | 5.4244 | 0.4269 | 2.6163 |  |  | -59.86 | -59.87 |  | 2.22 | 57.2 | 30.07 | 0.306 | -63.34 | -63.84 | -39.35 | 64.39 | 63.64 | 23.7149 | -4.9721 | 76.2633 | 78.3293 | 53.1237 | -54.5214 | -54.5156 | 9.6246 | 9.7533 | 79.9737 | 82.7868 | 7.8682 | 42.8768 | -589.9189 | -25.1682 | -3.2 | -3.2 | 60.9072 | 59.7965 | -4.737 |  | -82.8832 | 6.6015 | 9.0079 | 6.1571 | 643.2994 | 150.3647 | 151.0055 | -625.2279 | 587.0652 |  | -66.6409 | 66.9834 | 104.3712 | 33.88 | 34.34 | 74.725 | 96.02 | -4.6843 | -4.8183 | 65.8284 | 66.4014 | 28.2185 | -96.5613 | -96.2304 | 11.946 | -90.5847 |  |  | 35 | 183 | -16.7 | 39.0592 | 38.6754 | 39.0866 | -53.4728 | -53.0606 | 71.5144 | -75.9907 | 82.1256 | 18.1393 | 55.74 | 85.74 | 52.7417 | 49.8093 | -37.04 |  | 91.4143 | 90.059 | -186.8958 | 0 | -22.5526 | -112.9 | -113.2 | 27.0786 | 56.2592 | 78.4456 | 79.7058 | 55.76 | -11.73 | 62.9455 | 185.9506 |  | -5.3 | 78.84 | 69.89 | 184.7091 | 181.8727 | 32.1742 | 30.3636 | 279.731 | 235.9712 | 228.9075 | 230.4367 | 79.9839 | 61.4488 | -27.028 | 637.4426 | 378.0509 |  | -17.5577 | -14.8178 |  | 32.3703 | 30.4196 | 4.656 | -15.1008 | -15.794 | -26.6423 | 0 | 0 | 0 | 10.1948 | 19.7084 | -37.761 | -36.8942 | 8.0995 | -60.0997 | 26.0448 |  | 22.5849 | 22.4599 | 40.5207 | 40.8421 | 38.6518 | 3.0142 | 3.1817 | 84.398 | -29.7236 | -29.4819 | 45.1196 | 54.5462 | 25.1536 | 11.77 | 11.8734 | 1.6434 | -7.27 | 15.27 | 24.6344 |  | 1.283 | 0.828 |  | 48.02 | -55.355 | -44.0054 | 16.77 | 96.7293 | 24.2 | -25.6207 | -8.281 | -8.5919 | 2.9066 |  |  | -15.7888 | -47.199 | 16.1817 | 50.0469 | 59.3677 | 59.8006 | -154.5764 | -29.2674 | 40.3307 | -80.8004 | 8.3163 | 18.9984 | 18.335 | 10.7102 | 245.5094 | 248.4663 | 223.8 | -223.6151 | -426.8744 | 427.8161 | 427.7419 | -232.4345 | -227.2657 | -10.3894 | 0 | 81.9996 | 83.7215 | -130.9012 |  | 48.1126 | 48.0577 | -67.0607 | -66.5372 | 86.5 | 86.29 | 56 | 56.4 | 21.3722 | 37.2 | -330.5172 | 92.8586 | 92.7465 | 15.6 | 11.9 | -48.9 | -48.4 | 1.6809 | 1.4372 | -422.7683 | -346.363 | 433.5265 | 333.3932 | 1.0103 | -329.3709 | 331.5932 | -188.7188 | -168.3053 | -321.26 | 0 | 127.8183 | 190.8657 | -421.2861 | 174.3355 | -252.6105 | 253.0279 | -7.6205 |  | 27.68 | 6.718 | 6.736 | -27.2 | 3.68 |  | -3.6606 | -24.7547 | -13.2128 | 12.9 | 53.906 | 56.291 | 0 | 0 | 54.1649 | 53.3729 | 54.7358 |  | -11.9 | 30.484 | 9.82 |  | 0 | 42.2281 | 9.6701 | 0 | -41.0528 | -3.2726 | 43.4723 | 2.9 | -1.6 |  | 105.6866
22/07/2025 | 21:30 |  | 21.1813 | -25.8667 | -33.7281 | 15.8471 | 0 | 39.6257 | -59.9777 | 63.4217 | 31.973 | 31.2585 | -6.66 | -53.893 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 11.5557 | 21.5018 | 12.6567 | 13.316 | 21.3999 | 8.1426 | 1.4086 | 2.6438 |  |  | -59.71 | -59.65 |  | 8.88 | 52.8 | 30.046 | 0.306 | -67.01 | -67.16 | -31.31 | 68.48 | 67.88 | 22.7135 | -3.9201 | 75.323 | 75.9821 | 52.2695 | -55.861 | -56.0105 | 25.1021 | 24.1746 | 76.4907 | 78.0982 | 11.0089 | 54.4894 | -610.0347 | -21.1777 | -4.5 | -4.7 | 62.1708 | 60.679 | -4.7814 |  | -82.7185 | 5.3629 | 8.6828 | 5.9481 | 653.4011 | 147.3128 | 147.5875 | -644.0016 | 578.9551 |  | -72.4963 | 73.9818 | 104.7853 | 35 | 31.78 | 73.94 | 98.57 | -6.8276 | -6.8276 | 66.3121 | 67.0537 | 29.4309 | -97.7458 | -97.6516 | 10.0875 | -94.0093 |  |  | 23.6 | 188.3 | -16.23 | 36.6535 | 36.1175 | 36.5246 | -55.6373 | -57.0107 | 81.4042 | -83.2262 | 91.514 | 17.8772 | 51.85 | 83.12 | 50.6323 | 48.0515 | -35.54 |  | 94.6324 | 93.5401 | -189.7454 | 0 | -21.5738 | -104.7 | -107.3 | 26.7654 | 53.3295 | 76.567 | 76.1902 | 52.96 | -11.7 | 64.356 | 187.2856 |  | -5.66 | 77.89 | 65.75 | 188.4364 | 185.1091 | 31.6728 | 30.8182 | 275.6342 | 235.3317 | 226.7494 | 230.2632 | 79.1943 | 60.9813 | -28.117 | 657.8636 | 347.5108 |  | -18.7331 | -16.4263 |  | 33.513 | 31.2629 | 9.264 | -21.8455 | -22.513 | -26.1989 | 0 | -6.01 | 0 | 9.6593 | 22.6908 | -37.9175 | -37.2564 | 10.2193 | -59.0689 | 23.896 |  | 23.268 | 22.9108 | 41.4309 | 41.7292 | 39.9554 | 6.5308 | 6.6983 | 82.556 | -28.8355 | -29.492 | 47.5207 | 57.2622 | 20.7517 | 12.83 | 14.1781 | 1.608 | -8.69 | 15.22 | 20.4324 |  | 0.713 | 0.838 |  | 45.75 | -58.77 | -48.5454 | 16.68 | 94.8511 | 25.5 | -25.9181 | -7.8774 | -7.9439 | 2.7894 |  |  | -16.143 | -46.6429 | 15.8833 | 49.5049 | 60.5257 | 61.2356 | -158.6973 | -28.1643 | 39.9297 | -77.4774 | 8.4753 | 17.9437 | 17.5229 | 11 | 249.4181 | 248.8472 | 279.5 | -278.3443 | -482.7512 | 482.7647 | 480.1016 | -232.3492 | -234.5433 | -11.1184 | 0 | 82.4206 | 83.9519 |  | -132.3903 | 50.6285 | 49.7496 | -62.9564 | -64.0567 | 92.58 | 92.34 | 55.2 | 54.6 | 21.5773 | 37.68 | -334.202 | 93.9765 | 94.2493 | 15 | 9.6 | -48.7 | -48.4 |  | 1.6277 | -474.0594 | -322.553 | 428.1519 | 330.0423 | -11.0758 | -324.9089 | 323.4113 | -184.7752 | -169.0099 | -318.6394 | 0 | 129.8464 | 192.0934 | -413.738 | 174.9002 | -248.102 | 246.7212 | -7.3816 |  | 27.76 | 6.377 | 6.376 | -27.2 | 3.44 |  | -3.6606 | -25.3132 | -13.7987 | 13.9 | 56.298 | 54.38 | 2.9096 | 3.522 | 54.7584 | 54.4113 | 54.1266 |  | -9.9 | 30.9336 | 9.32 |  | 0 | 43.1958 | 10.6465 | 0 | -43.2461 | -2.9734 | 44.7677 | -0.1 | -1 |  | 68.0402
22/07/2025 | 22:00 |  | 20.6421 | -24.9244 | -33.7204 | 14.6206 | 0 | 37.9831 | -55.4463 | 61.4305 | 31.0311 | 30.079 | -4.44 | -49.115 | 44 | 15.732 | -44 | 11.8397 | 17.9308 | 12.3264 | 12.781 | 21.3404 | 8.0213 | 1.5292 | 3.9805 |  |  | -56.4 | -56.95 |  | 6.66 | 48.4 | 29.598 | 0.297 | -59.04 | -59.48 | -39.92 | 59.75 | 60.06 | 21.9634 | -3.0833 | 72.0357 | 74.2664 | 47.843 | -48.3593 | -48.4158 | 9.5633 | 9.578 | 75.0172 | 77.4284 | 7.3447 | 38.8751 | -563.9504 | -15.6016 | -4.9 | -4.9 | 54.3069 | 53.4518 | -4.6379 |  | -75.6145 | 6.1916 | 8.175 | 5.5456 | 608.5999 | 150.151 | 150.1815 | -662.2972 | 533.6365 |  | -40.8551 | 42.6078 | 103.8472 | 34.16 | 29.16 | 71.6 | 96.535 | -9.7747 | -9.6407 | 70.367 | 71.4475 | 32.409 | -74.1002 | -73.6439 | 12.5033 | -94.4422 |  |  | 19.3 | 187.6 | -15.61 | 44.9297 | 44.7819 | 44.6153 | -41.2796 | -41.492 | 72.2492 | -89.1119 | 83.0542 | 16.9566 | 48.31 | 80.37 | 48.5229 | 45.7077 | -34.78 |  | 94.6547 | 93.1657 | -212.2545 | 0 | -21.0675 | -102.1 | -102.2 | 26.5787 | 50.9857 | 74.6884 | 71.5027 | 50.3 | -11.9 | 67.425 | 211.292 |  | -3.22 | 74.74 | 64.24 | 212.8 | 207.5636 | 36.7351 | 33.7818 | 288.7497 | 243.9112 | 234.7091 | 238.963 | 81.8822 | 62.8915 | -28.422 | 676.0428 | 359.8559 |  | -25.2229 | -22.9682 |  | 31.1286 | 29.5726 | 10.8 | -21.0041 | -21.5808 | -29.3657 | 0 | -6.07 | 0 | 8.9662 | 22.2621 | -38.6933 | -37.6883 | 11.9503 | -60.8816 | 28.0598 |  | 22.7061 | 22.2994 | 41.2045 | 41.3755 | 39.5535 | 9.0426 | 9.2101 | 70.6666 | -33.4609 | -33.0718 | 40.7441 | 46.2872 | 24.6629 | 8.63 | 11.3777 | 1.514 | -6.89 | 15.59 | 23.5425 |  | 0.395 | 0.974 |  | 46.62 | -47.4745 | -41.0516 | 16.18 | 94.0714 | 25.5 | -23.6201 | -7.3406 | -7.6547 | 2.6288 |  |  | -15.7166 | -42.2864 | 15.8036 | 44.4258 | 58.6197 | 58.814 | -150.2177 | -26.2757 | 37.3787 | -72.4956 | 8.6343 | 16.4983 | 16.2572 | 10.5297 | 253.552 | 252.9996 | 259.6 | -259.2005 | -482.6717 | 482.0129 | 481.8102 | -235.1236 | -235.2635 | -7.9174 | 6.2285 | 82.9823 | 82.59 |  |  | 45.5637 | 45.4868 | -78.7818 | -78.8887 | 88.12 | 87.92 | 54.6 | 53.4 | 21.3103 | 36.48 | -329.2696 | 89.116 | 87.852 | 14.5 | 7.6 | -44.6 | -45 | 1.5371 | 1.3194 | -474.3588 | -332.9016 | 437.6651 | 340.2866 | -8.9775 | -328.0955 | 329.5228 | -186.9206 | -166.5069 | -323.9538 | 0 | 129.2238 | 195.2514 | -427.5058 | 173.1323 | -261.1842 | 261.4907 | -7.8293 |  | 24.8 | 6.37 | 6.35 | -23.44 | -0.16 |  | 0.3525 | -23.4089 | -16.231 | 10.3 | 55.608 | 53.585 | 10.3025 | 12.2184 | 53.6076 | 53.4995 | 52.8181 |  | -8.5 | 32.1125 | 8.64 |  | 5.4899 | 42.2011 | 7.5872 | 4.9205 | -41.6348 | -7.0572 | 47.2411 | 0.4 | 0.4 |  | 42.6022
22/07/2025 | 22:30 |  | 19.6046 | -23.6397 | -34.3373 | 11.9231 | 0 | 35.0472 | -48.4926 | 57.9565 | 29.3491 | 28.4749 | 0 | -44.701 | 39.6 | 14.904 | -39.6 | 12.1447 | 14.4012 | 11.5589 | 11.6909 | 19.4657 | 8.0155 | 1.5948 | 4.1772 |  |  | -52.44 | -52.27 |  | 0 | 44 | 27.614 | 0.286 | -54.3 | -54.66 | -40.01 | 54.59 | 55.22 | 20.4027 | -2.2587 | 68.3911 | 72.2714 | 45.4963 | -43.8046 | -43.923 | 9.8741 | 9.864 | 69.9267 | 72.0701 | 7.3447 | 37.5803 | -533.1616 | -7.0922 | -9 | -9.5 | 49.5716 | 48.8836 | -4.4026 |  | -72.5529 | 5.5335 | 6.9732 | 4.7055 | 577.5626 | 146.5804 | 146.0005 | -641.2614 | 514.6218 |  | -30.9847 | 32.8716 | 99.7456 | 32.41 | 27.64 | 69.41 | 94.5 | -8.3012 | -8.703 | 65.0371 | 65.477 | 34.3579 | -64.3874 | -64.3321 | 11.2081 | -85.997 |  |  | 26.5 | 170.2 | -15.32 | 48.6831 | 48.1657 | 47.7 | -38.5904 | -37.6498 | 69.6373 | -87.9271 | 80.4689 | 16.4211 | 46.33 | 74.82 | 45.9448 | 43.364 | -33.21 |  | 86.6278 | 85.087 | -197.0549 | -0.0001 | -20.0201 | -99.7 | -99 | 25.9854 | 47.4701 | 69.9919 | 67.9871 | 47.27 | -10.83 | 66.6345 | 194.386 |  | -42.95 | 112.32 | 62.16 | 196.3091 | 193.1636 | 34.6516 | 32.9636 | 285.6973 | 238.8215 | 230.1151 | 233.7594 | 78.5554 | 60.1629 | -28.096 | 652.3998 | 380.8881 |  | -25.1266 | -22.8476 |  | 23.5106 | 22.0703 | 12.336 | -16.9783 | -17.5877 | -27.6909 | 0 | -6.52 | 0 | 8.2756 | 10.5957 | -36.4148 | -35.8108 | 7.7995 | -58.441 | 24.7659 |  | 21.718 | 21.5707 | 41.0074 | 41.0463 | 39.5298 | 8.3728 | 7.8704 | 66.9825 | -32.3741 | -32.338 | 31.9108 | 38.5293 | 28.7132 | 6.06 | 10.4598 | 1.3968 | -6.21 | 17.64 | 28.6017 |  | -0.175 | 4.344 |  | 46.33 | -37.9131 | -32.7355 | 15.11 | 92.154 | 25.6 | -21.2904 | -6.3189 | -6.3947 | 2.3704 |  |  | -14.98 | -37.455 | 15.8302 | 39.7227 | 61.3386 | 62.9191 | -145.306 | -23.8288 | 34.1752 | -64.8837 | 8.7683 | 14.8076 | 14.4101 | 10.3258 | 253.1308 | 250.3298 | 239.7 | -240.0567 | -449.5809 | 447.3651 | 448.2866 | -237.9396 | -236.3608 | -8.1717 | 5.6181 | 83.0508 | 80.949 | -135.5917 |  | 46.4097 | 45.6407 | -75.0886 | -75.0992 | 89.33 | 89.12 | 59.7 | 59.6 | 21.3722 | 34.16 | -333.5454 | 88.891 | 89.8622 | 13.3 | 20 | -45.5 | -45.8 | 1.3336 | 1.2837 | -439.661 | -348.8445 | 446.0322 | 341.5684 | 0.2334 | -331.817 | 334.7377 | -193.7132 | -169.3859 | -330.4094 | 0 | 132.9601 | 197.156 | -433.8227 | 175.9814 | -262.6569 | 262.8831 | -8.016 |  | 27.36 | 6.707 | 6.696 | -26.64 | 2.56 |  | -2.4887 | -26.7201 | -9.4621 | 11 | 55.786 | 55.768 | 11.1716 | 13.3602 | 53.9407 | 53.9775 | 51.8797 |  | -17.1 | 15.2619 | 8.1 |  | 4.5437 | 41.3692 | 7.4336 | 3.6066 | -40.97 | -5.9357 | 45.5488 | 8.6 | -7.1 |  | 48.2947
22/07/2025 | 23:00 |  | 18.6857 | -23.0807 | -35.1855 | 11.7591 | 0 | 31.4382 | -40.7672 | 54.2386 | 27.4252 | 26.9283 | 2.22 | -43.45 | 39.6 | 17.388 | -39.6 | 13.0514 | 9.7716 | 11.9232 | 12.0699 | 19.7517 | 8.0393 | 5.5928 | 4.3939 |  |  | -47.04 | -46.65 |  | -2.22 | 41.8 | 25.074 | 0.306 | -51.15 | -51.21 | -36.17 | 51.36 | 51.77 | 18.3971 | -1.2961 | 66.5226 | 68.9182 | 43.4065 | -45.4122 | -44.1821 | 26.2395 | 29.2545 | 64.4344 | 66.3098 | 9.962 | 51.0092 | -531.4208 | -8.5652 | -11 | -11.2 | 49.6575 | 48.2289 | -4.0636 |  | -76.7025 | 3.853 | 6.5193 | 4.4094 | 579.3327 | 137.5774 | 138.3098 | -633.2914 | 500.3935 |  | -28.7322 | 31.3185 | 93.219 | 31.08 | 25.47 | 65.21 | 91.48 | 4.0229 | 4.4248 | 55.7075 | 55.7544 | 38.7397 | -57.4961 | -56.9109 | 11.1734 | -81.4006 |  |  | 21.9 | 163.7 | -14.8 | 47.6144 | 47.2345 | 47.2245 | -43.5812 | -42.7834 | 72.6693 | -81.6621 | 81.5323 | 15.4616 | 38.8 | 71.53 | 43.1323 | 40.7272 | -31.1 |  | 82.3205 | 81.0149 | -190.4904 | -0.0001 | -18.9718 | -92.3 | -91.9 | 25.7162 | 44.5404 | 64.8258 | 63.2996 | 44.39 | -9.64 | 63.736 | 189.4708 |  | -45.54 | 106.6 | 58 | 189.4909 | 185.1455 | 45.5199 | 43.7545 | 279.3519 | 236.2583 | 228.0423 | 230.5732 | 82.6538 | 66.0785 | -26.981 | 645.5528 | 410.351 |  | -24.3887 | -22.2665 |  | 28.9261 | 27.1432 | 13.872 | -13.0408 | -13.5426 | -33.8797 | 0 | -6.97 | 0 | 7.3359 | 24.6598 | -35.9434 | -35.3686 | 7.7989 | -64.6393 | 29.3158 |  | 21.6622 | 21.4049 | 40.0292 | 40.5753 | 39.0702 | -5.1911 | -4.8562 | 89.7566 | -42.7248 | -43.4194 | 49.1889 | 54.5402 | 28.7132 | 6.99 | 10.367 | 1.2784 | -6.2 | 16.7 | 28.038 |  | -0.628 | 4.182 |  | 43.22 | -56.8063 | -50.6432 | 15.85 | 85.7149 | 24.8 | -20.1803 | -6.1681 | -6.3373 | 2.1688 |  |  | -14.5789 | -34.5106 | 15.8219 | 35.902 | 61.9001 | 59.7095 | -132.8965 | -22.0452 | 32.8411 | -60.7194 | 8.632 | 12.9228 | 12.5644 | 10 | 242.298 | 244.5119 | 181.9 | -181.5744 | -397.935 | 400.7383 | 396.7904 | -227.7464 | -229.8118 | -11.5088 | 0 | 82.2718 | 82.0618 |  |  | 45.9153 | 45.4649 | -68.7488 | -68.3453 | 89.03 | 88.72 | 57.4 | 55.2 | 21.3722 | 32.4 | -326.5342 | 89.955 | 89.2859 | 12.2 | 11.4 | -45.5 | -45.7 |  |  | -390.5359 | -384.6517 | 428.205 | 333.0177 | -2.3187 | -323.4934 | 328.5179 | -186.6393 | -166.6809 | -319.4902 | 0 | 129.2318 | 190.1429 | -420.992 | 173.8338 | -254.4872 | 252.1892 | -7.6974 |  | 25.52 | 6.94 | 6.934 | -25.2 | 1.6 |  | -1.4054 | -26.6316 | -11.0155 | 12.6 | 55.529 | 53.941 |  |  | 53.0505 | 52.9414 | 53.5452 |  | -10.9 | 16.062 | 7.58 |  | 0 | 42.0682 | 11.2709 | 0 | -41.4781 | 0 | 42.4069 | 1 | -2 |  | 41.189
22/07/2025 | 23:30 |  | 18.0511 | -22.1017 | -36.95 | 11.1499 | 0 | 28.9123 | -38.0989 | 51.181 | 26.1052 | 25.4994 | 2.22 | -43.15 | 39.6 | 19.044 | -39.6 | 13.0343 | 10.3144 | 11.6837 | 11.5009 | 19.3849 | 7.8537 | 5.9631 | 4.3838 |  |  | 0 | -85.32 |  | 0 | 41.8 | 24.024 | 0.301 | -43.71 | -43.82 | -42.6 | 44.08 | 44.26 | 17.2027 | -0.6203 | 62.6749 | 65.1433 | 45.5495 | -41.5273 | -39.7678 | 9.5439 | 9.0076 | 66.9796 | 67.9173 | 6.2978 | 32.7873 | -489.5656 | -6.9059 | -11.5 | -11.9 | 46.65 | 45.4516 | -3.7752 |  | -71.7005 | 4.1336 | 0 | 3.7419 | 540.6047 | 127.018 | 126.8044 | -582.107 | 469.0564 |  | -27.8353 | 29.3137 | 88.0795 | 30.01 | 23.61 | 61.68 | 88.63 | 4.4248 | 4.2908 | 53.2947 | 53.1201 | 37.1384 | -50.9618 | -51.1312 | 10.5061 | -80.2542 |  |  | 19.7 | 161.7 | -14.6 | 46.9919 | 46.5627 | 46.1539 | -48.6596 | -48.6323 | 66.2381 | -65.9942 | 73.7017 | 14.3644 | 36.6 | 68.35 | 40.7886 | 38.53 | -29.54 |  | 80.2161 | 79.2109 | -191.0295 | -0.0001 | -18.0468 | -87.4 | -87.1 | 25.134 | 41.0248 | 61.0687 | 58.6121 | 40.83 | -9.41 | 61.9225 | 190.4508 |  | -46.42 | 101.74 | 55.7 | 191.7636 | 187.8909 | 47.0342 | 45.8818 | 275.9752 | 231.3594 | 223.0456 | 225.5396 | 82.8085 | 68.6125 | -25.069 | 595.156 | 427.5141 |  | -21.4192 | -19.2616 |  | 32.5753 | 29.9412 | 18.48 | -11.4215 | -11.8915 | -38.062 | 0 | -15.11 | 0 | 6.8304 | 32.1992 | -36.3714 | -35.4913 | 9.3053 | -67.2236 | 34.0492 |  | 21.5266 | 21.202 | 40.4058 | 41.385 | 40.1109 | -6.1959 | -5.3586 | 79.5417 | -45.1742 | -44.9383 | 40.1626 | 45.4849 | 29.7606 | 4.72 | 10.367 | 1.1234 | -6.06 | 18.35 | 29.4734 |  | -1.047 | 4.345 |  | 42.26 | -46.6622 | -38.0137 | 14.19 | 81.9644 | 25.9 | -19.7595 | -5.4036 | -5.6936 | 1.9404 |  |  | -14.8902 | -31.5066 | 15.1362 | 33.3015 | 59.4373 | 59.7175 | -122.971 | -21.0331 | 32.1649 | -57.3736 | 8.7995 | 11.5848 | 11.2776 | 10.2307 | 254.1613 | 253.0946 | 181.9 | -181.5744 | -402.9622 | 405.7157 | 400.47 | -236.4266 | -235.4822 | -10.9144 | 0 | 82.6536 | 83.3267 |  | -140.0329 | 48.9256 | 48.0357 | -65.6622 | -65.7008 | 91.65 | 91.4 | 71.4 | 70.9 | 21.5346 | 31.2 | -345.2062 | 90.623 | 91.5204 | 11.6 | 33.7 | -47.2 | -47.3 |  | 0.9695 | -395.6201 | -399.0612 | 449.8607 | 351.5314 | 6.3239 | -338.3631 | 338.2684 | -196.774 | -173.8494 | -338.3086 | 0 | 135.266 | 201.3994 | -444.5872 | 178.8597 | -266.3328 | 266.3268 | -8.3319 |  | 31.12 | 7.17 | 7.173 | -29.6 | 6.96 |  | -6.9413 | -32.491 | -4.4236 | 16.4 | 53.996 | 55.754 |  |  | 53.2134 | 53.9521 | 52.7318 |  | -30.4 | 16.6819 | 6.94 |  | 0 | 41.7067 | 10.7472 | 1.2354 | -41.3181 | 0 | 41.7458 | 23.4 | -23.1 |  | 41.5177
23/07/2025 | 00:00 |  | 17.8682 | -21.8442 | -38.4548 | 11.1156 | 0 | 26.8783 | -35.3409 | 47.8111 | 24.2713 | 23.5865 | -4.44 | -40.18 | 37.4 | 19.044 | -37.4 | 13.1124 | 8.0074 | 11.7525 | 11.7698 | 20.3201 | 7.7496 | 6.1595 | 8.2139 |  |  |  | -87.42 |  | 4.44 | 39.6 | 23.189 | 0.297 | -47.06 | -47.12 | -36.34 | 47.07 | 47.48 | 16.0995 | 0.0071 | 57.6191 | 61.6413 | 47.8618 | -44.4744 | -43.8967 | 29.2322 | 30.7468 | 63.2288 | 66.3098 | 8.9151 | 44.4815 | -495.2791 | -5.0433 | -12.4 | -12.9 | 50.4291 | 49.2573 | -3.2749 |  | -75.5052 | 2.4169 | 0 | 3.1789 | 548.8142 | 116.245 | 117.13 | -558.6273 | 463.846 |  | -37.2897 | 38.5637 | 82.9001 | 29.1 | 21.59 | 58.51 | 85.95 | 7.5058 | 8.0416 | 53.2149 | 54.2636 | 38.2389 | -48.7295 | -48.568 | 7.9968 | -73.9469 |  |  | 23.1 | 147.5 | -13.94 | 45.6647 | 45.5138 | 45.4551 | -52.8482 | -52.6611 | 68.5067 | -60.7017 | 74.0991 | 13.4219 | 31.3 | 64.83 | 37.9761 | 36.3327 | -28.12 |  | 74.5578 | 73.7765 | -171.4167 | -0.0002 | -17.1345 | -82.7 | -82.3 | 25.3922 | 38.681 | 54.4936 | 54.5105 | 38.3 | -8.06 | 61.256 | 170.5847 |  | -49.12 | 99.51 | 53.67 | 171.6909 | 168.6 | 44.186 | 42.9091 | 256.9186 | 214.5501 | 206.6008 | 208.1316 | 84.6131 | 69.7751 | -24.686 | 570.1027 | 451.2549 |  | -23.8644 | -21.6273 |  | 32.6791 | 29.9425 | 33.84 | -14.896 | -15.6733 | -41.3618 | 0 | -25.14 | 0 | 6.406 | 34.1002 | -35.9137 | -34.6139 | 9.4648 | -68.7696 | 36.7551 |  | 21.5883 | 21.1302 | 39.9064 | 40.7614 | 39.1542 | -9.0426 | -9.2101 | 73.0109 | -41.9525 | -41.9304 | 39.9704 | 48.7723 | 25.6443 | 8.44 | 11.8734 | 1.0343 | -7.11 | 17.44 | 25.5887 |  | -1.399 | 4.369 |  | 42.18 | -47.2195 | -39.6455 | 13.9 | 80.6126 | 26.7 | -20.1704 | -5.2436 | -5.6326 | 1.7619 |  |  | -13.8723 | -30.1947 | 15.962 | 31.6759 | 59.4792 | 59.2702 | -124.6157 | -19.808 | 32.0498 | -53.7936 | 8.9638 | 10.3153 | 10.0212 | 10 | 257.3322 | 254.61 | 181.9 | -181.5744 | -409.0367 | 413.0054 | 411.6737 | -241.0666 | -241.1168 | -13.2823 | 0 | 82.7129 | 82.797 |  |  | 51.3426 | 51.4415 | -63.8656 | -63.5023 | 83.33 | 83.06 | 85.1 | 84.9 | 21.4748 | 28.24 | -356.5633 | 88.7199 | 88.4145 | 11.1 | 51.3 | -49.6 | -49.3 |  |  | -406.2397 | -426.4183 | 460.3658 | 354.1801 | 1.3497 | -348.761 | 351.6408 | -200.6739 | -179.936 | -343.0051 |  | 135.8156 | 206.2466 | -453.143 | 186.978 | -275.5395 | 273.6363 | -9.1476 |  | 36.32 | 7.466 | 7.478 | -35.28 | 11.52 |  | -13.2403 | -38.5855 | 3.9261 | 20 | 55.634 | 55.681 |  |  | 52.8512 | 54.0427 | 53.4269 |  | -50.9 | 10.3846 | 6.46 |  | 0 | 42.9483 | 12.7249 | 0 | -42.2588 | 0 | 41.5274 | 42 | -43.2 |  | 47.8348
MÁXIMO |  | 0 | 22.3052 | -17.157 | 8.5796 | 17.035 | 0 | 44.0712 | -35.3409 | 69.621 | 35.0629 | 34.5005 | 39.96 | -33.554 | 61.6 | 24.84 | -30.8 | 13.4837 | 32.9274 | 20.0585 | 20.5608 | 33.948 | 8.3076 | 6.3444 | 8.3423 | 0 | 0 | 0 | -36.83 | 0 | 22.2 | 66 | 30.689 | 0.312 | -32.44 | -32.56 | -28.35 | 68.48 | 67.88 | 24.324 | 0.1929 | 78.1104 | 80.7672 | 88.6509 | -34.6954 | -33.9832 | 35.8742 | 35.5888 | 83.1887 | 84.9301 | 11.0089 | 54.4894 | -456.1778 | 3.9644 | -2.7 | -3.1 | 62.5875 | 61.4011 | -1.7669 | 0 | -67.4977 | 7.2856 | 9.0079 | 6.1571 | 658.0704 | 164.4642 | 163.6402 | -516.3965 | 604.2281 | 0 | -22.8527 | 84.1037 | 105.0747 | 35 | 36.21 | 76.28 | 98.57 | 55.9983 | 55.8643 | 73.8627 | 74.8814 | 48.6816 | -25.6924 | -25.4603 | 24.4623 | -53.6323 | 0 | 0 | 49.1 | 188.3 | -10.9 | 50.3973 | 50.158 | 50.1932 | -34.3869 | -33.8164 | 82.1749 | -39.7583 | 93.3994 | 18.7731 | 61.09 | 86.62 | 56.9604 | 53.9108 | -24.07 | 0 | 94.6547 | 93.5401 | -126.7729 | 0.0003 | -14.6611 | -63.4 | -61.8 | 29.7153 | 64.1693 | 83.142 | 90.2527 | 63.23 | -4.1 | 68.5565 | 211.292 | 0 | -3.22 | 112.32 | 69.89 | 212.8 | 207.5636 | 79.0541 | 77.5273 | 300.2145 | 254.8369 | 246.1498 | 249.5713 | 140.4603 | 131.7575 | -20.788 | 744.5074 | 637.4396 | 0 | -17.0682 | -14.4058 | 43.277 | 57.7356 | 54.0618 | 192.06 | 8.5499 | 3.4629 | 16.6436 | 13.69 | 0 | 125.3 | 13.5499 | 74.2623 | -30.9908 | -30.0489 | 12.8966 | -19.1704 | 92.0977 | 0 | 23.8632 | 23.8977 | 41.5643 | 42.2055 | 40.2286 | 19.5924 | 19.7598 | 141.668 | -21.0994 | -21.1887 | 99.1971 | 113.2207 | 33.8109 | 22.23 | 15.1693 | 1.7826 | -4.48 | 18.56 | 33.1442 | 0 | 1.785 | 4.541 | 0 | 49.65 | -27.8072 | -17.1894 | 17.64 | 100.5945 | 28.5 | -13.4182 | -4.3339 | 0 | 3.0882 | 0 | 0 | -12.6801 | -21.8829 | 17.9048 | 59.9526 | 63.3204 | 64.6108 | -77.6811 | 0 | 44.5512 | 0 | 11.614 | 20.318 | 19.8116 | 13.5226 | 257.3322 | 257.6134 | 380.1 | -99.2606 | -266.2914 | 482.7647 | 481.8102 | -177.883 | -178.3109 | 0 | 10.0991 | 84.6337 | 83.9519 | -94.7392 | -95.1302 | 66.6249 | 66.7237 | -14.696 | -15.0895 | 159.39 | 158.78 | 85.8 | 86 | 22.0067 | 39.92 | -326.5342 | 110.6385 | 110.3758 | 17.3 | 70.8 | 4.8 | 5 | 1.8378 | 1.6277 | -263.7942 | -139.2552 | 535.0151 | 398.9064 | 115.8211 | -179.5292 | 395.8511 | -146.4099 | 0 | -173.2895 | 110.6792 | 160.1586 | 346.2221 | -289.4781 | 229.3603 | -186.7921 | 406.3884 | -5.3765 | 0 | 41.2 | 8.806 | 8.811 | -23.44 | 17.12 | 0 | 0.3525 | -20.5066 | 6.6514 | 21.6 | 57.423 | 57.605 | 11.3396 | 13.5797 | 54.7584 | 54.607 | 55.6983 | 0 | -8.5 | 32.1125 | 10.68 | 0 | 9.545 | 45.5496 | 20.7905 | 9.9286 | -39.4487 | 9.2911 | 48.4495 | 61 | 0.4 | 0 | 113.8154
MÍNIMO |  | 0 | 14.7716 | -27.2354 | -38.4548 | 10.4053 | 0 | 22.1932 | -70.3352 | 40.4633 | 20.3194 | 20.0061 | -22.2 | -66.442 | 30.8 | 7.452 | -61.6 | 9.2997 | 8.0074 | 8.7892 | 8.6899 | 14.8225 | 2.936 | 0.2684 | 2.5013 | 0 | 0 | -63.22 | -91.87 | 0 | -42.18 | 33 | 19.072 | 0.224 | -67.01 | -67.16 | -54.84 | 32.74 | 32.78 | 14.7687 | -5.4991 | 52.2481 | 54.1132 | 37.0008 | -55.861 | -56.0105 | 7.0742 | 7.1896 | 58.1383 | 60.0137 | 4.7275 | 25.1303 | -610.0347 | -25.3062 | -14.1 | -14.6 | 39.9661 | 39.2061 | -5.2239 | 0 | -91.7654 | 2.4169 | 0 | 0.4829 | 502.6397 | 89.1445 | 89.0835 | -737.6033 | 395.7276 | 0 | -82.6286 | 24.5726 | 64.9968 | 25.76 | 16.75 | 45.7 | 75.06 | -19.6875 | -19.5535 | 18.1768 | 18.713 | 21.3823 | -99.4005 | -99.5566 | 4.0017 | -94.4422 | 0 | 0 | 18.8 | 106.4 | -16.73 | 36.6535 | 36.1175 | 36.5246 | -68.9476 | -68.7945 | 55.0162 | -161.5613 | 60.031 | 11.0608 | 19.65 | 51.66 | 31.1792 | 29.4479 | -37.97 | 0 | 53.483 | 53.1236 | -212.2545 | -0.0003 | -23.0924 | -115.9 | -116.2 | 22.7719 | 0.3021 | 35.2381 | 42.2058 | 29.44 | -13.17 | 56.265 | 127.0122 | 0 | -49.12 | 69.83 | 43.99 | 125.3818 | 123.4364 | 23.3005 | 22.1909 | 218.058 | 180.3331 | 173.6914 | 175.0785 | 40.9504 | 20.4646 | -28.756 | 524.5051 | 159.4196 | 0 | -30.6167 | -28.0223 | -57.2961 | -62.7887 | -57.9192 | 0 | -31.4738 | -31.0403 | -96.3089 | 0 | -26.33 | 0 | 6.406 | -176.7188 | -38.6933 | -37.6883 | 0.9273 | -128.4613 | -10.3973 | 0 | 20.2392 | 20.3323 | 38.2626 | 38.968 | 37.5433 | -56.9352 | -56.7677 | 48.7298 | -77.3932 | -76.8444 | 17.3384 | 27.7284 | 6.0224 | 1.32 | 8.155 | 0.7742 | -9.55 | 11.44 | 0 | 0 | -2.832 | 0.654 | 0 | 31.61 | -113.4714 | -97.7327 | 13.83 | 66.389 | 21.6 | -34.5259 | -8.5251 | -12.489 | 1.301 | 0 | 0 | -16.9332 | -56.8893 | 13.7565 | 22.7636 | 43.3546 | 42.9844 | -161.1775 | -31.9816 | 27.6868 | -87.7009 | 8.2927 | 7.2085 | 6.9203 | 9.8704 | 189.0504 | 187.8194 | 99.7 | -379.0705 | -482.7512 | 267.091 | 264.9822 | -241.0666 | -241.1168 | -20.7127 | -10.1867 | 70.2063 | 70.6148 | -146.5285 | -147.8675 | -4.5786 | -4.6775 | -92.0352 | -93.0763 | 42.07 | 42.49 | 54.6 | 53.4 | 20.7976 | -64.32 | -444.2718 | 64.596 | 64.6975 | 7.1 | 7.6 | -66 | -65.7 | 1.2827 | 0.9695 | -474.3588 | -595.8783 | 299.4721 | 181.2493 | -48.0481 | -395.6638 | 176.437 | -342.631 | -221.8727 | -384.255 | 0 | 0 | 148.0562 | -515.6149 | 18.6713 | -407.7864 | 185.9089 | -11.2323 | 0 | 24.8 | 6.003 | 6.02 | -40.16 | -0.16 | 0 | -17.9004 | -42.1591 | -16.231 | 7 | 47.956 | 48.246 | 0 | 0 | 46.0786 | 45.9886 | 46.3243 | 0 | -69.7 | 8.8158 | 5.28 | 0 | -8.0676 | 39.5119 | 4.6465 | -8.5975 | -45.1502 | -9.8945 | 34.2537 | -0.1 | -61.3 | 0 | -11.8043
PROMEDIO |  | 0 | 19.4604 | -23.4906 | -23.9968 | 13.9626 | 0 | 34.683 | -56.0585 | 57.3749 | 29.0737 | 28.3753 | 1.7806 | -50.1776 | 45.1688 | 18.0866 | -44.9854 | 11.7539 | 19.9184 | 14.8759 | 15.0805 | 25.0618 | 7.2231 | 3.7504 | 6.4569 | 0 | 0 | -33.0381 | -63.8646 | 0 | -1.5263 | 48.8583 | 24.1409 | 0.26663 | -49.2054 | -49.339 | -41.5408 | 49.6706 | 49.7598 | 19.0263 | -1.8812 | 65.6617 | 68.1141 | 55.6895 | -45.7247 | -45.2825 | 18.6784 | 18.9205 | 70.2449 | 72.031 | 7.8682 | 41.0081 | -544.1824 | -7.4825 | -11.1542 | -11.6875 | 50.9058 | 49.9453 | -3.5218 | 0 | -80.6104 | 5.7866 | 4.5935 | 3.8378 | 590.0695 | 133.9368 | 133.8872 | -625.9563 | 511.1477 | 0 | -49.407 | 50.7521 | 88.2179 | 30.0935 | 24.9119 | 62.7679 | 87.2734 | 9.3282 | 9.2975 | 54.3175 | 54.9901 | 34.2839 | -61.2569 | -61.219 | 14.5209 | -77.7879 | 0 | 0 | 32.1021 | 155.8812 | -14.4583 | 44.93 | 44.4544 | 44.5994 | -51.7908 | -51.3395 | 71.5112 | -80.8428 | 80.6051 | 13.8074 | 43.6496 | 69.1137 | 45.9912 | 43.4738 | -31.3206 | 0 | 78.2006 | 77.1758 | -177.2011 | -3.125e-05 | -19.02 | -94.0312 | -93.8969 | 26.6174 | 50.0153 | 65.0313 | 72.3144 | 50.6578 | -10.0119 | 63.6445 | 175.5405 | 0 | -33.7552 | 87.1919 | 59.1602 | 176.3614 | 173.1076 | 44.0857 | 42.5407 | 271.8903 | 228.6223 | 220.5475 | 223.4267 | 80.1349 | 62.8511 | -25.664 | 636.213 | 379.796 | 0 | -25.334 | -22.9435 | -0.10304 | 7.4389 | 6.6728 | 29.4456 | -9.0632 | -14.0083 | -27.3626 | 0.56771 | -5.7304 | 13.3229 | 10.7706 | -31.9334 | -35.3931 | -34.5491 | 7.174 | -61.0102 | 29.1232 | 0 | 22.3058 | 22.0655 | 40.3417 | 40.8155 | 39.2262 | -9.8834 | -9.8276 | 84.8062 | -41.7351 | -41.719 | 51.3194 | 61.3822 | 21.9345 | 10.3177 | 12.6342 | 1.1456 | -7.6931 | 15.5065 | 21.459 | 0 | -1.0945 | 3.6905 | 0 | 43.9119 | -62.2104 | -51.0106 | 15.6772 | 82.6302 | 24.8854 | -23.4213 | -6.4219 | -8.1424 | 2.0281 | 0 | 0 | -14.5803 | -37.8189 | 15.5147 | 39.622 | 56.1752 | 57.5083 | -125.4631 | -23.786 | 35.0583 | -63.2707 | 9.6432 | 13.5127 | 13.1338 | 11.3101 | 231.1709 | 229.7865 | 234.4073 | -228.034 | -358.2145 | 360.0576 | 358.0934 | -216.2032 | -215.4847 | -12.9736 | -0.54982 | 80.7464 | 80.7024 | -121.6889 | -124.187 | 33.8627 | 33.3742 | -53.5667 | -53.3513 | 104.5758 | 104.3085 | 71.8937 | 72.0771 | 21.2245 | -0.73167 | -378.292 | 89.9329 | 89.6347 | 11.5417 | 43.1729 | -32.4146 | -32.4479 | 1.6079 | 1.3522 | -354.3963 | -349.7363 | 414.9424 | 304.382 | 8.6637 | -297.4585 | 296.9154 | -197.223 | -127.7133 | -292.9183 | 30.3583 | 65.9339 | 199.8074 | -402.2901 | 134.263 | -274.6716 | 274.7162 | -8.5806 | 0 | 33.095 | 7.3582 | 7.3533 | -32.2783 | 9.7083 | 0 | -10.1077 | -29.9679 | -3.1957 | 15.0875 | 53.9373 | 53.8702 | 8.4993 | 9.5682 | 52.7499 | 52.443 | 52.5269 | 0 | -41.9312 | 16.2004 | 7.5885 | 0 | -0.28805 | 42.9085 | 12.8092 | -0.58618 | -42.6195 | -0.076585 | 41.5961 | 33.0979 | -33.1104 | 0 | 43.7527
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 22 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
22/07/2025 | 00:30 |  | 2.3517 | -7.168 | 2.6361 | 8.7105 | 0 | 9.3441 |  | 8.5584 | 2.9479 | 4.3887 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.1473 | 6.4651 | 1.4156 | 1.3776 | 2.6864 | 0.8364 | -1.5156 | 1.7792 |  | -1.0574 | 0 | -1.993 | 2.338 | -15.54 | -15.4 | -2.574 | 0.284 | -13.67 | -13.68 |  | -14.16 | -14.23 | 3.6693 | 3.9093 | 19.4064 | 19.9237 | -9.1273 | -8.8413 | -8.7878 | 0.8286 | 1.9478 | -14.7355 | -12.7261 | 1.5905 | 8.4235 | 49.4485 | 9.1759 | -4.8 | -5.3 | -27.8955 | -27.6497 | -2.0423 |  | 8.2819 |  |  | -0.6464 | -121.5247 | 44.6486 | 45.0453 | 129.7355 | -121.5121 |  |  |  | 11.9156 | 5.69 | 3.81 | -14.33 | -0.78 | -27.7249 | -27.8589 | 28.0814 | 28.0902 | -7.8167 | 3.3093 | 3.1429 | 8.6691 | 19.0266 |  |  | 54.2 | -33.4 | -1.75 | 39.855 | 40.1981 | 38.6235 | 98.6626 | 98.6026 | -28.4394 | -74.4687 | -27.2979 | 2.1989 | 29.79 | 8.83 | 4.0674 | 4.2999 | -6.81 |  | -20.9639 | -20.5832 | 37.9818 | 0.015 | -3.2472 | 14.3 | 14.5 | -4.314 | -2.9921 | 33.125 | 2.789 | -2.56 | -0.65 | 6.2775 | -38.4172 |  | -9.43 | 12.74 | 17.25 | -37.1091 | -18.5727 | -41.6317 | -41.4 |  | -21.0161 | -30.0852 | -29.9998 | -17.6783 | -21.2189 | -10.801 | -203.732 | 24.5683 |  | -6.2608 | -5.5261 | 26.3778 | -25.1359 | -24.0411 | 7.184 | -31.1691 | -30.7276 | 21.2056 | 0 | -7.48 | -0.4 | 0.7509 | -33.1885 | -9.6903 | -9.9197 | 8.9978 | 19.3292 | -36.4297 |  | 4.53 | 4.4479 | 3.4789 | 3.0732 | 2.5598 | 16.2433 | 16.4107 | -30.3096 | 28.4345 | 28.3799 | -16.1063 |  | 23.0924 | -21.13 | -1.7208 | 0.2621 | 1.12 | 1.43 | -23.3638 | 2.057 | 1.489 | 0.57 |  | 16.21 | -4.8457 | 2.3156 | -1.68 | 24.5858 |  | 24.9931 |  | -13.3117 | 2.0236 |  |  | -9.3749 | -6.1556 | 6.6659 | -26.0739 | 2.6593 | 2.0894 | 77.7344 | -12.1203 | -8.2593 | -12.3597 | 2.8959 | 5.5895 | 5.5936 | 2 | 19.7621 | 20.5976 | -1.26 | -4.1717 | 15.1845 | 25.4029 | 51.1258 | 28.208 | 28.2427 | -12.4647 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.726 | -14.0613 | -0.3585 | -0.2193 | 8.45 | 8.34 | -32.4 | -32.8 | 0.4935 | -11.76 | 50.3877 | 23.2813 | 23.2359 |  | -44.4 | 2.6 | 1.7 |  |  | -101.0232 | 73.9864 | -290.2021 | -31.0387 | -18.4651 | 125.6101 | 40.5341 | 121.4504 | 80.5225 | 59.8037 | 16.5313 | 14.5448 | -11.9777 | 242.3829 | -180.3256 | 64.6063 | -48.9753 | -1.2171 |  | -8.48 | -1.931 | -1.947 | 6.16 | -4.4 | -2.4255 | -1.1704 | 12.9503 | -15.4376 | 15.2 | 1.354 | 0.811 | 2.852 |  | 4.1602 | 3.4095 | 3.7913 |  | 32.2 | 3.5452 | -0.04 |  | -12.6717 | -0.4418 | -19.8295 | -13.0247 | -7.0629 | -18.166 | -5.2026 | -33.9 | 17.8 |  | -51.4613
22/07/2025 | 01:00 |  | 2.4347 | -7.3309 | 2.4771 | 7.9009 | 0 | 8.9345 |  | 8.0582 | 2.7409 | 4.2227 | 0 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.0472 | 6.6116 | 1.5018 | 1.3756 | 2.9654 | 0.8217 | -1.3607 | 1.7581 |  | -1.1447 | 0 | -1.338 | 2.163 | -19.98 | -15.4 | -2.763 | 0.278 | -12.24 | -12.25 |  | -13.33 | -13.31 | 3.0281 | 4.0707 | 16.6155 | 17.979 | -9.8213 | -11.1186 | -10.7159 | 9.2949 | 9.8877 | -17.2807 | -15.1374 | 2.7742 | 15.0636 | 47.4293 | 9.0455 | -4.7 | -5 | -24.6447 | -24.516 | -1.9563 |  | 4.8995 |  |  | -0.5292 | -102.2065 | 41.8103 | 41.1389 | 129.4677 | -109.9802 |  |  |  | 9.8498 | 5.54 | 3.46 | -14.98 | -0.94 | -26.9212 | -26.9212 | 28.4986 | 27.8494 | -7.4249 | 1.9906 | 2.4249 | 4.4785 | 19.2016 |  |  | 52.5 | -33 | -1.61 | 38.3475 | 37.7852 | 37.5054 | 95.8479 | 96.6942 | -27.8813 | -71.5092 | -27.9928 | 2.2234 | 26.82 | 8.71 | 3.7549 | 4.1046 | -6.63 |  | -20.6796 | -20.8331 | 40.2208 | 0.0149 | -3.2355 |  |  | -4.1809 | -0.187 | 32.3365 | -0.1855 | -4.98 | -0.25 | 6.6495 | -39.7273 |  | -11.25 | 14.32 | 16.8 | -39.7273 | -18.8545 | -41.8104 | -41.7273 |  | -23.4144 | -32.1263 | -32.265 | -17.8368 | -19.8535 | -10.991 | -200.7465 | 18.6834 |  | -6.2263 | -5.6493 | 22.9318 | -25.0876 | -23.7201 | 8.208 | -30.7157 | -32.0541 | 20.7309 | 0 | -12.82 | 0.2 | 0.678 | -33.5723 | -8.8258 | -8.9695 | 9.7791 | 18.2591 | -35.5531 |  | 3.8112 | 3.6925 | 3.1513 | 3.6495 | 0 | 14.4012 | 13.564 | -27.9652 | 27.1848 | 27.2093 | -12.4585 | 0 | 22.6285 | -20.3 | -1.7171 | 0.2969 | 0.84 | 0.84 | -23.1195 |  | 1.509 | 0.572 |  | 15.67 | -12.2328 | -4.3396 | -1.45 | 24.3678 |  | 25.4785 |  | -13.8174 | 1.9241 |  |  | -10.4597 | -5.1886 | 7.2381 | -25.944 | 5.9141 | 5.0239 | 109.6157 | -12.1532 | -8.3263 | -12.9995 | 3.2517 | 5.4137 | 5.4513 | 3 | 19.4905 | 20.9294 | -2.1 | -3.6874 | 16.467 | 23.5873 | 47.5331 | 27.1866 | 27.6112 | -11.9206 | 0 | 0 | 0 |  | 52.4515 | -14.6052 | -13.2319 | 0.0988 | 0 | 8.22 | 8.24 | -33 | -32.7 | 0.51 | -12.16 | 49.3088 | 24.8015 | 25.2591 |  | -44.4 | 2.6 | 1.6 | -17.5938 | -17.6578 | -98.8496 | 68.4883 | -291.7932 | -28.1928 | -19.3041 | 120.1506 | 40.508 | 120.2451 | 79.2148 | 57.6809 | 14.0378 | 14.9667 | -10.2661 | 237.4988 | -179.344 | 64.2626 | -48.3247 | -1.2415 |  | -8.08 | -1.999 | -2.013 | 5.92 | -4.64 | -2.3284 | -1.2009 | 13.3318 | -15.3521 | 14.9 | 1.599 | 0.866 | 2.621 |  | 3.681 | 4.3391 | 3.4855 |  | 32 | 3.5705 | -0.02 |  | -12.7361 | -0.3807 | -19.872 | -12.1261 | -6.4284 | -19.3408 | -5.1072 | -34 | 17.6 |  | -47.1513
22/07/2025 | 01:30 |  | 2.5054 | -7.3354 | 2.5422 | 9.0899 | 0 | 9.1582 |  | 7.9285 | 2.5919 | 4.0341 | 0 | -19.8 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.1467 | 6.8627 | 1.7589 | 1.5747 | 3.1932 | 0.9482 | -1.3689 | 2.4649 |  | -1.1612 | 0 | -1.604 | 2.612 | -22.2 | -15.4 | -3.082 | 0.285 | -12.61 | -12.59 |  | -14.15 | -14.23 | 3.2208 | 4.0184 | 19.5708 | 20.9323 | -8.9531 | -10.4488 | -10.249 | 0.4606 | 0.7524 | -14.6015 | -12.0563 | 1.5905 | 8.5616 | 49.8623 | 9.324 | -5.8 | -6.3 | -27.1429 | -27.2866 | -1.9618 |  | 5.3092 |  |  | -0.4086 | -122.6233 | 42.1766 | 41.9019 | 141.4515 | -124.252 |  |  |  | 9.9496 | 5.43 | 3.07 | -15.58 | -0.61 | -26.5193 | -26.5193 | 28.8555 | 28.7394 | -6.9983 | 0.6836 | 0.4966 | 5.4607 | 18.3659 |  |  | 50.1 | -32.2 | -1.65 | 37.0827 | 37.0094 | 35.5503 | 99.6275 | 99.224 | -30.3237 | -73.0998 | -30.2273 | 2.2017 | 24.59 | 8.71 | 3.5986 | 4.007 | -6.47 |  | -20.1598 | -20.0131 | 40.5833 | 0.0151 | -3.1244 | 16.7 | 16.9 | -3.9709 | -3.3661 | 31.3902 | 1.8613 | -3.16 | 0.07 | 7.7655 | -40.6573 |  | -11.35 | 13.42 | 15.72 | -39.4 | -19.3091 | -41.6836 | -41.4455 | -9.9624 | -25.2347 | -33.9368 | -34.4494 | -18.2933 | -23.8194 | -11.089 | -214.2527 | 23.0479 |  | -6.5328 | -5.4695 | 26.3063 | -22.5361 | -21.5437 | 8.72 | -30.3077 |  | 18.6447 | 0 | -12.14 | -2.1 | 0.6419 | -30.5043 | -10.1936 | -10.3199 | 9.8609 | 15.5983 | -32.5459 |  | 4.8499 | 4.7313 | 3.2682 | 3.241 | 0 | 13.3965 | 13.229 | -27.2954 | 27.2073 | 27.1907 | -12.1687 |  | 23.6051 | -19.45 | -0.8034 | 0.2886 | 0.54 | 1.35 | -23.377 |  | 1.53 | 0.512 |  | 15.24 | -13.3693 | -4.613 | -1.56 | 23.1289 |  | 25.3232 |  | -13.3747 | 1.8777 |  |  | -10.3205 | -5.5866 | 7.8241 |  | 5.3739 | 5.2473 | 104.811 | -12.3723 | -8.7204 | -12.5209 | 3.6156 | 5.3697 | 5.4513 | 2 | 19.9847 | 21.7923 | -2.1 | -3.2752 | 16.0146 | 22.7123 | 50.6264 | 26.7058 | 28.2408 | -12.2347 | 0 | 0 | -11.318 | 51.2394 |  | -16.2312 | -15.6104 | 3.0323 | 3.0734 | 8.52 | 8.51 | -32.2 | -32.1 | 0.4752 | -12.08 | 50.38 | 23.4835 | 24.0425 |  | -44.4 | 3.5 | 2.7 |  |  | -102.9357 | 64.2255 | -288.5323 | -26.9946 | -21.6269 | 124.5022 | 42.3051 | 121.4198 | 79.952 | 60.1888 | 14.1083 | 14.1181 | -12.3161 | 237.4894 | -181.9109 | 63.1008 | -50.6819 | -1.4051 |  | -8.08 | -1.561 | -1.579 | 5.44 | -3.84 | -2.2677 | -2.1958 | 13.9483 | -15.3521 | 15 | 0.939 | 1.537 | 2.808 | 3.2761 | 3.7721 | 3.1734 | 4.0448 |  | 32.2 | 3.7221 | -0.05 |  | -11.6601 | -0.5288 | -20.7218 | -11.6925 | -6.8796 | -19.1564 | -5.1044 | -33.7 | 17.4 |  | -52.2758
22/07/2025 | 02:00 |  | 2.4672 | -7.4601 | 2.5686 | 8.3003 | 0 | 8.7877 |  | 7.3461 | 2.4009 | 3.8541 | 0 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.3225 | 6.7389 | 1.6173 | 1.6118 | 3.1934 | 0.8682 | -1.1737 | 2.5163 |  | -1.1258 | 0 | -1.593 | 2.577 | -22.2 | -15.4 | -3.216 | 0.283 | -12.72 | -12.67 |  | -13.85 | -13.91 | 2.5747 | 3.9773 | 16.8875 | 19.4702 | -9.951 | -11.3865 | -11.083 | 11.111 | 14.5206 | -16.6109 | -13.9317 | 3.1687 | 15.0218 | 44.4108 | 7.339 | -5.8 | -6.3 | -24.1818 | -24.4575 | -1.924 |  | 4.3101 |  |  | -0.4109 | -114.3223 | 40.6812 | 41.2305 | 138.9765 | -122.7538 |  |  |  | 8.8519 | 5.88 | 3.26 | -15.9 | -0.88 | -25.5816 | -25.5816 | 27.7269 | 27.4642 | -6.7285 | 0.7688 | 1.0908 | 4.0017 | 18.3574 |  |  | 50.2 | -32.7 | -1.61 | 36.6671 | 37.0268 | 35.0264 | 99.2919 | 99.0851 | -29.1158 | -73.4026 | -29.5429 | 1.9222 | 25.13 | 8.1 | 3.4424 | 3.8116 | -6.35 |  | -19.9007 | -19.963 | 40.3392 | 0.015 | -3.0556 |  |  | -4.1016 | -3.7402 | 30.6016 | 1.6757 | -3.32 | 0.11 | 6.3705 | -40.5023 |  | -10.52 | 12.69 | 15.71 | -40.2364 | -19.9727 | -41.5429 | -41.1545 | -11.1322 | -26.3307 | -34.5749 | -33.5619 | -16.8026 | -20.6561 | -10.823 | -211.8436 | 17.2197 |  | -6.8099 | -5.3673 | 21.6489 | -24.6871 | -23.3359 | 11.28 | -32.4649 |  | 18.4284 | 0 | -13.89 | -0.7 | 0.7387 | -31.5777 | -10.2246 | -10.3787 | 9.6812 | 15.7811 | -34.0472 |  | 4.8293 | 4.7326 | 2.6383 | 3.5314 | 0 | 12.8941 | 13.229 | -28.3001 | 27.0036 | 27.0819 | -13.081 |  | 24.025 | -19.8 | -1.014 | 0.2621 | 0.64 | 1.86 | -24.0984 |  | 1.504 | 0.522 |  | 14.82 | -12.6785 | -4.5366 | -1.63 | 22.3836 |  | 25.3766 |  | -13.4043 | 1.8384 |  |  | -9.8625 | -5.6957 | 7.8378 | -26.1728 | 6.0617 | 6.2706 | 109.9716 | -12.6169 | -8.6323 | -12.5606 |  | 5.2599 | 5.3168 | 3.022 | 19.7043 | 20.5274 | -2.1 | 0 | 18.7641 | 19.9987 | 49.441 | 26.3088 | 25.9184 | -11.4963 | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.5713 | -17.8791 | 3.1505 | 3.1301 | 9.7 | 9.68 | -34.3 | -34.3 | 0.4752 | -11.92 | 58.9551 | 21.6536 | 21.1343 | -21.2 | -43.9 | 5.9 | 5.1 | -17.8579 | -17.8479 | -102.1389 | 66.4586 | -291.5757 | -28.9551 | -22.7975 | 122.0832 | 41.8527 | 129.9461 | 83.126 | 60.6728 | 14.4174 | 13.6024 | -20.6529 | 237.0071 | -184.7208 | 58.0522 | -45.2371 | -0.0452 |  | -8.16 | -1.404 | -1.416 | 5.36 | -4 | -1.7759 | -1.9608 | 14.0368 | -15.1171 | 14.4 | 0.388 | -0.299 | 2.5852 | 2.9914 | 3.8058 | 3.727 | 4.2074 |  | 31.6 | 3.8444 | -0.06 |  | -12.2223 | -0.2014 | -20.1945 | -12.5108 | -6.9232 | -19.2098 | -4.7266 | -33 | 16.7 |  | -52.4894
22/07/2025 | 02:30 |  | 2.2977 | -7.3454 | 2.3895 | 8.5558 | 0 | 8.9656 |  | 7.2497 | 2.3739 | 3.8037 | 0 | -19.8 |  |  | -15.4 | 0.7452 | 6.8183 | 1.7398 | 1.6349 | 3.163 | 0.8429 | -1.1732 | 2.4346 |  | -1.1572 | 0 | -1.489 | 2.738 | -22.2 | -15.4 | -3.323 | 0.29 | -12.63 | -12.61 |  | -13.71 | -13.79 | 3.0305 | 3.9182 | 17.9771 | 18.8581 | -10.3649 | -11.3865 | -10.9126 | 18.0892 | 10.5483 | -17.1468 | -15.0034 | 3.1687 | 14.9953 | 45.6144 | 8.4951 | -5.7 | -6.2 | -26.0728 | -24.0342 | -1.9884 |  | 4.8234 |  |  | -0.6438 | -108.7679 | 39.8572 | 40.1318 | 140.5381 | -114.7184 |  |  |  |  | 5.96 | 3.24 | -16.27 | -0.8 | -27.0551 | -27.0551 | 28.0325 | 27.6536 | -7.4982 | 1.2411 | 1.3309 | 4.6159 | 18.666 |  |  | 50.5 | -33.7 | -1.53 | 36.5641 | 36.3818 | 35.0891 | 98.2602 | 98.1504 | -28.7453 | -72.8708 | -30.2248 | 2.0403 | 26.28 | 8.25 | 3.4424 | 3.714 | -6.35 |  | -20.868 | -20.613 | 41.2189 | 0.0149 | -3.0523 |  |  | -4.4824 | -3.7402 | 31.2325 | 1.6757 | -3.38 | -0.07 | 5.921 | -40.2723 |  | -11.42 | 12.81 | 15.67 | -38.6182 | -19.3455 | -41.5074 | -41.1364 | -9.5359 | -24.9382 | -34.11 | -33.9753 | -21.7677 | -24.9657 | -11.404 | -212.3704 | 25.5365 |  | -6.2934 | -5.5566 | 26.9724 | -21.793 | -20.7607 | 2.064 | -31.9618 |  | 19.6251 | 0 | -15 | 0 | 0.8171 | -27.8368 | -10.0049 | -10.1563 | 8.3911 | 19.1822 | -36.7124 |  | 4.7673 | 4.8493 | 3.117 | 3.4766 | 2.6656 | 14.9036 | 14.9036 | -27.6303 | 28.0124 | 28.2744 | -12.305 |  | 22.9996 | -19.72 | -1.2557 | 0.2621 | 0.44 | 2.12 | -22.4049 |  | 1.522 | 0.522 |  | 14.93 | -13.2404 | -5.1262 | -1.48 | 22.8318 |  | 25.5581 |  | -13.3277 | 1.8203 |  |  | -10.228 | -5.7204 | 9.8749 |  | 7.679 | 8.424 | 110.6546 | -12.5217 | -8.652 | -12.21 | 2.315 | 5.3331 | 5.3563 | 2 | 20.2437 | 21.3455 | 1.26 | -8.0532 | 7.1321 | 18.2059 | 60.7012 | 24.2452 | 24.0597 | -11.6528 | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.6484 | -16.6706 | 2.7919 | 3.0225 | 7.77 | 7.59 | -33.6 | -33.8 | 0.4935 | -11.84 | 53.5496 | 22.5109 | 22.2588 | -21.6 | -44.4 | 4.7 | 4.2 |  | -17.7504 | -128.3902 | 82.6174 | -291.416 | -28.1021 | -23.1398 | 123.9078 | 42.6792 | 125.781 | 81.2121 | 55.9553 | 11.7655 | 13.5863 | -19.8824 | 236.6746 | -182.3355 | 57.41 | -46.3523 | -0.3503 |  | -8.4 | -1.443 | -1.456 | 5.36 | -3.36 | -2.4233 | -2.3728 | 14.2992 | -15.3521 | 14.6 | 0.756 | 1.138 |  |  | 3.773 | 3.6594 | 3.7147 |  | 31.2 | 3.6762 | -0.06 |  | -11.7823 | -0.5823 | -20.9834 | -10.9843 | -6.5915 | -19.7006 | -4.3568 | -32.6 | 16.8 |  | -52.3399
22/07/2025 | 03:00 |  | 2.4535 | -7.4634 | 2.4242 | 9.368 | 0 | 9.1687 |  | 7.3313 | 2.3589 | 3.8482 | 2.22 | -22 |  |  | -15.4 | 2.0908 | 7.102 | 1.6984 | 1.4923 | 3.1726 | 0.7501 | -1.2013 | 2.6244 |  | -1.1154 | 0 | -1.63 | 2.564 | -24.42 | -13.2 | -3.094 | 0.289 | -12.49 | -12.46 |  | -14.64 | -14.64 | 3.0258 | 3.957 | 20.791 | 22.5494 | -9.2749 | -8.1715 | -8.1813 | 0.7689 | 0.9703 | -14.4676 | -12.3242 | 1.9851 | 9.6634 | 40.4797 | 8.5594 | -5.9 | -6 | -29.143 | -29.0734 | -2.1982 |  | 8.123 |  |  | -0.6049 | -118.1982 | 0.4273 | 0.4883 | 163.231 | -178.6739 |  |  |  | 5.0197 | 6.2 | 3.32 | -15.96 | -0.89 | -27.8589 | -27.7249 | 27.5412 | 27.9795 | -7.3859 | -11.0416 | -10.8534 | 8.2043 | 13.3907 |  |  | 37.6 | -21.6 | -1.51 | 27.5176 | 27.3362 | 26.3893 | 70.896 | 71.237 | -33.1715 | -38.6188 | -34.5699 | 2.3155 | 24.52 | 12.38 | 3.1299 | 3.6163 | -6.21 |  | -15.4729 | -15.0867 | 38.0008 | 0.0149 | -3.0276 | 19.6 | 19.5 | -4.8804 | -3.9272 | 30.7593 | 1.4902 | -3.53 | -0.02 | 5.549 | -38.7722 |  | -10.75 | 12.27 | 15.41 | -36.9091 | -18.7455 | -41.962 | -41.4909 | -10.2363 | -26.5661 | -35.2217 | -34.9091 | -13.4389 | -15.6507 | -11.127 | -237.5567 | 40.7018 |  | -6.1582 | -5.5015 | 28.1562 | -26.7024 | -25.6904 | 21.52 | -34.3478 |  | 19.8049 | 0 | -18.09 | -0.3 | 0.5747 | -36.5003 | -9.59 | -9.8107 | 8.1868 | 18.1694 | -35.6879 |  | 4.7599 | 4.8352 | 3.5251 | 3.0569 | 0 | 15.9083 | 15.7409 | -27.2954 | 28.6713 | 28.7639 | -11.8557 |  | 22.1158 | -20.03 | -1.014 | 0.2529 | 0.26 | 2.01 | -22.9006 |  | 1.506 | 0.551 |  | 15.01 | -13.7448 | -5.7916 | -1.65 | 23.0588 |  | 25.3128 |  | -13.1035 | 1.7812 |  |  | -9.7271 | -5.4603 | 9.0829 |  | 7.7551 | 7.8058 | 105.6194 | -12.7089 | -8.526 | -12.3181 |  | 5.3111 | 5.3484 | 1.7111 | 19.4026 | 21.6174 | 1.68 | -8.8378 | 9.9079 | 19.4671 | 58.693 | 25.6966 | 24.7677 | -12.4518 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.0005 | -15.3468 | 2.8855 | 2.7683 | 7.24 | 7.22 | -33.6 | -33.7 | 0.4935 | -11.6 | 51.4512 | 24.4233 | 24.0776 |  | -44.8 | 4.3 | 3.6 |  |  | -125.9843 | 81.575 | -293.6366 | -27.1319 | -23.237 | 122.2984 | 46.6831 | 125.8648 | 79.4458 | 54.4521 | 13.7189 | 13.0644 | -15.7623 | 236.4315 | -179.7029 | 58.9143 | -47.2221 | -0.8191 |  | -8.48 | -1.447 | -1.457 | 5.52 | -3.68 | -2.3605 | -2.2263 | 13.9757 | -14.9981 | 15.3 | 1.151 | -0.048 |  |  | 4.517 | 4.4042 | 3.972 |  | 32.4 | 3.5295 | -0.05 |  | -12.3328 | 0 | -20.2296 | -11.1401 | -6.9011 | -19.9033 | -4.6348 | -33.7 | 17.1 |  | -57.4443
22/07/2025 | 03:30 |  | 3.5743 | -8.7667 | 2.4788 | 8.9214 | 0 | 9.0569 |  | 7.5178 | 2.3299 | 3.8717 | 0 | -22 |  |  | -14.3 | 2.0456 | 7.1423 | 1.9398 | 1.8175 | 3.5794 | 0.9794 | -0.8051 | 2.5731 |  | -0.993 | 0 | -1.496 | 2.355 | -24.42 | -13.2 | -3.133 | 0.28 | -12.26 | -12.32 |  | -14.06 | -14.03 | 3.5182 | 3.8641 | 18.1349 | 20.4823 | -9.5316 | -8.3055 | -8.4893 | 15.5564 | 13.7574 | -15.9411 | -14.8695 | 3.5633 | 17.2566 | 29.3891 | 9.5441 | -4.5 | -4.7 | -27.9885 | -28.1912 | -2.0718 |  | 7.4181 |  |  | -0.5676 | -101.2604 | -17.0293 | -17.0293 | 165.2317 | -190.5744 |  |  |  | 3.7423 | 6.51 | 3.7 | -15.85 | -1.13 | -28.2608 | -27.9928 | 28.8807 | 28.7725 | -6.2636 | -16.1093 | -15.8457 | 8.0548 | 10.0249 |  |  | 32.4 | -16.2 | -1.4 | 23.223 | 23.6894 | 22.4073 | 56.2989 | 57.1038 | -32.9802 | -24.2607 | -34.6843 | 2.3269 | 22.52 | 14.75 | 2.9736 | 3.3234 | -6.15 |  | -12.0734 | -12.3947 | 37.0321 | 0.0151 | -2.8964 |  |  | -4.4836 | -3.9272 | 29.813 | 1.4902 | -3.63 | 0.46 | 5.7815 | -37.7371 |  | -9.95 | 11.45 | 15.14 | -33.7818 | -17.4727 | -42.6044 | -42.6636 | -10.4002 | -26.9585 | -35.6507 | -35.741 | -10.755 | -14.9205 | -11.091 | -241.8449 | 37.8146 |  | -6.2725 | -5.365 | 29.9706 | -26.0728 | -26.9585 | 22.032 | -31.7492 |  | 19.9656 | -20.45 | -13.66 | -0.4 | 0.5001 | -37.0418 | -10.1645 | -10.4795 | 8.3938 | 14.9252 | -34.2348 |  | 5.0144 | 4.9945 | 0 | 2.9041 | 0 | 15.9083 | 16.0758 | -24.4486 | 29.5819 | 29.7225 | -11.4404 |  | 21.7887 | -20.59 | -1.6109 | 0.2529 | 0.53 | 2.2 | -22.3918 | 0 | 1.562 | 0.443 |  | 15.15 | -13.9309 | -6.7365 | -1.52 | 23.0139 |  | 25.1946 |  | -13.2723 | 1.7664 |  |  | -10.1994 | -4.8052 | 9.2737 | -26.1983 | 6.8719 | 6.9928 | 104.8971 | -12.5143 | -8.5974 | -12.46 | 3.2342 | 5.3917 | 5.301 | 3.0309 | 19.0906 | 19.9468 | 1.26 | -8.0039 | 13.0957 | 16.7452 | 58.405 | 23.9157 | 24.9046 | -11.4455 | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.9229 | -18.6537 | 1.7506 | 1.8123 | 8.06 | 8.06 | -33.4 | -33.4 | 0.4752 | -10 | 56.8075 | 20.7772 | 20.6642 | -21.2 | -43.9 | 6.5 | 5.9 |  | -17.6673 | -124.4331 | 79.1344 | -290.0025 | -26.3986 | -21.8142 | 116.9872 | 47.8198 | 130.0087 | 81.3697 | 54.0062 | 13.0767 | 12.5933 | -21.9608 | 232.0126 | -182.3298 | 55.7418 | -45.6957 | -0.0916 |  | -8.4 | -1.413 | -1.424 | 5.52 | -3.68 | -2.5703 | -2.0493 | 13.9483 | -14.9706 | 15.1 | 0.823 | 0.937 |  |  | 4.483 | 4.1111 | 3.9742 |  | 30.8 | 3.2938 | -0.03 |  | -11.887 | -0.3742 | -20.1624 | -11.7404 | -6.7677 | -19.1702 | -4.7087 | -33 | 16.3 |  | -58.2836
22/07/2025 | 04:00 |  | 4.4465 | -9.6406 | 2.3196 | 9.2853 | 0 | 9.1084 |  | 7.3392 | 2.3239 | 3.7735 | 0 | -19.8 |  |  | -13.2 | 2.0893 | 7.3745 | 2.2852 | 2.241 | 4.3559 | 0.9757 | 0.2903 | 2.4714 |  | -1.2572 | 0 | -1.894 | 2.396 | -22.2 | -15.4 | -3.091 | 0.284 | -13.69 | -13.78 |  | -14.32 | -14.42 | 3.3457 | 3.9585 | 19.8559 | 20.9338 | -7.6744 | -7.7696 | -7.8509 | 1.7007 | 1.5065 | -14.3336 | -11.7884 | 1.5905 | 8.7684 | 39.0252 | 9.3743 | -4.9 | -5 | -29.6362 | -29.6036 | -2.0346 |  | 11.3481 |  |  | -0.4331 | -103.6408 | -16.7852 | -16.6326 | 166.2623 | -195.5215 |  |  |  |  | 6.31 | 3.54 | -16.17 | -1.5 | -29.3324 | -29.4664 | 29.8888 | 29.4666 | -7.256 | -16.0301 | -16.0422 | 11.2113 | 10.633 |  |  | 33.9 | -17.2 | -1.52 | 23.8565 | 24.1053 | 22.5349 | 57.4636 | 57.6338 | -33.3467 | -24.1519 | -34.919 | 2.3143 | 24.29 | 14.37 | 3.1299 | 3.421 | -6.02 |  | -12.6821 | -12.4673 | 36.5291 | 0.015 | -2.9135 |  |  | -4.8669 | -3.9272 | 30.4439 | 1.4902 | -3.61 | 0.16 | 6.262 | -36.5621 |  | -10.62 | 12.24 | 15.12 | -34.6364 | -16.9545 | -42.8146 | -42.1364 | -9.5421 | -23.3466 | -32.5242 | -32.5944 | -21.8459 | -26.0499 | -10.685 | -240.8458 | 35.0831 |  | -6.8278 | -5.9993 | 24.7305 | -21.7081 | -20.6454 | 11.28 | -32.8786 |  | 18.7506 | 0 | -20.26 | 0 | 0.8074 | -26.9354 | -9.6618 | -9.8978 | 8.1964 | 19.126 | -33.093 |  | 4.8871 | 4.8913 | 0 | 3.7447 | 0 | 18.5876 | 18.7551 | -32.9889 | 31.7252 | 31.1437 | -19.3132 | 0 | 23.0924 | -21.62 | -1.3124 | 0.2621 | 0.6 | 2.53 | -22.2501 |  | 1.53 | 0.429 |  | 16.28 | -1.2372 | 5.9165 | -1.32 | 24.3354 |  | 24.2876 |  | -12.6466 | 1.7711 |  |  |  | -5.11 | 8.5702 | -25.7567 | 9.0089 | 9.2044 | 89.4843 | -12.8955 | -8.2706 | -12.0898 | 3.2759 | 5.3917 | 5.388 | 2.6825 | 19.6499 | 21.293 | 0.84 | -7.4857 | 10.9407 | 17.2101 | 57.7391 | 23.8729 | 24.0234 | -11.4682 | 0 | 0 | 0 |  | 50.3719 | -17.2914 | -16.6377 | 1.8213 | 1.9147 | 8.94 | 9.01 | -32.7 | -32.7 | 0.51 | -9.68 | 54.5398 | 22.1685 | 22.2154 | -21.2 | -43.9 | 5.1 | 4.2 |  | -17.8493 | -128.9549 | 74.506 | -284.9605 | -25.3722 | -22.302 | 118.4024 | 46.7973 | 130.1396 | 80.4128 | 53.257 | 13.7287 | 14.0482 | -18.3991 | 231.2205 | -181.2344 | 55.4801 | -42.8724 | -0.6555 |  | -8.32 | -1.389 | -1.399 | 5.28 | -2.96 | -2.8004 | -2.7512 | 13.7133 | -14.5006 | 14.7 | 0.804 | 1.939 |  |  | 4.3587 | 3.7132 | 3.7907 |  | 31 | 1.858 | -0.04 |  | -11.8642 | -0.369 | -21.0877 | -10.6742 | -6.4796 | -19.9336 | -4.289 | -31.9 | 15.6 |  | -57.8092
22/07/2025 | 04:30 |  | 4.1015 | -9.2716 | 1.9894 | 8.9164 | 0 | 9.1701 |  | 7.6126 | 2.5699 | 3.9381 | 0 | -19.8 |  |  | -13.2 | 2.6783 | 7.0304 | 2.3271 | 2.1796 | 4.3503 | 0.8359 | 0.108 | 2.5865 |  | -1.0962 | 0 | -1.724 | 2.732 | -22.2 | -15.4 | -3.14 | 0.291 | -13.58 | -13.76 |  | -14.1 | -14.16 | 3.5524 | 3.7973 | 18.0073 | 19.2682 | -7.1929 | -7.3677 | -7.5912 | 1.7766 | 1.8255 | -14.4676 | -12.4582 | 1.5905 | 9.3453 | 38.4881 | 7.8279 | -5.5 | -5.5 | -27.6226 | -29.0576 | -1.9572 |  | 12.7758 |  |  | -0.7951 | -98.7273 | -16.541 | -16.6631 | 159.1616 | -189.9645 |  |  |  | 4.8301 | 6.42 | 3.61 | -15.47 | -1.3 | -30.4041 | -30.4041 | 30.0846 | 29.3453 | -7.3777 | -14.0677 | -13.8739 | 12.4992 | 11.3715 |  |  | 34.6 | -17.9 | -1.45 | 25.4312 | 25.5444 | 24.3153 | 56.369 | 56.7268 | -32.7721 | -23.5108 | -34.5915 | 2.1559 | 25.02 | 14.53 | 3.1299 | 3.5187 | -6.18 |  | -13.2919 | -13.0158 | 35.8546 | 0.0149 | -2.9698 |  |  | -4.7754 | -3.9272 | 30.7593 | 1.1191 | -3.58 | -0.18 | 6.758 | -34.607 |  | -10.26 | 12.3 | 14.28 | -32.9818 | -16.7273 | -42.901 | -42.1909 |  | -21.9356 | -31.4863 | -31.27 | -20.3169 | -24.3915 | -10.663 | -234.0051 | 32.8395 |  | -6.8424 | -6.0273 | 20.813 | -22.0949 | -22.4635 | 21.52 | -34.203 |  | 17.2873 | -9.99 | -18.87 | 0 | 0.8365 | -28.9066 | -9.9728 | -10.2624 | 9.031 | 16.7463 | -28.4197 |  | 4.8386 | 4.8885 | 2.7908 | 0 | 0 | 19.5924 | 19.9273 | -32.654 | 31.5501 | 32.1314 | -18.8405 | 0 | 23.5611 | -21.3 | -1.4186 | 0.2529 | 0.92 | 1.35 | -24.2009 |  | 1.577 | 0.965 |  | 16.97 | -1.4525 | 6.3845 | -1.78 | 25.748 |  | 24.7384 |  | -12.9184 | 1.7604 |  |  | -11.0584 | -4.6389 | 7.6913 | -26.0635 | 8.6715 | 8.2336 | 91.9695 | -12.4858 | -8.2604 | -12.0912 | 3.4888 | 5.4137 | 5.4354 | 3.1614 | 19.8719 | 21.0136 | 0.84 | -8.1734 | 7.5772 | 18.8584 | 59.5105 | 24.9694 | 25.1562 | -11.8466 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.8521 | -14.9622 | 1.1711 | 1.6961 | 9.14 | 9.12 | -32.2 | -32.8 | 0.51 | -9.12 | 49.2772 | 23.7627 | 23.655 | -20.8 | -43.9 | 3 | 2.3 | -17.6776 | -17.6402 | -130.0097 | 70.3002 | -287.1471 | -21.6346 | -24.7523 | 120.271 | 46.8588 | 120.4857 | 80.9909 | 56.2188 | 14.7445 | 15.0679 | -15.2557 | 235.2111 | -179.4598 | 59.6517 | -45.5232 | -1.1463 |  | -8.16 | -1.311 | -1.328 | 4.8 | -2.96 | -2.909 | -3.1327 | 12.5719 | -13.7407 | 15.3 | 1.476 | 3.154 |  |  | 4.919 | 3.4863 | 4.418 |  | 30.7 | 1.3299 | -0.09 |  | -11.6354 | -0.5103 | -19.9457 | -10.9331 | -6.5916 | -18.2709 | -5.5509 | -32.5 | 15.7 |  | -57.3494
22/07/2025 | 05:00 |  | 4.0623 | -9.4332 | 2.1272 | 8.1797 | 0 | 9.1961 |  | 7.4068 | 2.3359 | 3.7411 | 0 | -22 |  |  | -15.4 | 2.967 | 6.6933 | 2.1186 | 2.1373 | 4.1845 | 0.9329 | 0.1602 | 1.9357 |  | -1.1052 | 0 | -1.623 | 2.377 | -19.98 | -13.2 | -3.214 | 0.279 | -13.69 | -13.79 |  | -13.53 | -13.6 | 3.5158 | 3.7422 | 16.6241 | 18.4934 | -7.6703 | -10.4488 | -8.6703 | 13.7787 | 12.0788 | -15.1374 | -13.5299 | 2.7742 | 14.1544 | 36.7577 | 6.9397 | -4.6 | -5 | -27.5148 | -27.0123 | -1.9444 |  | 12.1985 |  |  | -0.6751 | -85.6349 | -16.9683 | -17.0293 | 149.7827 | -181.6544 |  |  |  | 4.4409 | 6.44 | 3.69 | -15.21 | -1.12 | -30.1362 | -30.2701 | 30.9191 | 31.1367 | -7.6023 | -14.3872 | -14.3975 | 11.4671 | 9.8249 |  |  | 35.1 | -16.1 | -1.41 | 26.1012 | 26.1272 | 24.5128 | 54.1464 | 53.3491 | -31.3847 | -22.9495 | -33.0136 | 2.1667 | 25.54 | 14.97 | 3.1299 | 3.5187 | -6.1 |  | -12.4011 | -12.4357 | 34.2836 | 0.0148 | -2.9035 |  |  | -4.7888 | -3.7402 | 31.3902 | 1.6757 | -3.39 | -0.07 | 4.619 | -32.8119 |  | -9.67 | 11.91 | 15.3 | -31.8 | -15.7818 | -42.9665 | -42.0091 |  | -19.3761 | -29.1358 | -29.1334 | -23.8018 | -29.793 | -10.471 | -223.1499 | 22.2549 |  | -7.1453 | -6.234 | 21.1123 | -20.0585 | -19.1829 | 7.184 | -32.4049 |  | 19.4568 | 0 | -18.53 | 0.1 | 1.0357 | -24.3317 | -9.958 | -10.1998 | 9.482 | 21.4695 | -32.01 |  | 4.6746 | 4.7927 | 3.2504 | 3.2901 | 0 | 19.4249 | 19.5924 | -36.0031 | 31.5706 | 31.7137 | -19.613 | 0 | 25.6999 | -20.57 | -1.6127 | 0.2795 | 1.19 | 0.87 | -24.8289 | 2.119 | 1.589 | 1.01 |  | 15.71 | -0.9525 | 6.5158 | -1.59 | 23.9674 |  | 24.1683 |  | -13.046 | 1.7749 |  |  | -11.7148 | -6.5824 | 6.7681 | -25.4595 | 7.9489 | 7.1536 | 90.2915 | -12.3819 | -7.7694 | -12.6086 | 3.6355 | 5.5309 | 5.562 | 3 | 18.0716 | 20.8513 | 0.42 | -6.7646 | 8.4993 | 15.9301 | 58.9579 | 23.9832 | 23.9464 | -11.7293 |  | 0 | 0 | 47.1527 |  | -15.5335 | -14.5502 | 1.2324 | 1.254 | 9.94 | 9.93 | -33 | -33.2 | 0.3342 | -8.24 | 47.7519 | 23.3695 | 23.3654 | -20.8 | -44.4 | 2.6 | 1.6 |  | -17.5534 | -128.5519 | 66.3514 | -282.7322 | -22.2085 | -24.0668 | 116.6904 | 50.1119 | 120.787 | 77.4037 | 53.1942 | 14.2154 | 12.9246 | -14.3276 | 231.533 | -176.9968 | 56.2438 | -45.7233 | -1.1243 |  | -9.04 | -1.309 | -1.325 | 5.52 | -2.56 | -3.6573 | -3.3982 | 12.4254 | -13.1548 | 14.6 | 1.383 | 0.245 |  |  | 4.8941 | 3.6751 | 3.711 |  | 30.8 | 0.4565 | -0.01 |  | -11.2515 | -0.8977 | -21.1012 | -9.8846 | -5.9405 | -19.4233 | -4.9917 | -32.2 | 15.5 |  | -55.8721
22/07/2025 | 05:30 |  | 1.9058 | -6.62 | 2.1317 | 7.5132 | 0 | 9.8983 |  | 7.8686 | 2.7339 | 4.1516 | -2.22 | -22 | 0 |  | -15.4 | 3.1639 | 5.9166 | 2.7553 | 2.6502 | 5.064 | 0.3428 | 0.1267 | 2.5667 |  | -0.965 | 0 | -1.438 | 2.672 | -17.76 | -13.2 | -3.193 | 0.296 | -13.05 | -13.05 |  | -13.18 | -13.26 | 3.0969 | 3.9253 | 14.0674 | 15.5508 | -5.961 | -7.6357 | -8.4139 | 11.7811 | 16.193 | -17.2807 | -15.4053 | 2.3796 | 13.3405 | 37.5558 | 5.9417 | -4.5 | -4.7 | -26.6436 | -25.9516 | -1.7253 |  | 12.778 |  |  | -0.2437 | -67.568 | -16.9378 | -17.0293 | 141.8552 | -169.3313 |  |  |  | 5.369 | 6.39 | 4 | -14.82 | -0.33 | -31.0739 | -31.0739 | 31.625 | 31.3595 | -7.7293 | -13.6232 | -13.7009 | 12.6308 | 10.6975 |  |  | 37.7 | -17.3 | -1.51 | 26.8083 | 27.0542 | 25.0196 | 51.5341 | 51.2525 | -30.1621 | -22.7249 | -30.6169 | 2.189 | 25.77 | 15.34 | 3.7549 | 4.1046 | -6.49 |  | -12.8613 | -12.4609 | 33.1465 | 0.0147 | -3.1396 |  |  | -4.3774 | -3.1791 | 31.2325 | 2.4179 | -2.82 | -0.18 | 5.611 | -32.1418 |  | -12.03 | 15.3 | 16.2 | -29.7455 | -15.7909 | -42.9817 | -42.7636 |  | -16.341 | -26.6634 | -25.8389 | -27.8184 | -34.387 | -10.99 | -214.0602 | 20.1393 |  | -6.9051 | -6.0707 | 24.4795 | -17.5403 | -16.5451 | -14.34 | -29.9021 |  | 22.3551 |  | -4.21 | 0 | 1.3317 | -20.7054 | -9.8366 | -9.9801 | 8.7014 | 24.751 | -35.2578 |  | 4.8128 | 4.8686 | 3.1278 | 3.2818 | 0 | 19.7598 | 19.7598 | -37.1753 | 32.2407 | 31.5169 | -20.2942 | -9.2341 | 26.9108 | -20.43 | -1.1202 | 0.3143 | 0.35 | 1.11 | -26.2436 |  | 1.708 | 0.905 |  | 15.02 | 0.4993 | 8.3007 | -1.82 | 23.8316 |  | 24.2006 |  | -13.3374 | 1.8611 |  |  |  | -6.5372 | 6.5637 | -24.9487 | 7.5622 | 7.5986 | 95.341 | -12.0996 | -7.568 | -12.3468 | 3.0598 | 5.6774 | 5.649 | 2.564 | 20.116 | 22.0052 | -1.68 | -4.7238 | 14.867 | 19.0674 | 53.0279 | 25.4933 | 26.7491 | -11.9449 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.8961 | -15.1325 | 0.5359 | 0.5859 | 8.4 | 8.38 | -32 | -32.1 | 0.4221 | -7.52 | 51.1331 | 23.0062 | 23.2427 | -20.3 | -43.9 | 3 | 2.4 |  |  | -111.1046 | 59.4013 | -283.5171 | -24.4602 | -21.8949 | 119.2563 | 44.2193 | 122.615 | 80.3773 | 57.437 | 15.0632 | 15.7339 | -13.0549 | 234.508 | -181.2432 | 60.1308 | -45.7701 | -1.0779 |  | -8.8 | -1.144 | -1.146 | 5.28 | -2.4 | -3.9342 | -3.5142 | 12.6879 | -13.6217 | 15.4 | 1.732 | 2.379 |  |  | 4.239 | 4.8835 | 4.1994 |  | 30.5 | 1.1516 | 0 |  | -12.0278 | -0.032 | -19.9576 | -10.8028 | -6.7837 | -19.6562 | -4.8562 | -32.1 | 15.4 |  | -55.2157
22/07/2025 | 06:00 |  | 1.7566 | -6.3574 | 2.1605 | 7.5839 | 0 | 10.4896 |  | 8.4495 | 3.0449 | 4.4278 | -4.44 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.1905 | 6.1821 | 2.4355 | 2.2987 | 4.4263 | 0.2334 | 0.1334 | 1.8409 |  | -0.7598 | 0 | -1.509 | 2.608 | -15.54 | -12.1 | -3.116 | 0.302 | -13.16 | -13.05 |  | -13.61 | -13.56 | 2.3465 | 4.1476 | 16.65 | 17.7567 | -5.4359 | -6.9659 | -6.9159 | 0.474 | 0.5248 | -14.0657 | -11.3865 | 1.196 | 4.7177 | 39.0326 | 6.6057 | -4.4 | -4.8 | -28.2633 | -28.0554 | -1.7217 |  | 13.7503 |  |  | -0.177 | -81.3013 | -14.6794 | -14.771 | 145.6172 | -175.9002 |  |  |  | 6.3869 | 6.29 | 3.91 | -14.44 | -0.6 | -31.7436 | -31.6097 | 31.9944 | 31.1687 | -6.9191 | -14.1133 | -13.9063 | 13.7909 | 11.2214 |  |  | 40 | -18.1 | -1.52 | 28.1307 | 28.046 | 26.3299 | 51.8795 | 52.0735 | -31.7448 | -22.5109 | -31.8532 | 2.1769 | 26.88 | 15.22 | 4.0674 | 4.4952 | -6.66 |  | -13.0345 | -13.1428 | 34.8025 | 0.0147 | -3.208 | 17.1 | 17.1 | -4.7083 | -2.4311 | 32.021 | 3.5312 | -2.13 | -0.23 | 5.084 | -34.1469 |  | -11.02 | 14.97 | 16.81 | -30.8 | -15.6091 | -44.5553 | -44.3 |  | -15.2898 | -25.9247 | -25.6208 | -26.5214 | -32.5698 | -10.134 | -217.3925 | 21.7758 |  | -6.7248 | -6.0285 | 22.3134 | -19.8304 | -18.3273 | -0.516 | -30.643 |  | 20.2444 |  | 0 |  | 1.0685 | -23.8157 | -8.7568 | -8.9257 | 9.2392 | 22.6419 | -33.1609 |  | 4.1731 | 4.2491 | 2.9859 | 4.0905 | 0 | 20.0948 | 20.0948 | -36.5055 | 32.3297 | 32.3865 | -20.8162 | -9.734 | 25.236 | -21.19 | -2.0192 | 0.3234 | 1.24 | 0.08 | -24.313 |  | 1.763 | 0.988 |  | 15.28 | 1.2524 | 8.4525 | -2.04 | 23.7027 |  | 24.4609 |  | -13.3995 | 1.9022 |  |  | -11.59 | -6.9133 | 6.8276 |  | 7.5338 | 8.4198 | 96.2767 | -12.0698 | -7.5985 | -12.6607 | 4.3755 | 5.7726 | 5.8072 | 4 | 20.7149 | 22.6886 | -1.68 | 0 | 17.7188 | 21.7951 | 48.3138 | 28.2761 | 28.7362 | -12.7997 | 0 | 0 | 0 |  |  | -14.6766 | -13.7482 | 0.3505 | 0.3907 | 7.94 | 7.92 | -33.1 | -33.1 | 0.51 | -7.84 | 50.3112 | 21.8686 | 21.7607 | -19.5 | -43.9 | 2.6 | 1.7 | -17.4398 | -17.5866 | -98.9337 | 57.1385 | -283.7646 | -27.1569 | -20.2482 | 123.0281 | 40.3589 | 117.7998 | 82.1971 | 58.1568 | 16.2648 | 15.8191 | -10.1144 | 239.6934 | -180.9621 | 64.7507 | -49.8845 | -1.0071 |  | -9.28 | -1.188 | -1.196 | 6.32 | -2.4 | -4.2031 | -3.4256 | 13.2433 | -14.3542 | 15 | 1.949 | 1.4 |  | 3.0016 | 3.724 | 3.0504 | 4.0291 |  | 31.2 | 1.8869 | 0.04 |  | -12.3898 | -0.0357 | -19.8353 | -12.0832 | -7.6962 | -18.4643 | -4.684 | -32.9 | 17.1 |  | -52.9841
22/07/2025 | 06:30 |  | 1.8862 | -6.4628 | 3.6748 | 7.3605 | 0 | 11.4314 |  | 10.3598 | 4.0469 | 5.5061 | -4.44 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 3.2551 | 9.1806 | 3.7014 | 3.6603 | 6.8425 | 2.1972 | 0.1544 | 2.4904 |  | -0.7807 | 0 | -1.444 | 3.215 | -15.54 | -11 | -2.456 | 0.322 | -12.64 | -12.64 |  | -13.45 | -13.25 | 2.2412 | 4.1157 | 17.4718 | 20.1577 | -14.7184 | -7.5017 | -7.3281 | 17.2238 | 15.255 | -19.4241 | -15.4053 | 2.7742 | 10.4235 | 48.4426 | 4.2717 | -4.1 | -4.4 | -26.4857 | -26.4946 | -1.7029 |  | 15.6403 |  | -0.0518 | 0.5801 | -67.6595 | -14.0385 | -14.4047 | 130.2383 | -158.1002 |  |  |  | 6.4368 | 5.72 | 3.09 | -13.98 | -0.31 | -31.8776 | -31.7436 | 36.96 | 36.227 | -8.1838 | -14.7141 | -14.7207 | 15.0957 | 10.5889 |  |  | 43.1 | -18.2 | -1.59 | 28.1566 | 28.6833 | 27.6167 | 49.922 | 51.0538 | -30.8033 | -21.5073 | -30.6646 | 2.4531 | 25.51 | 15.89 | 5.1611 | 5.3741 | -7.39 |  | -12.7525 | -12.7121 | 33.2393 | 0.0147 | -3.6286 | 14.6 | 14.9 | -4.906 | -1.122 | 33.2828 | 5.2011 | -0.68 | -0.35 | 4.8515 | -32.1218 |  | -10.98 | 15.93 | 17.79 | -29.8909 | -15.1818 | -46.2489 | -45.8909 |  | -10.4928 | -21.5989 | -21.3569 | -28.062 | -32.6985 | -9.01 | -198.0027 | 0.0279 |  | -7.494 | -6.7533 | 22.9072 | -19.6705 | -18.7421 | 0 | -30.9669 |  | 19.4226 |  |  |  | 1.5957 | -25.1568 | -9.7544 | -9.983 | 9.0125 | 21.9564 | -31.5948 |  | 5.1073 | 5.0169 | 2.8971 | 3.0717 | 0 | 19.7598 | 19.2575 | -37.0078 | 32.8973 | 32.9502 | -21.8841 | -12.029 | 23.6051 | -22.42 | -2.0192 | 0.3143 | 1.14 | 2.03 | -23.7824 |  | 1.824 | 1.05 |  | 14.84 | 2.981 | 9.5115 | -2.44 | 23.0711 |  | 24.4429 |  | -13.8814 | 2.0548 |  |  | -11.3913 | -7.1165 | 6.9299 | -24.2383 | 5.003 | 4.8816 | 99.2661 | -11.9378 | -7.1936 | -13.1481 | 3.4037 | 5.8385 | 5.8863 | 2.8407 | 16.0395 | 17.3761 | -4.61 | 0 | 23.7951 | 16.1978 | 44.7774 | 24.2687 | 24.7664 | -9.592 | 0 | -10.3235 | -11.4933 | 51.3467 |  | -15.6764 | -15.3248 | -1.4161 | -1.2768 | 9.85 | 9.89 | -36.3 | -36.6 | 0.5283 | -9.84 | 43.7577 | 23.679 | 23.8091 | -19.1 | -43.9 | 3 | 2.5 | -17.7637 |  | -98.0797 | 55.9482 | -289.0866 | -24.7187 | -19.998 | 112.2375 | 51.6489 | 125.5808 | 74.7833 | 49.185 | 13.9301 | 12.0563 | -13.9593 | 227.807 | -176.111 | 52.3711 | -40.6558 | -0.9119 |  | -9.84 | -1.091 | -1.104 | 6.4 | -2.72 | -4.2086 | -3.7766 | 10.695 | -11.0735 | 15.7 | -4.013 | -0.305 |  |  | 4.3847 | 3.9194 | 4.0354 |  | 28.3 | 2.2147 | 0.28 |  | -10.5153 | -1.0168 | -22.1469 | -10.1245 | -5.8967 | -20.8231 | -3.963 | -30 | 12.1 |  | -52.8109
22/07/2025 | 07:00 |  | 1.8275 | -6.4215 | 7.3791 | 7.9178 | 0 | 11.8821 |  | 11.7235 | 4.6529 | 6.1132 | -4.44 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.9273 | 10.1395 | 3.575 | 3.2691 | 6.0163 | 0.429 | 0.0469 | 2.7046 |  | -0.7561 | 0 | -1.686 | 2.854 | -17.76 | -11 | -2.661 | 0.306 | -12.94 | -13.06 |  | -13.61 | -13.7 | 1.7407 | 3.914 | 18.8065 | 21.8278 | -14.6939 | -7.2338 | -6.6084 | 15.965 | 15.9179 | -18.7543 | -16.0751 | 2.7742 | 14.31 | 41.8242 | 5.4643 | -4.7 | -5.1 | -27.6145 | -27.5645 | -1.7912 |  | 15.0843 |  | 0.4957 | 0.8345 | -78.6767 | -11.9327 | -12.0243 | 138.4571 | -163.7194 |  |  |  | 3.3332 | 5.27 | 2.76 | -15.2 | -1.59 | -30.4041 | -30.538 | 37.0395 | 36.9317 | -8.3576 | -16.4043 | -16.3467 | 15.1193 | 10.0387 |  |  | 41.3 | -15.8 | -1.5 | 26.1778 | 26.4787 | 25.2103 | 52.9129 | 53.8298 | -31.2919 | -23.3562 | -30.8302 | 2.2686 | 24.68 | 15.51 | 5.6299 | 5.8624 | -7.27 |  | -12.1706 | -11.7114 | 33.0356 | 0.0148 | -3.6492 |  |  | -4.9329 | -0.561 | 34.229 | 5.9433 | -0.22 | -0.49 | 3.379 | -32.6969 |  | -10.58 | 14.43 | 17.38 | -28.9455 | -14.3273 | -47.719 | -46.7182 |  | -12.7733 | -23.245 | -23.3899 | -28.6687 | -32.631 | -7.71 | -204.8458 | -21.1193 |  | -8.3257 | -7.5025 | 22.6026 | -18.1379 | -17.5022 |  | -31.1517 |  | 17.7285 |  |  |  | 2.0177 | -24.2029 | -9.2709 | -9.4518 | 8.0924 | 20.7018 | -30.1861 |  | 5.3553 | 5.3809 | 3.0844 | 2.5561 | 0 | 19.4249 | 19.09 | -35.3333 | 33.1602 | 33.5257 | -21.58 | -12.1706 | 22.1158 | -20.28 | -1.7189 | 0.2969 | 0.99 | 1.9 | -21.85 |  | 1.707 | 0.863 |  | 7.08 | 2.8835 | 9.0412 | -3.65 | 24.6834 |  | 24.3922 |  | -13.8684 | 1.9575 |  |  | -10.6244 | -6.7466 | 5.7427 | -23.8496 | 7.07 | 6.587 | 100.8352 | -11.5606 | -7.2656 | -13.083 | 3.8243 | 6.212 | 6.2186 | 3.1263 | 10.3132 | 11.1502 | -5.87 | 0 | 24.0813 | 0 | 42.8319 | 19.7359 | 19.8174 | -9.0462 |  | -12.3223 | -14.1045 |  | 45.0893 | -20.9993 | -20.4335 | -4.6322 | -4.263 | 12.59 | 12.57 | -33.3 | -33.1 | 0.4935 | -7.04 | 49.138 | 27.115 | 27.007 | -18.7 | -40.1 | 6.4 | 5.9 |  | -17.7758 | -113.3338 | 55.6403 | -287.4502 | -23.0989 | -22.7066 | 98.9289 | 70.277 | 143.4687 | 68.7631 | 30.2615 | 8.754 | 8.0639 | -32.6577 | 202.5489 |  | 26.2558 | -18.3496 | 0.0012 |  | -9.6 | -0.855 | -0.873 | 5.68 | -2.08 | -4.7631 | -4.0696 | 8.3513 | -11.3359 | 18.5 | 4.974 | 6.215 | 2.569 |  | 3.3118 | 2.7947 | 3.2546 |  | 24.6 | 2.8053 | 0.44 |  | -7.3303 | -2.3892 | -23.4923 | -7.1015 | -5.1418 | -23.0037 | -3.4762 | -26.3 | 8.7 |  | -49.3547
22/07/2025 | 07:30 |  | 2.1751 | -6.8403 | 6.3482 | 7.5464 | 0 | 12.6985 |  | 14.279 | 5.9898 | 7.5365 | -6.66 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.0583 | 9.6835 | 4.183 | 3.9337 | 7.1689 | 0.2478 | 0.0893 | 2.6012 |  | -0.8326 | 0 | -1.805 | 2.923 | -13.32 | -11 | -2.531 | 0.31 | -12.17 | -12.2 |  | -14.93 | -14.91 | 1.7981 | 3.8938 | 19.0819 | 21.0176 | -11.9333 | -6.0282 | -6.5848 | 0.9074 | 1.4108 | -15.5393 | -13.128 | 1.196 | 5.9436 | 48.3857 | 4.6216 | -4.9 | -5.2 | -29.5852 | -29.5277 | -1.9419 |  | 16.6203 |  | 1.1571 | 0.843 | -89.3582 | -6.8972 | -7.0193 | 127.9918 | -162.2265 |  |  |  | 7.4946 | 5.93 | 3.51 | -13.19 | -0.44 | -30.672 | -30.4041 | 37.7347 | 36.9991 | -7.6359 | -16.7093 | -16.9205 | 15.9668 | 9.9785 |  |  | 45.4 | -16 | -1.75 | 29.2545 | 28.8233 | 27.8472 | 52.1382 | 53.0069 | -31.9735 | -23.6384 | -30.2929 | 2.329 | 26.64 | 17.86 | 6.4111 | 6.6437 | -7.84 |  | -11.8561 | -11.396 | 33.7002 | 0.0147 | -3.9211 | 13.2 | 11.7 | -4.1931 | 0.3799 | 34.229 | 7.7988 | 0.97 | -0.42 | 5.363 | -33.3619 |  | -7.3 | 11.91 | 19.19 | -29.8545 | -14.7364 | -47.0225 | -46.0909 | 9.6431 | -8.4562 | -20.0965 | -19.6653 | -28.2539 | -31.8624 | -7.554 | -193.1895 | -47.2978 |  | -8.5655 | -7.5808 | 23.6903 | -18.9082 | -18.008 |  | -31.1434 |  | 17.5362 |  |  |  | 2.304 | -25.3934 | -10.0747 | -10.2603 | 8.8986 | 18.8506 | -28.9068 |  | 5.3342 | 5.4256 | 2.9349 | 2.5258 | 0 | 18.0853 | 18.9226 | -35.3333 | 32.4386 | 32.5496 | -20.4152 | 0 | 23.9615 | -19.71 | -1.1202 | 0.2868 | 0.72 | 2.42 | -22.349 | 0 | 1.828 | 0.979 |  | 7.54 | -0.3657 | 8.5434 |  | 25.369 |  | 24.9681 |  | -14.0293 | 1.9813 |  |  | -11.1796 | -8.6854 | 5.787 | -24.449 | 9.6368 | 10.1349 | 102.9468 | -10.6028 | -7.6266 | -12.8217 | 3.8992 | 6.4245 | 6.5587 | 3.5944 | 8.8264 | 10.1814 | -9.22 |  | 31.2902 | -8.6565 | 38.0567 | 12.6877 | 13.08 | -8.9948 |  | -10.2158 | 0 | 33.1296 | 29.1558 | -21.4278 | -20.807 | -9.3149 | -9.1872 | 13.94 | 13.91 | -32.8 | -32.9 | 0.4935 | -4.56 | 50.7141 | 29.3705 | 29.3113 | -18.2 | -39.2 | 5.6 | 5.1 | -18.0267 | -17.9959 | -116.6413 | 47.6968 | -287.4024 | -24.4362 | -25.5837 | 84.8947 | 84.6031 | 150.0635 | 58.1847 | 12.0596 | 7.6859 | 6.8597 | -36.9597 | 182.8262 | -173.4749 | 10.8232 | -5.0409 | -0.0916 |  | -10.56 | -0.773 | -0.783 | 7.12 | -3.36 | -4.6464 | -2.6932 | 7.0634 | -11.0735 | 18.5 | 6.267 | 5.965 | 2.3467 | 2.7234 | 4.1193 | 4.7519 | 3.659 |  | 25 | 2.0519 | 0.47 |  | -5.8452 | -2.8124 | -23.921 | -4.964 | -5.2045 | -23.6775 | -3.0995 | -26 | 8.9 |  | -49.2239
22/07/2025 | 08:00 |  | 2.53 | -7.1617 | 1.8476 | 5.8474 | 0 | 12.8484 |  | 16.7547 | 7.1378 | 8.5173 | -8.88 | -26.4 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.0318 | 8.7072 | 4.832 | 4.7587 | 8.3213 | 0.6827 | 0.2512 | 2.5661 |  | -0.7764 | 0 | -1.287 | 2.625 | -11.1 | -6.6 | -2.907 | 0.297 | -10.6 | -10.53 |  | -14.32 | -14.23 | 3.0713 | 3.8806 | 16.4055 | 17.8559 | -10.3217 | -6.564 | -6.2704 | 14.6061 | 12.5918 | -18.0845 | -15.6732 | 2.3796 | 10.2538 | 36.6636 | 3.3566 | -3.5 | -3.8 | -26.447 | -26.2247 | -1.8567 |  | 15.6594 |  | 1.3647 | 0.9751 | -67.3238 | -8.0874 | -7.9653 | 110.4568 | -142.4883 |  |  |  | 11.7659 | 7.29 | 5.21 | -10.71 | 1.88 | -32.5474 | -32.5474 | 37.4909 | 37.0399 | -8.8368 | -18.3964 | -18.512 | 15.2874 | 8.4911 |  |  | 49.1 | -14.3 | -2.16 | 30.6 | 30.1519 | 28.9765 | 44.8204 | 45.9058 | -30.7503 | -40.798 | -29.1208 | 2.2743 | 27.72 | 18.79 | 7.3486 | 7.5226 | -8.51 |  | -10.3841 | -10.6101 | 30.9646 | 0.0145 | -4.3726 | 9.7 | 8.1 | -3.8867 | 1.5019 | 36.2793 | 8.912 | 1.98 | -1.29 | 7.099 | -30.4567 |  | -7.43 | 14.84 | 20.22 | -26.5818 | -13.0545 | -48.5135 | -48.5727 | 14.5317 | -5.0185 | -16.0708 | -16.1651 | -27.7064 | -31.6875 | -7.728 | -177.6888 | -49.6993 |  | -8.9956 | -7.8874 | 25.3148 | -19.7292 | -18.8424 |  | -32.6433 |  | 18.99 |  |  |  | 2.2917 | -28.1495 | -9.5504 | -9.8062 | 7.9987 | 20.0832 | -29.8302 |  | 4.7503 | 4.7428 | 0 | 0 | 0 | 20.5971 | 20.5971 | -29.6398 | 34.3252 | 34.3724 | -15.4866 |  | 20.2408 | -19.53 | -1.4168 | 0.2969 | 1.06 | 2.82 | -20.3292 |  | 1.855 | 1.095 |  | 8.7 | -7.5438 | -1.1008 | -3.14 | 25.9129 |  | 26.0038 |  | -15.2899 | 2.1216 |  |  | -10.3075 | -10.2458 | 5.436 | -23.5145 | 8.5536 | 9.1485 | 127.4317 | -9.3417 | -7.727 | -13.2946 | 3.3224 | 6.549 | 6.6141 | 1.9599 | 13.5683 | 14.8796 | -9.64 | 0 | 26.9571 | -10.2681 | 39.5449 | 18.6171 | 18.7693 | -10.0183 |  | 0 | -10.746 | 30.3207 |  | -21.0268 | -20.8345 | -11.3479 | -11.2307 | 25.64 | 25.62 | -31.2 | -31.5 | 0.4935 | -0.56 | 61.3143 | 19.7809 | 19.6774 | -17.8 | -38.4 | 3.9 | 3.6 | -18.2109 | -17.9652 | -123.3431 | 64.0775 | -286.2304 | -38.0212 | -27.3833 | 103.659 | 72.0656 | 111.5106 | 81.6154 | 24.7548 | 0 | 0 | 1.3375 | 192.5382 | -199.7458 | 11.8338 | 4.8189 | -1.5686 |  | -10.24 | -0.847 | -0.873 | 7.6 | -3.92 | -4.2079 | -1.4633 | 9.2882 | -12.2759 | 17.3 | 6.909 | 6.076 | 2.1075 | 2.4416 | 3.4753 | 3.9513 | 4.191 |  | 25.9 | 3.0956 | 0.47 |  | -9.3015 | -0.8735 | -22.6894 | -9.3117 | -6.8659 | -22.7265 | -1.5092 | -28.2 | 12.8 |  | -46.4571
22/07/2025 | 08:30 |  | 2.983 | -7.4572 | 5.3263 | 7.8737 | 0 | 13.8474 |  | 19.8899 | 8.8837 | 10.0949 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 3.0257 | 7.6137 | 5.1097 | 5.1862 | 9.0004 | 0.9558 | 0.1926 | 2.397 |  | -0.7208 | -1.477 | -1.451 | -0.126 | -8.88 | -4.4 | -1.647 | 0.351 | -9.07 | -9.11 |  | -15.36 | -15.26 | 4.3074 | 3.9764 | 17.5475 | 18.7733 | -14.6954 | -6.1621 | -6.0102 | 1.7677 | 1.838 | -17.4147 | -14.7355 | 0.8014 | 3.8028 | 61.7019 | 6.204 | -4.6 | -4.9 | -27.5291 | -27.2343 | -2.6872 |  | 13.7273 | 7.6661 | 3.1516 | 2.237 | -78.3105 | 39.1552 | 39.2468 | 78.1059 | -86.019 |  |  |  | 19.4302 | 7.23 | 5.77 | -7.72 | 4.48 | -27.591 | -28.2608 | 39.5523 | 38.8784 | -5.5581 | -9.5785 | -9.7912 | 13.6523 | 13.3026 |  |  | 63.9 | -23.8 | -3.08 | 41.5601 | 41.1747 | 39.6709 | 69.1419 | 70.2066 | -26.6735 | -108.8506 | -21.7498 | 2.8354 | 28.72 | 16.13 | 9.0674 | 9.2804 | -10.06 |  | -15.3535 | -15.2276 | 35.3168 | 0.0143 | -5.2064 | 2.2 | 2.5 | -2.3193 | 2.998 | 35.0176 | 10.9531 | 3.6 | -0.53 | 9.858 | -34.427 |  | -6.52 | 12.55 | 22.76 | -29.4909 | -15.5091 | -47.3253 | -46.7727 | 21.3729 | -0.8983 | -12.6593 | -12.6494 | -25.1864 | -30.7702 | -8.897 | -164.7364 | -58.9775 |  | -9.9475 | -9.0569 | 23.9267 | -18.685 | -17.6625 |  | -30.9111 |  | 16.9773 |  |  |  | 2.5278 | -25.8232 | -9.4984 | -9.8888 | 7.8912 | 17.1342 | -26.8739 |  | 4.5058 | 4.5087 | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.2385 | -30.3096 | 31.5613 | 31.1396 | -15.4595 |  | 23.6051 | -21.05 | -1.0103 | 0.2795 | 0.43 | 2.32 | -24.1954 | 4.8984 | 1.842 | 1.119 |  | 19.81 | -8.029 | -0.1903 | -1.28 | 22.6063 |  | 27.9929 |  | -18.0075 | 2.3126 | 0.0518 |  | -11.3041 | -14.0733 | 6.4324 | -23.9328 | 6.2755 | 5.2392 | 131.8801 | -7.948 | -7.1428 | -15.4643 | 2.0774 | 7.0837 | 7.2627 | 1.3159 | 12.3622 | 14.2601 | -12.57 | 24.0462 | 41.8369 | -9.0962 | 27.953 | 19.8284 | 19.5218 | -9.9625 |  | 0 | 0 |  | 36.1367 | -18.5328 | -18.3461 | -12.8476 | -13.1144 | 25.47 | 25.44 | -30.8 | -31.2 | 0.651 | 2.08 | 63.628 | 19.5154 | 19.3751 | -17.4 | -37.1 | 2.2 | 1.6 | -17.7927 | -17.9479 | -94.3582 | 53.1576 | -288.5083 | -41.3299 | -26.9542 | 106.1376 | 67.2401 | 112.3026 | 78.2976 | 30.6654 |  |  | -2.8586 | 200.5461 | -197.75 | 21.9708 | -2.9267 | -1.8274 |  | -9.68 | 0.178 | 0.169 | 7.28 | -5.12 | -2.8695 | -0.6149 | 8.9097 | -12.9778 | 16.3 | 6.702 | 6.67 |  |  | 4.7248 | 3.717 | 3.0573 |  | 26.5 | 2.5801 | 0.57 |  | -10.7671 | -0.6274 | -22.9069 | -10.548 | -6.9091 | -21.1675 | -2.4102 | -28.2 | 13.9 |  | -45.1061
22/07/2025 | 09:00 |  | 3.1007 | -7.6669 | 8.7724 | 9.2007 | 0 | 15.5949 |  | 21.5538 | 9.5557 | 10.9312 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.1903 | 8.9139 | 5.8479 | 5.8331 | 9.9251 | 0.6299 | 0.383 | 2.5927 |  | -0.9814 | -1.44 | -1.445 | 0.038 | -8.88 | -4.4 | -1.449 | 0.352 | -7.96 | -8.06 |  | -16.45 | -16.52 | 6.6963 | 3.7887 | 23.932 | 25.5701 | -12.0872 | 0.6698 | 0.4737 | 0.307 | 0.2128 | -14.3336 | -11.7884 | 1.9851 | 9.941 | 119.9267 | 14.1499 | -6.6 | -7.1 | -34.4751 | -34.5919 | -2.8264 |  | 15.2049 | 8.1674 | 3.2037 | 2.2168 | -128.1777 | 44.496 | 44.8317 | 89.8804 | -102.8577 |  |  |  | 23.4919 | 7.89 | 6.35 | -6.62 | 5.81 | -26.1174 | -25.9835 | 40.9747 | 40.2873 | -5.389 | -10.6959 | -10.1684 | 15.2259 | 15.779 |  |  | 69.9 | -28 | -3.06 | 43.0311 | 42.9488 | 41.5123 | 71.1509 | 71.8339 | -28.2379 | -113.1631 | -22.6055 | 3.0682 | 32.62 | 16.99 | 9.6924 | 9.7687 | -10.24 | 25.5123 | -17.2227 | -17.2565 | 40.1567 | 0.0142 | -5.3888 | 0 | 0 | -2.4353 | 3.559 | 37.2256 | 11.6953 | 4.05 | -0.98 | 9.6875 | -38.4022 |  | -6.47 | 12.56 | 24.77 | -33.1636 | -16.2364 | -47.651 | -46.9182 | 24.6169 | 1.9973 | -11.3071 | -10.618 | -23.8102 | -29.8786 | -8.783 |  | -47.5684 |  | -10.218 | -9.0061 | 18.6249 | -9.2959 | -9.0921 |  | -33.705 |  | 12.7908 |  |  |  | 2.5822 | -7.5992 | -10.3691 | -10.6407 | 9.0705 | 13.4763 | -21.6825 |  | 4.5825 | 4.4614 | 3.1634 | 0 | 0 | 13.229 | 13.564 | -29.3049 | 32.4587 | 32.4841 | -15.4547 |  | 22.1207 | -20.43 | -0.3548 | 0.2795 | 0.25 | 2.62 | -22.174 |  | 2.013 | 1.143 |  | 21.38 | -7.7689 | 0.1531 | -1.75 | 24.385 |  | 28.9974 |  | -17.7724 | 2.3972 |  |  | -10.8864 | -15.9895 | 7.3404 | -24.1193 | 7.4238 | 7.2115 | 136.3089 | -7.0975 | -8.6005 | -15.4862 | 1.0885 | 7.2741 | 7.4209 | 0.3655 | 14.6593 | 16.2242 | -7.96 | 21.6888 | 37.801 | 0 | 32.4142 | 22.3322 | 21.7929 | -10.9372 |  | 0 | 0 | 38.5701 |  | -12.9133 | -12.7485 | -14.7242 | -14.7434 | 24.14 | 24.17 | -28.8 | -28.5 | 0.6345 | 4.64 | 53.3737 | 25.261 | 25.1442 | -16.1 | -36.7 | -4.1 | -4.7 | -17.8025 | -17.4698 | -91.0913 | 53.9065 | -286.6936 | -38.4396 | -22.6849 | 100.9872 | 72.4567 | 110.8503 | 71.0403 | 28.6748 |  |  | 0.7942 | 199.078 | -185.1481 | 32.5597 | -7.7172 | -0.3259 |  | -8.88 | 0.035 | 0.026 | 7.04 | -4.8 | -2.9171 | -0.4074 | 9.7276 | -13.7102 | 15.9 | 6.576 | 6.858 |  | 2.4496 | 3.6735 | 4.6697 | 3.0139 |  | 27.2 | 3.4579 | 0.85 |  | -11.5894 | 1.25 | -22.0745 | -11.7259 | -8.4002 | -21.6176 | 0 | -29.5 | 15.7 |  | -45.399
22/07/2025 | 09:30 |  | 3.2831 | -7.8853 | 6.6754 | 7.7523 | 0 | 16.1166 |  | 22.3907 | 9.9227 | 11.3003 | -13.32 | -33 | 11 | 7.452 | -24.2 | 2.1411 | 8.3843 | 6.0642 | 6.1459 | 10.3047 | 0.6574 | 0.4261 | 2.4963 |  | -0.5061 | -1.396 | -1.399 | -0.01 | -8.88 | 0 | -1.367 | 0.353 | -7.76 | -7.81 |  | -16.1 | -16.14 | 7.3244 | 3.718 | 22.1781 | 24.2038 | -11.631 | 0.5358 | 1.0673 | 0.1579 | 0.2301 | -14.1997 | -11.3865 | 1.5905 | 8.1916 | 117.4939 | 12.6987 | -6.1 | -6.6 | -34.1843 | -34.0281 | -2.9714 |  | 16.0989 | 8.2776 | 3.0857 | 2.1004 | -118.4118 | 45.8083 | 45.6252 | 81.8205 | -92.8403 |  |  |  | 24.5198 | 8.22 | 6.55 | -5.83 | 6.82 | -27.0551 | -27.1891 | 40.1279 | 39.0921 | -5.6674 | -10.8675 | -10.832 | 15.3288 | 14.8535 |  |  | 71.3 | -27.3 | -2.81 | 44.1435 | 43.9563 | 42.1116 | 69.1245 | 68.5733 | -27.5326 | -110.3174 | -21.9122 | 3.126 | 28.41 | 18.88 | 10.3174 | 10.4523 | -10.88 | 12.9505 | -16.2977 | -16.1371 | 38.9634 | 0.0141 | -5.6697 | -2.5 | -2.2 | -2.9382 | 4.494 | 36.7525 | 12.9941 | 4.85 | -1.06 | 10.1835 | -37.1721 |  | -6.79 | 13.43 | 24.75 | -32.6182 | -16.4091 | -47.6597 | -46.6091 | 25.0043 | 1.8957 | -10.8535 | -10.3528 | -22.883 | -29.4587 | -10.037 |  | -57.023 |  | -10.4534 | -9.2381 | 20.3355 | -11.2638 | -11.0597 |  | -33.6898 |  | 13.2793 |  |  |  | 2.723 | -12.1018 | -11.3684 | -11.4739 | 9.0537 | 14.124 | -22.7944 |  | 5.3695 | 5.3842 | 2.6886 | 2.592 | 0 | 13.564 | 13.7314 | -29.4723 | 31.321 | 32.0859 | -14.9298 |  | 22.8141 | -20.44 | -0.9078 | 0.2795 | 0.55 | 2.27 | -22.2629 |  | 2.023 | 1.078 |  | 22.63 | -7.906 | 0.5503 | -1.34 | 26.5784 |  | 29.5102 |  | -18.3598 | 2.4697 |  |  | -11.5001 | -15.5772 | 8.9364 | -23.9835 | 6.7038 | 6.1697 | 137.7527 | -6.4655 | -8.58 | -15.7744 | 1.0639 | 7.7657 | 7.8323 | 0 | 12.3246 | 14.5896 | -9.64 | 20.3793 | 39.3573 | -6.8237 | 27.7615 | 21.5474 | 20.8157 | -10.0767 |  | -9.941 | 0 |  |  | -16.3191 | -15.7862 | -18.5655 | -18.4325 | 21.12 | 21.12 | -28.4 | -28.5 | 0.4935 | 5.52 | 57.8179 | 21.3451 | 21.1103 | -16 | -35 | 0.5 | 0 | -17.7705 | -17.6534 | -89.3106 | 55.1901 | -288.796 | -40.5343 | -24.4126 | 100.5554 | 67.7133 | 110.2812 | 74.9741 | 29.8316 |  |  | 2.3855 | 197.0132 | -192.5332 | 19.329 | -0.7777 | 0.3992 |  | -8.32 | 0.174 | 0.164 | 6.72 | -5.68 | -1.9222 | 0.6455 | 8.3818 | -13.6522 | 15.5 | 7.426 | 7.48 |  |  | 3.3029 | 3.8009 | 3.0164 |  | 24.9 | 3.2958 | 0.71 |  | -10.4346 | -0.08 | -22.7347 | -10.8869 | -7.7578 | -21.8274 | 0 | -27.1 | 13.6 |  | -45.3706
22/07/2025 | 10:00 |  | 3.3242 | -7.8493 | 3.3713 | 6.5597 | 0 | 15.0682 |  | 23.8721 | 10.7327 | 11.857 | -15.54 | -33 | 11 | 8.28 | -24.2 | 2.1473 | 6.9786 | 6.3245 | 6.2048 | 10.8294 | 0.6014 | 0.4543 | 2.5273 |  | -0.6387 | -1.246 | -1.218 | -0.557 | -4.44 | 2.2 | -1.123 | 0.336 | -7.32 | -7.31 |  | -15.45 | -15.32 | 8.476 | 3.9185 | 18.0179 | 20.5586 | -10.399 | 0.8038 | -0.6971 | 12.2488 | 17.2044 | -17.0128 | -15.0034 | 3.5633 | 17.8553 | 110.735 | 10.2449 | -5.6 | -5.9 | -30.2772 | -30.5686 | -2.8791 |  | 16.5057 | 8.0755 | 3.3911 | 2.4168 | -90.9756 | 42.4512 | 42.2681 | 71.9048 | -78.712 |  |  |  | 25.4479 | 8.8 | 6.99 | -5.22 | 7.41 | -25.3137 | -25.1797 | 40.2695 | 39.5243 | -5.5655 | -10.222 | -10.0853 | 16.0288 | 12.7592 |  |  | 67.9 | -23.7 | -2.88 | 43.895 | 44.0547 | 41.868 | 64.1972 | 64.0701 | -25.4678 | -107.3197 | -19.2593 | 3.2363 | 31.66 | 18.18 | -0.7813 | -0.0977 | -11.59 | 25.5123 | -14.5465 | -14.2977 | 43.3506 | 0.0143 | -6.0997 | -2.2 | 0 | -2.5293 | 4.681 | 36.7525 | 13.1796 | 5.2 | -0.98 | 11.935 | -41.0173 |  | -11.11 | 18.32 | 26.13 | -34.5091 | -17.7636 | -46.8865 | -46.0727 | 27.3473 | 3.0187 | -10.1341 | -9.5973 | -21.837 | -27.823 | -10.051 | -130.6505 | -57.366 |  | -10.3135 | -9.2982 | 21.0949 | -10.122 | -9.2082 |  | -33.5986 |  | 11.8521 |  |  |  | 2.8872 | -9.983 | -11.1713 | -11.2394 | 8.5952 | 11.5176 | -23.4397 |  | 4.8599 | 4.9912 | 3.4288 | 3.0297 | 2.5388 | 13.0616 | 12.5592 | -27.4628 | 31.3948 | 31.6477 | -14.846 |  | 22.0914 | -21.5 | -0.7741 | 0.3051 | 0.72 | 3.84 | -22.1275 |  | 1.985 | 1.158 |  | 22.52 | -7.031 | 1.0879 | -1.13 | 27.5074 |  | 29.6102 |  | -19.0293 | 2.5901 | 0.0218 |  | -11.1203 | -17.3989 | 9.7421 | -23.3078 | 6.3638 | 6.5026 | 141.3163 | -5.6723 | -8.1363 | -15.8822 | 0.9576 | 8.0807 | 8.2604 | 0.2187 | 15.2385 | 16.4922 | -7.96 | 18.1628 | 37.1163 | 0 | 31.3559 | 20.5966 | 21.4368 | -10.3681 |  | 0 | 0 |  |  | -13.9075 | -13.2813 | -20.788 | -20.0366 | 22.69 | 22.58 | -25.1 | -25.6 | 0.6857 | 6.72 | 54.8106 | 24.4779 | 24.3617 | -15.7 | -35.4 | -2.5 | -3 | -17.717 | -17.6637 | -90.3137 | 54.3774 | -288.882 | -36.8934 | -21.8577 | 97.6002 | 68.2322 | 105.9192 | 69.3867 | 30.8114 |  |  | -0.7463 | 199.0991 | -184.5502 | 25.3402 | -10.8196 | -0.4211 |  | -7.6 | -0.162 | -0.175 | 6.8 | -5.6 | -2.0008 | 0.2945 | 8.7907 | -13.8567 | 16 | 8.053 | 8.241 |  |  | 4.0549 | 3.5482 | 3.733 |  | 25.1 | 3.4828 | 0.87 |  | -12.5871 | 0.3368 | -22.6788 | -11.6331 | -8.1429 | -21.2008 | 0 | -27.4 | 13.9 |  | -42.7332
22/07/2025 | 10:30 |  | 3.6368 | -8.2624 | 8.6598 | 9.3908 | 0 | 7.9969 |  | 24.3021 | 10.9947 | 12.28 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 2.0143 | 5.299 | 6.3198 | 6.4223 | 10.9395 | 0.7748 | 0.2585 | 2.5753 |  | -0.5035 | -1.454 | -1.435 | -0.164 | -6.66 | 4.4 | -0.962 | 0.345 | -8.74 | -8.71 |  | -15.4 | -15.35 | 9.0882 | 3.6568 | 22.9305 | 24.5874 | -10.3166 | -3.349 | -3.5155 | 0.8724 | 1.2703 | -13.262 | -10.5828 | 1.9851 | 10.1416 | 124.732 | 16.1254 | -7.1 | -7.6 | -29.6033 | -29.8811 | -4.4194 |  | 24.6555 | 9.2135 | 3.2856 | 2.1396 | -117.2216 | 44.2518 | 44.1297 | 81.61 | -91.3047 |  |  |  | 26.4658 | 8.7 | 7.14 | -4.71 | 7.67 | -22.7685 | -22.3666 | 43.219 | 41.6746 | -2.0692 | -11.8957 | -12.1916 | 24.2977 | 13.6385 |  |  | 71 | -25.2 | -2.99 | 43.9962 | 44.2626 | 42.9112 | 69.7172 | 70.8797 | -33.9622 | -104.8009 | -27.4079 | 3.5931 | 29.16 | 18.27 | -0.625 | 0 | -11.51 |  | -15.39 | -15.1168 | 49.8184 | 0.0143 | -5.9608 | -3.3 | -2.6 | -1.5637 | 5.2421 | 35.6485 | 14.2929 | 5.88 | -0.52 | 12.4775 | -47.8377 |  | -15.2 | 23.95 | 27.22 | -41.3273 | -20.5364 | -47.6896 | -46.7091 | 30.3046 | 5.2823 | -7.989 | -7.3956 | -20.4407 | -27.4494 | -10.867 | -130.2695 | -63.4498 |  | -10.6301 | -9.3009 | 18.9637 | -6.2773 | -6.4635 |  | -34.2592 |  | 10.9423 |  |  |  | 2.974 | -5.2781 | -10.4985 | -10.6255 | 11.0409 | 10.2703 | -20.5287 |  | 4.7534 | 4.85 | 2.9314 | 3.5119 | 0 | 9.545 | 9.7125 | -27.9652 | 32.3341 | 32.4968 | -14.6946 |  | 24.8161 | -20.48 | -1.2062 | 0.306 | 1.07 | 0.79 | -25.2344 |  | 2.041 | 1.117 |  | 20.36 | -8.7239 | 0.5626 | -1.48 | 30.1338 |  | 30.6834 |  | -21.511 | 2.794 |  |  | -11.832 | -18.8238 | 9.9908 | -23.0232 | 7.1531 | 6.4137 | 141.5685 | -4.9571 | -6.8408 | -18.084 | 1.315 | 8.2418 | 8.3949 | 0.6181 | 13.4387 | 13.6964 | -9.64 | 20.2881 | 40.5967 | -5.748 | 28.3655 | 19.2328 | 19.5024 | -9.8643 |  | 0 | 0 |  |  | -15.8961 | -15.3468 | -21.614 | -21.3351 | 23.46 | 23.86 | -27.8 | -28.1 | 0.7572 | 7.36 | 47.9825 | 26.4777 | 26.5967 | -15.7 | -35.4 | -0.8 | -1.4 | -17.8516 | -17.7877 | -89.5178 | 53.387 | -289.855 | -39.4313 | -24.0842 | 96.7125 | 70.6874 | 104.5943 | 71.2567 | 24.3116 |  |  | 5.6557 | 193.5715 | -185.5773 | 14.6048 | -0.2647 | -0.2332 |  | -8.08 | -0.163 | -0.173 | 5.92 | -5.04 | -1.5194 | -0.145 | 7.0909 | -12.1569 | 15.8 | 7.148 | 7.401 |  |  | 4.0633 | 3.7902 | 3.2355 |  | 23.5 | 2.9917 | 1.08 |  | -10.8455 | 0.8835 | -22.1631 | -10.5927 | -7.5567 | -22.2147 | 0 | -25.6 | 9.4 |  | -44.4482
22/07/2025 | 11:00 |  | 3.7758 | -8.4012 | 8.7825 | 9.3226 | 0 | 8.6072 |  | 25.4812 | 11.4726 | 12.7799 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 5.796 | -15.4 | 2.049 | 5.1846 | 6.6014 | 6.4981 | 11.1921 | 0.6453 | 0.1964 | 2.5486 |  | -0.752 | -1.487 | -1.459 | -0.136 | -2.22 | -4.4 | -0.844 | 0.34 | -9.03 | -9.08 |  | -14.24 | -14.27 | 9.085 | 3.5453 | 23.3105 | 26.071 | -9.7949 | -6.6979 | -5.8521 | 6.5047 | 3.0458 | -14.8695 | -12.5922 | 3.5633 | 13.4215 | 116.8473 | 16.5172 | -6.7 | -7.2 | -27.5098 | -27.5164 | -3.4583 |  | 23.1763 | 9.2341 | 2.7003 | 1.9207 | -124.7901 | 46.6017 | 45.6557 | 83.742 | -95.5984 |  |  |  | 27.4737 | 8.84 | 7.46 | -4.78 | 7.42 | -21.295 | -21.295 | 42.5419 | 41.2864 | -3.5301 | -12.836 | -12.9162 | 22.5225 | 14.3097 |  |  | 73.1 | -25.4 | -2.99 | 44.0276 | 44.3049 | 42.5729 | 72.8983 | 73.2248 | -36.3453 | -105.0229 | -31.1323 | 3.6238 | 30.39 | 19.14 | -0.4688 | 0.1007 | -11.82 |  | -15.8973 | -15.6137 | 50.0832 | 0.0143 | -6.2389 | -4.3 | -5 | -1.6541 | 5.4291 | 35.9639 | 14.4785 | 6.06 | -0.69 | 12.4 | -47.8277 |  | -15.24 | 23.78 | 27.66 | -41.2364 | -20.9818 | -47.3068 | -47.1182 | 32.003 | 6.5779 | -7.2884 | -6.7794 | -17.3022 | -24.4921 | -11.419 | -145.0119 | -67.5013 |  | -10.875 | -10.023 | 16.6039 | -1.7636 | -1.5071 |  | -35.4941 |  | 8.8585 |  |  |  | 3.3182 | 1.2737 | -10.6434 | -10.8572 | 9.0483 | 6.5387 | -17.9024 |  | 4.8982 | 4.9618 | 3.6528 | 3.6325 | 0 | 8.7077 | 8.7077 | -25.7883 | 31.8337 | 31.7064 | -12.7794 |  | 25.8805 | -22.16 | -0.9059 | 0.3674 | 0.57 | 1.54 | -25.064 |  | 1.892 | 1.114 |  | 9.66 | -12.9684 | -2.5969 | -3.48 | 56.6534 |  | 14.1829 |  | 0 | 2.4866 | 0.021 |  | -15.0473 | -34.8041 | 8.4833 | -5.032 | 6.9734 | 6.4995 | 108.2135 | 0 | -13.2757 | 0 | 1.4505 | 8.2858 | 8.3949 | 0.725 | 12.1694 | 15.4401 | -9.22 | 19.9958 | 41.3976 | -6.6629 | 28.4731 | 18.9943 | 18.7901 | -9.749 |  | 0 | -10.443 |  |  | -14.9952 | -14.4459 | -22.3155 | -22.0016 | 24.12 | 24.07 | -28.2 | -27.4 | 0.8267 | 8.64 | 48.5943 | 26.2167 | 26.0997 | -15.7 | -35.8 | -2.4 | -2.9 | -17.5275 | -17.638 | -89.7605 | 47.5089 | -286.8145 | -37.5912 | -24.6548 | 97.1943 | 71.1759 | 106.462 | 70.3673 | 24.5315 |  |  | 4.8707 | 191.4557 | -187.3332 | 14.8596 | 1.3718 | -0.5847 |  | -7.68 | -0.176 | -0.185 | 5.6 | -5.04 | -1.8897 | -0.1144 | 7.0329 | -12.0989 | 15.7 | 8.217 | 7.195 |  |  | 4.7406 | 3.7017 | 3.2476 |  | 23.6 | 3.0735 | 1.02 |  | -11.3149 | 0.5889 | -23.1805 | -10.3224 | -7.5665 | -22.5906 | 0 | -25.5 | 9.4 |  | -43.1302
22/07/2025 | 11:30 |  | 4.2201 | -8.8346 | 7.8733 | 8.8847 | 0 | 9.2604 |  | 25.2955 | 11.3507 | 12.6895 | -19.98 | -19.8 | -4.4 | 1.656 | -11 | 1.9356 | 5.4697 | 6.4932 | 6.5721 | 11.311 | 0.5429 | 0.1926 | 2.5247 |  | -0.6539 | -1.488 | -1.536 | 0.251 | 0 | -13.2 | -0.733 | 0.356 | -10.08 | -10.02 |  | -15.03 | -15.03 | 9.0303 | 3.7553 | 24.1275 | 25.236 | -9.4809 | -6.8319 | -6.6816 | 11.043 | 13.2932 | -14.7355 | -13.7978 | 3.9578 | 18.8571 | 111.5268 | 15.6379 | -6.3 | -7 | -27.0484 | -26.2063 | -3.3393 |  | 24.1809 | 9.2444 | 2.6966 | 1.7829 | -121.0974 | 46.9985 | 47.0595 | 80.1475 | -89.4732 |  |  |  | 28.2621 | 9.05 | 7.69 | -4.44 | 7.65 | -22.7685 | -22.7685 | 43.7434 | 42.993 | -3.5718 | -13.2984 | -13.5411 | 23.5585 | 13.3529 |  |  | 72.3 | -24.5 | -2.92 | 44.3355 | 44.4123 | 42.8189 | 67.5538 | 67.5822 | -34.5288 | -101.3958 | -29.1025 | 3.7269 | 31.13 | 20.31 | -0.1563 | 0.3937 | -12.15 |  | -14.9349 | -14.8472 | 48.5799 | 0.0142 | -6.2934 | -6.6 | -4.9 | -1.46 | 5.8031 | 36.2793 | 14.8495 | 6.39 | -0.7 | 11.501 | -45.6726 |  | -15.34 | 23.72 | 27.71 | -39.3636 | -19.8364 | -48.37 | -47.4545 | 32.7421 | 6.667 | -6.7482 | -6.31 | -17.173 | -24.1506 | -11 | -137.2313 | -73.1003 |  | -10.9685 | -10.1866 | 16.0672 | -0.7022 | -1.3318 |  | -35.1852 |  | 7.3174 |  |  |  | 3.3479 | 0.9495 | -10.6166 | -10.8856 | 9.7942 | 6.3823 | -17.7179 |  | 4.7447 | 4.8676 | 3.0797 | 3.1026 | 0 | 9.7125 | 9.3776 | -32.1516 | 32.2975 | 32.2904 | -15.7638 |  | 28.3513 | -22.81 | -1.4168 | 0.3765 | 0.84 | 0.04 | -28.7588 |  | 1.758 | 0.658 |  | 7.18 | -9.0637 | 1.0105 | -3.69 | 40.9711 |  | 17.7647 |  | -5.7217 | 3.1576 | 0.0548 |  | -13.9309 | -30.4255 | 8.8632 | -13.5819 | 6.6633 | 5.605 | 135.6334 | -8.1075 | -10.9777 | -0.9944 | 1.563 | 8.359 | 8.4582 | 1 | 11.2494 | 12.6907 | -11.73 | 24.5196 | 44.4304 | -12.2176 | 26.2224 | 17.9948 | 19.0847 | -9.2036 |  | 0 | 0 | 33.5757 | 33.6924 | -18.5438 | -17.989 | -23.1242 | -22.2082 | 22.8 | 22.76 | -30.4 | -30.1 | 0.7224 | 9.12 | 54.8287 | 22.3018 | 21.8219 | -15.7 | -35.5 | 2.6 | 2.1 | -17.7407 | -17.848 | -90.6202 | 50.1694 | -287.5009 | -46.0329 | -26.6109 | 105.6042 | 69.4384 | 109.2691 | 78.1559 | 24.559 |  |  | 4.1234 | 189.4807 | -193.2621 | 5.3451 | 4.3885 | 1.5955 |  | -9.2 | -0.261 | -0.27 | 6.96 | -5.68 | -1.8045 | 0.264 | 7.3838 | -11.4549 | 13.9 | 3.312 | 2.196 |  |  | 3.7197 | 3.1886 | 3.1384 |  | 22.5 | 2.2364 | 1.24 |  | -10.9679 | 0 | -23.4384 | -9.9019 | -7.5889 | -22.3134 |  | -24.2 | 8.6 |  | -42.3354
22/07/2025 | 12:00 |  | 4.5139 | -9.3069 | 9.5776 | 9.7017 | 0 | 9.762 |  | 26.2488 | 11.7916 | 13.1358 | -19.98 | -13.2 | -8.8 | 1.656 | -6.6 | 2.0532 | 6.2355 | 5.976 | 5.8253 | 10.3543 | 0.6167 | 0.2157 | 2.2659 |  | -0.8893 | -1.726 | -1.715 | 4.477 | 0 | -19.8 | -0.302 | 0.327 | -10.15 | -10.22 |  | -16.03 | -16.03 | 8.7944 | 4.0104 | 25.7763 | 28.3322 | -9.9588 | -5.8942 | -5.7649 | 1.1961 | 1.2148 | -12.4582 | -9.913 | 2.3796 | 12.6144 | 122.0933 | 17.597 | -6.8 | -7.4 | -30.0059 | -30.0996 | -3.407 |  | 23.634 | 9.0232 | 2.7266 | 1.9188 | -142.4909 | 53.2548 | 53.0106 | 91.4592 | -93.5612 |  |  |  | 26.5855 | 8.21 | 6.98 | -4.96 | 7.26 | -23.3043 | -23.0364 | 44.3266 | 43.2551 | -3.3603 | -13.6343 | -13.5343 | 23.4861 | 13.8416 |  |  | 72.9 | -26.5 | -2.85 | 44.0717 | 44.6198 | 42.7009 | 78.3072 | 78.6478 | -35.9004 | -58.0007 | -30.5539 | 3.8148 | 30.36 | 21.47 | -0.7813 | 0.1984 | -11.86 |  | -15.0112 | -14.9221 | 50.7912 | 0.0146 | -6.2794 |  | -4.8 | -1.8945 | 6.3641 | 36.1216 | 15.5917 | 6.84 | -0.53 | 11.718 | -49.1478 |  | -15.12 | 24.41 | 27.79 | -43.2 | -21.7364 | -49.2012 | -48.0545 | 29.2809 | 4.1244 | -9.1709 | -8.7134 | -16.994 | -23.9911 | -10.443 | -146.6591 | -79.8454 |  | -10.8448 | -9.7583 | 14.4787 | 2.3686 | 1.084 |  | -36.2733 | -36.021 | 6.8168 |  |  |  | 3.3812 | 5.5273 | -9.4426 | -9.6239 | 8.0172 | 5.8714 | -16.6415 |  | 4.7617 | 4.9176 | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.7125 | -30.3096 | 33.2744 | 33.4443 | -14.3645 |  | 27.4235 | -22.51 | -1.2044 | 0.35 | 0.76 | 0.08 | -28.5745 |  | 1.69 | 0.516 |  | 7.29 | -11.0848 | 0.2112 | -3.65 | 41.2608 |  | 20.3947 |  | -9.7116 | 3.1047 |  |  | -15.1927 | -27.9869 | 9.6841 | -15.7588 | 6.131 | 6.3356 | 132.7716 | -4.963 | -9.1004 | -2.9506 | 1.5906 | 8.3517 | 8.5057 | 0.9002 | 9.325 | 10.126 | -13.41 | 14.3666 | 39.4052 | -17.6441 | 29.0619 | 15.2456 | 15.9648 | -8.5497 |  | 0 | -10.7538 |  |  | -23.29 | -23.0373 | -22.4815 | -22.7292 | 22.9 | 23.01 | -31.8 | -32.2 | 0.8267 | 8.96 | 55.577 | 18.8631 | 18.7701 | -16.1 | -35.4 | 5.6 | 5.5 | -18.3544 | -18.2558 | -109.6013 | 52.1292 | -291.8858 | -46.3526 | -30.8997 | 98.6207 | 71.6333 | 110.9225 | 84.1417 | 27.0405 |  |  | 5.0891 | 189.0962 | -202.3924 | -0.5243 | 14.387 | 0.1892 |  | -9.92 | -0.399 | -0.412 | 7.44 | -5.6 | -2.1642 | 0.09 | 6.2425 | -9.6666 | 14.2 | 1.88 | 1.147 |  |  | 4.658 | 3.9653 | 3.486 |  | 21.7 | 1.0256 | 1.24 |  | -8.5074 | -1.0549 | -24.0904 | -8.3234 | -6.0445 | -23.2782 | 0 | -23 | 6.6 |  | -40.6235
22/07/2025 | 12:30 |  | 5.4719 | -10.4289 | 4.5459 | 9.2012 | 0 | 10.3077 |  | 25.8703 | 11.6796 | 13.0724 | -22.2 | -13.2 | -11 | 1.656 | -4.4 | 2.149 | 6.3046 | 5.5619 | 5.4292 | 9.5448 | 0.6651 | 0.1172 | 2.3253 |  | -1.1686 | -1.753 | -1.731 | 4.382 | 0 | -22 | -1.134 | 0.331 | -11.22 | -11.21 |  | -15.49 | -15.32 |  | 3.7439 | 23.3348 | 24.9195 | -11.0734 | -5.6263 | -6.4414 | 10.7016 | 11.8885 | -15.8072 | -12.4582 | 4.3523 | 20.5224 | 120.1364 | 16.8834 | -6.8 | -6.9 | -27.5386 | -28.273 | -3.3523 |  | 25.5968 | 8.2718 | 2.444 | 1.6873 | -123.0201 | 50.9354 | 50.5692 | 81.9858 | -88.8512 |  |  |  | 24.1505 | 7.33 | 6.12 | -5.68 | 6.24 | -22.7685 | -22.7685 | 44.1163 | 42.7196 | -2.2319 | -11.5968 | -11.9699 | 23.781 | 15.2118 |  |  | 74.2 | -28.3 | -2.81 | 44.6594 | 45.1909 | 43.5963 | 78.8797 | 78.4695 | -33.5306 | -58.6045 | -28.5069 | 3.6512 | 28.72 | 20.2 | -1.4063 | -0.4883 | -11.51 |  | -17.0505 | -16.578 | 53.7281 | 0.0147 | -5.9193 | -4.2 |  | -2.3425 | 6.3641 | 34.3868 | 15.5917 | 6.88 | 0.11 | 9.765 | -51.1179 |  | -15.25 | 24.11 | 26.41 | -45.1818 | -22.3455 | -48.1601 | -48.0727 | 27.6264 | 4.2829 | -9.4496 | -9.0463 | -18.4436 | -25.0884 | -10.203 | -141.111 | -78.4282 |  | -10.6483 | -9.6523 | 13.9817 | 2.1999 | 1.1271 |  | -36.6733 | -36.021 | 7.1567 |  |  |  | 3.3656 | 5.8469 | -8.9383 | -9.195 | 7.8176 | 7.1669 | -18.2278 |  | 4.7386 | 4.8407 | 2.5909 | 2.8904 | 0 | 9.7125 | 10.0474 | -31.9842 | 34.1222 | 33.5939 | -16.4195 |  | 27.7018 | -24.19 | -2.0156 | 0.3234 | 1.55 | -0.63 | -26.9055 |  | 1.639 | 0.881 |  | 7.53 | -1.336 | 8.5299 | -3.7 | 41.5489 |  | 20.4983 |  | -8.9754 | 3.0956 |  |  | -14.9251 | -24.7693 | 10.621 | -16.6396 | 5.7621 | 4.9446 | 109.4986 | -5.784 | -9.5937 | -1.9675 | 1.7909 | 8.1906 | 8.3158 | 1 | 9.305 | 10.533 | -13.83 | 13.6058 | 40.466 | -18.3637 | 30.0667 | 15.5046 | 16.5362 | -9.9626 |  | -10.5486 | 0 | 26.145 | 25.7553 | -20.6642 | -20.472 | -19.8653 | -19.4032 | 24.72 | 24.65 | -33.6 | -33.5 | 0.7919 | 7.04 | 56.3515 | 17.9642 | 17.7437 | -16.5 | -36.7 | 4.7 | 4.2 | -18.1824 | -18.1484 | -111.1782 | 50.0669 | -288.7612 | -42.4162 | -30.4853 | 100.9145 | 74.7127 | 109.2346 | 83.35 | 24.5163 |  |  | 5.2227 | 189.31 | -202.7109 | 0.3218 | 16.8352 | 0.3772 |  | -10.72 | -0.383 | -0.395 | 8.4 | -5.68 | -3.8695 | -0.1144 | 6.2119 | -10.2251 | 14.5 | 2.26 | 1.603 |  |  | 4.7311 | 4.3723 | 3.7811 |  | 23.6 | 0.7698 | 1.3 |  | -8.24 | -0.8359 | -24.0669 | -8.1811 | -5.8821 | -22.3468 | -2.2874 | -25.3 | 8.9 |  | -43.9806
22/07/2025 | 13:00 |  | 5.4907 | -10.463 | 6.211 | 9.4806 | 0 | 10.6337 |  | 23.3408 | 10.1667 | 11.4228 | -19.98 | -13.2 | -8.8 | 0.828 | -6.6 | 2.0028 | 7.0513 | 5.3055 | 5.3217 | 9.4951 | 0.7553 | 0.3427 | 2.3521 |  | -1.0425 | -1.849 | -1.83 | 4.224 | 0 | -19.8 | -1.172 | 0.328 | -11.63 | -11.64 |  | -15.61 | -15.66 |  | 4.0191 | 22.5252 | 25.2123 | -12.3812 | -6.1621 | -6.5573 | 18.7554 | 27.7043 | -16.7449 | -12.4582 | 4.7469 | 25.3709 | 121.9364 | 17.94 | -7.2 | -7.2 | -26.9056 | -28.8724 | -3.3655 |  | 24.427 | 8.3977 | 1.6494 | 1.1593 | -126.0719 | 49.6231 | 49.44 | 90.2467 | -97.1851 |  |  |  | 20.7475 | 6.54 | 5.44 | -7.03 | 4.73 | -21.6969 | -21.5629 | 43.4148 | 42.5582 | -1.9674 | -11.9238 | -11.5356 | 24.4623 | 15.0965 |  |  | 75.1 | -29.3 | -2.74 | 43.9788 | 44.5425 | 42.6108 | 80.8476 | 82.6087 | -34.513 | -59.5935 | -29.7987 | 3.4585 | 29.09 | 18.17 | -1.7188 | -0.9766 | -11.1 |  | -17.5463 | -16.9327 | 55.3428 | 0.0148 | -5.7223 |  | -2.3 | -2.5842 | 6.5511 | 34.0713 | 15.9628 | 7.07 | 0.42 | 9.0985 | -53.488 |  | -15.24 | 23.17 | 25.83 | -46.1636 | -22.8455 | -48.0857 | -48.1909 | 24.8544 | 2.2752 | -11.3428 | -10.9427 | -18.6983 | -24.5257 | -9.931 | -149.3334 | -75.4568 |  | -10.5946 | -9.4974 | 13.7062 | 2.8991 | 1.2724 |  | -36.7468 |  | 6.8002 |  |  |  | 3.3321 | 6.9868 | -8.9204 | -9.1259 | 7.4296 | 6.6794 | -18.4145 |  | 5.0668 | 5.1523 | 2.6425 | 3.4096 | 0 | 8.8752 | 8.7077 | -32.654 | 33.7266 | 33.4054 | -17.6575 |  | 27.8874 | -24.4 | -2.3159 | 0.3674 | 1.69 | -0.91 | -28.6606 |  | 1.635 | 1.077 |  | 6.42 | -1.0231 | 8.5258 | -4.45 | 40.2332 |  | 22.4527 | -6.3216 | -6.7695 | 2.94 |  |  |  | -21.4116 | 9.9908 | -18.8667 | 5.5332 | 5.344 | 110.4834 | -4.6322 | -6.9108 | -5.2906 | 1.7723 | 7.795 | 7.9588 |  | 8.3977 | 10.6793 | -14.67 | 13.767 | 36.6014 | -17.6178 | 32.3075 | 14.3541 | 14.5722 | -8.9876 |  | 0 | 0 |  |  | -22.3671 | -22.1364 | -18.3708 | -18.241 | 34.37 | 34.28 | -32.4 | -32.4 | 0.7041 | 6.48 | 54.312 | 19.3279 | 19.1859 | -17 | -37.1 | 5.6 | 5.1 | -18.2303 | -18.1902 | -112.9572 | 43.9748 | -292.6931 | -43.5953 | -35.2631 | 101.6305 | 72.7636 | 109.5288 | 83.5955 | 25.0375 |  |  | 4.473 | 189.1174 | -204.0858 | -1.1327 | 16.3812 | 0.0256 |  | -10.8 | -0.471 | -0.477 | 8.16 | -5.12 | -3.7505 | -0.1755 | 5.977 | -10.518 | 15 | 2.357 | 2.018 |  |  | 4.2384 | 4.4254 | 4.533 |  | 24.3 | 0.8278 | 1.19 |  | -7.7377 | -0.8806 | -23.9876 | -7.9128 | -6.7649 | -22.8346 | -1.6815 | -25.9 | 9.6 |  | -45.7334
22/07/2025 | 13:30 |  | 5.2728 | -10.2427 | 3.7569 | 8.497 | 0 | 9.5889 |  | 21.6237 | 9.5387 | 10.9404 | -19.98 | -17.6 | -6.6 | 5.796 | -8.8 | 2.1396 | 6.2849 | 4.9606 | 4.9377 | 8.7952 | 0.3896 | 0.1709 | 2.3018 |  | -1.0661 | -1.86 | -1.851 | 3.686 | 0 | -15.4 | -1.536 | 0.317 | -12.18 | -12.27 |  | -15.39 | -15.45 |  | 4.0029 | 20.9673 | 20.4239 | -14.4915 | -10.3148 | -10.5794 | 1.6401 | 1.3902 | -16.8788 | -14.7355 | 1.196 | 6.4781 | 65.087 | 16.1219 | -6.7 | -6.8 | -25.0131 | -24.8667 | -3.2415 |  | 22.3282 | 6.8594 | 1.5222 | 1.1372 | -97.0183 | 45.8388 | 45.5031 | 84.2118 | -81.6034 |  |  |  | 20.2186 | 6.98 | 5.71 | -7.02 | 4.82 | -21.5629 | -21.5629 | 43.027 | 42.27 | -0.8997 | -13.2833 | -13.2732 | 22.2934 | 13.1283 |  |  | 71.3 | -23.7 | -2.86 | 42.4575 | 42.3626 | 40.9522 | 79.0242 | 78.8453 | -32.1345 | -57.8393 | -27.8822 | 3.7597 | 28.88 | 16.99 | -2.3438 | -1.4648 | -10.53 |  | -14.8183 | -14.5951 | 52.6513 | 0.0147 | -5.4284 | 0 | 0 | -2.478 | 5.9901 | 33.7559 | 15.5917 | 6.86 | 0.36 | 9.9975 | -51.1329 |  | -15.42 | 24.85 | 25.54 | -45.7818 | -23.1364 | -46.8845 | -46.4273 | 26.1306 | 2.2972 | -10.8322 | -10.3878 | -18.8234 | -24.6835 | -9.8 | -144.6597 | -72.9629 |  | -10.8083 | -9.5399 | 13.6157 | 0.9462 | 0.9782 |  | -35.6904 |  | 6.9036 |  |  |  | 3.3296 | 5.8756 | -8.497 | -8.8084 | 7.7711 | 7.0043 | -17.952 |  | 4.7577 | 4.7599 | 3.4625 | 3.3834 | 2.4981 | 7.703 | 8.0379 | -31.4818 | 31.5784 | 31.9061 | -16.5875 |  | 27.4235 | -24.12 | -2.0027 | 0.35 | 1.46 | -0.17 | -26.8179 |  | 1.566 | 1.078 |  | 7.75 | -2.3507 | 7.5377 | -4.36 | 41.66 |  | 22.4187 | -6.1875 | -6.6508 | 2.4823 |  |  | -14.6295 | -22.5287 | 10.3281 | -18.8166 | 5.7366 | 5.8388 | 105.2462 | -3.8766 | -6.7942 | -5.1269 | 1.8338 | 7.384 | 7.5554 | 1 | 9.5571 | 10.9689 | -13.41 | 10.3786 | 37.5105 | -15.0899 | 34.6906 | 13.8534 | 14.3556 | -9.9684 |  | -10.6251 | 0 |  |  | -20.1698 | -19.6974 | -19.4677 | -19.1437 | 36.48 | 36.4 | -32.8 | -33.2 | 0.7736 | 6.64 | 52.8977 | 19.0608 | 18.6738 | -16.5 | -37.3 | 2.6 | 2.1 | -18.0126 | -18.0002 | -114.9735 | 44.5098 | -289.2444 | -41.118 | -34.4687 | 97.3713 | 75.3231 | 107.364 | 79.8911 | 22.5877 |  |  | 7.4481 | 187.623 | -199.3823 | -1.3817 | 12.5853 | -0.6311 |  | -10.24 | -0.244 | -0.253 | 8 | -5.6 | -2.9532 | 0.148 | 5.9495 | -10.518 | 14.7 | 1.888 | 1.844 | 2.3397 |  | 4.2365 | 4.1593 | 3.5206 |  | 24.3 | 1.5774 | 1.2 |  | -8.3901 | -1.8863 | -23.4931 | -8.0858 | -5.77 | -22.1042 | -3.3875 | -26.1 | 10.1 |  | -44.8476
22/07/2025 | 14:00 |  | 5.0258 | -10.014 | 1.1644 | 8.3215 | 0 | 9.5007 |  | 21.316 | 9.4457 | 10.7321 | -19.98 | -22 | 0 | 9.108 | -13.2 | 2.2221 | 5.619 | 5.1317 | 5.078 | 8.9003 | 0.6032 | 0.2849 | 2.5494 |  | -1.1488 | -1.716 | -1.696 | 3.965 | 0 | -8.8 | -1.653 | 0.324 | -11.71 | -11.73 |  | -14.98 | -14.99 |  | 4.1106 | 15.9593 | 17.6211 | -14.753 | -12.3242 | -12.2849 | 16.2507 | 18.3604 | -19.0222 | -17.1468 | 2.7742 | 15.7061 | 67.043 | 13.6319 | -6.1 | -6.4 | -21.7609 | -21.4726 | -3.0621 |  | 22.2859 | 7.2618 | 1.3465 | 0.854 | -68.1173 | 45.2895 | 45.32 | 56.9581 | -71.5702 |  |  |  | 22.5238 | 7.44 | 5.87 | -5.46 | 6.28 | -23.9741 | -23.7062 | 40.8198 | 40.3276 | -2.5941 | -6.2268 | -6.4261 | 21.6653 | 17.5182 |  |  | 79.7 | -33.5 | -2.87 | 48.8486 | 48.2589 | 46.778 | 76.2395 | 77.1158 | -30.84 | -57.3315 | -26.6705 | 3.5435 | 28.92 | 15.95 | 10.9424 | 11.0382 | -10.92 | 0.6017 | -19.9337 | -19.0627 | 45.4525 | 0.0141 | -5.7232 | 0 | 0 | -2.821 | 5.9901 | 35.4908 | 15.0351 | 6.61 | -0.46 | 10.8965 | -43.6625 |  | -16.13 | 23.25 | 24.52 | -37.6545 | -18.8727 | -46.7552 | -45.8636 | 32.9148 | 8.1637 | -5.4729 | -4.9542 | -19.4296 | -25.518 | -10.11 | -115.7362 | -76.7156 |  | -10.3824 | -9.5587 | 15.8689 | 0.1669 | -0.7374 |  | -36.3206 |  | 7.7991 |  |  |  | 3.049 | 4.3894 | -8.9422 | -9.2677 | 7.3709 | 7.2518 | -19.288 |  | 4.5786 | 4.5799 | 3.5587 | 3.7545 | 0 | 11.2196 | 11.387 | -31.9842 | 32.5804 | 32.4362 | -15.5529 |  | 28.8151 | -24.41 | -1.3106 | 0.2978 | 1.32 | 0.11 | -28.5253 |  | 1.449 | 1.125 |  | 7.83 | 0.0246 | 10.3971 | -4.4 | 41.6042 |  | 23.3499 | -6.8516 | -7.4076 | 2.8746 |  |  | -14.7999 | -22.8788 | 9.9039 | -18.6254 | 5.5538 | 6.1803 | 112.2045 | -3.0403 | -6.8907 | -5.9633 | 1.9655 | 7.4133 | 7.5554 | 1.2728 | 10.6452 | 12.0093 | -10.48 | 8.0414 | 32.0948 | -11.6499 | 34.7276 | 15.1826 | 14.6282 | -9.9024 |  | 0 | -10.2138 |  |  | -18.4779 | -17.9286 | -19.5257 | -19.4699 | 41.59 | 41.49 | -31 | -31 | 0.651 | 6.56 | 50.2478 | 23.8347 | 23.3704 | -16.5 | -37.1 | 1.3 | 0.8 |  | -17.7922 | -118.9641 | 45.1416 | -286.8111 | -40.9544 | -34.0158 | 96.0839 | 78.7934 | 103.9419 | 77.7399 | 17.4225 |  |  | 10.8594 | 189.7736 | -195.0419 | 4.4394 | 7.2006 | -1.6394 |  | -9.28 | -0.182 | -0.193 | 7.04 | -5.6 | -1.7891 | 0.264 | 5.861 | -10.811 | 14.5 | 1.41 | 3.093 | 2.1182 |  | 3.1355 | 3.6225 | 3.2188 |  | 24.4 | 1.9284 | 1.14 |  | -8.8991 | -0.9044 | -22.9172 | -8.6774 | -6.6344 | -22.7869 | -2.1703 | -26.3 | 10.2 |  | -44.4193
22/07/2025 | 14:30 |  | 5.2871 | -10.2849 | 0.1333 | 8.2432 | 0 | 9.5875 |  | 25.352 | 11.0097 | 10.7295 | -19.98 | -24.2 | 2.2 | 9.108 | -15.4 | 2.524 | 5.1188 | 5.5203 | 5.3463 | 9.6928 | 0.3585 | 0.2784 | 2.6109 |  | -0.747 | -1.733 | -1.712 | 4.083 | 0 | -4.4 | -1.244 | 0.32 | -11.48 | -11.41 |  | -15.05 | -15.13 | 6.8158 | 4.1771 | 18.2581 | 17.4631 | -12.6914 | -9.913 | -10.6151 | 0.4081 | 0.2556 | -16.343 | -14.0657 | 0.8014 | 3.5402 | 69.2303 | 13.3875 | -6.2 | -6.4 | -24.1178 | -23.6431 | -3.039 |  | 24.6953 | 8.7793 | 2.9114 | 1.9217 | -85.7875 | 51.0574 | 51.2711 | 47.0494 | -66.9639 |  |  |  | 28.8609 | 8.53 | 7.73 | -2.78 | 8.35 | -25.7156 | -25.5816 | 41.0172 | 39.7867 | -4.0457 | -5.2084 | -5.2299 | 24.3428 | 17.6789 |  |  | 81.2 | -32.2 | -3 | 51.1169 | 50.7975 | 49.4734 | 74.7831 | 75.185 | -32.3944 | -57.3592 | -27.6351 | 3.8008 | 29.59 | 20.05 | 12.1924 | 12.3077 | -12.17 | 12.9505 | -18.5846 | -18.9464 | 37.9476 | 0.0139 | -6.3434 | -4.9 | -4.8 | -2.1082 | 6.5511 | 35.6485 | 15.5917 | 6.99 | -0.85 | 12.245 | -37.2271 |  | -17.42 | 25.67 | 27.19 | -32.0909 | -15.9364 | -46.6455 | -45.7545 | 39.2633 | 13.4241 | -0.1759 | 0.1531 | -18.6363 | -24.5935 | -10.777 | -106.1435 | -81.083 |  | -10.4449 | -9.3915 | 17.9401 | -1.3122 | -2.2422 |  | -35.5109 |  | 8.7955 |  |  |  | 3.0667 | -0.4874 | -9.1823 | -9.3602 | 7.3344 | 6.9489 | -20.6936 |  | 4.5404 | 4.5523 | 3.8205 | 3.2211 | 0 | 13.3965 | 13.7314 | -34.496 | 31.991 | 31.9726 | -18.9462 |  | 28.3024 | -24.83 | -1.415 | 0.2648 | 1.09 | 1.38 | -26.9047 |  | 1.631 | 1.05 |  | 6.93 | 0.2264 | 9.5641 | -4.18 | 40.2117 |  | 23.0617 | -6.4126 | -6.9823 | 2.8787 |  |  | -15.6168 | -26.2553 | 9.6979 | -18.1707 | 5.178 | 5.3696 | 116.2488 | -3.6712 | -7.3427 | -6.9093 | 2.4939 | 7.6778 | 7.8481 | 2 | 9.64 | 12.7028 | -9.22 | 4.7733 | 33.2358 | -9.2477 | 35.8804 | 16.1042 | 16.1619 | -10.2164 |  | 0 | -11.1672 |  |  | -17.7583 | -17.566 | -20.394 | -19.9956 | 41.75 | 41.62 | -30.9 | -31.1 | 1.0373 | 5.04 | 52.2487 | 22.4055 | 21.9671 | -16.1 | -36.7 | 1.3 | 0.9 | -17.8085 |  | -115.2799 | 47.358 | -286.4173 | -41.2829 | -32.2843 | 94.0306 | 76.8566 | 104.2984 | 78.9763 | 20.4211 |  |  | 10.8237 | 189.4252 | -196.5744 | 7.9021 | 6.112 | -2.0618 |  | -8.4 | -0.283 | -0.291 | 6.72 | -5.84 | -1.7803 | 0.264 | 6.9169 | -11.043 | 13.6 | 2.424 | 1.483 |  |  | 4.5683 | 4.8548 | 3.4591 |  | 24.1 | 2.078 | 1.06 |  | -9.1314 | -0.1188 | -23.5749 | -8.9028 | -6.7126 | -22.9253 | -1.5681 | -26.5 | 10.7 |  | -42.7785
22/07/2025 | 15:00 |  | 5.0646 | -10.1221 | 3.3136 | 9.2166 | 0 | 9.4201 |  | 24.9314 | 10.7867 | 10.5893 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 9.108 | -17.6 | 2.3365 | 5.8297 | 5.6289 | 5.5719 | 9.5159 | 0.4321 | 0.1643 | 2.5649 |  | -0.6097 | -1.256 | -1.259 | 4.595 | -6.66 | -4.4 | -0.659 | 0.34 | -8.26 | -8.21 |  | -15.03 | -15.44 | 6.348 | 3.8656 | 22.0313 | 23.6715 | -12.5292 | -5.2244 | -5.4311 | 14.6386 | 17.9725 | -16.6109 | -13.262 | 3.9578 | 17.6135 | 125.9161 | 13.9185 | -5.8 | -6.2 | -27.623 | -27.0279 | -3.0813 |  | 25.0754 | 9.1593 | 3.0101 | 1.8915 | -105.7771 | 52.6139 | 53.1632 | 54.8908 | -73.9362 |  |  |  | 28.0525 | 8.55 | 7.72 | -3.06 | 8.17 | -24.376 | -24.376 | 39.763 | 38.5098 | -3.7189 | -5.6685 | -5.6118 | 24.0455 | 18.9562 |  |  | 83.4 | -35.4 | -3.04 | 51.5066 | 50.9474 | 49.6701 | 76.0481 | 75.9822 | -32.4905 | -58.7679 | -27.0529 | 3.8163 | 28.03 | 19.75 | 12.6611 | 12.6984 | -12.32 | 25.5123 | -20.2497 | -19.8976 | 43.4024 | 0.0139 | -6.5837 | -7.6 | -7.5 | -2.3682 | 5.9901 | 35.0176 | 15.2206 | 6.63 | -0.46 | 11.16 | -40.6123 |  | -16.84 | 25.28 | 27.4 | -34.1455 | -17.2273 | -46.4117 | -46.3727 | 38.1461 | 12.4692 | -1.7822 | -1.1173 | -20.1027 | -25.9669 | -10.682 | -111.9155 | -81.161 |  | -10.4077 | -9.2346 | 18.8289 | -6.0728 | -6.5276 |  | -35.1942 |  | 9.7594 |  |  |  | 3.1052 | -6.4526 | -8.5099 | -8.7548 | 7.018 | 8.9122 | -21.5691 |  | 4.2004 | 4.244 | 4.0389 | 3.3979 | 0 | 11.7219 | 11.7219 | -33.1564 | 31.1563 | 31.1978 | -15.1225 |  | 30.0749 | -23.09 | -1.9094 | 0.3234 | 1.28 | -1.43 | -30.7902 |  | 1.636 | 0.808 |  | 7.12 | -8.151 | 2.2025 | -3.15 | 40.9164 |  | 24.1425 | -7.5461 | -8.0331 | 3.0111 |  |  | -14.2305 | -25.6913 | 9.3759 | -17.2597 | 7.1073 | 6.3192 | 144.5267 | -2.8825 | -6.7799 | -8.2941 | 2.6841 | 7.9562 | 8.1022 |  | 11.5697 | 12.5129 | -10.9 | 16.9414 | 42.0874 | -15.8733 | 28.6135 | 16.391 | 17.2883 | -9.0467 |  | 0 | 0 |  |  | -21.4443 | -21.3069 | -19.8712 | -19.9324 | 40.17 | 40.01 | -31 | -31 | 1.1087 | 4.48 | 58.673 | 21.8487 | 21.6692 | -16.1 | -35.8 | 4.7 | 4.2 | -17.8131 | -17.8093 | -101.8574 | 41.1186 | -292.2121 | -42.5834 | -31.6974 | 97.1501 | 74.7596 | 109.0118 | 85.9317 | 23.2433 |  |  | 7.8619 | 191.9312 | -202.5206 | 5.063 | 11.2146 | -1.1463 |  | -9.04 | -0.331 | -0.342 | 6.64 | -5.68 | -1.9047 | 0.3525 | 7.5608 | -11.6594 | 13.7 | 2.285 | 2.453 | 2.2037 | 2.5065 | 4.6831 | 4.271 | 4.1011 |  | 23.5 | 2.2092 | 1.21 |  | -10.1431 | -0.8011 | -22.6423 | -10.1778 | -7.0393 | -22.1393 | -1.5675 | -25.2 | 9.7 |  | -43.8637
22/07/2025 | 15:30 |  | 5.175 | -10.0888 | 4.6572 | 9.6693 | 0 | 9.7475 |  | 26.0947 | 11.4477 | 11.0986 | -13.32 | -22 | 2.2 | 9.936 | -14.3 | 2.5434 | 6.2146 | 5.9108 | 5.8979 | 10.2796 | 0.7578 | -0.0338 | 2.5064 |  | -0.4853 | -1.34 | -1.33 | 4.299 | -6.66 | -9.9 | -0.55 | 0.336 | -8.14 | -8.15 |  | -15.8 | -15.74 | 7.0043 | 3.7934 | 23.843 | 25.178 | -11.773 | -4.6886 | -4.7523 | 0.4233 | 0.5987 | -13.128 | -10.4488 | 1.9851 | 10.1229 | 128.0224 | 14.8201 | -6.1 | -6.6 | -29.8123 | -29.7304 | -3.3084 |  | 25.0218 | 8.8237 | 2.8209 | 1.9763 | -126.4992 | 54.3534 | 53.9872 | 63.9465 | -89.9282 |  |  |  | 30.1382 | 8.74 | 7.65 | -3.24 | 8.68 | -23.4383 | -23.4383 | 38.5896 | 38.0958 | -3.4013 | -5.6759 | -6.0931 | 24.4524 | 19.3314 |  |  | 81.9 | -35.8 | -2.93 | 51.1426 | 51.3514 | 49.3699 | 78.2767 | 78.5648 | -34.7573 | -59.4191 | -29.5217 | 4.0133 | 27.65 | 19.99 | 12.6611 | 12.6984 | -12.55 | 25.5123 | -20.1872 | -19.9537 | 44.1872 | 0.014 | -6.5076 |  |  | -2.583 | 5.9901 | 34.8599 | 15.0351 | 6.55 | -0.49 | 11.47 | -41.6024 |  | -17.1 | 26.72 | 27.45 | -33.9818 | -17.2091 | -45.8258 | -45.4091 | 37.8173 | 11.4957 | -2.0674 | -1.96 | -19.7794 | -25.7576 | -10.652 | -117.9138 | -75.8531 |  | -10.3209 | -9.2768 | 19.0597 | -6.7793 | -6.6773 |  |  |  | 10.0339 |  |  |  | 3.1205 | -7.4498 | -8.8055 | -9.0522 | 7.102 | 7.958 | -22.725 |  | 4.4671 | 4.533 | 3.3575 | 3.2937 | 0 | 10.7172 | 11.0521 | -32.9889 | 30.5404 | 30.5532 | -14.7241 |  | 29.611 | -22.82 | -1.5212 | 0.35 | 1.02 | -1.51 | -30.5602 |  | 1.406 | 1.182 |  | 6.36 | -10.2575 | 1.2576 | -3.67 | 39.0617 |  | 27.1289 | -9.1546 | -9.9093 | 3.0697 |  |  | -14.4448 | -24.1255 | 11.9394 | -18.6002 | 5.0623 | 4.2139 | 145.1382 | -1.0453 | -6.1695 | -7.6205 | 3.3775 | 8.1393 | 8.3474 | 2.7556 | 10.6898 | 12.4653 | -11.73 | 22.5774 | 46.6564 | -18.1274 | 25.0428 | 19.0563 | 18.5384 | -9.3401 |  | 0 | 0 | 32.6693 | 31.6183 | -22.4056 | -22.1749 | -18.6216 | -18.6581 | 41.71 | 41.4 | -31.7 | -30.5 | 0.845 | 2.88 | 58.384 | 18.9902 | 18.8903 | -16.1 | -35.8 | 5.2 | 5.1 | -18.0929 | -18.0388 | -93.0691 | 36.3296 | -293.9357 | -44.7158 | -32.7985 | 100.2689 | 71.9895 | 111.7422 | 91.5072 | 24.3768 |  |  | 5.2085 | 198.57 | -205.411 | 2.654 | 12.1071 | -0.3748 |  | -9.12 | -0.338 | -0.356 | 6.72 | -5.76 | -2.1229 | 0.2945 | 7.8843 | -11.8639 | 13.8 | 3.634 | 1.966 |  |  | 3.6541 | 4.0476 | 3.3795 |  | 23.6 | 2.0943 | 1.13 |  | -10.0468 | -0.6195 | -23.0056 | -10.0358 | -6.707 | -22.0869 | -1.8374 | -27.5 | 8.7 |  | -49.2066
22/07/2025 | 16:00 |  | 4.8078 | -9.7187 | 6.4291 | 11.0001 | 0 | 9.1378 |  | 26.3363 | 11.4756 | 11.0357 | -13.32 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -11 | 2.3143 | 6.1811 | 5.3436 | 5.45 | 9.1233 | 0.7231 | -1.1158 | 2.5719 |  | -0.5766 | -1.32 | -1.278 | 4.512 | -6.66 | -15.4 | -0.47 | 0.335 | -7.91 | -7.78 |  | -15.41 | -15.69 | 5.8961 | 4.0027 | 24.1153 | 26.2274 | -12.6533 | -5.6263 | -5.419 | 8.7387 | 16.4239 | -15.2713 | -14.0657 | 3.5633 | 24.5404 | 114.3005 | 15.7524 | -7 | -7.2 | -27.511 | -27.5821 | -3.5103 |  | 21.5819 | 8.6721 | 2.1393 | 1.4743 | -120.6702 | 59.7857 | 59.7247 | 54.2177 | -88.0479 |  |  |  | 29.28 | 8.75 | 7.68 | -3.74 | 8.04 | -21.0271 | -21.0271 | 38.9374 | 37.7263 | -2.2959 | -12.0997 | -12.1264 | 21.6441 | 9.7938 |  |  | 63.4 | -17.3 | -3.09 | 44.2063 | 44.2915 | 42.9172 | 79.8538 | 81.1821 | -34.1092 | -61.4514 | -28.4946 | 3.8445 | 28.08 | 22.59 | 12.6611 | 12.8937 | -12.62 | 25.5123 | -11.143 | -10.919 | 21.6688 | 0.0142 | -6.6165 | -5.2 | -5 | -2.3303 | 5.8031 | 37.3833 | 15.0351 | 6.4 | -0.91 | 12.152 | -20.2061 |  | -16.97 | 26.05 | 27.06 | -14.4545 | -7.5091 | -39.4634 | -38.3818 | 49.9723 | 22.2383 | 9.0968 | 9.0753 | -16.1744 | -21.8294 | -10.43 | -106.021 | -58.0136 |  | -10.1151 | -8.9986 | 12.8113 | -1.8264 | -2.7243 | 0 |  |  | 4.0968 |  |  |  | 3.229 | 1.299 | -9.2627 | -9.503 | 7.2286 | 2.7114 | -17.6351 |  | 4.6547 | 4.7077 | 2.9513 | 3.7113 | 0 | 8.2054 | 8.5403 | -28.1327 | 21.8371 | 21.5523 | -8.5696 |  | 30.0749 | -20.92 | -1.2044 | 0.3683 | 0.57 | -1.84 | -30.5766 |  | 1.427 | 1.207 |  | 5.54 | -17.2889 | -6.2761 | -3.38 | 38.8455 |  | 26.8889 | -8.8322 | -9.6052 | 3.0592 |  |  | -14.7484 | -24.7899 | 11.4267 | -18.6146 | 9.3084 | 6.1358 | 150.7016 | -1.5364 | -6.3116 | -7.2571 | 4.3684 | 8.2125 | 8.3316 | 3 | 12.1938 | 14.7613 | -14.67 | 25.6403 | 44.7869 | -17.3261 | 24.1261 | 18.5346 | 19.8105 | -10.4287 |  | 0 | 0 |  |  | -25.8169 | -25.5807 | -17.3116 | -17.0792 | 42.32 | 42.16 | -31.2 | -31.7 | 0.9494 | 0.32 | 57.5269 | 20.7301 | 20.5335 | -16.9 | -33.7 | 8.1 | 7.6 | -17.9111 | -18.0839 | -93.8772 | 20.2519 | -286.1236 | -41.8011 | -33.6808 | 99.5075 | 73.4615 | 110.3906 | 91.3356 | 23.6855 |  |  | 5.5034 | 200.3078 | -206.2566 | 8.9016 | 10.7836 | -0.492 |  | -8.64 | -0.441 | -0.449 | 6.4 | -5.6 | -2.0049 | 0.1175 | 7.5029 | -12.0104 | 14 | 1.303 | 2.6 | 2.4085 | 2.7834 | 4.3014 | 3.9577 | 2.9763 |  | 22.5 | 1.4069 | 1.13 |  | -10.771 | -0.324 | -22.9133 | -10.2775 | -7.2621 | -21.8785 | -1.2666 | -25 | 9.8 |  | -52.6867
22/07/2025 | 16:30 |  | 3.7241 | -8.4092 | 3.3418 | 9.5064 | 0 | 7.319 |  | 24.9993 | 10.7927 | 10.579 | -15.54 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -8.8 | 2.4975 | 4.5809 | 4.85 | 4.9517 | 8.5428 | 0.9571 | -1.3534 | 2.597 |  | -0.6331 | -1.249 | -1.242 | 3.932 | -4.44 | -15.4 | -0.786 | 0.325 | -8.71 | -8.7 |  | -14.5 | -14.25 | 7.8737 | 3.7798 | 19.7497 | 19.373 | -15.5525 | -10.5828 | -10.8768 | 9.194 | 9.9192 | -19.826 | -17.8166 | 2.3796 | 15.066 | 58.8909 | 14.8119 | -5.6 | -5.9 | -20.4705 | -21.8411 | -3.3072 |  | 18.6199 | 8.4606 | 1.4361 | 0.8562 | -70.162 | 54.6281 | 54.445 | 39.0633 | -63.7858 |  |  |  |  | 8.97 | 7.84 | -3.95 | 8.04 | -23.3043 | -23.1704 | 39.7254 | 38.6764 | -2.0949 | -11.1415 | -11.1966 | 18.1857 | 9.0904 |  |  | 61.9 | -16.1 | -3.03 | 43.0706 | 43.6882 | 41.3794 | 75.1567 | 75.8181 | -31.3037 | -59.1484 | -25.841 | 3.7434 | 28.34 | 22.84 | 12.6611 | 12.6984 | -12.53 |  | -10.802 | -10.809 | 19.2412 | 0.0142 | -6.5892 | -5.4 | -5.3 | -2.5806 | 5.2421 | 36.5948 | 14.4785 | 5.88 | -0.79 | 11.0205 | -17.411 |  | -22.27 | 31.43 | 25.58 | -11.5818 | -6.1273 | -39.8794 | -39.0818 | 50.681 | 25.1503 | 11.6278 | 12.0091 | -16.4052 | -22.6105 | -10.957 | -96.6228 | -56.5029 |  | -9.7561 | -8.8541 | 13.352 | -2.1758 | -3.0571 |  | -29.4538 | -29.0729 | 5.0209 |  |  |  | 3.1805 | 1.1051 | -9.6164 | -9.9917 | 7.7891 | 4.0867 | -18.8357 |  | 5.0024 | 5.1109 | 3.6993 | 3.7645 | 0 | 10.3823 | 10.2148 | -29.8072 | 22.8847 | 23.1416 | -10.0655 |  | 28.82 | -21.39 | -1.8215 | 0.3683 | 1.08 | -2.23 | -29.609 |  | 1.358 | 0.664 |  | 8.05 | -15.3682 | -5.5771 | -2.58 | 30.5025 |  | 29.9137 | -10.4466 | -11.0667 | 3.0824 |  |  | -13.9638 | -21.1701 | 9.1714 | -21.3232 | 7.529 | 7.415 | 153.027 | -1.7539 | -6.0184 | -9.4202 | 3.6564 | 8.2931 | 8.3633 |  | 15.4688 | 17.129 | -13.83 | 23.9421 | 42.7729 | -9.6447 | 25.5429 | 23.7689 | 24.6042 | -11.2584 |  | 0 | 0 |  |  | -26.6629 | -26.3992 | -14.7655 | -14.6562 | 40.4 | 40.33 | -31.5 | -31.4 | 0.7736 | -4.32 | 63.06 | 17.4795 | 17.0005 | -17.4 | -35.4 | 9.8 | 9.4 | -17.907 | -17.843 | -95.2937 | 23.5598 | -282.8417 | -37.9191 | -28.9388 | 101.9851 | 67.8482 | 118.8797 | 96.8365 | 29.3141 |  |  | 0.1523 | 212.6407 | -209.9018 | 24.6082 | 2.954 | -0.4211 |  | -8.8 | -0.641 | -0.646 | 6.32 | -5.52 | -2.2177 | -0.1755 | 8.5557 | -12.5078 | 14 | 2.41 | 1.943 |  |  | 3.8346 | 3.3934 | 2.9037 |  | 23.1 | 1.4415 | 1.06 |  | -12.5244 | 0.6657 | -20.8832 | -12.6872 | -8.2828 | -20.4357 | -2.133 | -24.7 | 9.1 |  | -51.4032
22/07/2025 | 17:00 |  | 3.7456 | -8.3498 | 6.0831 | 9.7049 | 0 | 6.676 |  | 22.9827 | 9.9737 | 9.6066 | -13.32 | -19.8 | -4.4 | 4.968 | -11 | 2.5483 | 4.7056 | 4.7618 | 4.6425 | 8.2023 | 0.9244 | -1.5705 | 2.7453 |  | -1.0664 | -1.254 | -1.248 | 4.465 | -6.66 | -13.2 | -0.508 | 0.338 | -9.76 | -9.74 |  | -13.39 | -13.2 | 7.823 | 4.03 | 20.3782 | 22.1917 | -16.7677 | -11.5205 | -11.144 | 13.8795 | 8.581 | -19.2901 | -15.6732 | 2.7742 | 16.4023 | 62.8973 | 16.3091 | -6.1 | -6.3 | -21.7651 | -22.1458 | -3.2826 |  | 16.6085 | 8.111 | 0.967 | 0.7461 | -75.3197 | 53.2243 | 53.2853 | 49.2261 | -67.7647 |  |  |  | 26.336 | 8.42 | 6.89 | -5.33 | 7.72 | -24.9118 | -24.9118 | 41.1866 | 40.3607 | -1.6132 | -11.312 | -11.2532 | 17.5293 | 9.87 |  |  | 57.2 | -15.8 | -2.86 | 42.0085 | 41.4202 | 40.3449 | 75.9651 | 77.656 | -31.3134 | -59.0217 | -27.4546 | 3.2726 | 27.89 | 22.22 | 12.0361 | 12.0148 | -11.96 |  | -11.1166 | -10.9524 | 19.3401 | 0.0144 | -6.2629 | -3 | -2.9 | -2.7417 | 4.681 | 36.2793 | 13.5507 | 5.33 | -0.51 | 11.315 | -17.816 |  | -21.78 | 33.56 | 25.29 | -12.0545 | -6.3182 | -40.9811 | -40.4182 | 46.7636 | 22.6163 | 8.9589 | 10.0273 | -19.7891 | -26.0818 | -11.325 | -105.2499 | -45.1668 |  | -9.2486 | -8.3635 | 15.8828 | -10.0509 | -9.8 |  | -26.7308 | -26.3896 | 8.8749 |  |  |  | 2.7534 | -9.9951 | -9.9424 | -10.2062 | 7.8511 | 9.1689 | -23.697 |  | 4.8426 | 4.9 | 3.3619 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.2243 | -32.9889 | 24.5414 | 23.8882 | -14.855 |  | 27.4186 | -23.13 | -2.3159 | 0.3683 | 1.52 | -1.12 | -25.8321 |  | 1.46 | 0.706 |  | 8.93 | -9.9063 | -1.2189 | -3.01 | 32.0274 |  | 28.8941 | -9.889 | -10.6365 | 2.9506 |  |  | -14.1472 | -20.4938 | 8.4833 | -21.1475 | 7.0198 | 6.7633 | 152.3471 | -2.632 | -6.1725 | -8.8612 | 3.5119 | 8.1613 | 8.3316 | 4 | 17.1127 | 19.5125 | -9.64 | 22.3373 | 34.5317 | -5.7044 | 33.1013 | 23.8203 | 23.9918 | -11.3421 |  | 0 | -10.6285 |  | 39.3429 | -21.7903 | -20.9554 | -10.5169 | -10.7073 | 34.06 | 34.38 | -30.2 | -31 | 0.8103 | -7.6 | 58.4532 | 19.0284 | 18.925 | -17.6 | -36.7 | 5.1 | 4.6 | -17.6735 | -17.5988 | -103.1385 | 13.8574 | -275.798 | -29.9773 | -28.3635 | 104.0658 | 61.6577 | 119.9487 | 84.6327 | 36.7712 |  |  | -10.4888 | 217.7474 | -195.0484 | 42.4198 | -14.5061 | -1.8494 |  | -8.72 | -0.6 | -0.606 | 6 | -4.8 | -2.5585 | -1.0239 | 8.7907 | -12.3613 | 15.1 | 3.008 | 3.547 |  |  | 4.8708 | 3.8039 | 3.6655 |  | 24.5 | 0.9634 | 0.88 |  | -13.4907 | 0.8706 | -21.1532 | -13.3533 | -8.3702 | -19.6205 | -2.4361 | -26.2 | 10.3 |  | -51.0299
22/07/2025 | 17:30 |  | 3.6561 | -8.3761 | 8.9528 | 10.9144 | 0 | 6.4608 |  | 20.1532 | 8.3627 | 8.0562 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 4.968 | -11 | 2.4184 | 5.6135 | 4.2703 | 4.0833 | 7.6096 | 0.8542 | -1.5504 | 2.5137 |  | -0.7464 | -1.434 | -1.417 | 4.508 | -11.1 | -15.4 | -0.902 | 0.347 | -10.53 | -10.48 |  | -13.04 | -13.17 | 6.1417 | 3.8799 | 21.5641 | 23.0609 | -18.532 | -11.6544 | -11.5009 | 10.0346 | 14.9624 | -19.692 | -17.9505 | 3.1687 | 17.014 | 60.5684 | 17.2598 | -6.9 | -7.4 | -23.229 | -21.2463 | -3.2185 |  | 16.0484 | 7.0386 | 0 | 0.8846 | -84.2005 | 51.8204 | 52.0951 | 71.4535 | -73.7687 |  |  |  | 25.1185 | 8.34 | 6.61 | -6.64 | 6.69 | -23.3043 | -23.5723 | 40.6772 | 40.103 | -2.401 | -13.3816 | -13.6004 | 16.2074 | 8.981 |  |  | 50.8 | -14.9 | -2.7 | 38.5826 | 38.299 | 37.0633 | 80.6169 | 80.5279 | -33.1576 | -60.3138 | -30.1263 | 2.6817 | 29.38 | 22.04 | 11.0986 | 11.3312 | -11.5 |  | -10.2151 | -10.2064 | 18.7726 | 0.0147 | -6.0178 | -2.8 |  | -3.4045 | 4.307 | 36.2793 | 12.9941 | 4.82 | -0.58 | 10.3385 | -17.361 |  | -17.76 | 30.99 | 23.83 | -12.2545 | -6.7727 | -41.6221 | -40.9 | 42.2094 | 18.8504 | 5.6705 | 6.0815 | -21.7128 | -28.3469 | -10.934 | -128.4669 | -28.8022 |  | -6.8043 | -5.8362 |  | -8.8399 | -8.6588 |  | -25.4365 | -25.1276 | 9.7112 |  |  |  | 2.5104 | -6.3887 | -10.1021 | -10.304 | 7.4492 | 11.3982 | -24.6428 |  | 5.4741 | 5.4867 | 2.641 | 3.2503 | 0 | 11.2196 | 11.7219 | -29.8072 | 24.201 | 24.236 | -14.7759 |  | 23.7906 | -20.24 | -1.6365 | 0.3674 | 0.98 | 0.51 | -23.2377 |  | 1.289 | 0.828 |  | 12.71 | -9.776 | -1.9699 | -1.94 | 22.5068 |  | 31.2242 | -10.2972 | -11.2243 | 3.0243 |  |  |  | -15.8648 | 7.8973 | -23.9338 | 6.6863 | 5.1509 | 148.7652 | -3.2211 | -7.1345 | -9.6644 | 4.5339 | 7.9122 | 8.0696 | 3.9996 | 22.3568 | 24.799 | -6.29 | 0 | 24.1743 | 7.1923 | 44.3405 | 26.9522 | 27.1941 | -12.2516 |  | 0 | 0 | 43.5721 |  | -17.7144 | -16.6871 | -9.6968 | -9.9343 | 33.2 | 33.11 | -28.9 | -27.7 | 0.8615 | -7.52 | 65.0709 | 24.4285 | 24.4179 | -17.4 | -35.8 | 2.2 | 1.7 |  |  | -110.7959 | 7.2783 | -263.7491 | -18.196 | -24.7825 | 103.6861 | 59.9368 | 120.7881 | 79.8052 | 39.0242 |  |  | -11.1111 | 221.4619 | -185.0682 | 59.7119 | -24.676 | -1.2634 |  | -8.16 | -0.585 | -0.598 | 5.68 | -3.2 | -3.6238 | -2.3423 | 9.2027 | -12.5689 | 16.1 | 1.304 | 2.601 |  |  | 3.8374 | 4.2662 | 3.3761 |  | 23.9 | 2.0381 | 0.79 |  | -15.126 | 0.9491 | -19.9421 | -14.8487 | -8.6862 | -18.6816 | -2.9371 | -26.2 | 11.1 |  | -45.9143
22/07/2025 | 18:00 |  | 2.6605 | -7.4653 | 9.5595 | 8.7948 | 0 | 13.9841 |  | 15.5696 | 6.1308 | 5.805 | -6.66 | -17.6 | -6.6 | 4.14 | -8.8 | 2.4067 | 8.5245 | 2.9454 | 2.8482 | 5.4348 | 0.8122 | -1.5413 | 1.8019 |  | -0.6428 | -1.484 | -1.471 | 3.73 | -13.32 | -15.4 | -1.982 | 0.333 | -10.13 | -10.14 |  | -14.51 | -14.53 | 5.6575 | 4.3224 | 23.6984 | 25.2106 | -15.6866 | -6.8319 | -7.2137 | 1.7991 | 1.2307 | -16.6109 | -14.3336 | 1.5905 | 8.3061 | 54.2403 | 7.8671 | -3.7 | -3.9 | -27.9324 | -27.986 | -2.2351 |  | 8.9012 | 4.5676 |  | 0.5613 | -98.3001 | 48.8601 | 48.9212 | 98.6023 | -77.8896 |  |  |  | 19.8493 | 7.47 | 7.01 | -9.12 | 0.73 | -21.6969 | -21.5629 | 38.1093 | 37.6363 | -3.6292 | -25.0518 | -24.9983 | 8.9545 | 8.3815 |  |  | 49.5 | -12.8 | -2.45 | 30.2634 | 30.2612 | 29.2139 | 77.7141 | 76.8224 | -29.1592 | -58.045 | -26.2895 | 3.3651 | 30.29 | 22.95 | 11.8799 | 12.1124 | -12.2 |  | -9.463 | -9.5697 | 25.1937 | 0.0149 | -6.1334 | 0 | 0 | -3.6133 | 5.0551 | 38.1719 | 14.2929 | 5.65 | -0.89 | 9.3775 | -23.9014 |  | -7.39 | 19.08 | 24.55 | -19.7455 | -10.3455 | -41.7615 | -41.0364 | 31.9453 | 10.1652 | -2.4057 | -2.12 | -21.81 | -28.6688 | -11.028 | -164.3762 | -13.7913 |  | -4.8159 | -3.6185 |  | -7.1095 | -6.8747 |  | -24.4332 | -24.3528 | 9.9215 |  |  |  | 2.3902 | -2.8639 | -9.2981 | -9.6193 | 6.5528 | 11.6775 | -24.5689 |  | 5.2942 | 5.3649 | 3.1246 | 3.1955 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | -29.9747 | 23.8762 | 23.6914 | -14.1038 |  | 24.2008 | -18.83 | -2.2097 | 0.4122 | 1.01 | -0.35 | -24.4829 | 0 | 1.527 | 1.025 | 1.4625 | 0.54 | -11.5752 | -3.7546 | -1.81 | 25.5012 |  | 31.8458 | -10.4162 | -10.946 | 3.3005 |  |  | -12.011 | -12.2399 | 7.7798 | -23.5147 | 6.5359 | 5.8156 | 143.8379 | -3.1939 | -7.8804 | -9.4822 | 3.6376 | 8.1246 | 8.3395 | 3 | 22.7268 | 23.0008 | -5.45 | 0 | 17.6776 | 11.8338 | 49.2973 | 25.0942 | 26.0807 | -12.9914 | 0 | 0 | 0 |  | 52.3444 | -15.1051 | -14.4843 | -11.4581 | -11.2597 | 19.41 | 19.41 | -26.9 | -27.1 | 0.9677 | -3.52 | 63.161 | 27.1267 | 27.1452 | -17.8 | -35.4 | 0 | -0.4 | -17.6203 | -17.4505 | -113.3772 | 1.5096 | -261.3786 | -2.9731 | -24.6951 | 98.8199 | 63.7373 | 145.1792 | 61.657 | 34.706 |  | 23.2622 | -38.4608 | 221.9371 | -163.401 | 69.9899 | -46.9371 | -2.2718 |  | -8.72 | -0.717 | -0.724 | 6.48 | -3.28 | -3.8774 | -2.1653 | 8.7327 | -12.6268 | 16.5 | 2.76 | 1.994 | 0 | 0 | 4.9545 | 3.7557 | 3.8092 |  | 24.2 | 1.9108 | 0.75 |  | -15.2099 | 1.7154 | -19.3528 | -15.3545 | -9.1645 | -18.1405 | -2.7424 | -26.9 | 11.5 |  | -44.276
22/07/2025 | 18:30 |  | 3.1755 | -7.9489 | 5.1697 | 7.2031 | 0 | 14.0962 |  | 16.8131 | 6.8658 | 6.4803 | -11.1 | -17.6 | -4.4 | 4.968 | -8.8 | 2.3863 | 7.2948 | 3.7479 | 3.6498 | 7.0805 | -0.0257 | -1.5777 | 1.2193 |  | -0.6358 | -1.226 | -1.211 | 4.218 | -8.88 | -13.2 | -0.744 | 0.361 | -8.65 | -8.65 |  | -13.6 | -13.66 | 5.7273 | 3.8185 | 19.7071 | 21.2592 | -13.4005 | -5.0904 | -5.4683 | -0.6753 | -0.411 | -17.0128 | -14.3336 | 1.196 | 5.1892 | 53.3886 | 4.8661 | -2.8 | -3 | -26.4836 | -26.5067 | -1.9394 |  | 11.5826 | 4.4193 | 1.6331 | 1.1083 | -70.2536 | 50.386 | 50.4471 | 80.6994 | -64.136 |  |  |  | 21.8552 | 7.98 | 8.78 | -7.42 | -0.17 | -23.0364 | -22.7685 | 38.1098 | 37.2633 | -3.0277 | -23.1743 | -22.9111 | 11.3947 | 7.2387 |  |  | 51 | -11.6 | -2.5 | 32.7617 | 32.6528 | 31.8185 | 73.873 | 74.0377 | -25.409 | -59.3113 | -22.1845 | 3.5504 | 27.67 | 23.21 | 11.0986 | 11.2335 | -11.47 |  | -8.9256 | -8.8048 | 22.9237 | 0.0148 | -5.8756 | 0 | 0 | -3.8123 | 4.494 | 38.0142 | 13.7363 | 5.19 | -0.75 | 8.091 | -20.9462 |  | -6.18 | 17.52 | 23.88 | -16.8 | -8.9182 | -41.7054 | -40.8364 | 34.6598 | 13.4372 | 0.1146 | 0.6992 | -23.2686 | -30.1008 | -10.227 | -141.8524 | -21.6585 |  | -4.7958 | -3.7782 |  | -7.7086 | -7.9041 |  | -24.2106 | -24.0966 | 10.223 |  |  |  | 2.4001 | -3.9573 | -8.732 | -8.95 | 6.379 | 13.3552 | -24.3031 |  | 5.1053 | 5.1261 | 2.6685 | 3.0642 | 0 | 9.545 | 9.7125 | -30.812 | 24.385 | 24.4613 | -15.5614 |  | 22.8141 | -21.05 | -2.2097 | 0.4031 | 1.23 | 1.95 | -22.1615 | 0 | 1.621 | -0.126 |  | -1.57 | -8.4947 | -1.0331 | -3.31 | 28.028 |  | 32.5297 | -11.0822 | -11.8359 | 3.7125 |  |  | -12.5466 | -11.4774 | 7.8241 |  | 5.295 | 5.3178 | 152.5274 | -0.241 | -7.7238 | -10.6937 | 3.1178 | 8.5788 | 8.7983 | 2.5637 | 18.673 | 20.5262 | -4.19 | 0 | 20.2409 | 12.0977 | 47.2162 | 24.7823 | 25.0457 | -12.164 | 0 | 0 | -11.0513 |  |  | -15.4566 | -14.8469 | -10.2782 | -10.0532 | 17.66 | 17.66 | -28.5 | -28.9 | 0.8615 | -5.68 | 57.7519 | 28.63 | 28.531 | -18.7 | -34.6 | 0.9 | 0.4 |  |  | -112.0034 | 2.8082 | -270.0559 | -6.5562 | -28.1867 | 97.8348 | 65.5797 | 144.7771 | 62.9188 | 33.9114 |  | 26.0583 | -36.232 | 216.7068 | -165.7033 | 60.7064 | -41.7478 | -2.201 |  | -8.72 | -0.826 | -0.825 | 5.52 | -2.72 | -4.4369 | -3.4836 | 6.3584 | -9.7551 | 17.5 | 1.34 | 1.034 |  |  | 3.922 | 3.5463 | 3.3554 |  | 20.7 | 2.009 | 0.62 |  | -13.5892 | 1.4535 | -20.292 | -13.6388 | -8.7719 | -18.8302 | -2.7464 | -22.9 | 5.9 |  | -47.2784
22/07/2025 | 19:00 |  | 3.6504 | -8.5265 | -0.2968 | 5.9159 | 0 | 16.0625 |  | 17.5441 | 7.1218 | 6.9959 | -13.32 | -17.6 | -4.4 | 5.796 | -8.8 | 2.5551 | 6.9066 | 5.3361 | 5.2716 | 9.3206 | 0.9555 | 0.3916 | 1.2399 |  | -0.786 | -1.16 | -1.159 | 5.416 | -4.44 | -13.2 | -0.801 | 0.369 | -8.25 | -8.23 |  | -13.11 | -13.13 | 6.2725 | 4.1656 | 15.8272 | 16.8088 | -11.2478 | -7.3677 | -7.7768 | -1.0848 | -1.0741 | -16.6109 | -13.262 | 0.4069 | 2.9031 | 54.3304 | 3.1452 | -2.9 | -2.9 | -24.3243 | -24.3223 | -2.1693 |  | 10.0149 | 4.5813 | 1.8755 | 1.4027 | -39.7961 | 46.9069 | 46.9375 | 77.4303 | -47.2394 |  |  |  | 19.8094 | 7.57 | 8.14 | -9.12 | -1.2 | -23.3043 | -23.3043 | 39.4119 | 38.6934 | -2.5283 | -22.0689 | -21.9252 | 10.5766 | 7.3735 |  |  | 51.8 | -14 | -2.4 | 32.3648 | 32.2062 | 31.1292 | 71.0496 | 72.8526 | -25.8988 | -57.4044 | -23.1489 | 3.4648 | 26.59 | 21.66 | 10.9424 | 11.2335 | -11.14 |  | -8.8424 | -8.7831 | 22.3843 | 0.0148 | -5.8729 | 0 | 0 | -3.9172 | 4.307 | 36.9102 | 13.1796 | 4.88 | -0.29 | 5.58 | -21.5512 |  | -6.17 | 18 | 22.88 | -16.4182 | -8.4909 | -41.5721 | -41.3182 | 31.6523 | 12.6334 | -0.5336 | -0.3703 | -24.5181 | -29.9228 | -9.872 | -137.0963 | -32.6665 |  | -6.2776 | -5.292 |  | -7.9974 | -7.7206 | -5.636 | -23.9137 | -23.8933 | 9.8184 |  |  |  | 2.2374 | -3.0665 | -8.4069 | -8.7912 | 5.4982 | 13.5546 | -25.1321 |  | 5.6546 | 5.6077 | 3.1329 | 3.5857 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -30.3096 | 24.2869 | 24.4244 | -14.5304 |  | 24.2155 | -19.37 | -1.3106 | 0.4031 | 0.77 | 1.43 | -24.0236 |  | 1.573 | 0.825 |  | -1.79 | -9.0953 | -0.8739 | -3.4 | 27.3844 |  | 32.8566 | -11.3084 | -12.0984 | 3.6538 |  |  | -11.6472 | -7.4397 | 7.7066 | -20.054 | 4.1335 | 4.2913 | 161.2509 | -0.0355 | -7.1492 | -11.4804 | 2.842 | 8.7179 | 8.9012 | 2 | 15.2147 | 18.1692 | -7.12 | 3.243 | 25.5994 | 4.9576 | 41.6252 | 22.5529 | 21.9171 | -10.6943 |  | 0 | 0 | 36.879 | 41.7067 | -19.3678 | -18.7361 | -10.2776 | -10.285 | 12.48 | 12.47 | -30.4 | -30.1 | 0.8103 | -6.56 | 59.4117 | 24.1116 | 24.0067 | -18.7 | -32.4 | 5.1 | 4.3 | -17.8642 | -17.7196 | -108.5267 | 7.7996 | -278.1286 | -15.1836 | -30.8575 | 96.3706 | 67.8076 | 149.9146 | 67.8226 | 31.7186 |  | 31.4361 | -36.4578 | 212.5971 | -172.3681 | 48.0521 | -30.6004 | -0.2087 |  | -9.04 | -1.127 | -1.142 | 5.36 | -1.76 | -4.5512 | -4.2771 | 5.452 | -6.2089 | 17.3 | 1 | 1.666 |  |  | 3.9693 | 4.672 | 2.7574 |  | 17 | 1.4541 | 0.69 |  | -11.3043 | 0.2136 | -21.777 | -11.4288 | -7.6835 | -21.9933 | -2.4656 | -19 | 1.3 |  | -37.8369
22/07/2025 | 19:30 |  | 3.7094 | -8.4534 | 0.6146 | 6.0434 | 0 | 15.8161 |  | 16.728 | 6.7278 | 6.5174 | -13.32 | -17.6 | -5.5 | 4.968 | -8.8 | 2.3871 | 6.9504 | 5.0149 | 4.9098 | 8.8489 | 0.4602 | 0.313 | 1.2349 |  | -0.6874 | -1.118 | -1.102 | 5.111 | -6.66 | -13.2 | -0.582 | 0.389 | -7.69 | -7.69 |  | -13.06 | -13.17 | 6.3415 | 4.3615 | 17.0901 | 17.9736 | -11.6848 | -6.9659 | -6.7697 | -0.8496 | -0.9887 | -15.9411 | -13.5299 | 0.4069 | 2.1088 | 53.5801 | 3.9846 | -2.5 | -2.6 | -24.2812 | -24.5206 | -2.1437 |  | 10.3496 | 4.191 | 1.9901 | 1.3564 | -34.7301 | 45.8998 | 45.9303 | 74.7554 | -47.6419 |  |  |  | 18.9611 | 7.35 | 7.63 | -9.75 | -1.32 | -22.7685 | -22.9025 | 38.0011 | 37.2976 | -3.564 | -21.7657 | -21.7152 | 9.6358 | 8.218 |  |  | 52.6 | -14.2 | -2.36 | 31.9575 | 32.3773 | 30.965 | 72.227 | 71.8186 | -22.763 | -57.364 | -20.5316 | 3.3779 | 27.6 | 20.54 | 10.4736 | 10.6476 | -10.92 |  | -9.7084 | -9.8732 | 26.2363 | 0.0148 | -5.6174 | 2.5 | 2.6 | -4.7229 | 3.933 | 37.2256 | 12.8085 | 4.55 | -0.66 | 5.177 | -24.2714 |  | -5.1 | 18.02 | 22.48 | -18.5273 | -9.3273 | -42.006 | -41.4909 | 31.2219 | 11.8725 | -1.9808 | -1.13 | -26.2855 | -31.2141 | -9.65 | -137.4396 | -29.4935 |  | -3.8102 | -2.9263 |  | -8.618 | -8.2843 |  | -23.6436 | -23.2686 | 11.7296 |  |  |  | 2.2574 | -5.0345 | -9.4242 | -9.7394 | 6.8544 | 15.0856 | -26.6752 |  | 4.8 | 4.9332 | 0 | 3.2847 | 0 | 9.545 | 9.8799 | -29.3049 | 24.8201 | 25.0425 | -14.2819 |  | 24.6793 | -18.61 | -0.4994 | 0.4031 | 0.12 | 1.58 | -24.5331 |  | 1.484 | 0.211 | 3.3887 | -1.18 | -9.3111 | -0.8512 |  | 27.7649 |  | 32.9871 | -11.2793 | -11.9931 | 3.7395 |  |  | -11.2884 | -6.1129 | 6.4462 | -20.689 | 6.673 | 6.3371 | 162.1717 | -0.1072 | -7.6899 | -10.9552 | 1.9931 | 8.7838 | 9.0515 | 1.296 | 16.9994 | 17.7499 | -6.71 | 0 | 27.1666 | 5.3478 | 40.0212 | 21.9612 | 22.672 | -11.4626 |  | 0 | 0 |  |  | -19.2799 | -19.0986 | -9.9901 | -9.5103 | 11.65 | 11.64 | -35.1 | -34.4 | 0.6857 | -6.96 | 56.6811 | 25.2473 | 25.1814 | -18.7 | -34.1 | 5.1 | 4.2 | -17.9234 | -17.9408 | -105.2677 | 15.3033 | -283.5017 | -19.2926 | -31.8715 | 99.654 | 66.7394 | 147.0493 | 68.2671 | 34.5466 |  | 35.088 | -37.6074 | 214.1323 | -174.6585 | 45.2752 | -29.7405 | -0.4675 |  | -10.08 | -1.202 | -1.211 | 6.56 | -2.96 | -4.6779 | -3.1052 | 5.919 | -5.742 | 14.8 | 2.229 | 3.316 |  |  | 3.4651 | 3.3467 | 3.6685 |  | 19 | 1.1828 | 0.71 |  | -12.6104 | -0.4549 | -21.3791 | -12.1893 | -7.3147 | -20.6365 | -2.7106 | -20.7 | 3.1 |  | -39.8103
22/07/2025 | 20:00 |  | 3.7935 | -8.6875 | 2.5266 | 7.1271 | 0 | 15.2858 |  | 16.4289 | 6.5618 | 6.2264 | -8.88 | -17.6 | -6.6 | 4.14 | -8.8 | 2.5788 | 8.1568 | 4.6064 | 4.5264 | 8.1949 | 0.7531 | 0.4205 | 1.2204 |  | -0.7372 | -1.134 | -1.123 | 4.983 | -11.1 | -15.4 | -0.598 | 0.381 | -7.47 | -7.47 |  | -13.68 | -13.54 | 5.7458 | 4.6392 | 18.5893 | 19.848 | -18.6863 | -6.0282 | -5.405 | -0.5921 | -0.4346 | -17.6826 | -15.1374 | 0.8014 | 2.9025 | 58.5271 | 4.2424 | -2.9 | -3 | -25.2536 | -25.5064 | -2.3598 |  | 10.1134 | 4.0898 | 2.2282 | 1.5276 | -45.1674 | 46.7238 | 46.5712 | 75.6654 | -57.2688 |  |  |  |  | 7.15 | 7.52 | -9.56 | -1.49 | -20.4912 | -20.6252 | 36.1885 | 34.9132 | -3.5673 | -22.1481 | -21.7939 | 9.7505 | 7.4385 |  |  | 50.2 | -12.9 | -2.32 | 31.6149 | 31.8946 | 30.4964 | 73.5623 | 73.3057 | -24.1525 | -58.9453 | -21.8078 | 3.5418 | 29.11 | 20.15 | 10.3174 | 10.5499 | -11.08 |  | -9.2546 | -8.5877 | 23.8733 | 0.0149 | -5.6357 | 2.3 | 2.3 | -5.1318 | 3.559 | 37.3833 | 12.0663 | 4.01 | -0.63 | 5.2855 | -22.9363 |  | -5.51 | 18.75 | 22.29 | -18.3091 | -9.0182 | -40.238 | -39.6909 | 30.2176 | 11.5244 | -1.9366 | -1.3878 | -26.705 | -30.3949 | -8.929 | -141.3922 | -24.0615 |  | -3.8798 | -2.9526 |  | -9.1693 | -8.8866 |  | -22.9625 | -22.8092 | 11.228 |  |  |  | 2.0869 | -5.4249 | -10.0394 | -10.3226 | 7.7485 | 14.7848 | -27.1396 |  | 4.6919 | 4.7796 | 2.5714 | 2.6418 | 0 | 7.5355 | 7.5355 | -27.7978 | 22.8284 | 22.7859 | -14.4774 |  | 21.2808 | -19.81 | -1.1165 | 0.3619 | 0.56 | 3.3 | -22.7998 | 0 | 1.492 | 0.359 |  | 0.07 | -8.467 | -1.0033 | -3.33 | 28.2086 |  | 33.3691 | -11.0785 | -11.7855 | 3.6198 |  |  | -11.4802 | -4.9858 | 6.7391 | -21.5317 | 5.1066 | 5.5964 | 161.0164 | -0.5273 | -8.2777 | -10.8185 | 1.6599 | 8.6813 | 8.917 | 1 | 17.0447 | 19.3329 | -5.87 | 0 | 28.5309 | 8.1098 | 39.5554 | 23.4357 | 24.3258 | -11.2685 |  | 0 | 0 |  |  | -18.2087 | -17.2035 | -9.4058 | -9.1952 | 11.87 | 11.86 | -28.5 | -29.1 | 0.651 | -7.2 | 53.7778 | 23.9601 | 23.8463 | -19.1 | -32.5 | 3.5 | 3 |  | -17.9552 | -93.1697 | 15.2847 | -281.3528 | -20.0408 | -27.6622 | 100.1652 | 66.9122 | 146.5324 | 66.0349 | 32.208 |  | 31.8677 | -35.957 | 211.8079 | -171.1597 | 47.5955 | -33.0685 | -0.6775 |  | -7.76 | -0.989 | -1.007 | 4.32 | -1.52 | -3.8528 | -4.2466 | 5.2445 | -6.4439 | 16.5 | 2.459 | 2.731 |  |  | 4.2089 | 3.5582 | 3.0074 |  | 16.9 | 2.0929 | 0.64 |  | -12.5214 | 0.0325 | -21.7601 | -12.6568 | -7.2354 | -20.1217 | -3.1005 | -19.2 | 2.1 |  | -48.133
22/07/2025 | 20:30 |  | 3.6872 | -8.5846 | 2.8273 | 7.2707 | 0 | 14.6049 |  | 15.7105 | 6.0858 | 5.8999 | -8.88 | -15.4 | -6.6 | 4.14 | -6.6 | 2.5412 | 8.1471 | 4.0512 | 4.0147 | 7.3486 | 0.6513 | 0.3907 | 1.1906 |  | -0.8491 | -1.124 | -1.105 | 4.739 | -11.1 | -17.6 | -0.586 | 0.372 | -7.23 | -7.19 |  | -14.3 | -14.43 | 6.979 | 4.3627 | 18.87 | 19.8885 | -19.8801 | -5.0904 | -4.9476 | -0.9189 | -0.8231 | -18.4864 | -15.8072 | 0.4069 | 2.4545 | 67.9168 | 3.2754 | -2.6 | -2.7 | -26.2385 | -26.0585 | -2.2758 |  | 12.282 | 3.9612 | 3.1944 | 1.9341 | -56.3066 | 42.085 | 42.146 | 84.8886 | -68.1072 |  |  |  | 19.041 | 6.93 | 6.98 | -9.47 | -1.05 | -22.7685 | -22.6346 | 37.2106 | 36.4357 | -5.0354 | -16.2754 | -16.3886 | 12.0089 | 14.3534 |  |  | 64.9 | -27 | -2.25 | 37.7834 | 37.548 | 36.4107 | 73.0712 | 73.3548 | -25.4438 | -56.5563 | -22.8062 | 3.534 | 26.7 | 17.2 | 9.3799 | 9.7687 | -10.35 |  | -15.9073 | -15.7761 | 41.3895 | 0.0147 | -5.2187 | 2.5 | 4.5 | -4.9744 | 2.811 | 35.0176 | 10.7675 | 3.2 | -0.22 | 4.5415 | -40.0923 |  | -5.42 | 16.53 | 22.65 | -34.3273 | -17.4 | -45.7998 | -44.9091 | 16.518 | -1.3343 | -13.7884 | -13.4004 | -29.9001 | -34.4011 | -10.032 | -148.0565 | -29.889 |  | -3.7071 | -2.7959 |  | -14.7281 | -14.0368 | -5.124 | -26.1301 | -26.0297 | 16.9415 |  |  |  | 1.7821 | -15.8236 | -9.7152 | -9.9987 | 7.7426 | 19.7672 | -33.4289 |  | 4.5883 | 4.5572 | 2.9295 | 3.3843 | 0 | 9.545 | 9.545 | -32.8214 | 29.1534 | 28.7067 | -18.016 |  | 25.236 | -19.03 | -0.6056 | 0.35 | 0.49 | 0.75 | -25.4729 |  | 1.453 | 0.38 |  | 0.34 | -6.3109 | 2.6372 | -3.16 | 29.3483 |  | 33.714 | -10.8784 | -11.6171 | 3.5717 |  |  | -11.6309 | -3.4057 | 7.911 | -23.1779 | 6.2495 | 6.156 | 159.8157 | -0.9996 | -8.9134 | -10.2218 | 1.5863 | 8.3004 | 8.5373 | 1 | 18.5756 | 20.3299 | -1.68 | 0 | 26.3696 | 16.2522 | 41.3755 | 24.5416 | 24.1175 | -11.9432 |  | 0 | 0 | 44.6742 |  | -17.6594 | -16.6212 | -8.5456 | -8.475 | 14.88 | 14.93 | -29.4 | -29.6 | 0.6857 | -6.96 | 53.1195 | 24.303 | 24.2864 | -19.1 | -34.1 | 3 | 2.1 |  | -17.751 | -92.9496 | 31.4493 | -284.2163 | -20.8011 | -24.5814 | 102.0693 | 63.0268 | 146.6991 | 64.8307 | 36.2692 |  | 31.5044 | -36.7411 | 213.3853 | -170.7265 | 49.777 | -38.5992 | -1.2634 |  | -7.36 | -1.073 | -1.09 | 4.4 | -1.84 | -3.1028 | -3.8956 | 5.7145 | -6.8833 | 16.4 | 3.035 | 2.127 |  |  | 4.7252 | 3.5996 | 4.116 |  | 18.7 | 2.2289 | 0.42 |  | -13.5602 | 1.0053 | -20.426 | -13.4803 | -8.1146 | -19.3223 | -3.0145 | -20.7 | 3.3 |  | -44.0007
22/07/2025 | 21:00 |  | 3.2447 | -8.0429 | 3.6646 | 7.7692 | 0 | 14.2152 |  | 14.9402 | 5.6858 | 5.5545 | -6.66 | -15.4 | -6.6 | 4.14 | -6.6 | 1.9993 | 8.2516 | 4.2939 | 4.0476 | 7.4568 | 1.6133 | 0.3932 | 1.2361 |  | -0.2127 | -1.139 | -1.129 | 4.331 | -13.32 | -17.6 | -0.805 | 0.369 | -7.55 | -7.49 |  | -14.3 | -14.44 | 6.7063 | 4.4614 | 18.5631 | 19.9038 | -20.4131 | -5.3584 | -4.7257 | -0.1802 | -0.3685 | -18.6203 | -16.2091 | 0.8014 | 3.677 | 69.9394 | 4.0944 | -2.8 | -2.8 | -26.5367 | -26.7231 | -1.9621 |  | 11.8987 | 4.1578 | 2.5421 | 1.7532 | -62.1967 | 41.7188 | 42.085 | 90.7719 | -73.767 |  |  |  | 18.043 | 6.81 | 6.78 | -9.75 | -1.2 | -22.6346 | -22.5006 | 36.9321 | 36.5713 | -3.931 | -15.8597 | -16.3872 | 11.946 | 14.2779 |  |  | 64.9 | -26.8 | -2.33 | 37.6109 | 37.1918 | 35.9312 | 73.3062 | 73.5158 | -26.5126 | -55.3773 | -23.9053 | 3.3554 | 27.35 | 17.25 | 9.0674 | 9.2804 | -10.3 |  | -15.9932 | -15.4986 | 40.713 | 0.0146 | -5.2528 | 2.4 | 2.6 | -5.05 | 2.2499 | 34.8599 | 10.0253 | 2.63 | 0.04 | 4.6655 | -39.6573 |  | -5.31 | 15.88 | 22.71 | -34.0909 | -17.3 | -45.0997 | -45.2545 | 16.4678 | -2.9214 | -15.4304 | -14.6251 | -29.5367 | -33.286 | -10.355 | -154.7547 | -22.7757 |  | -3.6345 | -3.0902 |  | -15.4839 | -14.5523 | -2.052 | -26.5096 | -26.2105 | 16.6697 |  | 0 |  | 1.5382 | -16.6838 | -10.0929 | -10.2606 | 7.867 | 19.3532 | -33.5705 |  | 4.6793 | 4.6582 | 2.8933 | 3.4981 | 0 | 9.7125 | 9.7125 | -31.4818 | 29.3736 | 28.9921 | -17.2419 |  | 24.6793 | -18.7 | -1.0103 | 0.3765 | 0.44 | 0.77 | -25.4184 | 0 | 1.402 | 0.878 |  | 0.93 | -6.5651 | 1.9529 | -3.05 | 30.5505 |  | 33.2448 | -10.931 | -11.7369 | 3.4574 |  |  | -11.798 | -4.3325 | 8.4833 | -23.7999 | 6.1807 | 5.4075 | 155.3764 | -1.4525 | -8.453 | -10.2741 | 1.3767 | 7.9342 | 8.1576 | 0.7292 | 20.0338 | 21.0707 | 1.26 | -3.7341 | 22.8468 | 23.972 | 43.8508 | 25.5798 | 25.8342 | -12.8782 | 0 | 0 | 0 |  | 44.2832 | -16.4619 | -15.7862 | -8.1861 | -8.1044 | 14.28 | 14.23 | -31.3 | -30.8 | 0.7736 | -7.92 | 48.9931 | 27.5164 | 27.1225 | -19.5 | -36.6 | 1 | 0.4 | -17.6594 | -17.5727 | -89.679 | 32.2708 | -281.1617 | -21.9244 | -24.4468 | 100.5393 | 63.8386 | 145.3974 | 60.3909 | 33.598 |  | 26.1511 | -36.6859 | 214.8904 | -166.7273 | 57.651 | -45.0979 | -2.201 |  | -7.84 | -1.136 | -1.143 | 4.32 | -2.24 | -2.709 | -3.8376 | 5.626 | -6.6789 | 16 | 1.83 | 2.792 |  |  | 4.8622 | 3.7582 | 4.3817 |  | 21.3 | 2.383 | 0.36 |  | -14.1817 | 1.245 | -19.3444 | -14.2449 | -8.5332 | -17.57 | -4.1428 | -22.2 | 4.5 |  | -44.7049
22/07/2025 | 21:30 |  | 3.0733 | -7.7484 | 4.2732 | 7.6098 | 0 | 13.1252 |  | 14.8366 | 5.7328 | 5.3277 | -6.66 | -13.2 | -8.8 | 2.484 | -6.6 | 2.5837 | 7.6789 | 4.2674 | 4.1655 | 7.5778 | 2.8744 | 0.7553 | 1.2707 |  | -0.2783 | -1.029 | -0.989 | 5.22 | -13.32 | -17.6 | -0.693 | 0.38 | -7.16 | -7.1 |  | -13.1 | -13.48 | 6.0325 | 4.4599 | 18.5099 | 19.9472 | -20.661 | -6.8319 | -6.5828 | 9.8599 | 9.0201 | -21.9693 | -22.2372 | 2.7742 | 10.9865 | 68.0783 | 3.1888 | -2.6 | -2.8 | -25.1596 | -23.4593 | -1.96 |  | 10.8096 | 3.9348 | 2.361 | 1.719 | -55.5742 | 41.2 | 41.2 | 89.0043 | -73.3528 |  |  |  | 18.3823 | 6.92 | 5.21 | -10.13 | 2.69 | -21.9648 | -21.8308 | 36.8131 | 36.5918 | -4.1969 | -14.6634 | -14.5982 | 10.0875 | 13.87 |  |  | 60.6 | -25.6 | -2.08 | 37.9494 | 37.6008 | 36.9934 | 74.3021 | 75.4107 | -25.2215 | -58.1693 | -22.6274 | 3.1984 | 25.48 | 16.22 | 8.1299 | 8.4015 | -9.56 |  | -15.1305 | -15.0104 | 40.3279 | 0.0146 | -4.7608 | 6.3 | 5 | -5.1709 | 1.5019 | 34.229 | 8.7265 | 1.81 | -0.05 | 5.5025 | -38.6222 |  | -5.71 | 16.13 | 20.78 | -32.9455 | -16.1727 | -44.5004 | -43.4727 | 16.2834 | -3.199 | -15.5389 | -15.3458 | -27.6843 | -31.3728 | -11.205 | -148.5135 | -26.045 |  | -4.024 | -3.2703 |  | -16.5385 | -15.844 | 1.04 | -25.8991 | -25.59 | 15.0927 |  | -4.66 |  | 1.3987 | -18.3349 | -10.3946 | -10.646 | 9.654 | 17.3284 | -33.5385 |  | 4.3643 | 4.4925 | 3.1917 | 3.1689 | 3.0064 | 9.2101 | 8.8752 | -33.6587 | 27.948 | 27.6889 | -17.8408 |  | 24.4547 | -19.65 | -1.1165 | 0.3491 | 0.68 | 0.79 | -23.3087 |  | 1.42 | -0.103 |  | 0.88 | -5.8567 | 2.2617 | -3.05 | 29.9808 |  | 33.9335 | -10.7849 | -11.4671 | 3.2895 |  |  | -12.0117 | -3.8011 | 8.0438 | -24.7685 | 6.7808 | 6.2783 | 160.0232 | -2.0547 | -9.2101 | -9.3772 | 1.452 | 7.5167 | 7.6583 | 1 | 20.5366 | 20.8897 | 3.77 | 0 | 30.0246 | 26.1078 | 36.9222 | 26.5979 | 26.2991 | -13.8898 | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.0996 | -14.0723 | -7.2192 | -7.1643 | 15.97 | 15.98 | -31.6 | -31.6 | 0.6693 | -7.44 | 50.6429 | 26.6823 | 26.5764 | -19.9 | -36 | 1.3 | 0.8 | -17.5787 | -17.509 | -66.8269 | 25.9647 | -284.0967 | -22.0646 | -21.4243 | 102.0712 | 61.9917 | 145.2587 | 62.7624 | 37.1876 |  | 28.2693 | -38.1144 | 216.7313 | -167.4835 | 57.6095 | -42.9261 | -1.8982 |  | -7.2 | -0.803 | -0.818 | 3.68 | -2.32 | -2.3721 | -3.6912 | 5.8915 | -6.6789 | 15.9 | 2.374 | 2.174 | 0.8002 | 0.5958 | 3.8045 | 3.5361 | 4.6416 |  | 21 | 2.4948 | 0.2 |  | -14.6465 | 1.1114 | -20.1013 | -14.2127 | -8.6948 | -18.1029 | -4.3078 | -22.9 | 5.4 |  | -45.5715
22/07/2025 | 22:00 |  | 2.667 | -7.3798 | 8.3266 | 8.872 | 0 | 12.5278 |  | 13.6627 | 5.1708 | 4.8218 | -4.44 | -11 | -13.2 | 1.656 | -2.2 | 2.2506 | 8.5009 | 3.8349 | 3.8444 | 6.9254 | 3.0283 | 0.692 | 1.59 |  | -0.3569 | -1.256 | -1.237 | 5.134 | -17.76 | -24.2 | -0.134 | 0.379 | -7.84 | -7.84 |  | -15.25 | -15.33 | 6.1423 | 4.7971 | 22.002 | 22.6611 | -22.0002 | -5.4923 | -5.368 | 0.213 | 0.3755 | -19.692 | -17.0128 | 1.196 | 5.4304 | 76.0236 | 4.8534 | -3.9 | -4.2 | -27.8553 | -28.1365 | -1.9788 |  | 12.7377 | 4.3455 | 2.1769 | 1.5606 | -89.1445 | 45.2284 | 45.32 | 93.4365 | -93.8175 |  |  |  | 19.4302 | 6.87 | 4.46 | -10.55 | 4.04 | -26.3854 | -26.2514 | 36.4313 | 35.2096 | -3.6586 | -7.8606 | -7.7719 | 12.5033 | 15.5994 |  |  | 63.2 | -29.7 | -1.86 | 41.6986 | 41.6217 | 40.5056 | 82.3951 | 83.6232 | -28.4185 | -62.896 | -26.7418 | 2.9674 | 24.92 | 14.33 | 7.3486 | 7.5226 | -9.28 |  | -16.9075 | -16.7743 | 41.7558 | 0.0145 | -4.6059 | 6.3 | 7.3 | -5.5933 | 0.5669 | 32.9673 | 7.7988 | 0.99 | 0.12 | 6.51 | -38.7472 |  | -4.9 | 14.7 | 19.99 | -31.8545 | -16.3364 | -45.5051 | -44.4 | 16.9726 | -2.9683 | -15.7604 | -15.463 | -27.4734 | -32.5239 | -11.429 | -151.8453 | -22.3083 |  | -6.1055 | -5.4199 |  | -17.8149 | -17.2188 | 3.088 | -27.0696 | -26.6684 | 15.2041 |  | -4.47 |  | 1.1021 | -19.4513 | -10.1246 | -10.4273 | 9.391 | 18.5335 | -32.055 |  | 4.1503 | 4.1931 | 0 | 2.8143 | 0 | 13.8989 | 13.564 | -36.0031 | 29.33 | 29.5448 | -19.2192 |  | 26.027 | -18.97 | -0.6056 | 0.3243 | 0.2 | 0.83 | -25.257 |  | 1.42 | 0.021 |  | 0.23 | -5.5508 | 3.4631 | -3.05 | 29.4492 |  | 33.648 | -10.1488 | -10.8776 | 3.057 |  |  | -11.5614 | -4.8422 | 8.6297 | -26.265 | 6.1404 | 4.8918 | 150.9541 | -3.3092 | -9.5596 | -8.7542 | 1.4902 | 6.9811 | 7.1995 | 0.7569 | 21.4542 | 23.8585 | 3.35 | 0 | 31.9627 | 27.6719 | 35.5139 | 26.6131 | 26.5392 | -12.3142 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.4509 | -15.7697 | -5.0012 | -5.3091 | 14.6 | 14.6 | -31.3 | -32.2 | 0.7736 | -7.44 | 53.968 | 24.8791 | 24.756 | -20.4 | -36.3 | 2.2 | 1.6 | -17.8568 | -17.7402 | -67.8992 | 22.0263 | -284.5942 | -22.6397 | -22.7083 | 100.9934 | 58.4789 | 149.565 | 64.3999 | 38.6616 |  | 30.7501 | -39.1944 | 220.9501 | -170.6476 | 53.2494 | -39.7446 | -1.4978 |  | -6.88 | -0.591 | -0.599 | 2.96 | -1.44 | -2.1717 | -4.2466 | 6.2699 | -6.4744 | 15.5 | 1.991 | 2.256 | 3.2114 | 3.5781 | 3.9706 | 4.7917 | 4.2129 |  | 20.5 | 2.3464 | 0.09 |  | -14.4586 | 1.2207 | -20.079 | -14.3546 | -8.6015 | -18.3499 | -3.031 | -22.9 | 5 |  | -40.7253
22/07/2025 | 22:30 |  | 2.1577 | -7.1182 | 5.0224 | 8.417 | 0 | 12.0816 |  | 12.6812 | 4.5119 | 4.19 | -4.44 | -11 | -13.2 | 1.656 | -4.4 | 2.4268 | 10.1822 | 2.7886 | 2.6902 | 5.1805 | 0.8782 | 0.7303 | 1.625 |  | -0.65 | -1.386 | -1.364 | 4.846 | -15.54 | -24.2 | -0.352 | 0.362 | -8.75 | -8.75 |  | -15.67 | -15.69 | 5.7391 | 4.8976 | 20.8076 | 22.5461 | -17.2111 | -6.564 | -6.4797 | 1.177 | 1.0889 | -18.0845 | -16.2091 | 1.5905 | 6.9882 | 65.9782 | 6.1626 | -4 | -4.1 | -28.2407 | -28.1503 | -2.1869 |  | 11.2471 | 4.1779 | 1.1302 | 0.9682 | -97.8118 | 44.1297 | 44.1603 | 104.027 | -103.0449 |  |  |  | 17.2946 | 6.18 | 4.08 | -11.7 | 2.3 | -25.0458 | -25.3137 | 36.1005 | 35.0714 | -2.3716 | -9.7734 | -9.6758 | 11.2081 | 15.9532 |  |  | 59.6 | -29.8 | -1.77 | 38.7271 | 38.7608 | 37.2396 | 84.8238 | 85.6947 | -29.1067 | -63.8457 | -28.13 | 3.0706 | 24.37 | 13.2 | 6.5674 | 6.839 | -8.5 |  | -17.4399 | -17.2403 | 45.1389 | 0.0146 | -4.2342 | 8.6 |  | -5.5664 | -0.187 | 31.7056 | 6.4999 | 0.17 | 0.51 | 7.13 | -43.3275 |  | -21.49 | 29.89 | 19.69 | -36.5455 | -18.4182 | -46.0771 | -45.2818 | 15.3854 | -3.7763 | -16.6968 | -16.1533 | -27.6727 | -32.1377 | -11.128 | -166.8819 | -19.7478 |  | -6.0796 | -5.4853 |  | -16.7016 | -15.8568 | 4.624 | -27.7826 | -27.5436 | 14.4157 |  | -5.36 |  | 1.1294 | -16.5141 | -9.7466 | -9.9631 | 9.0284 | 17.5598 | -32.2954 |  | 3.8409 | 3.8625 | 0 | 2.7137 | 0 | 11.8894 | 12.3918 | -34.3285 | 29.7299 | 29.5466 | -18.4998 |  | 24.8161 | -18.57 | -0.7118 | 0.2886 | 0.08 | 1.18 | -25.1666 |  | 1.404 | 0.18 |  | 0.04 | -6.8625 | 2.0514 | -3.22 | 28.8783 |  | 33.0691 | -9.8074 | -10.6634 | 2.8011 |  |  | -11.2804 | -4.6159 | 9.7131 | -27.7012 | 7.0773 | 6.6315 | 144.0608 | -4.7125 | -9.1943 | -8.4333 | 1.5269 | 6.4904 | 6.6141 | 0.7452 | 21.7577 | 22.3055 | 1.26 | -2.7228 | 26.5963 | 24.1207 | 39.6798 | 26.5221 | 26.4383 | -12.6006 | 0 | 0 | 0 |  | 50.1524 | -17.5605 | -16.9618 | -3.9635 | -3.7853 | 14.46 | 14.44 | -32.7 | -32.7 | 0.7041 | -8 | 52.9027 | 26.4903 | 26.571 | -20.8 | -39 | 2.6 | 2 | -18.0598 | -17.9448 | -82.7539 | 29.1587 | -282.8549 | -20.8262 | -22.4745 | 100.4547 | 62.7371 | 147.1974 | 65.9168 | 36.041 |  | 28.9381 | -36.0124 | 219.5538 | -169.9834 | 53.9044 | -39.3941 | -1.4759 |  | -7.68 | -0.546 | -0.555 | 3.92 | -3.04 | -2.1847 | -3.1907 | 7.2374 | -9.5781 | 16.9 | 2.682 | 1.404 | 2.9235 | 3.286 | 4.1465 | 4.3017 | 4.0024 |  | 24 | 3.3952 | 0.14 |  | -14.2247 | 1.5274 | -19.8 | -14.2542 | -8.571 | -18.0455 | -3.5104 | -26 | 7.7 |  | -43.6928
22/07/2025 | 23:00 |  | 1.8904 | -6.7632 | 5.7831 | 8.8435 | 0 | 11.0781 |  | 9.7271 | 3.6189 | 5.0674 | -2.22 | -17.6 | -4.4 | 1.656 | -11 | 3.0374 | 9.9548 | 2.8597 | 2.7683 | 5.341 | 0.7713 | 1.9242 | 1.7274 |  | -1.0363 | -1.536 | -1.504 | 7.618 | -17.76 | -17.6 | -1.457 | 0.295 | -10.45 | -10.23 |  | -14.49 | -14.7 | 3.4825 | 4.4937 | 20.5236 | 21.4187 | -17.853 | -8.0375 | -7.1737 | 12.1947 | 15.5432 | -20.8976 | -18.2184 | 3.1687 | 16.9245 | 62.718 | 7.6332 | -4.6 | -4.5 | -27.3958 | -28.0379 | -1.8852 |  | 11.7524 | 3.7554 | 1.0553 | 0.8701 | -98.8799 | 39.9792 | 40.0708 | 116.0316 | -107.9439 |  |  |  | 14.2209 | 5.75 | 3.79 | -13.04 | 0.92 | -26.2514 | -26.1174 | 36.0874 | 35.3531 | -1.9025 | -9.1188 | -9.0902 | 11.1734 | 16.5289 |  |  | 56.8 | -30 | -1.7 | 37.0836 | 36.695 | 35.3074 | 86.4126 | 86.3172 | -28.1925 | -63.2909 | -27.4829 | 2.8613 | 21.73 | 12.4 | 5.7861 | 5.9601 | -8.03 |  | -17.8295 | -17.7941 | 48.0897 | 0.0147 | -4.0641 | 11.1 | 9.7 | -5.5005 | -0.935 | 30.4439 | 5.3867 | -0.58 | 0.84 | 6.355 | -46.3426 |  | -22.75 | 29.56 | 18.89 | -40.8909 | -20.4909 | -46.6331 | -46.2909 | 10.5107 | -9.1282 | -21.2192 | -21.134 | -28.695 | -32.6286 | -11.042 | -180.0932 | -20.1505 |  | -5.7881 | -5.1687 |  | -17.7997 | -16.9643 | 5.648 | -29.1272 | -28.8602 | 15.6692 |  | -6.17 |  | 1.0369 | -18.7482 | -9.741 | -9.817 | 9.1849 | 18.8888 | -34.052 |  | 3.8981 | 3.9527 | 2.6413 | 2.4651 | 0 | 12.8941 | 13.0616 | -35.8357 | 31.3283 | 31.3853 | -21.2461 | 0 | 25.0016 | -18.98 | -0.3951 | 0.306 | 0.3 | 1.41 | -25.145 |  | 1.317 | 0.383 |  | 0.29 | -2.5532 | 5.6766 | -3.18 | 28.6568 |  | 31.9522 | -9.5085 | -10.3287 | 2.6068 |  |  | -11.792 | -4.5938 | 9.9619 | -28.0325 | 7.402 | 6.4475 | 133.18 | -5.717 | -8.8793 | -8.1504 | 1.5566 | 6.1168 | 6.2107 | 1 | 18.653 | 19.7629 | -4.19 | 0 | 23.3859 | 11.9246 | 42.5852 | 23.803 | 24.7391 | -12.2706 | 0 | 0 | 0 | 47.6489 |  | -18.8185 | -18.2417 | -3.6731 | -4.1639 | 13.28 | 13.18 | -32.9 | -33.3 | 0.8103 | -8.56 | 52.9432 | 26.8948 | 26.7909 | -21.1 | -38.4 | 3.5 | 2.9 |  |  | -97.9957 | 44.5025 | -286.362 | -23.064 | -23.2525 | 101.7787 | 62.0695 | 147.2689 | 66.047 | 34.7194 |  | 31.9994 | -36.5663 | 216.8126 | -173.6094 | 47.7427 | -35.851 | -1.1463 |  | -7.44 | -0.509 | -0.524 | 3.36 | -2.8 | -2.0397 | -3.1907 | 6.6514 | -8.9067 | 17.8 | 1.758 | 0.284 |  |  | 3.5371 | 3.5057 | 3.7363 |  | 22.6 | 3.1066 | 0.08 |  | -12.7603 | 0.6024 | -20.349 | -12.1451 | -7.9615 | -18.7631 | -3.6956 | -24.9 | 7.2 |  | -42.7682
22/07/2025 | 23:30 |  | 1.8356 | -6.6111 | 6.4744 | 8.6446 | 0 | 11.4776 |  | 9.0755 | 3.3849 | 4.8526 | 0 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 3.1574 | 8.0913 | 2.1657 | 2.0122 | 3.9548 | 0.7106 | 0.0434 | 1.7758 |  | -1.0494 | 0 | -1.658 | 7.096 | -19.98 | -13.2 | -1.685 | 0.282 | -12.49 | -12.46 |  | -14.05 | -13.96 | 3.2927 | 4.5954 | 20.1012 | 21.9859 | -15.4087 | -7.0998 | -7.1291 | 0.4465 | 0.4345 | -16.7449 | -14.1997 | 1.5905 | 7.9488 | 55.3341 | 9.5076 | -5 | -5.2 | -28.9183 | -28.4432 | -2.0048 |  | 10.7169 | 4.0826 | 0 | 0.7659 | -115.1158 | 42.024 | 42.024 | 120.8021 | -119.5133 |  |  |  | 14.151 | 5.73 | 3.44 | -13.3 | 1.3 | -25.9835 | -26.1174 | 33.9744 | 33.3001 | -2.9114 | -9.1051 | -9.3031 | 10.5061 | 16.7506 |  |  | 55.9 | -29.9 | -1.72 | 36.1761 | 36.3275 | 34.9519 | 91.0737 | 91.2802 | -30.3863 | -67.3911 | -28.9415 | 2.6533 | 23.28 | 11.62 | 5.0049 | 5.2765 | -7.39 |  | -17.7937 | -17.6564 | 48.7624 | 0.0149 | -3.4872 |  | 12.1 | -5.6726 | -1.6831 | 29.9707 | 4.4589 | -1.38 | 0.82 | 5.735 | -47.1477 |  | -23.08 | 28.32 | 18.36 | -40.6364 | -20.8364 | -46.3367 | -45.4364 | 9.5579 | -12.4442 | -24.221 | -23.8193 | -30.3041 | -32.6727 | -9.616 | -190.7209 | -11.6867 |  | -4.4384 | -3.6389 |  | -17.7611 | -16.5603 | 8.208 | -28.9403 | -28.5018 | 15.4279 |  | -10.13 |  | 1.0036 | -18.7966 | -9.0936 | -9.214 | 8.382 | 19.8578 | -34.0941 |  | 3.9926 | 3.9932 | 3.2037 | 0 | 0 | 13.3965 | 13.7314 | -35.3333 | 31.0887 | 31.096 | -21.1458 | 0 | 23.6051 | -18.81 | -0.5489 | 0.317 | 0.24 | 2.11 | -23.5017 | 2.81 | 1.348 | 0.577 |  | 0.29 | -3.7645 | 4.6218 | -3.29 | 28.7977 |  | 24.8576 | -5.8233 | -6.4963 | 2.3532 |  |  |  | -8.8269 | 9.7421 | -23.7803 | 5.705 | 5.5097 | 123.0657 | -7.5017 | -9.3784 | -2.7159 | 1.6769 | 5.8605 | 5.8942 | 1.0619 | 20.9633 | 23.0297 | -3.77 | 0 | 23.9907 | 14.5859 | 43.7777 | 25.6177 | 26.7137 | -12.4318 |  | 0 | -10.5345 |  |  | -18.1538 | -17.4617 | -2.6865 | -2.9482 | 16.62 | 16.58 | -34.2 | -34.2 | 0.8103 | -8.32 | 55.541 | 26.2244 | 26.693 | -21.2 | -42.7 | 3.4 | 2.6 |  | -18.1135 | -98.1205 | 36.5768 | -282.3797 | -18.058 | -23.0108 | 100.7227 | 61.5432 | 145.6439 | 67.4118 | 38.7751 |  | 33.9608 | -38.8327 | 220.0315 | -172.0106 | 54.4349 | -38.0567 | -1.2879 |  | -8.48 | -0.612 | -0.621 | 5.36 | -4 | -1.6833 | -1.5518 | 9.6696 | -12.2759 | 15.8 | 0.154 | 1.037 | 2.702 |  | 4.5809 | 4.134 | 3.6334 |  | 28.7 | 2.3326 | -0.01 |  | -13.629 | 0.333 | -20.2913 | -12.8757 | -8.2391 | -18.1049 | -4.259 | -30.8 | 13.8 |  | -45.0679
23/07/2025 | 00:00 |  | 1.7915 | -6.6362 | 8.603 | 8.1212 | 0 | 10.6218 |  | 8.522 | 2.9869 | 4.4485 | 0 | -19.8 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 3.2133 | 8.3679 | 2.2697 | 2.211 | 4.2255 | 0.6672 | 0.1637 | 2.5049 |  | -1.1625 | 0 | -1.454 | 7.365 | -22.2 | -13.2 | -1.697 | 0.283 | -12.59 | -12.5 |  | -13.36 | -13.34 | 2.6456 | 4.815 | 17.7474 | 20.0983 | -16.196 | -8.5734 | -8.7593 | 13.9994 | 13.9626 | -20.2278 | -17.4147 | 3.1687 | 14.5166 | 50.5434 | 9.0439 | -4.9 | -5 | -26.5096 | -26.6499 | -2.0812 |  | 7.133 | 2.7276 |  | 0.1631 | -102.3896 | 39.2163 | 39.1858 | 119.97 | -116.6492 |  |  |  | 13.1231 | 6.09 | 3.49 | -13.63 | 1.04 | -26.3854 | -26.3854 | 33.8182 | 32.8015 | -3.7021 | -8.6985 | -8.403 | 7.9968 | 14.9908 |  |  | 49.1 | -26.3 | -1.72 | 34.6087 | 34.083 | 32.9022 | 91.0405 | 91.0328 | -28.7422 | -67.2211 | -28.578 | 2.4106 | 23.2 | 11.58 | 4.2236 | 4.5929 | -6.89 |  | -16.4273 | -15.8996 | 42.1281 | 0.015 | -3.3221 | 13.4 |  | -4.3262 | -2.4311 | 30.4439 | 3.7167 | -2 | 0.42 | 6.138 | -41.3824 |  | -25.16 | 30 | 16.8 | -37.4182 | -18.8364 | -44.841 | -43.8909 |  | -13.9841 | -24.5269 | -24.3495 | -27.1184 | -30.5503 | -9.594 | -193.9584 | -4.3026 |  | -5.4404 | -4.6338 |  | -18.8122 | -17.9879 | 21.008 | -29.2875 | -28.8937 | 12.5031 |  | -19.54 |  | 0.9415 | -20.5053 | -8.0564 | -8.2844 | 8.2858 | 17.571 | -29.5928 |  | 3.5964 | 3.5211 | 2.5108 | 0 | 0 | 13.564 | 13.3965 | -34.8309 | 28.8114 | 27.9061 | -20.08 | 0 | 23.1022 | -18.26 | -1.2062 | 0.2795 | 0.67 | 1.61 | -22.8707 | 3.8836 | 1.359 | 0.487 |  | 0.68 | -4.5069 | 3.5083 | -3.33 | 28.5513 |  | 24.5041 | -5.7317 | -6.3557 | 2.2283 |  |  | -10.7489 | -7.077 | 10.0946 | -24.355 | 7.0462 | 6.3556 | 124.394 | -8.0728 | -9.4495 | -2.0927 | 1.7353 | 5.6481 | 5.7044 | 1 | 22.0398 | 24.2037 | -2.51 | 0 | 21.1376 | 20.3606 | 48.033 | 27.2485 | 27.4528 | -12.2618 |  | 0 | 0 |  |  | -15.5335 | -14.5557 | -0.9961 | -1.5397 | 14.76 | 14.73 | -31.8 | -31.6 | 0.7736 | -10.08 | 55.3789 | 26.6347 | 26.3228 | -20.8 | -43.1 | 2.2 | 1.3 |  | -17.8486 | -97.0691 | 38.8386 | -276.5841 | -16.9128 | -20.6182 | 102.3135 | 61.6204 | 145.9668 | 64.7519 | 38.3977 |  | 27.1279 | -40.3674 | 219.3726 | -168.5443 | 58.3519 | -41.9169 | -1.4514 |  | -8.24 | -0.792 | -0.802 | 5.84 | -4.08 | -2.5918 | -1.4054 | 12.3949 | -15.1446 | 15.8 | 2.143 | 1.156 |  |  | 4.8559 | 3.5971 | 3.687 |  | 31.3 | 3.6313 | -0.06 |  | -14.1639 | 0.9051 | -20.1591 | -13.6638 | -7.8608 | -18.5422 | -4.1778 | -33 | 17.5 |  | -46.2488
MÁXIMO |  | 0 | 5.4907 | -6.3574 | 9.5776 | 11.0001 | 0 | 16.1166 | 0 | 26.3363 | 11.7916 | 13.1358 | 2.22 | -11 | 13.2 | 9.936 | -2.2 | 3.2551 | 10.1822 | 6.6014 | 6.5721 | 11.311 | 3.0283 | 1.9242 | 2.7453 | 0 | -0.2127 | 0 | -0.989 | 7.618 | 0 | 4.4 | -0.134 | 0.389 | -7.16 | -7.1 | 0 | -13.04 | -13.13 | 9.0882 | 4.8976 | 25.7763 | 28.3322 | -5.4359 | 0.8038 | 1.0673 | 18.7554 | 27.7043 | -12.4582 | -9.913 | 4.7469 | 25.3709 | 128.0224 | 17.94 | -2.5 | -2.6 | -20.4705 | -21.2463 | -1.7029 | 0 | 25.5968 | 9.2444 | 3.3911 | 2.4168 | -34.7301 | 59.7857 | 59.7247 | 166.2623 | -47.2394 | 0 | 0 | 0 | 30.1382 | 9.05 | 8.78 | -2.78 | 8.68 | -20.4912 | -20.6252 | 44.3266 | 43.2551 | -0.8997 | 3.3093 | 3.1429 | 24.4623 | 19.3314 | 0 | 0 | 83.4 | -11.6 | -1.4 | 51.5066 | 51.3514 | 49.6701 | 99.6275 | 99.224 | -22.763 | -21.5073 | -19.2593 | 4.0133 | 32.62 | 23.21 | 12.6611 | 12.8937 | -6.02 | 25.5123 | -8.8424 | -8.5877 | 55.3428 | 0.0151 | -2.8964 | 19.6 | 19.5 | -1.46 | 6.5511 | 38.1719 | 15.9628 | 7.07 | 0.84 | 12.4775 | -17.361 | 0 | -4.9 | 33.56 | 27.79 | -11.5818 | -6.1273 | -39.4634 | -38.3818 | 50.681 | 25.1503 | 11.6278 | 12.0091 | -10.755 | -14.9205 | -7.554 | -96.6228 | 40.7018 | 0 | -3.6345 | -2.7959 | 29.9706 | 2.8991 | 1.2724 | 22.032 | -22.9625 | -22.8092 | 22.3551 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3812 | 6.9868 | -8.0564 | -8.2844 | 11.0409 | 24.751 | -16.6415 | 0 | 5.6546 | 5.6077 | 4.0389 | 4.0905 | 3.0064 | 20.5971 | 20.5971 | -24.4486 | 34.3252 | 34.3724 | -8.5696 | 0 | 30.0749 | -18.26 | -0.3548 | 0.4122 | 1.69 | 3.84 | -20.3292 | 4.8984 | 2.041 | 1.207 | 3.3887 | 22.63 | 2.981 | 10.3971 | -1.13 | 56.6534 | 0 | 33.9335 | -5.7317 | 0 | 3.7395 | 0.0548 | 0 | -9.3749 | -3.4057 | 11.9394 | -5.032 | 9.6368 | 10.1349 | 162.1717 | 0 | -6.0184 | 0 | 4.5339 | 8.7838 | 9.0515 | 4 | 22.7268 | 24.799 | 3.77 | 25.6403 | 46.6564 | 27.6719 | 60.7012 | 28.2761 | 28.7362 | -8.5497 | 0 | 0 | 0 | 51.3467 | 52.4515 | -12.9133 | -12.7485 | 3.1505 | 3.1301 | 42.32 | 42.16 | -25.1 | -25.6 | 1.1087 | 9.12 | 65.0709 | 29.3705 | 29.3113 | -15.7 | -32.4 | 9.8 | 9.4 | -17.4398 | -17.4505 | -66.8269 | 82.6174 | -261.3786 | -2.9731 | -18.4651 | 125.6101 | 84.6031 | 150.0635 | 96.8365 | 60.6728 | 16.5313 | 35.088 | 10.8594 | 242.3829 | -163.401 | 69.9899 | 16.8352 | 1.5955 | 0 | -6.88 | 0.178 | 0.169 | 8.4 | -1.44 | -1.5194 | 0.6455 | 14.2992 | -5.742 | 18.5 | 8.217 | 8.241 | 3.2114 | 3.5781 | 4.9545 | 4.8835 | 4.6416 | 0 | 32.4 | 3.8444 | 1.3 | 0 | -5.8452 | 1.7154 | -19.3444 | -4.964 | -5.1418 | -17.57 | 0 | -19 | 17.8 | 0 | -37.8369
MÍNIMO |  | 0 | 1.7566 | -10.463 | -0.2968 | 5.8474 | 0 | 6.4608 | 0 | 7.2497 | 2.3239 | 3.7411 | -22.2 | -35.2 | -13.2 | 0.828 | -26.4 | 0.7452 | 4.5809 | 1.4156 | 1.3756 | 2.6864 | -0.0257 | -1.5777 | 1.1906 | 0 | -1.2572 | -1.86 | -1.993 | -0.557 | -24.42 | -24.2 | -3.323 | 0.278 | -13.69 | -13.79 | 0 | -16.45 | -16.52 | 1.7407 | 3.5453 | 14.0674 | 15.5508 | -22.0002 | -12.3242 | -12.2849 | -1.0848 | -1.0741 | -21.9693 | -22.2372 | 0.4069 | 2.1088 | 29.3891 | 3.1452 | -7.2 | -7.6 | -34.4751 | -34.5919 | -4.4194 | 0 | 4.3101 | 2.7276 | -0.0518 | -0.7951 | -142.4909 | -17.0293 | -17.0293 | 39.0633 | -195.5215 | 0 | 0 | 0 | 3.3332 | 5.27 | 2.76 | -16.27 | -1.59 | -32.5474 | -32.5474 | 27.5412 | 27.4642 | -8.8368 | -25.0518 | -24.9983 | 4.0017 | 7.2387 | 0 | 0 | 32.4 | -35.8 | -3.09 | 23.223 | 23.6894 | 22.4073 | 44.8204 | 45.9058 | -36.3453 | -113.1631 | -34.919 | 1.9222 | 21.73 | 8.1 | -2.3438 | -1.4648 | -12.62 | 0.6017 | -20.9639 | -20.8331 | 18.7726 | 0.0139 | -6.6165 | -7.6 | -7.5 | -5.6726 | -3.9272 | 29.813 | -0.1855 | -4.98 | -1.29 | 3.379 | -53.488 | 0 | -25.16 | 11.45 | 14.28 | -46.1636 | -23.1364 | -49.2012 | -48.5727 | -11.1322 | -26.9585 | -35.6507 | -35.741 | -30.3041 | -34.4011 | -11.429 | -241.8449 | -81.161 | 0 | -10.9685 | -10.1866 | 12.8113 | -26.7024 | -26.9585 | -14.34 | -36.7468 | -36.021 | 4.0968 | -20.45 | -20.26 | -2.1 | 0.5001 | -37.0418 | -11.3684 | -11.4739 | 5.4982 | 2.7114 | -36.7124 | 0 | 3.5964 | 3.5211 | 0 | 0 | 0 | 7.5355 | 7.5355 | -37.1753 | 21.8371 | 21.5523 | -21.8841 | -12.1706 | 20.2408 | -24.83 | -2.3159 | 0.2529 | 0.08 | -2.23 | -30.7902 | 0 | 1.289 | -0.126 | 1.4625 | -1.79 | -17.2889 | -6.7365 | -4.45 | 22.3836 | 0 | 14.1829 | -11.3084 | -21.511 | 1.7604 | 0.021 | 0 | -15.6168 | -34.8041 | 5.436 | -28.0325 | 2.6593 | 2.0894 | 77.7344 | -12.8955 | -13.2757 | -18.084 | 0.9576 | 5.2599 | 5.301 | 0 | 8.3977 | 10.126 | -14.67 | -8.8378 | 7.1321 | -18.3637 | 24.1261 | 12.6877 | 13.08 | -13.8898 | 0 | -12.3223 | -14.1045 | 26.145 | 25.7553 | -26.6629 | -26.3992 | -23.1242 | -22.7292 | 7.24 | 7.22 | -36.3 | -36.6 | 0.3342 | -12.16 | 43.7577 | 17.4795 | 17.0005 | -21.6 | -44.8 | -4.1 | -4.7 | -18.3544 | -18.2558 | -130.0097 | 1.5096 | -293.9357 | -46.3526 | -35.2631 | 84.8947 | 40.3589 | 103.9419 | 58.1847 | 12.0596 | 0 | 0 | -40.3674 | 182.8262 | -209.9018 | -1.3817 | -50.6819 | -2.2718 | 0 | -10.8 | -1.999 | -2.013 | 2.96 | -5.84 | -4.7631 | -4.2771 | 5.2445 | -15.4376 | 13.6 | -4.013 | -0.305 | 0 | 0 | 3.1355 | 2.7947 | 2.7574 | 0 | 16.9 | 0.4565 | -0.09 | 0 | -15.2099 | -2.8124 | -24.0904 | -15.3545 | -9.1645 | -23.6775 | -5.5509 | -34 | 1.3 | 0 | -58.2836
PROMEDIO |  | 0 | 3.3682 | -8.1918 | 4.5348 | 8.4181 | 0 | 11.0364 | 0 | 16.2512 | 6.7198 | 7.5176 | -8.88 | -20.625 | -2.2786 | 4.2006 | -13.0625 | 2.4934 | 7.1508 | 4.0427 | 3.9661 | 7.1486 | 0.83164 | -0.12678 | 2.1899 | 0 | -0.83551 | -0.87646 | -1.4648 | 3.3746 | -11.7475 | -12.7417 | -1.6386 | 0.32567 | -10.459 | -10.4546 | 0 | -14.4413 | -14.4706 | 5.1874 | 4.0636 | 19.7695 | 21.2767 | -12.8024 | -7.1473 | -7.1049 | 6.4265 | 6.9502 | -16.7365 | -14.3476 | 2.2317 | 11.2038 | 69.6353 | 9.7451 | -5.0792 | -5.3542 | -27.0498 | -27.0006 | -2.4949 | 0 | 14.7507 | 6.6165 | 1.9894 | 0.91894 | -93.7204 | 32.8385 | 32.8125 | 101.1762 | -107.1982 | 0 | 0 | 0 | 17.5148 | 7.1167 | 5.5142 | -9.8502 | 2.6569 | -25.6067 | -25.5788 | 36.7619 | 36.0726 | -4.7087 | -11.744 | -11.7286 | 14.5209 | 13.2781 | 0 | 0 | 57.5042 | -23.5625 | -2.2592 | 37.3961 | 37.3864 | 35.9821 | 73.598 | 73.9785 | -30.281 | -60.3524 | -27.8401 | 2.99 | 27.2294 | 16.7642 | 6.1271 | 6.4501 | -9.4658 | 19.258 | -14.9474 | -14.7704 | 37.8884 | 0.014613 | -4.8183 | 3.1657 | 3.0588 | -3.7508 | 1.7997 | 34.1666 | 9.2598 | 2.166 | -0.29771 | 7.9718 | -36.6054 | 0 | -12.3479 | 19.4523 | 21.559 | -32.0788 | -16.1591 | -44.653 | -44.0746 | 22.149 | -2.6184 | -14.5478 | -14.2086 | -22.3784 | -27.501 | -10.2849 | -166.527 | -27.3329 | 0 | -7.6866 | -6.7638 | 20.455 | -12.7609 | -12.4435 | 5.9539 | -30.8573 | -27.6066 | 13.7252 | -3.044 | -10.8042 | -0.32727 | 2.0225 | -14.1944 | -9.6401 | -9.8675 | 8.3163 | 14.3644 | -27.2787 | 0 | 4.7073 | 4.7373 | 2.5872 | 2.6928 | 0.27643 | 13.0302 | 13.0895 | -31.4713 | 29.6027 | 29.5701 | -16.1557 | -3.5973 | 24.9128 | -20.8673 | -1.3269 | 0.32024 | 0.79417 | 1.0404 | -24.8491 | 1.4335 | 1.5951 | 0.74129 | 2.4256 | 9.1708 | -6.764 | 1.7741 | -2.6641 | 29.8814 | 0 | 26.8859 | -9.1616 | -11.7001 | 2.6123 | 0.03735 | 0 | -12.0966 | -12.7083 | 8.4479 | -22.2111 | 6.6207 | 6.2897 | 126.3011 | -6.4499 | -8.1151 | -9.9174 | 2.5292 | 7.0582 | 7.1715 | 1.8893 | 16.1922 | 17.792 | -5.7627 | 5.5119 | 27.5975 | 5.2906 | 40.5997 | 22.2462 | 22.5324 | -11.0769 | 0 | -1.3328 | -2.5511 | 39.7633 | 40.9308 | -18.0815 | -17.4919 | -9.2666 | -9.1697 | 19.8694 | 19.8446 | -31.4625 | -31.5104 | 0.679 | -3.4867 | 54.3102 | 23.4023 | 23.2959 | -18.3795 | -38.5708 | 3.1417 | 2.5458 | -17.8491 | -17.8104 | -103.6313 | 45.0898 | -285.2842 | -29.363 | -25.7093 | 105.35 | 62.1268 | 125.403 | 75.5001 | 36.7677 | 12.6277 | 20.1194 | -14.5452 | 212.5738 | -184.2015 | 37.7284 | -22.3029 | -0.86428 | 0 | -8.7217 | -0.7771 | -0.78838 | 5.9417 | -3.915 | -2.8624 | -1.7931 | 8.993 | -11.6827 | 15.5104 | 2.6634 | 2.6733 | 2.2873 | 2.4695 | 4.1594 | 3.8898 | 3.6735 | 0 | 25.4812 | 2.335 | 0.53229 | 0 | -11.5797 | -0.065077 | -21.5235 | -11.264 | -7.2704 | -20.4417 | -2.9755 | -27.3646 | 11.0229 | 0 | -47.576
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 22 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
22/07/2025 | 00:30 | 34.48 | 34.42 | 39.6519 | 39.441 | 456.1778 | 604.1707 | 253.0484 | 250.4572 | 487.9286 | 387.2987 | 1378.7329
22/07/2025 | 01:00 | 48.44 | 48.1 | 43.1349 | 42.307 | 494.7883 | 676.7702 | 252.8399 | 248.6888 | 480.3685 | 381.3228 | 1363.22
22/07/2025 | 01:30 | 42.94 | 43.17 | 36.8388 | 36.6604 | 460.9515 | 620.5607 | 252.8116 | 251.9021 | 492.5711 | 390.9539 | 1388.2387
22/07/2025 | 02:00 | 43.56 | 43.75 | 40.5896 | 39.3064 | 480.7579 | 647.9639 | 247.3776 | 248.751 | 481.3769 | 383.3636 | 1360.8691
22/07/2025 | 02:30 | 44.06 | 44.6 | 40.4557 | 40.483 | 490.9475 | 660.5462 | 247.0235 | 244.4084 | 476.3763 | 379.0192 | 1346.8274
22/07/2025 | 03:00 | 40.3 | 40.64 | 35.9011 | 35.7538 | 457.1204 | 609.7153 | 247.1423 | 242.8279 | 477.2797 | 381.2772 | 1348.5271
22/07/2025 | 03:30 | 43.93 | 43.47 | 40.3217 | 40.356 | 471.0981 | 639.1758 | 244.1616 | 241.9006 | 473.5828 | 380.0261 | 1339.6711
22/07/2025 | 04:00 | 32.44 | 32.56 | 34.6954 | 33.9832 | 489.8498 | 623.5284 | 243.7171 | 240.5895 | 480.7128 | 385.0683 | 1350.0877
22/07/2025 | 04:30 | 34.62 | 34.94 | 37.7765 | 38.3102 | 495.7091 | 641.3558 | 248.673 | 245.6866 | 489.6985 | 389.6542 | 1373.7123
22/07/2025 | 05:00 | 38.97 | 39.02 | 40.1877 | 40.0325 | 508.5843 | 666.7945 | 241.6852 | 240.0733 | 484.7083 | 392.6017 | 1359.0685
22/07/2025 | 05:30 | 42.71 | 42.83 | 45.4122 | 44.4789 | 541.588 | 717.0191 | 250.8205 | 252.1861 | 495.4404 | 395.1744 | 1393.6214
22/07/2025 | 06:00 | 41.49 | 42.15 | 44.3405 | 43.5964 | 524.8374 | 696.4143 | 255.9891 | 257.6134 | 506.1548 | 397.5436 | 1417.3009
22/07/2025 | 06:30 | 46.26 | 46.44 | 45.2782 | 46.9538 | 565.7852 | 750.7172 | 235.8999 | 235.4186 | 459.6702 | 363.3486 | 1294.3373
22/07/2025 | 07:00 | 42.22 | 42.38 | 46.082 | 45.3652 | 539.4288 | 715.476 | 209.681 | 208.3506 | 388.7042 | 308.0295 | 1114.7653
22/07/2025 | 07:30 | 38.6 | 38.68 | 40.1877 | 39.8984 | 533.7795 | 691.1456 | 189.0504 | 187.8194 | 313.9905 | 246.2409 | 937.1012
22/07/2025 | 08:00 | 49.24 | 49.4 | 49.297 | 49.0885 | 547.0474 | 744.0729 | 214.795 | 212.8332 | 356.6949 | 233.1881 | 1017.5112
22/07/2025 | 08:30 | 51.74 | 51.74 | 46.3499 | 45.247 | 552.5767 | 747.6536 | 215.9542 | 215.5607 | 360.6978 | 239.7408 | 1031.9535
22/07/2025 | 09:00 | 51.22 | 51.08 | 45.948 | 45.3473 | 567.6432 | 761.2385 | 228.2802 | 226.183 | 348.4836 | 232.4121 | 1035.3589
22/07/2025 | 09:30 | 52.97 | 52.91 | 48.0913 | 47.9959 | 579.764 | 781.7312 | 220.3015 | 217.7136 | 326.9509 | 221.6442 | 986.6102
22/07/2025 | 10:00 | 57.06 | 57.88 | 52.9139 | 52.1493 | 608.9127 | 828.9159 | 226.8132 | 221.2132 | 338.0453 | 231.4194 | 1017.4911
22/07/2025 | 10:30 | 52.86 | 52.84 | 49.163 | 48.6277 | 588.2133 | 791.704 | 218.4004 | 214.8842 | 320.9171 | 218.6694 | 972.8711
22/07/2025 | 11:00 | 56.85 | 56.98 | 49.5649 | 49.1603 | 551.5552 | 764.1104 | 213.7003 | 213.0522 | 318.1988 | 219.9176 | 964.8689
22/07/2025 | 11:30 | 47.6 | 47.86 | 46.082 | 46.9904 | 570.4836 | 759.016 | 209.768 | 207.5184 | 312.1112 | 211.1009 | 940.4985
22/07/2025 | 12:00 | 43.64 | 43.52 | 41.9292 | 40.6516 | 550.1664 | 719.9072 | 195.826 | 195.6394 | 309.3072 | 207.7322 | 908.5048
22/07/2025 | 12:30 | 38.91 | 39.4 | 45.948 | 44.7731 | 576.2909 | 745.322 | 194.9168 | 196.1245 | 303.5943 | 207.0011 | 901.6367
22/07/2025 | 13:00 | 36.51 | 36.92 | 43.0009 | 42.2215 | 565.2015 | 723.8539 | 192.042 | 189.225 | 299.4721 | 203.5593 | 884.2984
22/07/2025 | 13:30 | 33.54 | 33.74 | 40.7236 | 40.1996 | 524.3148 | 672.518 | 190.7819 | 193.8869 | 299.9966 | 201.0052 | 885.6706
22/07/2025 | 14:00 | 37.71 | 37.02 | 41.2594 | 40.7731 | 559.4052 | 716.1677 | 195.8757 | 194.1165 | 325.3133 | 181.2493 | 896.5548
22/07/2025 | 14:30 | 38.3 | 38.67 | 41.2594 | 40.6414 | 537.6545 | 696.5253 | 201.5759 | 199.9619 | 329.5951 | 185.7875 | 916.9204
22/07/2025 | 15:00 | 54.99 | 54.37 | 49.9668 | 49.338 | 595.3194 | 803.9842 | 203.643 | 202.5413 | 330.0157 | 187.5582 | 923.7582
22/07/2025 | 15:30 | 53.46 | 53.67 | 45.814 | 44.8327 | 582.3945 | 780.1712 | 210.8159 | 206.0206 | 342.1213 | 195.5342 | 954.492
22/07/2025 | 16:00 | 56.01 | 56.46 | 47.2876 | 47.1449 | 572.9058 | 779.8083 | 215.9332 | 212.5141 | 378.1554 | 217.7976 | 1024.4003
22/07/2025 | 16:30 | 56.94 | 57.13 | 49.297 | 47.9729 | 559.1984 | 770.5383 | 233.6158 | 230.3811 | 436.6317 | 249.4853 | 1150.1139
22/07/2025 | 17:00 | 57.99 | 58.54 | 49.0291 | 48.1847 | 556.0544 | 769.7982 | 238.3152 | 238.2137 | 473.909 | 320.6682 | 1271.1061
22/07/2025 | 17:30 | 56.81 | 56.76 | 47.4215 | 45.9259 | 543.3331 | 750.2505 | 256.8496 | 256.5597 | 530.7528 | 358.2617 | 1402.4238
22/07/2025 | 18:00 | 53.02 | 53.1 | 45.1442 | 44.7989 | 514.6545 | 710.7176 | 256.5765 | 254.8778 | 535.0151 | 398.9064 | 1445.3758
22/07/2025 | 18:30 | 61.97 | 62.33 | 53.8516 | 54.0449 | 566.7189 | 798.9154 | 242.426 | 241.726 | 499.1448 | 378.1476 | 1361.4444
22/07/2025 | 19:00 | 65.31 | 65.15 | 53.4497 | 52.9543 | 609.6166 | 846.4806 | 229.6143 | 228.8298 | 456.114 | 348.9601 | 1263.5182
22/07/2025 | 19:30 | 66.23 | 66.13 | 55.861 | 55.9383 | 609.8314 | 853.9907 | 233.1661 | 231.4868 | 442.4043 | 340.5453 | 1247.6025
22/07/2025 | 20:00 | 65.82 | 66.12 | 55.861 | 55.7942 | 607.9147 | 851.5099 | 238.1649 | 237.7179 | 437.7502 | 336.8891 | 1250.5221
22/07/2025 | 20:30 | 64.53 | 64.11 | 55.4591 | 55.1252 | 598.8502 | 838.0745 | 242.7309 | 241.4399 | 433.4703 | 338.2107 | 1255.8518
22/07/2025 | 21:00 | 63.34 | 63.84 | 54.5214 | 54.5156 | 589.9189 | 826.1359 | 245.5094 | 248.4663 | 433.5265 | 333.3932 | 1260.8954
22/07/2025 | 21:30 | 67.01 | 67.16 | 55.861 | 56.0105 | 610.0347 | 856.0762 | 249.4181 | 248.8472 | 428.1519 | 330.0423 | 1256.4595
22/07/2025 | 22:00 | 59.04 | 59.48 | 48.3593 | 48.4158 | 563.9504 | 779.2455 | 253.552 | 252.9996 | 437.6651 | 340.2866 | 1284.5033
22/07/2025 | 22:30 | 54.3 | 54.66 | 43.8046 | 43.923 | 533.1616 | 729.8492 | 253.1308 | 250.3298 | 446.0322 | 341.5684 | 1291.0612
22/07/2025 | 23:00 | 51.15 | 51.21 | 45.4122 | 44.1821 | 531.4208 | 723.3751 | 242.298 | 244.5119 | 428.205 | 333.0177 | 1248.0326
22/07/2025 | 23:30 | 43.71 | 43.82 | 41.5273 | 39.7678 | 489.5656 | 658.3907 | 254.1613 | 253.0946 | 449.8607 | 351.5314 | 1308.648
23/07/2025 | 00:00 | 47.06 | 47.12 | 44.4744 | 43.8967 | 495.2791 | 677.8302 | 257.3322 | 254.61 | 460.3658 | 354.1801 | 1326.4881
MÁXIMO |  | -32.44 | -32.56 | -34.6954 | -33.9832 | -456.1778 |  | 257.3322 | 257.6134 | 535.0151 | 398.9064
MÍNIMO |  | -67.01 | -67.16 | -55.861 | -56.0105 | -610.0347 |  | 189.0504 | 187.8194 | 299.4721 | 181.2493
PROMEDIO |  | -49.2054 | -49.339 | -45.7247 | -45.2825 | -544.1824 |  | 231.1709 | 229.7865 | 414.9424 | 304.382
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 22 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
22/07/2025 | 00:30 | 523.8869 | 517.9804 | 514.5291 | 513.694 | 515.2968 | 509.2007 | 512.7414 | 496.1471 | 498.2867 | 485.2921 | 506.6425 | 491.5775 | 228.0727 | 229.0394 | 228.2321 | 221.4853 | 217.3201 | 221.0199 | 224.2 |  | 225.5 | 141.1324 | 139.9498 | 139.4626 | 139.1156 | 135.378 |  | 141.1512 | 125.0234 | 142.1265
22/07/2025 | 01:00 | 521.1067 | 514.6193 | 509.0671 | 513.2686 | 515.2333 | 508.5655 | 512.7414 | 495.8951 | 498.4203 | 484.8075 | 506.1548 | 491.6563 | 226.7363 | 227.7086 | 228.0672 | 221.7714 | 217.6227 | 220.9553 | 223.7 |  | 225.3 | 141.1324 | 139.396 | 139.5145 | 139.1239 | 135.0606 |  | 140.9902 | 125.0234 | 142.1469
22/07/2025 | 01:30 | 525.4606 | 519.2408 | 516.1572 | 515.1138 | 516.9304 | 510.5396 | 512.7414 | 496.0965 | 497.993 | 484.7206 | 506.0511 | 491.9353 | 228.8328 | 229.3247 | 229.2294 | 222.4597 | 218.4201 | 221.1344 | 224.4 |  | 225.5 | 141.1324 | 139.8089 | 139.8102 | 139.129 | 135.1158 |  | 141.0633 | 125.4482 | 142.1265
22/07/2025 | 02:00 | 524.9885 | 517.0876 | 510.9053 | 514.8808 | 516.6912 | 510.3945 | 512.7414 | 496.7169 | 498.8332 | 485.979 | 506.7897 | 492.6779 | 228.7421 | 228.6658 | 229.1147 | 222.6763 | 218.9295 | 221.0147 | 225.5 |  | 226.9 | 141.1324 | 140.9005 | 139.8102 | 139.4571 | 135.2262 |  | 142.0294 | 125.6826 | 142.535
22/07/2025 | 02:30 | 520.8444 | 516.6674 | 510.5902 | 514.9401 | 517.0875 | 510.1682 | 512.7414 | 499.3501 | 499.6212 | 485.9389 | 507.2013 | 492.9902 | 228.2087 | 228.677 | 228.845 | 222.664 | 218.5382 | 221.3543 | 225 |  | 226.4 | 141.1324 | 140.5839 | 139.8102 | 139.2496 | 135.309 |  | 141.7952 | 125.5849 | 142.535
22/07/2025 | 03:00 | 526.9819 | 521.4991 | 518.0479 | 519.1135 | 520.5472 | 512.5349 | 512.7414 | 498.9319 | 499.0478 | 486.1104 | 507.4136 | 492.8506 | 229.4385 | 230.3119 | 230.2786 | 221.8241 | 218.5456 | 221.3238 | 225 |  | 226.3 | 141.1324 | 140.296 | 139.7635 | 139.7607 | 135.309 |  | 141.5903 | 125.6337 | 142.535
22/07/2025 | 03:30 | 525.9327 | 519.1358 | 512.9009 | 519.2898 | 520.9576 | 512.6628 | 512.7414 | 498.8408 | 500.2691 | 487.0014 | 507.9522 | 493.3564 | 228.2769 | 229.3992 | 229.4328 | 221.3937 | 217.955 | 221.5109 | 225.6 |  | 226.7 | 141.1324 | 141.2461 | 139.7635 | 139.6904 | 135.4332 |  | 142.1173 | 125.3993 | 142.923
22/07/2025 | 04:00 | 525.3032 | 520.2912 | 512.9535 | 520.1257 | 520.8301 | 513.6718 | 512.7414 | 499.5314 | 500.167 | 487.0102 | 507.6861 | 493.7763 | 227.7024 | 229.5251 | 229.4449 | 221.4542 | 218.4422 | 221.5188 | 225 |  | 226.5 | 141.1324 | 140.9668 | 139.613 | 139.2544 | 135.2676 |  | 141.8245 | 126.1025 | 142.1469
22/07/2025 | 04:30 | 522.9426 | 517.5078 | 512.9535 | 518.7311 | 520.0265 | 511.9741 | 512.7414 | 498.8695 | 498.3458 | 485.9112 | 506.1672 | 492.1086 | 226.9657 | 228.7417 | 228.4967 | 220.95 | 218.1248 | 221.2632 | 224.4 |  | 225.8 | 141.1324 | 139.9806 | 139.5145 | 139.1485 | 135.1848 |  | 141.4146 | 125.6337 | 142.1265
22/07/2025 | 05:00 | 521.1592 | 514.3042 | 512.1132 | 517.8295 | 519.3482 | 511.7191 | 512.7414 | 498.8024 | 499.1732 | 486.7934 | 507.0815 | 492.0122 | 226.2091 | 228.5401 | 227.9913 | 220.5962 | 217.9697 | 221.2687 | 224.3 |  | 226 | 141.1324 | 140.0331 | 139.5145 | 139.541 | 135.309 |  | 141.4878 | 126.0097 | 142.1469
22/07/2025 | 05:30 | 517.3298 | 511.9409 | 510.8527 | 516.1653 | 517.8058 | 510.8468 | 512.7414 | 497.8001 | 499.1906 | 485.3244 | 506.2094 | 492.3018 | 226.1577 | 226.2473 | 226.1287 | 220 | 217.3717 | 221.3032 | 224.4 |  | 225.2 | 141.1324 | 140.0902 | 139.3121 | 139.0013 | 135.102 |  | 141.3268 | 125.9609 | 141.7385
22/07/2025 | 06:00 | 518.0117 | 513.1488 | 510.275 | 516.3871 | 517.8045 | 510.0994 | 512.7414 | 496.2693 | 498.5166 | 484.7854 | 505.8866 | 491.6208 | 226.3649 | 226.7862 | 225.9287 | 219.9635 | 217.1355 | 220.9443 | 224.3 |  | 224.8 | 141.1324 | 140.1835 | 139.2135 | 139.2113 | 134.8674 |  | 141.2243 | 126.288 | 141.7385
22/07/2025 | 06:30 | 517.2249 | 510.2603 | 509.6974 | 514.3903 | 515.4333 | 509.355 | 512.7414 | 498.3537 | 499.4485 | 487.289 | 507.3462 | 492.0814 | 226.2527 | 226.3488 | 229.0499 | 218.9969 | 216.375 | 221.5192 | 225 |  | 225.2 | 141.1324 | 140.2601 | 139.4626 | 139.9609 | 135.1848 |  | 141.5318 | 126.3857 | 142.1265
22/07/2025 | 07:00 | 521.1067 | 513.8315 | 508.0692 | 516.4636 | 518.1678 | 512.4836 | 512.7414 | 503.1146 | 503.5492 | 490.4625 | 510.9084 | 496.7796 | 226.7187 | 227.7991 | 228.8744 | 219.9192 | 217.3127 | 222.2731 | 226.9 |  | 226.9 | 140.065 | 141.3859 | 139.5145 | 139.7845 | 135.7092 |  | 142.7906 | 126.5713 | 142.1265
22/07/2025 | 07:30 | 519.6904 | 514.9869 | 511.3254 | 515.8148 | 517.5427 | 511.0735 | 518.9034 | 504.5295 | 506.5649 | 493.6794 | 513.2173 | 499.5602 | 226.6528 | 227.6612 | 227.8368 | 218.9881 | 216.1757 | 222.5627 | 227.6 |  | 227.6 | 140.9184 | 141.6971 | 139.5145 | 140.0157 | 135.861 |  | 142.9516 | 125.3993 | 142.1469
22/07/2025 | 08:00 | 513.5529 | 509.4726 | 505.6534 | 513.1339 | 514.8746 | 508.8848 | 518.6146 | 505.0749 | 508.912 | 492.7931 | 516.3745 | 500.6116 | 224.3833 | 224.743 | 224.7052 | 217.8814 | 215.12 | 221.7156 | 227.6 |  | 226.9 | 140.508 | 140.2084 | 138.9645 | 139.124 | 134.964 |  | 141.3415 | 124.5107 | 141.7385
22/07/2025 | 08:30 | 513.1857 | 507.3193 | 503.5526 | 506.7001 | 509.6757 | 508.2374 | 518.7914 | 501.3336 | 506.3485 | 490.782 | 514.4734 | 498.1913 | 225.5356 | 224.7336 | 224.5578 | 217.3982 | 214.271 | 221.2379 | 226.3 |  | 226.1 | 140.0976 | 140.0656 | 138.565 | 138.7156 | 134.7294 |  | 140.7852 | 124.3202 | 141.33
22/07/2025 | 09:00 | 519.8477 | 516.6149 | 515.5794 | 507.139 | 509.8948 | 506.0969 | 512.854 | 499.2837 | 504.6696 | 487.9628 | 510.8447 | 496.6056 | 226.8557 | 227.916 | 226.3289 | 216.9044 | 213.3924 | 220.7304 | 224.4 |  | 223.6 | 139.2386 | 139.8448 | 137.9684 | 137.7818 | 133.7634 |  | 141.0487 | 123.9003 | 140.1659
22/07/2025 | 09:30 | 515.9659 | 513.5164 | 507.8067 | 506.0412 | 508.6932 | 503.9565 | 512.854 | 500.4192 | 505.7691 | 490.618 | 514.6016 | 499.0833 | 225.6743 | 227.0865 | 224.9039 | 216.3515 | 212.9273 | 221.0862 | 225.6 |  | 225.1 | 139.1846 | 141.6799 | 138.067 | 137.7095 | 134.0532 |  | 142.2929 | 122.7284 | 140.5335
22/07/2025 | 10:00 | 511.4546 | 508.6848 | 502.8174 | 503.3318 | 506.906 | 503.9565 | 512.854 | 498.5032 | 504.1615 | 487.82 | 512.11 | 495.3458 | 224.722 | 224.2871 | 222.5766 | 215.9822 | 212.4326 | 220.5873 | 224.3 |  | 223.5 | 138.3701 | 140.2922 | 137.7194 | 136.9334 | 133.5288 |  | 141.2097 | 122.0692 | 139.3694
22/07/2025 | 10:30 | 518.5363 | 514.0941 | 512.796 | 505.4269 | 508.2593 | 503.4424 | 512.854 | 499.8251 | 506.445 | 489.7588 | 513.4244 | 497.5972 | 226.7491 | 226.5921 | 224.6254 | 216.3689 | 212.4622 | 221.0277 | 225 |  | 224.6 | 500.0863 | 140.6063 | 137.5689 | 137.4307 | 134.0256 |  | 141.8099 | 122.9139 | 139.7779
22/07/2025 | 11:00 | 518.851 | 513.8315 | 516.9449 | 505.6499 | 508.5972 | 504.2541 | 512.854 | 500.1832 | 506.2363 | 490.5061 | 513.5268 | 497.455 | 227.1493 | 226.7691 | 225.429 | 216.8275 | 212.2038 | 220.6469 | 225 |  | 224.2 | 500.0863 | 140.8674 | 137.3718 | 137.4916 | 133.6392 |  | 141.7806 | 127.1328 | 139.7779
22/07/2025 | 11:30 | 517.1724 | 514.1466 | 511.8506 | 505.5381 | 508.9298 | 505.0659 | 512.854 | 501.0208 | 508.3437 | 492.1178 | 515.525 | 500.8807 | 225.9092 | 226.1107 | 223.7369 | 216.3662 | 212.4622 | 221.3446 | 226.9 |  | 225.7 | 319.6811 | 141.7029 | 137.5222 | 137.9695 | 133.7634 |  | 142.9809 | 128.0264 | 140.554
22/07/2025 | 12:00 | 521.7361 | 518.3481 | 515.0543 | 507.4485 | 510.0479 | 506.4837 | 518.9745 | 504.9493 | 512.3936 | 493.779 | 519.7878 | 503.3669 | 226.6852 | 228.4677 | 226.0007 | 217.1717 | 212.942 | 221.5698 | 228.2 |  | 227.2 | 139.2758 | 140.9183 | 137.8698 | 138.7347 | 134.4948 |  | 141.9562 | 128.2608 | 140.9624
22/07/2025 | 12:30 | 518.851 | 516.1423 | 513.006 | 507.4874 | 510.4005 | 505.4084 | 518.9606 | 504.6895 | 511.2232 | 494.2278 | 518.1527 | 502.7267 | 225.863 | 227.5124 | 225.1154 | 217.0537 | 212.942 | 222.0536 | 227.6 |  | 227.5 | 140.1135 | 140.8316 | 138.2174 | 139.0293 | 135.0606 |  | 142.0733 | 128.0703 | 141.3504
22/07/2025 | 13:00 | 523.2574 | 519.1883 | 521.1465 | 508.5763 | 511.6993 | 506.739 | 518.9703 | 505.0325 | 510.3448 | 493.8386 | 519.3277 | 502.51 | 226.1686 | 227.9281 | 226.5941 | 217.8097 | 212.9568 | 221.7651 | 228.2 |  | 227.4 | 140.1135 | 140.7012 | 138.2174 | 139.0505 | 135.3918 |  | 141.8977 | 128.9639 | 141.7385
22/07/2025 | 13:30 | 516.8052 | 510.5755 | 507.334 | 508.0997 | 510.97 | 507.0287 | 518.7078 | 504.3694 | 509.564 | 493.3524 | 517.1454 | 501.4678 | 225.3184 | 226.6073 | 225.8575 | 217.9272 | 213.4367 | 221.3301 | 226.9 |  | 226.8 | 139.7076 | 140.8714 | 138.1189 | 138.8486 | 135.4194 |  | 141.4 | 128.3535 | 141.3504
22/07/2025 | 14:00 | 512.0316 | 504.6935 | 500.0863 | 504.6217 | 506.9999 | 504.1514 | 518.6973 | 503.2639 | 508.7671 | 491.7916 | 515.9222 | 499.6474 | 224.2659 | 223.5349 | 223.2067 | 216.2231 | 211.8642 | 221.2526 | 226.3 |  | 225.6 | 139.3017 | 139.4483 | 137.8698 | 138.1758 | 134.7846 |  | 140.5657 | 127.04 | 140.554
22/07/2025 | 14:30 | 510.9301 | 505.1661 | 500.2439 | 502.6767 | 505.9536 | 503.0395 | 518.8175 | 502.6306 | 508.2736 | 490.0897 | 515.2084 | 498.616 | 223.8768 | 224.1181 | 222.6733 | 215.0383 | 211.0742 | 220.997 | 226.3 |  | 225.4 | 139.3041 | 139.6832 | 137.6208 | 137.9734 | 134.2326 |  | 140.5657 | 127.6504 | 140.554
22/07/2025 | 15:00 | 516.438 | 510.9431 | 510.6952 | 503.3892 | 506.0704 | 503.9855 | 518.9378 | 502.2203 | 508.325 | 492.2353 | 516.2275 | 500.997 | 225.09 | 225.6221 | 224.6828 | 215.1958 | 211.0299 | 221.1009 | 226.9 |  | 225.9 | 139.3066 | 139.9173 | 137.6208 | 138.0901 | 133.9428 |  | 141.1365 | 126.7568 | 140.554
22/07/2025 | 15:30 | 517.9593 | 514.9869 | 510.7215 | 504.3189 | 506.8728 | 503.7142 | 513.6865 | 501.6962 | 508.4706 | 492.6345 | 514.9751 | 502.0014 | 225.3589 | 226.9021 | 224.9259 | 215.5856 | 211.4803 | 221.337 | 226.9 |  | 225.9 | 138.4282 | 140.7505 | 137.8698 | 138.1094 | 133.9566 |  | 141.3561 | 127.1816 | 140.942
22/07/2025 | 16:00 | 521.5264 | 517.0351 | 510.7477 | 509.6988 | 511.803 | 509.3109 | 518.915 | 501.9059 | 509.7214 | 491.3669 | 516.0916 | 501.5743 | 227.322 | 227.8765 | 226.3157 | 217.4068 | 215.7106 | 220.7044 | 227.6 |  | 226.9 | 139.2281 | 140.823 | 137.8698 | 138.2407 | 134.1084 |  | 141.5171 | 127.8848 | 140.942
22/07/2025 | 16:30 | 512.9759 | 505.5338 | 499.7187 | 506.6287 | 510.0859 | 508.2511 | 516.2209 | 500.2725 | 507.4898 | 488.507 | 513.5726 | 499.5149 | 225.96 | 224.8171 | 224.3803 | 217.0473 | 215.5999 | 220.5618 | 227.6 |  | 227.1 | 139.5172 | 140.935 | 137.6208 | 138.2306 | 134.1084 |  | 141.4732 | 126.8545 | 140.942
22/07/2025 | 17:00 | 515.861 | 506.8992 | 500.1388 | 508.1169 | 511.4407 | 509.0867 | 513.5267 | 499.6176 | 503.6951 | 487.2165 | 511.3751 | 494.7528 | 227.7632 | 225.8949 | 225.7363 | 217.712 | 216.1979 | 220.4556 | 225.6 |  | 225.8 | 138.6721 | 140.032 | 137.8698 | 137.9642 | 134.1636 |  | 140.6535 | 128.3975 | 140.5335
22/07/2025 | 17:30 | 521.8411 | 513.3063 | 509.8023 | 510.8211 | 513.7722 | 510.1035 | 510.8191 | 499.3826 | 501.3048 | 484.3275 | 508.138 | 491.4179 | 228.8374 | 226.9545 | 227.6446 | 218.9069 | 217.3643 | 219.9205 | 224.3 |  | 224.6 | 137.827 | 140.7357 | 137.4703 | 137.3106 | 133.7772 |  | 141.3122 | 125.9169 | 139.3694
22/07/2025 | 18:00 | 523.4673 | 516.2473 | 511.7455 | 514.0435 | 516.9858 | 511.932 | 508.1116 | 497.4644 | 496.1669 | 482.0174 | 501.9496 | 488.1619 | 229.2822 | 228.0426 | 229.0713 | 220.8446 | 218.8188 | 219.744 | 223.1 |  | 223 | 137.6103 | 138.9893 | 137.0708 | 137.1662 | 135.0744 |  | 140.0973 | 125.6337 | 138.961
22/07/2025 | 18:30 | 517.2249 | 510.838 | 506.4937 | 512.0922 | 515.4275 | 510.9025 | 510.7624 | 499.0013 | 497.8998 | 484.0439 | 503.4963 | 490.103 | 227.2141 | 225.4883 | 226.053 | 219.8801 | 218.2281 | 220.5119 | 223.7 |  | 224.1 | 137.6103 | 139.2932 | 137.7194 | 137.9715 | 135.516 |  | 140.6096 | 124.8818 | 138.573
22/07/2025 | 19:00 | 510.3006 | 503.9057 | 500.8741 | 510.8604 | 515.0513 | 511.0312 | 513.4131 | 500.1356 | 500.3354 | 487.3027 | 507.0973 | 493.1217 | 224.3615 | 223.7704 | 223.4073 | 219.8415 | 218.0657 | 221.3712 | 225.6 |  | 225.8 | 138.0661 | 140.996 | 138.2174 | 138.5444 | 135.5988 |  | 142.1319 | 124.6474 | 138.9406
22/07/2025 | 19:30 | 510.9301 | 503.5381 | 500.0863 | 511.3013 | 514.8728 | 510.9995 | 513.4131 | 500.1158 | 500.2043 | 488.1745 | 507.5608 | 494.252 | 224.0509 | 223.3077 | 223.3764 | 219.9127 | 218.3758 | 221.4035 | 226.3 |  | 226.2 | 138.522 | 141.0654 | 138.4665 | 139.5069 | 135.8058 |  | 142.2636 | 124.5546 | 139.3694
22/07/2025 | 20:00 | 514.5496 | 507.4769 | 500.0863 | 511.922 | 515.2791 | 509.2783 | 513.4131 | 499.1647 | 499.0901 | 487.0505 | 506.3787 | 492.2997 | 225.4907 | 225.022 | 225.9559 | 220.1443 | 218.6785 | 220.9565 | 225 |  | 225.8 | 137.1038 | 141.0235 | 138.2174 | 138.1757 | 135.5436 |  | 142.1026 | 124.413 | 138.961
22/07/2025 | 20:30 | 514.6545 | 507.2668 | 501.268 | 508.7571 | 511.4863 | 507.557 | 513.4131 | 497.8127 | 498.2968 | 485.8034 | 505.506 | 491.4221 | 225.9276 | 225.2631 | 226.3994 | 218.8128 | 215.2012 | 220.8738 | 226.4 |  | 225.1 | 137.9287 | 140.6651 | 138.2174 | 137.9717 | 135.5574 |  | 141.5025 | 123.6659 | 139.349
22/07/2025 | 21:00 | 515.861 | 508.0021 | 502.4497 | 508.646 | 512.0594 | 507.3477 | 513.4131 | 496.8983 | 496.2386 | 485.3389 | 503.8345 | 489.8342 | 226.6742 | 225.6566 | 227.1141 | 219.0067 | 215.3488 | 220.6574 | 225.5 |  | 224.5 | 137.9287 | 139.3922 | 138.1189 | 138.3375 | 135.9576 |  | 140.6974 | 123.6659 | 139.349
22/07/2025 | 21:30 | 514.8643 | 508.3172 | 502.4497 | 508.7419 | 510.8068 | 507.3503 | 507.7626 | 494.7206 | 497.4113 | 485.0167 | 504.2742 | 489.9563 | 226.8802 | 225.5788 | 227.4957 | 218.5077 | 215.467 | 220.6827 | 225.5 |  | 225 | 138.3334 | 139.7044 | 138.2174 | 138.3692 | 135.7368 |  | 140.8877 | 123.4315 | 139.349
22/07/2025 | 22:00 | 521.9985 | 513.6214 | 505.4433 | 508.987 | 511.9455 | 506.4886 | 507.7626 | 495.0466 | 496.6217 | 485.5664 | 505.0736 | 490.6317 | 229.1097 | 227.7554 | 229.4037 | 218.2042 | 214.9723 | 220.6468 | 226 |  | 225.9 | 138.7381 | 140.4396 | 138.3679 | 138.274 | 134.1498 |  | 141.561 | 123.9003 | 139.7575
22/07/2025 | 22:30 | 523.4148 | 516.3524 | 510.5376 | 510.965 | 513.7402 | 508.6586 | 510.3109 | 496.475 | 497.6758 | 485.3763 | 504.7311 | 491.7572 | 227.5038 | 228.0629 | 229.6161 | 219.2463 | 215.6146 | 220.9202 | 226.1 |  | 225.7 | 139.597 | 140.1266 | 138.7674 | 138.9731 | 134.8536 |  | 141.4732 | 124.369 | 140.5744
22/07/2025 | 23:00 | 524.8311 | 514.8293 | 507.439 | 512.3491 | 514.7503 | 508.4026 | 512.8591 | 499.7928 | 499.4547 | 487.8879 | 507.0308 | 492.5959 | 228.3166 | 229.1459 | 230.7802 | 219.8584 | 215.9395 | 221.5875 | 226.8 |  | 226.9 | 140.0287 | 140.8653 | 138.9645 | 139.1179 | 135.4746 |  | 142.0294 | 125.0234 | 140.8807
22/07/2025 | 23:30 | 524.5688 | 518.8207 | 514.0039 | 513.7771 | 516.4164 | 510.4818 | 512.8591 | 497.9814 | 497.9471 | 486.474 | 505.8232 | 492.291 | 228.3613 | 229.4389 | 229.8943 | 220.5412 | 216.6187 | 220.9283 | 226.1 |  | 226 | 140.4604 | 140.1702 | 138.9645 | 139.4402 | 135.2676 |  | 141.5318 | 125.2138 | 142.0856
23/07/2025 | 00:00 | 522.4706 | 519.871 | 512.9535 | 514.688 | 516.889 | 509.909 | 512.8591 | 497.9804 | 496.8778 | 485.0936 | 505.797 | 491.0807 | 227.7498 | 229.4935 | 229.7449 | 220.9974 | 217.608 | 220.97 | 225.5 |  | 225.2 | 140.4604 | 139.9119 | 139.0164 | 138.8229 | 134.8398 |  | 141.0633 | 125.2577 | 142.1061
MÁXIMO |  | 526.9819 | 521.4991 | 521.1465 | 520.1257 | 520.9576 | 513.6718 | 518.9745 | 505.0749 | 512.3936 | 494.2278 | 519.7878 | 503.3669 | 229.4385 | 230.3119 | 230.7802 | 222.6763 | 218.9295 | 222.5627 | 228.2 | 0 | 227.6 | 500.0863 | 141.7029 | 139.8102 | 140.0157 | 135.9576 | 0 | 142.9809 | 128.9639 | 142.923
MÍNIMO |  | 510.3006 | 503.5381 | 499.7187 | 502.6767 | 505.9536 | 503.0395 | 507.7626 | 494.7206 | 496.1669 | 482.0174 | 501.9496 | 488.1619 | 223.8768 | 223.3077 | 222.5766 | 215.0383 | 211.0299 | 219.744 | 223.1 | 0 | 223 | 137.1038 | 138.9893 | 137.0708 | 136.9334 | 133.5288 | 0 | 140.0973 | 122.0692 | 138.573
PROMEDIO |  | 518.956 | 513.1685 | 508.9993 | 511.0038 | 513.4867 | 508.4755 | 513.9042 | 499.7398 | 502.5439 | 488.1662 | 509.9597 | 495.1908 | 226.703 | 226.9849 | 226.7763 | 218.9187 | 215.6885 | 221.1176 | 225.7167 | 0 | 225.7417 | 158.4613 | 140.4237 | 138.5396 | 138.6464 | 134.8875 | 0 | 141.5083 | 125.6612 | 140.9275
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 22 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 08:16:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:31:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 08:19:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 06:07:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 06:05:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 06:06:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 06:05:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 22/07/2025 23:12:00 | 23/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 22/07/2025 23:14:00 | 23/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.

## AISLADOS_TEMP
martes, 22 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. RESERVA FRIA PUCALLPA | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | CENTRAL | 22/07/2025 10:47:00 | 22/07/2025 11:19:00 |  | Desconexión de la línea L-2251 (Aguaytía - Tingo María) de 220 kV. | Operó la C.T.R.F. Pucallpa en sistema aislado con la barra 60 kV de la SE. Pucallpa.

## TRANSGRESIONES
martes, 22 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:17 | 59.833 | 02:42:04 | 60.201
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 10:44:14 | 56.869 | 10:41:52 | 63.372
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:17 | 59.834 | 02:42:04 | 60.200
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:17 | 59.834 | 02:42:04 | 60.200
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:17 | 59.833 | 02:42:04 | 60.200
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:17 | 59.833 | 02:42:04 | 60.201
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 00:19:17 | 59.834 | 02:42:04 | 60.201

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 22 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 22 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
22/07/2025 | 00:30 | 6432 | 6492.9695 | 0.9479%
22/07/2025 | 01:00 | 6380.6 | 6380.1265 | -0.007421%
22/07/2025 | 01:30 | 6236.2 | 6307.3344 | 1.141%
22/07/2025 | 02:00 | 6223.5 | 6223.1134 | -0.006212%
22/07/2025 | 02:30 | 6067.4 | 6217.4719 | 2.473%
22/07/2025 | 03:00 | 6126.4 | 6178.3911 | 0.8486%
22/07/2025 | 03:30 | 6113.9 | 6151.5958 | 0.6166%
22/07/2025 | 04:00 | 6000 | 6156.8922 | 2.615%
22/07/2025 | 04:30 | 6100.5 | 6149.6726 | 0.806%
22/07/2025 | 05:00 | 6097 | 6186.4815 | 1.468%
22/07/2025 | 05:30 | 6241 | 6281.0307 | 0.6414%
22/07/2025 | 06:00 | 6282.4 | 6382.1564 | 1.588%
22/07/2025 | 06:30 | 6505 | 6494.8196 | -0.1565%
22/07/2025 | 07:00 | 6444.6 | 6534.1331 | 1.389%
22/07/2025 | 07:30 | 6633.1 | 6677.1617 | 0.6643%
22/07/2025 | 08:00 | 6705.3 | 6764.2387 | 0.879%
22/07/2025 | 08:30 | 6980.8 | 6956.1461 | -0.3532%
22/07/2025 | 09:00 | 7071.4 | 7101.8342 | 0.4304%
22/07/2025 | 09:30 | 7135.3 | 7190.3097 | 0.771%
22/07/2025 | 10:00 | 7247.4 | 7219.5129 | -0.3848%
22/07/2025 | 10:30 | 7282.7 | 7324.355 | 0.572%
22/07/2025 | 11:00 | 7270.2 | 7347.0988 | 1.058%
22/07/2025 | 11:30 | 7346.1 | 7347.3654 | 0.01723%
22/07/2025 | 12:00 | 7290.3 | 7301.9967 | 0.1604%
22/07/2025 | 12:30 | 7270.6 | 7213.4991 | -0.7854%
22/07/2025 | 13:00 | 7167.7 | 7127.0151 | -0.5676%
22/07/2025 | 13:30 | 7110.1 | 7113.8196 | 0.05231%
22/07/2025 | 14:00 | 7189 | 7121.8967 | -0.9334%
22/07/2025 | 14:30 | 7296.5 | 7224.2252 | -0.9905%
22/07/2025 | 15:00 | 7332 | 7294.461 | -0.512%
22/07/2025 | 15:30 | 7296.7 | 7295.2375 | -0.02004%
22/07/2025 | 16:00 | 7304.7 | 7320.3779 | 0.2146%
22/07/2025 | 16:30 | 7272.5 | 7312.2959 | 0.5472%
22/07/2025 | 17:00 | 7227.6 | 7266.4141 | 0.537%
22/07/2025 | 17:30 | 7249.7 | 7260.2159 | 0.1451%
22/07/2025 | 18:00 | 7175.6 | 7278.6012 | 1.435%
22/07/2025 | 18:30 | 7382.1 | 7394.5585 | 0.1688%
22/07/2025 | 19:00 | 7404.4 | 7409.8121 | 0.07309%
22/07/2025 | 19:30 | 7366.7 | 7413.5041 | 0.6353%
22/07/2025 | 20:00 | 7379.3 | 7407.1188 | 0.377%
22/07/2025 | 20:30 | 7339.5 | 7389.5345 | 0.6817%
22/07/2025 | 21:00 | 7291.2 | 7331.8106 | 0.557%
22/07/2025 | 21:30 | 7279.8 | 7250.6934 | -0.3998%
22/07/2025 | 22:00 | 7215.9 | 7227.8551 | 0.1657%
22/07/2025 | 22:30 | 7062.7 | 7157.8121 | 1.347%
22/07/2025 | 23:00 | 6861.7 | 6995.4139 | 1.949%
22/07/2025 | 23:30 | 6659.8 | 6869.0631 | 3.142%
23/07/2025 | 00:00 | 6506.6 | 6617.649 | 1.707%

## DESVIACIÓN
martes, 22 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
22/07/2025 | 00:30 | 23.4 | 23.8542 | 54.0064 | -30.6064 | 580.5 | 594.1713 | 594.1713 | -13.6713 | 145.6 | 147.3167 | 147.3167 | -1.7167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 |  | 10.3093 | 10.9907 | 72.7 | 87.1471 | 86.7961 | -14.0961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 210.2 | 196.228 | 196.228 | 13.972 | 290.8 | 295.2259 | 295.2259 | -4.4259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 375.7 | 381.3728 | 345.8071 | 29.8929 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 113.3325 | 113.3325 | -1.8325 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9191 | -0.0191 | 82.8 | 105.6 | 89.7991 | -6.9991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 39.3275 | 41.922 | -10.522 | 44 | 31.5534 | 84.3601 | -40.3601 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 144.3299 | -144.3299 | 30.4 | 33.7871 | 33.7871 | -3.3871 | 74.1 | 75 | 74.9996 | -0.89964 | 20.1 | 19.7921 | 19.7921 | 0.30787 | 18.7 | 19.1922 | 19.1922 | -0.49223 | 13.6 | 13.1068 | 13.1068 | 0.4932 | 57.6 | 61.9291 | 61.9291 | -4.3291 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 81.8 | 67.9721 | 31.4144 | 50.3856 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 33.3 | 34.478 | 34.478 | -1.178 | 35.2 | 34.4398 | 34.4398 | 0.7602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.2 |  |  | 17.2 | 85.2 | 86 | 45.6186 | 39.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 46.9872 | 16.4908 | 28.3092 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 60.9759 | 16.4949 | 49.2051 | 178.5 | 185.2373 | 185.2373 | -6.7374 | 175.8 | 185.2373 | 185.2373 | -9.4374 | 209.9 | 185.2373 | 185.2373 | 24.6626 | 274.3 | 278.6904 | 278.6904 | -4.3904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 168 | 137.4015 | 108.7396 | 59.2604 | 100.3 | 95.1543 | 93.0807 | 7.2193 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 72.8 | 72.3739 | 72.3739 | 0.42612 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.6242 | 149.6242 | -3.0242 | 148.9 | 149.6242 | 149.6242 | -0.72416 | 150.6 | 150.0735 | 150.0735 | 0.52652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.9 | 192.2331 | 192.2331 | 26.6669 | 105.1 | 96.4052 | 96.4052 | 8.6948 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 52.67 | 52.67 | -13.57 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 9 | 9 | 3.8 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 |  | 1.3441 | 3.9559 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.689 | 10.689 | -0.789 | 26.4 | 26.035 | 26.035 | 0.365 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.2 | -0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 9.8 | 10.8685 | 3.8144 | 5.9855 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 26.2 | 12 | 12 | 14.2 | 23.3 | 12.674 | 12.674 | 10.626 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 37.085 | 37.085 | -28.685 | 26.7 | 60.551 | 60.551 | -33.851 | 0.1 | 0.606 | 0.606 | -0.506 | 0 | 0.658 | 0.658 | -0.658 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6 | 6 | -6 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 36.9 | 26.5 | 26.5 | 10.4 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 1.3 | 13.5 | 15 | 14 | -0.5 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.1 | 8.26 | 8.26 | -0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 01:00 | 33.2 | 18.3307 | 52.8387 | -19.6387 | 580.3 | 594.1713 | 594.1713 | -13.8713 | 145.5 | 147.3167 | 147.3167 | -1.8167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 73 | 86.796 | 86.7965 | -13.7965 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.4 | 196.228 | 196.228 | -7.828 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 288.9 | 295.2259 | 295.2259 | -6.3259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 375.3 | 381.3728 | 352.3159 | 22.9841 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3325 | 113.3325 | -2.2325 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9194 | 14.919 | -0.11904 | 83 | 88.8185 | 85.8234 | -2.8234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.4 | 37.4944 | 41.3663 | -6.9664 | 43.6 | 94.43 | 84.7303 | -41.1303 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.6 |  |  | 151.6 | 31 | 33.7871 | 33.7871 | -2.7871 | 56.6 | 75 | 74.9997 | -18.3997 | 19.3 | 19.7921 | 19.7921 | -0.49213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.6 | 13.1068 | 13.1068 | 0.4932 | 59.7 | 61.9291 | 61.9291 | -2.2291 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 83.2 | 54.2443 | 49.5087 | 33.6913 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 24.7 | 34.478 | 34.478 | -9.778 | 34.8 | 34.4398 | 34.4398 | 0.3602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.6186 | 45.6186 | -25.0186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 46.9871 | 16.4908 | 28.5092 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.4 | 44.2728 | 38.5108 | 27.8892 | 179 | 185.2373 | 185.2373 | -6.2374 | 176.4 | 185.2373 | 185.2373 | -8.8374 | 210.7 | 185.2373 | 185.2373 | 25.4627 | 274.3 | 278.6904 | 278.6904 | -4.3904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 103.6 | 139.9064 | 108.3694 | -4.7694 | 88.4 | 94.5403 | 96.6137 | -8.2137 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52612 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.6242 | 149.6242 | -4.6242 | 147.7 | 149.6242 | 149.6242 | -1.9242 | 148.7 | 150.0735 | 150.0735 | -1.3735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 156.6269 | 192.2331 | 26.5669 | 105.2 | 78.5486 | 96.4052 | 8.7948 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 50.59 | 50.59 | -5.79 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 12.676 | 12.676 | 0.424 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 6.4 | 6 | 6 | 0.4 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.362 | 10.362 | 1.238 | 33.8 | 24.983 | 24.983 | 8.817 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.9 | 10.8685 | 3.8144 | 8.0855 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 24.3 | 13.553 | 13.553 | 10.747 | 14.6 | 12.674 | 12.674 | 1.926 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 37.085 | 37.085 | -27.585 | 26.2 | 60.551 | 60.551 | -34.351 | 0.1 | 0.606 | 0.606 | -0.506 | 0 | 0.658 | 0.658 | -0.658 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 8.5 | 8.717 | 8.717 | -0.217 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 4 | 4 | -2.4 | 0.4 | 3 | 3 | -2.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 37 | 26.5 | 26.5 | 10.5 | 27.9 | 26.5 | 26.5 | 1.4 | 13 | 15 | 14 | -1 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 7.1 | 8.26 | 8.26 | -1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 01:30 | 25.3 | 18.3301 | 50.9735 | -25.6735 | 576.9 | 594.1713 | 594.1713 | -17.2713 | 145 | 147.3167 | 147.3167 | -2.3167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.4 | 86.7959 | 86.796 | -14.396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 211.9 | 196.228 | 196.228 | 15.672 | 287.1 | 295.2259 | 295.2259 | -8.1259 | 217.5 | 208.0739 | 208.0739 | 9.4261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 368.1 | 381.3728 | 315.6818 | 52.4182 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 113.3325 | 113.3325 | -1.4325 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 14.9193 | 14.9188 | -2.6188 | 49.4 | 82.0414 | 80.6376 | -31.2376 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.7 | 35.9163 | 40.4166 | -5.7166 | 33.2 | 110.2632 | 85.7087 | -52.5087 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152 |  |  | 152 | 31 | 33.7871 | 33.7871 | -2.7871 | 0 | 75 | 74.9997 | -74.9997 | 20.2 | 19.7921 | 19.7921 | 0.40787 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.4 | 13.1068 | 13.1068 | 0.2932 | 58.3 | 61.9291 | 61.9291 | -3.6291 | 180.9 | 184.915 | 184.915 | -4.015 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 82.8 | 50.1683 | 42.7183 | 40.0817 | 7.9 | 9.09 | 9.09 | -1.19 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 18.4 | 27.4517 | 34.478 | -16.078 | 25.7 | 28.6146 | 34.4398 | -8.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 20.6186 | 45.6186 | -26.4186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 46.9872 | 16.4908 | 28.1092 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 39.3134 | 30.2487 | 35.5513 | 179 | 185.1655 | 185.1655 | -6.1655 | 176.3 | 185.1655 | 185.1655 | -8.8655 | 210.6 | 185.1655 | 185.1655 | 25.4345 | 274.5 | 278.5823 | 278.5823 | -4.0823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 79.3 | 110.4809 | 107.391 | -28.091 | 81 | 92.4447 | 92.4445 | -11.4445 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52612 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.6242 | 149.6242 | -3.5242 | 148.6 | 149.6242 | 149.6242 | -1.0242 | 149.7 | 150.0735 | 150.0735 | -0.37348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 144.8722 | 192.2331 | 25.7669 | 105 | 72.6536 | 96.4052 | 8.5948 | 0 |  |  | 0 | 39.7 | 48.51 | 48.51 | -8.81 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.868 | 12.868 | 1.132 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.061 | 10.061 | 1.339 | 37.3 | 24.106 | 24.106 | 13.194 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.9 | 10.8685 | 3.8144 | 8.0856 | 1.4 | 1.28 | 1.28 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 25.7 | 14.494 | 14.494 | 11.206 | 11.6 | 12.038 | 12.038 | -0.438 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 34.44 | 34.44 | -23.14 | 26.2 | 58.73 | 58.73 | -32.53 | 0.7 | 0.574 | 0.574 | 0.126 | 0.2 | 0.591 | 0.591 | -0.391 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 8.7 | 8.712 | 8.712 | -0.012 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 17.5 | 3 | 3 | 14.5 | 8.5 | 2 | 2 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 27.9 | 26.5 | 26.5 | 1.4 | 13.5 | 15 | 14 | -0.5 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.5 | 8.26 | 8.26 | 0.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 02:00 | 26.5 | 18.33 | 48.0034 | -21.5034 | 575.9 | 594.1713 | 594.1713 | -18.2713 | 144.2 | 147.3167 | 147.3167 | -3.1167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 86.7958 | 86.7959 | -11.9959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189 | 196.228 | 196.228 | -7.228 | 208.4 | 196.228 | 196.228 | 12.172 | 211.9 | 196.228 | 196.228 | 15.672 | 286.9 | 295.2259 | 295.2259 | -8.3259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 112.3 | 104.3494 | 104.3494 | 7.9506 | 369.3 | 381.3728 | 272.8308 | 96.4692 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 113.3325 | 113.3325 | -1.3325 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 12.8342 | 13.9176 | -1.9176 | 48.9 | 66.9404 | 73.4353 | -24.5353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.4 | 33.2881 | 39.6978 | -5.2978 | 23 | 99.4345 | 88.0232 | -65.0232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.2 |  |  | 151.2 | 29.2 | 33.7871 | 33.7871 | -4.5871 | 0 | 75 | 74.9997 | -74.9997 | 20.1 | 19.7921 | 19.7921 | 0.30787 | 18.3 | 19.1922 | 19.1922 | -0.89223 | 13.4 | 13.1068 | 13.1068 | 0.2932 | 57.6 | 61.9291 | 61.9291 | -4.3291 | 180.5 | 184.915 | 184.915 | -4.415 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 182 | 185.4703 | 185.4703 | -3.4703 | 83.3 | 37.5437 | 34.571 | 48.729 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 18.4 | 34.478 | 34.478 | -16.078 | 25.5 | 28.6146 | 34.4398 | -8.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 20.6186 | 45.6186 | -26.3186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 27.2911 | 16.4908 | 28.1092 |  |  |  | 0 |  |  | 90 | -90 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 23.9526 | 20.3356 | 46.3644 | 178.4 | 185.2373 | 185.2373 | -6.8373 | 176.2 | 185.2373 | 185.2373 | -9.0373 | 210.5 | 185.2373 | 185.2373 | 25.2627 | 275 | 278.6904 | 278.6904 | -3.6904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 78.2 | 114.2833 | 105.0764 | -26.8764 | 94.9 | 87.6388 | 87.6395 | 7.2605 | 43.7 | 67.134 | 67.134 | -23.434 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52612 | 29.7 | 29.9515 | 29.9515 | -0.25145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.6242 | 149.6242 | -2.7242 | 149.2 | 149.6242 | 149.6242 | -0.42416 | 151 | 150.0735 | 150.0735 | 0.92652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.8 | 144.8722 | 192.2331 | 26.5669 | 105.1 | 72.6536 | 96.4052 | 8.6948 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 46.96 | 46.96 | -1.16 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.089 | 13.089 | 0.411 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 6.6 | 6 | 6 | 0.6 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.855 | 9.855 | -0.055 | 28.4 | 23.296 | 23.296 | 5.104 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.7 | 6.3126 | 3.8144 | 7.8856 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 26.8 | 15.498 | 15.498 | 11.302 | 12.9 | 11.725 | 11.725 | 1.175 | 0 |  |  | 0 | 9 | 31.85 | 31.85 | -22.85 | 22.8 | 57.006 | 57.006 | -34.206 | 1.2 | 0.618 | 0.618 | 0.582 | 0.5 | 0.598 | 0.598 | -0.098 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 9.8 | 8.733 | 8.733 | 1.067 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.8 | 3 | 3 | 13.8 | 13.8 | 1 | 1 | 12.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 27.9 | 26.5 | 26.5 | 1.4 | 14 | 15 | 14 | 0 | 18.9 | 18 | 18 | 0.9 | 8.6 | 8.26 | 8.26 | 0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 02:30 | 31.1 | 18.33 | 50.4287 | -19.3287 | 577.8 | 594.1713 | 594.1713 | -16.3713 | 144.6 | 147.3167 | 147.3167 | -2.7167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 87.6538 | 88.0044 | -10.8044 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 210.7 | 196.228 | 196.228 | 14.472 | 288.4 | 295.2259 | 295.2259 | -6.8259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 112.1 | 104.3494 | 104.3494 | 7.7506 | 195.5 | 381.3728 | 321.3052 | -125.8051 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115.1 | 113.3325 | 113.3325 | 1.7675 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9193 | 14.9186 | -2.9186 | 49.9 | 77.182 | 79.1441 | -29.2441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 34.7437 | 39.9043 | -4.8043 | 24 | 110.2632 | 79.6973 | -55.6973 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 |  |  | 152.2 | 30.8 | 33.7871 | 33.7871 | -2.9871 | 0 | 75 | 75 | -75 | 21.5 | 19.7921 | 19.7921 | 1.7079 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.4 | 13.1068 | 13.1068 | 0.2932 | 59.3 | 61.9291 | 61.9291 | -2.6291 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.7 | 185.4703 | 185.4703 | -2.7703 | 83.7 | 50.2792 | 45.5694 | 38.1306 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 19 | 25.6601 | 34.478 | -15.478 | 25.8 | 28.6146 | 34.4398 | -8.6398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 20.6186 | 45.6186 | -26.0186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 59.2739 | 16.4908 | 28.3092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 39.4483 | 33.7178 | 33.2822 | 178.2 | 185.2033 | 185.2033 | -7.0033 | 175.5 | 185.2033 | 185.2033 | -9.7033 | 209.7 | 185.2033 | 185.2033 | 24.4967 | 274.1 | 278.6392 | 278.6392 | -4.5392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.885 | 0.885 | 0.015 | 82.4 | 112.2725 | 113.402 | -31.002 | 98.5 | 97.1894 | 96.9285 | 1.5715 | 70.2 | 67.134 | 67.134 | 3.066 | 73 | 72.3739 | 72.3739 | 0.62612 | 27.9 | 29.9515 | 29.9515 | -2.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.6242 | 149.6242 | -3.3242 | 148.7 | 149.6242 | 149.6242 | -0.92416 | 150.5 | 150.0735 | 150.0735 | 0.42652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 144.8722 | 192.2331 | 26.4669 | 105.1 | 72.6536 | 96.4052 | 8.6948 | 0 |  |  | 0 | 41.9 | 45.4 | 45.4 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 13.079 | 13.079 | -1.679 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9.744 | 9.744 | -0.844 | 25.6 | 22.555 | 22.555 | 3.045 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.379 | 2.379 | -0.579 | 11.8 | 13.7105 | 3.8144 | 7.9856 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 21.1 | 16.369 | 16.369 | 4.731 | 10 | 11.022 | 11.022 | -1.022 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 28.882 | 28.882 | -18.782 | 23.2 | 54.15 | 54.15 | -30.95 | 1.3 | 0.575 | 0.575 | 0.725 | 0 | 0.515 | 0.515 | -0.515 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 8.1 | 8.715 | 8.715 | -0.615 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.3 | 3 | 3 | 7.3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 37.2 | 26.5 | 26.5 | 10.7 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 1.3 | 13.3 | 15 | 14 | -0.7 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 7.1 | 8.26 | 8.26 | -1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 03:00 | 30.1 | 18.33 | 50.9138 | -20.8138 | 580.1 | 594.1713 | 594.1713 | -14.0713 | 145.4 | 147.3167 | 147.3167 | -1.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.9 | 86.796 | 86.7963 | -11.8963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 289.5 | 295.2259 | 295.2259 | -5.7259 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 197.8 | 381.3728 | 317.3489 | -119.5489 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 113.3325 | 113.3325 | -0.63247 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9193 | 14.9188 | -2.9188 | 50.2 | 78.5107 | 80.3907 | -30.1907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.4 | 34.6489 | 39.7006 | -4.3006 | 63.1 | 110.2632 | 110.2628 | -47.1628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.8 |  |  | 151.8 | 33 | 33.7871 | 33.7871 | -0.78709 | 0 | 75 |  | 0 | 22 | 19.7921 | 19.7921 | 2.2079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.5 | 13.1068 | 13.1068 | 0.3932 | 58 | 61.9291 | 61.9291 | -3.9291 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 83.8 | 47.7279 | 42.9475 | 40.8525 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 21 | 28.2158 | 34.478 | -13.478 | 26.9 | 27.8504 | 34.4398 | -7.5398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.6186 | 61.5721 | -40.9721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 54.3965 | 16.4908 | 28.5092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 36.3441 | 30.5276 | 36.5724 | 178.1 | 185.3167 | 185.3167 | -7.2167 | 175.6 | 185.3167 | 185.3167 | -9.7167 | 209.7 | 185.3167 | 185.3167 | 24.3833 | 274.4 | 278.8098 | 278.8098 | -4.4098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 91.1 | 93.368 | 116.1099 | -25.0099 | 101.9 | 92.5052 | 90.412 | 11.488 | 70.5 | 67.134 | 67.134 | 3.366 | 73 | 72.3739 | 72.3739 | 0.62612 | 28.1 | 29.9515 | 29.9515 | -1.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.6242 | 152.9946 | -6.4946 | 148.4 | 149.6242 | 152.9946 | -4.5945 | 149.9 | 150.0735 | 153.454 | -3.554 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.5 | 144.8722 | 192.2331 | 26.2669 | 105.1 | 72.6536 | 96.4052 | 8.6948 | 0 |  |  | 0 | 35 | 45 | 45 | -10 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 12.99 | 12.99 | 1.11 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 23.7 | 21.863 | 21.863 | 1.837 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.379 | 2.379 | -0.579 | 12 | 12.5823 | 3.8144 | 8.1856 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 16.3 | 14.5631 | 14.5631 | 1.7369 | 18.5 | 17.196 | 17.196 | 1.304 | 7 | 10.189 | 10.189 | -3.189 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 25.787 | 25.787 | -9.587 | 30.7 | 50.916 | 50.916 | -20.216 | 2.3 | 0.504 | 0.504 | 1.796 | 1 | 0.401 | 0.401 | 0.599 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 9.8 | 8.685 | 8.685 | 1.115 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.8 | 3 | 3 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.9 | 18.4466 | 18.4466 | 0.4534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 37.2 | 26.5 | 26.5 | 10.7 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 1.3 | 13.1 | 15 | 14 | -0.9 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.1 | 8.26 | 8.26 | -0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 03:30 | 27.2 | 18.33 | 49.6603 | -22.4603 | 581.2 | 594.1713 | 594.1713 | -12.9713 | 146 | 147.3167 | 147.3167 | -1.3167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.6 | 86.7959 | 86.7962 | -11.1962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 206.5 | 196.228 | 196.228 | 10.272 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 290 | 295.2259 | 295.2259 | -5.2259 | 217.2 | 208.0739 | 208.0739 | 9.1261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 198.9 | 381.3728 | 315.8788 | -116.9788 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 113.3325 | 113.3325 | -3.2325 | 8.3 | 5.1333 | 5.1333 | 3.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9188 | 14.9184 | -2.9184 | 50.8 | 68.6444 | 77.4445 | -26.6445 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 32.7287 | 39.1758 | -1.0758 | 34.2 | 94.43 | 110.2629 | -76.0629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.2 |  |  | 152.2 | 32.3 | 33.7871 | 33.7871 | -1.4871 | 0 | 75 |  | 0 | 20.6 | 19.7921 | 19.7921 | 0.80787 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.5 | 13.1068 | 13.1068 | 0.3932 | 59.3 | 61.9291 | 61.9291 | -2.6291 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 83.6 | 40.0727 | 42.3421 | 41.2578 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 23.2 | 34.478 | 34.478 | -11.278 | 40 | 34.4398 | 34.4398 | 5.5602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 21 | 20.6186 | 63.8428 | -42.8428 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 46.8437 | 16.4908 | 28.6092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 27.0298 | 29.791 | 37.309 | 177.9 | 185.3356 | 185.3356 | -7.4356 | 175.4 | 185.3356 | 185.3356 | -9.9356 | 209.9 | 185.3356 | 185.3356 | 24.5644 | 274.2 | 278.8383 | 278.8383 | -4.6383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 99.2 | 141.477 | 122.0865 | -22.8865 | 101.3 | 90.339 | 91.1544 | 10.1456 | 46.2 | 43.9728 | 43.9728 | 2.2272 | 72.9 | 72.3739 | 72.3739 | 0.52612 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.6242 | 153.8263 | -7.8263 | 148.4 | 149.6242 | 153.8263 | -5.4263 | 150 | 150.0735 | 154.2882 | -4.2882 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218 | 144.8722 | 192.2331 | 25.7669 | 105.1 | 72.6536 | 96.4052 | 8.6948 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 44.61 | 44.61 | -9.51 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 13.27 | 13.27 | 0.43 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 3.1 | 3.1 | -0.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 7 | 6 | 6 | 1 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 9.121 | 9.121 | 0.879 | 19.5 | 21.22 | 21.22 | -1.72 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.379 | 2.379 | -0.579 | 12 | 10.8353 | 3.8144 | 8.1856 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 22.9 | 17.497 | 17.497 | 5.403 | 7.3 | 10.206 | 10.206 | -2.906 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 22.276 | 22.276 | -3.376 | 40 | 47.237 | 47.237 | -7.237 | 2.1 | 0.45 | 0.45 | 1.65 | 0.9 | 0.338 | 0.338 | 0.562 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 10.3 | 9.176 | 9.176 | 1.124 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.6 | 3 | 3 | 3.6 | 3.4 | 1 | 1 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 1.3 | 13.3 | 15 | 14 | -0.7 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.6 | 8.26 | 8.26 | 0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 04:00 | 30.6 | 18.33 | 50.9583 | -20.3583 | 580.1 | 594.1713 | 594.1713 | -14.0713 | 145.6 | 147.3167 | 147.3167 | -1.7167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 86.7959 | 86.7963 | -11.6962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 288.9 | 295.2259 | 295.2259 | -6.3259 | 218.1 | 208.0739 | 208.0739 | 10.0261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 199.1 | 381.3728 | 321.678 | -122.578 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.3 | 113.3325 | 113.3325 | 0.96753 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9193 | 14.9189 | -2.9189 | 49.8 | 74.5084 | 82.0499 | -32.2499 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 32.6075 | 38.6076 | 6.1925 | 32.3 | 94.43 | 110.2629 | -77.9629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33.7871 | 33.7871 | -1.7871 | 0 | 75 |  | 0 | 21 | 19.7921 | 19.7921 | 1.2079 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.4 | 13.1068 | 13.1068 | 0.2932 | 59 | 61.9291 | 61.9291 | -2.9291 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 83.4 | 40.3104 | 42.5542 | 40.8458 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 23.2 | 34.478 | 34.478 | -11.278 | 39.8 | 34.4398 | 34.4398 | 5.3602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20.6186 | 64.0352 | -44.2351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 47.1308 | 16.4908 | 28.4092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 27.3189 | 30.0491 | 37.1509 | 178.4 | 185.3167 | 185.3167 | -6.9167 | 175.9 | 185.3167 | 185.3167 | -9.4167 | 209.8 | 185.3167 | 185.3167 | 24.4833 | 274.1 | 278.8098 | 278.8098 | -4.7098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 99.4 | 148.1538 | 121.8941 | -22.4941 | 101.7 | 89.7443 | 91.4454 | 10.2546 | 70.4 | 43.9728 | 43.9728 | 26.4272 | 70 | 72.3739 | 72.3739 | -2.3739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.6242 | 153.7107 | -7.2107 | 148.7 | 149.6242 | 153.7107 | -5.0107 | 150.1 | 150.0735 | 154.1723 | -4.0723 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 144.8722 | 192.2331 | 26.4669 | 105.1 | 72.6536 | 96.4052 | 8.6948 | 0 |  |  | 0 | 29.6 | 44.27 | 44.27 | -14.67 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 13.673 | 13.673 | 0.627 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 7 | 6 | 6 | 1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8.8 | 8.8 | -2.2 | 18.4 | 20.793 | 20.793 | -2.393 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.379 | 2.379 | -0.579 | 11.9 | 10.9017 | 3.8144 | 8.0856 | 1.3 | 1.24 | 1.24 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 19.9 | 17.623 | 17.623 | 2.277 | 9.7 | 10.505 | 10.505 | -0.805 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 18.627 | 18.627 | 3.973 | 44.3 | 43.409 | 43.409 | 0.891 | 2 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 0.292 | 0.292 | -0.092 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 10.8 | 9.842 | 9.842 | 0.958 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.3 | 4 | 4 | 9.3 | 6.5 | 1 | 1 | 5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 27.9 | 26.5 | 26.5 | 1.4 | 14.6 | 15 | 14 | 0.6 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 9 | 8.26 | 8.26 | 0.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 04:30 | 31.6 | 19.1816 | 50.6842 | -19.0842 | 581.4 | 594.1713 | 594.1713 | -12.7713 | 145.9 | 147.3167 | 147.3167 | -1.4167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.3 | 86.7963 | 86.7962 | -9.4962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 211.5 | 196.228 | 196.228 | 15.272 | 287.7 | 295.2259 | 295.2259 | -7.5259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 199.8 | 381.3728 | 318.4462 | -118.6462 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.9 | 113.3325 | 113.3325 | -1.4325 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9187 | -2.9187 | 50.3 | 81.709 | 81.1426 | -30.8426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 35.5597 | 38.468 | 16.932 | 68.4 | 110.2632 | 110.263 | -41.863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 32 | 33.7871 | 33.7871 | -1.7871 | 0 |  |  | 0 | 22.2 | 19.7921 | 19.7921 | 2.4079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.5 | 13.1068 | 13.1068 | 0.3932 | 55.9 | 61.9291 | 61.9291 | -6.0291 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 84.4 | 51.9692 | 41.0949 | 43.3051 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 27.9 | 34.478 | 34.478 | -6.578 | 31.9 | 34.4398 | 34.4398 | -2.5398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 91.2621 | 77.1875 | -28.9875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 37.6842 | 16.4908 | 28.6092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 41.5046 | 28.2735 | 38.9265 | 178.4 | 185.3699 | 185.3699 | -6.9699 | 175.9 | 185.3699 | 185.3699 | -9.4699 | 210.6 | 185.3699 | 185.3699 | 25.2301 | 274.6 | 278.8898 | 278.8898 | -4.2898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 80.2 | 94.6668 | 108.7416 | -28.5416 | 106.9 | 92.4452 | 92.2824 | 14.6176 | 70.6 | 43.9728 | 43.9728 | 26.6272 | 70 | 72.3739 | 72.3739 | -2.3739 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.6242 | 156.1419 | -9.6419 | 148.8 | 149.6242 | 156.1419 | -7.3419 | 150 | 150.0735 | 156.6108 | -6.6108 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 152.5288 | 192.2331 | 26.4669 | 105.2 | 76.4934 | 96.4052 | 8.7948 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 43.94 | 43.94 | -13.64 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 13.986 | 13.986 | 0.414 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 8.536 | 8.536 | -1.436 | 22.4 | 20.583 | 20.583 | 1.817 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.9 | 8.7167 | 3.8144 | 8.0856 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 15 | 17.581 | 17.581 | -2.581 | 6.3 | 10.649 | 10.649 | -4.349 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 15.421 | 15.421 | 10.479 | 44.4 | 38.889 | 38.889 | 5.511 | 4.6 | 0.399 | 0.399 | 4.201 | 1.9 | 0.271 | 0.271 | 1.629 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 11.1 | 10.17 | 10.17 | 0.93 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.6 | 4 | 4 | 26.6 | 23.9 | 1 | 1 | 22.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 28.1 | 26.5 | 26.5 | 1.6 | 14.8 | 15 | 14 | 0.8 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 05:00 | 29.4 | 21.6591 | 54.2642 | -24.8642 | 582.9 | 594.1713 | 594.1713 | -11.2713 | 146.6 | 147.3167 | 147.3167 | -0.71674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.9 | 87.1472 | 87.1462 | -10.2462 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.5 | 196.228 | 196.228 | -6.728 | 208.1 | 196.228 | 196.228 | 11.872 | 210.6 | 196.228 | 196.228 | 14.372 | 288.6 | 295.2259 | 295.2259 | -6.6259 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 112.1 | 104.3494 | 104.3494 | 7.7506 | 199.8 | 381.3728 | 347.3044 | -147.5044 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 113.3325 | 113.3325 | 0.56753 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12 | 14.9194 | 14.9193 | -2.9194 | 51.3 | 81.7088 | 81.7091 | -30.4091 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 35.9454 | 39.1075 | 21.6925 | 62.2 | 110.2632 | 105.2733 | -43.0733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 33.7871 | 33.7871 | -0.28709 | 0 |  | 74.9998 | -74.9998 | 23.3 | 19.7921 | 19.7921 | 3.5079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 56.6 | 61.9291 | 61.9291 | -5.3291 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 84.4 | 53.6947 | 46.5823 | 37.8177 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 25.1 | 34.478 | 34.478 | -9.378 | 31.2 | 34.4398 | 34.4398 | -3.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 91.2621 | 51.8057 | -12.2057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 32.8263 | 16.4908 | 28.8092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 43.6041 | 34.9502 | 32.4498 | 178.5 | 185.3699 | 185.3699 | -6.8699 | 175.9 | 185.3699 | 185.3699 | -9.4699 | 210.4 | 185.3699 | 185.3699 | 25.0301 | 274.9 | 278.8898 | 278.8898 | -3.9898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 74.8 | 86.4193 | 81.6392 | -6.8392 | 105 | 92.4438 | 92.4442 | 12.5557 | 70.8 | 43.9728 | 43.9728 | 26.8272 | 70 | 72.3739 | 72.3739 | -2.3739 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.6242 | 149.6242 | -3.1242 | 148.8 | 149.6242 | 149.6242 | -0.82416 | 150.1 | 150.0735 | 150.0735 | 0.02652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219 | 186.8475 | 192.2331 | 26.7669 | 105.3 | 93.7043 | 96.4052 | 8.8948 | 0 |  |  | 0 | 33.8 | 43.21 | 43.21 | -9.41 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 14.27 | 14.27 | 1.33 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.6 | 18.932 | 18.932 | 0.66796 | 7.4 | 6 | 6 | 1.4 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 8.346 | 8.346 | 1.354 | 23.7 | 20.49 | 20.49 | 3.21 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.9 | 7.593 | 3.8144 | 8.0856 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 13.1 | 17.482 | 17.482 | -4.382 | 3.4 | 10.741 | 10.741 | -7.341 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 12.364 | 12.364 | 8.736 | 44 | 34.14 | 34.14 | 9.86 | 1.7 | 0.413 | 0.413 | 1.287 | 0.9 | 0.259 | 0.259 | 0.641 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | -0.7 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 11 | 10.385 | 10.385 | 0.615 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39 | 5 | 5 | 34 | 26.5 | 1 | 1 | 25.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.9 | 26.5 | 26.5 | 10.4 | 27.9 | 26.5 | 26.5 | 1.4 | 14.8 | 15 | 14 | 0.8 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 7.3 | 8.26 | 8.26 | -0.96 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 05:30 | 34 | 39.2337 | 57.9969 | -23.9968 | 581.4 | 594.1713 | 594.1713 | -12.7713 | 146.1 | 147.3167 | 147.3167 | -1.2167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.3093 | -10.3093 | 78.1 | 87.1472 | 87.147 | -9.047 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.6 | 196.228 | 196.228 | -7.628 | 208.2 | 196.228 | 196.228 | 11.972 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 287.9 | 295.2259 | 295.2259 | -7.3259 | 216.8 | 208.0739 | 208.0739 | 8.7261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 319.4 | 381.3728 | 381.3707 | -61.9707 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.5 | 113.3325 | 113.3325 | 0.16753 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 50.9 | 81.7089 | 87.6231 | -36.7231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 40.4694 | 40.5166 | 14.8834 | 96.1 | 110.2632 | 105.2146 | -9.1146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 33.7871 | 33.7871 | 0.21291 | 0 |  | 74.9998 | -74.9998 | 23.3 | 19.7921 | 19.7921 | 3.5079 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.4 | 13.1068 | 13.1068 | 0.2932 | 57 | 61.9291 | 61.9291 | -4.9291 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 84.8 | 85.6015 | 55.7631 | 29.0369 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 13.4 | 4.1237 | 34.478 | -21.078 | 34.8 | 34.4398 | 34.4398 | 0.3602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 56.1 | 91.2621 | 45.6186 | 10.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 42.2037 | 16.4908 | 28.6092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 82.4262 | 46.1208 | 21.1792 | 178.4 | 185.3356 | 185.3356 | -6.9356 | 175.9 | 185.3356 | 185.3356 | -9.4356 | 210.8 | 185.3356 | 185.3356 | 25.4644 | 275.1 | 278.8383 | 278.8383 | -3.7383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 93.8 | 102.3407 | 87.885 | 5.915 | 105.3 | 92.4445 | 92.4444 | 12.8557 | 68.4 | 45.2483 | 45.2483 | 23.1517 | 71 | 72.3739 | 72.3739 | -1.3739 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 149.6242 | 149.6242 | -2.9242 | 148.8 | 149.6242 | 149.6242 | -0.82416 | 149.9 | 150.0735 | 150.0735 | -0.17348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 192.2331 | 192.2331 | 26.4669 | 105.3 | 96.4052 | 96.4052 | 8.8948 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 42.48 | 42.48 | -7.58 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14.356 | 14.356 | -0.356 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 1.3441 | -1.3441 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 7.6 | 6 | 6 | 1.6 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 8.231 | 8.231 | 1.269 | 25.6 | 20.515 | 20.515 | 5.085 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.9 | 9.7621 | 3.8144 | 8.0855 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 15.2 | 17.416 | 17.416 | -2.216 | 2.2 | 10.909 | 10.909 | -8.709 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 10.367 | 10.367 | 4.333 | 35.8 | 29.482 | 29.482 | 6.318 | 0.5 | 0.432 | 0.432 | 0.068 | 0 | 0.245 | 0.245 | -0.245 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 10.6 | 10.578 | 10.578 | 0.022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.3 | 5 | 5 | 21.3 | 20 | 2 | 2 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 27.9 | 26.5 | 26.5 | 1.4 | 14.6 | 15 | 14 | 0.6 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.7 | 8.26 | 8.26 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 06:00 | 26 | 109.2215 | 69.7941 | -43.7941 | 580.4 | 594.1713 | 594.1713 | -13.7713 | 145.8 | 147.3167 | 147.3167 | -1.5167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.3093 | -10.3093 | 77.7 | 87.1472 | 87.1478 | -9.4478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.1 | 196.228 | 196.228 | -7.128 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 212.6 | 196.228 | 196.228 | 16.372 | 289.6 | 295.2259 | 295.2259 | -5.6259 | 218.4 | 208.0739 | 208.0739 | 10.3261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 376.9 | 381.3728 | 381.3727 | -4.4726 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 113.3325 | 113.3325 | -0.93247 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12 | 14.9194 | 14.9194 | -2.9194 | 50.4 | 137.9979 | 133.827 | -83.427 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 |  | 43.3979 | 0.5021 | 93.5 | 110.2632 | 110.2628 | -16.7628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 33.7871 | 33.7871 | 0.21291 | 45 | 45 |  | 45 | 22.3 | 19.7921 | 19.7921 | 2.5079 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.4 | 13.1068 | 13.1068 | 0.2932 | 55.6 | 61.9291 | 61.9291 | -6.3291 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 84.2 | 87.8583 | 73.6743 | 10.5257 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 29.8 | 34.478 | 34.478 | -4.678 | 34.2 | 34.4398 | 34.4398 | -0.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 62.1 | 102.6699 | 70.2887 | -8.1887 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 21.6797 | 20.0704 | 24.8297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 85.1721 | 67.914 | -0.91398 | 179.1 | 185.3738 | 185.3738 | -6.2738 | 176.7 | 185.3738 | 185.3738 | -8.6738 | 210.7 | 185.3738 | 185.3738 | 25.3262 | 275.3 | 278.8957 | 278.8957 | -3.5957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 70.8 | 54.393 | 107.3933 | -36.5933 | 103.8 | 92.4446 | 92.445 | 11.355 | 68.1 | 45.2483 | 45.2483 | 22.8517 | 71 | 72.3739 | 72.3739 | -1.3739 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.6242 | 158.5629 | -11.5629 | 149.1 | 149.6242 | 158.5629 | -9.4629 | 150.6 | 150.0735 | 159.0391 | -8.4391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219 | 192.2331 | 192.2331 | 26.7669 | 105.3 | 96.4052 | 96.4052 | 8.8948 | 0 |  |  | 0 | 41.1 | 41.98 | 41.98 | -0.88 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 14.377 | 14.377 | 2.823 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  | 1.3441 | -1.3441 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8.301 | 8.301 | 0.499 | 21.6 | 20.75 | 20.75 | 0.85 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 11.9 | 5.0147 | 4.6424 | 7.2576 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 4 | 5.5 | 5.5 | -1.5 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 12.1 | 17.361 | 17.361 | -5.261 | 3.3 | 11.103 | 11.103 | -7.803 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 8.724 | 8.724 | 2.576 | 28.7 | 24.854 | 24.854 | 3.846 | 0 | 0.451 | 0.451 | -0.451 | 0.1 | 0.231 | 0.231 | -0.131 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 12.5 | 10.765 | 10.765 | 1.735 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.2 | 6 | 6 | 4.2 | 6.5 | 2 | 2 | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 37 | 26.5 | 26.5 | 10.5 | 28.3 | 26.5 | 26.5 | 1.8 | 14.5 | 15 | 14 | 0.5 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.8 | 8.26 | 8.26 | 0.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 06:30 | 103.4 | 102.5788 | 62.5839 | 40.8161 | 581.2 | 594.1713 | 594.1713 | -12.9713 | 145.4 | 147.3167 | 147.3167 | -1.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 12.091 | 12.091 | 3.009 | 77.8 | 87.4985 | 87.4971 | -9.6971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.4 | 196.228 | 196.228 | -6.828 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 212.8 | 196.228 | 196.228 | 16.572 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 216.7 | 208.0739 | 208.0739 | 8.6261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 377.5 | 381.3728 | 381.3727 | -3.8727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 113.3325 | 113.3325 | -0.63247 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 14.9194 | 14.9194 | -3.0194 | 70.2 | 127.9954 | 120.5953 | -50.3953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 |  | 41.6622 | 4.1378 | 111.4 | 110.2632 | 110.2632 | 1.1368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 33.7871 | 33.7871 | 0.21291 | 74.1 |  |  | 74.1 | 23.6 | 19.7921 | 19.7921 | 3.8079 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.4 | 13.1068 | 13.1068 | 0.2932 | 59.9 | 61.9291 | 61.9291 | -2.0291 | 184.9 | 184.915 | 184.915 | -0.01498 | 185 | 184.915 | 184.915 | 0.08502 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 85.1 | 87.8583 | 77.5472 | 7.5528 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 33 | 34.478 | 34.478 | -1.478 | 32.4 | 34.4398 | 34.4398 | -2.0398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 49.5 | 79.6116 | 79.6113 | -30.1113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 53.0019 | 39.1524 | 6.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 48.1814 | 48.1814 | -27.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 85.1721 | 72.6262 | -5.3262 | 178.6 | 185.3625 | 185.3625 | -6.7626 | 176.1 | 185.3625 | 185.3625 | -9.2625 | 210.6 | 185.3625 | 185.3625 | 25.2374 | 275.7 | 278.8788 | 278.8788 | -3.1788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 102.2 | 109.4101 | 109.4105 | -7.2105 | 97.9 | 97.2501 | 97.2478 | 0.65221 | 64.5 | 45.2483 | 45.2483 | 19.2517 | 73 | 72.3739 | 72.3739 | 0.62611 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 149.6242 | 158.5629 | -11.2629 | 149.5 | 149.6242 | 158.5629 | -9.0629 | 150.8 | 150.0735 | 159.0391 | -8.2391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.2 | 192.2331 | 192.2331 | 26.9669 | 105.3 | 96.4052 | 96.4052 | 8.8948 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 44.8 | 41.48 | 41.48 | 3.32 | 0 | 5.567 | 5.567 | -5.567 | 16.3 | 14.226 | 14.226 | 2.074 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | -0.15 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 2.6 | 1.392 | 1.392 | 1.208 | 2.7 | 0.364 | 0.364 | 2.336 | 10 | 8.556 | 8.556 | 1.444 | 16.9 | 21.197 | 21.197 | -4.297 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.1 | 0.514 | 0.514 | -0.414 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.9 | 12.2598 | 9.0563 | 2.8437 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.1 | 5.5 | 5.5 | -1.4 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 10.4 | 17.346 | 17.346 | -6.946 | 3.9 | 10.11 | 10.11 | -6.21 | 0.2 |  |  | 0.2 | 12.9 | 8.506 | 8.506 | 4.394 | 34.4 | 22.837 | 22.837 | 11.563 | 0.8 | 0.442 | 0.442 | 0.358 | 0.9 | 0.219 | 0.219 | 0.681 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 11.7 | 10.745 | 10.745 | 0.955 | 4.1 | 11.17 | 11.17 | -7.07 | 0 | 3.353 | 3.353 | -3.353 | 2.1 | 11.632 | 11.632 | -9.532 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.2 | 5 | 5 | -2.8 | 0.3 | 2 | 2 | -1.7 | 1.8 | 7.836 | 7.836 | -6.036 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 37.3 | 26.5 | 26.5 | 10.8 | 28 | 26.5 | 26.5 | 1.5 | 14.6 | 15 | 14 | 0.6 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.8 | 8.26 | 8.26 | 0.54 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 07:00 | 102.8 | 58.7881 | 48.9169 | 53.8831 | 584.1 | 594.1713 | 594.1713 | -10.0713 | 146.5 | 147.3167 | 147.3167 | -0.81674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 12.091 | 12.091 | 18.109 | 79.1 | 86.7959 | 86.797 | -7.697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 208.2 | 196.228 | 196.228 | 11.972 | 211.4 | 196.228 | 196.228 | 15.172 | 290 | 295.2259 | 295.2259 | -5.2259 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 257.4 | 381.3728 | 381.3726 | -123.9726 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 113.3325 | 113.3325 | -1.3325 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.3 | 14.9194 | 14.9194 | -3.6194 | 71.4 | 81.5725 | 85.6327 | -14.2327 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.8875 | 39.4477 | 6.8523 | 37.7 | 110.2632 | 110.2632 | -72.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 34 | 33.7871 | 33.7871 | 0.21291 | 31 |  |  | 31 | 24.1 | 19.7921 | 19.7921 | 4.3079 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 56.8 | 61.9291 | 61.9291 | -5.1291 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 184.7 | 184.915 | 184.915 | -0.21498 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 85.1 | 87.8583 | 73.7167 | 11.3833 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 28.4 | 34.478 | 34.478 | -6.078 | 28.9 | 34.4398 | 34.4398 | -5.5398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 65.2 | 79.6116 | 79.6113 | -14.4113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 27.0925 | 25.7775 | 19.6225 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.7 | 85.1721 | 67.9655 | -0.26553 | 178.1 | 185.3363 | 185.3363 | -7.2363 | 175.7 | 185.3363 | 185.3363 | -9.6363 | 210 | 185.3363 | 185.3363 | 24.6637 | 275 | 278.8394 | 278.8393 | -3.8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 90.6 | 107.7366 | 109.4105 | -18.8105 | 90.9 | 87.6389 | 87.6416 | 3.2584 | 64.7 | 45.2483 | 45.2483 | 19.4517 | 76.2 | 72.3739 | 72.3739 | 3.8261 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.6242 | 158.5629 | -11.6629 | 148.9 | 149.6242 | 158.5629 | -9.6629 | 149.8 | 150.0735 | 159.0391 | -9.2391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.1 | 192.2331 | 192.2331 | 26.8669 | 105.3 | 96.4052 | 96.4052 | 8.8948 | 0 | 0.066 | 0.066 | -0.066 | 43.1 | 42.38 | 42.38 | 0.72 | 15.6 | 23.47 | 23.47 | -7.87 | 14.4 | 14.017 | 14.017 | 0.383 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 0 | 1.46 | 1.46 | -1.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.3 | 2.95 | 2.95 | -0.65 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 7.7 | 6 | 6 | 1.7 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 8.9 | 5.865 | 5.865 | 3.035 | 9.1 | 2.786 | 2.786 | 6.314 | 5.5 | 8.771 | 8.771 | -3.271 | 11.9 | 21.53 | 21.53 | -9.63 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.8 | 1.012 | 1.012 | -0.212 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.9 | 6.2667 | 5.9625 | 5.9375 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 7.8 | 17.345 | 17.345 | -9.545 | 5.9 | 8.723 | 8.723 | -2.823 | 4 |  |  | 4 | 13.1 | 8.764 | 8.764 | 4.336 | 52.2 | 21.69 | 21.69 | 30.51 | 0.7 | 0.423 | 0.423 | 0.277 | 0.4 | 0.208 | 0.208 | 0.192 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 9.5 | 10.657 | 10.657 | -1.157 | 56.4 | 44.46 | 44.46 | 11.94 | 1.5 | 8.276 | 8.276 | -6.776 | 33.2 | 49.685 | 49.685 | -16.485 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 27 | 35.939 | 35.939 | -8.939 | 1.8 |  |  | 1.8 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 37.5 | 26.5 | 26.5 | 11 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 1.3 | 14.5 | 15 | 14 | 0.5 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 07:30 | 93.4 | 44.9239 | 33.6563 | 59.7437 | 580.9 | 594.1713 | 594.1713 | -13.2713 | 145.1 | 147.3167 | 147.3167 | -2.2167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 12.091 | 12.091 | 17.609 | 77.8 | 87.4986 | 87.4979 | -9.6979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 | 196.228 | 196.228 | -6.528 | 208.9 | 196.228 | 196.228 | 12.672 | 211.4 | 196.228 | 196.228 | 15.172 | 289.8 | 295.2259 | 295.2259 | -5.4259 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 250.2 | 381.3728 | 381.3725 | -131.1725 | 4.1 | 4.4318 | 4.4318 | -0.33184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.9 | 113.3325 | 113.3325 | 0.56753 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 11.3 | 14.9194 | 14.9193 | -3.6193 | 69.8 | 45.5151 | 45.9432 | 23.8568 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 44.4771 | 37.7315 | 8.4685 | 71 | 110.2632 | 110.2632 | -39.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 34.1 |  |  | 34.1 | 34.9 | 33.7871 | 33.7871 | 1.1129 | 29.8 |  |  | 29.8 | 24.2 | 19.7921 | 19.7921 | 4.4079 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.4 | 13.1068 | 13.1068 | 0.2932 | 56.9 | 61.9291 | 61.9291 | -5.0291 | 179.4 | 184.915 | 184.915 | -5.515 | 179.7 | 184.915 | 184.915 | -5.215 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 82.8 | 87.8583 | 81.8106 | 0.98943 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.5 | 9.9491 | 9.9491 | -5.4491 | 20.6 | 34.478 | 34.478 | -13.878 | 25.7 | 34.4398 | 34.4398 | -8.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 52.8 | 79.6116 | 79.6113 | -26.8113 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 54.7788 | 41.0481 | 3.3519 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 85.1721 | 77.8136 | -11.5136 | 179.8 | 185.3363 | 185.3363 | -5.5363 | 177 | 185.3363 | 185.3363 | -8.3363 | 211.2 | 185.3363 | 185.3363 | 25.8637 | 275.2 | 278.8394 | 278.8393 | -3.6393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 66.9 | 104.8629 | 109.4105 | -42.5105 | 83.2 | 97.2502 | 97.2419 | -14.0419 | 59.4 | 45.0469 | 45.0469 | 14.3531 | 75.9 | 72.3739 | 72.3739 | 3.5261 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 149.6242 | 158.5629 | -11.5629 | 148.9 | 149.6242 | 158.5629 | -9.6629 | 150.4 | 150.0735 | 159.0391 | -8.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 218.7 | 192.2331 | 192.2331 | 26.4669 | 105.4 | 96.4052 | 96.4052 | 8.9948 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 47.6 | 43.27 | 43.27 | 4.33 | 38.8 | 44.219 | 44.219 | -5.419 | 15.9 | 13.622 | 13.622 | 2.278 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.8 | 1.46 | 1.46 | 1.34 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.3 | 2.95 | 2.95 | -0.65 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 8.1 | 6 | 6 | 2.1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 12.6 | 10.569 | 10.569 | 2.031 | 15 | 7.566 | 7.566 | 7.434 | 6 | 8.947 | 8.947 | -2.947 | 15 | 21.75 | 21.75 | -6.75 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 2.1 | 1.934 | 1.934 | 0.166 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.9 | 12.6708 | 9.4947 | 2.4053 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 3.9 | 5.5 | 5.5 | -1.6 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 5.3 | 16.596 | 16.596 | -11.296 | 7.7 | 8.367 | 8.367 | -0.667 | 16.3 | 0.799 | 0.799 | 15.501 | 15.6 | 8.575 | 8.575 | 7.025 | 46.7 | 20.67 | 20.67 | 26.03 | 0.1 | 0.426 | 0.426 | -0.326 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 12.8 | 10.39 | 10.39 | 2.41 | 135 | 97.041 | 97.041 | 37.959 | 3.8 | 10.522 | 10.522 | -6.722 | 73.6 | 92.603 | 92.603 | -19.003 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 62.9 | 67.573 | 67.573 | -4.673 | 4.2 | 0.018 | 0.018 | 4.182 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 | 36.9 | 26.5 | 26.5 | 10.4 | 28.3 | 26.5 | 26.5 | 1.8 | 14.4 | 15 | 14 | 0.4 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.6 | 8.26 | 8.26 | 0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 08:00 | 31.4 | 18.3299 |  | 31.4 | 584.8 | 594.1713 | 594.1713 | -9.3713 | 146.1 | 147.3167 | 147.3167 | -1.2167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 12.091 | 12.091 | 18.0089 | 78.2 | 90.6612 | 86.7962 | -8.5962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 208.2 | 196.228 | 196.228 | 11.972 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 290.3 | 295.2259 | 295.2259 | -4.9259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 165.4 | 381.3728 | 340.391 | -174.991 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 113.3325 | 113.3325 | -1.0325 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 11.3 | 12.7713 | 13.8405 | -2.5405 | 70.7 | 24.8641 | 15.4643 | 55.2357 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 5.1546 | 39.2498 | 11.6502 | 48.2 | 110.2632 | 110.2632 | -62.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151 | 150.5155 | 150.5155 | 0.48451 | 35.4 | 33.7871 | 33.7871 | 1.6129 | 30.9 |  |  | 30.9 | 24.4 | 19.7921 | 19.7921 | 4.6079 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.4 | 13.1068 | 13.1068 | 0.2932 | 56.7 | 61.9291 | 61.9291 | -5.2291 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.4 | 185.4703 | 185.4703 | -1.0703 | 85.3 | 73.7106 | 43.4063 | 41.8937 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 32.1 | 34.478 | 34.478 | -2.378 | 33.2 | 34.4398 | 34.4398 | -1.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 76.7 | 85.4369 | 84.6157 | -7.9157 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 27.7459 | 34.1517 | 11.1483 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 67.9581 | 31.0859 | 36.3141 | 178.2 | 185.37 | 185.37 | -7.17 | 175.4 | 185.37 | 185.37 | -9.97 | 210.3 | 185.37 | 185.37 | 24.93 | 274.9 | 278.8901 | 278.8901 | -3.9901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 97.3 | 105.6466 | 106.468 | -9.168 | 101.7 | 82.1788 | 87.6464 | 14.0536 | 60.5 | 45.0469 | 45.0469 | 15.4531 | 76.1 | 68.32 | 72.3739 | 3.7261 | 30.2 | 28.2738 | 29.9515 | 0.24855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 149.6242 | 158.5629 | -11.9629 | 148.8 | 149.6242 | 158.5629 | -9.7629 | 150.2 | 150.0735 | 159.0391 | -8.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.4 | 166.5794 | 192.2331 | 27.1669 | 105.3 | 83.5398 | 96.4052 | 8.8948 | 0.1 | 0.118 | 0.118 | -0.018 | 50.3 | 44.73 | 44.73 | 5.57 | 59.4 | 58.702 | 58.702 | 0.698 | 15.5 | 13.166 | 13.166 | 2.334 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.5 | 1.46 | 1.46 | 1.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.7 | 2.95 | 2.95 | -0.25 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.1 | 12.175 | 12.175 | 0.925 | 15.8 | 12.636 | 12.636 | 3.164 | 10.2 | 8.912 | 8.912 | 1.288 | 23.5 | 21.676 | 21.676 | 1.824 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 4.2 | 3.672 | 3.672 | 0.528 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 11.9 | 6.4178 | 7.8995 | 4.0005 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 3.1 | 15.598 | 15.598 | -12.498 | 10.5 | 8.355 | 8.355 | 2.145 | 25.1 | 13.419 | 13.419 | 11.681 | 20.6 | 8.237 | 8.237 | 12.363 | 46.2 | 19.693 | 19.693 | 26.507 | 2 | 0.436 | 0.436 | 1.564 | 0.8 | 0.427 | 0.427 | 0.373 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 12.1 | 10.064 | 10.064 | 2.036 | 20.1 | 165.675 | 165.675 | -145.575 | 6.1 | 11.744 | 11.744 | -5.644 | 116.9 | 114.366 | 114.366 | 2.534 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 84.9 | 83.416 | 83.416 | 1.484 | 6.5 | 0.605 | 0.605 | 5.895 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 37.2 | 26.5 | 26.5 | 10.7 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 1.3 | 14.4 | 15 | 14 | 0.4 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 9.2 | 8.26 | 8.26 | 0.94 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 08:30 | 26.1 | 63.2949 | 48.9776 | -22.8776 | 582.4 | 643.6581 | 643.6581 | -61.2581 | 145.7 | 147.3167 | 147.3167 | -1.6167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 12.091 | 12.0911 | 17.7089 | 77.8 | 90.6612 | 87.1471 | -9.3471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.8 | 196.228 | 196.228 | -7.428 | 209.1 | 196.228 | 196.228 | 12.872 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 290.8 | 295.2259 | 295.2259 | -4.4259 | 217.6 | 208.0739 | 208.0739 | 9.5261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 376.9 | 381.3728 | 381.3726 | -4.4726 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3325 | 113.3325 | -2.6325 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 11.5 | 14.9194 | 14.9194 | -3.4194 | 69.9 | 81.709 | 76.9656 | -7.0656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 45.4895 | 41.5954 | 7.2046 | 103.5 | 110.2632 | 110.2631 | -6.763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153 | 150.5756 | 150.5155 | 2.4845 | 36.8 | 33.7871 | 33.7871 | 3.0129 | 63.9 | 75 |  | 63.9 | 23.3 | 19.7921 | 19.7921 | 3.5079 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.4 | 13.1068 | 13.1068 | 0.2932 | 58.6 | 61.9291 | 61.9291 | -3.3291 | 180.6 | 184.915 | 184.915 | -4.315 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 84 | 73.7106 | 87.8581 | -3.8581 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 28 | 34.478 | 34.478 | -6.478 | 32.2 | 34.4398 | 34.4398 | -2.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 54.6 | 61.2668 | 85.4348 | -30.8348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 39.156 | 43.3511 | 1.3489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 67.9581 | 85.1718 | -18.0718 | 178.7 | 185.3625 | 185.3625 | -6.6626 | 176.2 | 185.3625 | 185.3625 | -9.1625 | 210.3 | 185.3625 | 185.3625 | 24.9374 | 275.1 | 278.8788 | 278.8788 | -3.7788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.885 | 0.885 | 0.215 | 87.5 | 107.394 | 105.649 | -18.149 | 99.9 | 92.4445 | 92.4446 | 7.4554 | 60.1 | 45.0469 | 45.0469 | 15.0531 | 76.3 | 72.3739 | 72.3739 | 3.9261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.6242 | 158.5629 | -11.6629 | 149.1 | 149.6242 | 158.5629 | -9.4629 | 150.5 | 150.0735 | 159.0391 | -8.5391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.6 | 192.2331 | 192.2331 | 27.3669 | 105.4 | 96.4052 | 96.4052 | 8.9948 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 56.7 | 46.19 | 46.19 | 10.51 | 63.4 | 63.928 | 63.928 | -0.528 | 17.1 | 13.525 | 13.525 | 3.575 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.6 | 1.46 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | -0.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.2 | 12.696 | 12.696 | 0.504 | 15.9 | 14.894 | 14.894 | 1.006 | 12.7 | 8.665 | 8.665 | 4.035 | 30.8 | 21.307 | 21.307 | 9.493 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 11.8 | 6.548 | 6.548 | 5.252 | 1.9 | 2.379 | 2.379 | -0.479 | 11.9 | 9.0571 | 10.0274 | 1.8725 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | -1.2 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 2.5 | 15.219 | 15.219 | -12.719 | 12.3 | 10.447 | 10.447 | 1.853 | 30.2 | 26.835 | 26.835 | 3.365 | 25.2 | 7.655 | 7.655 | 17.545 | 47.4 | 19.454 | 19.454 | 27.946 | 1.3 | 0.519 | 0.519 | 0.781 | 1.8 | 0.614 | 0.614 | 1.186 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 13 | 10.629 | 10.629 | 2.371 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 12.436 | 12.436 | -4.136 | 118.5 | 118.767 | 118.767 | -0.267 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 86.3 | 86.548 | 86.548 | -0.248 | 8.8 | 2.561 | 2.561 | 6.239 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 37.3 | 26.5 | 26.5 | 10.8 | 27.7 | 26.5 | 26.5 | 1.2 | 14.5 | 15 | 14 | 0.5 | 19 | 18 | 18 | 1 | 7.4 | 8.26 | 8.26 | -0.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 09:00 | 28.1 | 81.3726 | 67.5612 | -39.4612 | 584.2 | 643.6581 | 643.6581 | -59.4581 | 146.3 | 147.3167 | 147.3167 | -1.0167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 47.1462 | 17.1978 | 12.9022 | 75.9 | 90.6612 | 87.1475 | -11.2475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.5 | 196.228 | 196.228 | -7.728 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 211.8 | 196.228 | 196.228 | 15.572 | 289.2 | 295.2259 | 295.2259 | -6.0259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 377.3 | 381.3728 | 381.3727 | -4.0727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 113.3325 | 113.3325 | -1.0325 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 70.7 | 99.1634 | 98.0607 | -27.3607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 51.1611 | 47.3625 | -6.8625 | 96.7 | 110.2632 | 97.0497 | -0.34974 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.8 | 181.202 | 144.33 | 9.47 | 33.3 | 33.7871 | 33.7871 | -0.48709 | 69.7 | 75 | 74.9997 | -5.2997 | 25.6 | 19.7921 | 19.7921 | 5.8079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.5 | 13.1068 | 13.1068 | 0.3932 | 56.1 | 61.9291 | 61.9291 | -5.8291 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 84.6 | 73.7106 | 87.8583 | -3.2583 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 32 | 34.478 | 34.478 | -2.478 | 32.2 | 34.4398 | 34.4398 | -2.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 45.6186 | 67.2819 | -21.7819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.3724 | 63.4861 | -18.3861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 48.1814 | 48.1814 | -1.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 67.9581 | 85.1721 | -18.0721 | 178.6 | 185.3738 | 185.3738 | -6.7738 | 176.5 | 185.3738 | 185.3738 | -8.8738 | 211 | 185.3738 | 185.3738 | 25.6262 | 274.8 | 278.8957 | 278.8957 | -4.0957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.885 | 0.885 | 0.215 | 113.2 | 123.0422 | 114.593 | -1.393 | 104.5 | 92.4445 | 92.445 | 12.055 | 66.5 | 45.0469 | 45.0469 | 21.4531 | 76.2 | 72.3739 | 72.3739 | 3.8261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 149.6242 | 158.5629 | -11.6629 | 148.8 | 149.6242 | 158.5629 | -9.7629 | 150.6 | 150.0735 | 159.0391 | -8.4391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.4 | 192.2331 | 192.2331 | 27.1669 | 105.3 | 96.4052 | 96.4052 | 8.8948 | 0.7 | 0.763 | 0.763 | -0.063 | 71.3 | 48.36 | 48.36 | 22.94 | 64.9 | 67.165 | 67.165 | -2.265 | 15.2 | 14.155 | 14.155 | 1.045 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2.6 | 3.7408 | 1.7923 | 0.80774 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 2.95 | 2.95 | 0.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.1 | 13.046 | 13.046 | 0.054 | 16 | 15.756 | 15.756 | 0.244 | 11.7 | 8.692 | 8.692 | 3.008 | 28.8 | 21.978 | 21.978 | 6.822 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.4 | 9.664 | 9.664 | 6.736 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12 | 11.1889 | 14.6848 | -2.6848 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | -1 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 2.8 | 15.047 | 15.047 | -12.247 | 14.2 | 13.242 | 13.242 | 0.958 | 30.4 | 29.004 | 29.004 | 1.396 | 38.4 | 6.992 | 6.992 | 31.408 | 55 | 19.462 | 19.462 | 35.538 | 5.3 | 0.627 | 0.627 | 4.673 | 3.5 | 0.819 | 0.819 | 2.681 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3 | 5 | 5 | -2 | 13.4 | 11.492 | 11.492 | 1.908 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 12.99 | 12.99 | -2.29 | 125.8 | 120.168 | 120.168 | 5.632 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 90.4 | 87.854 | 87.854 | 2.546 | 10.9 | 5.228 | 5.228 | 5.672 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 37.4 | 26.5 | 26.5 | 10.9 | 28.2 | 26.5 | 26.5 | 1.7 | 14.5 | 15 | 14 | 0.5 | 19 | 18 | 18 | 1 | 7.6 | 8.26 | 8.26 | -0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 09:30 | 30.1 | 84.7739 | 69.2457 | -39.1457 | 611 | 643.6581 | 643.6581 | -32.6581 | 145.5 | 147.3167 | 147.3167 | -1.8167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 64.9033 | 32.0233 | -2.0233 | 76.2 | 90.6612 | 87.149 | -10.949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 210.2 | 196.228 | 196.228 | 13.972 | 288 | 295.2259 | 295.2259 | -7.2259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 377.6 | 381.3728 | 381.3727 | -3.7727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3325 | 113.3325 | -2.5325 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 11.4 | 14.9194 | 14.9194 | -3.5194 | 91.8 | 107.7706 | 102.4477 | -10.6477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 55.1502 | 50.9515 | -6.6515 | 111.4 | 110.2632 | 101.0459 | 10.3541 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.7 | 192.8868 | 150.5156 | 3.1843 | 36.7 | 33.7871 | 33.7871 | 2.9129 | 74.5 | 75 | 74.9997 | -0.49969 | 24.3 | 19.7921 | 19.7921 | 4.5079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 56.4 | 61.9291 | 61.9291 | -5.5291 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 83.8 | 73.7106 | 87.8583 | -4.0583 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 32.5 | 34.4398 | 34.4398 | -1.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 63.6 | 52.7044 | 45.6186 | 17.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 51.6737 | 85.4798 | -40.3798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 67.9581 | 85.1721 | -17.8721 | 177.5 | 185.3625 | 185.3625 | -7.8625 | 175.2 | 185.3625 | 185.3625 | -10.1625 | 208.5 | 185.3625 | 185.3625 | 23.1375 | 274.2 | 278.8788 | 278.8788 | -4.6788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.885 | 0.885 | 0.215 | 115.4 | 107.709 | 117.8271 | -2.4271 | 108.4 | 92.6474 | 92.4452 | 15.9548 | 66.5 | 67.134 | 67.134 | -0.63398 | 76.3 | 72.4512 | 72.374 | 3.926 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.6242 | 158.5629 | -12.2629 | 148.3 | 149.6242 | 158.5629 | -10.2629 | 149.6 | 150.0735 | 159.0391 | -9.4391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.4 | 192.2331 | 192.2331 | 27.1669 | 105.3 | 96.4052 | 96.4052 | 8.8948 | 0.9 | 0.945 | 0.945 | -0.045 | 67.7 | 50.53 | 50.53 | 17.17 | 66 | 67.315 | 67.315 | -1.315 | 16.1 | 14.751 | 14.751 | 1.349 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.6 | 4.8961 | 2.7568 | -0.15684 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.1 | 13.221 | 13.221 | -0.121 | 15.8 | 16.064 | 16.064 | -0.264 | 12.5 | 8.993 | 8.993 | 3.507 | 25.2 | 23.687 | 23.687 | 1.513 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.5 | 12.424 | 12.424 | 4.076 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.1 | 11.9525 | 19.7721 | -7.6722 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | -1.1 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 3.5 | 15.021 | 15.021 | -11.521 | 16 | 16.464 | 16.464 | -0.464 | 30.3 | 29.25 | 29.25 | 1.05 | 34.3 | 8.815 | 8.815 | 25.485 | 37.5 | 21.013 | 21.013 | 16.487 | 5.9 | 0.933 | 0.933 | 4.967 | 4.1 | 1.119 | 1.119 | 2.981 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3 | 5 | 5 | -2 | 15.1 | 12.495 | 12.495 | 2.605 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 13.668 | 13.668 | -1.068 | 122.9 | 120.422 | 120.422 | 2.478 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 4 | 4 | -4 | 89.3 | 88.217 | 88.217 | 1.083 | 12.6 | 8.31 | 8.31 | 4.29 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 11.1 | 10 | 10 | 1.1 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 1.3 | 14.7 | 15 | 14 | 0.7 | 18.1 | 18 | 18 | 0.1 | 7.6 | 8.26 | 8.26 | -0.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 10:00 | 32.2 | 81.9263 | 67.1951 | -34.9951 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 146.1 | 147.3167 | 147.3167 | -1.2167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 72.988 | 40.731 | -10.531 | 76.9 | 90.6612 | 87.1453 | -10.2453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 206.1 | 196.228 | 196.228 | 9.872 | 210.8 | 196.228 | 196.228 | 14.572 | 288 | 295.2259 | 295.2259 | -7.2259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 378 | 381.3728 | 381.3727 | -3.3727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 113.3325 | 113.3325 | 0.46753 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 90.8 | 102.1119 | 98.7501 | -7.9501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 56.23 | 52.2193 | -6.4192 | 111.1 | 110.2632 | 87.494 | 23.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.1 | 194.6879 | 150.5157 | 3.5843 | 34.3 | 33.7871 | 33.7871 | 0.51291 | 75.1 | 75 | 74.9996 | 0.10036 | 23.9 | 19.7921 | 19.7921 | 4.1079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.4 | 13.1068 | 13.1068 | 0.2932 | 59.2 | 61.9291 | 61.9291 | -2.7291 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 84.8 | 73.7106 | 87.8583 | -3.0583 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 35 | 34.478 | 34.478 | 0.52196 | 33.1 | 34.4398 | 34.4398 | -1.3398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 74.7 | 45.6186 | 63.637 | 11.063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 52.9155 | 85.4819 | -40.182 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 67.9581 | 85.1721 | -17.5721 | 177.5 | 185.3513 | 185.3513 | -7.8513 | 176 | 185.3513 | 185.3513 | -9.3513 | 209.1 | 185.3513 | 185.3513 | 23.7487 | 274.9 | 278.8619 | 278.8619 | -3.9619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.885 | 0.885 | 0.315 | 134.9 | 114.7948 | 113.3607 | 21.5393 | 110.6 | 93.862 | 92.4441 | 18.1559 | 66.7 | 67.134 | 67.134 | -0.43398 | 71.9 | 72.9364 | 72.374 | -0.47399 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 149.6242 | 158.5629 | -12.5629 | 148 | 149.6242 | 158.5629 | -10.5629 | 149.9 | 150.0736 | 159.0391 | -9.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219.2 | 192.2331 | 192.2331 | 26.9669 | 105.2 | 96.4052 | 96.4052 | 8.7948 | 1 | 1.058 | 1.058 | -0.058 | 69.1 | 54.31 | 54.31 | 14.79 | 65.9 | 67.372 | 67.372 | -1.472 | 16 | 15.336 | 15.336 | 0.664 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2.6 | 5.4221 | 3.3234 | -0.72339 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.5 | 2.95 | 2.95 | -0.45 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 12.9 | 13.235 | 13.235 | -0.335 | 15.6 | 16.039 | 16.039 | -0.439 | 16.3 | 9.432 | 9.432 | 6.868 | 38.4 | 25.955 | 25.955 | 12.445 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.3 | 14.037 | 14.037 | 2.263 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 11.9 | 12.2398 | 19.7726 | -7.8726 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 4.5 | 15.043 | 15.043 | -10.543 | 13.9 | 19.829 | 19.829 | -5.929 | 25.3 | 29.135 | 29.135 | -3.835 | 42.1 | 11.467 | 11.467 | 30.633 | 52.9 | 23.08 | 23.08 | 29.82 | 7 | 1.304 | 1.304 | 5.696 | 4 | 1.451 | 1.451 | 2.549 | 6 | 7 | 7 | -1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 3 | 5 | 5 | -2 | 15.1 | 13.543 | 13.543 | 1.557 | 0 |  |  | 0 | 14 | 14.202 | 14.202 | -0.202 | 121 | 120.316 | 120.316 | 0.684 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 6 | 6 | -6 | 88.4 | 88.32 | 88.32 | 0.08 | 14 | 11.555 | 11.555 | 2.445 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 11.6 | 10 | 10 | 1.6 | 36.8 | 26.5 | 26.5 | 10.3 | 28 | 26.5 | 26.5 | 1.5 | 14.5 | 15 | 14 | 0.5 | 14.5 | 18 | 18 | -3.5 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 10:30 | 85 | 84.5333 | 73.2991 | 11.7009 | 644 | 643.6581 | 643.6581 | 0.34191 | 145.6 | 147.3167 | 147.3167 | -1.7167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 76.7982 | 60.5295 | -20.4295 | 76 | 90.7916 | 87.2414 | -11.2414 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 209.5 | 196.228 | 196.228 | 13.272 | 289.3 | 295.2259 | 295.2259 | -5.9259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 377.6 | 381.3728 | 381.3727 | -3.7727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 113.3325 | 113.3325 | 0.76753 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 90.6 | 108.3803 | 113.6295 | -23.0295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 58.2214 | 55.0127 | -8.0127 | 111.2 | 110.2632 | 101.3658 | 9.8342 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 153.1 | 201.5254 | 156.6506 | -3.5506 | 34 | 33.7871 | 33.7871 | 0.21291 | 74.8 | 75 | 74.9997 | -0.19967 | 22.8 | 19.7921 | 19.7921 | 3.0079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 55.6 | 61.9291 | 61.9291 | -6.3291 | 182.2 | 184.915 | 184.915 | -2.715 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 83.9 | 73.7106 | 87.8583 | -3.9583 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 32.5 | 34.4398 | 34.4398 | -1.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 67.2 | 55.1899 | 45.6186 | 21.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 66.2296 | 85.4825 | -40.4825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 67.9581 | 85.1721 | -18.0721 | 177.6 | 185.3625 | 185.3625 | -7.7626 | 175.3 | 185.3625 | 185.3625 | -10.0625 | 208.9 | 185.3625 | 185.3625 | 23.5374 | 273.7 | 278.8788 | 278.8788 | -5.1788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.885 | 0.885 | 0.315 | 115.1 | 105.9967 | 117.5073 | -2.4073 | 111.4 | 106.7194 | 99.5526 | 11.8474 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 71.9 | 77.0317 | 75.1619 | -3.2619 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.9155 | 158.5629 | -12.4629 | 148.3 | 151.9155 | 158.5629 | -10.2629 | 150.1 | 152.3717 | 159.0391 | -8.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 219 | 192.2331 | 192.2331 | 26.7669 | 105 | 96.4052 | 96.4052 | 8.5948 | 1.1 | 1.152 | 1.152 | -0.052 | 71.2 | 58.1 | 58.1 | 13.1 | 66 | 67.517 | 67.517 | -1.517 | 16.1 | 15.756 | 15.756 | 0.344 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.6 | 5.67 | 4.6115 | -2.0115 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.3 | 2.95 | 2.95 | -0.65 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.1 | 13.235 | 13.235 | -0.135 | 16 | 15.93 | 15.93 | 0.07 | 12 | 10.009 | 10.009 | 1.991 | 29.8 | 28.782 | 28.782 | 1.018 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.4 | 14.993 | 14.993 | 1.407 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.1 | 15.3194 | 19.7728 | -7.6728 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 3.6 | 15.632 | 15.632 | -12.032 | 11.7 | 27.19 | 27.19 | -15.49 | 27 | 28.956 | 28.956 | -1.956 | 56 | 14.328 | 14.328 | 41.672 | 58.5 | 24.89 | 24.89 | 33.61 | 9.2 | 1.915 | 1.915 | 7.285 | 5.7 | 1.786 | 1.786 | 3.914 | 6 | 7 | 7 | -1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 13.5 | 14.114 | 14.114 | -0.614 | 0 |  |  | 0 | 15 | 14.567 | 14.567 | 0.433 | 120 | 120.218 | 120.218 | -0.218 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.5 | 7 | 7 | -5.5 | 88.3 | 88.436 | 88.436 | -0.136 | 15.1 | 14.649 | 14.649 | 0.451 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 11.8 | 10 | 10 | 1.8 | 37.2 | 26.5 | 26.5 | 10.7 | 28 | 26.5 | 26.5 | 1.5 | 14.5 | 15 | 14 | 0.5 | 16.3 | 18 | 18 | -1.7 | 9 | 8.26 | 8.26 | 0.74 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 11:00 | 84.8 | 83.9386 | 72.638 | 12.162 | 642.5 | 643.6581 | 643.6581 | -1.1581 | 145.4 | 147.3167 | 147.3167 | -1.9167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 75.4744 | 57.4191 | 27.4809 | 78.1 | 92.4831 | 87.0528 | -8.9528 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.6 | 196.228 | 196.228 | -9.628 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 209.3 | 196.228 | 196.228 | 13.072 | 288.6 | 295.2259 | 295.2259 | -6.6259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 375.5 | 381.3728 | 381.3727 | -5.8727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 113.3325 | 113.3325 | -0.43247 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 90.4 | 107.9065 | 112.992 | -22.592 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.1 | 58.5744 | 55.3509 | -5.2509 | 70.3 | 110.2632 | 88.6348 | -18.3348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6.39 | 6.39 | -6.39 | 152.8 | 201.5775 | 155.6666 | -2.8666 | 34 | 33.7871 | 33.7871 | 0.21291 | 62.5 | 75 | 74.9996 | -12.4996 | 23.2 | 19.7921 | 19.7921 | 3.4079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 56.6 | 61.9291 | 61.9291 | -5.3291 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 84.3 | 73.7106 | 87.8583 | -3.5583 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 27.2 | 34.478 | 34.478 | -7.278 | 30.4 | 34.4398 | 34.4398 | -4.0398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 50.2 | 54.6615 | 62.9222 | -12.7222 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 68.3583 | 85.4825 | -40.5825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 48.1814 | 48.1814 | -3.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 67.9581 | 85.1721 | -18.0721 | 177.4 | 185.3625 | 185.3625 | -7.9626 | 174.8 | 185.3625 | 185.3625 | -10.5625 | 209 | 185.3625 | 185.3625 | 23.6375 | 272.5 | 278.8788 | 278.8788 | -6.3788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 |  |  | 10.2 | 1.2 | 0.885 | 0.885 | 0.315 | 84.9 | 105.7519 | 112.9347 | -28.0347 | 104.1 | 109.9393 | 101.5409 | 2.5591 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 72.9 | 77.1574 | 75.9681 | -3.0681 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.5 | 149.6242 | 158.5629 | -13.0629 | 147.5 | 149.6242 | 158.5629 | -11.0629 | 149.4 | 150.0735 | 159.0391 | -9.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.9 | 192.2331 | 192.2331 | 24.6669 | 104.4 | 96.4052 | 96.4052 | 7.9948 | 1.1 | 1.178 | 1.178 | -0.078 | 71.7 | 61.17 | 61.17 | 10.53 | 65.7 | 67.517 | 67.517 | -1.817 | 14.6 | 16.12 | 16.12 | -1.52 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.3 | 5.5839 | 4.4092 | 0.89085 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.6 | 2.95 | 2.95 | -0.35 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.2 | 13.338 | 13.338 | -0.138 | 16.1 | 15.81 | 15.81 | 0.29 | 12 | 10.471 | 10.471 | 1.529 | 38 | 31.546 | 31.546 | 6.454 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.4 | 14.917 | 14.917 | 1.483 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12 | 15.8118 | 19.7728 | -7.7728 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 3.4 | 16.411 | 16.411 | -13.011 | 16.7 | 35.883 | 35.883 | -19.183 | 29.3 | 28.82 | 28.82 | 0.48 | 72.1 | 17.258 | 17.258 | 54.842 | 72.9 | 26.615 | 26.615 | 46.285 | 11.6 | 2.607 | 2.607 | 8.993 | 9.4 | 2.121 | 2.121 | 7.279 | 1.3 | 7 | 7 | -5.7 | 0.5 | 2 | 2 | -1.5 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 14.3 | 14.525 | 14.525 | -0.225 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.653 | 14.653 | 1.147 | 118.6 | 120.405 | 120.405 | -1.805 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 4 | 4 | -2.4 | 13.3 | 8 | 8 | 5.3 | 88.7 | 88.7 | 88.7 | 0 | 16.1 | 16.485 | 16.485 | -0.385 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 37 | 26.5 | 26.5 | 10.5 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 1.3 | 14.7 | 15 | 14 | 0.7 | 18.7 | 18 | 18 | 0.7 | 7.1 | 8.26 | 8.26 | -1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 11:30 | 84.4 | 80.6407 | 70.7354 | 13.6646 | 645.1 | 643.6581 | 643.6581 | 1.4419 | 146.1 | 147.3167 | 147.3167 | -1.2167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 74.5522 | 61.2257 | 24.5743 | 83.7 | 90.6612 | 87.1472 | -3.4472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 205.5 | 196.228 | 196.228 | 9.272 | 202.3 | 196.228 | 196.228 | 6.072 | 283.3 | 295.2259 | 295.2259 | -11.9259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 376.4 | 381.3728 | 381.3727 | -4.9727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.5 | 113.3325 | 113.3325 | -0.83247 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 90.6 | 100.6366 | 109.1569 | -18.5569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.3 | 57.4346 | 54.5373 | -4.2373 | 62.1 | 110.2632 | 89.9063 | -27.8063 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 5.6 | 6.39 | 6.39 | -0.79 | 153.7 | 200.2709 | 159.3687 | -5.6687 | 34 | 33.7871 | 33.7871 | 0.21291 | 64.2 | 64.3386 | 74.9996 | -10.7996 | 23.6 | 19.7921 | 19.7921 | 3.8079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 58.1 | 61.9291 | 61.9291 | -3.8291 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 84.5 | 73.7106 | 87.8583 | -3.3583 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 25.4 | 34.478 | 34.478 | -9.078 | 32.7 | 34.4398 | 34.4398 | -1.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 47.2 | 46.4742 | 25.0001 | 22.1999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 63.4875 | 85.4825 | -40.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 177.2 | 185.3622 | 185.3622 | -8.1622 | 174.7 | 185.3622 | 185.3622 | -10.6622 | 208.8 | 185.3622 | 185.3622 | 23.4378 | 272.6 | 278.8782 | 278.8782 | -6.2782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 |  |  | 22.4 | 1.2 | 0.885 | 0.885 | 0.315 | 91.1 | 128.9701 | 114.5338 | -23.4338 | 100.7 | 102.6925 | 107.809 | -7.109 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 74 | 76.3891 | 78.4582 | -4.4582 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.6242 | 158.5629 | -12.1629 | 148.4 | 149.6242 | 158.5629 | -10.1629 | 150.4 | 150.0735 | 159.0391 | -8.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.9 | 192.2331 | 192.2331 | 23.6669 | 102.7 | 96.4052 | 96.4052 | 6.2948 | 1.2 | 1.166 | 1.166 | 0.034 | 90.6 | 64.24 | 64.24 | 26.36 | 65.5 | 67.772 | 67.772 | -2.272 | 15.5 | 16.531 | 16.531 | -1.031 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.4 | 5.5239 | 4.6568 | 0.74318 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.6 | 2.95 | 2.95 | -0.35 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 8.5 | 6 | 6 | 2.5 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.1 | 13.568 | 13.568 | -0.468 | 15.9 | 15.716 | 15.716 | 0.184 | 16.9 | 10.818 | 10.818 | 6.082 | 50.3 | 34.248 | 34.248 | 16.052 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.2 | 14.509 | 14.509 | 1.691 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12 | 14.6851 | 19.7728 | -7.7728 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 15.7 | 14.5631 | 14.5631 | 1.1369 | 4.9 | 17.234 | 17.234 | -12.334 | 22.6 | 42.754 | 42.754 | -20.154 | 29.5 | 28.903 | 28.903 | 0.597 | 67.1 | 20.028 | 20.028 | 47.072 | 81.5 | 31.359 | 31.359 | 50.141 | 10.6 | 3.133 | 3.133 | 7.467 | 6.4 | 2.48 | 2.48 | 3.92 | 0.2 | 7 | 7 | -6.8 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 13.3 | 14.945 | 14.945 | -1.645 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 14.536 | 14.536 | 1.664 | 120.1 | 120.819 | 120.819 | -0.719 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.8 | 4 | 4 | 1.8 | 22.8 | 9 | 9 | 13.8 | 89.4 | 89.004 | 89.004 | 0.396 | 16.6 | 16.949 | 16.949 | -0.349 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 11 | 10 | 10 | 1 | 36.6 | 26.5 | 26.5 | 10.1 | 28.2 | 26.5 | 26.5 | 1.7 | 14.6 | 15 | 14 | 0.6 | 19 | 18 | 18 | 1 | 7.1 | 8.26 | 8.26 | -1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 12:00 | 83.9 | 77.3496 | 100.035 | -16.135 | 642.8 | 643.6581 | 643.6581 | -0.85809 | 147.3 | 147.3167 | 147.3167 | -0.01674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 69.3397 | 61.2281 | 23.8719 | 77.9 | 90.6612 | 87.1472 | -9.2472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.2 | 196.228 | 196.228 | -14.028 | 206.1 | 196.228 | 196.228 | 9.872 | 208.4 | 196.228 | 196.228 | 12.172 | 284 | 295.2259 | 295.2259 | -11.2259 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 273.2 | 381.3728 | 381.3728 | -108.1728 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 113.3325 | 113.3325 | -0.93247 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 90.4 | 93.6016 | 142.3057 | -51.9057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 56.8179 | 61.4343 | 6.1657 | 61.8 | 110.2632 | 80.4331 | -18.6331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 153.1 | 197.4426 |  | 153.1 | 32.9 | 33.7871 | 33.7871 | -0.88709 | 48.3 | 66.2471 | 74.9996 | -26.6996 | 22.7 | 19.7921 | 19.7921 | 2.9079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 56.7 | 61.9291 | 61.9291 | -5.2291 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.3 | 185.4703 | 185.4703 | -2.1703 | 84.5 | 73.7106 | 87.8583 | -3.3583 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.3 | 9.9491 | 9.9491 | -5.6491 | 20 | 34.478 | 34.478 | -14.478 | 32.7 | 34.4398 | 34.4398 | -1.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 44 | 45.6186 | 54.1187 | -10.1187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 59.1837 | 85.4826 | -40.4826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 176.6 | 185.2033 | 185.2033 | -8.6033 | 174 | 185.2033 | 185.2033 | -11.2033 | 207.2 | 185.2033 | 185.2033 | 21.9967 | 272 | 278.6392 | 278.6392 | -6.6392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.885 | 0.885 | 0.315 | 83.1 | 88.4962 | 109.5756 | -26.4756 | 94.7 | 101.9506 | 112.9357 | -18.2357 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 75.9 | 76.1278 | 78.568 | -2.668 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.6242 | 158.5629 | -13.4629 | 147.6 | 149.6242 | 158.5629 | -10.9629 | 149.5 | 150.0735 | 159.0391 | -9.5391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 192.2331 | 192.2331 | 23.5669 | 101.4 | 96.4052 | 96.4052 | 4.9948 | 1.2 | 1.188 | 1.188 | 0.012 | 99.8 | 65.93 | 65.93 | 33.87 | 65.3 | 67.863 | 67.863 | -2.563 | 16.5 | 16.958 | 16.958 | -0.458 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 5.1847 | 4.657 | 0.74303 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.7 | 2.95 | 2.95 | -0.25 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 8.6 | 6 | 6 | 2.6 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.1 | 13.766 | 13.766 | -0.666 | 15.7 | 15.758 | 15.758 | -0.058 | 22.2 | 11.113 | 11.113 | 11.087 | 66 | 36.571 | 36.571 | 29.429 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.1 | 14.624 | 14.624 | 1.476 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12 | 13.6897 | 19.7728 | -7.7728 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 12.2 | 18.072 | 18.072 | -5.872 | 33.4 | 49.018 | 49.018 | -15.618 | 29.6 | 28.701 | 28.701 | 0.899 | 78.7 | 22.745 | 22.745 | 55.955 | 83.9 | 37.108 | 37.108 | 46.792 | 11.9 | 3.604 | 3.604 | 8.296 | 6.7 | 2.846 | 2.846 | 3.854 | 5 | 7 | 7 | -2 | 0.6 | 2 | 2 | -1.4 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 4.6 | 5 | 5 | -0.4 | 16.5 | 15.368 | 15.368 | 1.132 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 14.571 | 14.571 | 2.129 | 120.8 | 121.645 | 121.645 | -0.845 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.2 | 4 | 4 | 12.2 | 35.5 | 11 | 11 | 24.5 | 89.8 | 89.424 | 89.424 | 0.376 | 16.9 | 17.283 | 17.283 | -0.383 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 36 | 26.5 | 26.5 | 9.5 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 1.3 | 14.5 | 15 | 14 | 0.5 | 19 | 18 | 18 | 1 | 6.8 | 8.26 | 8.26 | -1.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 12:30 | 70 | 62.1673 |  | 70 | 645.2 | 643.6581 | 643.6581 | 1.5419 | 148.7 | 147.3167 | 147.3167 | 1.3833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85 | 30.0756 | 61.2263 | 23.7737 | 77.6 | 90.6612 | 89.0994 | -11.4994 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.5 | 196.228 | 196.228 | -10.728 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 207.9 | 196.228 | 196.228 | 11.672 | 283.4 | 295.2259 | 295.2259 | -11.8259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 250 | 381.3728 | 381.3727 | -131.3727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3325 | 113.3325 | -2.5325 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 90.6 | 84.0165 | 122.6393 | -32.0393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.2 | 53.1464 | 70.2919 | -5.0919 | 111.5 | 110.2632 | 53.7324 | 57.7676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 170.5769 |  | 0 | 32.6 | 33.7871 | 33.7871 | -1.1871 | 74.5 | 74.4945 | 74.9999 | -0.49986 | 21.5 | 19.7921 | 19.7921 | 1.7079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 56.7 | 61.9291 | 61.9291 | -5.2291 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 185.6 | 185.4703 | 185.4703 | 0.12972 | 84.3 | 73.7106 | 87.8583 | -3.5583 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.6 | 9.9491 | 9.9491 | -5.3491 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 35 | 34.4398 | 34.4398 | 0.5602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 73.9 | 45.6186 | 109.1307 | -35.2307 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 48.192 | 85.4825 | -40.3825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 176.1 | 185.3167 | 185.3167 | -9.2167 | 173.6 | 185.3167 | 185.3167 | -11.7167 | 205.8 | 185.3167 | 185.3167 | 20.4833 | 271.8 | 278.8098 | 278.8098 | -7.0098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.885 | 0.885 | 0.315 | 137.6 | 88.4962 | 81.783 | 55.817 | 109.5 | 92.4445 | 108.1293 | 1.3707 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 75.9 | 72.3739 | 78.5677 | -2.6677 | 30 | 29.9515 | 29.9515 | 0.04854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.6242 | 158.5629 | -13.3629 | 147.8 | 149.6242 | 158.5629 | -10.7629 | 149.9 | 150.0735 | 159.0391 | -9.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.9 | 192.2331 | 192.2331 | 2.6669 | 98.8 | 96.4052 | 96.4052 | 2.3948 | 1.2 | 1.177 | 1.177 | 0.023 | 103.7 | 67.63 | 67.63 | 36.07 | 66.3 | 67.893 | 67.893 | -1.593 | 16.5 | 17.145 | 17.145 | -0.645 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 2.6301 | 4.6569 | 0.74315 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.1 | 2.95 | 2.95 | -0.85 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.6 | 6 | 6 | 2.6 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.3 | 13.928 | 13.928 | -0.628 | 15.7 | 15.785 | 15.785 | -0.085 | 22 | 11.358 | 11.358 | 10.642 | 64.8 | 38.514 | 38.514 | 26.286 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16 | 14.913 | 14.913 | 1.087 | 2.1 | 2.379 | 2.379 | -0.279 | 12 | 11.1472 | 19.7728 | -7.7728 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 11.4 | 19.375 | 19.375 | -7.975 | 27.2 | 52.857 | 52.857 | -25.657 | 29.6 | 29.57 | 29.57 | 0.03 | 76.8 | 26.995 | 26.995 | 49.805 | 81.6 | 40.781 | 40.781 | 40.819 | 13.7 | 4.036 | 4.036 | 9.664 | 8.6 | 3.164 | 3.164 | 5.436 | 6 | 7 | 7 | -1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 15.5 | 15.643 | 15.643 | -0.143 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 14.468 | 14.468 | 2.332 | 119.5 | 122.347 | 122.347 | -2.847 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | 4 | 4 | 16 | 43.7 | 16 | 16 | 27.7 | 89 | 89.721 | 89.721 | -0.721 | 16.8 | 16.069 | 16.069 | 0.731 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 35.5 | 26.5 | 26.5 | 9 | 28 | 26.5 | 26.5 | 1.5 | 14.2 | 15 | 14 | 0.2 | 19 | 18 | 18 | 1 | 6.6 | 8.26 | 8.26 | -1.66 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 13:00 | 65.3 | 54.1298 | 40.4663 | 24.8337 | 644.1 | 643.6581 | 643.6581 | 0.44191 | 145.8 | 147.3167 | 147.3167 | -1.5167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 12.091 | 12.0911 | 73.0089 | 77.9 | 88.709 | 86.796 | -8.896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 196.228 | 196.228 | -11.428 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 289 | 295.2259 | 295.2259 | -6.2259 | 211.7 | 208.0739 | 208.0739 | 3.6261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 248.5 | 381.3728 | 381.3711 | -132.8711 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.9 | 113.3325 | 113.3325 | -0.43247 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6 |  |  | 6 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 90.6 | 65.7124 | 37.6535 | 52.9465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.1 | 48.2053 | 44.4421 | 20.6579 | 95 | 90.4376 | 77.1809 | 17.8191 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 151.776 | 144.3299 | -144.3299 | 32 | 33.7871 | 33.7871 | -1.7871 | 72.9 | 73.0449 | 74.9997 | -2.0997 | 20.3 | 19.7921 | 19.7921 | 0.50787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 56.7 | 61.9291 | 61.9291 | -5.2291 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 84.3 | 73.7106 | 87.8332 | -3.5332 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.6 | 9.9491 | 9.9491 | -5.3491 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 34.9 | 34.4398 | 34.4398 | 0.4602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.4 | 16.6641 | 16.6641 | -0.26408 | 61.7 | 55.8086 | 45.6186 | 16.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 16.4907 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1415 | -17.9415 | 175.8 | 185.2373 | 185.2373 | -9.4374 | 173.6 | 185.2373 | 185.2373 | -11.6373 | 206.9 | 185.2373 | 185.2373 | 21.6626 | 271.3 | 278.6904 | 278.6904 | -7.3904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.885 | 0.885 | 0.315 | 139.2 | 99.5813 | 121.0734 | 18.1266 | 106.9 | 87.6387 | 92.4443 | 14.4557 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 75.9 | 72.3739 | 72.3739 | 3.5261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 149.6242 | 158.5629 | -13.5629 | 147.2 | 149.6242 | 158.5629 | -11.3629 | 149.4 | 150.0735 | 159.0391 | -9.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 192.2331 | 192.2331 | -54.6331 | 78.8 | 96.4052 | 96.4052 | -17.6052 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 105.2 | 68.42 | 68.42 | 36.78 | 66.9 | 67.856 | 67.856 | -0.956 | 16.2 | 17.251 | 17.251 | -1.051 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 1.46 | 1.46 | 3.94 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2 | 2.95 | 2.95 | -0.95 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 8.6 | 6 | 6 | 2.6 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.5 | 14.036 | 14.036 | -0.536 | 16 | 15.813 | 15.813 | 0.187 | 21.2 | 11.569 | 11.569 | 9.631 | 63.8 | 39.924 | 39.924 | 23.876 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.1 | 15.256 | 15.256 | 0.844 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12 | 3.8144 |  | 12 | 1.2 | 1.04 | 1.04 | 0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 14.3 | 20.831 | 20.831 | -6.531 | 39 | 55.888 | 55.888 | -16.888 | 29.7 | 30.944 | 30.944 | -1.244 | 73.9 | 31.755 | 31.755 | 42.145 | 79.8 | 43.762 | 43.762 | 36.038 | 16.4 | 4.455 | 4.455 | 11.945 | 9.4 | 3.464 | 3.464 | 5.936 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.4 | 8.3 | 8.3 | 1.1 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 16.1 | 15.87 | 15.87 | 0.23 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 14.146 | 14.146 | 2.254 | 120.2 | 122.916 | 122.916 | -2.716 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.1 | 6 | 6 | 18.1 | 33 | 22 | 22 | 11 | 89.2 | 89.821 | 89.821 | -0.621 | 16.3 | 12.772 | 12.772 | 3.528 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 10.6 | 10 | 10 | 0.6 | 36.2 | 26.5 | 26.5 | 9.7 | 28.1 | 26.5 | 26.5 | 1.6 | 14.6 | 15 | 14 | 0.6 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 6.9 | 8.26 | 8.26 | -1.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 13:30 | 65.1 | 31.2983 | 37.335 | 27.765 | 644.9 | 643.6581 | 643.6581 | 1.2419 | 147 | 209.3934 | 209.3934 | -62.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 12.091 | 12.0911 | 73.2089 | 78.1 | 88.709 | 86.7959 | -8.6959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.2 | 196.228 | 196.228 | -12.028 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 206.5 | 196.228 | 196.228 | 10.272 | 288.7 | 295.2259 | 295.2259 | -6.5259 | 210.4 | 208.0739 | 208.0739 | 2.3261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 250.6 | 381.3728 | 314.3224 | -63.7224 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108 | 113.3325 | 113.3325 | -5.3325 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 5.5 |  |  | 5.5 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 90.6 | 48.6822 | 30.6057 | 59.9943 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 45.7672 | 41.6897 | 18.8103 | 50.7 | 54.8669 | 73.5463 | -22.8463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 150.5155 | -150.5155 | 30 | 33.7871 | 33.7871 | -3.7871 | 71.3 | 75 | 74.9997 | -3.6997 | 20.9 | 19.7921 | 19.7921 | 1.1079 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 56.2 | 61.9291 | 61.9291 | -5.7291 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 85.1 | 73.7106 | 79.5249 | 5.5751 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.6 | 9.9491 | 9.9491 | -5.3491 | 32.5 | 34.478 | 34.478 | -1.978 | 34 | 34.4398 | 34.4398 | -0.4398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 95.3 | 100.5094 | 45.6186 | 49.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 4.6392 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 75.0326 | -7.8326 | 175.6 | 185.1655 | 185.1655 | -9.5655 | 172.9 | 185.1655 | 185.1655 | -12.2655 | 207 | 185.1655 | 185.1655 | 21.8345 | 270.5 | 278.5823 | 278.5823 | -8.0823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.885 | 0.885 | 0.315 | 120.3 | 88.4962 | 118.5224 | 1.7776 | 99.9 | 92.3909 | 92.4393 | 7.4607 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 77.6 | 72.3739 | 72.3739 | 5.2261 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.6242 | 158.5629 | -14.1629 | 146.7 | 149.6242 | 158.5629 | -11.8629 | 149.3 | 150.0735 | 159.0391 | -9.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8722 | 192.2331 | -54.6331 | 78.8 | 72.6536 | 96.4052 | -17.6052 | 1.1 | 1.173 | 1.173 | -0.073 | 102.4 | 97.4 | 69.21 | 33.19 | 67.4 | 67.774 | 67.774 | -0.374 | 16.1 | 17.355 | 17.355 | -1.255 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 5.4 | 1.46 | 1.46 | 3.94 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.4 | 2.95 | 2.95 | -0.55 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.2 | 18.932 | 18.932 | 0.26796 | 8.4 | 6 | 6 | 2.4 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.5 | 14.143 | 14.143 | -0.643 | 16.1 | 15.863 | 15.863 | 0.237 | 20.9 | 11.746 | 11.746 | 9.154 | 64.2 | 65.4 | 40.801 | 23.399 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.1 | 15.666 | 15.666 | 0.434 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.1 |  |  | 12.1 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | -0.1 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 15.3 | 21.155 | 21.155 | -5.855 | 40.4 | 56.521 | 56.521 | -16.121 | 30.2 | 32.862 | 32.862 | -2.662 | 72.7 | 83.4 | 35.695 | 37.005 | 82.1 | 87.2 | 47.171 | 34.929 | 12.2 | 4.582 | 4.582 | 7.618 | 7 | 3.801 | 3.801 | 3.199 | 6 | 7 | 7 | -1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | -0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 14.8 | 16.088 | 16.088 | -1.288 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 13.66 | 13.66 | 2.04 | 121.9 | 123.551 | 123.551 | -1.651 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.1 | 12 | 12 | 7.1 | 34.3 | 30 | 30 | 4.3 | 89.5 | 89.836 | 89.836 | -0.336 | 15.6 | 7.983 | 7.983 | 7.617 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.2 | 26.5 | 26.5 | 9.7 | 27.9 | 26.5 | 26.5 | 1.4 | 14.6 | 15 | 14 | 0.6 | 19 | 18 | 18 | 1 | 8 | 8.26 | 8.26 | -0.26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 14:00 | 70.4 | 31.5911 | 37.5554 | 32.8446 | 645.8 | 643.6581 | 643.6581 | 2.1419 | 161 | 209.3934 | 209.3934 | -48.3934 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 12.091 | 12.0911 | 73.0089 | 78 | 90.6612 | 86.7959 | -8.7959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 196.228 | 196.228 | -11.028 | 204.3 | 196.228 | 196.228 | 8.072 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 285.9 | 295.2259 | 295.2259 | -9.3259 | 211.5 | 208.0739 | 208.0739 | 3.4261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 250.2 | 381.3728 | 303.3313 | -53.1313 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 113.3325 | 113.3325 | -4.8325 | 8.4 | 5.1333 | 5.1333 | 3.2667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 5.4 |  |  | 5.4 | 13.8 | 14.9194 | 14.9194 | -1.1194 | 90.8 | 50.0423 | 31.7832 | 59.0168 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 46.8501 | 42.7552 | 17.6448 | 98.6 | 99.2958 | 70.9541 | 27.6459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  | 150.5155 | -150.5155 | 30 | 33.7871 | 33.7871 | -3.7871 | 74.9 | 75 | 74.9997 | -0.0997 | 19.7 | 19.7921 | 19.7921 | -0.09213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 57 | 61.9291 | 61.9291 | -4.9291 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 185.2 | 185.4703 | 185.4703 | -0.27028 | 84.3 | 73.7106 | 78.0672 | 6.2328 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.6 | 9.9491 | 9.9491 | -5.3491 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 32.6 | 34.4398 | 34.4398 | -1.8398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.5 | 16.6641 | 16.6641 | -1.1641 | 53.6 | 45.6186 | 45.6186 | 7.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 4.6392 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 73.259 | -6.059 | 175.8 | 185.1655 | 185.1655 | -9.3655 | 173.5 | 185.1655 | 185.1655 | -11.6655 | 206.3 | 185.1655 | 185.1655 | 21.1345 | 270.5 | 278.5823 | 278.5823 | -8.0823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.885 | 0.885 | 0.315 | 140.3 | 98.9581 | 121.1147 | 19.1853 | 101.4 | 87.6923 | 87.6446 | 13.7554 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 77.5 | 72.3739 | 72.3739 | 5.1261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.6242 | 158.5629 | -14.1629 | 147.3 | 149.6242 | 158.5629 | -11.2629 | 149.2 | 150.0735 | 159.0391 | -9.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8722 | 192.2331 | -54.6331 | 77.8 | 72.6536 | 96.4052 | -18.6052 | 1.1 | 0.991 | 0.991 | 0.109 | 101.7 | 96.6 | 69.56 | 32.14 | 67.5 | 67.21 | 67.21 | 0.29 | 17.8 | 17.457 | 17.457 | 0.343 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 1.46 | 1.46 | 3.94 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.4 | 2.95 | 2.95 | -0.55 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3 | 3.3 | 3.3 | -0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.4 | 14.229 | 14.229 | -0.829 | 16.2 | 15.933 | 15.933 | 0.267 | 19.7 | 11.961 | 11.961 | 7.739 | 67.3 | 64.1 | 41.481 | 25.819 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.1 | 15.935 | 15.935 | 0.165 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12 |  |  | 12 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 15.6 | 14.5631 | 14.5631 | 1.0369 | 13.7 | 21.1 | 21.1 | -7.4 | 44.6 | 56.354 | 56.354 | -11.754 | 30.7 | 34.211 | 34.211 | -3.511 | 72.2 | 81.3 | 39.361 | 32.839 | 80.3 | 85.7 | 50.721 | 29.579 | 13.1 | 4.611 | 4.611 | 8.489 | 8.5 | 4.15 | 4.15 | 4.35 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.3 | 5 | 5 | -0.7 | 15.8 | 16.303 | 16.303 | -0.503 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 13.139 | 13.139 | 1.361 | 122.8 | 123.9 | 123.9 | -1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 34.2 | 21 | 21 | 13.2 | 43.5 | 40 | 40 | 3.5 | 89.8 | 89.808 | 89.808 | -0.008 | 14.6 | 3.952 | 3.952 | 10.648 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.3 | 26.5 | 26.5 | 9.8 | 27.9 | 26.5 | 26.5 | 1.4 | 14.6 | 15 | 14 | 0.6 | 19 | 18 | 18 | 1 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 14:30 | 64.7 | 38.7096 | 41.9353 | 22.7646 | 642.6 | 643.6581 | 643.6581 | -1.0581 | 213.7 | 209.3934 | 209.3934 | 4.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 12.091 | 12.0911 | 73.2089 | 78.2 | 90.6612 | 86.796 | -8.596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.8 | 196.228 | 196.228 | -11.428 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 211.3 | 208.0739 | 208.0739 | 3.2261 | 110.3 | 104.3494 | 104.3494 | 5.9506 | 249.8 | 381.3728 | 338.3035 | -88.5035 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.8 | 113.3325 | 113.3325 | -1.5325 | 6.6 | 5.1333 | 5.1333 | 1.4667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 5.5 |  |  | 5.5 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 90.4 | 66.0322 | 40.9803 | 49.4197 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 51.3263 | 46.6022 | 13.5978 | 70.9 | 55.9859 | 49.8004 | 21.0996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 53.4 |  | 150.5155 | -97.1155 | 30 | 33.7871 | 33.7871 | -3.7871 | 75 | 75 | 75 | 2e-05 | 19.3 | 19.7921 | 19.7921 | -0.49213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 56.4 | 61.9291 | 61.9291 | -5.5291 | 183.7 | 184.915 | 184.915 | -1.215 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 83.6 | 73.7106 | 87.3246 | -3.7246 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.6 | 9.9491 | 9.9491 | -5.3491 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 32.5 | 34.4398 | 34.4398 | -1.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 76.4 | 45.6186 | 45.6186 | 30.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 49.4644 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 84.5228 | -17.3228 | 174.8 | 185.2677 | 185.2677 | -10.4677 | 173.1 | 185.2677 | 185.2677 | -12.1677 | 207.2 | 185.2677 | 185.2677 | 21.9323 | 270 | 278.736 | 278.736 | -8.736 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.885 | 0.885 | 0.315 | 170.9 | 134.0206 | 134.0206 | 36.8794 | 95 | 97.2503 | 92.4446 | 2.5554 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 75.9 | 72.3739 | 72.3739 | 3.5261 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 149.6242 | 158.5629 | -14.7629 | 146 | 149.6242 | 158.5629 | -12.5629 | 148.9 | 150.0735 | 159.0391 | -10.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 144.8722 | 192.2331 | -54.5331 | 77.7 | 72.6536 | 96.4052 | -18.7052 | 1 | 0.961 | 0.961 | 0.039 | 92.7 | 95.2 | 69.91 | 22.79 | 66.9 | 66.194 | 66.194 | 0.706 | 16.6 | 17.482 | 17.482 | -0.882 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 5.4 | 1.46 | 1.46 | 3.94 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.4 | 2.95 | 2.95 | -0.55 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 8.2 | 6 | 6 | 2.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.4 | 14.197 | 14.197 | -0.797 | 16.1 | 15.881 | 15.881 | 0.219 | 18.8 | 12.214 | 12.214 | 6.586 | 64.1 | 62.5 | 41.965 | 22.135 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16.1 | 15.788 | 15.788 | 0.312 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12 | 11.4415 |  | 12 | 1.2 | 1.08 | 1.08 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | -0.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 16.1 | 21.314 | 21.314 | -5.214 | 50 | 57.661 | 57.661 | -7.661 | 30.6 | 33.989 | 33.989 | -3.389 | 68.2 | 78.6 | 41.208 | 26.992 | 78.7 | 84.1 | 55.148 | 23.552 | 11.2 | 4.669 | 4.669 | 6.531 | 8.1 | 4.437 | 4.437 | 3.663 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 14.5 | 16.336 | 16.336 | -1.836 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 12.59 | 12.59 | 0.51 | 123.6 | 123.302 | 123.302 | 0.298 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.5 | 37 | 37 | 7.5 | 51.4 | 53 | 53 | -1.6 | 89.5 | 89.302 | 89.302 | 0.198 | 13.3 | 1.217 | 1.217 | 12.083 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.7 | 18.4466 | 18.4466 | 0.2534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 28 | 26.5 | 26.5 | 1.5 | 14.5 | 15 | 14 | 0.5 | 19 | 18 | 18 | 1 | 8.1 | 8.26 | 8.26 | -0.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 15:00 | 65.4 | 37.2906 | 45.2966 | 20.1034 | 643.9 | 643.6581 | 643.6581 | 0.24191 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 12.091 | 12.0911 | 18.1089 | 77.1 | 90.997 | 86.9509 | -9.8509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 196.228 | 196.228 | -10.428 | 204 | 196.228 | 196.228 | 7.772 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 287.6 | 295.2259 | 295.2259 | -7.6259 | 210.8 | 208.0739 | 208.0739 | 2.7261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 348.1 | 381.3728 | 359.967 | -11.867 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112 | 113.3325 | 113.3325 | -1.3325 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.1 |  |  | 6.1 | 14.1 | 14.9194 | 14.9194 | -0.8194 | 90.5 | 60.6775 | 47.3036 | 43.1964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 54.1382 | 50.5008 | 4.5992 | 111.1 | 110.2632 | 57.5848 | 53.5152 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 153.9 | 150.5155 | 150.5155 | 3.3845 | 29.6 | 33.7871 | 33.7871 | -4.1871 | 62.5 |  | 74.9997 | -12.4997 | 18.7 | 19.7921 | 19.7921 | -1.0921 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 58.2 | 61.9291 | 61.9291 | -3.7291 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 84 | 73.7106 | 87.8582 | -3.8582 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.6 | 9.9491 | 9.9491 | -5.3491 | 34.5 | 34.478 | 34.478 | 0.02196 | 32.4 | 34.4398 | 34.4398 | -2.0398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 59.5 | 45.6186 | 45.6186 | 13.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.3 | 20.7619 |  | 20.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.172 | -17.972 | 175.7 | 185.2677 | 185.2677 | -9.5677 | 172.9 | 185.2677 | 185.2677 | -12.3677 | 206.6 | 185.2677 | 185.2677 | 21.3323 | 270.6 | 278.736 | 278.736 | -8.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.885 | 0.885 | 0.215 | 129.2 | 102.166 | 126.2365 | 2.9635 | 92.8 | 92.4445 | 92.4519 | 0.34813 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 76 | 72.3739 | 72.3739 | 3.6261 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.6242 | 158.5629 | -14.1629 | 146.8 | 149.6242 | 158.5629 | -11.7629 | 149.5 | 150.0735 | 159.0391 | -9.5391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8722 | 192.2331 | -54.6331 | 77.8 | 72.6536 | 96.4052 | -18.6052 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 90.9 | 94.1 | 70.79 | 20.11 | 66.2 | 63.162 | 63.162 | 3.038 | 15.4 | 17.483 | 17.483 | -2.083 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 3.9 | 1.46 | 1.46 | 2.44 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.3 | 2.95 | 2.95 | -0.65 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 13.1 | 13.906 | 13.906 | -0.806 | 15.7 | 15.674 | 15.674 | 0.026 | 17.4 | 12.579 | 12.579 | 4.821 | 56.7 | 61.2 | 42.947 | 13.753 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.7 | 14.978 | 14.978 | 0.722 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 8.9 | 4.8024 |  | 8.9 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 14.2 | 21.618 | 21.618 | -7.418 | 46.6 | 59.458 | 59.458 | -12.858 | 30.5 | 29.756 | 29.756 | 0.744 | 56.3 | 76 | 42.448 | 13.852 | 58.9 | 82.5 | 59.866 | -0.966 | 9.9 | 4.737 | 4.737 | 5.163 | 5.4 | 4.704 | 4.704 | 0.696 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 0.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 14.2 | 16.306 | 16.306 | -2.106 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 11.892 | 11.892 | -0.492 | 122.2 | 120.268 | 120.268 | 1.932 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.5 | 59 | 59 | -5.5 | 57.1 | 70 | 70 | -12.9 | 88.1 | 86.897 | 86.897 | 1.203 | 11.6 | 0.101 | 0.101 | 11.499 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 37.3 | 26.5 | 26.5 | 10.8 | 28 | 26.5 | 26.5 | 1.5 | 14.5 | 15 | 14 | 0.5 | 18.6 | 18 | 18 | 0.6 | 7.8 | 8.26 | 8.26 | -0.46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 15:30 | 57.5 | 40.673 | 48.0647 | 9.4353 | 644.6 | 643.6581 | 643.6581 | 0.94191 | 214.1 | 209.3934 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 12.091 | 12.0911 | 9.5089 | 76.8 | 90.3254 | 86.7964 | -9.9964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.2 | 196.228 | 196.228 | -13.028 | 203.7 | 196.228 | 196.228 | 7.472 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 285.7 | 295.2259 | 295.2259 | -9.5259 | 208.3 | 208.0739 | 208.0739 | 0.2261 | 106.7 | 104.3494 | 104.3494 | 2.3506 | 377.3 | 381.3728 | 357.5943 | 19.7057 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3325 | 113.3325 | -2.3325 | 6.5 | 5.1333 | 5.1333 | 1.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.9194 | 90.6 | 70.0396 | 55.6164 | 34.9836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.5 | 55.3023 | 51.948 | 0.55204 | 111.4 | 110.2632 | 106.0087 | 5.3913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 183.9 | 144.3299 | 150.5155 | 33.3845 | 29 | 33.7871 | 33.7871 | -4.7871 | 0 |  | 74.9998 | -74.9998 | 19.1 | 19.7921 | 19.7921 | -0.69213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 59.6 | 61.9291 | 61.9291 | -2.3291 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 185.1 | 185.4703 | 185.4703 | -0.37028 | 83.5 | 73.7106 | 87.8581 | -4.3581 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.6 | 9.9491 | 9.9491 | -5.3491 | 33.6 | 34.478 | 34.478 | -0.87804 | 31.9 | 34.4398 | 34.4398 | -2.5398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 46.3 | 45.6186 | 82.1941 | -35.8941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 18.5096 |  | 32.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 67.9581 | 85.1719 | -18.4719 | 176.6 | 185.2033 | 185.2033 | -8.6033 | 174.2 | 185.2033 | 185.2033 | -11.0033 | 207.9 | 185.2033 | 185.2033 | 22.6967 | 271.2 | 278.6392 | 278.6392 | -7.4392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.885 | 0.885 | 0.215 | 127.6 | 128.9701 | 41.2371 | 86.3628 | 89.8 | 87.6387 | 92.4371 | -2.6371 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 75.9 | 72.3739 | 72.3739 | 3.5261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 149.6242 | 158.5629 | -13.7629 | 147.1 | 149.6242 | 158.5629 | -11.4629 | 150.5 | 150.0735 | 159.0391 | -8.5391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.6 | 144.8722 | 192.2331 | -54.6331 | 78 | 72.6536 | 96.4052 | -18.4052 | 0.8 | 0.756 | 0.756 | 0.044 | 85.2 | 93.7 | 71.68 | 13.52 | 63.7 | 52.951 | 52.951 | 10.749 | 17.4 | 17.405 | 17.405 | -0.005 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.8 | 1.46 | 1.46 | 0.34 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | -0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 12.6 | 12.842 | 12.842 | -0.242 | 15.1 | 14.983 | 14.983 | 0.117 | 18.4 | 13.056 | 13.056 | 5.344 | 57.2 | 60.5 | 44.428 | 12.772 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.8 | 12.708 | 12.708 | 2.092 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 6.9 | 4.2814 |  | 6.9 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 14.5 | 21.689 | 21.689 | -7.189 | 47.6 | 57.749 | 57.749 | -10.149 | 29.9 | 12.762 | 12.762 | 17.138 | 62.2 | 73.4 | 44.923 | 17.277 | 63.5 | 80.5 | 62.72 | 0.78 | 10.3 | 4.747 | 4.747 | 5.553 | 7 | 4.814 | 4.814 | 2.186 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 15.2 | 16.266 | 16.266 | -1.066 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 11.264 | 11.264 | -1.764 | 119.5 | 104.112 | 104.112 | 15.388 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 58.2 | 77 | 77 | -18.8 | 66.7 | 85 | 85 | -18.3 | 85.3 | 79.726 | 79.726 | 5.574 | 9.6 |  |  | 9.6 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 37.3 | 26.5 | 26.5 | 10.8 | 27.9 | 26.5 | 26.5 | 1.4 | 14 | 15 | 14 | 0 | 16.3 | 18 | 18 | -1.7 | 8.5 | 8.26 | 8.26 | 0.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 16:00 | 65.1 | 79.3183 | 75.1762 | -10.0762 | 646 | 643.6581 | 643.6581 | 2.3419 | 214.3 | 209.3934 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 12.091 | 12.0912 | 10.0088 | 75.1 | 90.6612 | 87.1473 | -12.0473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.3 | 196.228 | 196.228 | -10.928 | 204.8 | 196.228 | 196.228 | 8.572 | 208.3 | 196.228 | 196.228 | 12.072 | 287.9 | 295.2259 | 295.2259 | -7.3259 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 376.4 | 381.3728 | 381.3726 | -4.9726 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.4 | 113.3325 | 113.3325 | -0.93247 | 8.9 | 5.1333 | 5.1333 | 3.7667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91941 | 90.8 | 81.709 | 81.7089 | 9.0911 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 60.8924 | 57.5194 | -6.2194 | 21.1 | 20.6186 | 86.1126 | -65.0126 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230 | 144.3299 | 144.33 | 85.67 | 29 | 33.7871 | 33.7871 | -4.7871 | 0 |  | 74.9998 | -74.9998 | 19.8 | 19.7921 | 19.7921 | 0.00787 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 56.8 | 61.9291 | 61.9291 | -5.1291 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.9 | 185.4703 | 185.4703 | -0.57028 | 84 | 73.7106 | 87.8583 | -3.8583 | 7.8 | 9.09 | 9.09 | -1.29 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 19.8 | 34.478 | 34.478 | -14.678 | 29.6 | 34.4398 | 34.4398 | -4.8398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 52.2 | 111 | 56.4947 | -4.2947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 65.8504 | 19.3875 | 27.3125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 176.2 | 185.2373 | 185.2373 | -9.0373 | 173.8 | 185.2373 | 185.2373 | -11.4374 | 207.2 | 185.2373 | 185.2373 | 21.9627 | 271.1 | 278.6904 | 278.6904 | -7.5904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.885 | 0.885 | 0.215 | 48.1 | 152.7178 | 93.0182 | -44.9182 | 77.2 | 92.4445 | 92.4448 | -15.2448 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 76 | 72.3739 | 72.3739 | 3.6261 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.7 | 149.6242 | 158.5629 | -13.8629 | 147.1 | 149.6242 | 158.5629 | -11.4629 | 150 | 150.0735 | 159.0391 | -9.0391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 144.8722 | 192.2331 | 19.7669 | 99.1 | 72.6536 | 96.4052 | 2.6948 | 0.6 | 0.547 | 0.547 | 0.053 | 89 | 93.4 | 73.05 | 15.95 | 53.5 | 35.409 | 35.409 | 18.091 | 15.6 | 17.302 | 17.302 | -1.702 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2 | 1.46 | 1.46 | 0.53999 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.6 | 18.932 | 18.932 | -0.33204 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 11.3 | 9.68 | 9.68 | 1.62 | 13.4 | 13.259 | 13.259 | 0.141 | 16 | 13.487 | 13.487 | 2.513 | 57.1 | 60 | 46.087 | 11.013 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 12.1 | 5.812 | 5.812 | 6.288 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.3 | 15.2317 | 4.4845 | 5.8155 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 13.6 | 21.682 | 21.682 | -8.082 | 50.9 | 54.871 | 54.871 | -3.971 | 23.6 | 0.132 | 0.132 | 23.468 | 58.9 | 71.5 | 47.81 | 11.09 | 65.6 | 78.6 | 64.952 | 0.648 | 10.8 | 4.736 | 4.736 | 6.064 | 4.9 | 4.873 | 4.873 | 0.027 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 0 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 15.4 | 16.223 | 16.223 | -0.823 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 10.446 | 10.446 | -3.246 | 96.8 | 59.515 | 59.515 | 37.285 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.3 | 90 | 90 | 5.3 | 95.1 | 98 | 98 | -2.9 | 79.2 | 53.87 | 53.87 | 25.33 | 7.4 |  |  | 7.4 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 37.2 | 26.5 | 26.5 | 10.7 | 27.9 | 26.5 | 26.5 | 1.4 | 14 | 15 | 14 | 0 | 19 | 18 | 18 | 1 | 8.3 | 8.26 | 8.26 | 0.04 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 16:30 | 67 | 113.4555 | 93.3001 | -26.3001 | 645.6 | 643.6581 | 643.6581 | 1.9419 | 213.9 | 209.3934 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 | 43.0287 | 14.055 | 8.745 | 75.2 | 92.3762 | 88.1997 | -12.9997 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.2 | 196.228 | 196.228 | -11.028 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 288 | 295.2259 | 295.2259 | -7.2259 | 212 | 208.0739 | 208.0739 | 3.9261 | 110.2 | 104.3494 | 104.3494 | 5.8506 | 376.3 | 381.3728 | 381.3727 | -5.0727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3325 | 113.3325 | -2.2325 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91941 | 91 | 94.971 | 81.7091 | 9.291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 | 67.8278 | 60.7067 | -11.3067 | 40.7 | 109.4771 | 68.6246 | -27.9246 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.9 | 148.4044 | 144.33 | 85.57 | 27.9 | 33.7871 | 33.7871 | -5.8871 | 0 |  | 74.9992 | -74.9992 | 18.9 | 19.7921 | 19.7921 | -0.89213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.2 | 13.1068 | 13.1068 | 0.0932 | 55 | 61.9291 | 61.9291 | -6.9291 | 184.5 | 184.915 | 184.915 | -0.41498 | 185.3 | 184.915 | 184.915 | 0.38502 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 84.9 | 73.7106 | 87.8583 | -2.9583 | 7.7 | 9.09 | 9.09 | -1.39 | 4.7 | 9.9491 | 9.9491 | -5.2491 | 28 | 34.478 | 34.478 | -6.478 | 35.5 | 34.4398 | 34.4398 | 1.0602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.9 | 16.6641 | 16.6641 | 0.23592 | 56.9 | 66.26 | 45.6186 | 11.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 52.8852 | 54.2252 | -7.4252 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.6 | 67.9581 | 85.1721 | -17.5721 | 175.2 | 185.3699 | 185.3699 | -10.1699 | 172.8 | 185.3699 | 185.3699 | -12.5699 | 206.5 | 185.3699 | 185.3699 | 21.1301 | 269.8 | 278.8898 | 278.8898 | -9.0898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.885 | 0.885 | 0.215 | 68.3 | 109.1148 | 121.3829 | -53.0829 | 92 | 95.8798 | 94.9684 | -2.9684 | 62.8 | 67.134 | 67.134 | -4.334 | 76.1 | 73.2775 | 72.3739 | 3.7261 | 30.2 | 29.9515 | 29.9515 | 0.24854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 149.6242 | 158.5629 | -14.1629 | 146.8 | 149.6242 | 158.5629 | -11.7629 | 149.2 | 150.0735 | 159.0391 | -9.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.4 | 144.8722 | 192.2331 | 23.1669 | 103.5 | 72.6536 | 96.4052 | 7.0948 | 0.4 | 0.471 | 0.471 | -0.071 | 86.6 | 93.1 | 74.43 | 12.17 | 29.7 | 14.743 | 14.743 | 14.957 | 16.3 | 17.202 | 17.202 | -0.902 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2 | 3.4729 | 1.5878 | 0.41222 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 6.1 | 4.329 | 4.329 | 1.771 | 7.1 | 8.525 | 8.525 | -1.425 | 19.1 | 13.874 | 13.874 | 5.226 | 64.6 | 60 | 47.925 | 16.675 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 5.1 | 0.336 | 0.336 | 4.764 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.3 | 12.2328 | 12.5427 | -0.2427 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 14.2 | 21.048 | 21.048 | -6.848 | 47.9 | 51.428 | 51.428 | -3.528 | 13.6 |  |  | 13.6 | 56.8 | 71.2 | 50.337 | 6.463 | 66.7 | 77.3 | 67.666 | -0.966 | 9.6 | 4.592 | 4.592 | 5.008 | 6.5 | 4.641 | 4.641 | 1.859 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 0.3 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 14.6 | 16.061 | 16.061 | -1.461 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 9.228 | 9.228 | -4.628 | 55.9 | 24.82 | 24.82 | 31.08 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.4 | 100 | 100 | 3.4 | 104.9 | 106 | 106 | -1.1 | 50.8 | 25.453 | 25.453 | 25.347 | 4.9 |  |  | 4.9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 37.3 | 26.5 | 26.5 | 10.8 | 28.1 | 26.5 | 26.5 | 1.6 | 13.7 | 15 | 14 | -0.3 | 19 | 18 | 18 | 1 | 8.2 | 8.26 | 8.26 | -0.06 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 17:00 | 64.1 | 122.6209 | 104.6718 | -40.5718 | 645.7 | 643.6581 | 643.6581 | 2.0419 | 213.8 | 209.3934 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 41.6931 | 12.0923 | 10.0077 | 75.1 | 90.8985 | 86.7968 | -11.6968 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.3 | 196.228 | 196.228 | -9.928 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 287 | 295.2259 | 295.2259 | -8.2259 | 212.7 | 208.0739 | 208.0739 | 4.6261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 378 | 381.3728 | 381.3727 | -3.3727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 113.3325 | 113.3325 | -2.8325 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91941 | 90.8 | 110.0614 | 81.7092 | 9.0907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 69.9999 | 63.3432 | -9.0432 | 83.3 | 110.2632 | 69.657 | 13.643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 227.7 | 145.2214 | 144.33 | 83.37 | 28.6 | 33.7871 | 33.7871 | -5.1871 | 0 |  | 74.9992 | -74.9992 | 18.7 | 19.7921 | 19.7921 | -1.0921 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.2 | 13.1068 | 13.1068 | 0.0932 | 56.1 | 61.9291 | 61.9291 | -5.8291 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 83.3 | 73.7106 | 87.8583 | -4.5583 | 7.7 | 9.09 | 9.09 | -1.39 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 32.9 | 34.478 | 34.478 | -1.578 | 38.3 | 34.4398 | 34.4398 | 3.8602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.5 | 16.6641 | 16.6641 | -1.1641 | 46.1 | 45.6186 | 45.6186 | 0.48138 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 55.9711 | 55.1451 | -8.5451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 48.1814 | 48.1814 | -1.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 176.4 | 185.3625 | 185.3625 | -8.9626 | 173.7 | 185.3625 | 185.3625 | -11.6625 | 208.1 | 185.3625 | 185.3625 | 22.7374 | 272 | 278.8788 | 278.8788 | -6.8788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.885 | 0.885 | 0.215 | 80.6 | 128.9701 | 120.3505 | -39.7505 | 96.7 | 96.382 | 94.7247 | 1.9753 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 75.9 | 72.484 | 72.3739 | 3.5261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.1 | 149.6242 | 158.5629 | -13.4629 | 147.7 | 149.6242 | 158.5629 | -10.8629 | 150 | 150.0735 | 159.0391 | -9.0391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 215.8 | 144.8722 | 192.2331 | 23.5669 | 103.7 | 72.6536 | 96.4052 | 7.2948 | 0 | 0.326 | 0.326 | -0.326 | 93.6 | 93 | 75.52 | 18.08 | 9.3 | 2.778 | 2.778 | 6.522 | 15.7 | 17.104 | 17.104 | -1.404 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2 | 3.386 | 1.4601 | 0.53992 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.3 | 3 | 3 | -0.7 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0.9 | 0.49 | 0.49 | 0.41 | 0.9 | 2.734 | 2.734 | -1.834 | 18.9 | 14.143 | 14.143 | 4.757 | 62.9 | 59.7 | 48.794 | 14.106 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.3 |  |  | 0.3 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 12.4 | 12.9466 | 12.7555 | -0.35549 | 1.4 | 1.32 | 1.32 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4 | 4.9 | 4.9 | -0.9 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 15.3 | 20.205 | 20.205 | -4.905 | 38.4 | 47.796 | 47.796 | -9.396 | 3.9 |  |  | 3.9 | 49.9 | 70.5 | 52.743 | -2.843 | 61.2 | 76 | 70.54 | -9.34 | 7.9 | 4.403 | 4.403 | 3.497 | 5.5 | 4.313 | 4.313 | 1.187 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 14.8 | 15.86 | 15.86 | -1.06 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 6.076 | 6.076 | -3.876 | 15.2 | 4.456 | 4.456 | 10.744 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.5 | 105 | 105 | 10.5 | 130 | 107 | 107 | 23 | 16.2 | 5.535 | 5.535 | 10.665 | 2.3 |  |  | 2.3 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 27.8 | 26.5 | 26.5 | 1.3 | 14.2 | 15 | 14 | 0.2 | 18.2 | 18 | 18 | 0.2 | 8.5 | 8.26 | 8.26 | 0.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 17:30 | 63.2 | 129.5385 | 112.8562 | -49.6562 | 645.6 | 643.6581 | 643.6581 | 1.9419 | 214.6 | 209.3934 | 209.3934 | 5.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 34.5247 | 12.0914 | 9.9086 | 75.7 | 90.6612 | 86.7962 | -11.0962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 205.9 | 196.228 | 196.228 | 9.672 | 209.3 | 196.228 | 196.228 | 13.072 | 285.9 | 295.2259 | 295.2259 | -9.3259 | 212.7 | 208.0739 | 208.0739 | 4.6261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 377.4 | 381.3728 | 381.3727 | -3.9727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3325 | 113.3325 | -2.2325 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.7 | 2.8178 | 2.8178 | 2.8822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14 | 14.9194 | 14.9194 | -0.91941 | 90.8 | 120.3457 | 87.2195 | 3.5805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 74.9002 | 68.5119 | -10.2119 | 82 | 104.7454 | 74.9419 | 7.0581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 229.2 | 144.3299 | 144.33 | 84.87 | 29.7 | 33.7871 | 33.7871 | -4.0871 | 66.8 | 75 | 74.9993 | -8.1993 | 19.4 | 19.7921 | 19.7921 | -0.39213 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.2 | 13.1068 | 13.1068 | 0.0932 | 57 | 61.9291 | 61.9291 | -4.9291 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 184.2 | 184.915 | 184.915 | -0.71498 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 83.5 | 73.7106 | 87.8583 | -4.3583 | 7.7 | 9.09 | 9.09 | -1.39 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 25.9 | 29.0284 | 34.478 | -8.578 | 33.1 | 34.4398 | 34.4398 | -1.3398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 47.3 | 45.6186 | 45.6186 | 1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 46.1873 | 49.0125 | -2.4125 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 176.4 | 185.3363 | 185.3363 | -8.9363 | 173.9 | 185.3363 | 185.3363 | -11.4363 | 208.3 | 185.3363 | 185.3363 | 22.9637 | 272 | 278.8394 | 278.8393 | -6.8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.885 | 0.885 | 0.215 | 83.9 | 98.9581 | 123.3128 | -39.4128 | 91.9 | 88.9703 | 92.4196 | -0.51961 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 71.9 | 72.3739 | 72.3739 | -0.47393 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.2 | 149.6242 | 158.5629 | -13.3629 | 147.7 | 149.6242 | 158.5629 | -10.8629 | 149.7 | 150.0735 | 159.0391 | -9.3391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.3 | 144.8722 | 192.2331 | 24.0669 | 103.9 | 72.6536 | 96.4052 | 7.4948 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 89.3 | 93.1 | 76.61 | 12.69 | 0 | 0.066 | 0.066 | -0.066 | 16 | 16.837 | 16.837 | -0.837 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 9 | 0.99999 | 2 | 2.9196 | 1.46 | 0.53998 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | -0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.092 | 0.092 | -0.092 | 19.2 | 14.295 | 14.295 | 4.905 | 63.1 | 59 | 48.695 | 14.405 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 12.3 | 10.6835 | 11.337 | 0.96302 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 15.4 | 19.128 | 19.128 | -3.728 | 32.5 | 46.482 | 46.482 | -13.982 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 68.5 | 53.818 | -10.918 | 59.3 | 75.7 | 72.404 | -13.104 | 7.1 | 4.362 | 4.362 | 2.738 | 3.8 | 3.967 | 3.967 | -0.167 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 15.4 | 15.267 | 15.267 | 0.133 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.221 | 0.221 | -0.021 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.2 | 106 | 106 | 23.2 | 146.5 | 104 | 104 | 42.5 | 0.2 | 0.097 | 0.097 | 0.103 | 0.2 |  |  | 0.2 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 37.4 | 26.5 | 26.5 | 10.9 | 28 | 26.5 | 26.5 | 1.5 | 14.2 | 15 | 14 | 0.2 | 18.3 | 18 | 18 | 0.3 | 8.5 | 8.26 | 8.26 | 0.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 18:00 | 65.5 | 138.7896 | 119.38 | -53.88 | 640.7 | 643.6581 | 643.6581 | -2.9581 | 212.5 | 209.3934 | 209.3934 | 3.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 30.9483 | 20.6188 | -5.6188 | 75.5 | 88.709 | 86.796 | -11.296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 206.6 | 196.228 | 196.228 | 10.372 | 209.2 | 196.228 | 196.228 | 12.972 | 286.7 | 295.2259 | 295.2259 | -8.5259 | 213.5 | 208.0739 | 208.0739 | 5.4261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 372.2 | 381.3728 | 381.3727 | -9.1728 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 113.3325 | 113.3325 | -3.6325 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71941 | 90 | 117.2916 | 76.1985 | 13.8015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.8 | 81.4014 | 74.3366 | -16.5366 | 85.3 | 110.2632 | 92.107 | -6.807 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.9 | 219.8155 | 165.5741 | 61.3259 | 27.5 | 33.7871 | 33.7871 | -6.2871 | 49.9 | 75 | 66.9887 | -17.0887 | 19.1 | 19.7921 | 19.7921 | -0.69213 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.2 | 13.1068 | 13.1068 | 0.0932 | 56.7 | 61.9291 | 61.9291 | -5.2291 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 83.3 | 73.7106 | 87.8583 | -4.5583 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 18.9 | 24.7423 | 34.478 | -15.578 | 33 | 34.4398 | 34.4398 | -1.4398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 43.9 | 45.6186 | 45.6186 | -1.7186 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 4.6392 | 48.3621 | -2.0621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 48.1814 | -2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 177.3 | 185.2951 | 185.2951 | -7.9951 | 175.2 | 185.2951 | 185.2951 | -10.0951 | 209.5 | 185.2951 | 185.2951 | 24.2049 | 273.1 | 278.7774 | 278.7774 | -5.6774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.885 | 0.885 | 0.215 | 80.4 | 97.7265 | 114.1584 | -33.7584 | 84.4 | 102.8132 | 87.6659 | -3.2658 | 70.4 | 67.134 | 67.134 | 3.266 | 68.9 | 76.9943 | 72.3739 | -3.4739 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.3 | 149.6242 | 158.5629 | -13.2629 | 147.8 | 149.6242 | 158.5629 | -10.7629 | 149.7 | 150.0735 | 159.0391 | -9.3391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.7 | 145.5231 | 192.2331 | 24.4669 | 103.9 | 72.9801 | 96.4052 | 7.4948 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 88 | 93 | 77.37 | 10.63 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 16.514 | 16.514 | -0.314 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.5 | 2.6869 | 2.0148 | -0.51483 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.8 | 14.544 | 14.544 | 7.256 | 61.4 | 57.1 | 48.8 | 12.6 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.4 |  | 11.1865 | 1.2135 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 13.6 | 17.971 | 17.971 | -4.371 | 36.7 | 45.939 | 45.939 | -9.239 | 0 |  |  | 0 | 42.1 | 66.6 | 54.448 | -12.348 | 66.3 | 77.6 | 73.93 | -7.63 | 5.8 | 4.369 | 4.369 | 1.431 | 4.4 | 3.614 | 3.614 | 0.786 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 13.6 | 14.543 | 14.543 | -0.943 | 0 | 3.919 | 3.919 | -3.919 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.6 | 102 | 102 | 22.6 | 124.7 | 97 | 97 | 27.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 37.4 | 26.5 | 26.5 | 10.9 | 27.7 | 26.5 | 26.5 | 1.2 | 14.2 | 15 | 14 | 0.2 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.5 | 8.26 | 8.26 | 0.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 18:30 | 130.5 | 141.2773 | 126.9573 | 3.5427 | 642.8 | 643.6581 | 643.6581 | -0.85809 | 213.4 | 209.3934 | 209.3934 | 4.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 61.2233 | 44.5992 | -28.8992 | 75.5 | 92.6134 | 87.1473 | -11.6473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 286.7 | 295.2259 | 295.2259 | -8.5259 | 213.5 | 208.0739 | 208.0739 | 5.4261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 376.8 | 381.3728 | 381.3728 | -4.5728 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 113.3325 | 113.3325 | -5.4325 | 7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.8667 | 5.6 | 2.8178 | 2.8178 | 2.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.2 | 14.9194 | 14.9194 | -0.71941 | 89.3 | 122.2682 | 87.9769 | 1.3231 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 81.8136 | 75.9502 | -18.2502 | 103.5 | 173.0881 | 96.2095 | 7.2905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230.3 |  | 202.5426 | 27.7574 | 27.4 | 33.7871 | 33.7871 | -6.3871 | 74.7 | 75 | 64.085 | 10.615 | 17.6 | 19.7921 | 19.7921 | -2.1921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.3 | 13.1068 | 13.1068 | 0.1932 | 54.8 | 61.9291 | 61.9291 | -7.1291 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 83.3 | 73.7106 | 87.8583 | -4.5583 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 33.9 | 34.478 | 34.478 | -0.57804 | 32.5 | 34.4398 | 34.4398 | -1.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.4 | 16.6641 | 16.6641 | -0.26408 | 101.8 | 96.2666 | 45.6186 | 56.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 80.9121 | 84.5664 | -38.2664 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 67.9581 | 85.1721 | -18.4721 | 177.2 | 185.3176 | 185.3176 | -8.1176 | 174.9 | 185.3176 | 185.3176 | -10.4176 | 209.2 | 185.3176 | 185.3176 | 23.8824 | 273.2 | 278.8112 | 278.8112 | -5.6112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.885 | 0.885 | 0.215 | 122 | 115.3003 | 112.9596 | 9.0404 | 100.9 | 112.9358 | 92.4454 | 8.4546 | 61.9 | 67.134 | 67.134 | -5.234 | 69 | 78.568 | 72.374 | -3.374 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 149.6242 | 158.5629 | -12.1629 | 148.6 | 149.6242 | 158.5629 | -9.9629 | 150.4 | 150.0735 | 159.0391 | -8.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 216.8 | 192.2331 | 192.2331 | 24.5669 | 104 | 96.4052 | 96.4052 | 7.5948 | 0 |  |  | 0 | 87.5 | 92.3 | 78.13 | 9.37 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 16.011 | 16.011 | -1.711 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.4 | 4.6567 | 3.5751 | -2.1751 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 7.3 | 6 | 6 | 1.3 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 14.89 | 14.89 | 4.31 | 61.2 | 53.9 | 49.111 | 12.089 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.3 | 18.7156 | 19.5609 | -7.2609 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 9.6 | 16.46 | 16.46 | -6.86 | 43.8 | 46.853 | 46.853 | -3.053 | 0 |  |  | 0 | 41 | 64.7 | 54.793 | -13.793 | 61.6 | 80.2 | 74.852 | -13.252 | 6 | 4.177 | 4.177 | 1.823 | 4.4 | 3.24 | 3.24 | 1.16 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 11.3 | 14.046 | 14.046 | -2.746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 114.1 | 97 | 97 | 17.1 | 110.1 | 88 | 88 | 22.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 27.6 | 26.5 | 26.5 | 1.1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.9 | 8.26 | 8.26 | 0.64 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 19:00 | 138.4 | 139.7586 | 128.7237 | 9.6763 | 644.7 | 643.6581 | 643.6581 | 1.0419 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 | 76.7982 | 73.6226 | -48.6226 | 73.8 | 88.709 | 87.4972 | -13.6972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.228 | 196.228 | -9.228 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 209.8 | 196.228 | 196.228 | 13.572 | 286 | 295.2259 | 295.2259 | -9.2259 | 213.2 | 208.0739 | 208.0739 | 5.1261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 375.2 | 381.3728 | 381.3728 | -6.1728 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3325 | 113.3325 | -2.1325 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01941 | 120.7 | 120.6032 | 94.5776 | 26.1224 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 79.3126 | 74.2294 | 16.6706 | 119.1 | 117.4663 | 79.4137 | 39.6863 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 229.3 | 228.4563 | 209.2821 | 20.0179 | 26.9 | 33.7871 | 33.7871 | -6.8871 | 99.2 | 75 | 74.9991 | 24.2009 | 19.2 | 19.7921 | 19.7921 | -0.59213 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.2 | 13.1068 | 13.1068 | 0.0932 | 57 | 61.9291 | 61.9291 | -4.9291 | 185.3 | 184.915 | 184.915 | 0.38502 | 185.8 | 184.915 | 184.915 | 0.88502 | 184.5 | 185.4703 | 185.4703 | -0.97028 | 84.8 | 73.7106 | 87.8583 | -3.0583 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 22.9 | 24.7423 | 34.478 | -11.578 | 30 | 34.4398 | 34.4398 | -4.4398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 | 16.6641 | 16.6641 | -1.0641 | 55.2 | 60.3897 | 45.6186 | 9.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.7 | 67.4841 | 85.4821 | -38.7821 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 48.1814 | 48.1814 | -2.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.5 | 67.9581 | 85.1721 | -17.6721 | 176.5 | 185.3363 | 185.3363 | -8.8363 | 173.8 | 185.3363 | 185.3363 | -11.5363 | 208.5 | 185.3363 | 185.3363 | 23.1637 | 272.6 | 278.8394 | 278.8393 | -6.2393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 142.3 | 93.5499 | 104.4084 | 37.8916 | 90.9 | 92.1025 | 94.0873 | -3.1873 | 62.5 | 67.134 | 67.134 | -4.634 | 69 | 73.7065 | 72.3741 | -3.3741 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.6242 | 158.5629 | -12.4629 | 148.2 | 149.6242 | 158.5629 | -10.3629 | 150.1 | 150.0735 | 159.0391 | -8.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 169.6599 | 192.2331 | 24.7669 | 104.1 | 85.0847 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 91.1 | 78.7 | 8.5 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 15.449 | 15.449 | -0.549 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.5 | 5.67 | 5.4634 | -3.9634 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 7.2 | 6 | 6 | 1.2 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 15.208 | 15.208 | 4.192 | 54.7 | 53.6 | 49.25 | 5.45 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.3 | 15.6096 | 19.7727 | -7.4727 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 9.4 | 14.83 | 14.83 | -5.43 | 40.8 | 48.253 | 48.253 | -7.453 | 0 |  |  | 0 | 40.4 | 62.4 | 55.044 | -14.644 | 62.2 | 82.2 | 75.572 | -13.372 | 6.5 | 3.919 | 3.919 | 2.581 | 5.4 | 2.86 | 2.86 | 2.54 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10.6 | 13.623 | 13.623 | -3.023 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92 | 90 | 90 | 2 | 82.1 | 77 | 77 | 5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 | 37.2 | 26.5 | 26.5 | 10.7 | 28.3 | 26.5 | 26.5 | 1.8 | 14.2 | 15 | 14 | 0.2 | 19 | 18 | 18 | 1 | 8.5 | 8.26 | 8.26 | 0.24 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 19:30 | 134.8 | 139.9431 | 128.5337 | 6.2663 | 645.1 | 643.6581 | 643.6581 | 1.4419 | 214.2 | 209.3934 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 76.7982 | 75.6171 | -50.4171 | 69.9 | 92.6134 | 86.7975 | -16.8975 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 207.1 | 196.228 | 196.228 | 10.872 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 288.5 | 295.2259 | 295.2259 | -6.7259 | 214.7 | 208.0739 | 208.0739 | 6.6261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 376 | 381.3728 | 381.3728 | -5.3728 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.7 | 113.3325 | 113.3325 | -6.6325 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11941 | 120.9 | 121.4967 | 94.5451 | 26.3549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 76.6358 | 71.4655 | 18.7344 | 162.8 | 129.545 | 30.129 | 132.671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.7 | 228.4563 | 288.6599 | -60.9599 | 29 | 33.7871 | 33.7871 | -4.7871 | 105.1 | 76.3012 | 72.0201 | 33.0799 | 17.4 | 19.7921 | 19.7921 | -2.3921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13.2 | 13.1068 | 13.1068 | 0.0932 | 57.4 | 61.9291 | 61.9291 | -4.5291 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 185 | 185.4703 | 185.4703 | -0.47028 | 85.8 | 73.7106 | 87.8583 | -2.0583 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 11.9 | 8.2929 | 34.478 | -22.578 | 32.7 | 34.4398 | 34.4398 | -1.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.3 | 16.6641 | 16.6641 | -1.3641 | 60.7 | 25.2427 | 25.0001 | 35.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 73.3377 | 85.4822 | -22.1822 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 177.4 | 185.3625 | 185.3625 | -7.9626 | 174.9 | 185.3625 | 185.3625 | -10.4626 | 209.6 | 185.3625 | 185.3625 | 24.2374 | 272.7 | 278.8788 | 278.8788 | -6.1788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 131.1 | 109.1148 | 125.7443 | 5.3557 | 99.9 | 98.6764 | 90.8027 | 9.0973 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 69 | 75.1728 | 72.3741 | -3.3741 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.6242 | 158.5629 | -12.0629 | 148.7 | 149.6242 | 158.5629 | -9.8629 | 150.6 | 150.0735 | 159.0391 | -8.4391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217 | 192.2331 | 192.2331 | 24.7669 | 104.1 | 96.4052 | 96.4052 | 7.6948 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 88.3 | 79.27 | -2.07 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 15.041 | 15.041 | -1.141 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.4 | 5.67 | 5.5931 | -3.1932 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 15.499 | 15.499 | 0.601 | 48.9 | 53.1 | 49.218 | -0.318 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 12.2 | 16.9636 | 19.7727 | -7.5727 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 9.4 | 13.926 | 13.926 | -4.526 | 31.1 | 46.175 | 46.175 | -15.075 | 0 |  |  | 0 | 38.3 | 61.9 | 55.454 | -17.154 | 59.8 | 82.6 | 77.303 | -17.503 | 4.1 | 3.88 | 3.88 | 0.22 | 2.1 | 2.809 | 2.809 | -0.709 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 12.6 | 12.722 | 12.722 | -0.122 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.2 | 82 | 82 | -20.8 | 56.6 | 67 | 67 | -10.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 0.7 | 37.3 | 26.5 | 26.5 | 10.8 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | 19 | 18 | 18 | 1 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 20:00 | 135 | 140.663 | 131.671 | 3.329 | 646.5 | 643.6581 | 643.6581 | 2.8419 | 215.4 | 209.3934 | 209.3934 | 6.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 76.7982 | 76.7977 | -51.6977 | 70.1 | 90.6612 | 87.4908 | -17.3908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 288.3 | 295.2259 | 295.2259 | -6.9259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 406.4 | 381.3728 | 381.3728 | 25.0272 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 113.3325 | 113.3325 | -4.0325 | 7.6 | 5.1333 | 5.1333 | 2.4667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01941 | 121.1 | 124.2188 | 103.3488 | 17.7512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 76.4078 | 71.8093 | 18.7907 | 132 | 98.5804 | 27.9687 | 104.0313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 230 | 288.6598 | 288.6599 | -58.6599 | 27.2 | 33.7871 | 33.7871 | -6.5871 | 150 | 75 | 72.8166 | 77.1834 | 17.7 | 19.7921 | 19.7921 | -2.0921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.9 | 13.1068 | 13.1068 | -0.2068 | 57.1 | 61.9291 | 61.9291 | -4.8291 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 83.6 | 73.7106 | 87.8583 | -4.2583 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 24.7 | 24.7423 | 34.478 | -9.778 | 33.2 | 34.4398 | 34.4398 | -1.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 | 16.6641 | 16.6641 | -1.0641 | 70 | 52.0795 | 25.0001 | 44.9999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 67.7957 | 85.4824 | -21.9824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 48.1814 | -2.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 176.7 | 185.3699 | 185.3699 | -8.6699 | 174.4 | 185.3699 | 185.3699 | -10.9699 | 209 | 185.3699 | 185.3699 | 23.6301 | 272.8 | 278.8898 | 278.8898 | -6.0898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 134.6 | 105.2856 | 127.1081 | 7.4919 | 100.4 | 95.1544 | 93.23 | 7.17 | 62.4 | 67.134 | 67.134 | -4.734 | 69 | 72.3739 | 72.5148 | -3.5148 | 30.3 | 29.9515 | 29.9515 | 0.34854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 149.6242 | 158.5629 | -12.2629 | 148.7 | 149.6242 | 158.5629 | -9.8629 | 150.3 | 150.0735 | 159.0391 | -8.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.3 | 172.1565 | 192.2331 | 25.0669 | 104.2 | 86.3367 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 84.2 | 79.2 | -7.9 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 14.684 | 14.684 | -1.084 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.1 | 5.67 | 5.67 | -3.57 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 7.1 | 6 | 6 | 1.1 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 15.622 | 15.622 | -1.022 | 49 | 52.5 | 48.635 | 0.365 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 16.2 | 15.6817 | 19.7727 | -3.5728 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 7.6 | 13.265 | 13.265 | -5.665 | 27.9 | 42.937 | 42.937 | -15.037 | 0 |  |  | 0 | 35.9 | 61 | 55.918 | -20.018 | 58.4 | 82.6 | 79.37 | -20.97 | 3.9 | 3.915 | 3.915 | -0.015 | 2.1 | 2.868 | 2.868 | -0.768 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.2 | 8.3 | 8.3 | 0.9 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 12.6 | 11.661 | 11.661 | 0.939 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.4 | 72 | 72 | -28.6 | 28.2 | 57 | 57 | -28.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 36.4 | 26.5 | 26.5 | 9.9 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 0.2 | 15 | 15 | 14 | 1 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.7 | 8.26 | 8.26 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 20:30 | 135.4 | 142.2238 | 133.4154 | 1.9846 | 643.1 | 643.6581 | 643.6581 | -0.55809 | 214.3 | 209.3934 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 74.766 | 76.7974 | -51.6974 | 70 | 90.6612 | 86.8031 | -16.8031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.9 | 196.228 | 196.228 | -9.328 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 214.9 | 208.0739 | 208.0739 | 6.8261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 434.3 | 381.3728 | 381.3728 | 52.9272 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.1 | 113.3325 | 113.3325 | -1.2325 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01941 | 120.5 | 130.0442 | 109.6096 | 10.8904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 75.9048 | 71.3456 | 18.9544 | 132.7 | 78.8443 | 80.6921 | 52.0079 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 228.8 | 288.6598 | 288.6599 | -59.8599 | 27 | 33.7871 | 33.7871 | -6.7871 | 140.9 | 75 | 74.9993 | 65.9008 | 17.4 | 19.7921 | 19.7921 | -2.3921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.8 | 13.1068 | 13.1068 | -0.3068 | 58.1 | 61.9291 | 61.9291 | -3.8291 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 84 | 73.7106 | 87.8583 | -3.8583 | 7.9 | 9.09 | 9.09 | -1.19 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 24.5 | 24.7423 | 4.1238 | 20.3762 | 32.6 | 34.4398 | 34.4398 | -1.8398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 | 16.6641 | 16.6641 | 0.03592 | 71.2 | 71.7758 | 45.6186 | 25.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 65.2801 | 85.4824 | -22.3824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 177 | 185.3356 | 185.3356 | -8.3356 | 174.6 | 185.3356 | 185.3356 | -10.7356 | 208.9 | 185.3356 | 185.3356 | 23.5644 | 273 | 278.8383 | 278.8383 | -5.8383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 133.3 | 136.7293 | 67.5047 | 65.7953 | 96.7 | 92.6197 | 104.6335 | -7.9336 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 71 | 72.3739 | 77.3567 | -6.3567 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 158.5629 | -12.3629 | 148.3 | 149.6242 | 158.5629 | -10.2629 | 149.9 | 150.0735 | 159.0391 | -9.1391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 160.6311 | 192.2331 | 25.3669 | 104.2 | 80.5567 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 68.1 | 81.9 | 79.12 | -11.02 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 14.371 | 14.371 | 1.429 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | -0.5 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.2 | 5.5378 | 5.67 | -3.4699 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 6.9 | 6 | 6 | 0.9 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 15.579 | 15.579 | -3.579 | 42.3 | 51.5 | 47.501 | -5.201 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 16.8 | 15.0998 | 19.7727 | -2.9728 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 7.3 | 12.587 | 12.587 | -5.287 | 27.1 | 39.88 | 39.88 | -12.78 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 59.1 | 55.87 | -24.77 | 51.5 | 81.5 | 80.045 | -28.545 | 3.3 | 4.068 | 4.068 | -0.768 | 1.4 | 2.881 | 2.881 | -1.481 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9.1 | 8.3 | 8.3 | 0.8 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 13.1 | 11.037 | 11.037 | 2.063 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.1 | 61 | 61 | -36.9 | 21.1 | 47 | 47 | -25.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 11 | 10.8 | 10.8 | 0.2 | 37.4 | 26.5 | 26.5 | 10.9 | 27.5 | 26.5 | 26.5 | 1 | 14.7 | 15 | 14 | 0.7 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 7.1 | 8.26 | 8.26 | -1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 21:00 | 136.9 | 138.0394 | 137.3774 | -0.47735 | 645.1 | 643.6581 | 643.6581 | 1.4419 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 | 73.3073 | 76.7981 | -51.6981 | 73.2 | 90.6612 | 89.0992 | -15.8992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187 | 196.228 | 196.228 | -9.228 | 206.2 | 196.228 | 196.228 | 9.972 | 209.6 | 196.228 | 196.228 | 13.372 | 287 | 295.2259 | 295.2259 | -8.2259 | 215.3 | 208.0739 | 208.0739 | 7.2261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 444.9 | 381.3728 | 381.3728 | 63.5272 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 113.3325 | 113.3325 | -3.5325 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9194 | 14.9194 | -0.01941 | 120.8 | 123.9014 | 124.1593 | -3.3593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 73.7257 | 71.1238 | 19.4762 | 120.8 | 66.5174 | 80.6919 | 40.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 228.1 | 288.6598 | 228.1941 | -0.09408 | 27 | 33.7871 | 33.7871 | -6.7871 | 140.9 | 73.4621 | 74.9995 | 65.9005 | 17.5 | 19.7921 | 19.7921 | -2.2921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.8 | 13.1068 | 13.1068 | -0.3068 | 54.6 | 61.9291 | 61.9291 | -7.3291 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 84 | 73.7106 | 87.8583 | -3.8583 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 25.2 | 24.7423 | 5.3753 | 19.8247 | 33.5 | 34.4398 | 34.4398 | -0.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 69.8 | 60.2905 | 45.6187 | 24.1813 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 64.9329 | 85.4825 | -22.0825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 67.9581 | 85.1721 | -17.7721 | 177 | 185.3508 | 185.3508 | -8.3508 | 174.6 | 185.3508 | 185.3508 | -10.7508 | 208.9 | 185.3508 | 185.3508 | 23.5492 | 273.5 | 278.8611 | 278.8611 | -5.3611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 137.5 | 130.6664 | 67.5047 | 69.9953 | 99.3 | 96.2398 | 112.9354 | -13.6354 | 62.3 | 67.134 | 67.134 | -4.834 | 72.9 | 73.2063 | 78.5679 | -5.6679 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 149.6242 | 158.5629 | -12.9629 | 147.9 | 149.6242 | 158.5629 | -10.6629 | 149.8 | 150.0735 | 159.0391 | -9.2391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.5 | 174.3048 | 192.2331 | 25.2669 | 104.2 | 87.4141 | 96.4052 | 7.7948 | 0 |  |  | 0 | 56.3 | 79.6 | 77.95 | -21.65 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 14.072 | 14.072 | 0.528 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.2 | 5.4429 | 5.67 | -3.47 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 15.323 | 15.323 | -3.223 | 40 | 50.4 | 45.605 | -5.605 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 16.8 | 15.0195 | 19.7728 | -2.9728 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.4 | 5.5 | 5.5 | -0.1 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 7.8 | 11.903 | 11.903 | -4.103 | 15.5 | 36.883 | 36.883 | -21.383 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 56.9 | 55.65 | -25.75 | 54.4 | 80.5 | 80.256 | -25.856 | 3 | 4.261 | 4.261 | -1.261 | 2.8 | 2.879 | 2.879 | -0.079 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 12.6 | 10.559 | 10.559 | 2.041 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.7 | 49 | 49 | -42.3 | 5.4 | 38 | 38 | -32.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 | 36.9 | 26.5 | 26.5 | 10.4 | 27.1 | 26.5 | 26.5 | 0.6 | 15 | 15 | 14 | 1 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.7 | 8.26 | 8.26 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 21:30 | 134.4 | 136.5639 | 127.0057 | 7.3943 | 644.1 | 643.6581 | 643.6581 | 0.44191 | 213.2 | 209.3934 | 209.3934 | 3.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.9 | 68.9007 | 74.6412 | -49.7412 | 72.8 | 90.6612 | 87.1468 | -14.3468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 561.1 | 381.3728 | 381.3728 | 179.7272 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3325 | 113.3325 | -2.4325 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.9 | 14.9194 | 14.9194 | -1.0194 | 120.4 | 121.6567 | 99.3457 | 21.0543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 72.3792 | 67.648 | 22.552 | 102.4 | 47.3949 | 71.1233 | 31.2767 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.8 | 288.6598 | 227.6459 | -0.84593 | 27 | 33.7871 | 33.7871 | -6.7871 | 73.7 | 75 | 74.9995 | -1.2995 | 17.2 | 19.7921 | 19.7921 | -2.5921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 12.8 | 13.1068 | 13.1068 | -0.3068 | 55.3 | 61.9291 | 61.9291 | -6.6291 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 83.8 | 73.7106 | 87.8583 | -4.0583 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 31.3 | 32.2165 |  | 31.3 | 32.4 | 34.4398 | 34.4398 | -2.0398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.2 | 16.6641 | 16.6641 | -1.4641 | 46.5 | 45.6186 | 55.595 | -9.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 62.9798 | 85.4824 | -22.5824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 177 | 185.3356 | 185.3356 | -8.3356 | 174.6 | 185.3356 | 185.3356 | -10.7356 | 209.7 | 185.3356 | 185.3356 | 24.3644 | 274 | 278.8383 | 278.8383 | -4.8383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 148.8 | 154.6392 | 67.0969 | 81.7031 | 96 | 90.8906 | 105.9889 | -9.9889 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 73 | 72.3739 | 77.9699 | -4.9699 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.6242 | 158.5629 | -12.4629 | 148 | 149.6242 | 158.5629 | -10.5629 | 150.3 | 150.0735 | 159.0391 | -8.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.6 | 151.7253 | 192.2331 | 25.3669 | 104.3 | 76.0905 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 56.8 | 76.9 | 76.78 | -19.98 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 13.797 | 13.797 | -2.397 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.2 | 5.1562 | 5.5297 | -3.3297 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 14.855 | 14.855 | -2.655 | 31.3 | 48.9 | 42.946 | -11.646 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 16.8 | 14.5677 | 19.7727 | -2.9727 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.3 | 4.9 | 4.9 | -0.6 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | -0.2 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 9.6 | 11.311 | 11.311 | -1.711 | 15.9 | 32.591 | 32.591 | -16.691 | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 54.1 | 56.426 | -27.726 | 51.2 | 79.3 | 80.915 | -29.715 | 2.7 | 4.059 | 4.059 | -1.359 | 1.8 | 2.841 | 2.841 | -1.041 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 0.6 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.5 | 10.15 | 10.15 | -2.65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.7 | 40 | 40 | -36.3 | 0.3 | 31 | 31 | -30.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 37 | 26.5 | 26.5 | 10.5 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 0.3 | 14.9 | 15 | 14 | 0.9 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.7 | 8.26 | 8.26 | 0.44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 22:00 | 131.7 | 136.0502 | 126.456 | 5.244 | 645.1 | 643.6581 | 643.6581 | 1.4419 | 214.1 | 209.3934 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 52.3884 | 58.1673 | -33.3673 | 73.2 | 90.6612 | 87.1475 | -13.9475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 206.5 | 196.228 | 196.228 | 10.272 | 209.6 | 196.228 | 196.228 | 13.372 | 290.5 | 295.2259 | 295.2259 | -4.7259 | 216.3 | 208.0739 | 208.0739 | 8.2261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 558.5 | 381.3728 | 381.3728 | 177.1272 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.5 | 113.3325 | 113.3325 | -1.8325 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 77.4 | 121.5493 | 99.1546 | -21.7546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 69.9399 | 65.2024 | 24.9976 | 200.2 | 97.976 | 50.3092 | 149.8908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 227.3 | 288.6598 | 223.747 | 3.553 | 27 | 33.7871 | 33.7871 | -6.7871 | 32.7 | 72.4594 | 74.9959 | -42.2959 | 17.1 | 19.7921 | 19.7921 | -2.6921 | 18.5 | 19.1922 | 19.1922 | -0.69223 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 55.9 | 61.9291 | 61.9291 | -6.0291 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 83.8 | 73.7106 | 87.8583 | -4.0583 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 21.8 | 24.7423 |  | 21.8 | 26.7 | 34.4398 | 34.4398 | -7.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.2 | 16.6641 | 16.6641 | -1.4641 | 48.2 | 45.6186 | 45.6186 | 2.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 65.6774 | 85.4824 | -22.6824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 67.9581 | 85.1721 | -18.0721 | 177.3 | 185.3622 | 185.3622 | -8.0622 | 175.1 | 185.3622 | 185.3622 | -10.2622 | 209.1 | 185.3622 | 185.3622 | 23.7378 | 274.2 | 278.8782 | 278.8782 | -4.6783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 84.6 | 100.2912 | 126.7569 | -42.1569 | 90.8 | 97.5857 | 101.7262 | -10.9262 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 73 | 74.0832 | 76.861 | -3.861 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.6242 | 158.5629 | -12.4629 | 148.4 | 149.6242 | 158.5629 | -10.1629 | 150.2 | 150.0735 | 159.0391 | -8.8391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.2 | 171.44 | 192.2331 | 24.9669 | 104.3 | 85.9774 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 59.6 | 74.4 | 74.78 | -15.18 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 13.53 | 13.53 | -1.63 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.2 | 4.0818 | 4.4578 | -2.2578 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 4.5 | 6 | 6 | -1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 14.263 | 14.263 | -2.763 | 30.2 | 47.1 | 40.119 | -9.919 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 16.8 | 15.1917 | 19.7727 | -2.9727 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 10.1 | 10.749 | 10.749 | -0.649 | 21.5 | 27.868 | 27.868 | -6.368 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 51 | 57.534 | -30.334 | 56.5 | 77.4 | 81.724 | -25.224 | 2.7 | 3.726 | 3.726 | -1.026 | 1.8 | 2.792 | 2.792 | -0.992 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 7.6 | 9.764 | 9.764 | -2.164 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 33 | 33 | -33 | 0 | 26 | 26 | -26 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 37 | 26.5 | 26.5 | 10.5 | 27 | 26.5 | 26.5 | 0.5 | 15 | 15 | 14 | 1 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.6 | 8.26 | 8.26 | 0.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 22:30 | 138.4 | 133.6974 | 118.8974 | 19.5026 | 644.9 | 643.6581 | 643.6581 | 1.2419 | 213.4 | 209.3934 | 209.3934 | 4.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.2 | 31.403 | 21.1897 | 4.0103 | 72.2 | 90.6612 | 87.1473 | -14.9473 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 210 | 196.228 | 196.228 | 13.772 | 290.9 | 295.2259 | 295.2259 | -4.3259 | 215 | 208.0739 | 208.0739 | 6.9261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 477.8 | 381.3728 | 381.3728 | 96.4272 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3325 | 113.3325 | -2.9325 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 78.5 | 117.6683 | 82.1255 | -3.6255 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.2 | 67.9898 | 62.0184 | -9.8184 | 148.8 | 110.2632 | 91.5546 | 57.2454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230 | 288.6598 | 207.2622 | 22.7378 | 27 | 33.7871 | 33.7871 | -6.7871 | 45 | 75 | 74.9992 | -29.9992 | 18.5 | 19.7921 | 19.7921 | -1.2921 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 54.6 | 61.9291 | 61.9291 | -7.3291 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 83.8 | 73.7106 | 87.8583 | -4.0583 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 19.5 | 33.316 |  | 19.5 | 27 | 34.4398 | 34.4398 | -7.4398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 45.9 | 45.6186 | 45.6186 | 0.28137 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 62.5227 | 77.2145 | -14.2145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 48.1814 | 48.1814 | -2.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67.9581 | 85.1721 | -17.9721 | 177.5 | 185.37 | 185.37 | -7.87 | 175.2 | 185.37 | 185.37 | -10.17 | 209.2 | 185.37 | 185.37 | 23.83 | 273.9 | 278.8901 | 278.8901 | -4.9901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 65.4 | 92.2455 | 140.1474 | -74.7474 | 81.6 | 98.4362 | 95.1546 | -13.5546 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 73.1 | 76.345 | 72.3747 | 0.7253 | 29.4 | 29.9515 | 29.9515 | -0.55146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 149.6242 | 158.5629 | -12.6629 | 148.3 | 149.6242 | 158.5629 | -10.2629 | 150 | 150.0735 | 159.0391 | -9.0391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.1 | 150.282 | 192.2331 | 24.8669 | 104.3 | 75.3667 | 96.4052 | 7.8948 | 0 |  |  | 0 | 55.8 | 72.2 | 72.77 | -16.97 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 13.7 | 13.7 | -2 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.2 | 2.7165 | 2.052 | 0.14802 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 13.546 | 13.546 | -1.046 | 36.1 | 44.1 | 37.123 | -1.023 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 16.8 | 14.462 | 17.8603 | -1.0603 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 11.9 | 11.093 | 11.093 | 0.807 | 21.1 | 24.434 | 24.434 | -3.334 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 47.2 | 57.056 | -15.556 | 62.6 | 73.2 | 80.095 | -17.495 | 3.4 | 3.52 | 3.52 | -0.12 | 2.9 | 2.645 | 2.645 | 0.255 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5.8 | 10.108 | 10.108 | -4.308 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 28 | 28 | -28 | 0 | 22 | 22 | -22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 37.4 | 26.5 | 26.5 | 10.9 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 0.2 | 14.5 | 15 | 14 | 0.5 | 19 | 18 | 18 | 1 | 7.7 | 8.26 | 8.26 | -0.56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 23:00 | 141.7 | 129.2753 | 107.8174 | 33.8826 | 644.2 | 643.6581 | 643.6581 | 0.54191 | 213.8 | 209.3934 | 209.3934 | 4.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.8 | 10.3093 | 10.3094 | 14.4907 | 72 | 90.6612 | 87.1472 | -15.1472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.2 | 196.228 | 196.228 | -9.028 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 289 | 295.2259 | 295.2259 | -6.2259 | 217 | 208.0739 | 208.0739 | 8.9261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 360.2 | 381.3728 | 381.3727 | -21.1728 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3325 | 113.3325 | -2.7325 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.4 | 2.8178 | 2.8178 | 1.5822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 77.1 | 106.2407 | 54.0163 | 23.0837 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52 | 65.1616 | 57.633 | -5.633 | 157.3 | 110.2632 | 95.121 | 62.179 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 152.6 | 210.976 | 157.8356 | -5.2356 | 29.2 | 33.7871 | 33.7871 | -4.5871 | 46.7 | 75 | 74.9993 | -28.2993 | 18.6 | 19.7921 | 19.7921 | -1.1921 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 53.5 | 61.9291 | 61.9291 | -8.4291 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 83.8 | 73.7106 | 87.8583 | -4.0583 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 18.6 | 34.478 |  | 18.6 | 32.2 | 34.4398 | 34.4398 | -2.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.3 | 16.6641 | 16.6641 | -1.3641 | 45.3 | 45.6186 | 45.6186 | -0.31861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 37.7253 | 45.1801 | 17.3199 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67 | 67.9581 | 85.1721 | -18.1721 | 177.7 | 185.3738 | 185.3738 | -7.6738 | 175.3 | 185.3738 | 185.3738 | -10.0738 | 209.4 | 185.3738 | 185.3738 | 24.0262 | 273.5 | 278.8957 | 278.8957 | -5.3957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 61 | 111.702 | 136.5808 | -75.5808 | 82.8 | 95.1544 | 95.1544 | -12.3544 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 73 | 73.444 | 75.3417 | -2.3417 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 149.6242 | 158.5629 | -12.4629 | 148.5 | 149.6242 | 158.5629 | -10.0629 | 150.1 | 150.0735 | 159.0391 | -8.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 217.9 | 144.8722 | 192.2331 | 25.6669 | 104.4 | 72.6536 | 96.4052 | 7.9948 | 0 |  |  | 0 | 61.4 | 70.5 | 69.79 | -8.39 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 14.016 | 14.016 | -4.316 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 2.2 | 1.3441 | 1.3441 | 0.85592 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 12.867 | 12.867 | 0.533 | 33.4 | 42 | 34.639 | -1.239 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.379 | 2.379 | -0.279 | 16.9 | 8.7262 | 10.4505 | 6.4495 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4.2 | 3 | 3 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 13.7 | 11.739 | 11.739 | 1.961 | 18 | 21.429 | 21.429 | -3.429 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 43.7 | 56.049 | -25.349 | 59.1 | 69.8 | 77.653 | -18.553 | 2.8 | 3.357 | 3.357 | -0.557 | 0.9 | 2.467 | 2.467 | -1.567 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 5.3 | 10.696 | 10.696 | -5.396 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 23 | 23 | -23 | 0 | 17 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 | 37.1 | 26.5 | 26.5 | 10.6 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 0.3 | 14.4 | 15 | 14 | 0.4 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 8.4 | 8.26 | 8.26 | 0.14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
22/07/2025 | 23:30 | 75.9 | 118.6239 | 92.5821 | -16.6821 | 642.6 | 643.6581 | 643.6581 | -1.0581 | 213.2 | 209.3934 | 209.3934 | 3.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10.3093 | 10.3093 | 0.6907 | 74.1 | 90.6612 | 87.1472 | -13.0472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 289.9 | 295.2259 | 295.2259 | -5.3259 | 217.9 | 208.0739 | 208.0739 | 9.8261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 360.2 | 381.3728 | 381.3727 | -21.1727 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.4 | 113.3325 | 113.3325 | -5.9325 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 77.4 | 79.6514 | 16.1834 | 61.2166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 60.6486 | 52.0892 | -0.18918 | 141.9 | 110.2632 | 110.2632 | 31.6368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 151.9 | 163.2782 | 150.5155 | 1.3844 | 29.2 | 33.7871 | 33.7871 | -4.5871 | 44.6 | 45 | 45 | -0.40002 | 18.8 | 19.7921 | 19.7921 | -0.99213 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 55.7 | 61.9291 | 61.9291 | -6.2291 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 83.3 | 73.7106 | 70.9935 | 12.3065 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 18.7 | 34.478 |  | 18.7 | 31.7 | 34.4398 | 34.4398 | -2.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 45.7 | 111 | 122.0722 | -76.3722 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.9 | 16.4907 | 45.18 | -6.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.9 | 67.9581 | 64.6521 | 2.2479 | 177.8 | 185.3625 | 185.3625 | -7.5625 | 175.4 | 185.3625 | 185.3625 | -9.9626 | 209.9 | 185.3625 | 185.3625 | 24.5374 | 274.1 | 278.8788 | 278.8788 | -4.7788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 60.6 | 74.9288 | 74.3657 | -13.7657 | 83.6 | 95.1544 | 95.1544 | -11.5544 | 63.9 | 67.134 | 67.134 | -3.234 | 72.9 | 73.444 | 73.444 | -0.54404 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 158.5629 | -12.3629 | 148.4 | 149.6242 | 158.5629 | -10.1629 | 150.4 | 150.0735 | 159.0391 | -8.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 144.8722 | 192.2331 | -42.1331 | 86.4 | 72.6536 | 96.4052 | -10.0052 | 0 |  |  | 0 | 61 | 70.2 | 66.81 | -5.81 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 14.102 | 14.102 | -2.202 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | -0.3 |  |  |  | 0 | 9.9 | 9 | 9 | 0.89999 | 1.8 | 1.3441 | 1.3441 | 0.45593 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.6 | 18.932 | 18.932 | -0.33204 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 12.224 | 12.224 | 4.276 | 38.4 | 42.5 | 32.666 | 5.734 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.379 | 2.379 | -0.279 | 11.8 | 3.8144 | 10.4505 | 1.3495 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 12.3 | 12.235 | 12.235 | 0.065 | 20.3 | 18.212 | 18.212 | 2.088 | 0 |  |  | 0 | 31.7 | 41.4 | 53.154 | -21.454 | 47.3 | 69.2 | 75.655 | -28.355 | 3.4 | 2.949 | 2.949 | 0.451 | 2.7 | 2.395 | 2.395 | 0.305 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 8.5 | 10.793 | 10.793 | -2.293 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19 | 19 | -19 | 0 | 14 | 14 | -14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 37.2 | 26.5 | 26.5 | 10.7 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 0.2 | 14.3 | 15 | 14 | 0.3 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 6.9 | 8.26 | 8.26 | -1.36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 00:00 | 28.9 | 21.4344 | 55.8804 | -26.9804 | 648.1 | 643.6581 | 643.6581 | 4.4419 | 215.8 | 209.3934 | 209.3934 | 6.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3093 | 10.3093 | -10.3093 | 77.6 | 90.6612 | 87.1472 | -9.5472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 206.8 | 196.228 | 196.228 | 10.572 | 209.5 | 196.228 | 196.228 | 13.272 | 290.6 | 295.2259 | 295.2259 | -4.6259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 360.9 | 381.3728 | 283.6879 | 77.2121 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3325 | 113.3325 | -2.3325 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 77.8 | 15.4639 | 15.464 | 62.336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 37.4551 | 42.803 | -6.503 | 51.7 | 110.2632 | 107.2908 | -55.5908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 153.4 | 144.3299 | 150.5155 | 2.8845 | 28 | 33.7871 | 33.7871 | -5.7871 | 53.2 | 75 | 74.9995 | -21.7995 | 18.6 | 19.7921 | 19.7921 | -1.1921 | 18.6 | 19.1922 | 19.1922 | -0.59223 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 57 | 61.9291 | 61.9291 | -4.9291 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 82.8 | 73.7106 | 31.4144 | 51.3856 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 24.1 | 34.478 |  | 24.1 | 32 | 34.4398 | 34.4398 | -2.4398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 47.8 | 45.6186 | 45.6186 | 2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.3 |  | 45.18 | -5.88 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58144 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 67.9581 | 16.4949 | 50.9051 | 177.6 | 185.37 | 185.37 | -7.77 | 175.2 | 185.37 | 185.37 | -10.17 | 209.2 | 185.37 | 185.37 | 23.83 | 273.9 | 278.8901 | 278.8901 | -4.9901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.885 | 0.885 | 0.115 | 79.4 | 111.702 | 124.4108 | -45.0108 | 89.4 | 95.1544 | 95.1544 | -5.7544 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 74 | 73.444 | 73.4441 | 0.55595 | 29.5 | 29.9515 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 149.6242 | 158.5629 | -12.3629 | 148.4 | 149.6242 | 158.5629 | -10.1629 | 150.3 | 150.0735 | 159.0391 | -8.7391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 144.8722 | 192.2331 | -55.0331 | 77.8 | 72.6536 | 96.4052 | -18.6052 | 0 |  |  | 0 | 46.9 | 69.6 | 63.24 | -16.34 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 14.11 | 14.11 | 1.09 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 |  |  |  | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3441 | 1.3441 | -1.3441 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 6.8 | 6 | 6 | 0.8 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 0.1 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 11.671 | 11.671 | 3.729 | 34.8 | 42.2 | 30.693 | 4.107 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 10.5 |  | 10.4505 | 0.04951 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4.4 | 3 | 3 | 1.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 9.6 | 12.68 | 12.68 | -3.08 | 19.4 | 14.923 | 14.923 | 4.477 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 40.2 | 49.629 | -20.829 | 51.7 | 68.7 | 73.805 | -22.105 | 2.1 | 2.459 | 2.459 | -0.359 | 1.8 | 2.36 | 2.36 | -0.56 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.3 | 8.3 | 0.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 4.5 | 5 | 5 | -0.5 | 10.5 | 10.727 | 10.727 | -0.227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 | 0 | 12 | 12 | -12 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 36.8 | 26.5 | 26.5 | 10.3 | 26.8 | 26.5 | 26.5 | 0.3 | 13.4 | 15 | 14 | -0.6 | 19.1 | 18 | 18 | 1.1 | 7.1 | 8.26 | 8.26 | -1.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1689.65 | 1800.5221 | 1763.3611 |  | 14879.7 | 15051.8997 | 15051.8996 |  | 4190.25 | 4218.4452 | 4218.4452 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 687.95 | 714.9379 | 617.8087 |  | 1817.9 | 2148.7134 | 2091.5328 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4493.7 | 4709.4725 | 4709.4725 |  | 4957.65 | 4709.4725 | 4709.4725 |  | 5030.95 | 4709.4725 | 4709.4725 |  | 6915.6 | 7085.4226 | 7085.4226 |  | 5162.75 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2670.45 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 8142.85 | 9152.9477 | 8674.3725 |  | 103 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2674.7 | 2719.9793 | 2719.9793 |  | 177.75 | 123.2002 | 123.2002 |  | 122.4 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 425.391 |  | 156.85 | 110.0592 | 110.0592 |  | 316.95 | 355.9488 | 357.0228 |  | 1962.2 | 2190.4707 | 1955.302 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1330.3 | 1237.23 | 1257.4008 |  | 2074.4 | 2423.2436 | 2091.2926 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 151.45 | 153.36 | 153.36 |  | 3187.25 | 2898.7195 | 2812.865 |  | 742.65 | 810.8902 | 810.8902 |  | 1214.5 | 1307.6738 | 1397.9467 |  | 496.3 | 475.0111 | 475.0111 |  | 445.25 | 460.6135 | 460.6135 |  | 318.45 | 314.5632 | 314.5632 |  | 1367.45 | 1486.2989 | 1486.2989 |  | 4383.7 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4393 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4419.25 | 4451.2867 | 4451.2867 |  | 2015.5 | 1681.7332 | 1772.3469 |  | 192.6 | 218.16 | 218.16 |  | 112.6 | 238.7784 | 238.7784 |  | 633.85 | 754.5061 | 694.3103 |  | 771.8 | 814.5229 | 826.5552 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 209.25 | 233.2971 | 233.2971 |  | 1271.85 | 1370.9372 | 1343.264 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1133.25 | 1087.8281 | 1084.32 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 180 |  | 819.05 | 867.2661 | 867.2659 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1610.3 | 1524.7482 | 1635.001 |  | 4258.15 | 4447.5584 | 4447.5584 |  | 4199.8 | 4447.5584 | 4447.5584 |  | 5018.05 | 4447.5584 | 4447.5584 |  | 6560.35 | 6691.3716 | 6691.3716 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 16.3 | 0 | 0 |  | 25.5 | 21.24 | 21.24 |  | 2465 | 2654.6528 | 2610.1038 |  | 2323.4 | 2270.2231 | 2283.7056 |  | 1533.5 | 1476.9476 | 1476.9476 |  | 1760.7 | 1756.7127 | 1762.656 |  | 712.15 | 717.9962 | 718.835 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3502 | 3592.1256 | 3765.4357 |  | 3556.3 | 3592.1256 | 3765.4357 |  | 3600 | 3602.9127 | 3776.7432 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4901.25 | 4013.0999 | 4613.5942 |  | 2403 | 2012.5756 | 2313.7243 |  | 8.1 | 8.473 | 8.473 |  | 1576.2 | 1600.08 | 1465.515 |  | 596.95 | 587.2215 | 587.2215 |  | 356 | 357.6085 | 357.6085 |  | 2.7 | 2.1 | 2.1 |  | 184.2 | 187.2 | 187.2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 178.6 | 216 | 216.0002 |  | 52.15 | 58.6355 | 53.326 |  | 7.2 | 24 | 24 |  | 67.4 | 72 | 72 |  | 48.15 | 50.4 | 50.4 |  | 455.6 | 454.369 | 454.369 |  | 178.75 | 144 | 144 |  | 120 | 144 | 144 |  | 78.35 | 79.2 | 79.2 |  | 432.05 | 428.7379 | 428.7379 |  | 126.6 | 123.943 | 123.943 |  | 150.95 | 141.9305 | 141.9305 |  | 334.75 | 275.649 | 275.649 |  | 964.25 | 923.577 | 807.6415 |  | 80.55 | 77.418 | 77.418 |  | 34.25 | 28.8 | 28.8 |  | 57 | 57.6 | 57.6 |  | 62.45 | 67.2 | 67.2 |  | 130.85 | 110.12 | 110.12 |  | 55.3 | 57.096 | 57.096 |  | 298 | 250.0135 | 250.8116 |  | 31.55 | 30.28 | 30.28 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 113.55 | 117.6 | 117.6 |  | 82.5 | 72 | 72 |  | 86.05 | 84 | 84 |  | 120.25 | 132 | 132 |  | 370.6 | 349.5146 | 349.5146 |  | 297.35 | 394.264 | 394.264 |  | 542.3 | 714.1295 | 714.1295 |  | 264.75 | 224.024 | 224.024 |  | 896.6 | 934.814 | 805.198 |  | 1291.2 | 1332.3645 | 1247.346 |  | 127.45 | 60.493 | 60.493 |  | 79.3 | 51.213 | 51.213 |  | 138.7 | 168 | 168 |  | 47.75 | 48 | 48 |  | 215.95 | 199.2 | 199.2 |  | 96.05 | 108 | 108 |  | 107.85 | 120 | 120 |  | 104.15 | 120 | 120 |  | 288.6 | 294.0485 | 294.0485 |  | 107.8 | 161.1325 | 161.1325 |  | 116.15 | 131.324 | 131.324 |  | 1105.65 | 1080.1815 | 1080.1815 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 684.8 | 712 | 712 |  | 712.2 | 700 | 700 |  | 827 | 800.6665 | 800.6665 |  | 118.05 | 67.8685 | 67.8685 |  | 240.05 | 240 | 240 |  | 446.6 | 442.7184 | 442.7184 |  | 242.3 | 254.8 | 254.8 |  | 888.1 | 636 | 636 |  | 665.6 | 636 | 636 |  | 344.05 | 360 | 336 |  | 450.4 | 432 | 432 |  | 194.05 | 198.24 | 198.24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 22 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7966992 y resultó S/. 480353 (6.42% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 15 | 7486638.6303 | 7899006.3351 | -5.221%
MIE 16 | 7532414.2973 | 7975407.4281 | -5.554%
JUE 17 | 7831749.2016 | 8366604.1071 | -6.393%
VIE 18 | 7720470.407 | 8248621.7198 | -6.403%
SAB 19 | 7791429.6814 | 8281662.3629 | -5.919%
DOM 20 | 6684720.5403 | 7329062.3638 | -8.792%
LUN 21 | 7546536.1395 | 7996324.8466 | -5.625%
MAR 22 | 7966992.0771 | 8473115.64 | -5.973%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 22 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 06:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/07/2025 06:57:00 | 22/07/2025 13:15:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 22/07/2025 13:15:00 | 22/07/2025 18:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 22/07/2025 18:18:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 00:19:00 |  | 22/07/2025 00:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 22/07/2025 06:23:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 06:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/07/2025 10:47:00 | 22/07/2025 11:19:00 | 22/07/2025 10:45:00 |  | POR SEGURIDAD |  |  | AISLADO01 |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 22/07/2025 11:19:00 | 22/07/2025 11:50:00 |  | 22/07/2025 11:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 11:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 11:03:00 | 22/07/2025 13:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 13:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  | 22/07/2025 06:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 22/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 13:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 00:00:00 | 22/07/2025 12:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 12:15:00 | 22/07/2025 15:29:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 15:29:00 | 22/07/2025 23:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 22/07/2025 23:02:00 | 23/07/2025 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 22 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
martes, 22 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 7.2371 | 8.6282 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 9.0825 | 6.8903 | 1 | 6.4501 | 9.3694 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 10.1576 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.0278 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13.25 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 14.3165 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 2.4124 | 2.8761 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 3.0275 | 2.2968 | 1 | 2.15 | 3.1231 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 3.3859 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.4167 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.7722 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 2.4124 | 2.8761 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 3.0275 | 2.2968 | 1 | 2.15 | 3.1231 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 3.3859 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.4167 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.7722 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 2.4124 | 2.8761 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 3.0275 | 2.2968 | 1 | 2.15 | 3.1231 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 3.3859 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.4167 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.7722 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6.787 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 3.6719 | 4.3281 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 3.1152 | 3.6719 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 78 | 44.2742 | 1 | 78 | 44.2742 | 1 | 78 | 44.2742 | 1 | 65.4556 | 55.3398 | 1 | 90 | 32.9732 | 1 | 90 | 32.9732 | 1 | 90 | 32.9732 | 1 | 84 | 38.6238 | 1 | 103.5988 | 15.1788 | 1 | 113.323 | 0 | 1 | 104.5514 | 6.8733 | 1 | 108.5913 | 0 | 1 | 103.6901 | 8.5342 | 1 | 103.8878 | 8.7716 | 1 | 104.6981 | 0 | 1 | 117.7715 | 0 | 1 | 117.7567 | 0 | 1 | 112.3044 | 9.8844 | 1 | 60.25 | 53.2441 | 1 | 125.0129 | 0 | 1 | 125.0129 | 0 | 1 | 123.847 | 0 | 1 | 104.7208 | 0 | 1 | 53.1336 | 63.42 | 1 | 89.9778 | 20.0222 | 1 | 104.7344 | 0 | 1 | 125.0129 | 0 | 1 | 124.52 | 0 | 1 | 72.8454 | 36.2013 | 1 | 109.7986 | 14.328 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60.1428 | 0 | 1 | 92.0179 | 24.6225 | 1 | 60.25 | 14.2318 | 1 | 108.357 | 0 | 1 | 102.759 | 0 | 1 | 125.0129 | 0 | 1 | 104.6393 | 0 | 1 | 59.1648 | 63.42 | 1 | 104.6294 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 57.567 | 0 | 1 | 54.458 | 0 | 1 | 53.62 | 0 | 1 | 52.1505 | 0 | 1 | 44.8579 | 8.5342 | 1 | 54.2758 | 0 | 1 | 50.1219 | 0 | 1 | 56.6483 | 0 | 1 | 56.6409 | 0 | 1 | 59.141 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 59.6675 | 0 | 1 | 50.2818 | 0 | 1 | 53.1336 | 0 | 1 | 52.916 | 0 | 1 | 50.2884 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.0036 | 0 | 1 | 50.0667 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 60.1428 | 0 | 1 | 33.4617 | 24.6225 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 52.0368 | 0 | 1 | 49.3417 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 50.2427 | 0 | 1 | 59.1648 | 0 | 1 | 50.2379 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 17.75 | 44.2742 | 1 | 17.75 | 44.2742 | 1 | 17.75 | 44.2742 | 1 | 6 | 55.3398 | 1 | 29.7501 | 32.9732 | 1 | 29.7501 | 32.9732 | 1 | 29.7501 | 32.9732 | 1 | 23.75 | 38.6238 | 1 | 46.0319 | 15.1788 | 1 | 58.8651 | 0 | 1 | 50.9314 | 6.8733 | 1 | 56.4409 | 0 | 1 | 58.8322 | 0 | 1 | 49.6121 | 8.7716 | 1 | 54.5762 | 0 | 1 | 61.1232 | 0 | 1 | 61.1157 | 0 | 1 | 53.1634 | 9.8844 | 1 | 0 | 53.2441 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.1795 | 0 | 1 | 54.439 | 0 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 37.0618 | 20.0222 | 1 | 54.446 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 64.5163 | 0 | 1 | 22.7786 | 36.2013 | 1 | 49.5486 | 14.328 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.5562 | 0 | 1 | 0 | 14.2318 | 1 | 56.3202 | 0 | 1 | 53.4173 | 0 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 54.3966 | 0 | 1 | 0 | 63.42 | 1 | 54.3915 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 53.2795 | 1 | 90 | 55.7092 | 1 | 90 | 47.1665 | 1 | 89.1546 | 50.8548 | 1 | 88.1546 | 48.9044 | 1 | 90 | 30.567 | 1 | 90 | 57.2327 | 1 | 90 | 63.7092 | 1 | 90 | 31.8268 | 1 | 90 | 23.8268 | 1 | 90 | 39.2705 | 1 | 80.1608 | 12.7612 | 1 | 90 | 46.1278 | 1 | 90 | 44.5045 | 1 | 90 | 41.717 | 1 | 90 | 42.4772 | 1 | 77.8992 | 44.1722 | 1 | 68.2919 | 59.351 | 1 | 77.1354 | 44.4777 | 1 | 73.1054 | 51.351 | 1 | 78.0223 | 42.8168 | 1 | 77.8504 | 42.5794 | 1 | 59.0571 | 65.101 | 1 | 45.7157 | 45.8413 | 1 | 45.7119 | 45.8413 | 1 | 34.2436 | 56.5939 | 1 | 47.7629 | 45.8413 | 1 | 36.9871 | 55.9894 | 1 | 0 | 90 | 1 | 32.8175 | 59.101 | 1 | 59.0059 | 65.101 | 1 | 41.1825 | 88.1363 | 1 | 73.7637 | 45.8413 | 1 | 59.0075 | 65.101 | 1 | 36.9871 | 55.9894 | 1 | 37.8351 | 54.7947 | 1 | 89.1546 | 47.8344 | 1 | 42.1736 | 45.4797 | 1 | 90 | 45.8413 | 1 | 89.9275 | 42.127 | 1 | 59.5541 | 72.6275 | 1 | 47.7629 | 66.7464 | 1 | 43.3374 | 90 | 1 | 48.9984 | 35.2421 | 1 | 42.9871 | 49.4782 | 1 | 65.1008 | 48.351 | 1 | 87.1943 | 12.681 | 1 | 65.1109 | 48.351
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 35.2502 | 0 | 1 | 35.5644 | 0 | 1 | 46.645 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 42.9044 | 1 | 45 | 0 | 1 | 36.0164 | 0 | 1 | 24.892 | 16.0479 | 1 | 39.443 | 0 | 1 | 36.5477 | 0 | 1 | 23.3179 | 19.6352 | 1 | 33.3137 | 12.7612 | 1 | 21.8805 | 23.0639 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.4202 | 0 | 1 | 22.6285 | 21.2386 | 1 | 0 | 33.4549 | 1 | 43.7572 | 0 | 1 | 38.5677 | 0 | 1 | 16.3399 | 25.6755 | 1 | 39.0111 | 0 | 1 | 0 | 42.5794 | 1 | 0 | 40.6425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.825 | 24.2681 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 45.4797 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.9637 | 0 | 1 | 44.7347 | 0 | 1 | 0 | 33.2479 | 1 | 43.3374 | 0 | 1 | 8.2956 | 35.2421 | 1 | 21.4936 | 24.7391 | 1 | 24.844 | 16.12 | 1 | 0 | 12.681 | 1 | 40.2463 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 33.2612 | 1 | 0 | 34.7488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.7629 | 0 | 1 | 0 | 30.567 | 1 | 35.2236 | 0 | 1 | 0 | 31.6133 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 19.4996 | 20.0183 | 1 | 18.8711 | 20.9604 | 1 | 21.6775 | 23.5833 | 1 | 0 | 44.8548 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 35.9669 | 1 | 40.216 | 0 | 1 | 11.1141 | 31.8268 | 1 | 16.9045 | 23.8268 | 1 | 23.3179 | 19.6352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.239 | 0 | 1 | 0 | 44.5045 | 1 | 22.7899 | 20.8585 | 1 | 44.7429 | 0 | 1 | 33.348 | 10.7173 | 1 | 24.5347 | 18.6829 | 1 | 0 | 44.4777 | 1 | 16.3399 | 25.6755 | 1 | 0 | 42.8168 | 1 | 38.9252 | 0 | 1 | 17.7125 | 24.4585 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 44.7364 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 0 | 45.4184 | 1 | 0 | 40.8329 | 1 | 0 | 44.3346 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 40.8298 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 45.6333 | 1 | 0 | 41.8344 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.8413 | 1 | 0 | 42.127 | 1 | 0 | 43.6372 | 1 | 0 | 33.4985 | 1 | 0 | 45.2673 | 1 | 40.7028 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.231 | 1 | 43.5971 | 0 | 1 | 0 | 32.2549
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 35.2502 | 0 | 1 | 35.5644 | 0 | 1 | 21.6775 | 23.5833 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.7601 | 21.2658 | 1 | 24.892 | 16.0479 | 1 | 39.443 | 0 | 1 | 36.5477 | 0 | 1 | 43.3642 | 0 | 1 | 46.8471 | 0 | 1 | 21.8805 | 23.0639 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.7899 | 20.8585 | 1 | 22.6286 | 21.2386 | 1 | 44.5512 | 0 | 1 | 0 | 40.668 | 1 | 38.5677 | 0 | 1 | 40.4257 | 0 | 1 | 39.0111 | 0 | 1 | 38.9252 | 0 | 1 | 41.3446 | 0 | 1 | 45.7157 | 0 | 1 | 45.7119 | 0 | 1 | 34.2436 | 11.8575 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 36.9871 | 10.1481 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 32.8175 | 13.6826 | 1 | 41.1809 | 0 | 1 | 0 | 43.8017 | 1 | 36.8818 | 0 | 1 | 41.1845 | 0 | 1 | 36.9871 | 10.1481 | 1 | 37.8351 | 9.1614 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 42.1736 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.9637 | 0 | 1 | 14.8194 | 28.9902 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 0 | 44.7327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.4936 | 24.7391 | 1 | 40.2568 | 0 | 1 | 43.5971 | 0 | 1 | 24.8646 | 16.0961
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 9.0037 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.502 | 16 | 1 | 8.3851 | 16 | 1 | 8.3132 | 16 | 1 | 8.3032 | 16 | 1 | 8.2876 | 16 | 1 | 8.2617 | 16 | 1 | 8.2448 | 16 | 1 | 8.5128 | 16 | 1 | 8.5315 | 16 | 1 | 8.8923 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.1346 | 16 | 1 | 9.3354 | 16 | 1 | 8.2733 | 16 | 1 | 8.2282 | 16 | 1 | 8.2585 | 16 | 1 | 8.2581 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 9.6449 | 16 | 1 | 10 | 12.6686 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 9.9297 | 16 | 1 | 8.4281 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.3056 | 16 | 1 | 8.2426 | 15.0722 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.2599 | 16 | 1 | 8.827 | 16 | 1 | 8.2597 | 16
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 9.0037 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.502 | 16 | 1 | 8.3851 | 16 | 1 | 8.3132 | 16 | 1 | 8.3032 | 16 | 1 | 8.2876 | 16 | 1 | 8.2617 | 16 | 1 | 8.2448 | 16 | 1 | 8.5128 | 16 | 1 | 8.5315 | 16 | 1 | 8.8923 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.1346 | 16 | 1 | 9.3354 | 16 | 1 | 8.2733 | 16 | 1 | 8.2282 | 16 | 1 | 8.2585 | 16 | 1 | 8.2581 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 9.6449 | 16 | 1 | 10 | 12.6686 | 1 | 10 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 9.9297 | 16 | 1 | 8.4281 | 16 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.3056 | 16 | 1 | 8.2426 | 15.0722 | 1 | 10 | 16 | 1 | 8.2599 | 16 | 1 | 8.827 | 16 | 1 | 8.2597 | 16
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 78 | 10.1068 | 1 | 13.2371 | 71.0971 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 8.0825 | 75.9515 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 13.2371 | 71.0971 | 1 | 13.2371 | 71.0971 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 16.5597 | 67.2245 | 1 | 53.9871 | 32.7209 | 1 | 0 | 75.8169 | 1 | 38.8525 | 33.8063 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 69.4557 | 0 | 1 | 0 | 85.6927 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 81.103 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 72.3944 | 1 | 0 | 73.4423 | 1 | 0 | 85.1587 | 1 | 0 | 55.123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.9871 | 44.0218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.9868 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 78 | 10.1068 | 1 | 13.2371 | 71.0971 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 8.0825 | 75.9515 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 13.2371 | 71.0971 | 1 | 13.2371 | 71.0971 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 16.5597 | 67.2245 | 1 | 53.9871 | 32.7209 | 1 | 0 | 75.8169 | 1 | 38.8525 | 33.8063 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 69.4557 | 0 | 1 | 0 | 85.6927 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 81.103 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 72.3944 | 1 | 0 | 73.4423 | 1 | 0 | 85.1587 | 1 | 0 | 55.123 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.9871 | 44.0218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73.9868 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.3799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.2596 | 1 | 0 | 27.2596 | 1 | 0 | 25.8535 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 21.9014 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 24.699 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 22.814 | 0 | 1 | 0 | 27.75
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.3799 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.2596 | 1 | 0 | 27.2596 | 1 | 0 | 25.8535 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 21.9014 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 24.699 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 22.814 | 0 | 1 | 0 | 27.75
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [10 empty] | C.H. Chimay no reguló por bajo volumen en Tulumayo |  |  | C.H. Chimay no reguló por bajo volumen en Tulumayo |  |  | C.H. Chimay no reguló por bajo volumen en Tulumayo |  |  | C.H. Chimay no reguló por bajo volumen en Tulumayo |  |  | C.H. Chimay no reguló por bajo volumen en Tulumayo |  |  | C.H. Chimay no reguló por bajo volumen en Tulumayo |  |  | G1 de CH Cheves no reguló por problemas en el arranque |  |  | G1 de CH Cheves no reguló por problemas en el arranque |  |  | G1 de CH Cheves no reguló por problemas en el arranque |  |  | G1 de CH Cheves no reguló por problemas en el arranque |  |  | G1 de CH Cheves no reguló por problemas en el arranque

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 22 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
22/07/2025 | 00:30
22/07/2025 | 01:00
22/07/2025 | 01:30
22/07/2025 | 02:00
22/07/2025 | 02:30
22/07/2025 | 03:00
22/07/2025 | 03:30
22/07/2025 | 04:00
22/07/2025 | 04:30
22/07/2025 | 05:00
22/07/2025 | 05:30
22/07/2025 | 06:00
22/07/2025 | 06:30
22/07/2025 | 07:00
22/07/2025 | 07:30
22/07/2025 | 08:00
22/07/2025 | 08:30
22/07/2025 | 09:00
22/07/2025 | 09:30
22/07/2025 | 10:00
22/07/2025 | 10:30
22/07/2025 | 11:00
22/07/2025 | 11:30
22/07/2025 | 12:00
22/07/2025 | 12:30
22/07/2025 | 13:00
22/07/2025 | 13:30
22/07/2025 | 14:00
22/07/2025 | 14:30
22/07/2025 | 15:00
22/07/2025 | 15:30
22/07/2025 | 16:00
22/07/2025 | 16:30
22/07/2025 | 17:00
22/07/2025 | 17:30
22/07/2025 | 18:00
22/07/2025 | 18:30
22/07/2025 | 19:00
22/07/2025 | 19:30
22/07/2025 | 20:00
22/07/2025 | 20:30
22/07/2025 | 21:00
22/07/2025 | 21:30
22/07/2025 | 22:00
22/07/2025 | 22:30
22/07/2025 | 23:00
22/07/2025 | 23:30
22/07/2025 | 00:00

## OBS
martes, 22 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tallanca y Tablazo; de las CC.HH. Carpapata y Pías; y de las centrales de Electro Oriente.
2 | Se incluyó el despacho de la C.H. Anashironi.

## CONCLUSIONES
martes, 22 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe