## EVENTOS
miércoles, 23 de Julio del 2025
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO DE 60 kV |  | NO
FALLA | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | ÁNGEL II | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G1-ANGII | 23/07/2025 16:21:00 | 23/07/2025 17:06:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G1 DE LA C.H. ÁNGEL II |  | NO | 6.6
FALLA | MARCOBRE S.A.C. | MINA JUSTA | SUBESTACION | SS.EE. | 23/07/2025 12:25:00 | 23/07/2025 12:30:00 | REDUCCIÓN DE CARGA DEL USUARIO LIBRE MARCOBRE | 6.8 | SI | 220

## RESTRIC_OPE
miércoles, 23 de Julio del 2025
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI II | GH | G2 | El Grupo N°02 esta operando con una potencia no mayor a 0.07MW en referencia a 0.18MW de su potencia efectiva, con el fin de no generar daños mayores hasta la reparación de su cojinete.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado mediante correo electronico el día 04.07, la uniadTG4 puede operar a potencia efectiva durante 3 horas o con 80MW durante 4 horas, y el resto de los periodos a mínima generación.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | CE | CENTRAL | De acuerdo a la carta ENG/737-2024 (Exp:202400007555). Limitación de cables de media tensión a 100 MW de los transformadores PLT1 y PLT2 de la CE Punta Lomitas. Quedan limitados a 200 MW la generación de CE Punta Lomitas y Punta Lomitas Extensión.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca2, ver valor en el modelo de despacho.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la CT FENIX, ver valor en el modelo de despacho
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2024, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos su modos de operación.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.5 m3/s correspondiente al mes de junio.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado el día 14.05, la CH Cañon del Pato se encuentra limitada por limitacion en las unidades G2 y G4, a 220 MW.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Ventanilla, ver valor en el modelo de despacho.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por el agente 18/07/2025, se ha detectado problemas de vibración en la UG1 de la CH Cheves, para lo cual se debe considerar una potencia mínima de 25MW.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada por efectos de temperatura.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
23/07/2025 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 23 de Julio del 2025
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 03:59 | Inspeccion de Efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 15:59 | Inspeccion anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | CHILCA CTM - POROMA | L-5032 | 23/07/2025 21:59 | 24/07/2025 00:00 | Inspeccion de Efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13652 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | ACOPLE 220 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14767 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5672 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Energizacion en vacio por 34 horas de AUT-5672 a traves del INT-5672 (INT-5652 e INT-5622 abiertos) | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24276 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_220KV | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13869 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA A_500KV | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13870 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_220kV | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 220 kV por Conexion de la nueva UB-87B hacia la UC existente,Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | BARRA B_500KV | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponibilidad de la proteccion diferencial de barras 500kV por conexion de nueva UB-87B hacia la UC existente, Configuracion y Pruebas. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13871 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-2057 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13812 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | CL-AUT-5671_500 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5671, INT-5652 y SAT-5671. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13809 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5652 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Implementacion de Conexion de corrientes, disparos, posiciones, enclavamientos hacia los equipos del nuevo Autotransformador. AUT-5671 en servicio solo por Barra A 500kV. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13765 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5672 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Puesta en servicio del nuevo tercio del diametro INT-5672. Energizacion en vacio por 34 horas de AUT-5672. Prueba con nuevo rele de mando sincronizado PSD | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24277 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5671 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Prueba en servicio del Regulador de tension del AUT-5672 (verificar funcionamiento del sistema Maestro - Seguidor): Se solicita bajar y subir un tap desde la posicion 11 del AUT-5671. Actividad sin Riesgo de Disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13784 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5672 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Prueba en servicio del Regulador de tension del AUT-5672 (verificar funcionamiento del sistema Maestro - Seguidor): Se solicita bajar y subir un tap desde la posicion 11 del AUT-5671. Actividad sin Riesgo de Disparo. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24276 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | AUT-5672 | 23/07/2025 18:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Cambio de Unidad de Reserva por fase R del AUT-5672. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24276 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | MONTALVO | INT-5672 | 23/07/2025 18:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Pruebas de energizacion de equipos asociados al AUT-5672 | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 24277 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5462 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5462 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13758 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13799 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 08:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 08:00 | Proyecto Refuerzos: Reemplazo del HMI existente, Pruebas y Configuracion. No se contara con nivel 1 de operacion en INT-5371, INT-5352 y SAT-5371. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5361 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Seccionador SBA-5361 fase R indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13746 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5372 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 13:00 | Proyecto Refuerzos: Prueba de ajuste fino del rele de mando sincronizado asociado al INT-5322 (INT-5352 e INT-5372 abiertos), AUT-5372 sera energizado en vacio por el lado 220kV (4 pruebas: 1er cierre: 09:00h, 2do cierre:09:20h, 3er cierre:09:40h y 4to cierre: 10:00h). AUT-5371 asumira toda la carga. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24298 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5322 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 13:00 | Proyecto Refuerzos: Prueba de ajuste fino del rele de mando sincronizado PSD: 1er cierre: 09:00h, 2do cierre:09:20h, 3er cierre:09:40h y 4to cierre: 10:00h. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 24300 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | AUT-5371 | 23/07/2025 13:00 | 23/07/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Indisponible por Integracion y Pruebas de nuevo HMI en equipos asociados al AUT-5371. AUT-5372 asumira toda la carga. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13783 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_220 | 23/07/2025 13:00 | 23/07/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Integracion y Pruebas de nuevo HMI en equipos asociados al AUT-5371. AUT-5372 asumira toda la carga. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13796 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-AUT5371_500 | 23/07/2025 13:00 | 23/07/2025 18:00 | Proyecto Refuerzos: Integracion y Pruebas de nuevo HMI en equipos asociados al AUT-5371. AUT-5372 asumira toda la carga. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13792 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 03:59 | Inspeccion de Efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 15:59 | Inspeccion anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 23/07/2025 21:59 | 24/07/2025 00:00 | Inspeccion de Efluvios | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2055 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 15:59 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14930 | T
ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | L-2056 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 15:59 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14929 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 15:59 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 15:59 | Inspeccion Anual de LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | AUT-201 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 16:00 | Extraccion de muestras de Aceite Cuba y OLT. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12850 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | AUT-201 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 16:00 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12850 | T
ATN S.A. | CARHUAMAYO NUEVA | CL-AUT201 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 16:00 | Mantenimiento preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13194 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2269 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 15:59 | Inspeccion de cimentaciones y estado de estructura de soporte | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12844 | T
ATN S.A. | CONOCOCHA - KIMAN AYLLU | L-2270 | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 15:59 | Inspeccion de cimentaciones y estado de estructura de soporte | 0 | P | E/S | N | PREV. | 12845 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | ISHCAYUCRO - RAURAPATA | L-2365 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | PES PROYECTO RAURAPATA Y TOMA GRADUAL DE CARGA, INICIA CON 3.5 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24320 | T
COMPA?IA TRANSMISORA NORPERUANA S.A.C | RAURAPATA | TP-01 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | PES PROYECTO RAURAPATA Y TOMA GRADUAL DE CARGA, INICIA CON 3.5 MW. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 24867 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | MIGUEL GRAU | CL-2162 | 23/07/2025 07:29 | 23/07/2025 17:42 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): * PRUEBAS END TO END C/ONDA PORTADORA L-2162 LN-MG | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24086 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARCA NORTE | SB-3241 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | SECCIONADOR DE BARRA B SB-3241 DEL TRANSFORMADOR T-36 INDISPONIBLE. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 10426 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 23/07/2025 00:04 | 23/07/2025 03:40 | PRUEBAS TRANSFORMADOR DE CORRIENTE LADO REACTOR. | 100 | P | F/S | N | PREV. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCION LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICION DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCION UG2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (INSPECCION Y MEDICION DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 23/07/2025 08:09 | 23/07/2025 15:49 | DESHABILITACION DE RECIERRES POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN LA LINEA L-2151. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14968 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 23/07/2025 08:09 | 23/07/2025 15:49 | MANTENIMIENTO ANUAL L-2151. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14969 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 11:32 | EPEyR con GN | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 23/07/2025 00:19 | 23/07/2025 11:12 | UNIDAD INDISPONIBLE EN MODO GAS NATURAL, SOLO DISPONIBLE EN MODO DIESEL. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 16925 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION TALARA | TG5 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | TG5 indisponible en modo gas, disponible en modo diesel. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 13555 | G
ENERGIA EOLICA S.A. | GUADALUPE | CL-2170 | 23/07/2025 09:10 | 23/07/2025 10:12 | Inspeccion en el Transformador de corriente TC-310 en la S.E. Guadalupe. | 20 | F | F/S | N | CORR. | 14390 | T
ENERGIA EOLICA S.A. | GUADALUPE - CUPISNIQUE | L-2170 | 23/07/2025 09:10 | 23/07/2025 10:12 | Inspeccion en el Transformador de corriente TC-310 en la S.E. Guadalupe. | 20 | F | F/S | N | CORR. | 14391 | T
ENGIE | CHILCA-CTM | SA-3789 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Indisponible por falla del 06/07 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13730 | T
ENGIE | DERIVACION | S.E. DERIVACION | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 17:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTERS DE SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS.CONFIGURACION DE BANDA MUERTA EN RELES Y CONTROLADORES SE DERIVACION. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22292 | T
ENGIE | ILO 2 | I2T1 | 23/07/2025 10:16 | 24/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES PRINCIPAL Y AUXILIAR (Incluye barras y tableros). LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T1 Y TRANSFORMADOR AUXILIAR, MANTENIMIENTO DE CELDA EN EL GIS ILO2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6422 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: REPARACION DE 02 AEROGENERADORES, PUNCH LIST Y DE ALARMAS 04 AEROGENERADORES (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 31.2 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 17:00 | Perdida de se?ales de comunicacion al COES y deshabilitacion del EDAG de Punta Lomitas. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22190 | G
ENGIE | PUNTA LOMITAS | SS.EE. | 23/07/2025 08:00 | 23/07/2025 17:00 | REVISION DE REDUNDANCIA ENTRE ROUTERS DE SE PUNTA LOMITAS Y SE DERIVACION, REVISION Y CONFIGURACION DE SICAM PAS SE DERIVACION, SE PUNTA LOMITAS Y SISTEMAS ASOCIADOS. CONFIGURACION DE BANDA MUERTA EN RELES Y CONTROLADORES SE DERIVACION. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22303 | T
ENGIE | PUNTA LOMITAS EXP | CENTRAL | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS EXPANSION: ATENCION PUNCH LIST Y DE ALARMAS 01 AEROGENERADOR (ENTRE 08:00 y 18:00 HRS). | 5.2 | P | E/S | N | PREV. | 22659 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | PROYECTO DE MODERNIZACION DE SE TINGO MARIA: FUNCION 50BF DEL ANILLO DE 220KV SE ENCUENTRA DESHABILITADO, DISPAROS 50BF POR ETAPA 2 HACIA LOS INTERRUPTORES LADO 138KV DEL AT01 Y AT82 SE ENCUENTRAN DESHABILITADOS, AMBOS HASTA EL 10.08.25. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1029 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | TR-1 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | POA: MODERNIZACION DEL SISTEMA DE CONTROL Y PROTECCION POR ANTIGÜEDAD, ACTUALIZACION DE PLANOS DE PROTECCION, REEMPLAZO DE CABLEADO ANTIGUO, VERIFICACION DE ENCLAVAMIENTOS DEL ESQUEMA ESPECIAL AGR ASOCIADO AL AT-01. CON CORTE CONTINUO. REQUIERE INTERRUPTORES IN-2344 E IN-2346 ABIERTOS. (R0120443) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 9260 | T
ISA PERU | TINGO MARIA | SS.EE. | 23/07/2025 10:40 | 23/07/2025 19:46 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE PROTECCION Y CONTROL DE LA SUBESTACION TINGO MARIA 220/138KV, MIGRACION DE SE?ALES Y MODERNIZACION DE NIVEL 2, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0118566) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1029 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 23/07/2025 15:43 | 23/07/2025 16:17 | INDISPONIBLE POR INDISPONIBILIDAD DE LA SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | TR-2 | 23/07/2025 00:13 | 24/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15723 | T
KALLPA GENERACION S.A. | SAN JOSE | CL-2070 | 23/07/2025 13:00 | 23/07/2025 17:30 | Conexion de malla de tierra de la CL-2070 a la malla de tierra de la Extension de barras San Jose 220. Instalacion de bajantes desde la Extension de barras San Jose 220 a los seccionadores de barras de la CL-2070 (luego quedan abiertos y bloqueados). Instalacion de cables de guarda de la bahia de linea de la L-2070 Se requiere la desenergizacion de la Extension de barras San Jose 220 kV. | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24783 | T
LUZ DEL SUR | BALNEARIOS | TR-2 | 23/07/2025 06:12 | 23/07/2025 06:17 | Apertura de interruptor 60 kV para reducir flujo de carga durante anillado de alimentadores MT de SET Limatambo y SET Central | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1192 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Por condicion de operacion | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga hasta el 31/07/2025(Ampliacion de mantenimiento). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Inspeccion de lineas de gas de camaras de combustion | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA A_220kV | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 14:49 | INDISPONIBILIDAD DE BARRA, POR PRUEBAS FINALES DE DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV - PROY. JOYA SOLAR ZELESTRA | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 15139 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | CL-2071 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 08:50 | INDISPONIBILIDAD de la celda de la L-2071, POR PRUEBAS FINALES DE DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV S.E. SAN JOSE- PROY. JOYA SOLAR ZELESTRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15082 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 15:21 | INDISPONIBILIDAD SVC-5931, POR PRUEBAS FINALES DE DIFERENCIAL DE BARRAS 220KV S.E. SAN JOSE- PROY. JOYA SOLAR ZELESTRA | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS | TXF-001 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 17:09 | MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO CELDA TRANSFORMADOR TXF001 220KV. MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE PROTECCION Y CONTROL MUESTREO DE ACEITE OLTC TXF001 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14957 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | BTOMA_NUEVA | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | REHABILITACION DE BOCATOMA NUEVA (OPERACION A CAUDAL NATURAL) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10882 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G1 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 01:31 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 | 44.2 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G2 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 01:31 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 (PIQUE VACIO) | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | SAN DIEGO EMB | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | INDISPONIBILIDAD DE REGULACION CON EMBALSE POR BLINDAJE DE PISO DE ATAGUIAS SAN DIEGO. COMPROMISO DE ASEGURAR UN CAUDAL DE 36 M3/S EN LA ESTACION CONDORCERRO UBICADA AGUAS ABAJO DE LA CH CA?ON DEL PATO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10814 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 23/07/2025 02:07 | 23/07/2025 04:00 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G4 | 0.38 | P | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 23/07/2025 02:09 | 23/07/2025 05:22 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G3 | 0.38 | P | F/S | N | CORR. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 23/07/2025 02:28 | 23/07/2025 04:23 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G1 | 15.5 | P | F/S | N | CORR. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 23/07/2025 04:34 | 23/07/2025 06:17 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G2 | 15.5 | P | F/S | N | CORR. | 27 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 16:13 | MANTENIMIENTO DE 95000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS | T2-220/60/10kV | 23/07/2025 04:00 | 23/07/2025 17:00 | CORRECTIVO DE PUNTO CALIENTE EN BORNE NEUTRO 220KV FASE T. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16345 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DESDE EL 15.07.2025 DEBIDO A DISPARO DEL INTERRUPTOR POR ACTUACION DE SU PROTECCION DE DESBALANCE DE FASES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | DEBIDO AL BAIPAS REALIZADO EN LA SE HUANUCO NO SE TENDRA ENVIO DE LAS SE?ALES EN TIEMPO REAL DE LOS EQUIPOS DE LA CL-1144. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A | CL-2162 | 23/07/2025 08:05 | 23/07/2025 17:21 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): * PRUEBAS END TO END C/ONDA PORTADORA L-2162 LN-MG * PUESTA EN SERVICIO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LA NI?A - MIGUEL GRAU | L-2162_New | 23/07/2025 08:05 | 23/07/2025 17:21 | A SOLICITUD DE CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A (COBRA): * PRUEBAS END TO END C/ONDA PORTADORA L-2162 LN-MG * PUESTA EN SERVICIO | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24077 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO AL ESTAR EN BAIPAS DEBIDO A QUE SE REQUIERE SU REEMPLAZO POR OBSOLESCENCIA HASTA OCTUBRE 2025 (FECHA TENTATIVA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | SSEE | 23/07/2025 08:47 | 23/07/2025 18:43 | T64-216 FUERA DE SERVICIO, POA: MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR DE TOMAS BAJO CARGA (OLTC). AL FINALIZAR EL T64 QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO. (R0117923) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 1127 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-R7 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | POA: MONTAJE, CABLEADO, CONFIGURACION, PRUEBAS, INTEGRACION DE DATOS A LA SAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN NUEVO RELE DE PROTECCION PARA EL REACTOR R7, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0111903) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 10968 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | BANCO DISPONIBLE COMO BANCO DE CONDENSADORES (OPERACION DEGRADADA). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1941 | T
SAN GABAN | SAN GABAN II | G2 | 23/07/2025 20:12 | 24/07/2025 00:00 | mantenimiento correctivo programado (previa coordinacion con COES), debido a fuga de agua observada por acople de brida, de valvula manual bypass. | 55 | P | F/S | N | CORR. | 191 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | REHABILITACION Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspeccion Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE EL EXTREMO SE PARAMONGA NUEVA HASTA LA ESTRUCTURA E123 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 680 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMAA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspeccion Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | SS.EE. | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | OPERACION EN SIMPLE BARRA, CELDAS CONECTADAS EN BARRA A POR FALTA DE MANDOS DE NIVEL 3 EN CELDAS. NO INDISPONE EL CAMBIO DE BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23020 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-7 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119626) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22632 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-9 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE OBRA CIVILES, INSTALACION DE PUERTA Y CERCO DE PVC, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0119627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22635 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | CAMBIO DE BARRAS INDISPONIBLE DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR DE BARRA A DE LA CELDA CL-2102 DE PROPIEDAD DE ENGIE. PARA DESCONECTAR LA BARRA B SE REQUIERE LA DESCONEXION DE LA LINEA L-2102. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | CL-5021 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | TRAMO DE LINEA ENERGIZADA HASTA LA TORRE T97, 54.34KM DE LINEA PARA EVITAR ROBO DE CONDUCTOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22616 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | COYA: LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN EL CONDUCTOR, CABLE OPGW Y CABLE GUARDA A LO LARGO DE LAS 213 TORRES DE LA L-5021. TRABAJOS A REALIZAR EN EL HORARIO DE 6 HR A 18HR. REQUIERE L-5021 DESENERGIZADA EN LA SE COLCABAMBA Y SE CAMPAS. (R0120084) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22609 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA - CAMPAS | L-5021 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A COLAPSO DE LAS TORRES T98, T99, T100, T101 Y T102 OCURRIDO EL 03.03.2025 A LAS 00:49:41 HRS. TRABAJOS MANTENIMIENTO PREVENTIVOS POR FALLA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22609 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | S.E. | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | UNIDADES DIFERENCIALES 87B DE LAS BARRAS B 220KV BLOQUEADOS DEBIDO A FALLA EN UNA TARJETA DEL 87B DE LA BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11121 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | SS.EE. | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | CONFIGURACION DOBLE BARRA INVERTIDA DEBIDO A ANOMALIA EN SECCIONADOR SA-8637 DEL T108-261, INDISPONE CAMBIO DE BARRAS. PARA DESCONECTAR LA BARRA B SE REQUERIRIA DESCONEXION DEL T108-261. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17650 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-R-34 | 23/07/2025 10:35 | 23/07/2025 12:05 | RECARGAR DE GAS SF6 DEL INTERRUPTOR IN-5144, SE REQUIERE L-5033 FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD. (R0119921) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17404 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 23/07/2025 10:35 | 23/07/2025 12:05 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD DEBIDO A TRABAJOS EN CELDA DEL REACTOR R-34. (R0119921) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | S.E. | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | PROTECCION 87B BLOQUEADO/DESHABILITADO DEBIDO A INVERSION DE CIRCUITOS DE CORRIENTE (CL-2061, CL-2062) HACIA EL RELE 87B EN TABLERO FRONTERA DE CTM Y POR FALTA DE PRUEBAS DE VERIFICACION DE CORRIENTES DIFERENCIALES DE CADA CELDA PARA CADA BARRA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 10581 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL SABADO 19.04.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A FALTA DE EQUIPOS DE PARTE DE LA CONTRATISTA HITACHI. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | INTERRUPTOR INDISPONIBLE POR FALLA EN LOS MANDOS DE CONTROL DE N1, N2 Y N3. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
miércoles, 23 de Julio del 2025
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial
VARI ENERGIA S.A.C. | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | ANASHIRONI | ANASHIRONI G1 | 23/07/2025 00:00:00
VARI ENERGIA S.A.C. | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | 23/07/2025 00:00:00

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 23 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
23/07/2025 | 00:30 | 32.3 | 599.08 | 202.6 |  |  | 0 | 76.7 |  |  | 188.2 | 207 | 210.4 | 292.1 | 215.2 | 111.7 | 360.4 | 4.3 |  |  |  |  | 109.9 | 7.8 | 5.2 |  | 6.9 | 13.4 | 77.4 |  |  |  |  | 36.7 | 75.3 |  |  |  | 6.4 | 154 | 28 | 0 | 18.7 | 18.6 | 13.1 | 58.9 | 183.9 | 184.6 | 184.2 | 83.6 | 8 | 4.9 | 26.3 | 33.2 | 2 | 15.7 | 61.4 |  |  | 39.2 | 25.8 |  | 0 |  |  |  | 67.3 | 178.2 | 175.5 | 209.7 | 274 | [8 empty] | 1 | 83.9 | 91.9 | 64.4 | 74 | 29.8 |  |  |  | 146.5 | 149 | 150.3 | [5 empty] | 136.7 | 78.3 | 0 | 36.5 | 0 | 14.9 | 0 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 19 | 6.8 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 12 | 27.6 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 10.5 | 1.3 |  | 4.4 | 4.3 | 3.5 | 4.8 | 15.2 | 11.9 | 13.7 | 0 | 28.4 | 46.6 | 3.2 | 1.9 | 5.7 | 2.1 | 9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 9.6 | 36.97 | 27.07 | 13.7 | 19.1 | 8.7 |  |  | 6402.32 | 19.1 | 0 | 6.068 | 7.2 | 27.1001 | 18.9236 | 9.6 | 16.1 | 104.0917
23/07/2025 | 01:00 | 31.8 | 596.83 | 201 |  |  | 0 | 74.8 |  |  | 188.1 | 207.5 | 210.3 | 292.1 | 214.3 | 111.4 | 360.7 | 4.3 |  |  |  |  | 109.7 | 7.5 | 4.9 |  | 6.8 | 12.3 | 50 |  |  |  |  | 36.2 | 55 |  |  |  | 6.4 | 152.4 | 28 | 0 | 18.5 | 18.6 | 13.1 | 55.4 | 182 | 182.4 | 183.5 | 83.8 | 8.1 | 4.9 | 19.4 | 30.3 | 2 | 15.7 | 49.7 |  |  | 39 | 40.9 |  | 0 |  |  |  | 67.1 | 177.8 | 175.3 | 209.2 | 273.8 | [8 empty] | 1 | 63 | 84.5 | 64.1 | 74.1 | 29.9 |  |  |  | 146 | 148.4 | 150.2 | [5 empty] | 136.8 | 78 | 0 | 29.8 | 0 | 14.7 | 0 | 7.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 18.7 | 6.8 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 8.7 | 25 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 10.5 | 1.3 |  | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 4.7 | 15.2 | 14.1 | 14.5 | 0 | 26 | 47.4 | 2.8 | 2.5 | 5.7 | 2.1 | 9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 8.9 | 36.94 | 26.93 | 14 | 19.1 | 7.9 |  |  | 6283.5 | 19.2 | 0 | 6.072 | 7.2 | 27.1299 | 18.9239 | 9.5 | 16 | 104.0258
23/07/2025 | 01:30 | 30.2 | 598.41 | 202 |  |  | 0 | 75.5 |  |  | 187.4 | 207 | 210.1 | 292.3 | 215.7 | 111.2 | 358.1 | 4.3 |  |  |  |  | 111.4 | 7.1 | 5.4 |  | 6.8 | 11.9 | 50 |  |  |  |  | 36.1 | 37.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 28.1 | 0 | 18.8 | 18.5 | 13.1 | 58.3 | 181.5 | 181.5 | 183.9 | 85.4 | 8.2 | 4.9 | 21.3 | 31.1 | 2 | 15.9 | 54.2 |  |  | 39 | 40.4 |  | 0 |  |  |  | 67.1 | 177.4 | 175.1 | 209.6 | 273.3 | [8 empty] | 1 | 74.1 | 85.1 | 64.2 | 71 | 30 |  |  |  | 146.1 | 148.7 | 150.1 | [5 empty] | 136.6 | 77.6 | 0 | 26.9 | 0 | 15 | 0 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 1.7 | 18.7 | 7 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 10 | 27.5 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 10.5 | 1.3 |  | 4.4 | 4 | 3.6 | 4.8 | 15.1 | 12.4 | 14.3 | 0 | 31.6 | 51.8 | 3.3 | 3 | 5.7 | 2.1 | 9 | 4 | 4.5 | 4.5 | 13.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.2 | 28.6 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 9.4 | 36.65 | 26.82 | 14 | 19.1 | 7.3 |  |  | 6206.08 | 19.9 | 0 | 6.068 | 7.2 | 27.1256 | 18.9241 | 9.5 | 16 | 104.7177
23/07/2025 | 02:00 | 24 | 595.1 | 199.7 |  |  | 0 | 75.3 |  |  | 177.1 | 176.9 | 176.9 | 266.4 | 215.7 | 111.4 | 298.7 | 4.2 |  |  |  |  | 106.9 | 6.8 | 5.3 |  | 6.9 | 11.9 | 49.3 |  |  |  |  | 35.1 | 28.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 29 | 0 | 19.2 | 18.5 | 13.1 | 55.4 | 179.3 | 179.8 | 183.4 | 83.6 | 8.2 | 4.9 | 18.1 | 33.7 | 2 | 15.6 | 47.3 |  |  | 38.7 | 56.8 |  | 0 |  |  |  | 66.8 | 177.8 | 175.3 | 209.6 | 274.1 | [8 empty] | 1 | 59.7 | 79.8 | 63.3 | 70.7 | 29.5 |  |  |  | 146.1 | 148.4 | 149.6 | [5 empty] | 136.2 | 78.4 | 0 | 29.2 | 0 | 14.7 | 0 | 7.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 1.9 | 18.6 | 7.2 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 9.5 | 26.2 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 10.5 | 1.3 |  | 4.4 | 4 | 3.4 | 4.6 | 15.1 | 11.4 | 9.2 | 0 | 30.3 | 50.5 | 4.1 | 2.9 | 5.7 | 2.1 | 9 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.2 | 72.9 | 0 | 0 | 10 | 18.4 | 9.6 | 36.68 | 27.04 | 14 | 19.1 | 7.7 |  |  | 6064.12 | 20.1 | 0 | 6.084 | 7.2 | 27.0752 | 18.9236 | 9.5 | 16 | 104.8828
23/07/2025 | 02:30 | 30.9 | 596.42 | 202.2 |  |  | 0 | 76.2 |  |  | 177.2 | 177.9 | 177.6 | 266.1 | 217.1 | 111.9 | 198.6 | 4.3 |  |  |  |  | 110.4 | 7.7 | 4.9 |  | 6.8 | 11.9 | 49.9 |  |  |  |  | 36 | 30 |  |  |  | 6.4 | 0 | 30 | 0 | 20.9 | 18.5 | 13.1 | 56.5 | 181.6 | 181.9 | 183.1 | 83.8 | 8.1 | 4.9 | 18.9 | 33.9 | 2 | 15.5 | 48.9 |  |  | 39 | 73.6 |  | 0 |  |  |  | 67.1 | 178.6 | 175.5 | 210.1 | 274.6 | [8 empty] | 1 | 65.3 | 81.2 | 64 | 67.9 | 14.8 |  |  |  | 146 | 148.4 | 149.8 | [5 empty] | 136.8 | 77.9 | 0 | 31.8 | 0 | 13.1 | 0 | 7.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 19 | 7.2 | 4 | 3.5 | 17.9 | 0 | 0 | 10 | 24.9 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 10.3 | 1.3 |  | 4.4 | 4 | 3.4 | 4.7 | 15.1 | 15.6 | 11.5 | 0 | 38.9 | 55.2 | 4.5 | 3.4 | 5.7 | 2 | 9 | 3.8 | 4.2 | 4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2 | 62.2 | 0 | 0 | 10 | 18.3 | 9.5 | 36.6 | 26.73 | 13.5 | 19.1 | 8.5 |  |  | 6018.15 | 20.5 | 0 | 6.084 | 7.2 | 27.1119 | 18.9231 | 9.5 | 16.1 | 105.419
23/07/2025 | 03:00 | 27.4 | 598.62 | 202.3 |  |  | 0 | 78.1 |  |  | 177.5 | 177.6 | 178 | 266.3 | 215.6 | 111.3 | 199.5 | 4.3 |  |  |  |  | 110.6 | 8 | 4.7 |  | 6.8 | 11.9 | 50.5 |  |  |  |  | 36.3 | 32.5 |  |  |  | 6.4 | 0 | 31.5 | 0 | 21.4 | 18.5 | 13.1 | 55.7 | 182.3 | 183.1 | 183.8 | 83.8 | 8.1 | 4.9 | 23.6 | 35.6 | 2 | 16.7 | 60.4 |  |  | 21 | 61.7 |  | 0 |  |  |  | 67.1 | 178 | 175.5 | 209.9 | 274.2 | [8 empty] | 1 | 75.9 | 99.1 | 64.2 | 67.9 | 14.8 |  |  |  | 146.2 | 148.6 | 149.8 | [5 empty] | 136.1 | 77 | 0 | 35.1 | 0 | 14.8 | 0 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.2 | 19.1 | 7.4 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 10.7 | 28.1 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 7.7 | 1.3 |  | 4.4 | 4.1 | 3.6 | 4.9 | 15.5 | 18.6 | 13.7 | 0 | 35.6 | 49.1 | 4.7 | 3.1 | 5.7 | 2 | 9 | 3.8 | 4.2 | 4 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 52.7 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 9.6 | 36.86 | 26.73 | 13.5 | 19.1 | 8.6 |  |  | 6024.81 | 20.8 | 0 | 6.08 | 7.2 | 27.0025 | 18.9233 | 9.5 | 16 | 105.5058
23/07/2025 | 03:30 | 31.5 | 597.44 | 202.6 |  |  | 0 | 77.7 |  |  | 178.5 | 178.5 | 178.3 | 266.6 | 217.5 | 111.9 | 200.4 | 4.3 |  |  |  |  | 111.4 | 6.9 | 4.9 |  | 6.9 | 12.2 | 50.2 |  |  |  |  | 35.8 | 48.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 31.5 | 0 | 21.7 | 18.6 | 13.1 | 58.6 | 182.1 | 182.7 | 184.1 | 83.7 | 8.1 | 4.9 | 21.5 | 39.8 | 2 | 15.8 | 54.8 |  |  | 20.8 | 25 |  | 0 |  |  |  | 67.2 | 178.9 | 176.3 | 210.3 | 275.1 | [8 empty] | 1 | 71.3 | 97.1 | 63.1 | 69 | 14.8 |  |  |  | 147 | 149.4 | 150.8 | [5 empty] | 136.3 | 76.7 | 0 | 37.5 | 0 | 15.4 | 0 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 18.8 | 7.5 | 4 | 3.5 | 18 | 0 | 0 | 12.4 | 31.3 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 7.1 | 1.3 |  | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 4.7 | 15.3 | 19 | 12.7 | 0 | 30.3 | 52.1 | 4.6 | 2.6 | 5.7 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.2 | 4 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 38.7 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 9.3 | 37.04 | 26.97 | 14.6 | 19.1 | 8.1 |  |  | 5983.45 | 21 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.073 | 18.923 | 9.6 | 16.1 | 105.984
23/07/2025 | 04:00 | 28.3 | 645.6 | 215.4 |  |  | 0 | 77.6 |  |  | 176.1 | 181.6 | 175.7 | 266.9 | 215.4 | 112.5 | 199.4 | 4.3 |  |  |  |  | 113.4 | 7.5 | 5.4 |  | 6.8 | 12.3 | 51 |  |  |  |  | 36.7 | 34.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 32.8 | 0 | 22.5 | 18.6 | 13.1 | 59 | 183.9 | 184.4 | 184.1 | 84 | 8.1 | 4.9 | 23.8 | 24.3 | 2 | 0 | 62.3 |  |  | 21.2 | 20 |  | 0 |  |  |  | 67.3 | 178.4 | 176 | 211 | 274.9 | [8 empty] | 1 | 84.3 | 99.3 | 63.5 | 69 | 15 |  |  |  | 146.7 | 149.1 | 150 | [5 empty] | 137 | 77.5 | 0 | 35.8 | 0 | 14.2 | 0 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 2.1 | 19.3 | 7.5 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 13.3 | 30.4 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 7 | 1.3 |  | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 5 | 15.3 | 17 | 14.6 | 0 | 33.3 | 59.8 | 3.6 | 1.5 | 5.7 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.2 | 4 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 28 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 9.6 | 36.88 | 26.96 | 14.5 | 19.1 | 8.2 |  |  | 6012.44 | 21 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.0449 | 18.923 | 9.6 | 16 | 105.8558
23/07/2025 | 04:30 | 26.6 | 639.5 | 212.8 |  |  | 0 | 76.8 |  |  | 176.3 | 182.3 | 175.8 | 267.1 | 219.1 | 112 | 159.1 | 4.3 |  |  |  |  | 110.8 | 7.4 | 5 |  | 6.8 | 12.3 | 49.9 |  |  |  |  | 39.4 | 73.6 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 0 | 22.6 | 18.6 | 13 | 57.1 | 180.2 | 180.8 | 184 | 84.2 | 8.1 | 4.9 | 24.6 | 23.5 | 2 | 0 | 63.4 |  |  | 20.4 | 61.2 |  | 0 |  |  |  | 66.7 | 179.4 | 176.8 | 210.9 | 275.1 | [8 empty] | 1 | 81.2 | 100.7 | 61.6 | 64.8 | 27 |  |  |  | 147.1 | 149.3 | 150.4 | [5 empty] | 136.5 | 76.6 | 0 | 34.5 | 0 | 14.6 | 0 | 7.6 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 18.8 | 7.7 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 9.8 | 30.4 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 7 | 1.2 |  | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 4.7 | 15.3 | 18.1 | 15.9 | 0 | 26 | 51.1 | 2.9 | 0.9 | 5.7 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.2 | 4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3 | 23.8 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 9.5 | 37.15 | 27.03 | 14.4 | 19.1 | 8 |  |  | 6017.28 | 21.1 | 0 | 6.084 | 7.2 | 27.1226 | 18.9232 | 9.7 | 16 | 106.1298
23/07/2025 | 05:00 | 30.5 | 643.1 | 214.5 |  |  | 0 | 77.2 |  |  | 175.9 | 181.8 | 176 | 265.1 | 217.3 | 111.7 | 159.1 | 4.3 |  |  |  |  | 110.9 | 7.9 | 5.1 |  | 7 | 12.3 | 50.4 |  |  |  |  | 40.5 | 67.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 0 | 23.7 | 18.5 | 13.1 | 56.9 | 182.6 | 182.7 | 183.8 | 83.7 | 8.2 | 4.5 | 25.5 | 28.5 | 2 | 0 | 63.3 |  |  | 21 | 91.6 |  | 0 |  |  |  | 67.2 | 178.9 | 176.6 | 211.1 | 275.1 | [8 empty] | 1 | 83.7 | 101.6 | 62.2 | 65 | 15.2 |  |  |  | 146.8 | 149.1 | 149.4 | [5 empty] | 136.4 | 77.4 | 0 | 32.2 | 0 | 14.2 | 0 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 2 | 19.1 | 7.7 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 9.8 | 27.2 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 2.3 | 7 | 1.2 |  | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 4.9 | 15.3 | 13.2 | 15.3 | 0 | 20.9 | 45.4 | 0.9 | 0.5 | 5.7 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.2 | 4 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3 | 22.7 | 0 | 0 | 10 | 18.6 | 8.8 | 37.04 | 26.96 | 14.3 | 19.1 | 8.6 |  |  | 6024.6 | 21.1 | 0 | 6.084 | 7.2 | 27.0824 | 18.9236 | 9.5 | 16 | 105.8901
23/07/2025 | 05:30 | 25.8 | 642.7 | 213.7 |  |  | 0 | 78.1 |  |  | 176.9 | 182.1 | 176.8 | 265.3 | 215.6 | 112 | 160.2 | 4.3 |  |  |  |  | 109.7 | 7.7 | 4.9 |  | 7 | 12.2 | 50.1 |  |  |  |  | 40 | 109 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 0 | 23.1 | 18.6 | 13.1 | 54.2 | 181.5 | 182.1 | 184 | 83.9 | 8.1 | 4.4 | 34.2 | 31.7 | 2 | 0 | 90.3 |  |  | 20.8 | 91.5 |  | 0 |  |  |  | 67.1 | 179.1 | 176.3 | 210.5 | 275.1 | [8 empty] | 1 | 112.4 | 104.9 | 62.2 | 68.1 | 15.1 |  |  |  | 147.1 | 149.2 | 150.4 | [5 empty] | 136.5 | 76.6 | 0 | 33.5 | 0 | 13.8 | 0 | 7.6 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2 | 19 | 8.1 | 4 | 3.4 | 18 | 0 | 0 | 8 | 28.5 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.8 | 7 | 1.2 |  | 4.4 | 3.9 | 3.5 | 4.8 | 15.3 | 11 | 15.1 | 0 | 17.7 | 39.9 | 0.1 | 1 | 5.6 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.2 | 4 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 32.1 | 22.2 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 9.4 | 37.19 | 26.83 | 14.4 | 19.1 | 8.2 |  |  | 6118.52 | 21.1 | 0 | 6.084 | 7.2 | 27.0505 | 18.9238 | 9.5 | 15.9 | 105.7584
23/07/2025 | 06:00 | 29.6 | 642.4 | 214.1 |  |  | 0 | 80 |  |  | 176.4 | 181.9 | 176.3 | 265.5 | 218 | 111.8 | 158.4 | 4.3 |  |  |  |  | 108.1 | 7.2 | 5.2 |  | 6.8 | 12.2 | 49.8 |  |  |  |  | 62.1 | 108.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 0 | 23.1 | 18.6 | 13.1 | 55.6 | 181.9 | 182.1 | 183.9 | 83.8 | 8.1 | 4.5 | 34.2 | 31.8 | 2 | 0 | 98.3 |  |  | 20.7 | 91.4 |  | 0 |  |  |  | 67.2 | 178.4 | 176.3 | 210.5 | 275.2 | [8 empty] | 1 | 115.7 | 99.2 | 63.1 | 70 | 15.2 |  |  |  | 146.7 | 149 | 150.2 | [5 empty] | 136.3 | 77.4 | 0 | 45.8 | 0 | 16 | 0 | 7.7 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2 | 19 | 8.1 | 4 | 3.5 | 18 | 0.1 | 0 | 11.3 | 34.7 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1 | 7 | 1.2 |  | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 4.8 | 15.2 | 8.8 | 11.8 | 0 | 7.6 | 28.5 | 0.1 | 0 | 5.5 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.2 | 4 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 26 | 19.3 | 0 | 0 | 10 | 18.5 | 9 | 37.14 | 26.89 | 14.2 | 19.1 | 9 |  |  | 6140.13 | 21.3 | 0 | 6.084 | 7.2 | 27.0303 | 18.9237 | 9.5 | 16.1 | 106.138
23/07/2025 | 06:30 | 29.2 | 642.5 | 215 |  |  | 30 | 79.8 |  |  | 176.6 | 182.6 | 176 | 265.9 | 216.6 | 111.8 | 158.8 | 4.3 |  |  |  |  | 109.6 | 7.3 | 5.2 |  | 7 | 11.4 | 50.2 |  |  |  |  | 60.4 | 109.9 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 0 | 23.9 | 18.6 | 13.1 | 58 | 182.8 | 183.3 | 183.7 | 83.8 | 8.1 | 4.5 | 33.5 | 31.6 | 2 | 0 | 74.8 |  |  | 21 | 91.9 |  | 0 |  |  |  | 67.2 | 178.8 | 175.9 | 210.8 | 275.3 | [8 empty] | 1 | 106.1 | 96.8 | 63.2 | 71.9 | 22.1 |  |  |  | 146.8 | 149.1 | 150.2 | [5 empty] | 136.3 | 76.4 | 0 | 50.7 | 0 | 16.2 | 0 | 7.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2 | 19.1 | 8.1 | 4 | 3.5 | 18 | 2 | 2.1 | 12.7 | 33.1 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 7 | 1.2 |  | 5.2 | 3.4 | 3.7 | 4.9 | 15.2 | 9.2 | 11.2 | 0.5 | 4.2 | 16.9 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.4 | 4 | 12.4 | 3.5 | 0 | 1.9 | 0.4 | 16.4 | 9.5 | 1.5 | 0 | 10 | 18.5 | 9.4 | 37.23 | 26.99 | 13.8 | 19.1 | 8.7 |  |  | 6133.02 | 21.2 | 0 | 6.088 | 7.2 | 27.066 | 18.9236 | 9.5 | 15.9 | 105.8776
23/07/2025 | 07:00 | 30.5 | 640.5 | 212.9 |  |  | 30 | 78.2 |  |  | 176 | 182 | 176.3 | 266.5 | 217.5 | 111.8 | 158.7 | 4.3 |  |  |  |  | 110.6 | 7.3 | 5 |  | 7 | 11.5 | 49.8 |  |  |  |  | 57.9 | 62.3 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 0 | 23 | 18.6 | 13.1 | 56 | 181.7 | 181.8 | 183.7 | 60.3 | 8.2 | 4.5 | 19.3 | 24.1 | 2 | 0 | 50.7 |  |  | 49.4 | 91.6 |  | 0 |  |  |  | 39.9 | 179.7 | 176.5 | 210.8 | 275.3 | [8 empty] | 1 | 63.5 | 79.9 | 62.9 | 72 | 24.8 |  |  |  | 146.9 | 149.1 | 150.3 | [5 empty] | 136.6 | 77.3 | 0 | 40.5 | 15.8 | 16.9 | 0 | 7.8 | 5.1 | 0 | 1 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 19 | 8.7 | 4 | 3.5 | 18 | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 30.3 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 2.4 | 10.3 | 1.2 |  | 5.1 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 15.4 | 9.1 | 8.1 | 2.1 | 3.6 | 13.7 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.4 | 4 | 12.2 | 31.6 | 1.8 | 31.3 | 0.3 | 7.3 | 3.7 | 25.8 | 1.6 | 10 | 18.6 | 9.1 | 37.22 | 26.96 | 13.7 | 19.1 | 9.2 |  |  | 6038.88 | 21 | 0 | 6.084 | 7.2 | 27.1531 | 18.9236 | 9.4 | 15.9 | 105.6607
23/07/2025 | 07:30 | 26.9 | 643.3 | 214.4 |  |  | 29.8 | 79.2 |  |  | 151.6 | 152.2 | 151.7 | 246.6 | 216 | 111.9 | 160.2 | 4.3 |  |  |  |  | 111.4 | 7.5 | 4.8 |  | 6.8 | 11.5 | 55.3 |  |  |  |  | 57.9 | 32 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 0 | 23.5 | 18.6 | 13.1 | 55.3 | 181.2 | 181.9 | 184.3 | 60 | 8.2 | 4.4 | 19.1 | 31.7 | 2 | 0 | 51.3 |  |  | 49.5 | 92 |  | 0 |  |  |  | 39.7 | 179.2 | 176.5 | 210.5 | 276 | [8 empty] | 1 | 63.7 | 90.8 | 63.2 | 72 | 28 |  |  |  | 147.3 | 149.6 | 151 | [5 empty] | 137.4 | 76.9 | 0 | 37.1 | 38.6 | 15.1 | 0 | 7.8 | 5.1 | 9.9 | 2.4 | 0.3 | 3 | 1.9 | 19.1 | 8.7 | 4 | 3.4 | 18 | 12.1 | 14.4 | 7.8 | 23.3 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.4 | 13.5 | 1.2 |  | 6 | 3.3 | 3.6 | 5.2 | 15.4 | 12.8 | 8.2 | 15.2 | 4.3 | 14 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.4 | 4 | 10.5 | 131.3 | 4.3 | 76.5 | 0.3 | 2.5 | 1.2 | 62.5 | 4.1 | 10 | 18.6 | 9.1 | 37.11 | 26.86 | 14.5 | 19.1 | 8.8 |  |  | 6169.87 | 21 | 0 | 6.084 | 7.2 | 27.1797 | 18.923 | 9.5 | 16.1 | 105.9867
23/07/2025 | 08:00 | 29.1 | 641.4 | 213.2 |  |  | 30 | 80.1 |  |  | 125.5 | 125.5 | 125.3 | 223.3 | 217.4 | 111.6 | 162.8 | 4.3 |  |  |  |  | 110.8 | 7.5 | 4.8 |  | 7 | 11.5 | 55.4 |  |  |  |  | 58.3 | 41 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 0 | 23.4 | 18.6 | 13.1 | 54.1 | 181.8 | 182.3 | 183.8 | 62.2 | 8.3 | 4.2 | 4.1 | 39.9 | 2 | 0 | 58.9 |  |  | 49.7 | 91.5 |  | 0 |  |  |  | 39.9 | 178.7 | 176.2 | 210.3 | 275.1 | [8 empty] | 1 | 106.7 | 97 | 60.2 | 75 | 28 |  |  |  | 146.3 | 148.4 | 149.9 | [5 empty] | 136.9 | 77.2 | 0.1 | 39.4 | 59.3 | 16.4 | 0.1 | 7.8 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 1.9 | 19.1 | 8.6 | 4 | 3.4 | 17.9 | 12.8 | 15.2 | 10.9 | 19 | 3 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 11.2 | 2.3 | 13.4 | 1.2 |  | 6 | 3.3 | 3.5 | 5.2 | 15.4 | 18.8 | 9.4 | 25 | 2.2 | 8 | 0 | 0 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4 | 13.3 | 197 | 6.8 | 83.8 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 75.5 | 6.6 | 10 | 18.6 | 9.9 | 37.32 | 27 | 14.2 | 19.1 | 9.3 |  |  | 6261.42 | 21.6 | 0 | 6.08 | 7.2 | 27.1675 | 18.9225 | 9.3 | 16 | 106.27
23/07/2025 | 08:30 | 28.2 | 643.6 | 214.8 |  |  | 30 | 80.2 |  |  | 125.7 | 125.7 | 125.7 | 223.2 | 216.9 | 112 | 163.4 | 4.3 |  |  |  |  | 109.1 | 7.7 | 5.1 |  | 6.9 | 11.1 | 55.4 |  |  |  |  | 58.5 | 83.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34 | 0 | 24.5 | 18.6 | 13.1 | 56.2 | 182.4 | 183.2 | 184.1 | 50.5 | 8.3 | 4.2 | 4.2 | 40 | 2 | 0 | 73.4 |  |  | 49.9 | 91.4 |  | 0 |  |  |  | 39.8 | 178.5 | 176.1 | 210.2 | 274.8 | [8 empty] | 1.1 | 144.6 | 108.4 | 60.2 | 75 | 28.2 |  |  |  | 146.8 | 148.9 | 150.3 | [5 empty] | 136.2 | 77.4 | 0.6 | 38.4 | 63 | 16.7 | 0.2 | 7.7 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 3 | 2.1 | 19.3 | 8.2 | 7.5 | 3.3 | 18.1 | 13.1 | 15.7 | 10.3 | 17 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 16.6 | 1.8 | 13.5 | 1.1 |  | 5.5 | 3.2 | 3.7 | 5.6 | 15.4 | 21.8 | 13 | 29.5 | 2.4 | 8.9 | 0.2 | 0 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4 | 13.7 | 207.7 | 9.1 | 116.6 | 0.6 | 6.4 | 6.3 | 84.3 | 8.8 | 10.1 | 18.6 | 10 | 36.52 | 26.88 | 14.4 | 19.1 | 8.9 |  |  | 6453.6 | 21.7 | 0 | 6.08 | 7.2 | 27.1091 | 18.9231 | 9.3 | 15.9 | 106.2122
23/07/2025 | 09:00 | 29.2 | 643.1 | 214.2 |  |  | 30 | 76.5 |  |  | 125.5 | 125.1 | 125.6 | 223.2 | 214.5 | 111.7 | 253.4 | 4.3 |  |  |  |  | 109.4 | 6.7 | 5.2 |  | 6.8 | 11.1 | 85.6 |  |  |  |  | 58.3 | 99.8 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34.7 | 0 | 24.6 | 18.6 | 13.1 | 56 | 182 | 182.7 | 184.2 | 41.3 | 8.4 | 4.1 | 4.3 | 32.6 | 2 | 0 | 84.4 |  |  | 49.7 | 91.5 |  | 0 |  |  |  | 39.9 | 178.6 | 176.2 | 211 | 274.8 | [8 empty] | 1.2 | 162 | 111.3 | 66.3 | 75 | 28.1 |  |  |  | 147 | 149.2 | 150.7 | [5 empty] | 137.1 | 78.1 | 0.8 | 36.6 | 63.9 | 16.6 | 0.2 | 7.8 | 5.1 | 9.9 | 2.5 | 0.3 | 3.2 | 2.1 | 19.1 | 8.2 | 7.5 | 3.3 | 18.1 | 13.2 | 15.8 | 11.3 | 20.4 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2 | 16.6 | 2.4 | 13.5 | 1.2 |  | 5.6 | 3.2 | 3.6 | 5.6 | 15.3 | 16.9 | 12.3 | 29.5 | 5.6 | 9.3 | 1.1 | 0.4 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.2 | 4 | 16.7 | 213.3 | 11 | 121.4 | 0.6 | 1.5 | 4.9 | 87.5 | 10.8 | 9.9 | 18.6 | 7.4 | 36.53 | 26.83 | 13.5 | 19.1 | 8.8 |  |  | 6619.16 | 21.5 | 0 | 6.076 | 7.2 | 26.9484 | 18.9224 | 9.1 | 16 | 105.7468
23/07/2025 | 09:30 | 26.4 | 642.9 | 214.3 |  |  | 30 | 83.2 |  |  | 151.5 | 151.5 | 151.3 | 244.4 | 217.3 | 111.3 | 362.3 | 4.3 |  |  |  |  | 107.8 | 6.9 | 5.2 |  | 6.8 | 13.4 | 85.7 |  |  |  |  | 58.1 | 38 |  |  |  | 6.4 | 0 | 36 | 0 | 24.4 | 18.6 | 13.1 | 55.6 | 181.4 | 182 | 184.3 | 46.1 | 8.4 | 4.2 | 17.8 | 25.3 | 2 | 0 | 80.9 |  |  | 49.7 | 90.4 |  | 0 |  |  |  | 39.9 | 177.9 | 175.3 | 209.9 | 274.1 | [8 empty] | 1.2 | 107.9 | 101.3 | 66.3 | 72.9 | 28 |  |  |  | 146.4 | 148.7 | 150.2 | [5 empty] | 137 | 77.6 | 0.9 | 35.7 | 65.1 | 17.7 | 0.3 | 7.8 | 5.1 | 10 | 2.6 | 0.3 | 2.8 | 2.1 | 18.9 | 8.7 | 7.5 | 3.3 | 18.2 | 13 | 15.5 | 9 | 23.4 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2 | 16.4 | 2.4 | 13.5 | 1.2 |  | 5.6 | 3 | 3.6 | 5.6 | 15.3 | 12.2 | 0 | 29.8 | 8.4 | 12.3 | 1.9 | 0.9 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 16.2 | 214 | 12.5 | 122 | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 88.6 | 12.5 | 10 | 18.6 | 4.7 | 36.9 | 26.81 | 13.3 | 19 | 9.1 |  |  | 6704.01 | 21.3 | 0 | 6.08 | 7.2 | 26.7994 | 18.9216 | 9.1 | 16.1 | 105.501
23/07/2025 | 10:00 | 32.9 | 645.3 | 214.7 |  |  | 30.5 | 80.2 |  |  | 151.9 | 151 | 151.7 | 244.9 | 214.4 | 111.8 | 361.6 | 4.4 |  |  |  |  | 111.2 | 7.1 | 5.2 |  | 6.8 | 13.7 | 86 |  |  |  |  | 59 | 98.4 |  |  |  | 6.4 | 0 | 34.8 | 31.4 | 24.5 | 18.6 | 13.1 | 58 | 185.5 | 185.7 | 183.9 | 45.8 | 8.3 | 4.2 | 32.8 | 28.8 | 2 | 0 | 77.9 |  |  | 50.5 | 90.1 |  | 0 |  |  |  | 40.2 | 177.8 | 175.1 | 209.7 | 274.3 | [8 empty] | 1.2 | 105.9 | 111.6 | 66.8 | 73 | 28.4 |  |  |  | 146.2 | 148.7 | 150.2 | [5 empty] | 136.9 | 77.5 | 1 | 38.1 | 65.7 | 17.7 | 0.3 | 7.7 | 5.3 | 10 | 2.5 | 0.3 | 2.1 | 2 | 19.3 | 9.6 | 7.5 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.4 | 11.2 | 25 | 2.4 | 1.3 | 2.4 | 2 | 16.4 | 2.4 | 13.3 | 1.2 |  | 4.4 | 2.9 | 3.6 | 5.7 | 15.2 | 9.1 | 0 | 29.7 | 9.8 | 17.1 | 1.6 | 1.4 | 5.5 | 2 | 8.4 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 16.3 | 215 | 13.9 | 120.5 | 0.6 | 2.4 | 16.7 | 88.3 | 13.9 | 10 | 18.5 | 4.7 | 37.02 | 26.87 | 14.4 | 19 | 8.8 |  |  | 6860.99 | 20.9 | 0 | 6.072 | 7.2 | 26.6763 | 18.9215 | 8.9 | 16 | 104.6698
23/07/2025 | 10:30 | 91.4 | 642.6 | 214 |  |  | 30.1 | 86 |  |  | 151.3 | 151.1 | 151.2 | 245 | 215.1 | 110.9 | 360.3 | 4.3 |  |  |  |  | 111.3 | 7.9 | 5.2 |  | 6.9 | 13.6 | 85.6 |  |  |  |  | 58.4 | 41.9 |  |  |  | 6.4 | 150 | 34 | 30.6 | 23 | 18.6 | 13.1 | 57.3 | 183.3 | 183.6 | 183.8 | 44.5 | 8 | 4.2 | 26.4 | 28.4 | 2 | 0 | 62.9 |  |  | 49.9 | 68.9 |  | 0 |  |  |  | 39.9 | 176.9 | 175 | 209.2 | 273.3 | [8 empty] | 1.2 | 85.3 | 101.5 | 66.2 | 73 | 28.2 |  |  |  | 145.7 | 148.1 | 150 | [5 empty] | 94.4 | 70.2 | 1.1 | 33.3 | 65.4 | 16 | 0.3 | 7.7 | 5.2 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 1.9 | 2 | 19.4 | 9.2 | 4 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.6 | 8.7 | 20.1 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 16.3 | 1.4 | 13.4 | 1.2 |  | 4.4 | 2.5 | 3.6 | 5.6 | 15.2 | 7 | 0 | 29.5 | 13.4 | 20.8 | 2.4 | 1.7 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 15.4 | 214.3 | 15 | 119.9 | 0.6 | 4.4 | 25.5 | 88.1 | 15 | 9 | 18.5 | 4.7 | 36.55 | 26.78 | 14.5 | 19.1 | 8.9 |  |  | 6871.33 | 20.6 | 0 | 6.072 | 7.2 | 26.522 | 18.9213 | 8.7 | 16.1 | 104.1153
23/07/2025 | 11:00 | 84.9 | 645.2 | 215.1 |  |  | 29.4 | 86 |  |  | 188 | 207.8 | 211 | 292.4 | 214.5 | 111.3 | 362.1 | 4.2 |  |  |  |  | 111 | 7.9 | 4.6 |  | 6.8 | 13.7 | 85.5 |  |  |  |  | 58.2 | 64.3 |  |  |  | 6.4 | 150.1 | 34 | 30.1 | 22.5 | 18.6 | 13.1 | 56.7 | 181.8 | 182.4 | 184.8 | 44.7 | 8.1 | 4.2 | 27.4 | 33.8 | 2 | 0 | 67.3 |  |  | 49.8 | 39.9 |  | 0 |  |  |  | 39.6 | 178.2 | 175.1 | 209.4 | 273.2 | [8 empty] | 1.2 | 90.7 | 103.6 | 66.2 | 72.5 | 28 |  |  |  | 146.9 | 149.1 | 151.1 | [5 empty] | 24.5 | 0 | 1.2 | 32.8 | 65.4 | 17.2 | 0.4 | 7.9 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2 | 19.1 | 8.3 | 4 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.6 | 6 | 17.7 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 15.3 | 1.5 | 13.4 | 1.1 |  | 4.4 | 2.7 | 3.7 | 5.6 | 15.2 | 7.3 | 21 | 29.4 | 26.9 | 33.8 | 4.6 | 2.2 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 16.7 | 214.5 | 15.7 | 119 | 0.6 | 3.6 | 23 | 87.6 | 15.8 | 9.5 | 18.5 | 5 | 36.6 | 26.77 | 13.5 | 19 | 9 |  |  | 6984.07 | 20.3 | 0 | 6.068 | 7.2 | 26.4725 | 18.9217 | 8.8 | 16.1 | 103.8622
23/07/2025 | 11:30 | 89.1 | 643.4 | 214.6 |  |  | 30 | 85 |  |  | 186.5 | 205.8 | 208.6 | 290.2 | 214.2 | 110.9 | 360.3 | 4.3 |  |  |  |  | 112.6 | 7.9 | 4.7 |  | 6.8 | 13.7 | 85.6 |  |  |  |  | 58.5 | 91.1 |  |  |  | 6.4 | 146.6 | 31.5 | 76.2 | 21.2 | 18.6 | 13.1 | 57.6 | 183.9 | 184 | 183.8 | 44.2 | 8 | 4.2 | 27.7 | 32.1 | 2 | 0 | 75.1 |  |  | 50 | 10.7 |  | 44 |  |  |  | 39.9 | 176.2 | 174.3 | 207.7 | 272.2 | [8 empty] | 1.2 | 74 | 104.5 | 66.4 | 73 | 30.1 |  |  |  | 145.9 | 148.5 | 150.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 36.5 | 65.4 | 15.2 | 0.4 | 7.9 | 5.2 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 19.1 | 8.2 | 4 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.5 | 5.2 | 11.9 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 15 | 1.2 | 13.4 | 1.1 |  | 4.4 | 2.7 | 3.6 | 5.6 | 15.1 | 10.1 | 31 | 29.5 | 27 | 41.2 | 3.1 | 2.7 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 13.9 | 214.6 | 15.8 | 118.8 | 0.6 | 0 | 10.9 | 87.5 | 16.3 | 9.5 | 18.5 | 4.9 | 36.08 | 26.83 | 14.5 | 19 | 7.9 |  |  | 7017.01 | 20.1 | 0 | 6.068 | 7.2 | 26.32 | 18.9221 | 8.7 | 15.9 | 103.2101
23/07/2025 | 12:00 | 90.2 | 643.9 | 215.1 |  |  | 30.4 | 86.6 |  |  | 185.7 | 204.4 | 207.7 | 287.8 | 213.9 | 110.8 | 314.2 | 4.3 |  |  |  |  | 114.5 | 8.1 | 4.7 |  | 6.8 | 13.4 | 85.7 |  |  |  |  | 58.8 | 33.4 |  |  |  | 6.4 | 149.3 | 31 | 110.1 | 21.6 | 18.6 | 13.1 | 57.7 | 183.1 | 183.9 | 183.7 | 44.1 | 8 | 4.2 | 33.5 | 32.7 | 2 | 0 | 64 |  |  | 50.2 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 39.9 | 176.2 | 174.3 | 208.2 | 271.9 | [8 empty] | 1.2 | 67.6 | 101.7 | 66.6 | 75 | 29.9 |  |  |  | 144.9 | 147.6 | 149.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 43.4 | 65.1 | 16.7 | 0.4 | 7.8 | 5.2 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 19.3 | 8.2 | 4 | 3.3 | 18.4 | 13 | 15.6 | 8.9 | 29.8 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 14.9 | 2.3 | 13.4 | 1.2 |  | 4.4 | 2.8 | 3.7 | 5.7 | 15.1 | 11.4 | 41.3 | 29.5 | 40.8 | 52.3 | 5.5 | 4 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 13.4 | 214.1 | 16 | 120.1 | 0.6 | 0 | 5.3 | 88.3 | 16.4 | 9.2 | 18.5 | 4.8 | 36.42 | 26.95 | 14.3 | 19 | 7.6 |  |  | 6992.57 | 20.1 | 2.665 | 6.068 | 7.2 | 26.211 | 18.9228 | 8.7 | 15.9 | 105.7668
23/07/2025 | 12:30 | 84 | 640.9 | 213.6 |  |  | 29.9 | 85.8 |  |  | 186.5 | 205.2 | 208.7 | 289.2 | 214.4 | 111 | 253.7 | 4.2 |  |  |  |  | 111.1 | 7.7 | 4.6 |  | 6.8 | 13.4 | 85.5 |  |  |  |  | 57.5 | 52 |  |  |  | 6.5 | 145.3 | 31.6 | 120.2 | 21 | 18.6 | 13.1 | 55.6 | 180.3 | 180.4 | 184.1 | 43.2 | 7.9 | 4.1 | 21.9 | 34.6 | 2 | 0 | 57.4 |  |  | 48.9 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 39.8 | 176.9 | 174.7 | 208.4 | 271.4 | [8 empty] | 1.2 | 65.6 | 96.4 | 65.9 | 74.8 | 29.2 |  |  |  | 145.6 | 148.1 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 58.8 | 65 | 17.8 | 0.4 | 7.9 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 18.9 | 8.2 | 4 | 3.3 | 18.4 | 13.2 | 15.9 | 8.9 | 38.4 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 14.8 | 2.4 | 13.4 | 1.2 |  | 4.4 | 3 | 3.6 | 5 | 15.1 | 18.2 | 56.5 | 29.4 | 48.4 | 63.1 | 7.1 | 5 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 16 | 215.1 | 16 | 121.2 | 0.6 | 0 | 4.3 | 88.8 | 16.4 | 9.2 | 18.5 | 5 | 36.6 | 26.89 | 14.1 | 19 | 7.6 |  |  | 6982.69 | 19.8 | 3.015 | 6.072 | 7.2 | 26.1194 | 18.9239 | 8.7 | 16 | 105.8303
23/07/2025 | 13:00 | 88.4 | 643.2 | 214.1 |  |  | 30 | 86.1 |  |  | 185.7 | 204.9 | 208.7 | 289.4 | 213 | 110.5 | 253.3 | 4.3 |  |  |  |  | 104.9 | 7.2 | 5.2 |  | 6.9 | 13.4 | 85.6 |  |  |  |  | 58 | 47.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 32 | 128.4 | 21.2 | 18.6 | 13.1 | 53.4 | 182 | 182 | 184.3 | 44.2 | 7.8 | 4.2 | 26.9 | 31 | 2 | 0 | 64.9 |  |  | 23.4 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 39.9 | 176.4 | 173.6 | 207.6 | 271.1 | [8 empty] | 1.2 | 72.5 | 101.6 | 66.3 | 75 | 29.3 |  |  |  | 145.6 | 148 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 65.4 | 67.5 | 17 | 0.4 | 7.8 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 1.8 | 18.9 | 8.2 | 4 | 3.3 | 18.4 | 13.4 | 16 | 11.5 | 40.8 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 15.1 | 2.2 | 10.5 | 1.2 |  | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 5 | 15 | 20.9 | 65.3 | 29.6 | 60.3 | 67.9 | 9.9 | 7.8 | 5.5 | 2 | 8.3 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 17.8 | 220.8 | 16.4 | 122.7 | 0.6 | 0 | 7.4 | 89.4 | 16.1 | 8.8 | 18.5 | 5.5 | 36.4 | 26.82 | 14.5 | 19.1 | 7.6 |  |  | 6894.72 | 19.9 | 3.017 | 6.076 | 7.2 | 25.928 | 18.9255 | 8.7 | 16 | 105.7465
23/07/2025 | 13:30 | 89.1 | 643.7 | 214.5 |  |  | 30.1 | 85 |  |  | 185.8 | 205.7 | 207.2 | 289.5 | 214.6 | 110.7 | 165.6 | 4.3 |  |  |  |  | 111.6 | 7.4 | 5.3 |  | 6.9 | 13.4 | 85.7 |  |  |  |  | 58.2 | 110.7 |  |  |  | 6.4 | 0 | 30.5 | 116.7 | 20.1 | 18.6 | 13.1 | 57.4 | 182.5 | 183 | 183.8 | 44.1 | 8 | 4.3 | 20.6 | 31 | 2 | 0 | 57.3 |  |  | 23.8 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 39.9 | 176.8 | 174.4 | 208.1 | 271.9 | [8 empty] | 1.2 | 68.4 | 96.8 | 66.3 | 75.1 | 29.3 |  |  |  | 146.1 | 148.2 | 149.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.2 | 63.1 | 67.8 | 18 | 0.4 | 7.8 | 5.1 | 10 | 2.6 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 19.1 | 8.2 | 4 | 3.3 | 18.4 | 13.4 | 16.1 | 14.4 | 50 | 3 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 15.1 | 2.4 | 7.9 | 1.1 |  | 4.4 | 3.4 | 3.6 | 5 | 15 | 20.3 | 63.5 | 30.1 | 61.3 | 60.5 | 11.1 | 6.3 | 5.5 | 2 | 8.6 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 17.7 | 222.9 | 15.3 | 123.9 | 0.6 | 1.6 | 27.5 | 90.4 | 15.6 | 8.8 | 18.5 | 4.9 | 36.11 | 26.7 | 14.3 | 19 | 7.6 |  |  | 6875.51 | 19.8 | 3.033 | 6.076 | 7.2 | 25.8284 | 18.9268 | 8.6 | 16 | 105.4642
23/07/2025 | 14:00 | 83.6 | 638.7 | 212.5 |  |  | 29.7 | 82.3 |  |  | 163.5 | 164.4 | 164 | 258.5 | 214.1 | 110.7 | 282.2 | 4.2 |  |  |  |  | 108.2 | 6.9 | 5.1 |  | 6.9 | 13.3 | 84.7 |  |  |  |  | 57 | 105.3 |  |  |  | 6.4 | 138.3 | 30 | 96.4 | 19.4 | 18.6 | 13.1 | 54.5 | 180.2 | 180.3 | 183.6 | 43.7 | 7.8 | 4.7 | 25 | 30.6 | 2 | 0 | 68.6 |  |  | 22.2 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 39.6 | 176.8 | 173.9 | 207.9 | 272 | [8 empty] | 1.2 | 69.9 | 87.9 | 59.4 | 74.8 | 29 |  |  |  | 145.6 | 147.7 | 149.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 1.1 | 62.1 | 68 | 17.7 | 0.4 | 7.7 | 5.1 | 9.8 | 2.6 | 0.3 | 3 | 1.8 | 18.5 | 8.2 | 4 | 3.4 | 18.4 | 13.4 | 16 | 15.3 | 55.4 | 3 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 15.6 | 2.2 | 7.9 | 1.2 |  | 4.4 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 15 | 20.3 | 68.7 | 30.2 | 64 | 65.4 | 10.3 | 6.2 | 5.5 | 2 | 8.6 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 16.5 | 222.9 | 14.2 | 124.1 | 0.6 | 24.6 | 40.8 | 90.5 | 14.5 | 8.8 | 18.5 | 4.6 | 36.07 | 26.7 | 14.5 | 19 | 8.4 |  |  | 6980.97 | 19.5 | 3.038 | 6.072 | 7.2 | 25.6851 | 18.9278 | 8.6 | 15.9 | 104.9229
23/07/2025 | 14:30 | 88.7 | 643.5 | 214.9 |  |  | 30.1 | 84 |  |  | 137.7 | 137.7 | 137.4 | 235.2 | 212.6 | 110.6 | 283.1 | 4.3 |  |  |  |  | 107.6 | 7.4 | 5.2 |  | 6.8 | 13.3 | 85.5 |  |  |  |  | 58.5 | 31.6 |  |  |  | 6.5 | 154.6 | 30 | 125 | 19.5 | 18.6 | 13.1 | 54.9 | 182.9 | 183.4 | 183.5 | 44.6 | 7.8 | 4.7 | 25.4 | 34.2 | 2 | 15.8 | 51.6 |  |  | 23.6 | 0 |  | 46 |  |  |  | 39.9 | 175.9 | 173.3 | 207.3 | 271.8 | [8 empty] | 1.2 | 101.2 | 87.1 | 60.3 | 74.9 | 28.2 |  |  |  | 144.2 | 146.6 | 148.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 1 | 66.6 | 68.2 | 15.5 | 0.3 | 7.5 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 1.8 | 19.1 | 8.2 | 4 | 3.4 | 18.4 | 13.3 | 15.8 | 13 | 51.3 | 3 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 16.2 | 2.3 | 7.8 | 1.1 |  | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 5.1 | 14.9 | 20.5 | 70.5 | 30.3 | 68.1 | 70.7 | 11.7 | 7.1 | 5.5 | 2 | 8.6 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 15.1 | 221.2 | 12.9 | 124.1 | 0.6 | 52.8 | 69 | 89.7 | 13.3 | 8.8 | 18.4 | 5.7 | 35.97 | 26.78 | 14 | 19 | 8.8 |  |  | 6965.45 | 19.4 | 0 | 6.072 | 7.2 | 25.5091 | 18.9288 | 8.4 | 16 | 101.5098
23/07/2025 | 15:00 | 90.5 | 644.1 | 215.1 |  |  | 30.3 | 82.1 |  |  | 138.5 | 138.5 | 138 | 234.2 | 214.5 | 110.9 | 244.2 | 4.3 |  |  |  |  | 107.9 | 7.5 | 4.9 |  | 6.9 | 13.3 | 85.7 |  |  |  |  | 58.7 | 24.1 |  |  |  | 6.4 | 153.8 | 30 | 117.3 | 19.8 | 18.6 | 13.1 | 58.6 | 183.5 | 184.1 | 183.4 | 44.9 | 7.8 | 4.7 | 21.4 | 32.7 | 2 | 16.4 | 54.4 |  |  | 24.1 | 0 |  | 46.2 |  |  |  | 39.9 | 176.3 | 174.1 | 208.2 | 271.9 | [8 empty] | 1.2 | 66.5 | 85.5 | 60.5 | 74.9 | 28.2 |  |  |  | 144.6 | 146.9 | 148.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.9 | 72.2 | 67.2 | 16.5 | 0.3 | 7.5 | 5.2 | 10 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 18.7 | 8.2 | 4 | 3.4 | 18.4 | 13.1 | 15.6 | 14.4 | 56.1 | 3 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 15.8 | 2.3 | 8 | 1.2 |  | 4.4 | 3.4 | 3.7 | 5.1 | 14.6 | 19.2 | 77.7 | 29.9 | 65.1 | 78 | 11.2 | 7.1 | 5.5 | 2 | 8.5 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 14.2 | 219.3 | 11.3 | 124.2 | 0.6 | 76.2 | 80.9 | 89.3 | 11.7 | 8.8 | 18.3 | 6.9 | 36.05 | 26.79 | 14.3 | 19.1 | 9.1 |  |  | 6936.64 | 19.4 | 0 | 6.076 | 7.2 | 25.5581 | 18.9294 | 8.5 | 16.1 | 101.7635
23/07/2025 | 15:30 | 86 | 644.8 | 215.3 |  |  | 30.1 | 82 |  |  | 139 | 138.1 | 138.5 | 234.1 | 212.7 | 110.9 | 284.5 | 4.3 |  |  |  |  | 110 | 7.4 | 4.8 |  | 6.8 | 13.4 | 85.7 |  |  |  |  | 58.2 | 84.5 |  |  |  | 6.5 | 147.4 | 30 | 0 | 20.2 | 18.6 | 13 | 56.7 | 182.3 | 183 | 183.8 | 44 | 8 | 4.7 | 28.1 | 33.9 | 2 | 16.3 | 79.1 |  |  | 23.8 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 40 | 176.9 | 174.3 | 208.5 | 272.1 | [8 empty] | 1.2 | 80.1 | 93.9 | 60.3 | 72 | 28.2 |  |  |  | 145.4 | 147.3 | 150.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.8 | 75.8 | 64.6 | 17.1 | 0.3 | 7.5 | 5.2 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.1 | 1.8 | 19.3 | 8.2 | 4 | 3.4 | 18.4 | 12.6 | 14.9 | 16.4 | 61.5 | 3 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 14.6 | 2.4 | 8 | 1.3 |  | 4.4 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 14.6 | 20.5 | 77.9 | 29.3 | 76.7 | 84 | 10.1 | 8.8 | 5.5 | 2 | 8.5 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 14.8 | 142.2 | 9.4 | 120.1 | 0.6 | 89.2 | 83.7 | 85.9 | 9.7 | 8.8 | 18.4 | 10.3 | 35.98 | 26.78 | 14.4 | 19.1 | 8.7 |  |  | 6917.36 | 19.3 | 0 | 6.076 | 7.2 | 25.7386 | 18.93 | 8.6 | 16 | 101.8446
23/07/2025 | 16:00 | 88.9 | 644.3 | 215 |  |  | 29.9 | 82.2 |  |  | 138.7 | 138.5 | 138.8 | 234.5 | 214 | 111 | 362.6 | 4.3 |  |  |  |  | 109.2 | 7.4 | 4.7 |  | 6.9 | 13.4 | 85.7 |  |  |  |  | 58.3 | 110.1 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 29.2 | 0 | 20 | 18.6 | 13 | 57.1 | 182.8 | 183.3 | 183.9 | 44.1 | 7.9 | 4.7 | 34.4 | 37 | 2 | 15.9 | 93.7 |  |  | 23.8 | 0 |  | 46.5 |  |  |  | 39.9 | 177.2 | 174.4 | 208.6 | 272.1 | [8 empty] | 1.2 | 89.9 | 97.9 | 60.3 | 72 | 28.2 |  |  |  | 145 | 147.6 | 149.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.6 | 79.7 | 54.3 | 18 | 0.2 | 7.5 | 5.1 | 10 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 18.9 | 7.7 | 4 | 3.4 | 18.4 | 11.3 | 13.2 | 18.3 | 65.7 | 3 | 1.9 | 2.4 | 3.2 | 11.8 | 2.2 | 8 | 1.3 |  | 4.4 | 3.3 | 3.6 | 5 | 14.8 | 21.1 | 78.1 | 23.5 | 74 | 87.3 | 11.2 | 7.7 | 5.5 | 2 | 8.5 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 17.4 | 0 | 7.3 | 95.9 | 0.6 | 80.3 | 90.2 | 78.6 | 7.5 | 8.8 | 18.4 | 10.2 | 36.19 | 27.02 | 14.2 | 19.1 | 9.3 |  |  | 6876.31 | 19.2 | 0 | 6.076 | 7.2 | 25.8921 | 18.9296 | 8.4 | 15.9 | 101.5977
23/07/2025 | 16:30 | 91.7 | 641 | 213.3 |  |  | 30.2 | 80 |  |  | 138.8 | 138.1 | 138.5 | 233.4 | 215.1 | 110.9 | 361.6 | 4.3 |  |  |  |  | 109.3 | 7.8 | 4.7 |  | 6.8 | 13.4 | 85.6 |  |  |  |  | 58.3 | 110.2 |  |  |  | 6.5 | 148.3 | 28 | 0 | 19.2 | 18.6 | 13 | 55 | 183.8 | 183.9 | 183.5 | 44.2 | 7.8 | 4.7 | 34.1 | 35 | 2 | 15.7 | 92.1 |  |  | 23.6 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 39.9 | 177.1 | 175 | 209.4 | 272.6 | [8 empty] | 1.1 | 85.8 | 100.1 | 60.2 | 69.9 | 29.2 |  |  |  | 144.8 | 147.4 | 148.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.4 | 78.3 | 30 | 17.9 | 0.2 | 7.5 | 5.2 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 19 | 7.7 | 4 | 3.4 | 18.4 | 6 | 6.9 | 17.9 | 66.4 | 4.4 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 2.4 | 8.1 | 1.4 |  | 4.4 | 3.3 | 3.4 | 4.9 | 14.2 | 22.1 | 70.2 | 13.4 | 70.1 | 84.7 | 11.8 | 8.7 | 5.5 | 2 | 8.5 | 3.9 | 0 | 4.4 | 16 | 119.1 | 4.7 | 55.3 | 0.6 | 83.4 | 90.9 | 50.5 | 5 | 8.8 | 18.3 | 10.6 | 35.95 | 26.73 | 15.1 | 19.1 | 8.4 |  |  | 6837.88 | 19.2 | 0 | 6.076 | 7.2 | 26.0857 | 18.9298 | 8.2 | 16 | 101.6915
23/07/2025 | 17:00 | 88.5 | 645.1 | 214.8 |  |  | 30 | 80.1 |  |  | 187.8 | 207.2 | 210.3 | 291.5 | 214.4 | 111.3 | 362.6 | 4.3 |  |  |  |  | 108.5 | 7.8 | 4.9 |  | 6.9 | 13.5 | 85.8 |  |  |  |  | 58 | 80.7 |  |  |  | 6.5 | 148.4 | 29.5 | 39.6 | 19.5 | 18.6 | 13 | 56.7 | 181.4 | 182.3 | 184.3 | 44.1 | 7.8 | 5.1 | 3.8 | 30.3 | 2 | 15.2 | 51.2 |  |  | 23.7 | 0 |  | 46.3 |  |  |  | 39.9 | 177.5 | 175.3 | 209.5 | 272.6 | [8 empty] | 1.1 | 102.9 | 95.1 | 60.2 | 70 | 29 |  |  |  | 146 | 148.4 | 150.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0.1 | 84.2 | 9.5 | 15.4 | 0.1 | 7.4 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 18.9 | 7.7 | 4 | 3.4 | 18.4 | 0.9 | 0.9 | 19 | 67.1 | 4.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0.3 | 2.4 | 7.9 | 1.4 |  | 4.4 | 3.3 | 3.6 | 5 | 14 | 24.7 | 71.3 | 4 | 74.3 | 84.5 | 10.6 | 7.6 | 5.5 | 2 | 8.4 | 3.9 | 0 | 3 | 15.2 | 41.4 | 2.2 | 15.2 | 0.6 | 99.4 | 100.5 | 16.1 | 2.4 | 8.8 | 18.1 | 9.6 | 35.89 | 26.86 | 14.8 | 19.1 | 9.5 |  |  | 6869.55 | 19.1 | 0 | 6.076 | 7.2 | 26.2544 | 18.9287 | 8 | 16 | 101.5591
23/07/2025 | 17:30 | 85.6 | 643 | 214.2 |  |  | 30 | 78.5 |  |  | 187.9 | 207 | 210.1 | 290.8 | 216.5 | 111.5 | 361.7 | 4.3 |  |  |  |  | 109.2 | 7.7 | 4.9 |  | 6.9 | 13.7 | 90.4 |  |  |  |  | 57.9 | 102.2 |  |  |  | 6.5 | 147.4 | 29.3 | 65.8 | 18.1 | 18.6 | 13 | 53.9 | 181 | 181.6 | 184.1 | 43.9 | 7.9 | 5.3 | 33.2 | 27.2 | 2 | 15 | 49.4 |  |  | 31.4 | 0 |  | 46.6 |  |  |  | 39.8 | 177.2 | 175.8 | 209.7 | 273.8 | [8 empty] | 1.1 | 112.5 | 99.2 | 64.2 | 67.9 | 29 |  |  |  | 146.2 | 148.7 | 150.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 87.7 | 0 | 16 | 0.1 | 7.4 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.6 | 1.8 | 18.7 | 7.3 | 4 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 19.8 | 69.9 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 8 | 1.4 |  | 4.4 | 2.9 | 3.5 | 4.9 | 15 | 26.9 | 72.4 | 0 | 72.1 | 87.1 | 10.6 | 7.8 | 5.4 | 2 | 8.4 | 3.9 | 7 | 1 | 14.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 119.4 | 118 | 0.3 | 0.3 | 8.9 | 18.5 | 10.2 | 36.23 | 26.77 | 14.5 | 19.1 | 9.1 |  |  | 6922.1 | 18.8 | 0 | 6.084 | 7.2 | 26.4214 | 18.9282 | 7.8 | 16 | 101.2336
23/07/2025 | 18:00 | 89.2 | 643.8 | 214.8 |  |  | 30.1 | 77.9 |  |  | 188.1 | 207.6 | 210.3 | 289 | 215.4 | 111.2 | 361 | 4.3 |  |  |  |  | 109.5 | 7.9 | 5.5 |  | 6.9 | 13.7 | 114.8 |  |  |  |  | 58.4 | 89.8 |  |  |  | 6.5 | 148.2 | 28 | 63.4 | 18.7 | 18.6 | 13 | 55.9 | 183.2 | 184 | 184.1 | 70.5 | 8 | 5.3 | 28.1 | 27.5 | 2 | 15.7 | 50.7 |  |  | 54 | 0 |  | 46.6 |  |  |  | 65.7 | 177.6 | 175.3 | 209.6 | 274.3 | [8 empty] | 1.1 | 91 | 89.7 | 64.3 | 72 | 29.5 |  |  |  | 146.4 | 148.7 | 150.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 14.2 | 0 | 7.3 | 5.2 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 19 | 7.3 | 4 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 18.1 | 65.2 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 11.6 | 1.5 |  | 4.4 | 2.3 | 3.5 | 4.9 | 14.9 | 25.8 | 70.8 | 0 | 62 | 82.1 | 7.5 | 8.1 | 5.3 | 2 | 8.4 | 3.9 | 5 | 4.5 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 120.7 | 109.8 | 0 | 0 | 8.8 | 18.5 | 10.3 | 35.82 | 26.62 | 14.4 | 19.1 | 8.7 |  |  | 6951.84 | 18.6 | 4.666 | 6.084 | 7.2 | 26.5745 | 18.9272 | 7.8 | 16.1 | 105.9517
23/07/2025 | 18:30 | 143.4 | 640.3 | 212.8 |  |  | 44.8 | 77.9 |  |  | 188 | 207.3 | 209.4 | 289.5 | 214.2 | 111 | 362.1 | 4.3 |  |  |  |  | 111.2 | 7.5 | 5.4 |  | 6.9 | 14.6 | 120.3 |  |  |  |  | 89.6 | 112.6 |  |  |  | 6.5 | 183.2 | 28 | 70.6 | 17.9 | 18.6 | 13 | 52.4 | 180.4 | 180.7 | 184.2 | 67.2 | 7.9 | 5.3 | 33.5 | 27.3 | 2 | 16.1 | 129 |  |  | 81.6 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 65.3 | 177.8 | 175.5 | 209.3 | 268.9 | [8 empty] | 1.1 | 137.7 | 104.2 | 63.7 | 71.9 | 29.1 |  |  |  | 146 | 148.4 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 84.9 | 0 | 15.4 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 2.6 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 18.5 | 7.3 | 4 | 3.4 | 18.3 | 0 | 0 | 18.2 | 64.5 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 16.2 | 1.5 |  | 4.1 | 2.3 | 3.3 | 4.8 | 14.8 | 24.2 | 74.3 | 0 | 64.7 | 80.6 | 6.9 | 7.8 | 5.3 | 2 | 8.4 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 121.1 | 108.1 | 0 | 0 | 8.8 | 18.4 | 10.4 | 35.82 | 26.81 | 13.5 | 19.1 | 8.6 |  |  | 7271.13 | 18.8 | 8.029 | 6.08 | 7.2 | 26.7442 | 18.9262 | 7.6 | 16.2 | 109.5794
23/07/2025 | 19:00 | 140.1 | 642 | 213.9 |  |  | 67.1 | 77.9 |  |  | 187.6 | 206.9 | 209.9 | 288.1 | 215.4 | 111.2 | 360.4 | 4.3 |  |  |  |  | 112.7 | 7.4 | 5.5 |  | 6.9 | 14.5 | 120.7 |  |  |  |  | 90.4 | 188.1 |  |  |  | 6.5 | 230.8 | 28 | 46 | 18.3 | 18.6 | 13 | 58.4 | 183.3 | 183.8 | 183.7 | 70.6 | 7.7 | 5.3 | 24.7 | 32.1 | 2 | 15.9 | 57.6 |  |  | 82.2 | 0 |  | 47.7 |  |  |  | 65.5 | 177.4 | 174.9 | 209.3 | 273.5 | [8 empty] | 1.1 | 129.6 | 99.5 | 64.2 | 72 | 28.7 |  |  |  | 146.1 | 148.3 | 149.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 0 | 17.3 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 2.8 | 2 | 18.8 | 6.8 | 7.5 | 3.4 | 18.2 | 0 | 0 | 19.3 | 61.5 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 1.9 | 20.3 | 1.6 |  | 4.1 | 2.3 | 3.4 | 4.9 | 14.7 | 22.3 | 67.4 | 0 | 50.3 | 63.7 | 6 | 4 | 5.3 | 2 | 8.4 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 115.7 | 104.9 | 0 | 0 | 8.8 | 18.4 | 10.3 | 35.84 | 26.71 | 14.3 | 19.1 | 8.7 |  |  | 7289.35 | 18.8 | 7.989 | 6.076 | 7.2 | 26.8599 | 18.9245 | 7.4 | 16.1 | 109.3494
23/07/2025 | 19:30 | 145.7 | 642.9 | 214 |  |  | 68 | 78.1 |  |  | 187.5 | 206.1 | 209.8 | 287.5 | 215.5 | 111.1 | 360.3 | 4.3 |  |  |  |  | 111.3 | 6.9 | 5.5 |  | 6.9 | 14.5 | 120.7 |  |  |  |  | 90.2 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 230.5 | 28 | 44 | 17.8 | 18.6 | 12.9 | 55.6 | 182.1 | 182.3 | 183.8 | 86.5 | 7.6 | 5.3 | 24.4 | 32.5 | 2 | 15.7 | 90.1 |  |  | 82.1 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 65.7 | 177.5 | 174.9 | 209.3 | 273.8 | [8 empty] | 1.1 | 117.1 | 101.4 | 64.1 | 71.9 | 28.7 |  |  |  | 145.9 | 148.4 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 0 | 13.8 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 2.7 | 2 | 18.7 | 6.4 | 7.5 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 20.4 | 58.6 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2 | 20.4 | 1.6 |  | 4.1 | 2.4 | 3.4 | 4.9 | 14.8 | 21.4 | 48 | 0 | 51.2 | 67.7 | 6 | 4.6 | 5.3 | 2 | 8.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118.4 | 107.3 | 0 | 0 | 8.8 | 18.4 | 10.3 | 35.97 | 27.02 | 14.5 | 19.1 | 7.4 |  |  | 7339.29 | 18.7 | 7.984 | 6.08 | 7.2 | 26.9873 | 18.9235 | 7.1 | 16 | 108.9748
23/07/2025 | 20:00 | 142 | 642.8 | 214 |  |  | 68.2 | 74 |  |  | 187.8 | 207.2 | 210.5 | 289.1 | 213.8 | 111.4 | 361.4 | 4.3 |  |  |  |  | 110.7 | 6.9 | 4.9 |  | 7.1 | 14.6 | 120.7 |  |  |  |  | 110 | 208.3 |  |  |  | 6.5 | 230.7 | 28 | 62 | 17.8 | 18.6 | 12.9 | 56.7 | 181.4 | 182.4 | 183.8 | 80.9 | 7.9 | 5.3 | 24.4 | 32.2 | 2 | 16.2 | 90.1 |  |  | 81.8 | 0 |  | 47.6 |  |  |  | 65.4 | 178.1 | 175.6 | 209.8 | 274 | [8 empty] | 1.1 | 144.6 | 101.1 | 64.2 | 74 | 28.7 |  |  |  | 146.4 | 148.7 | 150.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 13.7 | 0 | 7.3 | 5.1 | 10 | 5.4 | 0.3 | 2.9 | 2 | 18.7 | 6.5 | 7.5 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 19.2 | 59.6 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 20.3 | 1.5 |  | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 4.9 | 14.8 | 21.3 | 43.5 | 0 | 44.7 | 59.5 | 5.8 | 2.7 | 5.3 | 2 | 8.5 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 10.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 111.2 | 93.4 | 0 | 0 | 8.8 | 18.4 | 10.2 | 36.1 | 26.96 | 14.6 | 19.1 | 8.2 |  |  | 7336.36 | 18.6 | 7.985 | 6.076 | 7.2 | 27.0602 | 18.9229 | 7.1 | 15.9 | 108.8441
23/07/2025 | 20:30 | 145 | 643.5 | 214.8 |  |  | 68 | 74.4 |  |  | 186.7 | 208 | 209.7 | 288.4 | 215.8 | 111.4 | 360.7 | 4.3 |  |  |  |  | 110 | 7.5 | 4.7 |  | 7 | 14.8 | 120.8 |  |  |  |  | 55.4 | 193 |  |  |  | 6.5 | 380.5 | 27.8 | 74.9 | 17.6 | 18.6 | 12.9 | 56.9 | 182.9 | 183.6 | 183.5 | 81.3 | 7.8 | 5.1 | 26.4 | 31.5 | 2 | 16 | 71.4 |  |  | 82.2 | 0 |  | 47.7 |  |  |  | 65.6 | 177.4 | 175 | 209.1 | 273.9 | [8 empty] | 1.1 | 111.9 | 100.5 | 64.3 | 74 | 28.6 |  |  |  | 145.9 | 148.5 | 150 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 13.5 | 0 | 7.3 | 5.2 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 3.1 | 1.9 | 18.9 | 6.5 | 7.5 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 20.2 | 53.9 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 20.3 | 1.5 |  | 3.7 | 3.1 | 3.6 | 5 | 14.8 | 21.9 | 37.5 | 0 | 50.1 | 67.7 | 5 | 5.8 | 5.3 | 2 | 8.5 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 10.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 82.3 | 82.1 | 0 | 0 | 8.7 | 18.5 | 9.9 | 36.47 | 26.66 | 14.8 | 19.1 | 7.2 |  |  | 7342.13 | 18.5 | 7.99 | 6.084 | 7.2 | 27.1346 | 18.9229 | 7 | 16 | 108.8315
23/07/2025 | 21:00 | 145.9 | 643.3 | 214.7 |  |  | 68 | 75.9 |  |  | 188 | 207.4 | 210.9 | 287.7 | 217.3 | 111.6 | 360.9 | 4.3 |  |  |  |  | 109.8 | 7.3 | 4.6 |  | 6.9 | 14.8 | 120.7 |  |  |  |  | 55.2 | 167.1 |  |  |  | 6.4 | 382 | 27 | 55.5 | 18.1 | 18.6 | 12.9 | 56.5 | 183.6 | 183.8 | 184.3 | 83.5 | 8.2 | 4.8 | 31.3 | 31.3 | 2 | 16.6 | 54.2 |  |  | 82.1 | 0 |  | 47.6 |  |  |  | 65.7 | 177.8 | 175 | 209.1 | 274.4 | [8 empty] | 1.1 | 109.4 | 96.9 | 65.4 | 74 | 28.6 |  |  |  | 146.4 | 149.1 | 150.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 77.5 | 0 | 15.9 | 0 | 7.3 | 5.2 | 9.9 | 5.3 | 0.3 | 3.2 | 1.9 | 18.9 | 6.5 | 4 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 21.3 | 47.8 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 20.2 | 1.5 |  | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.9 | 15 | 22.7 | 24.2 | 0 | 47.7 | 65.5 | 3.4 | 4.5 | 5.3 | 2 | 8.8 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 11.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 77.6 | 65.3 | 0 | 0 | 8.8 | 18.5 | 9.1 | 36.61 | 27 | 13.5 | 19.1 | 7.8 |  |  | 7241.11 | 18.5 | 8.006 | 6.072 | 7.2 | 27.1749 | 18.922 | 6.9 | 15.9 | 108.6749
23/07/2025 | 21:30 | 146.3 | 641.4 | 213.4 |  |  | 67.9 | 76.8 |  |  | 187.3 | 206.4 | 209.2 | 288.8 | 215.6 | 111.7 | 359.9 | 4.3 |  |  |  |  | 110.6 | 7.7 | 4.6 |  | 7 | 14.7 | 120.5 |  |  |  |  | 55.1 | 93.3 |  |  |  | 6.4 | 379.5 | 27 | 54.4 | 18.2 | 18.6 | 12.9 | 56.8 | 181.3 | 181.8 | 183.9 | 83.6 | 8.1 | 4.7 | 25.5 | 29.2 | 2 | 17.4 | 56.9 |  |  | 81.8 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 65.5 | 177.1 | 174.6 | 207.1 | 273.3 | [8 empty] | 1.1 | 91.3 | 91.4 | 65 | 73.9 | 28.4 |  |  |  | 146.2 | 148.7 | 150.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 69.3 | 0 | 17.7 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 3.2 | 1.9 | 18.6 | 6.7 | 4 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 17.9 | 44.5 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 20.2 | 1.5 |  | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.9 | 15 | 21.2 | 24.3 | 0 | 61.2 | 83.2 | 6.4 | 5.2 | 5.3 | 2 | 8.8 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 15.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 61.7 | 60.5 | 0 | 0 | 8.8 | 18.5 | 9.6 | 36.69 | 26.98 | 13.4 | 19.1 | 7.9 |  |  | 7122.67 | 18.5 | 8.008 | 6.072 | 7.2 | 27.1996 | 18.9225 | 7 | 16 | 108.9021
23/07/2025 | 22:00 | 143.5 | 644.7 | 214.5 |  |  | 67.4 | 75.1 |  |  | 188.1 | 206.4 | 209.9 | 291.2 | 216.4 | 111 | 362.3 | 4.3 |  |  |  |  | 109.2 | 7.9 | 4.6 |  | 6.9 | 13.1 | 120.7 |  |  |  |  | 55.3 | 101.1 |  |  |  | 6.4 | 305.1 | 27 | 55.3 | 18.2 | 18.6 | 12.9 | 54.4 | 181.7 | 182.4 | 184.3 | 83.1 | 8.1 | 4.7 | 34.4 | 29.3 | 2 | 16.3 | 87.7 |  |  | 81.9 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 65.6 | 177.4 | 174.9 | 208.6 | 273.8 | [8 empty] | 1.1 | 129.9 | 100.6 | 65.3 | 74.1 | 28.5 |  |  |  | 146.6 | 149 | 150.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 16.6 | 0 | 7.4 | 5.2 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 3.2 | 1.9 | 18.7 | 6.8 | 4 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 15.4 | 44.1 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 20.3 | 1.5 |  | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 15 | 16.6 | 31.1 | 0 | 50.3 | 75.8 | 5.9 | 5 | 5.3 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 16.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.6 | 51.7 | 49 | 0 | 0 | 8.8 | 18.5 | 9.6 | 36.73 | 26.84 | 14.4 | 19.1 | 7.9 |  |  | 7098.47 | 18.7 | 5.954 | 6.072 | 7.2 | 27.1761 | 18.9222 | 7.1 | 16 | 107.1244
23/07/2025 | 22:30 | 66.5 | 644 | 214.4 |  |  | 68.4 | 75.2 |  |  | 188.7 | 207.4 | 211.2 | 292.5 | 217.1 | 111.4 | 360.8 | 4.3 |  |  |  |  | 107.5 | 7.2 | 4.6 |  | 7 | 13.2 | 121.2 |  |  |  |  | 55.2 | 67.8 |  |  |  | 6.4 | 304.9 | 27 | 74.5 | 17.5 | 18.4 | 12.9 | 55.7 | 182.8 | 183.4 | 184.3 | 82.9 | 8.2 | 4.6 | 29.1 | 30.8 | 2 | 17.5 | 65.5 |  |  | 43.9 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 65.5 | 178.5 | 176.4 | 210.8 | 273.8 | [8 empty] | 1.1 | 106.9 | 93.8 | 65.2 | 74.1 | 28.4 |  |  |  | 146.8 | 148.9 | 150.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 0 | 17.1 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 5.2 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 18.8 | 6.8 | 4 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 15.8 | 40.5 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.5 |  | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.9 | 15.2 | 12 | 39.4 | 0 | 60.5 | 80.7 | 7.1 | 6.1 | 5.3 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.5 | 49 | 0 | 0 | 8.9 | 18.5 | 9.2 | 36.21 | 26.65 | 15 | 19.1 | 6.3 |  |  | 6938.56 | 18.8 | 5.381 | 6.068 | 7.2 | 27.1914 | 18.9216 | 7.1 | 16 | 106.662
23/07/2025 | 23:00 | 69.8 | 642.6 | 214 |  |  | 68.3 | 77 |  |  | 187.4 | 208 | 211.1 | 292.4 | 214.8 | 111.9 | 363.7 | 4.3 |  |  |  |  | 109.7 | 7.3 | 5.1 |  | 6.9 | 13.2 | 121.1 |  |  |  |  | 55.2 | 65 |  |  |  | 6.4 | 151.7 | 27.1 | 30.6 | 17.1 | 18.4 | 12.9 | 56.8 | 183 | 183.4 | 184.6 | 82.9 | 8.2 | 4.6 | 30 | 31.1 | 2 | 17.6 | 51.7 |  |  | 43.8 | 0 |  | 47.8 |  |  |  | 65.6 | 178.2 | 175.8 | 210.2 | 273.8 | [8 empty] | 1.1 | 115.3 | 94.5 | 65.2 | 74 | 29.9 |  |  |  | 146.5 | 148.8 | 150.4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 0 | 16.1 | 0 | 7.3 | 5.1 | 9.9 | 5.4 | 0.3 | 3.2 | 1.8 | 18.7 | 6.7 | 4 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 14.6 | 37 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 12 | 1.5 |  | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.9 | 15.4 | 11.8 | 22.2 | 0 | 53.9 | 80.9 | 6.8 | 4.3 | 5.3 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 48.3 | 44.9 | 0 | 0 | 8.9 | 18.6 | 9.3 | 36.45 | 26.9 | 14.7 | 19.1 | 6.9 |  |  | 6691.65 | 18.8 | 0.535 | 6.072 | 7.2 | 27.27 | 18.9217 | 7.1 | 15.9 | 101.7987
23/07/2025 | 23:30 | 68.5 | 642.7 | 214.8 |  |  | 68.1 | 76.7 |  |  | 188.3 | 207.8 | 211 | 291.7 | 216.9 | 111.4 | 361.9 | 4.3 |  |  |  |  | 110.7 | 7.5 | 5.1 |  | 6.9 | 13.2 | 76.6 |  |  |  |  | 55.3 | 45.9 |  |  |  | 6.4 | 154.9 | 28 | 44.7 | 18.1 | 18.2 | 12.9 | 54.7 | 182.1 | 182.9 | 183.9 | 83.1 | 8.2 | 4.4 | 22.6 | 31 | 2 | 16.5 | 66.6 |  |  | 43.9 | 0 |  | 47.8 |  |  |  | 65.6 | 178.1 | 175.5 | 209.8 | 274 | [8 empty] | 1.1 | 64.2 | 86.1 | 65.2 | 74 | 30.1 |  |  |  | 146.6 | 148.3 | 149.9 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 0 | 15.5 | 0 | 7.3 | 5.1 | 10 | 5.4 | 0.3 | 3 | 1.8 | 18.8 | 6.6 | 4 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 11.3 | 34.1 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.1 | 11.9 | 1.5 |  | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 5 | 15.4 | 15.9 | 14.9 | 0 | 62.2 | 79.4 | 7.6 | 4 | 5.3 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.5 | 36 | 0 | 0 | 8.8 | 18.6 | 9.7 | 36.45 | 26.95 | 15 | 19.1 | 7.4 |  |  | 6562.4 | 18.6 | 0 | 6.064 | 7.2 | 27.2593 | 18.9222 | 7.1 | 7.1 | 92.2455
24/07/2025 | 00:00 | 69.8 | 644.5 | 215.2 |  |  | 0 | 80.2 |  |  | 167.9 | 182.1 | 185.8 | 284.9 | 216 | 111.7 | 198.7 | 4.3 |  |  |  |  | 110.6 | 7.9 | 5.1 |  | 6.9 | 13.2 | 79.7 |  |  |  |  | 55.5 | 110.5 |  |  |  | 6.4 | 155.1 | 28 | 49.5 | 17.6 | 17.9 | 12.9 | 57.2 | 183.5 | 184.1 | 183.1 | 83.9 | 8.1 | 4.4 | 23.9 | 31.5 | 2 | 16.8 | 70.5 |  |  | 44.2 | 0 |  | 47.6 |  |  |  | 65.7 | 178.3 | 175.9 | 210 | 274.2 | [8 empty] | 1.1 | 84.6 | 87.9 | 65.4 | 74 | 29.6 |  |  |  | 146.6 | 148.8 | 150.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 0 | 16.9 | 0 | 7.3 | 5.2 | 0 | 5.3 | 0.3 | 3 | 1.8 | 18.8 | 6.6 | 4 | 3.5 | 18.1 | 0 | 0 | 9.9 | 34.7 | 4.5 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.3 | 11.8 | 1.5 |  | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 5 | 15.1 | 15.8 | 19.2 | 0 | 49.9 | 78.4 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | 2 | 8.7 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.2 | 35.7 | 0 | 0 | 8.8 | 18.4 | 9.5 | 36.42 | 26.85 | 15 | 19.1 | 8.7 |  |  | 6338.17 | 18.5 | 0 | 6.06 | 7.2 | 27.1746 | 18.9225 | 6.8 | 7.1 | 91.7571
EJEC |  | 1708.8 | 15271.85 | 5098.9 | 0 | 0 | 722.4 | 1905.1 | 0 | 0 | 4131.35 | 4380.35 | 4396.6 | 6483.15 | 5172.45 | 2673.3 | 6869.95 | 103.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641.75 | 179.2 | 120.05 | 0 | 165.2 | 313 | 1959.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.3 | 2009.4 | 0 | 0 | 0 | 154.3 | 2735.6 | 734.95 | 906.6 | 492.6 | 445.4 | 312.95 | 1350.95 | 4373.85 | 4385.4 | 4413.85 | 1579.9 | 193.1 | 111.8 | 587.3 | 756.6 | 48 | 217.75 | 1618.8 | 0 | 0 | 1043.95 | 764.9 | 0 | 606.7 | 0 | 0 | 0 | 1300.95 | 4266.9 | 4207.55 | 5027.65 | 6566.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.35 | 2248.65 | 2310.95 | 1529.9 | 1733.5 | 638.25 | 0 | 0 | 0 | 3508.45 | 3564.55 | 3602.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425.75 | 809 | 8.3 | 1297.7 | 597.4 | 382.2 | 2.85 | 181.65 | 123.4 | 163.65 | 59.4 | 7.2 | 66.2 | 46.1 | 454.4 | 183.5 | 110 | 81.9 | 436.15 | 125.5 | 148.95 | 314.75 | 940.7 | 83 | 45.3 | 57.35 | 63.9 | 133.5 | 52.55 | 287.25 | 31.4 | 0 | 106.15 | 80.3 | 85 | 120.35 | 361.6 | 402.2 | 803.35 | 264.45 | 959.15 | 1312.05 | 124.95 | 91.45 | 131.7 | 48.2 | 205.85 | 92.1 | 101.85 | 98.95 | 330.3 | 1848.5 | 116.15 | 1089.35 | 11.95 | 1065.4 | 1072.95 | 817.5 | 117.15 | 224.5 | 443.6 | 203.4 | 876.83 | 644.64 | 341.75 | 457.95 | 199.8 | 0 | 0 | 159991.82 | 476.65 | 43.6475 | 145.84 | 172.8 | 641.7005 | 454.1807 | 204.55 | 375.2 | 2514.5687

## REACTIVA
miércoles, 23 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [166 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | SDF ENERGIA SAC |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
23/07/2025 | 00:30 | -18.8 | 22.2 | 14.6 |  |  | 0 | 16.7 |  |  | -27.5 | -30.5 | -8.6 | 42.6 | 26.6 | 13.9 | 38.5 | 0 |  |  |  |  | 4.4 | 1.3 | 0.5 |  | -3.6 | 4 | 5.5 |  |  |  |  | -3 | -3.1 |  |  |  | -1.5 | -21.5 | 3.1 | 0 | 9.6 | -0.4 | 1.9 | 1 | 9.8 | -12.1 | -44 | -0.7 | -0.9 | 0.2 | -1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | -7.5 |  |  | -3.5 | -3.5 |  | 0 |  |  |  | -3.1 | -29.6 | -31 | 7.9 | 6.4 | [8 empty] | -0.6 | 36.5 | 21.6 | 3.2 | 8.8 | 0.8 |  |  |  | 9 | 11.2 | -31.6 | [5 empty] | -11.4 | -10.5 |  | -7.6 | 0 | -7 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7.8 | -1 | -0.8 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 2.1 | 10.76 | 5.69 | 4 | 1.3 | 2 |  |  | 18.25 | 1.9 | 0 | 1.066 | 1 | 0.27189 | 0.3016 | -0.7 | 1.4 | 5.2395
23/07/2025 | 01:00 | -18.7 | 22 | 14.5 |  |  | 0 | 4.7 |  |  | -30.3 | -31.8 | -10.5 | 38.9 | 24.1 | 12.7 | 37 | 0 |  |  |  |  | 4.6 | 1.4 | 0.6 |  | -3.6 | 4.2 | 4.8 |  |  |  |  | -3.4 | -4.9 |  |  |  | -1.6 | -23.5 | 2.6 | 0 | 8.6 | -0.4 | 1.9 | 0.8 | 5.7 | -16.3 | -47.8 | -2 | -1.1 | 0.1 | -0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | -6.7 |  |  | -4.3 | -10.9 |  | 0 |  |  |  | -5.1 | -31.5 | -32.7 | 5.9 | 4.4 | [8 empty] | -0.6 | 28.8 | 22 | 4.2 | 7 | 1 |  |  |  | 4.3 | 6.4 | -38.5 | [5 empty] | -15.5 | -11.8 |  | -7.7 | 0 | -7.1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.3 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.1 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.2 | -7.1 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 11.19 | 6.1 | 3 | 1.9 | 2.7 |  |  | -72.51 | 1.7 | 0 | 1.344 | 1 | 0.27865 | 0.28032 | -0.9 | 0.8 | 4.503
23/07/2025 | 01:30 | -18.7 | 25 | 15 |  |  | 0 | 18.3 |  |  | -31.1 | -28.8 | -3 | 38.2 | 23.9 | 13 | 35 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.3 | 0.4 |  | -3.5 | 4.5 | 4.5 |  |  |  |  | -3.3 | -6.5 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.2 | 0 | 9.3 | -1 | 1.9 | 1.1 | 7 | -15 | -46.6 | -0.6 | -0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | -6.4 |  |  | -4 | -5.2 |  | 0 |  |  |  | 2 | -31.2 | -32.5 | 6.4 | 4.5 | [8 empty] | -0.6 | 28.4 | 21.8 | 3.9 | 7 | 0.8 |  |  |  | 5.4 | 7.6 | -37 | [5 empty] | -13.9 | -11.7 |  | -8.1 | 0 | -6.7 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | -0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -7.3 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 11.71 | 6.57 | 1.6 | 0.9 | 2.4 |  |  | 1.28 | 1.6 | 0 | 1.54 | 1 | 0.27529 | 0.24892 | -0.6 | 0.9 | 4.9642
23/07/2025 | 02:00 | -20 | 13 | 11.7 |  |  | 0 | 3 |  |  | -35.9 | -37.9 | -12.8 | 29.2 | 20.9 | 11.4 | 18.3 | 0 |  |  |  |  | 4 | 0.9 | 0.9 |  | -3.6 | 4.3 | 3.1 |  |  |  |  | -4 | -7.3 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3.3 | 0 | 8.1 | -1 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | -21.5 | -47.8 | -0.6 | -0.9 | 0.2 | -0.4 | -0.5 | 0.5 | 0.1 | -6.8 |  |  | -6.3 | -10 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -33.9 | -35.3 | 3.2 | 1.7 | [8 empty] | -0.6 | 28 | 22.4 | 4.9 | 6.8 | 0.9 |  |  |  | 0.2 | 2.2 | -44.8 | [5 empty] | -19.6 | -15.3 |  | -9.4 | 0 | -7 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.2 | 0.5 | -0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | -0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -9.2 | -1.2 | -0.9 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 10.98 | 5.88 | 1.1 | 0.9 | 2.2 |  |  | -169.54 | 2 | 0 | 1.852 | 0.9 | 0.27264 | 0.23606 | -1 | 0.5 | 4.7607
23/07/2025 | 02:30 | -19.8 | 10.4 | 11.7 |  |  | 0 | 4.6 |  |  | -36.6 | -39.3 | -14.4 | 28.6 | 21 | 11 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | 0.8 | 1 |  | -3.6 | 4.3 | 2.9 |  |  |  |  | -4.3 | -7.7 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3.2 | 0 | 8 | -0.7 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | -22 | -48.5 | -1.6 | -0.9 | 0.2 | 0.3 | -1.3 | 0.5 | 0.1 | -5.5 |  |  | -6.8 | -10.7 |  | 0 |  |  |  | -0.5 | -34 | -35.9 | 2.7 | 1.6 | [8 empty] | -0.6 | 28 | 22 | 4.2 | 6.8 | 0 |  |  |  | -1 | 1.1 | -46.8 | [5 empty] | -21.3 | -15 |  | -9.4 | 0 | -7 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -0.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -8 | -8.7 | -1.1 | -0.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 2 | 10.72 | 5.65 | 3.4 | 0.9 | 2.1 |  |  | -196.33 | 1.9 | 0 | 1.982 | 1 | 0.26592 | 0.29602 | -1.1 | 0.8 | 5.1439
23/07/2025 | 03:00 | -18.2 | 13.7 | 12.4 |  |  | 0 | 17.7 |  |  | -37.5 | -36.2 | -10.4 | 27.8 | 20.4 | 10.6 | 8.8 | 0.1 |  |  |  |  | 5.5 | 1.5 | 1.5 |  | -3.6 | 4.3 | 3.7 |  |  |  |  | -2.5 | -8 |  |  |  | -1.7 | 0 | 3 | 0 | 7.9 | -0.7 | 1.8 | 1 | -0.2 | -22 | -44.1 | -0.8 | -0.9 | 0.1 | -0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | -4.9 |  |  | -6.7 | -11.7 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -34.6 | -35.8 | 2.8 | 0.9 | [8 empty] | -0.6 | 28 | 20.5 | 3.9 | 6.8 | 0 |  |  |  | -1.2 | 0.9 | -47 | [5 empty] | -20.3 | -15.1 |  | -9.2 | 0 | -7.2 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.5 | -0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.3 | -7.8 | -1.1 | -0.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 10.75 | 5.63 | 2.8 | 0.4 | 2 |  |  | -163.52 | 1.9 | 0 | 2.258 | 1 | 0.2617 | 0.31059 | -1.2 | 0.8 | 5.3303
23/07/2025 | 03:30 | -19.8 | 9.7 | 11.6 |  |  | 0 | 13.6 |  |  | -35.7 | -39.5 | -13.8 | 29.7 | 21.1 | 10.8 | 9.7 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1.3 |  | -3.6 | 4.1 | 3.4 |  |  |  |  | -4.4 | -7.4 |  |  |  | -1.7 | 0 | 3 | 0 | 8.1 | -0.7 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | -21.6 | -43.7 | -2.2 | -0.7 | 0.3 | -0.9 | -0.1 | 0.5 | 0 | -7.8 |  |  | -6.9 | -11.7 |  | 0 |  |  |  | -0.2 | -34.4 | -35.8 | 2.7 | 1.8 | [8 empty] | -0.6 | 28.6 | 20.6 | 4.1 | 7 | 0 |  |  |  | -1 | 1.1 | -46.6 | [5 empty] | -23 | -15.5 |  | -9.4 | 0 | -7.2 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.7 | -0.7 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.2 | -8.2 | -1.1 | -0.8 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 10.97 | 5.89 | 3.9 | 0.7 | 2.4 |  |  | -183.44 | 1.9 | 0 | 1.596 | 1 | 0.27469 | 0.3225 | -1.2 | 0.8 | 4.6932
23/07/2025 | 04:00 | -19.3 | 15.9 | 14 |  |  | 0 | 20.3 |  |  | -35.4 | -37.6 | -12.5 | 30.8 | 21.9 | 11.4 | 11.9 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 1.4 | 1.5 |  | -3.6 | 4.2 | 3.8 |  |  |  |  | -5 | -7.8 |  |  |  | -1.7 | 0 | 3 | 0 | 8.6 | -0.4 | 1.8 | 0.6 | 2.5 | -19.5 | -41.4 | -0.7 | -0.9 | 0.1 | -2.1 | 1.5 | 0.5 | 0 | -10.2 |  |  | -7.1 | -8.5 |  | 0 |  |  |  | 1.3 | -33.4 | -34.6 | 3.8 | 2.5 | [8 empty] | -0.6 | 28.7 | 20.6 | 4.2 | 7 | -0.1 |  |  |  | 1 | 3.3 | -43.8 | [5 empty] | -18 | -14.3 |  | -8.4 | 0 | -6.9 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.6 | -0.1 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0 | -7.1 | -8.3 | -1 | -0.6 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 10.93 | 5.85 | 4 | 0.8 | 1.5 |  |  | -127.82 | 1.9 | 0 | 1.434 | 1 | 0.28284 | 0.32475 | -0.9 | 0.9 | 4.9416
23/07/2025 | 04:30 | -17.8 | 14.3 | 13.8 |  |  | 0 | 10.4 |  |  | -36 | -38.6 | -13.8 | 30 | 21.5 | 10.8 | 10.8 | 0 |  |  |  |  | 5.2 | 1.4 | 0.3 |  | -3.4 | 4.3 | 5.1 |  |  |  |  | -4.5 | -5.5 |  |  |  | -1.7 | 0 | 3.3 | 0 | 7.9 | -0.5 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | -21.3 | -43.1 | -2.5 | -0.7 | 0.2 | -1.8 | 1.6 | 0.5 | 0 | -8.1 |  |  | -6.7 | -12.4 |  | 0 |  |  |  | -1.6 | -33.8 | -35.3 | 3.2 | 1.9 | [8 empty] | -0.6 | 29 | 20.6 | 3.8 | 7.7 | 0.5 |  |  |  | -1 | 1.1 | -46.6 | [5 empty] | -20.5 | -15.3 |  | -8.1 | 0 | -7.1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2 | 0.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0 | -6.6 | -7.7 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2.1 | 10.9 | 5.82 | 3.8 | 0.9 | 2.2 |  |  | -158.48 | 2 | 0 | 1.424 | 1 | 0.28444 | 0.31218 | -1.2 | 0.7 | 4.5206
23/07/2025 | 05:00 | -19 | 11.8 | 13.2 |  |  | 0 | 10.8 |  |  | -37.5 | -37.9 | -12.5 | 28.5 | 20.6 | 10.6 | 9.9 | 0 |  |  |  |  | 4.9 | 1.2 | 0.5 |  | -3.6 | 4.2 | 3.7 |  |  |  |  | -5.1 | -6.1 |  |  |  | -1.7 | 0 | 3.2 | 0 | 7.7 | -1 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | -22 | -43.9 | -0.4 | -0.9 | 0.2 | -1.8 | 1.2 | 0.5 | 0 | -8.1 |  |  | -7 | -7 |  | 0 |  |  |  | -2.1 | -34.5 | -35.6 | 2.7 | 1.3 | [8 empty] | -0.6 | 28.3 | 20.2 | 3.8 | 6.8 | 0.5 |  |  |  | -1.6 | 0.6 | -47.7 | [5 empty] | -20.5 | -16 |  | -7.7 | 0 | -7.1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | -2.2 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.2 | -7.5 | -0.8 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 10.38 | 5.23 | 4 | 0.3 | 2.1 |  |  | -173.29 | 1.9 | 0 | 1.528 | 1 | 0.26068 | 0.31609 | -1.3 | 0.8 | 4.5048
23/07/2025 | 05:30 | -18.2 | 15.8 | 14 |  |  | 0 | 21.9 |  |  | -35.1 | -35.3 | -9.5 | 31.4 | 22.3 | 11.8 | 11.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6.4 | 0.7 | 0.1 |  | -3.6 | 4.4 | 4.2 |  |  |  |  | -4.3 | -0.4 |  |  |  | -1.5 | 0 | 3.4 | 0 | 8.4 | -1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.9 | -18.9 | -40.9 | 0.6 | -0.7 | 0.3 | -1.7 | 2.3 | 0.5 | 0 | -8.6 |  |  | -5.4 | -3.7 |  | 0 |  |  |  | 0.4 | -32.6 | -34.2 | 4.3 | 3.3 | [8 empty] | -0.5 | 28.5 | 20.4 | 3.5 | 6.9 | 0.5 |  |  |  | 1.6 | 3.7 | -42.9 | [5 empty] | -17.2 | -14.4 |  | -8.3 | 0 | -6.8 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.8 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | -1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.2 | -7.4 | -0.8 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 10.88 | 5.8 | 5 | 1.1 | 2 |  |  | -88.02 | 2.1 | 0 | 1.704 | 1 | 0.25693 | 0.29855 | -0.9 | 0.8 | 5.2595
23/07/2025 | 06:00 | -19.4 | 14.3 | 13.9 |  |  | 0 | 22.3 |  |  | -35.2 | -33.4 | -8 | 30.7 | 22.5 | 11.6 | 8.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1 | 0.2 |  | -3.4 | 4.5 | 4.4 |  |  |  |  | -4.8 | -0.5 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3.5 | 0 | 8.2 | -1.4 | 1.8 | 0.4 | 2.1 | -19.9 | -41.9 | -1.2 | -0.8 | 0.3 | -1.2 | 2.4 | 0.5 | 0 | -5.5 |  |  | -5.3 | -3.2 |  | 0 |  |  |  | -1.5 | -33.2 | -34.4 | 4.4 | 2.7 | [8 empty] | -0.6 | 28.4 | 20.6 | 3.7 | 6.8 | 0.5 |  |  |  | 1.4 | 3.5 | -43.5 | [5 empty] | -17.2 | -14.2 |  | -9.6 | 0 | -6.7 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | -1 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.2 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.8 | -7 | -0.9 | 0 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 11.02 | 5.86 | 4 | 0.8 | 2 |  |  | -101.12 | 2.1 | 0 | 1.418 | 1 | 0.25757 | 0.26608 | -0.7 | 0.8 | 5.1417
23/07/2025 | 06:30 | -19 | 10.5 | 13 |  |  | -4 | 10.6 |  |  | -35.1 | -34.6 | -9.3 | 31.3 | 22 | 11.3 | 7.2 | 0.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 0 |  | -3.5 | 4.6 | 4.3 |  |  |  |  | -4.3 | 0 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3.3 | 0 | 8 | -1.3 | 1.8 | 0.5 | 2 | -20.2 | -47.1 | -1.6 | -0.7 | 0.3 | -1.7 | 1.8 | 0.5 | 0 | -6.5 |  |  | -6.1 | -3.4 |  | 0 |  |  |  | -3.1 | -33.5 | -34.7 | 3.9 | 2.5 | [8 empty] | -0.6 | 28.4 | 20.6 | 1.8 | 6.8 | 1.2 |  |  |  | 0.1 | 2.3 | -44.8 | [5 empty] | -19.6 | -14.9 |  | -12.9 | 0 | -6.4 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -2.8 | -1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | -1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 4 | 0.3 | -5.6 | -6.7 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.6 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.1 | -3 | 3.6 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 2 | 10.86 | 5.77 | 3.6 | 1 | 2.6 |  |  | -141.27 | 2 | 0 | 0.762 | 1 | 0.25493 | 0.26467 | -0.7 | 0.9 | 4.4816
23/07/2025 | 07:00 | -22.7 | -10.8 | 8.5 |  |  | -6.3 | 3.9 |  |  | -39.2 | -40 | -14.9 | 26.2 | 18.6 | 9.1 | -4.4 | 0.1 |  |  |  |  | -0.3 | 0.3 | -0.3 |  | -3.6 | 4.6 | 1.5 |  |  |  |  | -5.5 | -6.7 |  |  |  | -1.7 | 0 | 2.9 | 0 | 7.2 | -1 | 1.8 | 0.6 | -5.2 | -26.9 | -48.7 | -5.8 | -0.8 | 0.5 | -0.2 | 2 | 0.5 | 0 | -7 |  |  | -5.8 | -7.4 |  | 0 |  |  |  | -2.9 | -36.4 | -37.9 | 0.3 | -1.1 | [8 empty] | -0.6 | 28.6 | 20.9 | 2 | 6.9 | 1.2 |  |  |  | -4.8 | -2.7 | -52.3 | [5 empty] | -26.3 | -18.2 |  | -17.6 | 0.5 | -6.9 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | -0.1 | 1 | 0 | 0.6 |  | -0.5 | -0.6 | -4.5 | -6.1 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 4 | -0.1 | -7.7 | -8.9 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.8 | 1 | 0 | 2.2 | -0.1 | 5 | 3.7 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 10.53 | 5.45 | 3.2 | 1.3 | 2.8 |  |  | -306.12 | 1.9 | 0 | 0.896 | 1 | 0.26165 | 0.30234 | -1.1 | 0.8 | 4.06
23/07/2025 | 07:30 | -23.7 | -25 | 6.2 |  |  | -6.3 | 5.5 |  |  | -41.7 | -44.5 | -18.4 | 24.9 | 18.2 | 8.8 | -12.4 | 0 |  |  |  |  | -3.5 | 0.2 | 0.7 |  | -3.4 | 4.6 | 0 |  |  |  |  | -6 | -8.6 |  |  |  | -1.6 | 0 | 2.9 | 0 | 7.7 | -1.3 | 1.8 | 1.5 | -5.8 | -27.2 | -44.4 | -4.6 | -0.6 | 0.7 | -0.3 | 1.4 | 0.5 | 0 | -10 |  |  | -5.4 | -3.5 |  | 0 |  |  |  | -1.1 | -36.6 | -38.6 | -0.6 | -1.4 | [8 empty] | -0.6 | 28.7 | 20.6 | 1.5 | 7 | 1 |  |  |  | -1.7 | 0.3 | -47.8 | [5 empty] | -26.3 | -19.4 |  | -17.2 | 2.3 | -6.6 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | -0.1 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 |  | -0.7 | -1.3 | -5.9 | -10.3 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 4 | 0.3 | -10.3 | -11.4 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.2 | 1.4 | 0 | 0.9 | -0.1 | 5 | 3.7 | -1.4 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 11.11 | 5.99 | 3 | 0.6 | 2.9 |  |  | -345 | 1.9 | 0 | 0.366 | 1 | 0.25877 | 0.32431 | -0.6 | 1 | 4.2491
23/07/2025 | 08:00 | -20.8 | -6.5 | 9 |  |  | -3.7 | 8.9 |  |  | -40.9 | -40.4 | -14.9 | 22.9 | 20.3 | 10.2 | -8.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.7 | 1.1 | 1.4 |  | -3.3 | 5.2 | 4.7 |  |  |  |  | -3 | -8 |  |  |  | -1.4 | 0 | 3.6 | 0 | 8.4 | -1.2 | 1.8 | 0.5 | -12.3 | -28 | -40.2 | -3.7 | -0.6 | 0.7 | 2.8 | 2 | 0.5 | 0 | -5.7 |  |  | -3.4 | 2.1 |  | 0 |  |  |  | -0.3 | -34.9 | -36 | 2.4 | 0.4 | [8 empty] | -0.6 | 37.7 | 20.8 | 2.1 | 6.7 | 1 |  |  |  | 1.9 | 4.1 | -42.3 | [5 empty] | -22.1 | -15.9 |  | -16.3 | 5 | -6.2 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | -0.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -5.4 | -8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | -1.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.3 | -9 | -9.8 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | 4.9 | 3.6 | -2.6 | 0 | 0.2 | 1 | 2.2 | 11.67 | 6.57 | 4 | 2.3 | 2.4 |  |  | -221.56 | 2.1 | 0 | 0.85 | 1 | 0.26175 | 0.3136 | 0.1 | 0.8 | 5.4253
23/07/2025 | 08:30 | -18.5 | 1 | 10.9 |  |  | -3.9 | 12.4 |  |  | -34.9 | -34.9 | -8.5 | 30.6 | 23.6 | 12.6 | -5.7 | 0.1 |  |  |  |  | 1 | 1.3 | 1.6 |  | -3.3 | 5.2 | 7.3 |  |  |  |  | -1.4 | -3.5 |  |  |  | -1.2 | 0 | 4.2 | 0 | 10 | -1.3 | 1.8 | 1.2 | -6.3 | -22 | -34.5 | -2.1 | -0.6 | 0.6 | 3.1 | 2.7 | 0.5 | 0 | -7.8 |  |  | -1.1 | 2.2 |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -31.7 | -32.8 | 5.6 | 4 | [8 empty] | -0.6 | 43.3 | 20.3 | 1.7 | 6.9 | 1 |  |  |  | 10 | 12.2 | -30.4 | [5 empty] | -16.3 | -13 |  | -14.8 | 5.6 | -6 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -5.1 | -6.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | -3 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 4 | 2 | -7.8 | -8.4 | -1.2 | 0 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.8 | 0.6 | 0.6 | -1.9 | -0.2 | 4.9 | 3.5 | -3.4 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 2.2 | 13.25 | 8.12 | 3.4 | 2.6 | 2.2 |  |  | -76.73 | 2.3 | 0 | 1.218 | 1 | 0.26184 | 0.26203 | 0.3 | 0.8 | 6.1419
23/07/2025 | 09:00 | -17.7 | 16 | 12.8 |  |  | -1.2 | 34.9 |  |  | -29.1 | -32.7 | -6.9 | 37.2 | 27.6 | 15.6 | 6.2 | 0 |  |  |  |  | 3.9 | 1.1 | 1.6 |  | -3.3 | 5.6 | 9.4 |  |  |  |  | -0.2 | 0.2 |  |  |  | -1.1 | 0 | 4.7 | 0 | 11.6 | -1.3 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | -13.6 | -41.4 | -0.8 | -0.7 | 0.3 | 2.8 | 4.7 | 0.5 | 0 | -8.1 |  |  | 2.3 | 9.5 |  | 0 |  |  |  | 5.5 | -27.7 | -28.9 | 9.8 | 8.6 | [8 empty] | -0.6 | 43.9 | 21.1 | 12.3 | 7 | 1.2 |  |  |  | 18.3 | 20.7 | -18 | [5 empty] | -10.5 | -8.5 |  | -11.3 | 5.7 | -5.8 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | -0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.8 | -1.5 | -4.7 | -5.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | -2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 3.5 | 1.9 | -7.2 | -7.8 | -1.1 | -1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.9 | 0.8 | 0.9 | -2.2 | -0.2 | 4.6 | 3.4 | -3.7 | 0.7 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 14.55 | 9.21 | 5 | 2.6 | 2.5 |  |  | 115.06 | 2.3 | 0 | 1.456 | 1.1 | 0.25212 | 0.30748 | 1.1 | 1 | 7.5156
23/07/2025 | 09:30 | -17.5 | 28.4 | 14.5 |  |  | -1.6 | 25.2 |  |  | -25.1 | -26.8 | -1.2 | 41.8 | 28.6 | 16.1 | 21.8 | 0 |  |  |  |  | 4.8 | 0.9 | 1.4 |  | -3.4 | 6 | 9.8 |  |  |  |  | 1.1 | -3.9 |  |  |  | -0.9 | 0 | 5.5 | 0 | 11.8 | -1.5 | 1.9 | 0.5 | 2.8 | -12.9 | -39.7 | 0.3 | -0.7 | 0.3 | 1 | 5.3 | 0.5 | 0 | -8.6 |  |  | 3 | 1.2 |  | 0 |  |  |  | 6.5 | -27 | -27.8 | 10.9 | 9.6 | [8 empty] | -0.6 | 43.3 | 38.1 | 12.6 | 8.7 | 1.1 |  |  |  | 20.4 | 22.7 | -15.3 | [5 empty] | -8.9 | -7.4 |  | -9.8 | 6.2 | -6 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -3.5 | -3.4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1 | -2.9 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.9 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0 | 2 | -5.4 | -5.8 | -0.8 | -0.7 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.9 | 0.7 | 1.3 | -2.2 | -0.2 | 4.6 | 3.5 | -3.8 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 12.65 | 7.5 | 5.1 | 2.9 | 2.4 |  |  | 186.75 | 2.5 | 0 | 1.6 | 1 | 0.24288 | 0.29524 | 0.6 | 3.9 | 10.1381
23/07/2025 | 10:00 | -15.3 | 31.5 | 16 |  |  | -1.6 | 30.3 |  |  | -20.9 | -22.6 | 2.9 | 49.1 | 31.3 | 17.5 | 25.3 | -0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1.2 | 1.5 |  | -3.4 | 5.8 | 11.9 |  |  |  |  | 3.4 | 2.2 |  |  |  | -0.8 | 0 | 6 | 14.2 | 11.6 | -1.1 | 1.9 | 0.7 | 8.2 | -7.5 | -34.7 | 0.9 | -0.7 | 0.4 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | -8.2 |  |  | 4.1 | 2.4 |  | 0 |  |  |  | 9 | -24.3 | -25.2 | 13.7 | 12.3 | [8 empty] | -0.6 | 32.8 | 37.2 | 11.9 | 8.8 | 1.1 |  |  |  | 25.8 | 28.1 | -6.9 | [5 empty] | -3.1 | -5.6 |  | -4.6 | 6.2 | -5.8 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -3.7 | -3.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | -2.9 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.9 | -5 | -5.8 | -0.7 | -0.8 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.5 | 1 | 1.7 | -2.2 | -0.2 | 4.5 | 3.4 | -3.9 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 13.48 | 8.35 | 3.9 | 2.7 | 2.4 |  |  | 302.03 | 2.5 | 0 | 1.848 | 1 | 0.24471 | 0.29839 | 1 | 4.3 | 11.1911
23/07/2025 | 10:30 | -12.2 | 45 | 18.5 |  |  | -1.5 | 23.6 |  |  | -24.2 | -20.4 | 5.7 | 43.4 | 32 | 18.6 | 50 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 1.1 | 1.5 |  | -3.3 | 6.1 | 12.3 |  |  |  |  | 4.5 | -2.6 |  |  |  | -0.8 | 4.9 | 5.2 | 15.9 | 11 | -0.7 | 1.9 | 0.6 | 10.8 | -4.9 | -32.2 | -0.5 | -1 | 0.4 | 1.9 | 3.7 | 0.5 | 0 | -5.5 |  |  | 4.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -23.9 | -24.6 | 14.9 | 12.2 | [8 empty] | -0.6 | 33.1 | 36.9 | 11.8 | 8.7 | 1 |  |  |  | 21.2 | 23.4 | -14.1 | [5 empty] | -2.3 | -2.9 |  | -4.9 | 5.9 | -5.8 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.9 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | -2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 0 | 2 | -5.9 | -6.5 | -0.9 | -0.9 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.5 | 0.8 | 2 | -2.2 | -0.2 | 4.7 | 3.3 | -3.9 | 1.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 13.32 | 8.14 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |  |  | 338.06 | 2.2 | 0 | 1.896 | 0.9 | 0.24275 | 0.31387 | 0.8 | 3.9 | 10.2526
23/07/2025 | 11:00 | -13.6 | 35.4 | 17.5 |  |  | -1.7 | 31.4 |  |  | 24.4 | 9.5 | 8.4 | 55.7 | 12 | 4 | 51.5 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 0.7 | 1.2 |  | -3.3 | 5.9 | 11.8 |  |  |  |  | 4.3 | -8 |  |  |  | -1.2 | -3.7 | 5.5 | 16.2 | 9.9 | -1.2 | 1.9 | 1.2 | 9.6 | -13.2 | -40.5 | 1.1 | -1.1 | 0.4 | 0.5 | 4.2 | 0.5 | 0 | -9.1 |  |  | 3.2 | 1.7 |  | 0 |  |  |  | 4.7 | -1.3 | -2.9 | 7.8 | 47.4 | [8 empty] | -0.6 | 36.9 | 35.9 | 10.5 | 9 | 1.1 |  |  |  | 17.6 | 19.6 | -18.8 | [5 empty] | -13 | 0 |  | -3.9 | 6.2 | -5.7 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | -0.1 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | -2.6 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 3.6 | 1.9 | -8.3 | -9 | -1.3 | -1.1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.6 | 0.9 | 2.3 | -2 | -0.2 | 4.6 | 0 | -3.8 | 2.1 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 13.77 | 8.6 | 5 | 3.3 | 1.6 |  |  | 414.27 | 2.4 | 0 | 2.202 | 1 | 0.25126 | 0.31552 | 1 | 3.8 | 10.9688
23/07/2025 | 11:30 | -12.7 | 34.1 | 16.7 |  |  | -1.4 | 25 |  |  | 22.7 | 8.4 | 6.1 | 52.9 | 9.8 | 3.2 | 49.6 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 0.7 | 1.3 |  | -3.3 | 5.8 | 12.9 |  |  |  |  | 5 | -5.5 |  |  |  | -1.1 | -5.2 | 5.2 | 14.2 | 9.9 | -1.3 | 1.9 | 1.2 | 6.3 | -16.6 | -43.7 | 0.5 | -1.3 | 0.4 | 0.3 | 2.7 | 0.5 | 0 | -7.4 |  |  | 2.7 | -0.4 |  | 2.3 |  |  |  | 3.4 | -3.4 | -4.2 | 6.2 | 46.4 | [8 empty] | -0.6 | 60.4 | 56.6 | 11.5 | 9.3 | 0.9 |  |  |  | 14.5 | 16.6 | -23.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -2.2 | 6.4 | -5.6 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.5 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | -2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4 | 2 | -8.7 | -9.4 | -1.3 | -1.1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.8 | 0.9 | 2.3 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | -3.8 | 2.3 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 13.39 | 8.3 | 3.4 | 3.6 | 2.9 |  |  | 423.09 | 2.2 | 0 | 2.306 | 0.9 | 0.2556 | 0.31147 | 1.2 | 4 | 11.1731
23/07/2025 | 12:00 | -13.8 | 27 | 14.6 |  |  | 1.1 | 36 |  |  | 22.4 | 8 | 2.9 | 50.6 | 13.3 | 6.3 | 41.3 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 0.8 | 1.3 |  | -3.3 | 5.9 | 11.6 |  |  |  |  | 3.4 | -10.3 |  |  |  | -1.2 | -5.5 | 4.8 | 26.1 | 10.4 | -1.4 | 1.9 | -0.1 | 15.7 | -7.6 | -34.6 | 1.1 | -1.3 | 0.4 | -0.8 | 2.8 | 0.5 | 0 | -8.1 |  |  | 0.8 | 0 |  | 5.6 |  |  |  | 4.3 | 0.4 | -0.4 | 10.2 | 50.3 | [8 empty] | -0.6 | 30.1 | 58 | 12.4 | 8.7 | 0.9 |  |  |  | 9.7 | 12 | -30.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -4.8 | 6.2 | -6.1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 4 | 1.9 | -8.8 | -9.3 | -1.3 | -1 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.8 | 0.9 | 2.4 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0 | -3.9 | 2.4 | 0.2 | 1 | 1.1 | 14.44 | 9.24 | 3.5 | 3.6 | 2.5 |  |  | 417.48 | 2.1 | -0.637 | 2.086 | 1 | 0.27071 | 0.30708 | 1.7 | 4 | 10.8268
23/07/2025 | 12:30 | -17.6 | -6.5 | 9.7 |  |  | -1.7 | 17.6 |  |  | 18.4 | 1.9 | -2.9 | 47.8 | 8.8 | 2.2 | 5.6 | 0 |  |  |  |  | 1.7 | 0.4 | 0.7 |  | -3.4 | 5.5 | 6.7 |  |  |  |  | 0.6 | -10.1 |  |  |  | -1.5 | -7 | 4.2 | 27 | 9.1 | -1 | 1.9 | 1.5 | 5.1 | -18.1 | -44.6 | -2.6 | -1.3 | 0.2 | -0.8 | 1.7 | 0.5 | 0 | -10.1 |  |  | -2.2 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 2.1 | -4.4 | -5.5 | 4.8 | 44.7 | [8 empty] | -0.6 | 30.7 | 31 | 8.5 | 8.8 | 0.6 |  |  |  | 4.8 | 7 | -37.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -19.5 | 6.1 | -6.5 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | -0.2 | 0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -4.9 | -8.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 1.9 | -13.6 | -14.2 | -2.2 | -1.5 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8.1 | 0.8 | 2.3 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | -3.9 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 1 | 12.19 | 6.99 | 2.8 | 3.5 | 2.4 |  |  | 109.58 | 1.9 | -0.244 | 1.984 | 1 | 0.26681 | 0.3086 | 0.4 | 3.5 | 9.1154
23/07/2025 | 13:00 | -13.6 | 18.7 | 14 |  |  | -3 | 14.2 |  |  | 19.5 | 5 | 0.1 | 49.4 | 8.3 | 2.3 | 6.6 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 1.4 | 1.5 |  | -3.4 | 5.8 | 11.4 |  |  |  |  | 1.2 | -10.5 |  |  |  | -1.6 | 0 | 3.9 | 26.7 | 9.6 | -1.2 | 1.9 | 1 | 4.2 | -19 | -45.7 | -2.8 | -1.4 | 0.2 | -0.5 | 2.2 | 0.5 | 0 | -7.2 |  |  | -2.4 | 0 |  | -2 |  |  |  | 1.2 | -4.7 | -5.9 | 4.6 | 44.9 | [8 empty] | -0.6 | 30.5 | 31 | 8.9 | 8.9 | 0.3 |  |  |  | 3.6 | 5.7 | -39.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -10.3 | 6.3 | -5.9 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -3.1 | -8.4 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -2.5 | -0.2 | 0.2 | 0.2 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | -12 | -12.5 | -1.9 | -1.5 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8.5 | 0.7 | 2.5 | -2.4 | -0.2 | 0 | 0 | -4 | 2.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 11.54 | 6.49 | 2.5 | 0.2 | 3 |  |  | 169.63 | 1.9 | -0.431 | 1.614 | 1 | 0.26783 | 0.28531 | -0.2 | 3.8 | 8.2361
23/07/2025 | 13:30 | -13.4 | 10.8 | 12.4 |  |  | -4.3 | 13.4 |  |  | 20.6 | 3.2 | -1.9 | 50.7 | 7.6 | 1.8 | -5.8 | -0.1 |  |  |  |  | 5.9 | 1 | 1.4 |  | -3.4 | 5.7 | 10.9 |  |  |  |  | 0.4 | -4.1 |  |  |  | -1.5 | 0 | 4.4 | 27.2 | 8.9 | -1 | 1.9 | 0.8 | 1.3 | -21.5 | -48.4 | -3.1 | -1.4 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0 | -9.1 |  |  | -3.1 | 0 |  | -3.2 |  |  |  | 1.3 | -5.4 | -7 | 3.4 | 44.3 | [8 empty] | -0.6 | 31 | 31.2 | 9 | 9 | 0.5 |  |  |  | 1.5 | 3.4 | -42.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -10.1 | 6.3 | -6.3 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | -0.2 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.6 | -1.1 | -2.7 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -2.6 | -0.2 | 0.1 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | -8.7 | -9.3 | -1.4 | -1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8.7 | 0.8 | 2.2 | -2.4 | -0.2 | 4.5 | 0 | -4.1 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 1.1 | 11.09 | 6.03 | 2.2 | 0 | 2.8 |  |  | 140.82 | 2 | -0.498 | 1.852 | 1 | 0.27059 | 0.32337 | -0.5 | 4 | 8.448
23/07/2025 | 14:00 | -13.5 | 16.7 | 13.1 |  |  | -3.9 | 23.5 |  |  | 14.4 | -1.6 | -6.8 | 40 | 5.9 | 0.2 | 6.2 | 0.1 |  |  |  |  | 8.1 | 1.3 | 1.5 |  | -3.4 | 5.7 | 11.1 |  |  |  |  | 1.4 | -5.8 |  |  |  | -1.4 | -0.1 | 4.6 | 27.8 | 8.2 | -1.2 | 1.8 | 1 | -1.5 | -24.5 | -41.5 | -1.8 | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 0 | -7 |  |  | -2.6 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | 0.8 | -7.1 | -8.6 | 1.7 | 42.2 | [8 empty] | -0.6 | 30.1 | 20.7 | 8.8 | 8.8 | 0.4 |  |  |  | -0.6 | 1.5 | -45.5 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -9 | 6.7 | -6.4 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | -0.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -1.2 | -3 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | -2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2.1 | -8.9 | -9.7 | -1.3 | -1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8.2 | 1 | 1.8 | -2.6 | -0.2 | 4.4 | 3.1 | -4.2 | 1.8 | 0.2 | 0.8 | 1 | 12.61 | 7.57 | 1.8 | 0 | 2.6 |  |  | 127.48 | 2.2 | -0.379 | 1.908 | 0.9 | 0.26903 | 0.31571 | -0.6 | 4 | 8.6137
23/07/2025 | 14:30 | -11.6 | 30.5 | 16.3 |  |  | -3.8 | 24.9 |  |  | -20.1 | -20.4 | -14.2 | 16.8 | 10.5 | 3.6 | 9.2 | 0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.5 | 1.4 |  | -3.4 | 5.9 | 12.4 |  |  |  |  | 2.7 | -7.5 |  |  |  | -1.3 | -5 | 4.6 | 26.8 | 9.7 | -1.4 | 1.8 | 0.9 | 3.1 | -20 | -37.3 | 0.8 | -1.6 | 0.1 | -1.2 | 1.8 | 0.5 | 0 | -6.5 |  |  | -1.8 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | 1.5 | -3 | -4.2 | 6.8 | 47.3 | [8 empty] | -0.6 | 29.5 | 20.4 | 8.6 | 9 | 0.4 |  |  |  | 4.1 | 6.5 | -38.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -8.1 | 6.5 | -6 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.6 |  | -0.7 | -1.6 | -0.6 | -1.6 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.4 | -2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2.2 | -6.1 | -7 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.7 | 1 | 1.5 | -2.6 | -0.2 | 3.2 | 2.5 | -4.1 | 1.4 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 12.66 | 7.5 | 3.6 | 0 | 2.3 |  |  | 132.26 | 2 | 0 | 1.846 | 1 | 0.2655 | 0.31839 | -0.4 | 4.2 | 9.2299
23/07/2025 | 15:00 | -11.6 | 31.8 | 16 |  |  | -3.6 | 24.8 |  |  | -18.5 | -23 | -17.9 | 18.5 | 11.1 | 4.3 | 6.5 | 0 |  |  |  |  | 8.4 | 1.4 | 1.5 |  | -3.4 | 5.9 | 12.5 |  |  |  |  | 4.2 | -6.9 |  |  |  | -1.3 | -5.6 | 4 | 27.6 | 9.9 | -1.4 | 1.8 | 1 | 4.3 | -18.6 | -36.1 | 0.2 | -1.6 | 0.1 | 0 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | -8.4 |  |  | -1.5 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | 2.8 | -2 | -3.1 | 7.5 | 47.8 | [8 empty] | -0.6 | 30.1 | 21.1 | 8.8 | 8.7 | 0.4 |  |  |  | 5.1 | 7.3 | -37.3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -7.7 | 6.5 | -6.1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | 0.5 |  | -0.7 | -1.5 | -0.4 | -1.2 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.4 | -2.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 2 | -5.7 | -6.2 | -0.9 | -0.5 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.2 | 1 | 1 | -2.6 | -0.2 | 5.8 | 1.9 | -4.1 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 12.71 | 7.57 | 3.4 | 0.1 | 2.4 |  |  | 147.88 | 1.9 | 0 | 1.554 | 1 | 0.27084 | 0.2954 | -0.4 | 4.2 | 8.8202
23/07/2025 | 15:30 | -9.8 | 31.1 | 16.5 |  |  | -3.5 | 24.8 |  |  | -19.9 | -23.2 | -16.4 | 18.8 | 11.2 | 4.3 | 13 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | 1.6 | 1.5 |  | -3.4 | 6 | 12 |  |  |  |  | 6.2 | -3.2 |  |  |  | -1.4 | -6 | 4.4 | 0 | 11.3 | -1.2 | 1.8 | 1.3 | 3.9 | -19 | -36.2 | 1 | -1.7 | 0.1 | -1.5 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | -10.9 |  |  | -2.2 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 2.2 | -2.1 | -3.1 | 7.2 | 48.3 | [8 empty] | -0.6 | 30.5 | 20.1 | 8.4 | 8.8 | 0.4 |  |  |  | 4.7 | 6.7 | -38.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -1.7 | 6 | -6.1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.4 | -0.2 | -0.4 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.4 | -2.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 2 | -5.5 | -5.4 | -0.5 | -0.4 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.4 | 1 | 0.7 | -2.3 | -0.2 | 9.4 | 1.2 | -3.7 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 14.99 | 9.98 | 2.8 | 0 | 1.6 |  |  | 143.67 | 2 | 0 | 1.662 | 1 | 0.27364 | 0.29458 | 0.2 | 3.9 | 9.3302
23/07/2025 | 16:00 | -9.4 | 37.7 | 17.4 |  |  | -3.9 | 24.3 |  |  | -19 | -23.5 | -17.3 | 18.5 | 10.9 | 4.2 | 31.2 | 0 |  |  |  |  | 11.2 | 1.6 | 1.4 |  | -3.4 | 6 | 13.8 |  |  |  |  | 6.1 | 0 |  |  |  | -1.5 | -17.7 | 4 | 0 | 10.9 | -1.1 | 1.8 | 0.8 | 3.7 | -19.3 | -36.6 | -2.4 | -1.7 | 0.2 | -2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | -8.2 |  |  | -2.2 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -1.3 | -1.7 | -3.4 | 7.2 | 47.9 | [8 empty] | -0.6 | 29.8 | 20.5 | 5.9 | 9.4 | 0.6 |  |  |  | 3.1 | 5.4 | -40.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 1.3 | 4.3 | -6.1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.1 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0.5 | 1 | 1.4 | -1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 1.2 | -4.7 | -4.5 | -0.5 | -0.2 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8.4 | 0 | 0.3 | -0.3 | -0.2 | 11.2 | 0.8 | -2.8 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 14.74 | 9.74 | 2.1 | 0.4 | 2.1 |  |  | 154.38 | 1.8 | 0 | 1.644 | 1 | 0.26516 | 0.30693 | 0.2 | 4.1 | 9.3161
23/07/2025 | 16:30 | -8.1 | 34.2 | 16.6 |  |  | -4.1 | 13.2 |  |  | -20.5 | -25.4 | -20.3 | 15.7 | 9.8 | 3.3 | 29.3 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 1.5 | 1.3 |  | -3.4 | 5.8 | 12.6 |  |  |  |  | 6 | -0.3 |  |  |  | -1.4 | -24.5 | 1.8 | 0 | 10.3 | -1 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | -22 | -39 | -2 | -1.9 | 0 | -3.8 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | -7.3 |  |  | -3.1 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | -1.8 | -3 | -4.1 | 6.2 | 46.6 | [8 empty] | -0.6 | 30 | 20.9 | 6.1 | 8.7 | 0.4 |  |  |  | 0.4 | 2.7 | -44.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 3.6 | 1.4 | -6.2 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 |  | -0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | -0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.9 | 0.2 | -5 | -5.2 | -0.7 | -0.4 | 1 | 0.1 | 2.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.7 | 1.2 | 0 | 1.7 | -0.2 | 11.4 | 1.2 | -0.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 14.04 | 8.9 | 1.1 | 0 | 3.1 |  |  | 94.74 | 1 | 0 | 1.576 | 1 | 0.27277 | 0.3117 | -0.3 | 4 | 7.8605
23/07/2025 | 17:00 | -7.9 | 41.1 | 17.9 |  |  | -4.8 | 19.7 |  |  | -13.4 | -19.5 | -11.6 | 28.3 | 12.1 | 4.5 | 40.1 | -0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 1.6 | 1.3 |  | -3.4 | 5.8 | 13.3 |  |  |  |  | 6 | -3.6 |  |  |  | -1.6 | -26 | 1 | 12.8 | 9.3 | -1.2 | 1.8 | 1 | 4.7 | -18.1 | -35.3 | -2.7 | -1.6 | -0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | -9.4 |  |  | -2.8 | 0 |  | -5.1 |  |  |  | -2.1 | -0.9 | -1.9 | 8.5 | 48.7 | [8 empty] | -0.6 | 30.1 | 20.7 | 5.8 | 8.9 | 0.6 |  |  |  | 1.9 | 4.1 | -41.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 7.1 | 4.7 | -6.1 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 3.8 | 2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | -0.1 | -4.3 | -4.3 | -0.4 | -0.1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.9 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 19.4 | 0.9 | 1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 13.77 | 8.79 | 1 | 0 | 2 |  |  | 212.76 | 1 | 0 | 1.528 | 1 | 0.28585 | 0.29993 | -0.5 | 3.9 | 7.5138
23/07/2025 | 17:30 | -6.9 | 44.1 | 19.1 |  |  | -3.8 | 25.7 |  |  | -14.1 | -15.7 | -7.3 | 27.8 | 12.9 | 5.1 | 42.9 | 0 |  |  |  |  | 13.4 | 1.3 | 1.2 |  | -3.3 | 6 | 14.8 |  |  |  |  | 7.4 | -1 |  |  |  | -1.6 | -26.2 | 1.4 | 15.3 | 9.6 | -1.2 | 1.8 | 1.1 | 6.2 | -16.4 | -33.9 | -2.8 | -1.3 | 0.2 | -2 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | -8.7 |  |  | -2.7 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | -2.6 | -0.7 | -1.2 | 9.3 | 49.5 | [8 empty] | -0.6 | 31.8 | 20.3 | 5.3 | 8.9 | 0.4 |  |  |  | 3.4 | 5.6 | -39.4 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 6.6 | 0 | -6.2 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 2.6 | 7.9 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | -1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.3 | -4.3 | -0.4 | -0.1 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.2 | 0.9 | 0 | 2.2 | -0.2 | 24.7 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 15.96 | 10.81 | 2 | 0.6 | 2.1 |  |  | 275.07 | 1.2 | 0 | 1.288 | 1 | 0.28871 | 0.27432 | -0.1 | 4 | 7.951
23/07/2025 | 18:00 | -4.7 | 41.7 | 18 |  |  | -6.6 | 10.4 |  |  | -17.4 | -19.6 | -11.3 | 24.2 | 10.3 | 3.4 | 42.2 | 0 |  |  |  |  | 11.8 | 1.3 | 1.4 |  | -3.3 | 6.3 | 19.8 |  |  |  |  | 11.1 | -2.9 |  |  |  | -1.7 | -27.8 | 0.7 | 15.7 | 8.2 | -1.1 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | -21 | -38.6 | -0.6 | -1.6 | -0.2 | -3.4 | 1.7 | 0.5 | 0.1 | -8.1 |  |  | 2.6 | 0 |  | -3.1 |  |  |  | -4.2 | -3.3 | -4.6 | 6 | 47.3 | [8 empty] | -0.6 | 30.6 | 20.7 | 6 | 9 | 0.4 |  |  |  | -2.7 | -0.6 | -48.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 5.5 | 0 | -6.8 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | -0.2 | 0.3 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.7 | 8.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.3 | -4.7 | -4.8 | -0.4 | -0.3 | 1 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 25.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 14.29 | 9.22 | 3 | 0.2 | 2.3 |  |  | 181.81 | 0.6 | -0.916 | 1.092 | 1 | 0.30055 | 0.2957 | -0.8 | 0.9 | 2.4722
23/07/2025 | 18:30 | 5.4 | 34.7 | 17.2 |  |  | -6.8 | 18 |  |  | -16.3 | -16.3 | -8.3 | 23.8 | 10.6 | 3.7 | 33.5 | 0.1 |  |  |  |  | 8.4 | 0.7 | 0.9 |  | -3.3 | 5.8 | 16.6 |  |  |  |  | 11.7 | 0.4 |  |  |  | -1.3 | -26 | 0.4 | 15.4 | 8.5 | -1.2 | 1.8 | 0.6 | 2.1 | -20.7 | -37.9 | -0.6 | -1.3 | 0 | -1.8 | 4 | 0.5 | 0.1 | -6.1 |  |  | -1.2 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | -0.8 | -2.6 | -3.7 | 7 | 46.7 | [8 empty] | -0.6 | 59.9 | 50.9 | 5.3 | 10.4 | 0.4 |  |  |  | 0.2 | 2.3 | -44.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -0.5 | 0 | -5.9 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 0 | 0.2 | -0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | 5.5 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | -1.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -5.8 | -5.9 | -0.5 | -0.5 | 1 | 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15.8 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.3 | 15.97 | 10.89 | 0.6 | 0.2 | 2.3 |  |  | 254.76 | 0.7 | -0.815 | 1.268 | 1 | 0.30957 | 0.29764 | 0.2 | 0.9 | 3.8602
23/07/2025 | 19:00 | 2.7 | 30.8 | 16.2 |  |  | -1 | 19.7 |  |  | -14 | -14.2 | -6.6 | 25.7 | 11.3 | 4.4 | 28.3 | 0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 0.7 | 0.8 |  | -3.3 | 5.7 | 14.7 |  |  |  |  | 8.9 | 7.8 |  |  |  | -1 | -13.1 | 0.6 | 16.6 | 8 | -0.5 | 1.8 | 0.6 | 2.4 | -20.7 | -38 | 1 | -1.5 | -0.2 | -2 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | -6.3 |  |  | -1.6 | 0 |  | 5.7 |  |  |  | 0.1 | -1.7 | -2.9 | 7.6 | 48.2 | [8 empty] | -0.6 | 60 | 51.2 | 5.8 | 8.7 | 0.2 |  |  |  | -1 | 1.2 | -46.6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -6.2 | 0 | -5.4 |  | 0.5 |  |  | -0.5 |  | 0 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 3.8 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.9 | -7.4 | -0.8 | -0.6 | 1 | 0.1 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 11.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 16.62 | 11.53 | 1.6 | 2.3 | 2.1 |  |  | 264.25 | 0.6 | -0.512 | 1.316 | 1.1 | 0.30997 | 0.3013 | 1.1 | 1.1 | 5.3153
23/07/2025 | 19:30 | 4.5 | 36.8 | 17.3 |  |  | -1 | 21.8 |  |  | -11.6 | -14 | -6 | 29 | 12.3 | 4.9 | 30.1 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 0.5 | 0.7 |  | -3.3 | 5.6 | 14.8 |  |  |  |  | 8.3 | 17.2 |  |  |  | -1 | -11.5 | 0.6 | 16.6 | 8.4 | -0.6 | 1.8 | 0.3 | 3.6 | -19.4 | -36.5 | 2.7 | -1.3 | 0 | -1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | -6.6 |  |  | -1 | 0 |  | 6.8 |  |  |  | 2.3 | -1 | -2.1 | 8.6 | 49.3 | [8 empty] | -0.6 | 60 | 51.2 | 6.1 | 8.7 | 0.4 |  |  |  | 0 | 2.3 | -44.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -6.4 | 0 | -5.2 |  | 0.5 |  |  | -0.6 |  | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.2 | 5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0.4 | -6.2 | -6.6 | -0.7 | -0.5 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 13.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 8.21 | 7.75 | 2 | 3.9 | 2.6 |  |  | 311.86 | 0.6 | -0.354 | 1.316 | 1 | 0.30363 | 0.29316 | 0.7 | 1.9 | 5.7588
23/07/2025 | 20:00 | 5.6 | 32.2 | 16.6 |  |  | -2.9 | 21.7 |  |  | -12.3 | -16.8 | -8.9 | 28.8 | 11.4 | 4.6 | 30 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 0.6 | 0.9 |  | -3.3 | 5.4 | 15 |  |  |  |  | 10.9 | 13 |  |  |  | -1 | -10.5 | 0.9 | 16 | 8.6 | -0.4 | 1.8 | 0.4 | 2.7 | -20.2 | -37.3 | 3.7 | -1.4 | 0.1 | -2.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | -10.3 |  |  | -1.5 | 0 |  | 4.1 |  |  |  | 2.1 | -1.5 | -2.4 | 7.8 | 48.1 | [8 empty] | -0.6 | 60.9 | 51.3 | 5.9 | 8.7 | 0.4 |  |  |  | -0.8 | 1.4 | -46 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -7 | 0 | -5.3 |  | 0.5 |  |  | -0.7 |  | -0.2 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -6.9 | -7.7 | -0.9 | -0.6 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 8.06 | 7.5 | 2.2 | 2.1 | 2.5 |  |  | 271.76 | 0.8 | -0.579 | 1.362 | 1 | 0.30386 | 0.295 | 0.5 | 2 | 5.6819
23/07/2025 | 20:30 | 4.3 | 40 | 17.6 |  |  | -2.8 | 29.4 |  |  | -14.2 | -14.2 | -6.6 | 26.1 | 11.4 | 4.5 | 32 | 0.1 |  |  |  |  | 9.5 | 0.6 | 1 |  | -3.3 | 5.3 | 15 |  |  |  |  | 6.8 | 8.8 |  |  |  | -0.9 | 0.3 | 1 | 15.6 | 9 | -0.3 | 1.8 | 0.3 | 3.2 | -19.8 | -37.1 | 4.1 | -1.5 | -0.1 | -1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | -6.1 |  |  | -1.9 | 0 |  | 3.7 |  |  |  | 7.3 | -1.7 | -2.9 | 7.8 | 48.8 | [8 empty] | -0.6 | 60 | 51.1 | 6.2 | 8.7 | 0.4 |  |  |  | -1.7 | 0.7 | -47 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -6.9 | 0 | -5.4 |  | 0.5 |  |  | -0.8 |  | -0.2 | 0.3 | 0 | 2.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.1 | 4.9 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 |  | -1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 4 | 0 | -6.7 | -6.9 | -0.7 | -0.5 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.2 | 9.52 | 6.81 | 2.4 | 1.1 | 2.7 |  |  | 299.93 | 0.8 | -0.56 | 1.042 | 1 | 0.32057 | 0.30463 | 0.2 | 2 | 5.1072
23/07/2025 | 21:00 | 4.2 | 27.6 | 15.8 |  |  | -5.2 | 19.6 |  |  | -20.3 | -23.6 | -6 | 31.1 | 9 | 2.2 | 30.7 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 0.5 | 1 |  | -3.3 | 5.3 | 13.7 |  |  |  |  | 5.6 | 1.8 |  |  |  | -0.8 | 11.6 | 1.7 | 15.9 | 8 | -0.1 | 1.8 | 0.8 | -1.2 | -24 | -41.3 | 3.5 | -1.4 | 0.1 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -8.5 |  |  | -3 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 7.5 | -4.6 | -5.9 | 4.4 | 45.7 | [8 empty] | -0.6 | 59.9 | 50.8 | 5.2 | 11.6 | 0.4 |  |  |  | -6.1 | -3.9 | -42.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -7.7 | 0 | -5.8 |  | 0.5 |  |  | -0.7 |  | -0.4 | 0.3 | 0 | 2.4 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.8 | 4.5 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -7.9 | -8.3 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2 | 8.7 | 5.89 | 1.6 | 1.1 | 2.9 |  |  | 212.99 | 1 | -0.779 | 1.436 | 1 | 0.32327 | 0.29415 | -0.1 | 2 | 5.1744
23/07/2025 | 21:30 | 2.2 | 26.1 | 14.9 |  |  | -8 | 13.8 |  |  | -24.8 | -28.6 | -12.3 | 25 | 5.6 | 0.6 | 26.1 | 0 |  |  |  |  | 9.4 | 0.3 | 0.7 |  | -3.3 | 5.3 | 11.3 |  |  |  |  | 4.4 | -7.1 |  |  |  | -1 | 9.9 | 1.6 | 16.5 | 7 | 0.4 | 1.8 | 1 | -6.6 | -29.5 | -46.5 | 3.7 | -1.4 | 0 | -1.7 | -0.2 | 0.5 | 0.1 | -6.1 |  |  | -4.5 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 6.6 | -7.6 | -8.6 | 1.2 | 42 | [8 empty] | -0.6 | 60.1 | 51.7 | 6.2 | 8.7 | 0.4 |  |  |  | -10.8 | -8.5 | -49.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -7.9 | 0 | -6.2 |  | 0.5 |  |  | -0.7 |  | -0.6 | 0.3 | 0 | 1.9 | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 4 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.2 | -8.6 | -0.9 | -0.5 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 11.38 | 8.62 | 1.1 | 0.1 | 2.8 |  |  | 102.3 | 1 | -1.284 | 1.32 | 0.9 | 0.32029 | 0.30001 | -1 | 1.9 | 3.4563
23/07/2025 | 22:00 | 0.9 | 26.2 | 15.4 |  |  | -9.5 | 23 |  |  | -23.9 | -25.4 | -8.4 | 27.5 | 7.1 | 1.1 | 29.7 | 0.1 |  |  |  |  | 12.9 | 0.4 | 0.8 |  | -3.3 | 5.6 | 9.3 |  |  |  |  | 3.9 | -3.9 |  |  |  | -1.3 | -12.6 | 1.1 | 16 | 7.4 | 0 | 1.8 | 1.5 | -4 | -26.8 | -44 | -0.1 | -1.4 | 0.3 | -2.1 | -0.7 | 0.5 | 0.2 | -7.5 |  |  | -3.8 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 3.5 | -6.2 | -8.1 | 2.3 | 43.3 | [8 empty] | -0.6 | 60.7 | 51.3 | 5.8 | 8.8 | 0.4 |  |  |  | -7.4 | -5.7 | -45.1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -7.6 | 0 | -6.4 |  | 0.5 |  |  | -0.8 |  | -0.6 | 0.3 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -8.6 | -9 | -1.1 | -0.6 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.1 | 12.54 | 9.79 | 2 | 0 | 2.8 |  |  | 124.83 | 0.9 | -0.706 | 1.166 | 1 | 0.31593 | 0.28992 | -0.5 | 2.2 | 4.6658
23/07/2025 | 22:30 | -15.3 | 32.1 | 15.7 |  |  | -11.3 | 18 |  |  | -29.2 | -30 | -13.4 | 34.5 | 10.2 | 3.3 | 31.8 | -0.1 |  |  |  |  | 12.4 | 0.4 | 0.9 |  | -3.3 | 5.5 | 9.2 |  |  |  |  | 0.9 | -6.4 |  |  |  | -0.9 | -10.2 | 1.7 | 15.9 | 9.2 | 1.1 | 1.8 | -0.2 | 0.9 | -22.2 | -39.4 | 0.9 | -1.4 | 0.3 | -3.5 | -1.2 | 0.5 | 0.1 | -11.5 |  |  | -5 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 6.4 | -3 | -4.1 | 6 | 46.8 | [8 empty] | -0.6 | 23.1 | 15.1 | 0.8 | 2.9 | 0.5 |  |  |  | 1.7 | 3.8 | -42.8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -6.8 | 0 | -7 |  | 0.5 |  |  | -0.7 |  | -0.5 | 0.4 | 0 | 1.5 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.1 | 5.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.3 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.1 | -9.1 | -1.1 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 11.81 | 9.13 | 3.5 | 0 | 3.1 |  |  | 67.94 | 1.4 | -0.048 | 1.084 | 1 | 0.32115 | 0.29994 | -0.7 | 2.1 | 5.4571
23/07/2025 | 23:00 | -15.5 | 29.7 | 16.1 |  |  | -11.9 | 9.1 |  |  | -27.4 | -24.3 | -6 | 36.1 | 25.3 | 13.7 | 32.5 | 0 |  |  |  |  | 10.2 | 0.4 | 0.9 |  | -3.3 | 5.6 | 8 |  |  |  |  | 0.9 | -5.7 |  |  |  | -1 | -10.1 | 1.5 | 17.1 | 8.2 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 3.9 | -19 | -36.3 | -1.1 | -1.7 | 0.1 | -4.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | -6.6 |  |  | -5 | 0 |  | -2.3 |  |  |  | 0.7 | -30.1 | -31.5 | 1.1 | 0.6 | [8 empty] | -0.6 | 23.8 | 14.4 | -0.2 | 3.1 | 0.4 |  |  |  | -0.2 | 1.7 | -45.7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -6.4 | 0 | -7.2 |  | 0.5 |  |  | -0.8 |  | -0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.4 | 5.9 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.2 | -9.9 | -1.2 | -0.7 | 1 | 0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 2 | 11.72 | 8.92 | 3.2 | 0 | 3.2 |  |  | -9.76 | 1.2 | 0.256 | 0.78 | 0.8 | 0.31688 | 0.33121 | -0.7 | 0.4 | 3.3841
23/07/2025 | 23:30 | -17.1 | 28.2 | 16 |  |  | -10 | 16.8 |  |  | -31.7 | -25.9 | -7.8 | 30.1 | 23.6 | 12.8 | 32 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 0.3 | 0.8 |  | -3.3 | 5.4 | 5.5 |  |  |  |  | -0.3 | -7.9 |  |  |  | -1.3 | -24 | 0.4 | 16.4 | 7.8 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | -21.2 | -38.6 | -1 | -1.7 | 0.2 | -3.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | -5.7 |  |  | -6.1 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | -0.1 | -31.6 | -32.8 | -0.2 | -0.6 | [8 empty] | -0.6 | 22.6 | 14.5 | -0.4 | 5.3 | 0.4 |  |  |  | -3.6 | -1.7 | -50.9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -7 | 0 | -7.2 |  | 0.5 |  |  | -0.8 |  | -0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.6 | 6.1 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 4 | 0 | -9.7 | -9.8 | -1.2 | -0.7 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 11.81 | 9.08 | 2.6 | 0 | 1.8 |  |  | -68.21 | 1 | 0 | 1.228 | 1 | 0.30773 | 0.32119 | -0.8 | 0.1 | 3.1569
24/07/2025 | 00:00 | -16.3 | 17.7 | 13.3 |  |  | 0 | 15.8 |  |  | -34.7 | -33.6 | -15.8 | 28.7 | 23.1 | 11.9 | 6.3 | 0 |  |  |  |  | 8.3 | 0.3 | 0.9 |  | -3.3 | 5.1 | 5 |  |  |  |  | -0.1 | -1.6 |  |  |  | -1.5 | -26.3 | 0 | 16.6 | 7.4 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0 | -23 | -40.4 | 0.3 | -1.8 | 0.1 | -4 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | -8.7 |  |  | -7.7 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | -1.3 | -32.5 | -33.7 | -1.6 | -1.8 | [8 empty] | -0.6 | 22.3 | 15.1 | 0.1 | 2.9 | 0.4 |  |  |  | -6.5 | -4.7 | -44.2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | -6.9 | 0 | -7 |  | 0.5 |  |  | -0.8 |  | -0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.4 | 4.7 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |  | -1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 4 | 0 | -10.3 | -10.8 | -1.4 | -0.8 | 1 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -7.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | 11.78 | 9.07 | 3.8 | 0 | 2.7 |  |  | -135.85 | 0.9 | 0 | 1.24 | 0.8 | 0.3032 | 0.3115 | -0.9 | 0.5 | 3.1547
EJEC |  | -298.85 | 534.35 | 348.85 | 0 | 0 | -74.75 | 437.6 | 0 | 0 | -482.9 | -563.25 | -205.9 | 777.95 | 402.2 | 189.9 | 499.05 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.1 | 22.95 | 24.2 | 0 | -81.65 | 126.3 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.95 | -79.7 | 0 | 0 | 0 | -32.5 | -161.45 | 70.55 | 244.05 | 215.2 | -17.65 | 43.85 | 19.85 | 53.25 | -468.35 | -980.95 | -14.8 | -28.35 | 4.95 | -23.75 | 37.1 | 12 | 1.65 | -184.5 | 0 | 0 | -68.65 | -47.05 | 0 | -7.15 | 0 | 0 | 0 | 27.1 | -419.7 | -449.2 | 130.15 | 600.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.35 | 867.2 | 693.75 | 138.2 | 187.65 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 71.6 | 123.1 | -953.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -183.4 | -137.45 | 0 | -171.4 | 55.5 | -152.7 | 0 | 12 | 0 | 0 | -3.95 | 0 | -1.6 | 9.65 | 0.35 | 19.6 | 1.85 | 12.7 | 0 | -6.8 | -13.8 | -30.45 | 7.15 | 35.3 | 13.35 | 19.65 | 30.1 | -20.35 | 1.3 | 3.8 | 7.05 | 0 | -37.25 | 4 | 9.6 | 7.25 | 13.65 | 19.2 | 89.4 | 17.9 | -175.5 | -190.1 | -21.6 | -14.95 | 24 | 2.3 | 44.05 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | -176.25 | 10.25 | 12.95 | -11.4 | -3.95 | 106.7 | 39.9 | -30.7 | 11.85 | 5.1 | 19.15 | 44.2 | 291.46 | 182.89 | 70.6 | 27.85 | 57.7 | 0 | 0 | 1639.2 | 39.85 | -4.243 | 35.369 | 23.65 | 6.6778 | 7.1996 | -5.65 | 50.4 | 153.2534

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 23 de Julio del 2025
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6402.32 | 944.7723 | 3846.1699 | 1611.3778 | 251.1352
01:00 | 0 | 6283.5 | 910.4378 | 3760.5228 | 1612.5394 | 243.7232
01:30 | 0 | 6206.08 | 935.5734 | 3657.7602 | 1612.7464 | 244.8879
02:00 | 0 | 6064.12 | 877.4811 | 3619.0445 | 1567.5944 | 245.6832
02:30 | 0 | 6018.15 | 868.2445 | 3569.7026 | 1580.2029 | 247.3854
03:00 | 0 | 6024.81 | 887.6504 | 3538.5857 | 1598.5739 | 246.16
03:30 | 0 | 5983.45 | 853.5726 | 3560.3434 | 1569.534 | 249.1602
04:00 | 0 | 6012.44 | 879.7117 | 3544.805 | 1587.9233 | 244.3308
04:30 | 0 | 6017.28 | 853.8778 | 3555.0359 | 1608.3663 | 242.2446
05:00 | 0 | 6024.6 | 866.6974 | 3553.5105 | 1604.3921 | 240.2861
05:30 | 0 | 6118.52 | 932.0051 | 3581.7535 | 1604.7614 | 243.112
06:00 | 0 | 6140.13 | 929.1272 | 3600.1145 | 1610.8883 | 233.0295
06:30 | 0 | 6133.02 | 922.7681 | 3607.9687 | 1602.2832 | 225.9964
07:00 | 0 | 6038.88 | 926.3769 | 3529.5791 | 1582.924 | 221.8694
07:30 | 0 | 6169.87 | 938.0891 | 3631.68 | 1600.1009 | 230.8102
08:00 | 0 | 6261.42 | 949.4886 | 3704.0409 | 1607.8905 | 233.1461
08:30 | 0 | 6453.6 | 981.2351 | 3852.7874 | 1619.5775 | 234.0034
09:00 | 0 | 6619.16 | 1059.3861 | 3936.4717 | 1623.3022 | 233.1269
09:30 | 0 | 6704.01 | 1031.5321 | 4043.7014 | 1628.7765 | 236.1037
10:00 | 0 | 6860.99 | 1068.5781 | 4149.1208 | 1643.2911 | 239.9624
10:30 | 0 | 6871.33 | 1054.1828 | 4156.6098 | 1660.5374 | 242.7617
11:00 | 0 | 6984.07 | 1067.5469 | 4266.5714 | 1649.9517 | 242.9552
11:30 | 0 | 7017.01 | 1070.6728 | 4290.4626 | 1655.8746 | 241.2077
12:00 | 0 | 6992.57 | 1113.8875 | 4223.1644 | 1655.5181 | 245.4044
12:30 | 0 | 6982.69 | 1083.1383 | 4252.7714 | 1646.7803 | 238.8546
13:00 | 0 | 6894.72 | 1071.7521 | 4188.7172 | 1634.2507 | 243.5532
13:30 | 0 | 6875.51 | 1045.729 | 4186.5515 | 1643.2295 | 245.6557
14:00 | 0 | 6980.97 | 1085.7517 | 4224.3298 | 1670.8885 | 247.5235
14:30 | 0 | 6965.45 | 1082.3522 | 4195.8241 | 1687.2737 | 242.0662
15:00 | 0 | 6936.64 | 1087.2884 | 4167.4964 | 1681.8552 | 246.8572
15:30 | 0 | 6917.36 | 1084.974 | 4153.0981 | 1679.2879 | 249.0052
16:00 | 0 | 6876.31 | 1075.7337 | 4119.0743 | 1681.502 | 244.1339
16:30 | 0 | 6837.88 | 1039.4969 | 4111.6388 | 1686.7443 | 237.2789
17:00 | 0 | 6869.55 | 1071.1995 | 4104.6401 | 1693.7104 | 234.7552
17:30 | 0 | 6922.1 | 1063.3645 | 4122.4572 | 1736.2783 | 233.1263
18:00 | 0 | 6951.84 | 1007.5872 | 4154.2933 | 1789.9595 | 220.4396
18:30 | 0 | 7271.13 | 1111.0945 | 4357.1386 | 1802.8969 | 227.6961
19:00 | 0 | 7289.35 | 1164.4135 | 4336.8625 | 1788.074 | 226.1615
19:30 | 0 | 7339.29 | 1166.6723 | 4379.8356 | 1792.7821 | 226.4116
20:00 | 0 | 7336.36 | 1162.2215 | 4379.3545 | 1794.784 | 229.7891
20:30 | 0 | 7342.13 | 1188.5021 | 4364.0422 | 1789.5857 | 235.3077
21:00 | 0 | 7241.11 | 1137.0578 | 4376.1069 | 1727.9453 | 246.4533
21:30 | 0 | 7122.67 | 1117.0094 | 4299.4868 | 1706.1738 | 247.8181
22:00 | 0 | 7098.47 | 1112.9818 | 4271.9675 | 1713.5207 | 254.1003
22:30 | 0 | 6938.56 | 1088.885 | 4135.6257 | 1714.0493 | 259.9541
23:00 | 0 | 6691.65 | 1000.4647 | 3999.217 | 1691.9683 | 253.8446
23:30 | 0 | 6562.4 | 1001.2715 | 3900.2512 | 1660.8773 | 256.8638
00:00 | 0 | 6338.17 | 957.5519 | 3764.3397 | 1616.2784 | 251.8267
MÁXIMO | 0 | 7342.13 | 1188.5021 | 4379.8356 | 1802.8969 | 259.9541
MÍNIMO | 0 | 5983.45 | 853.5726 | 3529.5791 | 1567.5944 | 220.4396
PROMEDIO | 0 | 6666.3258 | 1019.3623 | 3985.9297 | 1661.0338 | 240.7909
ENERGÍA | 0 | 159991.82 | 24464.6944 | 95662.3136 | 39864.812 | 5778.981
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 23 de Julio del 2025
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 34.6642 | 12.593 | [5 empty] | 26.7084 | 13.7262 | 12.9 | 32.76 |  |  | 51.857 |  | 50.6489 |  | 8.8 |  | 24.267 |  |  |  |  | 14.32 |  |  | 1.7 |  | 0.8953 |  | 5.3379 | 0 |  | 49.5329 | 121.2472 | 27.8581 | 0.81 | 161.92 |  | 39.5623 | 35.84 |  | 179.2015 | 33.3827 |  |  |  | 2.6 |  | 67.7554 |  | 11 |  |  |  | 12.8888 |  | 5.113 |  |  | 47.78 | 1.64 | 148.3132 |  | 4.5433 | 131.8429 | 14.379 |  | 36.8524 | 3.8582 | 10.93 |  | 91.2948 | 24.7705 |  | 0.59 | 25.2724 | 314.3361 |  | 156.5943 | 17.9308 |  |  | 16.9084 | 5.342 |  |  | 17.5425 | 233.04 |  | 32.181 |  | 23.574
01:00 |  |  | 35.5533 | 12.537 | [5 empty] | 26.9354 | 12.9694 | 12.93 | 32.554 |  |  | 52.011 |  | 46.3737 |  | 8.9 |  | 33.277 |  |  |  |  | 15.25 |  |  | 1.7 |  | 0.8938 |  | 5.3343 | 0 |  | 49.8107 | 121.3954 | 27.7806 | 0.7 | 161.65 |  | 41.0521 | 34.74 |  | 179.0174 | 33.4983 |  |  |  | 2.6 |  | 69.0239 |  | 11 |  |  |  | 12.8629 |  | 5.1493 |  |  | 46.24 | 1.64 | 148.9214 |  | 4.4957 | 132.3087 | 12.8979 |  | 35.7518 | 3.9635 | 11.27 |  | 90.9827 | 24.8156 |  | 0.59 | 24.345 | 329.5255 |  | 153.7529 | 18.0196 |  |  | 16.4728 | 5.1572 |  |  | 17.3523 | 233.64 |  | 33.05 |  | 23.701
01:30 |  |  | 39.8338 | 13.047 | [5 empty] | 25.7137 | 13.5595 | 12.93 | 32.222 |  |  | 52.533 |  | 43.2054 |  | 8.9 |  | 36.39 |  |  |  |  | 15.28 |  |  | 1.1 |  | 0.8539 |  | 5.3113 | 0 |  | 49.5362 | 120.0172 | 27.1392 | 0.64 | 165.17 |  | 39.6138 | 35.97 |  | 179.8233 | 35.8778 |  |  |  | 2.5 |  | 69.9402 |  | 11 |  |  |  | 12.6252 |  | 5.3339 |  |  | 44.85 | 1.44 | 148.8094 |  | 4.4768 | 131.7444 | 11.0191 |  | 36.5735 | 4.0073 | 11.37 |  | 91.742 | 24.8218 |  | 0.6 | 25.234 | 331.5042 |  | 160.1472 | 17.9407 |  |  | 16.765 | 4.814 |  |  | 16.8886 | 232.15 |  | 32.986 |  | 23.601
02:00 |  |  | 40.471 | 12.584 | [5 empty] | 24.7792 | 14.2973 | 12.82 | 32.016 |  |  | 53.421 |  | 49.2649 |  | 8.9 |  | 37.976 |  |  |  |  | 15.78 |  |  | 1.1 |  | 0.8484 |  | 5.2736 | 0 |  | 50.9 | 119.3197 | 26.2924 | 0.44 | 161.07 |  | 39.708 | 35.98 |  | 192.2622 | 36.3447 |  |  |  | 2.6 |  | 63.2662 |  | 11 |  |  |  | 12.8793 |  | 5.2382 |  |  | 44.3 | 1.45 | 145.4492 |  | 4.5109 | 133.6995 | 11.6725 |  | 36.9905 | 3.7307 | 11.93 |  | 92.2976 | 24.8331 |  | 0.62 | 25.2903 | 329.9099 |  | 158.5738 | 17.8487 |  |  | 16.9172 | 4.7908 |  |  | 17.238 | 220.36 |  | 32.799 |  | 23.768
02:30 |  |  | 39.8942 | 13.466 | [5 empty] | 21.391 | 14.8095 | 12.72 | 31.69 |  |  | 53.24 |  | 47.7354 |  | 8.9 |  | 37.002 |  |  |  |  | 15.45 |  |  | 1.2 |  | 0.8342 |  | 5.2218 | 0 |  | 51.4118 | 120.8947 | 28.4969 | 0.41 | 163.29 |  | 39.4587 | 35.69 |  | 194.2296 | 36.6746 |  |  |  | 2.5 |  | 51.3199 |  | 11 |  |  |  | 12.8145 |  | 5.2029 |  |  | 44.39 | 1.41 | 146.4678 |  | 4.5904 | 134.0829 | 11.9459 |  | 36.438 | 3.872 | 11.77 |  | 91.4587 | 24.8476 |  | 0.58 | 25.246 | 327.7278 |  | 155.9427 | 17.9148 |  |  | 17.3854 | 4.8004 |  |  | 16.3825 | 212.18 |  | 32.28 |  | 23.225
03:00 |  |  | 39.0098 | 13.802 | [5 empty] | 22.2383 | 14.2985 | 12.89 | 31.036 |  |  | 53.115 |  | 51.4367 |  | 8.9 |  | 39.68 |  |  |  |  | 14.82 |  |  | 1.2 |  | 0.8106 |  | 4.8159 | 0 |  | 50.6463 | 121.2364 | 28.4142 | 0.67 | 161.26 |  | 38.5778 | 35.86 |  | 192.6216 | 36.8415 |  |  |  | 2.6 |  | 53.8823 |  | 11 |  |  |  | 12.5198 |  | 5.2528 |  |  | 45.12 | 1.46 | 144.9456 |  | 4.5466 | 134.6968 | 11.5243 |  | 35.1846 | 3.9659 | 11.51 |  | 92.9749 | 24.8705 |  | 0.62 | 25.9955 | 331.4316 |  | 160.248 | 17.9947 |  |  | 17.2699 | 4.8214 |  |  | 17.1789 | 228.58 |  | 32.394 |  | 23.205
03:30 |  |  | 39.0098 | 13.274 | [5 empty] | 22.0371 | 14.3361 | 12.64 | 31.278 |  |  | 53.108 |  | 51.699 |  | 8.9 |  | 40.594 |  |  |  |  | 14.72 |  |  | 1.2 |  | 0.8728 |  | 5.0572 | 0 |  | 49.658 | 122.6365 | 28.3852 | 0.48 | 161.44 |  | 39.4092 | 34.56 |  | 193.7415 | 37.1656 |  |  |  | 2.6 |  | 59.8545 |  | 11 |  |  |  | 12.4962 |  | 5.2575 |  |  | 47.07 | 1.46 | 146.1386 |  | 4.541 | 133.4773 | 12.5965 |  | 35.2062 | 4.0274 | 11.5 |  | 92.7961 | 24.8953 |  | 0.64 | 26.7511 | 325.9533 |  | 149.2705 | 17.5275 |  |  | 17.2798 | 5.2154 |  |  | 16.525 | 218.7 |  | 31.887 |  | 23.291
04:00 |  |  | 39.7451 | 12.283 | [5 empty] | 22.0211 | 14.0081 | 11.09 | 31.072 |  |  | 53.199 |  | 46.1205 |  | 8.9 |  | 38.328 |  |  |  |  | 15 |  |  | 1.2 |  | 0.866 |  | 5.1905 | 0 |  | 49.723 | 123.3845 | 28.6624 | 0.18 | 163.36 |  | 40.1934 | 33.5 |  | 195.0174 | 36.8926 |  |  |  | 2.6 |  | 68.2668 |  | 11 |  |  |  | 12.4686 |  | 5.1765 |  |  | 47.53 | 1.44 | 147.3962 |  | 4.6038 | 132.1636 | 13.728 |  | 35.3072 | 3.8866 | 11.31 |  | 93.4547 | 24.9264 |  | 0.63 | 25.7575 | 320.8396 |  | 161.3196 | 17.5957 |  |  | 16.7791 | 5.1049 |  |  | 17.3521 | 220.31 |  | 32.056 |  | 23.513
04:30 |  |  | 39.653 | 12.349 | [5 empty] | 22.1272 | 14.5765 | 11.44 | 31.328 |  |  | 53.317 |  | 40.1046 |  | 8.9 |  | 41.754 |  |  |  |  | 14.54 |  |  | 1.3 |  | 0.8492 |  | 5.2815 | 0 |  | 49.5641 | 122.382 | 27.899 | 1.65 | 162.85 |  | 40.9694 | 33.5 |  | 194.9087 | 36.4685 |  |  |  | 2.6 |  | 73.1 |  | 11 |  |  |  | 12.4737 |  | 5.2645 |  |  | 46.91 | 1.45 | 144.7223 |  | 4.646 | 133.6983 | 13.2099 |  | 34.6642 | 3.9037 | 11.24 |  | 92.6172 | 24.9225 |  | 0.62 | 25.4614 | 332.4175 |  | 156.1158 | 17.6608 |  |  | 15.6715 | 5.1301 |  |  | 17.0302 | 231.32 |  | 32.072 |  | 23.623
05:00 |  |  | 39.6725 | 12.098 | [5 empty] | 25.9622 | 15.176 | 12.41 | 32.27 |  |  | 53.074 |  | 42.1792 |  | 9.1 |  | 40.155 |  |  |  |  | 14.5 |  |  | 1.1 |  | 0.8624 |  | 5.0363 | 0 |  | 48.7207 | 124.6894 | 27.8603 | 2.1 | 164.37 |  | 38.3181 | 33.01 |  | 193.2387 | 36.1435 |  |  |  | 2.6 |  | 72.8749 |  | 11 |  |  |  | 12.5319 |  | 5.2487 |  |  | 47.38 | 1.43 | 144.9243 |  | 4.5928 | 133.0614 | 11.37 |  | 33.8218 | 4.3754 | 10.95 |  | 92.4144 | 24.93 |  | 0.61 | 24.7639 | 327.8374 |  | 152.3448 | 18.0605 |  |  | 16.4223 | 5.1415 |  |  | 16.6229 | 229.43 |  | 32.528 |  | 23.603
05:30 |  |  | 39.5459 | 11.682 | [5 empty] | 26.6088 | 15.801 | 12.55 | 32.916 |  |  | 53.05 |  | 52.2226 |  | 9.2 |  | 40.232 |  |  |  |  | 14.48 |  |  | 1.4 |  | 0.8841 |  | 5.0887 | 0 |  | 49.8827 | 126.0085 | 28.028 | 1.93 | 166.05 |  | 37.1324 | 33.45 |  | 195.3131 | 35.5658 |  |  |  | 2.6 |  | 72.9466 |  | 11 |  |  |  | 12.4905 |  | 5.2197 |  |  | 47.71 | 1.66 | 146.0233 |  | 4.5872 | 134.9238 | 14.4654 |  | 34.6381 | 3.8589 | 10.34 |  | 91.0379 | 24.9207 |  | 0.63 | 24.2429 | 330.7002 |  | 159.1538 | 18.4778 |  |  | 16.4464 | 5.1651 |  |  | 16.0149 | 230.41 |  | 32.753 |  | 23.596
06:00 |  |  | 41.5656 | 10.674 | [5 empty] | 27.5316 | 15.6173 | 12.7 | 32.802 |  |  | 52.947 |  | 34.2902 |  | 9.5 |  | 42.291 |  |  |  |  | 14.98 |  |  | 1.4 |  | 0.9506 |  | 5.1021 | 0 |  | 50.6756 | 126.0511 | 27.0412 | 1.54 | 164.21 |  | 36.1165 | 33.33 |  | 195.7108 | 34.4774 |  |  |  | 2.6 |  | 72.8322 |  | 11 |  |  |  | 12.6173 |  | 5.2079 |  |  | 47.67 | 1.62 | 146.0814 |  | 4.4121 | 134.1386 | 13.9773 |  | 33.7343 | 3.6509 | 9.9 |  | 90.5285 | 24.9361 |  | 0.6 | 22.822 | 325.3502 |  | 153.6903 | 17.8312 |  |  | 16.6863 | 5.2169 |  |  | 15.1127 | 229.5 |  | 32.416 |  | 23.864
06:30 |  |  | 40.1527 | 10.018 | [5 empty] | 27.7751 | 14.0574 | 12.81 | 32.78 |  |  | 53.117 |  | 41.162 |  | 9.3 |  | 42.021 |  |  |  |  | 15.4 |  |  | 1.6 |  | 0.8186 |  | 5.0694 | 0 |  | 48.5299 | 123.2948 | 23.9008 | 0.55 | 165.69 |  | 35.2642 | 33.35 |  | 195.7459 | 33.6504 |  |  |  | 2.4 |  | 72.8005 |  | 11 |  |  |  | 12.5331 |  | 5.1968 |  |  | 47.24 | 1.6 | 146.1628 |  | 4.532 | 134.4858 | 12.9945 |  | 31.78 | 3.6076 | 9.61 |  | 89.2806 | 24.9836 |  | 0.6 | 21.9504 | 321.0048 |  | 152.1047 | 17.7178 |  |  | 16.6707 | 5.0189 |  |  | 14.1097 | 231.02 |  | 32.3 |  | 27.415
07:00 |  |  | 39.3635 | 9.499 | [5 empty] | 26.9379 | 13.5375 | 12.64 | 32.05 |  |  | 52.592 |  | 43.309 |  | 9.8 |  | 40.88 |  |  |  |  | 15.64 |  |  | 2.2 |  | 0.8216 |  | 4.9555 | 0 |  | 44.0405 | 116.938 | 24.319 | 0.91 | 162.07 |  | 32.5343 | 33.85 |  | 197.3441 | 33.3852 |  |  |  | 2.5 |  | 72.7976 |  | 11 |  |  |  | 12.1344 |  | 4.5169 |  |  | 46.57 | 1.68 | 146.8984 |  | 4.4819 | 128.2031 | 12.2426 |  | 31.2227 | 3.8025 | 8.82 |  | 89.7116 | 25.0167 |  | 0.59 | 21.1932 | 323.7869 |  | 147.351 | 17.38 |  |  | 15.4223 | 4.7703 |  |  | 12.9674 | 221.31 |  | 28.262 |  | 28.765
07:30 |  |  | 39.395 | 10.16 | [5 empty] | 26.101 | 11.3164 | 11.89 | 31.426 |  |  | 52.339 |  | 22.7936 |  | 9.8 |  | 40.251 |  |  |  |  | 15.92 |  |  | 2.3 |  | 0.8053 |  | 4.7632 | 0 |  | 48.2952 | 122.1599 | 24.2302 | 0.73 | 158.03 |  | 33.0236 | 33.18 |  | 196.7755 | 33.2763 |  |  |  | 2.5 |  | 72.3115 |  | 11 |  |  |  | 11.9943 |  | 4.622 |  |  | 47.16 | 1.63 | 146.0475 |  | 4.4847 | 132.2909 | 12.4695 |  | 31.239 | 3.7307 | 8.59 |  | 88.5188 | 25.0221 |  | 0.61 | 22.6055 | 325.8935 |  | 155.9505 | 17.6931 |  |  | 15.7048 | 4.6813 |  |  | 13.0893 | 216.48 |  | 25.373 |  | 25.709
08:00 |  |  | 39.805 | 10.271 | [5 empty] | 26.5128 | 10.7441 | 12.43 | 31.862 |  |  | 52.243 |  | 30.6894 |  | 9.8 |  | 35.496 |  |  |  |  | 15.93 |  |  | 1.6 |  | 0.8156 |  | 4.832 | 0 |  | 49.1266 | 125.0859 | 27.1736 | 0.73 | 153.95 |  | 34.0192 | 34.02 |  | 193.4098 | 33.5909 |  |  |  | 2.5 |  | 72.1988 |  | 11 |  |  |  | 11.6394 |  | 4.7102 |  |  | 47.49 | 1.7 | 144.373 |  | 4.4957 | 131.9991 | 12.5702 |  | 31.8035 | 3.9714 | 8.84 |  | 89.7799 | 25.0257 |  | 0.57 | 22.2922 | 325.416 |  | 154.8989 | 17.9316 |  |  | 15.9603 | 4.6783 |  |  | 13.0561 | 200.5 |  | 24.237 |  | 21.346
08:30 |  |  | 39.8422 | 11.968 | [5 empty] | 27.1486 | 10.7153 | 11.91 | 31.612 |  |  | 51.128 |  | 15.0583 |  | 9.8 |  | 33.055 |  |  |  |  | 15.87 |  |  | 1.1 |  | 0.8206 |  | 5.1929 | 0 |  | 49.5367 | 125.3398 | 26.6264 | 0.72 | 159.98 |  | 35.5119 | 34.71 |  | 193.1758 | 35.3108 |  |  |  | 2.5 |  | 72.0707 |  | 11 |  |  |  | 11.5991 |  | 4.5528 |  |  | 47.08 | 1.71 | 143.2461 |  | 4.6064 | 132.3902 | 12.9987 |  | 30.1171 | 3.7307 | 9.25 |  | 88.9169 | 24.9444 |  | 0.61 | 23.166 | 329.3536 |  | 156.8378 | 17.9781 |  |  | 14.9463 | 4.6808 |  |  | 14.1183 | 205.72 |  | 32.177 |  | 17.187
09:00 |  |  | 37.1073 | 11.574 | [5 empty] | 26.6961 | 10.7085 | 12.02 | 30.808 |  |  | 51.329 |  | 33.2214 |  | 9.8 |  | 33.582 |  |  |  |  | 16.03 |  |  | 3.2 |  | 0.8436 |  | 4.6838 | 0 |  | 49.38 | 128.1466 | 26.7478 | 0.63 | 154.89 |  | 35.5836 | 33.94 |  | 196.5863 | 34.3904 |  |  |  | 2.5 |  | 71.7628 |  | 11 |  |  |  | 11.5473 |  | 4.6895 |  |  | 44.53 | 1.7 | 137.3474 |  | 4.5696 | 133.0122 | 13.151 |  | 29.7635 | 3.872 | 9.91 |  | 88.6364 | 24.7718 |  | 0.61 | 22.9864 | 329.3361 |  | 159.2628 | 17.8568 |  |  | 14.4477 | 4.7145 |  |  | 14.4567 | 211.38 |  | 32.442 |  | 14.553
09:30 |  |  | 40.7538 | 12.023 | [5 empty] | 26.4579 | 10.6257 | 11.81 | 31.24 |  |  | 51.034 |  | 21.945 |  | 9.8 |  | 33.904 |  |  |  |  | 15.41 |  |  | 5.2 |  | 0.8447 |  | 4.0358 | 0 |  | 48.3725 | 125.2897 | 26.7931 | 0.44 | 161.46 |  | 36.7199 | 35.96 |  | 194.58 | 35.6841 |  |  |  | 2.5 |  | 71.7902 |  | 11 |  |  |  | 11.5571 |  | 4.785 |  |  | 42.95 | 1.71 | 123.0049 |  | 4.717 | 130.7011 | 13.2841 |  | 29.2004 | 3.9659 | 10.77 |  | 91.6501 | 24.7093 |  | 0.6 | 24.5917 | 326.2683 |  | 156.3929 | 17.8468 |  |  | 15.1509 | 4.7012 |  |  | 13.8781 | 197.95 |  | 32.32 |  | 13.437
10:00 |  |  | 39.7766 | 11.897 | [5 empty] | 26.9391 | 10.697 | 12.25 | 31.168 |  |  | 51.176 |  | 42.9512 |  | 9.8 |  | 33.36 |  |  |  |  | 15.39 |  |  | 6.3 |  | 0.8915 |  | 4.1829 | 0 |  | 44.4811 | 127.3543 | 27.3374 | 0.24 | 161.05 |  | 37.284 | 35.07 |  | 196.6596 | 35.4891 |  |  |  | 2.4 |  | 71.8119 |  | 11 |  |  |  | 11.4769 |  | 4.7249 |  |  | 42.39 | 1.68 | 136.8382 |  | 4.7372 | 131.2262 | 12.6968 |  | 29.9842 | 4.0274 | 10.82 |  | 93.3847 | 24.7309 |  | 0.59 | 23.5002 | 327.3462 |  | 155.2393 | 17.7123 |  |  | 13.6403 | 4.712 |  |  | 14.407 | 202.9 |  | 32.355 |  | 13.282
10:30 |  |  | 37.6933 | 12.199 | [5 empty] | 27.0658 | 10.9871 | 12.39 | 29.656 |  |  | 50.97 |  | 20.6184 |  | 9.5 |  | 30.582 |  |  |  |  | 15.24 |  |  | 7.6 |  | 0.8245 |  | 4.0119 | 0 |  | 45.3214 | 126.1128 | 27.0303 | 0.58 | 160.2 |  | 37.3239 | 34.28 |  | 194.5095 | 35.9904 |  |  |  | 2.5 |  | 71.7138 |  | 11 |  |  |  | 11.5623 |  | 4.7001 |  |  | 43.02 | 1.77 | 139.2159 |  | 4.7697 | 131.5496 | 12.7494 |  | 30.2804 | 3.7307 | 11.05 |  | 90.5909 | 24.7443 |  | 0.59 | 24.9965 | 330.9962 |  | 147.8424 | 17.5669 |  |  | 14.4993 | 4.7488 |  |  | 13.6015 | 200.91 |  | 32.628 |  | 14.632
11:00 |  |  | 37.7572 | 12.766 | [5 empty] | 26.8562 | 10.7524 | 12.57 | 30.694 |  |  | 50.9 |  | 43.8736 |  | 9.2 |  | 30.742 |  |  |  |  | 15.03 |  |  | 3.9 |  | 0.8303 |  | 4.3254 | 0 |  | 48.2436 | 127.0304 | 27.8908 | 1 | 162.44 |  | 38.0124 | 34.65 |  | 194.4867 | 35.4903 |  |  |  | 2.4 |  | 71.7893 |  | 11 |  |  |  | 11.5146 |  | 4.5158 |  |  | 36.76 | 1.7 | 143.9626 |  | 4.859 | 129.3772 | 13.1636 |  | 31.3086 | 3.872 | 10.89 |  | 89.0075 | 24.6922 |  | 0.57 | 25.5398 | 330.8732 |  | 155.999 | 17.0083 |  |  | 15.2837 | 4.4677 |  |  | 14.9983 | 198.39 |  | 32.376 |  | 13.82
11:30 |  |  | 40.1974 | 12.373 | [5 empty] | 27.0669 | 10.3021 | 12.17 | 30.54 |  |  | 51.301 |  | 47.1068 |  | 9.2 |  | 23.136 |  |  |  |  | 15.42 |  |  | 2.1 |  | 0.835 |  | 4.6142 | 0 |  | 48.9124 | 125.2924 | 28.6514 | 0.9 | 164.4 |  | 38.7667 | 34.56 |  | 196.8188 | 35.0484 |  |  |  | 2.4 |  | 71.4481 |  | 11 |  |  |  | 11.5937 |  | 4.5658 |  |  | 34.58 | 1.64 | 144.1506 |  | 4.7475 | 132.4881 | 13.3238 |  | 29.128 | 3.9659 | 11.04 |  | 87.4995 | 24.7372 |  | 0.59 | 25.2003 | 330.1998 |  | 151.4961 | 17.3124 |  |  | 15.4488 | 3.1954 |  |  | 15.145 | 195.08 |  | 32.095 |  | 13.457
12:00 |  |  | 40.2104 | 11.221 | [5 empty] | 27.085 | 10.6439 | 12.19 | 30.812 |  |  | 50.64 |  | 31.3209 |  | 9.3 |  | 23.104 |  |  |  |  | 15.96 |  |  | 2.1 |  | 0.7888 |  | 4.5948 | 0 |  | 48.1484 | 126.2263 | 27.1479 | 0.73 | 158.82 |  | 39.4407 | 33.72 |  | 194.6763 | 35.5493 |  |  |  | 2.4 |  | 71.7077 |  | 11 |  |  |  | 11.5738 |  | 4.7485 |  |  | 36.23 | 1.24 | 145.3813 |  | 4.7197 | 130.0231 | 14.3839 |  | 29.1907 | 3.9659 | 11.42 |  | 88.6663 | 24.765 |  | 0.59 | 24.9375 | 335.2998 |  | 151.0274 | 17.6396 |  |  | 16.772 | 3.3858 |  |  | 13.8355 | 196.13 |  | 31.957 |  | 12.631
12:30 |  |  | 40.2626 | 10.91 | [5 empty] | 26.3115 | 12.856 | 12.26 | 31.232 |  |  | 51.063 |  | 53.2409 |  | 8.6 |  | 32.162 |  |  |  |  | 16.2 |  |  | 2.8 |  | 0.7789 |  | 4.6325 | 0 |  | 47.8517 | 125.3666 | 27.5417 | 0.78 | 160.31 |  | 36.0531 | 32.89 |  | 191.7367 | 34.8127 |  |  |  | 2.4 |  | 71.3301 |  | 11 |  |  |  | 11.4139 |  | 4.7256 |  |  | 36.81 | 1.52 | 145.1155 |  | 4.5697 | 130.6475 | 14.2896 |  | 28.9047 | 3.872 | 11.16 |  | 92.2278 | 24.7855 |  | 0.62 | 23.8846 | 327.0165 |  | 151.9476 | 17.6691 |  |  | 16.1685 | 3.7531 |  |  | 14.3207 | 198.77 |  | 31.397 |  | 9.187
13:00 |  |  | 40.2511 | 10.792 | [5 empty] | 25.8572 | 13.5816 | 11.42 | 31.282 |  |  | 50.89 |  | 24.0494 |  | 7.9 |  | 31.099 |  |  |  |  | 16.41 |  |  | 2.9 |  | 0.7715 |  | 4.6611 | 0 |  | 48.1153 | 124.4562 | 27.6431 | 0.64 | 163.35 |  | 37.1382 | 32.43 |  | 191.0629 | 34.2607 |  |  |  | 2.4 |  | 72.6149 |  | 11 |  |  |  | 11.3521 |  | 4.5898 |  |  | 34.76 | 1.51 | 143.9874 |  | 4.5461 | 129.95 | 14.8956 |  | 29.3501 | 4.0073 | 10.69 |  | 94.1053 | 24.8079 |  | 0.62 | 24.0776 | 326.5226 |  | 157.0213 | 17.9776 |  |  | 15.8012 | 3.7881 |  |  | 14.4289 | 196.72 |  | 31.644 |  | 9.463
13:30 |  |  | 40.0209 | 12.167 | [5 empty] | 24.5552 | 13.7551 | 11.39 | 30.886 |  |  | 51.354 |  | 50.1191 |  | 8 |  | 32.308 |  |  |  |  | 16.18 |  |  | 3.8 |  | 0.7964 |  | 5.4663 | 0 |  | 48.352 | 123.9171 | 21.1814 | 0.45 | 161.24 |  | 38.2184 | 31.6 |  | 192.5775 | 33.8609 |  |  |  | 2.6 |  | 72.5491 |  | 11 |  |  |  | 11.3523 |  | 4.7674 |  |  | 35.66 | 1.53 | 142.2892 |  | 4.7843 | 131.3517 | 14.7661 |  | 28.2297 | 3.7307 | 11.12 |  | 93.6563 | 24.751 |  | 0.62 | 23.8106 | 332.0657 |  | 157.7325 | 17.2072 |  |  | 16.5322 | 4.0753 |  |  | 15.7188 | 190.66 |  | 31.793 |  | 12.715
14:00 |  |  | 39.5294 | 12.663 | [5 empty] | 25.8565 | 13.8743 | 12.66 | 31.05 |  |  | 51.725 |  | 50.8138 |  | 8.1 |  | 34.253 |  |  |  |  | 16.28 |  |  | 5.2 |  | 0.7873 |  | 5.7647 | 0 |  | 47.7936 | 122.7069 | 28.8763 | 0.73 | 159.81 |  | 38.3937 | 32.35 |  | 196.2467 | 34.7452 |  |  |  | 2.5 |  | 72.4592 |  | 11 |  |  |  | 11.3457 |  | 4.7407 |  |  | 35.71 | 1.54 | 144.214 |  | 4.7519 | 133.1772 | 14.7689 |  | 28.6289 | 3.872 | 11.47 |  | 93.1391 | 24.701 |  | 0.57 | 25.6316 | 333.3374 |  | 153.4314 | 17.4071 |  |  | 16.3535 | 5.0128 |  |  | 16.1671 | 217.51 |  | 32.14 |  | 12.002
14:30 |  |  | 35.6921 | 12.664 | [5 empty] | 25.8159 | 14.4354 | 12.15 | 30.876 |  |  | 51.051 |  | 46.2228 |  | 8.3 |  | 36.104 |  |  |  |  | 15.82 |  |  | 2.6 |  | 0.7872 |  | 5.7565 | 0 |  | 47.3999 | 118.1025 | 27.2626 | 0.86 | 161.72 |  | 39.867 | 32.61 |  | 194.5044 | 35.1703 |  |  |  | 2.5 |  | 72.0543 |  | 11 |  |  |  | 13.2109 |  | 4.8154 |  |  | 36.07 | 1.58 | 144.8265 |  | 4.7976 | 129.9875 | 14.8319 |  | 26.2867 | 3.9659 | 11.16 |  | 93.6886 | 24.7255 |  | 0.58 | 26.0048 | 334.8701 |  | 160.8664 | 17.8958 |  |  | 17.0909 | 4.9066 |  |  | 16.0728 | 218.01 |  | 31.786 |  | 11.812
15:00 |  |  | 39.4838 | 12.481 | [5 empty] | 25.6387 | 14.2027 | 12.17 | 30.906 |  |  | 51.007 |  | 27.9262 |  | 8.6 |  | 36.062 |  |  |  |  | 15.21 |  |  | 1.6 |  | 0.7645 |  | 6.22 | 0 |  | 46.9721 | 117.7578 | 27.0852 | 0.97 | 161.61 |  | 39.6741 | 31.53 |  | 196.3869 | 35.8145 |  |  |  | 2.5 |  | 72.0935 |  | 11 |  |  |  | 14.8855 |  | 4.7452 |  |  | 36.06 | 1.57 | 145.2478 |  | 4.8464 | 128.6245 | 14.7022 |  | 20.8512 | 4.0274 | 11.64 |  | 92.8326 | 24.702 |  | 0.59 | 25.7184 | 334.8392 |  | 157.8451 | 17.5203 |  |  | 17.2359 | 4.966 |  |  | 15.1388 | 215.07 |  | 31.367 |  | 13.71
15:30 |  |  | 39.576 | 12.122 | [5 empty] | 25.9177 | 14.001 | 11.95 | 29.626 |  |  | 50.745 |  | 45.2869 |  | 8.7 |  | 35.27 |  |  |  |  | 14.5 |  |  | 1.8 |  | 0.7619 |  | 6.1652 | 0 |  | 46.5512 | 122.7457 | 27.6865 | 0.6 | 159.74 |  | 37.0942 | 32.37 |  | 195.3455 | 35.9928 |  |  |  | 2.5 |  | 71.4402 |  | 11 |  |  |  | 13.5585 |  | 4.756 |  |  | 30.81 | 1.54 | 143.4832 |  | 4.9091 | 132.7686 | 14.8607 |  | 23.8894 | 3.8866 | 11.63 |  | 92.5475 | 24.7055 |  | 0.6 | 26.3605 | 328.4763 |  | 154.9742 | 17.6491 |  |  | 16.5724 | 4.9447 |  |  | 15.3651 | 212.59 |  | 31.741 |  | 16.641
16:00 |  |  | 39.6535 | 11.98 | [5 empty] | 26.0252 | 14.3681 | 12.07 | 29.324 |  |  | 50.909 |  | 41.7032 |  | 8.9 |  | 36.237 |  |  |  |  | 14.29 |  |  | 1.1 |  | 0.7683 |  | 6.4606 | 0 |  | 46.3474 | 124.4487 | 26.2798 | 0.23 | 162.12 |  | 36.9691 | 33.64 |  | 192.8394 | 36.4395 |  |  |  | 2.5 |  | 71.6669 |  | 11 |  |  |  | 15.7219 |  | 4.5421 |  |  | 27.98 | 1.09 | 140.0243 |  | 4.8899 | 131.9146 | 14.7927 |  | 22.8862 | 3.9037 | 11.45 |  | 92.4315 | 24.7001 |  | 0.6 | 26.5912 | 334.7564 |  | 157.4698 | 17.519 |  |  | 16.4874 | 4.9589 |  |  | 15.4816 | 217.57 |  | 32.01 |  | 20.587
16:30 |  |  | 40.052 | 11.3875 | [5 empty] | 25.9474 | 14.3574 | 12.24 | 29.74 |  |  | 51.186 |  | 49.909 |  | 8.8 |  | 35.702 |  |  |  |  | 13.97 |  |  | 0.9 |  | 0.747 |  | 6.2239 | 0 |  | 47.9566 | 125.7967 | 26.5614 | 0.37 | 160.88 |  | 37.6166 | 32.7 |  | 195.9215 | 35.8139 |  |  |  | 1.9 |  | 72.1681 |  | 11 |  |  |  | 15.7508 |  | 4.6732 |  |  | 28.38 | 1.75 | 142.6677 |  | 4.9554 | 131.2577 | 14.4557 |  | 22.1017 | 4.3754 | 10.89 |  | 91.2442 | 24.6985 |  | 0.6 | 26.6884 | 335.1762 |  | 154.8476 | 17.3514 |  |  | 18.1695 | 4.9273 |  |  | 15.6373 | 218.72 |  | 32.504 |  | 25.214
17:00 |  |  | 40.3738 | 10.846 | [5 empty] | 25.7367 | 14.5853 | 11.91 | 30.158 |  |  | 51.263 |  | 48.0358 |  | 9.7 |  | 35.333 |  |  |  |  | 14.25 |  |  | 0.9 |  | 0.7492 |  | 5.8656 | 0 |  | 48.1934 | 124.7693 | 27.3801 | 0.4 | 162.63 |  | 37.4233 | 32.08 |  | 195.9365 | 35.5074 |  |  |  | 1.7 |  | 72.0903 |  | 11 |  |  |  | 16.5169 |  | 4.7077 |  |  | 29.12 | 1.65 | 140.9092 |  | 4.8736 | 131.5247 | 14.8648 |  | 21.9909 | 3.8589 | 10.84 |  | 91.5032 | 24.6806 |  | 0.59 | 25.4027 | 334.197 |  | 154.9902 | 18.0765 |  |  | 16.8532 | 5.0523 |  |  | 15.5885 | 219.95 |  | 32.586 |  | 27.807
17:30 |  |  | 32.9159 | 10.646 | [5 empty] | 26.4237 | 15.183 | 12 | 31.54 |  |  | 51.078 |  | 52.4149 |  | 9.3 |  | 36.553 |  |  |  |  | 14.24 |  |  | 0.8 |  | 0.6922 |  | 5.3595 | 0 |  | 49.1275 | 127.1563 | 26.4081 | 0.41 | 161.58 |  | 36.9431 | 31.77 |  | 196.2113 | 34.9252 |  |  |  | 1.6 |  | 72.1536 |  | 11 |  |  |  | 16.6108 |  | 4.7298 |  |  | 27.39 | 1.74 | 140.9038 |  | 4.8666 | 131.6857 | 13.7773 |  | 21.9184 | 3.6509 | 10.3 |  | 91.4498 | 24.7068 |  | 0.61 | 25.3361 | 337.2096 |  | 156.2133 | 18.134 |  |  | 16.7138 | 5.0369 |  |  | 16.0713 | 223.01 |  | 32.561 |  | 30.609
18:00 |  |  | 27.7807 | 10.281 | [5 empty] | 26.5056 | 15.0548 | 12.25 | 31.486 |  |  | 51.275 |  | 50.4606 |  | 9.7 |  | 36.794 |  |  |  |  | 15.1 |  |  | 0.8 |  | 0.7019 |  | 5.4162 | 0 |  | 45.6331 | 126.3668 | 24.1807 | 0.46 | 159.36 |  | 35.612 | 30.44 |  | 162.7357 | 33.7392 |  |  |  | 1.6 |  | 72.2798 |  | 11 |  |  |  | 16.4915 |  | 4.708 |  |  | 9.9 | 1.64 | 139.8642 |  | 5.0001 | 133.2287 | 12.5667 |  | 22.9074 | 3.6076 | 9.65 |  | 91.3467 | 3.6314 |  | 0.55 | 22.9754 | 342.0218 |  | 157.1447 | 18.3444 |  |  | 16.6668 | 5.0902 |  |  | 14.828 | 223.04 |  | 19.01 |  | 29.029
18:30 |  |  | 17.4415 | 9.726 | [5 empty] | 27.1757 | 14.8591 | 12.33 | 31.74 |  |  | 51.736 |  | 19.3286 |  | 9.7 |  | 33.929 |  |  |  |  | 15.77 |  |  | 0.8 |  | 0.7175 |  | 4.2691 | 0 |  | 38.83 | 124.2162 | 23.2529 | 0.11 | 159.96 |  | 34.4635 | 29.21 |  | 117.7275 | 32.3491 |  |  |  | 1.6 |  | 72.4009 |  | 11 |  |  |  | 16.7114 |  | 4.541 |  |  | 5.64 | 1.65 | 141.6509 |  | 4.8944 | 131.538 | 11.3433 |  | 28.6378 | 3.8025 | 9.27 |  | 89.6976 | 3.0029 |  | 0.62 | 21.9968 | 339.5414 |  | 153.1627 | 18.2303 |  |  | 16.5788 | 4.7035 |  |  | 13.7729 | 230.49 |  | 18.87 |  | 29.081
19:00 |  |  | 14.5692 | 9.815 | [5 empty] | 28.0771 | 14.286 | 11.58 | 31.69 |  |  | 52.335 |  | 14.4761 |  | 9.9 |  | 33.776 |  |  |  |  | 16.19 |  |  | 0.7 |  | 0.7315 |  | 4.2895 | 0 |  | 33.3956 | 118.3529 | 23.4521 | 0.35 | 158.06 |  | 32.269 | 30.02 |  | 116.5839 | 32.3442 |  |  |  | 1.8 |  | 43.7368 |  | 11 |  |  |  | 16.6365 |  | 4.4832 |  |  | 4.76 | 1.72 | 141.9334 |  | 4.8374 | 125.6453 | 11.1266 |  | 29.8286 | 3.7407 | 8.68 |  | 87.9979 | 3.0138 |  | 0.62 | 22.3315 | 337.9081 |  | 156.0298 | 17.9858 |  |  | 16.4165 | 4.6377 |  |  | 13.0198 | 221.56 |  | 18.6 |  | 31.134
19:30 |  |  | 14.0419 | 10.276 | [5 empty] | 27.9189 | 13.5971 | 11.42 | 31.594 |  |  | 52.152 |  | 17.7031 |  | 9.7 |  | 36.548 |  |  |  |  | 15.96 |  |  | 0.7 |  | 0.7586 |  | 4.19 | 0 |  | 37.3535 | 120.8544 | 24.293 | 0.46 | 163.19 |  | 32.6942 | 31.15 |  | 114.4173 | 32.8623 |  |  |  | 2.4 |  | 38.0408 |  | 11 |  |  |  | 16.5831 |  | 4.66 |  |  | 4.44 | 1.77 | 140.4064 |  | 4.9456 | 131.1327 | 10.6176 |  | 30.4015 | 3.74 | 8.35 |  | 90.5032 | 3.0186 |  | 0.63 | 22.8736 | 338.8818 |  | 160.231 | 17.9254 |  |  | 15.4474 | 4.6239 |  |  | 13.2558 | 216.79 |  | 19.289 |  | 30.043
20:00 |  |  | 13.9369 | 11.623 | [5 empty] | 28.5889 | 13.5218 | 11.58 | 31.978 |  |  | 51.831 |  | 19.5881 |  | 9.7 |  | 36.198 |  |  |  |  | 16.09 |  |  | 0.9 |  | 0.7952 |  | 4.127 | 0 |  | 42.9697 | 123.9528 | 25.6058 | 0.37 | 162.98 |  | 35.865 | 31.17 |  | 116.23 | 32.7719 |  |  |  | 2.5 |  | 35.4457 |  | 11 |  |  |  | 16.734 |  | 4.7374 |  |  | 4.71 | 1.73 | 140.0742 |  | 4.9603 | 133.0033 | 11.7502 |  | 31.6459 | 3.6949 | 8.63 |  | 93.2754 | 3.0167 |  | 0.63 | 22.5919 | 344.1963 |  | 155.4941 | 18.2995 |  |  | 16.6402 | 4.6169 |  |  | 13.7206 | 215.23 |  | 21.149 |  | 31.611
20:30 |  |  | 13.9077 | 11.627 | [5 empty] | 27.9959 | 11.3763 | 11.33 | 31.936 |  |  | 51.855 |  | 26.6233 |  | 9.8 |  | 34.448 |  |  |  |  | 16.43 |  |  | 1.1 |  | 0.8292 |  | 4.0911 | 0 |  | 43.4463 | 123.9233 | 27.1498 | 0.84 | 163.31 |  | 36.5592 | 31.15 |  | 116.4432 | 32.421 |  |  |  | 2.4 |  | 35.2478 |  | 11 |  |  |  | 16.8423 |  | 4.8249 |  |  | 4.35 | 1.68 | 142.1056 |  | 4.912 | 133.602 | 12.3392 |  | 32.0088 | 4.0014 | 9.75 |  | 91.9451 | 3.0219 |  | 0.62 | 22.1711 | 340.073 |  | 154.6001 | 17.8507 |  |  | 16.4635 | 4.7195 |  |  | 14.6785 | 219.51 |  | 21.769 |  | 31.75
21:00 |  |  | 15.2519 | 12.026 | [5 empty] | 28.0012 | 11.6625 | 11.78 | 32.422 |  |  | 52.049 |  | 52.1096 |  | 9.8 |  | 33.78 |  |  |  |  | 16.54 |  |  | 1.2 |  | 0.8415 |  | 4.074 | 0 |  | 48.1404 | 128.958 | 26.9618 | 0.87 | 163.29 |  | 37.371 | 31.33 |  | 119.7964 | 33.9072 |  |  |  | 2.5 |  | 37.0225 |  | 11 |  |  |  | 16.7822 |  | 4.6488 |  |  | 4.27 | 1.69 | 144.5102 |  | 4.8466 | 131.7412 | 12.9415 |  | 32.9701 | 4.0848 | 10.59 |  | 92.4248 | 3.412 |  | 0.63 | 23.2926 | 296.0274 |  | 150.5768 | 18.0919 |  |  | 18.1171 | 5.0787 |  |  | 15.373 | 228.43 |  | 21.756 |  | 32.001
21:30 |  |  | 17.9897 | 12.138 | [5 empty] | 27.3609 | 11.3757 | 12.78 | 32.524 |  |  | 52.36 |  | 45.3173 |  | 9.8 |  | 33.337 |  |  |  |  | 16.3 |  |  | 1.2 |  | 0.8625 |  | 4.2365 | 0 |  | 50.2118 | 129.025 | 27.3951 | 0.94 | 163.11 |  | 37.8936 | 31.03 |  | 149.8961 | 35.8556 |  |  |  | 2.6 |  | 37.1249 |  | 11 |  |  |  | 16.7533 |  | 4.7845 |  |  | 5.58 | 1.69 | 145.5172 |  | 4.8693 | 133.2746 | 13.9229 |  | 33.4068 | 4.1258 | 10.35 |  | 93.9412 | 5.6024 |  | 0.61 | 22.7362 | 266.4701 |  | 160.2948 | 18.1905 |  |  | 19.2799 | 5.2863 |  |  | 16.0153 | 226.72 |  | 21.524 |  | 31.955
22:00 |  |  | 21.2714 | 12.805 | [5 empty] | 27.3628 | 11.5012 | 12.73 | 31.934 |  |  | 52.512 |  | 44.3113 |  | 9.8 |  | 37.151 |  |  |  |  | 15.97 |  |  | 0.8 |  | 1.0627 |  | 4.2329 | 0 |  | 49.7751 | 129.568 | 27.3945 | 1.03 | 162.35 |  | 38.2479 | 32.04 |  | 195.6877 | 36.1844 |  |  |  | 2.6 |  | 48.0456 |  | 11 |  |  |  | 16.7562 |  | 4.7788 |  |  | 5.76 | 1.58 | 144.05 |  | 4.6926 | 132.3918 | 13.3043 |  | 34.5787 | 3.9547 | 10.72 |  | 93.8793 | 22.808 |  | 0.62 | 23.8017 | 296.0798 |  | 156.7141 | 18.5912 |  |  | 19.5917 | 5.1963 |  |  | 15.0969 | 232.73 |  | 21.848 |  | 32.2
22:30 |  |  | 26.7629 | 13.196 | [5 empty] | 26.7982 | 11.3595 | 12.63 | 31.012 |  |  | 53.293 |  | 50.1916 |  | 9.5 |  | 37.317 |  |  |  |  | 16.12 |  |  | 0.9 |  | 1.1658 |  | 4.8773 | 0 |  | 49.0952 | 128.7835 | 28.0046 | 1.15 | 162.97 |  | 37.6808 | 31.44 |  | 193.8986 | 36.6521 |  |  |  | 2.5 |  | 55.761 |  | 11 |  |  |  | 16.7164 |  | 4.6886 |  |  | 26.63 | 1.69 | 143.8286 |  | 4.7164 | 131.3944 | 14.3144 |  | 35.587 | 3.9615 | 11.1 |  | 92.9571 | 24.7301 |  | 0.61 | 23.4487 | 321.7881 |  | 150.4024 | 18.3309 |  |  | 18.9741 | 5.2947 |  |  | 15.5322 | 232.18 |  | 24.704 |  | 32.072
23:00 |  |  | 29.9663 | 12.921 | [5 empty] | 26.4029 | 11.3588 | 12.62 | 31.094 |  |  | 53.511 |  | 33.2556 |  | 9.5 |  | 37.28 |  |  |  |  | 15.95 |  |  | 1 |  | 1.1773 |  | 4.4261 | 0 |  | 50.137 | 129.9207 | 27.4582 | 1.26 | 164.32 |  | 38.6922 | 31.84 |  | 191.6627 | 36.675 |  |  |  | 2.6 |  | 63.6994 |  | 11 |  |  |  | 16.8447 |  | 4.7043 |  |  | 37.68 | 1.44 | 144.8532 |  | 4.7271 | 134.1784 | 14.352 |  | 36.1567 | 3.9546 | 11.39 |  | 93.2695 | 24.8025 |  | 0.58 | 24.603 | 333.4184 |  | 155.0531 | 18.6297 |  |  | 17.8571 | 5.3021 |  |  | 16.736 | 231.18 |  | 24.632 |  | 31.784
23:30 |  |  | 32.526 | 12.933 | [5 empty] | 26.0764 | 13.3897 | 12.55 | 31.152 |  |  | 53.207 |  | 43.2994 |  | 9.8 |  | 32.764 |  |  |  |  | 15.21 |  |  | 1 |  | 1.6008 |  | 4.5418 | 0 |  | 49.3267 | 132.6342 | 26.8681 | 1.2 | 165.38 |  | 38.7855 | 31.73 |  | 194.81 | 35.8758 |  |  |  | 2.5 |  | 64.4235 |  | 11 |  |  |  | 16.8074 |  | 4.6301 |  |  | 38.02 | 1.48 | 142.9127 |  | 4.783 | 131.6224 | 13.7652 |  | 36.3979 | 3.8564 | 11.64 |  | 93.135 | 24.774 |  | 0.56 | 23.9396 | 335.0781 |  | 156.261 | 18.868 |  |  | 18.2122 | 5.2183 |  |  | 17.3034 | 230.98 |  | 24.983 |  | 31.46
00:00 |  |  | 31.9873 | 12.438 | [5 empty] | 26.0142 | 14.1281 | 12.54 | 30.82 |  |  | 53.304 |  | 41.5696 |  | 9 |  | 34.265 |  |  |  |  | 14.36 |  |  | 1 |  | 4.7553 |  | 5.2759 | 0 |  | 49.6525 | 134.9781 | 27.3277 | 0.83 | 164.62 |  | 38.6228 | 32.29 |  | 197.5059 | 35.9141 |  |  |  | 2.5 |  | 69.7643 |  | 11 |  |  |  | 16.9329 |  | 4.7504 |  |  | 36.02 | 1.7 | 143.3429 |  | 4.7203 | 131.5462 | 13.7789 |  | 36.4244 | 3.8369 | 11.77 |  | 93.1097 | 24.814 |  | 0.52 | 21.646 | 298.2117 |  | 162.5926 | 18.7799 |  |  | 18.1508 | 5.2104 |  |  | 16.8571 | 234.38 |  | 30.854 |  | 31.46
MWh | 0 | 0 | 822.9586 | 283.4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627.5304 | 315.4667 | 293.72 | 753.297 | 0 | 0 | 1248.666 | 0 | 948.6435 | 0 | 221.75 | 0 | 845.3645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.85 | 0 | 0 | 45.65 | 0 | 22.3828 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1142.5391 | 2988.1456 | 642.4781 | 18.01 | 3883.755 | 0 | 896.8718 | 793.765 | 0 | 4378.0092 | 840.5418 | 0 | 0 | 0 | 57.85 | 0 | 1562.4397 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 330.8529 | 0 | 115.8632 | 0 | 0 | 809.73 | 38.17 | 3441.7698 | 0 | 112.9813 | 3167.3868 | 317.9711 | 0 | 743.0851 | 93.4278 | 254.635 | 0 | 2197.7755 | 509.1229 | 0 | 14.425 | 581.0282 | 7855.7353 | 0 | 3733.7265 | 429.4859 | 0 | 0 | 398.6629 | 115.4277 | 0 | 0 | 367.5421 | 5234.595 | 0 | 699.2205 | 0 | 547.0625
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 23 de Julio del 2025
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 840.5 | 1925.98 | 3275.5 | 25.8 |  |  |  |  | 64.04 | 51.1 | 9.9 | 0 | 209.5 | 6402.32 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 287.25
01:00 | 831.4 | 1822.93 | 3267.1 | 40.9 |  |  |  |  | 63.87 | 49.9 | 9.9 | 0 | 197.5 | 6283.5 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 31.4
01:30 | 840.1 | 1665.91 | 3265.1 | 40.4 |  |  |  |  | 63.47 | 49.8 | 9.9 | 0 | 271.4 | 6206.08 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2009.4
02:00 | 829.4 | 1555.7 | 3162.4 | 56.8 |  |  |  |  | 63.72 | 50.4 | 9.9 | 0 | 335.8 | 6064.12 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 312.95
02:30 | 823.7 | 1476.32 | 3172.1 | 73.6 |  |  |  |  | 63.33 | 50.6 | 9.9 | 0 | 348.6 | 6018.15 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 906.6
03:00 | 824.7 | 1510.72 | 3170.8 | 61.7 |  |  |  |  | 63.59 | 50.8 | 9.9 | 0 | 332.6 | 6024.81 |  | C.H. YANANGO | 492.6
03:30 | 830.1 | 1514.34 | 3181 | 25 |  |  |  |  | 64.01 | 51.1 | 9.9 | 0 | 308 | 5983.45 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 165.2
04:00 | 832.1 | 1558 | 3181.2 | 20 |  |  |  |  | 63.84 | 51.4 | 9.9 | 0 | 296 | 6012.44 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 313
04:30 | 833.8 | 1545.4 | 3179.7 | 61.2 |  |  |  |  | 64.18 | 51 | 9.9 | 0 | 272.1 | 6017.28 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1959.35
05:00 | 830.5 | 1555.3 | 3177.7 | 91.6 |  |  |  |  | 64 | 50.8 | 9.9 | 0 | 244.8 | 6024.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 106.15
05:30 | 827.7 | 1662.5 | 3177.1 | 91.5 |  |  |  |  | 64.02 | 51.1 | 9.9 | 0 | 234.7 | 6118.52 |  | C.H. RUNATULLO II | 85
06:00 | 828.4 | 1695 | 3177.8 | 91.4 |  |  |  |  | 64.03 | 51.3 | 9.9 | 0.1 | 222.2 | 6140.13 |  | C.H. RUNATULLO III | 120.35
06:30 | 843 | 1690 | 3178.9 | 91.9 |  |  |  |  | 64.22 | 51 | 9.9 | 11.6 | 192.5 | 6133.02 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 80.3
07:00 | 814.8 | 1540.4 | 3179.8 | 91.6 |  |  |  |  | 64.18 | 51.1 | 9.9 | 130.2 | 156.9 | 6038.88 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 2641.75
07:30 | 843.4 | 1528.5 | 3081.8 | 92 |  |  |  |  | 63.97 | 51.5 | 9.9 | 362 | 136.8 | 6169.87 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 179.2
08:00 | 847.5 | 1587.2 | 2975.5 | 91.5 |  |  |  |  | 64.32 | 52.5 | 9.8 | 493.4 | 139.7 | 6261.42 |  | C.H. ARICOTA II |  | 120.05
08:30 | 842.4 | 1695.7 | 2978.1 | 91.4 |  |  |  |  | 63.4 | 52.4 | 9.9 | 565.2 | 155.1 | 6453.6 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 52.55
09:00 | 831.8 | 1860.2 | 2977.2 | 91.5 |  |  |  |  | 63.36 | 48.8 | 8.7 | 584 | 153.6 | 6619.16 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15271.85
09:30 | 827.7 | 1858.5 | 3072.1 | 90.4 |  |  |  |  | 63.71 | 46.1 | 8.7 | 590.6 | 146.2 | 6704.01 |  | C.H. RESTITUCION | 5098.9
10:00 | 837.3 | 1978 | 3077.2 | 90.1 |  |  |  |  | 63.89 | 46.9 | 8.1 | 593.1 | 166.4 | 6860.99 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 46.1
10:30 | 825.1 | 2076.5 | 3018.1 | 68.9 |  |  |  |  | 63.33 | 47.2 | 10 | 593.5 | 168.7 | 6871.33 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 361.6
11:00 | 830.2 | 2106.9 | 3081.5 | 39.9 |  |  |  |  | 63.37 | 46.5 | 10 | 592.9 | 212.8 | 6984.07 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 454.4
11:30 | 830.5 | 2167.8 | 3043.1 | 54.7 |  |  |  |  | 62.91 | 46.3 | 10 | 593 | 208.7 | 7017.01 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 2735.6
12:00 | 835.3 | 2091.7 | 3033.7 | 45.4 |  |  |  |  | 63.37 | 45.7 | 10 | 594.6 | 272.8 | 6992.57 |  | P.C.H. CHAGLLA | 154.3
12:30 | 826.2 | 2016.9 | 3034.9 | 45.6 |  |  |  |  | 63.49 | 45.7 | 10 | 597.4 | 342.5 | 6982.69 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1043.95
13:00 | 813.6 | 1882.2 | 3032.6 | 45.8 |  |  |  |  | 63.22 | 46.7 | 10 | 608.6 | 392 | 6894.72 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 183.5
13:30 | 822.4 | 1823.3 | 3038 | 45.7 |  |  |  |  | 62.81 | 45.8 | 10 | 612.2 | 415.3 | 6875.51 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 110
14:00 | 804.1 | 2041.5 | 2892.7 | 45.4 |  |  |  |  | 62.77 | 46.5 | 9.8 | 610.9 | 467.3 | 6980.97 | ENGIE | C.H. YUNCAN |  | 1300.95
14:30 | 811.6 | 2060 | 2788.9 | 46 |  |  |  |  | 62.75 | 47.5 | 10.5 | 606.3 | 531.9 | 6965.45 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 131.7
15:00 | 814.5 | 1969.6 | 2796.2 | 46.2 |  |  |  |  | 62.84 | 49.4 | 10.5 | 598.6 | 588.8 | 6936.64 |  | C.H. EL CARMEN | 48.2
15:30 | 815.3 | 1992.1 | 2797 | 46.3 |  |  |  |  | 62.76 | 52.5 | 10.5 | 504.4 | 636.5 | 6917.36 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 92.1
16:00 | 817.4 | 2132.4 | 2800.3 | 46.5 |  |  |  |  | 63.21 | 52.8 | 10.5 | 304.2 | 649 | 6876.31 |  | C.H. ÁNGEL II | 101.85
16:30 | 806.5 | 2122 | 2801.2 | 46.3 |  |  |  |  | 62.68 | 53.2 | 11.2 | 296.4 | 638.4 | 6837.88 |  | C.H. ÁNGEL III | 98.95
17:00 | 802.6 | 2076.3 | 3050.3 | 46.3 |  |  |  |  | 62.75 | 53 | 11.4 | 93.1 | 673.8 | 6869.55 |  | C.H. LA JOYA | 205.85
17:30 | 804.9 | 2166.5 | 3052.5 | 46.6 |  |  |  |  | 63 | 52.9 | 11.5 | 2.4 | 721.8 | 6922.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 81.9
18:00 | 840.9 | 2198.6 | 3055.1 | 46.6 |  |  |  |  | 62.44 | 52.5 | 11.5 | 0 | 684.2 | 6951.84 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.4
18:30 | 834.4 | 2539.6 | 3040.6 | 47.4 |  |  |  |  | 62.63 | 51.6 | 11.5 | 0 | 683.4 | 7271.13 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 436.15
19:00 | 861.2 | 2565.9 | 3049.2 | 47.7 |  |  |  |  | 62.55 | 52.4 | 11.5 | 0 | 638.9 | 7289.35 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 1708.8
19:30 | 871.8 | 2625.6 | 3045.5 | 47.3 |  |  |  |  | 62.99 | 51.3 | 11.5 | 0 | 623.3 | 7339.29 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 1350.95
20:00 | 867.8 | 2672.1 | 3050.2 | 47.6 |  |  |  |  | 63.06 | 52.1 | 11.5 | 0.1 | 571.9 | 7336.36 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 26.35
20:30 | 868.2 | 2719 | 3049.8 | 47.7 |  |  |  |  | 63.13 | 51 | 11.5 | 0.1 | 531.7 | 7342.13 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6869.95
21:00 | 868.1 | 2658.4 | 3057.2 | 47.6 |  |  |  |  | 63.61 | 49.5 | 11.5 | 0.1 | 485.1 | 7241.11 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 103.05
21:30 | 865 | 2552.8 | 3043.4 | 47.2 |  |  |  |  | 63.67 | 50 | 11.5 | 0.1 | 489 | 7122.67 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 734.95
22:00 | 862.9 | 2573.6 | 3052.1 | 47.5 |  |  |  |  | 63.57 | 51 | 11.5 | 0.1 | 436.2 | 7098.47 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 66.2
22:30 | 862.2 | 2386.8 | 3064.7 | 47.5 |  |  |  |  | 62.86 | 49.6 | 11.5 | 0 | 453.4 | 6938.56 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 59.4
23:00 | 858.5 | 2190.2 | 3060.3 | 47.8 |  |  |  |  | 63.35 | 50 | 11.5 | 0 | 410 | 6691.65 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 1905.1
23:30 | 858.8 | 2088.6 | 3058.2 | 47.8 |  |  |  |  | 63.4 | 51.2 | 11.5 | 0 | 382.9 | 6562.4 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 722.4
00:00 | 851.4 | 1965.3 | 2983.2 | 47.6 |  |  |  |  | 63.27 | 52.3 | 11.5 | 0 | 363.6 | 6338.17 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 163.65
TOTAL MWh | 19922.45 | 47844.4 | 73389.3 | 1371.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553.7 | 1202.9 | 249.55 | 5269.6 | 9097.15 | 159991.82 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1733.5
% | 12.4522 | 29.9043 | 45.8707 | 0.85729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97111 | 0.75185 | 0.15598 | 3.2937 | 5.686 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 11.95
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 638.25
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2248.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2310.95
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1529.9
[15 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | 181.65
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1346.3
[16 empty] | PCH TUPURI | 7.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 443.6
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 224.5
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 48
[16 empty] | C.H. CAHUA | 756.6
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1618.8
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 217.75
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 587.3
[16 empty] | C.H. OROYA | 193.1
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 111.8
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1579.9
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 19922.45 | 47844.4

## GENERACION RER
miércoles, 23 de Julio del 2025
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SDF ENERGIA SAC | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA |  | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | [8 empty] | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA |  |  |  | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO |  |  | C.H. RONCADOR |  |  | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 |  |  |  |  | C.H. HER 1 |  |  |  | C.H. MANTA | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA |  | C.H. TUPURI | C.T. OQUENDO | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 |  | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 13.7 | 19.1 | 8.7 | 10.5 | 1.3 |  | 9.6 |  | 4.4 |  | 3.5 | 4.8 | 4.3 | 2.3 | 1.7 | 15.2 | 19 | 6.8 | 4 | 11.9 | 13.7 | 36.5 |  | 28.4 | 46.6 | 3.2 | 1.9 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 12.8 | 14.9 | 3.5 | 18 |  |  |  | 2.9 | [8 empty] | 0.6 |  | 12 | 27.6 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  | 5.2 | 444.7
1:00 | 14 | 19.1 | 7.9 | 10.5 | 1.3 |  | 8.9 |  | 4.4 |  | 3.4 | 4.7 | 4.3 | 2.3 | 1.7 | 15.2 | 18.7 | 6.8 | 4 | 14.1 | 14.5 | 29.8 |  | 26 | 47.4 | 2.8 | 2.5 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 12 | 14.7 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.9 | [8 empty] | 0.6 |  | 8.7 | 25 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  | 5.1 | 430.8
1:30 | 14 | 19.1 | 7.3 | 10.5 | 1.3 |  | 9.4 |  | 4.4 |  | 3.6 | 4.8 | 4 | 2.3 | 1.7 | 15.1 | 18.7 | 7 | 4 | 12.4 | 14.3 | 26.9 |  | 31.6 | 51.8 | 3.3 | 3 | 5.7 | 2.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 13.8 | 15 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.9 |  |  |  |  | 28.6 |  | 33.2 |  | 0.6 |  | 10 | 27.5 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  | 5.2 | 504.8
2:00 | 14 | 19.1 | 7.7 | 10.5 | 1.3 |  | 9.6 |  | 4.4 |  | 3.4 | 4.6 | 4 | 2.3 | 1.9 | 15.1 | 18.6 | 7.2 | 4 | 11.4 | 9.2 | 29.2 |  | 30.3 | 50.5 | 4.1 | 2.9 | 5.7 | 2.1 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 9 |  | 12.7 | 14.7 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 72.9 |  | 62.2 |  | 0.6 |  | 9.5 | 26.2 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.4 | 10 |  | 4.9 | 569
2:30 | 13.5 | 19.1 | 8.5 | 10.3 | 1.3 |  | 9.5 |  | 4.4 |  | 3.4 | 4.7 | 4 | 2.3 | 2.2 | 15.1 | 19 | 7.2 | 4 | 15.6 | 11.5 | 31.8 |  | 38.9 | 55.2 | 4.5 | 3.4 | 5.7 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 9 |  | 11.3 | 13.1 | 3.5 | 17.9 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 62.2 |  | 66.2 |  |  |  | 10 | 24.9 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.3 | 10 |  | 5.1 | 581.2
3:00 | 13.5 | 19.1 | 8.6 | 7.7 | 1.3 |  | 9.6 |  | 4.4 |  | 3.6 | 4.9 | 4.1 | 2.3 | 2.2 | 15.5 | 19.1 | 7.4 | 4 | 18.6 | 13.7 | 35.1 |  | 35.6 | 49.1 | 4.7 | 3.1 | 5.7 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 9 |  | 10.8 | 14.8 | 3.5 | 18 |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  | 52.7 |  | 55.6 |  |  |  | 10.7 | 28.1 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.6 | 10 |  | 5.2 | 564.5
3:30 | 14.6 | 19.1 | 8.1 | 7.1 | 1.3 |  | 9.3 |  | 4.4 |  | 3.4 | 4.7 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 15.3 | 18.8 | 7.5 | 4 | 19 | 12.7 | 37.5 |  | 30.3 | 52.1 | 4.6 | 2.6 | 5.7 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 8.7 |  | 10.6 | 15.4 | 3.5 | 18 |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 38.7 |  | 40.8 |  |  |  | 12.4 | 31.3 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  | 5.2 | 538.1
4:00 | 14.5 | 19.1 | 8.2 | 7 | 1.3 |  | 9.6 |  | 4.4 |  | 3.7 | 5 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 15.3 | 19.3 | 7.5 | 4 | 17 | 14.6 | 35.8 |  | 33.3 | 59.8 | 3.6 | 1.5 | 5.7 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 8.7 |  | 11.9 | 14.2 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.4 |  |  |  |  | 28 |  | 32.6 |  |  |  | 13.3 | 30.4 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  | 5.2 | 527.1
4:30 | 14.4 | 19.1 | 8 | 7 | 1.2 |  | 9.5 |  | 4.4 |  | 3.4 | 4.7 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 15.3 | 18.8 | 7.7 | 4 | 18.1 | 15.9 | 34.5 |  | 26 | 51.1 | 2.9 | 0.9 | 5.7 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 8.7 |  | 11.8 | 14.6 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  | 23.8 |  | 32.3 |  |  |  | 9.8 | 30.4 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.6 | 10 |  | 5.1 | 502.1
5:00 | 14.3 | 19.1 | 8.6 | 7 | 1.2 |  | 8.8 |  | 4.4 |  | 3.6 | 4.9 | 3.9 | 2.3 | 2 | 15.3 | 19.1 | 7.7 | 4 | 13.2 | 15.3 | 32.2 |  | 20.9 | 45.4 | 0.9 | 0.5 | 5.7 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 8.7 |  | 11.2 | 14.2 | 3.4 | 18 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 22.7 |  | 31.3 |  |  |  | 9.8 | 27.2 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.6 | 10 |  | 5.2 | 475.4
5:30 | 14.4 | 19.1 | 8.2 | 7 | 1.2 |  | 9.4 |  | 4.4 |  | 3.5 | 4.8 | 3.9 | 1.8 | 2 | 15.3 | 19 | 8.1 | 4 | 11 | 15.1 | 33.5 |  | 17.7 | 39.9 | 0.1 | 1 | 5.6 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 8.7 |  | 11.8 | 13.8 | 3.4 | 18 |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  | 22.2 |  | 32.1 |  | 0.3 |  | 8 | 28.5 | 7.6 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  | 5.2 | 464.9
6:00 | 14.2 | 19.1 | 9 | 7 | 1.2 |  | 9 |  | 4.4 |  | 3.6 | 4.8 | 3.9 | 1 | 2 | 15.2 | 19 | 8.1 | 4 | 8.8 | 11.8 | 45.8 |  | 7.6 | 28.5 | 0.1 |  | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 8.7 |  | 12.3 | 16 | 3.5 | 18 |  |  |  | 2.8 |  | 0.1 |  |  | 19.3 |  | 26 |  | 0.4 |  | 11.3 | 34.7 | 7.7 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 |  | 5.2 | 452.3
6:30 | 13.8 | 19.1 | 8.7 | 7 | 1.2 |  | 9.4 |  | 5.2 |  | 3.7 | 4.9 | 3.4 | 2.3 | 2 | 15.2 | 19.1 | 8.1 | 4 | 9.2 | 11.2 | 50.7 | 0.5 | 4.2 | 16.9 |  |  | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4 | 8.7 |  | 12.4 | 16.2 | 3.5 | 18 |  | 3.5 |  | 2.6 |  | 2 |  |  | 9.5 | 1.9 | 16.4 | 1.5 | 0.4 | 2.1 | 12.7 | 33.1 | 7.8 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 10 | 0.1 | 5.2 | 435.8
7:00 | 13.7 | 19.1 | 9.2 | 10.3 | 1.2 |  | 9.1 |  | 5.1 |  | 3.5 | 4.7 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 15.4 | 19 | 8.7 | 4 | 9.1 | 8.1 | 40.5 | 2.1 | 3.6 | 13.7 |  |  | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4 | 8.7 | 15.8 | 12.2 | 16.9 | 3.5 | 18 |  | 31.6 |  | 2.6 | 1.8 | 9.1 | 1 |  | 3.7 | 31.3 | 7.3 | 25.8 | 0.3 | 10.2 | 11.5 | 30.3 | 7.8 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 1.6 | 0.3 |  | 18.6 | 10 | 0.9 | 5.1 | 523.2
7:30 | 14.5 | 19.1 | 8.8 | 13.5 | 1.2 |  | 9.1 |  | 6 |  | 3.6 | 5.2 | 3.3 | 2.4 | 1.9 | 15.4 | 19.1 | 8.7 | 4 | 12.8 | 8.2 | 37.1 | 15.2 | 4.3 | 14 |  |  | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4 | 8.3 | 38.6 | 10.5 | 15.1 | 3.4 | 18 |  | 131.3 |  | 3 | 4.3 | 12.1 | 2.4 | 9.9 | 1.2 | 76.5 | 2.5 | 62.5 | 0.3 | 14.4 | 7.8 | 23.3 | 7.8 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 4.1 | 0.3 |  | 18.6 | 10 | 3 | 5.1 | 751.3
8:00 | 14.2 | 19.1 | 9.3 | 13.4 | 1.2 |  | 9.9 | 0.1 | 6 |  | 3.5 | 5.2 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 15.4 | 19.1 | 8.6 | 4 | 18.8 | 9.4 | 39.4 | 25 | 2.2 | 8 |  |  | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 8.3 | 59.3 | 13.3 | 16.4 | 3.4 | 17.9 |  | 197 | 0.1 | 2.9 | 6.8 | 12.8 | 2.6 | 9.9 | 0.9 | 83.8 | 1.4 | 75.5 | 0.6 | 15.2 | 10.9 | 19 | 7.8 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.3 | 6.6 | 0.3 |  | 18.6 | 10 | 11.2 | 5.1 | 886.2
8:30 | 14.4 | 19.1 | 8.9 | 13.5 | 1.1 |  | 10 | 0.6 | 5.5 |  | 3.7 | 5.6 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 15.4 | 19.3 | 8.2 | 7.5 | 21.8 | 13 | 38.4 | 29.5 | 2.4 | 8.9 | 0.2 |  | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 8.3 | 63 | 13.7 | 16.7 | 3.3 | 18.1 |  | 207.7 | 0.2 | 3 | 9.1 | 13.1 | 2.6 | 9.9 | 6.3 | 116.6 | 6.4 | 84.3 | 0.6 | 15.7 | 10.3 | 17 | 7.7 | 3 | 2.6 | 1.9 | 2.4 | 8.8 | 0.3 |  | 18.6 | 10.1 | 16.6 | 5.1 | 976.6
9:00 | 13.5 | 19.1 | 8.8 | 13.5 | 1.2 |  | 7.4 | 0.8 | 5.6 |  | 3.6 | 5.6 | 3.2 | 2.4 | 2.1 | 15.3 | 19.1 | 8.2 | 7.5 | 16.9 | 12.3 | 36.6 | 29.5 | 5.6 | 9.3 | 1.1 | 0.4 | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4 | 8.3 | 63.9 | 16.7 | 16.6 | 3.3 | 18.1 |  | 213.3 | 0.2 | 3.2 | 11 | 13.2 | 2.5 | 9.9 | 4.9 | 121.4 | 1.5 | 87.5 | 0.6 | 15.8 | 11.3 | 20.4 | 7.8 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.4 | 10.8 | 0.3 |  | 18.6 | 9.9 | 16.6 | 5.1 | 989.5
9:30 | 13.3 | 19 | 9.1 | 13.5 | 1.2 |  | 4.7 | 0.9 | 5.6 |  | 3.6 | 5.6 | 3 | 2.4 | 2.1 | 15.3 | 18.9 | 8.7 | 7.5 | 12.2 |  | 35.7 | 29.8 | 8.4 | 12.3 | 1.9 | 0.9 | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.3 | 65.1 | 16.2 | 17.7 | 3.3 | 18.2 |  | 214 | 0.3 | 2.8 | 12.5 | 13 | 2.6 | 10 | 7.7 | 122 | 0.8 | 88.6 | 0.6 | 15.5 | 9 | 23.4 | 7.8 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.4 | 12.5 | 0.3 |  | 18.6 | 10 | 16.4 | 5.1 | 986.5
10:00 | 14.4 | 19 | 8.8 | 13.3 | 1.2 |  | 4.7 | 1 | 4.4 |  | 3.6 | 5.7 | 2.9 | 2.4 | 2 | 15.2 | 19.3 | 9.6 | 7.5 | 9.1 |  | 38.1 | 29.7 | 9.8 | 17.1 | 1.6 | 1.4 | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.4 | 65.7 | 16.3 | 17.7 | 3.3 | 18.4 |  | 215 | 0.3 | 2.1 | 13.9 | 13 | 2.5 | 10 | 16.7 | 120.5 | 2.4 | 88.3 | 0.6 | 15.4 | 11.2 | 25 | 7.7 | 2.4 | 2 | 1.3 | 2.4 | 13.9 | 0.3 |  | 18.5 | 10 | 16.4 | 5.3 | 1008.6
10:30 | 14.5 | 19.1 | 8.9 | 13.4 | 1.2 |  | 4.7 | 1.1 | 4.4 |  | 3.6 | 5.6 | 2.5 | 1.4 | 2 | 15.2 | 19.4 | 9.2 | 4 | 7 |  | 33.3 | 29.5 | 13.4 | 20.8 | 2.4 | 1.7 | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.3 | 65.4 | 15.4 | 16 | 3.3 | 18.4 |  | 214.3 | 0.3 | 1.9 | 15 | 13 | 2.6 | 9.9 | 25.5 | 119.9 | 4.4 | 88.1 | 0.6 | 15.6 | 8.7 | 20.1 | 7.7 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 15 | 0.3 |  | 18.5 | 9 | 16.3 | 5.2 | 1006.9
11:00 | 13.5 | 19 | 9 | 13.4 | 1.1 |  | 5 | 1.2 | 4.4 |  | 3.7 | 5.6 | 2.7 | 1.5 | 2 | 15.2 | 19.1 | 8.3 | 4 | 7.3 | 21 | 32.8 | 29.4 | 26.9 | 33.8 | 4.6 | 2.2 | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.3 | 65.4 | 16.7 | 17.2 | 3.3 | 18.4 |  | 214.5 | 0.4 | 2.3 | 15.7 | 13 | 2.6 | 9.9 | 23 | 119 | 3.6 | 87.6 | 0.6 | 15.6 | 6 | 17.7 | 7.9 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 15.8 | 0.3 |  | 18.5 | 9.5 | 15.3 | 5.1 | 1049.8
11:30 | 14.5 | 19 | 7.9 | 13.4 | 1.1 |  | 4.9 | 1.2 | 4.4 |  | 3.6 | 5.6 | 2.7 | 1.2 | 1.9 | 15.1 | 19.1 | 8.2 | 4 | 10.1 | 31 | 36.5 | 29.5 | 27 | 41.2 | 3.1 | 2.7 | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.3 | 65.4 | 13.9 | 15.2 | 3.3 | 18.4 |  | 214.6 | 0.4 | 2.4 | 15.8 | 13 | 2.6 | 9.9 | 10.9 | 118.8 |  | 87.5 | 0.6 | 15.5 | 5.2 | 11.9 | 7.9 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 16.3 | 0.3 |  | 18.5 | 9.5 | 15 | 5.2 | 1045.1
12:00 | 14.3 | 19 | 7.6 | 13.4 | 1.2 |  | 4.8 | 1.2 | 4.4 |  | 3.7 | 5.7 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 15.1 | 19.3 | 8.2 | 4 | 11.4 | 41.3 | 43.4 | 29.5 | 40.8 | 52.3 | 5.5 | 4 | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.3 | 65.1 | 13.4 | 16.7 | 3.3 | 18.4 |  | 214.1 | 0.4 | 2.5 | 16 | 13 | 2.6 | 9.9 | 5.3 | 120.1 |  | 88.3 | 0.6 | 15.6 | 8.9 | 29.8 | 7.8 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 16.4 | 0.3 |  | 18.5 | 9.2 | 14.9 | 5.2 | 1111.6
12:30 | 14.1 | 19 | 7.6 | 13.4 | 1.2 |  | 5 | 1.2 | 4.4 |  | 3.6 | 5 | 3 | 2.4 | 1.9 | 15.1 | 18.9 | 8.2 | 4 | 18.2 | 56.5 | 58.8 | 29.4 | 48.4 | 63.1 | 7.1 | 5 | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.3 | 65 | 16 | 17.8 | 3.3 | 18.4 |  | 215.1 | 0.4 | 2.5 | 16 | 13.2 | 2.6 | 9.9 | 4.3 | 121.2 |  | 88.8 | 0.6 | 15.9 | 8.9 | 38.4 | 7.9 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 16.4 | 0.3 |  | 18.5 | 9.2 | 14.8 | 5.1 | 1183.2
13:00 | 14.5 | 19.1 | 7.6 | 10.5 | 1.2 |  | 5.5 | 1.2 | 4.4 |  | 3.6 | 5 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 15 | 18.9 | 8.2 | 4 | 20.9 | 65.3 | 65.4 | 29.6 | 60.3 | 67.9 | 9.9 | 7.8 | 5.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.3 | 67.5 | 17.8 | 17 | 3.3 | 18.4 |  | 220.8 | 0.4 | 2.9 | 16.4 | 13.4 | 2.6 | 9.9 | 7.4 | 122.7 |  | 89.4 | 0.6 | 16 | 11.5 | 40.8 | 7.8 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 16.1 | 0.3 |  | 18.5 | 8.8 | 15.1 | 5.1 | 1241.9
13:30 | 14.3 | 19 | 7.6 | 7.9 | 1.1 |  | 4.9 | 1.2 | 4.4 |  | 3.6 | 5 | 3.4 | 2.4 | 1.8 | 15 | 19.1 | 8.2 | 4 | 20.3 | 63.5 | 63.1 | 30.1 | 61.3 | 60.5 | 11.1 | 6.3 | 5.5 | 2 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 8.6 | 67.8 | 17.7 | 18 | 3.3 | 18.4 |  | 222.9 | 0.4 | 3.2 | 15.3 | 13.4 | 2.6 | 10 | 27.5 | 123.9 | 1.6 | 90.4 | 0.6 | 16.1 | 14.4 | 50 | 7.8 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 15.6 | 0.3 |  | 18.5 | 8.8 | 15.1 | 5.1 | 1266.6
14:00 | 14.5 | 19 | 8.4 | 7.9 | 1.2 |  | 4.6 | 1.1 | 4.4 |  | 3.4 | 4.8 | 3.4 | 2.2 | 1.8 | 15 | 18.5 | 8.2 | 4 | 20.3 | 68.7 | 62.1 | 30.2 | 64 | 65.4 | 10.3 | 6.2 | 5.5 | 2 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 8.6 | 68 | 16.5 | 17.7 | 3.4 | 18.4 |  | 222.9 | 0.4 | 3 | 14.2 | 13.4 | 2.6 | 9.8 | 40.8 | 124.1 | 24.6 | 90.5 | 0.6 | 16 | 15.3 | 55.4 | 7.7 | 3 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 14.5 | 0.3 |  | 18.5 | 8.8 | 15.6 | 5.1 | 1316.4
14:30 | 14 | 19 | 8.8 | 7.8 | 1.1 |  | 5.7 | 1 | 4.4 |  | 3.7 | 5.1 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 14.9 | 19.1 | 8.2 | 4 | 20.5 | 70.5 | 66.6 | 30.3 | 68.1 | 70.7 | 11.7 | 7.1 | 5.5 | 2 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 8.6 | 68.2 | 15.1 | 15.5 | 3.4 | 18.4 |  | 221.2 | 0.3 | 2.7 | 12.9 | 13.3 | 2.6 | 9.9 | 69 | 124.1 | 52.8 | 89.7 | 0.6 | 15.8 | 13 | 51.3 | 7.5 | 3 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 13.3 | 0.3 |  | 18.4 | 8.8 | 16.2 | 5.1 | 1378.6
15:00 | 14.3 | 19.1 | 9.1 | 8 | 1.2 |  | 6.9 | 0.9 | 4.4 |  | 3.7 | 5.1 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 14.6 | 18.7 | 8.2 | 4 | 19.2 | 77.7 | 72.2 | 29.9 | 65.1 | 78 | 11.2 | 7.1 | 5.5 | 2 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 8.5 | 67.2 | 14.2 | 16.5 | 3.4 | 18.4 |  | 219.3 | 0.3 | 2.5 | 11.3 | 13.1 | 2.6 | 10 | 80.9 | 124.2 | 76.2 | 89.3 | 0.6 | 15.6 | 14.4 | 56.1 | 7.5 | 3 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 11.7 | 0.3 |  | 18.3 | 8.8 | 15.8 | 5.2 | 1429.1
15:30 | 14.4 | 19.1 | 8.7 | 8 | 1.3 |  | 10.3 | 0.8 | 4.4 |  | 3.7 | 4.6 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 14.6 | 19.3 | 8.2 | 4 | 20.5 | 77.9 | 75.8 | 29.3 | 76.7 | 84 | 10.1 | 8.8 | 5.5 | 2 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 8.5 | 64.6 | 14.8 | 17.1 | 3.4 | 18.4 |  | 142.2 | 0.3 | 2.1 | 9.4 | 12.6 | 2.6 | 9.9 | 83.7 | 120.1 | 89.2 | 85.9 | 0.6 | 14.9 | 16.4 | 61.5 | 7.5 | 3 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 9.7 | 0.3 |  | 18.4 | 8.8 | 14.6 | 5.2 | 1385.5
16:00 | 14.2 | 19.1 | 9.3 | 8 | 1.3 |  | 10.2 | 0.6 | 4.4 |  | 3.6 | 5 | 3.3 | 2.2 | 1.8 | 14.8 | 18.9 | 7.7 | 4 | 21.1 | 78.1 | 79.7 | 23.5 | 74 | 87.3 | 11.2 | 7.7 | 5.5 | 2 | 3.9 | 4.5 | 4.4 | 8.5 | 54.3 | 17.4 | 18 | 3.4 | 18.4 |  |  | 0.2 | 2.5 | 7.3 | 11.3 | 2.6 | 10 | 90.2 | 95.9 | 80.3 | 78.6 | 0.6 | 13.2 | 18.3 | 65.7 | 7.5 | 3 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 7.5 | 0.3 |  | 18.4 | 8.8 | 11.8 | 5.1 | 1197.9
16:30 | 15.1 | 19.1 | 8.4 | 8.1 | 1.4 |  | 10.6 | 0.4 | 4.4 |  | 3.4 | 4.9 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 14.2 | 19 | 7.7 | 4 | 22.1 | 70.2 | 78.3 | 13.4 | 70.1 | 84.7 | 11.8 | 8.7 | 5.5 | 2 | 3.9 |  | 4.4 | 8.5 | 30 | 16 | 17.9 | 3.4 | 18.4 |  | 119.1 | 0.2 | 2.5 | 4.7 | 6 | 2.6 | 9.9 | 90.9 | 55.3 | 83.4 | 50.5 | 0.6 | 6.9 | 17.9 | 66.4 | 7.5 | 4.4 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 5 | 0.3 |  | 18.3 | 8.8 | 4.9 | 5.2 | 1175.5
17:00 | 14.8 | 19.1 | 9.5 | 7.9 | 1.4 |  | 9.6 | 0.1 | 4.4 |  | 3.6 | 5 | 3.3 | 2.4 | 1.7 | 14 | 18.9 | 7.7 | 4 | 24.7 | 71.3 | 84.2 | 4 | 74.3 | 84.5 | 10.6 | 7.6 | 5.5 | 2 | 3.9 |  | 3 | 8.4 | 9.5 | 15.2 | 15.4 | 3.4 | 18.4 |  | 41.4 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 0.9 | 2.6 | 9.9 | 100.5 | 15.2 | 99.4 | 16.1 | 0.6 | 0.9 | 19 | 67.1 | 7.4 | 4.4 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 0.3 |  | 18.1 | 8.8 | 0.3 | 5.1 | 1005.5
17:30 | 14.5 | 19.1 | 9.1 | 8 | 1.4 |  | 10.2 |  | 4.4 |  | 3.5 | 4.9 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 15 | 18.7 | 7.3 | 4 | 26.9 | 72.4 | 87.7 |  | 72.1 | 87.1 | 10.6 | 7.8 | 5.4 | 2 | 3.9 | 7 | 1 | 8.4 |  | 14.1 | 16 | 3.4 | 18.3 |  | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 0.2 |  | 2.6 | 9.9 | 118 | 0.2 | 119.4 | 0.3 | 0.6 |  | 19.8 | 69.9 | 7.4 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 0.3 | 0.3 |  | 18.5 | 8.9 | 0.1 | 5.1 | 968.2
18:00 | 14.4 | 19.1 | 8.7 | 11.6 | 1.5 |  | 10.3 |  | 4.4 |  | 3.5 | 4.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 14.9 | 19 | 7.3 | 4 | 25.8 | 70.8 | 87 |  | 62 | 82.1 | 7.5 | 8.1 | 5.3 | 2 | 3.9 | 5 | 4.5 | 8.4 |  | 12.9 | 14.2 | 3.4 | 18.3 |  |  |  | 2.7 |  |  | 2.6 | 9.9 | 109.8 |  | 120.7 |  | 0.6 |  | 18.1 | 65.2 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 8.8 |  | 5.2 | 932.7
18:30 | 13.5 | 19.1 | 8.6 | 16.2 | 1.5 |  | 10.4 |  | 4.1 |  | 3.3 | 4.8 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 14.8 | 18.5 | 7.3 | 4 | 24.2 | 74.3 | 84.9 |  | 64.7 | 80.6 | 6.9 | 7.8 | 5.3 | 2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 8.4 |  | 12.7 | 15.4 | 3.4 | 18.3 |  |  |  | 2.7 |  |  | 2.6 | 9.9 | 108.1 |  | 121.1 |  | 0.6 |  | 18.2 | 64.5 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.4 | 8.8 |  | 5.1 | 933.7
19:00 | 14.3 | 19.1 | 8.7 | 20.3 | 1.6 |  | 10.3 |  | 4.1 |  | 3.4 | 4.9 | 2.3 | 1.9 | 2 | 14.7 | 18.8 | 6.8 | 7.5 | 22.3 | 67.4 | 91.5 |  | 50.3 | 63.7 | 6 | 4 | 5.3 | 2 | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 8.4 |  | 15 | 17.3 | 3.4 | 18.2 |  |  |  | 2.8 |  |  | 5.2 | 9.9 | 104.9 |  | 115.7 |  | 0.6 |  | 19.3 | 61.5 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.4 | 8.8 |  | 5.1 | 899.7
19:30 | 14.5 | 19.1 | 7.4 | 20.4 | 1.6 |  | 10.3 |  | 4.1 |  | 3.4 | 4.9 | 2.4 | 2 | 2 | 14.8 | 18.7 | 6.4 | 7.5 | 21.4 | 48 | 94.5 |  | 51.2 | 67.7 | 6 | 4.6 | 5.3 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.5 |  | 11.4 | 13.8 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 2.7 |  |  | 5.2 | 9.9 | 107.3 |  | 118.4 |  | 0.6 |  | 20.4 | 58.6 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.4 | 8.8 |  | 5.1 | 882.2
20:00 | 14.6 | 19.1 | 8.2 | 20.3 | 1.5 |  | 10.2 |  | 3.8 |  | 3.5 | 4.9 | 2.7 | 2.3 | 2 | 14.8 | 18.7 | 6.5 | 7.5 | 21.3 | 43.5 | 87 |  | 44.7 | 59.5 | 5.8 | 2.7 | 5.3 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.5 |  | 10.3 | 13.7 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 2.9 | 0.1 |  | 5.4 | 10 | 93.4 |  | 111.2 |  | 0.6 |  | 19.2 | 59.6 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.4 | 8.8 |  | 5.1 | 832.5
20:30 | 14.8 | 19.1 | 7.2 | 20.3 | 1.5 |  | 9.9 |  | 3.7 |  | 3.6 | 5 | 3.1 | 2.3 | 1.9 | 14.8 | 18.9 | 6.5 | 7.5 | 21.9 | 37.5 | 80.8 |  | 50.1 | 67.7 | 5 | 5.8 | 5.3 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.5 |  | 10.9 | 13.5 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 3.1 | 0.1 |  | 5.4 | 9.9 | 82.1 |  | 82.3 |  | 0.6 |  | 20.2 | 53.9 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 8.7 |  | 5.2 | 792.2
21:00 | 13.5 | 19.1 | 7.8 | 20.2 | 1.5 |  | 9.1 |  | 3.7 |  | 3.5 | 4.9 | 3.4 | 2.3 | 1.9 | 15 | 18.9 | 6.5 | 4 | 22.7 | 24.2 | 77.5 |  | 47.7 | 65.5 | 3.4 | 4.5 | 5.3 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.8 |  | 11.7 | 15.9 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 3.2 | 0.1 |  | 5.3 | 9.9 | 65.3 |  | 77.6 |  | 0.6 |  | 21.3 | 47.8 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 8.8 |  | 5.2 | 741.2
21:30 | 13.4 | 19.1 | 7.9 | 20.2 | 1.5 |  | 9.6 |  | 3.7 |  | 3.4 | 4.9 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 15 | 18.6 | 6.7 | 4 | 21.2 | 24.3 | 69.3 |  | 61.2 | 83.2 | 6.4 | 5.2 | 5.3 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.8 |  | 15.9 | 17.7 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 3.2 | 0.1 |  | 5.2 | 9.9 | 60.5 |  | 61.7 |  | 0.6 |  | 17.9 | 44.5 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 8.8 |  | 5.1 | 745.3
22:00 | 14.4 | 19.1 | 7.9 | 20.3 | 1.5 |  | 9.6 |  | 3.7 |  | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 2.3 | 1.9 | 15 | 18.7 | 6.8 | 4 | 16.6 | 31.1 | 58.4 |  | 50.3 | 75.8 | 5.9 | 5 | 5.3 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.7 |  | 16.3 | 16.6 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 3.2 | 0.1 |  | 5.4 | 9.9 | 49 |  | 51.7 |  | 0.6 |  | 15.4 | 44.1 | 7.4 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 8.8 |  | 5.2 | 694.2
22:30 | 15 | 19.1 | 6.3 | 19.8 | 1.5 |  | 9.2 |  | 3.7 |  | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 2.4 | 1.8 | 15.2 | 18.8 | 6.8 | 4 | 12 | 39.4 | 53.8 |  | 60.5 | 80.7 | 7.1 | 6.1 | 5.3 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.7 |  | 14.9 | 17.1 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 49 |  | 56.5 |  | 0.6 |  | 15.8 | 40.5 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.5 | 8.9 |  | 5.1 | 709.4
23:00 | 14.7 | 19.1 | 6.9 | 12 | 1.5 |  | 9.3 |  | 3.7 |  | 3.4 | 4.9 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 15.4 | 18.7 | 6.7 | 4 | 11.8 | 22.2 | 55.6 |  | 53.9 | 80.9 | 6.8 | 4.3 | 5.3 | 2 | 3.8 | 4.4 | 4.2 | 8.7 |  | 13.6 | 16.1 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 3.2 |  |  | 5.4 | 9.9 | 44.9 |  | 48.3 |  | 0.6 |  | 14.6 | 37 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.6 | 8.9 |  | 5.1 | 658.5
23:30 | 15 | 19.1 | 7.4 | 11.9 | 1.5 |  | 9.7 |  | 3.7 |  | 3.5 | 5 | 3.5 | 2.1 | 1.8 | 15.4 | 18.8 | 6.6 | 4 | 15.9 | 14.9 | 49.2 |  | 62.2 | 79.4 | 7.6 | 4 | 5.3 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.7 |  | 13.3 | 15.5 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 3 |  |  | 5.4 | 10 | 36 |  | 39.5 |  | 0.6 |  | 11.3 | 34.1 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.6 | 8.8 |  | 5.1 | 632.3
0:00 | 15 | 19.1 | 8.7 | 11.8 | 1.5 |  | 9.5 |  | 3.7 |  | 3.6 | 5 | 3.5 | 2.3 | 1.8 | 15.1 | 18.8 | 6.6 | 4 | 15.8 | 19.2 | 40.9 |  | 49.9 | 78.4 | 4.7 | 4.1 | 5.3 | 2 | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 8.7 |  | 13.2 | 16.9 | 3.5 | 18.1 |  |  |  | 3 |  |  | 5.3 |  | 35.7 |  | 40.2 |  | 0.6 |  | 9.9 | 34.7 | 7.3 | 4.5 | 2.7 | 1.9 | 2.4 |  | 0.3 |  | 18.4 | 8.8 |  | 5.2 | 603.8
EJEC MWh | 341.75 | 457.95 | 199.8 | 287.25 | 31.4 | 0 | 203.4 | 8.3 | 106.15 | 0 | 85 | 120.35 | 80.3 | 52.55 | 46.1 | 361.6 | 454.4 | 183.5 | 110 | 402.2 | 803.35 | 1297.7 | 264.45 | 959.15 | 1312.05 | 124.95 | 91.45 | 131.7 | 48.2 | 92.1 | 101.85 | 98.95 | 205.85 | 597.4 | 330.3 | 382.2 | 81.9 | 436.15 | 0 | 1848.5 | 2.85 | 66.2 | 116.15 | 125.5 | 59.4 | 163.65 | 1072.95 | 1089.35 | 1065.4 | 817.5 | 11.95 | 148.95 | 314.75 | 940.7 | 181.65 | 83 | 63.9 | 45.3 | 57.35 | 117.15 | 7.2 | 0 | 443.6 | 224.5 | 133.5 | 123.4 | 20216.05
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1452.45 | 7.1846 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4396.85 | 21.7493 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 5269.6 | 26.0664 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 9097.15 | 44.9996 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
miércoles, 23 de Julio del 2025
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | SDF ENERGIA SAC | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. REFINERÍA TALARA | C.T. OQUENDO | MW
0:30 | 13.7 | 19.1 | 8.7 | 9.6 | 64.04 |  | 115.14
1:00 | 14 | 19.1 | 7.9 | 8.9 | 63.87 |  | 113.77
1:30 | 14 | 19.1 | 7.3 | 9.4 | 63.47 |  | 113.27
2:00 | 14 | 19.1 | 7.7 | 9.6 | 63.72 |  | 114.12
2:30 | 13.5 | 19.1 | 8.5 | 9.5 | 63.33 |  | 113.93
3:00 | 13.5 | 19.1 | 8.6 | 9.6 | 63.59 |  | 114.39
3:30 | 14.6 | 19.1 | 8.1 | 9.3 | 64.01 |  | 115.11
4:00 | 14.5 | 19.1 | 8.2 | 9.6 | 63.84 |  | 115.24
4:30 | 14.4 | 19.1 | 8 | 9.5 | 64.18 |  | 115.18
5:00 | 14.3 | 19.1 | 8.6 | 8.8 | 64 |  | 114.8
5:30 | 14.4 | 19.1 | 8.2 | 9.4 | 64.02 |  | 115.12
6:00 | 14.2 | 19.1 | 9 | 9 | 64.03 |  | 115.33
6:30 | 13.8 | 19.1 | 8.7 | 9.4 | 64.22 |  | 115.22
7:00 | 13.7 | 19.1 | 9.2 | 9.1 | 64.18 |  | 115.28
7:30 | 14.5 | 19.1 | 8.8 | 9.1 | 63.97 |  | 115.47
8:00 | 14.2 | 19.1 | 9.3 | 9.9 | 64.32 |  | 116.82
8:30 | 14.4 | 19.1 | 8.9 | 10 | 63.4 |  | 115.8
9:00 | 13.5 | 19.1 | 8.8 | 7.4 | 63.36 |  | 112.16
9:30 | 13.3 | 19 | 9.1 | 4.7 | 63.71 |  | 109.81
10:00 | 14.4 | 19 | 8.8 | 4.7 | 63.89 |  | 110.79
10:30 | 14.5 | 19.1 | 8.9 | 4.7 | 63.33 |  | 110.53
11:00 | 13.5 | 19 | 9 | 5 | 63.37 |  | 109.87
11:30 | 14.5 | 19 | 7.9 | 4.9 | 62.91 |  | 109.21
12:00 | 14.3 | 19 | 7.6 | 4.8 | 63.37 |  | 109.07
12:30 | 14.1 | 19 | 7.6 | 5 | 63.49 |  | 109.19
13:00 | 14.5 | 19.1 | 7.6 | 5.5 | 63.22 |  | 109.92
13:30 | 14.3 | 19 | 7.6 | 4.9 | 62.81 |  | 108.61
14:00 | 14.5 | 19 | 8.4 | 4.6 | 62.77 |  | 109.27
14:30 | 14 | 19 | 8.8 | 5.7 | 62.75 |  | 110.25
15:00 | 14.3 | 19.1 | 9.1 | 6.9 | 62.84 |  | 112.24
15:30 | 14.4 | 19.1 | 8.7 | 10.3 | 62.76 |  | 115.26
16:00 | 14.2 | 19.1 | 9.3 | 10.2 | 63.21 |  | 116.01
16:30 | 15.1 | 19.1 | 8.4 | 10.6 | 62.68 |  | 115.88
17:00 | 14.8 | 19.1 | 9.5 | 9.6 | 62.75 |  | 115.75
17:30 | 14.5 | 19.1 | 9.1 | 10.2 | 63 |  | 115.9
18:00 | 14.4 | 19.1 | 8.7 | 10.3 | 62.44 |  | 114.94
18:30 | 13.5 | 19.1 | 8.6 | 10.4 | 62.63 |  | 114.23
19:00 | 14.3 | 19.1 | 8.7 | 10.3 | 62.55 |  | 114.95
19:30 | 14.5 | 19.1 | 7.4 | 10.3 | 62.99 |  | 114.29
20:00 | 14.6 | 19.1 | 8.2 | 10.2 | 63.06 |  | 115.16
20:30 | 14.8 | 19.1 | 7.2 | 9.9 | 63.13 |  | 114.13
21:00 | 13.5 | 19.1 | 7.8 | 9.1 | 63.61 |  | 113.11
21:30 | 13.4 | 19.1 | 7.9 | 9.6 | 63.67 |  | 113.67
22:00 | 14.4 | 19.1 | 7.9 | 9.6 | 63.57 |  | 114.57
22:30 | 15 | 19.1 | 6.3 | 9.2 | 62.86 |  | 112.46
23:00 | 14.7 | 19.1 | 6.9 | 9.3 | 63.35 |  | 113.35
23:30 | 15 | 19.1 | 7.4 | 9.7 | 63.4 |  | 114.6
0:00 | 15 | 19.1 | 8.7 | 9.5 | 63.27 |  | 115.57
EJEC MWh | 341.75 | 457.95 | 199.8 | 203.4 | 1521.47 | 0 | 2724.37

## EVO_PRO_ENE
martes, 1 de Julio del 2025 - miércoles, 23 de Julio del 2025
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 66.2 | 335.95 | 305.4 | 314.4 | 355.2 | 274.05 | 344.35 | 213.4 | 296.3 | 368.45 | 370 | 378.7 | 368.65 | 337.7 | 346.2 | 355.25 | 348.7 | 341.8 | 328.35 | 344.05 | 341.75 | 6734.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 57 | 96.65 | 300.8 | 351.6 | 332.9 | 334.05 | 423.55 | 442.55 | 450.4 | 457.95 | 3247.45
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 181.65 | 167.65 | 167.1 | 171.1 | 183.75 | 190.76 | 182.3 | 189.95 | 191.6 | 187.4 | 195.35 | 194.5 | 195.2 | 194.3 | 184.06 | 195.5 | 194.785 | 188.55 | 198.8 | 200.05 | 189.65 | 194.05 | 199.8 | 4337.855
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 316.65 | 284.2 | 324.2 | 330.65 | 301.1 | 343.65 | 325 | 374.9 | 346.2 | 402.25 | 397.2 | 390.25 | 370.5 | 318.85 | 327.35 | 313.55 | 308 | 301.95 | 323.4 | 294.25 | 294.85 | 298 | 287.25 | 7574.2
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 33.25 | 32.748 | 31.4 | 30.55 | 30.1 | 15.55 | 29.7 | 30.5 | 32.5 | 32.8 | 33.9 | 32.8 | 31.65 | 31.65 | 31.95 | 31.4 | 32.35 | 32.05 | 30.35 | 30.3 | 31.1 | 31.55 | 31.4 | 711.548
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  |  | 4.4 | 7.2 | 7.2 | 3.35 |  |  |  | 4.5 | 6.85 | 7.2 | 3.8 |  |  |  | 3.8 | 7.5 | 7.35 | 3.3 |  |  | 66.45
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 201.95 | 229.7 | 227.6 | 229.65 | 232.45 | 228.9 | 228.9 | 209.9 | 238.5 | 224 | 220.85 | 233.0473 | 220.6 | 237 | 225 | 175.8 | 230.45 | 225.95 | 223.25 | 243.1 | 233.1 | 242.3 | 203.4 | 5165.3973
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.3 | 2594.5 | 2573.75 | 2535.35 | 2588 | 2493.65 | 2389.45 | 2356.6 | 2455.4 | 2344.4 | 2280.95 | 2421.3185 | 2231.7 | 2315.35 | 2272.5 | 2243.05 | 2212.2 | 2211.55 | 2247.25 | 2104 | 2097.7 | 2074.4 | 2009.4 | 53724.7686
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 474.4 | 475.2 | 473.9 | 467.5 | 444.55 | 427.65 | 416.95 | 408.25 | 398.55 | 389.1 | 381 | 369.7219 | 362.8 | 358 | 347.75 | 339.55 | 333.9 | 339.7 | 300.3 | 351.75 | 334.05 | 318.45 | 312.95 | 8825.9719
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1885.7 | 2270.7 | 1903.7 | 1723.05 | 1487.75 | 1501.45 | 1894.35 | 1467.9 | 1384.7 | 1322.2 | 1350.05 | 1365.5 | 1406.65 | 1320.4 | 1210.55 | 1364.35 | 1129.65 | 1463.25 | 1260.45 | 1317.9 | 1202.45 | 1214.5 | 906.6 | 33353.8
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 690.8 | 692.3 | 684.2 | 664.4 | 650.95 | 630.75 | 611.4 | 596.1 | 589.3 | 568.65 | 589.55 | 513.65 | 560.15 | 531.45 | 533.35 | 524.15 | 520.35 | 540.55 | 547.1 | 546.75 | 510.4 | 496.3 | 492.6 | 13285.2
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 6.55 | 8.25 | 8.25 | 8.35 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.35 | 8.3 | 8.15 | 8.15 | 8.15 | 8.2 | 8.35 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | 8.15 | 8.1 | 8.3 | 188.2
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 164.65 | 164.15 | 164.45 | 164.15 | 163.65 | 164.905 | 163.85 | 164.25 | 164.45 | 166.95 | 167.95 | 165.0995 | 168.85 | 164.11 | 158.3 | 150.05 | 148.3835 | 158.05 | 164.55 | 165.45 | 164.95 | 156.85 | 165.2 | 3743.248
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 291.2 | 289.3 | 290.9 | 286.25 | 287.25 | 289.015 | 286.85 | 278.45 | 283.4 | 280.75 | 284.4 | 288.86 | 286.7 | 289.155 | 265.7 | 232.1 | 230.6295 | 267.75 | 312.8 | 308.85 | 312.55 | 316.95 | 313 | 6572.8095
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1784.8 | 1768.85 | 1801 | 1817.7 | 1760.1 | 1774.745 | 1799 | 1794.75 | 1788.7 | 1773.9 | 1788.55 | 1803.691 | 1794.4 | 1765.69 | 1668.75 | 1435.9 | 1470.9575 | 1665.35 | 1944.25 | 1943.15 | 1936.55 | 1962.2 | 1959.35 | 41002.3335
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 9.4 | [15 empty] | 9.4
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 28.45 | [14 empty] | 28.45
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 228.3 | 223.85 | 209.5 | 197.15 | 186.85 | 77.8 | 166.05 | 163.8 | 150.1 | 146.3 | 145.65 | 142.95 | 140.1 | 127.8 | 125.8 | 122.8 | 125.55 | 130.45 | 131.25 | 132.2 | 123.45 | 113.55 | 106.15 | 3417.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 131.55 | 128.35 | 128.1 | 122.9 | 115.05 | 113.3 | 105.95 | 100.65 | 102.85 | 103.7 | 100.05 | 98.35 | 94.8 | 94.5 | 92.25 | 91.6 | 88.75 | 104.2 | 97.55 | 95.15 | 89.7 | 86.05 | 85 | 2370.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 185.4 | 190.6 | 180.2 | 176.25 | 163.8 | 161.6 | 153.25 | 151.8 | 143.6 | 148.2 | 141.3 | 139.3 | 138.2 | 133.45 | 129.6 | 130.4 | 123.25 | 151.45 | 137.9 | 135 | 130.45 | 120.25 | 120.35 | 3385.6
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 94.8 | 96.2 | 89.9 | 79.75 | 73.85 | 65.1 | 72.5 | 75.65 | 73.35 | 75.65 | 74.95 | 69.15 | 69 | 76.55 | 63.1 | 74.15 | 78.75 | 82.4 | 84.15 | 80.75 | 74.75 | 82.5 | 80.3 | 1787.25
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3354.25 | 3343.75 | 3285.5 | 3300.8 | 3296.3 | 3238.9 | 3171.6 | 3051.65 | 3000.4 | 2939 | 2909.4 | 2914.85 | 2879.6 | 2876.2 | 2831.2 | 2796.8 | 2788.35 | 2777.75 | 2787.3 | 2751.3 | 2740.7 | 2674.7 | 2641.75 | 68352.05
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.8 | 173.85 | 177.45 | 176.8 | 174.3 | 176.8 | 177 | 178.3 | 178.6 | 175.05 | 171.2 | 172.7 | 171.85 | 171.2 | 172.15 | 176.7 | 177.55 | 176.6 | 128 | 178.2 | 179.3 | 177.75 | 179.2 | 3994.35
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 126 | 124.65 | 127.35 | 126.2 | 119.55 | 131.5 | 131.95 | 136.75 | 136.55 | 136.05 | 135.25 | 138.8 | 134.95 | 128.35 | 128.2 | 135.65 | 137.05 | 138.15 | 115.9 | 125.3 | 123.85 | 122.4 | 120.05 | 2980.45
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 20.35 |  |  | 175.85 | [11 empty] | 200.8 | 140.35 | [5 empty] | 537.35
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 53.1 | 53.6 | 54.9 | 51.15 | 48.9 | 49.5 | 46.7 | 47.45 | 46.25 | 56.2 | 56.55 | 57.6 | 57.6 | 57.45 | 57.1 | 56.65 | 55.9 | 56.65 | 57.1 | 56.45 | 56.4 | 55.3 | 52.55 | 1241.05
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15565.4 | 15560.2 | 15569.3 | 14799.655 | 15557.05 | 15072.3 | 15551.25 | 15569.5 | 15583.025 | 15549.3 | 15536.35 | 15554.4 | 15121.65 | 15521.96 | 15538.3 | 15526.8 | 15353.05 | 14825.2 | 15493.7 | 15024.5 | 15431.15 | 14879.7 | 15271.85 | 353455.59
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5165.4 | 5164.05 | 5166.25 | 4977.64 | 5174.2 | 5037.95 | 5170.3 | 5173.75 | 5178.555 | 5172 | 5174.5 | 5175.4 | 5079.95 | 5179.57 | 5176.05 | 5177.45 | 5132.45 | 5000.15 | 5184.3 | 5055.85 | 5148.3 | 4190.25 | 5098.9 | 117153.215
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 62.2 | 60.2 | 61.55 | 61.95 | 60 | 58.25 | 58.65 | 57.6 | 57.45 | 54.1 | 54.95 | 54.4 | 54.4 | 50.7 | 47.25 | 48.25 | 48.05 | 47.7 | 48.15 | 46.1 | 1279.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 346.4 | 343.95 | 330.3 | 325.9 | 323.7 | 282.55 | 240.05 | 240 | 240.1 | 239.8 | 239.7 | 246.2 | 324.55 | 313.9 | 268.35 | 239.9 | 238.95 | 296.85 | 384.85 | 382.3 | 376.1 | 370.6 | 361.6 | 6956.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 279.35 | 389.65 | 432 | 480.1 | 484.9 | 467.45 | 434.45 | 481.15 | 482.7 | 480.5 | 480.5 | 484.45 | 483.55 | 484.2 | 484.5 | 483.25 | 479.3 | 480.8 | 483.65 | 478.95 | 465.8 | 455.6 | 454.4 | 10611.2
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5030.8 | 3596 | 4892.05 | 3924.95 | 4277.25 | 1374.25 | 2647.85 | 4842.1 | 1639.75 | 2282.8 | 4071.6 | 3361.9 | 761.9075 | 3443.2 | 1902.6 | 2606.6351 | 4062.2 | 3839 | 1442.65 | 585.15 | 3222.5 | 3187.25 | 2735.6 | 69729.9926
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 116.8 | 35.75 | 155.45 | 153.75 | 153.8 | 154.3 | 154.15 | 154.1 | 154.5 | 154.85 | 100.35 | 155.0572 | 156.15 | 156.05 | 155.5038 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 151.45 | 154.3 | 3352.261
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1180 | 1228.7 | 1318.5 | 1274.25 | 1274.7 | 1309.7 | 1358.1 | 1441.2 | 1461.5 | 1553.45 | 1573.25 | 1530.4 | 1515.7 | 1269.2 | 1231.05 | 1193.85 | 1189.6 | 1128.9 | 1198.9 | 1145.95 | 1039.85 | 1133.25 | 1043.95 | 29593.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 367.35 | 353.2 | 327.85 | 314.5 | 295.6 | 274.55 | 253.95 | 244.65 | 240 | 183.3 | 236.35 | 229.2 | 226.3 | 221.3 | 216.05 | 182.55 | 189.6 | 186.55 | 192.6 | 184.85 | 176.1 | 178.75 | 183.5 | 5458.65
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 235.35 | 228.5 | 219.35 | 204.8 | 183.05 | 188.05 | 173.55 | 177.8 | 171.5 | 167.75 | 163.5 | 95.75 | 94.15 | 143.65 | 143.5 | 115.6 | 136 | 129.9 | 129 | 122.85 | 116.2 | 120 | 110 | 3569.8
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1117.05 | 1045.15 | 1106 | 818.85 | 1114.3 | 1111.85 | 686.05 | 802.6 | 758.9 | 814.3 | 838.45 | 1131.3 | 1125.6 | 1142.85 | 1135.55 | 824.1 | 1135.15 | 1128.35 | 1135.1 | 1122.2 | 1120.4 | 819.05 | 606.7 | 22639.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 2.95 | 273.7 | 140.9 | 241.75 | [11 empty] | 764.9 | 1424.2
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 622.15 | 405.7 | 167 | 262.7 | 646.05 | 532.75 | 309.25 | 378.85 | 588.95 | 387.3 | 827.5 | 573.25 | 740.95 | 933.2 | 525.3 | 540.2 | 265.7 | 100.35 | 120.2 | 684 | 508.75 | 542.3 | 803.35 | 11465.75
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 352.9 | 178.65 | 64.65 | 132.1 | 272.3 | 429.25 | 390.15 | 572.2 | 686.05 | 348.8 | 356 | 263.1 | 260.9 | 604.6 | 527.55 | 551.4 | 574.7 | 586.8 | 323.4 | 391.3 | 296.85 | 297.35 | 402.2 | 8863.2
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1374.1 | 624.4 | 219.55 | 80.45 | 437.75 | 1310.25 | 1611.85 | 1015.6 | 1278.4 | 2049.6 | 1360.9 | 1677 | 1565.4 | 1522.7 | 2738.55 | 2279.55 | 1279.45 | 1767.9 | 1449.85 | 1265.7 | 1419.25 | 1576.2 | 1297.7 | 31202.1
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 738.25 | 347.05 | 35.15 | 54.8 | 367.15 | 1390.2 | 1461.85 | 526.75 | 1461.8 | 1741.9 | 1127.7 | 986.85 | 815 | 1588.8 | 1902.85 | 1938.4 | 965.84 | 1150.45 | 1066.2 | 867.9 | 871.25 | 896.6 | 959.15 | 23261.89
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 942.95 | 588.1 | 91 | 96.2 | 526.25 | 1479.6 | 1529.85 | 669.35 | 1570.75 | 1843.75 | 1274.35 | 1306.4 | 1104.95 | 1817.1 | 1888.3 | 1914.2 | 1239.1 | 1599.15 | 1455.75 | 1174.1 | 1236.35 | 1291.2 | 1312.05 | 27950.8
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 101.9 | 31.7 | 0.95 | 6.5 | 49.6 | 199.5 | 226.45 | 57.5 | 186.5 | 258.15 | 152.45 | 147.6 | 112.3 | 247.7 | 323.45 | 277.9 | 128.005 | 153.55 | 152.4 | 119.65 | 127.3 | 127.45 | 124.95 | 3313.455
ENGIE | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 69.15 | 15.15 | 0.05 | 2.9 | 25.4 | 145.6 | 176.4 | 45 | 156.7 | 210.1 | 108.75 | 73.05 | 65.15 | 197.05 | 264.65 | 236.8 | 78.42 | 88.8 | 98.5 | 86.4 | 79.5 | 79.3 | 91.45 | 2394.27
ENGIE | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 354 |  |  | 379.9 |  | 216.55 |  |  | 319.6 |  |  | 299.2 |  |  | 309.65 |  |  | 161.95 |  |  | 301.15 |  |  | 2342
ENGIE | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1370.3 | 1583.5 | 1360.3 | 1331.7 | 1307.85 | 1085.85 | 1146.1 | 1245.65 | 1164.9 | 889.05 | 1310.3 | 1074.8 | 1023.45 | 1055.6 | 1017.35 | 955.7 | 1026.41 | 1011.4 | 1135.85 | 1202.55 | 1574.7 | 1610.3 | 1300.95 | 27784.56
ENGIE | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 216.9 | 244.45 | 244.5 | 249.9 | 246.9 | 252.75 | 251.8 | 252.55 | 254.1 | 255.65 | 256.45 | 257.05 | 257.7 | 258.95 | 256.85 | 261.55 | 258.95 | 185.5 | 262.65 | 263.9 | 257.95 | 264.75 | 264.45 | 5776.2
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4265.65 | 4246.3 | 4254.15 | 4241.4 | 4273.85 | 4183.4 | 4243.2 | 4217.15 | 4237.05 | 4253 | 4237.85 | 4231.55 | 4248 | 4256.8 | 4260 | 4254.3 | 4245.08 | 4254.25 | 4258.65 | 4227.9 | 4254.1 | 4258.15 | 4266.9 | 97668.68
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 4221.55 | 4202.2 | 4208.7 | 4194 | 4224.25 | 4144.55 | 4195.4 | 4176 | 4188.35 | 4202.75 | 4188.9 | 4180.55 | 4189.75 | 4205 | 4205.1 | 4199.15 | 4185.82 | 4196.15 | 4200.75 | 4177.85 | 4195.7 | 4199.8 | 4207.55 | 96489.82
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4627.6 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5000.1 | 5005.05 | 5007.45 | 4999.8 | 4997.125 | 5015.75 | 5012.6 | 4852.55 | 5001.4 | 5018.05 | 5027.65 | 112365.125
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 6582.75 | 6568.75 | 6578.55 | 6568.4 | 6596 | 6466.75 | 6560.7 | 6558.7 | 6557.45 | 6579.55 | 6572.95 | 6545.75 | 6556.95 | 6569.25 | 6567.85 | 6565.85 | 6544.615 | 6561.05 | 6565.05 | 6491.55 | 6562.05 | 6560.35 | 6566.9 | 150847.765
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [16 empty] | 737.025 | [6 empty] | 737.025
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4086.3 | 4372.2 | 4385.4981 | 4284.1525 | 4350.1 | 4123.85 | 4373.75 | 4382.1 | 4374.75 | 4377.5 | 4361.45 | 4377.3 | 4368.75 | 4366.9 | 4374.5 | 4367.2 | 4361.75 | 4371.45 | 4377.1504 | 3838.2175 | 4297.25 | 4383.7 | 4373.85 | 99329.6685
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4092.05 | 4383.15 | 4396.2114 | 4196.948 | 544 | 4134.25 | 4380.7 | 4392.15 | 4386.65 | 4386.05 | 4371.5 | 4386.1 | 4380.1 | 4377 | 4383.85 | 4376 | 4372.05 | 4381.15 | 4384.4421 | 3847.8753 | 4306.25 | 4393 | 4385.4 | 95636.8768
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4264.7 | 4413.8 | 4413.8397 | 4319.5261 | 2413.1 | 4283.65 | 4411.85 | 4416.7 | 4418.85 | 4405.65 | 4410.25 | 4416.15 | 4411 | 4407.4 | 4410.05 | 4409.95 | 4403.6 | 4412.45 | 4413.9265 | 4128.7961 | 4375.2 | 4419.25 | 4413.85 | 98793.5384
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.55 | 252 | 252 | 252 | 245.85 | 223.7 | 206.85 | 196.5 | 187.8 | 177.4 | 168.8 | 157.3 | 158.25 | 152.2 | 146.25 | 139.95 | 134.8 | 238.85 | 237.85 | 225.1915 | 170.25 | 138.7 | 131.7 | 4439.7415
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 113.7 | 140.6 | 113.3 | 86.1 | 74.65 | 68.7 | 65.95 | 63.4 | 60.8 | 60 | 58.85 | 57.65 | 56.7 | 55.2 | 54.55 | 52.8 | 52.8 | 78.9 | 70.5 | 56.532 | 47.15 | 47.75 | 48.2 | 1584.782
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.1 | 135.2 | 130.3 | 124.55 | 120.95 | 117.25 | 114.3 | 111.2 | 109.6 | 107.05 | 104.5 | 104.7 | 102.4 | 99.3 | 97.2 | 96.3 | 117.8 | 122.9 | 119.15 | 112.05 | 101.95 | 96.05 | 92.1 | 2578.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.7 | 147.75 | 142.95 | 134.15 | 133.25 | 129.6 | 126.7 | 122.45 | 122.1 | 118.55 | 117.7 | 116.4 | 117.8 | 111.6 | 110.4 | 108.65 | 130.3 | 135.4 | 129.35 | 124 | 114.6 | 107.85 | 101.85 | 2858.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.7 | 141.8 | 142.55 | 134.5 | 133.45 | 129.7 | 127.7 | 123.4 | 122.85 | 114.6 | 119.75 | 117.45 | 117.7 | 114 | 109 | 98.65 | 126.5 | 132.55 | 126.5 | 127.45 | 114.3 | 104.15 | 98.95 | 2834.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.1 | 201.35 | 180.15 | 189 | 175.2 | 172.65 | 176.2 | 184.15 | 178.45 | 178.35 | 183.85 | 178.65 | 187.15 | 191.15 | 179.75 |  |  |  | 21.4 | 177.25 | 211.65 | 215.95 | 205.85 | 3590.25
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 1026.8 | 1034.95 | 1023.95 | 880.19 | 56.45 | [8 empty] | 103.88 | 390 | 832.95 | 805.1343 | 856.6 | 856.8 | 862.3 | 885.05 | 888.1 | 876.83 | 11379.9843
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 807.7 | 840.5 | 841.85 | 707.585 | [11 empty] | 35 | 434.7427 | 618 | 607.55 | 609 | 646.6 | 665.6 | 644.64 | 7458.7676
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 492.05 | 559.35 | 561.7 | 555.35 | 566.4 | 571.15 | 452.65 | 457.5 | 578.95 | 586.55 | 574.85 | 566.3 | 568.55 | 577.25 | 584.65 | 592.4 | 583 | 479.25 | 587.1 | 587.4 | 590.7 | 596.95 | 597.4 | 12867.45
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 245.8 | 312 | 403.65 | 249.85 | 276 | 334.15 | 343.15 | 277 | 207.8 | 266.4 | 276 | 52.25 | 13.55 | 311.95 | 134 | 82.25 | 382.05 | 381.75 | 339.9 | 238.6 | 276.25 | 288.6 | 330.3 | 6023.25
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 328.75 | 363.55 | 422.95 | 334.35 | 362.6 | 400.4 | 399.55 | 341.95 | 285.4 | 350.15 | 358 | 85.2 | 13.55 | 334.15 | 85.1 | 73.25 | 400.25 | 424.7 | 379.95 | 290.8 | 340.25 | 356 | 382.2 | 7113.05
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 83.65 | 79.1 | 78.4 | 80.05 | 80 | 80.75 | 82 | 82.75 | 79.85 | 79.8 | 78.75 | 79 | 80.4 | 80.55 | 80.45 | 81 | 79.7 | 78.3 | 78.95 | 79.2 | 78.5 | 78.35 | 81.9 | 1841.4
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 440.7 | 437.5 | 433.85 | 431.85 | 429.35 | 429.2 | 425.6 | 424.4 | 421.35 | 401.4 | 416.3 | 424.1 | 441.5 | 433.9 | 440.85 | 444.15 | 445.35 | 446.1 | 446.1623 | 446.05 | 445.7 | 445.25 | 445.4 | 9996.0123
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 443.3 | 439.9 | 331.3 | 441.6 | 441.6 | 441.6 | 437.55 | 435.4 | 438.55 | 441.6 | 441.6 | 435.5 | 432.05 | 436.15 | 10033.7
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2406.3 | 2325.45 | 2320.95 | 2321.55 | 2370.8 | 1902.5 | 2153.8 | 2086 | 1894.9 | 2056.2 | 2014.7 | 1894 | 1775.2 | 1827.65 | 1653.15 | 1841.15 | 1798.05 | 1886.55 | 1935.4 | 1869.85 | 1724.05 | 1689.65 | 1708.8 | 45456.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0.9 | [14 empty] | 0.9
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 1.65 | [11 empty] | 445.45 | [8 empty] | 16.3 |  | 463.4
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1814.3 | 1789.25 | 1755.55 | 1759.55 | 1758.45 | 1716.15 | 1678.5 | 1608.05 | 1576.35 | 1549.5 | 1520.35 | 1524.7 | 1498.95 | 1493.4 | 1468.35 | 1442 | 1435.45 | 1428.65 | 1419.8 | 1414.8 | 1402.65 | 1367.45 | 1350.95 | 35773.15
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 34.5 | 29.75 | 29.75 | 29.45 | 30.1 | 29.65 | 30.5 | 30.4 | 28.8 | 30.55 | 30.05 | 28.8 | 29.1 | 28.8 | 28.7 | 27.7 | 26.5 | 24.2 | 23.6 | 21.45 | 23.75 | 25.5 | 26.35 | 647.95
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1597.3 | 1904.35 | 1887.6 | 1886.85 | 1909.55 | 1948.7 | 1959.55 | 1909.75 | 1941.7 | 1965.2 | 1940 | 1917.25 | 1931.3 | 1974.9 | 1990.05 | 1983.65 | 1959.35 | 1605.9 | 1974.2 | 1973.25 | 1979.95 | 107.8 | 1848.5 | 42096.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 10774.75 | 9516.15 | 9537.2 | 9202.7 | 9620.7 | 7140.65 | 9066.05 | 8791.3 | 7296.65 | 6824.55 | 7960.05 | 8315.7 | 7399.35 | 7734.2 | 6725.85 | 6717.8 | 7466 | 7766.55 | 6655.5 | 6636.9 | 7925.05 | 8142.85 | 6869.95 | 184086.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3800.5 | 4078.25 | 4318.55 | 4329.25 | 4102 | 3439.75 | 4100.4 | 4306.15 | 4336.45 | 4253.9 | 4308.6 | 4406.65 | 3854.3 | 4054.4 | 3878.7 | 3924.8 | 4204.35 | 4304.25 | 4325.8 | 3493.65 | 4368.35 | 4493.7 | 4131.35 | 94814.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3838.85 | 4136.05 | 4496.35 | 4499.85 | 4211.4 | 3464.05 | 4176 | 4459.4 | 4538.3 | 4406.3 | 4449.95 | 4619.95 | 3936.3 | 4289.55 | 4033.35 | 4130.85 | 4407.3 | 4493.4 | 4471.9 | 4134.25 | 4621.05 | 4957.65 | 4380.35 | 99152.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3835.2 | 4138.35 | 4501.1 | 4512.4 | 4213.55 | 3465.9 | 4184.6 | 4472.15 | 4548.65 | 4413.9 | 4434.5 | 4677.8 | 3949.8 | 4335.2 | 4053 | 4142 | 4423.7 | 4488.9 | 4475.5 | 3588.45 | 4414.6 | 5030.95 | 4396.6 | 98696.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 6014.25 | 6303.2 | 6572.85 | 6606.1 | 6284.15 | 5779.4 | 6368 | 6577.9 | 6584.1 | 6544.9 | 6539.45 | 6650.25 | 6084.5 | 6354.1 | 6195.75 | 6294.6 | 6506.5 | 6518.15 | 6596.65 | 6017.55 | 6616.95 | 6915.6 | 6483.15 | 147408.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4820.85 | 4680.8 | 4055.95 | 5138.05 | 5172.7 | 4487.05 | 5143.8 | 5131.75 | 5134.15 | 5162.95 | 5148.1 | 5132.75 | 5139.6 | 5152.35 | 5169 | 5175 | 5149 | 5165.15 | 5188.35 | 5039.8 | 5176.15 | 5162.75 | 5172.45 | 115898.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2519.95 | 2485.05 | 1299.8 | 2665.7 | 2673.9 | 2380.15 | 2653.65 | 2658.95 | 2668.6 | 2672.35 | 2664.5 | 2661.35 | 2663.6 | 2670.65 | 2671.65 | 2665.6 | 2657.05 | 2668.15 | 2672 | 2617 | 2672.95 | 2670.45 | 2673.3 | 59306.35
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 51.5 | 102.5 | 102.7 | 102.65 | 102.7 | 102.15 | 102.4 | 102.85 | 101.7 | 101.25 | 102.35 | 102.4 | 102.2 | 102.5 | 102.75 | 101.15 | 98.85 | 102.4 | 102.65 | 100.45 | 102.4 | 103 | 103.05 | 2298.55
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 3 | 2.3 | 2.9 | 2.65 | 2.1 | 1.3 | 2.55 | 2.45 | 2.5 | 2.75 | 2.9 | 2.2 | 0.1 | 2.3 | 1.55 | 2.75 | 2.9 | 2.9 | 2.85 | 2.85 | 2.75 | 2.7 | 2.85 | 56.1
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1082.55 | 1072.6 | 1016.7 | 984.15 | 962.4 | 938.95 | 897.55 | 886.45 | 875.45 | 840.25 | 861.35 | 823.35 | 825.85 | 792.95 | 800.4 | 780.6 | 783.15 | 818 | 814.6 | 809.8 | 764.6 | 742.65 | 734.95 | 19909.3
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.7 | 68.3 | 62.6 | 58.25 | 51.65 | 53.2 | 52.6 | 51.95 | 51.05 | 65.5 | 70.85 | 73.9 | 76.9 | 74.05 | 73 | 44.55 | 62.8 | 73.75 | 74.4 | 75.2 | 71.55 | 67.4 | 66.2 | 1490.35
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 104.7 | 111.5 | 115.15 | 115.7 | 116.35 | 116.7 | 118.35 | 114.6 | 117.25 | 118.3 | 117.6 | 117.6 | 115.65 | 117.4 | 116.85 | 117.35 | 116.85 | 100.95 | 116.85 | 115.65 | 116 | 116.15 | 116.15 | 2649.65
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 108.55 | 119.6 | 117.35 | 115.7 | 116.45 | 120.2 | 121.5 | 119.1 | 122.9 | 116.95 | 123.75 | 121.45 | 118.05 | 123.2 | 123.05 | 100.05 | 123.75 | 104.85 | 122.6 | 124.25 | 126.25 | 126.6 | 125.5 | 2741.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 98.6 | 116.4 | 116.4 | 106.9 | 100.2 | 82.2 | 81.7 | 89.45 | 85.1 | 69.4 | 76.95 | 77.35 | 59 | 74.55 | 58.15 | 71.45 | 67.7 | 62.35 | 65.9 | 57.3 | 53.95 | 52.15 | 59.4 | 1782.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2241.6 | 2232.6 | 2163.2 | 2081.1 | 2063.1 | 2028 | 2053.3 | 2028.05 | 2055.35 | 1997.95 | 1890.65 | 1929.35 | 1950.3 | 1944.75 | 1852.7 | 1953.15 | 2008.6 | 1988.1 | 1848.7 | 1849.95 | 1825.5 | 1817.9 | 1905.1 | 45709
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1221.65 | 1442.65 | 1444.1 | 1323.05 | 1332.1 | 1103.85 | 986.2 | 1140.95 | 1045.25 | 839.25 | 1095.5 | 915.85 | 876.85 | 917 | 728.7 | 898.8 | 821.5 | 772.7 | 808.9 | 752.7 | 660.1 | 687.95 | 722.4 | 22538
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.4 | 237.95 | 238.15 | 238.15 | 238.15 | 238 | 238.2 | 201.2 | 188.85 | 233.1 | 213.15 | 238.2 | 74.35 | 198.4 | 178.7 | 213.35 | 238.15 | 178.75 | 193.7 | 237.95 | 196.3 | 178.6 | 163.65 | 4793.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 801.5 | 209 | 438.7 | 181.15 | 806.55 | 1703.7 | 1388.7 | 1068.2 | 1631.9 | 2417.45 | 1309.9 | 543.45 | 865.45 | 1861.8 | 2330.3 | 2027.55 | 895.2 | 782.15 | 928.2 | 1068.65 | 668.65 | 712.2 | 1072.95 | 25713.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 798.15 | 207.9 | 419.45 | 188.2 | 753.1 | 1879.9 | 1337.5 | 1141.3 | 1578.05 | 2325.6 | 1265.45 | 539 | 916 | 1691.6 | 2111.55 | 1909.4 | 912.75 | 856.65 | 973.8 | 1044.55 | 640.4 | 684.8 | 1065.4 | 25240.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1699.25 | 1751.9 | 1739.4 | 1626.6 | 1608.2 | 1613.3 | 1569.2 | 1518.75 | 1543.6 | 1586.4 | 1571.7 | 1574.85 | 1618.4 | 1666.55 | 1720.95 | 1733.85 | 1767.35 | 1785.7 | 1685.35 | 1771.7 | 1617.4 | 1760.7 | 1733.5 | 38264.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 2.7 | 11.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.1 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 11.95 | 312.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 686.8 | 690.9 | 693.75 | 695.05 | 694.75 | 183.15 | 680.6 | 682.95 | 684.45 | 689 | 692.2 | 695.35 | 700.35 | 706.1 | 712.65 | 713.25 | 714.55 | 714.25 | 717.2 | 715.85 | 708.9 | 712.15 | 638.25 | 15522.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2672.25 | 2771.7 | 3111.5 | 3010.25 | 3215.45 | 2857.25 | 2763.75 | 3329.65 | 3155.5 | 3233.85 | 3376.9 | 3432.05 | 3618.95 | 2759.25 | 2924 | 2702.4 | 2705.35 | 2677.1 | 2573.5 | 2559.05 | 2591.1 | 2465 | 2248.65 | 66754.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1734.2 | 1587.4 | 1669.45 | 1936.45 | 1938.45 | 1845.5 | 1888.5 | 1854.355 | 1829.45 | 1816.95 | 1784.95 | 1816.9 | 2056.9 | 2274.6 | 2258.15 | 2287.35 | 2402.1 | 2447.55 | 2360.15 | 2367.75 | 2305.5 | 2323.4 | 2310.95 | 47096.955
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1529.8 | 1540.75 | 1531.1 | 1544.7 | 1541.05 | 1538.65 | 1542.4 | 1549.1 | 1533.3 | 1543.85 | 1537 | 1534.7 | 1538.55 | 1534.9 | 1530.65 | 1542.35 | 1533.65 | 1519.75 | 1541.6 | 1534.35 | 1526.65 | 1533.5 | 1529.9 | 35332.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 617.3 | 777.85 | 775.25 | 781.5 | 774.65 | 784.05 | 796.8 | 780.4 | 795.9 | 790.05 | 796.25 | 788.05 | 788.55 | 802.55 | 806.7 | 807.45 | 796 | 673.45 | 801.6 | 812.3 | 825.85 | 827 | 817.5 | 18017
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 824.1 | 1044.55 | 1039.05 | 1048.35 | 1039 | 1055.7 | 1071.4 | 1044.95 | 1068.5 | 1048.05 | 1069.55 | 1058.65 | 1058.75 | 1080.2 | 1084.6 | 1086.45 | 1068.25 | 916.35 | 1082.6 | 1094.65 | 1111.35 | 1105.65 | 1089.35 | 24190.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | 457.7 | [9 empty] | 357.5 | [12 empty] | 815.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 1163.85 | [18 empty] | 1163.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 45.5 |  | 2857.9 | 3507.15 | 3516.25 | 3370.45 | 3508.3 | 3518.5 | 3515.3 | 3521.35 | 3522.15 | 3507.3 | 3508.45 | 3513.8 | 3516.15 | 3520 | 3494.8 | 3507.3 | 3519.2 | 3238.7 | 3375.5 | 3502 | 3508.45 | 72594.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 994.75 | 3564.1 | 3454.5 | 3573.7 | 3584.95 | 3414.1 | 3566.25 | 3570.9 | 3567.75 | 3572.2 | 3578.4 | 3564.6 | 3566.75 | 3572.6 | 3573.15 | 3575.55 | 3551.55 | 3562.65 | 3572.65 | 3276.45 | 3420.85 | 3556.3 | 3564.55 | 78799.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 265.9 | 1619.6 | 3090.7 | 3603 | 3661.35 | 3495.3 | 3591.05 | 3583.9 | 3585.9 | 3594.65 | 3599.45 | 3595.1 | 3592.25 | 3597.6 | 3593.95 | 3595.4 | 3579.4 | 3587.55 | 3602.75 | 3425.2 | 3514.3 | 3600 | 3602.25 | 76576.55
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 131.2 | 141.7 | 142.2 | 138.8 | 139 | 143.45 | 145.55 | 121.5 | 147.1 | 138.45 | 146.95 | 145.25 | 142.45 | 147.55 | 146.5 | 118.45 | 146.7 | 126.15 | 146.6 | 148.6 | 151.1 | 150.95 | 148.95 | 3255.15
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 349.3 | 69.8 | 44.35 | 22.85 | 118.6 | 485.2 | 463.45 | 445.05 | 413.05 | 637.9 | 405.35 | 411.3 | 397.65 | 552.75 | 719.55 | 669.25 | 325.1 | 410 | 384.65 | 294.5 | 314.55 | 334.75 | 314.75 | 8583.7
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 930.9 | 197.8 | 83.05 | 77 | 346.4 | 1295 | 1321.45 | 1161.05 | 1078.65 | 1684.3 | 1125.25 | 1125.85 | 1049.9 | 1354.95 | 1835 | 1763.4 | 945.45 | 1089.45 | 1074.45 | 916.5 | 908 | 964.25 | 940.7 | 23268.75
PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 286.35 | 299.4 | 284.6 | 272 | 260.1 | 253.6 | 246.4 | 237.8 | 232.45 | 227.2 | 225.45 | 219.9 | 215.95 | 210.4 | 206.5 | 205.1 | 201.15 | 197.6 | 196.15 | 193.4 | 187.2 | 184.2 | 181.65 | 5224.55
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 91.2 | 90.85 | 97.4 | 98.75 | 108 | 108 | 37.9 | 108 | 103.4 | 106.65 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 106.95 | 104.7 | 25.7 | 80.85 | 93.2 | 102.15 | 80.55 | 83 | 2167.25
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 58.8 | 62.7 | 69.6 | 69.6 | 26.35 | 69.1 | 66.65 | 67.7 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 69.6 | 70 | 41.65 | 32.8 | 10.2 | 56.5 | 60 | 63.25 | 62.45 | 63.9 | 1340.05
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.75 | 26.4 | 26.4 | 10.15 | 26.3 | 26.15 | 26.3 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 35.05 | 53.75 | 54.8 | 13.6 | 52.1 | 52.65 | 43.4 | 57 | 57.35 | 771.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 52 | 52.6 | 52.8 | 52.8 | 52.1 | 50.7 | 46.9 | 47.8 | 17.1 | 41.95 | 49.5 | 47.05 | 50.4 | 44.05 | 48.3 | 33.1 | 34.25 | 45.3 | 1081.55
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 15.6 |  | 2 | [13 empty] | 17.6
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 102.8 | 113.9 | 113.85 | 115.85 | 117.25 | 118.6 | 118.75 | 115.1 | 116.95 | 119.25 | 117.85 | 117.85 | 117 | 118.6 | 119 | 116.65 | 115.8 | 92.6 | 116.15 | 116.25 | 113.25 | 118.05 | 117.15 | 2648.5
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 400.85 | [9 empty] | 400.85
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 374.5 | [22 empty] | 374.5
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.75 | 1619.75 | 1610.1 | 1573.65 | 1550.6 | 1496.6 | 1519.45 | 1382.775 | 1345.55 | 1343.95 | 1341.3 | 1345.3 | 1343.6 | 1342.3 | 1342.85 | 1331.2 | 1329.85 | 1331.6 | 1529.7 | 1427.25 | 1384.45 | 1330.3 | 1346.3 | 32856.175
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11.95 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 8.195 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 0.2 | 0.35 |  |  |  |  | 4.65 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 138.645
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SDF ENERGIA SAC | C.T. OQUENDO | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 439.1 | 438.85 | 434.05 | 431.95 | 431.85 | 451.9 | 481.9 | 475.9 | 463.85 | 451.95 | 445.25 | 443.4 | 431.9 | 427.95 | 455.6 | 480.4 | 476.1 | 469.1 | 451.5 | 450.85 | 448.9 | 446.6 | 443.6 | 10372.45
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.1 | 239.8 | 239.75 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | 239.2 | 204.05 | 133.5 | 194.25 | 239.8 | 239.8 | 240 | 232.4 | 240.1 | 239.8 | 239.9 | 220.5 | 158.15 | 177.25 | 239.7 | 240.05 | 224.5 | 5139.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 70.5 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 50.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 50.3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 1318.8
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 745.8 | 741.15 | 728.7 | 699.85 | 403.1 | 666.4 | 637.6 | 640.25 | 638.55 | 836.85 | 831.3 | 848.9 | 839.55 | 826.5 | 818.75 | 804.1 | 807.35 | 795.55 | 802.8 | 801.4 | 788 | 771.8 | 756.6 | 17230.85
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1748.8 | 1989.95 | 1879.9 | 1615.7 | 1896.05 | 1678.35 | 1622.85 | 1756.65 | 1747.7 | 1592.3 | 1497.15 | 1569.95 | 1425.95 | 1639.5 | 1466 | 1360.2 | 1459.95 | 1834.7 | 1533.25 | 1559.95 | 1472.85 | 1271.85 | 1618.8 | 37238.35
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.65 | 209.45 | 219.5 | 212.8 | 211.7 | 207.7 | 186.65 | 162.55 | 190.75 | 186.5 | 249.6 | 202.65 | 199.45 | 182.65 | 179.15 | 183 | 167.5 | 193.45 | 166.55 | 194.2 | 232.9 | 209.25 | 217.75 | 4589.35
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 796.8 | 798.2 | 800.4 | 799.65 | 797.7 | 643.55 | 749.25 | 663.1 | 736.95 | 690.15 | 676.05 | 529.1 | 623.9 | 566.3 | 599.15 | 585.8 | 606.6 | 640.45 | 692.5 | 615.5 | 572.05 | 633.85 | 587.3 | 15404.3
STATKRAFT S.A | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 158.6 | 156.55 | 143.15 | 143.1 | 134.55 | 137.7 | 130.4 | 117.4 | 133.1 | 129.55 | 129.45 | 128.6 | 125.95 | 126.15 | 162.05 | 191.1 | 195.1 | 193.65 | 185 | 186.6 | 184 | 192.6 | 193.1 | 3577.45
STATKRAFT S.A | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 38.15 | 34.35 | 36.55 | 35.9 | 30.95 | 31.85 | 28.85 | 28.9 | 28.8 | 28.75 | 26.75 | 27.15 | 26.9 | 41.3 | 85.05 | 111.85 | 116.25 | 116.75 | 113.15 | 113.05 | 114.65 | 112.6 | 111.8 | 1440.3
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1914.5 | 2152.55 | 1894.2 | 1851.45 | 1798.25 | 1606.1 | 1653.65 | 1709.45 | 1633.7 | 1447.9 | 1793.95 | 1623.05 | 1591.55 | 1614.8 | 1577.75 | 1481.8 | 1565.5 | 1561 | 1615.8 | 1700.95 | 2003.2 | 2015.5 | 1579.9 | 39386.5
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 77.55 | 130.4 | 140.85 | 134.2 | 136.5 | 110.55 | 97.15 | 115.1 | 115.95 | 120.6 | 105.2 | 105.05 | 144.25 | 124.4 | 77.1 | 105.9 | 126.15 | 99.5 | 116.8 | 114.85 | 124.05 | 130.85 | 133.5 | 2686.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4732.45 | 5152.8 | 4212.4 | 5136.9 | 4759.95 | 349.55 |  | 1940.35 | 4709.9 | 4311.9 | 5101.3 | 4879.55 | 1075.35 | 1840.55 | 3579.1 | 3969.5 | 4304.6 | 4185.9 | 4547.9 | 251.2 | 3025.95 | 4901.25 | 1425.75 | 78394.1
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2331.55 | 2470.9 | 2171.7 | 2462.3 | 2347.85 | 165.75 |  | 808.05 | 2327.35 | 2196.45 | 2442.85 | 2379.1 | 573.95 | 866.7 | 1959.4 | 2087.45 | 2198.3 | 2155.1 | 2287.45 | 123.95 | 1499.9 | 2403 | 809 | 39068.05
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 0
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | [22 empty] | 123.4 | 123.4
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 163353.35 | 163472.548 | 165325.7491 | 166237.2467 | 163684.25 | 154524.975 | 162197.35 | 164633.475 | 167955.08 | 169430.85 | 170366.05 | 167264.4883 | 155658.6147 | 166216.615 | 167378.66 | 167251.9389 | 166620.3724 | 166969.2 | 165028.8312 | 151697.3624 | 164259.4 | 165427.75 | 159991.82 | 3774945.9767
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Julio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 146.4 | 147.388 |  | 95.659 | 147.373 | 147.635 | 147.661 | 148.8 | 147.737 | 52.272 | 105.35 | 148.7 | 144.795 | 147.627 | 63.6 |  | 146.6 | 147.296 | 147.073 | 146.784 | 147.579 | 146.068 | 145.84 | 2818.237
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.2385 | 188.945 | 189.2087 | 170.765 | 126.726 | 119.2425 | 94.0235 | 94.0235 | 79.528 | 66.9615 | 79.45 | 66.775 | 54.547 | 58.048 | 53.8335 | 51.438 | 55.2575 | 54.547 | 58.048 | 40.415 | 43.078 | 41.501 | 43.6475 | 2020.2477
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 249.25 | 258.65 | 243.95 | 226.25 | 224.5 | 220.8 | 218.25 | 206.5 | 202.65 | 202.55 | 199.55 | 193.7 | 190.1 | 191.7 | 186.6 | 182.85 | 183.45 | 182.2 | 181.65 | 179.95 | 172.8 | 172.8 | 172.8 | 4643.5
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 643.723 | 642.4567 | 650.7799 | 640.0547 | 643.5774 | 640.0394 | 643.9121 | 643.9121 | 651.2127 | 643.1761 | 643.15 | 642.5 | 641.9269 | 646.178 | 646.2 | 645.6179 | 645.85 | 643.5687 | 643.7185 | 642.7367 | 643.686 | 642.7014 | 641.7005 | 14812.3787
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454.1079 | 453.8149 | 453.9053 | 454.1669 | 643.5774 | 403.906 | 454.155 | 453.6 | 453.6 | 454.0606 | 453.6 | 453.6 | 454.1196 | 454.026 | 453.6 | 454.2121 | 453.6 | 454.1348 | 453.9824 | 454.1838 | 454.2086 | 452.8743 | 454.1807 | 10579.2165
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.45 | 281.15 | 280.45 | 280.5 | 280.2 | 279.5 | 266.85 | 211.05 | 74.25 | 73.3 | 230.15 | 233.35 | 248.5 | 262.2 | 267.2 | 270.2 | 272.45 | 251.95 | 149.35 | 125.55 | 223.55 | 221.9 | 204.55 | 5263.6
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 385.65 | 361.45 | 386.15 | 385.7 | 385.5 | 365.4 | 385.7 | 385.5 | 331.05 | 310.7 | 385.7 | 386 | 386.05 | 377.45 | 385.6 | 385.7 | 386.1 | 384.25 | 378.7 | 385.7 | 385.25 | 384.8 | 375.2 | 8669.3
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 551 | 550.35 | 545.3308 | 538.2042 | 532.4778 | 527.0854 | 513.2726 | 513.2726 | 512.81 | 277.15 | 135.55 | 507.4 | 505.95 | 487.95 | 495.55 | 491.5836 | 486.9 | 497.95 | 502.95 | 500.5591 | 485.25 | 478.683 | 476.65 | 11113.8791
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2895.8194 | 2884.2047 | 2749.7746 | 2791.2998 | 2983.9316 | 2703.6083 | 2723.8243 | 2656.6582 | 2452.8377 | 2080.1702 | 2232.5 | 2632.025 | 2625.9885 | 2625.179 | 2552.1835 | 2481.6017 | 2630.2075 | 2615.8965 | 2515.4719 | 2475.8786 | 2555.4016 | 2541.3277 | 2514.5687 | 59920.3589
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 801661.2
[7 empty] | ENGIE | 550931.59
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 526393.355
[7 empty] | ELECTROPERU | 470608.805
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 293760.0836
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 120185.9
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 117462.15
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 74822.95
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 73082.2536
[7 empty] | EGEMSA | 68352.05
[7 empty] | CELEPSA | 53724.7686
[7 empty] | EGASA | 51356.241
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 46639
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 45456.65
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 42096.65
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 35773.15
[7 empty] | SAN GABAN | 32994.82
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 31202.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 29593.95
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 24064.05
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 23268.75
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 20328.95
[7 empty] | LA VIRGEN | 19909.3
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 18838.752
[7 empty] | SINERSA | 15511.9
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 12867.45
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 11861.45
[7 empty] | EGEJUNIN | 10960.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10611.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10033.7
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 9996.0123
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 8825.9719
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 8583.7
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 7574.2
[7 empty] | EGESUR | 7512.15
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 7113.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 6956.6
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 6734.85
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 6024.5235
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6023.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 5458.65
[7 empty] | PETRAMAS | 5360
[7 empty] | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. | 5224.55
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5165.3973
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4337.855
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 3569.8
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3255.15
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 3247.45
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2741.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 2686.45
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2649.65
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2648.5
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1841.4
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1490.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1279.1
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1241.05
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 775.35
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 711.548
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 647.95
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 464.3
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 188.2
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 123.4
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 66.45
[7 empty] | KONDU SAC | 56.1
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 17.6

## G_AREAS
miércoles, 23 de Julio del 2025
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 127.4 | 127.24 | 0 | 53.3 | 2266.28 | 3299.1 | 0 | 156.2 | 372.8 | 0 | 0 | 0 | 307.94 | 5721.58 | 372.8 | 6402.32 | 00:30 | 2766.48 | 3426.34 | 0 | 209.5 | 6402.32 | 00:30 | 174.2 | 61 | 0 | 209.5 | 444.7
01:00 | 125.5 | 140.67 | 0 | 55.3 | 2189.93 | 3291 | 0 | 142.2 | 338.9 | 0 | 0 | 0 | 321.47 | 5623.13 | 338.9 | 6283.5 | 01:00 | 2654.33 | 3431.67 | 0 | 197.5 | 6283.5 | 01:00 | 173.5 | 59.8 | 0 | 197.5 | 430.8
01:30 | 126.3 | 139.67 | 0 | 55.5 | 2038.21 | 3289 | 0 | 215.9 | 341.5 | 0 | 0 | 0 | 321.47 | 5543.11 | 341.5 | 6206.08 | 01:30 | 2506.01 | 3428.67 | 0 | 271.4 | 6206.08 | 01:30 | 173.7 | 59.7 | 0 | 271.4 | 504.8
02:00 | 126 | 156.92 | 0 | 48 | 1933.4 | 3186.3 | 0 | 287.8 | 325.7 | 0 | 0 | 0 | 330.92 | 5407.5 | 325.7 | 6064.12 | 02:00 | 2385.1 | 3343.22 | 0 | 335.8 | 6064.12 | 02:00 | 172.9 | 60.3 | 0 | 335.8 | 569
02:30 | 126.8 | 174.03 | 0 | 51.5 | 1834.92 | 3195.5 | 0 | 297.1 | 338.3 | 0 | 0 | 0 | 352.33 | 5327.52 | 338.3 | 6018.15 | 02:30 | 2300.02 | 3369.53 | 0 | 348.6 | 6018.15 | 02:30 | 172.1 | 60.5 | 0 | 348.6 | 581.2
03:00 | 130.2 | 162.59 | 0 | 57.9 | 1870.02 | 3194.2 | 0 | 274.7 | 335.2 | 0 | 0 | 0 | 350.69 | 5338.92 | 335.2 | 6024.81 | 03:00 | 2335.42 | 3356.79 | 0 | 332.6 | 6024.81 | 03:00 | 171.2 | 60.7 | 0 | 332.6 | 564.5
03:30 | 129 | 125.51 | 0 | 57.7 | 1874.04 | 3205.5 | 0 | 250.3 | 341.4 | 0 | 0 | 0 | 312.21 | 5329.84 | 341.4 | 5983.45 | 03:30 | 2344.44 | 3331.01 | 0 | 308 | 5983.45 | 03:30 | 169.1 | 61 | 0 | 308 | 538.1
04:00 | 113.1 | 120.74 | 0 | 57.7 | 1933.6 | 3205.6 | 0 | 238.3 | 343.4 | 0 | 0 | 0 | 291.54 | 5377.5 | 343.4 | 6012.44 | 04:00 | 2390.1 | 3326.34 | 0 | 296 | 6012.44 | 04:00 | 169.8 | 61.3 | 0 | 296 | 527.1
04:30 | 112.4 | 161.98 | 0 | 60.4 | 1928.5 | 3204 | 0 | 211.7 | 338.3 | 0 | 0 | 0 | 334.78 | 5344.2 | 338.3 | 6017.28 | 04:30 | 2379.2 | 3365.98 | 0 | 272.1 | 6017.28 | 04:30 | 169.1 | 60.9 | 0 | 272.1 | 502.1
05:00 | 112.6 | 192.1 | 0 | 53.9 | 1928.7 | 3201.9 | 0 | 190.9 | 344.5 | 0 | 0 | 0 | 358.6 | 5321.5 | 344.5 | 6024.6 | 05:00 | 2385.8 | 3394 | 0 | 244.8 | 6024.6 | 05:00 | 169.9 | 60.7 | 0 | 244.8 | 475.4
05:30 | 113.9 | 192.22 | 0 | 51.7 | 2041.7 | 3201.4 | 0 | 183 | 334.6 | 0 | 0 | 0 | 357.82 | 5426.1 | 334.6 | 6118.52 | 05:30 | 2490.2 | 3393.62 | 0 | 234.7 | 6118.52 | 05:30 | 169.2 | 61 | 0 | 234.7 | 464.9
06:00 | 115.9 | 192.53 | 0 | 48.9 | 2047.9 | 3201.9 | 0 | 173.3 | 359.6 | 0 | 0.1 | 0 | 357.33 | 5423.1 | 359.7 | 6140.13 | 06:00 | 2523.4 | 3394.43 | 0.1 | 222.2 | 6140.13 | 06:00 | 168.8 | 61.2 | 0.1 | 222.2 | 452.3
06:30 | 145.3 | 193.32 | 0 | 49 | 2026.2 | 3202.6 | 0 | 143.5 | 361.5 | 0 | 11.6 | 0 | 387.62 | 5372.3 | 373.1 | 6133.02 | 06:30 | 2533 | 3395.92 | 11.6 | 192.5 | 6133.02 | 06:30 | 170.8 | 60.9 | 11.6 | 192.5 | 435.8
07:00 | 145.2 | 193.18 | 0 | 46.3 | 1851.2 | 3203.4 | 0 | 110.6 | 358.8 | 0 | 130.2 | 0 | 384.68 | 5165.2 | 489 | 6038.88 | 07:00 | 2355.2 | 3396.58 | 130.2 | 156.9 | 6038.88 | 07:00 | 175.1 | 61 | 130.2 | 156.9 | 523.2
07:30 | 157.3 | 192.97 | 0 | 46.6 | 1854.4 | 3106.2 | 0 | 90.2 | 360.2 | 0 | 362 | 0 | 396.87 | 5050.8 | 722.2 | 6169.87 | 07:30 | 2371.9 | 3299.17 | 362 | 136.8 | 6169.87 | 07:30 | 191.1 | 61.4 | 362 | 136.8 | 751.3
08:00 | 158.5 | 194.12 | 0.1 | 57.9 | 1915.1 | 2999.5 | 0.1 | 81.8 | 361.1 | 0 | 493.2 | 0 | 410.62 | 4996.5 | 854.3 | 6261.42 | 08:00 | 2434.7 | 3193.62 | 493.4 | 139.7 | 6261.42 | 08:00 | 190.8 | 62.3 | 493.4 | 139.7 | 886.2
08:30 | 161.6 | 192.8 | 0.2 | 65.2 | 2015.7 | 3002.4 | 0.6 | 89.9 | 360.8 | 0 | 564.4 | 0 | 419.8 | 5108.6 | 925.2 | 6453.6 | 08:30 | 2538.1 | 3195.2 | 565.2 | 155.1 | 6453.6 | 08:30 | 194 | 62.3 | 565.2 | 155.1 | 976.6
09:00 | 157.9 | 190.16 | 0.2 | 62.5 | 2143.2 | 2999.4 | 0.8 | 91.1 | 390.9 | 0 | 583 | 0 | 410.76 | 5234.5 | 973.9 | 6619.16 | 09:00 | 2692 | 3189.56 | 584 | 153.6 | 6619.16 | 09:00 | 194.4 | 57.5 | 584 | 153.6 | 989.5
09:30 | 165.2 | 186.91 | 0.3 | 46.1 | 2132.1 | 3094.1 | 0.9 | 100.1 | 388.9 | 0 | 589.4 | 0 | 398.51 | 5327.2 | 978.3 | 6704.01 | 09:30 | 2686.2 | 3281.01 | 590.6 | 146.2 | 6704.01 | 09:30 | 194.9 | 54.8 | 590.6 | 146.2 | 986.5
10:00 | 163.3 | 186.49 | 0.3 | 43.1 | 2249 | 3099.7 | 1 | 123.3 | 403 | 0 | 591.8 | 0 | 393.19 | 5473 | 994.8 | 6860.99 | 10:00 | 2815.3 | 3286.19 | 593.1 | 166.4 | 6860.99 | 10:00 | 194.1 | 55 | 593.1 | 166.4 | 1008.6
10:30 | 163.4 | 164.93 | 0.3 | 38.4 | 2277.6 | 3042.6 | 1.1 | 130.3 | 460.6 | 0 | 592.1 | 0 | 367.03 | 5451.6 | 1052.7 | 6871.33 | 10:30 | 2901.6 | 3207.53 | 593.5 | 168.7 | 6871.33 | 10:30 | 187.5 | 57.2 | 593.5 | 168.7 | 1006.9
11:00 | 162.6 | 136.27 | 0.4 | 62.2 | 2322.2 | 3105 | 1.2 | 150.6 | 452.3 | 0 | 591.3 | 0 | 361.47 | 5579 | 1043.6 | 6984.07 | 11:00 | 2937.1 | 3241.27 | 592.9 | 212.8 | 6984.07 | 11:00 | 187.6 | 56.5 | 592.9 | 212.8 | 1049.8
11:30 | 162.1 | 149.41 | 0.4 | 70.2 | 2376.7 | 3067.6 | 1.2 | 138.5 | 459.5 | 0 | 591.4 | 0 | 382.11 | 5584 | 1050.9 | 7017.01 | 11:30 | 2998.3 | 3217.01 | 593 | 208.7 | 7017.01 | 11:30 | 187.1 | 56.3 | 593 | 208.7 | 1045.1
12:00 | 163.9 | 140.17 | 0.4 | 82.8 | 2300.2 | 3058 | 1.2 | 190 | 462.9 | 0 | 593 | 0 | 387.27 | 5549.4 | 1055.9 | 6992.57 | 12:00 | 2927 | 3198.17 | 594.6 | 272.8 | 6992.57 | 12:00 | 188.5 | 55.7 | 594.6 | 272.8 | 1111.6
12:30 | 162.9 | 140.69 | 0.4 | 108.5 | 2231 | 3059 | 1.2 | 234 | 449.2 | 0 | 595.8 | 0 | 412.49 | 5525.2 | 1045 | 6982.69 | 12:30 | 2843.1 | 3199.69 | 597.4 | 342.5 | 6982.69 | 12:30 | 187.6 | 55.7 | 597.4 | 342.5 | 1183.2
13:00 | 163.2 | 141.22 | 0.4 | 121 | 2086.6 | 3057.1 | 1.2 | 271 | 446 | 0 | 607 | 0 | 425.82 | 5415.9 | 1053 | 6894.72 | 13:00 | 2695.8 | 3198.32 | 608.6 | 392 | 6894.72 | 13:00 | 184.6 | 56.7 | 608.6 | 392 | 1241.9
13:30 | 162.2 | 140.01 | 0.4 | 119.5 | 2024.9 | 3062.3 | 1.2 | 295.8 | 458.6 | 0 | 610.6 | 0 | 422.11 | 5384.2 | 1069.2 | 6875.51 | 13:30 | 2645.7 | 3202.31 | 612.2 | 415.3 | 6875.51 | 13:30 | 183.3 | 55.8 | 612.2 | 415.3 | 1266.6
14:00 | 158.9 | 140.17 | 0.4 | 123.2 | 2242.8 | 2917 | 1.1 | 344.1 | 443.9 | 0 | 609.4 | 0 | 422.67 | 5505 | 1053.3 | 6980.97 | 14:00 | 2845.6 | 3057.17 | 610.9 | 467.3 | 6980.97 | 14:00 | 181.9 | 56.3 | 610.9 | 467.3 | 1316.4
14:30 | 176.6 | 142.25 | 0.3 | 121.6 | 2243.4 | 2813.4 | 1 | 410.3 | 451.6 | 0 | 605 | 0 | 440.75 | 5468.1 | 1056.6 | 6965.45 | 14:30 | 2871.6 | 2955.65 | 606.3 | 531.9 | 6965.45 | 14:30 | 182.4 | 58 | 606.3 | 531.9 | 1378.6
15:00 | 175.7 | 144.14 | 0.3 | 127.6 | 2150.8 | 2821 | 0.9 | 461.2 | 457.6 | 0 | 597.4 | 0 | 447.74 | 5433.9 | 1055 | 6936.64 | 15:00 | 2784.1 | 2965.14 | 598.6 | 588.8 | 6936.64 | 15:00 | 181.8 | 59.9 | 598.6 | 588.8 | 1429.1
15:30 | 175.2 | 147.16 | 0.3 | 130.3 | 2179.6 | 2821.9 | 0.8 | 506.2 | 452.6 | 0 | 503.3 | 0 | 452.96 | 5508.5 | 955.9 | 6917.36 | 15:30 | 2807.4 | 2969.06 | 504.4 | 636.5 | 6917.36 | 15:30 | 181.6 | 63 | 504.4 | 636.5 | 1385.5
16:00 | 174.4 | 148.31 | 0.2 | 134.6 | 2320.2 | 2825 | 0.6 | 514.4 | 455.2 | 0 | 303.4 | 0 | 457.51 | 5660.2 | 758.6 | 6876.31 | 16:00 | 2949.8 | 2973.31 | 304.2 | 649 | 6876.31 | 16:00 | 181.4 | 63.3 | 304.2 | 649 | 1197.9
16:30 | 172.2 | 147.08 | 0.2 | 126.2 | 2304.6 | 2827.5 | 0.4 | 512.2 | 451.7 | 0 | 295.8 | 0 | 445.68 | 5644.7 | 747.5 | 6837.88 | 16:30 | 2928.5 | 2974.58 | 296.4 | 638.4 | 6837.88 | 16:30 | 176.3 | 64.4 | 296.4 | 638.4 | 1175.5
17:00 | 171.5 | 147.25 | 0.1 | 126.6 | 2259.2 | 3076.5 | 0.1 | 547.2 | 448.2 | 0 | 92.9 | 0 | 445.45 | 5883 | 541.1 | 6869.55 | 17:00 | 2878.9 | 3223.75 | 93.1 | 673.8 | 6869.55 | 17:00 | 174.2 | 64.4 | 93.1 | 673.8 | 1005.5
17:30 | 169 | 148 | 0.1 | 129.4 | 2349.6 | 3078.5 | 0 | 592.4 | 452.8 | 0 | 2.3 | 0 | 446.5 | 6020.5 | 455.1 | 6922.1 | 17:30 | 2971.4 | 3226.5 | 2.4 | 721.8 | 6922.1 | 17:30 | 179.6 | 64.4 | 2.4 | 721.8 | 968.2
18:00 | 168.5 | 147.14 | 0 | 123.7 | 2385.1 | 3081 | 0 | 560.5 | 485.9 | 0 | 0 | 0 | 439.34 | 6026.6 | 485.9 | 6951.84 | 18:00 | 3039.5 | 3228.14 | 0 | 684.2 | 6951.84 | 18:00 | 184.5 | 64 | 0 | 684.2 | 932.7
18:30 | 183.6 | 148.13 | 0 | 126.6 | 2615.5 | 3065.6 | 0 | 556.8 | 574.9 | 0 | 0 | 0 | 458.33 | 6237.9 | 574.9 | 7271.13 | 18:30 | 3374 | 3213.73 | 0 | 683.4 | 7271.13 | 18:30 | 187.2 | 63.1 | 0 | 683.4 | 933.7
19:00 | 211.4 | 148.35 | 0 | 122 | 2635.5 | 3075 | 0 | 516.9 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 481.75 | 6227.4 | 580.2 | 7289.35 | 19:00 | 3427.1 | 3223.35 | 0 | 638.9 | 7289.35 | 19:00 | 196.9 | 63.9 | 0 | 638.9 | 899.7
19:30 | 212 | 147.09 | 0 | 94.6 | 2705.1 | 3071.5 | 0 | 528.7 | 580.3 | 0 | 0 | 0 | 453.69 | 6305.3 | 580.3 | 7339.29 | 19:30 | 3497.4 | 3218.59 | 0 | 623.3 | 7339.29 | 19:30 | 196.1 | 62.8 | 0 | 623.3 | 882.2
20:00 | 209.2 | 148.16 | 0 | 88.8 | 2734.1 | 3076.3 | 0 | 483.1 | 596.6 | 0 | 0.1 | 0 | 446.16 | 6293.5 | 596.7 | 7336.36 | 20:00 | 3539.9 | 3224.46 | 0.1 | 571.9 | 7336.36 | 20:00 | 196.9 | 63.6 | 0.1 | 571.9 | 832.5
20:30 | 209.4 | 147.03 | 0 | 83.8 | 2832.5 | 3076.1 | 0 | 447.9 | 545.3 | 0 | 0.1 | 0 | 440.23 | 6356.5 | 545.4 | 7342.13 | 20:30 | 3587.2 | 3223.13 | 0.1 | 531.7 | 7342.13 | 20:30 | 197.9 | 62.5 | 0.1 | 531.7 | 792.2
21:00 | 208.3 | 147.21 | 0 | 74.5 | 2773 | 3082.2 | 0 | 410.6 | 545.2 | 0 | 0.1 | 0 | 430.01 | 6265.8 | 545.3 | 7241.11 | 21:00 | 3526.5 | 3229.41 | 0.1 | 485.1 | 7241.11 | 21:00 | 195 | 61 | 0.1 | 485.1 | 741.2
21:30 | 210.1 | 147.47 | 0 | 79.1 | 2660.9 | 3068.3 | 0 | 409.9 | 546.8 | 0 | 0.1 | 0 | 436.67 | 6139.1 | 546.9 | 7122.67 | 21:30 | 3417.8 | 3215.77 | 0.1 | 489 | 7122.67 | 21:30 | 194.7 | 61.5 | 0.1 | 489 | 745.3
22:00 | 207.2 | 147.67 | 0 | 80.6 | 2690.3 | 3078 | 0 | 355.6 | 539 | 0 | 0.1 | 0 | 435.47 | 6123.9 | 539.1 | 7098.47 | 22:00 | 3436.5 | 3225.67 | 0.1 | 436.2 | 7098.47 | 22:00 | 195.4 | 62.5 | 0.1 | 436.2 | 694.2
22:30 | 209.3 | 144.96 | 0 | 83.4 | 2578.2 | 3091.2 | 0 | 370 | 461.5 | 0 | 0 | 0 | 437.66 | 6039.4 | 461.5 | 6938.56 | 22:30 | 3249 | 3236.16 | 0 | 453.4 | 6938.56 | 22:30 | 194.9 | 61.1 | 0 | 453.4 | 709.4
23:00 | 211.2 | 146.45 | 0 | 63.7 | 2369 | 3086.5 | 0 | 346.3 | 468.5 | 0 | 0 | 0 | 421.35 | 5801.8 | 468.5 | 6691.65 | 23:00 | 3048.7 | 3232.95 | 0 | 410 | 6691.65 | 23:00 | 187 | 61.5 | 0 | 410 | 658.5
23:30 | 209.5 | 147.4 | 0 | 59.6 | 2316.2 | 3084.7 | 0 | 323.3 | 421.7 | 0 | 0 | 0 | 416.5 | 5724.2 | 421.7 | 6562.4 | 23:30 | 2947.4 | 3232.1 | 0 | 382.9 | 6562.4 | 23:30 | 186.7 | 62.7 | 0 | 382.9 | 632.3
00:00 | 135.1 | 148.17 | 0 | 65.1 | 2252.5 | 3009.7 | 0 | 298.5 | 429.1 | 0 | 0 | 0 | 348.37 | 5560.7 | 429.1 | 6338.17 | 00:00 | 2816.7 | 3157.87 | 0 | 363.6 | 6338.17 | 00:00 | 176.4 | 63.8 | 0 | 363.6 | 603.8
TOTAL MWh | 3906 | 3754.22 | 2.85 | 1918.05 | 53645.7 | 73980.6 | 8.3 | 7179.1 | 10338.55 | 0 | 5258.45 | 0 | 9581.12 | 134813.7 | 15597 | 159991.82 | TOTAL MWh | 67890.25 | 77734.82 | 5269.6 | 9097.15 | 159991.82 | TOTAL MWh | 4396.85 | 1452.45 | 5269.6 | 9097.15 | 20216.05

## HOP
miércoles, 23 de Julio del 2025
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/07/2025 00:08:00 | 23/07/2025 07:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/07/2025 07:45:00 | 23/07/2025 20:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/07/2025 20:50:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/07/2025 11:12:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 10:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 10:04:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | ... | sincronizo y genero 25 MW. A las 00:51h subió a 51 MW . 02:14h se subió a 74 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/07/2025 10:04:00 | 23/07/2025 11:32:00 |  | 23/07/2025 11:16:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | La demora en bajar de 92 MW a carga mínima (25 MW) es para evitar el disparo de la unidad (problema de estabilidad). Su Rampa de disminución de generación es 4.5 MW/min.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:43 h, S/C generar a 800 MW. A las 07:05 h, S/C generar a 700 MW. A las 07:41 h, S/C generar a 600 MW. A las 09:05 h, S/C generar a 700 MW. A las 10:37 h, S/C generar a máximo. A las 13:27 h, S/C generar a 750 MW. A las 14:04 h, S/C generar a 650 MW. A las 16:35 h, S/C generar a máximo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 16:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 10:40:00 |  | 23/07/2025 10:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 23/07/2025 10:40:00 | 23/07/2025 11:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.

## INDISP
miércoles, 23 de Julio del 2025
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
EGASA | CHARCANI VI | G1 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Mantenimiento Generador | 8.913 | P | F/S | N | PREV. | 188 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 23/07/2025 00:04 | 23/07/2025 03:40 | PRUEBAS TRANSFORMADOR DE CORRIENTE LADO REACTOR. | 100 | P | F/S | N | PREV. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE GENERADOR UG2 (INSPECCIÓN LIMPIEZA, AJUSTE, MEDICIÓN DE AISLAMIENTOS Y PRUEBAS EN SERVICIO). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | MANTENIMINETO EQUIPOS AUXILIARES, UNIDAD DE POTENCIA HIDRAULICA, SISTEMA DE REFRIGERACION, TABLEROS DE CONTROL Y PROTRCCIÓN UG2. | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | CANCHAYLLO | G02 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR DE TURBINA G2 (INSPECCION Y MEDICIÓN DE DESGASTE DE ALABES, RODETE Y ESCUDOS). | 2.507 | P | F/S | N | PREV. | 14794 | G
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | 23/07/2025 15:43 | 23/07/2025 16:17 | INDISPONIBLE POR INDISPONIBILIDAD DE LA SE SAN JOSE 220 KV | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24345 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | G2 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL E INSPECCIONES MENORES | 203.053 | P | F/S | N | PREV. | 15212 | G
MINERA CERRO VERDE | RECKA | RECKA-TG1 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | Inspección de líneas de gas de cámaras de combustión | 179.37 | P | F/S | N | CORR. | 15108 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G1 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 01:31 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 | 44.2 | P | F/S | N | PREV. | 73 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G2 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 01:31 | CAMBIO DE VALVULAS ESFERICAS TURBINA - U1 (PIQUE VACIO) | 44.36 | P | F/S | N | PREV. | 74 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 23/07/2025 02:07 | 23/07/2025 04:00 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G4 | 0.38 | P | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 23/07/2025 02:09 | 23/07/2025 05:22 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G3 | 0.38 | P | F/S | N | CORR. | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 23/07/2025 02:28 | 23/07/2025 04:23 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G1 | 15.5 | P | F/S | N | CORR. | 26 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 23/07/2025 04:34 | 23/07/2025 06:17 | AJUTES Y SECUENCIA DE PARADA Y ARRANQUE G2 | 15.5 | P | F/S | N | CORR. | 27 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 23/07/2025 00:00 | 23/07/2025 16:13 | MANTENIMIENTO DE 95000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
SAN GABAN | SAN GABÁN II | G2 | 23/07/2025 20:12 | 24/07/2025 00:00 | mantenimiento correctivo programado (previa coordinación con COES), debido a fuga de agua observada por acople de brida, de válvula manual bypass. | 55 | P | F/S | N | CORR. | 191 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TURBINA G1 | 17.5 | P | F/S | N | PREV. | 100 | G
STATKRAFT S.A | MALPASO | G2 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | CAMBIO DE NUCLEO + REBOBINADO DE GENERADOR UG2 + MANTENIMIENTO MAYOR UG2 + Inspección Semestral 2 F/S UG2 | 12.92 | P | F/S | N | PREV. | 40 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 23/07/2025 00:00 | 24/07/2025 00:00 | CAMBIO DE UH (Incluye Pruebas) UG3 + MANTENIMIENTO MAYOR UG3 + MANTENIMIENTO DE ANILLOS ROZANTES + Inspección Semestral 1 F/S UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
23/07/2025 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 23 de Julio del 2025 / SEM N° 29 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 23 de Julio del 2025 / SEM N° 29 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [62 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [7 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | PIEREN | VARI | ORAZU |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | PETRAMAS |  |  |  | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | ANDEA | ASLC | ATRIA | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE |  |  |  |  | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | SDF |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 267 | 268 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 2194 | 69125 | 216 | 198 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 2184 | 61855 | 223 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 202 | 58487 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | OROYA | PACHACHACA | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | MANTA I | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | OQUENDO TG1 | OQUENDO TV1 | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6506.4117 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6402.32 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6387.5258 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6283.5 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6310.7977 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6206.08 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6169.0028 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6064.12 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6123.569 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6018.15 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6130.3158 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6024.81 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6089.434 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 5983.45 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6118.2958 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6012.44 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6123.4098 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6017.28 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6130.4901 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6024.6 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6224.2784 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6118.52 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6246.268 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6140.13 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6238.8976 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6133.02 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6144.5407 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6038.88 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6275.8567 | [17 empty] | MIN | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6169.87 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6367.69 | [17 empty] | MED | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6261.42 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6559.8122 | [17 empty] | MED | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6453.6 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6724.9068 | [17 empty] | MED | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6619.16 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6809.511 | [17 empty] | MED | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6704.01 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6965.6598 | [17 empty] | MED | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6860.99 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 6975.4453 | [17 empty] | MED | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6871.33 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7087.9322 | [17 empty] | MED | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6984.07 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7120.2201 | [17 empty] | MED | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 7017.01 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [6 empty] | 7098.3368 | [17 empty] | MED | 2859.656 | 625.6126 | 625.6126 | [7 empty] | 6992.57 | [79 empty] | 2859.656 | 2822.3229 | 205.2825
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 7088.5203 | [17 empty] | MED | 3057.1801 | 823.1367 | 823.1367 | [7 empty] | 6982.69 | [79 empty] | 3057.1801 | 3019.8469 | 205.2825
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 7000.4665 | [17 empty] | MED | 3057.1801 | 823.1367 | 823.1367 | [7 empty] | 6894.72 | [79 empty] | 3057.1801 | 3019.8469 | 205.2825
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 |  |  |  |  | 6980.9742 | [17 empty] | MED | 3057.1801 | 823.1367 | 823.1367 | [7 empty] | 6875.51 | [79 empty] | 3057.1801 | 3019.8469 | 205.2825
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7085.8929 | [17 empty] | MED | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6980.97 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 205.2825
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7066.9598 | [17 empty] | MED | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6965.45 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 205.2825
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7038.4035 | [17 empty] | MED | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6936.64 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 205.2825
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7019.2046 | [17 empty] | MED | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6917.36 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 205.2825
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6977.9077 | [17 empty] | MED | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6876.31 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 205.2825
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6939.5715 | [17 empty] | MED | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6837.88 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6971.1091 | [17 empty] | MED | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6869.55 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7023.3336 | [17 empty] | MED | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6922.1 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7057.7917 | [17 empty] | MAX | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6951.84 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7380.7094 | [17 empty] | MAX | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 7271.13 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7398.6994 | [17 empty] | MAX | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 7289.35 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7448.2648 | [17 empty] | MAX | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 7339.29 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7445.2041 | [17 empty] | MAX | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 7336.36 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7450.9615 | [17 empty] | MAX | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 7342.13 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7349.7849 | [17 empty] | MAX | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 7241.11 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7231.5721 | [17 empty] | MAX | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 7122.67 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7205.5944 | [17 empty] | MAX | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 7098.47 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 7045.222 | [17 empty] | MAX | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6938.56 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6793.4487 | [17 empty] | MIN | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6691.65 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6654.6455 | [17 empty] | MIN | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6562.4 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 81.0961 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 12.2393 | 24.4617 | 10.2769 |  |  |  | 217.1226 | 7.9327 | [25 empty] | 167.6123 | 166.5606 | 168.59 | [6 empty] | 110.497 | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 47.9051 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 297.2974 |  |  |  |  | 6429.9271 | [17 empty] | MIN | 3156.9535 | 922.91 | 922.91 | [7 empty] | 6338.17 | [79 empty] | 3156.9535 | 3119.6203 | 203.7986
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 1946.3064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 553.4563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293.742 | 587.0808 | 246.6461 | 0 | 0 | 0 | 5210.9431 | 190.3855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022.6957 | 3997.4551 | 4046.1593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.9285 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1149.7234 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 3417.909 | [34 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7329881.99 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 23 de Julio del 2025
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | C.H. OROYA | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | TOMA CUT OFF | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 19.4 | 18 | 8.9 | 33 | 13.49 | 13.03 | 13.0023 | -- | -- | 1.846 | 57.84 | 20 | 104.73 | 56.06 | 36.971 | 7.98 | 12.09 | 1.083 | 0.37 | 0.28 | 0.429 | 23.46 | 135.627 | 25.77 | 21.281 | 5.53 | 0.2 | 2.9486 | 10.6 | 10.0708 | 8.3759 | 11 | 7.48 | 8.75 | 18.513 | -- | 44.0172 | 5.825 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
00:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 19.4 | 18 | 8.9 | 33 | 13.49 | 13.03 | 13.0023 | -- | -- | 1.846 | 57.84 | 20 | 104.73 | 56.06 | 36.971 | 7.98 | 12.09 | 1.083 | 0.37 | 0.28 | 0.429 | 23.46 | 135.627 | 25.77 | 21.281 | 5.53 | 0.2 | 2.9486 | 10.6 | 10.0708 | 8.3759 | 11 | 7.48 | 8.75 | 18.513 | -- | 44.0172 | 5.825 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
01:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9.8 | 18 | 8.9 | 33 | 14.97 | 12.89 | 8.3439 | -- | -- | 1.846 | 53.79 | 20 | 106.61 | 48.08 | 35.952 | 7.92 | 11.53 | 0.49 | 0.35 | 0.16 | 0.383 | 30.33 | 135.405 | 25.02 | 21.427 | 24.35 | 0 | 2.9486 | 10.6 | 10.1989 | 8.3759 | 11 | 8.04 | 9.3 | 18.513 | -- | -- | 5.818 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
01:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 9.8 | 18 | 8.9 | 33 | 14.97 | 12.89 | 8.3439 | -- | -- | 1.846 | 53.79 | 20 | 106.61 | 48.08 | 35.952 | 7.92 | 11.53 | 0.49 | 0.35 | 0.16 | 0.383 | 30.33 | 135.405 | 25.02 | 21.427 | 24.35 | 0 | 2.9486 | 10.6 | 10.1989 | 8.3759 | 11 | 8.04 | 9.3 | 18.513 | -- | -- | 5.818 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
02:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.5 | 18 | 8.9 | 33 | 11.96 | 12.93 | 8.2269 | -- | -- | 1.846 | 51.19 | 20 | 107.56 | 55.44 | 35.023 | 7.93 | 12.09 | 1.054 | 0.34 | 0.16 | 0.406 | 20.02 | 125.1 | 25.13 | 22.248 | 11.66 | 1.5 | 2.9486 | 10.6 | 8.6535 | 8.3759 | 11 | 7.98 | 9.24 | 18.513 | -- | -- | 5.812 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
02:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.5 | 18 | 8.9 | 33 | 11.96 | 12.93 | 8.2269 | -- | -- | 1.846 | 51.19 | 20 | 107.56 | 55.44 | 35.023 | 7.93 | 12.09 | 1.054 | 0.34 | 0.16 | 0.406 | 20.02 | 125.1 | 25.13 | 22.248 | 11.66 | 1.5 | 2.9486 | 10.6 | 8.6535 | 8.3759 | 11 | 7.98 | 9.24 | 18.513 | -- | -- | 5.812 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
03:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.2 | 18 | 9.3 | 33 | 11.97 | 13 | 8.4392 | -- | -- | 1.846 | 51.19 | 20 | 105.67 | 53.19 | 34.058 | 7.91 | 12.09 | 1.632 | 0.34 | 0.16 | 0.513 | 19.46 | 124.537 | 25.91 | 22.076 | 11.12 | 0 | 2.9486 | 7.9 | 9.0547 | 8.3759 | 11 | 8.1 | 9.37 | 18.513 | -- | -- | 5.817 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
03:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.2 | 18 | 9.3 | 33 | 11.97 | 13 | 8.4392 | -- | -- | 1.846 | 51.19 | 20 | 105.67 | 53.19 | 34.058 | 7.91 | 12.09 | 1.632 | 0.34 | 0.16 | 0.513 | 19.46 | 124.537 | 25.91 | 22.076 | 11.12 | 0 | 2.9486 | 7.9 | 9.0547 | 8.3759 | 11 | 8.1 | 9.37 | 18.513 | -- | -- | 5.817 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
04:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 7.3 | 18 | 9.7 | 33 | 11.99 | 13.05 | 8.5127 | -- | -- | 1.846 | 53.14 | 20 | 105.67 | 61.22 | 32.983 | 7.98 | 11.53 | 1.343 | 0.32 | 0.16 | 0.355 | 14.16 | 126.184 | 25.72 | 21.967 | 8 | 0.8 | 2.9486 | 7.9 | 9.0507 | 8.3759 | 11 | 8.26 | 9.52 | 18.513 | -- | -- | 5.87 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
04:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 7.3 | 18 | 9.7 | 33 | 11.99 | 13.05 | 8.5127 | -- | -- | 1.846 | 53.14 | 20 | 105.67 | 61.22 | 32.983 | 7.98 | 11.53 | 1.343 | 0.32 | 0.16 | 0.355 | 14.16 | 126.184 | 25.72 | 21.967 | 8 | 0.8 | 2.9486 | 7.9 | 9.0507 | 8.3759 | 11 | 8.26 | 9.52 | 18.513 | -- | -- | 5.87 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
05:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.9 | 18 | 10.1 | 32 | 12.01 | 12.87 | 8.4141 | -- | -- | 1.846 | 48.67 | 20 | 104.73 | 51.59 | 31.91 | 7.87 | 11.53 | 1.974 | 0.38 | 0.16 | 0.453 | 21.47 | 133.487 | 25.72 | 22.758 | 7.98 | 0 | 2.9486 | 7.9 | 9.0588 | 8.3759 | 11 | 8.09 | 9.36 | 18.513 | -- | -- | 5.821 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
05:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 11.9 | 18 | 10.1 | 32 | 12.01 | 12.87 | 8.4141 | -- | -- | 1.846 | 48.67 | 20 | 104.73 | 51.59 | 31.91 | 7.87 | 11.53 | 1.974 | 0.38 | 0.16 | 0.453 | 21.47 | 133.487 | 25.72 | 22.758 | 7.98 | 0 | 2.9486 | 7.9 | 9.0588 | 8.3759 | 11 | 8.09 | 9.36 | 18.513 | -- | -- | 5.821 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
06:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 18.4 | 18 | 10.1 | 32 | 11.96 | 12.87 | 8.3222 | 1.07 | 38.19 | 1.846 | 49.92 | 20 | 104.73 | 56.68 | 31.104 | 7.9 | 11.53 | 1.408 | 0.36 | 0.16 | 0.285 | 20.22 | 132.244 | 26.44 | 22.248 | 7.98 | 0 | 2.9486 | 7.9 | 9.0733 | 8.3759 | 11 | 8.16 | 9.43 | 18.513 | -- | -- | 5.646 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.926
06:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 18.4 | 18 | 10.1 | 32 | 11.96 | 12.87 | 8.3222 | 1.07 | 38.19 | 1.846 | 49.92 | 20 | 104.73 | 56.68 | 31.104 | 7.9 | 11.53 | 1.408 | 0.36 | 0.16 | 0.285 | 20.22 | 132.244 | 26.44 | 22.248 | 7.98 | 0 | 2.9486 | 7.9 | 9.0733 | 8.3759 | 11 | 8.16 | 9.43 | 18.513 | -- | -- | 5.646 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.926
07:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.1 | 18 | 10.9 | 32 | 11.95 | 12.85 | 8.3339 | -- | -- | 1.846 | 53.14 | 20 | 105.67 | 55.75 | 31.105 | 7.89 | 12.09 | 1.523 | 0.37 | 0.16 | 0.285 | 23.85 | 135.87 | 25.98 | 22.797 | 6.2 | 0 | 2.9486 | 12.2 | 10.0455 | 8.3759 | 11 | 7.77 | 9.04 | 18.513 | -- | -- | 5.662 | -- | 2.1736 | 1.6833 | 12.404 | 2.072 | 12.815
07:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.1 | 18 | 10.9 | 32 | 11.95 | 12.85 | 8.3339 | -- | -- | 1.846 | 53.14 | 20 | 105.67 | 55.75 | 31.105 | 7.89 | 12.09 | 1.523 | 0.37 | 0.16 | 0.285 | 23.85 | 135.87 | 25.98 | 22.797 | 6.2 | 0 | 2.9486 | 12.2 | 10.0455 | 8.3759 | 11 | 7.77 | 9.04 | 18.513 | -- | -- | 5.662 | -- | 2.1736 | 1.6833 | 12.404 | 2.072 | 12.815
08:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 6.2 | 18 | 10.9 | 32 | 11.95 | 12.97 | 9.2448 | -- | -- | 1.846 | 61.35 | 20 | 106.61 | 54.13 | 33.252 | 7.9 | 12.09 | 0.065 | 0.4 | 0.16 | 0.285 | 14.06 | 126.08 | 26.52 | 21.793 | 5.56 | 0 | 2.9486 | 12.5 | 10.5387 | 8.3759 | 11 | 7.87 | 9.14 | 18.513 | -- | -- | 5.65 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
08:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 6.2 | 18 | 10.9 | 32 | 11.95 | 12.97 | 9.2448 | -- | -- | 1.846 | 61.35 | 20 | 106.61 | 54.13 | 33.252 | 7.9 | 12.09 | 0.065 | 0.4 | 0.16 | 0.285 | 14.06 | 126.08 | 26.52 | 21.793 | 5.56 | 0 | 2.9486 | 12.5 | 10.5387 | 8.3759 | 11 | 7.87 | 9.14 | 18.513 | -- | -- | 5.65 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
09:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.7 | 18 | 10.9 | 32 | 14.52 | 12.89 | 14.306 | -- | -- | 1.846 | 67.24 | 20 | 107.56 | 55.72 | 32.447 | 7.91 | 12.09 | 1.151 | 0.43 | 0.16 | 0.285 | 23.82 | 135.84 | 25.64 | 22.806 | 6.01 | 0.2 | 2.9486 | 12.5 | 10.2172 | 8.3759 | 11 | 7.83 | 9.1 | 18.513 | -- | -- | 5.522 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.926
09:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 14.7 | 18 | 10.9 | 32 | 14.52 | 12.89 | 14.306 | -- | -- | 1.846 | 67.24 | 20 | 107.56 | 55.72 | 32.447 | 7.91 | 12.09 | 1.151 | 0.43 | 0.16 | 0.285 | 23.82 | 135.84 | 25.64 | 22.806 | 6.01 | 0.2 | 2.9486 | 12.5 | 10.2172 | 8.3759 | 11 | 7.83 | 9.1 | 18.513 | -- | -- | 5.522 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.926
10:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 12.5 | 18 | 10.9 | 32 | 14.44 | 12.98 | 14.3678 | -- | -- | 1.846 | 55.8 | 20 | 107.56 | 52.44 | 33.789 | 7.82 | 11.53 | 0 | 0.46 | 0.16 | 0.285 | 22.19 | 134.21 | 26.49 | 24.472 | 5.47 | 0 | 2.9486 | 11.8 | 10.3737 | 8.3759 | 11 | 8.01 | 9.28 | 18.513 | -- | -- | 5.554 | -- | 2.1767 | 1.6833 | 12.404 | 2.087 | 12.815
10:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 12.5 | 18 | 10.9 | 32 | 14.44 | 12.98 | 14.3678 | -- | -- | 1.846 | 55.8 | 20 | 107.56 | 52.44 | 33.789 | 7.82 | 11.53 | 0 | 0.46 | 0.16 | 0.285 | 22.19 | 134.21 | 26.49 | 24.472 | 5.47 | 0 | 2.9486 | 11.8 | 10.3737 | 8.3759 | 11 | 8.01 | 9.28 | 18.513 | -- | -- | 5.554 | -- | 2.1767 | 1.6833 | 12.404 | 2.087 | 12.815
11:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 12.5 | 18 | 10.9 | 32 | 14.45 | 12.95 | 14.2976 | -- | -- | 1.846 | 42.13 | 20 | 109.48 | 52.32 | 32.223 | 7.7 | 11.53 | 1.06 | 0.49 | 0.16 | 0.285 | 18.81 | 130.83 | 28.22 | 24.623 | 5.6 | 0 | 2.9486 | 11.8 | 9.9644 | 8.3759 | 11 | 7.77 | 9.04 | 18.513 | -- | -- | 5.511 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.926
11:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 12.5 | 18 | 10.9 | 32 | 14.45 | 12.95 | 14.2976 | -- | -- | 1.846 | 42.13 | 20 | 109.48 | 52.32 | 32.223 | 7.7 | 11.53 | 1.06 | 0.49 | 0.16 | 0.285 | 18.81 | 130.83 | 28.22 | 24.623 | 5.6 | 0 | 2.9486 | 11.8 | 9.9644 | 8.3759 | 11 | 7.77 | 9.04 | 18.513 | -- | -- | 5.511 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.926
12:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 12.3 | 18 | 10.5 | 32 | 14.5 | 12.9 | 14.3327 | -- | -- | 1.846 | 32.65 | 20 | 112.38 | 53.15 | 34.008 | 7.86 | 11.53 | 3.14 | 0.37 | 0.16 | 0.285 | 22.63 | 134.65 | 28.49 | 24.495 | 9.12 | 0 | 2.9486 | 11.5 | 10.1498 | 8.3759 | 11 | 7.93 | 9.2 | 18.513 | -- | -- | 5.439 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.968
12:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 12.3 | 18 | 10.5 | 32 | 14.5 | 12.9 | 14.3327 | -- | -- | 1.846 | 32.65 | 20 | 112.38 | 53.15 | 34.008 | 7.86 | 11.53 | 3.14 | 0.37 | 0.16 | 0.285 | 22.63 | 134.65 | 28.49 | 24.495 | 9.12 | 0 | 2.9486 | 11.5 | 10.1498 | 8.3759 | 11 | 7.93 | 9.2 | 18.513 | -- | -- | 5.439 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.968
13:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 8.3 | 18 | 10.1 | 32 | 14.49 | 12.96 | 14.3027 | -- | -- | 1.846 | 50.56 | 20 | 114.35 | 48.61 | 32.042 | 7.63 | 11.53 | 1.94 | 0.39 | 0.16 | 0.285 | 22.45 | 134.47 | 28.32 | 23.431 | 8.71 | 0 | 2.9486 | 8.5 | 9.8 | 8.3759 | 10.9 | 7.61 | 8.88 | 18.513 | -- | -- | 5.444 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.968
13:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 8.3 | 18 | 10.1 | 32 | 14.49 | 12.96 | 14.3027 | -- | -- | 1.846 | 50.56 | 20 | 114.35 | 48.61 | 32.042 | 7.63 | 11.53 | 1.94 | 0.39 | 0.16 | 0.285 | 22.45 | 134.47 | 28.32 | 23.431 | 8.71 | 0 | 2.9486 | 8.5 | 9.8 | 8.3759 | 10.9 | 7.61 | 8.88 | 18.513 | -- | -- | 5.444 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.968
14:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.8 | 18 | 10.1 | 32 | 14.53 | 13.016 | 14.1572 | -- | -- | 1.846 | 61.35 | 20 | 114.35 | 56.51 | 32.862 | 7.54 | 11.53 | 2.06 | 0.41 | 0.16 | 0.285 | 19.92 | 131.94 | 27.29 | 23.369 | 5.78 | 0.5 | 2.9486 | 7.5 | 9.2219 | 8.3759 | 10.9 | 7.63 | 8.9 | 18.513 | -- | -- | 5.528 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.815
14:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 17.8 | 18 | 10.1 | 32 | 14.53 | 13.016 | 14.1572 | -- | -- | 1.846 | 61.35 | 20 | 114.35 | 56.51 | 32.862 | 7.54 | 11.53 | 2.06 | 0.41 | 0.16 | 0.285 | 19.92 | 131.94 | 27.29 | 23.369 | 5.78 | 0.5 | 2.9486 | 7.5 | 9.2219 | 8.3759 | 10.9 | 7.63 | 8.9 | 18.513 | -- | -- | 5.528 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.815
15:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.8 | 18 | 9.7 | 32 | 14.46 | 13.01 | 14.3261 | -- | -- | 1.846 | 59.23 | 20 | 113.36 | 55.52 | 33.954 | 7.44 | 11.53 | 1.84 | 0.42 | 0.16 | 0.285 | 34.26 | 146.28 | 27.18 | 23.394 | 6.03 | 0 | 2.9486 | 7.6 | 9.0131 | 8.3759 | 10.9 | 8.05 | 9.32 | 18.513 | -- | -- | 5.619 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
15:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.8 | 18 | 9.7 | 32 | 14.46 | 13.01 | 14.3261 | -- | -- | 1.846 | 59.23 | 20 | 113.36 | 55.52 | 33.954 | 7.44 | 11.53 | 1.84 | 0.42 | 0.16 | 0.285 | 34.26 | 146.28 | 27.18 | 23.394 | 6.03 | 0 | 2.9486 | 7.6 | 9.0131 | 8.3759 | 10.9 | 8.05 | 9.32 | 18.513 | -- | -- | 5.619 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
16:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 9.7 | 32 | 14.47 | 13 | 14.3327 | -- | -- | 1.846 | 52.48 | 20 | 115.34 | 56.11 | 35.155 | 7.39 | 11.53 | 1.68 | 0.44 | 0.16 | 0.285 | 26.71 | 138.73 | 27.2 | 22.789 | 5.72 | 0 | 2.9486 | 7.6 | 8.8681 | 8.3759 | 10.9 | 7.83 | 9.1 | 18.513 | -- | -- | 5.645 | -- | 2.1529 | 1.6833 | 12.404 | 1.972 | 12.926
16:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 16.9 | 18 | 9.7 | 32 | 14.47 | 13 | 14.3327 | -- | -- | 1.846 | 52.48 | 20 | 115.34 | 56.11 | 35.155 | 7.39 | 11.53 | 1.68 | 0.44 | 0.16 | 0.285 | 26.71 | 138.73 | 27.2 | 22.789 | 5.72 | 0 | 2.9486 | 7.6 | 8.8681 | 8.3759 | 10.9 | 7.83 | 9.1 | 18.513 | -- | -- | 5.645 | -- | 2.1529 | 1.6833 | 12.404 | 1.972 | 12.926
17:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 18.5 | 18 | 9.7 | 32 | 14.45 | 13.01 | 14.3311 | -- | -- | 1.846 | 57.84 | 20 | 117.33 | 50.84 | 39.197 | 7.42 | 12.09 | 1.95 | 0.45 | 0.16 | 0.285 | 27.14 | 139.16 | 26.57 | 22.199 | 5.59 | 0.1 | 2.9486 | 7.8 | 10.23 | 8.3759 | 10.9 | 7.95 | 9.22 | 18.513 | -- | -- | 5.627 | -- | 2.1394 | 1.6833 | 12.404 | 1.907 | 12.815
17:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 18.5 | 18 | 9.7 | 32 | 14.45 | 13.01 | 14.3311 | -- | -- | 1.846 | 57.84 | 20 | 117.33 | 50.84 | 39.197 | 7.42 | 12.09 | 1.95 | 0.45 | 0.16 | 0.285 | 27.14 | 139.16 | 26.57 | 22.199 | 5.59 | 0.1 | 2.9486 | 7.8 | 10.23 | 8.3759 | 10.9 | 7.95 | 9.22 | 18.513 | -- | -- | 5.627 | -- | 2.1394 | 1.6833 | 12.404 | 1.907 | 12.815
18:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 8.9 | 32 | 15.54 | 12.86 | 19.1883 | 1.07 | 37.88 | 1.846 | 55.8 | 20 | 116.33 | 48.33 | 37.857 | 7.35 | 11.53 | 0.73 | 0.46 | 0.16 | 0.285 | 26.79 | 138.81 | 25.99 | 22.16 | 5.7 | 0 | 2.9486 | 12.5 | 10.1364 | 8.3759 | 10.9 | 7.89 | 9.16 | 18.513 | -- | -- | 5.845 | -- | 2.0904 | 1.6833 | 12.179 | 1.896 | 12.773
18:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.9 | 18 | 8.9 | 32 | 15.54 | 12.86 | 19.1883 | 1.07 | 37.88 | 1.846 | 55.8 | 20 | 116.33 | 48.33 | 37.857 | 7.35 | 11.53 | 0.73 | 0.46 | 0.16 | 0.285 | 26.79 | 138.81 | 25.99 | 22.16 | 5.7 | 0 | 2.9486 | 12.5 | 10.1364 | 8.3759 | 10.9 | 7.89 | 9.16 | 18.513 | -- | -- | 5.845 | -- | 2.0904 | 1.6833 | 12.179 | 1.896 | 12.773
19:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 24.3 | 18 | 8.9 | 32 | 15.48 | 13 | 20.1711 | -- | -- | 1.846 | 64.26 | 20 | 114.35 | 47.86 | 37.772 | 7.47 | 11.53 | 2.12 | 0.46 | 0.16 | 0.285 | 26.7 | 135.05 | 25.95 | 21.044 | 5.38 | 0 | 2.9486 | 16.8 | 10.2529 | 8.3759 | 10.9 | 7.86 | 9.13 | 18.513 | -- | -- | 5.915 | -- | 2.1012 | 1.6833 | 12.111 | 2.016 | 12.773
19:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 24.3 | 18 | 8.9 | 32 | 15.48 | 13 | 20.1711 | -- | -- | 1.846 | 64.26 | 20 | 114.35 | 47.86 | 37.772 | 7.47 | 11.53 | 2.12 | 0.46 | 0.16 | 0.285 | 26.7 | 135.05 | 25.95 | 21.044 | 5.38 | 0 | 2.9486 | 16.8 | 10.2529 | 8.3759 | 10.9 | 7.86 | 9.13 | 18.513 | -- | -- | 5.915 | -- | 2.1012 | 1.6833 | 12.111 | 2.016 | 12.773
20:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 38.7 | 18 | 8.9 | 32 | 15.55 | 12.84 | 20.1862 | -- | -- | 1.846 | 48.05 | 20 | 113.36 | 0 | 37.978 | 7.53 | 11.53 | 1.77 | 0.45 | 0.16 | 0.285 | 26.46 | 134.93 | 24.72 | 21.602 | 4.78 | 0.6 | 2.9486 | 17.8 | 10.0914 | 8.3759 | 10.9 | 7.86 | 9.13 | 18.513 | -- | -- | 5.876 | -- | 2.1012 | 1.6833 | 12.111 | 2.016 | 12.773
20:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 38.7 | 18 | 8.9 | 32 | 15.55 | 12.84 | 20.1862 | -- | -- | 1.846 | 48.05 | 20 | 113.36 | 0 | 37.978 | 7.53 | 11.53 | 1.77 | 0.45 | 0.16 | 0.285 | 26.46 | 134.93 | 24.72 | 21.602 | 4.78 | 0.6 | 2.9486 | 17.8 | 10.0914 | 8.3759 | 10.9 | 7.86 | 9.13 | 18.513 | -- | -- | 5.876 | -- | 2.1012 | 1.6833 | 12.111 | 2.016 | 12.773
21:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 34.1 | 18 | 8.5 | 32 | 15.56 | 12.86 | 20.1645 | -- | -- | 1.846 | 63.52 | 20 | 112.38 | 54.54 | 37.824 | 7.53 | 11.53 | 2.38 | 0.45 | 0.16 | 0.285 | 26.35 | 134.92 | 25.45 | 22 | 4.31 | 0.8 | 2.9486 | 17.6 | 10.1768 | 8.3759 | 10.9 | 8.27 | 9.54 | 18.513 | -- | -- | 5.906 | -- | 2.09 | 1.6833 | 12.111 | 1.962 | 12.773
21:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 34.1 | 18 | 8.5 | 32 | 15.56 | 12.86 | 20.1645 | -- | -- | 1.846 | 63.52 | 20 | 112.38 | 54.54 | 37.824 | 7.53 | 11.53 | 2.38 | 0.45 | 0.16 | 0.285 | 26.35 | 134.92 | 25.45 | 22 | 4.31 | 0.8 | 2.9486 | 17.6 | 10.1768 | 8.3759 | 10.9 | 8.27 | 9.54 | 18.513 | -- | -- | 5.906 | -- | 2.09 | 1.6833 | 12.111 | 1.962 | 12.773
22:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 19.6 | 18 | 8.5 | 32 | 13.07 | 12.85 | 20.1678 | -- | -- | 1.846 | 48.05 | 20 | 109.48 | 49.55 | 37.726 | 7.91 | 11.53 | 2.18 | 0.44 | 0.16 | 0.285 | 30.39 | 138.96 | 24.96 | 22 | 7.29 | 0 | 2.9486 | 17.6 | 10.2108 | 8.3759 | 10.9 | 8.25 | 9.52 | 18.513 | -- | -- | 5.826 | -- | 2.09 | 1.6833 | 12.111 | 1.962 | 12.773
22:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 19.6 | 18 | 8.5 | 32 | 13.07 | 12.85 | 20.1678 | -- | -- | 1.846 | 48.05 | 20 | 109.48 | 49.55 | 37.726 | 7.91 | 11.53 | 2.18 | 0.44 | 0.16 | 0.285 | 30.39 | 138.96 | 24.96 | 22 | 7.29 | 0 | 2.9486 | 17.6 | 10.2108 | 8.3759 | 10.9 | 8.25 | 9.52 | 18.513 | -- | -- | 5.826 | -- | 2.09 | 1.6833 | 12.111 | 1.962 | 12.773
23:00 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 13.3 | 18 | 8.5 | 32 | 12.987 | 12.6 | 20.2347 | -- | -- | 1.846 | 55.8 | 20 | 109.48 | 57 | 37.829 | 8.43 | 11.53 | 1.43 | 0.44 | 0.16 | 0.285 | 34.12 | 142.69 | 25.7 | 22 | 20.9 | 0 | 2.9486 | 12.2 | 10.2543 | 8.3759 | 10.5 | 8.25 | 9.52 | 18.513 | 14.0061 | 47.9466 | 5.79 | 16.107 | 2.1012 | 1.6833 | 12.111 | 2.016 | 12.773
23:30 | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 13.3 | 18 | 8.5 | 32 | 12.987 | 12.6 | 20.2347 | -- | -- | 1.846 | 55.8 | 20 | 109.48 | 57 | 37.829 | 8.43 | 11.53 | 1.43 | 0.44 | 0.16 | 0.285 | 34.12 | 142.69 | 25.7 | 22 | 20.9 | 0 | 2.9486 | 12.2 | 10.2543 | 8.3759 | 10.5 | 8.25 | 9.52 | 18.513 | 14.0061 | 47.9466 | 5.79 | 16.107 | 2.1012 | 1.6833 | 12.111 | 2.016 | 12.773
MAX | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 5.2 | 18 | 8.5 | 32 | 11.95 | 12.6 | 8.2269 | 1.07 | 37.88 | 1.846 | 32.65 | 20 | 104.73 | 0 | 31.104 | 7.35 | 11.53 | 0 | 0.32 | 0.16 | 0.285 | 14.06 | 124.537 | 24.72 | 21.044 | 4.31 | 0 | 2.9486 | 7.5 | 8.6535 | 8.3759 | 10.5 | 7.48 | 8.75 | 18.513 | 14.0061 | 44.0172 | 5.439 | 16.107 | 2.09 | 1.6833 | 12.111 | 1.896 | 12.773
MIN | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 38.7 | 18 | 10.9 | 33 | 15.56 | 13.05 | 20.2347 | 1.07 | 38.19 | 1.846 | 67.24 | 20 | 117.33 | 61.22 | 39.197 | 8.43 | 12.09 | 3.14 | 0.49 | 0.28 | 0.513 | 34.26 | 146.28 | 28.49 | 24.623 | 24.35 | 1.5 | 2.9486 | 17.8 | 10.5387 | 8.3759 | 11 | 8.27 | 9.54 | 18.513 | 14.0061 | 47.9466 | 5.915 | 16.107 | 2.1767 | 1.6833 | 12.404 | 2.087 | 12.968
PROM | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 15.25 | 18 | 9.6833 | 32.2083 | 13.7811 | 12.9244 | 13.7378 | 1.07 | 38.035 | 1.846 | 53.9579 | 20 | 109.9612 | 51.2767 | 34.7925 | 7.7588 | 11.6933 | 1.5001 | 0.40792 | 0.165 | 0.31954 | 23.9904 | 134.4168 | 26.2658 | 22.5408 | 8.1154 | 0.19583 | 2.9485 | 11.2167 | 9.7794 | 8.3759 | 10.9375 | 7.9475 | 9.2162 | 18.513 | 14.0061 | 45.9819 | 5.707 | 16.107 | 2.1452 | 1.6833 | 12.3336 | 2.0054 | 12.8218
INICIO | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 19.4 | 18 | 8.9 | 33 | 13.49 | 13.03 | 13.0023 | -- | -- | 1.846 | 57.84 | 20 | 104.73 | 56.06 | 36.971 | 7.98 | 12.09 | 1.083 | 0.37 | 0.28 | 0.429 | 23.46 | 135.627 | 25.77 | 21.281 | 5.53 | 0.2 | 2.9486 | 10.6 | 10.0708 | 8.3759 | 11 | 7.48 | 8.75 | 18.513 | -- | 44.0172 | 5.825 | -- | 2.162 | 1.6833 | 12.404 | 2.016 | 12.773
FINAL | 1.1 | 16 | 16.9 | 2 | 13.3 | 18 | 8.5 | 32 | 12.987 | 12.6 | 20.2347 | -- | -- | 1.846 | 55.8 | 20 | 109.48 | 57 | 37.829 | 8.43 | 11.53 | 1.43 | 0.44 | 0.16 | 0.285 | 34.12 | 142.69 | 25.7 | 22 | 20.9 | 0 | 2.9486 | 12.2 | 10.2543 | 8.3759 | 10.5 | 8.25 | 9.52 | 18.513 | 14.0061 | 47.9466 | 5.79 | 16.107 | 2.1012 | 1.6833 | 12.111 | 2.016 | 12.773
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 23 de Julio del 2025
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.8928 | 0.24438 | 0.198 | 0.13887 | 0.02946 | 3875.2217 | -- | -- | 0.57662 | 22.7732 | -- | 0.26492 | 0.24543 | 2411.08 | 0.848 | 0.195 | 0.489 | 0.365 | -- | 270.201 | 0.137 | 0.063 | 54.83 | 0.071 | 0.55257 | 0.12032 | 6.87 | 0.26478
00:30 | 2695 | 6.8928 | 0.24438 | 0.198 | 0.13887 | 0.02946 | 3875.2217 | -- | -- | 0.57662 | 22.7732 | -- | 0.26492 | 0.24543 | 2411.08 | 0.848 | 0.195 | 0.489 | 0.365 | -- | 270.201 | 0.137 | 0.063 | 54.83 | 0.071 | 0.55257 | 0.12032 | 6.87 | 0.26478
01:00 | 2695 | 6.8329 | 0.34449 | 0.197 | 0.13404 | 0.03178 | 3875.2293 | -- | -- | 0.57662 | 22.7925 | -- | 0.27038 | 0.23443 | 2409.87 | 0.708 | 0.196 | 0.488 | 0.401 | -- | 270.202 | 0.136 | 0.063 | 54.83 | 0.084 | 0.52648 | 0.14169 | 6.8 | 0.269
01:30 | 2695 | 6.8329 | 0.34449 | 0.197 | 0.13404 | 0.03178 | 3875.2293 | -- | -- | 0.57662 | 22.7925 | -- | 0.27038 | 0.23443 | 2409.87 | 0.708 | 0.196 | 0.488 | 0.401 | -- | 270.202 | 0.136 | 0.063 | 54.83 | 0.084 | 0.52648 | 0.14169 | 6.8 | 0.269
02:00 | 2695 | 6.8937 | 0.47592 | 0.203 | 0.12018 | 0.03601 | 3875.2366 | -- | -- | 0.57662 | 22.8112 | -- | 0.2813 | 0.22903 | 2409.82 | 0.702 | 0.197 | 0.489 | 0.444 | -- | 270.204 | 0.12 | 0.058 | 54.83 | 0.097 | 0.48901 | 0.18375 | 6.72 | 0.27293
02:30 | 2695 | 6.8937 | 0.47592 | 0.203 | 0.12018 | 0.03601 | 3875.2366 | -- | -- | 0.57662 | 22.8112 | -- | 0.2813 | 0.22903 | 2409.82 | 0.702 | 0.197 | 0.489 | 0.444 | -- | 270.204 | 0.12 | 0.058 | 54.83 | 0.097 | 0.48901 | 0.18375 | 6.72 | 0.27293
03:00 | 2695 | 7.0039 | 0.62838 | 0.205 | 0.10835 | 0.03901 | 3875.2485 | -- | -- | 0.59356 | 22.8414 | -- | 0.28676 | 0.22369 | 2409.78 | 0.698 | 0.2 | 0.488 | 0.487 | -- | 270.205 | 0.106 | 0.053 | 54.83 | 0.11 | 0.44848 | 0.22399 | 6.82 | 0.28165
03:30 | 2695 | 7.0039 | 0.62838 | 0.205 | 0.10835 | 0.03901 | 3875.2485 | -- | -- | 0.59356 | 22.8414 | -- | 0.28676 | 0.22369 | 2409.78 | 0.698 | 0.2 | 0.488 | 0.487 | -- | 270.205 | 0.106 | 0.053 | 54.83 | 0.11 | 0.44848 | 0.22399 | 6.82 | 0.28165
04:00 | 2695 | 7.1103 | 0.753 | 0.201 | 0.0995 | 0.03772 | 3875.2528 | -- | -- | 0.72577 | 22.8523 | -- | 0.29222 | 0.2132 | 2409.72 | 0.691 | 0.202 | 0.49 | 0.519 | -- | 270.206 | 0.091 | 0.048 | 54.83 | 0.123 | 0.41723 | 0.25153 | 6.95 | 0.29553
04:30 | 2695 | 7.1103 | 0.753 | 0.201 | 0.0995 | 0.03772 | 3875.2528 | -- | -- | 0.72577 | 22.8523 | -- | 0.29222 | 0.2132 | 2409.72 | 0.691 | 0.202 | 0.49 | 0.519 | -- | 270.206 | 0.091 | 0.048 | 54.83 | 0.123 | 0.41723 | 0.25153 | 6.95 | 0.29553
05:00 | 2695 | 7.2128 | 0.848 | 0.194 | 0.09449 | 0.03492 | 3875.2528 | -- | -- | 0.68728 | 22.8523 | -- | 0.28676 | 0.20806 | 2409.67 | 0.686 | 0.205 | 0.488 | 0.551 | -- | 270.207 | 0.077 | 0.044 | 54.83 | 0.134 | 0.40735 | 0.26413 | 7.15 | 0.30876
05:30 | 2695 | 7.2128 | 0.848 | 0.194 | 0.09449 | 0.03492 | 3875.2528 | -- | -- | 0.68728 | 22.8523 | -- | 0.28676 | 0.20806 | 2409.67 | 0.686 | 0.205 | 0.488 | 0.551 | -- | 270.207 | 0.077 | 0.044 | 54.83 | 0.134 | 0.40735 | 0.26413 | 7.15 | 0.30876
06:00 | 2695 | 7.3119 | 0.9613 | 0.18 | 0.09646 | 0.03237 | 3875.2397 | -- | -- | 0.6491 | 22.8189 | -- | 0.26492 | 0.20806 | 2409.61 | 0.679 | 0.207 | 0.488 | 0.581 | 111 | 270.208 | 0.064 | 0.039 | 54.83 | 0.141 | 0.41723 | 0.25608 | 7.37 | 0.32202
06:30 | 2695 | 7.3119 | 0.9613 | 0.18 | 0.09646 | 0.03237 | 3875.2397 | -- | -- | 0.6491 | 22.8189 | -- | 0.26492 | 0.20806 | 2409.61 | 0.679 | 0.207 | 0.488 | 0.581 | 111 | 270.208 | 0.064 | 0.039 | 54.83 | 0.141 | 0.41723 | 0.25608 | 7.37 | 0.32202
07:00 | 2695 | 7.4105 | 1.0639 | 0.173 | 0.09893 | 0.03349 | 3875.2494 | -- | -- | 0.61155 | 22.8438 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2409.63 | 0.682 | 0.18 | 0.487 | 0.592 | -- | 270.209 | 0.049 | 0.034 | 54.83 | 0.14 | 0.42951 | 0.25608 | 7.6 | 0.32902
07:30 | 2695 | 7.4105 | 1.0639 | 0.173 | 0.09893 | 0.03349 | 3875.2494 | -- | -- | 0.61155 | 22.8438 | -- | 0.26492 | 0.22369 | 2409.63 | 0.682 | 0.18 | 0.487 | 0.592 | -- | 270.209 | 0.049 | 0.034 | 54.83 | 0.14 | 0.42951 | 0.25608 | 7.6 | 0.32902
08:00 | 2695 | 7.5187 | 1.174 | 0.183 | 0.08447 | 0.03515 | 3875.2857 | -- | -- | 0.57421 | 22.9362 | 243.6695 | 0.27038 | 0.2399 | 2409.74 | 0.694 | 0.18 | 0.487 | 0.588 | -- | 270.211 | 0.038 | 0.029 | 54.83 | 0.139 | 0.39753 | 0.28887 | 7.79 | 0.32571
08:30 | 2695 | 7.5187 | 1.174 | 0.183 | 0.08447 | 0.03515 | 3875.2857 | -- | -- | 0.57421 | 22.9362 | 243.6695 | 0.27038 | 0.2399 | 2409.74 | 0.694 | 0.18 | 0.487 | 0.588 | -- | 270.211 | 0.038 | 0.029 | 54.83 | 0.139 | 0.39753 | 0.28887 | 7.79 | 0.32571
09:00 | 2695 | 7.6236 | 1.294 | 0.18 | 0.09111 | 0.03207 | 3875.3101 | -- | -- | 0.53641 | 22.9984 | -- | 0.25975 | 0.24543 | 2409.89 | 0.71 | 0.214 | 0.487 | 0.582 | -- | 270.206 | 0.028 | 0.022 | 54.83 | 0.139 | 0.39265 | 0.29487 | 7.96 | 0.32202
09:30 | 2695 | 7.6236 | 1.294 | 0.18 | 0.09111 | 0.03207 | 3875.3101 | -- | -- | 0.53641 | 22.9984 | -- | 0.25975 | 0.24543 | 2409.89 | 0.71 | 0.214 | 0.487 | 0.582 | -- | 270.206 | 0.028 | 0.022 | 54.83 | 0.139 | 0.39265 | 0.29487 | 7.96 | 0.32202
10:00 | 2695 | 7.7285 | 1.363 | 0.179 | 0.09531 | 0.02886 | 3875.3125 | -- | -- | 0.49649 | 23.0046 | -- | 0.25975 | 0.24543 | 2410.02 | 0.724 | 0.216 | 0.487 | 0.575 | -- | 270.201 | 0.027 | 0.019 | 54.83 | 0.138 | 0.38292 | 0.30579 | 7.9 | 0.31917
10:30 | 2695 | 7.7285 | 1.363 | 0.179 | 0.09531 | 0.02886 | 3875.3125 | -- | -- | 0.49649 | 23.0046 | -- | 0.25975 | 0.24543 | 2410.02 | 0.724 | 0.216 | 0.487 | 0.575 | -- | 270.201 | 0.027 | 0.019 | 54.83 | 0.138 | 0.38292 | 0.30579 | 7.9 | 0.31917
11:00 | 2695 | 7.6776 | 1.399 | 0.186 | 0.08877 | 0.02631 | 3875.3241 | -- | -- | 0.45649 | 23.0342 | -- | 0.25458 | 0.25102 | 2410.13 | 0.737 | 0.219 | 0.485 | 0.571 | -- | 270.197 | 0.026 | 0.02 | 54.83 | 0.138 | 0.37327 | 0.31069 | 7.82 | 0.31594
11:30 | 2695 | 7.6776 | 1.399 | 0.186 | 0.08877 | 0.02631 | 3875.3241 | -- | -- | 0.45649 | 23.0342 | -- | 0.25458 | 0.25102 | 2410.13 | 0.737 | 0.219 | 0.485 | 0.571 | -- | 270.197 | 0.026 | 0.02 | 54.83 | 0.138 | 0.37327 | 0.31069 | 7.82 | 0.31594
12:00 | 2695 | 7.6144 | 1.33 | 0.192 | 0.07995 | 0.02332 | 3875.3257 | -- | -- | 0.41595 | 23.0381 | -- | 0.25458 | 0.25666 | 2410.26 | 0.752 | 0.222 | 0.485 | 0.578 | -- | 270.192 | 0.026 | 0.023 | 54.83 | 0.137 | 0.36368 | 0.31932 | 7.75 | 0.31233
12:30 | 2695 | 7.6144 | 1.33 | 0.192 | 0.07995 | 0.02332 | 3875.3257 | -- | -- | 0.41595 | 23.0381 | -- | 0.25458 | 0.25666 | 2410.26 | 0.752 | 0.222 | 0.485 | 0.578 | -- | 270.192 | 0.026 | 0.023 | 54.83 | 0.137 | 0.36368 | 0.31932 | 7.75 | 0.31233
13:00 | 2695 | 7.5715 | 1.162 | 0.198 | 0.06794 | 0.02231 | 3875.3397 | -- | -- | 0.37677 | 23.0739 | -- | 0.25458 | 0.26811 | 2410.38 | 0.766 | 0.224 | 0.485 | 0.582 | -- | 270.187 | 0.025 | 0.024 | 54.83 | 0.137 | 0.33688 | 0.34585 | 7.83 | 0.31353
13:30 | 2695 | 7.5715 | 1.162 | 0.198 | 0.06794 | 0.02231 | 3875.3397 | -- | -- | 0.37677 | 23.0739 | -- | 0.25458 | 0.26811 | 2410.38 | 0.766 | 0.224 | 0.485 | 0.582 | -- | 270.187 | 0.025 | 0.024 | 54.83 | 0.137 | 0.33688 | 0.34585 | 7.83 | 0.31353
14:00 | 2695 | 7.6743 | 1.0261 | 0.195 | 0.05967 | 0.02036 | 3875.3479 | -- | -- | 0.35969 | 23.0949 | -- | 0.24424 | 0.26811 | 2410.5 | 0.78 | 0.224 | 0.486 | 0.578 | -- | 270.183 | 0.025 | 0.025 | 54.83 | 0.136 | 0.34157 | 0.33561 | 7.95 | 0.32489
14:30 | 2695 | 7.6743 | 1.0261 | 0.195 | 0.05967 | 0.02036 | 3875.3479 | -- | -- | 0.35969 | 23.0949 | -- | 0.24424 | 0.26811 | 2410.5 | 0.78 | 0.224 | 0.486 | 0.578 | -- | 270.183 | 0.025 | 0.025 | 54.83 | 0.136 | 0.34157 | 0.33561 | 7.95 | 0.32489
15:00 | 2695 | 7.6053 | 0.8605 | 0.191 | 0.05614 | 0.02428 | 3875.3394 | -- | -- | 0.36875 | 23.0731 | -- | 0.24424 | 0.26811 | 2410.61 | 0.793 | 0.224 | 0.485 | 0.573 | -- | 270.178 | 0.024 | 0.026 | 54.83 | 0.136 | 0.31367 | 0.36676 | 8.03 | 0.33572
15:30 | 2695 | 7.6053 | 0.8605 | 0.191 | 0.05614 | 0.02428 | 3875.3394 | -- | -- | 0.36875 | 23.0731 | -- | 0.24424 | 0.26811 | 2410.61 | 0.793 | 0.224 | 0.485 | 0.573 | -- | 270.178 | 0.024 | 0.026 | 54.83 | 0.136 | 0.31367 | 0.36676 | 8.03 | 0.33572
16:00 | 2695 | 7.5466 | 0.9505 | 0.183 | 0.0549 | 0.02417 | 3875.3394 | -- | -- | 0.42136 | 23.0731 | -- | 0.21474 | 0.27391 | 2410.72 | 0.806 | 0.224 | 0.483 | 0.567 | -- | 270.173 | 0.024 | 0.027 | 54.83 | 0.136 | 0.31828 | 0.36149 | 8.13 | 0.34594
16:30 | 2695 | 7.5466 | 0.9505 | 0.183 | 0.0549 | 0.02417 | 3875.3394 | -- | -- | 0.42136 | 23.0731 | -- | 0.21474 | 0.27391 | 2410.72 | 0.806 | 0.224 | 0.483 | 0.567 | -- | 270.173 | 0.024 | 0.027 | 54.83 | 0.136 | 0.31828 | 0.36149 | 8.13 | 0.34594
17:00 | 2695 | 7.5007 | 1.045 | 0.171 | 0.05823 | 0.02315 | 3875.3558 | 67.118 | 23.7414 | 0.45215 | 23.1151 | -- | 0.21474 | 0.28564 | 2410.84 | 0.82 | 0.224 | 0.483 | 0.563 | -- | 270.169 | 0.024 | 0.028 | 54.83 | 0.136 | 0.33844 | 0.35103 | 8.07 | 0.35552
17:30 | 2695 | 7.5007 | 1.045 | 0.171 | 0.05823 | 0.02315 | 3875.3558 | 67.118 | 23.7414 | 0.45215 | 23.1151 | -- | 0.21474 | 0.28564 | 2410.84 | 0.82 | 0.224 | 0.483 | 0.563 | -- | 270.169 | 0.024 | 0.028 | 54.83 | 0.136 | 0.33844 | 0.35103 | 8.07 | 0.35552
18:00 | 2695 | 7.4547 | 1.0099 | 0.168 | 0.0589 | 0.02406 | 3875.3634 | -- | -- | 0.48304 | 23.1346 | 242.5821 | 0.21474 | 0.30959 | 2410.88 | 0.824 | 0.224 | 0.483 | 0.556 | 111 | 270.164 | 0.027 | 0.03 | 54.83 | 0.135 | 0.3447 | 0.35233 | 8.02 | 0.35773
18:30 | 2695 | 7.4547 | 1.0099 | 0.168 | 0.0589 | 0.02406 | 3875.3634 | -- | -- | 0.48304 | 23.1346 | 242.5821 | 0.21474 | 0.30959 | 2410.88 | 0.824 | 0.224 | 0.483 | 0.556 | 111 | 270.164 | 0.027 | 0.03 | 54.83 | 0.135 | 0.3447 | 0.35233 | 8.02 | 0.35773
19:00 | 2695 | 7.356 | 0.9883 | 0.177 | 0.06436 | 0.02202 | 3875.3699 | -- | -- | 0.51353 | 23.151 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2410.84 | 0.82 | 0.224 | 0.483 | 0.534 | -- | 270.159 | 0.046 | 0.033 | 54.83 | 0.119 | 0.37167 | 0.31932 | 7.95 | 0.3391
19:30 | 2695 | 7.356 | 0.9883 | 0.177 | 0.06436 | 0.02202 | 3875.3699 | -- | -- | 0.51353 | 23.151 | -- | 0.20568 | 0.30959 | 2410.84 | 0.82 | 0.224 | 0.483 | 0.534 | -- | 270.159 | 0.046 | 0.033 | 54.83 | 0.119 | 0.37167 | 0.31932 | 7.95 | 0.3391
20:00 | 2695 | 7.2059 | 0.9829 | 0.195 | 0.06789 | 0.02012 | 3875.3765 | -- | -- | 0.5448 | 23.1681 | -- | 0.18793 | 0.30959 | 2410.8 | 0.815 | 0.224 | 0.484 | 0.495 | -- | 270.155 | 0.065 | 0.039 | 54.83 | 0.098 | 0.46188 | 0.23045 | 7.88 | 0.31634
20:30 | 2695 | 7.2059 | 0.9829 | 0.195 | 0.06789 | 0.02012 | 3875.3765 | -- | -- | 0.5448 | 23.1681 | -- | 0.18793 | 0.30959 | 2410.8 | 0.815 | 0.224 | 0.484 | 0.495 | -- | 270.155 | 0.065 | 0.039 | 54.83 | 0.098 | 0.46188 | 0.23045 | 7.88 | 0.31634
21:00 | 2695 | 6.9472 | 0.9424 | 0.212 | 0.07474 | 0.01877 | 3875.3845 | -- | -- | 0.5797 | 23.1883 | -- | 0.18793 | 0.32177 | 2410.76 | 0.81 | 0.224 | 0.483 | 0.453 | -- | 270.15 | 0.081 | 0.046 | 54.83 | 0.092 | 0.53648 | 0.16064 | 7.8 | 0.29287
21:30 | 2695 | 6.9472 | 0.9424 | 0.212 | 0.07474 | 0.01877 | 3875.3845 | -- | -- | 0.5797 | 23.1883 | -- | 0.18793 | 0.32177 | 2410.76 | 0.81 | 0.224 | 0.483 | 0.453 | -- | 270.15 | 0.081 | 0.046 | 54.83 | 0.092 | 0.53648 | 0.16064 | 7.8 | 0.29287
22:00 | 2695 | 6.6682 | 0.9262 | 0.228 | 0.08077 | 0.01784 | 3875.3878 | -- | -- | 0.61539 | 23.1969 | -- | 0.18379 | 0.34027 | 2410.71 | 0.805 | 0.224 | 0.483 | 0.415 | -- | 270.146 | 0.105 | 0.053 | 54.83 | 0.094 | 0.55257 | 0.15166 | 7.75 | 0.269
22:30 | 2695 | 6.6682 | 0.9262 | 0.228 | 0.08077 | 0.01784 | 3875.3878 | -- | -- | 0.61539 | 23.1969 | -- | 0.18379 | 0.34027 | 2410.71 | 0.805 | 0.224 | 0.483 | 0.415 | -- | 270.146 | 0.105 | 0.053 | 54.83 | 0.094 | 0.55257 | 0.15166 | 7.75 | 0.269
23:00 | 2695 | 6.4608 | 0.8965 | 0.237 | 0.07917 | 0.01916 | 3875.393 | -- | -- | 0.65077 | 23.2141 | -- | 0.18379 | 0.34027 | 2410.67 | 0.8 | 0.224 | 0.483 | 0.385 | -- | 270.141 | 0.131 | 0.055 | 54.83 | 0.095 | 0.53848 | 0.1598 | 7.71 | 0.26303
23:30 | 2695 | 6.4608 | 0.8965 | 0.237 | 0.07917 | 0.01916 | 3875.393 | -- | -- | 0.65077 | 23.2141 | -- | 0.18379 | 0.34027 | 2410.67 | 0.8 | 0.224 | 0.483 | 0.385 | -- | 270.141 | 0.131 | 0.055 | 54.83 | 0.095 | 0.53848 | 0.1598 | 7.71 | 0.26303

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 23 de Julio del 2025
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 1
23/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
23/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.5
23/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.47
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.14
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.49
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
23/07/2025 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.51
23/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 4
23/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.836
23/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 6.2
23/07/2025 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.865

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 23 de Julio del 2025
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
23/07/2025 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2025 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2025 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.72
23/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2025 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2025 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2025 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2025 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
23/07/2025 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
23/07/2025 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 7.685

## STOCK_COMB
miércoles, 23 de Julio del 2025
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
23/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 610.91 | 610.91 | 0 | m3
23/07/2025 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
23/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 355.82 | 355.82 | 0 | m3
23/07/2025 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
23/07/2025 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 492.81 | 492.81 | 0 | m3
23/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
23/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9870 | 9870 | 0 | m3
23/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
23/07/2025 | ENGIE | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
23/07/2025 | ENGIE | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59902.83 | 59902.83 | 0 | m3
23/07/2025 | ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31407.49 | 31407.49 | 0 | m3
23/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
23/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 511.54 | 511.54 | 0 | m3
23/07/2025 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 703.85 | 703.85 | 0 | m3
23/07/2025 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 797.86 | 797.391 | 0 | m3 | Disminución por variación de temperatura.
23/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 2179.54 | 2179.54 | 0 | m3
23/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2499.61 | 2499.61 | 0 | m3
23/07/2025 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6408.02 | 6408.02 | 0 | m3 | SIN CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE DIÉSEL EN PLANTA.
23/07/2025 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57581.84 | 57581.84 | 0 | m3
23/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 15.35 | 10.338 | 0 | m3 | se consumio 5.012m3 de B5 en arranque no exitoso de la unidad TV3 por PR-25
23/07/2025 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 550.34 | 544.616 | 0 | m3 | se consumio 5.724m3 de petroleo R500 en arranque no exitoso de la unidad TV3 por PR-25

## CONSUMO_COMB
miércoles, 23 de Julio del 2025
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 23/Jul
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1084
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1326.94
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 603.5
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 896.0661
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 45.4126
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 159629.45
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 263652.53
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1162163
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1143551
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1303426
ENGIE | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1171700.76
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1171179.56
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1691264.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 290634.18
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1244415.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 213845.8
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1140155.81
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1209351.93
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1215292.63
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1360458.91
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1961541
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22644.6
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 7608.87
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22654.18
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18671.19
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17958.66
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 20023.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 20191.91
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 8212.95
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13953.45
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 433151
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 23 de Julio del 2025
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
23/07/2025 00:00 | 870.3 | 1866.7 | 78.7 | 78.7 | 4474.7 | 517.79 | 7834 | 22636 | 4030.9418 | 4411.2232 | 4403.8795 | 4412.4146 | 0 | 6664.026 | 7156.81
23/07/2025 01:00 | 870.4 | 1817.17 | 80.48 | 80.48 | 4474.7 | 518.77 | 7833 | 22823 | 4076.638 | 4419.8601 | 4412.4222 | 4421.7186 | 0 | 6664.026 | 7156.75
23/07/2025 02:00 | 870.7 | 1815.06 | 81.94 | 81.94 | 4467.8 | 519.75 | 7832 | 22728 | 4167.7959 | 4473.6439 | 4466.3799 | 4475.5417 | 0 | 6664.026 | 7156.62
23/07/2025 03:00 | 871 | 1830.49 | 83.93 | 83.93 | 4474.7 | 519.75 | 7831 | 22638 | 4215.1413 | 4510.154 | 4502.4963 | 4511.8164 | 0 | 6664.026 | 7156.37
23/07/2025 04:00 | 870.9 | 1869.92 | 85.42 | 85.42 | 4474.7 | 518.77 | 7830 | 22636 | 4223.5035 | 4508.9764 | 4501.4145 | 4510.9917 | 0 | 6664.026 | 7156.34
23/07/2025 05:00 | 870.9 | 1821.8 | 86.37 | 86.37 | 4474.7 | 516.81 | 7829 | 22652 | 4166.7358 | 4487.973 | 4480.4371 | 4490.1459 | 0 | 6663.241 | 7156.33
23/07/2025 06:00 | 870.8 | 1817.86 | 86.88 | 86.88 | 4471.7 | 517.79 | 7828 | 22685 | 4150.4829 | 4472.8588 | 4464.65 | 4474.3637 | 0 | 6664.419 | 7156.22
23/07/2025 07:00 | 870.9 | 1795.42 | 86.92 | 86.92 | 4470.4 | 519.75 | 7827 | 22791 | 4101.4885 | 4435.5633 | 4427.5604 | 4437.3825 | 0 | 6663.241 | 7156.24
23/07/2025 08:00 | 870.6 | 1789.51 | 87.14 | 87.14 | 4471.1 | 521.71 | 7826 | 22764 | 4022.6975 | 4388.6497 | 4381.3881 | 4390.5083 | 0 | 6664.419 | 7156.69
23/07/2025 09:00 | 870.8 | 1792.2 | 86.92 | 86.92 | 4471.1 | 525.64 | 7825 | 22635 | 3929.5376 | 4340.1657 | 4333.2695 | 4341.8671 | 0 | 6663.241 | 7156.89
23/07/2025 10:00 | 870.9 | 1799.2 | 86.15 | 86.15 | 4472.2 | 531.52 | 7824 | 22814 | 3900.565 | 4320.7329 | 4314.563 | 4322.7875 | 0 | 6664.419 | 7156.77
23/07/2025 11:00 | 870.2 | 1922.08 | 85.41 | 85.41 | 4468.4 | 531.52 | 7823 | 22687 | 3859.8148 | 4292.0742 | 4286.8813 | 4294.1685 | 0 | 6684.4406 | 7156.65
23/07/2025 12:00 | 866.3 | 2989.05 | 84.62 | 84.62 | 4471.1 | 528.58 | 7822 | 22777 | 3808.1116 | 4268.1267 | 4264.2815 | 4270.3781 | 0 | 6731.158 | 7156.69
23/07/2025 13:00 | 862.3 | 2988.34 | 83.7 | 83.7 | 4470.9 | 528.58 | 7750 | 22679 | 3746.9864 | 4240.2535 | 4238.438 | 4242.8184 | 0 | 6757.461 | 7156.45
23/07/2025 14:00 | 861.1 | 2987.64 | 83.12 | 83.12 | 4469.7 | 521.71 | 7676 | 22804 | 3740.0379 | 4238.8794 | 4237.4649 | 4241.7587 | 0 | 6751.1795 | 7156.57
23/07/2025 15:00 | 858.5 | 2987.64 | 83.51 | 83.51 | 4470.4 | 521.71 | 7602 | 22767 | 3834.8465 | 4281.2782 | 4281.3664 | 4284.864 | 0 | 6727.232 | 7157.11
23/07/2025 16:00 | 860.3 | 2987.19 | 84.3 | 84.3 | 4472.1 | 521.71 | 7596 | 22664 | 3917.5243 | 4328.7807 | 4326.9981 | 4331.0318 | 0 | 6754.713 | 7158.41
23/07/2025 17:00 | 863.2 | 2988.34 | 84.67 | 84.67 | 4471.7 | 519.75 | 7593 | 22773 | 3922.8245 | 4331.7253 | 4326.4572 | 4333.5053 | 0 | 6747.2534 | 7155.08
23/07/2025 18:00 | 866.4 | 2987.89 | 84.22 | 84.22 | 4472.2 | 517.79 | 7590 | 22685 | 3925.7687 | 4333.0994 | 4326.8898 | 4335.2718 | 0 | 6739.009 | 7153.23
23/07/2025 19:00 | 870.2 | 2986.48 | 83.77 | 83.77 | 4467.8 | 522.69 | 7580 | 22851 | 3889.7297 | 4323.0885 | 4316.185 | 4324.7898 | 0 | 6735.477 | 7154.76
23/07/2025 20:00 | 871.9 | 2986.03 | 83.36 | 83.36 | 4467.8 | 520.73 | 7562 | 22606 | 3875.0076 | 4315.0402 | 4307.534 | 4316.3101 | 0 | 6744.113 | 7155.47
23/07/2025 21:00 | 873.2 | 2987.19 | 83.01 | 83.01 | 4467.8 | 519.75 | 7545 | 22751 | 3895.7359 | 4327.7992 | 4320.2938 | 4329.0298 | 0 | 6736.262 | 7155.53
23/07/2025 22:00 | 873.1 | 2987.19 | 83.02 | 83.02 | 4467.8 | 518.77 | 7527 | 22736 | 3932.5996 | 4353.9062 | 4346.7861 | 4355.4115 | 0 | 6736.654 | 7155.51
23/07/2025 23:00 | 871.7 | 2986.73 | 83.66 | 83.66 | 4467.8 | 517.79 | 7605 | 22755 | 4012.2154 | 4397.2866 | 4390.3633 | 4399.2233 | 0 | 6722.521 | 7155.4

## TEMP_AMB
miércoles, 23 de Julio del 2025
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE | ENGIE | ENGIE | ENGIE | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SDF ENERGIA SAC | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OQUENDO | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
23/07/2025 00:00 | 14 | 18.926 | 18.926 | 17.9 | 17.9 | 19.63 | 19.63 | 17 | 29.67 | 18.6 | 17.8 | 21.93 | 17.575 | 0 | 16.7014 | 26.12
23/07/2025 01:00 | 14 | 18.701 | 18.701 | 17.8 | 17.8 | 19.55 | 19.55 | 16.8 | 29.57 | 18.6 | 18.1 | 21.81 | 17.475 | 0 | 17.8557 | 26.12
23/07/2025 02:00 | 14 | 18.654 | 18.654 | 17.3 | 17.3 | 19.5 | 19.5 | 16.4 | 29.34 | 18.6 | 17.4 | 21.66 | 16.975 | 0 | 16.587 | 25.76
23/07/2025 03:00 | 14 | 18.636 | 18.636 | 17.5 | 17.5 | 19.52 | 19.52 | 16.1 | 29.37 | 18.6 | 17.3 | 21.48 | 16.75 | 0 | 16.1624 | 25.39
23/07/2025 04:00 | 14 | 18.774 | 18.774 | 17.3 | 17.3 | 19.38 | 19.38 | 16.1 | 29.52 | 18.6 | 17.2 | 21.33 | 16.675 | 0 | 15.8081 | 25.02
23/07/2025 05:00 | 14 | 18.948 | 18.948 | 17 | 17 | 19.24 | 19.24 | 16.1 | 29.78 | 18.6 | 17.3 | 21.18 | 16.3 | 0 | 15.8623 | 24.66
23/07/2025 06:00 | 14 | 18.802 | 18.802 | 17.2 | 17.2 | 19.08 | 19.08 | 16 | 29.78 | 18.6 | 17.3 | 21.09 | 16.4758 | 0 | 16.1103 | 24.29
23/07/2025 07:00 | 14 | 18.84 | 18.84 | 16.8 | 16.8 | 18.87 | 18.87 | 16 | 29.81 | 18.6 | 17.4 | 21 | 16.574 | 0 | 15.8955 | 24.29
23/07/2025 08:00 | 14.4 | 19.619 | 19.619 | 17.1 | 17.1 | 18.96 | 18.96 | 16 | 30.84 | 18.6 | 17.5 | 21 | 16.851 | 0 | 16.1504 | 25.76
23/07/2025 09:00 | 15.3 | 21.084 | 21.084 | 17.5 | 17.5 | 19.56 | 19.56 | 16.6 | 32.14 | 18.6 | 17.8 | 21.09 | 16.7 | 0 | 16.859 | 32.71
23/07/2025 10:00 | 15.5 | 23.146 | 23.146 | 17.6 | 17.6 | 20.01 | 20.01 | 17 | 34.06 | 18.6 | 18.7 | 21.26 | 17.3 | 0 | 17.1742 | 34.1
23/07/2025 11:00 | 18.5 | 25.333 | 25.333 | 18.2 | 18.2 | 20.61 | 20.61 | 17.5 | 35.85 | 18.6 | 19.2 | 21.59 | 17.676 | 0 | 17.941 | 33.81
23/07/2025 12:00 | 21 | 24.649 | 24.649 | 18.7 | 18.7 | 21.24 | 21.24 | 17.5 | 32.11 | 18.6 | 19.3 | 22.09 | 18.225 | 0 | 20.7674 | 33.45
23/07/2025 13:00 | 22.2 | 23.514 | 23.514 | 18.5 | 18.5 | 21.91 | 21.91 | 17.5 | 32.09 | 18.3 | 19 | 22.64 | 17.9 | 0 | 21.477 | 33.81
23/07/2025 14:00 | 23.3 | 23.199 | 23.199 | 18.6 | 18.6 | 22.36 | 22.36 | 17.4 | 31.99 | 18.1 | 19.2 | 23.13 | 17.85 | 0 | 21.8172 | 34.55
23/07/2025 15:00 | 23.1 | 22.056 | 22.056 | 18 | 18 | 22.46 | 22.46 | 17.3 | 31.67 | 17.3 | 18.2 | 23.47 | 18.625 | 0 | 21.5954 | 34.55
23/07/2025 16:00 | 22.2 | 21.847 | 21.847 | 17.6 | 17.6 | 21.98 | 21.98 | 17.3 | 31.52 | 16.9 | 17.2 | 23.61 | 18.438 | 0 | 20.9932 | 35.28
23/07/2025 17:00 | 20.2 | 21.99 | 21.99 | 17.5 | 17.5 | 21.74 | 21.74 | 17.1 | 31.25 | 16.5 | 17.2 | 23.39 | 17.65 | 0 | 20.404 | 34.18
23/07/2025 18:00 | 17.5 | 21.211 | 21.211 | 18 | 18 | 21.03 | 21.03 | 17.1 | 31.55 | 16.2 | 16.7 | 22.93 | 17.575 | 0 | 19.7436 | 31.25
23/07/2025 19:00 | 15.5 | 20.272 | 20.272 | 17.9 | 17.9 | 20.43 | 20.43 | 17.1 | 30.5 | 16 | 16.5 | 22.49 | 17.25 | 0 | 19.2086 | 29.05
23/07/2025 20:00 | 14.7 | 19.565 | 19.565 | 18.2 | 18.2 | 20.01 | 20.01 | 17.1 | 30.12 | 16.2 | 16.7 | 22.14 | 17.45 | 0 | 18.8513 | 27.95
23/07/2025 21:00 | 15.2 | 19.109 | 19.109 | 18.2 | 18.2 | 19.72 | 19.72 | 17 | 29.98 | 16.6 | 16.9 | 21.87 | 17.325 | 0 | 18.5964 | 27.22
23/07/2025 22:00 | 15.3 | 18.94 | 18.94 | 18.1 | 18.1 | 19.46 | 19.46 | 16.8 | 29.69 | 16.6 | 17.5 | 21.68 | 17.125 | 0 | 18.4217 | 26.86
23/07/2025 23:00 | 15.4 | 18.815 | 18.815 | 17.1 | 17.1 | 19.39 | 19.39 | 16.7 | 29.68 | 16.7 | 17.2 | 21.52 | 17.2 | 0 | 18.3324 | 26.12

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 23 de Julio del 2025
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
23/07/2025 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 23/07/2025 06:00 | 24/07/2025 06:00
23/07/2025 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 423.281 | 23/07/2025 06:00 | 24/07/2025 06:00
23/07/2025 | ENGIE | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 23/07/2025 06:00 | 24/07/2025 06:00
23/07/2025 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 23/07/2025 06:00 | 24/07/2025 06:00
23/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 23/07/2025 06:00 | 24/07/2025 06:00
23/07/2025 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 23/07/2025 06:00 | 24/07/2025 06:00
23/07/2025 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1996 | 23/07/2025 06:00 | 24/07/2025 06:00
23/07/2025 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1275 | 23/07/2025 06:00 | 24/07/2025 06:00
23/07/2025 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 23/07/2025 06:00 | 24/07/2025 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 23 de Julio del 2025
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE |  |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. YARUCAYA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - RADIACIÓN SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - RADIACIÓN SOLAR (W/m2)
23/07/2025 | 00:30 | 22 | 55.35 | 12.01 | 19.1032 |  | 5.24 | 7.11 | 6.145 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 1.0561 | 1.8248 |  |  |  | 7.531 | 7.32 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 378.077 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 01:00 | 22 | 55.35 | 10.6 | 19.1032 |  | 5.22 | 7.03 | 5.709 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 0.89991 | 1.9235 |  |  |  | 7.016 | 6.92 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 01:30 | 22 | 55.27 | 13.06 | 19.1032 |  | 5.24 | 6.89 | 5.364 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 4.2603 | 5.286 |  |  |  | 7.315 | 7.2 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 02:00 | 22 | 55.29 | 13.03 | 19.1032 |  | 4.71 | 6.94 | 5.06 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 7.4522 | 6.9277 |  |  |  | 7.455 | 7.03 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 02:30 | 22 | 55.3 | 12.73 | 19.1032 |  | 5.18 | 7.71 | 5.497 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 8.1511 | 6.768 |  |  |  | 7.201 | 7.19 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 378.077 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 03:00 | 22 | 55.3 | 13.36 | 19.1032 |  | 5.34 | 8.05 | 5.702 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.5654 | 6.8019 |  |  |  | 7.397 | 7.19 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 03:30 | 23 | 55.3 | 13.89 | 19.1032 |  | 5.16 | 8.14 | 5.723 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 6.1422 | 6.4709 |  |  |  | 7.815 | 7.53 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 04:00 | 23 | 55.28 | 13.94 | 19.1032 |  | 5.54 | 7.72 | 5.767 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.3009 | 5.9004 |  |  |  | 7.923 | 7.58 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 04:30 | 22 | 55.31 | 12.88 | 19.1032 |  | 5.57 | 7.87 | 6.223 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.4858 | 5.5461 |  |  |  | 7.409 | 7.49 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 05:00 | 22 | 55.29 | 13.64 | 19.1032 | 0 | 5.5 | 6.76 | 5.849 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6495 | 5.4866 | 0 | 0 | 0 | 7.297 | 7.31 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 0 | 0.185
23/07/2025 | 05:30 | 23 | 55.3 | 12.76 | 19.1032 | 0 | 5.36 | 6.51 | 6.007 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4441 | 5.4483 | 0 | 0 | 0 | 6.869 | 7.32 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 0 | 0.106
23/07/2025 | 06:00 | 23 | 55.31 | 12.46 | 19.1032 | 0 | 5.08 | 6.18 | 6.005 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 9 | 10 | 7.7155 | 0 | 0 | 5.336 | 5.2035 | 5.4071 | 0 | 0 | 0 | 7.589 | 7.92 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 0 | 3.609
23/07/2025 | 06:30 | 23 | 55.3 | 11.04 | 19.1032 | 3.626 | 5 | 6.41 | 7.269 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 16.4 | 14.9091 | 9 | 10 | 101.9503 | 0 | 26.84 | 117.828 | 3.9508 | 4.7773 | 7.5725 | 5.829 | 127.384 | 7.721 | 7.74 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 34.53 | 17.76
23/07/2025 | 07:00 | 23 | 55.29 | 11.13 | 19.1032 | 15.978 | 4.27 | 6.62 | 6.258 | 5 | 5 | 5 | 5 | 225.4 | 209.455 | 9 | 11 | 377.2771 | 0 | 168.29 | 499.758 | 2.6524 | 4.0378 | 132.8841 | 85.3009 | 498.444 | 7.503 | 7.58 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 184.47 | 46.777
23/07/2025 | 07:30 | 23 | 55.29 | 12.55 | 19.1032 | 32.804 | 4.37 | 7.42 | 6.089 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 455.5 | 480.727 | 9 | 10 | 680.709 | 0 | 309 | 744.812 | 1.3974 | 3.8866 | 424.6949 | 331.2245 | 743.621 | 6.943 | 6.91 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 326.59 | 112.195
23/07/2025 | 08:00 | 23 | 55.29 | 12.67 | 19.1032 | 44.782 | 5.01 | 8.26 | 6.17 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 681.15 | 750.182 | 10 | 10 | 816.6383 | 39.4629 | 442.81 | 817.303 | 0.93005 | 3.2092 | 410.5458 | 623.5599 | 812.323 | 7.727 | 6.15 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 363.5356 | 363.5356 | 171.3581 | 293.7568 | 385.6094 | 420.6648 | 462.04 | 542.602
23/07/2025 | 08:30 | 22 | 55.28 | 12.8 | 18.9358 | 475.231 | 5.23 | 8.45 | 6.28 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 757.6 | 821.455 | 10 | 11 | 849.4155 | 119.5211 | 584.77 | 851.123 | 3.4076 | 4.0571 | 745.075 | 759.2392 | 846.176 | 7.348 | 5.8 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 378.077 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 593.77 | 724.332
23/07/2025 | 09:00 | 22 | 55.25 | 12.85 | 18.9358 | 582.251 | 5.45 | 7.23 | 5.915 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 764.6 | 846.909 | 11 | 11 | 862.4098 | 301.7611 | 703.55 | 864.046 | 3.0543 | 3.5806 | 872.8201 | 822.5651 | 859.973 | 7.397 | 6.42 | 367.1925 | 0 | 367.1925 | 290.8284 | 290.8284 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 705.96 | 769.563
23/07/2025 | 09:30 | 23 | 55.22 | 13 | 18.9358 | 682.796 | 0 | 6.55 | 5.729 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 769.85 | 864 | 11 | 12 | 867.2589 | 301.7611 | 804.93 | 866.251 | 3.8536 | 3.2214 | 889.0786 | 827.5794 | 863.145 | 7.502 | 6.54 | 367.1925 | 0 | 367.1925 | 290.8284 | 290.8284 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 817.41 | 821.317
23/07/2025 | 10:00 | 23 | 55.23 | 12.65 | 18.9358 | 769.224 | 0 | 5.85 | 6.168 | 8 | 8 | 8 | 8 | 759.2 | 868.364 | 11 | 12 | 866.4778 | 532.7412 | 902.15 | 863.442 | 5.8648 | 3.6377 | 890.0052 | 826.8779 | 860.416 | 7.069 | 6.95 | 367.1925 | 0 | 367.1925 | 290.8284 | 290.8284 | 159.1183 | 146.8784 | 420.6648 | 420.6648 | 900.36 | 821.009
23/07/2025 | 10:30 | 23 | 55.23 | 12.86 | 18.9358 | 835.567 | 6.13 | 5.66 | 6.016 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 764.85 | 863.273 | 11 | 11 | 860.574 | 622.2987 | 970.7 | 863.489 | 6.2191 | 4.3485 | 889.6575 | 820.5798 | 862.69 | 7.184 | 6.26 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 971.64 | 815.124
23/07/2025 | 11:00 | 23 | 55.22 | 13.23 | 18.9358 | 885.397 | 6.81 | 6.34 | 6.046 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 784.2 | 861.455 | 11 | 11 | 859.8971 | 714.9943 | 1025.72 | 862.436 | 5.1935 | 4.4129 | 901.0803 | 815.749 | 861.239 | 6.543 | 5.95 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 1024.45 | 809.735
23/07/2025 | 11:30 | 23 | 55.19 | 13.54 | 18.9358 | 922.213 | 7.14 | 6.65 | 6.391 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 771 | 860.364 | 10 | 11 | 856.3434 | 714.9943 | 1054.63 | 859.975 | 3.5325 | 3.2019 | 892.0033 | 811.8365 | 858.641 | 6.1 | 5.32 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 1052.66 | 805.819
23/07/2025 | 12:00 | 23 | 55.2 | 12.11 | 18.9358 | 942.102 | 8.01 | 6.85 | 6.338 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 791.1 | 862.182 | 10 | 11 | 859.354 | 773.7348 | 1067.92 | 862.507 | 3.3465 | 3.0927 | 894.0404 | 817.8751 | 860.078 | 6.715 | 7.01 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 1052.97 | 807.317
23/07/2025 | 12:30 | 23 | 55.19 | 12.53 | 18.9358 | 945.226 | 8.71 | 8.04 | 6.602 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 784.05 | 865.091 | 11 | 11 | 868.6021 | 835.4772 | 1055.46 | 868.349 | 3.4137 | 2.5804 | 898.3888 | 821.3465 | 866.915 | 7.054 | 7.66 | 472.5607 | 0 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 1044.5 | 811.464
23/07/2025 | 13:00 | 23 | 55.23 | 12.69 | 18.9358 | 932.987 | 8.71 | 8.42 | 8.131 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 842 | 880 | 12 | 12 | 879.5464 | 856.7703 | 1025.93 | 876.24 | 5.0365 | 2.7055 | 899.4364 | 829.9635 | 873.297 | 7.494 | 7.72 | 472.5607 | 0 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 1010.21 | 819.052
23/07/2025 | 13:30 | 23 | 55.2 | 12.12 | 18.9358 | 896.595 | 9.03 | 8.07 | 7.852 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 736.3 | 888 | 12 | 12 | 888.2122 | 853.5565 | 971.55 | 881.339 | 6.3153 | 3.3208 | 904.6794 | 837.8349 | 876.888 | 7.791 | 8.85 | 472.5607 | 0 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 953.49 | 820.117
23/07/2025 | 14:00 | 23 | 55.19 | 12.66 | 18.9358 | 848.707 | 8.99 | 8.11 | 7.479 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 669.65 | 893.818 | 11 | 12 | 886.4425 | 827.2996 | 899.8 | 884.711 | 7.6096 | 5.565 | 903.7218 | 846.1746 | 878.72 | 8.149 | 9.06 | 469.3677 | 0 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 343.5429 | 420.6648 | 872.84 | 820.271
23/07/2025 | 14:30 | 22 | 55.16 | 13.51 | 18.9358 | 769.082 | 9.47 | 8.03 | 7.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 647.35 | 893.455 | 10 | 11 | 882.7578 | 790.6484 | 807.42 | 874.013 | 9.2652 | 6.5634 | 903.9485 | 846.3703 | 870.304 | 8.019 | 8.62 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 450.7841 | 450.7841 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 782.54 | 807.132
23/07/2025 | 15:00 | 22 | 55.3 | 13.45 | 18.9358 | 671.458 | 9.56 | 8.14 | 8.065 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 580.9 | 880.727 | 10 | 11 | 865.7582 | 730.4644 | 701 | 854.651 | 9.1396 | 7.7163 | 887.7607 | 842.6755 | 848.264 | 8.104 | 9.2 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 450.7841 | 450.7841 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 674.97 | 777.118
23/07/2025 | 15:30 | 22 | 55.27 | 13.38 | 18.9358 | 561.303 | 9.71 | 8.35 | 8.197 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 580.7 | 846.182 | 10 | 11 | 816.9989 | 680.688 | 577.02 | 803.425 | 7.5401 | 8.347 | 860.8267 | 823.5622 | 796.926 | 8.467 | 9.57 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 450.7841 | 450.7841 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 552.06 | 710.688
23/07/2025 | 16:00 | 22 | 55.34 | 11.84 | 18.9358 | 443.636 | 9.49 | 8.31 | 7.672 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 335.65 | 722.909 | 12 | 11 | 616.7199 | 558.1312 | 443.21 | 710.58 | 7.7841 | 7.9588 | 765.6453 | 735.1229 | 691.47 | 8.711 | 9.84 | 478.9467 | 0 | 478.9467 | 450.7841 | 450.7841 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 421.45 | 572.605
23/07/2025 | 16:30 | 22 | 55.3 | 13.53 | 19.6467 | 320.757 | 9.17 | 8.28 | 7.469 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 166.9 | 440.364 | 11 | 12 | 324.4081 | 458.038 | 298.18 | 429.934 | 8.8652 | 7.8204 | 508.3003 | 478.1269 | 387.563 | 8.676 | 9.79 | 478.9467 | 447.0169 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 364.5762 | 420.6648 | 274.38 | 258.618
23/07/2025 | 17:00 | 22 | 55.31 | 12.56 | 19.6467 | 42.891 | 9.43 | 8.96 | 7.264 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 32.35 | 187.727 | 10 | 11 | 69.7386 | 361.8627 | 149.25 | 82.534 | 8.2697 | 8.282 | 242.7637 | 218.1516 | 74.845 | 8.949 | 9.97 | 478.9467 | 456.5958 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 128.36 | 30.66
23/07/2025 | 17:30 | 22 | 55.36 | 11.41 | 19.6467 | 23.274 | 9.34 | 9.15 | 8.932 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 5 | 10 | 11 | 1.9102 | 262.8017 | 5.19 | 0 | 10.137 | 9.0057 | 35.814 | 27.09 | 0 | 9.131 | 10.15 | 478.9467 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 1.74 | 0
23/07/2025 | 18:00 | 22 | 55.35 | 11.2 | 19.6467 | 4.984 | 9.27 | 8.99 | 8.109 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 139.5555 | 0 | 0 | 8.647 | 9.9102 | 0 | 0 | 0 | 9.11 | 10.01 | 478.9467 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 0 | 0
23/07/2025 | 18:30 | 23 | 55.37 | 13.26 | 19.6467 | 0 | 9.29 | 8.63 | 8.068 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 51.0595 | 0 | 0 | 7.3978 | 9.6222 | 0 | 0 | 0 | 9.085 | 9.94 | 478.9467 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 0 | 0.003
23/07/2025 | 19:00 | 23 | 55.35 | 12.83 | 19.6467 | 0 | 8.7 | 8.3 | 8.307 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 4.4702 | 0 | 0 | 8.9702 | 9.0078 | 0 | 0 | 0 | 8.885 | 9.57 | 478.9467 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 0 | 0.085
23/07/2025 | 19:30 | 22 | 55.32 | 12.9 | 19.6467 | 0 | 7.83 | 8.24 | 8.753 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.9361 | 9.4595 | 0 | 0 | 0 | 9.226 | 9.47 | 478.9467 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648 | 0 | 0.007
23/07/2025 | 20:00 | 22 | 55.36 | 12.32 | 19.6467 |  | 7.53 | 8.19 | 8.586 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 6.1949 | 8.7408 |  |  |  | 9.124 | 9.49 | 478.9467 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 20:30 | 23 | 55.36 | 11.87 | 19.6467 |  | 7.23 | 8.6 | 8.087 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 5.3087 | 7.8825 |  |  |  | 8.899 | 9.22 | 478.9467 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 21:00 | 23 | 55.37 | 12.91 | 19.6467 |  | 6.12 | 8.69 | 7.715 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |  |  | 9 | 11 |  |  |  |  | 6.8998 | 8.2828 |  |  |  | 8.989 | 8.7 | 478.9467 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 21:30 | 23 | 55.35 | 12.13 | 19.6467 |  | 6.41 | 8.36 | 7.446 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.7 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 6.0998 | 8.0957 |  |  |  | 8.668 | 8.68 | 482.1397 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 22:00 | 23 | 55.32 | 12.22 | 19.6467 |  | 7.19 | 7.22 | 6.994 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |  |  | 11 | 12 |  |  |  |  | 6.0876 | 6.4546 |  |  |  | 8.336 | 8.44 | 482.1397 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 22:30 | 23 | 55.31 | 11.16 | 19.6467 |  | 7.46 | 6.72 | 6.621 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 5.9712 | 6.4356 |  |  |  | 8.356 | 8.31 | 482.1397 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 23:00 | 23 | 55.34 | 11.88 | 19.6467 |  | 5.55 | 6.87 | 6.904 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 6.6848 | 6.5698 |  |  |  | 8.256 | 8.01 | 482.1397 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
23/07/2025 | 23:30 | 23 | 55.32 | 11.61 | 19.6467 |  | 5.68 | 7.83 | 6.408 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 5.6655 | 6.2534 |  |  |  | 7.758 | 7.67 | 482.1397 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648
24/07/2025 | 00:00 | 23 | 55.26 | 12.74 | 19.6467 |  | 5.98 | 7.86 | 6.52 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |  |  | 10 | 11 |  |  |  |  | 4.9428 | 6.0274 |  |  |  | 7.126 | 7.86 | 482.1397 | 478.9467 | 478.9467 | 407.1598 | 378.077 | 171.3581 | 293.7568 | 420.6648 | 420.6648

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 23 de Julio del 2025
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 47090 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
23/07/2025 | 00:30 | 31 | 14.05 | 60.65 | 80.0369 | 280.22 | 465.9569
23/07/2025 | 01:00 | 31 | 14.09 | 53.53 | 80.0369 | 283.54 | 462.1969
23/07/2025 | 01:30 | 31 | 14.07 | 56.67 | 80.0369 | 281.28 | 463.0569
23/07/2025 | 02:00 | 31 | 14.25 | 56.5 | 80.0369 | 277.01 | 458.7969
23/07/2025 | 02:30 | 31 | 14.25 | 53.13 | 80.0369 | 279.63 | 458.0469
23/07/2025 | 03:00 | 31 | 14.19 | 55.77 | 80.0369 | 278.37 | 459.3669
23/07/2025 | 03:30 | 31 | 14.19 | 59.71 | 80.0369 | 276.44 | 461.3769
23/07/2025 | 04:00 | 31 | 13.95 | 59.93 | 80.0369 | 280.33 | 465.2469
23/07/2025 | 04:30 | 31 | 13.96 | 59.99 | 80.0369 | 283.38 | 468.3669
23/07/2025 | 05:00 | 31 | 13.51 | 63.49 | 80.0369 | 281.4 | 469.4369
23/07/2025 | 05:30 | 32 | 13.52 | 58.63 | 80.0369 | 284.55 | 468.7369
23/07/2025 | 06:00 | 32 | 13.47 | 57.29 | 80.0369 | 284.18 | 466.9769
23/07/2025 | 06:30 | 32 | 13.47 | 54.71 | 80.0369 | 285.24 | 465.4569
23/07/2025 | 07:00 | 32 | 13.91 | 55.15 | 80.0369 | 288.59 | 469.6869
23/07/2025 | 07:30 | 32 | 13.91 | 55.73 | 80.0369 | 286.36 | 468.0369
23/07/2025 | 08:00 | 32 | 13.85 | 56.23 | 80.0369 | 288.98 | 471.0969
23/07/2025 | 08:30 | 31 | 13.85 | 46.63 | 50.7894 | 289.59 | 431.8594
23/07/2025 | 09:00 | 31 | 13.56 | 46.82 | 50.7894 | 290.76 | 432.9294
23/07/2025 | 09:30 | 32 | 13.55 | 48.95 | 50.7894 | 288.58 | 433.8694
23/07/2025 | 10:00 | 32 | 14.25 | 47.64 | 50.7894 | 290.37 | 435.0494
23/07/2025 | 10:30 | 32 | 14.26 | 57.46 | 50.7894 | 287.77 | 442.2794
23/07/2025 | 11:00 | 32 | 13.5 | 59.14 | 50.7894 | 283.06 | 438.4894
23/07/2025 | 11:30 | 32 | 13.49 | 68.85 | 50.7894 | 288.02 | 453.1494
23/07/2025 | 12:00 | 32 | 13.38 | 61.54 | 50.7894 | 288.53 | 446.2394
23/07/2025 | 12:30 | 32 | 13.38 | 61.29 | 50.7894 | 290.46 | 447.9194
23/07/2025 | 13:00 | 32 | 13.33 | 62.06 | 50.7894 | 290.04 | 448.2194
23/07/2025 | 13:30 | 31 | 13.33 | 58.51 | 50.7894 | 287.91 | 441.5394
23/07/2025 | 14:00 | 31 | 12.64 | 61.11 | 50.7894 | 291.22 | 446.7594
23/07/2025 | 14:30 | 30 | 12.63 | 50.82 | 50.7894 | 291.27 | 435.5094
23/07/2025 | 15:00 | 30 | 12.8 | 50.6 | 50.7894 | 290.37 | 434.5594
23/07/2025 | 15:30 | 30 | 12.8 | 60.29 | 50.7894 | 288.78 | 442.6594
23/07/2025 | 16:00 | 30 | 13.5 | 53.38 | 50.7894 | 291.03 | 438.6994
23/07/2025 | 16:30 | 30 | 13.49 | 62.14 | 67.2966 | 290.39 | 463.3166
23/07/2025 | 17:00 | 30 | 13.06 | 57.71 | 67.2966 | 285.39 | 453.4566
23/07/2025 | 17:30 | 31 | 13.07 | 60.97 | 67.2966 | 282.72 | 455.0566
23/07/2025 | 18:00 | 31 | 13.02 | 59.86 | 67.2966 | 281.97 | 453.1466
23/07/2025 | 18:30 | 32 | 13.02 | 60.57 | 67.2966 | 287.54 | 460.4266
23/07/2025 | 19:00 | 32 | 13.21 | 58.64 | 67.2966 | 285.12 | 456.2666
23/07/2025 | 19:30 | 31 | 13.2 | 57.92 | 67.2966 | 282.54 | 451.9566
23/07/2025 | 20:00 | 31 | 13.05 | 55.35 | 67.2966 | 285.61 | 452.3066
23/07/2025 | 20:30 | 29 | 13.05 | 53.15 | 67.2966 | 281.28 | 443.7766
23/07/2025 | 21:00 | 29 | 13.08 | 57.84 | 67.2966 | 284.11 | 451.3266
23/07/2025 | 21:30 | 32 | 13.07 | 54.68 | 67.2966 | 280.52 | 447.5666
23/07/2025 | 22:00 | 32 | 14.02 | 55.06 | 67.2966 | 277.4 | 445.7766
23/07/2025 | 22:30 | 30 | 14.02 | 50.42 | 67.2966 | 280.62 | 442.3566
23/07/2025 | 23:00 | 30 | 13.97 | 53.68 | 67.2966 | 281.65 | 446.5966
23/07/2025 | 23:30 | 30 | 13.96 | 54.27 | 67.2966 | 278.27 | 443.7966
24/07/2025 | 00:00 | 30 | 13.87 | 59.5 | 67.2966 | 281.52 | 452.1866
EJEC MWh |  | 746 | 325.525 | 1361.98 | 1584.9835 | 6836.955 | 10855.4435

## FLUJOS
miércoles, 23 de Julio del 2025
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/07/2025 | 00:30 | 0 | 17.1476 | -20.7212 | 8.704 | 13.3683 |  | 25.9425 | -43.4308 | 45.2856 | 23.1393 | 22.5964 | -4.44 | -38.214 | 35.2 | 18.216 | -35.2 | 13.0345 | 15.6186 | 11.6529 | 11.4118 | 18.7584 | 7.9677 | 5.7124 | 8.0965 |  |  |  | -83.84 |  | 4.44 | 37.4 | 22.372 | 0.294 | -44.94 | -44.55 | -36.29 | 45.03 | 45.49 | 15.2015 | 0.3911 | 57.2839 | 59.7127 | 48.1283 | -46.6178 | -46.1507 | 27.2021 | 30.0066 | 64.7023 | 66.3098 | 8.3917 | 47.1116 | -492.7878 | -9.5106 | -10.7 | -11.2 | 52.1978 | 50.6015 | -2.8124 |  | -78.0545 | 2.3636 |  | 2.8929 | 547.5324 | 106.3875 | 106.2654 | -555.0298 | 441.6427 |  | -39.0991 | 40.262 | 78.6489 | 28.16 | 20.15 | 55.56 | 84.09 | 19.294 | 19.0261 | 46.0239 | 47.4815 | 40.658 | -42.8108 | -42.2658 | 8.2974 | -70.5473 |  |  | 21.7 | 140.7 | -13.53 | 46.8353 | 45.7537 | 46.0047 | -54.659 | -54.1336 | 62.5677 | -50.9922 | 67.7599 | 12.6835 | 26.92 | 61.93 | 36.1011 | 34.1354 | -26.52 | -3.7679 | 71.8281 | 70.9113 | -167.6064 | -0.0001 | -16.191 | -78.1 | -77.6 | 25.0461 | 36.3373 | 50.7365 | 51.5808 | 35.96 | -7.41 | 60.605 | 165.8744 |  | -48.47 | 94.77 | 50.51 | 167.0364 | 164.8909 | 51.4126 | 49.9545 | 252.2365 | 210.1913 | 202.3773 | 203.4976 | 94.3411 | 83.9619 | -24.384 | 568.8172 | 476.9299 |  | -24.8315 | -22.5656 |  | 41.9427 | 39.5052 | 26.16 | -14.7262 | -15.243 | -51.0435 |  | -18.25 |  | 10.3427 | 37.2574 | -36.2768 | -35.8092 | 10.4954 | -81.6566 | 47.7907 |  | 21.8805 | 21.0871 | 40.4208 | 40.7882 | 39.4776 | -19.5924 | -18.9226 | 67.9873 | -49.8091 | -49.8655 | 34.4305 | 40.5297 | 25.2927 | 7.26 | 12.5789 | 0.9744 | -7.45 | 18.27 | 24.0845 |  | -1.699 | 4.412 |  | 42.27 | -41.7935 | -32.9112 |  | 80.2719 | 27.1 | -18.6697 | -5.154 | -5.4241 | 1.6053 |  |  | -14.3659 | -28.2716 | 14.6171 | 29.7994 | 59.9793 | 62.7217 | -121.8162 | -18.8571 | 31.8083 | -51.3564 | 9.2454 | 9.5132 | 9.2301 | 10.5415 | 249.3777 | 247.6245 | 181.9 | -181.5359 | -403.1935 | 401.7909 | 400.4041 | -234.3745 | -229.6434 | -14.9629 |  | 80.9095 | 79.8731 | -143.088 |  | 51.3646 | 50.5846 | -60.4169 | -60.5789 | 80.71 | 80.49 | 80.6 | 81.4 |  | 28.64 | -352.6937 | 90.3584 | 90.0641 | 11.1 | 54.7 | -48.9 | -49.3 |  |  | -393.9072 | -441.0275 | 453.8125 | 346.2811 | -12.4608 | -340.0447 | 340.0149 | -196.6724 | -177.0027 | -335.0535 |  | 129.7985 | 200.2767 | -439.5064 | 183.3991 | -263.3029 | 259.2722 | -9.1476 |  | 34.88 | 7.621 | 7.555 | -33.92 | 12 |  | -12.1874 | -37.7066 | 3.8407 | 19.1 | 52.897 | 51.726 |  |  | 52.7568 | 52.3935 | 52.6337 |  | -47.2 | 11.1695 | 6.28 |  | 0 | 43.453 | 14.7858 | -1.811 | -43.6343 | 2.062 | 39.9317 | 38.3 | -38.4 |  | 11.8288
23/07/2025 | 01:00 | 0 | 17.1535 | -20.8622 | 8.1173 | 12.7475 |  | 24.6466 | -35.7307 | 43.4858 | 21.9793 | 21.7473 | -4.44 | -37.096 | 33 | 17.388 | -33 | 13.1014 | 10.7828 | 11.2193 | 11.2398 | 19.0795 | 7.9222 | 6.1671 | 8.4721 |  |  |  | -81.04 |  | 4.44 | 35.2 | 21.851 | 0.29 | -40.76 | -41.13 | -41.7 | 41.06 | 41.21 | 15.1256 | 0.3335 | 55.6289 | 57.717 | 47.4431 | -40.9915 | -40.6634 | 12.0339 | 11.1877 | 64.5683 | 66.8456 | 5.2509 | 28.8238 | -462.5189 | -4.6359 | -11.9 | -12.3 | 46.5217 | 44.9162 | -2.6135 |  | -71.9293 | 1.8035 |  | 2.4388 | 514.1146 | 101.7487 | 101.6266 | -534.2468 | 416.2686 |  | -29.8166 | 32.1341 | 75.5253 | 27.34 | 18.62 | 52.71 | 81.44 | 19.0261 | 19.5619 | 42.6735 | 42.5489 | 42.3093 | -34.5186 | -34.4761 | 7.3976 | -65.5808 |  |  | 24.5 | 130.7 | -12.85 | 48.2659 | 47.1641 | 47.3631 | -54.6261 | -54.1331 | 62.1827 | -48.8002 | 66.2505 | 12.1284 | 24.09 | 58.14 | 34.6948 | 32.8171 | -25.82 | -3.7679 | 65.8408 | 64.8799 | -159.0632 | -0.0001 | -15.739 | -75.8 | -75.2 |  | 34.5795 | 46.9793 | 49.2371 | 34.49 | -6.66 | 59.985 | 158.919 |  | -46.22 | 88.42 | 49.38 | 159.1091 | 157.0546 | 52.0755 | 50.3364 | 240.9633 | 201.0954 | 194.8647 | 195.5444 | 96.231 | 86.2315 | -24.368 | 541.3522 | 503.6813 |  | -24.1528 | -22.0556 |  | 43.8922 | 40.326 | 33.84 | -15.1379 | -15.7554 | -53.7717 |  | -20.48 |  | 9.8018 | 41.5261 | -36.152 | -35.2713 | 9.49 | -83.5838 | 50.0243 |  | 21.7838 | 21.2902 | 41.8885 | 42.4466 | 40.4503 | -20.2622 | -20.5971 | 63.8009 | -49.4937 | -49.2486 | 28.4539 | 34.5208 | 26.3401 | 5.68 | 10.9773 | 0.9036 | -6.42 | 16.99 | 25.7985 |  | -1.89 | 4.422 |  | 41.76 | -35.8468 | -29.168 | 13.56 | 79.0921 | 25.7 | -18.1454 | -4.8066 | -5.2065 | 1.5417 |  |  | -14.7427 | -26.6313 | 15.2763 | 28.069 | 59.1134 | 61.2427 | -116.1751 | -18.0757 | 30.2942 | -49.4826 | 9.3005 | 8.7613 | 8.4602 | 11 | 254.1529 | 253.7777 |  |  | -409.1349 | 409.424 | 409.0737 | -236.6048 | -238.6869 | -14.1469 |  | 78.3015 | 78.1536 |  |  | 49.8155 | 50.0682 | -69.9247 | -70.7192 | 85.59 | 85.3 | 80.7 | 81.8 | 21.6799 | 26.8 | -354.2512 | 90.1212 | 88.6285 | 10.5 | 50.2 | -47.9 | -48.3 |  |  | -405.7437 | -471.7465 | 468.9131 | 359.1192 | -14.9838 | -345.4174 | 350.9341 | -202.6024 | -175.5673 | -343.9347 |  | 138.7457 | 206.9318 | -454.413 | 185.5791 | -282.5783 | 275.1018 | -9.0158 |  | 33.92 | 7.189 | 7.231 | -32.4 | 9.36 |  | -9.5506 | -39.9924 | 3.3402 | 18.3 | 52.428 | 52.269 |  |  | 51.2589 | 51.2999 | 51.2941 |  | -50 | 11.0511 | 5.91 |  | 0 | 42.4607 | 13.6279 | -2.1706 | -42.171 | 0 | 39.5323 | 39.9 | -39.2 |  | 9.3255
23/07/2025 | 01:30 | 0 | 17.3286 | -21.1904 | 7.9356 | 13.9318 |  | 22.8693 | -36.3597 | 41.9573 | 21.1014 | 20.748 | -6.66 | -37.081 | 35.2 |  | -33 | 13.1554 | 7.1978 | 10.9236 | 11.0927 | 18.4384 | 8.0101 | 6.2503 | 8.3573 |  |  | 0 | -72.6 |  | 8.88 | 35.2 | 21.473 | 0.287 | -36.38 | -35.99 | -43.58 | 36.34 | 35.89 | 14.677 | 0.369 | 54.3625 | 54.6276 | 68.6801 | -39.7859 | -40.391 | 31.1873 | 30.7601 | 60.0137 | 60.2817 | 9.962 | 46.7149 | -498.6375 | -3.5381 | -13.1 | -13.6 | 46.0015 | 45.1054 | -2.0814 |  | -86.9907 | 1.0219 |  | 2.5586 | 542.9547 | 101.3214 | 101.3825 | -550.5289 | 426.7697 |  | -35.3701 | 36.7388 | 72.212 | 27.09 | 18.49 | 51.09 | 78.94 | 32.9576 | 33.3595 | 29.4377 | 29.8384 | 43.7604 | -31.828 | -31.8842 | 8.0173 | -64.4185 |  |  | 20.9 | 128 | -12.05 | 46.4309 | 45.9544 | 46.0083 | -59.9291 | -59.5434 | 72.6593 | -52.713 | 78.5836 | 11.4121 | 22.52 | 56.62 | 33.7573 | 31.9382 | -25.11 | -3.7679 | 65.6807 | 63.9237 | -159.5767 | -0.0001 | -15.3736 | -71 | -70.3 | 23.6673 | 32.8217 | 45.1007 | 46.3074 | 32.34 | -6.51 | 59.5355 | 158.389 |  | -45.2 | 84.86 | 47.43 | 157.5636 | 156.9454 | 64.8562 | 63.6182 | 243.2364 | 203.6172 | 197.3844 | 198.8681 | 95.3996 | 85.3078 | -24.921 | 563.7548 | 474.3168 |  | -24.2821 | -22.42 |  | 35.3753 | 32.353 | 41.52 | -13.7657 | -14.3679 | -52.241 |  | -25.34 |  | 9.4798 | 26.9548 | -34.9199 | -34.3936 | 7.4757 | -83.1674 | 46.0844 |  | 22.0822 | 21.9143 | 40.5746 | 41.1085 | 39.4748 | -34.496 | -35.1658 | 124.42 | -63.5067 | -63.0421 | 76.4787 | 85.3334 | 32.434 | 11.78 | 11.1653 | 0.8878 | -6.77 | 17.69 | 32.0364 | 16.2905 | -1.991 | 4.497 |  | 40.29 | -85.9205 | -75.6088 | 14.7 | 73.1756 | 21.9 | -15.0044 | -5.5821 | -5.928 | 1.4754 |  |  | -14.9843 | -23.2361 | 16.4637 | 23.8117 | 60.6876 | 61.2154 | -97.2481 | -17.3895 | 28.5609 | -48.7131 | 9.4725 | 8.3901 | 8.0383 | 11 | 247.718 | 247.6602 | 181 | -181.2894 | -391.2894 | 390.4268 | 386.6798 | -231.2516 | -229.5738 | -16.4001 | 0 | 81.2284 | 81.9403 |  | -147.5909 | 48.9366 | 48.0137 | -68.8862 | -67.4687 | 83.66 | 83.42 | 81.1 | 82.1 | 21.4321 | 27.44 | -351.9819 | 87.4555 | 87.472 | 10.5 | 51.4 | -47.2 | -47.5 |  |  | -386.5472 | -437.362 | 470.305 | 359.9119 | 5.6017 | -351.9104 | 356.8722 | -199.3837 | -176.1718 | -349.8872 |  | 139.3921 | 205.6319 | -460.5338 | 185.6339 | -282.0219 | 281.7265 | -8.807 |  | 32.88 | 7.173 | 7.201 | -32.08 | 9.6 |  | -9.8711 | -39.9924 | 3.3127 | 19.7 | 53.849 | 52.296 |  |  | 53.5185 | 52.6196 | 53.1961 |  | -48.8 | 11.472 | 5.77 |  | -5.4516 | 43.6839 | 16.5427 | -5.8915 | -43.4586 | 4.6356 | 37.6123 | 40.7 | -41.1 |  | -0.4419
23/07/2025 | 02:00 | 0 | 17.3313 | -21.3501 | 7.1954 | 12.7239 |  | 22.3184 | -25.0619 | 40.7508 | 20.6894 | 20.3221 | -6.66 | -37.239 | 35.2 |  | -35.2 | 13.0753 | 0.2452 | 10.6743 | 10.9674 | 18.0366 | 7.7646 | 6.3449 | 8.7352 |  |  |  | -68.89 |  | 6.66 | 35.2 | 21.392 | 0.287 | -29.71 | -29.77 | -53.35 | 29.56 | 29.85 | 14.2744 | 0.5888 | 52.7362 | 54.8746 | 66.6659 | -40.0538 | -36.5587 | 11.1122 | 10.2036 | 59.7458 | 60.5496 | 5.7744 | 30.0078 | -447.7076 | -23.9753 | -3.4 | -3.5 | 41.2818 | 41.6838 | -2.5067 |  | -73.1369 | 1.0999 |  | 1.489 | 499.9236 | 103.4272 | 102.5116 | -545.1016 | 392.6107 |  | -28.4827 | 30.0556 | 71.2839 | 26.32 | 17.31 | 48.52 | 78.21 | 31.6181 | 32.6897 | 27.093 | 27.934 | 43.675 | -21.5418 | -21.8098 | 7.7793 | -54.0675 |  |  | 33.9 | 110.2 | -11.76 | 52.1913 | 52.307 | 50.9881 | -48.2913 | -47.3497 | 62.4764 | -54.1205 | 67.1597 | 11.3222 | 21.93 | 51.67 | 32.3511 | 30.6198 | -24.59 | -3.7679 | 55.1999 | 54.5551 | -140.5314 | -0.0002 | -14.949 |  |  | 23.0576 | 31.6498 | 40.8739 | 45.1355 | 31.31 | -5.54 | 43.2605 | 138.8279 |  | -45.27 | 81.81 | 50.25 | 141.6727 | 137.8909 | 59.7641 | 58.3091 | 237.6405 | 190.4718 | 184.3433 | 186.9775 | 88.5545 | 80.0134 | -22.599 | 557.281 | 452.4645 |  | -24.0952 | -22.2051 |  | 29.4286 | 27.4374 | 32.304 | -13.5734 | -14.2434 | -47.9171 |  | -15.48 |  | 9.2797 | 15.8971 | -35.8598 | -35.2369 | 8.0778 | -78.1258 | 38.9249 |  | 22.152 | 22.2652 | 40.9135 | 41.5082 | 40.295 | -33.4913 | -33.4913 | 113.2005 | -58.1762 | -58.109 | 67.2937 | 76.8384 | 33.2836 | 9.77 | 10.3645 | 0.8695 | -6.05 | 17.95 | 32.447 |  | -2.081 | 4.402 |  | 39.67 | -78.0594 | -67.374 | 14.31 | 71.5132 | 24.3 | -13.9794 | -5.229 | -5.7105 | 1.4158 |  |  | -14.8069 | -20.843 | 15.2589 | 21.7836 | 57.5556 | 59.0863 | -88.7059 | -16.7627 | 27.1082 | -48.0608 | 9.6735 | 8.0483 | 7.8062 |  | 241.2013 | 237.2711 | 149.6 | -150.9088 | -348.549 | 346.4627 | 346.5247 | -223.1186 | -223.3624 | -15.3268 | 0 | 84.095 | 82.0336 |  | -133.9931 | 43.0478 | 42.6084 | -68.5302 | -67.3361 | 83.1 | 82.99 | 82.3 | 81.8 | 21.494 | 26.4 | -344.7068 | 80.3623 | 80.0724 | 9.9 | 53.3 | -41.3 | -41.7 |  |  | -342.7598 | -415.3994 | 470.4447 | 355.1609 | 27.2007 | -345.0338 | 347.1669 | -195.2318 | -170.9224 | -342.8359 |  | 142.2556 | 199.0519 | -452.5775 | 177.6317 | -282.383 | 284.1842 | -8.3044 |  | 33.28 | 7.245 |  | -31.92 | 9.52 |  | -10.518 | -38.732 | 3.5172 | 17.9 | 53.138 | 52.504 |  |  | 54.0534 | 52.0759 | 53.9466 |  | -54.2 | 11.1991 | 5.42 |  | -2.8993 | 42.6911 | 15.1203 | -3.4117 | -42.0762 | 3.3635 | 37.5976 | 44.6 | -44.7 |  | -3.5749
23/07/2025 | 02:30 | 0 |  | -21.4857 | 7.1407 | 12.2281 |  | 21.6045 | -16.0591 | 40.7506 | 20.4954 | 19.884 | -4.44 | -37.417 | 35.2 | 16.56 | -33 | 12.957 | -7.0278 | 10.809 | 10.8318 | 17.8775 | 7.7802 | 6.3726 | 8.5103 |  |  |  | -64.77 |  | 4.44 | 35.2 | 20.44 | 0.278 | -27.59 | -27.6 | -55.41 | 27.6 | 27.66 | 14.385 | 0.5864 | 51.2853 | 53.4408 | 64.1777 | -33.8917 | -33.9652 | 12.3163 | 12.4841 | 56.2629 | 57.2006 | 6.2978 | 31.9701 | -430.2846 | -22.7712 | -4.2 | -4.4 | 39.1016 | 38.4932 | -2.4622 |  | -72.1482 | 1.0251 |  | 0.6711 | 481.7345 | 101.413 | 101.474 | -535.863 | 379.1138 |  | -30.9626 | 32.162 | 70.3259 | 26.34 | 16.9 | 47.03 | 77.33 | 36.3066 | 35.3689 | 21.776 | 22.1617 | 39.0596 | -18.0018 | -18.1015 | 6.1962 | -51.6576 |  |  | 35.6 | 103.7 | -11.59 | 53.6432 | 53.2169 | 53.1655 | -48.6465 | -48.3843 | 61.3598 | -51.3383 | 65.628 | 10.9915 | 27.66 | 49.95 | 32.8198 | 31.0593 | -24.91 | -3.7679 | 52.3298 | 51.7207 | -139.2016 | -0.0002 | -15.1919 | -68.7 | -67.8 | 21.7612 | 31.0638 | 40.8739 | 43.9636 | 30.67 | -5.97 | 42.0825 | 137.6778 |  | -44.91 | 79.78 | 48.65 | 139.1273 | 136.0364 | 64.2648 | 62.3091 | 237.561 | 190.513 | 184.2168 | 187.2446 | 89.1699 | 81.4475 | -21.974 | 548.189 | 489.9421 |  | -23.5566 | -21.7082 |  | 27.1386 | 25.4964 | 35.376 | -8.1262 | -8.4647 | -50.1282 |  | -19.28 |  | 9.0429 | 13.1063 | -35.2741 | -34.1278 | 6.8775 | -79.052 | 42.6369 |  | 22.0313 | 22.0065 | 40.8098 | 41.2392 | 38.6873 | -37.5102 | -36.6729 | 109.1815 | -62.104 | -61.9146 | 64.195 | 73.2808 | 31.4379 | 8.23 | 10.2718 | 0.845 | -6.07 | 18.27 | 32.1005 |  | -2.114 | 4.336 |  | 39.07 | -75.7167 | -64.5042 | 14.56 | 73.5368 | 23.2 | -12.4769 | -5.217 | -5.3421 | 1.3836 |  |  | -14.3343 | -20.0196 | 16.1295 | 20.9593 | 59.529 | 61.1296 | -88.7776 | -16.4844 | 26.0322 | -47.0946 | 9.6781 | 7.853 | 7.5109 | 11 | 234.9762 | 232.7569 | 101.8 | -101.7233 | -303.9674 | 306.0405 | 303.6405 | -223.06 | -222.3432 | -17.3095 | -5.7738 | 81.8551 | 81.7457 | -133.5483 |  | 44.6519 | 43.7839 | -67.7103 | -66.192 | 82.86 | 83.79 | 81.7 | 82.5 | 21.556 | 26.64 | -347.4474 | 79.6168 | 79.3046 |  | 51.9 | -42.9 | -43.3 |  |  | -301.8659 | -449.8802 | 472.0667 | 359.1208 | 31.6239 | -349.3052 | 347.6068 | -196.4703 | -174.5503 | -344.9583 |  | 142.0668 | 198.91 | -451.5414 | 180.1616 | -281.104 | 284.7212 | -8.884 |  | 33.28 |  | 7.274 | -32.72 | 9.28 |  | -9.9321 | -39.2294 | 2.7543 | 19.5 | 54.686 | 54.907 |  |  | 51.0346 | 52.0073 | 51.9077 |  | -51.7 | 11.974 | 5.42 |  | -5.2903 | 43.9242 | 17.4808 | -5.8281 | -43.6463 | 5.9587 | 37.2605 | 41.7 | -42 |  | -5.479
23/07/2025 | 03:00 | 0 | 17.0478 | -21.2412 | 7.0854 | 13.5194 |  | 21.3951 | -19.052 | 39.7798 | 19.8914 | 19.5612 | -4.44 | -36.348 | 33 | 16.56 | -33 | 12.8624 | -4.9702 | 10.4104 | 10.5103 | 17.7005 | 7.8649 | 6.0147 | 8.3669 |  |  |  | -68.91 |  | 4.44 |  | 20.193 | 0.278 | -31.12 | -31.29 | -50.24 | 31.22 | 31.32 | 14.0449 | 0.8652 | 50.5526 | 52.9312 | 57.3399 | -36.035 | -36.0625 | 34.5908 | 34.4015 | 66.1759 | 0 | 9.4386 | 47.9669 | -438.8009 | -20.5175 | -6 | -6.3 | 41.1679 | 40.5436 | -2.0583 |  | -77.1385 | 0.4965 |  | 0.699 | 496.4749 | 96.8657 | 96.9268 | -527.3809 | 387.2174 |  | -36.2734 | 37.3941 | 68.2102 | 25.76 | 16.29 | 46.5 | 76.46 | 38.7178 | 39.1197 | 25.5276 | 26.1973 | 36.7681 | -20.5391 | -20.6768 | 3.1419 | -52.9564 |  |  | 32.9 | 104.1 | -11.13 | 51.3644 | 51.0802 | 50.387 | -53.3732 | -52.4166 | 58.1539 | -42.2658 | 62.4131 | 11.4178 | 27.13 | 49.85 | 31.8823 | 30.1804 | -24.52 | -3.7679 | 52.5729 | 51.996 | -138.0178 | -0.0001 | -15.0676 | -66.3 | -65.4 | 21.4316 | 29.892 | 40.4042 | 42.7917 | 29.73 | -5.94 | 41.044 | 138.4779 |  | -47.25 | 81.6 | 47.99 | 138.5455 | 135.8364 | 64.9148 | 63.2 | 237.1689 | 190.3635 | 184.0205 | 185.7599 | 93.3013 | 86.9067 | -21.338 | 536.6178 | 505.4803 |  | -23.9104 | -21.9858 |  | 31.7587 | 29.557 | 39.984 | -8.278 | -8.6327 | -54.7978 |  | -24.21 |  | 8.9595 | 20.9867 | -34.0247 | -33.5564 | 5.5052 | -84.7689 | 47.024 |  | 21.8505 | 21.4174 | 40.5284 | 41.0504 | 39.2961 | -40.8593 | -39.3522 | 104.9951 | -61.796 | -62.0482 | 64.9772 | 77.0987 | 27.2483 | 8.94 | 11.6609 | 0.845 | -7.17 | 17.21 | 26.6813 |  | -2.15 | 4.339 |  | 37.71 | -78.123 | -65.6928 | 13.98 | 72.3462 | 23.1 | -13.9082 | -5.1635 | -5.479 | 1.3231 |  |  | -13.3877 | -20.7792 | 17.8343 | 21.6445 | 60.1323 | 61.5811 | -89.9591 | -16.2839 | 26.8229 | -46.2996 | 9.575 | 7.5991 | 7.3211 | 10.7833 | 241.9808 | 241.216 | 100.6 | -100.4766 | -309.9541 | 309.8366 | 311.0173 | -225.1725 | -226.4381 | -17.9155 | -6.7894 | 80.9903 | 82.3999 |  |  | 45.8384 | 45.6407 | -66.6309 | -66.4726 | 83.28 | 83.26 | 85 | 85 | 21.2078 | 26.32 | -353.505 | 83.7985 | 83.5166 |  | 50.8 | -45.5 | -45.8 |  |  | -307.4152 | -467.4254 | 474.6364 | 363.6677 | 25.3279 | -354.2305 | 353.5142 | -203.1655 | -177.0807 | -351.6537 |  | 144.5845 | 202.1027 | -460.1096 | 184.6551 | -283.4523 | 288.5354 | -9.2547 |  | 33.76 | 7.319 | 7.351 | -32.88 | 10.4 |  | -11.4824 | -40.0778 | 3.2547 | 20.3 | 57.561 | 56.611 |  |  | 52.7742 | 53.291 | 53.1011 |  | -52.1 | 12.4814 | 5.38 |  | -4.327 | 44.7874 | 17.6234 | -5.1391 | -44.5187 | 6.003 | 37.3063 | 43.7 | -43.9 |  | -3.4381
23/07/2025 | 03:30 | 0 | 16.8711 | -20.372 | 7.547 | 12.2758 |  | 21.5068 | -36.5522 | 39.7095 | 19.9994 | 19.5667 | -6.66 | -35.972 | 33 |  | -33 | 12.0882 | 8.5864 | 10.4361 | 10.5497 | 17.8268 | 7.696 | 6.1705 | 8.2102 |  |  | 0 | -72.08 |  | 6.66 | 35.2 | 20.249 | 0.28 | -29.55 | -29.58 | -57.61 | 29.39 | 29.62 | 14.4401 | 0.4862 | 50.6365 | 51.6618 | 60.1864 | -34.4275 | -33.6521 | 12.3703 | 12.2136 | 74.3474 |  | 5.7744 | 31.9438 | -450.125 | -17.2028 | -9.7 | -10.2 | 37.2874 | 38.7663 | -2.2511 |  | -75.6571 | 0.8513 |  | 0.694 | 498.6113 | 97.5982 | 97.6287 | -531.4675 | 389.9556 |  | -33.8518 | 35.5398 | 66.1844 | 25.67 | 16.45 |  | 75.69 | 39.9234 | 39.3876 | 25.4965 | 25.6008 | 37.2805 | -18.992 | -18.7765 | 3.4309 | -52.9339 |  |  | 32.6 | 106.3 | -11.25 | 51.4958 | 50.3241 | 50.1512 | -54.6463 | -54.7396 | 61.1852 | -42.7971 | 65.4924 | 11.0436 | 26.71 | 50.1 | 31.4136 | 29.7409 | -24.06 | -0.8652 | 53.6283 | 52.6653 | -140.8131 | -0.0002 | -14.6932 | -64 |  | 21.4426 |  | 39.4649 | 42.2058 | 29.41 | -5.99 | 41.7725 | 139.8879 |  | -48.21 | 81.6 | 47.38 | 140.3818 | 138.2545 | 65.4579 | 64.3091 | 236.5228 | 192.0773 | 184.8978 | 186.7183 | 93.4168 | 87.1832 | -21.657 | 539.0257 | 505.4783 |  | -24.2787 | -22.283 |  | 30.4664 | 28.3816 | 43.056 | -8.8182 | -9.3574 | -54.6442 |  | -26.31 |  | 8.8626 | 19.8195 | -34.7235 | -33.8089 | 5.5082 | -85.3323 | 47.04 |  | 22.3936 | 22.2105 | 40.6783 | 41.0743 | 39.8336 | -40.8593 | -39.8546 | 108.6791 | -63.4951 | -63.5565 | 66.0188 | 76.7068 | 29.8997 | 8.35 | 11.3777 | 0.8219 | -6.84 | 18.82 | 29.1947 |  | -2.113 | 4.356 |  | 38.08 | -76.5254 | -65.974 | 14.39 | 71.9035 | 25.6 | -13.5229 | -5.1341 | -5.4737 | 1.2964 |  |  | -13.5438 | -20.182 | 16.9288 | 21.323 | 60.4556 | 62.4654 | -89.9126 | -16.1597 | 26.679 | -45.4084 | 9.7879 | 7.5991 | 7.3211 | 11 | 234.5104 | 235.1284 | 101.4 | -101.6031 | -310.5503 | 313.7794 | 313.2301 | -219.4955 | -220.5781 | -17.5793 | -6.2456 | 77.2882 | 75.3333 |  |  | 45.5637 | 44.7727 | -66.588 | -65.0999 | 85.78 | 85.51 | 80.8 | 81.3 | 21.227 | 26.08 | -345.1947 | 81.3603 | 81.6579 | 9.9 | 52.5 | -43.8 | -44.1 |  |  | -308.496 | -467.9348 | 465.6422 | 358.2231 | 21.1972 | -347.7307 | 346.6088 | -195.3483 | -172.4174 | -340.1213 |  | 138.8825 | 198.7283 | -447.9391 | 182.0094 | -276.6077 | 277.1832 | -8.4363 |  | 33.12 | 7.478 | 7.479 | -32.8 | 10.72 |  | -10.3716 | -39.0249 | 3.0472 | 20.2 | 53.877 | 52.874 |  | 13.4153 | 48.9402 | 49.4204 | 50.4109 |  | -52.2 | 11.7133 | 5.28 |  | -5.8983 | 44.0224 | 17.5077 | -6.6484 | -44.0872 | 5.6196 | 37.0909 | 43.1 | -41.5 |  | -4.5321
23/07/2025 | 04:00 | 0 |  |  | 7.4903 | 13.6121 |  | 21.5133 | -40.542 | 39.8036 | 19.8214 | 19.4932 | -11.1 | -34.837 | 33 |  | -30.8 | 11.2786 | 10.4088 | 14.9709 | 15.1818 | 25.4435 | 7.9402 | 5.9855 | 8.3889 |  |  | 0 | -75.11 |  | 13.32 | 33 | 18.947 | 0.276 | -34.73 | -34.28 | -50.13 | 34.36 | 34.57 | 14.4114 | 0.6165 | 49.7766 | 51.3195 | 70.5177 | -36.4369 | -36.831 | 27.9298 | 33.5462 | 73.0078 |  | 8.9151 | 46.619 | -480.7308 | 3.5278 | -12.5 | -13.4 | 42.7739 | 41.599 | -2.0979 |  | -86.8613 | 0.2519 |  | 2.2942 | 535.2029 | 95.0041 | 94.3937 | -538.0899 | 408.5283 |  | -39.8386 | 40.3773 | 65.1465 | 26.24 | 16.65 | 45.51 | 74.87 | 37.3782 | 36.9764 | 29.0732 | 29.878 | 36.9665 | -22.1793 | -22.0673 | 4.5075 | -54.778 |  |  | 28.3 | 109.8 | -10.95 | 48.1223 | 46.8792 | 47.3606 | -62.0065 | -60.5405 | 68.9743 | -44.5948 | 73.3094 | 11.0152 | 26.18 | 50.25 | 31.4136 | 29.7409 | -24.36 | -0.8652 | 55.1983 | 54.8437 | -142.4884 | -0.0001 | -14.7206 |  |  |  | 29.306 | 39.4649 | 41.6199 | 29.11 | -5.79 | 41.8035 | 141.293 |  | -48.22 | 81.8 | 47.89 | 140.7273 | 138.8182 | 64.4217 | 63.0636 | 237.4595 | 192.0605 | 184.7145 | 186.4858 | 92.4644 | 84.4651 | -22.028 | 550.3107 | 508.9697 |  | -24.2477 | -22.1745 |  | 30.0861 | 28.576 | 43.056 | -11.8805 | -12.4661 | -52.4812 |  | -25.9 |  | 8.9914 | 18.5243 | -36.2762 | -35.2093 | 8.83 | -82.7404 | 45.2355 |  | 22.1402 | 21.687 | 41.5513 | 41.4978 | 40.5171 | -38.0126 | -37.6777 | 113.8703 | -61.8473 | -61.6643 | 70.653 | 83.1238 | 25.5711 | 8.79 | 11.7781 | 0.8206 | -7.02 | 17.38 | 25.518 |  | -2.104 | 4.292 |  | 36.24 | -82.3954 | -70.1165 | 14.67 | 69.8556 | 25.8 | -14.9676 | -4.9584 | -5.2342 | 1.3193 |  |  | -13.8843 | -21.4424 | 16.0243 | 22.2359 | 60.4624 | 63.3 | -94.409 | -15.6993 | 27.9833 | -44.5571 | 10.1539 | 7.7749 | 7.4687 | 12 | 243.6997 | 241.0533 |  | -101.7383 | -323.6267 | 327.6488 | 325.7825 | -227.3318 | -227.4321 | -18.5819 | -7.4799 | 84.3675 | 84.7782 |  |  | 46.5086 | 46.3328 | -65.1449 | -65.3039 | 85.15 | 84.96 | 80.8 | 81.8 |  | 25.92 | -347.2409 | 84.0228 | 82.5156 | 9.9 | 50.2 | -44.6 | -45 |  |  | -322.1994 | -460.8491 | 459.1097 | 353.4575 | 13.7362 | -342.6025 | 342.246 | -194.4174 | -172.522 | -340.3405 |  | 139.0279 | 200.2367 | -449.4189 | 179.5556 | -271.0706 | 279.2086 | -9.4113 |  | 33.2 |  |  | -32.24 | 9.68 |  | -10.576 | -40.1083 | 3.0472 | 19.8 | 53.37 | 51.242 |  | 13.419 | 53.1619 | 54.5545 | 53.4911 |  | -49.7 | 11.9664 | 5.28 |  | -7.8403 | 44.1192 | 18.5017 | -7.7417 | -44.2778 | 6.6556 | 35.9141 | 40.2 | -40.5 |  | 0.0469
23/07/2025 | 04:30 | 0 | 17.0639 | -20.9233 | 7.0131 | 13.4156 |  | 21.2976 | -20.7961 | 39.8123 | 20.3134 | 19.8122 | -6.66 | -36.317 | 33 | 16.56 | -33 | 11.7261 | -4.302 | 15.1612 | 15.399 | 25.4483 | 8.0245 | 6.3032 | 8.2907 |  |  |  | -71.63 |  | 6.66 | 35.2 | 20.101 | 0.282 | -28.67 | -29.52 | -57.61 | 28.76 | 28.86 | 14.6358 | 0.5233 | 49.0451 | 50.2154 | 68.3706 | -31.2125 | -30.0829 | 10.6363 | 10.7352 | 72.204 |  | 5.7744 | 30.5667 | -435.9294 | 5.8689 | -13.7 | -14 | 35.1952 | 34.5697 | -2.1323 |  | -80.5935 | 0.7409 |  | 2.2033 | 491.0121 | 93.5392 | 94.1801 | -506.7628 | 384.0212 |  | -38.6043 | 41.159 | 66.2343 | 26.14 | 16.96 | 46.02 | 75.12 | 41.9328 | 42.3346 | 26.4686 | 26.9711 | 38.126 | -20.0341 | -20.0153 | 5.0229 | -53.3274 |  |  | 26.4 | 107.4 | -10.7 | 48.5455 | 47.9144 | 47.8646 | -60.0169 | -59.1587 | 61.4971 | -40.2099 | 66.3301 | 11.1395 | 22.06 | 51.07 | 31.4136 | 29.7409 | -24.37 | -3.8935 | 54.3781 | 53.4254 | -141.3517 | -0.0003 | -14.7223 |  | -62.9 | 21.9479 |  | 39.4649 | 41.6199 |  | -6.06 | 41.509 | 139.6929 |  | -47.71 | 81.11 | 46.79 | 139.8545 | 136.6 | 67.0328 | 65.4 | 237.3582 | 192.497 | 185.0992 | 187.0981 | 99.2102 | 92.4005 | -21.095 | 523.6407 | 548.8269 |  | -24.6081 | -22.5627 |  | 39.9527 | 37.1462 | 38.448 | -8.7895 | -9.232 | -58.8812 |  | -21.15 |  | 9.1884 | 35.9373 | -35.5277 | -34.9473 | 7.0489 | -89.461 | 52.6043 |  | 22.4327 | 22.4812 | 41.26 | 40.6963 | 39.7522 | -43.0363 | -42.8688 | 102.1484 | -65.525 | -64.9989 | 63.2634 | 74.9829 | 24.6629 | 7.43 | 12.3665 | 0.7987 | -7.77 | 17.13 | 24.4825 |  | -2.094 | 4.355 |  | 35.13 | -76.0222 | -62.9328 | 14.38 | 68.8615 | 24.9 | -14.5837 | -4.7765 | -5.2549 | 1.3283 |  |  | -13.6882 | -21.1379 | 15.7157 | 21.9098 | 59.8227 | 60.6129 | -90.5432 | -16.3342 | 27.1333 | -45.6525 | 9.7031 | 7.8433 | 7.5848 | 11 | 250.1952 | 247.8464 | 81.3 | -81.1472 | -316.2692 | 318.1075 | 314.5483 | -234.6531 | -232.4476 | -15.4457 | 0 | 79.9168 | 80.7187 | -139.6469 | -141.9974 | 48.574 | 48.0357 | -67.2136 | -68.3173 | 87.52 | 87.34 | 81.2 | 82.9 |  | 29.28 | -353.2788 | 88.2013 | 88.1312 | 10.5 | 51.9 | -47.2 | -46.7 | 1.0905 |  | -310.4749 | -505.7861 | 474.4577 | 362.6299 | 8.7577 | -349.3282 | 350.647 | -201.6232 | -177.1039 | -351.8946 |  | 144.2961 | 201.8257 | -451.071 | 181.7988 | -283.2294 | 280.6781 | -8.7796 |  | 32.64 |  |  | -31.6 | 9.76 |  | -10.341 | -39.5529 | 2.6383 | 20.4 | 54.274 | 54.785 |  |  | 53.1072 | 52.1809 | 53.174 |  | -51.1 | 13.1857 | 5.32 |  | -5.1186 | 42.4775 | 14.9773 | -4.8091 | -42.4614 | 3.4106 | 37.4097 | 41.2 | -42.4 |  | -2.6006
23/07/2025 | 05:00 | 0 |  | -21.5076 | 7.131 | 13.4129 |  | 21.4807 | -9.5314 | 40.2923 | 20.5574 | 20.1144 | -4.44 | -36.869 | 33 | 17.388 | -33 | 12.5745 | -12.982 | 15.2775 | 15.4425 | 25.7433 | 7.7268 | 6.114 | 8.1677 |  |  | 0 | -72.8 |  | 4.44 | 35.2 | 20.678 | 0.288 | -28.77 | -28.86 | -59.7 | 28.7 | 28.88 | 14.9011 | 0.471 | 50.5547 | 51.9439 | 67.6427 | -29.3371 | -29.4778 | 10.0729 | 9.9696 | 72.6059 |  | 5.7744 | 30.4777 | -428.5215 | -0.0912 | -13.4 | -13.9 | 35.2086 | 34.4986 | -2.2038 |  | -79.2556 | 0.2152 |  | 2.1315 | 479.3541 | 94.9125 | 95.5229 | -513.9288 | 382.586 |  | -40.0028 | 41.3891 | 67.2422 | 26.12 | 16.87 | 46.06 | 75.91 | 40.1913 | 39.7895 | 26.1222 | 26.5568 | 34.6702 | -20.3866 | -20.4723 | 4.4291 | -53.0047 |  |  | 33.6 | 105.9 | -10.79 | 50.6792 | 49.8711 | 49.7986 | -56.3799 | -56.3472 | 61.3356 | -41.8612 | 64.7076 | 10.9607 | 27.53 | 50.09 |  |  | -24.37 | -3.8935 | 53.0898 | 52.7814 | -138.6105 | -0.0002 | -14.9327 |  |  | 20.9207 | 29.892 | 40.8739 | 42.7917 | 29.72 | -6.28 | 40.4705 | 136.0427 |  | -48.85 | 82.89 | 47 | 137.8545 | 134.8182 | 65.3374 | 63.8091 | 237.2392 | 191.9602 | 185.056 | 186.7489 | 97.9174 | 88.3163 | -20.728 | 526.7697 | 538.7548 |  | -24.8757 | -22.5385 |  | 43.4907 | 40.4674 | 43.056 | -10.2123 | -10.7782 | -58.418 |  | -25.53 |  | 9.3047 | 43.0695 | -36.3551 | -35.2136 | 8.4151 | -86.1692 | 49.6396 |  | 22.5965 | 21.68 | 40.7927 | 40.7946 | 40.3317 | -40.8593 | -40.5244 | 103.1531 | -63.2943 | -62.5053 | 63.5112 | 76.0122 | 23.8938 | 8.69 | 12.2713 | 0.8804 | -7.64 | 17.1 | 23.1386 |  | -2 | 4.352 |  | 35.8 | -76.3717 | -63.945 | 15.21 | 69.0047 | 22 | -14.7479 | -5.01 | -5.3322 | 1.3513 |  |  | -14.9308 | -21.5869 | 16.006 | 22.1124 | 62.8492 | 64.3235 | -92.5006 | -16.1134 | 27.65 | -46.1831 |  | 8.2827 | 7.8906 |  | 247.1655 | 244.185 |  | -81.0123 | -313.6727 | 317.2756 | 315.1806 | -232.9099 | -231.4684 | -16.0715 | 0 | 80.4599 | 78.2712 |  |  | 48.1016 | 47.2227 | -66.5679 | -66.2825 | 85.32 | 85.16 | 79.5 | 79.5 | 21.1864 | 30 | -346.9334 | 89.3934 | 87.652 |  | 49.1 | -46.3 | -46.7 |  |  | -312.9544 | -500.049 | 463.2542 | 357.1218 | 4.0433 | -345.9973 | 349.3514 | -201.3315 | -175.6039 | -343.1646 |  | 138.7759 | 200.687 | -452.3492 | 182.5831 | -274.7254 | 275.2162 | -9.2547 |  | 32 | 7.394 | 7.4 | -30.64 | 10 |  | -10.692 | -39.2599 | 2.2568 | 19.5 | 53.365 | 52.303 |  |  | 52.6562 | 50.5817 | 51.6025 |  | -47.9 | 13.424 | 5.5 |  | -4.7069 | 42.591 | 16.1108 | -4.5718 | -42.1293 | 4.0994 | 37.0151 | 38.3 | -38.2 |  | -1.4761
23/07/2025 | 05:30 | 0 | 16.7531 | -21.1855 | 7.4993 | 15.3323 |  | 22.7395 | -11.5795 | 42.0048 | 21.0754 | 20.8379 | -6.66 | -37.375 | 35.2 | 17.388 | -33 | 12.7258 | -11.729 | 15.8588 | 15.9127 | 26.9561 | 7.9852 | 6.0735 | 8.1208 |  |  |  | -75.26 |  | 6.66 | 35.2 | 20.179 | 0.29 | -34.71 | -35.05 | -49.9 | 35.06 | 35.23 | 14.325 | 0.4633 | 51.5766 | 52.9847 | 71.4507 | -38.4463 | -37.7652 | 33.5971 | 33.7849 | 70.8644 |  | 9.4386 | 50.3247 | -465.5886 | -2.5042 | -13.5 | -14.1 | 43.575 | 42.2892 | -2.2812 |  | -88.205 | 0.579 |  | 2.6172 | 513.8094 | 89.877 | 90.5789 | -513.4834 | 399.0849 |  | -54.181 | 55.5504 | 67.2921 | 26.41 | 17.34 | 46.56 |  | 43.4063 | 43.4063 | 25.9192 | 26.7296 | 35.639 | -24.7704 | -24.6544 | 4.7743 | -55.9384 |  |  | 26.4 | 111.2 | -10.91 | 48.1236 | 47.462 | 47.0469 | -60.4403 | -60.1896 | 58.4221 | -35.2164 | 61.6837 | 11.2131 | 28.08 | 51.82 | 32.3511 | 30.1804 | -24.58 |  | 56.319 | 55.7992 | -144.0639 | -0.0002 | -15.0855 |  | -65.3 | 21.5854 | 30.4779 | 42.2828 | 43.9636 | 30.35 | -6.5 | 40.455 | 141.8331 |  | -48.98 | 85.48 | 47.12 | 142.7091 | 139.5818 | 68.5855 | 66.9273 | 243.2359 | 197.9989 | 189.0772 | 193.234 | 100.1675 | 91.1869 | -20.229 | 526.8472 | 549.6253 |  | -25.0285 | -22.8877 |  | 48.8683 | 45.5262 | 36.912 | -7.8183 | -8.3395 | -60.3552 |  | -19.72 |  | 9.5016 | 53.2213 | -35.7249 | -34.8786 | 8.3234 | -88.0539 | 51.6779 |  | 22.5226 | 21.482 | 41.043 | 41.027 | 39.5147 | -44.041 | -44.041 | 101.4785 | -66.4932 | -66.3382 | 67.0217 | 80.6161 | 16.5768 | 11.74 | 15.1669 | 0.8914 | -9.47 | 16.07 | 15.7686 |  | -1.83 | 4.332 |  | 34.51 | -82.7934 | -65.7707 | 14.87 | 69.0056 | 26.7 | -15.7561 | -5.5249 | -5.6155 | 1.4243 |  |  | -14.768 | -23.0907 | 15.778 | 23.9804 | 59.9507 | 61.2177 | -94.4225 | -16.6949 | 28.8068 | -47.5443 | 9.5417 | 8.6929 | 8.3125 | 10.9683 | 249.2053 | 247.6474 |  | -80.2088 | -316.0746 | 320.6015 | 319.7342 | -235.6477 | -232.0951 | -14.2529 | 0 | 81.3603 | 79.6687 |  |  | 47.2117 | 47.1678 | -69.5637 | -70.0982 | 83.96 | 83.79 | 84 | 83.7 | 21.2483 | 30.56 | -353.0845 | 85.4938 | 85.1899 | 11.1 | 51.8 | -45.5 | -45.8 |  |  | -312.6926 | -504.9185 | 469.6306 | 357.7832 | 5.4235 | -351.9534 | 354.5452 | -203.1876 | -178.1301 | -345.5748 |  | 138.6492 | 206.7678 | -456.8438 | 183.4805 | -285.0518 | 281.6026 | -8.4637 |  | 32.48 | 7.312 | 7.32 | -32 | 9.68 |  | -10.8965 | -38.2345 | 3.0777 | 19 | 54.03 | 54.578 |  | 13.4332 | 53.7013 | 54.0735 | 53.074 |  | -53.2 | 13.0327 | 5.66 |  | 0 | 41.8676 | 13.6123 | -2.3634 | -41.5773 | 0 | 38.9552 | 42.8 | -41.6 |  | -1.0496
23/07/2025 | 06:00 | 0 | 16.7843 | -21.4106 | 7.4275 | 13.0231 |  | 23.6866 | -13.1596 | 43.4474 | 21.9453 | 21.4441 | -8.88 | -36.843 | 33 | 16.56 | -33 | 12.8088 | -10.7668 | 15.3776 | 15.3212 | 25.4694 | 8.0854 | 6.2571 | 4.6313 |  |  | 0 | -76.51 |  | 8.88 | 35.2 | 19.931 | 0.289 | -34.55 | -33.86 | -52.64 | 33.91 | 35.42 | 14.1206 | 0.4441 | 53.4218 | 55.2508 | 71.6453 | -39.9198 | -39.6707 | 27.1768 | 31.6438 | 72.8738 |  | 8.3917 | 47.2216 | -460.6397 | -3.9495 | -12.8 | -13.1 | 44.949 | 44.061 | -2.3135 |  | -89.355 | 1.2586 |  | 2.5995 | 518.2042 | 91.4334 | 91.4334 | -515.2776 | 402.0441 |  | -56.3031 | 58.0961 | 69.3479 | 27 | 17.67 | 47.55 | 77.56 | 39.9234 | 40.1913 | 25.8971 | 26.3989 | 36.7572 | -26.104 | -26.3413 | 5.1485 | -55.9799 |  |  | 27.8 | 112.1 | -10.82 | 48.3855 | 47.8401 | 47.5229 | -58.8652 | -58.9209 | 55.1975 | -35.2962 | 60.2071 | 11.8539 | 29.21 | 52.07 | 32.8198 | 31.0593 | -25.07 |  | 56.0809 | 55.5079 | -143.1848 | -0.0002 | -15.1739 | -66.4 | -65.5 | 21.5909 | 31.6498 | 43.2221 | 45.1355 | 31.61 | -6.3 | 39.928 | 140.148 |  | -47.96 | 86 | 46.78 | 142.8545 | 139.2727 | 66.5432 | 64.7364 | 240.7364 | 197.9465 | 190.9802 | 191.1844 | 103.6044 | 94.3528 | -20.171 | 530.8545 | 550.1964 |  | -25.2775 | -23.1495 |  | 52.9344 | 49.4215 | 43.056 | -10.4236 | -10.9893 | -62.7702 |  | -20.48 |  | 9.5739 | 60.5187 | -34.4642 | -33.8039 | 7.679 | -90.9902 | 55.1699 |  | 22.5457 | 22.2601 | 40.1525 | 41.0794 | 39.7951 | -40.8593 | -41.1943 | 93.6081 | -64.3231 | -64.0013 | 66.269 | 80.8614 | 12.5191 | 12.43 | 15.1888 | 0.9158 | -9.55 | 14 | 12.0207 |  | -1.715 | 4.352 |  | 32.93 | -81.8138 | -65.4513 | 14.87 | 67.5477 | 25.2 | -15.8473 | -5.2296 | -5.731 | 1.5302 |  |  | -15.0882 | -24.3946 | 14.0458 | 25.4673 | 62.8444 | 63.74 | -95.0445 | -16.4756 | 29.0363 | -47.8631 |  | 9.1421 | 8.8293 |  | 248.5393 | 245.7436 |  | -81.2848 | -317.5767 | 318.6981 | 316.8873 | -228.6093 | -231.4481 | -14.0324 | 0 | 79.2082 | 80.048 |  |  | 48.0687 | 48.2115 | -69.2867 | -69.5202 | 83.95 | 83.75 | 76.8 | 77.9 | 20.7143 | 30 | -343.9258 | 88.0927 | 87.8041 | 12.2 | 42.8 | -46.3 | -46.7 |  |  | -313.0635 | -503.4981 | 461.3969 | 353.6782 | 2.5664 | -345.7335 | 344.6023 | -195.1014 | -173.7755 | -342.4274 |  | 136.4778 | 199.4133 | -448.7035 | 180.9647 | -272.18 | 273.5529 | -7.9089 |  | 30.56 | 7.235 | 7.24 | -29.92 | 7.92 |  | -8.2597 | -36.4156 | -2.1958 | 19.2 | 56.273 | 54.367 |  |  | 52.9473 | 51.9409 | 51.2494 |  | -41.3 | 23.7623 | 5.79 |  | 0 | 41.653 | 13.113 | -2.0116 | -41.4354 | 0 | 39.5878 | 32 | -33.6 |  | -0.0364
23/07/2025 | 06:30 | 0 | 16.5367 | -21.1598 | 8.0201 | 13.1279 |  | 25.2707 | -18.0028 | 45.0034 | 22.9553 | 22.2602 | 2.22 | -37.73 | 33 | 16.56 |  | 13.0569 | -7.7702 | 16.6221 | 16.7731 | 28.2837 | 7.9183 | 5.9283 | 7.6974 |  |  | 0 | -76.29 |  | -2.22 | 37.4 | 22.47 | 0.297 | -31 | -31.22 | -55.7 | 30.99 | 31.02 | 13.6458 | 0.2944 | 54.2889 | 55.481 | 72.7319 | -33.6237 | -33.5952 | 11.987 | 12.5954 | 75.9549 |  | 5.7744 | 30.317 | -443.4392 | -2.9383 | -13.1 | -13.6 | 39.5263 | 38.0914 | -2.2912 |  | -79.5277 | 0.9953 |  | 2.5654 | 498.1535 | 95.5839 | 95.645 | -514.9104 | 390.6767 |  | -51.0044 | 52.2024 | 68.3699 | 26.04 | 17.04 | 47.53 | 75.78 | 36.9764 | 37.5122 | 28.8093 | 29.392 | 38.8218 | -24.4193 | -24.3441 | 4.5643 | -53.6693 |  |  | 32.6 | 106.6 | -10.8 | 49.9187 | 49.4566 | 49.1791 | -57.3284 | -57.4403 | 57.8391 | -37.4081 | 61.0848 | 11.9774 | 27.04 | 52.3 | 34.6948 | 32.8171 | -26.37 |  | 53.4053 | 53.0662 | -139.0407 | -0.0001 | -16.0978 | -66.9 | -67.4 | 22.4973 | 34.8724 | 45.1007 | 49.823 | 34.63 | -6.18 | 40.393 | 136.9078 |  | -48.44 | 88.43 | 47.67 | 136.4364 | 135.2727 | 61.8808 | 61.2182 |  | 196.9779 | 189.93 | 191.657 | 102.8546 | 93.5936 | -19.789 | 524.7724 | 538.0059 |  | -26.4794 | -24.3608 |  | 58.3683 | 54.2463 | 39.984 | -13.3589 | -13.8835 | -63.7708 |  | -17.42 |  | 10.3871 | 66.4462 | -36.9497 | -36.4645 | 10.4354 | -91.7258 | 58.0815 |  | 22.9559 | 22.9853 | 40.7988 | 42.2054 | 39.8299 | -38.3475 | -38.0126 | 87.2447 | -60.0402 | -60.0703 | 60.1349 | 75.1782 | 10.4244 | 10.75 | 14.8617 | 0.9268 | -9.39 | 13.86 | 10.0375 |  | -2.556 | 4.399 |  | 31.51 | -75.4694 | -59.693 | 14.52 | 66.6535 | 22.2 | -15.5809 | -5.4925 | -5.8306 | 1.5582 |  |  | -14.3599 | -24.2187 | 14.8551 | 25.2915 | 58.2565 | 59.6264 | -91.2928 | -16.3237 | 28.8921 | -47.2242 | 9.7498 | 9.3081 | 8.9559 | 11.22 | 240.6551 | 239.3277 |  | -80.6382 | -316.3517 | 321.2051 | 317.975 | -225.9725 | -225.8718 | -16.9291 | -5.7293 | 77.4046 | 77.3701 |  |  | 48.4752 | 46.5965 | -68.7974 | -68.0807 | 83.62 | 83.57 | 75.4 | 76.2 | 21.0027 | 27.84 | -344.4422 | 88.3345 | 87.0457 | 12.2 | 42.8 | -46.3 | -46.7 |  |  |  | -505.0993 | 455.7375 | 346.3904 | -2.6842 | -341.3497 | 340.7337 | -197.9016 | -170.9223 | -338.5498 |  | 138.8822 | 198.4053 | -438.7891 | 180.7058 | -267.5887 | 266.9274 | -8.3319 |  | 28.88 | 6.961 | 6.988 | -28.08 | 7.36 |  | -8.2322 | -38.674 | -1.5793 | 20.6 | 52.909 | 53.875 | 11.4131 | 13.4198 | 50.7157 | 51.0983 | 50.8539 |  | -41.5 | 22.8253 | 5.43 |  | -3.9729 | 43.8575 | 16.9628 | -4.5461 | -43.1504 | 5.0671 | 37.0368 | 33.3 | -32.2 |  | 1.518
23/07/2025 | 07:00 | 0 | 15.9928 | -20.6308 | 7.6545 | 14.0228 |  | 25.5914 | -15.2485 | 46.499 | 23.7953 | 23.1382 | 11.1 | -41.294 | 37.4 | 17.388 | -37.4 | 12.7041 | -13.3848 | 16.7024 | 16.6935 | 27.9576 | 7.6046 | 6.1888 | 8.0835 |  |  |  | -65.79 |  | -11.1 | 39.6 | 23.659 | 0.295 | -26.91 | -26.99 | -51.85 | 27.01 | 27.32 | 13.7889 | 0.0172 | 54.4873 | 56.6061 | 70.3662 | -33.0879 | -33.3248 | 11.6453 | 11.7094 | 59.8798 | 61.2194 | 5.2509 | 27.4946 | -462.6782 | 4.1549 | -13.4 | -13.6 | 39.4628 | 38.5113 | -2.0689 |  | -84.1205 | -0.3955 |  | 2.6946 | 520.4015 | 94.3022 | 93.6002 | -537.1519 | 393.0644 |  | -30.4648 | 31.4237 | 64.2184 | 24.74 | 15.68 | 44.54 | 71.82 | 39.1197 | 38.8518 | 23.8557 | 24.2177 | 46.3283 | -15.6666 | -15.4599 | 5.807 | -49.5508 |  |  | 38.7 | 100 | -9.89 | 52.2969 | 51.6216 | 51.3608 | -55.1582 | -53.8945 | 71.3906 | -52.5309 | 76.2159 | 10.9382 | 20.76 | 47.08 | 33.9917 | 32.2311 | -24.71 |  | 50.5587 | 49.4499 | -132.8098 | -0.0003 | -15.2253 | -65.3 | -63.7 | 22.4643 | 35.1654 | 40.4042 | 50.4089 | 34.9 | -4.71 | 37.9905 | 131.0325 |  | -47.89 | 86.21 | 44.21 | 131.9636 | 132.3273 | 62.2096 | 60.3091 | 234.1349 | 191.5804 | 183.3387 | 185.311 | 97.7851 | 89.6227 | -18.324 | 549.8556 | 486.2989 |  | -26.8975 | -24.6442 |  | 53.3615 | 49.8439 | 39.984 | -19.4887 | -20.0225 | -58.8755 |  | -25.4 |  | 11.034 | 54.2591 | -33.9006 | -32.8013 | 5.7005 | -86.6919 | 53.3168 |  | 22.0635 | 21.5479 | 39.9968 | 40.8776 | 38.8641 | -38.8499 | -38.8499 | 116.8845 | -60.0677 | -60.0177 | 82.9552 | 95.4055 | 22.0114 | 10.5 | 10.5769 | 0.939 | -6.43 | 12.67 | 20.7266 |  | -2.534 | 4.319 |  | 31.08 | -95.885 | -80.6094 | 13.76 | 65.4147 | 23.2 | -14.9189 | -5.5365 | -6.104 | 1.5258 |  |  | -13.4136 | -24.9626 | 14.2481 | 25.9367 | 57.3299 | 60.7671 | -86.8817 | -16.9705 | 28.9033 | -49.1319 | 8.8338 | 9.9136 | 9.652 | 10 | 220.7766 | 220.4146 |  | -80.9727 | -300.8067 | 302.814 | 302.6179 | -208.0585 | -209.6148 | -17.0567 | -5.7612 | 76.6072 | 74.0358 | -127.8403 |  | 36.1483 | 35.2804 | -61.8592 | -62.3202 | 77.71 | 77.47 | 75 | 75.9 | 20.9407 | 8.56 | -342.2037 | 77.0829 | 76.2961 | 11.6 | 49.6 | -33.5 | -33.8 |  |  | -300.9331 | -447.4459 | 398.2092 | 300.8343 | -14.2977 | -292.0034 | 292.86 | -174.0449 | -138.4442 | -292.8145 |  | 144.1604 | 173.2081 | -383.4362 | 144.61 | -248.4154 | 248.3474 | -8.2248 |  | 30 | 6.993 | 6.995 | -29.52 | 8.72 |  | -8.6137 | -35.3017 | -1.4939 | 19 | 52.806 | 52.147 | 11.3992 | 13.7106 | 50.017 | 50.2942 | 49.1785 |  | -47.5 | 20.6122 | 5.54 |  | -6.1213 | 43.2929 | 16.8723 | -6.1735 | -43.0821 | 5.3487 | 36.4201 | 39.4 | -39.1 |  | -2.5171
23/07/2025 | 07:30 | 0 | 16.5851 | -20.9409 | 8.0292 | 13.3925 |  | 26.3152 | -13.8674 | 49.2725 | 25.2332 | 24.586 | 13.32 | -45.722 | 41.8 | 18.216 | -41.8 | 11.5341 | -19.7136 | 17.3082 | 17.4727 | 28.9928 | 7.3798 | 5.8482 | 8.0798 |  |  | 0 | -65.83 |  | -13.32 | 44 | 23.346 | 0.292 | -26.35 | -26.44 | -51.44 | 26.39 | 26.68 | 14.4993 | -0.2713 | 55.6844 | 57.8423 | 72.781 | -33.2219 | -33.2947 | 12.2004 | 12.054 | 60.5496 | 61.8892 | 5.2509 | 29.2229 | -467.6345 | -3.8319 | -13.1 | -13.4 | 38.7145 | 37.6167 | -2.2824 |  | -82.3485 | 0.8388 |  | 2.8355 | 525.3455 | 104.6174 | 104.6174 | -565.1814 | 406.9567 |  | -29.8213 | 31.1804 | 69.8668 | 25.41 | 17.25 | 47.87 | 74.14 | 31.0822 | 31.752 | 33.6549 | 34.6673 | 44.1064 | -20.001 | -19.9441 | 5.41 | -47.0666 |  |  | 49.3 | 94.3 | -9.85 | 55.8175 | 54.6662 | 55.0804 | -45.5854 | -44.9759 | 71.3283 | -63.8914 | 76.433 | 11.2484 | 23.64 | 48.09 | 35.3979 | 33.11 | -25.27 |  | 47.931 | 47.0279 | -120.3703 | -0.0002 | -15.4382 | -68.3 | -68.3 | 23.2278 | 38.681 | 43.6918 | 55.0964 | 37.94 | -5 | 37.4635 | 119.3718 |  | -48.11 | 88.55 | 47.69 | 119.1455 | 116.7091 | 51.1227 | 49.1 | 225.8013 | 182.5656 | 175.3687 | 177.6218 | 84.2602 | 75.6062 | -19.312 | 583.9094 | 394.7763 |  | -27.6152 | -25.481 |  | 37.9484 | 35.3277 | 39.984 | -25.9366 | -26.6092 | -44.9123 |  | -25.13 |  | 7.114 | 41.93 | -33.5941 | -32.9048 | 6.1972 | -72.9641 | 39.3896 |  | 21.78 | 21.4777 | 39.248 | 39.2153 | 38.9715 | -32.8214 | -33.4913 | 131.6207 | -48.1994 | -48.0609 | 88.0137 | 102.4103 | 24.3845 | 10.99 | 10.6722 | 0.9976 | -6.36 | 13.34 | 24.3719 |  | -3.183 | 4.423 |  | 33.02 | -102.8272 | -86.939 | 14.13 | 70.0345 | 23.4 | -15.9036 | -5.9407 | -6.2592 | 1.6104 |  |  | -13.2502 | -25.8586 | 15.3642 | 26.9288 | 60.2924 | 60.9127 | -91.0555 | -18.7868 | 29.3329 | -53.2967 | 8.7276 | 11.0672 | 10.803 | 10.1169 | 198.3104 | 197.4315 |  |  | -275.8588 | 277.7655 | 275.4598 | -184.359 | -183.0796 | -17.198 | -5.8968 | 78.0356 | 79.6155 | -105.2134 | -104.9608 | 22.58 | 22.5141 | -49.5208 | -49.7949 | 60.92 | 60.83 | 78.2 | 78 | 21.1458 | -15.92 | -359.827 | 71.2404 | 70.3593 | 11.6 | 53.6 | -21.7 | -21.7 |  |  | -272.9808 | -344.7849 | 307.1869 | 227.6229 | -30.7104 | -219.3567 | 221.0614 | -162.104 | -83.3101 | -214.9421 |  | 178.6651 | 163.8788 | -295.5202 | 84.3821 | -212.8217 | 215.2862 | -7.6205 |  | 31.68 | 6.774 | 6.779 | -32.24 | 10.32 |  | -11.7479 | -30.5562 | -1.8448 | 17.5 | 54.788 | 53.442 |  | 13.6842 | 49.0655 | 51.327 | 52.4117 |  | -55.1 | 19.8714 | 5.78 |  | -7.0443 | 43.7225 | 16.6476 | -7.1554 | -43.4797 | 5.1837 | 36.9728 | 46.5 | -47 |  | 0.0234
23/07/2025 | 08:00 | 0 | 17.32 | -21.8541 | 8.4842 | 13.3959 |  | 27.3185 | -13.6817 | 51.0482 | 25.9152 | 25.6295 | 15.54 | -47.962 | 44 | 19.044 | -44 | 12.5296 | -21.0324 | 18.0316 | 18.1965 | 30.4509 | 7.8036 | 6.024 | 7.9675 |  |  | 0 | -67.07 |  | -15.54 | 46.2 | 23.626 | 0.295 | -26.01 | -26.15 | -51.9 | 25.89 | 26.2 | 15.2134 | -0.3085 | 57.1228 | 59.027 | 72.6921 | -33.8917 | -33.9121 | 9.4565 | 9.6141 | 60.6835 | 62.425 | 5.2509 | 27.6794 | -466.8668 | -8.5129 | -14.5 | -14.8 | 39.7367 | 38.6908 | -2.4544 |  | -81.2429 | 1.326 |  | 2.8411 | 521.8969 | 114.1087 | 114.3223 | -584.1334 | 414.3367 |  | -51.5966 | 53.6667 | 74.208 | 26.57 | 18.45 | 50.54 | 77.26 | 31.4841 | 31.3502 | 36.5066 | 36.8427 | 41.9292 | -28.6925 | -28.77 | 5.6798 | -45.6113 |  |  | 61 | 91.7 | -10.45 | 56.4153 | 55.8014 | 55.4629 | -40.4744 | -39.0826 | 67.4478 | -68.111 | 72.055 | 11.8789 | 27.15 | 51.84 | 36.8042 | 34.8679 | -26.62 |  | 46.4387 | 45.3138 | -103.5909 | -0.0002 | -16.2346 | -75.3 | -76.4 | 23.9639 | 41.6107 | 47.9186 | 58.6121 | 41.22 | -5.62 | 39.2305 | 103.0234 |  | -48.62 | 90.64 | 50.55 | 104.0909 | 102.0364 | 43.3651 | 40.8273 | 219.8579 | 176.176 | 170.0629 | 172.9185 | 78.0328 | 69.1901 | -20.535 | 593.4279 | 326.2099 |  | -28.4311 | -26.489 |  | 35.4464 | 33.0527 | 33.84 | -31.9693 | -32.3189 | -38.3317 |  | -15.09 |  | 8.0538 | 31.9801 | -33.3737 | -32.5838 | 5.0299 | -67.5639 | 32.8981 |  | 21.7112 | 21.5553 | 38.8046 | 39.3601 | 37.5995 | -32.654 | -32.654 | 142.1704 | -40.0211 | -40.7172 | 91.2393 | 100.7714 | 37.583 | 8.58 | 5.8698 | 1.0208 | -2.94 | 14.44 | 37.3586 |  | -3.07 | 4.402 |  | 35.73 | -101.1071 | -89.2531 | 14.47 | 71.749 | 23.6 | -16.1954 | -5.8412 | -5.8884 | 1.6891 |  |  | -14.0664 | -26.9874 | 15.0657 | 27.5159 | 59.1906 | 60.2861 | -90.365 | -20.5351 | 29.0028 | -56.5708 | 8.9628 | 11.663 | 11.1616 | 10 | 180.7519 | 182.651 | 82.6 | -83.3779 | -256.7737 | 261.5259 | 258.6703 | -172.6617 | -170.0672 | -16.855 | 0 | 82.7033 | 79.7505 | -88.9397 | -88.4521 | 16.7132 | 15.8563 | -39.5377 | -39.3435 | 51.48 | 51.29 | 76.2 | 76.1 |  | -39.2 | -342.2104 | 58.8458 | 58.5279 | 10.5 | 58.2 | -14.8 | -14.8 |  |  | -256.1995 | -287.9767 | 249.862 | 181.7399 | -39.4966 | -177.7795 | 171.8925 | -162.2878 | -49.7246 | -173.5988 |  | 201.9255 | 163.9952 | -237.2628 | 52.0994 | -191.0412 | 189.642 | -7.4337 |  | 34.4 | 6.669 | 6.709 | -32.96 | 12.64 |  | -12.9198 | -27.306 | -2.1073 | 14.8 | 52.706 | 53.005 | 11.3987 | 13.5829 | 51.8295 | 52.7341 | 52.1605 |  | -56.9 | 19.8525 | 5.95 |  | -7.3635 | 43.7432 | 16.3329 | -7.2555 | -42.886 | 4.3338 | 37.5518 | 48.3 | -48.1 |  | -0.1747
23/07/2025 | 08:30 | 0 | 17.8728 | -22.3352 | 8.8318 | 15.8137 |  | 29.0074 | -16.4448 | 56.8716 | 29.0251 | 28.3583 | 24.42 | -52.903 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 11.9497 | -15.4906 | 18.6061 | 18.9718 | 31.4956 | 7.4195 | 6.1599 | 7.6565 |  |  | 0 | -68.13 |  | -22.2 | 50.6 | 24.844 | 0.294 | -27.15 | -27.19 | -53 | 27.15 | 27.26 | 16.7704 | -1.1863 | 59.8441 | 62.0074 | 50.5573 | -37.1067 | -36.6407 | 7.5786 | 7.404 | 66.4438 | 67.9173 | 5.2509 | 28.2582 | -486.2507 | -9.3653 | -13.8 | -14.5 | 42.7869 | 41.1905 | -2.726 |  | -86.6271 | 2.5364 |  | 3.1935 | 541.032 | 119.2053 | 119.1137 | -605.5673 | 440.1784 |  | -69.8409 | 70.6501 | 80.4053 | 28 | 20.66 | 54.38 | 80.86 | 32.2879 | 32.1539 | 39.4788 | 39.5725 | 39.1695 | -38.6184 | -38.8326 | 7.8306 | -50.9767 |  |  | 60.7 | 101.1 | -11.23 | 55.3887 | 54.5327 | 55.3894 | -39.4637 | -38.7077 | 66.1219 | -71.8779 | 72.8682 | 12.4 | 31.51 | 54.38 | 39.6167 | 37.5046 | -27.96 |  | 50.3609 | 50.4012 | -110.4546 | -0.0002 | -16.9745 | -78.7 | -79.3 | 24.6286 | 44.5404 | 53.5543 | 63.2996 | 44.36 | -6.44 | 36.7195 | 110.0013 |  | -47.76 | 93.95 | 55.06 | 108.5818 | 107.7455 | 43.807 | 42.3091 | 230.6286 | 186.6105 | 179.0606 | 181.7808 | 77.1057 | 68.2347 | -20.476 | 618.1639 | 279.1802 |  | -29.1208 | -27.0229 |  | 32.1002 | 29.7963 | 33.84 | -32.9192 | -33.5071 | -36.4247 |  | -15.23 |  | 8.5505 | 24.1613 | -32.2473 | -31.2311 | 1.8081 | -66.4183 | 30.7889 |  | 21.8698 | 21.3936 | 40.6599 | 40.5407 | 38.8262 | -34.496 | -34.1611 | 154.7296 | -42.0969 | -42.3138 | 98.6003 | 110.3622 | 40.5859 | 10 | 6.0066 | 0.9976 | -3.19 | 14.96 | 41.3835 |  | -2.316 | 4.301 |  | 36.26 | -110.093 | -96.5655 | 14.73 | 71.8305 | 23.3 | -17.6533 | -5.8912 | -6.2357 | 1.7989 |  |  | -14.8822 | -29.1119 | 15.8302 | 29.973 | 59.9448 | 61.241 | -94.8151 | -22.6871 | 30.903 | -62.4168 | 9.2567 | 12.7177 | 12.269 | 11 | 173.1616 | 171.2953 |  | -82.6338 | -243.5009 | 245.5446 | 244.3882 | -161.9538 | -162.215 | -15.9428 | 0 | 80.1408 | 80.415 |  |  | 9.8247 | 9.0117 | -38.6897 | -37.4698 | 47.63 | 47.44 | 78.6 | 79.1 |  | -45.2 | -352.7324 | 59.877 | 59.5337 | 5.4 | 61.1 | -7.9 | -7.9 |  |  | -240.5683 | -246.7 | 229.6481 | 162.8712 | -37.0222 | -156.4716 | 151.4334 | -145.5771 | -28.7179 | -151.0238 |  | 208.1843 | 145.4314 | -219.1849 | 30.8005 | -187.6848 | 187.1776 | -8.807 |  | 35.04 | 6.449 | 6.452 | -33.76 | 13.2 |  | -14.0032 | -25.5756 | -2.8977 | 14.9 | 54.477 | 54.735 | 11.185 |  | 51.871 | 52.4199 | 53.2146 |  | -61 | 20.9255 | 6.07 |  | -4.7302 | 43.7762 | 15.5805 | -4.7489 | -43.262 | 3.2012 | 38.7163 | 52.1 | -51.6 |  | 1.0918
23/07/2025 | 09:00 | 0 | 17.9792 |  | 9.0048 | 14.1143 |  | 30.7544 | -22.8481 | 56.8489 | 29.1551 | 28.1859 | 19.98 | -54.824 | 50.6 | 22.356 | -50.6 | 12.1896 | -10.588 | 18.9371 | 19.1017 | 31.5719 | 7.5657 | 5.8827 | 8.1188 |  |  |  | -70.58 |  | -19.98 | 52.8 | 23.572 | 0.289 | -34.4 | -34.4 | -41.99 | 34.54 | 34.55 | 18.0872 | -1.6107 | 62.3563 | 63.8732 | 55.776 | -42.599 | -43.545 | 34.6258 | 33.507 | 68.1852 | 68.989 | 9.4386 | 48.3458 | -548.5061 | -3.2201 | -13.5 | -14 | 49.9451 | 47.5907 | -2.2212 |  | -97.828 | 4.3962 |  | 3.6508 | 599.5665 | 123.9051 | 123.2032 | -635.4182 | 477.5655 |  | -78.9213 | 79.5797 | 83.469 | 28.52 | 21.53 | 56.71 | 83.5 | 28.4031 | 28.805 | 44.1575 | 44.6646 | 39.1272 | -46.9966 | -47.133 | 12.231 | -56.7069 |  |  | 55.6 | 113.6 | -11.58 | 52.5829 | 51.4895 | 51.2165 | -44.5181 | -43.3893 | 73.677 | -76.7735 | 82.8258 | 12.6306 | 32.06 | 58.28 | 41.4917 | 39.2624 | -29.13 |  | 56.6199 | 55.5189 | -118.576 | -0.0002 | -17.9311 | -83.4 | -84.4 | 25.48 | 47.4701 | 55.9026 | 66.8152 | 47.15 | -6.53 | 39.804 | 117.5442 |  | -43.8 | 90.81 | 57.72 | 117.8364 | 116.3455 | 40.0862 | 39 | 239.1742 | 193.6035 | 185.5406 | 189.7786 | 70.7019 | 60.7267 | -22.053 | 648.6345 | 225.5259 |  | -29.3546 | -26.9317 |  | 28.9684 | 26.637 | 24.624 | -36.7533 | -37.7896 | -28.9598 |  | -7.03 |  | 8.8131 | 17.3018 | -37.3718 | -36.4577 | 11.5546 | -58.086 | 25.0585 |  | 21.9531 | 21.742 | 39.2703 | 39.2828 | 37.1094 | -29.1374 | -29.9747 | 174.8244 | -37.7457 | -37.4775 | 107.8434 | 117.4976 | 53.5061 | 23.97 | 6.0578 | 0.95 | -2.98 | 14.07 | 52.9889 |  | -2.286 | 4.509 |  | 0 | -117.0729 | -107.287 | 10.27 | 92.7119 | 24.6 | -17.1861 | -6.9636 | -7.3841 | 1.8621 |  |  | -19.6458 | -29.125 | 16.1295 | 30.4911 | 60.975 | 62.7557 | -103.9718 | -23.7632 | 31.8849 | -65.9603 | 9.1531 | 13.4306 | 12.8702 | 10.6359 | 166.6096 | 164.5531 | 127.8 | -127.7091 | -279.3355 | 281.6211 | 278.309 | -158.9829 | -157.936 | -14.5876 |  | 82.7826 | 81.8945 | -80.0715 | -78.4675 | 9.7038 | 8.9238 | -24.9249 | -24.9615 | 36.23 | 34.86 | 79 | 79.1 |  | -49.28 | -332.7723 | 64.2051 | 63.6927 | 6.5 | 61 | -9.7 | -9.6 |  |  | -275.4749 | -194.6126 | 200.071 | 150.6848 | -45.02 | -144.753 | 136.7323 | -112.2378 | -33.9223 | -140.4341 | 117.42 | 117.039 | 113.6828 | -192.0492 | 33.2066 | -153.1072 | 153.6989 | -7.6205 |  | 38.8 | 6.353 | 6.328 | -37.68 | 15.84 |  | -17.3724 | -22.8229 | -1.9333 | 15 | 55.652 | 56.263 | 11.2853 | 13.3237 | 54.0107 | 52.976 | 52.7468 |  | -63.1 | 19.6622 | 6.71 |  | -2.767 | 43.1079 | 13.4802 | -3.2497 | -42.9763 | 0 | 39.8572 | 53.3 | -53.2 |  | 4.5806
23/07/2025 | 09:30 | 0 | 18.5531 | -23.4213 | 9.387 | 14.9061 |  | 32.1298 | -29.9319 | 58.9727 | 29.9491 | 29.292 | 13.32 | -58.876 | 55 | 24.012 | -52.8 | 12.2501 | -4.3526 | 19.2922 | 19.5433 | 32.6005 | 7.7011 | 6.1234 | 7.6662 |  |  | -43.68 | -43.83 |  | -13.32 | 57.2 | 23.512 | 0.287 | -35.81 | -36.2 | -56.57 | 36.02 | 36.11 | 18.4888 | -1.5829 | 63.6604 | 65.2689 | 57.2028 | -39.1161 | -39.1447 | 11.0576 | 11.8464 | 69.7928 | 71.8021 | 6.8213 | 35.0874 | -541.6273 | 5.0811 | -13.9 | -14.4 | 44.4328 | 43.4193 | -2.586 |  | -95.4599 | 5.0837 | 5.9585 | 4.0729 | 590.0447 | 135.6853 | 135.8073 | -663.5137 | 483.9546 |  | -52.8352 | 53.1777 | 86.5726 | 28.86 | 22.44 | 59.07 | 85.36 | 14.7395 | 15.0074 | 51.0101 | 51.6848 | 36.4837 | -46.7586 | -47.3119 | 12.8144 | -60.3883 |  |  | 55.5 | 119.9 | -11.76 | 55.171 | 54.1946 | 54.2056 | -35.436 | -35.4036 | 75.4803 | -88.7037 | 84.8498 | 13.0812 | 36.22 | 60.52 | 43.8354 | 41.4597 | -30.4 | -3.8935 | 59.9299 | 59.0052 | -131.2848 | -0.0002 | -18.5729 | -88.8 | -86.8 | 25.4526 | 50.3998 | 60.599 | 71.5027 | 50.25 | -7.57 | 42.284 | 130.3349 |  | -43.97 | 102.23 | 59.83 | 131.9091 | 129.7636 | 34.0088 | 32.4545 | 248.1516 | 202.3453 | 196.187 | 198.6667 | 69.9294 | 58.354 | -23.092 | 678.3529 | 173.1281 |  | -29.6098 | -27.466 |  | 26.4105 | 24.5639 | 35.376 | -44.0036 | -44.913 | -25.6458 |  | -15.91 |  | 9.2365 | 10.5582 | -34.117 | -33.2308 | 6.1221 | -57.4785 | 21.0127 |  | 22.0808 | 21.9053 | 38.4211 | 38.8099 | 38.6377 | -16.2433 | -16.0758 | 167.2888 | -31.4111 | -32.2176 | 108.6797 | 120.8405 | 43.2374 | 27.3 | 10.3645 | 0.9976 | -6.3 | 14.15 | 43.4627 |  | -1.703 | 4.391 |  | 0 | -120.7552 | -107.8599 | 11.37 | 93.318 | 23.9 | -17.3149 | -6.7239 | -7.1772 | 1.9254 |  |  | -19.6192 | -30.559 | 16.0499 | 31.7517 | 61.3697 | 62.5948 | -108.0699 | -25.2048 | 31.5015 | -68.9439 | 9.1032 | 13.9189 | 13.4503 | 11 | 167.1103 | 165.2054 | 181.9 | -182.2008 | -318.963 | 324.1228 | 319.6564 | -160.6584 | -159.4708 | -12.7839 |  | 79.2148 | 83.0326 | -70.343 |  | 10.8904 | 10.5608 | -24.7369 | -24.2442 | 33.08 | 33.07 | 80.6 | 80.4 | 20.8382 | -51.68 | -336.0885 | 58.9553 | 58.3273 | 7.1 | 64.4 | -11.2 | -10.5 | 0.9798 | 0.6642 | -315.9278 | -134.3105 | 202.6901 | 152.543 | -102.779 | -145.9891 | 144.6312 | -112.3249 | -34.5944 | -139.7961 | 119.424 | 116.505 | 114.3549 | -190.5512 | 34.7004 | -159.9379 | 158.6161 | -7.2772 |  | 39.36 | 7.374 | 7.321 | -37.76 | 16.8 |  | -17.7234 | -22.06 | -0.2335 | 16.2 | 53.377 | 52.361 | 11.2736 |  | 51.1631 | 51.5397 | 52.0064 |  | -64.1 | 18.5396 | 6.82 |  | 0 | 42.3827 | 12.8551 | 0 | -42.2962 | 0 | 41.6964 | 56.6 | -55 |  | 9.0483
23/07/2025 | 10:00 | 0 | 18.9838 | -23.7933 | 9.8689 | 14.6269 |  | 33.7914 | -33.3482 | 61.5831 | 31.377 | 30.9322 | 11.1 | -60.302 | 55 | 24.012 | -55 | 12.3674 | -1.7028 | 19.5038 | 19.7506 | 33.1686 | 7.8409 | 6.3206 | 8.1553 |  |  | -44.44 | -44.72 |  | -11.1 | 59.4 | 21.878 | 0.277 | -40.7 | -40.71 | -47.29 | 40.87 | 40.81 | 19.4441 | -1.8069 | 65.8796 | 67.9405 | 58.0123 | -40.5896 | -43.3059 | 28.9077 | 29.2954 | 70.1946 | 72.338 | 9.4386 | 50.2128 | -570.3846 | 0.7174 | -13.7 | -14.5 | 48.9886 | 47.8623 | -2.7766 |  | -99.7498 | 5.4486 | 6.1964 | 4.2498 | 619.7392 | 141.4227 | 142.2162 | -674.3391 | 515.0048 |  | -49.8919 | 51.2868 | 88.3689 | 29.19 | 23.12 | 60.9 | 86.26 | 15.2753 | 15.8111 | 56.952 | 57.993 | 35.1925 | -51.7039 | -51.8166 | 20.5458 | -64.0925 |  |  | 52.3 | 130.8 | -12.32 | 53.2952 | 52.7974 | 52.8176 | -40.0193 | -39.4915 | 81.3692 | -92.1661 | 90.2824 | 13.5474 | 38.42 | 61.78 | 45.2417 | 42.778 | -31.2 | -3.8935 | 64.5542 | 64.4035 | -141.2829 | 0 | -19.1305 | -88.9 | -88.9 | 25.7877 | 52.7435 | 63.8865 | 73.8464 | 52.39 | -8.11 | 44.175 | 141.728 |  | -43.53 | 101.75 | 60.56 | 141.1818 | 138.7636 | 34.1015 | 33.0636 | 261.19 | 212.1084 | 204.5846 | 207.5595 | 70.4159 | 58.1376 | -23.986 | 688.1364 | 156.8931 |  | -29.5828 | -27.2862 |  | 24.7019 | 23.1814 | 35.376 | -42.8455 | -43.6294 | -24.3889 |  | -11.61 |  | 9.7392 | 5.9461 | -32.3227 | -32.0166 | 3.4585 | -56.9586 | 20.1388 |  | 21.6608 | 21.7113 | 40.6724 | 40.5796 | 39.1993 | -13.8989 | -13.8989 | 166.7865 | -32.0941 | -32.2023 | 114.9772 | 127.04 | 36.6748 | 31.12 | 14.6737 | 0.95 | -9.14 | 16.05 | 37.9073 |  | -0.983 | 4.498 |  | 0 | -126.7642 | -112.2112 | 11.54 | 94.0174 | 23.7 | -18.3129 | -6.5964 | -7.0001 | 1.962 |  |  | -19.2471 | -33.6659 | 14.2921 | 34.6298 | 62.1208 | 63.3163 | -113.7257 | -26.3345 | 32.5563 | -70.4663 | 8.4759 | 14.5341 | 14.0199 | 9.9379 | 166.1058 | 165.7741 |  |  | -319.1315 | 321.6654 | 322.6942 | -156.8107 | -156.2442 | -14.1213 |  | 80.2799 | 80.0822 |  | -71.4129 | 13.0986 | 13.0986 | -24.5943 | -25.2357 | 32.9 | 32.91 | 80.7 | 81.2 |  | -54.48 | -339.7346 | 59.6754 | 59.3182 | 7.1 | 66.3 | -11.4 | -11.4 |  |  | -315.5716 | -128.0849 | 202.9649 | 154.9292 | -87.3836 | -150.5697 | 146.4156 | -118.871 | -37.8018 | -141.2875 | 119.4015 | 119.5838 | 120.0464 | -194.1487 | 40.0244 | -158.3954 | 156.3381 | -7.6205 |  | 39.68 | 7.481 | 7.487 | -38.16 | 16.64 |  | -16.524 | -22.3224 | -0.9079 | 15.8 | 55.162 | 54.234 | 11.2736 | 13.3237 | 51.7289 | 51.5382 | 51.653 |  | -61.9 | 17.1088 | 6.98 |  | 0 | 44.2445 | 13.4502 | -2.2118 | -43.4073 | 0 | 42.1331 | 54 | -54 |  | 29.1606
23/07/2025 | 10:30 | 0 | 19.2485 |  | 10.3362 | 15.5321 |  | 34.4652 | -44.6142 | 63.4251 | 32.121 | 31.4037 | 0 | -60.893 | 55 | 24.84 | -55 | 12.5747 | 11.375 | 19.3151 | 19.5084 | 32.6713 | 4.9413 | 6.1945 | 7.7113 |  |  | -53 | -52.88 |  | 0 | 59.4 | 22.825 | 0.283 | -47.82 | -48.37 | -51.57 | 48.55 | 48.62 | 20.1829 | -2.4644 | 67.3191 | 69.6449 | 61.3757 | -44.4744 | -44.618 | 9.745 | 9.8838 | 75.419 | 77.6964 | 5.7744 | 31.1329 | -562.7634 | 2.3635 | -14.7 | -15 | 50.4654 | 48.8023 | -3.6863 |  | -88.0676 | 6.0509 | 5.805 | 4.0424 | 613.6355 | 144.383 | 144.0778 | -670.8395 | 514.4805 |  | -41.0291 | 41.8957 | 89.337 | 30.58 | 23.41 | 62.14 | 87.13 | -3.3447 | -3.3447 | 68.3477 | 69.1309 | 32.9053 | -54.1758 | -53.913 | 19.8595 | -65.2754 |  |  | 52.9 | 132.5 | -12.82 | 53.7618 | 53.3231 | 53.2129 | -36.5811 | -35.5269 | 76.3784 | -92.0456 | 87.1013 | 13.5514 | 43.3 | 65.04 | 47.1167 | 44.0964 | -31.69 | -0.8652 | 66.6082 | 65.4591 | -145.368 | -0.0001 | -19.2673 | -95.2 | -94.8 | 25.8975 | 54.5013 | 65.7651 | 77.3621 | 53.55 | -8.42 | 46.655 | 142.8031 |  | -43.61 | 101.06 | 62.23 | 144.1091 | 139.8727 | 20.6485 | 19.7091 | 255.2056 | 207.2662 | 200.3409 | 202.7455 | 62.1087 | 49.8032 | -24.806 | 686.1902 | 92.8976 |  | -28.5202 | -26.2236 |  | 14.9184 | 13.7813 | 29.232 | -41.9854 | -42.5685 | -15.8703 |  | -11.98 |  | 9.9274 | -14.0654 | -35.0058 | -34.0238 | 6.3624 | -49.3289 | 11.5074 |  | 22.1575 | 21.9275 | 40.3954 | 41.5058 | 39.8012 | 2.6793 | 2.1769 | 119.3963 | -18.8007 | -18.6986 | 72.7464 | 82.3999 | 37.4365 | 26.31 | 12.4837 | 0.9512 | -7.62 | 15.59 | 37.2835 |  | -0.916 | 4.351 |  | 0 | -83.6931 | -72.4668 | 10.32 | 106.1828 | 24.7 | -22.1289 | -7.2455 | -7.2305 | 1.9964 |  |  | -20.5718 | -36.263 | 16.3493 | 38.3576 | 59.2914 | 63.174 | -135.2679 | -26.9566 | 36.5103 | -73.593 | 8.6785 | 14.9541 | 14.5261 | 10.0569 | 180.6146 | 180.0054 |  |  | -290.6157 | 290.0724 | 289.0964 | -173.9244 | -173.2573 | -15.0446 |  | 73.639 | 77.039 | -93.9791 | -90.6065 | 10.7146 | 10.6377 | -24.8089 | -23.7466 | 29.58 | 29.87 | 64.3 | 65.7 | 20.8382 | -55.12 | -321.0887 | 55.2238 | 54.8989 | 7.7 | 44.2 | -10.5 | -10.5 |  |  | -285.5914 | -70.587 | 0 | 259.328 | -33.8536 | -262.153 | 257.4427 | -214.7821 | 83.2769 | -260.6557 | 120.3122 | 120.7796 | 223.5775 | 0 | -81.3075 | -81.3474 | 80.0135 | -8.5681 |  | 34.4 | 7.483 | 7.488 | -33.28 | 10.88 |  | -11.4244 | -22.002 | -6.7674 | 13.4 | 54.439 | 53.822 | 11.2687 | 13.3306 | 50.2394 | 50.4883 | 49.171 |  | -39.5 | 15.9848 | 7.27 |  | 0 | 44.0425 | 13.9939 | -2.7735 | -43.5966 | 0 | 41.6595 | 33.5 | -33.3 |  | 38.899
23/07/2025 | 11:00 | 0 | 19.7165 | -24.0563 | 10.6488 | 16.4544 |  | 36.0773 | -61.1212 | 63.6022 | 32.529 | 31.6604 | 2.22 | -61.881 | 57.2 | 24.84 | -57.2 | 12.7842 | 29.6682 | 20.2192 | 20.5009 | 33.6531 | 7.5423 | 6.2153 | 7.7589 |  |  | -52.98 | -53.1 |  | -2.22 | 61.6 | 23.962 | 0.286 | -50.61 | -50.61 | -48.76 | 51.36 | 50.97 | 20.7589 | -2.8821 | 66.1646 | 68.4701 | 56.072 | -50.7705 | -47.2881 | 14.2999 | 13.6722 | 74.8832 | 76.4907 | 6.8213 | 36.0615 | -568.6793 | -1.38 | -14.3 | -15.4 | 52.848 | 51.8316 | -3.5024 |  | -89.5595 | 6.0801 | 6.1087 | 4.1237 | 613.7271 | 133.549 | 133.6405 | -637.8312 | 520.9265 |  | -43.0485 | 45.2072 | 89.5565 | 31.61 | 24.61 | 62.79 | 87.13 | -4.1485 | -3.7466 | 71.3802 | 72.1406 | 32.4891 | -58.5957 | -58.7551 | 17.4756 | -79.4859 |  |  | 28.2 | 159.5 | -13.22 | 47.1231 | 46.4524 | 45.3896 | -47.495 | -46.9645 | 76.5732 | -80.1132 | 87.654 | 13.9417 | 49.84 | 69.86 | 47.5854 | 45.2682 | -32.45 | -3.7679 | 79.3037 | 78.1625 | -185.3082 | -0.0001 | -19.6326 | -94.5 | -94.6 | 26.9852 | 55.6732 | 70.4616 | 78.5339 | 55.25 | -10.02 | 44.64 | 185.3855 |  | -34.27 | 96.13 | 60.77 | 186.8 | 181.0727 | 31.6012 | 30.3818 | 283.7674 | 234.7864 | 229.0455 | 232.4363 | 66.2878 | 53.5793 | -24.288 | 650.3257 | 80.6717 |  | -27.7397 | -25.7703 |  | 11.5917 | 10.4171 | 32.304 | -34.577 | -35.4303 | -19.7446 |  | -15.21 |  | 10.0497 | -19.6066 | -34.2948 | -33.5702 | 5.7997 | -52.4019 | 15.5396 |  | 22.1693 | 21.864 | 41.1309 | 41.7482 | 39.6717 | 3.1817 | 2.8468 | 124.0851 | -29.7349 | -29.5126 | 77.8367 | 86.4439 | 37.583 | 26.77 | 13.3797 | 0.9854 | -8.05 | 16.18 | 37.7326 |  | -0.924 | 4.358 |  | 0 | -85.2791 | -76.7196 | 10.59 | 106.692 | 24.8 | -22.9171 | -7.294 | -7.7687 | 2.1115 |  |  |  | -37.8968 | 16.0499 | 39.7198 | 61.3077 | 59.793 | -137.8687 | -27.9737 | 38.1356 | -76.3918 | 9.1323 | 14.9443 | 14.6421 | 10.6583 | 187.2432 | 188.9851 |  |  | -292.8629 | 296.3655 | 296.1477 | -177.0585 | -176.9082 | -13.3775 |  | 80.2897 | 80.4248 |  |  | 11.5276 | 11.5386 | -23.3232 | -22.7633 | 31.82 | 31.94 | 64.8 | 65.8 | 21.0219 | -56.88 | -322.4021 | 56.2735 | 55.3315 | 7.7 | 40.5 | -11.4 | -11.4 |  |  | -289.0486 | -55.5253 | 0 | 266.3078 | -31.543 | -264.4955 | 255.9659 | -223.7235 | 82.2117 | -252.385 | 122.7206 | 121.3279 | 221.2144 | 0 | -79.8087 | -79.7377 | 79.1611 | -7.9089 |  | 34.08 | 7.407 | 7.406 | -33.6 | 10.96 |  | -11.4549 | -21.358 | -5.214 | 11.5 | 52.187 | 51.643 | 11.0676 | 13.3306 | 51.1813 | 52.7405 | 51.5647 |  | -40.5 | 15.7242 | 7.34 |  | 0 | 43.5291 | 12.8716 | 0 | -42.7809 | 0 | 41.4009 | 32.7 | -33.8 |  | 44.153
23/07/2025 | 11:30 | 0 | 19.9147 | -24.0582 | -32.4703 | 15.3818 |  | 37.0359 | -56.1435 | 66.0668 | 33.303 | 32.4997 | 0 | -63.5 | 57.2 | 24.84 | -57.2 | 12.327 | 24.2952 | 20.3318 | 20.688 | 34.2577 | 7.8532 | 6.2295 | 7.7592 |  |  | -53.31 | -53.37 |  | 0 | 61.6 | 23.666 | 0.286 | -49.44 | -49.64 | -49.76 | 49.87 | 50.08 | 20.1113 | -2.4012 | 65.5009 | 68.3253 | 54.0709 | -46.3499 | -46.8324 | 12.1451 | 12.0888 | 73.6776 | 75.553 | 6.8213 | 35.4634 | -559.8005 | -2.3804 | -13.9 | -14.8 | 51.4066 | 50.8952 | -3.6436 |  | -89.6246 | 6.6544 | 5.7976 | 3.9334 | 605.5481 | 134.434 | 134.434 | -617.5299 | 522.9667 |  | -35.2924 | 36.6476 | 91.5524 | 31.63 | 24.71 | 63.42 | 89.3 | -6.9616 | -7.2295 | 73.2717 | 75.0466 | 32.6742 | -58.7479 | -58.6279 | 17.8204 | -78.4298 |  |  | 29.6 | 157.5 | -13.27 | 48.2529 | 47.2211 | 47.6218 | -44.3508 | -43.6642 | 71.4692 | -79.0375 | 84.2466 | 13.7682 | 48.01 | 70.14 | 48.2886 | 45.8542 | -33.55 | -3.7679 | 79.565 | 77.9283 | -185.1966 | -0.0001 | -20.4048 | -97.9 | -96.9 | 27.0676 | 56.8451 | 70.4616 | 79.7058 | 56.4 | -9.88 | 40.951 | 183.7754 |  | -35.27 | 95.63 | 62.15 | 185.2364 | 180.9818 | 29.3686 | 27.8545 | 286.4816 | 235.7097 | 229.0188 | 232.3069 | 65.38 | 52.8075 | -23.875 | 629.6562 | 91.5018 |  | -28.0544 | -25.9255 |  | 13.0343 | 12.0773 | 23.088 | -33.7811 | -34.3388 | -18.1747 |  | -6.41 |  | 10.4468 | -18.1317 | -33.6877 | -32.9015 | 3.1669 | -51.4488 | 14.6002 |  | 22.2485 | 22.1437 | 40.3429 | 41.0176 | 39.5231 | 6.8657 | 5.861 | 128.7739 | -27.4689 | -27.1221 | 76.2364 | 84.377 | 39.6777 | 28.07 | 12.9793 | 0.9976 | -7.99 | 16 | 39.0538 |  | -0.807 | 4.411 |  | 0 | -87.0883 | -76.6748 | 10.23 | 105.8977 | 24.9 | -23.6312 | -7.3036 | -7.6564 | 2.0934 |  |  | -19.7543 | -38.7835 | 16.3227 | 40.4677 | 61.5775 | 63.2936 | -135.2967 | -28.2911 | 37.8065 | -76.4226 | 10.617 | 15.3362 | 14.8004 | 12.0235 | 189.6297 | 188.2399 |  |  | -301.4811 | 301.2733 | 303.7624 | -178.9078 | -177.698 | -13.9335 |  | 77.5174 | 77.4731 |  |  | 13.0877 | 12.3076 | -24.7125 | -23.8495 | 33.21 | 33.16 | 65.2 | 64.7 | 20.9621 | -56.56 | -320.7734 | 56.4247 | 56.1168 | 8.8 | 41.1 | -11.4 | -10.5 |  |  | -296.4227 | -69.5613 | 0 | 262.1244 | -38.4765 | -256.5796 | 259.082 | -218.9081 | 79.6685 | -248.3688 | 122.4959 | 123.3182 | 219.1924 | 0 | -79.2352 | -77.7261 | 80.0456 | -7.7771 |  | 34.24 |  | 7.407 | -32.96 | 10.96 |  | -11.4824 | -21.1231 | -6.5599 | 11.7 | 53.127 | 50.111 | 11.1841 |  | 50.9927 | 50.0381 | 50.5005 |  | -41.4 | 15.6804 | 7.67 |  | 0 | 44.4032 | 13.4091 | -2.1 | -43.6089 | 0 | 42.095 | 33.1 | -31.4 |  | 71.5504
23/07/2025 | 12:00 | 0 | 20.1404 | -24.325 | -33.9473 | 14.3467 |  | 37.8626 | -63.7341 | 67.7388 | 34.141 | 33.4361 | 0 | -60.858 | 55 | 23.184 | -55 | 12.5587 | 31.4274 | 20.4211 | 20.7712 | 34.3794 | 7.8247 | 6.0395 | 8.2401 |  |  | -53.58 | -53.57 |  | 0 | 59.4 | 23.44 | 0.287 | -53.5 | -53.22 | -41.21 | 53.49 | 54.11 | 19.9743 | -2.6333 | 67.8041 | 68.7388 | 50.991 | -50.7705 | -50.2425 | 31.3381 | 31.1588 | 70.7305 | 73.5436 | 9.4386 | 48.223 | -579.7425 | -2.5468 | -13.5 | -14.4 | 55.9447 | 54.869 | -3.5929 |  | -91.7989 | 5.2312 | 5.9998 | 4.0664 | 620.6547 | 138.3709 | 137.4553 | -626.6093 | 539.0826 |  | -31.6802 | 32.2081 | 90.3349 | 31.34 | 24.39 | 64.08 | 88.37 | -10.1765 | -9.7747 | 75.6696 | 76.8486 | 33.9699 | -60.3695 | -60.3383 | 13.316 | -79.9857 |  |  | 31.6 | 160 | -13.37 | 47.7957 | 46.8689 | 47.0973 | -46.1135 | -44.9569 | 78.1831 | -85.2422 | 90.0754 | 14.1918 | 45.66 | 69.79 | 48.9917 | 46.4401 | -33.27 |  | 80.2771 | 78.997 | -185.0165 | 0 | -20.07 | -94.7 | -95.8 | 27.3642 | 56.8451 | 71.4009 | 80.8777 | 56.39 | -9.82 | 39.99 | 183.0504 | -18.42 | -18.53 | 99.2 | 61.55 | 184.2909 | 182.8182 | 26.9069 | 25.9 | 283.9459 | 235.6409 | 229.1718 | 229.3625 | 59.883 | 47.8914 | -24.008 | 635.6655 | 79.0253 |  | -28.1695 | -25.9796 |  | 3.011 | 2.5027 | 24.624 | -31.3738 | -31.9834 | -13.9949 |  | -7.89 |  | 10.4866 | -37.5361 | -35.3691 | -34.1804 | 8.8666 | -46.146 | 10.3162 |  | 22.003 | 21.8808 | 39.1231 | 39.9865 | 38.6841 | 11.5545 | 11.2196 | 128.9414 | -24.9236 | -24.8468 | 81.2207 | 87.9647 | 36.6748 | 29.83 | 14.7689 | 0.9757 | -9.25 | 16.25 | 36.8887 |  | -0.708 | 4.36 |  | 0 | -89.0694 | -78.5194 | 10.5 | 107.3264 | 25.8 | -23.296 | -7.2809 | -7.6829 | 2.1172 |  |  | -19.4555 | -38.5162 | 15.2323 | 41.0968 | 62.0427 | 63.7092 | -139.6734 | -27.6602 | 37.8428 | -75.1612 | 9.219 | 15.1311 | 14.7793 | 10.7566 | 187.6745 | 186.1915 | 162.6 | -160.0201 | -280.9397 | 277.4339 | 278.5393 | -175.3938 | -175.4936 | -15.4101 |  | 77.4601 | 77.2808 |  |  | 13.0877 | 12.3186 | -20.8781 | -21.4788 | 34.49 | 34.58 | 64.1 | 64.6 | 21.1864 | -58.8 | -320.0824 | 57.7917 | 56.9068 | 8.8 | 41.5 | -11.5 | -11.4 |  |  | -272.0397 | -60.3074 | 0 | 267.4123 | 0 | -257.7083 | 258.7372 | -218.259 | 79.6752 | -248.7307 | 122.1627 | 121.3323 | 223.0703 | 0 | -79.7103 | -77.4875 | 77.7785 | -7.7523 |  | 34.48 | 7.15 | 7.17 | -32.72 | 10.88 |  | -11.6289 | -21.1505 | -6.5599 | 13.4 | 54.024 | 54.919 |  |  | 50.4999 | 50.455 | 50.4734 |  | -40 | 15.1967 | 7.91 |  | -3.0533 | 45.0585 | 14.6484 | -3.1047 | -44.9715 | 0 | 41.9816 | 32.1 | -32.2 |  | 93.3282
23/07/2025 | 12:30 | 0 | 20.3667 | -24.5878 | -33.3016 | 14.6935 |  | 38.6157 | -59.9585 | 68.4501 | 34.8689 | 33.7514 | 4.44 | -59.004 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 12.2678 | 29.8312 | 20.047 | 20.6151 | 34.0726 | 7.5767 | 6.2379 | 8.2947 |  |  | -50.5 | -50.58 |  | -4.44 | 57.2 | 23.911 | 0.288 | -47.75 | -47.83 | -49.09 | 48.06 | 48.37 | 20.2723 | -2.2929 | 66.6375 | 69.6984 | 45.0796 | -45.814 | -45.1096 | 11.623 | 13.5259 | 70.7305 | 72.6059 | 6.8213 | 36.8337 | -543.1487 | -4.3368 | -13.4 | -14.1 | 49.6567 | 49.0883 | -3.5163 |  | -84.9319 | 4.8888 | 0 | 3.5746 | 587.1149 | 141.7584 | 141.789 | -608.1371 | 524.5594 |  | -30.8569 | 33.0078 | 90.1752 | 30.98 | 24.28 |  | 88.35 | -8.703 | -8.9709 | 71.8488 | 72.6702 | 33.9273 | -60.5175 | -60.0937 | 13.8869 | -79.5193 |  |  | 35.7 | 158 | -13.38 | 50.0048 | 49.0963 | 48.7741 | -41.7461 | -40.1704 | 73.5253 | -83.9978 | 83.7738 | 13.8831 | 44.95 | 70.64 |  | 45.8542 | -32.88 |  | 79.2468 | 79.218 | -182.3964 | -0.0001 | -20.0676 | -97.6 | -97.7 | 26.8039 | 57.431 | 70.4616 | 82.0496 | 57 | -9.63 | 41.0905 | 182.2003 | -18.39 | -18.76 | 98.9 | 61.11 | 182.1273 | 179.4909 | 28.1446 | 27.1 | 285.9219 | 235.4992 | 229.4039 | 231.6992 | 59.3803 | 46.2184 | -24.155 | 620.1196 | 96.0593 |  | -27.892 | -25.4998 |  | -4.7534 | -5.0949 | 32.304 | -26.8171 | -27.5541 | -14.15 |  | -15.64 |  | 10.5174 | -52.9173 | -35.5888 | -34.3896 | 8.3658 | -44.8215 | 10.8328 |  | 22.5226 | 22.1293 | 39.8043 | 40.2923 | 39.1093 | 7.8704 | 7.703 | 125.7597 | -26.6385 | -25.7605 | 75.1157 | 80.8038 | 42.3291 | 26.28 | 11.2605 | 0.9854 | -6.76 | 16.09 | 41.9869 |  | -0.662 | 4.198 |  | 0 | -83.1601 | -73.9619 | 10.11 | 105.4509 | 25.4 | -22.5191 | -6.9898 | -7.3051 | 2.1212 |  |  | -20.1984 | -38.1284 | 14.846 | 39.5254 | 61.7353 | 62.589 | -132.7855 | -27.3602 | 36.0939 | -73.8626 | 9.0567 | 15.1701 |  | 10.4231 | 181.6854 | 180.0512 | 128.2 | -127.834 | -251.5101 | 252.2403 | 250.3069 | -170.7014 | -171.1733 | -13.8248 |  | 78.3155 | 76.8515 | -87.5167 |  | 12.9888 | 12.3076 | -17.8112 | -17.4791 | 29.18 | 29.15 | 64 | 65.3 | 21.2078 | -59.28 | -329.6264 | 58.9379 | 58.0712 | 8.8 | 41.1 | -10.5 | -9.7 |  |  | -245.9371 | -74.7645 | 0 | 264.0095 |  | -262.2659 | 261.4883 | -216.6882 | 77.5453 | -259.9056 | 123.8138 | 122.9 | 224.5494 | 0 | -79.6676 | -76.5753 | 78.9586 | -7.8567 |  | 34.24 | 7.133 | 7.16 | -33.92 | 12.32 |  | -13.0358 | -20.7721 | -6.2974 | 13.6 | 52.927 | 51.236 |  |  | 50.1529 | 49.8676 | 51.3433 |  | -41.5 | 14.8737 | 7.84 |  | -2.9871 | 43.935 | 13.9011 | -2.6381 | -43.1346 | 0 | 40.5433 | 34.5 | -32.9 |  | 96.2388
23/07/2025 | 13:00 | 0 | 20.1147 | -24.3217 | -34.0551 | 15.4453 |  | 38.4137 | -56.5595 | 65.9323 | 33.245 | 32.7162 | 11.1 | -60.093 | 55 | 20.7 | -55 | 11.5128 | 26.7656 | 19.8069 | 19.9593 | 33.0299 | 7.364 | 6.0858 | 8.1763 |  |  | -44.42 | -44.59 |  | -11.1 | 59.4 | 23.466 | 0.288 | -37.12 | -37.64 | -57.06 | 37.71 | 37.9 | 19.5253 | -1.9006 | 63.7272 | 66.3339 | 44.0833 | -40.8575 | -40.0461 | 12.6903 | 12.5657 | 68.855 | 70.4625 | 7.3447 | 38.3496 | -550.3615 | -0.3818 | -13.9 | -14.5 | 44.9725 | 44.325 | -3.1796 |  | -93.7514 | 4.5955 |  | 3.6156 | 588.9155 | 148.3199 | 148.2894 | -623.1537 | 531.3494 |  | -34.3633 | 35.6458 | 89.307 | 30.62 | 24 |  | 89.25 | 1.8796 | 2.1475 | 63.476 | 63.2998 | 33.6556 | -61.1315 | -61.0776 | 15.5246 | -81.6493 |  |  | 31.6 | 162.9 | -13.65 | 48.2457 | 47.5474 | 47.2027 | -45.1612 | -44.4578 | 78.3264 | -84.1878 | 88.6171 | 13.8711 | 44.54 | 69.29 | 48.2886 | 45.8542 | -32.75 |  | 81.8563 | 80.671 | -188.0707 | 0.0001 | -19.7543 | -95.7 | -97.3 | 25.8865 |  | 71.4009 | 80.8777 |  | -9.82 | 41.044 | 185.1305 | -18 | -18.19 | 97.53 | 60.44 | 187.6 | 183.6182 | 40.1044 | 38.9909 | 292.0291 | 243.2638 | 234.6962 | 239.3658 | 52.9562 | 39.8593 | -24.351 | 635.1118 | 84.6327 |  | -27.3056 | -24.9019 |  | -11.7754 | -11.04 | 24.624 | -24.402 | -25.0674 | -7.998 |  | -6.89 |  | 10.2935 | -65.5698 | -32.8792 | -32.5917 | 6.4607 | -38.3677 | 4.0338 |  | 21.5107 | 21.6555 | 41.7614 | 41.3601 | 40.2324 | -1.1722 | -1.3397 | 177.5037 | -38.1618 | -38.0709 | 117.8516 | 130.1937 | 44.9293 | 32.32 | 12.7718 | 0.9268 | -7.76 | 16.42 | 45.6369 |  | -0.764 | 4.418 |  | 0 | -130.2335 | -115.837 | 9.68 | 97.7082 | 26.7 | -19.4352 | -6.7599 | -7.2856 | 2.078 |  |  | -20.1305 | -34.2796 | 15.1975 | 36.1843 | 61.1319 | 64.9994 | -113.6114 | -27.7098 | 33.4171 | -74.4053 | 9.1821 | 14.9834 | 14.7265 | 11 | 153.3205 | 155.2077 |  | -129.4494 | -259.6106 | 262.6152 | 258.9583 | -145.3779 | -143.8844 | -13.6172 | 0 | 80.5982 | 78.8457 | -62.6561 | -64.769 | 9.2644 | 9.0996 | -19.6208 | -19.5359 | 34.44 | 34.4 | 65.9 | 65.7 | 21.3295 | -62.24 | -322.6154 | 55.8363 | 53.703 | 8.8 | 41.2 | -9.7 | -9.7 |  |  | -253.4901 | -61.2023 | 173.0682 | 130.8625 |  | -127.4741 | 122.4973 | -106.6801 | -26.2933 | -122.9062 | 116.0048 | 116.2301 | 108.0595 | -169.0822 | 25.3693 | -144.7888 | 139.6833 | -7.8842 |  | 34.64 | 7.207 | 7.243 | -33.28 | 11.84 |  | -13.0358 | -17.8424 | -8.2597 | 12.7 | 53.125 | 52.681 | 11.1872 | 13.3567 | 51.689 | 51.8635 | 54.5535 |  | -41 | 16.6229 | 7.53 |  | 0 | 42.1655 | 13.218 | -2.6768 | -41.346 | 0 | 38.5725 | 31.9 | -32.1 |  | 93.8363
23/07/2025 | 13:30 | 0 | 20.3437 |  | -33.9155 | 14.1918 |  | 37.6198 | -58.3239 | 63.2559 | 32.011 | 31.3506 | 15.54 | -60.766 |  | 20.7 | -55 | 11.7693 | 29.0282 | 18.9463 | 19.3951 | 31.8612 | 7.3837 | 6.101 | 7.8411 |  |  | -41.26 | -41.28 |  | -15.54 | 59.4 | 21.79 | 0.277 | -34.51 | -34.66 | -58.09 | 34.69 | 34.82 | 19.2669 | -1.5731 | 62.0087 | 64.4924 | 40.6799 | -38.5802 | -37.944 | 12.0476 | 13.0751 | 66.3098 | 68.1852 | 7.3447 | 39.3526 | -538.6908 | -0.2151 | -14.1 | -14.7 | 43.0364 | 42.546 | -2.9853 |  | -92.4487 | 4.7175 | 0 | 3.6458 | 580.4924 | 147.9537 | 148.2894 | -627.1191 | 522.2686 |  | -31.9694 | 32.9446 | 87.2512 | 29.86 | 23.21 | 62.76 | 87.35 | 5.2285 | 4.8266 | 56.8039 | 57.3703 | 34.7667 | -56.9858 | -57.2503 | 14.9458 | -81.2109 |  |  | 28.9 | 163.9 | -13.39 | 48.143 | 47.8296 | 47.6767 | -45.4048 | -45.0322 | 80.3652 | -85.9951 | 90.7983 | 13.8234 | 48.81 | 66.94 | 47.5854 | 45.2682 | -32.08 | -3.7679 | 81.9184 | 81.1237 | -193.082 | -0.0001 | -19.408 | -92.1 | -92.3 | 25.5295 | 56.8451 | 70.4616 |  | 56.42 | -9.66 | 41.478 | 190.7958 | -17.47 | -17.64 | 96.54 | 60.54 | 191.9636 | 188.9273 | 46.1675 | 44.9545 | 297.855 | 249.3148 | 239.6821 | 244.5011 | 57.9202 | 45.4428 | -23.899 | 634.9512 | 99.9184 |  | -26.6386 | -24.1858 |  | -11.5701 | -10.1698 | 32.304 | -21.3026 | -21.7472 | -13.017 |  | -16.22 |  | 10.2851 | -64.0832 | -32.3799 | -31.62 | 5.8223 | -43.9592 | 9.7612 |  | 20.9636 | 20.6306 | 40.363 | 40.2533 | 38.7381 | -7.2006 | -6.3633 | 182.8623 | -43.733 | -44.0207 | 118.9835 | 128.226 | 52.5246 | 31.85 | 10.7649 | 0.9171 | -6.32 | 17.4 | 53.2832 |  | -0.786 | 4.347 |  | 0 | -126.9207 | -116.8552 | 10.13 | 99.5223 | 26.1 | -18.9851 | -6.7045 | -7.0762 | 2.0649 |  |  | -19.0827 | -34.2724 | 16.2962 | 35.4912 | 62.6052 | 61.4967 | -111.1677 | -28.3795 | 32.5191 | -75.6914 | 9.8587 | 14.5927 | 14.2308 |  | 147.0056 | 144.2689 | 84.7 | -84.6212 | -218.0728 | 217.9909 | 217.6785 | -139.1671 | -139.0231 | -17.6736 | -5.9363 | 81.1724 | 80.4642 |  |  | 8.9787 | 8.0888 | -20.6567 | -19.7013 | 37.48 | 37.67 | 65.9 | 65.2 | 21.3103 | -60.72 | -320.3873 | 53.8235 | 53.4483 | 8.2 | 42.9 | -7.1 | -7.1 |  |  | -213.3164 | -77.7825 | 178.1961 | 133.3443 | 0 | -132.4216 | 123.6895 | -104.3653 | -24.581 | -124.0704 | 117.3113 | 118.5691 | 106.4642 | -171.7689 | 23.5058 | -143.7915 | 140.6453 | -8.016 |  | 34.48 | 7.206 | 7.175 | -33.04 | 10.96 |  | -12.8893 | -18.3673 | -8.9921 | 13.8 | 55.298 | 54.773 | 11.0884 | 13.5446 | 53.2213 | 52.3325 | 52.4797 |  | -41 | 17.774 | 7.6 |  | -6.7826 | 45.5761 | 17.0247 | -7.032 | -44.9793 | 4.9381 | 38.7805 | 32.5 | -31.9 |  | 81.7798
23/07/2025 | 14:00 | 0 | 20.5543 | -25.0587 | -33.8811 | 14.6367 |  | 36.9314 | -58.2853 | 61.4456 | 31.649 | 30.7892 | 11.1 | -59.001 | 55 | 20.7 | -52.8 | 12.933 | 29.7414 | 19.0455 | 19.3245 | 32.4548 | 7.5191 | 6.0028 | 8.2268 |  |  | -45.04 | -45.05 |  | -11.1 | 57.2 | 22.035 | 0.281 | -45.55 | -45.55 | -45.58 | 46.7 | 46.32 | 18.6137 | -1.6231 | 62.3801 | 64.863 | 39.352 | -45.1442 | -45.998 | 30.5091 | 30.2911 | 62.425 | 64.8363 | 9.962 | 53.703 | -539.8405 | -0.1917 | -13.9 | -14.5 | 50.4399 | 49.1457 | -3.1541 |  | -89.5859 | 4.9601 |  | 3.4088 | 580.2482 | 143.3149 | 143.1012 | -621.8977 | 516.3854 |  | -33.6703 | 35.5043 | 89.2172 | 30.19 | 23.37 |  | 87.35 | -6.0239 | -6.0239 | 68.264 | 68.2203 | 30.4416 | -57.2776 | -56.9915 | 12.4436 | -74.3874 |  |  | 42.4 | 150.7 | -13.45 | 51.3322 | 51.2222 | 51.0973 | -37.0924 | -37.0223 | 72.1929 | -84.2034 | 82.0061 | 13.8621 | 46.52 | 64.95 | 47.5854 | 44.6823 | -32 | -3.7679 | 75.4911 | 74.0506 | -170.8792 | 0 | -19.3047 | -93.8 | -93.4 | 25.1669 | 55.6732 | 68.583 | 78.5339 | 55.22 | -9.47 | 44.671 | 168.9996 | -18.2 | -18.27 | 96.45 | 61.69 | 168.5273 | 165.6545 | 23.0667 | 22.7636 | 274.044 | 224.5314 | 215.7194 | 221.4773 | 48.5604 | 35.3161 | -25.467 | 637.9103 | 54.1427 |  | -26.7635 | -24.2114 |  | -20.0801 | -18.1263 | 36.912 | -30.6137 | -31.1493 | -1.5307 |  | -16.46 |  | 10.0702 | -81.7096 | -32.6551 | -31.9923 | 7.5269 | -33.9915 | 0 |  | 20.507 | 20.1665 | 39.8337 | 40.1132 | 39.3239 | 5.1911 | 10.7172 | 136.6443 | -21.1532 | -21.5993 | 80.5396 | 87.4887 | 44.4239 | 29.56 | 12.6766 | 0.939 | -7.68 | 16.49 | 44.2551 |  | -0.835 | 4.423 |  | 0 | -86.4688 | -83.7154 | 10.92 | 108.0688 | 26.5 | -21.8434 | -6.6017 | -7.057 | 2.0743 |  |  | -17.6854 | -36.4942 | 18.6171 | 37.5692 | 59.4973 | 62.1223 | -130.934 | -28.8316 | 34.8119 | -76.7237 | 10.5545 | 14.6025 | 14.2941 | 12 | 155.0408 | 154.0034 | 142.5 | -143.4961 | -266.0129 | 267.2383 | 267.9688 | -148.108 | -146.0705 | -14.0488 | 0 | 78.3422 | 77.8832 |  | -57.0466 | 13.2634 | 12.6921 | -20.8022 | -19.534 | 34.78 | 34.82 | 68.4 | 68.4 | 21.1244 | -57.84 | -342.1417 | 65.5011 | 65.1847 | 8.2 | 40.5 | -13.2 | -13.1 |  |  | -263.0414 | -36.883 | 197.1075 | 147.1529 |  | -142.6571 | 139.9451 | -115.5683 | -38.9908 | -138.255 | 121.5172 | 119.175 | 119.2898 | -185.155 | 34.9123 | -152.6182 | 153.3469 | -7.7523 |  | 35.84 | 7.209 |  | -34.72 | 12.96 |  | -13.0938 | -17.9889 | -8.1437 | 12.5 | 55.434 | 53.38 | 11.1593 | 13.3448 | 50.7979 | 48.9346 | 51.316 |  | -42.1 | 17.0199 | 7.51 |  | -3.1594 | 42.9717 | 13.8201 | -3.3218 | -42.86 | 0 | 39.7946 | 32.5 | -33 |  | 79.8824
23/07/2025 | 14:30 | 0 | 21.0015 | -25.3508 | -34.4152 | 13.986 |  | 37.4098 | -59.4122 | 63.1892 | 32.301 | 31.2934 | 13.32 | -61.597 | 57.2 | 24.012 | -55 | 12.035 | 32.735 | 13.6432 | 13.7076 | 22.4712 | 7.2984 | 2.0469 | 7.4454 |  |  | -45.25 | -45.43 |  | -13.32 | 59.4 | 23.192 | 0.286 | -46.35 | -46.65 | -45.21 | 46.69 | 47.4 | 19.6784 | -2.2252 | 63.4299 | 65.9035 | 29.8398 | -43.5367 | -42.9661 | 30.917 | 25.0305 | 61.0854 | 61.4873 | 9.962 | 51.7719 | -523.6964 | -3.4772 | -13.8 | -14.6 | 47.972 | 46.7815 | -3.5105 |  | -80.9308 | 5.1408 |  | 3.1051 | 561.7235 | 151.6769 | 151.738 | -616.3951 | 518.1672 |  | -48.1594 | 48.2096 | 92.4007 | 30.71 | 24.13 | 64.08 | 88.35 | -17.6781 | -17.6781 | 71.6219 | 72.4318 | 28.7171 | -60.0215 | -60.2627 | 12.646 | -68.0134 |  |  | 53.9 | 134.8 | -13.16 | 53.6718 | 53.3906 | 52.6536 | -32.7367 | -32.8851 | 71.9214 | -91.368 | 81.9194 | 13.9106 | 45.82 | 65.11 |  | 45.2682 | -32.54 | -3.7679 | 68.075 | 67.3654 | -144.708 | 0 | -19.7674 | -96.2 | -94.2 | 25.1889 | 54.5013 | 64.8258 | 77.3621 | 54.06 | -8.53 | 42.2065 | 143.8582 | -18.2 | -18.41 | 99.14 | 63.68 | 143.9091 | 142.6727 | 12.2445 | 11.1818 | 253.1522 | 202.9473 | 196.1208 | 200.2714 | 40.8255 | 26.7917 | -25.274 | 630.9723 | 32.988 |  | -26.6181 | -24.2181 |  | -29.0874 | -27.0835 | 35.376 | -34.1904 | -34.769 | 7.2604 |  | -14.36 |  | 10.3145 | -98.2789 | -31.8232 | -30.9962 | 3.4195 | -26.0872 | -10.6331 |  | 20.9489 | 20.3653 | 41.0955 | 41.0196 | 40.0198 | 16.0758 | 15.406 | 123.0804 | -9.9094 | -10.0657 | 68.3823 | 77.4364 | 43.1641 | 25.92 | 12.2737 | 0.9744 | -7.36 | 17.82 | 42.1593 |  | -0.747 | 4.392 |  | 0 | -78.338 | -68.6681 | 9.51 | 104.5582 | 26.8 | -22.6978 | -6.3894 | -6.7045 | 2.1269 |  |  | -18.9089 | -37.5932 | 17.219 | 39.5561 | 55.4923 | 56.3456 | -131.0006 | -29.3138 | 35.8559 | -77.2275 | 11.0036 | 14.9736 | 14.6421 | 12 | 154.2938 | 153.5098 | 144.2 | -142.2791 | -258.6168 | 263.2341 | 256.939 | -148.591 | -145.4443 | -13.2659 |  | 82.7922 | 83.2745 |  |  | 12.3955 | 11.5605 | -22.6602 | -22.5665 | 34.34 | 34.42 | 65.7 | 65.7 | 21.3915 | -55.44 | -341.9592 | 65.8821 | 65.0125 | 7.6 | 41.6 | -11.3 | -10.4 |  |  | -256.4751 | -6.5881 | 201.2178 | 153.3501 |  | -148.2055 | 140.9307 | -116.4674 | -33.8379 | -142.6953 | 120.248 | 119.4047 | 115.5567 | -193.9431 | 38.0832 | -158.7508 | 156.7389 | -8.7274 |  | 35.68 |  | 7.174 | -34.4 | 11.76 |  | -12.0989 | -16.463 | -8.3207 | 10.4 | 52.019 | 51.423 | 11.1197 | 13.3139 | 54.0498 | 52.7484 | 53.4333 |  | -40.6 | 16.4409 | 7.62 |  | 0 | 42.527 | 13.0507 | -2.4899 | -42.484 | 0 | 41.1151 | 30.8 | -31.3 |  | 99.108
23/07/2025 | 15:00 | 0 | 21.2456 | -25.6657 | -35.1995 | 14.3546 |  | 36.4232 | -54.9758 | 62.9786 | 31.849 | 30.9197 | 13.32 | -62.572 | 57.2 | 24.012 | -57.2 | 12.293 | 29.0964 | 14.5827 | 14.8611 | 24.0164 | 7.1744 | 5.9365 | 7.7367 |  |  | -44.84 | -44.78 |  | -15.54 | 61.6 | 24.352 | 0.288 | -45.57 | -45.6 | -44.07 | 45.88 | 46.02 | 19.9998 | -2.1386 | 64.0277 | 66.483 | 31.2053 | -43.0009 | -42.7082 | 28.4276 | 28.039 | 60.1477 | 60.9514 | 9.962 | 50.7954 | -525.2413 | -3.3435 | -13.3 | -14.1 | 47.4166 | 46.97 | -3.2563 |  | -82.6763 | 5.4337 |  | 3.1568 | 567.7051 | 151.4938 | 151.0971 | -629.6017 | 512.4212 |  | -31.7782 | 32.1362 | 91.1532 | 30.68 | 24.06 | 62.78 | 87.44 | -16.8744 | -16.3386 | 70.7402 | 72.1918 | 30.3518 | -55.0248 | -55.0545 | 11.91 | -67.4326 |  |  | 50.1 | 135.4 | -12.76 | 54.4826 | 53.608 | 53.869 | -32.1639 | -32.0899 | 72.4577 | -92.1096 | 83.2838 | 13.5524 | 43.6 | 63.92 |  | 44.6823 | -32.09 | -3.7679 | 67.8574 | 67.1663 | -149.6601 | 0 | -19.5237 | -95.6 | -95.7 | 25.2054 | 53.3295 | 63.8865 | 76.1902 | 52.96 | -8.38 | 38.905 | 148.6084 | -17.8 | -18.09 | 95.1 | 62.18 | 149.5818 | 147.8727 | 13.5722 | 14.3545 | 253.1553 | 204.5901 | 198.9546 | 200.2614 | 38.479 | 25.5244 | -24.684 | 641.8229 | 16.4994 |  | -26.4923 | -24.1532 |  | -33.6884 | -31.1733 | 38.448 | -32.0416 | -32.649 | 7.5044 |  | -16.99 |  | 10.0834 | -106.258 | -34.2687 | -33.2552 | 6.0555 | -23.7469 | -11.8546 |  | 21.9448 | 21.7878 | 40.2565 | 40.7269 | 39.0693 | 15.5734 | 16.5782 | 131.2858 | -13.0791 | -13.2686 | 72.2461 | 80.1807 | 48.5402 | 26.45 | 10.8602 | 1.0794 | -6.41 | 17.54 | 46.7757 |  | -0.932 | 4.256 |  | 0 | -80.1154 | -71.4924 | 10 | 107.4515 | 28.1 | -22.6095 | -6.5326 | -7.0433 | 2.1033 |  |  | -19.777 | -37.6724 | 17.6759 | 39.9345 | 60.0351 | 61.0039 | -133.5453 | -29.4966 | 35.4545 | -77.8746 | 11.2404 | 15.385 | 14.8531 | 13.0186 | 151.0387 | 148.7132 | 127.4 | -125.8265 | -235.919 | 236.9015 | 235.364 | -143.1669 | -143.9854 | -15.4052 |  | 81.018 | 83.3798 | -59.09 |  | 11.5496 | 11.3848 | -25.2759 | -25.687 | 32.52 | 32.51 | 67.2 | 67.2 | 21.3295 | -51.52 | -337.5469 | 64.6624 | 64.3553 | 7.7 | 43.3 | -10.7 | -10.7 |  |  | -230.33 | 3.9667 | 207.5433 | 156.2919 |  | -147.9344 | 146.814 | -111.0854 | -36.3773 | -145.1145 | 122.871 | 122.7446 | 110.7823 | -194.5884 | 36.3261 | -159.6663 | 155.663 | -8.3566 |  | 34.72 |  | 7.161 | -34.08 | 11.36 |  | -12.1294 | -16.9024 | -8.0552 | 9.9 | 53.441 | 52.488 |  |  | 53.5335 | 53.8227 | 51.8054 |  | -41.8 | 14.6731 | 7.69 |  | 0 | 43.861 | 15.4046 | -2.4099 | -43.6262 | 0 | 40.3455 | 32 | -33.5 |  | 92.7755
23/07/2025 | 15:30 | 0 |  |  | -35.0311 | 13.7242 |  | 35.7504 | -51.2881 | 62.1502 | 31.809 | 31.1042 | 15.54 | -61.991 |  | 24.012 | -57.2 | 11.8795 | 26.287 | 14.7203 | 14.7306 | 24.2633 | 7.5114 | 6.3548 | 7.9076 |  |  | -44.19 | -44.22 |  | -15.54 | 61.6 | 23.323 | 0.28 | -44.78 | -45.17 | -42.79 | 45.55 | 45.64 | 19.9659 | -2.286 | 63.5848 | 66.9854 | 30.4206 | -45.1442 | -44.3371 | 28.5959 | 26.1828 | 60.0137 | 61.3533 | 8.9151 | 54.7455 | -514.5737 | -4.9586 | -13.3 | -13.9 | 47.8766 | 47.1072 | -3.3393 |  | -85.9521 | 4.3996 |  | 3.2681 | 555.925 | 138.2793 | 138.2488 | -637.2357 | 471.7887 |  | -38.5874 | 39.6852 | 90.6642 | 31.04 | 24.21 |  | 87.4 | -10.5784 | -9.7747 | 67.7572 | 68.1684 | 29.2262 | -53.1713 | -52.4428 | 12.2433 | -67.7813 |  |  | 46.8 | 136.1 | -12.79 | 52.991 | 53.5171 | 52.9017 | -34.1361 | -32.0247 | 65.6088 | -81.8918 | 72.9386 | 13.6848 | 44.74 | 64.75 | 46.8823 | 44.6823 | -31.89 | -0.8094 | 68.2903 | 66.8845 | -156.1087 | 0 | -19.2928 | -92.6 | -92.9 | 24.8483 | 52.7435 | 63.8865 | 75.0183 | 52.42 | -8.78 | 40.517 | 153.0387 | -14.34 | -14.48 | 89.11 | 62.98 | 155.3455 | 152.0364 | 19.245 | 19.3909 | 257.5367 | 210.4778 | 200.6352 | 204.2983 | 40.0739 | 24.6942 | -25.452 | 652.0291 | 24.0009 |  | -26.9179 | -24.7878 |  | -37.9604 | -34.7232 | 35.376 | -28.1237 | -28.7423 | 9.2649 |  | -13.9 |  | 9.7691 | -113.6647 | -34.5597 | -33.0648 | 7.2452 | -23.6703 | -13.6587 |  | 21.3464 | 21.2402 | 39.2733 | 39.3952 | 37.3826 | 7.2006 | 7.2006 | 123.7502 | -17.9227 | -18.5914 | 70.6476 | 78.7297 | 41.7652 | 28.56 | 13.2625 | 1.0562 | -8.15 | 16.93 | 41.508 |  | -1.033 | 4.422 |  | 0 | -80.1406 | -71.0201 | 10.09 | 107.7624 | 27.8 | -21.7721 | -6.6151 | -6.8473 | 2.0678 |  |  | -20.2829 | -36.8795 | 18.2564 | 38.5224 | 61.0893 | 61.4891 | -129.4655 | -29.4499 | 34.8804 | -77.1279 | 10.5336 | 15.3459 | 14.9691 | 12 | 159.6988 | 157.5013 | 144.2 | -142.7141 | -256.2789 | 257.1129 | 256.459 | -150.0538 | -152.2271 | -14.7594 |  | 82.6587 | 81.0897 |  |  | 13.9336 | 13.0547 | -27.5829 | -28.6018 | 40.18 | 40.13 | 70.7 | 70.7 | 21.3295 | -46.24 | -345.1824 | 66.5084 | 66.197 | 8.2 | 46.4 | -12.1 | -11.3 | 0.3671 | 0.1228 | -252.748 | -12.9632 | 241.1013 | 192.6932 |  | -179.3445 | 186.1709 | -101.8214 | -59.1547 | -184.9717 | 110.658 | 107.8836 | 104.0483 | -236.1353 | 59.8343 | -173.3561 | 176.2938 | -8.016 |  | 35.84 | 7.138 | 7.173 | -35.12 | 12.8 |  | -13.3013 | -18.9532 | -6.2974 | 11.5 | 54.87 | 53.839 |  |  | 51.2736 | 50.3828 | 53.2161 |  | -44.4 | 14.7746 | 7.47 |  | 0 | 44.4422 | 14.3244 | -2.0619 | -43.5377 | 0 | 41.6509 | 35 | -35.7 |  | 23.1857
23/07/2025 | 16:00 | 0 | 21.1358 | -25.3744 | -35.5135 | 12.0341 |  | 35.2786 | -50.946 | 62.2822 | 31.379 | 30.4491 | 17.76 | -61.806 |  | 24.012 | -55 | 12.0409 | 25.5916 | 14.6072 | 14.7188 | 24.5265 | 7.4282 | 6.3041 | 8.2546 |  |  | -43.67 | -43.81 |  | -17.76 | 59.4 | 24.075 | 0.285 | -44.03 | -44.68 | -45.79 | 45.68 | 45.74 | 19.8303 | -2.5612 | 64.3541 | 65.9099 | 30.5583 | -46.7518 | -44.9759 | 26.1531 | 35.233 | 59.21 | 60.6835 | 9.4386 | 55.4361 | -499.592 | -9.1748 | -12.2 | -13.3 | 49.6415 | 49.7554 | -3.2728 |  | -86.2319 | 3.9843 |  | 3.3013 | 544.7247 | 129.6426 | 129.6426 | -608.2491 | 465.5246 |  | -42.9456 | 43.5588 | 89.6663 | 30.38 | 23.47 | 61.7 | 86.91 | -5.622 | -5.4881 | 66.517 | 67.1521 | 28.9452 | -51.4613 | -51.3935 | 12.0759 | -67.8759 |  |  | 43.6 | 137.5 | -12.9 | 52.283 | 52.3143 | 52.0516 | -36.7189 | -36.3903 | 57.6771 | -71.0605 | 64.6614 | 13.7235 | 46.54 | 65.15 |  | 44.0964 | -31.65 | -3.7679 | 68.6509 | 67.8666 | -158.6039 | -0.0001 | -19.2717 | -92.9 | -93.7 | 24.8868 | 52.1576 | 63.8865 | 73.8464 | 51.88 | -8.87 | 39.0135 | 158.454 | -13.23 | -13.46 | 89.72 | 62.24 | 159.2182 | 156.3455 | 24.4452 | 23.3455 | 259.9068 | 210.8891 | 205.3671 | 206.2197 | 44.4042 | 29.7717 | -24.267 | 617.7206 | 105.824 |  | -26.9954 | -24.6955 |  | -32.2134 | -29.7462 | 30.768 | -25.3395 | -25.5703 | 5.2247 |  | -13.06 |  | 9.7008 | -101.6437 | -32.3562 | -31.1596 | 5.096 | -28.5536 | -7.9195 |  | 20.4771 | 20.1021 | 40.0677 | 40.2474 | 38.9402 | 4.8562 | 5.0237 | 112.6981 | -22.5301 | -22.1394 | 68.9287 | 75.4993 | 36.0449 | 28.85 | 15.0033 | 1.0086 | -9.53 | 16.58 | 35.0161 |  | -0.941 | 4.349 |  | 0 | -76.0439 | -67.761 |  | 106.0465 | 25.8 | -21.6659 | -6.7204 | -7.2704 | 2.0623 |  |  |  | -36.987 | 17.2282 | 38.9575 | 61.7023 | 63.6156 | -130.4351 | -28.818 | 34.9095 | -75.869 | 10.6929 | 15.3362 | 14.7687 | 12.4122 | 186.6588 | 184.1851 | 182.7 | -181.5809 | -313.2972 | 314.9384 | 313.1562 | -178.0288 | -175.4547 | -15.0783 | 0 | 80.2649 | 78.3158 | -82.6396 | -80.8487 | 18.2184 | 17.3394 | -38.2615 | -37.481 | 69.86 | 69.74 | 66.6 | 66.9 | 21.0027 | -33.44 | -333.4186 | 67.6996 | 67.3963 | 9.4 | 42.2 | -17.2 | -16.6 | 0.93 | 0.4647 | -310.0796 | -83.7856 | 324.9804 | 263.1855 |  | -257.3058 | 255.6834 | -71.1579 | -112.1365 | -251.4639 | 89.8697 | 89.2627 | 69.6093 | -317.9546 | 113.7381 | -204.5686 | 202.1308 | -7.0382 |  | 33.76 |  | 7.178 | -32.96 | 9.76 |  | -10.927 | -22.7924 | -5.8274 | 13 | 52.924 | 52.304 | 11.1802 | 13.388 | 52.5991 | 51.5251 | 52.2834 |  | -42.4 | 14.7545 | 7.77 |  | 0 | 40.4359 | 14.7711 | 0 | -40.2832 | 4.2809 | 35.0902 | 33.3 | -31.5 |  | 23.107
23/07/2025 | 16:30 | 0 | 20.8652 |  | -35.1331 | 11.9508 |  | 34.9888 | -50.4594 | 61.1589 | 31.1151 | 30.2961 | 15.54 | -62.187 | 57.2 | 23.184 | -55 | 12.5504 | 25.7766 | 15.2419 | 15.3104 | 25.7446 | 7.6067 | 6.2711 | 8.6118 |  |  | -44.75 | -45.03 |  | -15.54 | 59.4 | 23.923 | 0.284 | -42.03 | -42.25 | -50.65 | 42.82 | 42.5 | 20.3263 | -2.6596 | 65.0594 | 67.4731 | 31.4751 | -43.6707 | -43.1299 | 10.208 | 10.281 | 64.0325 | 64.5683 | 6.8213 | 35.0838 | -484.9233 | -8.4191 | -11.8 | -12.7 | 48.4786 | 47.5045 | -3.1991 |  | -83.3444 | 4.311 |  | 3.2331 | 527.3597 | 131.0159 | 130.4971 | -598.2043 | 458.2849 |  | -40.9369 | 41.1491 | 89.3968 | 30.35 | 23.14 | 61.08 | 87.12 | -4.6843 | -4.2824 | 66.7605 | 66.6913 | 28.9005 | -50.0535 | -49.6068 | 12.7945 | -66.3152 |  |  | 44.5 | 135.1 | -13.05 | 53.8868 | 53.2243 | 52.8718 | -36.3546 | -35.339 | 55.836 | -69.7645 | 63.6849 | 13.5693 | 47.68 | 64.48 | 46.6479 | 43.9499 | -31.39 | -3.7679 | 67.3821 | 65.3706 | -158.1255 | 0 | -19.1324 | -93.3 | -93.5 | 24.5242 | 51.5717 | 62.008 | 72.6746 | 51.36 | -8.48 | 40.207 | 156.5689 | -14.68 | -14.79 | 86.51 | 62.36 | 157.9091 | 156.9273 | 25.6048 | 24.6091 | 256.3996 | 211.0924 | 202.7587 | 206.5857 | 47.0735 | 31.698 | -25.061 | 614.8189 | 119.6022 |  | -27.2402 | -24.9424 |  | -29.3376 | -28.2331 | 29.232 | -24.1295 | -24.5115 | 3.3475 |  | -10.47 |  | 9.4362 | -96.7402 | -33.2614 | -32.8712 | 5.7945 | -29.1058 | -5.8882 |  | 20.8904 | 20.632 | 39.8281 | 40.1676 | 38.3742 | 2.8468 | 3.3491 | 102.4833 | -23.3994 | -23.1695 | 69.3609 | 81.8871 | 21.5207 | 14.87 | 15.0033 | 1.127 | -9.36 | 16.7 | 21.3373 |  | -0.922 | 4.367 | 8.5279 | 39.75 | -81.4577 | -68.9115 | 15.39 | 79.0845 | 25.6 | -24.4289 | -5.6534 | -5.8527 | 2.0692 |  |  | -15.5299 | -40.078 | 18.2298 | 42.2763 | 62.2927 | 64.2496 | -125.505 | -28.2405 | 35.7746 | -73.2705 | 12.6007 | 15.1604 | 14.7898 | 13.6983 | 192.4237 | 189.0364 |  |  | -318.4969 | 318.73 | 315.7992 | -181.0641 | -181.1204 | -11.3118 | 0 | 79.0607 | 78.5594 |  | -90.6161 | 32.5447 | 31.0616 | -51.6496 | -52.3884 | 43.27 | 43.53 | 70.2 | 71.7 | 21.3295 | -4.8 | -329.42 | 77.57 | 75.6904 | 11.1 | 43.4 | -30.1 | -29.5 | 0.6174 | 0.3689 | -312.8992 | -98.2716 | 337.4675 | 261.7762 |  | -257.2032 | 256.6869 | -135.1043 | -116.3875 | -250.3727 | 116.8982 | 114.2504 | 140.1177 | -326.6871 | 120.9738 | -209.1297 | 207.265 | -7.3019 |  | 33.84 | 7.142 | 7.109 | -32.32 | 9.92 |  | -10.7225 | -22.9694 | -4.7166 | 12 | 54.345 | 54.219 |  |  | 51.5261 | 50.2696 | 52.0787 |  | -40.1 | 16.8948 | 7.75 |  | 0 | 40.9459 | 11.5033 | 0 | -40.5071 | 0 | 41.0284 | 30.3 | -29.8 |  | 22.5801
23/07/2025 | 17:00 | 0 | 19.9884 | -24.1649 | -35.1043 | 12.3598 |  | 33.1926 | -44.7595 |  | 30.8651 | 30.2969 | 15.54 | -58.806 | 52.8 | 21.528 | -52.8 | 11.9367 | 18.7172 | 14.7555 | 15.0344 | 24.8129 | 7.8387 | 6.3788 | 8.0967 |  |  | -43.07 | -43.24 |  | -15.54 | 57.2 | 23.996 | 0.29 | -43.58 | -43.66 | -43.12 | 43.93 | 43.97 | 20.3669 | -2.5904 | 66.0969 | 69.4535 | 29.9077 | -43.2688 | -42.5356 | 29.9076 | 29.6029 | 58.9421 | 60.4156 | 9.962 | 52.171 | -511.5111 | -4.9016 | -11.2 | -11.9 | 47.0448 | 47.1281 | -3.2015 |  | -82.3277 | 2.4182 |  | 3.2911 | 550.7979 | 128.8796 | 128.8796 | -585.8892 | 478.6734 |  | -49.8876 | 50.9305 | 86.2732 | 30.38 | 23.4 | 61.02 | 86.15 | 3.2192 | 3.3531 | 56.3958 | 56.7082 | 31.0971 | -55.3317 | -55.3783 | 12.3143 | -78.8994 |  |  | 18.6 | 156.9 | -12.67 | 44.0971 | 44.0462 | 44.7336 | -53.4062 | -54.0715 | 72.8553 | -67.6068 | 81.254 | 13.8997 | 45.21 | 68.74 | 46.6479 | 43.9499 | -31.69 | -3.7679 | 78.5153 | 77.8344 | -190.2481 | 0 | -19.1886 | -89 | -90.2 | 24.8099 | 50.9857 | 64.8258 |  | 50.83 | -9.73 | 39.711 | 188.4407 | -14.54 | -14.58 | 86.4 | 60.97 | 189.3273 | 186.9091 | 43.4391 | 42.1545 | 283.3285 | 235.7134 | 228.828 | 231.4654 | 58.6413 | 43.6104 | -23.249 | 595.8427 | 209.8713 |  | -26.0633 | -23.662 |  | -20.0395 | -18.9747 | 29.232 | -12.2173 | -12.6912 | -9.2694 |  | -8.13 |  | 9.0106 | -76.4799 | -35.1471 | -34.2376 | 8.9307 | -42.0245 | 7.0313 |  | 21.4406 | 21.182 | 40.6772 | 41.3477 | 39.6211 | -3.8515 | -5.1911 | 126.2621 | -41.9812 | -41.9181 | 78.0175 | 82.8136 | 43.6548 | 9.73 | 5.8723 | 1.1112 | -2.77 | 15.13 | 44.101 |  | -0.653 | 4.281 | 10.4749 | 42.9 | -83.1141 | -75.8328 | 14.57 | 79.306 | 26 | -24.6522 | -5.1982 | -5.3259 | 2.1 |  |  | -15.3222 | -39.8033 | 16.5516 | 41.8056 | 62.4252 | 64.2322 | -128.7214 | -27.371 | 34.4598 | -70.6034 | 9.8889 | 15.1604 | 14.7898 | 11.6373 | 219.9153 | 217.601 |  |  | -337.6395 | 338.5804 | 337.3555 | -206.0341 | -202.8836 | -9.1521 | 0 | 76.5812 | 76.8214 | -92.7429 | -113.0076 | 44.7507 | 43.7949 | -64.7385 | -64.6109 | 53.29 | 52.68 | 73.6 | 74.5 |  | 17.36 | -331.8169 | 81.8146 | 80.7117 | 14.5 | 37.1 | -43.8 | -44.1 |  |  | -334.4142 | -185.0264 | 426.9933 | 336.8487 |  | -328.7983 | 331.4741 | -152.6939 | -168.9289 | -326.9858 | 107.4911 | 105.931 | 153.5653 | -416.7069 | 172.8038 | -241.6764 | 242.4783 | -7.1975 |  | 32.48 | 7.104 | 7.104 | -31.6 | 8.72 |  | -10.399 | -26.601 | -2.7512 | 12.1 | 54.257 | 55.027 |  |  | 50.2163 | 51.6884 | 51.6732 |  | -36.6 | 17.7376 | 7.72 |  | 5.7157 | 40.1401 | 8.8758 | 5.2083 | -39.92 | -4.514 | 43.1074 | 30.3 | -27.3 |  | 42.6918
23/07/2025 | 17:30 | 0 | 19.7659 | -23.9018 | -35.1233 | 11.157 |  | 32.043 | -34.1391 | 59.678 | 30.1171 | 29.4797 | 17.76 | -55.072 | 50.6 | 19.872 | -48.4 | 11.9924 | 10.3678 | 14.741 | 15.2395 | 24.6571 | 7.721 | 5.9755 | 8.3674 |  |  | -42.3 | -42.23 |  | -17.76 | 52.8 | 24.678 | 0.296 | -44.8 | -45.21 | -40.04 | 45.15 | 45.36 | 19.8126 | -2.7519 | 66.7853 | 68.7925 | 28.0264 | -41.5273 | -40.8196 | 30.485 | 34.1834 | 57.2006 | 59.6119 | 9.4386 | 54.8365 | -499.5796 | -1.9028 | -11.9 | -12.7 | 45.5335 | 44.7371 | -3.1929 |  | -80.3308 | 2.4832 |  | 2.6614 | 540.3605 | 128.2693 | 127.1706 | -561.7542 | 484.9735 |  | -53.7324 | 56.0801 | 87.5207 | 31.02 | 23.63 | 61.66 |  | 3.0852 | 3.8889 | 59.7803 | 60.5025 | 30.7547 | -59.6154 | -58.9878 | 3.2625 | -81.3118 |  |  | 19.9 | 163 | -12.91 | 43.5072 | 42.8601 | 43.1849 | -53.9351 | -53.0771 | 70.4819 | -65.001 | 78.728 | 13.9399 | 43.65 | 71.1 | 46.6479 | 43.9499 | -31.96 | -3.7679 | 81.5053 | 80.9043 | -193.2378 | -0.0001 | -19.3523 | -92.2 | -90.6 | 25.0845 | 51.5717 | 64.8258 | 73.8464 | 51.37 | -9.31 | 40.052 | 190.6058 | -9.76 | -9.87 | 78.76 | 61.4 | 192.4 | 189.2182 | 44.3359 | 41.7091 | 283.4324 | 236.4943 | 229.7339 | 231.5393 | 64.6624 | 50.6524 | -22.49 | 574.834 | 252.4051 |  | -25.6575 | -23.5691 |  | -14.9987 | -14.0722 | 35.376 | -9.6317 | -10.069 | -15.4261 |  | -12.62 |  | 8.8502 | -67.198 | -34.561 | -34.0202 | 7.0754 | -50.6417 | 13.5323 |  | 21.972 | 21.4512 | 39.2853 | 40.2213 | 38.8972 | -4.019 | -4.8562 | 105.1626 | -40.9464 | -41.3033 | 71.8776 | 81.4049 | 21.9309 | 16.01 | 14.8592 | 1.3053 | -9.27 | 15.72 | 21.7352 |  | -0.557 | 4.416 |  | 38.9 | -81.9967 | -70.3269 | 15.05 | 75.4506 | 24.9 | -23.8985 | -4.7747 | -5.0055 | 2.1424 |  |  | -14.2647 | -39.6664 | 16.1561 | 41.9552 | 59.547 | 62.4355 | -128.1743 | -26.2884 | 33.2726 | -67.766 | 10.1378 | 14.9931 | 14.6211 | 12 | 236.5662 | 234.9476 |  |  | -345.5402 | 349.0492 | 349.8245 | -221.5098 | -220.1795 | -6.0911 | 7.267 | 78.8946 | 79.124 | -114.3637 |  | 51.3097 | 50.7494 | -75.5844 | -75.4811 | 54.67 | 54.76 | 75.3 | 76.4 | 21.556 | 32.72 | -334.9099 | 88.9111 | 87.6443 | 16.8 | 37.6 | -52.3 | -52.7 |  |  | -344.8991 | -231.5966 | 482.5896 | 380.0725 | 114.3698 | -379.0852 | 379.1921 | -162.633 | -201.2899 | -370.3084 | 103.5669 | 102.3064 | 166.5582 | -469.1806 | 208.6514 | -266.6927 | 266.229 | -5.772 |  | 31.04 | 7.016 | 7.025 | -31.2 | 8.96 |  | -9.6666 | -27.4525 | -1.8723 | 11.1 | 54.243 | 54.926 |  |  | 51.4826 | 52.878 | 52.0905 |  | -38.5 | 13.8506 | 8.92 |  | 7.4109 | 38.3022 | 6.2988 | 7.3677 | -38.7752 | -8.4246 | 45.487 | 28.7 | -28.9 |  | 58.7419
23/07/2025 | 18:00 | 0 | 19.5046 | -23.4804 | -35.4888 | 11.2164 |  | 31.2326 | -35.221 | 56.5279 | 28.7631 | 28.0351 | 17.76 | -51.444 | 46.2 | 14.076 | -46.2 | 12.4473 | 8.281 | 11.6402 | 11.5326 | 19.7728 | 7.9469 | 1.1528 | 3.4038 |  |  | -42.27 | -42.05 |  | -17.76 | 50.6 | 24.952 | 0.3 | -42.28 | -41.87 | -45.85 | 42.67 | 42.64 | 20.5642 | -3.5042 | 67.0918 | 70.4836 | 22.6999 | -36.7048 | -36.174 | 11.484 | 11.9464 | 58.5402 | 58.5402 | 6.8213 | 36.6049 | -462.6624 | -0.8979 | -11.9 | -12.7 | 41.9315 | 41.2335 | -3.8132 |  | -72.0912 | 3.1855 |  | 2.9211 | 501.5105 | 123.5084 | 123.5389 | -537.7606 | 469.2961 |  | -43.0221 | 44.3702 | 89.6363 | 31.41 | 25.01 | 63.65 | 87.93 | -0.7996 | -0.7996 | 59.0707 | 59.6165 | 30.7833 | -71.713 | -72.3871 | 3.5678 | -77.0502 |  |  | 37.9 | 154.8 | -13.57 | 44.2273 | 43.7972 | 43.9652 | -50.9441 | -50.1948 | 64.006 | -61.8078 | 70.2219 | 15.6792 | 53.04 | 72.2 | 50.6323 | 47.4655 | -34.97 |  | 77.6509 | 77.6023 | -175.7751 | 0.0001 | -21.1794 | -96.6 | -96.7 | 26.2436 | 55.6732 | 71.4009 | 78.5339 | 55.3 | -10.14 | 41.4315 | 175.415 | -2.6 | -2.61 | 76.42 | 66.4 | 177.1273 | 175.9091 | 34.3217 | 32.9636 | 278.5178 | 230.527 | 220.7405 | 223.7255 | 70.5788 | 53.374 | -24.683 | 546.7918 | 276.4484 |  | -24.327 | -22.022 |  | -8.23 | -8.2045 | 38.448 | -12.2797 | -12.8631 | -17.7646 |  | -15.87 |  | 9.5594 | -55.9561 | -35.0705 | -34.177 | 5.6428 | -52.1614 | 17.6738 |  | 21.9009 | 22.3366 | 39.8297 | 40.4505 | 38.639 | -0.3349 | -0.3349 | 77.3648 | -32.1325 | -32.3972 | 48.9697 | 58.2121 | 16.2545 | 9.18 | 13.0892 | 1.5494 | -8.11 | 14.1 | 16.7428 | 8.4132 | 0.364 | 4.45 |  | 39.54 | -59.6078 | -49.9029 | 15.59 | 77.6339 | 22.5 | -23.2308 | -4.8101 | -4.9776 | 2.4174 |  |  | -13.5391 | -42.017 | 14.4065 | 43.6888 | 57.0291 | 64.2815 | -129.813 | -27.3053 | 31.5568 | -69.3209 |  | 17.0354 | 16.6369 |  | 240.5241 | 238.5732 | 182.3 |  | -352.5203 | 353.4938 | 353.689 | -222.7089 | -224.6269 | -8.0258 | 5.2674 | 79.8685 | 79.841 | -127.0077 | -124.4954 | 54.0343 | 52.9467 | -74.4953 | -74.4811 | 59.19 | 59.09 | 76.4 | 76.5 | 21.6799 | 37.44 | -341.8024 | 88.1824 | 87.8936 | 17.3 | 44.6 | -51.5 | -51.9 |  |  | -352.0249 | -244.723 | 486.5928 | 388.7343 | 110.3653 | -379.9283 | 384.5697 | -159.5814 | -204.9612 | -379.6198 | 106.1605 | 104.5568 | 161.4856 | -477.1039 | 207.6779 | -269.5427 | 268.2768 | -6.0906 |  | 34.4 | 6.078 | 6.076 | -33.28 | 11.68 |  | -11.7754 | -28.6824 | 0.4105 | 10.9 | 54.543 | 55.839 | 0 | 0 | 52.3015 | 52.3989 | 51.2833 |  | -42.2 | 10.7904 | 10.23 |  | 5.9791 | 40.6471 | 7.6055 | 5.5269 | -40.4825 | -6.1554 | 45.5892 | 33.8 | -33.5 |  | 61.9117
23/07/2025 | 18:30 | 0 | 20.9835 | -25.3565 | -35.1724 | 15.3786 |  | 36.1672 | -45.7848 | 63.4443 | 32.339 | 31.5265 | 15.54 | -61.056 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 12.3702 | 14.2764 | 13.4975 | 13.4549 | 22.0915 | 6.3972 | 0.3479 | 2.7683 |  |  | -50.08 | -50.07 |  | -15.54 | 59.4 | 28.599 | 0.318 | -52.29 | -52.14 | -43.21 | 52.86 | 52.84 | 23.5573 | -6.404 | 72.9893 | 75.8335 | 30.6452 | -51.0384 | -49.537 | 9.5661 | 9.7319 | 67.2475 | 67.6494 | 7.8682 | 42.1051 | -508.8151 | -3.0647 | -10.9 | -11.4 | 55.2975 | 55.5039 | -4.3295 |  | -92.4113 | 6.1795 | 7.097 | 4.7304 | 552.5374 | 120.5481 | 120.6091 | -548.2306 | 498.7777 |  | -67.5407 | 69.8861 | 101.6018 | 34.68 | 30.13 | 70.69 | 96.19 | 0.4061 | 0.8079 | 67.8435 | 67.8843 | 30.3783 | -80.8476 | -81.0306 | 6.5955 | -84.2618 |  |  | 34.6 | 168.7 | -14.44 | 46.4496 | 45.677 | 45.5667 | -42.2073 | -42.0035 | 50.7779 | -63.9928 | 58.279 | 17.7298 | 48.5 | 78.01 | 52.0386 | 49.2233 | -36.23 |  | 85.3036 | 83.8354 | -182.4946 | 0 | -22.0717 | -104.4 | -104.1 | 27.4686 | 57.431 | 75.1581 | 80.8777 | 57.01 | -10.83 | 42.222 | 179.0352 | -2.59 | -2.52 | 78.2 | 69.3 | 179.7636 | 176.8364 | 30.9857 | 29.8909 | 285.2957 | 234.6862 | 227.0734 | 229.2923 | 70.8938 | 52.6746 | -25.184 | 560.5207 | 232.9137 |  | -25.0441 | -22.3422 |  | -9.1293 | -7.9931 | 30.768 | -14.0369 | -14.6315 | -14.5451 |  | -16.43 |  | 10.9647 | -62.6451 | -36.1898 | -35.1332 | 8.4764 | -50.8435 | 17.9492 |  | 22.4231 | 21.8561 | 39.726 | 40.1224 | 38.4247 | 0 | 0 | 80.5465 | -29.2142 | -29.4607 | 50.8084 | 62.5717 | 14.1891 | 13.69 | 14.8617 | 1.7948 | -9.27 | 13.57 | 14.946 |  | 1.561 | 4.477 |  | 44.05 | -61.7992 | -50.3578 | 16.52 | 86.8113 | 20.6 | -25.5338 | -7.1374 | -7.5676 | 2.9183 |  |  | -14.6612 | -48.3071 | 14.987 | 50.6543 | 58.3201 | 59.5892 | -139.6489 | -30.4684 | 37.4154 | -81.5098 | 10.2901 | 19.7504 | 19.1049 | 13 | 228.2251 | 223.8798 |  |  | -348.0818 | 348.2655 | 348.7365 | -214.6511 | -212.1384 | -8.0875 | 5.4199 | 79.7095 | 78.6848 |  |  | 53.1774 | 52.4193 | -72.7992 | -72.0069 | 61.36 | 61.03 | 56.3 | 57.4 | 21.6991 | 38.56 | -321.7326 | 94.3168 | 94.8709 | 17.9 | 15.4 | -50.6 | -51 |  |  | -344.8798 | -205.5345 | 455.7551 | 369.6642 | 106.7037 | -355.6776 | 359.2303 | -153.3693 | -199.5302 | -354.9716 | 95.9549 | 97.3089 | 158.0864 | -446.2358 | 206.9078 | -250.916 | 248.5105 | -6.1675 |  | 26.72 | 6.429 | 6.431 | -26.56 | 5.04 |  | -4.802 | -20.5371 | -11.7754 | 7.9 | 51.206 | 53.048 |  |  | 51.3961 | 51.3183 | 51.7197 |  | -13.6 | 26.0106 | 10.59 |  | 0 | 41.2506 | 7.5295 | 1.8129 | -41.1575 | -6.37 | 45.8019 | 4.7 | -3.9 |  | 68.4357
23/07/2025 | 19:00 | 0 | 22.5217 | -27.253 | -34.0613 | 17.3919 |  | 41.7865 | -59.569 | 68.4361 | 34.6789 | 33.6179 | 22.2 | -65.395 | 57.2 | 19.044 | -57.2 | 11.7648 | 25.0404 | 14.2205 | 14.3735 | 23.9685 | 5.5866 | 0.4714 | 2.7819 |  |  | -52.71 | -52.57 |  | -22.2 | 63.8 | 30.149 | 0.331 | -55.98 | -56.49 | -40.24 | 56.82 | 56.87 | 24.4272 | -6.9714 | 75.9693 | 78.7704 | 35.3145 | -49.9668 | -49.6651 | 7.0878 | 7.1641 | 70.5965 | 71.6682 | 7.3447 | 39.8291 | -535.9566 | -17.1948 | -6.3 | -6.4 | 55.2184 | 53.612 | -4.8845 |  | -77.545 | 4.946 | 6.8211 | 4.5571 | 583.3611 | 125.0343 | 125.431 | -572.2655 | 515.6636 |  | -62.7046 | 63.9314 | 100.5639 | 35.04 | 33.48 | 71.4 | 91.16 | -6.9616 | -6.9616 | 70.375 | 70.8982 | 30.4338 | -83.888 | -84.132 | 2.3657 | -89.0298 |  |  | 23.4 | 179.8 | -14.47 | 39.7746 | 39.8245 | 39.7895 | -54.6631 | -54.5955 | 69.373 | -70.0094 | 78.027 | 18.3298 | 60.18 | 81.03 |  | 49.2233 | -35.73 |  | 90.0325 | 88.149 | -199.4985 | 0.0001 | -21.8403 | -101.1 | -101.8 | 27.4905 | 58.017 | 77.0366 | 82.0496 | 57.6 | -11.03 | 41.788 | 196.4412 | -2.31 | -2.29 | 81.47 | 67.19 | 198.1636 | 195.0182 | 31.7331 | 30.1364 | 291.0997 | 245.6374 | 237.0183 | 239.2423 | 77.4667 | 59.3574 | -24.66 | 585.0427 | 235.8655 |  | -25.3062 | -22.5277 |  | 1.7773 | 0.5665 | 35.376 | -15.9757 | -16.7069 | -21.0355 |  | -14.64 |  | 11.0886 | -42.4049 | -34.5078 | -33.6839 | 6.3016 | -57.1135 | 24.0721 |  | 22.0723 | 21.6641 | 39.0039 | 39.7454 | 37.7517 | 6.1959 | 4.8562 | 73.8482 | -29.9907 | -29.3056 | 41.2036 | 50.0887 | 18.7961 | 9.79 | 11.7855 | 1.7484 | -7.13 | 13.03 | 18.7585 | 6.4755 | 1.755 | 4.496 |  | 45.84 | -50.2655 | -44.0252 | 16.07 | 90.1372 | 21.3 | -27.6853 | -7.5972 | -8.2506 | 3.0533 |  |  | -14.9784 | -51.4465 | 14.7407 | 53.8118 | 53.9259 | 61.3186 | -150.047 | -30.7964 | 40.6298 | -84.365 | 10.9349 | 20.4254 | 19.8538 |  | 221.9277 | 220.5966 |  |  | -350.6027 | 351.9145 | 348.5078 | -212.0979 | -208.6679 | -10.6713 | 0 | 80.0932 | 78.6914 | -118.7414 |  | 48.9586 | 48.8927 | -71.5187 | -71.5281 | 64.99 | 64.17 | 54.7 | 54.8 | 21.6799 | 36.96 | -313.6796 | 88.4156 | 87.4449 | 17.9 | 15.4 | -47.2 | -47.8 |  |  | -346.2892 | -206.6501 | 452.3797 | 357.6641 | 103.3836 | -349.3766 | 352.588 | -151.2954 | -193.7672 | -346.1262 | 94.6305 | 93.694 | 157.7972 | -440.982 | 200.9364 | -245.7427 | 241.7826 | -6.1154 |  | 27.04 | 6.358 | 6.358 | -26.16 | 3.84 |  | -4.3626 | -21.004 | -11.8364 | 8.3 | 50.122 | 50.715 |  |  | 50.9923 | 50.5715 | 52.3152 |  | -14.6 | 27.4731 | 10.6 |  | 0 | 43.9771 | 10.3746 | 1.244 | -43.425 | -3.8569 | 45.9342 | 5.8 | -5.1 |  | 58.3783
23/07/2025 | 19:30 | 0 | 22.7596 | -27.5299 | -33.8776 | 16.4066 |  | 43.4279 | -62.5839 | 68.2509 | 34.7129 | 33.9675 | 15.54 | -64.647 | 55 | 18.216 | -55 | 11.487 | 26.0616 | 14.2544 | 14.5983 | 23.7582 | 5.1775 | 0.3511 | 2.646 |  |  | -54.85 | -54.99 |  | -15.54 |  | 30.681 | 0.339 | -59 | -59.43 | -38.7 | 59.61 | 60.14 | 25.3316 | -7.0779 | 75.4233 | 78.4168 | 39.2988 | -54.6553 | -53.9902 | 9.6999 | 9.9896 | 72.338 | 74.3474 | 8.3917 | 43.5628 | -550.5538 | -17.7586 | -6.3 | -6.6 | 60.8756 | 59.4153 | -4.7818 |  | -86.0725 | 5.6359 | 7.2386 | 4.927 | 597.6133 | 122.2571 | 122.3487 | -573.4924 | 521.2699 |  | -56.9875 | 58.2625 | 100.5739 | 34.68 | 33.82 | 72.12 | 90.19 | -6.5597 | -6.9616 | 70.1245 | 70.4589 | 31.0307 | -82.7613 | -82.7751 | 3.4375 | -90.9979 |  |  | 22.5 | 181 | -14.76 | 40.6407 | 39.9363 | 40.5446 | -53.9157 | -54.5424 | 62.3674 | -63.1276 | 71.9361 | 18.4849 | 50.98 | 81.83 | 52.0386 |  | -36.55 | -3.7679 | 91.7238 | 90.687 | -202.8481 | 0.0001 | -22.3531 | -103.8 | -102.9 | 27.507 | 57.431 | 77.0366 | 80.8777 | 56.99 | -11.44 | 41.85 | 202.3915 | -2.41 | -2.29 | 79.2 | 67.97 | 203.6 | 197.6727 | 35.1342 | 33.4182 | 297.3934 | 248.1734 | 239.4471 | 241.8548 | 79.5661 | 60.8614 | -24.35 | 590.7598 | 239.9117 |  | -24.525 | -21.6665 |  | 1.7638 | 2.2812 | 38.448 | -14.4005 | -15.0854 | -22.3574 |  | -16.45 |  | 11.1336 | -42.6744 | -37.3401 | -36.2696 | 10.5597 | -59.5926 | 25.7545 |  | 21.948 | 22.0645 | 41.5754 | 40.8926 | 40.1635 | 5.6935 | 5.0237 | 69.4944 | -32.9695 | -32.7555 | 39.6595 | 46.9571 | 19.3234 | 9.23 | 11.8734 | 1.7484 | -7.11 | 13.51 | 20.472 |  | 1.905 | 4.273 |  | 46.85 | -47.506 | -38.0165 | 16.26 | 90.9446 | 21 | -28.3718 | -7.6283 | -8.2923 | 3.0719 |  |  | -14.6535 | -52.0204 | 15.8476 | 55.1064 | 61.7007 | 63.1697 | -154.3643 | -30.8249 | 40.7963 | -84.1517 | 10.0295 |  |  |  | 227.469 | 223.6862 |  |  | -349.5226 | 351.5983 | 348.1422 | -214.3128 | -212.0448 | -9.2192 | 0 | 84.1435 | 81.8878 |  | -118.221 | 48.0687 | 48.0027 | -71.7617 | -71.2538 | 62.5 | 61.81 | 55 | 57.4 | 21.9661 | 37.28 | -309.9849 | 87.0597 | 87.0079 | 17.8 | 16 | -47.2 | -46.7 |  |  | -346.4255 | -211.8607 | 452.5829 | 361.0021 | 100.2473 | -352.3286 | 351.0153 | -150.5226 | -193.0563 | -346.8545 | 94.1159 | 94.0527 | 153.7935 | -439.27 | 197.8956 | -247.0619 | 245.6069 | -5.588 |  | 27.28 | 6.423 | 6.434 | -26.72 | 4.24 |  | -4.509 | -20.6836 | -13.1243 | 7.7 | 53.351 | 51.446 |  |  | 53.6059 | 53.9213 | 53.8976 |  | -14.4 | 29.8215 | 10.61 |  | 0 | 42.381 | 9.2706 | 1.9996 | -41.6636 | -4.8662 | 45.6889 | 6.9 | -5 |  | 56.7075
23/07/2025 | 20:00 | 0 |  |  | -33.6829 | 17.6658 |  | 42.4169 | -59.9878 | 67.4104 | 33.983 | 33.1699 | 15.54 | -64.101 | 55 | 18.216 | -55 | 11.7151 | 23.4834 | 14.1713 | 14.0901 | 23.6112 | 5.3709 | 0.4781 | 2.6455 |  |  | -54.58 | -54.74 |  | -15.54 | 61.6 | 30.762 | 0.335 | -59.16 | -59.9 | -37.25 | 60.57 | 60.33 | 25.6665 | -7.0033 | 74.4515 | 77.3099 | 41.4086 | -55.4591 | -54.3535 | 10.1908 | 10.2811 | 73.1417 | 74.2134 | 8.3917 | 45.0933 | -551.2899 | -18.0007 | -6 | -6.4 | 61.2713 | 59.8349 | -4.3449 |  | -86.7161 | 5.7833 | 7.1782 | 4.8046 |  | 118.3813 | 118.4118 | -560.7897 |  |  | -69.6936 | 72.0041 | [5 empty] | -3.2108 | -2.9429 | 68.3177 | 68.554 | 32.1964 | -85.5176 | -85.8432 | 3.222 | -89.778 |  |  | 24.3 | 180.9 | -14.64 | 39.6792 | 39.0501 | 39.4804 | -56.382 | -55.8034 | 62.9772 | -63.6675 | 72.4943 | 18.6354 | 50.82 | 80.9 | 51.3354 | 48.6374 | -36.17 | -3.7679 | 90.3147 | 89.8288 | -196.0754 | 0 | -21.9424 | -100.8 | -101.4 | 27.5125 | 56.8451 | 77.0366 | 79.7058 | 56.42 | -11.22 | 41.261 | 195.7261 | -2.45 | -2.42 | 78.5 | 68.61 | 195.7091 | 192.1273 | 34.7657 | 33.8818 | 293.535 | 245.2122 | 236.9159 | 239.1636 | 81.2105 | 63.1772 | -24.269 | 575.6816 | 251.143 |  | -24.5144 | -21.8845 |  | 8.9222 | 7.4232 | 36.912 | -15.4716 | -16.1964 | -25.5644 |  | -15.98 |  | 10.9357 | -30.1061 | -36.9101 | -35.85 | 8.4652 | -61.1689 | 28.1638 |  | 22.609 | 22.4665 | 40.4874 | 41.0255 | 39.2045 | 1.1722 | 0 | 72.8435 | -33.1514 | -32.9537 | 41.8084 | 49.8607 | 21.5207 | 9.88 | 12.0613 | 1.7716 | -7.51 | 14.53 | 20.6877 |  | 2.08 | 4.397 |  | 47.34 | -49.4563 | -41.852 | 16.57 | 89.7635 | 21.9 | -27.4367 | -7.9898 | -8.3927 | 3.0465 |  |  | -14.1616 | -51.6108 | 15.2067 | 54.1351 | 59.7336 | 61.1044 | -153.0327 | -30.3212 | 40.7514 | -82.6881 | 10.3078 | 20.3961 | 19.8432 |  | 224.6068 | 223.6959 |  |  | -357.4003 | 355.4635 | 354.1433 | -211.5192 | -209.6142 | -11.4547 | 0 | 79.559 | 77.8032 |  |  | 47.4864 | 47.2776 | -70.0312 | -70.3269 | 67.84 | 67.88 | 52.2 | 54.9 | 21.6991 | 37.52 | -314.8918 | 89.2326 | 88.4061 | 17.6 | 9.1 | -47.2 | -47.6 |  |  | -350.3979 | -223.83 | 451.5466 | 354.9385 | 88.8468 | -346.0575 | 346.5793 | -146.9161 | -191.5021 | -346.0005 | 94.4368 | 94.3751 | 153.7231 | -430.9501 | 199.1626 | -241.5811 | 240.9128 | -5.8517 |  | 25.44 | 6.354 | 6.307 | -25.84 | 1.6 |  | -2.3423 | -20.3906 | -17.1679 | 11.1 | 51.715 | 51.414 |  |  | 50.9325 | 51.7909 | 51.3734 |  | -7.8 | 39.3925 | 10.42 |  | 0 | 43.1075 | 10.6638 | 0 | -42.6549 | -3.1655 | 44.6453 | -2.2 | 0.8 |  | 66.3415
23/07/2025 | 20:30 | 0 | 22.1749 | -26.7993 | -34.2063 | 16.7713 |  | 41.078 | -55.2349 | 66.7163 | 33.601 | 32.82 | 15.54 | -60.506 | 52.8 | 18.216 | -50.6 | 10.5398 | 21.3768 | 13.7172 | 13.9524 | 22.8967 | 5.6491 | 0.4706 | 2.5064 |  |  | -56.66 | -56.58 |  | -13.32 | 59.4 | 31.829 | 0.337 | -69.08 | -68.59 | -22.86 | 69.39 | 69.47 | 25.9807 | -6.5078 | 74.3139 | 76.8293 | 40.8378 | -58.5402 | -58.1597 | 31.4708 | 30.3244 | 67.7834 | 70.7305 | 11.0089 | 58.4874 | -554.4082 | -19.0364 | -5.5 | -5.7 | 64.2928 | 63.0108 | -4.5326 |  | -75.9446 | 5.6509 | 6.688 | 4.4838 | 597.0029 | 115.9093 | 116.4281 | -541.9152 | 522.2501 |  | -53.4772 | 54.2406 | 101.6018 | 35.03 | 33.18 | 71.37 | 91.12 | -18.08 | -17.6781 | 81.2919 | 81.2149 | 32.272 | -84.0004 | -83.8705 | -0.1319 | -90.3138 |  |  | 19.1 | 181.6 | -14.57 | 39.7747 | 39.5347 | 39.5355 | -56.6678 | -57.1715 | 61.2675 | -60.3284 | 70.7396 | 18.7233 | 47.19 | 80.82 | 50.6323 | 48.0515 | -36.11 | -3.7679 | 90.4529 | 90.5211 | -199.8213 | 0 | -21.9827 | -99.5 | -100.2 | 28.1223 | 56.2592 | 77.0366 |  | 55.8 | -11.16 | 42.0825 | 197.2562 | -1.71 | -1.61 | 82.77 | 70.02 | 198.6727 | 194.8545 | 24.8455 | 23.4 | 287.4218 | 241.7499 | 232.3399 | 234.2533 | 82.1535 | 62.6692 | -24.676 | 551.8339 | 297.2233 |  | -24.4948 | -21.5957 |  | 9.4766 | 9.3015 | 32.304 | -14.5044 | -15.3077 | -24.7837 |  | -14.43 |  | 10.6197 | -26.4459 | -35.3091 | -34.5452 | 5.5304 | -60.3946 | 28.0689 |  | 21.8123 | 21.4796 | 40.5363 | 40.2749 | 38.7532 | 17.248 | 17.248 | 15.9083 | -22.5553 | -22.2608 | -0.8018 | 0 | 16.7306 | 3.84 | 12.5789 | 1.7935 | -7.72 | 15.69 | 15.3304 |  | 2.055 | 4.371 |  | 49.96 | -3.7313 | 0.6952 | 15.75 | 97.6513 | 22 | -29.4062 | -7.654 | -7.8731 | 3.0434 |  |  | -15.1068 | -52.9703 | 15.2506 | 56.1342 | 59.9666 | 62.8417 | -174.6969 | -29.6918 | 41.942 | -80.4741 | 9.9316 | 19.9652 | 19.3897 | 13 | 238.6076 | 238.4646 |  |  | -374.5226 | 378.2695 | 374.339 | -222.8237 | -223.3235 | -9.3038 | 5.0442 | 78.6765 | 80.3374 |  |  | 52.5292 | 51.5514 | -70.9307 | -70.9154 | 64.84 | 64.7 | 64.7 | 63.8 | 21.5966 | 35.92 | -325.9024 | 90.0916 | 88.8811 | 17.3 | 23.3 | -49.8 | -50.1 |  |  | -371.5763 | -268.2672 | 454.7086 | 367.2162 | 73.8896 | -356.6236 | 354.2921 | -156.8059 | -196.408 | -352.6896 | 94.2153 | 95.0398 | 161.703 | -445.3489 | 204.1712 | -244.3025 | 247.8658 | -6.0357 |  | 30.24 | 6.449 | 6.444 | -29.76 | 6.32 |  | -6.8833 | -25.2247 | -5.9159 | 8.5 | 52.858 | 54.125 |  |  | 51.658 | 52.814 | 51.7372 |  | -22.5 | 13.8961 | 10.16 |  | 4.1941 | 42.1012 | 9.2429 | 3.1977 | -42.196 | -5.2354 | 46.0396 | 14.3 | -13.5 |  | 84.4491
23/07/2025 | 21:00 | 0 | 21.936 | -26.5297 | -34.3474 | 16.5664 |  | 40.2582 | -54.0258 | 64.9088 | 32.877 | 32.1254 | 13.32 | -57.981 | 50.6 | 17.388 | -50.6 | 12.5727 | 19.224 | 13.4301 | 13.7087 | 22.2364 | 5.4708 | 1.2206 | 4.4336 |  |  | -56.2 | -55.89 |  | -13.32 | 57.2 | 30.302 | 0.329 | -64.04 | -64 | -31.44 | 64.43 | 64.74 | 25.2917 | -5.9471 | 74.3058 | 75.7894 | 43.7933 | -52.7799 | -52.4857 | 9.6309 | 9.7561 | 71.1323 | 73.4097 | 7.3447 | 40.4041 | -531.7232 | -15.0618 | -6.9 | -7.4 | 58.8417 | 57.6357 | -4.5279 |  | -69.8599 | 5.2583 | 7.1212 | 4.8634 | 576.5555 | 118.4118 | 118.4423 | -543.4446 | 508.9741 |  | -51.8675 | 53.2013 | 100.7037 | 35.06 | 32.75 | 70.65 |  | -18.214 | -18.214 | 81.2846 | 81.3862 |  | -82.6204 | -82.3994 | -1.1788 | -88.3848 |  |  | 22.7 | 176.8 | -14.39 | 40.926 | 40.2198 | 40.4602 | -55.2855 | -54.7445 | 64.5688 | -65.0798 | 73.1919 | 18.3374 | 51.27 | 81.18 | 49.2261 | 46.8796 | -35.34 | -3.7679 | 89.3944 | 88.2419 | -193.8568 | 0 | -21.4861 | -100.1 | -100.9 | 27.7817 | 54.5013 | 75.1581 | 77.3621 | 54.11 | -10.61 | 41.199 | 191.8159 | -2.89 | -2.92 | 79.13 | 69.02 | 192.3273 | 189.0909 | 20.8789 | 19.7364 | 280.8555 | 233.0082 | 224.8226 | 227.1967 | 79.5484 | 61.389 | -24.41 | 559.9435 | 279.3353 |  | -23.9518 | -21.2306 |  | 9.298 | 8.566 | 38.448 | -18.9799 | -19.5019 | -23.7721 |  | -16.02 |  | 10.1065 | -23.7957 | -35.787 | -34.4277 | 7.2769 | -59.7038 | 25.8671 |  | 21.729 | 21.4168 | 40.5457 | 40.9149 | 39.2711 | 18.4202 | 18.9226 | 15.5734 | -18.3864 | -18.9191 | -2.8592 |  | 14.9581 | 4.77 | 14.1805 | 1.702 | -8.97 | 16.9 | 14.1685 |  | 1.801 | 4.42 |  | 50.94 | -1.6534 | 2.9099 | 16.09 | 99.539 | 24.6 | -28.1338 | -7.2456 | -7.4335 | 2.975 |  |  | -15.655 | -50.109 | 15.4704 | 53.1838 | 63.8128 | 64.4911 | -172.8099 | -28.9344 | 40.5413 | -78.327 | 10.4647 | 19.3011 | 18.9784 | 13 | 229.0499 | 226.2887 |  |  | -376.8987 | 375.014 | 375.6735 | -214.5658 | -215.5641 | -10.9895 | 0 | 75.3271 | 75.0282 |  | -123.8568 | 53.474 | 52.1996 | -67.8054 | -67.5719 | 54.92 | 54.58 | 61.7 | 62.4 | 21.7205 | 36.4 | -327.8983 | 92.503 | 92.285 | 16.2 | 21.5 | -54 | -53.6 |  |  | -372.1832 | -254.8833 | 434.6253 | 343.8825 | 62.6076 | -337.6407 | 337.1878 | -162.8841 | -192.3494 | -328.5201 | 80.3643 | 81.1532 | 167.4323 | -423.9953 | 195.9711 | -223.5927 | 226.8791 | -6.5631 |  | 29.6 | 6.604 | 6.577 | -29.2 | 6.4 |  | -6.8833 | -25.4871 | -6.5324 | 9.4 | 54.47 | 52.981 |  |  | 50.043 | 48.8939 | 51.1987 |  | -19.1 | 13.8501 | 9.76 |  | 0 | 42.8007 | 10.3348 | 1.1542 | -42.4269 | -3.359 | 44.7875 | 10.9 | -9.5 |  | 73.9609
23/07/2025 | 21:30 | 0 | 21.654 | -26.1568 | -34.6341 | 14.5022 |  | 38.376 | -53.123 | 63.1982 | 32.091 | 31.0123 | 17.76 | -54.577 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 12.9748 | 19.2066 | 13.2285 | 13.3031 | 22.5167 | 7.5924 | 1.3253 | 4.2451 |  |  | -53.27 | -53.04 |  | -17.76 | 52.8 | 30.615 | 0.329 | -61.15 | -60.61 | -30.82 | 61.48 | 61.77 | 23.733 | -4.8559 | 71.3601 | 74.2177 | 41.1824 | -51.4403 | -50.2552 | 12.7623 | 11.2875 | 67.9173 | 70.0607 | 7.3447 | 39.3122 | -511.4609 | -15.0158 | -6 | -6.5 | 57.5792 | 56.1087 | -4.5279 |  | -67.7068 | 4.8693 | 6.6705 | 4.5583 | 553.1173 | 116.6417 | 117.6793 | -540.921 | 491.1258 |  | -43.8406 | 45.0793 | 99.6658 | 34.33 | 31.22 | 69.24 | 90.17 | -22.7685 | -22.2327 | 82.378 | 82.5185 |  | -71.7534 | -71.512 | -1.2866 | -84.102 |  |  | 27.2 | 170.2 | -14.16 | 45.409 | 44.5211 | 44.7635 | -46.2135 | -46.2661 | 58.6963 | -66.9655 | 67.0423 | 17.4381 | 45.37 | 76.36 | 47.8198 | 45.1218 | -34.24 | -3.7679 | 85.7367 | 83.8542 | -188.109 | 0 | -20.7753 | -97.4 | -97.6 | 27.562 | 52.1576 | 71.4009 | 73.8464 | 51.84 | -9.9 | 41.447 | 186.8706 | -2.81 | -2.75 | 76.29 | 68.34 | 187.2727 | 185.4545 | 18.3711 | 16.5455 | 273.0345 | 225.6589 | 216.5846 | 218.8883 | 72.0275 | 55.9196 | -24.659 | 556.2833 | 274.8994 |  | -23.6032 | -21.1302 |  | -1.0567 | -1.3103 | 33.84 | -18.4127 | -19.1468 | -17.99 |  | -13.51 |  | 9.8195 | -43.3589 | -35.9738 | -34.7731 | 7.237 | -53.582 | 15.12 |  | 21.3163 | 21.0592 | 40.4 | 41.8133 | 39.8513 | 21.9368 | 21.4344 | 17.4155 | -15.4655 | -15.6309 | -7.0677 |  | 18.4079 | 1.82 | 12.3665 | 1.619 | -7.47 | 16.5 | 17.9422 |  | 1.586 | 4.494 |  | 51.82 | 3.9745 | 5.4383 | 15.92 | 99.3382 | 24.7 | -26.553 | -6.903 | -6.9617 | 2.8192 |  |  | -15.8045 | -46.985 | 15.9446 | 49.848 | 60.3375 | 61.267 | -166.9043 | -28.0383 | 38.4653 | -75.3959 | 9.3838 | 18.1976 | 17.7971 | 12 | 226.7746 | 224.0741 |  |  | -377.3906 | 374.8942 | 373.4662 | -214.9144 | -211.7668 | -11.3977 | 0 | 81.0032 | 81.3658 | -123.0411 |  | 55.6823 | 54.7594 | -64.0723 | -64.5764 | 49.22 | 49.15 | 60.1 | 61.5 | 21.7205 | 34.72 | -322.6969 | 90.9733 | 90.7416 | 15.6 | 18.4 | -53 | -53.6 |  |  | -371.5394 | -244.898 | 419.1424 | 335.9569 | 58.6402 | -324.8483 | 329.9657 | -159.1184 | -187.7451 | -322.7388 | 80.0829 | 81.5047 | 159.936 | -409.8538 | 193.4065 | -217.675 | 222.7958 | -6.7224 |  | 29.92 | 6.753 | 6.788 | -29.2 | 6.8 |  | -7.2068 | -25.0782 | -7.7043 | 10.2 | 53.493 | 54.294 | 2.9993 | 3.4139 | 53.1565 | 53.0127 | 53.1982 |  | -17.5 | 14.5573 | 9.38 |  | 0 | 43.6316 | 10.7577 | 0 | -43.0683 | -2.1709 | 44.5721 | 7.5 | -7.7 |  | 71.7041
23/07/2025 | 22:00 | 0 | 20.6293 | -25.2319 | -35.2442 | 14.4246 |  | 35.9607 | -49.7529 | 60.897 | 30.6051 | 30.1108 | 22.2 | -51.431 | 46.2 | 15.732 | -44 | 12.8771 | 19.9638 | 13.5177 | 13.7408 | 22.8833 | 8.0444 | 1.3242 | 7.8169 |  |  | -48.13 | -48.3 |  | -22.2 | 50.6 | 30.152 | 0.321 | -57.45 | -56.99 | -28.44 | 57.3 | 57.62 | 22.8576 | -4.1069 | 70.0299 | 71.8407 | 35.7545 | -54.1195 | -54.7132 | 33.7498 | 33.8494 | 62.291 | 63.4967 | 9.962 | 56.0653 | -505.6701 | -15.804 | -5.6 | -6.1 | 59.5533 | 57.6515 | -4.0553 |  | -75.4904 | 4.7246 | 6.4226 | 4.4032 | 555.925 | 110.6601 | 109.775 | -529.533 | 484.7323 |  | -62.6965 | 64.3573 | 97.5202 | 33.58 | 28.01 | 67.8 | 91.31 | -12.7217 | -12.5878 | 78.1636 | 78.4503 |  | -66.9169 | -66.8891 | -0.2544 | -84.9693 |  |  | 24.3 | 170.7 | -13.86 | 47.2949 | 46.1671 | 46.8703 | -45.1161 | -44.0406 | 54.8598 | -63.7104 | 61.8573 | 16.8172 | 45.51 | 74.41 | 45.9448 | 43.364 | -33.17 | -3.7679 | 84.9557 | 84.3768 | -190.2347 | -0.0001 | -20.0659 | -92.8 | -92.9 | 27.3038 | 50.3998 | 69.5223 | 71.5027 | 49.74 | -9.75 | 41.0905 | 188.0907 | -3 | -3.03 | 76.21 | 67.63 | 188.3636 | 185.5636 | 26.9525 | 24.1636 | 278.9841 | 227.593 | 218.806 | 222.7697 | 76.3414 | 60.2175 | -24.316 | 541.4405 | 307.4897 |  | -23.6316 | -20.7933 |  | 7.565 | 7.4247 | 35.376 | -17.2209 | -17.7476 | -23.6587 |  | -12.82 |  | 9.2451 | -23.7783 | -34.6954 | -34.1785 | 7.5426 | -57.6789 | 21.6541 |  | 21.104 | 20.9603 | 40.2913 | 41.2197 | 39.1036 | 13.0616 | 11.8894 | 34.8309 | -23.0181 | -24.9634 | 12.5312 | 15.2547 | 16.6354 | 5.56 | 15.2694 | 1.5494 | -9.63 | 18.43 | 14.4593 |  | 1.21 | 4.39 |  | 49.83 | -17.8617 | -11.5217 | 15.67 | 95.7206 | 24.6 | -24.3292 | -6.6814 | -6.8798 | 2.6507 |  |  | -16.1443 | -43.4164 | 17.7638 | 45.0857 | 63.6802 | 63.2128 | -154.1767 | -26.0242 | 35.8469 | -70.2381 | 9.5363 | 16.635 | 16.2255 | 11.4605 | 233.0985 | 228.9585 |  |  | -384.6921 | 386.7695 | 386.6273 | -218.5484 | -217.876 | -6.6853 | 8.1378 | 80.7693 | 79.3795 |  |  | 54.0124 | 53.9574 | -57.0664 | -57.1833 | 57.71 | 57.61 | 60 | 58.8 | 15.0959 | 34.08 | -322.3915 | 92.5203 | 92.2993 | 15 | 15.4 | -52.3 | -52.7 |  |  | -381.3357 | -278.6306 | 423.8171 | 339.8456 | 43.2998 | -331.5966 | 334.6808 | -154.7597 | -192.2773 | -328.4779 | 83.4202 | 82.4356 | 157 | -409.5184 | 194.3987 | -218.8372 | 218.65 | -7.8293 |  | 30.08 | 6.394 | 6.388 | -29.6 | 8.16 |  | -8.1437 | -21.2116 | -8.5252 | 8.6 | 51.927 | 50.673 | 11.0133 | 13.1859 | 51.8014 | 51.9705 | 52.5809 |  | -13.4 | 15.8685 | 8.86 |  | 6.6169 | 40.9234 | 5.7236 | 6.1683 | -40.2157 | -8.2668 | 47.5858 | 5.5 | -5.4 |  | 67.8426
23/07/2025 | 22:30 | 0 | 19.5723 | -23.8392 | -35.6633 | 12.8834 |  | 32.9876 | -45.6921 | 56.8679 | 28.8371 | 28.079 | 26.64 | -46.486 | 41.8 | 14.076 | -39.6 | 13.0007 | 17.5312 | 13.7199 | 13.6741 | 23.3538 | 7.8001 | 5.8691 | 7.9558 |  |  | -44.23 | -44.62 |  | -26.64 | 44 | 26.292 | 0.305 | -54.45 | -54.41 | -24.89 | 55.2 | 54.89 | 20.7327 | -3.3306 | 67.0588 | 70.4611 | 32.7097 | -49.297 | -49.6355 | 33.7223 | 32.1237 | 59.6119 | 59.8798 | 10.4855 | 55.4859 | -489.9185 | -10.6955 | -8.3 | -8.9 | 55.2062 | 53.6405 | -3.8622 |  | -70.9881 | 3.6556 | 0 | 3.8181 | 533.616 | 116.1839 | 115.2073 | -519.457 | 469.4588 |  | -51.1813 | 51.9333 | 93.219 | 31.46 | 26.13 | 64.37 | 90.38 | -13.5255 | -13.5255 | 74.0923 | 74.4111 |  | -60.9657 | -60.7321 | 0.4569 | -81.7567 |  |  | 22.4 | 163.5 | -13.59 | 45.7074 | 45.0971 | 45.3902 | -48.8222 | -47.8114 | 56.8807 | -58.7603 | 62.6582 | 16.147 | 41.32 | 70.94 | 43.1323 | 40.7272 | -31.24 | -3.7679 | 81.572 | 81.4807 | -184.4726 | -0.0001 | -19.1049 | -87.7 | -88 | 26.0129 | 46.8842 | 66.2348 | 66.8152 | 46.75 | -9.24 | 40.6565 | 181.5053 | -17.99 | -18.23 | 98.34 | 63.71 | 183.0182 | 179.7091 | 26.3387 | 25.0364 | 274.218 | 225.8947 | 217.0816 | 220.4521 | 75.8375 | 58.2778 | -24.697 | 530.8341 | 345.0772 |  | -22.6818 | -20.2243 |  | 4.0912 | 2.7718 | 38.448 | -14.6428 | -15.2452 | -23.0536 |  | -15.34 |  | 8.2514 | -27.2407 | -35.384 | -34.5976 | 5.8156 | -57.4878 | 20.8831 |  | 21.9411 | 21.8758 | 40.21 | 40.9792 | 39.8188 | 11.0521 | 12.5592 | 36.8404 | -25.027 | -23.9907 | 5.796 | 11.0975 | 23.198 | 7.02 | 13.2625 | 1.3736 | -8.44 | 17.9 | 21.5089 | 15.9588 | 0.557 | 4.351 |  | 51.36 | -10.5495 | -6.8365 | 14.95 | 93.8826 | 25.5 | -23.1686 | -5.1909 | -5.4707 | 2.4126 |  |  | -15.8617 | -39.2297 | 16.9645 | 40.9865 | 62.9105 | 63.341 | -151.7496 | -23.8514 | 32.7462 | -62.6964 | 9.121 | 14.7978 | 14.5367 | 11.0336 | 241.1537 | 241.5108 |  |  | -392.4619 | 394.1166 | 389.4893 | -228.4204 | -224.5347 | -6.6801 | 7.432 | 77.0696 | 78.4397 |  |  | 55.7153 | 55.4955 | -57.0609 | -55.3764 | 62.66 | 62.5 | 75.2 | 75.6 | 19.3214 | 32.48 | -337.6289 | 93.2677 | 92.9947 | 13.3 | 39.4 | -52.3 | -51.9 |  |  | -386.6197 | -311.1746 | 456.5282 | 364.8975 | 49.2461 | -357.2438 | 357.2743 | -159.4998 | -201.7399 | -355.1517 | 92.4455 | 90.8736 | 164.1275 | -444.4425 | 207.1643 | -236.3051 | 241.5018 | -7.225 |  | 35.52 | 6.658 | 6.679 | -34.56 | 12.88 |  | -13.5058 | -28.5634 | -0.7614 | 15.4 | 54.142 | 53.682 | 11.2447 | 13.4894 | 50.1356 | 50.8122 | 51.2958 |  | -37.5 | 16.9014 | 8.11 |  | 7.7266 | 40.0881 | 6.0353 | 6.905 | -39.6119 | -7.7516 | 46.0428 | 30.1 | -28.5 |  | 77.7274
23/07/2025 | 23:00 | 0 | 18.5774 | -22.582 | -36.6217 | 10.9701 |  | 29.8275 | -39.3865 | 53.2048 | 26.8932 | 26.1165 | 31.08 | -48.954 | 44 | 18.216 | -44 | 12.6532 | 15.449 | 12.7625 | 13.1599 | 21.8164 | 7.7138 | 5.9572 | 8.2079 |  |  | -40.08 | -40.15 |  | -28.86 | 48.4 | 26.005 | 0.305 | -41.12 | -41.58 | -42.05 | 41.95 | 41.51 | 19.7699 | -2.3747 | 63.2561 | 65.6393 | 40.4814 | -40.4557 | -39.4674 | 11.3046 | 11.4619 | 60.8175 | 61.7552 | 6.8213 | 37.2725 | -465.4456 | -6.8583 | -10.7 | -11.2 | 45.7948 | 44.3036 | -3.3037 |  | -72.9444 | 2.7759 |  | 3.4361 | 515.8847 | 111.1179 | 111.1789 | -519.4028 | 445.8647 |  | -55.8935 | 57.0757 | 88.0895 | 30.75 | 24.94 | 61.68 | 87.51 | 5.7643 | 5.8983 | 58.4573 | 58.7397 | 37.5076 | -54.6231 | -54.7773 | 2.7176 | -78.0403 |  |  | 18.8 | 156.1 | -13.02 | 43.9227 | 44.1171 | 43.4727 | -53.6121 | -53.0292 | 64.2002 | -58.9681 | 70.4327 | 15.3127 | 37.09 | 67.56 | 41.2573 | 38.9694 | -29.89 | -3.7679 | 78.7912 | 78.2489 | -181.635 | -0.0001 | -18.1551 | -82.9 | -83 | 25.2219 | 43.9545 | 61.5383 | 63.2996 | 43.9 | -8.55 | 40.021 | 179.5402 | -19.26 | -19.64 | 97.32 | 60.31 | 178.7818 | 177 | 42.4936 | 40.3364 | 273.3052 | 226.3465 | 218.7838 | 221.829 | 75.9351 | 60.7736 | -23.629 | 529.8101 | 343.7463 |  | -21.7735 | -19.6482 |  | 7.0732 | 8.175 | 35.376 | -13.322 | -13.7165 | -25.281 |  | -11.21 |  | 7.5426 | -19.0624 | -34.9014 | -33.9609 | 7.6271 | -58.5367 | 21.3746 |  | 22.0538 | 21.407 | 41.1511 | 41.817 | 40.0695 | -7.2006 | -6.5308 | 81.2163 | -40.071 | -39.7037 | 45.5739 | 52.5353 | 24.6482 | 12.43 | 13.8753 | 1.2564 | -8.62 | 17.73 | 24.1287 |  | 0.169 | 4.267 |  | 47.22 | -52.7291 | -44.8676 | 14.61 | 82.8796 | 26.5 | -19.8958 | -4.9676 | -5.2741 | 2.1984 |  |  | -14.7836 | -33.9183 | 16.006 | 35.3032 | 64.8888 | 66.8944 | -125.9547 | -22.3097 | 29.6207 | -57.988 | 9.5815 | 13.0692 | 12.7964 |  | 236.2147 | 237.2054 |  | -183.5426 | -388.8507 | 393.8878 | 389.3947 | -222.1259 | -220.0956 | -11.1518 | 0 | 79.5335 | 79.6404 | -128.9811 | -129.6121 | 54.9902 | 54.3529 | -50.7627 | -50.298 | 65.25 | 65.74 | 74.9 | 74.6 | 19.362 | 31.12 | -336.8223 | 88.8004 | 88.5351 | 12.2 | 35.4 | -54 | -54.4 |  |  | -384.2393 | -314.1022 | 444.9044 | 355.045 | 40.8767 | -346.4588 | 349.9339 | -157.2057 | -195.7199 | -347.7368 | 90.4498 | 88.1185 | 160.4241 | -433.51 | 206.7645 | -231.1059 | 233.0343 | -7.9611 |  | 35.68 | 6.946 | 6.964 | -34.32 | 12.8 |  | -13.7407 | -30.8492 | -1.9333 | 19.2 | 56.692 | 57.776 |  |  | 51.8677 | 51.5655 | 51.6079 |  | -36.3 | 17.8006 | 7.47 |  | 0 | 41.4571 | 10.0763 | 1.5745 | -41.8016 | -2.7898 | 42.5627 | 24.9 | -26.6 |  | 38.715
23/07/2025 | 23:30 | 0 | 17.6867 | -21.6643 | -37.5078 | 10.5764 |  | 28.7795 | -37.4913 | 49.0004 | 25.0072 | 24.3241 | 26.64 | -44.805 | 41.8 | 19.044 | -39.6 | 12.6423 | 12.9618 | 12.2055 | 12.3085 | 20.1955 | 7.9321 | 6.2894 | 8.1951 |  |  | -37.57 | -37.7 |  | -26.64 | 44 | 24.776 | 0.295 | -41.96 | -42.19 | -34.4 | 42.59 | 42.34 | 18.5978 | -1.9585 | 61.0235 | 62.2898 | 51.802 | -41.3934 | -42.4307 | 33.1963 | 30.4477 | 52.646 | 54.2535 | 9.4386 | 51.62 | -461.6024 | -7.2645 | -10.5 | -11.2 | 47.194 | 47.3606 | -3.024 |  | -76.5486 | 2.4482 |  | 2.9437 | 508.0415 | 104.1291 | 104.4953 | -504.7448 | 424.1041 |  | -30.6833 | 31.7316 | 83.7384 | 29.44 | 22.82 | 57.31 | 83.86 | 4.2908 | 4.5587 | 57.0681 | 57.8637 | 40.1707 | -41.3367 | -41.2474 | 0.974 | -73.1335 |  |  | 24.1 | 146.4 | -12.67 | 49.0773 | 48.0881 | 48.2648 | -49.7571 | -48.6606 | 58.4251 | -56.4583 | 65.53 | 14.4191 | 33.9 | 62.07 | 38.9136 | 36.7722 | -28.28 | -3.7679 | 73.8713 | 73.2561 | -178.4101 | -0.0001 | -17.1324 | -78.3 | -80.6 | 24.6451 | 41.0248 | 56.8419 | 58.6121 | 40.7 | -7.69 | 40.703 | 175.62 | -18.8 | -18.93 | 90.19 | 57.56 | 176.1273 | 173.8 | 42.7493 | 41.4909 | 264.71 | 218.9446 | 209.3582 | 213.7802 | 72.8065 | 58.5119 | -22.669 | 516.5666 | 376.6045 |  | -21.9958 | -19.7189 |  | 8.3077 | 8.5749 | 29.232 | -12.0206 | -12.6104 | -24.6527 |  | -6.84 |  | 6.8036 | -13.5398 | -34.2431 | -33.6878 | 6.1107 | -56.869 | 19.6745 |  | 21.7553 | 21.3307 | 40.3302 | 41.0815 | 39.2574 | -5.1911 | -5.3586 | 81.0489 | -40.1726 | -40.027 | 41.7476 | 46.8503 | 32.7489 | 9.4 | 11.6634 | 1.1246 | -6.94 | 19.62 | 32.4725 |  | -0.309 | 4.216 |  | 47.64 | -48.5678 | -42.4733 |  | 81.8392 | 26.2 | -19.9373 | -4.6895 | -4.8611 | 1.9779 |  |  | -14.2984 | -31.8345 | 15.8219 | 32.8643 | 67.4186 | 66.8681 | -126.417 | -20.6327 | 29.7516 | -54.482 | 9.6138 | 11.5653 | 11.246 |  | 243.5494 | 241.2093 |  |  | -399.351 | 399.6732 | 398.3969 | -228.6373 | -226.8202 | -12.0205 |  | 82.255 | 80.9 |  |  | 53.1664 | 52.4303 | -64.7194 | -63.9965 | 64.71 | 64.46 | 72.2 | 72.5 | 19.362 | 30.8 | -328.551 | 90.288 | 90.8307 | 12.2 | 32.5 | -51.5 | -51.9 |  |  | -393.9472 | -343.8051 | 447.7954 | 360.5312 | 34.3776 | -353.9706 | 353.8217 | -155.3135 | -195.6386 | -346.3727 | 91.2029 | 92.9114 | 159.4342 | -437.3471 | 203.7934 | -241.2914 | 238.7327 | -8.5434 |  | 30.24 | 7.257 | 7.258 | -29.6 | 8.16 |  | -8.5832 | -32.7535 | -3.4836 | 16.7 | 52.653 | 53.174 |  |  | 53.0797 | 52.2982 | 53.163 |  | -32.7 | 18.7908 | 6.89 |  | 0 | 41.9528 | 11.9109 | -1.9349 | -41.5884 | 0 | 40.7916 | 24.4 | -23.4 |  | 47.2174
24/07/2025 | 00:00 | 0 | 17.0795 | -20.907 | -38.2408 | 10.2375 |  | 27.0269 | -32.8294 | 46.4964 | 23.4053 | 22.9318 | -11.1 | -42.242 | 37.4 | 18.216 | -37.4 | 12.7433 | 5.384 | 11.2019 | 11.2641 | 18.8063 | 7.9529 | 6.2087 | 6.9071 |  |  | -46.45 | -46.55 |  | 11.1 | 41.8 | 23.953 | 0.29 | -47.28 | -46.35 | -45.9 | 46.62 | 47.06 | 17.8008 | -1.5482 | 57.9096 | 59.0945 | 61.9804 | -43.6707 | -43.9328 | 28.843 | 34.4812 | 56.3968 | 58.0043 | 8.9151 | 46.6008 | -470.1904 | -2.4852 | -12.7 | -13.6 | 49.0266 | 47.7451 | -2.2881 |  | -81.3096 | 1.4274 |  | 2.7498 | 513.2296 | 94.0885 | 94.0885 | -490.7813 | 426.1392 |  | -40.5512 | 40.496 | 78.5091 | 28.49 | 21.17 | 54.43 | 82.09 | 11.6585 | 12.0603 | 50.5166 | 50.6508 | 42.2721 | -37.9478 | -38.4033 | 1.012 | -71.0022 |  |  | 22 | 140.7 | -11.65 | 45.9808 | 46.0136 | 46.2433 | -55.8917 | -55.5297 | 62.2984 | -47.7596 | 66.8986 | 13.1307 | 32.3 | 59.23 | 36.5698 | 34.5749 | -26.77 | -0.8652 | 70.8037 | 69.8052 | -172.205 | -0.0002 | -16.3905 | -73.6 | -73.6 | 24.3265 | 38.0951 | 51.2061 | 53.9246 | 37.83 | -7 | 41.354 | 170.7047 | -17.16 | -17.45 | 81.67 | 53.33 | 172.1818 | 169.6364 | 49.7963 | 48.6545 | 257.5036 | 212.7399 | 204.2133 | 207.2337 | 78.3489 | 65.2827 | -22.437 | 501.8981 | 413.0325 |  | -21.7513 | -19.828 |  | 14.1618 | 12.7769 | 26.16 | -6.2022 | -6.5415 | -31.6698 |  | -6.19 |  | 6.042 | -0.1957 | -35.6661 | -34.7622 | 9.7644 | -62.9434 | 26.5088 |  | 21.4707 | 21.0868 | 41.642 | 41.4848 | 40.3135 | -12.5592 | -13.3965 | 78.0346 | -47.391 | -47.4129 | 41.0261 | 45.7994 | 29.1966 | 9.77 | 11.8099 | 1.0172 | -7.11 | 17.97 | 28.6303 |  | -0.678 | 4.343 |  | 44.51 | -46.8336 | -41.01 | 14.21 | 81.8926 | 25.5 | -19.9533 | -4.8716 | -5.0391 | 1.7328 |  |  | -13.1251 | -30.3441 | 16.0856 | 31.4725 | 65.0475 | 68.0983 | -124.6847 | -19.5061 | 30.5377 | -52.1398 | 10.3314 | 10.3543 | 9.9684 | 12 | 232.421 | 232.0992 | 101 | -100.8053 | -324.2967 | 327.6258 | 322.4774 | -217.4793 | -214.7414 | -15.7909 | 0 | 83.2677 | 80.4564 |  |  | 55.6933 | 54.8254 | -59.5629 | -60.0191 | 55.65 | 55.49 | 72.4 | 71.2 | 21.7824 | 28.8 | -323.3088 | 87.898 | 87.6282 | 11.8 | 31.5 | -52.5 | -52.8 |  |  | -318.8246 | -374.2636 | 432.3311 | 342.0495 | 32.5527 | -336.0625 | 335.6107 | -157.9321 | -191.5265 | -333.7897 | 83.2684 | 82.6257 | 162.3254 | -421.168 | 198.1297 | -222.8827 | 229.6785 | -8.9636 |  | 30.08 | 7.409 | 7.408 | -29.28 | 9.12 |  | -10.0481 | -33.4585 | -3.2517 | 19.6 | 55.454 | 55.733 |  |  | 54.5115 | 52.3003 | 54.5972 |  | -31.1 | 19.8752 | 6.31 |  | -3.3266 | 43.8933 | 15.8118 | -4.2973 | -43.047 | 3.6079 | 38.0545 | 23.1 | -22.2 |  | 45.8902
MÁXIMO |  | 0 | 22.7596 | -20.372 | 10.6488 | 17.6658 | 0 | 43.4279 | -9.5314 | 68.4501 | 34.8689 | 33.9675 | 31.08 | -34.837 | 57.2 | 24.84 | -30.8 | 13.1554 | 32.735 | 20.4211 | 20.7712 | 34.3794 | 8.0854 | 6.3788 | 8.7352 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | 0 | 13.32 | 63.8 | 31.829 | 0.339 | -26.01 | -26.15 | -22.86 | 69.39 | 69.47 | 25.9807 | 0.8652 | 75.9693 | 78.7704 | 72.781 | -29.3371 | -29.4778 | 34.6258 | 35.233 | 75.9549 | 77.6964 | 11.0089 | 58.4874 | -428.5215 | 5.8689 | -3.4 | -3.5 | 64.2928 | 63.0108 | -2.0583 | 0 | -67.7068 | 6.6544 | 7.2386 | 4.927 | 620.6547 | 151.6769 | 151.738 | -490.7813 | 539.0826 | 0 | -28.4827 | 79.5797 | 101.6018 | 35.06 | 33.82 | 72.12 | 96.19 | 43.4063 | 43.4063 | 82.378 | 82.5185 | 46.3283 | -15.6666 | -15.4599 | 20.5458 | -45.6113 | 0 | 0 | 61 | 181.6 | -9.85 | 56.4153 | 55.8014 | 55.4629 | -32.1639 | -32.0247 | 81.3692 | -35.2164 | 90.7983 | 18.7233 | 60.18 | 81.83 | 52.0386 | 49.2233 | -24.06 | -0.8094 | 91.7238 | 90.687 | -103.5909 | 0.0001 | -14.6932 | -64 | -62.9 | 28.1223 | 58.017 | 77.0366 | 82.0496 | 57.6 | -4.71 | 60.605 | 202.3915 | -1.71 | -1.61 | 102.23 | 70.02 | 203.6 | 197.6727 | 68.5855 | 66.9273 | 297.855 | 249.3148 | 239.6821 | 244.5011 | 103.6044 | 94.3528 | -18.324 | 688.1364 | 550.1964 | 0 | -21.7513 | -19.6482 | 0 | 58.3683 | 54.2463 | 43.056 | -6.2022 | -6.5415 | 9.2649 | 0 | -6.19 | 0 | 11.1336 | 66.4462 | -31.8232 | -30.9962 | 11.5546 | -23.6703 | 58.0815 | 0 | 22.9559 | 22.9853 | 41.8885 | 42.4466 | 40.5171 | 21.9368 | 21.4344 | 182.8623 | -9.9094 | -10.0657 | 118.9835 | 130.1937 | 53.5061 | 32.32 | 15.2694 | 1.7948 | -2.77 | 19.62 | 53.2832 | 16.2905 | 2.08 | 4.509 | 10.4749 | 51.82 | 3.9745 | 5.4383 | 16.57 | 108.0688 | 28.1 | -12.4769 | -4.6895 | -4.8611 | 3.0719 | 0 | 0 | -13.1251 | -20.0196 | 18.6171 | 56.1342 | 67.4186 | 68.0983 | -86.8817 | -15.6993 | 41.942 | -44.5571 | 12.6007 | 20.4254 | 19.8538 | 13.6983 | 254.1529 | 253.7777 | 182.7 | -80.2088 | -218.0728 | 409.424 | 409.0737 | -139.1671 | -139.0231 | -6.0911 | 8.1378 | 84.3675 | 84.7782 | -59.09 | -57.0466 | 55.7153 | 55.4955 | -17.8112 | -17.4791 | 87.52 | 87.34 | 85 | 85 | 21.9661 | 38.56 | -309.9849 | 94.3168 | 94.8709 | 17.9 | 66.3 | -7.1 | -7.1 | 1.0905 | 0.6642 | -213.3164 | 3.9667 | 486.5928 | 388.7343 | 114.3698 | -127.4741 | 384.5697 | -71.1579 | 83.2769 | -122.9062 | 123.8138 | 208.1843 | 224.5494 | 0 | 208.6514 | -76.5753 | 288.5354 | -5.588 | 0 | 39.68 | 7.621 | 7.555 | -25.84 | 16.8 | 0 | -2.3423 | -16.463 | 3.8407 | 20.6 | 57.561 | 57.776 | 11.4131 | 13.7106 | 54.5115 | 54.5545 | 54.5972 | 0 | -7.8 | 39.3925 | 10.61 | 0 | 7.7266 | 45.5761 | 18.5017 | 7.3677 | -38.7752 | 6.6556 | 47.5858 | 56.6 | 0.8 | 0 | 99.108
MÍNIMO |  | 0 | 15.9928 | -27.5299 | -38.2408 | 10.2375 | 0 | 21.2976 | -63.7341 | 39.7095 | 19.8214 | 19.4932 | -11.1 | -65.395 | 33 | 14.076 | -57.2 | 10.5398 | -21.0324 | 10.4104 | 10.5103 | 17.7005 | 4.9413 | 0.3479 | 2.5064 | 0 | 0 | -56.66 | -83.84 | 0 | -28.86 | 33 | 18.947 | 0.276 | -69.08 | -68.59 | -59.7 | 25.89 | 26.2 | 13.6458 | -7.0779 | 49.0451 | 50.2154 | 22.6999 | -58.5402 | -58.1597 | 7.0878 | 7.1641 | 52.646 | 0 | 5.2509 | 27.4946 | -579.7425 | -23.9753 | -14.7 | -15.4 | 35.1952 | 34.4986 | -4.8845 | 0 | -99.7498 | -0.3955 | 0 | 0.6711 | 479.3541 | 89.877 | 90.5789 | -674.3391 | 379.1138 | 0 | -78.9213 | 30.0556 | 64.2184 | 24.74 | 15.68 | 44.54 | 71.82 | -22.7685 | -22.2327 | 21.776 | 22.1617 | 28.7171 | -85.5176 | -85.8432 | -1.2866 | -90.9979 | 0 | 0 | 18.6 | 91.7 | -14.76 | 39.6792 | 39.0501 | 39.4804 | -62.0065 | -60.5405 | 50.7779 | -92.1661 | 58.279 | 10.9382 | 20.76 | 47.08 | 31.4136 | 29.7409 | -36.55 | -3.8935 | 46.4387 | 45.3138 | -202.8481 | -0.0003 | -22.3531 | -104.4 | -104.1 | 20.9207 | 29.306 | 39.4649 | 41.6199 | 29.11 | -11.44 | 36.7195 | 103.0234 | -19.26 | -48.98 | 76.21 | 44.21 | 104.0909 | 102.0364 | 12.2445 | 11.1818 | 219.8579 | 176.176 | 170.0629 | 172.9185 | 38.479 | 24.6942 | -25.467 | 501.8981 | 16.4994 | 0 | -29.6098 | -27.466 | 0 | -37.9604 | -34.7232 | 23.088 | -44.0036 | -44.913 | -63.7708 | 0 | -26.31 | 0 | 6.042 | -113.6647 | -37.3718 | -36.4645 | 1.8081 | -91.7258 | -13.6587 | 0 | 20.4771 | 20.1021 | 38.4211 | 38.8099 | 37.1094 | -44.041 | -44.041 | 15.5734 | -66.4932 | -66.3382 | -7.0677 | 0 | 10.4244 | 1.82 | 5.8698 | 0.7987 | -9.63 | 12.67 | 10.0375 | 6.4755 | -3.183 | 4.198 | 8.5279 | 0 | -130.2335 | -116.8552 | 9.51 | 65.4147 | 20.6 | -29.4062 | -7.9898 | -8.3927 | 1.2964 | 0 | 0 | -20.5718 | -52.9703 | 14.0458 | 20.9593 | 53.9259 | 56.3456 | -174.6969 | -30.8249 | 26.0322 | -84.365 | 8.4759 | 7.5991 | 7.3211 | 9.9379 | 147.0056 | 144.2689 | 81.3 | -183.5426 | -409.1349 | 217.9909 | 217.6785 | -236.6048 | -238.6869 | -18.5819 | -7.4799 | 73.639 | 74.0358 | -143.088 | -147.5909 | 8.9787 | 8.0888 | -75.5844 | -75.4811 | 29.18 | 29.15 | 52.2 | 54.8 | 15.0959 | -62.24 | -359.827 | 53.8235 | 53.4483 | 5.4 | 9.1 | -54 | -54.4 | 0.3671 | 0.1228 | -405.7437 | -505.7861 | 0 | 130.8625 | -102.779 | -379.9283 | 122.4973 | -223.7235 | -204.9612 | -379.6198 | 80.0829 | 81.1532 | 69.6093 | -477.1039 | -81.3075 | -285.0518 | 77.7785 | -9.4113 | 0 | 25.44 | 6.078 | 6.076 | -38.16 | 1.6 | 0 | -17.7234 | -40.1083 | -17.1679 | 7.7 | 50.122 | 50.111 | 0 | 0 | 48.9402 | 48.8939 | 49.171 | 0 | -64.1 | 10.7904 | 5.28 | 0 | -7.8403 | 38.3022 | 5.7236 | -7.7417 | -44.9793 | -8.4246 | 35.0902 | -2.2 | -55 | 0 | -5.479
PROMEDIO |  | 0 | 19.1346 | -23.2825 | -15.1102 | 13.9215 | 0 | 31.5128 | -39.7215 | 55.3169 | 28.1148 | 27.454 | 8.695 | -51.3515 | 45.8089 | 19.6274 | -46.1064 | 12.3586 | 10.7494 | 15.2035 | 15.3727 | 25.5433 | 7.4004 | 5.0434 | 7.1816 | 0 | 0 | -36.599 | -56.7935 | 0 | -8.51 | 49.8826 | 24.092 | 0.29508 | -42.3435 | -42.4181 | -45.7654 | 42.6556 | 42.7915 | 18.6974 | -2.0186 | 62.0885 | 64.2348 | 49.8628 | -42.6995 | -42.3414 | 19.5726 | 19.9296 | 65.8996 | 64.4932 | 7.8464 | 41.9327 | -501.6979 | -6.4917 | -11.2646 | -11.8229 | 47.7848 | 46.8467 | -3.1194 | 0 | -82.7796 | 3.3297 | 5.359 | 3.2295 | 548.1369 | 118.5536 | 118.5091 | -570.845 | 461.5125 | 0 | -44.9008 | 46.1543 | 83.6673 | 29.6009 | 22.6926 | 58.0207 | 84.0934 | 10.1654 | 10.3217 | 53.6157 | 54.1365 | 35.6067 | -48.582 | -48.5693 | 7.6467 | -69.0343 | 0 | 0 | 33.9979 | 138.3979 | -12.5581 | 48.8211 | 48.2269 | 48.1887 | -48.3904 | -47.8398 | 66.1503 | -64.7068 | 73.4623 | 13.7759 | 38.1908 | 63.4223 | 41.7595 | 39.9598 | -29.969 | -3.3542 | 69.5227 | 68.6685 | -162.1534 | -8.9583e-05 | -18.2367 | -86.9349 | -86.4205 | 24.9652 | 46.5 | 59.0531 | 64.4454 | 45.7965 | -8.1765 | 42.2656 | 160.607 | -11.5604 | -28.0058 | 88.2204 | 57.8362 | 161.4174 | 158.7928 | 41.1148 | 39.7564 | 261.3262 | 214.3156 | 206.7451 | 209.3515 | 74.8795 | 62.3205 | -23.188 | 583.4186 | 291.6337 | 0 | -25.7272 | -23.4491 | 0 | 12.5773 | 11.6987 | 34.544 | -20.3504 | -20.9309 | -28.5721 | 0 | -15.769 | 0 | 9.5127 | -16.3684 | -34.7765 | -33.9348 | 7.0077 | -60.4867 | 24.8855 | 0 | 21.8693 | 21.5888 | 40.3636 | 40.7585 | 39.2599 | -11.1079 | -11.0591 | 104.8277 | -38.9889 | -38.9633 | 63.4041 | 75.5323 | 29.9245 | 15.2096 | 12.1073 | 1.1171 | -7.3596 | 16.1821 | 29.5939 | 11.7845 | -0.84465 | 4.3746 | 9.5014 | 28.3231 | -72.9388 | -62.926 | 13.5464 | 86.5914 | 24.5875 | -20.3082 | -6.0875 | -6.4166 | 2.0119 | 0 | 0 | -15.9728 | -34.0339 | 15.9716 | 35.6106 | 60.696 | 62.3992 | -120.9884 | -23.808 | 32.9841 | -64.5415 | 9.7848 | 13.2684 | 12.8427 | 11.3785 | 211.7216 | 210.2344 | 134.485 | -121.5225 | -320.3764 | 321.8983 | 320.269 | -199.1996 | -198.2632 | -13.5619 | -0.32482 | 79.9381 | 79.5926 | -104.1816 | -103.5267 | 35.4109 | 34.8194 | -51.46 | -51.235 | 58.7167 | 58.5994 | 71.7896 | 72.2417 | 21.0319 | -0.875 | -335.9358 | 77.3522 | 76.7833 | 11.3778 | 41.8771 | -33.9542 | -34 | 0.79696 | 0.40515 | -316.5275 | -260.7998 | 342.3545 | 293.3325 | 17.2865 | -286.021 | 285.6754 | -163.8547 | -117.2939 | -282.0944 | 105.6431 | 120.8742 | 166.5935 | -331.6016 | 121.6423 | -213.6552 | 213.7016 | -7.7955 | 0 | 32.9133 | 6.9836 | 7.0044 | -32.0533 | 10.0317 | 0 | -10.6644 | -27.9085 | -3.4863 | 14.6417 | 53.769 | 53.3795 | 10.1969 | 12.2505 | 51.8594 | 51.7515 | 52.1095 | 0 | -40.9292 | 17.0596 | 7.3185 | 0 | -1.1499 | 42.8418 | 13.2008 | -1.7171 | -42.4951 | 0.2259 | 40.7572 | 32.1437 | -31.8625 | 0 | 37.9676
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 23 de Julio del 2025
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
23/07/2025 | 00:30 | 0 | 1.4866 | -6.3788 | 2.561 | 6.8126 |  | 10.2288 |  | 8.2207 | 2.7099 | 4.2764 | 2.22 | -19.8 |  |  | -13.2 | 3.0554 | 7.7148 | 2.2438 | 2.0676 | 4.2986 | 0.7447 | -0.0589 | 2.6176 |  | -0.9939 |  | -1.052 | 6.965 | -24.42 | -15.4 | -1.995 | 0.27 | -13.84 | -13.81 |  | -12.4 | -12.23 | 2.32 | 4.275 | 18.0327 | 20.976 | -16.9886 | -8.0375 | -8.3584 | 12.3093 | 22.0083 | -19.9599 | -16.8788 | 3.5633 | 17.5732 | 49.3975 | 10.0732 | -5.3 | -5.5 | -27.7182 | -27.1328 | -1.7194 |  | 7.5146 | 2.7383 |  | -0.065 | -103.7019 | 37.3852 | 37.5988 | 121.3716 | -123.159 |  |  |  | 11.0773 | 5.99 | 3.26 | -14.24 | 0.68 | -26.3854 | -26.2514 | 32.8269 | 32.3617 | -3.5554 | -8.3959 | -8.1011 | 8.2974 | 14.9561 |  |  | 47.8 | -26.6 | -1.72 | 33.1766 | 33.563 | 31.951 | 92.4258 | 91.9339 | -28.3765 | -67.7652 | -28.6728 | 2.3106 | 22.27 | 11.12 | 3.9111 | 4.2999 | -6.59 |  | -16.2235 | -16.1186 | 43.6544 | 0.0149 | -3.0342 |  | 14.4 | -4.3542 | -2.6181 | 30.1285 | 3.1601 | -2.26 | 0.58 | 6.2 | -42.4674 |  | -24.92 | 29.05 | 16.34 | -39.8182 | -19.5909 | -43.6091 | -43.5 |  | -16.0267 | -26.5038 | -26.5975 | -26.16 | -28.2156 | -10.904 | -195.9122 | -0.2047 |  | -6.0153 | -5.2156 |  | -19.4041 | -18.4828 | 12.304 | -29.9738 | -29.8456 | 13.6068 |  | -12.88 |  | 0.9989 | -22.5552 | -9.0219 | -9.3104 | 9.3115 | 17.4636 | -32.2693 |  | 3.8578 | 4.0222 | 3.378 | 3.2565 | 0 | 13.0616 | 13.7314 | -32.654 | 28.8031 | 28.6521 | -19.5273 |  | 22.6285 | -18.69 | -0.9023 | 0.2703 | 0.42 | 2.19 | -22.9023 |  | 1.321 | 0.548 |  | 0.82 | -5.1436 | 2.8069 | -3.14 | 28.2536 |  | 24.8251 | -5.5978 | -6.174 | 2.1271 |  |  |  | -6.5099 | 9.1424 | -24.4508 | 6.8063 | 6.7843 | 121.6244 | -8.4116 | -9.7405 | -1.9711 | 2.1089 | 5.5675 | 5.6569 | 1.2849 | 19.6167 | 21.5263 | -3.35 | 0 | 23.3151 | 16.9054 | 44.8215 | 25.6761 | 26.617 | -11.4785 | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.3683 | -17.0552 | -1.8008 | -1.7442 | 11.16 | 11.19 | -34 | -33.5 | 0.8103 | -9.52 | 56.6047 | 27.1629 | 27.6342 |  | -42.7 | 3.4 | 2.9 |  | -18.056 | -98.9568 | 44.6561 | -282.0468 | -21.7322 | -20.7192 | 102.8785 | 61.9271 | 145.5257 | 64.6654 | 37.216 |  | 31.0509 | -35.9059 | 218.8222 | -170.2559 | 52.0062 | -40.3142 | -1.1707 |  | -8.64 | -0.883 | -0.895 | 6.48 | -4.56 | -2.6329 | -1.2284 | 12.0439 | -14.5312 | 15.4 | -0.003 | 0.491 |  |  | 3.705 | 2.9249 | 3.7558 |  | 30.9 | 3.4271 | -0.01 |  | -12.9151 | -0.3813 | -20.5803 | -12.1544 | -7.1575 | -18.6354 | -4.588 | -33.4 | 16.7 |  | -52.7114
23/07/2025 | 01:00 | 0 | 1.777 | -6.498 | 2.4168 | 8.5402 |  | 10.5282 |  | 8.0823 | 2.7079 | 4.2336 | 2.22 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.0466 | 9.4869 | 2.4152 | 2.17 | 4.2826 | 0.7912 | 0.1768 | 2.6869 |  | -1.0619 |  | -1.329 | 7.044 | -26.64 | -13.2 | -2.161 | 0.27 | -14.19 | -14.15 |  | -12.91 | -12.88 | 2.4314 | 4.0831 | 20.3013 | 23.359 | -16.0334 | -7.7696 | -7.6315 | 2.3121 | 2.3949 | -17.0128 | -15.0034 | 1.9851 | 10.7278 | 51.6676 | 11.0901 | -5.8 | -6 | -28.9194 | -28.7644 | -1.9643 |  | 8.1575 | 2.8074 |  | -0.5615 | -122.959 | 37.4462 | 37.2326 | 135.8949 | -133.4204 |  |  |  | 9.9097 | 5.78 | 2.83 | -15.26 | 0.37 | -25.9835 | -25.9835 | 33.6222 | 33.0732 | -3.3378 | -8.4989 | -8.466 | 7.3976 | 15.0311 |  |  | 45.6 | -25.8 | -1.61 | 32.2662 | 32.4637 | 31.0664 | 94.7631 | 96.121 | -30.3301 | -68.332 | -30.6793 | 2.1243 | 21.45 | 10.44 | 3.7549 | 4.1046 | -6.39 |  | -16.634 | -16.4865 | 43.0327 | 0.0151 | -3.0509 | 15.8 |  | -4.22 | -2.9921 | 29.813 | 2.9745 | -2.54 | 0.78 | 6.3705 | -42.7274 |  | -23.9 | 27.17 | 16.13 | -39.7455 | -19.8273 | -44.0769 | -43.2545 |  | -19.425 | -29.2007 | -29.1606 | -24.9442 | -27.1841 | -10.871 | -210.0686 | 10.3562 |  | -5.7211 | -4.911 |  | -19.9813 | -19.2953 | 17.424 | -30.3951 | -30.1447 | 13.2432 |  | -15.24 |  | 0.9135 | -23.5257 | -8.9504 | -9.458 | 9.4701 | 16.5204 | -31.555 |  | 3.9264 | 3.9945 | 2.7123 | 3.2607 | 0 | 13.0616 | 13.0616 | -34.1611 | 28.8425 | 29.004 | -19.5741 |  | 23.0924 | -17.58 | -1.0121 | 0.2767 | 0.48 | 1.46 | -23.0575 |  | 1.333 | 0.604 |  | 0.49 | -5.6689 | 2.5492 | -3.3 | 27.7725 |  | 23.5406 | -5.5842 | -6.1171 | 1.9909 |  |  | -11.9694 | -8.4991 | 8.8495 | -24.2888 | 7.0312 | 6.497 | 116.2401 | -8.778 | -8.8426 | -2.2489 | 2.1365 | 5.5528 | 5.6095 | 1 | 20.5946 | 22.5954 | -3.35 | 0 | 21.6912 | 20.4799 | 46.8858 | 27.0465 | 27.4938 | -12.3613 | 0 | 0 | 0 |  |  | -16.8959 | -15.8357 | 0.5291 | 0.6025 | 14.74 | 14.67 | -33.6 | -33.2 | 0.7572 | -9.92 | 58.8784 | 27.2 | 27.0697 | -20.8 | -43.1 | 2.6 | 2.1 |  | -17.8495 | -98.9654 | 45.339 | -281.2604 | -17.4968 | -19.5199 | 103.0369 | 60.0406 | 146.2798 | 64.9501 | 37.4583 |  | 29.0269 | -38.4018 | 222.9409 | -170.4506 | 58.9099 | -44.9339 | -1.593 |  | -8.32 | -0.704 | -0.721 | 5.04 | -4.24 | -2.7525 | -1.6678 | 12.8038 | -14.3542 | 15.8 | 0.84 | 1.382 |  |  | 4.2244 | 3.1792 | 3.2836 |  | 31.5 | 3.6054 | -0.05 |  | -12.5947 | -0.2733 | -20.5721 | -12.4068 | -7.4122 | -18.6672 | -4.7317 | -33.7 | 17.2 |  | -53.623
23/07/2025 | 01:30 | 0 | 2.0529 | -6.7247 | 2.4218 | 7.1999 |  | 9.6748 |  | 6.8691 | 2.1759 | 3.5947 | -2.22 | -22 | -2.2 | 2.484 |  | 3.2433 | 7.6882 | 2.1462 | 2.0608 | 3.8646 | 0.7619 | 0.3009 | 2.6662 |  | -1.0616 | 0 | -1.408 | 6.82 | -19.98 |  | -2.352 | 0.262 | -14.71 | -15.03 | -10 | -12.64 | -12.79 | 2.1395 | 4.3634 | 15.4934 | 17.0972 | -9.1738 | -11.2526 | -10.5848 | 14.7894 | 16.6439 | -17.8166 | -15.5393 | 3.5633 | 17.5897 | 39.0998 | 9.3517 | -4.9 | -5.1 | -25.8733 | -26.751 | -1.797 |  | 7.8484 | 2.5113 |  | -0.5782 | -93.6308 | 34.7301 | 34.7606 | 125.9063 | -124.5304 |  |  |  | 8.9018 | 5.61 | 2.89 | -15.53 | -0.33 | -26.7872 | -26.7872 | 31.9231 | 31.2405 | -2.6509 | -7.6709 | -7.5383 | 8.0173 | 14.9777 |  |  | 44 | -25.8 | -1.42 | 31.0295 | 31.1119 | 30.0809 | 91.6968 | 91.7394 | -27.7541 | -67.9067 | -27.0557 | 2.0846 | 21.03 | 10.37 | 3.5986 | 4.007 | -6.39 |  | -16.4314 | -16.0439 | 41.826 | 0.0148 | -3.0072 |  | 16.7 | -4.1541 | -3.1791 | 29.4976 | 2.4179 | -2.88 | 0.76 | 6.2155 | -41.9124 |  | -23.16 | 25.83 | 15.49 | -38.0364 | -19.1182 | -41.321 | -41.0091 |  | -18.1265 | -28.1515 | -28.3059 | -23.2985 | -25.3219 | -11.466 | -198.8862 | -2.7755 |  | -5.9252 | -5.1758 |  | -20.4402 | -19.3124 | 24.08 | -30.8551 | -30.5863 | 11.9179 |  | -19.7 |  | 0.8593 | -22.9384 | -9.0505 | -9.3401 | 9.0575 | 14.659 | -31.0049 |  | 4.3278 | 4.2795 | 0 | 3.1735 | 0 | 11.0521 | 12.3918 | -27.4628 | 28.1945 | 28.3169 | -16.5721 | 0 | 22.3014 | -18.39 | -0.7137 | 0.2355 | -0.09 | 2.34 | -23.0261 |  | 1.247 | 0.614 |  | 0.61 | -2.923 | 4.6192 | -3.51 | 27.3743 |  | 23.2397 | -5.5742 | -6.219 | 2.0324 |  |  | -13.3534 | -6.4472 | 9.0097 | -25.4608 | 6.1275 | 6.1982 | 97.3587 | -8.8692 | -8.8358 | -1.9978 | 2.2661 | 5.4576 | 5.5462 | 1 | 20.326 | 21.0136 | -4.19 | 0 | 22.0062 | 12.9766 | 45.2499 | 25.0537 | 25.7348 | -11.4907 | 0 | 0 | 0 | 51.1284 | 51.8357 | -17.2035 | -16.9178 | 1.0862 | 1.0509 | 14.91 | 14.84 | -33.6 | -33.1 | 0.7736 | -10.16 | 58.1285 | 26.7148 | 26.7082 | -20.8 | -42.7 | 3 | 2.1 |  | -18.1203 | -102.3185 | 39.8625 | -282.346 | -18.1441 | -21.7095 | 103.0309 | 60.0978 | 146.503 | 67.0935 | 36.8795 |  | 31.8635 | -37.8976 | 222.693 | -169.623 | 56.6032 | -41.8113 | -1.2634 |  | -8.72 | -0.546 | -0.553 | 5.44 | -4.08 | -2.604 | -2.0188 | 13.2738 | -14.6777 | 15.8 | 1.6 | 1.21 |  | 2.9808 | 3.9625 | 3.7344 | 3.8941 |  | 31.1 | 4.1025 | -0.06 |  | -11.9404 | 0.1329 | -21.3548 | -11.2609 | -7.2833 | -18.8959 | -4.3007 | -32.8 | 16.9 |  | -54.1678
23/07/2025 | 02:00 | 0 | 2.003 | -6.7292 | 2.0036 | 8.2699 |  | 9.7309 |  | 6.9094 | 2.2789 | 3.8027 | 0 | -19.8 | -2.2 | 2.484 |  | 3.0588 | 9.1855 | 1.9222 | 1.9534 | 3.8574 | 0.676 | 0.3243 | 2.771 |  | -1.0049 |  | -1.633 | 6.678 | -19.98 | -15.4 | -2.069 | 0.263 | -15.28 | -15.32 |  | -13.27 | -13.17 | 1.8377 | 4.2572 | 19.0363 | 20.16 | -7.9247 | -10.3148 | -8.632 | 1.3495 | 2.0346 | -14.1997 | -12.0563 | 1.9851 | 10.6079 | 39.4236 | 10.3392 | -3.7 | -4 | -28.4646 | -28.0825 | -2.0449 |  | 6.2076 | 2.4941 |  | -0.6118 | -123.0506 | 37.6293 | 37.6598 | 137.337 | -137.435 |  |  |  | 8.9616 | 5.76 | 2.88 | -16.24 | -0.02 | -23.9741 | -23.8402 | 30.6398 | 30.6281 | -2.1826 | -9.0615 | -8.9674 | 7.7793 | 13.4534 |  |  | 37.3 | -21.1 | -1.39 | 29.7205 | 30.0566 | 28.4391 | 95.4737 | 95.7269 | -29.4227 | -69.7073 | -28.2238 | 2.0048 | 21.66 | 10.53 | 3.2861 | 3.714 | -6.21 |  | -14.7617 | -14.7673 | 39.0706 | 0.0152 | -3.0282 |  |  | -3.9954 | -3.3661 | 29.1822 | 2.2324 | -3.07 | 0.91 | 9.3775 | -39.2522 |  | -23.42 | 25.81 | 13.54 | -36.3091 | -18.3909 | -40.8237 | -40.3455 |  | -21.5231 | -30.8648 | -30.9282 | -23.2371 | -26.2888 | -12.73 | -209.989 | -4.55 |  | -6.0567 | -5.438 |  | -18.4549 | -17.4129 | 16.912 | -30.6506 | -30.4155 | 11.3042 |  | -13.81 |  | 0.841 | -19.2078 | -9.3367 | -9.5246 | 8.2331 | 14.158 | -31.5362 |  | 4.709 | 4.7269 | 3.3956 | 3.1963 | 2.5796 | 11.5545 | 11.387 | -30.3096 | 26.5313 | 26.6174 | -16.4722 |  | 22.4869 | -17.53 | -0.5013 | 0.2529 | 0.14 | 1.91 | -23.0166 |  | 1.294 | 0.571 |  | 0.64 | -4.4587 | 3.8357 | -3.28 | 27.2971 |  | 23.9727 | -5.2948 | -5.9049 | 1.9109 |  |  | -11.9525 | -1.954 | 9.5377 | -25.288 | 5.3933 | 5.6339 | 89.439 | -9.1963 | -9.1717 | -1.8427 | 2.4258 | 5.4576 | 5.475 | 1.7803 | 18.9597 | 18.382 | -5.03 | 0 | 24.0148 | 8.0827 | 46.6805 | 23.7737 | 23.2469 | -11.6422 |  | 0 | 0 |  |  | -24.0426 | -23.4163 | 0.8379 | 0.5904 | 11.73 | 11.72 | -34.2 | -33.3 | 0.8103 | -10.16 | 71.6446 | 15.5572 | 15.4669 | -20.8 | -41.4 | 8.9 | 8.3 | -18.2992 | -18.3625 | -111.4373 | 35.0885 | -282.8235 | -22.1674 | -28.6142 | 104.9048 | 63.5683 | 154.7042 | 75.5155 | 39.47 |  | 34.5722 | -44.3959 | 223.6451 | -181.3002 | 49.635 | -33.5529 | 0.0012 |  | -8.8 | -0.627 | -0.641 | 5.76 | -4.08 | -2.6155 | -1.4939 | 12.6879 | -14.8516 | 15.6 | 2.027 | 2.561 |  |  | 4.2297 | 4.5312 | 3.6445 |  | 29.1 | 3.7548 | -0.17 |  | -12.1562 | -0.7933 | -21.421 | -11.1197 | -7.2016 | -19.989 | -3.7989 | -30.9 | 15.1 |  | -56.1636
23/07/2025 | 02:30 | 0 | 2.0191 | -6.8552 | 2.2071 | 8.2884 |  | 9.9049 |  | 7.3315 | 2.2799 | 3.7541 | 0 | -19.8 |  | 2.484 |  | 2.9907 | 9.853 | 2.1969 | 2.101 | 4.1257 | 0.7199 | 0.3631 | 2.7357 |  | -1.0551 |  | -1.703 | 6.716 | -22.2 | -15.4 | -2.04 | 0.252 | -15.55 | -15.7 |  | -13.18 | -13.19 | 2.1241 | 4.1112 | 19.4788 | 22.2343 | -7.362 | -9.6451 | -9.8362 | 2.1287 | 2.4164 | -14.3336 | -12.3242 | 2.3796 | 11.4639 | 37.5185 | 10.608 | -4.1 | -4.2 | -28.9997 | -28.5187 | -2.1041 |  | 6.5526 | 1.8255 |  | -0.3873 | -127.0485 | 37.2631 | 37.2021 | 141.0194 | -143.0448 |  |  |  |  | 6.28 | 2.81 | -16.43 | 0.48 | -24.1081 | -24.376 | 31.6802 | 31.5709 | -1.6722 | -9.1087 | -9.3021 | 6.1962 | 13.5435 |  |  | 37.6 | -21.7 | -1.31 | 28.6466 | 29.2316 | 27.626 | 97.0235 | 97.9037 | -29.8649 | -70.2892 | -30.6621 | 1.9965 | 20.07 | 9.95 | 3.5986 | 3.9093 | -6.43 |  | -15.1109 | -14.7377 | 39.8644 | 0.0152 | -2.9385 | 18.1 |  | -3.5229 | -3.3661 | 28.709 | 1.8613 | -3.18 | 1.16 | 8.8815 | -39.1822 |  | -21.91 | 24.37 | 13.6 | -37.9273 | -19.2 | -41.0384 | -40.6182 |  | -22.4291 | -31.8093 | -31.4925 | -23.6073 | -25.8844 | -12.208 | -216.3355 | 0.9585 |  | -5.8142 | -5.1075 |  | -18.2636 | -17.5309 | 18.96 | -31.2497 | -30.7813 | 11.6664 |  | -15.46 |  | 0.8876 | -18.3325 | -9.0447 | -9.3997 | 7.4009 | 13.8393 | -31.9754 |  | 4.7445 | 4.8435 | 2.7735 | 3.5257 | 0 | 11.5545 | 11.8894 | -28.3001 | 26.9146 | 27.5382 | -16.4519 |  | 21.4176 | -17.93 | -0.6075 | 0.2529 | 0.17 | 2.39 | -22.444 |  | 1.317 | 0.558 |  | 0.95 | -5.0549 | 2.6423 | -3.17 | 27.9822 |  | 23.6035 | -5.2865 | -5.7225 | 1.887 |  |  |  | -2.8358 | 9.9176 | -25.2976 | 5.4778 | 6.5573 | 88.8407 | -9.2367 | -9.102 | -2.0612 | 2.5223 | 5.5016 | 5.475 | 2 | 18.9064 | 19.6086 | -3.35 | -4.453 | 15.8166 | 8.546 | 53.3673 | 21.6318 | 21.2723 | -10.7784 |  | 0 | 0 | 43.0937 | 43.6626 | -22.4715 | -22.0705 | 0.8923 | 0.9784 | 12.13 | 12.1 | -32.9 | -32.7 | 0.8103 | -10.08 | 67.9538 | 14.3803 | 14.2834 | -21.2 | -41.4 | 7.3 | 6.8 |  | -18.1228 | -127.2385 | 45.0647 | -282.0051 | -18.6421 | -28.5079 | 103.0765 | 62.3013 | 153.6189 | 75.1051 | 38.2771 |  | 33.9192 | -42.0389 | 220.8126 | -178.7941 | 47.8686 | -33.0419 | -1.593 |  | -8.48 | -0.656 | -0.662 | 5.52 | -4 | -2.2725 | -1.7258 | 12.7459 | -14.9401 | 16 | 2.159 | 2.486 |  |  | 3.8724 | 4.1108 | 3.5654 |  | 28.8 | 3.4432 | -0.13 |  | -10.763 | -1.0305 | -21.2542 | -10.555 | -6.5198 | -20.9884 | -3.7968 | -31.3 | 15.2 |  | -56.1462
23/07/2025 | 03:00 | 0 | 2.0574 | -6.742 | 2.1493 | 8.3198 |  | 9.6145 |  | 6.7505 | 2.0359 | 3.4832 | 0 | -19.8 |  | 2.484 | -15.4 | 2.9911 | 9.1537 | 2.1172 | 1.93 | 3.7947 | 0.7162 | 0.1705 | 2.6714 |  | -1.1749 |  | -1.466 | 6.836 | -22.2 | -15.4 | -2.212 | 0.256 | -16 | -15.94 |  | -11.98 | -11.99 | 2.0647 | 4.1554 | 13.3954 | 14.9525 | -13.5024 | -15.0034 | -14.7778 | 13.0251 | 13.0633 | -18.4864 | 0 | 2.7742 | 12.7882 | 40.0082 | 9.0414 | -3.7 | -3.9 | -22.9212 | -22.5494 | -1.7785 |  | 3.1997 | 1.2911 |  | -0.346 | -125.7973 | 37.5072 | 37.2326 | 139.0077 | -140.6729 |  |  |  | 8.8918 | 6.02 | 3 | -16.25 | -0.54 | -25.0458 | -24.9118 | 30.8712 | 30.8568 | -1.3477 | -8.7293 | -8.6818 | 3.1419 | 13.3065 |  |  | 36.7 | -22.5 | -1.17 | 29.2314 | 28.9872 | 27.3391 | 96.1225 | 96.2763 | -26.901 | -72.6281 | -28.011 | 2.415 | 20.08 | 9.92 | 3.2861 | 3.714 | -6.33 |  | -15.4789 | -15.1757 | 39.5252 | 0.015 | -3.0685 |  | 19 | -3.5034 | -3.7402 | 28.2359 | 1.6757 | -3.36 | 1.1 | 8.277 | -39.8623 |  | -23.27 | 25.77 | 13.23 | -37.7091 | -19.2182 | -41.7568 | -40.9727 | -9.5876 | -22.4601 | -31.7007 | -31.6854 | -22.6227 | -24.536 | -12.155 | -216.1487 | 7.7868 |  | -6.0475 | -5.292 |  | -19.4083 | -18.5035 | 23.056 | -31.6805 | -31.4558 | 11.6671 |  | -18.76 |  | 0.9078 | -20.93 | -8.9883 | -9.2997 | 9.8993 | 13.8287 | -31.648 |  | 4.7532 | 4.8002 | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 12.8941 | -28.1327 | 28.2486 | 27.6892 | -15.9006 |  | 22.1158 | -17.55 | -0.8089 | 0.2621 | 0.41 | 1.4 | -22.4213 |  | 1.343 | 0.503 |  | 0.51 | -5.2758 | 1.996 | -3.45 | 27.1225 |  | 23.341 | -5.2384 | -5.7536 | 1.8477 |  |  | -11.4076 | -2.7877 | 11.3977 | -25.3107 | 6.1557 | 6.7244 | 90.0374 | -9.2595 | -8.8851 | -1.7224 | 2.3764 | 5.4796 | 5.5462 | 1.6955 | 20.2174 | 20.3193 | -1.68 | -5.1837 | 12.0665 | 11.4179 | 55.1801 | 22.2047 | 22.4189 | -11.5131 |  | 0 | 0 |  |  | -18.9393 | -18.2527 | 1.1812 | 1.1312 | 13.85 | 13.94 | -30.1 | -30.5 | 0.5631 | -10 | 62.068 | 19.346 | 19.121 | -20.9 | -41.8 | 4.7 | 3.8 | -18.0013 | -17.939 | -129.0406 | 44.2044 | -279.2773 | -15.5242 | -26.912 | 101.2106 | 62.8709 | 150.6804 | 68.3499 | 36.8441 |  | 31.6867 | -40.6193 | 220.5185 | -172.7958 | 52.8266 | -34.785 | -2.8357 |  | -8.48 | -0.632 | -0.635 | 5.6 | -3.44 | -2.5752 | -2.2263 | 12.7459 | -14.8241 | 16.3 | 3.707 | 2.916 |  |  | 4.3689 | 4.037 | 3.9728 |  | 29.8 | 4.262 | -0.16 |  | -11.6386 | -0.4224 | -21.3172 | -10.8657 | -6.8283 | -20.1513 | -3.85 | -32 | 15.6 |  | -56.5287
23/07/2025 | 03:30 | 0 | 2.0302 | -6.7697 | 2.3528 | 8.2471 |  | 9.9071 |  | 6.8747 | 2.0649 | 3.5379 | 0 |  |  |  | -15.4 | 2.4538 | 8.5577 | 2.0594 | 2.0301 | 3.9331 | 0.6945 | 0.2426 | 2.719 |  | -1.0714 | 0 | -1.433 | 6.547 | -22.2 | -15.4 | -2.502 | 0.252 | -16.16 | -15.75 |  | -12.51 | -12.52 | 2.495 | 4.0115 | 14.0035 | 15.8258 | -13.2222 | -13.7978 | -13.332 | 3.2978 | 4.1357 | -15.9411 |  | 1.196 | 7.5979 | 45.6195 | 11.2006 | -4 | -4.3 | -24.0333 | -23.7788 | -1.8209 |  | 3.4184 | 1.4351 |  | -0.508 | -131.4432 | 37.7819 | 37.5072 | 142.1237 | -144.0869 |  |  |  | 8.6124 | 5.85 | 2.89 | -16.29 | -0.9 | -24.7779 | -24.7779 | 30.6564 | 30.5269 | -1.2034 | -9.0038 | -8.8487 | 3.4309 | 13.5548 |  |  | 38.3 | -22.3 | -1.16 | 29.1313 | 29.0652 | 27.4246 | 97.1018 | 97.8971 | -26.8923 | -73.0063 | -27.2895 | 2.3015 | 19.76 | 9.71 | 2.9736 | 3.3234 | -5.85 |  | -15.4539 | -15.3471 | 41.241 | 0.0151 | -2.7388 |  |  | -3.5974 | -3.7402 | 28.0782 | 1.6757 | -3.44 | 1.32 | 8.6645 | -40.5823 |  | -23.61 | 25.58 | 13.25 | -39.5818 | -19.5545 | -41.1348 | -40.7182 |  | -23.6 | -32.7501 | -32.6343 | -21.7007 | -23.9734 | -12.536 | -216.9615 | 3.2832 |  | -6.071 | -5.3231 |  | -20.1769 | -18.9532 | 25.104 | -32.0756 | -31.5561 | 11.2197 |  | -20 |  | 0.8019 | -21.9973 | -9.7321 | -9.9783 | 8.406 | 12.9907 | -31.536 |  | 4.6575 | 4.6783 | 2.8032 | 2.8465 | 0 | 12.2243 | 12.7267 | -27.7978 | 27.7237 | 27.3661 | -15.667 |  | 21.2808 | -18 | -0.6239 | 0.2511 | 0.47 | 2.02 | -20.5487 |  | 1.265 | 0.544 |  | 0.25 | -5.5456 | 1.7501 | -3.38 | 26.478 |  | 23.3185 | -5.1174 | -5.6069 | 1.7839 |  |  | -11.2901 | -2.6285 | 10.5035 | -25.2653 | 6.6167 | 6.8736 | 89.9816 | -9.3879 | -9.126 | -1.4543 | 2.5217 | 5.4283 | 5.4196 | 2 | 17.0449 | 18.4983 | -2.93 | -4.26 | 16.4372 | 9.4939 | 52.5208 | 22.6365 | 22.6237 | -10.2926 |  | -10.5584 | -11.8635 |  |  | -21.3399 | -21.2905 | 0.9875 | 1.1735 | 12.48 | 12.43 | -33.3 | -33 | 0.5466 | -10.16 | 64.035 | 16.8148 | 16.811 |  | -41.4 | 6.9 | 6.3 | -18.2369 | -18.1468 | -127.1645 | 47.1413 | -283.4141 | -20.9432 | -29.4951 | 105.9489 | 61.9602 | 153.103 | 72.3312 | 38.3671 |  | 32.4264 | -43.0611 | 222.477 | -177.8777 | 47.8683 | -35.1284 | -2.2254 |  | -8.56 | -0.702 | -0.723 | 5.6 | -3.84 | -2.783 | -1.9913 | 12.7764 | -14.8241 | 15.9 | 1.44 | 1.099 |  |  | 3.8075 | 3.1811 | 2.9094 |  | 29.5 | 3.1256 | -0.13 |  | -9.9969 | -1.2822 | -22.2264 | -10.2798 | -6.3028 | -20.5899 | -4.1088 | -31.1 | 15.3 |  | -57.08
23/07/2025 | 04:00 | 0 | 1.9967 | -6.8285 | 2.3596 | 7.5508 |  | 9.7607 |  | 6.9328 | 2.1509 | 3.5962 | 0 |  |  |  | -15.4 | 2.0183 | 7.8951 | 2.2425 | 2.2857 | 4.394 | 0.7098 | 0.266 | 2.6852 |  | -1.2679 | 0 | -1.206 | 6.179 | -19.98 |  | -2.625 | 0.244 | -15.61 | -15.48 | -10 | -12.07 | -12.08 | 2.54 | 4.0188 | 10.8507 | 13.3376 | -12.1256 | -14.8695 | -14.7002 | 15.3587 | 13.1231 | -19.1562 |  | 2.7742 | 12.6537 | 44.5572 | 7.4207 | -4.4 | -4.7 | -21.7949 | -21.8229 | -1.8046 |  | 4.9371 | 1.5352 |  | -0.5392 | -109.2868 | 36.2865 | 35.9508 | 132.9463 | -132.9499 |  |  |  | 7.5944 | 5.88 | 3.05 | -16.14 | -0.78 | -23.8402 | -24.376 | 30.4984 | 29.8503 | -1.2488 | -7.9514 | -7.9312 | 4.5075 | 13.6008 |  |  | 37.8 | -22.3 | -1.19 | 29.1973 | 29.2856 | 27.7067 | 93.8365 | 95.0944 | -24.6523 | -71.7062 | -24.985 | 2.278 | 20.16 | 9.83 | 3.2861 | 3.6163 | -6.09 |  | -15.6292 | -15.6183 | 39.6368 | 0.0151 | -2.7598 |  |  | -3.667 | -3.7402 | 28.2359 | 1.6757 | -3.49 | 1.18 | 8.835 | -39.2472 |  | -23.77 | 26.09 | 13.52 | -37.3455 | -18.7818 | -41.1029 | -40.1455 |  | -21.8552 | -31.2382 | -31.2427 | -21.9326 | -24.0933 | -12.55 | -208.8442 | 4.0278 |  | -6.0691 | -5.2249 |  | -19.4268 | -18.4947 | 24.592 | -31.2635 | -31.1713 | 10.8774 |  | -19.98 |  | 0.912 | -20.8462 | -9.8663 | -10.0429 | 9.0229 | 12.577 | -30.8049 |  | 4.6295 | 4.6466 | 2.6832 | 2.7409 | 0 | 12.2243 | 12.0569 | -27.7978 | 26.7246 | 26.7306 | -15.7432 |  | 23.0045 | -17.36 | -0.7137 | 0.2795 | 0.35 | 1.15 | -22.177 |  | 1.266 | 0.488 |  | -0.13 | -5.1311 | 3.1809 |  | 25.7165 |  | 23.585 | -5.2872 | -5.7608 | 1.7594 |  |  | -11.6762 | -3.0576 | 9.7421 | -25.4418 | 6.4847 | 6.4564 | 97.0766 | -9.2687 | -9.1085 | -1.8763 | 2.9585 | 5.4942 | 5.475 |  | 20.1046 | 23.1744 | -1.68 | -5.6621 | 13.8819 | 11.6888 | 53.2036 | 23.1992 | 23.9011 | -11.2371 |  | 0 | 0 |  |  | -20.6313 | -20.3566 | 0.5427 | 0.4914 | 13.09 | 12.99 | -33.2 | -33 | 0.4935 | -10.24 | 65.0703 | 17.6131 | 17.6317 | -20.8 | -42 | 6 | 5.1 |  |  | -122.1797 | 45.5081 | -283.1923 | -18.7632 | -27.5547 | 104.9715 | 61.2814 | 150.4919 | 69.3917 | 40.5123 |  | 29.813 | -40.2525 | 217.6081 | -176.4274 | 52.3026 | -35.826 | -2.4842 |  | -8.56 | -0.703 | -0.712 | 5.6 | -3.6 | -2.751 | -2.1073 | 13.4203 | -14.6197 | 15.2 | 0.547 | -0.186 |  |  | 4.9222 | 3.7907 | 3.9899 |  | 29.8 | 2.6655 | -0.15 |  | -11.3097 | -0.763 | -20.755 | -10.3798 | -7.0352 | -19.2669 | -4.2012 | -32 | 15.6 |  | -56.5905
23/07/2025 | 04:30 | 0 | 2.0466 | -6.8271 | 2.2427 | 8.4195 |  | 10.0661 |  | 7.1871 | 2.3129 | 3.7994 | 0 | -19.8 |  | 2.484 |  | 2.1545 | 9.5449 | 2.3711 | 2.2369 | 4.6124 | 0.7095 | 0.4102 | 2.7665 |  | -1.192 |  | -1.511 | 6.328 | -22.2 | -15.4 | -2.792 | 0.254 | -15.79 | -15.96 |  | -12.52 | -12.59 | 2.8621 | 4.4444 | 13.9697 | 15.4791 | -10.8277 | -13.3959 | -13.4558 | 1.6746 | 1.7411 | -15.6732 |  | 1.196 | 5.3529 | 48.7127 | 9.8607 | -6 | -6.1 | -24.7792 | -24.607 | -1.9451 |  | 5.0717 | 1.4354 |  | -0.6026 | -137.5774 | 38.6059 | 38.8501 | 146.2577 | -146.577 |  |  |  | 8.6024 | 5.95 | 3.03 | -16.2 | -0.79 | -24.9118 | -25.1797 | 30.4263 | 30.1341 | -1.1828 | -8.9492 | -8.9408 | 5.0229 | 13.8196 |  |  | 38.7 | -23.2 | -1.04 | 29.0954 | 29.1143 | 27.9692 | 97.2675 | 97.2309 | -27.0225 | -73.0543 | -28.3352 | 2.3016 | 20.18 | 9.93 | 3.1299 | 3.6163 | -6.03 |  | -15.9946 | -15.6224 | 41.1046 | 0.0152 | -2.8855 |  |  | -3.7048 | -3.5531 | 28.2359 | 1.4902 | -3.54 | 1.14 | 8.4785 | -40.6073 |  | -23.24 | 25.71 | 13.09 | -38.9636 | -19.1636 | -41.672 | -40.9455 |  | -23.5298 | -32.8546 | -32.4796 | -22.5357 | -24.5914 | -12.129 | -223.2926 | 16.9403 |  | -6.3414 | -5.4974 |  | -19.7274 | -19.0285 | 17.936 | -31.7471 | -31.2413 | 12.7619 |  | -15.81 |  | 0.9449 | -22.7148 | -9.8772 | -10.0722 | 8.9027 | 14.8702 | -31.5574 |  | 4.6574 | 4.6244 | 0 | 3.0089 | 0 | 13.0616 | 13.0616 | -29.3049 | 28.3816 | 28.2832 | -16.5266 |  | 22.1061 | -17.31 | -0.9187 | 0.2529 | 0.52 | 1.18 | -22.0203 |  | 1.219 | 0.531 |  | -0.14 | -5.0331 | 2.8417 |  | 25.5042 |  | 23.2563 | -5.148 | -5.6611 | 1.7979 |  |  | -12.4075 | -2.2834 | 9.5666 | -25.1771 | 6.6964 | 5.1071 | 90.6069 | -9.2856 | -8.7455 | -1.7095 | 2.3748 | 5.4869 | 5.5541 | 1.7378 | 21.1683 | 22.5634 | 0.42 | -7.3685 | 10.3092 | 14.1218 | 57.0693 | 25.1874 | 25.1226 | -11.939 |  | 0 | 0 |  |  | -16.8299 | -15.8741 | 0.5952 | 1.2122 | 16.39 | 16.32 | -32.4 | -32.4 | 0.51 | -8.48 | 57.6852 | 26.3229 | 25.8418 | -20.8 | -43.1 | 3 | 2.5 | -17.9575 | -17.9138 | -130.5263 | 51.6859 | -279.7419 | -19.0945 | -26.8616 | 103.155 | 61.9951 | 145.3469 | 66.8767 | 36.993 |  | 28.5178 | -39.9018 | 220.377 | -170.9688 | 56.487 | -39.2894 | -0.8655 |  | -8.88 | -0.628 | -0.636 | 5.76 | -3.52 | -3.188 | -2.1958 | 12.9229 | -14.7051 | 16.1 | 1.456 | 2.314 | 2.4803 |  | 3.6625 | 4.1547 | 3.6855 |  | 30.8 | 2.7366 | -0.13 |  | -11.4671 | 0.2293 | -20.5949 | -11.3722 | -7.2899 | -18.9497 | -4.463 | -33 | 17.1 |  | -57.2737
23/07/2025 | 05:00 | 0 | 2.0063 | -6.7789 | 2.2133 | 8.6461 |  | 10.3362 |  | 7.392 | 2.4009 | 3.8119 | 0 | -22 |  | 3.312 |  | 2.658 | 9.8184 | 2.3837 | 2.386 | 4.5188 | 0.6995 | 0.2442 | 2.6529 |  | -1.1506 | 0 | -1.563 | 6.669 | -22.2 | -13.2 | -2.992 | 0.263 | -16.27 | -16.3 | -10 | -12.2 | -12.25 | 2.8449 | 4.4812 | 13.8246 | 16.2445 | -10.1274 | -13.9317 | -13.6498 | 0.6663 | 0.8905 | -14.8695 |  | 1.196 | 5.9316 | 47.051 | 10.4201 | -5.8 | -6.1 | -24.8363 | -24.8141 | -1.9447 |  | 4.5167 | 1.3991 |  | -0.5854 | -140.4461 | 38.8195 | 38.8806 | 145.0584 | -148.0062 |  |  |  |  | 6.12 | 3.16 | -16.19 | -0.77 | -25.1797 | -25.0458 | 31.3604 | 30.8885 | -0.8679 | -9.3482 | -9.2776 | 4.4291 | 13.2133 |  |  | 38.6 | -22.3 | -1.05 | 28.814 | 28.8014 | 27.4547 | 97.9153 | 98.0361 | -27.1551 | -73.257 | -28.2557 | 2.2079 | 19.68 | 10.01 | 3.1299 | 3.6163 | -6.15 |  | -15.1938 | -15.0223 | 40.3586 | 0.0152 | -2.9935 |  |  | -3.4131 | -3.7402 | 28.3936 | 1.6757 | -3.41 | 1.18 | 8.091 | -41.2373 |  | -24.06 | 26.46 | 13.09 | -39.4727 | -19.2818 | -42.2016 | -41.7818 |  | -23.3456 | -32.5109 | -32.4929 | -21.9195 | -25.1647 | -11.99 | -223.4323 | 21.1308 |  | -6.3482 | -5.5204 |  | -20.4325 | -19.2694 | 24.592 | -31.8121 | -31.5459 | 12.0734 |  | -19.7 |  | 0.9555 | -24.2138 | -10.2234 | -10.4248 | 9.6614 | 14.3237 | -30.5308 |  | 4.6807 | 4.6876 | 0 | 0 | 0 | 13.0616 | 12.8941 | -29.6398 | 28.2967 | 28.1069 | -16.5927 |  | 22.8141 | -16.94 | -1.5267 | 0.2529 | 0.9 | 0.84 | -22.0264 |  | 1.259 | 0.547 |  | 0 | -5.0258 | 2.3388 | -3.39 | 26.2868 |  | 22.9743 | -5.2529 | -5.7006 | 1.8042 |  |  | -12.6484 | -2.7723 | 9.4354 | -24.9774 | 6.9909 | 5.752 | 92.5808 | -9.2272 | -8.4614 | -2.1224 | 2.1527 | 5.692 | 5.649 | 1 | 19.5099 | 23.104 | -0.42 | -6.1479 | 10.0112 | 16.3181 | 56.8172 | 25.0397 | 24.5336 | -11.8253 |  | 0 | 0 | 48.1656 | 47.6149 | -18.0659 | -17.4891 | 0.7726 | 1.2799 | 13.75 | 13.72 | -34.3 | -34.1 | 0.5814 | -8.16 | 59.1625 | 26.5013 | 26.3015 | -20.4 | -42.7 | 3.4 | 2.6 | -18.1523 |  | -130.1534 | 50.3484 | -279.4879 | -16.1983 | -27.1147 | 101.7723 | 63.6721 | 146.0727 | 65.8721 | 36.903 |  | 29.3928 | -37.3214 | 219.7125 | -170.9481 | 52.8483 | -38.9455 | -0.9363 |  | -9.6 | -0.702 | -0.713 | 6.64 | -2.88 | -4.4998 | -2.8702 | 13.1853 | -14.1192 | 15.8 | 1.411 | 0.548 |  |  | 4.2819 | 3.6433 | 3.7085 |  | 31.2 | 2.3007 | -0.09 |  | -11.4133 | -0.9966 | -21.354 | -10.4604 | -6.701 | -19.9682 | -4.2412 | -33 | 17.1 |  | -56.4024
23/07/2025 | 05:30 | 0 | 1.638 | -6.3554 | 2.4268 | 8.469 |  | 10.382 |  | 7.726 | 2.6019 | 4.0107 | -2.22 | -22 | 0 |  |  | 2.7922 | 8.8636 | 2.7202 | 2.5403 | 4.9076 | 0.7779 | 0.1271 | 2.5861 |  | -1.3046 |  | -1.359 | 6.411 | -17.76 |  | -3.196 | 0.26 | -15.66 | -15.64 |  | -11.8 | -11.75 | 2.1544 | 4.6543 | 11.0539 | 13.4672 | -10.0863 | -14.4676 | -14.2885 | 11.7954 | 10.8287 | -18.0845 |  | 2.3796 | 15.9049 | 38.6188 | 9.6535 | -5.1 | -5.2 | -22.3795 | -21.4408 | -1.7045 |  | 4.7642 | 1.1242 |  | -0.5378 | -120.2429 | 37.5988 | 37.6598 | 137.5672 | -136.2216 |  |  |  | 8.6124 | 6.13 | 3.17 | -15.81 | -0.37 | -25.4477 | -25.3137 | 31.9484 | 31.7294 | -1.0932 | -7.8796 | -7.9113 | 4.7743 | 13.898 |  |  | 38.7 | -23.2 | -0.99 | 29.9273 | 30.2012 | 28.8068 | 95.9372 | 95.8413 | -25.2415 | -72.8479 | -25.284 | 2.1151 | 19.7 | 9.98 | 3.2861 | 3.714 | -6.19 |  | -15.9989 | -15.7776 | 40.198 | 0.0152 | -2.942 |  |  | -3.6475 | -3.3661 | 28.0782 | 1.8613 | -3.22 | 1.3 | 7.5795 | -40.4823 |  | -24.07 | 27.37 | 13.36 | -38.4364 | -19.2273 | -42.1339 | -41.4 |  | -21.2691 | -30.8816 | -30.9158 | -23.483 | -26.3004 | -11.42 | -211.7879 | 15.3926 |  | -6.4737 | -5.6874 |  | -20.7371 | -20.0755 | 21.008 | -31.8552 | -31.7057 | 13.7214 |  | -16.94 |  | 1.0624 | -24.7328 | -10.083 | -10.1326 | 9.4316 | 15.8898 | -32.0063 |  | 4.472 | 4.5628 | 3.0634 | 2.4487 | 0 | 13.7314 | 14.0663 | -27.9652 | 28.8269 | 28.7204 | -15.6208 |  | 22.3014 | -17.54 | -1.3124 | 0.2795 | 0.64 | 0.36 | -21.8481 |  | 1.231 | 0.52 |  | 0.21 | -4.7884 | 2.2661 | -3.33 | 26.045 |  | 23.4223 | -5.4897 | -6.0459 | 1.8586 |  |  | -12.7926 | -2.2057 | 9.1714 | -24.9859 | 6.653 | 6.4344 | 94.4798 | -8.9203 | -8.4214 | -1.8178 | 1.9572 | 5.7067 | 5.7202 | 1.2337 | 20.7363 | 23.5296 | 0.42 | -6.903 | 12.0329 | 12.1495 | 58.7335 | 25.2883 | 26.0585 | -12.1301 |  | 0 | 0 |  |  | -21.9002 | -21.2245 | 0.6632 | 0.7262 | 14 | 14.03 | -31.8 | -32.1 | 0.6162 | -8.32 | 71.4484 | 24.9088 | 25.0548 | -20.4 | -41.4 | 7 | 6.4 |  |  | -128.6907 | 58.1621 | -282.2885 | -18.8532 | -27.394 | 106.9953 | 57.4006 | 157.3329 | 73.3324 | 41.0408 |  | 30.7359 | -45.0638 | 223.7489 | -176.8572 | 50.9716 | -35.6065 | -0.0916 |  | -9.68 | -0.579 | -0.587 | 6.72 | -2.88 | -4.6131 | -2.9587 | 12.9503 | -14.3267 | 16.3 | 1.245 | 1.678 |  |  | 4.0397 | 3.6316 | 4.3118 |  | 28.5 | 2.6964 | -0.03 |  | -11.7034 | 0.3739 | -20.6275 | -11.6099 | -7.4489 | -19.3576 | -4.0053 | -31.2 | 15.1 |  | -56.2412
23/07/2025 | 06:00 | 0 | 1.6159 | -6.386 | 2.2556 | 7.8133 |  | 10.7103 |  | 8.0236 | 2.7869 | 4.2486 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 2.484 |  | 2.9668 | 8.6887 | 2.6218 | 2.5306 | 5.0742 | 0.8832 | 0.2439 | 1.8857 |  | -1.1679 | 0 | -1.33 | 6.149 | -17.76 | -13.2 | -3.234 | 0.251 | -15.6 | -15.6 |  | -11.92 | -11.71 | 1.4931 | 4.9568 | 12.0873 | 13.0111 | -9.3784 | -13.5299 | -14.0006 | 10.2304 | 10.2985 | -18.7543 |  | 2.3796 | 12.1698 | 38.0803 | 9.0054 | -5.2 | -5.4 | -22.1012 | -21.7602 | -1.6829 |  | 4.9877 | 1.2168 |  | -0.6671 | -119.3579 | 38.9721 | 39.0332 | 135.0113 | -136.777 |  |  |  | 9.6502 | 6.44 | 3.18 | -15.55 | 0.31 | -25.5816 | -25.5816 | 31.8662 | 31.6367 | -1.3767 | -8.5318 | -8.5731 | 5.1485 | 13.5457 |  |  | 38.6 | -22.9 | -0.99 | 30.2779 | 30.0385 | 28.5563 | 94.8145 | 94.1214 | -24.6054 | -73.7687 | -25.9061 | 2.3917 | 19.83 | 9.91 | 3.5986 | 4.007 | -6.34 |  | -15.7299 | -15.65 | 39.7208 | 0.0151 | -3.0702 |  | 16.5 | -3.7695 | -3.1791 | 28.709 | 2.4179 | -2.94 | 1.14 | 8.0135 | -40.2623 |  | -23.53 | 26.93 | 12.77 | -38.2 | -19.1273 | -42.82 | -42.3636 |  | -21.5729 | -31.476 | -31.0612 | -22.8205 | -25.6774 | -11.528 | -211.9643 | 0.9325 |  | -6.6336 | -5.8395 |  | -21.8065 | -20.9786 | 24.592 | -31.896 | -31.6977 | 13.8158 |  | -18.06 |  | 1.0611 | -27.5963 | -9.3877 | -9.5609 | 9.2815 | 15.9505 | -31.101 |  | 4.7687 | 4.7084 | 2.679 | 3.2651 | 0 | 14.0663 | 13.7314 | -28.1327 | 29.2995 | 29.0202 | -16.5008 |  | 21.6129 | -18.4 | -1.7189 | 0.2529 | 1.02 | 1.94 | -19.7965 |  | 1.224 | 0.54 |  | -0.64 | -4.1479 | 2.4083 | -3.63 | 24.8627 |  | 23.2869 | -5.337 | -5.8915 | 1.9125 |  |  | -12.6518 | -0.2623 | 7.4868 | -24.5525 | 8.039 | 7.1463 | 95.7781 | -8.9911 | -8.4929 | -1.8005 | 1.8201 | 5.8458 | 5.8705 | 1 | 19.3889 | 22.378 | -0.42 | -6.3681 | 12.9628 | 13.5924 | 56.2495 | 24.9696 | 25.1178 | -11.6582 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.2193 | -19.3458 | 0.1327 | 0 | 13.11 | 13.15 | -34.6 | -33.7 | 0.3342 | -8.4 | 64.5868 | 26.7857 | 26.6958 | -19.9 | -42.7 | 6 | 5.5 |  | -18.1363 | -128.7352 | 57.6521 | -282.133 | -19.1212 | -26.2034 | 105.2091 | 59.7619 | 151.8567 | 71.3171 | 37.7342 |  | 30.1422 | -43.2412 | 221.282 | -176.7692 | 47.6208 | -36.6393 | -0.6091 |  | -9.76 | -0.533 | -0.542 | 6.56 | -2.8 | -4.3129 | -3.0442 | 11.7784 | -12.6848 | 15.8 | 2.25 | 2.336 | 2.7068 |  | 4.4056 | 4.1099 | 3.8356 |  | 29 | 1.8789 | 0.01 |  | -11.8557 | -0.4714 | -20.5794 | -11.5856 | -7.762 | -19.8833 | -3.6027 | -31.6 | 14.3 |  | -55.1675
23/07/2025 | 06:30 | 0 | 1.3985 | -6.1604 | 2.4517 | 7.8784 |  | 11.2564 |  | 9.0627 | 3.4019 | 4.7958 | -8.88 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.0603 | 8.4463 | 3.0807 | 3.1339 | 5.6516 | 0.7651 | 0.1382 | 2.5037 |  | -1.103 | 0 | -1.658 | 7.154 | -11.1 | -13.2 | -2.595 | 0.28 | -16.01 | -16.06 | -10 | -11.95 | -12.01 | 0.5087 | 4.5033 | 12.9041 | 14.0137 | -5.3658 | -13.9317 | -13.965 | 1.4879 | 1.5752 | -13.9317 |  | 0.8014 | 5.3562 | 44.6524 | 10.7891 | -5.5 | -5.8 | -23.8412 | -23.3721 | -1.8528 |  | 4.6564 | 1.4265 |  | -0.4887 | -130.1614 | 38.5754 | 38.8195 | 140.9044 | -142.7792 |  |  |  | 9.6103 | 6.04 | 2.95 | -16.06 | -0.77 | -26.3854 | -26.3854 | 32.6377 | 32.479 | -2.5401 | -8.1349 | -8.0392 | 4.5643 | 14.8388 |  |  | 40.7 | -24.7 | -0.96 | 30.1567 | 30.3267 | 28.5673 | 96.5081 | 97.2467 | -27.3956 | -72.6413 | -27.4064 | 2.291 | 21.31 | 9.71 | 4.3799 | 4.7882 | -6.99 |  | -16.5915 | -16.5676 | 40.5776 | 0.0151 | -3.3787 | 15.6 |  | -3.916 | -2.9921 | 30.1285 | 2.9745 | -2.46 | 0.71 | 7.905 | -40.5873 |  | -23.92 | 27.57 | 13.25 | -39.4909 | -19.6727 | -43.3897 | -43.0545 |  | -21.2845 | -30.7657 | -31.1014 | -23.1711 | -25.9611 | -11.161 | -216.488 | 8.814 |  | -7.5238 | -6.836 |  | -21.3435 | -20.8104 | 21.52 | -31.8364 | -31.7157 | 14.4368 |  | -14.82 |  | 1.4069 | -29.27 | -9.3533 | -9.6352 | 8.4618 | 16.4419 | -29.8733 |  | 4.9893 | 5.0781 | 2.9992 | 3.0255 | 0 | 14.2338 | 14.0663 | -29.9747 | 29.6145 | 30.0829 | -17.098 |  | 21.0904 | -18.54 | -1.7189 | 0.2383 | 1.08 | 1.85 | -21.4189 |  | 1.536 | 0.6 |  | -1.05 | -3.63 | 2.9074 | -3.97 | 24.4637 |  | 22.7521 | -5.208 | -5.7408 | 1.9545 |  |  | -12.3838 | -1.1668 | 7.7066 | -24.2939 | 5.6812 | 6.6036 | 91.8047 | -9.2695 | -8.3833 | -1.7954 | 2.2951 | 5.8092 | 5.8389 | 1.6848 | 18.0702 | 18.9339 | -1.26 | -6.1757 | 14.0287 | 11.0785 | 55.0776 | 23.6871 | 24.9167 | -11.0735 |  | 0 | 0 |  |  | -21.23 | -20.8016 | 0.76 | 0.9991 | 13.66 | 13.72 | -33.9 | -34.1 | 0.8103 | -10.08 | 65.1422 | 25.8986 | 25.7408 | -19.9 | -41.8 | 6.8 | 5.9 |  | -18.1809 | -126.453 | 57.2966 | -282.9255 | -20.0685 | -24.637 | 102.7565 | 63.3538 | 153.6707 | 69.0987 | 36.5335 |  | 30.3733 | -42.6987 | 214.8155 | -174.5228 | 48.2197 | -33.369 | -0.3967 |  | -10.08 | -0.333 | -0.343 | 6.48 | -2.8 | -4.4351 | -3.3982 | 12.1904 | -12.6543 | 15.6 | 1.538 | 2.923 |  |  | 4.1411 | 4.6156 | 3.9039 |  | 28.4 | 2.0058 | 0.1 |  | -10.8303 | -1.3624 | -21.611 | -10.0029 | -6.3487 | -20.34 | -4.9107 | -30.5 | 13.6 |  | -56.3858
23/07/2025 | 07:00 | 0 | 0.9452 | -5.5592 | 2.5903 | 8.9104 |  | 11.8232 |  | 9.9289 | 3.8049 | 5.2585 | -4.44 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 2.8459 | 11.5535 | 2.8374 | 2.7715 | 5.2736 | 0.605 | 0.1217 | 2.5422 |  | -1.1229 |  | -1.916 | 7.104 | -17.76 | -13.2 | -1.985 | 0.278 | -16.22 | -16.26 |  | -12.41 | -12.52 | 0.2376 | 4.1804 | 16.6757 | 19.0499 | -9.5087 | -12.1903 | -12.4953 | 1.7899 | 1.8299 | -14.1997 | -12.0563 | 1.196 | 6.5554 | 55.4714 | 11.1065 | -6.2 | -6.4 | -25.9996 | -25.7628 | -1.9721 |  | 5.8523 | 1.5826 |  | -0.3524 | -136.4177 | 39.3689 | 39.4909 | 144.9971 | -147.6474 |  |  |  | 6.5166 | 5.5 | 2.15 | -17.6 | -2.03 | -24.6439 | -24.7779 | 32.3755 | 31.8716 | -2.4744 | -9.971 | -9.6203 | 5.807 | 13.8388 |  |  | 36.8 | -22.6 | -0.49 | 27.4486 | 27.2495 | 26.0242 | 99.2365 | 98.7664 | -27.4224 | -73.2736 | -28.1232 | 2.0664 | 19.99 | 8.77 | 4.0674 | 4.3976 | -6.25 |  | -15.5996 | -15.2294 | 41.4233 | 0.0155 | -3.0142 | 18 | 18.8 | -4.2468 | -2.6181 | 29.813 | 3.5312 | -2.24 | 1.08 | 6.355 | -42.2824 |  | -23.73 | 26.78 | 11.8 | -38.9091 | -19.0909 | -42.9552 | -42.6909 | -11.4911 | -24.5307 | -33.6228 | -33.2836 | -22.9527 | -25.6184 | -10.357 | -223.1031 | -21.1446 |  | -8.072 | -7.2952 |  | -21.8374 | -20.5293 | 23.568 | -31.6601 | -31.4017 | 12.2876 |  | -19.66 |  | 1.7651 | -30.6739 | -8.4823 | -8.8256 | 7.4512 | 15.0098 | -28.2303 |  | 4.9386 | 5.0051 | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.3918 | -29.1374 | 29.1967 | 29.2396 | -18.0796 | 0 | 19.6695 | -19.16 | -0.5031 | 0.2355 | 0.31 | 4.92 | -18.5738 |  | 1.532 | 0.474 |  | -0.71 | 1.0745 | 7.2266 | -4.3 | 24.5987 |  | 22.2502 | -5.2661 | -5.8386 | 1.9117 |  |  | -12.0057 | -0.1984 | 7.0031 | -23.4585 | 6.1939 | 5.5756 | 85.783 | -9.2119 | -7.6656 | -2.1647 | 1.6984 | 5.8971 | 5.9813 | 1 | 12.5099 | 13.6523 | -6.29 | 0 | 29.5127 | -5.7907 | 40.1418 | 21.1261 | 20.934 | -9.5804 |  | -9.948 | -11.0673 |  |  | -27.1737 | -26.3937 | -1.7366 | -1.8627 | 7.36 | 7.41 | -36 | -35.8 | 0.7919 | -8.96 | 63.0085 | 18.7844 | 18.8169 | -19.6 | -40.9 | 11.2 | 10.7 | -18.6685 | -18.6237 | -118.3514 | 56.7645 | -287.9357 | -25.3047 | -23.5924 | 98.6791 | 72.8837 | 157.3375 | 75.7394 | 26.673 |  | 40.9291 | -43.3948 | 203.5004 | -187.0204 | 19.1859 | -8.6447 | -0.2576 |  | -11.36 | -0.443 | -0.452 | 8.08 | -3.76 | -4.9633 | -2.3423 | 11.281 | -12.3613 | 16.1 | 1.074 | 0.498 | 2.4852 |  | 3.553 | 3.3064 | 2.6755 |  | 26.9 | 1.3235 | 0.26 |  | -7.7959 | -2.403 | -23.2731 | -7.754 | -5.8032 | -22.8504 | -3.1721 | -28.7 | 11.5 |  | -57.4505
23/07/2025 | 07:30 | 0 | 1.2917 | -5.8823 | 2.6724 | 8.1003 |  | 12.2526 |  | 11.8236 | 4.8499 | 6.2151 | -4.44 | -22 | 0 | 3.312 | -15.4 | 2.0612 | 21.1333 | 3.518 | 3.4307 | 6.3278 | 0.548 | 0.1264 | 2.5294 |  | -1.0137 | 0 | -1.887 | 7.17 | -15.54 | -13.2 | -1.801 | 0.28 | -15.78 | -15.74 |  | -13.04 | -12.99 | 0.7032 | 4.0402 | 16.9744 | 18.5021 | -7.415 | -12.1903 | -12.2787 | 2.0245 | 2.0787 | -13.5299 | -11.9224 | 1.196 | 6.2137 | 53.6544 | 11.1074 | -5.7 | -5.9 | -25.5851 | -25.7664 | -2.1472 |  | 5.8475 | 2.0456 |  | -0.3593 | -131.5347 | 42.909 | 43.1532 | 128.4553 | -141.8235 |  |  |  | 8.5724 | 5.91 | 2.82 | -16.45 | -1.57 | -24.9118 | -24.9118 | 30.2496 | 30.4959 | -3.4229 | -9.4123 | -9.2102 | 5.41 | 12.8614 |  |  | 37.4 | -20.6 | -0.52 | 28.3673 | 28.8448 | 27.4787 | 98.3596 | 98.6291 | -27.1963 | -73.9762 | -27.5735 | 2.1935 | 23.02 | 10.22 | 4.8486 | 5.0812 | -6.8 |  | -14.4943 | -14.6231 | 35.9568 | 0.0155 | -3.3333 |  | 16.4 | -3.3887 | -1.8701 | 31.7056 | 4.4589 | -1.52 | 0.24 | 7.068 | -36.1796 |  | -23.82 | 28.43 | 12.81 | -36.1818 | -18.0636 | -41.4827 | -41.4091 | -9.5289 | -20.4831 | -29.2886 | -29.2704 | -23.7744 | -26.5408 | -10.472 | -204.1444 | -53.0214 |  | -8.5109 | -7.5931 |  | -21.4003 | -20.6402 | 23.568 | -29.9037 | -29.6228 | 10.6154 |  | -19.24 |  | 2.0191 | -29.3942 | -8.6132 | -8.8919 | 8.4113 | 13.5224 | -26.7627 |  | 4.7242 | 4.8275 | 3.0119 | 2.8674 | 0 | 12.3918 | 12.2243 | -27.1279 | 26.8479 | 26.7957 | -17.1494 | 0 | 18.6734 | -19.06 | -0.3108 | 0.2172 | 0.04 | 5.74 | -18.5962 |  | 1.959 | 0.666 |  | 0.51 | 1.2626 | 6.8965 | -4.21 | 25.7972 |  | 22.8515 | -5.5068 | -6.1107 | 1.9138 |  |  |  | -1.0256 | 7.8973 | -23.751 | 6.8781 | 6.8297 | 91.1648 | -8.252 | -7.6937 | -2.2582 | 1.815 | 6.234 | 6.2977 | 0.7229 | 7.2337 | 7.3613 | -11.73 | 5.4058 | 45.0265 | -24.4822 | 27.021 | 16.9035 | 17.9993 | -7.6664 |  | 0 | -11.6416 | 35.131 | 34.6673 | -31.2662 | -30.9531 | -6.5924 | -6.9304 | 19.54 | 19.44 | -34.3 | -34.1 | 0.845 | -6.16 | 57.2203 | 14.9396 | 14.7425 | -20.4 | -37.5 | 14.5 | 14 | -18.9032 | -18.909 | -111.2666 | 54.9239 | -298.1472 | -40.3421 | -28.999 | 103.2441 | 74.3914 | 131.5399 | 90.1042 | 25.1441 |  | 20.1359 | -14.4911 | 193.2137 | -209.3405 | -12.7207 | 22.6118 | -0.2332 |  | -10.96 | -0.455 | -0.463 | 8.24 | -4.32 | -4.7025 | -1.4328 | 9.9931 | -12.1294 | 15.6 | 1.403 | 2.274 | 2.7058 |  | 3.5915 | 3.1983 | 3.6885 |  | 24.2 | 0.405 | 0.23 |  | -4.8218 | -3.3433 | -25.4817 | -5.0544 | -4.8691 | -24.6015 | -2.4558 | -25.3 | 9 |  | -58.2197
23/07/2025 | 08:00 | 0 | 1.8039 | -6.4679 | 2.6805 | 7.1474 |  | 12.4857 |  | 13.3084 | 5.3518 | 6.8859 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 2.6986 | 16.9818 | 4.2862 | 4.1721 | 7.3794 | 0.791 | 0.139 | 2.6267 |  | -0.9581 | 0 | -1.865 | 7.125 | -11.1 | -6.6 | -2.004 | 0.285 | -15.81 | -15.75 |  | -12.8 | -12.85 | 1.7762 | 4.1811 | 15.3835 | 16.7393 | -3.8793 | -12.5922 | -12.2976 | 1.0921 | 1.6775 | -13.3959 | -11.5205 | 0.8014 | 4.5778 | 50.9274 | 11.6423 | -4.9 | -5.2 | -24.9916 | -24.8522 | -2.1215 |  | 5.3908 | 2.0049 |  | -0.3632 | -126.3161 | 42.6649 | 42.7259 | 123.5806 | -133.1206 |  |  |  | 11.6661 | 6.81 | 3.52 | -14.95 | -0.15 | -24.7779 | -24.7779 | 29.5671 | 29.2705 | -4.3243 | -9.4461 | -9.1323 | 5.6798 | 12.2426 |  |  | 36.9 | -19.2 | -0.71 | 29.4239 | 28.9829 | 27.8129 | 92.8839 | 93.7948 | -27.5879 | -70.6775 | -27.1004 | 2.5959 | 24.54 | 12.51 | 5.3174 | 5.5695 | -7.48 |  | -13.6093 | -13.4455 | 31.3853 | 0.0153 | -3.7254 | 15.6 |  | -3.1641 | -1.122 | 34.0713 | 5.3867 | -0.62 | -0.51 | 9.052 | -32.1393 |  | -24.32 | 28.36 | 13.65 | -32.7818 | -16.4 | -41.5869 | -41.4091 |  | -16.7431 | -25.2043 | -24.9767 | -23.6843 | -26.9328 | -10.881 | -196.9455 | -48.487 |  | -8.708 | -8.0156 |  | -19.3542 | -18.7067 | 13.328 | -28.3803 | -27.8156 | 10.6218 |  | -9.65 |  | 2.3637 | -27.0275 | -7.8013 | -7.7903 | 6.568 | 12.8613 | -26.8867 |  | 4.0986 | 4.1636 | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 11.8894 | -28.3001 | 25.2686 | 25.2851 | -17.4214 | 0 | 19.9234 | -18.52 | 0.8006 | 0.2786 | -0.88 | 6.25 | -20.471 |  | 2.002 | 0.588 |  | 0 | 2.1525 | 7.9353 | -3.98 | 25.4733 |  | 23.4088 | -5.4298 | -5.9926 | 2.0696 |  |  | -11.835 | -2.1276 | 8.117 | -23.763 | 7.1764 | 6.8637 | 90.4545 | -7.6042 | -8.5827 | -2.1144 |  | 6.3073 | 6.3768 | 1 | 11.2695 | 11.9527 | -8.8 | 0 | 29.6179 | -11.9756 | 39.6487 | 8.8822 | 9.1797 | -8.0939 |  | 0 | 0 | 17.7567 | 16.0604 | -29.6402 | -29.0304 | -6.7576 | -7.0146 | 38.95 | 38.84 | -34.8 | -35.2 | 0.8103 | -3.04 | 72.507 | 8.9319 | 8.9153 | -19.5 | -38 | 12 | 11.9 | -18.7533 | -18.5857 | -123.8831 | 30.1615 | -249.5576 | -33.0525 | -24.6026 | 87.3944 | 85.0186 | 94.7269 | 136.4975 | 10.5238 |  | 2.9721 | 17.6522 | 132.2099 | -252.921 | 32.7014 | -25.9392 | -1.615 |  | -11.44 | -0.166 | -0.173 | 8.72 | -4.8 | -4.8008 | -1.0544 | 8.0583 | -12.1294 | 16.7 | 1.627 | 1.429 | 2.4855 |  | 3.27 | 3.6622 | 3.4068 |  | 25.2 | 1.4222 | 0.34 |  | -6.5996 | -2.1564 | -24.3463 | -6.2814 | -5.4743 | -24.1325 | -1.6322 | -27 | 11.2 |  | -56.7448
23/07/2025 | 08:30 | 0 | 2.0364 | -6.8495 | 2.909 | 7.5037 |  | 13.4849 |  | 16.4804 | 7.0328 | 8.4986 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 2.3326 | 17.1831 | 4.5407 | 4.6334 | 8.1286 | 0.6182 | 0.2548 | 2.4397 |  | -1.097 | 0 | -1.748 | 7.481 | -11.1 | -4.4 | -1.351 | 0.29 | -15.09 | -15.27 |  | -13.12 | -13.19 | 3.0632 | 3.5763 | 16.5162 | 17.9785 | -12.1261 | -10.8507 | -11.0599 | -0.3766 | -0.3568 | -15.6732 | -13.128 |  | 3.2037 | 61.0212 | 10.6943 | -4.9 | -5.1 | -25.9915 | -25.7178 | -2.1276 |  | 7.7563 | 2.4707 |  | -0.1455 | -123.5694 | 45.2589 | 45.4115 | 106.8532 | -125.9128 |  |  |  | 15.8475 | 7.79 | 5 | -12.37 | 2.01 | -25.5816 | -25.5816 | 29.3217 | 28.6553 | -5.4571 | -8.0709 | -7.9775 | 7.8306 | 12.2861 |  |  | 43 | -20 | -1.03 | 33.5768 | 33.9522 | 31.898 | 90.5617 | 90.83 | -26.2838 | -71.0066 | -26.0949 | 2.7392 | 26.64 | 13.54 | 6.4111 | 6.7413 | -8.26 |  | -14.4303 | -14.2094 | 29.2654 | 0.015 | -4.1647 | 13 | 11.3 | -3.0054 | -0.187 | 35.4908 | 6.6855 | 0.28 | -1.04 | 7.471 | -30.2842 |  | -23.68 | 28.65 | 15.87 | -31.1636 | -15.1727 | -41.4907 | -41.3091 |  | -10.0834 | -19.4823 | -19.408 | -22.9899 | -25.4477 | -11.036 | -177.2565 | -53.1918 |  | -9.2116 | -8.5054 |  | -20.3732 | -19.4919 | 13.84 | -28.5005 | -28.2344 | 10.228 |  | -10.65 |  | 2.3927 | -28.931 | -8.0678 | -8.156 | 6.1567 | 11.5147 | -27.4293 |  | 4.2218 | 4.245 | 0 | 0 | 0 | 13.7314 | 13.564 | -31.3143 | 25.7088 | 25.7717 | -19.0072 | -9.6424 | 22.6334 | -18.39 | 0.8885 | 0.2529 | -0.9 | 3.77 | -22.3707 | 5.875 | 1.853 | 0.541 |  | -0.36 | 4.8874 | 11.5679 | -3.74 | 25.9755 |  | 23.3444 | -6.2304 | -6.7941 | 2.2193 |  |  | -12.3619 | -6.1574 | 8.41 | -23.1445 | 6.1996 | 6.5857 | 93.5649 | -6.339 | -7.0812 | -3.0843 | 2.3804 | 6.8346 | 6.9226 | 2 | 9.9126 | 11.6566 | -7.96 | 0 | 26.4265 | -8.4299 | 43.5239 | 7.5181 | 8.216 | -8.647 |  | -10.0192 | 0 |  |  | -24.0041 | -23.7954 | -8.9866 | -9.0572 | 37.46 | 37.37 | -32.8 | -32.9 | 0.7919 | 0 | 72.062 | 10.1113 | 11.8554 | -18.2 | -38.4 | 7.3 | 6.8 | -18.5173 | -18.3632 | -127.2785 | 27.9952 | -244.3609 | -27.607 | -23.6624 | 79.6557 | 92.9265 | 93.9038 | 122.0008 | 2.2319 |  | 6.083 | 15.968 | 124.5449 | -239.1987 | 35.9359 | -28.2424 | -1.5686 |  | -11.44 | -0.057 | -0.065 | 8.88 | -5.04 | -4.8194 | -0.7004 | 7.3259 | -11.3664 | 17.3 | 2.93 | 2.023 |  |  | 4.6831 | 3.4493 | 3.6368 |  | 26.2 | 1.9798 | 0.4 |  | -5.8121 | -2.2377 | -24.1229 | -6.132 | -5.1087 | -24.0436 | -2.0926 | -27.8 | 12.4 |  | -58.3515
23/07/2025 | 09:00 | 0 | 2.3984 | -7.1444 | 2.9039 | 7.0341 |  | 12.5823 |  | 16.5763 | 7.1068 | 8.5463 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 2.4423 | 14.6648 | 4.7812 | 4.7606 | 8.3651 | 0.7743 | 0.1672 | 2.5159 |  | -1.006 |  | -1.441 | 7.078 | -4.44 | -4.4 | -1.398 | 0.277 | -13.64 | -13.48 |  | -13.42 | -13.53 | 4.9046 | 4.0274 | 11.7247 | 14.6993 | -12.4694 | -10.8507 | -11.049 | 18.888 | 19.6915 | -19.4241 | -17.6826 | 2.3796 | 11.572 | 57.4381 | 6.1321 | -4.3 | -4.5 | -22.932 | -22.8317 | -1.7416 |  | 12.0251 | 6.7548 |  | 0.8612 | -87.8933 | 44.3434 | 44.4044 | 89.6477 | -102.4759 |  |  |  | 15.3186 | 6.37 | 3.64 | -12.04 | 2.04 | -24.9118 | -25.0458 | 28.8377 | 28.5732 | -2.9774 | -6.2883 | -6.3695 | 12.231 | 12.7538 |  |  | 44.9 | -20 | -1.16 | 35.6692 | 35.2514 | 33.5618 | 80.6476 | 81.1746 | -21.8235 | -67.8048 | -16.6521 | 2.884 | 25.56 | 15.11 | 7.3486 | 7.7179 | -9 |  | -14.6234 | -14.4776 | 27.2776 | 0.0147 | -4.5005 | 10.7 | 8.9 | -2.373 | 0.5669 | 34.7022 | 7.7988 | 1.16 | -0.35 | 9.6255 | -27.1465 |  | -20.65 | 26.07 | 17.13 | -26.9273 | -13.7909 | -39.6727 | -39.7182 | 12.9227 | -6.1241 | -15.4591 | -15.5628 | -23.2715 | -27.2613 | -11.717 | -152.991 | -60.6296 |  | -9.5501 | -8.6711 |  | -19.8831 | -18.8433 | 9.744 | -27.4347 | -27.1371 | 10.6432 |  | -6.63 |  | 2.4517 | -28.49 | -9.2951 | -9.2303 | 7.4471 | 12.4522 | -25.9134 |  | 4.1301 | 4.1484 | 4.0835 | 4.1818 | 2.9128 | 12.5592 | 12.7267 | -33.6587 | 23.854 | 23.7203 | -17.7732 | 0 | 27.7018 | -18.26 | 0.8006 | 0.2877 | -0.83 | -0.22 | -27.4724 |  | 1.839 | 0.651 |  | -0.01 | 4.7779 | 13.5477 | -3.48 | 28.1607 |  | 23.146 | -5.7562 | -6.1942 | 2.2958 |  |  | -12.7866 | -9.24 | 8.819 | -22.3602 | 6.7981 | 6.4083 | 105.0342 | -5.8104 | -8.1268 | -2.1138 | 2.2339 | 7.1349 | 7.2865 | 1.5766 | 10.3682 | 11.8412 | -7.96 | 0 | 31.0357 | -10.9638 | 38.0418 | 6.2998 | 6.6311 | -8.0535 |  | 0 | 0 |  |  | -23.9821 | -23.4493 | -13.565 | -12.9498 | 28.97 | 28.55 | -32.5 | -32.5 | 0.8103 | 1.68 | 76.106 | 17.1408 | 17.0681 | -18.2 | -37.5 | 6.8 | 6.3 | -18.189 | -18.1466 | -118.1677 | 22.9906 | -247.1357 | -30.3888 | -23.8912 | 79.1011 | 92.9279 | 101.2674 | 119.0977 | 3.4346 | 5.7724 | 5.6958 | 10.6196 | 127.4281 | -235.6481 | 36.3997 | -32.258 | 0.0476 |  | -10.64 | 0.033 | 0.026 | 8.64 | -6.32 | -2.9764 | 1.1429 | 7.0909 | -11.7479 | 15.7 | 1.906 | 3.033 |  | 2.9797 | 4.7075 | 4.1697 | 3.9656 |  | 25.4 | 1.9659 | 0.54 |  | -6.2716 | -1.8558 | -24.8677 | -6.0695 | -5.7 | -25.4972 | 0 | -26.5 | 11.9 |  | -55.3725
23/07/2025 | 09:30 | 0 | 2.7037 | -7.2884 | 3.2053 | 8.0769 |  | 12.9385 |  | 18.1163 | 7.8288 | 9.2508 | -15.54 | -33 | 8.8 | 8.28 | -24.2 | 2.5359 | 12.0126 | 5.3225 | 5.439 | 9.1947 | 0.7066 | 0.3101 | 2.5424 |  | -0.8857 | -1.816 | -1.816 | 7.406 | -4.44 | 2.2 | -0.996 | 0.28 | -11.69 | -11.78 |  | -15.24 | -15.25 | 5.4649 | 3.8505 | 13.2261 | 14.3606 | -10.7361 | -9.779 | -9.5734 | 1.4287 | 2.033 | -16.6109 | -14.3336 | 0.4069 | 1.1271 | 70.7241 | 5.8501 | -4.8 | -5 | -25.4083 | -24.7825 | -2.0699 |  | 13.0446 | 7.6362 | 2.0966 | 1.6473 | -99.1851 | 47.2732 | 47.3647 | 89.7181 | -103.649 |  |  |  | 16.3964 | 6.51 | 3.76 | -11.36 | 2.47 | -21.4289 | -21.4289 | 34.3371 | 33.8825 | -3.3801 | -8.2659 | -8.5812 | 12.8144 | 13.2116 |  |  | 48.8 | -21.2 | -1.23 | 36.2012 | 36.2042 | 34.5949 | 79.0427 | 78.4025 | -23.0443 | -65.9934 | -16.3838 | 3.1531 | 26.57 | 16.12 | 8.2861 | 8.4015 | -9.84 |  | -15.0261 | -14.9347 | 30.8589 | 0.0146 | -5.0217 | 8.4 | 6.6 | -2.0044 | 1.6889 | 34.8599 | 9.2831 | 2.07 | -0.4 | 9.8115 | -30.6317 |  | -20.76 | 29.45 | 18.35 | -28.9091 | -14.7364 | -40.253 | -39.4909 | 16.1012 | -2.7843 | -13.2487 | -13.2761 | -20.6386 | -24.7635 | -12.31 | -150.1484 | -64.366 |  | -9.7292 | -9.0162 |  | -20.1899 | -19.1467 | 15.376 | -26.7014 | -26.5555 | 8.9687 |  | -10.81 |  | 2.4909 | -29.3458 | -8.6962 | -8.6766 | 8.2257 | 9.7522 | -25.2068 |  | 3.8901 | 4.0053 | 3.1657 | 4.3002 | 0 | 8.7077 | 8.3728 | -32.4865 | 23.5933 | 23.695 | -17.6449 | 0 | 26.6764 | -17.93 | 0.2916 | 0.2813 | -0.47 | -0.64 | -27.3382 |  | 1.668 | 0.632 |  |  | 4.8611 | 13.6656 | -3.63 | 30.3629 |  | 24.0811 | -5.905 | -6.4956 | 2.458 |  |  | -12.8378 | -9.5028 | 9.2157 | -22.659 | 7.1928 | 7.2577 | 109.4536 | -5.1461 | -9.0427 | -2.3841 | 2.0915 | 7.4572 | 7.5554 | 1 | 8.965 | 10.324 | -9.64 | 6.5607 | 38.6019 | -10.4589 | 30.6866 | 7.6519 | 7.8686 | -8.1176 |  | -11.1178 | 0 | 13.3763 |  | -24.4326 | -23.9272 | -14.8997 | -14.9172 | 27.06 | 26.98 | -32.3 | -32.4 | 0.6693 | 3.76 | 79.3607 | 14.1417 | 14.0694 | -17.4 | -35.8 | 6.9 | 6.3 | -18.093 | -18.2844 | -104.1158 | 17.5342 | -248.0583 | -32.6015 | -50.9797 | 81.2176 | 89.5217 | 99.464 | 120.5243 | 5.3867 | 6.103 | 6.497 | 11.1145 | 129.7511 | -238.0488 | 38.1512 | -32.2398 | 0.2112 |  | -10.8 | 0.033 | 0.031 | 9.12 | -6.32 | -3.2052 | 1.0269 | 7.3838 | -11.7174 | 17.1 | 1.625 | 1.192 |  |  | 3.892 | 3.3836 | 2.888 |  | 24.5 | 2.4124 | 0.57 |  | -6.432 | -1.4186 | -25.1495 | -6.7355 | -5.9333 | -24.8955 |  | -26.5 | 11.6 |  | -53.6007
23/07/2025 | 10:00 | 0 | 2.9046 | -7.4547 | 3.3155 | 7.2035 |  | 13.0345 |  | 19.8714 | 8.6647 | 10.1875 | -17.76 |  | 11 | 8.28 |  | 2.6872 | 12.4663 | 5.7329 | 5.4743 | 9.5713 | 0.7623 | 0.1947 | 2.6164 |  | -0.9369 | -1.699 | -1.658 | 7.403 | -4.44 |  | -0.998 | 0.272 | -12.63 | -12.61 |  | -13.59 | -13.65 | 6.0419 | 3.9886 | 9.8731 | 12.3653 | -15.0641 | -14.6015 | -15.5478 | 19.3228 | 15.0887 | -19.826 | -16.6109 | 1.9851 | 17.2435 | 71.8485 | 8.1418 | -5.1 | -5.6 | -18.7215 | -18.8546 | -2.2256 |  | 21.1771 | 8.2017 | 2.0814 | 1.4214 | -81.698 | 45.1063 | 45.1369 | 76.6348 | -93.9856 |  |  |  | 18.3424 | 6.45 | 4 | -10.32 | 3.27 | -22.0987 | -22.0987 | 34.2398 | 33.5134 | -4.0426 | -3.4429 | -3.6098 | 20.5458 | 15.0552 |  |  | 56 | -26.1 | -1.19 | 39.6181 | 39.4492 | 38.4986 | 78.8348 | 80.0536 | -29.2707 | -62.2759 | -23.8121 | 3.5067 | 28.13 | 15.77 | 8.7549 | 8.7921 | -10.23 |  | -17.2756 | -16.9313 | 30.3858 | 0.0145 | -5.1632 | 6.1 |  | -2.0679 | 2.2499 | 35.6485 | 10.0253 | 2.73 | -0.6 | 12.059 | -30.6767 |  | -20.37 | 29.2 | 18.81 | -28.0545 | -14.3455 | -39.8207 | -39.5727 | 20.3818 | 0.6939 | -10.2089 | -9.7273 | -19.6547 | -24.7663 | -12.887 | -136.2956 | -61.9192 |  | -9.8246 | -9.0637 |  | -20.3201 | -19.6172 | 14.352 | -26.9242 | -26.6387 | 9.373 |  | -8.72 |  | 2.9112 | -30.7513 | -8.5148 | -8.6251 | 7.9251 | 10.0426 | -25.2551 |  | 3.9843 | 4.0442 | 3.9433 | 4.0269 | 2.7651 | 9.7125 | 9.2101 | -30.3096 | 23.6703 | 23.3 | -17.6859 |  | 25.5192 | -20.33 | -0.201 | 0.2657 | 0.39 | 0.88 | -26.0872 | 5.5854 | 1.324 | 0.695 |  |  | 5.9345 | 14.0858 | -3.88 | 32.7612 |  | 23.9153 | -6.2764 | -6.7186 | 2.5557 |  |  | -13.2719 | -10.255 | 8.6587 | -21.3651 | 7.6875 | 7.5418 | 114.8598 | -4.3121 | -8.3268 | -3.1132 | 0.8848 | 7.6925 | 7.8639 | 0.2004 | 9.5493 | 11.124 | -10.9 | 4.7492 | 38.2324 | -10.3849 | 32.6871 | 7.4758 | 7.4709 | -7.4607 |  | 0 | -10.0071 |  |  | -23.5592 | -23.0153 | -16.8169 | -16.3481 | 27.45 | 27.42 | -29.3 | -29.5 | 0.6345 | 5.52 | 77.5357 | 15.6686 | 15.5945 | -17.4 | -34.9 | 6.9 | 6.3 | -18.1974 |  | -104.7829 | 19.1191 | -247.0416 | -30.2263 | -46.7421 | 80.6478 | 90.8671 | 99.6281 | 119.424 | 5.2434 | 4.3693 | 3.6433 | 10.6639 | 129.3903 | -234.5679 | 39.8789 | -36.7371 | -0.1624 |  | -9.52 | -0.057 | -0.063 | 8.4 | -6.48 | -2.722 | 1.0849 | 6.7704 | -12.0684 | 17.4 | 1.912 | 1.805 | 2.4855 | 2.9797 | 3.8623 | 4.089 | 3.8541 |  | 23.6 | 1.62 | 0.71 |  | -5.9782 | -1.445 | -25.0509 | -6.159 | -5.7466 | -25.7674 | 0 | -24.9 | 10.4 |  | -47.6441
23/07/2025 | 10:30 | 0 | 3.1529 | -7.7074 | 3.5308 | 7.364 |  | 13.5203 |  | 21.0796 | 9.3637 | 10.6096 | -13.32 | -35.2 | 13.2 | 9.108 | -26.4 | 2.8101 | 11.7207 | 5.6569 | 6.1096 | 9.6072 | -0.3612 | 0.2557 | 2.4608 |  | -0.8136 | -1.626 | -1.606 | 7.344 | -6.66 | 4.4 | -0.831 | 0.279 | -11.92 | -11.84 |  | -13.17 | -13.29 | 6.644 | 3.7127 | 11.9126 | 15.692 | -16.7699 | -14.6015 | -14.9072 | 0.8822 | 0.9747 | -17.5486 | -15.1374 | 0.4069 | 2.2815 | 83.1738 | 8.9857 | -5.5 | -5.8 | -19.8698 | -19.412 | -2.4509 |  | 19.8923 | 8.3073 | 1.37 | 0.9606 | -97.354 | 38.2397 | 38.3618 | 102.1419 | -101.4308 |  |  |  | 17.2946 | 9.83 | 3.7 | -19.28 | 3.06 | -23.0364 | -23.1704 | 35.8478 | 34.7889 | -3.9004 | 0.9947 | 0.9589 | 19.8595 | 18.3047 |  |  | 63.2 | -32 | -1.5 | 36.3108 | 36.353 | 34.8104 | 73.0761 | 74.0846 | -31.6572 | -51.4716 | -26.8019 | 3.7685 | 29.4 | 17.44 | 9.3799 | 9.5734 | -10.42 |  | -19.9349 | -19.9012 | 31.4287 | 0.0146 | -5.3825 | 3.8 | 4.3 | -2.8735 | 2.998 | 36.1216 | 11.3242 | 3.55 | -0.6 | 12.4 | -32.0318 |  | -20.68 | 29.51 | 19.33 | -29.4545 | -15.1455 | -42.9307 | -41.7182 | 19.128 | 0.139 | -10.8349 | -9.9833 | -22.7054 | -27.2783 | -13.18 | -161.9811 | 12.6603 |  | -9.9722 | -9.3942 |  | -14.9581 | -14.7468 | 12.304 | -24.7251 | -24.4041 | 11.5296 |  | -8.36 |  | 2.9416 | -20.3017 | -8.8178 | -9.162 | 6.5827 | 11.3141 | -27.7617 |  | 4.5681 | 4.5785 | 2.917 | 3.0917 | 0 | 10.2148 | 10.2148 | -37.1753 | 24.7362 | 25.2604 | -20.4987 | -9.335 | 25.4215 | -19.38 | -0.7118 | 0.2969 | 0.34 | 0.29 | -25.9231 |  | 1.435 | 0.67 |  |  | 0.7279 | 8.5606 | -3.44 | 35.4262 |  | 25.179 | -8.018 | -7.4125 | 2.6552 |  |  | -13.4429 | -10.1279 | 10.9873 | -20.8328 | 6.205 | 6.7308 | 138.2382 | -3.4534 | -6.5097 | -5.736 | 1.0676 | 7.9489 | 8.1339 | 0 | 7.5148 | 9.3708 | 3.77 | -7.9726 | -22.5018 | 45.049 | 88.204 | 12.7231 | 13.427 | -7.8048 |  | -11.0763 | -12.0347 |  | 21.967 | -18.9778 | -18.7031 | -17.4766 | -17.6638 | 36.91 | 36.99 | -33.1 | -33.1 | 0.7919 | 6.88 | 70.2468 | 13.121 | 13.2843 | -16.5 | -36.7 | 2.6 | 2.1 | -17.458 | -17.3817 | -154.1063 | -58.1622 | 0 | -98.6486 | -12.401 | 167.1118 | -4.0092 | 186.0726 | 24.0862 | 101.4902 | 0.2928 | -0.3227 | -76.0657 | 0 | -142.2875 | 2.9824 | -2.9944 | -1.2634 |  | -10.16 | -0.051 | -0.061 | 7.84 | -5.84 | -2.7622 | 0.1175 | 6.8284 | -9.7856 | 15.9 | 1.301 | 0.57 | 2.7131 |  | 3.9889 | 3.4416 | 3.2977 |  | 22.5 | 1.95 | 0.75 |  | -7.7512 | -0.6252 | -24.3433 | -7.2961 | -6.0559 | -24.6196 | 0 | -25.7 | 9.3 |  | -44.7772
23/07/2025 | 11:00 | 0 | 3.4353 | -8.0817 | 3.692 | 7.1467 |  | 13.475 |  | 21.9909 | 9.6987 | 10.9959 | -15.54 | -37.4 | 15.4 |  | -28.6 | 2.9868 | 10.3562 | 6.2696 | 6.3568 | 10.6071 | 0.7929 | 0.3752 | 2.5406 |  | -0.7626 | -1.595 | -1.57 | 7.24 | -6.66 | 6.6 | -0.743 | 0.277 | -11.62 | -11.54 |  | -13.08 | -13.16 | 7.3899 | 3.9936 | 11.3946 | 13.779 | -14.196 | -15.1374 | -14.7716 | 3.1341 | 2.596 | -17.2807 | -15.0034 | 1.196 | 5.2588 | 74.0898 | 10.114 | -5.6 | -6 | -19.046 | -19.0128 | -2.4772 |  | 18.1668 | 8.383 | 1.3522 | 1.0087 | -85.818 | 44.0687 | 44.0687 | 90.9896 | -90.6032 |  |  |  | 18.1827 | 10.09 | 3.89 | -19.87 | 3.27 | -21.5629 | -21.5629 | 33.8882 | 33.4978 | -3.6535 | -2.6433 | -2.7248 | 17.4756 | 15.0259 |  |  | 58.8 | -26.5 | -1.58 | 33.7278 | 34.2231 | 32.6473 | 76.0869 | 76.4907 | -29.2294 | -56.4958 | -24.4332 | 3.8404 | 31.98 | 18.62 | 9.6924 | 9.8663 | -10.9 |  | -16.2843 | -16.1912 | 23.8781 | 0.0146 | -5.6368 | 1.4 | 1.9 | -3.1213 | 3.185 | 37.3833 | 11.5097 | 3.73 | -0.95 | 12.4155 | -22.5813 |  | -12.05 | 22.62 | 19.3 | -18.5636 | -8.8455 | -37.7935 | -37.4364 | 30.9821 | 11.2121 | -1.3571 | -1.0701 | -19.807 | -24.8711 | -13.086 | -153.7433 | 19.2553 |  | -10.4953 | -9.6851 |  | -11.0798 | -10.9107 | 13.328 | -23.4059 | -22.9355 | 7.7613 |  | -9.8 |  | 3.0621 | -13.4794 | -9.8443 | -9.972 | 8.2681 | 8.9061 | -24.2552 |  | 4.6001 | 4.6968 | 2.759 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.5403 | -29.9747 | 20.311 | 20.3158 | -16.4433 | 0 | 25.0016 | -18.86 | -1.0103 | 0.2648 | 0.31 | 0.23 | -24.0843 |  | 1.534 | 0.523 |  |  | -3.3803 | 5.5509 | -3.44 | 34.4101 |  | 27.7111 | -9.2194 | -10.2152 | 2.8033 |  |  |  | -9.0173 | 11.1048 | -22.4286 | 7.4715 | 6.3701 | 137.6402 | -2.5015 | -5.8763 | -7.4536 | 1.4317 | 7.9049 | 8.1022 | 0.6998 | 8.288 | 10.7395 | 3.35 | -7.6551 | -19.7749 | 44.6429 | 85.0399 | 14.1403 | 15.6182 | -7.8353 |  | 0 | -10.3534 | 23.7788 |  | -21.9222 | -21.3344 | -18.4165 | -18.0451 | 35.83 | 35.77 | -33.6 | -33.7 | 0.7224 | 7.68 | 76.8198 | 13.8581 | 13.7926 | -17 | -35.4 | 8.6 | 8.1 | -18.0431 | -17.8538 | -152.5565 | -66.896 |  | -99.7248 | -15.0187 | 172.1982 | -5.5359 | 192.4604 | 30.8067 | 101.0579 | 2.4371 | 2.4965 | -78.9221 |  | -145.6138 | -4.4734 | 2.9474 | -0.5383 |  | -9.92 | -0.024 | -0.032 | 7.6 | -5.92 | -2.5359 | 0.206 | 7.2374 | -10.341 | 14.3 | 2.116 | 0.571 | 2.493 |  | 3.7768 | 4.3012 | 3.4926 |  | 22 | 1.4564 | 0.96 |  | -8.5482 | -0.3339 | -25.1827 | -7.8544 | -5.5781 | -23.2321 | 0 | -23.8 | 7.5 |  | -46.3074
23/07/2025 | 11:30 | 0 | 3.4129 | -8.2049 | 2.6873 | 7.4726 |  | 14.414 |  | 22.5256 | 10.1237 | 11.5003 | -13.32 |  | 15.4 | 9.108 | -28.6 | 2.7744 | 11.2117 | 6.4747 | 6.3959 | 11.0343 | 0.8535 | 0.3104 | 2.586 |  | -0.7225 | -1.614 | -1.601 | 7.457 | -6.66 | 6.6 | -0.754 | 0.28 | -11.89 | -11.89 |  | -13.02 | -13.06 | 7.1828 | 4.0282 | 11.0081 | 15.2247 | -13.7506 | -14.1997 | -14.3249 | 1.9888 | 1.8916 | -17.1468 | -14.3336 | 0.8014 | 4.2667 | 70.5699 | 10.6457 | -5.8 | -6.1 | -19.6506 | -19.5353 | -2.5478 |  | 17.993 | 8.5656 | 1.3497 | 0.9828 | -89.4192 | 44.8927 | 45.0148 | 91.2061 | -89.0261 |  |  |  | 19.2905 | 10.34 | 4.44 | -19.28 | 3.73 | -16.8744 | -16.6065 | 38.5002 | 37.4696 | -4.5917 | -8.5481 | -8.6345 | 17.8204 | 13.9452 |  |  | 57.3 | -24.4 | -1.64 | 30.4367 | 30.9782 | 29.7408 | 74.1388 | 75.0069 | -29.3472 | -56.8906 | -24.0458 | 3.7353 | 30.87 | 19.36 | 10.4736 | 10.5499 | -11.52 |  | -15.4846 | -15.2934 | 28.3058 | 0.0149 | -6.0607 | 2.3 | 2.3 | -3.0591 | 3.746 | 37.8565 | 12.2519 | 4.15 | -0.82 | 11.346 | -27.3166 |  | -13.26 | 23.19 | 20.09 | -23.2 | -12.1273 | -37.6895 | -37.7091 | 29.3284 | 9.5189 | -3.3318 | -2.9707 | -19.6815 | -24.981 | -13.251 | -156.0583 | 25.7388 |  | -10.644 | -9.8611 |  | -10.2033 | -10.1133 | 9.232 | -23.4641 | -22.9265 | 8.258 |  | -6.58 |  | 3.2494 | -12.1898 | -9.0971 | -9.2219 | 5.4527 | 8.8435 | -24.743 |  | 4.8734 | 4.8807 | 0 | 3.3253 | 2.5024 | 3.3491 | 3.0142 | -28.4676 | 20.8518 | 20.8232 | -16.1982 |  | 24.025 | -19.76 | -1.1165 | 0.2886 | 0.43 | 0.59 | -24.5156 |  | 1.521 | 0.657 |  |  | -3.5171 | 4.9523 | -3.58 | 32.7405 |  | 27.255 | -9.163 | -9.7817 | 2.9121 |  |  | -13.1886 | -10.2508 | 11.5442 | -21.7457 | 8.1184 | 9.0527 | 136.0903 | -2.3668 | -5.9962 | -7.634 | 0.7662 | 8.1173 | 8.2763 | 0 | 10.0892 | 11.2736 | 2.93 | -7.7567 | -18.8284 | 44.153 | 85.5825 | 13.2158 | 13.8231 | -7.9591 |  | -10.8448 | -12.1493 |  |  | -21.8618 | -21.3124 | -18.6095 | -18.5662 | 35.96 | 35.84 | -33.2 | -33 | 0.6345 | 8 | 75.3937 | 14.3794 | 14.3163 | -16.1 | -36.3 | 4.8 | 4.6 | -17.8016 |  | -148.8287 | -71.0803 |  | -99.3147 | -15.8233 | 173.0071 | -2.2446 | 188.9196 | 29.4024 | 100.0541 | 1.8134 | 2.6681 | -78.2997 |  | -146.0238 | -4.3103 | 1.8921 | -0.9607 |  | -9.68 | -0.138 | -0.141 | 7.44 | -5.92 | -2.513 | 0.1175 | 7.4723 | -9.9901 | 13.7 | 2.027 | 0.792 |  |  | 3.9265 | 3.425 | 3.6539 |  | 22.4 | 1.3781 | 1.15 |  | -7.8777 | -1.2695 | -24.8147 | -8.2738 | -6.2588 | -24.8794 | 0 | -24 | 7.4 |  | -52.2491
23/07/2025 | 12:00 | 0 | 3.5332 | -8.3082 | 0.9713 | 6.2694 |  | 14.2702 |  | 24.0404 | 10.7787 | 12.0831 | -17.76 | -37.4 |  | 9.936 |  | 2.9023 | 9.5794 | 6.4187 | 6.4292 | 11.1925 | 0.8333 | 0.2444 | 2.6813 |  | -1.0171 | -1.486 | -1.474 | 7.386 | -2.22 |  | -1.15 | 0.282 | -12 | -12.01 |  | -11.87 | -11.93 | 6.7966 | 3.9742 | 7.6133 | 11.7179 | -13.6074 | -17.5486 | -17.1792 | 23.5873 | 24.0951 | -19.692 | -17.2807 | 2.3796 | 12.6447 | 75.2065 | 10.0121 | -5.3 | -5.7 | -14.5729 | -15.0157 | -2.482 |  | 14.7698 | 7.723 | 1.3672 | 1.0156 | -74.6483 | 59.9689 | 59.5721 | 49.3755 | -72.5265 |  |  |  | 19.3104 | 9.88 | 3.74 | -19.7 | 3.21 | -14.865 | -14.7311 | 36.4036 | 35.245 | -5.2563 | -7.9382 | -7.7382 | 13.316 | 15.0678 |  |  | 60.2 | -27.2 | -1.55 | 32.0121 | 32.2193 | 31.4293 | 84.7906 | 85.595 | -25.5065 | -70.0441 | -19.8389 | 4.123 | 30.89 | 17.92 | 10.3174 | 10.3546 | -11.16 |  | -16.9652 | -16.6912 | 32.725 | 0.015 | -5.8 | 2.2 | 2.2 | -2.7271 | 3.746 | 38.3296 | 12.2519 | 4.34 | -0.79 | 11.377 | -31.0968 | -6.61 | -6.6 | 23.84 | 19.57 | -27.0545 | -13.4455 | -38.8017 | -37.7909 | 25.9597 | 7.389 | -5.1996 | -5.6282 | -19.7356 | -24.8827 | -13.032 | -114.3371 | 15.5618 |  | -10.5195 | -9.5992 |  | -7.9857 | -7.9766 | 10.256 | -23.88 | -23.7326 | 7.2271 |  | -6.88 |  | 3.1802 | -7.4719 | -9.111 | -9.3602 | 7.0573 | 8.1474 | -23.7606 |  | 4.7159 | 4.8161 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.3396 | -28.4676 | 20.5474 | 20.6129 | -14.3396 |  | 21.4176 | -20.49 | -0.9041 | 0.2886 | 0.93 | 1.22 | -21.9808 |  | 1.454 | 0.619 |  |  | -4.0506 | 3.7201 |  | 32.9449 | -0.1 | 27.6024 | -9.2305 | -10.0907 | 2.9575 |  |  | -12.519 | -8.0095 | 10.3876 | -22.126 | 7.8129 | 8.4769 | 141.3665 | -2.7446 | -5.7846 | -7.0351 | 1.5398 | 8.088 | 8.1813 | 0.8589 | 8.8838 | 10.6887 | 2.93 | -9.1356 | -25.6942 | 44.7051 | 92.0788 | 11.9471 | 12.948 | -7.6408 |  | -11.3959 | -12.1994 |  |  | -21.0707 | -20.829 | -17.6029 | -17.3909 | 36.69 | 36.6 | -33.3 | -33.6 | 0.8615 | 6.96 | 74.0662 | 14.0516 | 13.9846 | -16.5 | -37.1 | 4.3 | 3.8 |  | -17.616 | -159.8839 | -61.4274 |  | -102.4702 | 0 | 170.4295 | -6.0632 | 187.5205 | 26.9779 | 102.0864 | 0.9688 | 1.3684 | -77.7918 |  | -146.3584 | -3.2624 | 3.4298 | -0.7727 |  | -10.32 | -0.109 | -0.118 | 7.2 | -5.92 | -2.5006 | 0.3525 | 7.6493 | -10.341 | 14.3 | 0.992 | 2.077 |  |  | 3.9529 | 2.8155 | 2.6578 |  | 23 | 0.6204 | 1.1 |  | -6.202 | -1.3883 | -25.6628 | -7.0336 | -5.8042 | -25.2991 |  | -24.5 | 8.2 |  | -39.1828
23/07/2025 | 12:30 | 0 | 3.8466 | -8.5383 | 5.6371 | 9.9062 |  | 7.0796 |  | 24.4759 | 11.1317 | 12.3419 | -15.54 | -33 | 11 | 8.28 | -24.2 | 2.7535 | 7.7275 | 5.9657 | 6.1753 | 10.2746 | 0.7739 | 0.2751 | 2.7564 |  | -0.6419 | -1.772 | -1.758 | 7.608 | -4.44 | 2.2 | -1.013 | 0.286 | -12.51 | -12.51 |  | -12.93 | -12.84 | 6.9519 | 4.2195 | 14.0639 | 17.4408 | -14.5435 | -16.8788 | -17.5072 | 1.894 | 1.9937 | -17.6826 | -14.7355 | 1.5905 | 9.7502 | 74.2149 | 13.1137 | -6.1 | -6.6 | -16.8813 | -17.2148 | -2.6844 |  | 14.0548 | 6.6673 | 0 | 0.4139 | -99.4293 | 67.9037 | 67.9342 | 44.2293 | -87.3491 |  |  |  | 18.3125 | 9.59 | 3.66 | -20.46 | 2.13 | -18.4819 | -18.4819 | 27.9363 | 27.0378 | -4.6744 | -7.509 | -7.7565 | 13.8869 | 15.956 |  |  | 62.1 | -27.8 | -1.48 | 32.668 | 32.5728 | 31.2259 | 94.5191 | 94.9434 | -28.194 | -76.389 | -23.8766 | 3.7871 | 31.04 | 17.45 | 10.0049 | 10.1593 | -11.12 |  | -17.5206 | -17.5257 | 34.9194 | 0.015 | -5.9963 | 2.3 | 2.3 | -3.4692 | 3.933 | 38.0142 | 12.8085 | 4.54 | -0.75 | 10.5245 | -34.1519 | -6.61 | -6.68 | 23.06 | 19.01 | -29.2909 | -14.0364 | -38.8183 | -38.2636 | 23.5033 | 4.8539 | -7.6286 | -7.2399 | -21.8991 | -26.6153 | -12.842 | -112.2797 | -47.8507 |  | -10.0579 | -9.4677 |  | -8.5727 | -8.4191 | 13.84 | -24.8899 | -24.1634 | 7.4182 |  | -10.66 |  | 3.2522 | -9.0844 | -9.3822 | -9.2682 | 6.9776 | 9.2796 | -23.865 |  | 5.1404 | 5.1745 | 0 | 2.8996 | 0 | 5.6935 | 4.8562 | -29.4723 | 20.9951 | 20.9968 | -15.1327 |  | 24.025 | -19.68 | -1.4168 | 0.3234 | 0.55 | 0.64 | -23.8142 |  | 1.402 | 0.882 |  |  | -4.8043 | 3.6352 |  | 30.8632 |  | 27.3875 | -8.3345 | -9.0839 | 2.9841 |  |  | -13.1261 | -6.5739 | 10.0351 | -22.4112 | 7.677 | 7.4245 | 134.6806 | -3.5376 | -7.6677 | -5.8147 | 1.4114 | 8.0221 | 8.2051 | 0.6466 | 8.3562 | 9.5127 | -7.96 | 0 | 20.0376 | -3.863 | 47.4236 | 12.1971 | 12.9455 | -7.2044 |  | 0 | -11.08 |  |  | -28.3108 | -28.0581 | -17.5326 | -16.663 | 20.11 | 20.03 | -34.8 | -34.7 | 0.7224 | 6.08 | 59.7157 | 10.3688 | 10.2859 | -17 | -35.5 | 10.3 | 10.2 | -18.4211 | -18.1259 | -129.7096 | -1.3194 | -188.131 | -70.1271 |  | 140.1936 | 34.3669 | 181.1272 | 33.2524 | 66.5517 | 11.69 | 12.4592 | -65.2169 |  | -160.6522 | -2.4204 | 2.8655 | -0.9363 |  | -9.92 | -0.264 | -0.275 | 8.16 | -5.76 | -3.0734 | 0.325 | 6.7704 | -10.4875 | 14.6 | 1.092 | 0.24 |  |  | 3.3629 | 3.3687 | 4.3164 |  | 21 | 0.0116 | 1.08 |  | -5.4706 | -2.3216 | -26.0305 | -4.8939 | -5.1234 | -25.1864 | 0 | -22.8 | 5.3 |  | -43.9752
23/07/2025 | 13:00 | 0 | 3.7124 | -8.4183 | 7.7178 | 10.5028 |  | 6.5621 |  | 21.7249 | 9.6647 | 10.9205 | -13.32 | -35.2 | 11 | 8.28 | -26.4 | 2.3251 | 8.7615 | 5.7321 | 5.6593 | 9.7941 | 0.6158 | 0.2248 | 2.7064 |  | -0.6409 | -1.962 | -1.945 | 7.378 | -6.66 | 2.2 | -1.337 | 0.279 | -14.13 | -14.1 |  | -13.06 | -13.18 | 5.9377 | 4.0345 | 14.182 | 17.7657 | -16.8522 | -17.5486 | -17.319 | 1.4411 | 1.5262 | -17.6826 | -15.6732 | 1.5905 | 8.8073 | 80.7924 | 12.4947 | -6.4 | -6.7 | -18.1198 | -18.3993 | -2.6896 |  | 15.6872 | 6.9903 |  | 0.2669 | -105.4719 | 66.6524 | 66.6524 | 45.9056 | -94.7688 |  |  |  | 17.2147 | 8.84 | 3.04 | -21.04 | 1.54 | -16.6065 | -16.4725 | 26.1448 | 25.5271 | -3.5198 | -5.7884 | -5.7214 | 15.5246 | 17.084 |  |  | 66.1 | -31.1 | -1.55 | 33.4041 | 33.1989 | 31.9193 | 96.5263 | 98.0572 | -28.5157 | -78.156 | -24.1589 | 3.8686 | 29.82 | 15.07 | 9.6924 | 9.964 | -10.63 |  | -19.0465 | -18.7223 | 39.9197 | 0.0151 | -5.4604 | 5.4 | 5.5 | -3.479 | 3.746 | 37.2256 | 12.4374 | 4.41 | -0.32 | 11.563 | -37.5471 | -6.43 | -6.42 | 22.31 | 18.47 | -32.3455 | -16.2818 | -37.0517 | -36.8545 | 22.2001 | 4.4061 | -8.5398 | -8.0373 | -18.7405 | -23.7283 | -12.682 | -112.0292 | -52.0064 |  | -9.7289 | -8.8235 |  | -9.4667 | -9.2943 | 9.744 | -26.0449 | -25.8294 | 3.5925 |  | -6.43 |  | 3.1273 | -10.2908 | -14.1389 | -2.8632 | 6.7243 | 5.823 | -20.2927 |  | 5.0331 | 4.9734 | 0 | 3.0602 | 0 | 1.5071 | 1.3396 | -33.4913 | 20.4643 | 20.3923 | -20.2826 | -11.4995 | 24.484 | -21.52 | -1.0103 | 0.2795 | 0.96 | 0.72 | -23.4877 |  | 1.384 | 1.101 |  |  | 9.9485 | 17.6614 | -3.61 | 32.102 |  | 26.0498 | -8.1745 | -8.7931 | 2.916 |  |  | -12.258 | -5.8827 | 9.7421 | -22.5443 | 7.1779 | 7.6358 | 113.1238 | -3.7442 | -6.8369 | -5.866 | 1.6361 | 7.6632 | 7.7453 | 1 | 22.957 | 23.4539 | -7.54 | 0 | 26.6927 | -7.663 | 42.1324 | -8.7463 | -8.5224 | -10.4063 |  | 0 | 0 | 19.5607 | 8.5643 | -23.9712 | -23.4438 | -15.1092 | -15.1129 | 28.12 | 28.03 | -32.2 | -32.5 | 0.6693 | 6 | 77.722 | 7.9073 | 7.3734 | -16.5 | -37.1 | 6.9 | 6.7 | -17.9106 | -17.9177 | -124.7528 | 1.5755 | -249.9761 | -31.2679 |  | 81.4811 | 91.8845 | 100.376 | 120.1555 | 2.6969 | 6.2641 | 6.1506 | 10.9995 | 131.1095 | -238.4953 | 36.6305 | -32.571 | -2.2718 |  | -10.56 | -0.104 | -0.112 | 7.84 | -5.84 | -2.7377 | 0.325 | 4.4541 | -10.1366 | 17.8 | 1.294 | 1.807 | 2.4683 |  | 4.8933 | 3.6515 | 4.5554 |  | 23 | 1.2764 | 1.04 |  | -10.5677 | -0.5324 | -21.6465 | -10.1762 | -6.691 | -20.7995 | -3.2212 | -24.7 | 7.7 |  | -48.3287
23/07/2025 | 13:30 | 0 | 3.7668 | -8.6814 | 8.9853 | 11.2319 |  | 6.2161 |  | 19.4156 | 8.4737 | 9.876 | -11.1 |  | 11 |  | -26.4 | 2.24 | 9.3756 | 5.0647 | 4.8941 | 8.5965 | 0.5331 | 0.2925 | 2.5748 |  | -0.4159 | -1.991 | -1.979 | 7.027 | -8.88 | 4.4 | -1.242 | 0.264 | -14.39 | -14.38 | -10 | -13.24 | -13.15 | 5.7331 | 4.1629 | 14.3028 | 18.2549 | -18.5034 | -17.4147 | -17.5352 | 2.7954 | 2.1041 | -18.3524 | -15.8072 | 1.9851 | 10.3695 | 81.8759 | 13.3821 | -6.5 | -6.9 | -19.0431 | -18.7451 | -2.6967 |  | 15.5859 | 7.1556 |  | 0.2654 | -110.9958 | 66.7134 | 66.744 | 49.9939 | -98.6331 |  |  |  | 15.129 | 8.35 | 2.47 | -21.97 | 0.88 | -15.8027 | -15.9367 | 26.5826 | 25.917 | -3.1224 | -6.1985 | -6.1461 | 14.9458 | 17.8785 |  |  | 67.3 | -33.1 | -1.51 | 33.0253 | 32.8724 | 31.755 | 100.9289 | 101.2903 | -28.3548 | -80.893 | -24.1688 | 3.8782 | 29.96 | 12.61 | 9.0674 | 9.2804 | -9.8 |  | -19.6902 | -19.6278 | 45.1466 | 0.0152 | -5.0664 | 7.7 | 7.9 | -3.479 | 3.746 | 35.3331 | 12.4374 | 4.26 | 0.22 | 10.199 | -42.5124 | -6.04 | -6.08 | 20.97 | 18.21 | -38.1091 | -18.7545 | -38.1217 | -37.3545 | 19.2257 | 1.7654 | -11.7914 | -10.9822 | -17.7684 | -22.4026 | -12.326 | -118.2166 | -61.9452 |  | -9.4304 | -8.5034 |  | -8.3951 | -8.431 | 13.84 | -27.9258 | -27.6382 | 2.82 |  | -10.41 |  | 3.087 | -8.6649 | -13.3244 | -2.425 | 7.4389 | 5.1709 | -19.6794 |  | 4.0359 | 4.0828 | 0 | 3.2794 | 0 | 2.8468 | 2.8468 | -32.1516 | 21.8283 | 21.7512 | -18.8917 |  | 23.0924 | -20.68 | -0.9041 | 0.2932 | 0.63 | 1.87 | -23.3376 | 5.7598 | 1.404 | 1.102 |  | -0.01 | 8.7493 | 16.6871 | -4.11 | 33.4701 |  | 26.0378 | -8.2098 | -8.8579 | 2.8292 |  |  | -13.0901 | -6.8616 | 11.1048 | -22.0417 | 7.2109 | 6.6937 | 111.3038 | -3.1658 | -6.3844 | -6.6584 | 2.2424 | 7.2375 | 7.3577 | 2 | 22.1012 | 23.1915 | -7.96 | 0 | 29.1543 | -15.6249 | 39.8568 | -10.5989 | -10.3406 | -9.6094 |  | 0 | 0 |  | 20.3346 | -25.762 | -25.2181 | -15.5089 | -15.7691 | 26.83 | 26.83 | -32.1 | -32.7 | 0.7388 | 5.92 | 77.4209 | 7.8472 | 7.7824 | -16.9 | -36.3 | 8.6 | 8.1 |  | -17.9236 | -127.768 | 14.5607 | -244.7618 | -27.0996 | 0 | 74.9309 | 98.5616 | 98.5761 | 120.2657 | -2.4744 | 8.1767 | 9.3537 | 13.1656 | 121.5372 | -238.7029 | 25.3792 | -24.3258 | -2.0154 |  | -10.48 | -0.134 | -0.143 | 7.84 | -5.68 | -2.9975 | 0.09 | 5.0706 | -9.7856 | 16.9 | 4.92 | 2.554 |  |  | 3.8596 | 3.7426 | 3.3172 |  | 21.9 | 1.0325 | 1.1 |  | -9.4684 | -0.8847 | -22.823 | -8.8679 | -6.086 | -22.2311 | -2.2337 | -23.6 | 6.6 |  | -47.4778
23/07/2025 | 14:00 | 0 | 4.0016 | -8.7803 | 9.3469 | 11.0762 |  | 5.8111 |  | 18.8407 | 8.1598 | 9.5522 | -11.1 |  | 13.2 |  |  | 2.9797 | 8.3433 | 5.0797 | 4.8887 | 8.7384 | 0.6071 | 0.3108 | 2.5594 |  | -0.3718 | -1.826 | -1.81 | 6.799 | -11.1 |  | -1.752 | 0.265 | -13.06 | -13.21 |  | -12.92 | -12.7 | 5.0215 | 3.8355 | 14.0578 | 17.8896 | -19.1868 | -17.5486 | -17.8353 | 19.5822 | 16.3587 | -21.9693 | -18.3524 | 3.9578 | 20.1126 | 71.5835 | 12.6118 | -6.1 | -6.5 | -16.9814 | -16.0649 | -2.6427 |  | 12.2961 | 6.9383 |  | -0.2448 | -99.5819 | 66.9881 | 67.0491 | 51.0001 | -95.3115 |  |  |  | 16.1669 | 8.79 | 2.76 | -22.24 | 1.17 | -15.4009 | -15.2669 | 23.0797 | 21.8683 | -1.836 | -6.8259 | -6.769 | 12.4436 | 15.6221 |  |  | 60.6 | -26.9 | -1.44 | 31.4048 | 31.5941 | 29.8039 | 99.8312 | 99.5608 | -27.8797 | -80.2711 | -23.2594 | 3.9281 | 29.28 | 13.63 | 8.7549 | 8.9874 | -9.88 |  | -17.1962 | -17.0206 | 36.4809 | 0.0151 | -5.1078 |  |  | -3.4692 | 3.185 | 36.2793 | 11.6953 | 3.69 | -0.15 | 11.7645 | -36.9321 | -6.4 | -6.46 | 21.61 | 18.17 | -33.6182 | -16.6 | -36.0368 | -35.2 | 19.958 | 0.4941 | -11.3951 | -10.9879 | -15.4104 | -20.0142 | -12.533 | -118.3037 | -53.6641 |  | -9.3338 | -8.2905 |  | -6.7128 | -6.7918 | 15.888 | -25.9841 | -25.6909 | 0.2076 |  | -10.19 |  | 2.9483 | -4.8027 | -13.8897 | -2.8177 | 8.5125 | 1.5299 | -17.8113 |  | 3.8005 | 3.9099 | 3.314 | 3.4894 | 2.4713 | 2.1769 | 1.842 | -29.8072 | 17.2195 | 17.1731 | -17.4051 | 0 | 20.9049 | -20.12 | -1.1659 | 0.2786 | 0.62 | 1.79 | -21.425 |  | 1.368 | 1.185 |  |  | -0.2467 | 6.1008 | -4.15 | 34.7308 |  | 26.4959 | -8.576 | -9.3041 | 2.8419 |  |  |  | -7.2585 | 12.6429 | -22.1977 | 7.1894 | 7.0552 | 129.7379 | -2.6319 | -6.1482 | -7.2576 | 2.8368 | 7.2961 | 7.3814 |  | 23.0399 | 24.0657 | -10.06 | 4.1256 | 36.8031 | -18.3526 | 32.8867 | -9.3295 | -8.26 | -10.4595 |  | 0 | -11.8191 |  |  | -21.0872 | -20.8675 | -14.0065 | -14.194 | 29.58 | 29.51 | -31.1 | -32.1 | 0.651 | 4.56 | 67.8912 | 19.4184 | 19.3406 | -17 | -37.5 | 3.8 | 3.3 | -17.696 | -17.7065 | -116.2664 | 4.7287 | -239.9267 | -19.9357 |  | 69.5219 | 101.1684 | 92.4693 | 112.2964 | -5.748 | 7.247 | 6.4809 | 15.0653 | 118.4496 | -229.7808 | 32.3431 | -28.5742 | -1.7322 |  | -9.44 | -0.097 | -0.11 | 6.8 | -5.44 | -2.3036 | 0.3525 | 5.0401 | -10.3105 | 16.6 | 3.414 | 2.303 |  |  | 3.2889 | 3.5099 | 3.4758 |  | 24 | 1.8252 | 1.12 |  | -10.4829 | -0.2273 | -22.0988 | -10.6549 | -7.1172 | -21.1457 | -2.4868 | -25.1 | 8.9 |  | -45.2255
23/07/2025 | 14:30 | 0 | 4.2797 | -9.1709 | 9.4383 | 9.7295 |  | 6.029 |  | 20.6328 | 9.0567 | 10.3974 | -8.88 | -37.4 |  | 8.28 |  | 2.5889 | 8.2501 | 3.8966 | 3.9395 | 7.1145 | 0.506 | -0.6657 | 2.4765 |  | -0.359 | -1.745 | -1.739 | 7.165 | -11.1 | 4.4 | -1.578 | 0.274 | -12.89 | -12.79 |  | -12.72 | -12.88 | 6.8547 | 3.6473 | 14.4578 | 19.4888 | -20.3451 | -18.2184 | -18.4432 | 13.5126 | 15.6833 | -20.7637 | -19.0222 | 3.9578 | 22.8219 | 74.8844 | 12.3525 | -5.9 | -6.3 | -16.7744 | -15.8041 | -2.7096 |  | 11.7061 | 7.1964 |  | -0.1676 | -109.4699 | 68.5751 | 68.6666 | 39.9326 | -98.4282 |  |  |  | 19.2605 | 9.64 | 3.69 | -20.45 | 2.44 | -14.3292 | -14.4632 | 22.259 | 21.3909 | -2.3885 | -3.9622 | -3.9145 | 12.646 | 18.5814 |  |  | 66.3 | -33.9 | -1.41 | 34.8744 | 34.8284 | 33.0303 | 98.7139 | 99.6066 | -29.0014 | -80.5407 | -25.3639 | 3.8595 | 29.66 | 14.76 | 9.3799 | 9.5734 | -10.61 |  | -20.3242 | -20.0194 | 40.6198 | 0.015 | -5.4936 | 5 | 4.9 | -3.2947 | 2.998 | 35.4908 | 11.3242 | 3.52 | -0.17 | 10.788 | -40.1373 | -6.41 | -6.51 | 22.71 | 19.13 | -38.8909 | -19.5273 | -37.2479 | -36.4545 | 13.1454 | -5.1516 | -15.6982 | -15.7891 | -15.8882 | -20.9974 | -12.14 | -108.5467 | -54.1116 |  | -9.2068 | -8.3348 |  | -7.217 | -7.4781 | 15.376 | -26.905 | -26.4848 | 1.7847 |  | -9.13 |  | 2.9855 | -6.7498 | -13.8826 | -2.8089 | 7.5776 | 2.3986 | -18.4601 |  | 3.9615 | 3.9534 | 3.3867 | 4.4087 | 0 | 1.5071 | 1.0047 | -27.4628 | 18.2888 | 18.2131 | -17.6635 |  | 19.5132 | -20.14 | -1.3674 | 0.2886 | 0.79 | 2.82 | -19.5159 |  | 1.381 | 1.138 |  |  | -2.0513 | 4.8793 | -2.87 | 30.3609 |  | 26.2452 | -8.8226 | -9.5537 | 2.8968 |  |  | -11.7501 | -7.7027 | 12.2034 | -21.5212 | 5.7769 | 5.0945 | 130.6145 | -2.3961 | -5.8459 | -7.1677 | 4.4154 | 7.5826 | 7.7136 | 4 | 23.2415 | 24.7355 | -8.38 | 0 | 33.0546 | -13.0643 | 37.1305 | -8.8779 | -8.3062 | -10.9341 |  | 0 | 0 |  |  | -19.4447 | -18.9668 | -14.3418 | -14.6375 | 31.32 | 31.21 | -31.5 | -31.9 | 0.6857 | 3.92 | 65.0937 | 19.9128 | 19.6209 | -16.5 | -36.7 | 2.2 | 2.1 |  | -17.4567 | -118.7412 | 0 | -238.7964 | -21.9702 |  | 71.2334 | 99.8203 | 93.0131 | 111.3777 | -4.2772 | 7.8591 | 5.9744 | 18.1143 | 121.3633 | -227.2783 | 38.5107 | -33.6359 | -1.6394 |  | -9.2 | -0.03 | -0.043 | 6.64 | -5.92 | -1.9724 | 0.3525 | 4.3656 | -9.7246 | 16.6 | 3.344 | 2.791 |  |  | 3.3483 | 4.131 | 3.9338 |  | 22.7 | 1.4079 | 1.12 |  | -11.6324 | 0.426 | -21.785 | -10.9802 | -7.4674 | -21.128 | -2.1233 | -25.5 | 8.6 |  | -48.947
23/07/2025 | 15:00 | 0 | 4.2642 | -9.208 | 9.3035 | 9.6146 |  | 5.9367 |  | 20.284 | 8.7887 | 10.2376 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 9.108 | -26.4 | 2.5515 | 7.9152 | 4.6266 | 4.397 | 8.126 | 0.4618 | 0.1768 | 2.5203 |  | -0.9627 | -1.712 | -1.702 | 7.475 | -8.88 | 4.4 | -1.103 | 0.283 | -12.77 | -12.66 |  | -12.96 | -13.06 | 6.8909 | 3.7937 | 15.2972 | 18.8731 | -19.8858 | -18.6203 | -18.1812 | 11.4984 | 12.9769 | -20.8976 | -19.9599 | 4.3523 | 20.9608 | 73.9637 | 12.3907 | -5.7 | -6 | -16.732 | -17.0658 | -2.6124 |  | 13.2995 | 7.3443 |  | -0.078 | -104.1596 | 68.4225 | 68.2088 | 40.0644 | -97.563 |  |  |  |  | 9.68 | 3.76 | -20.39 | 2.54 | -14.0613 | -13.9273 | 21.7253 | 20.8243 | -2.5846 | -4.0963 | -4.3327 | 11.91 | 18.7166 |  |  | 64.6 | -33.6 | -1.24 | 34.4441 | 34.288 | 32.3666 | 97.0812 | 96.7755 | -28.049 | -79.3312 | -23.479 | 3.7675 | 28.88 | 15.12 | 9.3799 | 9.5734 | -10.47 |  | -20.2926 | -20.3223 | 41.7925 | 0.0148 | -5.3745 |  |  | -3.2703 | 2.811 | 35.3331 | 10.7675 | 3.11 | -0.28 | 9.548 | -41.1673 | -6.17 | -6.26 | 21.18 | 19.23 | -38.6545 | -19.4091 | -37.0254 | -36.5182 | 13.3599 | -5.9791 | -16.209 | -16.4181 | -15.5762 | -20.1909 | -12.189 | -106.0775 | -53.7721 |  | -9.3284 | -8.3196 |  | -6.7573 | -6.4238 | 16.4 | -27.0652 | -26.8253 | 1.0468 |  | -10.77 |  | 2.7999 | -5.3946 | -14.5364 | -3.6614 | 7.1244 | 1.47 | -18.825 |  | 4.4183 | 4.4101 | 3.2114 | 3.6475 | 0 | 1.3396 | 0.8373 | -27.4628 | 18.018 | 18.2869 | -16.3573 |  | 18.6734 | -19.68 | -0.9059 | 0.2804 | 0.55 | 3.09 | -18.6806 | 6.543 | 1.428 | 0.975 |  |  | -2.7119 | 4.8903 | -3.07 | 31.3678 |  | 27.3275 | -8.692 | -9.3719 | 2.8505 |  |  | -12.7666 | -7.9464 | 12.3056 | -22.1503 | 7.3057 | 6.8633 | 134.5054 | -2.4048 | -7.034 | -7.2377 | 4.1565 | 7.7145 | 7.9272 | 4.0598 | 23.0474 | 24.1285 | -7.54 | 0 | 28.3338 | -11.8366 | 41.9346 | -9.8487 | -9.7877 | -10.1025 |  | 0 | 0 |  |  | -19.7469 | -18.824 | -14.0807 | -13.7387 | 32.33 | 31.87 | -32.4 | -32.8 | 0.6693 | 2.48 | 70.2926 | 18.5248 | 19.0486 | -16.5 | -37.3 | 2.2 | 1.6 |  | -17.2115 | -124.6257 | 0.6347 | -238.1331 | -21.0116 |  | 69.1253 | 99.3578 | 97.691 | 109.3497 | -4.8902 | 9.1164 | 6.953 | 12.2745 | 120.241 | -225.9887 | 41.2724 | -37.1596 | -1.593 |  | -9.2 | -0.048 | -0.058 | 7.12 | -6.32 | -2.0988 | 0.557 | 4.8051 | -9.6086 | 15.7 | 0.266 | 0.366 |  |  | 5.0641 | 4.8789 | 3.8193 |  | 23.7 | 1.0826 | 1.12 |  | -11.4383 | 0.038 | -21.6985 | -11.0229 | -7.5038 | -20.9891 | -1.7366 | -25.5 | 9.2 |  | -49.2991
23/07/2025 | 15:30 | 0 | 4.3161 | -9.2284 | 7.106 | 8.5362 |  | 13.1159 |  | 20.668 | 8.8467 | 10.3758 | -11.1 |  | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 2.2209 | 11.308 | 4.68 | 4.6694 | 8.5452 | 0.6471 | 0.2862 | 2.5639 |  | -0.9793 | -1.73 | -1.721 | 6.815 | -6.66 | 2.2 | -0.75 | 0.262 | -13.28 | -13.08 |  | -12.62 | -13.02 | 7.1386 | 4.0274 | 13.4413 | 16.8545 | -18.2385 | -18.2184 | -19.1554 | 11.6843 | 11.0687 | -19.9599 | -17.6826 | 3.1687 | 24.2634 | 70.5344 | 12.8232 | -6 | -6.3 | -12.4788 | -16.9765 | -2.4732 |  | 11.044 | 3.9834 |  | -0.1666 | -101.6876 | 66.8966 | 66.8966 | 43.0808 | -103.7871 |  |  |  | 20.7275 | 11.31 | 5.15 | -19.53 | 3.45 | -14.999 | -14.865 | 21.7792 | 20.9143 | -2.4372 | -4.2842 | -3.8071 | 12.2433 | 18.9261 |  |  | 64.5 | -34.5 | -1.26 | 33.9054 | 34.4719 | 33.1557 | 99.7601 | 99.7563 | -28.3768 | -79.6875 | -25.8695 | 3.7899 | 29.11 | 14.94 | 9.0674 | 9.2804 | -10.17 |  | -21.143 | -20.5986 | 43.3556 | 0.015 | -5.2695 |  |  | -3.1909 | 2.4369 | 34.3868 | 10.3964 | 2.9 | -0.02 | 11.284 | -41.3074 | -4.22 | -4.26 | 17.76 | 19.59 | -38.8182 | -19.4273 | -37.2867 | -36.6 | 11.0625 | -7.6037 | -18.129 | -17.9631 | -14.6405 | -19.9015 | -13.063 | -109.7021 | -50.5928 |  | -9.1753 | -8.1715 |  | -4.9518 | -5.2018 | 14.864 | -27.9731 | -27.7373 | 1.2444 |  | -9.08 |  | 2.7451 | -2.1126 | -15.138 | -4.2308 | 8.814 | 1.4696 | -19.0402 |  | 4.4524 | 4.5168 | 2.9122 | 2.6525 | 0 | 2.3444 | 1.6746 | -26.6256 | 19.3435 | 19.5368 | -16.3028 |  | 18.8492 | -19.39 | -1.3106 | 0.2969 | 0.98 | 2.5 | -18.0931 | 4.6029 | 1.333 | 1.124 |  |  | -2.8558 | 4.6694 | -3.22 | 32.0482 |  | 27.3159 | -8.403 | -9.1822 | 2.8915 |  |  | -13.8084 | -7.8208 | 12.6581 | -21.9695 | 7.1561 | 7.2151 | 130.1235 | -2.5173 | -7.2208 | -6.577 | 3.9162 | 7.7438 | 7.8956 | 3 | 22.5501 | 23.8013 | -7.96 | 0 | 30.2391 | -11.6231 | 38.4991 | -7.5401 | -6.8646 | -10.569 |  | 0 | 0 |  |  | -19.4502 | -18.8789 | -12.5294 | -11.8995 | 28.78 | 28.73 | -29.4 | -29.6 | 0.845 | 0.64 | 67.2984 | 19.5145 | 19.4369 | -16.5 | -35.8 | 2.6 | 2.1 | -17.8052 | -17.9016 | -120.7154 | 0.3152 | -241.6004 | -20.866 |  | 73.9327 | 94.8769 | 93.7592 | 112.7449 | 0.3986 | 6.1824 | 4.7929 | 16.4257 | 127.6004 | -227.9672 | 44.0248 | -40.9917 | -1.6394 |  | -8.56 | -0.045 | -0.058 | 5.76 | -4.8 | -2.1787 | -0.4379 | 4.9516 | -10.164 | 16.2 | 3.376 | 2.314 |  |  | 3.7621 | 3.3361 | 3.9861 |  | 22.6 | 1.6838 | 0.85 |  | -11.6737 | 0.5483 | -21.7726 | -11.4458 | -7.8452 | -20.8211 | -1.333 | -24.4 | 8.3 |  | -53.2961
23/07/2025 | 16:00 | 0 | 4.2445 | -9.0652 | 8.1646 | 8.7063 |  | 13.978 |  | 19.7853 | 8.5477 | 9.9407 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -26.4 | 2.2978 | 11.6419 | 4.6763 | 4.5633 | 8.3312 | 0.7506 | 0.3499 | 2.714 |  | -0.9663 | -1.859 | -1.82 | 7.434 | -8.88 | 4.4 | -0.802 | 0.278 | -13.84 | -13.94 | -10 | -11.88 | -12.01 | 6.8288 | 3.3674 | 15.3495 | 18.4164 | -18.7258 | -17.8166 | -17.7969 | 13.8349 | 14.0449 | -19.9599 | -18.4864 | 3.5633 | 18.0516 | 64.29 | 13.8021 | -5.7 | -6.1 | -14.0521 | -17.4533 | -2.5126 |  | 13.0873 | 3.6657 |  | -0.1251 | -110.8737 | 67.6595 | 67.3848 | 51.0062 | -106.4585 |  |  |  | 20.5579 | 11.37 | 5.04 | -19.98 | 3.2 | -17.0084 | -17.2763 | 23.3487 | 22.3937 | -2.5968 | -4.0757 | -4.0806 | 12.0759 | 20.0561 |  |  | 63.4 | -35.3 | -1.32 | 33.6018 | 34.3075 | 32.4519 | 100.7958 | 101.419 | -28.7792 | -81.2983 | -27.7075 | 3.6569 | 30.34 | 14.74 | 9.0674 | 9.0851 | -10.07 |  | -21.8184 | -21.3386 | 44.4143 | 0.0151 | -5.2055 |  | 7.3 | -3.4277 | 2.4369 | 34.7022 | 10.3964 | 3.07 | 0.01 | 10.571 | -43.2175 | -3.94 | -3.96 | 17.77 | 19.55 | -40.4182 | -20.5727 | -39.1969 | -38.5727 | 9.5287 | -9.2664 | -20.0803 | -19.8661 | -15.3318 | -20.8392 | -12.819 | -118.889 | -34.6623 |  | -8.7384 | -7.7965 |  | -5.8782 | -5.8397 | 13.84 | -27.9161 | -27.6316 | 2.9388 |  | -9.42 |  | 2.6827 | -2.8996 | -13.4238 | -2.5789 | 8.2528 | 2.7554 | -20.7788 |  | 3.1881 | 3.2752 | 3.1632 | 3.64 | 0 | 4.0189 | 3.684 | -33.3238 | 21.4124 | 21.3918 | -21.5174 | -12.0435 | 18.3951 | -20.14 | -2.2097 | 0.3143 | 1.6 | 2.18 | -17.9955 | 4.7874 | 1.473 | 1.073 |  | -0.01 | 1.9453 | 9.0323 |  | 32.1524 |  | 26.287 | -8.2862 | -9.0514 | 2.8934 |  |  | -13.6533 | -7.8017 | 11.442 | -21.5663 | 7.9462 | 7.8924 | 129.416 | -2.9702 | -6.6202 | -6.4622 | 4.0671 | 7.8243 | 7.943 | 3.5374 | 24.4804 | 24.9668 | -6.71 | 0 | 26.2965 | 0 | 42.3564 | -1.2056 | 0 | -11.2217 |  | 0 | 0 | 31.6513 | 30.2257 | -13.8526 | -13.5944 | -10.1767 | -10.4166 | 25.88 | 25.79 | -31.3 | -31.3 | 0.651 | -1.76 | 66.7788 | 24.2547 | 24.5862 | -16.5 | -38.4 | -2.8 | -3.4 | -17.2072 | -17.221 | -113.4487 | -12.2904 | -236.2625 | -9.5153 |  | 74.3374 | 90.1403 | 110.9012 | 101.7321 | 4.4318 | 12.5867 | 12.4232 | -4.6795 | 139.14 | -212.9131 | 74.2878 | -64.2957 | -1.1463 |  | -8.48 | 0.019 | 0.01 | 5.28 | -5.12 | -1.8986 | -0.8469 | 6.7704 | -10.518 | 15.8 | 2.08 | 1.339 |  |  | 4.4443 | 3.6066 | 3.8867 |  | 25.1 | 1.6473 | 1.01 |  | -13.2611 | 0.2808 | -20.943 | -12.0207 | -7.6792 | -18.9725 | -3.4079 | -27.3 | 10.7 |  | -52.6552
23/07/2025 | 16:30 | 0 | 4.1218 | -8.9057 | 10.1527 | 9.3929 |  | 13.5395 |  | 19.1771 | 8.3537 | 9.7506 | -11.1 | -35.2 |  |  |  | 2.5367 | 12.1238 | 4.8528 | 4.8003 | 8.721 | 0.9145 | 0.242 | 2.7618 |  | -0.3415 | -1.963 | -1.937 | 7.432 | -8.88 | 4.4 | -0.471 | 0.276 | -14.26 | -14.16 |  | -12.47 | -12.5 | 7.284 | 3.4406 | 17.5629 | 21.6646 | -18.6189 | -16.477 | -16.8039 | 0.9745 | 1.1119 | -17.0128 | -15.1374 | 1.9851 | 11.3341 | 72.0903 | 14.939 | -6.5 | -6.9 | -18.8103 | -19.0821 | -2.6435 |  | 13.0954 | 3.4551 |  | -0.1561 | -128.9712 | 68.6056 | 68.6361 | 55.4257 | -113.8014 |  |  |  |  | 11.13 | 4.73 | -20.35 | 3.35 | -17.4102 | -17.2763 | 23.0141 | 22.3219 | -2.9479 | -5.2612 | -5.2317 | 12.7945 | 19.7937 |  |  | 62.9 | -35.8 | -1.34 | 32.6957 | 33.063 | 31.6875 | 103.0028 | 103.1959 | -30.1936 | -82.4792 | -28.6917 | 3.3811 | 30.48 | 14.08 | 8.7549 | 8.7921 | -9.76 |  | -21.5443 | -20.9674 | 45.257 | 0.0151 | -4.9549 | 7.4 | 7.2 | -3.4412 | 2.0629 | 33.125 | 10.0253 | 2.54 | 0.35 | 10.1525 | -44.9626 | -4.41 | -4.42 | 16.73 | 19.01 | -41.6364 | -20.5727 | -39.1821 | -38.7727 | 9.8198 | -11.3175 | -22.1096 | -22.0297 | -15.7763 | -22.1006 | -13.149 | -125.5369 | -32.4773 |  | -8.5802 | -7.5799 |  | -5.9394 | -5.9813 | 11.792 | -27.7941 | -27.5942 | 3.571 |  | -7.54 |  | 2.6443 | -3.0667 | -13.3513 | -2.5944 | 8.4714 | 4.159 | -20.7452 |  | 3.0852 | 3.2243 | 3.6103 | 3.4648 | 0 | 3.8515 | 3.8515 | -34.3285 | 21.8346 | 21.9311 | -20.7965 | -9.4721 | 20.397 | -21.82 | -2.7205 | 0.3445 | 2.04 | 1.8 | -20.4701 |  | 1.496 | 0.581 | 3.3899 | 12 | 1.3123 | 8.9895 | -1.83 | 22.1782 |  | 27.9289 | -8.8484 | -9.6384 | 2.9452 |  |  | -12.8585 | -6.0378 | 11.677 | -21.7877 | 7.9925 | 8.0453 | 124.5682 | -3.1551 | -7.1135 | -7.6963 | 3.8823 | 7.7071 | 7.8481 | 2.7674 | 24.1164 | 25.0407 | -6.29 | 0 | 26.3811 | 0 | 41.109 | 0 | 0 | -11.833 |  | 0 | 0 |  |  | -15.6104 | -15.3083 | -7.7537 | -7.3997 | 20.68 | 20.61 | -30.8 | -29.5 | 0.8103 | -4.96 | 61.8713 | 25.2134 | 24.3495 | -17.4 | -37.2 | 0.1 | -0.5 | -17.6151 | -17.5242 | -113.9197 | -15.2618 | -236.2062 | -9.3731 |  | 73.8569 | 91.1176 | 119.0818 | 101.6005 | 2.6103 | 16.2809 | 15.017 | -9.099 | 140.7631 | -210.5028 | 77.2806 | -69.434 | -1.2634 |  | -8.4 | -0.087 | -0.095 | 5.76 | -4.24 | -2.6621 | -1.4054 | 6.8559 | -10.985 | 16.9 | 2.718 | 2.783 |  | 2.6991 | 4.1567 | 4.1415 | 3.7174 |  | 24.6 | 1.5378 | 0.96 |  | -13.3048 | 0.9287 | -20.4666 | -13.2365 | -8.7786 | -19.1993 | -2.1707 | -26.5 | 9.8 |  | -52.5497
23/07/2025 | 17:00 | 0 | 3.3733 | -8.1516 | 10.6024 | 8.3191 |  | 12.6899 |  | 18.5755 | 8.0458 | 9.321 | -11.1 | -33 | 11 | 5.796 | -24.2 | 2.383 | 11.5859 | 4.83 | 4.6744 | 8.3124 | 0.9794 | 0.3761 | 2.5814 |  | -0.4537 | -1.881 | -1.828 | 7.305 | -11.1 | 2.2 | -0.827 | 0.275 | -14.36 | -14.37 |  | -11.77 | -12 | 7.1363 | 3.7326 | 17.5587 | 21.5625 | -20.3451 | -19.558 | -19.4422 | 11.2986 | 11.8024 | -19.558 | -18.0845 | 3.5633 | 16.7298 | 74.1275 | 13.2757 | -6.4 | -6.8 | -16.2413 | -17.0734 | -1.639 |  | 13.5909 | 3.4318 |  | -0.1146 | -112.1555 | 64.1499 | 64.8213 | 59.9887 | -106.0111 |  |  |  | 18.562 | 10.47 | 4.16 | -21.21 | 2.1 | -19.9554 | -19.8215 | 26.6988 | 25.9601 | -3.3146 | -3.4203 | -3.2725 | 12.3143 | 22.7109 |  |  | 68.1 | -42.1 | -1 | 34.6875 | 34.3781 | 33.153 | 102.076 | 103.6933 | -30.59 | -81.322 | -29.4997 | 3.378 | 28.2 | 12.74 | 8.5986 | 8.7921 | -9.87 |  | -24.4835 | -24.0501 | 53.8768 | 0.0152 | -5.0784 |  |  | -3.4949 | 1.6889 | 32.3365 | 9.2831 | 2.1 | 0.62 | 9.021 | -51.6229 | -4.38 | -4.39 | 16.49 | 18.93 | -45.6727 | -22.5 | -42.5321 | -41.7455 |  | -11.1908 | -22.7941 | -23.2649 | -18.398 | -25.0354 | -12.193 | -131.8138 | -18.8398 |  | -7.8177 | -6.8777 |  | -7.0978 | -6.9974 | 11.792 | -29.4205 | -29.0154 | 6.5568 |  | -6.74 | 0.3 | 2.3056 | -3.3599 | -14.6325 | -4.0129 | 9.018 | 7.7841 | -22.9171 |  | 3.5555 | 3.7077 | 3.744 | 3.6683 | 0 | 6.6983 | 6.6983 | -38.0126 | 26.6178 | 26.4386 | -21.0657 | -9.3569 | 27.0964 | -21.35 | -0.3896 | 0.2859 | 0 | 0.94 | -28.0989 |  | 1.508 | 0.547 |  | 10.88 | 0.1076 | 10.0023 | -1.94 | 20.1334 |  | 27.498 | -8.5986 | -9.376 | 2.9356 |  |  | -12.3685 | -5.1927 | 10.914 | -21.9443 | 8.4062 | 7.1121 | 128.8376 | -3.7571 | -7.0543 | -7.3203 | 3.1374 | 7.5826 | 7.6899 | 2.4257 | 27.4065 | 29.2566 | -3.77 | 0 | 15.195 | 14.2073 | 51.4931 | 7.0012 | 7.6583 | -13.5218 | 0 | 0 | 0 |  |  | -13.6878 | -12.3804 | -4.1571 | -3.9939 | 22.12 | 22 | -30.2 | -29.8 | 0.6857 | -9.44 | 66.9133 | 18.5906 | 18.5192 | -17.4 | -39.3 | -1.9 | -2.5 | -17.4046 | -17.2653 | -118.8931 | -18.4708 | -230.9687 | -2.107 |  | 79.7906 | 83.5976 | 122.8841 | 98.1316 | 16.047 | 15.9941 | 13.4961 | -18.2303 | 160.4693 | -199.8227 | 101.3356 | -90.9345 | -1.4978 |  | -8.32 | -0.085 | -0.094 | 5.52 | -3.84 | -2.8817 | -2.0188 | 7.6768 | -11.104 | 16.8 | 3.122 | 1.974 |  |  | 2.4137 | 3.622 | 3.9069 |  | 26.3 | 1.3994 | 0.87 |  | -15.9606 | 2.0393 | -18.4931 | -15.944 | -9.2979 | -16.5458 | -3.4159 | -28.3 | 11.6 |  | -45.0772
23/07/2025 | 17:30 | 0 | 3.0366 | -7.9863 | 4.7893 | 7.2538 |  | 11.1114 |  | 16.6692 | 6.9768 | 8.3863 | -13.32 | -33 | 11 | 4.14 | -24.2 | 2.4441 | 11.4339 | 4.6289 | 4.5499 | 8.3734 | 0.9095 | 0.2565 | 2.6864 |  | -0.351 | -1.805 | -1.799 | 7.496 | -8.88 | 0 | -1.083 | 0.286 | -13.74 | -13.61 |  | -11.97 | -12.07 | 6.0141 | 3.8161 | 20.2139 | 21.3908 | -15.8376 | -14.7355 | -15.3383 | 8.7176 | 9.2133 | -18.6203 | -15.8072 | 3.1687 | 19.0513 | 60.9787 | 7.9379 | -5.6 | -6 | -19.5522 | -19.4233 | -1.2522 |  | 4.2433 | 2.9438 |  | 0.1539 | -105.3193 | 65.6453 | 65.7674 | 60.3299 | -103.8567 |  |  |  | 17.5341 | 10.47 | 3.98 | -21.37 | 2.14 | -21.0271 | -20.6252 | 27.5134 | 26.3903 | -2.6402 | -4.4957 | -4.313 | 3.2625 | 21.4692 |  |  | 66.7 | -39.9 | -0.91 | 33.7157 | 33.4127 | 32.2652 | 98.2814 | 98.895 | -22.2013 | -83.9698 | -22.1723 | 2.8937 | 27.31 | 13.15 | 8.4424 | 8.5968 | -9.59 |  | -22.8563 | -23.0239 | 51.5272 | 0.0151 | -4.8758 |  |  | -3.7195 | 1.6889 | 31.7056 | 9.2831 | 2.04 | 0.92 | 8.9745 | -48.7828 | -2.71 | -2.74 | 13.26 | 18.79 | -43.4182 | -21.5182 | -42.5477 | -41.9 |  | -11.0246 | -23.5022 | -22.9793 | -19.6452 | -24.8403 | -11.502 | -128.0181 | -9.4364 |  | -7.3584 | -6.5024 |  | -8.0732 | -8.8925 | 14.352 | -29.7536 | -29.5091 | 6.8769 |  | -8.58 | 0 | 2.0829 | -4.0716 | -15.3227 | -4.2964 | 9.2304 | 8.8408 | -24.0641 |  | 4.0714 | 4.0653 | 3.1468 | 3.1427 | 0 | 6.8657 | 7.703 | -34.8309 | 26.8562 | 25.9839 | -21.1148 | -9.4521 | 22.6285 | -24.32 | -1.1952 | 0.371 | 1.23 | 3.51 | -22.0437 |  | 1.297 | 0.665 |  | 11.63 | 0.9526 | 8.0247 | -2.28 | 19.6726 |  | 27.5172 | -8.46 | -9.2627 | 2.8527 |  |  | -12.0809 | -3.5757 | 10.6073 | -22.1808 | 7.0608 | 7.4763 | 126.6059 | -4.323 | -7.1597 | -6.6282 | 3.0245 | 7.2668 | 7.4605 | 2 | 30.861 | 33.476 | -1.68 | -4.0524 | 10.3645 | 21.5729 | 58.1495 | 10.0178 | 10.4529 | -14.7001 | -6.1204 | 0 | 0 | 45.7626 | 42.2189 | -10.4138 | -9.48 | -5.0774 | -4.9448 | 5.86 | 5.93 | -29.6 | -29.2 | 0.7572 | -8.16 | 65.1159 | 25.229 | 25.1493 | -17.8 | -39.7 | -3.7 | -4.6 | -17.1615 |  | -120.3515 | -16.3868 | -230.792 | 1.0483 | -20.8996 | 89.6657 | 68.1074 | 109.8632 | 104.4206 | 28.3424 | 31.7801 | 30.1385 | -3.2563 | 177.8031 | -202.4233 | 119.158 | -100.0374 | -0.6311 |  | -8.88 | -0.049 | -0.058 | 5.6 | -3.2 | -3.9081 | -2.7237 | 7.6493 | -10.9575 | 17 | 2.95 | 2.081 |  | 2.9781 | 3.2466 | 3.2795 | 4.2008 |  | 26.4 | 1.7108 | 0.81 |  | -17.7206 | 3.1429 | -17.2574 | -18.294 | -10.1148 | -15.6587 | -3.9607 | -28.2 | 12 |  | -45.9484
23/07/2025 | 18:00 | 0 | 2.6675 | -7.5773 | 8.3383 | 9.0301 |  | 12.0929 |  | 13.5504 | 5.2858 | 6.7831 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -24.2 | 2.7211 | 13.6482 | 2.8906 | 2.7632 | 5.1429 | 0.9702 | -1.1611 | 1.5267 |  | -0.3876 | -1.938 | -1.947 | 6.99 | -15.54 | -2.2 | -1.438 | 0.278 | -13.16 | -13.21 |  | -13.41 | -13.5 | 5.7983 | 3.9348 | 24.3894 | 26.4597 | -18.9181 | -13.128 | -13.2791 | 1.1695 | 1.4796 | -16.6109 | -14.7355 | 1.9851 | 11.4768 | 69.9182 | 10.7518 | -5.9 | -6.4 | -23.3911 | -23.3929 | -1.5595 |  | 3.6734 | 2.5144 |  | 0.1311 | -139.8053 | 68.3614 | 68.4225 | 77.1775 | -110.6644 |  |  |  | 16.4962 | 10.21 | 3.98 | -22.2 | 1.73 | -19.2856 | -19.4196 | 24.7135 | 23.7506 | -5.0847 | -14.7678 | -14.807 | 3.5678 | 21.0505 |  |  | 67.2 | -38.5 | -1.16 | 29.6043 | 29.4576 | 28.4438 | 101.3087 | 101.4421 | -25.4348 | -82.6152 | -24.8142 | 3.391 | 31.11 | 13.51 | 9.2236 | 9.4757 | -10.54 |  | -22.6671 | -22.4356 | 56.0411 | 0.0151 | -5.3317 | 7.5 |  | -4.0613 | 2.811 | 34.3868 | 10.9531 | 3.42 | 0.22 | 8.5715 | -54.6131 | -2.27 | -2.28 | 16.58 | 20.51 | -50.1636 | -24.8818 | -44.2636 | -43.3 |  | -13.4696 | -24.498 | -24.6952 | -18.1767 | -25.5698 | -12.726 | -151.1352 | -1.872 |  | -6.1181 | -5.3888 |  | -9.1176 | -8.76 | 15.888 | -28.5254 | -28.2929 | 7.535 |  | -10.76 |  | 2.081 | -5.5928 | -15.1608 | -4.0374 | 9.1862 | 9.4866 | -23.2938 |  | 4.1449 | 4.1763 | 2.4634 | 2.6244 | 0 | 5.1911 | 5.6935 | -35.3333 | 26.3921 | 27.0899 | -18.6396 | 0 | 24.0299 | -24.55 | -2.1218 | 0.404 | 1.38 | 2.76 | -23.95 | 0 | 1.582 | 0.644 |  | 11.02 | -5.2333 | 3.1562 | -2.27 | 19.7057 |  | 28.122 | -8.1903 | -8.9292 | 3.1444 |  |  | -10.8714 | -2.8383 | 9.6979 | -21.9222 | 6.444 | 8.3042 | 127.5668 | -4.2352 | -8.3597 | -6.8822 | 2.981 | 7.8903 | 7.9509 |  | 31.7066 | 33.4806 | -1.26 | -3.0649 | 8.4875 | 20.9505 | 57.0842 | 11.3115 | 10.8313 | -14.4668 | -6.4778 | 0 | 0 |  | 53.2844 | -9.5843 | -9.035 | -5.0899 | -5.031 | 5.51 | 5.49 | -28.9 | -29.3 | 0.8103 | -6.8 | 65.5188 | 25.4654 | 25.3802 |  | -38.4 | -3.3 | -3.9 |  | -17.0383 | -120.1963 | -19.6327 | -230.7603 | 1.6366 | -21.1882 | 93.0247 | 65.478 | 108.166 | 106.023 | 31.7454 | 33.722 | 30.5107 | -0.027 | 178.1967 |  | 121.3348 | -102.9264 | -1.0291 |  | -8.64 | -0.036 | -0.042 | 5.84 | -2.8 | -4.0983 | -2.9282 | 8.1773 | -11.5129 | 16.7 | 1.975 | 3.421 | 0 | 0 | 3.5497 | 3.7929 | 3.8298 |  | 25.3 | 1.4014 | 0.76 |  | -18.738 | 2.5562 | -16.8331 | -18.47 | -10.212 | -15.3283 | -4.3349 | -27.3 | 11.4 |  | -47.0077
23/07/2025 | 18:30 | 0 | 3.3451 | -8.2988 | 3.6154 | 7.2271 |  | 13.1641 |  | 14.7623 | 6.1838 | 7.5241 | -13.32 | -33 | 8.8 | 4.968 | -24.2 | 2.8223 | 12.5928 | 4.389 | 4.4829 | 8.0863 | 0.1544 | 0.34 | 1.3303 |  | -0.4866 | -1.698 | -1.695 | 7.676 | -6.66 | 0 | -0.722 | 0.311 | -11.45 | -11.43 |  | -13.21 | -13.24 | 6.0178 | 3.4337 | 21.0384 | 22.2695 | -16.1312 | -9.913 | -9.8022 | 0.3458 | 0.3912 | -17.0128 | -14.6015 | 1.5905 | 8.46 | 63.9849 | 7.7739 | -5.6 | -5.9 | -22.6866 | -23.105 | -1.2959 |  | 6.4873 | 1.6729 | 0.8131 | 0.6693 | -111.2399 | 69.7958 | 69.9484 | 64.6581 | -90.4262 |  |  |  | 19.1108 | 11.03 | 5.39 | -20.65 | 2.3 | -15.133 | -15.2669 | 32.9052 | 32.5155 | -5.7658 | -18.493 | -18.3579 | 6.5955 | 18.8218 |  |  | 63.9 | -34.1 | -1.2 | 28.0148 | 27.8867 | 26.8033 | 94.2192 | 94.2021 | -20.1079 | -83.1571 | -19.016 | 3.3555 | 28.07 | 14.95 | 9.0674 | 9.2804 | -10.33 |  | -20.2266 | -20.1452 | 56.6604 | 0.0151 | -5.2118 | 6.8 | 7.1 | -4.5361 | 2.811 | 34.229 | 10.7675 | 3.14 | 0.37 | 7.688 | -56.1932 | -2.9 | -2.99 | 17.28 | 20.64 | -51.4 | -25.0545 | -44.9354 | -43.9545 |  | -12.6572 | -24.2703 | -24.1636 | -18.9468 | -26.8019 | -12.173 | -136.7047 | -24.332 |  | -6.1001 | -5.218 |  | -9.3301 | -9.0652 | 11.792 | -28.1853 | -28.0575 | 8.8527 |  | -10 |  | 2.1572 | -6.2003 | -15.3042 | -4.1071 | 8.7159 | 11.1043 | -23.3222 |  | 4.5344 | 4.6008 | 2.9316 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.6398 | 27.4158 | 27.4096 | -15.826 |  | 22.6285 | -24.29 | -1.8453 | 0.4122 | 1.23 | 3.53 | -22.5751 |  | 1.362 | 0.697 |  | 13.78 | -7.9133 | 1.0027 | -2.13 | 22.8881 |  | 28.7318 | -9.0998 | -9.7767 | 3.5792 |  |  | -11.2182 | -1.7669 | 7.4426 | -19.6458 | 7.324 | 6.0283 | 139.9191 | -2.0197 | -7.5322 | -7.9053 | 2.6388 | 8.5861 | 8.6718 |  | 27.6615 | 28.6364 | -5.03 | 0 | 21.7891 | 10.5014 | 45.9651 | 9.3384 | 9.9789 | -13.9973 | -6.2086 | 0 | 0 |  |  | -13.4076 | -12.3749 | -7.6529 | -7.5877 | 8.22 | 8.17 | -30.4 | -30.9 | 0.8103 | -7.52 | 52.7953 | 29.7043 | 29.6489 | -18.7 | -34.6 | 0 | -0.5 | -17.5629 | -17.4248 | -112.5696 | -5.7446 | -272.6424 | -1.8078 | -28.725 | 87.5819 | 74.1025 | 159.3043 | 50.4492 | 23.3929 | 27.6239 | 25.8484 | -49.578 | 206.438 | -153.6328 | 58.7021 | -44.2591 | -0.4431 |  | -8.56 | -0.305 | -0.31 | 4.88 | -1.36 | -4.6763 | -4.509 | 4.9821 | -6.1509 | 16.8 | 0.694 | 1.682 |  |  | 4.13 | 3.731 | 2.8552 |  | 19.4 | 0.5857 | 0.74 |  | -16.0124 | 1.7711 | -18.3569 | -15.7517 | -9.0309 | -16.3001 | -4.6523 | -20.8 | 3.3 |  | -46.4046
23/07/2025 | 19:00 | 0 | 3.7708 | -8.847 | -0.7688 | 6.2607 |  | 14.6946 |  | 16.016 | 6.7438 | 8.1833 | -15.54 | -30.8 |  |  | -22 | 2.4177 | 12.4702 | 5.7151 | 5.6154 | 10.0613 | 1.5632 | 0.3851 | 1.3283 |  | -0.8312 | -1.655 | -1.65 | 7.83 | -2.22 | 2.2 | -0.858 | 0.32 | -11.12 | -11.1 |  | -12.56 | -12.67 | 5.8094 | 3.4882 | 19.8166 | 20.6275 | -12.8279 | -13.3959 | -13.1545 | -0.7062 | -0.5081 | -15.4053 | -13.262 | 1.196 | 6.5646 | 62.4374 | 6.6752 | -3.6 | -3.8 | -20.2286 | -20.2813 | -0.9909 |  | 2.726 | 2.1647 | 1.0412 | 0.7907 | -92.9899 | 65.9505 | 65.7674 | 62.9686 | -84.9233 |  |  |  | 17.0351 | 9.97 | 6.06 | -21.51 | -2.88 | -14.3292 | -14.1953 | 33.1571 | 32.3405 | -6.7209 | -15.9491 | -15.9635 | 2.3657 | 21.8222 |  |  | 70.3 | -41.2 | -1.04 | 28.622 | 28.527 | 27.491 | 93.6248 | 94.6314 | -22.0797 | -79.0073 | -21.9883 | 3.4318 | 32.54 | 13.95 | 8.4424 | 8.5968 | -9.74 |  | -23.859 | -23.3269 | 62.7585 | 0.0153 | -4.9024 |  |  | -4.7607 | 2.4369 | 33.125 | 10.7675 | 2.97 | 0.92 | 7.0835 | -62.0385 | -2.72 | -2.73 | 17.49 | 19.17 | -54.3091 | -27.0455 | -45.7513 | -45.1091 |  | -13.7635 | -26.2724 | -26.1053 | -19.9061 | -27.199 | -11.916 | -134.8606 | -37.0888 |  | -6.0162 | -5.1504 |  | -12.5281 | -12.1008 | 14.352 | -28.4887 | -28.2339 | 10.6301 |  | -10.06 |  | 2.1128 | -12.4514 | -13.6555 | -2.3078 | 6.7034 | 12.2588 | -24.8308 |  | 4.393 | 4.5345 | 2.5064 | 0 | 0 | 0.8373 | 1.0047 | -28.8025 | 28.9289 | 28.8325 | -13.9015 |  | 24.6744 | -23.28 | -1.523 | 0.3857 | 0.98 | 2.49 | -24.4852 |  | 1.373 | 0.696 |  | 12.38 | -12.0232 | -2.2468 | -2.2 | 21.4242 |  | 29.5896 | -9.1476 | -9.8993 | 3.7069 |  |  | -9.8795 | 1.5581 | 6.8124 | -19.2905 | 6.1402 | 7.0426 | 149.7941 | -1.7161 | -8.6864 | -8.2065 | 3.1886 | 8.6959 | 8.917 | 3 | 26.1268 | 28.2966 | -7.12 | 0 | 30.6369 | 0 | 37.7437 | 8.9307 | 10.6379 | -13.885 | -5.61 | 0 | 0 |  | 46.6299 | -20.2083 | -19.5875 | -8.1196 | -7.6942 | 9.62 | 9.57 | -32.1 | -32.7 | 0.8103 | -8.16 | 46.5582 | 25.3274 | 25.4604 | -18.7 | -33.3 | 5.9 | 5.1 | -17.8794 | -17.6822 | -104.9996 | 3.579 | -279.464 | -17.1213 | -30.9823 | 102.08 | 61.494 | 133.7961 | 75.1982 | 37.2843 | 13.7448 | 14.6198 | -21.1405 | 212.4713 | -179.705 | 36.05 | -25.7824 | -0.9363 |  | -10 | -0.449 | -0.452 | 6.24 | -2.32 | -4.7707 | -3.9841 | 5.5985 | -6.2394 | 16.5 | -0.206 | -0.79 |  |  | 3.1897 | 3.8854 | 3.4284 |  | 17.3 | 0.7549 | 0.57 |  | -15.9333 | 0.8299 | -18.8911 | -15.4852 | -8.0208 | -16.7419 | -5.3896 | -19.8 | 1.8 |  | -42.5604
23/07/2025 | 19:30 | 0 | 4.153 | -9.4052 | -1.7746 | 6.8677 |  | 7.3415 |  | 15.5171 | 6.4838 | 7.9174 | -15.54 |  | 8.8 |  |  | 2.2818 | 11.3623 | 5.4369 | 5.3712 | 9.6618 | 1.173 | 0.3081 | 1.293 |  | -1.0682 | -1.525 | -1.507 | 7.421 | -4.44 | 0 | -0.815 | 0.324 | -10.1 | -10.12 |  | -12.69 | -12.78 | 6.8525 | 3.8386 | 18.8158 | 19.2426 | -14.1126 | -11.9224 | -11.4017 | 0.4505 | 0.5258 | -16.7449 | -14.0657 |  | 6.8932 | 64.9858 | 6.0842 | -3.3 | -3.5 | -20.0314 | -20.2855 | -0.982 |  | 4.1396 | 2.0982 | 0.9613 | 0.7859 | -86.3979 | 65.6148 | 65.7674 | 61.8897 | -80.3088 |  |  |  | 16.0371 | 9.81 | 6.2 | -21.84 | -3.93 | -14.3292 | -13.9273 | 32.2657 | 31.4361 | -6.3464 | -15.6525 | -15.7793 | 3.4375 | 22.4992 |  |  | 71.4 | -42.5 | -1.11 | 28.5549 | 28.7393 | 27.6671 | 92.7369 | 92.5655 | -20.4439 | -79.1657 | -20.1111 | 3.4075 | 27.64 | 13.65 | 8.4424 | 8.6945 | -10.01 |  | -24.2145 | -23.9711 | 66.6515 | 0.0151 | -5.0236 |  |  | -4.8816 | 2.2499 | 32.8096 | 10.2109 | 2.8 | 1 | 6.789 | -63.4336 | -2.66 | -2.72 | 16.32 | 19.5 | -56.0909 | -28.4 | -45.125 | -44.6545 |  | -14.8536 | -27.2682 | -27.1685 | -20.232 | -27.866 | -11.663 | -132.6787 | -35.2022 |  | -5.591 | -4.7974 |  | -12.8217 | -12.0652 | 14.864 | -28.4783 | -28.2864 | 11.1938 |  | -10.93 |  | 1.9541 | -12.1649 | -14.8726 | -3.7449 | 8.4979 | 13.0126 | -25.6509 |  | 4.1095 | 4.2052 | 3.2215 | 2.8759 | 2.6237 | 0.1675 | 0 | -26.6256 | 28.1557 | 28.7475 | -13.4105 |  | 24.025 | -23.45 | -1.4314 | 0.3857 | 0.8 | 3 | -24.4563 |  | 1.346 | 0.45 |  | 12.28 | -12.8946 | -2.8569 |  | 21.9966 |  | 29.9257 | -9.0478 | -9.9051 | 3.6943 |  |  | -9.6918 | 1.1486 | 8.117 | -19.1901 | 6.9449 | 6.7211 | 154.8935 | -1.4914 | -8.9478 | -7.769 | 2.7647 | 8.6081 |  | 2.3253 | 28.1733 | 29.1288 | -6.71 | 0 | 29.4996 | 0 | 38.5325 | 9.3804 | 10.739 | -13.9569 | -5.5591 | 0 | 0 | 47.0708 |  | -20.5763 | -20.005 | -7.8475 | -7.6209 | 8.76 | 8.76 | -30.9 | -30 | 0.9494 | -8.08 | 48.7187 | 24.1664 | 24.0569 | -19.1 | -32.3 | 6.4 | 5.8 |  |  | -106.1544 | 3.9147 | -282.547 | -20.243 | -32.2387 | 105.9298 | 62.2218 | 135.5191 | 77.2468 | 39.6311 | 15.3959 | 13.4026 | -22.7535 | 214.0758 | -181.7621 | 38.4656 | -25.7152 | -0.8191 |  | -8.96 | -0.459 | -0.464 | 5.2 | -1.52 | -4.629 | -4.5701 | 5.391 | -6.2394 | 16.7 | 2.627 | 1.578 |  |  | 4.8905 | 3.8274 | 2.9475 |  | 16 | 1.6983 | 0.61 |  | -16.097 | 1.6259 | -18.236 | -15.8801 | -8.3939 | -16.0997 | -4.8533 | -18.2 | 0.9 |  | -42.524
23/07/2025 | 20:00 | 0 | 3.8593 | -9.1512 | 0.4303 | 7.2632 |  | 6.766 |  | 14.8089 | 6.1728 | 7.5764 | -15.54 |  | 6.6 |  |  | 2.3672 | 11.409 | 5.2338 | 5.189 | 9.2133 | 1.5489 | 0.3685 | 1.2376 |  | -0.9089 | -1.532 | -1.529 | 7.476 | -4.44 | -2.2 | -0.897 | 0.322 | -10.15 | -10.15 | -10 | -12.65 | -12.78 | 7.6398 | 3.8037 | 19.0345 | 20.0402 | -14.7066 | -11.6544 | -11.4657 | 0.7173 | 0.4626 | -16.6109 | -14.6015 | 1.196 | 6.7707 | 63.0413 | 6.4422 | -3.3 | -3.5 | -20.2684 | -20.377 | -0.8734 |  | 3.8226 | 2.1092 | 0.7654 | 0.6627 | -85.4823 | 64.8213 | 64.9128 | 60.838 | -84.0905 |  |  |  |  | 9.76 | 5.92 | -22.29 | -3.89 | -12.8557 | -12.8557 | 31.5941 | 30.7011 | -6.2441 | -15.5039 | -15.5391 | 3.222 | 21.7699 |  |  | 70 | -40.4 | -1.13 | 28.5816 | 28.6195 | 27.2859 | 92.503 | 94.2177 | -20.3692 | -80.2814 | -18.7444 | 3.4497 | 27.36 | 12.66 | 7.8174 | 8.0109 | -9.53 |  | -23.5359 | -23.0683 | 64.6615 | 0.0151 | -4.7818 | 9.2 | 9.5 | -5.0903 | 1.8759 | 33.2828 | 10.0253 | 2.56 | 0.82 | 6.448 | -61.9985 | -2.89 | -2.82 | 16.1 | 19.34 | -56.2727 | -27.4909 | -44.1728 | -43.7182 |  | -14.8605 | -27.1587 | -27.1443 | -19.8933 | -27.2897 | -12.095 | -132.0997 | -36.309 |  | -5.397 | -4.7712 |  | -13.8069 | -13.4082 | 14.864 | -27.9662 | -27.4561 | 11.2253 |  | -9.35 |  | 1.903 | -14.4379 | -14.6767 | -3.423 | 7.952 | 13.0046 | -26.4718 |  | 4.0507 | 4.0637 | 3.0116 | 2.7527 | 0 | -0.1675 | 0 | -26.1232 | 27.2682 | 27.146 | -13.0999 |  | 23.0924 | -23.47 | -1.545 | 0.4122 | 0.35 | 3.89 | -22.5008 |  | 1.239 | 0.691 |  | 12.82 | -12.5476 | -2.5746 | -2.29 | 22.4396 |  | 30.268 | -9.0864 | -9.827 | 3.636 |  |  | -9.2934 | 1.7109 | 8.1903 | -19.7308 | 7.1884 | 7.2815 | 154.8802 | -1.8518 | -9.2565 | -7.5525 | 3.1708 | 8.5128 | 8.7271 | 2 | 27.1717 | 28.7322 | -7.12 | 0 | 33.3609 | 0 | 36.4809 | 9.2565 | 9.5023 | -13.8561 | -5.3472 | 0 | 0 |  |  | -20.7466 | -20.0215 | -7.7711 | -7.5881 | 9.35 | 9.32 | -29.8 | -29.2 | 0.7572 | -8.16 | 45.5419 | 24.6019 | 24.1121 | -19.2 | -30.6 | 5.6 | 5.1 |  |  | -101.8064 | 9.6945 | -280.1931 | -17.323 | -27.6002 | 102.217 | 66.6477 | 131.7853 | 75.217 | 37.7512 | 14.9108 | 14.1733 | -20.9433 | 210.8416 | -180.0057 | 32.9345 | -22.8495 | -1.2415 |  | -7.6 | -0.552 | -0.561 | 4.24 | -0.72 | -4.1409 | -5.507 | 4.4541 | -4.1306 | 16 | 1.61 | 1.846 |  |  | 3.3741 | 3.4959 | 3.3346 |  | 14.7 | 1.2313 | 0.51 |  | -15.6961 | 1.2531 | -18.7874 | -15.5544 | -8.4245 | -16.9372 | -5.2268 | -16.8 | -0.5 |  | -45.6475
23/07/2025 | 20:30 | 0 | 3.6668 | -8.8177 | 0.9977 | 7.0467 |  | 5.5281 |  | 14.7382 | 5.9508 | 7.2572 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 4.14 | -22 | 1.6105 | 10.9115 | 4.7321 | 4.8298 | 8.3546 | 1.5913 | 0.37 | 1.1526 |  | -1.1272 | -1.235 | -1.189 | 8.139 | -8.88 | 0 | 0.056 | 0.333 | -7.56 | -7.43 |  | -12.5 | -12.96 | 8.8504 | 4.0688 | 17.8402 | 19.7391 | -15.9226 | -12.7261 | -11.6732 | 15.3968 | 17.5723 | -19.558 | -17.5486 | 3.5633 | 16.135 | 54.945 | 5.893 | -3.2 | -3.4 | -19.3094 | -17.3593 | -0.8153 |  | -0.9704 | 2.1319 | 1.007 | 0.7952 | -82.522 | 63.0207 | 63.0817 | 59.5356 | -84.8106 |  |  |  |  | 9.74 | 5.89 | -22.45 | -4.29 | -10.4445 | -10.5784 | 30.2081 | 28.9995 | -6.0316 | -14.7736 | -14.8729 | -0.1319 | 21.6194 |  |  | 68.5 | -40.4 | -0.98 | 28.354 | 28.2999 | 27.0826 | 91.4275 | 92.7489 | -19.831 | -79.7932 | -18.4914 | 3.6671 | 26.13 | 12.36 | 7.6611 | 7.8156 | -9.42 |  | -23.0642 | -23.1236 | 64.5719 | 0.0152 | -4.7283 | 9.3 | 9.5 | -5.105 | 2.0629 | 33.2828 | 9.6542 | 2.39 | 0.87 | 7.5175 | -62.1985 | -2.24 | -2.28 | 16.6 | 19.46 | -55.4545 | -27.3455 | -42.5173 | -41.6545 |  | -14.4627 | -26.9556 | -26.7176 | -19.8395 | -28.1038 | -12.498 | -132.5203 | -29.5998 |  | -5.3415 | -4.622 |  | -13.3885 | -13.0693 | 13.328 | -27.6824 | -27.603 | 11.8976 |  | -9.83 |  | 1.7319 | -12.3415 | -14.4478 | -3.2316 | 7.6508 | 13.3014 | -26.7326 |  | 3.8492 | 3.8292 | 3.3364 | 3.4888 | 0 | -2.6793 | -2.8468 | -17.9178 | 24.4898 | 24.3561 | -4.3458 | 11.2401 | 25.4215 | -21.46 | -1.6109 | 0.3683 | 0.86 | 1.02 | -24.4627 |  | 1.101 | 0.644 |  | 11.6 | -25.103 | -14.2657 | -1.93 | 21.4692 |  | 31.4188 | -9.8132 | -10.498 | 3.5471 |  |  | -9.7527 | 2.2805 | 8.6435 | -20.1144 | 6.5302 | 7.0672 | 176.1153 | -1.5817 | -8.7355 | -8.2381 | 2.648 | 8.1906 | 8.4107 | 2 | 29.7276 | 31.7489 | -5.87 | 0 | 31.2397 | 4.7131 | 37.3453 | 12.1142 | 12.6249 | -15.4717 | -6.5582 | 0 | 0 |  |  | -19.3513 | -18.2582 | -6.6762 | -6.7129 | 8.23 | 8.22 | -29.7 | -30 | 0.8103 | -8.56 | 47.19 | 25.1742 | 25.1009 | -19.1 | -33.3 | 5.2 | 4.6 |  |  | -99.0268 | 13.1567 |  | -18.6357 | -27.3842 | 106.7428 | 59.9112 | 130.8593 | 75.2969 | 39.4138 | 17.0622 | 15.1813 | -20.0105 | 216.5209 | -179.2266 | 40.0882 | -28.0067 | -1.2171 |  | -8.64 | -0.55 | -0.556 | 5.36 | -2.32 | -4.0709 | -3.7186 | 6.7399 | -8.7602 | 16.7 | 1.666 | 1.869 |  |  | 3.7145 | 3.6544 | 3.0777 |  | 18.8 | 1.6109 | 0.33 |  | -17.4567 | 2.0657 | -17.7153 | -17.0524 | -9.1307 | -15.8816 | -5.5496 | -21 | 3.4 |  | -47.9323
23/07/2025 | 21:00 | 0 | 3.3611 | -8.4395 | 3.2067 | 8.2878 |  | 5.5928 |  | 13.9282 | 5.5318 | 7.0947 | -13.32 |  | 8.8 | 4.14 |  | 2.7086 | 11.3147 | 4.3902 | 4.4461 | 8.043 | 1.5743 | 0.5262 | 1.6879 |  | -0.7588 | -1.386 | -1.364 | 7.872 | -6.66 | -2.2 | -0.473 | 0.323 | -7.87 | -7.89 |  | -13.83 | -13.88 | 8.3531 | 4.3284 | 19.7965 | 21.3218 | -15.9244 | -11.5205 | -11.3536 | 1.404 | 1.2468 | -16.7449 | -14.1997 | 1.5905 | 9.7523 | 62.29 | 7.1418 | -3.5 | -3.8 | -20.9673 | -20.8316 | -0.9101 |  | -0.9319 | 2.2384 | 0.7324 | 0.5704 | -98.5442 | 64.7297 | 64.8518 | 70.0995 | -92.3827 |  |  |  | 15.3885 | 9.88 | 5.6 | -23.04 | -3.99 | -9.2388 | -9.1049 | 28.2641 | 27.3271 |  | -15.5142 | -15.5058 | -1.1788 | 21.1854 |  |  | 67.2 | -38.9 | -1.03 | 27.345 | 27.4569 | 26.2669 | 94.2844 | 94.598 | -21.1316 | -80.1166 | -20.7814 | 3.5809 | 27.83 | 12.66 | 7.1924 | 7.4249 | -9.3 |  | -22.4583 | -22.298 | 62.0693 | 0.0153 | -4.6036 |  |  | -5.2234 | 1.5019 | 33.4405 | 9.4687 | 2.14 | 0.8 | 7.223 | -59.5534 | -2.66 | -2.61 | 15.4 | 19.19 | -54.4545 | -27.1182 | -40.2993 | -40 |  | -15.4674 | -27.031 | -27.2365 | -19.383 | -26.3897 | -12.376 | -144.5981 | -30.4013 |  | -5.3868 | -4.3632 |  | -13.4611 | -13.0648 | 14.864 | -26.6581 | -26.6453 | 10.0624 |  | -9.68 |  | 1.5183 | -11.4731 | -15.014 | -3.719 | 8.785 | 11.4198 | -26.2377 |  | 3.77 | 3.9089 | 3.5745 | 4.0227 | 0 | -4.5213 | -4.8562 | -13.564 | 21.7714 | 22.1381 | -1.1531 | 13.0597 | 22.9996 | -21.24 | -1.6915 | 0.3152 | 1.19 | 1.95 | -22.6706 |  | 1.041 | 0.699 |  | 13.37 | -27.4017 | -16.4024 | -0.68 | 23.5812 |  | 30.9797 | -9.7246 | -10.4841 | 3.4669 |  |  | -9.8722 | 2.1813 | 7.9995 | -21.3567 | 9.5607 | 8.6847 | 174.3522 | -1.9876 | -8.3504 | -8.0994 | 2.981 | 8.0367 | 8.1972 | 2 | 27.2713 | 28.5296 | -7.12 | 0 | 34.917 | 0 | 35.4014 | 9.9872 | 9.6218 | -13.6613 | -5.8684 | 0 | 0 |  |  | -19.7853 | -19.5106 | -6.0886 | -5.9056 | 7.03 | 7.1 | -30.4 | -30.2 | 0.8103 | -7.92 | 40.5799 | 24.4407 | 24.3254 | -19.9 | -35 | 5.7 | 5.1 |  |  | -95.9095 | 9.2273 |  | -19.267 | -27.861 | 100.5291 | 65.9879 | 129.2727 | 73.7736 | 30.8916 | 11.7335 | 10.6128 | -20.7976 | 208.6888 | -176.7085 | 31.8266 | -21.5495 | -0.9607 |  | -8.64 | -0.533 | -0.545 | 5.52 | -2.08 | -3.9457 | -3.6027 | 6.8864 | -9.1112 | 17 | 1.964 | 1.76 |  |  | 3.3953 | 3.2099 | 3.7084 |  | 19 | 1.407 | 0.21 |  | -15.7487 | 1.2901 | -18.3008 | -15.0894 | -8.103 | -16.1886 | -5.1564 | -21.1 | 3.3 |  | -48.0553
23/07/2025 | 21:30 | 0 | 3.254 | -8.3229 | 8.2711 | 9.108 |  | 4.4212 |  | 12.8796 | 5.0768 | 6.5472 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.14 |  | 2.8826 | 10.7386 | 4.3292 | 4.2282 | 7.6699 | 2.7799 | 0.6738 | 1.6208 |  | -0.8508 | -1.497 | -1.487 | 8.123 | -11.1 |  | -0.087 | 0.329 | -8.61 | -8.62 |  | -14.14 | -14.1 | 7.4762 | 4.6515 | 21.9297 | 23.4341 | -16.6088 | -11.7884 | -11.5969 | 1.6858 | 1.9405 | -16.8788 | -14.4676 | 2.3796 | 11.7855 | 62.2171 | 8.6603 | -3.9 | -4.3 | -22.0104 | -22.1031 | -0.9905 |  | -1.6034 | 0.9674 | 0.631 | 0.5467 | -112.7353 | 65.8589 | 65.9505 | 77.9228 | -104.1012 |  |  |  |  | 10.27 | 5.2 | -23.66 | -3.33 | -7.4974 | -7.7653 | 28.1828 | 26.901 |  | -15.2259 | -15.2822 | -1.2866 | 19.5146 |  |  | 61.4 | -35.2 | -0.97 | 25.9413 | 25.7867 | 24.4552 | 98.1486 | 98.8478 | -22.3986 | -82.4706 | -22.7712 | 3.1382 | 26.35 | 11.74 | 6.2549 | 6.6437 | -8.59 |  | -21.2348 | -21.005 | 61.0233 | 0.0154 | -4.2168 | 11.8 | 11.9 | -5.3564 | 0.3799 | 32.4942 | 7.7988 | 0.78 | 1.01 | 7.2695 | -59.1384 | -2.68 | -2.66 | 14.34 | 18.38 | -53.3091 | -26.6273 | -38.8463 | -38 |  | -18.7183 | -29.8231 | -30.0326 | -19.4247 | -24.9304 | -12.165 | -152.2239 | -30.6645 |  | -5.1016 | -4.1098 |  | -11.0496 | -10.2121 | 12.816 | -26.7463 | -26.4038 | 7.8246 |  | -8.58 |  | 1.4951 | -6.8125 | -15.789 | -4.43 | 8.7137 | 9.0247 | -26.4437 |  | 4.4871 | 4.5168 | 3.1451 | 3.6352 | 0 | -5.861 | -6.3633 | -12.5592 | 20.2138 | 20.2784 | -0.9777 | 14.7578 | 22.4186 | -20.98 | -2.2078 | 0.317 | 0.79 | 1.05 | -22.5534 |  | 1.068 | 0.726 |  | 13.44 | -28.3522 | -17.2889 | -1.15 | 23.5164 |  | 30.929 | -9.3105 | -10.1157 | 3.2888 |  |  | -9.7357 | 2.1728 | 9.7284 | -22.3145 | 8.2119 | 7.1345 | 169.0577 | -2.7727 | -8.8701 | -7.5742 | 2.2703 | 7.4792 | 7.6899 | 2 | 28.5545 | 30.5068 | -8.38 | 0 | 34.6502 | 0 | 30.9673 | 8.8458 | 10.1266 | -13.8204 | 0 | 0 | 0 | 49.2366 | 50.1082 | -19.7908 | -19.203 | -6.1562 | -5.9121 | 4.15 | 4.15 | -30.8 | -30.4 | 0.845 | -8.8 | 42.1283 | 24.6188 | 24.3236 | -20.2 | -35 | 6.4 | 5.8 |  |  | -95.1997 | 3.6053 | -278.4916 | -16.1729 | -28.4123 | 97.9077 | 69.9319 | 136.5059 | 70.8949 | 29.3258 | 10.8928 | 9.6959 | -24.7194 | 201.2881 | -176.3985 | 28.4958 | -18.6736 | -0.6555 |  | -8.4 | -0.457 | -0.461 | 5.12 | -2 | -3.9085 | -3.7186 | 6.7094 | -9.5201 | 17.3 | 2.1 | 2.51 | 0.7318 | 0.8694 | 4.4383 | 3.6325 | 4.4751 |  | 19.6 | 1.6932 | 0.2 |  | -15.7945 | 1.2695 | -18.7355 | -15.7882 | -8.8588 | -16.7515 | -4.6637 | -22 | 4.2 |  | -48.9507
23/07/2025 | 22:00 | 0 | 2.6676 | -7.6724 | 4.9117 | 7.569 |  | 11.4448 |  | 11.6788 | 4.3849 | 5.7716 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 2.8908 | 12.7441 | 3.5597 | 3.4362 | 6.4478 | 0.9208 | 0.6522 | 2.4591 |  | -0.7925 | -1.578 | -1.521 | 7.468 | -8.88 | -6.6 | 0.173 | 0.307 | -9.78 | -9.78 | -10 | -13.9 | -13.95 | 6.7389 | 4.2448 | 19.147 | 21.3225 | -17.8591 | -13.262 | -13.4713 | 16.9053 | 10.5012 | -20.2278 | -18.8882 | 3.5633 | 18.0581 | 57.1551 | 6.7775 | -3.1 | -3.5 | -20.8173 | -18.6521 | -0.9568 |  | 0.135 | 0.8651 | 0.0193 | 0.0946 | -104.9531 | 64.6687 | 65.3706 | 72.6218 | -102.3336 |  |  |  | 15.5681 | 10.29 | 4.08 | -23.64 | -0.82 | -10.1765 | -10.4445 | 30.2666 | 29.625 |  | -11.076 | -11.4672 | -0.2544 | 19.5755 |  |  | 61.2 | -35.6 | -0.85 | 28.113 | 28.2226 | 27.0604 | 99.2956 | 99.6427 | -21.2543 | -83.4333 | -20.8936 | 2.9209 | 26.33 | 11.14 | 6.0986 | 6.3507 | -8.31 |  | -21.0802 | -20.6555 | 56.7472 | 0.0154 | -3.9663 |  |  | -5.343 | -0.187 | 31.8633 | 7.2421 | 0.29 | 1.02 | 6.82 | -56.2632 | -2.96 | -2.93 | 14.87 | 17.59 | -49.9455 | -25.0909 | -40.2483 | -39.3909 |  | -16.8938 | -28.3491 | -28.6357 | -20.4292 | -26.7198 | -12.223 | -147.1283 | -28.6172 |  | -5.2686 | -4.3087 |  | -12.5289 | -12.0732 | 13.328 | -26.4957 | -26.3704 | 9.3113 |  | -8.81 |  | 1.3403 | -8.5331 | -15.3827 | -4.1125 | 8.4824 | 10.6441 | -27.9453 |  | 4.3674 | 4.4408 | 3.1246 | 3.7617 | 0 | -2.8468 | -3.0142 | -15.9084 | 22.0646 | 21.973 | -6.4083 | 0 | 20.9049 | -22.25 | -1.7153 | 0.306 | 1.35 | 2.75 | -20.3074 |  | 1.085 | 0.688 |  | 14.86 | -21.3202 | -11.9151 | -1.27 | 24.2673 |  | 30.276 | -8.9563 | -9.6948 | 3.173 |  |  | -10.3055 | 1.3249 | 11.0895 | -23.8602 | 8.8345 | 7.9502 | 155.0973 | -3.9857 | -9.2174 | -6.6182 | 2.4329 | 7.0763 | 7.2469 | 1.6672 | 29.9395 | 31.0157 | -8.38 | 0 | 35.887 | 0 | 31.1794 | 10.409 | 10.0302 | -13.7692 | 0 | 0 | 0 |  |  | -20.1204 | -19.1646 | -3.5692 | -3.4121 | 7.73 | 7.71 | -31.6 | -31.5 | -2.5827 | -9.04 | 39.0045 | 25.1928 | 25.2301 | -20.8 | -35.4 | 6 | 5.5 | -17.6996 |  | -92.5608 | 11.3597 | -279.0882 | -18.8319 | -26.4471 | 100.2028 | 68.4082 | 133.2656 | 70.6248 | 31.0436 | 14.5084 | 13.6705 | -24.9443 | 204.4646 | -176.6892 | 30.579 | -23.0473 | -0.7727 |  | -8.24 | -0.086 | -0.095 | 4.72 | -2.16 | -3.5396 | -3.5721 | 6.7979 | -8.8762 | 16.7 | 1.225 | -0.031 | 2.7254 | 3.3302 | 3.9775 | 3.4796 | 3.9841 |  | 20.5 | 2.0002 | 0.18 |  | -16.0207 | 2.2221 | -18.2628 | -16.2002 | -9.44 | -16.9258 | -3.2862 | -22.1 | 5.1 |  | -47.5185
23/07/2025 | 22:30 | 0 | 2.1781 | -7.0391 | 7.3889 | 8.3099 |  | 10.9225 |  | 10.6427 | 3.8849 | 5.3145 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -19.8 | 2.8702 | 13.1576 | 3.6564 | 3.4996 | 6.668 | 0.8681 | 2.0763 | 2.427 |  | -0.6305 | -1.599 | -1.584 | 7.242 | -11.1 | -6.6 | -0.59 | 0.291 | -9.43 | -9.49 |  | -14.58 | -14.48 | 5.2819 | 4.1661 | 20.5819 | 22.0983 | -18.3792 | -12.5922 | -13.076 | 12.5984 | 12.9391 | -20.0939 | -17.9505 | 3.9578 | 21.6185 | 60.5086 | 7.4815 | -3.1 | -3.2 | -21.0125 | -21.3698 | -0.966 |  | 0.5398 | 0.9077 | 0 | -0.0238 | -118.778 | 69.7958 | 69.7043 | 54.8671 | -114.2548 |  |  |  | 15.5881 | 6.57 | 3.92 | -14.31 | -0.18 | -18.6158 | -18.4819 | 20.052 | 19.4282 |  | -8.4507 | -8.5234 | 0.4569 | 18.147 |  |  | 53.6 | -31.8 | -0.84 | 35.701 | 35.9207 | 35.0084 | 109.5257 | 110.2376 | -23.314 | -93.4012 | -23.0154 | 2.926 | 26.9 | 8.73 | 5.1611 | 5.4718 | -7.72 |  | -19.3523 | -19.5545 | 49.6495 | 0.0152 | -3.6835 | 14.1 | 14.2 | -5.9229 | -0.935 | 33.7559 | 5.9433 | -0.45 | -0.03 | 6.758 | -48.1427 | -6.8 | -6.91 | 20.27 | 16.44 | -41.9091 | -21.0909 | -39.1627 | -38.9455 |  | -12.442 | -23.6848 | -23.8367 | -24.2435 | -30.3978 | -13.008 | -131.3417 | -26.6553 |  | -4.9481 | -4.2675 |  | -10.0442 | -9.4533 | -7.684 | -25.3763 | -25.3964 | 13.8047 |  | -9.24 |  | 1.2378 | -3.4989 | -14.6498 | -3.243 | 7.9078 | 14.9045 | -31.6574 |  | 3.7227 | 3.7116 | 3.8904 | 3.6126 | 2.6936 | 5.1911 | 5.0237 | -17.9178 | 21.4741 | 21.4804 | -7.6063 |  | 18.2095 | -19.24 | -2.1859 | 0.3143 | 1.1 | 2.46 | -17.8971 | 4.9722 | 0.929 | 0.627 |  | 14.63 | -17.5223 | -10.4225 | -1.22 | 24.7251 |  | 24.5771 | -5.5646 | -6.1215 | 2.8562 |  |  | -9.6072 | -1.3175 | 10.3433 | -21.2773 | 7.6356 | 8.7444 | 150.8728 | -0.1392 | -10.1369 | 7.9322 | 1.9097 | 6.505 | 6.6615 | 1.2845 | 30.7104 | 33.249 | -6.29 | 0 | 32.3744 | 4.0659 | 34.7882 | 13.4193 | 13.2295 | -13.9387 | -6.4332 | 0 | 0 |  |  | -19.8512 | -19.214 | -3.0651 | -2.644 | 7.44 | 7.34 | -32.9 | -32.3 | -0.2444 | -9.2 | 47.6485 | 24.829 | 24.7207 | -20.8 | -40.5 | 7.3 | 6.8 |  |  | -92.758 | 17.8693 | -280.604 | -16.4772 | -24.6432 | 100.8462 | 62.0156 | 129.1133 | 74.4017 | 41.8448 | 12.4768 | 15.8653 | -21.8247 | 214.7945 | -179.4592 | 41.0126 | -25.7384 | -0.5383 |  | -9.04 | -0.167 | -0.174 | 6.56 | -4 | -3.5589 | -1.4054 | 9.8466 | -12.3339 | 15.9 | 2.213 | 1.575 | 2.7258 |  | 4.4898 | 4.0399 | 3.6909 |  | 26.3 | 1.6426 | 0.09 |  | -16.7942 | 1.3994 | -18.258 | -17.043 | -9.3591 | -15.5613 | -4.7882 | -28.7 | 11.6 |  | -50.989
23/07/2025 | 23:00 | 0 | 1.7415 | -6.6659 | 7.194 | 8.196 |  | 10.7066 |  | 9.1618 | 3.2839 | 4.8554 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 2.7371 | 11.9466 | 3.2615 | 3.1409 | 6.0139 | 0.5307 | 2.0277 | 2.5514 |  | -0.5869 | -1.956 | -1.941 | 7.169 | -6.66 |  | -0.478 | 0.288 | -12.28 | -12.34 |  | -14.39 | -14.46 | 5.2664 | 4.2064 | 20.3975 | 21.5309 | -15.5326 | -12.994 | -13.1894 | 1.0926 | 1.1759 | -17.2807 | -15.0034 | 1.9851 | 10.1218 | 67.9646 | 10.0194 | -4.9 | -5.2 | -23.1127 | -22.9356 | -0.7808 |  | 2.6841 | 1.3404 |  | -0.2148 | -136.3567 | 65.7063 | 66.0115 | 80.6884 | -125.6044 |  |  |  | 14.5801 | 6.13 | 3.67 | -14.88 | -1.05 | -21.161 | -21.161 | 22.7692 | 22.0029 | -6.4222 | -7.5786 | -7.5118 | 2.7176 | 19.0045 |  |  | 53.8 | -35 | -0.87 | 35.281 | 35.8434 | 33.8132 | 110.7805 | 111.599 | -26.5775 | -91.2024 | -26.4497 | 2.913 | 26.12 | 7.78 | 4.8486 | 5.1788 | -7.27 |  | -20.8583 | -20.4811 | 52.4842 | 0.0152 | -3.5653 |  |  | -5.7642 | -1.6831 | 32.021 | 5.0156 | -1.11 | 0.4 | 6.758 | -51.1279 | -7.33 | -7.4 | 20.59 | 15.62 | -46.8727 | -23.4182 | -41.2558 | -41.0545 |  | -16.8165 | -27.9486 | -27.9942 | -26.3307 | -31.9177 | -12.54 | -155.8261 | -29.6316 |  | -4.7747 | -3.979 |  | -10.4339 | -10.4656 | -9.732 | -26.1567 | -26.1442 | 15.1401 |  | -8.86 |  | 1.1506 | -3.7099 | -15.4394 | -3.9627 | 9.3311 | 16.6262 | -33.8296 |  | 3.9839 | 4.0561 | 2.7065 | 3.5002 | 0 | 7.5355 | 7.703 | -25.1184 | 25.1265 | 25.1381 | -16.2825 |  | 17.5113 | -19.76 | -2.51 | 0.2969 | 1.97 | 2.79 | -16.7536 |  | 0.969 | 0.419 |  | 14.63 | -6.8751 | 0.233 | -1.23 | 24.8203 |  | 23.3325 | -4.7967 | -5.2059 | 2.6991 |  |  | -9.545 | -2.4286 | 10.6363 | -21.8276 | 8.7052 | 8.7872 | 126.6466 | -1.3812 | -10.3782 | 9.1924 | 2.3308 | 6.1608 | 6.2423 | 2 | 30.1168 | 33.0978 | -6.29 | 0 | 31.5188 | 5.9105 | 36.7694 | 10.9713 | 11.6643 | -14.1007 | -6.3362 | 0 | 0 |  |  | -20.6203 | -19.5821 | -2.6856 | -2.5531 | 8.51 | 8.51 | -31.6 | -31.9 | -0.2097 | -8.96 | 46.6584 | 24.1464 | 24.0429 | -21.1 | -40.5 | 6.4 | 5.9 |  |  | -95.0656 | 24.0403 | -280.6978 | -19.3192 | -25.2197 | 108.0895 | 62.6818 | 130.5936 | 75.4348 | 42.3313 | 15.8363 | 12.4757 | -21.3071 | 214.6032 | -181.5863 | 37.1298 | -27.2634 | -0.6775 |  | -9.04 | -0.12 | -0.126 | 6.16 | -3.84 | -3.5632 | -1.9608 | 9.7002 | -12.4224 | 16.6 | 2.649 | 3.035 |  |  | 3.8521 | 3.384 | 3.2095 |  | 26.5 | 2.0374 | -0.02 |  | -16.3551 | 1.4769 | -17.6979 | -16.1427 | -8.6311 | -16.1797 | -5.4169 | -29.1 | 11.5 |  | -43.655
23/07/2025 | 23:30 | 0 | 1.3516 | -6.1671 | 6.91 | 7.9138 |  | 9.6473 |  | 8.2065 | 2.7629 | 4.2591 | -13.32 | -22 | -2.2 | 3.312 | -13.2 | 2.7409 | 10.8214 | 2.3344 | 2.2808 | 4.4915 | 0.7385 | 0.2045 | 2.6239 |  | -0.9703 | -1.902 | -1.888 | 7.157 | -6.66 | -13.2 | -0.733 | 0.281 | -12.68 | -12.77 |  | -13.74 | -13.83 | 4.7741 | 4.1199 | 17.953 | 19.6264 | -9.2811 | -14.7355 | -14.5355 | 14.8041 | 24.1168 | -17.4147 | -14.3336 | 4.3523 | 17.741 | 52.1316 | 9.5294 | -4.7 | -5.1 | -20.7464 | -19.8973 | -0.6484 |  | 1.465 | 1.1191 |  | -0.2005 | -126.7433 | 63.7837 | 63.2649 | 84.6315 | -127.3605 |  |  |  | 13.4824 | 6.13 | 3.75 | -15.8 | -1.92 | -19.6875 | -19.9554 | 22.8384 | 21.7209 | -5.1423 | -8.9113 | -8.7751 | 0.974 | 17.4679 |  |  | 51.1 | -31.7 | -1 | 32.9646 | 33.3932 | 31.6925 | 109.0442 | 110.2647 | -24.3277 | -90.8327 | -25.1023 | 2.612 | 26.55 | 7.65 | 4.2236 | 4.5929 | -6.67 |  | -19.0663 | -18.6644 | 50.1835 | 0.0153 | -3.1034 | 16.4 | 16.5 | -5.7117 | -2.4311 | 31.7056 | 3.7167 | -2.1 | 0.31 | 6.975 | -48.9028 | -6.83 | -6.89 | 18.79 | 14.93 | -44.5818 | -22.2455 | -39.9755 | -39.6455 |  | -19.1258 | -29.9015 | -29.8381 | -27.5308 | -32.1235 | -11.292 | -159.1632 | -23.7004 |  | -4.9483 | -4.2987 |  | -9.5245 | -9.5863 | -11.78 | -25.6275 | -25.3051 | 14.0578 |  | -6.65 |  | 1.1515 | -1.6296 | -14.8664 | -3.5961 | 8.9468 | 16.8715 | -33.5614 |  | 3.9255 | 4.0519 | 3.0534 | 3.5158 | 0 | 6.3633 | 6.3633 | -24.4486 | 23.7898 | 23.7182 | -15.1409 |  | 17.5113 | -19.08 | -1.7171 | 0.3124 | 1.4 | 3.2 | -17.0308 |  | 0.991 | 0.426 |  | 14.74 | -7.8572 | -1.0416 | -1.62 | 24.2981 |  | 22.6366 | -4.5821 | -5.1398 | 2.439 |  |  | -9.9601 | -0.6878 | 9.5819 | -22.2188 | 9.5601 | 9.3713 | 125.1419 | -1.9657 | -10.0143 | 9.5927 | 2.4704 | 5.8605 | 5.9575 |  | 31.6582 | 32.8545 | -5.87 | 0 | 31.4932 | 8.3121 | 36.3482 | 12.0899 | 12.3023 | -14.3578 | -5.9742 | 0 | 0 | 55.3488 | 57.3031 | -20.5653 | -19.593 | -0.767 | -0.6217 | 9.25 | 9.26 | -33.4 | -33.3 | -0.1218 | -8.72 | 50.204 | 24.6998 | 24.594 |  | -41 | 6.4 | 5.6 | -17.9056 |  | -92.6862 | 26.2703 | -283.3199 | -20.8026 | -23.9511 | 107.1747 | 60.4511 | 135.7677 | 76.7526 | 40.7048 | 14.6835 | 13.3386 | -25.0538 | 217.7332 | -180.6333 | 39.0402 | -28.7649 | -0.5139 |  | -9.28 | -0.187 | -0.193 | 6.08 | -3.04 | -3.971 | -2.9587 | 10.3136 | -12.3613 | 16.1 | 1.625 | 2.546 |  | 3.0547 | 3.9576 | 4.0415 | 3.6755 |  | 27.4 | 2.1181 | -0.09 |  | -17.1425 | 1.7726 | -17.7503 | -16.8341 | -9.1544 | -15.7227 | -4.7155 | -28.9 | 11.9 |  | -44.3028
24/07/2025 | 00:00 | 0 | 1.2145 | -5.9441 | 8.271 | 8.4743 |  | 9.4006 |  | 7.7537 | 2.6429 | 4.1663 | -4.44 | -22 | -2.2 | 3.312 | -15.4 | 2.8372 | 11.7012 | 2.2463 | 2.2699 | 4.3572 | 0.8654 | 0.2998 | 2.3206 |  | -0.9631 | -1.647 | -1.656 | 6.991 | -15.54 |  | -0.832 | 0.268 | -12.26 | -12.1 |  | -13.93 | -14 | 4.2152 | 4.1356 | 18.3874 | 18.3847 | -13.0162 | -14.0657 | -14.0468 | 9.4395 | 13.1098 | -17.6826 | -14.8695 | 3.1687 | 17.2118 | 54.0826 | 9.9883 | -4.4 | -4.8 | -20.7389 | -21.177 | -0.7219 |  | 0.8908 | 0.9822 |  | -0.3355 | -123.4168 | 61.2506 | 61.3117 | 87.8086 | -125.7808 |  |  |  | 11.2969 | 6.04 | 3.49 | -16.09 | -1.4 | -20.4912 | -20.4912 | 22.9221 | 22.1999 | -6.0704 | -8.2077 | -8.1213 | 1.012 | 17.6097 |  |  | 49.8 | -31.6 | -0.77 | 32.8147 | 32.983 | 31.2615 | 109.4033 | 109.9722 | -22.3779 | -91.7573 | -22.9071 | 2.1407 | 27.71 | 7.22 | 3.5986 | 3.9093 | -6.3 |  | -19.2646 | -19.0803 | 50.2086 | 0.0153 | -3.0071 |  |  | -5.6348 | -2.9921 | 31.0748 | 3.1601 | -2.46 | 0.49 | 7.285 | -49.6128 | -6.16 | -6.23 | 16.53 | 13.54 | -45.3818 | -22.4727 | -40.4667 | -40.0364 | -9.5653 | -23.3275 | -33.0543 | -33.4453 | -28.1455 | -32.7042 | -11.96 | -167.0716 | -21.3721 |  | -4.9418 | -4.3082 |  | -10.47 | -10.0866 | -12.804 | -26.6763 | -26.4034 | 15.5754 |  | -5.97 |  | 1.1648 | -3.513 | -14.315 | -3.0051 | 9.9194 | 17.7765 | -34.7835 |  | 3.4745 | 3.5323 | 3.4605 | 3.1815 | 3.113 | 7.2006 | 7.0332 | -23.4439 | 24.8554 | 24.8974 | -15.2609 |  | 14.9477 | -16 | -1.7281 | 0.2996 | 0.98 | 2.45 | -14.8903 |  | 0.958 | 0.552 |  | 3.6 | -7.4223 | -0.8087 | -2.86 | 27.0541 |  | 23.0319 | -4.7051 | -5.1917 | 2.2842 |  |  | -9.2058 | 0.7907 | 9.2737 | -23.0064 | 9.252 | 9.2554 | 127.0485 | -2.3816 | -10.2926 | 9.3941 | 2.9704 | 5.714 | 5.7518 |  | 31.7652 | 30.7588 | -3.77 | -4.1142 | 22.7003 | 0 | 45.4159 | 8.5949 | 10.0705 | -13.474 | -5.8446 | 0 | 0 |  |  | -20.2742 | -19.5985 | -1.2044 | -0.9736 | 9.12 | 9.09 | -32.4 | -33 | 1.0208 | -9.44 | 47.5103 | 24.7724 | 24.6699 |  | -41 | 6.9 | 6.3 |  |  | -115.6239 | 36.4543 | -280.1275 | -18.9793 | -25.152 | 100.3086 | 66.844 | 134.7036 | 70.8049 | 35.3599 | 12.7828 | 11.9594 | -26.7341 | 206.8899 | -177.0961 | 32.7257 | -21.9495 | -0.6311 |  | -9.84 | -0.321 | -0.33 | 6.32 | -2.96 | -4.3666 | -3.1052 | 10.2281 | -12.0989 | 16.9 | 2.996 | 1.95 |  |  | 4.5083 | 4.0286 | 4.0746 |  | 27 | 2.3349 | -0.1 |  | -16.3271 | 1.5785 | -18.715 | -15.1287 | -8.5414 | -16.6588 | -5.0861 | -28.7 | 11.6 |  | -46.015
MÁXIMO |  | 0 | 4.3161 | -5.5592 | 10.6024 | 11.2319 | 0 | 14.6946 | 0 | 24.4759 | 11.1317 | 12.3419 | 2.22 | -19.8 | 15.4 | 9.936 | -13.2 | 3.2433 | 21.1333 | 6.4747 | 6.4292 | 11.1925 | 2.7799 | 2.0763 | 2.771 | 0 | -0.3415 | 0 | -1.052 | 8.139 | -2.22 | 6.6 | 0.173 | 0.333 | -7.56 | -7.43 | -10 | -11.77 | -11.71 | 8.8504 | 4.9568 | 24.3894 | 26.4597 | -3.8793 | -7.7696 | -7.6315 | 23.5873 | 24.1168 | -13.3959 | 0 | 4.3523 | 24.2634 | 83.1738 | 14.939 | -3.1 | -3.2 | -12.4788 | -15.0157 | -0.6484 | 0 | 21.1771 | 8.5656 | 2.0966 | 1.6473 | -74.6483 | 69.7958 | 69.9484 | 146.2577 | -72.5265 | 0 | 0 | 0 | 20.7275 | 11.37 | 6.2 | -10.32 | 3.73 | -7.4974 | -7.7653 | 38.5002 | 37.4696 | -0.8679 | 0.9947 | 0.9589 | 20.5458 | 22.7109 | 0 | 0 | 71.4 | -19.2 | -0.49 | 39.6181 | 39.4492 | 38.4986 | 110.7805 | 111.599 | -19.831 | -51.4716 | -16.3838 | 4.123 | 32.54 | 19.36 | 10.4736 | 10.5499 | -5.85 | 0 | -13.6093 | -13.4455 | 66.6515 | 0.0155 | -2.7388 | 18.1 | 19 | -2.0044 | 3.933 | 38.3296 | 12.8085 | 4.54 | 1.32 | 12.4155 | -22.5813 | -2.24 | -2.28 | 29.51 | 20.64 | -18.5636 | -8.8455 | -36.0368 | -35.2 | 30.9821 | 11.2121 | -1.3571 | -1.0701 | -14.6405 | -19.9015 | -10.357 | -106.0775 | 25.7388 | 0 | -4.7747 | -3.979 | 0 | -4.9518 | -5.2018 | 25.104 | -23.4059 | -22.9265 | 15.5754 | 0 | -5.97 | 0.3 | 3.2522 | -1.6296 | -7.8013 | -2.3078 | 9.9194 | 17.7765 | -17.8113 | 0 | 5.1404 | 5.1745 | 4.0835 | 4.4087 | 3.113 | 14.2338 | 14.0663 | -12.5592 | 29.6145 | 30.0829 | -0.9777 | 14.7578 | 27.7018 | -16 | 0.8885 | 0.4122 | 2.04 | 6.25 | -14.8903 | 6.543 | 2.002 | 1.185 | 3.3899 | 14.86 | 9.9485 | 17.6614 | -0.68 | 35.4262 | -0.1 | 31.4188 | -4.5821 | -5.1398 | 3.7069 | 0 | 0 | -9.2058 | 2.2805 | 12.6581 | -19.1901 | 9.5607 | 9.3713 | 176.1153 | -0.1392 | -5.7846 | 9.5927 | 4.4154 | 8.6959 | 8.917 | 4.0598 | 31.7652 | 33.4806 | 3.77 | 6.5607 | 45.0265 | 45.049 | 92.0788 | 27.0465 | 27.4938 | -7.2044 | 0 | 0 | 0 | 55.3488 | 57.3031 | -9.5843 | -9.035 | 1.1812 | 1.2799 | 38.95 | 38.84 | -28.9 | -29.2 | 1.0208 | 8 | 79.3607 | 29.7043 | 29.6489 | -16.1 | -30.6 | 14.5 | 14 | -17.1615 | -17.0383 | -92.5608 | 58.1621 | 0 | 1.6366 | 0 | 173.0071 | 101.1684 | 192.4604 | 136.4975 | 102.0864 | 33.722 | 40.9291 | 18.1143 | 223.7489 | -142.2875 | 121.3348 | 22.6118 | 0.2112 | 0 | -7.6 | 0.033 | 0.031 | 9.12 | -0.72 | -1.8986 | 1.1429 | 13.4203 | -4.1306 | 17.8 | 4.92 | 3.421 | 2.7258 | 3.3302 | 5.0641 | 4.8789 | 4.5554 | 0 | 31.5 | 4.262 | 1.15 | 0 | -4.8218 | 3.1429 | -16.8331 | -4.8939 | -4.8691 | -15.3283 | 0 | -16.8 | 17.2 | 0 | -39.1828
MÍNIMO |  | 0 | 0.9452 | -9.4052 | -1.7746 | 6.2607 | 0 | 4.4212 | 0 | 6.7505 | 2.0359 | 3.4832 | -17.76 | -37.4 | -2.2 | 0.828 | -28.6 | 1.6105 | 7.6882 | 1.9222 | 1.93 | 3.7947 | -0.3612 | -1.1611 | 1.1526 | 0 | -1.3046 | -1.991 | -1.979 | 6.149 | -26.64 | -15.4 | -3.234 | 0.244 | -16.27 | -16.3 | -10 | -15.24 | -15.25 | 0.2376 | 3.3674 | 7.6133 | 11.7179 | -20.3451 | -19.558 | -19.4422 | -0.7062 | -0.5081 | -21.9693 | -19.9599 | 0.4069 | 1.1271 | 37.5185 | 5.8501 | -6.5 | -6.9 | -28.9997 | -28.7644 | -2.7096 | 0 | -1.6034 | 0.8651 | 0 | -0.6671 | -140.4461 | 34.7301 | 34.7606 | 39.9326 | -148.0062 | 0 | 0 | 0 | 6.5166 | 5.5 | 2.15 | -23.66 | -4.29 | -26.7872 | -26.7872 | 20.052 | 19.4282 | -6.7209 | -18.493 | -18.3579 | -1.2866 | 12.2426 | 0 | 0 | 36.7 | -42.5 | -1.72 | 25.9413 | 25.7867 | 24.4552 | 73.0761 | 74.0846 | -31.6572 | -93.4012 | -30.6793 | 1.9965 | 19.68 | 7.22 | 2.9736 | 3.3234 | -11.52 | 0 | -24.4835 | -24.0501 | 23.8781 | 0.0145 | -6.0607 | 1.4 | 1.9 | -5.9229 | -3.7402 | 28.0782 | 1.4902 | -3.54 | -1.04 | 6.2 | -63.4336 | -7.33 | -24.92 | 13.26 | 11.8 | -56.2727 | -28.4 | -45.7513 | -45.1091 | -11.4911 | -24.5307 | -33.6228 | -33.4453 | -28.1455 | -32.7042 | -13.251 | -223.4323 | -64.366 | 0 | -10.644 | -9.8611 | 0 | -21.8374 | -20.9786 | -12.804 | -32.0756 | -31.7157 | 0.2076 | 0 | -20 | 0 | 0.8019 | -30.7513 | -15.789 | -10.4248 | 5.4527 | 1.4696 | -34.7835 | 0 | 3.0852 | 3.2243 | 0 | 0 | 0 | -5.861 | -6.3633 | -38.0126 | 17.2195 | 17.1731 | -21.5174 | -12.0435 | 14.9477 | -24.55 | -2.7205 | 0.2172 | -0.9 | -0.64 | -28.0989 | 0 | 0.929 | 0.419 | 3.3899 | -1.05 | -28.3522 | -17.2889 | -4.3 | 19.6726 | -0.1 | 22.2502 | -9.8132 | -10.498 | 1.7594 | 0 | 0 | -13.8084 | -10.255 | 6.8124 | -25.4608 | 5.3933 | 5.0945 | 85.783 | -9.3879 | -10.3782 | -8.2381 | 0.7662 | 5.4283 | 5.4196 | 0 | 7.2337 | 7.3613 | -11.73 | -9.1356 | -25.6942 | -24.4822 | 27.021 | -10.5989 | -10.3406 | -15.4717 | -6.5582 | -11.3959 | -12.1994 | 13.3763 | 8.5643 | -31.2662 | -30.9531 | -18.6095 | -18.5662 | 4.15 | 4.15 | -36 | -35.8 | -2.5827 | -10.24 | 39.0045 | 7.8472 | 7.3734 | -21.2 | -43.1 | -3.7 | -4.6 | -18.9032 | -18.909 | -159.8839 | -71.0803 | -298.1472 | -102.4702 | -50.9797 | 69.1253 | -6.0632 | 92.4693 | 24.0862 | -5.748 | 0.2928 | -0.3227 | -78.9221 | 0 | -252.921 | -12.7207 | -102.9264 | -2.8357 | 0 | -11.44 | -0.883 | -0.895 | 4.24 | -6.48 | -4.9633 | -5.507 | 4.3656 | -14.9401 | 13.7 | -0.206 | -0.79 | 0 | 0 | 2.4137 | 2.8155 | 2.6578 | 0 | 14.7 | 0.0116 | -0.17 | 0 | -18.738 | -3.3433 | -26.0305 | -18.47 | -10.212 | -25.7674 | -5.5496 | -33.7 | -0.5 | 0 | -58.3515
PROMEDIO |  | 0 | 2.7488 | -7.5722 | 4.3637 | 8.1772 | 0 | 10.4203 | 0 | 14.1041 | 5.7698 | 7.1943 | -8.88 | -27.7316 | 6.3027 | 4.9456 | -20.8313 | 2.6412 | 10.9801 | 4.0118 | 3.9617 | 7.1487 | 0.82398 | 0.3051 | 2.3852 | 0 | -0.87067 | -1.3136 | -1.6298 | 7.1704 | -11.7475 | -4.2872 | -1.3839 | 0.28042 | -13.2217 | -13.2115 | -10 | -12.9204 | -12.9712 | 4.8518 | 4.0493 | 15.9656 | 18.2493 | -13.9988 | -13.7755 | -13.7521 | 7.0151 | 7.4082 | -17.5682 | -15.0753 | 2.2681 | 11.7813 | 60.0735 | 9.9089 | -5.0208 | -5.3146 | -21.4671 | -21.4585 | -1.8245 | 0 | 7.802 | 3.4958 | 0.97424 | 0.094123 | -110.9716 | 53.6305 | 53.6712 | 90.2223 | -113.0182 | 0 | 0 | 0 | 14.2734 | 8.1 | 3.8615 | -18.1408 | 0.35771 | -19.8215 | -19.8242 | 29.2655 | 28.6195 | -3.4916 | -8.5483 | -8.5223 | 7.6467 | 16.7336 | 0 | 0 | 53.8687 | -29.4812 | -1.1669 | 31.4955 | 31.585 | 30.1798 | 94.9243 | 95.42 | -26.1201 | -75.5915 | -24.6867 | 3.0115 | 26.031 | 12.5642 | 6.6325 | 6.896 | -8.5321 | 0 | -18.4533 | -18.2477 | 43.8275 | 0.015085 | -4.2647 | 9.356 | 9.724 | -3.888 | 0.15511 | 32.7669 | 7.2537 | 0.59146 | 0.35729 | 8.7384 | -43.0486 | -4.6172 | -13.0485 | 22.3921 | 16.8702 | -39.6511 | -19.7667 | -40.9089 | -40.3763 | 12.8217 | -12.1899 | -22.9591 | -22.8714 | -21.0809 | -25.6503 | -12.1235 | -161.5392 | -21.5053 | 0 | -7.3952 | -6.5837 | 0 | -14.0574 | -13.584 | 13.8917 | -28.271 | -27.9997 | 9.479 | 0 | -11.5794 | 0.15 | 1.9383 | -14.9953 | -11.7469 | -6.5119 | 8.2296 | 11.1666 | -26.7676 | 0 | 4.2807 | 4.333 | 2.36 | 2.7055 | 0.45128 | 6.7959 | 6.7401 | -28.3838 | 24.7044 | 24.7135 | -15.814 | -1.5872 | 22.1114 | -19.7873 | -1.1143 | 0.29586 | 0.63562 | 2.0679 | -21.9919 | 4.7657 | 1.3645 | 0.67117 | 3.3899 | 5.5442 | -4.7754 | 3.1874 | -2.9324 | 26.9807 | -0.1 | 25.7453 | -7.101 | -7.7127 | 2.5994 | 0 | 0 | -11.7554 | -3.9135 | 9.7188 | -22.7187 | 7.19 | 7.1113 | 121.3417 | -4.9574 | -8.1222 | -3.6861 | 2.4534 | 6.9386 | 7.0086 | 1.6712 | 20.666 | 22.1099 | -4.8371 | -1.5715 | 21.2778 | 5.6484 | 47.1147 | 11.4791 | 11.9481 | -11.2833 | -3.8073 | -1.5617 | -2.3795 | 37.0047 | 37.4626 | -20.4427 | -19.8509 | -6.901 | -6.7767 | 18.369 | 18.3179 | -32.2375 | -32.1938 | 0.60691 | -4.28 | 62.1439 | 20.297 | 20.2492 | -18.7698 | -38.3 | 5.1688 | 4.6146 | -17.983 | -17.906 | -117.4756 | 14.2878 | -257.876 | -27.125 | -24.9144 | 101.0904 | 66.2519 | 134.0921 | 81.1668 | 32.1243 | 11.9454 | 17.0892 | -23.917 | 181.2494 | -190.2564 | 41.8922 | -32.3966 | -1.0412 | 0 | -9.3567 | -0.3085 | -0.31706 | 6.4983 | -4.055 | -3.3852 | -1.6954 | 8.6011 | -11.3256 | 16.1771 | 1.8926 | 1.6984 | 2.2467 | 2.4302 | 3.9612 | 3.7158 | 3.6476 | 0 | 24.8625 | 1.9098 | 0.43917 | 0 | -11.8703 | -0.020167 | -21.2104 | -11.597 | -7.3464 | -19.9887 | -3.3296 | -26.825 | 10.2792 | 0 | -50.5984
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | STATKRAFT S.A |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | STATKRAFT S.A | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 23 de Julio del 2025
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
23/07/2025 | 00:30 | 44.94 | 44.55 | 46.6178 | 46.1507 | 492.7878 | 675.0463 | 249.3777 | 247.6245 | 453.8125 | 346.2811 | 1297.0958
23/07/2025 | 01:00 | 40.76 | 41.13 | 40.9915 | 40.6634 | 462.5189 | 626.0638 | 254.1529 | 253.7777 | 468.9131 | 359.1192 | 1335.9629
23/07/2025 | 01:30 | 36.38 | 35.99 | 39.7859 | 40.391 | 498.6375 | 651.1844 | 247.718 | 247.6602 | 470.305 | 359.9119 | 1325.5951
23/07/2025 | 02:00 | 29.71 | 29.77 | 40.0538 | 36.5587 | 447.7076 | 583.8001 | 241.2013 | 237.2711 | 470.4447 | 355.1609 | 1304.078
23/07/2025 | 02:30 | 27.59 | 27.6 | 33.8917 | 33.9652 | 430.2846 | 553.3315 | 234.9762 | 232.7569 | 472.0667 | 359.1208 | 1298.9206
23/07/2025 | 03:00 | 31.12 | 31.29 | 36.035 | 36.0625 | 438.8009 | 573.3084 | 241.9808 | 241.216 | 474.6364 | 363.6677 | 1321.5009
23/07/2025 | 03:30 | 29.55 | 29.58 | 34.4275 | 33.6521 | 450.125 | 577.3346 | 234.5104 | 235.1284 | 465.6422 | 358.2231 | 1293.5041
23/07/2025 | 04:00 | 34.73 | 34.28 | 36.4369 | 36.831 | 480.7308 | 623.0087 | 243.6997 | 241.0533 | 459.1097 | 353.4575 | 1297.3202
23/07/2025 | 04:30 | 28.67 | 29.52 | 31.2125 | 30.0829 | 435.9294 | 555.4148 | 250.1952 | 247.8464 | 474.4577 | 362.6299 | 1335.1292
23/07/2025 | 05:00 | 28.77 | 28.86 | 29.3371 | 29.4778 | 428.5215 | 544.9664 | 247.1655 | 244.185 | 463.2542 | 357.1218 | 1311.7265
23/07/2025 | 05:30 | 34.71 | 35.05 | 38.4463 | 37.7652 | 465.5886 | 611.5601 | 249.2053 | 247.6474 | 469.6306 | 357.7832 | 1324.2665
23/07/2025 | 06:00 | 34.55 | 33.86 | 39.9198 | 39.6707 | 460.6397 | 608.6402 | 248.5393 | 245.7436 | 461.3969 | 353.6782 | 1309.358
23/07/2025 | 06:30 | 31 | 31.22 | 33.6237 | 33.5952 | 443.4392 | 572.8781 | 240.6551 | 239.3277 | 455.7375 | 346.3904 | 1282.1107
23/07/2025 | 07:00 | 26.91 | 26.99 | 33.0879 | 33.3248 | 462.6782 | 582.9909 | 220.7766 | 220.4146 | 398.2092 | 300.8343 | 1140.2347
23/07/2025 | 07:30 | 26.35 | 26.44 | 33.2219 | 33.2947 | 467.6345 | 586.9411 | 198.3104 | 197.4315 | 307.1869 | 227.6229 | 930.5517
23/07/2025 | 08:00 | 26.01 | 26.15 | 33.8917 | 33.9121 | 466.8668 | 586.8306 | 180.7519 | 182.651 | 249.862 | 181.7399 | 795.0048
23/07/2025 | 08:30 | 27.15 | 27.19 | 37.1067 | 36.6407 | 486.2507 | 614.3381 | 173.1616 | 171.2953 | 229.6481 | 162.8712 | 736.9762
23/07/2025 | 09:00 | 34.4 | 34.4 | 42.599 | 43.545 | 548.5061 | 703.4501 | 166.6096 | 164.5531 | 200.071 | 150.6848 | 681.9185
23/07/2025 | 09:30 | 35.81 | 36.2 | 39.1161 | 39.1447 | 541.6273 | 691.8981 | 167.1103 | 165.2054 | 202.6901 | 152.543 | 687.5488
23/07/2025 | 10:00 | 40.7 | 40.71 | 40.5896 | 43.3059 | 570.3846 | 735.6901 | 166.1058 | 165.7741 | 202.9649 | 154.9292 | 689.774
23/07/2025 | 10:30 | 47.82 | 48.37 | 44.4744 | 44.618 | 562.7634 | 748.0458 | 180.6146 | 180.0054 | 0 | 259.328 | 619.948
23/07/2025 | 11:00 | 50.61 | 50.61 | 50.7705 | 47.2881 | 568.6793 | 767.9579 | 187.2432 | 188.9851 | 0 | 266.3078 | 642.5361
23/07/2025 | 11:30 | 49.44 | 49.64 | 46.3499 | 46.8324 | 559.8005 | 752.0628 | 189.6297 | 188.2399 | 0 | 262.1244 | 639.994
23/07/2025 | 12:00 | 53.5 | 53.22 | 50.7705 | 50.2425 | 579.7425 | 787.4755 | 187.6745 | 186.1915 | 0 | 267.4123 | 641.2783
23/07/2025 | 12:30 | 47.75 | 47.83 | 45.814 | 45.1096 | 543.1487 | 729.6523 | 181.6854 | 180.0512 | 0 | 264.0095 | 625.7461
23/07/2025 | 13:00 | 37.12 | 37.64 | 40.8575 | 40.0461 | 550.3615 | 706.0251 | 153.3205 | 155.2077 | 173.0682 | 130.8625 | 612.4589
23/07/2025 | 13:30 | 34.51 | 34.66 | 38.5802 | 37.944 | 538.6908 | 684.385 | 147.0056 | 144.2689 | 178.1961 | 133.3443 | 602.8149
23/07/2025 | 14:00 | 45.55 | 45.55 | 45.1442 | 45.998 | 539.8405 | 722.0827 | 155.0408 | 154.0034 | 197.1075 | 147.1529 | 653.3046
23/07/2025 | 14:30 | 46.35 | 46.65 | 43.5367 | 42.9661 | 523.6964 | 703.1992 | 154.2938 | 153.5098 | 201.2178 | 153.3501 | 662.3715
23/07/2025 | 15:00 | 45.57 | 45.6 | 43.0009 | 42.7082 | 525.2413 | 702.1204 | 151.0387 | 148.7132 | 207.5433 | 156.2919 | 663.5871
23/07/2025 | 15:30 | 44.78 | 45.17 | 45.1442 | 44.3371 | 514.5737 | 694.005 | 159.6988 | 157.5013 | 241.1013 | 192.6932 | 750.9946
23/07/2025 | 16:00 | 44.03 | 44.68 | 46.7518 | 44.9759 | 499.592 | 680.0297 | 186.6588 | 184.1851 | 324.9804 | 263.1855 | 959.0098
23/07/2025 | 16:30 | 42.03 | 42.25 | 43.6707 | 43.1299 | 484.9233 | 656.0039 | 192.4237 | 189.0364 | 337.4675 | 261.7762 | 980.7038
23/07/2025 | 17:00 | 43.58 | 43.66 | 43.2688 | 42.5356 | 511.5111 | 684.5555 | 219.9153 | 217.601 | 426.9933 | 336.8487 | 1201.3583
23/07/2025 | 17:30 | 44.8 | 45.21 | 41.5273 | 40.8196 | 499.5796 | 671.9365 | 236.5662 | 234.9476 | 482.5896 | 380.0725 | 1334.1759
23/07/2025 | 18:00 | 42.28 | 41.87 | 36.7048 | 36.174 | 462.6624 | 619.6912 | 240.5241 | 238.5732 | 486.5928 | 388.7343 | 1354.4244
23/07/2025 | 18:30 | 52.29 | 52.14 | 51.0384 | 49.537 | 508.8151 | 713.8205 | 228.2251 | 223.8798 | 455.7551 | 369.6642 | 1277.5242
23/07/2025 | 19:00 | 55.98 | 56.49 | 49.9668 | 49.6651 | 535.9566 | 748.0585 | 221.9277 | 220.5966 | 452.3797 | 357.6641 | 1252.5681
23/07/2025 | 19:30 | 59 | 59.43 | 54.6553 | 53.9902 | 550.5538 | 777.6293 | 227.469 | 223.6862 | 452.5829 | 361.0021 | 1264.7402
23/07/2025 | 20:00 | 59.16 | 59.9 | 55.4591 | 54.3535 | 551.2899 | 780.1625 | 224.6068 | 223.6959 | 451.5466 | 354.9385 | 1254.7878
23/07/2025 | 20:30 | 69.08 | 68.59 | 58.5402 | 58.1597 | 554.4082 | 808.7781 | 238.6076 | 238.4646 | 454.7086 | 367.2162 | 1298.997
23/07/2025 | 21:00 | 64.04 | 64 | 52.7799 | 52.4857 | 531.7232 | 765.0288 | 229.0499 | 226.2887 | 434.6253 | 343.8825 | 1233.8464
23/07/2025 | 21:30 | 61.15 | 60.61 | 51.4403 | 50.2552 | 511.4609 | 734.9164 | 226.7746 | 224.0741 | 419.1424 | 335.9569 | 1205.948
23/07/2025 | 22:00 | 57.45 | 56.99 | 54.1195 | 54.7132 | 505.6701 | 728.9428 | 233.0985 | 228.9585 | 423.8171 | 339.8456 | 1225.7197
23/07/2025 | 22:30 | 54.45 | 54.41 | 49.297 | 49.6355 | 489.9185 | 697.711 | 241.1537 | 241.5108 | 456.5282 | 364.8975 | 1304.0902
23/07/2025 | 23:00 | 41.12 | 41.58 | 40.4557 | 39.4674 | 465.4456 | 628.0687 | 236.2147 | 237.2054 | 444.9044 | 355.045 | 1273.3695
23/07/2025 | 23:30 | 41.96 | 42.19 | 41.3934 | 42.4307 | 461.6024 | 629.5765 | 243.5494 | 241.2093 | 447.7954 | 360.5312 | 1293.0853
24/07/2025 | 00:00 | 47.28 | 46.35 | 43.6707 | 43.9328 | 470.1904 | 651.4239 | 232.421 | 232.0992 | 432.3311 | 342.0495 | 1238.9008
MÁXIMO |  | -26.01 | -26.15 | -29.3371 | -29.4778 | -428.5215 |  | 254.1529 | 253.7777 | 486.5928 | 388.7343
MÍNIMO |  | -69.08 | -68.59 | -58.5402 | -58.1597 | -579.7425 |  | 147.0056 | 144.2689 | 0 | 130.8625
PROMEDIO |  | -42.3435 | -42.4181 | -42.6995 | -42.3414 | -501.6979 |  | 211.7216 | 210.2344 | 342.3545 | 293.3325
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 23 de Julio del 2025
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
23/07/2025 | 00:30 | 523.5721 | 520.0286 |  | 515.2111 | 517.8326 | 511.6629 |  | 498.5539 | 498.5258 | 486.2454 | 506.3631 | 491.8468 | 228.0329 | 229.6301 | 229.8796 | 221.3487 | 217.9254 | 221.3762 | 226.1 |  | 226.1 |  | 140.0856 | 139.2654 | 139.5632 | 135.447 |  | 141.4 | 125.3066 | 142.3103
23/07/2025 | 01:00 | 526.0376 | 521.5516 | 518.2579 | 516.3228 | 518.5866 | 512.1927 |  | 498.2104 | 498.9643 | 485.1344 | 505.1648 | 491.2053 | 228.0573 | 230.6423 | 231.6065 | 221.9641 | 218.4348 | 221.0009 | 226.1 |  | 226.1 | 141.279 | 140.0181 | 139.2654 | 139.4311 | 135.5574 |  | 141.3707 | 125.8681 | 142.1265
23/07/2025 | 01:30 | 520.8969 | 513.2013 | 511.9031 | 515.0826 | 517.4244 | 510.8248 |  | 498.149 | 498.3561 | 485.8096 | 506.2623 | 492.1881 | 226.7594 | 227.9163 | 227.6026 | 221.9222 | 218.2724 | 221.1323 | 226.1 |  | 226.3 | 141.2561 | 140.4731 | 139.5145 | 139.4299 | 135.2538 |  | 141.6488 | 124.3202 | 142.535
23/07/2025 | 02:00 | 525.8803 | 521.5516 | 515.5794 | 518.5375 | 520.4316 | 513.5521 |  | 500.8309 | 502.2197 | 488.772 | 508.5583 | 494.9873 | 227.9896 | 230.1536 | 229.5788 | 222.5601 | 219.3799 | 221.483 | 228.7 |  | 228.3 |  | 141.0058 | 139.7116 | 139.7211 | 135.6678 |  | 141.4146 | 124.9306 | 142.923
23/07/2025 | 02:30 | 527.0343 | 522.0768 | 516.1046 | 519.0021 | 520.6015 | 513.3811 |  | 501.4391 | 500.9332 | 487.7144 | 508.4872 | 494.9635 | 228.0096 | 230.8358 | 229.7775 | 222.8375 | 219.3946 | 221.539 | 228 |  | 227.9 |  | 140.8229 | 139.613 | 139.5465 | 135.5298 |  | 141.078 | 124.6962 | 142.923
23/07/2025 | 03:00 | 526.6671 | 524.9127 | 519.0457 | 519.2656 | 521.1111 | 513.6094 |  | 501.3467 | 499.2352 | 485.9177 | 506.2842 | 493.3825 | 228.1968 | 227.2912 | 229.2483 | 223.0858 | 219.4684 | 221.1636 | 226.7 |  | 226.7 |  | 139.3604 | 139.5612 | 138.8409 | 135.1572 |  | 140.2729 | 125.0722 | 142.1469
23/07/2025 | 03:30 | 527.5588 | 524.23 | 517.8378 | 519.3175 | 521.2308 | 513.829 |  | 501.1454 | 501.3907 | 488.1396 | 507.8687 | 494.1588 | 228.1003 | 227.7802 | 229.2962 | 222.8786 | 219.3725 | 221.3993 | 228 |  | 227.6 |  | 140.3289 | 139.7635 | 139.694 | 135.6678 |  | 140.9316 | 124.9794 | 142.535
23/07/2025 | 04:00 | 525.2508 | 521.1315 |  | 517.7815 | 520.2348 | 513.0319 |  | 500.9592 | 500.6427 | 488.1385 | 507.669 | 493.9486 | 227.2488 | 225.7509 | 227.8696 | 222.5881 | 219.3946 | 221.6847 | 227.4 |  | 227.1 |  | 139.8568 | 139.4626 | 139.5598 | 135.378 |  | 140.39 | 124.9306 | 142.535
23/07/2025 | 04:30 | 528.4507 | 525.1228 |  | 519.2722 | 521.1686 | 513.0035 |  | 500.1925 | 498.488 | 485.6947 | 504.9158 | 491.7641 | 228.396 | 227.935 | 229.2556 | 223.1218 | 219.4684 | 220.9543 | 226.1 |  | 226.2 |  | 140.222 | 139.364 | 139.3817 | 135.2538 |  | 141.5903 | 125.3993 | 142.2899
23/07/2025 | 05:00 | 528.608 | 525.5955 | 517.8378 | 519.3859 | 521.5856 | 513.7164 |  | 500.7305 | 498.4726 | 486.611 | 506.1662 | 491.9281 | 228.7365 | 227.7246 | 228.9807 | 223.1902 | 219.5127 | 221.3573 | 226.1 |  | 226.1 |  | 140.3466 | 139.4626 | 139.7083 | 135.3228 |  | 141.5757 | 125.4921 | 142.1469
23/07/2025 | 05:30 | 525.3557 | 521.2365 | 518.1529 | 517.9345 | 519.9183 | 512.7183 |  | 500.4823 | 499.5884 | 487.2402 | 507.4384 | 493.1668 | 228.2306 | 226.4607 | 227.2964 | 222.6279 | 219.1584 | 221.4673 | 227.4 |  | 227.3 |  | 141.6107 | 139.4626 | 139.4133 | 134.8536 |  | 142.4539 | 124.8818 | 142.5145
23/07/2025 | 06:00 | 523.3099 | 520.7113 | 513.0585 | 518.0068 | 520.3872 | 512.5657 |  | 501.3066 | 500.4466 | 486.6308 | 507.0707 | 493.4328 | 228.1568 | 226.2161 | 227.2342 | 222.5729 | 219.1436 | 221.4978 | 227.3 |  | 226.8 |  | 141.0865 | 139.4626 | 139.977 | 135.1296 |  | 142.1465 | 125.3993 | 142.535
23/07/2025 | 06:30 | 524.7263 | 522.0768 | 519.4133 | 518.7471 | 520.1975 | 513.5132 |  | 501.6083 | 499.741 | 487.9071 | 508.0614 | 493.2709 | 228.0476 | 226.3507 | 226.3241 | 222.6906 | 219.1141 | 221.5919 | 227.4 |  | 226.8 |  | 141.2977 | 139.5612 | 139.641 | 135.5574 |  | 142.3954 | 126.0097 | 142.535
23/07/2025 | 07:00 | 530.6538 | 527.4335 | 521.8292 | 521.0945 | 522.74 | 514.7648 | 518.8924 | 504.9494 | 506.4983 | 493.4821 | 515.2198 | 499.738 | 229.5332 | 228.3951 | 229.8312 | 223.6938 | 220.1255 | 222.5034 | 229.9 |  | 229.7 | 142.0669 | 141.6211 | 140.3601 | 140.5124 | 136.1508 |  | 142.7467 | 126.5713 | 143.6991
23/07/2025 | 07:30 | 528.3982 | 525.858 | 521.8292 | 520.5421 | 522.4386 | 516.5085 | 518.8989 | 510.1191 | 512.9199 | 500.2838 | 522.6832 | 508.5749 | 228.4247 | 228.1223 | 229.104 | 223.2906 | 219.7195 | 224.2847 | 233.1 |  | 232.3 |  | 141.432 | 140.7077 | 141.2016 | 136.3854 |  | 142.3368 | 125.6826 | 143.8012
23/07/2025 | 08:00 | 523.782 | 522.1818 | 519.2557 | 518.1803 | 520.3588 | 514.0456 |  | 506.4427 | 509.5329 | 490.1101 | 517.125 | 501.2279 | 226.9077 | 226.7391 | 226.77 | 222.35 | 219.1584 | 221.8881 | 230.5 |  | 229.5 | 141.5736 | 141.1755 | 139.5145 | 140.1731 | 135.7644 |  | 141.0633 | 125.3505 | 142.9434
23/07/2025 | 08:30 | 522.2607 | 520.9739 |  | 515.7044 | 517.8152 | 512.8438 | 518.7614 | 506.0809 | 507.8371 | 488.8347 | 514.4632 | 499.1474 | 226.8844 | 226.616 | 226.9755 | 221.0112 | 217.7482 | 221.6854 | 229.3 |  | 227.8 | 140.73 | 139.9096 | 139.2654 | 139.6732 | 135.3366 |  | 141.9416 | 124.745 | 142.4941
23/07/2025 | 09:00 | 516.543 | 513.5164 | 508.6994 | 511.9337 | 514.3713 | 510.6429 | 518.7623 | 504.6734 | 506.4243 | 488.947 | 514.3279 | 498.8204 | 224.9871 | 223.8327 | 224.5141 | 219.5808 | 216.3529 | 221.842 | 229.3 |  | 227.9 |  | 141.248 | 139.0164 | 139.3926 | 134.7156 |  | 142.1465 | 124.6962 | 141.7385
23/07/2025 | 09:30 | 517.5396 | 515.0919 |  | 510.9403 | 514.0237 | 509.7176 | 518.9111 | 503.3199 | 507.728 | 487.9016 | 513.8244 | 499.2849 | 227.2926 | 223.8993 | 224.2731 | 218.9783 | 215.7844 | 221.7907 | 228.6 |  | 227.4 | 139.9064 | 142.0168 | 138.7155 | 139.4258 | 134.4672 |  | 142.2783 | 123.8075 | 141.3504
23/07/2025 | 10:00 | 515.9135 | 512.9387 | 507.1239 | 508.734 | 510.9633 | 508.0805 |  | 502.6437 | 505.9234 | 487.5176 | 512.9775 | 498.2252 | 226.366 | 223.6221 | 223.1964 | 218.2345 | 214.773 | 221.419 | 228.6 |  | 227.1 |  | 141.4492 | 138.1189 | 138.6028 | 134.4396 |  | 141.7952 | 124.1786 | 140.9624
23/07/2025 | 10:30 | 516.2806 | 513.4639 | 507.3865 | 508.5645 | 511.0074 | 506.771 | 496.6104 | 491.2122 | 500.4514 | 491.6067 | 509.1223 | 495.9158 | 226.3426 | 224.2391 | 224.2153 | 218.7768 | 215.2972 | 221.8459 | 228 |  | 226.1 | 139.6793 | 141.2795 | 138.2174 | 139.1074 | 134.55 |  | 141.4439 | 124.8818 | 140.942
23/07/2025 | 11:00 | 515.2315 | 512.9912 | 505.6534 | 511.5034 | 514.3264 | 509.0483 |  | 491.8622 | 501.575 | 493.0839 | 511.7228 | 497.7791 | 225.7912 | 224.0319 | 223.3991 | 219.8247 | 217.5046 | 221.9268 | 229.9 |  | 227.1 |  | 141.8353 | 138.2174 | 139.1804 | 134.067 |  | 142.2197 | 124.8818 | 140.942
23/07/2025 | 11:30 | 515.7036 | 514.0941 | 510.7477 | 512.4479 | 515.164 | 510.6182 |  | 491.679 | 502.2994 | 493.394 | 511.2436 | 496.8505 | 225.774 | 224.1712 | 223.7707 | 220.4173 | 217.8738 | 221.3114 | 228.6 |  | 226.8 |  | 141.6262 | 138.1189 | 139.1794 | 133.8738 |  | 142.0733 | 125.4482 | 140.942
23/07/2025 | 12:00 | 510.0907 | 508.2646 | 501.872 | 507.1457 | 510.0927 | 507.552 |  | 492.6138 | 501.4648 | 493.4208 | 511.2841 | 497.1457 | 224.033 | 222.2742 | 221.5326 | 221.0765 | 218.1838 | 221.9559 | 228 |  | 226.6 |  | 141.564 | 138.2174 | 139.4664 | 133.8738 |  | 142.0294 | 125.2577 | 141.0033
23/07/2025 | 12:30 | 518.4314 | 514.1992 | 509.4872 | 511.0539 | 514.0961 | 510.7372 | 517.226 | 504.2506 | 512.9227 | 502.0696 | 521.4883 | 506.9765 | 227.364 | 224.2788 | 223.9053 | 222.1495 | 218.8852 | 223.5022 | 231.2 |  | 229.9 | 140.6986 | 141.9084 | 139.2135 | 140.2549 | 135.0054 |  | 142.2051 | 126.5224 | 142.535
23/07/2025 | 13:00 | 521.0018 | 517.4027 | 512.6384 | 511.6501 | 514.1801 | 511.5609 | 518.9259 | 504.405 | 507.0278 | 488.7875 | 513.5087 | 498.7124 | 228.1652 | 225.5692 | 226.0403 | 222.2325 | 218.3758 | 221.6051 | 228.6 |  | 227.4 | 140.1691 | 140.5023 | 138.4665 | 139.2331 | 134.8122 |  | 140.5803 | 126.664 | 141.6976
23/07/2025 | 13:30 | 524.4114 | 519.3984 | 511.6405 | 513.1115 | 515.6393 | 512.8544 | 518.9146 | 506.8528 | 508.7871 | 490.2389 | 515.4258 | 500.0903 | 228.7446 | 226.3082 | 227.3654 | 222.7385 | 218.8188 | 221.8382 | 229.9 |  | 228 |  | 140.6679 | 138.6169 | 139.1826 | 134.6466 |  | 141.078 | 126.4296 | 141.7385
23/07/2025 | 14:00 | 523.8869 | 519.3984 | 513.6362 | 513.743 | 515.613 | 512.9013 | 518.8215 | 505.573 | 507.7245 | 488.3726 | 513.0497 | 498.2741 | 228.6283 | 225.7873 | 226.916 | 222.9882 | 219.5054 | 221.6528 | 227.9 |  | 226.5 | 139.2251 | 140.29 | 138.3679 | 138.5466 | 134.2326 |  | 141.2536 | 126.0097 | 140.942
23/07/2025 | 14:30 | 522.6804 | 518.1379 |  | 511.9804 | 514.3309 | 511.8877 | 518.9528 | 504.1856 | 506.0706 | 487.3881 | 513.1365 | 497.002 | 229.2928 | 226.1299 | 227.0207 | 221.91 | 217.4899 | 221.3504 | 227.3 |  | 226 | 139.2378 | 139.9965 | 138.3679 | 138.6346 | 134.1912 |  | 141.0487 | 126.1025 | 140.554
23/07/2025 | 15:00 | 521.369 | 514.9344 | 514.1614 | 511.4003 | 513.7162 | 511.1165 | 518.9766 | 504.7071 | 505.9248 | 487.9755 | 511.9843 | 496.8779 | 228.39 | 225.704 | 227.056 | 221.8116 | 217.5046 | 221.2871 | 227.3 |  | 225.9 |  | 139.9939 | 138.4665 | 138.9127 | 134.3568 |  | 140.9609 | 125.6337 | 140.8807
23/07/2025 | 15:30 | 521.4214 | 516.9825 | 508.5944 | 511.5941 | 514.0513 | 512.1491 | 518.7028 | 503.6832 | 505.1386 | 486.281 | 511.6134 | 496.6141 | 227.9984 | 224.9966 | 226.5487 | 221.8545 | 217.5932 | 221.2046 | 227.3 |  | 225.6 |  | 139.7278 | 138.6169 | 138.2044 | 134.0118 |  | 140.8291 | 125.6826 | 140.1863
23/07/2025 | 16:00 | 523.2574 | 518.4006 | 513.9514 | 512.6476 | 514.3132 | 511.8887 | 513.4487 | 500.981 | 498.9671 | 482.0231 | 504.6505 | 490.8157 | 228.064 | 225.6857 | 227.1802 | 222.1631 | 217.6892 | 220.4691 | 224.7 |  | 223.9 | 138.4376 | 140.154 | 138.2174 | 138.0989 | 133.7358 |  | 141.2975 | 126.7568 | 139.7575
23/07/2025 | 16:30 | 525.2508 | 521.9192 | 518.2579 | 513.5786 | 515.7555 | 513.0716 |  | 500.352 | 497.9529 | 481.882 | 504.8282 | 489.5186 | 229.1578 | 226.8601 | 227.9177 | 222.6478 | 218.1174 | 220.6997 | 225.4 |  | 224.4 |  | 140.1266 | 138.3679 | 138.0339 | 133.8462 |  | 141.5318 | 126.6201 | 139.7575
23/07/2025 | 17:00 | 524.8311 | 518.0854 | 511.4305 | 512.3454 | 514.973 | 511.2851 |  | 497.0033 | 494.1752 | 477.51 | 499.8322 | 485.787 | 229.8369 | 225.7703 | 227.9698 | 222.4269 | 217.7482 | 219.6851 | 223.4 |  | 222.7 |  | 139.6586 | 138.1189 | 137.8039 | 133.9566 |  | 140.4486 | 127.0889 | 139.6962
23/07/2025 | 17:30 | 521.1592 | 516.4574 | 513.7413 | 511.766 | 514.2685 | 510.2484 | 507.6579 | 496.1514 | 491.9088 | 475.2564 | 498.7824 | 483.9847 | 227.4914 | 225.0695 | 226.5248 | 222.4124 | 217.9624 | 220.0193 | 222.8 |  | 221.6 | 137.4012 | 140.5026 | 137.8698 | 137.7248 | 133.8462 |  | 141.6196 | 127.2256 | 138.961
23/07/2025 | 18:00 | 530.6014 | 524.5976 | 518.9407 | 514.4052 | 516.7974 | 512.4781 |  | 496.4841 | 491.28 | 475.3688 | 497.8855 | 483.7473 | 229.5966 | 227.6214 | 230.131 | 223.3407 | 218.2946 | 219.9019 | 222.8 |  | 221.4 |  | 140.3786 | 137.9684 | 137.4481 | 134.7846 |  | 141.4 | 127.6504 | 138.5525
23/07/2025 | 18:30 | 523.6771 | 518.4531 | 513.1111 | 512.9779 | 515.9577 | 511.8508 |  | 499.6639 | 495.9242 | 485.0554 | 502.9024 | 489.7815 | 226.8262 | 224.8914 | 226.7885 | 222.7605 | 217.955 | 220.8954 | 224.7 |  | 223.8 | 136.5826 | 141.1935 | 138.1189 | 138.2842 | 135.3918 |  | 142.4832 | 126.3857 | 138.4913
23/07/2025 | 19:00 | 518.1691 | 514.0941 |  | 512.8289 | 515.7195 |  | 512.8913 | 500.9301 | 502.1356 | 488.777 | 508.9852 | 495.2143 | 224.4712 | 223.5653 | 224.584 | 223.1618 | 217.7335 | 221.424 | 227.3 |  | 225.9 | 137.3857 | 141.0443 | 138.7155 | 139.1488 | 135.792 |  | 142.3368 | 126.4296 | 139.349
23/07/2025 | 19:30 | 518.274 | 513.8315 | 509.2246 | 512.0431 | 515.0447 | 512.0917 |  | 500.4349 | 501.3899 | 488.4173 | 509.2031 | 494.1723 | 223.7594 | 223.0385 | 224.839 | 222.8653 | 217.4603 | 221.2617 | 227.3 |  | 226.1 |  | 141.2857 | 138.7674 | 138.7216 | 135.24 |  | 142.4539 | 126.1025 | 139.0018
23/07/2025 | 20:00 | 519.4805 | 513.7265 |  | 512.4708 | 515.8265 |  |  | 501.1494 | 502.2465 | 488.8344 | 508.7848 | 494.6553 | 223.9086 | 223.2256 | 224.9627 | 223.0623 | 217.9328 | 221.3953 | 226.6 |  | 226.2 |  | 141.2908 | 138.6169 | 137.9016 | 135.378 |  | 142.1904 | 125.7753 | 138.5525
23/07/2025 | 20:30 | 520.3199 | 510.9956 |  | 512.3847 | 515.537 | 512.183 |  | 499.9231 | 501.2491 | 488.1516 | 508.7278 | 494.5151 | 224.8891 | 222.7375 | 225.5574 | 223.2773 | 217.7852 | 221.1528 | 226.6 |  | 225.6 |  | 140.8485 | 138.6169 | 138.4668 | 135.2952 |  | 142.0002 | 124.6962 | 139.349
23/07/2025 | 21:00 | 523.3623 | 518.0854 |  | 515.0663 | 517.4576 | 513.2452 |  | 500.8563 | 501.8805 | 489.4608 | 509.7928 | 495.2654 | 226.2427 | 224.5376 | 226.7866 | 224.1532 | 219.0993 | 221.4602 | 226.6 |  | 226.3 | 138.2058 | 140.9717 | 138.9645 | 138.5878 | 135.2952 |  | 142.2783 | 124.413 | 139.7779
23/07/2025 | 21:30 | 528.6605 | 521.3416 | 514.4766 | 516.6586 | 519.3646 | 514.9019 |  | 501.4702 | 503.4776 | 490.036 | 509.581 | 495.8488 | 228.4206 | 226.2991 | 228.815 | 224.7344 | 219.8154 | 221.7575 | 227.3 |  | 226.6 | 139.05 | 141.3393 | 138.9645 | 138.7361 | 135.2124 |  | 142.6442 | 124.6474 | 140.4927
23/07/2025 | 22:00 | 525.4081 | 521.4991 | 514.6866 | 515.4154 | 518.5248 | 514.0678 |  | 501.6958 | 502.5317 | 489.3635 | 509.4259 | 495.5134 | 227.4872 | 224.5097 | 227.7929 | 224.3743 | 219.6825 | 221.6605 | 227.3 |  | 226.5 |  | 140.9569 | 139.5145 | 138.9984 | 133.7082 |  | 142.3222 | 124.9306 | 140.554
23/07/2025 | 22:30 | 526.6147 | 521.6041 |  | 513.9071 | 516.6884 | 512.52 |  | 499.6487 | 501.8557 | 488.7003 | 508.9357 | 494.5148 | 228.0941 | 226.3832 | 228.934 | 222.5643 | 218.3832 | 221.4327 | 227.3 |  | 226.7 | 139.8584 | 140.9628 | 139.5145 | 139.3494 | 134.1084 |  | 142.1612 | 124.4618 | 141.718
23/07/2025 | 23:00 | 528.8178 | 523.4423 | 518.6781 | 514.0762 | 516.2992 | 511.1434 |  | 500.0634 | 501.4536 | 488.6086 | 509.0712 | 494.6608 | 228.8626 | 227.2778 | 228.838 | 222.7803 | 218.5604 | 221.3527 | 226.6 |  | 227 | 140.6622 | 141.0562 | 139.5145 | 139.1699 | 134.688 |  | 142.2051 | 125.6826 | 141.7793
23/07/2025 | 23:30 | 525.7753 | 520.5538 | 512.0081 | 514.6801 | 516.6675 | 512.1556 |  | 499.86 | 501.9173 | 488.8979 | 509.0398 | 494.9566 | 228.9184 | 226.1066 | 226.4373 | 223.3545 | 219.0771 | 221.5479 | 226.6 |  | 227 |  | 141.2347 | 139.4626 | 139.6307 | 134.7708 |  | 142.3222 | 125.8193 | 142.1265
24/07/2025 | 00:00 | 526.7195 | 522.8646 | 514.3715 | 515.2553 | 517.3425 | 513.032 |  | 502.5503 | 502.7821 | 489.322 | 510.2345 | 494.9898 | 229.7552 | 225.9603 | 228.3062 | 223.8425 | 219.8081 | 221.6312 | 227.3 |  | 227.1 |  | 141.0081 | 139.5145 | 139.2778 | 135.1158 |  | 142.3954 | 125.541 | 142.1469
MÁXIMO |  | 530.6538 | 527.4335 | 521.8292 | 521.0945 | 522.74 | 516.5085 | 518.9766 | 510.1191 | 512.9227 | 502.0696 | 522.6832 | 508.5749 | 229.8369 | 230.8358 | 231.6065 | 224.7344 | 220.1255 | 224.2847 | 233.1 | 0 | 232.3 | 142.0669 | 142.0168 | 140.7077 | 141.2016 | 136.3854 | 0 | 142.7467 | 127.6504 | 143.8012
MÍNIMO |  | 510.0907 | 508.2646 | 501.872 | 507.1457 | 510.0927 | 506.771 | 496.6104 | 491.2122 | 491.28 | 475.2564 | 497.8855 | 483.7473 | 223.7594 | 222.2742 | 221.5326 | 218.2345 | 214.773 | 219.6851 | 222.8 | 0 | 221.4 | 136.5826 | 139.3604 | 137.8698 | 137.4481 | 133.7082 | 0 | 140.2729 | 123.8075 | 138.4913
PROMEDIO |  | 523.111 | 518.9717 | 513.9088 | 514.5354 | 516.9203 | 512.121 | 515.9597 | 500.9047 | 502.2163 | 488.0274 | 509.4828 | 495.1134 | 227.5138 | 226.0197 | 227.0573 | 222.2964 | 218.3716 | 221.4643 | 227.4021 | 0 | 226.5771 | 139.6529 | 140.8077 | 138.9767 | 139.1286 | 134.8921 | 0 | 141.7248 | 125.5429 | 141.2807
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 23 de Julio del 2025
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 09:01:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 06:51:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2273 | 23/07/2025 00:06:00 | 23/07/2025 09:02:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 23/07/2025 01:17:00 | 23/07/2025 08:11:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 23/07/2025 01:18:00 | 23/07/2025 08:12:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 23/07/2025 01:19:00 | 23/07/2025 08:13:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 23/07/2025 01:28:00 | 23/07/2025 10:02:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 23/07/2025 01:29:00 | 23/07/2025 08:09:00 | Por regulación de tensión en la SE Paragsha II.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | L-2233 | 23/07/2025 02:32:00 | 23/07/2025 06:50:00 | Por regulación de tensión en la SE Chimbote.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHICLAYO OESTE - LA NIÑA | L-2239 | 23/07/2025 22:37:00 | 24/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - CHICLAYO OESTE | L-2296 | 23/07/2025 23:20:00 | 24/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Chiclayo Oeste.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 23/07/2025 23:21:00 | 24/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en la SE Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2235 | 23/07/2025 23:22:00 | 24/07/2025 00:00:00 | Por regulación de tensión en las SSEE Trujillo Norte y Guadalupe.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 23 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
miércoles, 23 de Julio del 2025
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:55:49 22:55:50 | 59.889 59.889 | 01:40:44 | 60.124
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:55:50 | 59.889 | 01:40:44 | 60.123
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:55:49 | 59.889 | 01:40:44 01:40:45 | 60.123 60.123
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:55:49 | 59.889 | 01:40:44 | 60.123
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:55:49 22:55:50 | 59.889 59.889 | 01:40:44 | 60.124
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:55:49 22:55:50 | 59.889 59.889 | 01:40:44 | 60.124
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:55:50 | 59.889 | 01:40:44 | 60.124

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 23 de Julio del 2025
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 23 de Julio del 2025
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
23/07/2025 | 00:30 | 6402.32 | 6449.5814 | 0.7382%
23/07/2025 | 01:00 | 6283.5 | 6339.0607 | 0.8842%
23/07/2025 | 01:30 | 6206.08 | 6228.6472 | 0.3636%
23/07/2025 | 02:00 | 6064.12 | 6136.7991 | 1.199%
23/07/2025 | 02:30 | 6018.15 | 6093.0117 | 1.244%
23/07/2025 | 03:00 | 6024.81 | 6053.3976 | 0.4745%
23/07/2025 | 03:30 | 5983.45 | 5987.4658 | 0.06711%
23/07/2025 | 04:00 | 6012.44 | 6000.4369 | -0.1996%
23/07/2025 | 04:30 | 6017.28 | 6010.1615 | -0.1183%
23/07/2025 | 05:00 | 6024.6 | 5997.8871 | -0.4434%
23/07/2025 | 05:30 | 6118.52 | 6012.1256 | -1.739%
23/07/2025 | 06:00 | 6140.13 | 5992.2096 | -2.409%
23/07/2025 | 06:30 | 6133.02 | 6050.0186 | -1.353%
23/07/2025 | 07:00 | 6038.88 | 6062.0742 | 0.3841%
23/07/2025 | 07:30 | 6169.87 | 6159.2854 | -0.1716%
23/07/2025 | 08:00 | 6261.42 | 6371.4497 | 1.757%
23/07/2025 | 08:30 | 6453.6 | 6491.9351 | 0.594%
23/07/2025 | 09:00 | 6619.16 | 6639.3744 | 0.3054%
23/07/2025 | 09:30 | 6704.01 | 6731.4515 | 0.4093%
23/07/2025 | 10:00 | 6860.99 | 6807.3493 | -0.7818%
23/07/2025 | 10:30 | 6871.33 | 6866.3704 | -0.07218%
23/07/2025 | 11:00 | 6984.07 | 6937.1525 | -0.6718%
23/07/2025 | 11:30 | 7017.01 | 7006.5128 | -0.1496%
23/07/2025 | 12:00 | 6992.57 | 7080.561 | 1.258%
23/07/2025 | 12:30 | 6982.69 | 7082.0772 | 1.423%
23/07/2025 | 13:00 | 6894.72 | 7073.9003 | 2.599%
23/07/2025 | 13:30 | 6875.51 | 7021.3785 | 2.122%
23/07/2025 | 14:00 | 6980.97 | 6950.3323 | -0.4389%
23/07/2025 | 14:30 | 6965.45 | 6926.1123 | -0.5648%
23/07/2025 | 15:00 | 6936.64 | 6899.3385 | -0.5377%
23/07/2025 | 15:30 | 6917.36 | 6905.3458 | -0.1737%
23/07/2025 | 16:00 | 6876.31 | 6867.2232 | -0.1321%
23/07/2025 | 16:30 | 6837.88 | 6881.2855 | 0.6348%
23/07/2025 | 17:00 | 6869.55 | 6870.9892 | 0.02095%
23/07/2025 | 17:30 | 6922.1 | 6912.3925 | -0.1402%
23/07/2025 | 18:00 | 6951.84 | 6942.1185 | -0.1398%
23/07/2025 | 18:30 | 7271.13 | 7264.8028 | -0.08702%
23/07/2025 | 19:00 | 7289.35 | 7316.3252 | 0.3701%
23/07/2025 | 19:30 | 7339.29 | 7340.4525 | 0.01584%
23/07/2025 | 20:00 | 7336.36 | 7330.6966 | -0.0772%
23/07/2025 | 20:30 | 7342.13 | 7322.6786 | -0.2649%
23/07/2025 | 21:00 | 7241.11 | 7288.5462 | 0.6551%
23/07/2025 | 21:30 | 7122.67 | 7262.9919 | 1.97%
23/07/2025 | 22:00 | 7098.47 | 7198.2607 | 1.406%
23/07/2025 | 22:30 | 6938.56 | 7046.4768 | 1.555%
23/07/2025 | 23:00 | 6691.65 | 6859.5744 | 2.509%
23/07/2025 | 23:30 | 6562.4 | 6741.7427 | 2.733%
24/07/2025 | 00:00 | 6338.17 | 6599.559 | 4.124%

## DESVIACIÓN
miércoles, 23 de Julio del 2025
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | PERUANA DE INVERSIONES EN ENERGIAS RENOVABLES S.A. |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | ENGIE |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | SDF ENERGIA SAC |  |  |  | SDF ENERGIA SAC
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | MANTA I |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | OQUENDO TG1 |  |  |  | OQUENDO TV1
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
23/07/2025 | 00:30 | 32.3 | 54.1958 | 54.1958 | -21.8958 | 599.08 | 594.1713 | 594.1713 | 4.9087 | 202.6 | 193.2945 | 193.2945 | 9.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.7 | 87.1472 | 87.1472 | -10.4472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.2 | 196.228 | 196.228 | -8.028 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 210.4 | 196.228 | 196.228 | 14.172 | 292.1 | 295.2259 | 295.2259 | -3.1259 | 215.2 | 208.0739 | 208.0739 | 7.1261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 360.4 | 368.4009 | 368.4009 | -8.0009 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 113.3325 | 113.3325 | -3.4325 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 12.7713 | 12.7713 | 0.62875 | 77.4 | 132.0297 | 132.0297 | -54.6297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 46.0631 | 46.0631 | -9.3631 | 75.3 | 110.2632 | 110.2632 | -34.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 154 |  |  | 154 | 28 | 32.7884 | 32.7884 | -4.7884 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 19.7921 | 19.7921 | -1.0921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 58.9 | 61.9291 | 61.9291 | -3.0291 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.6 | 184.915 | 184.915 | -0.31498 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 83.6 | 38.0626 | 38.0626 | 45.5374 | 8 | 9.09 | 9.09 | -1.09 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 26.3 | 34.478 | 34.478 | -8.178 | 33.2 | 34.4398 | 34.4398 | -1.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 |  |  | 15.7 | 61.4 | 70.2871 | 70.2871 | -8.8871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.2 | 48.192 | 48.192 | -8.992 | 25.8 |  | 25.7732 | 0.0268 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 24.584 | 24.584 | 42.716 | 178.2 | 185.2373 | 185.2373 | -7.0373 | 175.5 | 185.2373 | 185.2373 | -9.7373 | 209.7 | 185.2373 | 185.2373 | 24.4627 | 274 | 278.6904 | 278.6904 | -4.6904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 83.9 | 107.3943 | 107.3943 | -23.4943 | 91.9 | 86.9846 | 86.9846 | 4.9154 | 64.4 | 67.134 | 67.134 | -2.734 | 74 | 68.32 | 68.32 | 5.68 | 29.8 | 28.2738 | 28.2738 | 1.5262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 151.0889 | -4.5889 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.7 |  | 192.2331 | -55.5331 | 78.3 |  | 96.4052 | -18.1052 | 0 |  |  | 0 | 36.5 | 62.03 | 62.03 | -25.53 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 8 | 8 | 6.9 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 13.223 | 13.223 | -1.223 | 27.6 | 32.605 | 32.605 | -5.005 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 10.5 | 11.1472 | 11.1472 | -0.64718 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 11.9 | 14.92 | 14.92 | -3.02 | 13.7 | 13.29 | 13.29 | 0.41 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 43.83 | 43.83 | -15.43 | 46.6 | 68.61 | 68.61 | -22.01 | 3.2 | 1.53 | 1.53 | 1.67 | 1.9 | 1.19 | 1.19 | 0.71 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 12.8 | 5.27 | 5.27 | 7.53 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 10 | -10 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 36.97 | 29 | 29 | 7.97 | 27.07 | 29 | 29 | -1.93 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.99 | 7.99 | 0.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 01:00 | 31.8 | 44.1884 | 44.1884 | -12.3884 | 596.83 | 594.1713 | 594.1713 | 2.6587 | 201 | 193.2945 | 193.2945 | 7.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 87.1471 | 87.1471 | -12.3471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 207.5 | 196.228 | 196.228 | 11.272 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 292.1 | 295.2259 | 295.2259 | -3.1259 | 214.3 | 208.0739 | 208.0739 | 6.2261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 360.7 | 312.0506 | 312.0506 | 48.6494 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 113.3325 | 113.3325 | -3.6325 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 12.7713 | 12.7713 | -0.47125 | 50 | 105.8732 | 105.8732 | -55.8732 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 43.2163 | 43.2163 | -7.0163 | 55 | 110.2632 | 110.2632 | -55.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 152.4 |  |  | 152.4 | 28 | 32.7884 | 32.7884 | -4.7884 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 19.7921 | 19.7921 | -1.2921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 55.4 | 61.9291 | 61.9291 | -6.5291 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 83.8 | 31.4144 | 31.4144 | 52.3856 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 19.4 | 34.478 | 34.478 | -15.078 | 30.3 | 34.4398 | 34.4398 | -4.1398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 |  |  | 15.7 | 49.7 | 70.2873 | 70.2873 | -20.5873 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 48.1919 | 48.1919 | -9.1919 | 40.9 |  | 25.7732 | 15.1268 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 16.4949 | 16.4949 | 50.6051 | 177.8 | 185.2373 | 185.2373 | -7.4374 | 175.3 | 185.2373 | 185.2373 | -9.9374 | 209.2 | 185.2373 | 185.2373 | 23.9627 | 273.8 | 278.6904 | 278.6904 | -4.8904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 63 | 107.3941 | 107.3941 | -44.3941 | 84.5 | 82.1788 | 82.1788 | 2.3212 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 74.1 | 68.32 | 68.32 | 5.78 | 29.9 | 28.2738 | 28.2738 | 1.6262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 151.0889 | -5.0889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 |  | 192.2328 | -55.4328 | 78 |  | 96.4051 | -18.405 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 60.35 | 60.35 | -30.55 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 12.928 | 12.928 | 1.772 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 12.829 | 12.829 | -4.129 | 25 | 31.86 | 31.86 | -6.86 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 10.5 | 11.1472 | 11.1472 | -0.64716 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4.3 | 3 | 3 | 1.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 14.1 | 14.922 | 14.922 | -0.822 | 14.5 | 13.292 | 13.292 | 1.208 | 0 |  |  | 0 | 26 | 43.828 | 43.828 | -17.828 | 47.4 | 68.613 | 68.613 | -21.213 | 2.8 | 1.533 | 1.533 | 1.267 | 2.5 | 1.19 | 1.19 | 1.31 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 12 | 9.537 | 9.537 | 2.463 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 | 36.94 | 29 | 29 | 7.94 | 26.93 | 29 | 29 | -2.07 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.9 | 7.99 | 7.99 | -0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 01:30 | 30.2 | 42.2073 | 42.2073 | -12.0073 | 598.41 | 594.1713 | 594.1713 | 4.2387 | 202 | 193.2945 | 193.2945 | 8.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.5 | 87.1472 | 87.1472 | -11.6472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 292.3 | 295.2259 | 295.2259 | -2.9259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 358.1 | 276.6237 | 276.6237 | 81.4763 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3325 | 113.3325 | -1.9325 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 12.7713 | 12.7713 | -0.87125 | 50 | 100.6434 | 100.6434 | -50.6434 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 42.747 | 42.747 | -6.647 | 37.4 | 110.2632 | 110.2632 | -72.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 32.7884 | 32.7884 | -4.6884 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 19.7921 | 19.7921 | -0.99213 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 58.3 | 61.9291 | 61.9291 | -3.6291 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 85.4 | 31.4144 | 31.4144 | 53.9856 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 21.3 | 34.478 | 34.478 | -13.178 | 31.1 | 34.4398 | 34.4398 | -3.3398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 |  |  | 15.9 | 54.2 | 70.2874 | 70.2874 | -16.0874 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 48.1921 | 48.1921 | -9.1921 | 40.4 |  | 35 | 5.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 16.4949 | 16.4949 | 50.6051 | 177.4 | 185.1655 | 185.1655 | -7.7655 | 175.1 | 185.1655 | 185.1655 | -10.0655 | 209.6 | 185.1655 | 185.1655 | 24.4345 | 273.3 | 278.5823 | 278.5823 | -5.2823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 74.1 | 107.394 | 107.394 | -33.294 | 85.1 | 82.1787 | 82.1787 | 2.9213 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 71 | 68.32 | 68.32 | 2.68 | 30 | 28.2738 | 28.2738 | 1.7262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.7 | 151.0889 | 151.0889 | -2.3889 | 150.1 | 151.5426 | 151.5426 | -1.4426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 |  | 144.8724 | -8.2724 | 77.6 |  | 72.6537 | 4.9463 | 0 |  |  | 0 | 26.9 | 58.67 | 58.67 | -31.77 | 0 |  |  | 0 | 15 | 12.865 | 12.865 | 2.135 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | -0.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 12.466 | 12.466 | -2.466 | 27.5 | 31.469 | 31.469 | -3.969 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 10.5 | 11.1472 | 11.1472 | -0.6472 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 12.4 | 15.669 | 15.669 | -3.269 | 14.3 | 13.223 | 13.223 | 1.077 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 43.569 | 43.569 | -11.969 | 51.8 | 67.863 | 67.863 | -16.063 | 3.3 | 1.529 | 1.529 | 1.771 | 3 | 1.156 | 1.156 | 1.844 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 13.8 | 9.305 | 9.305 | 4.495 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.2 | 8 | 8 | 25.2 | 28.6 | 6 | 6 | 22.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 36.65 | 29 | 29 | 7.65 | 26.82 | 29 | 29 | -2.18 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.3 | 7.99 | 7.99 | -0.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 02:00 | 24 | 37.3173 | 37.3173 | -13.3173 | 595.1 | 594.1713 | 594.1713 | 0.92872 | 199.7 | 193.2945 | 193.2945 | 6.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 87.147 | 87.147 | -11.847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.1 | 196.228 | 196.228 | -19.128 | 176.9 | 196.228 | 196.228 | -19.328 | 176.9 | 196.228 | 196.228 | -19.328 | 266.4 | 295.2259 | 295.2259 | -28.8259 | 215.7 | 208.0739 | 208.0739 | 7.6261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 298.7 | 190.6504 | 190.6504 | 108.0496 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 106.9 | 113.3325 | 113.3325 | -6.4325 | 6.8 | 5.1333 | 5.1333 | 1.6667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.9 | 12.7713 | 12.7713 | -0.87125 | 49.3 | 88.1399 | 88.1399 | -38.84 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.1 | 40.9866 | 40.9866 | -5.8866 | 28.5 | 110.2632 | 110.2632 | -81.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 29 | 32.7884 | 32.7884 | -3.7884 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 19.7921 | 19.7921 | -0.59213 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 55.4 | 61.9291 | 61.9291 | -6.5291 | 179.3 | 184.915 | 184.915 | -5.615 | 179.8 | 184.915 | 184.915 | -5.115 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 83.6 | 31.4144 | 31.4144 | 52.1856 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 18.1 | 34.478 | 34.478 | -16.378 | 33.7 | 34.4398 | 34.4398 | -0.73981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.6 |  |  | 15.6 | 47.3 | 70.2877 | 70.2877 | -22.9877 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.7 | 48.1917 | 48.1917 | -9.4917 | 56.8 |  | 51 | 5.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.8 | 16.4948 | 16.4948 | 50.3051 | 177.8 | 185.2373 | 185.2373 | -7.4374 | 175.3 | 185.2373 | 185.2373 | -9.9374 | 209.6 | 185.2373 | 185.2373 | 24.3626 | 274.1 | 278.6904 | 278.6904 | -4.5904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 59.7 | 107.3937 | 107.3937 | -47.6937 | 79.8 | 82.1789 | 82.1789 | -2.3789 | 63.3 | 67.134 | 67.134 | -3.834 | 70.7 | 68.32 | 68.32 | 2.38 | 29.5 | 28.2738 | 28.2738 | 1.2262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 151.0889 | -4.9889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.6 | 151.5426 | 151.5426 | -1.9426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 |  | 144.8722 | -8.6722 | 78.4 |  | 72.6536 | 5.7464 | 0 |  |  | 0 | 29.2 | 57.69 | 57.69 | -28.49 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 13.007 | 13.007 | 1.693 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 4.9 |  |  | 4.9 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.6 | 18.932 | 18.932 | -0.33204 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 12.122 | 12.122 | -2.622 | 26.2 | 30.801 | 30.801 | -4.601 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 10.5 | 11.1471 | 11.1471 | -0.64713 | 1.3 | 1.36 | 1.36 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 11.4 | 16.447 | 16.447 | -5.047 | 9.2 | 13.315 | 13.315 | -4.115 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 42.411 | 42.411 | -12.111 | 50.5 | 66.874 | 66.874 | -16.374 | 4.1 | 1.636 | 1.636 | 2.464 | 2.9 | 1.222 | 1.222 | 1.678 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 12.7 | 9.215 | 9.215 | 3.485 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.2 | 8 | 8 | 54.2 | 72.9 | 6 | 6 | 66.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 36.68 | 29 | 29 | 7.68 | 27.04 | 29 | 29 | -1.96 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.7 | 7.99 | 7.99 | -0.29 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 02:30 | 30.9 | 35.8059 | 35.8059 | -4.9059 | 596.42 | 594.1713 | 594.1713 | 2.2487 | 202.2 | 193.2945 | 193.2945 | 8.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.2 | 87.1474 | 87.1474 | -10.9474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.2 | 196.228 | 196.228 | -19.028 | 177.9 | 196.228 | 196.228 | -18.328 | 177.6 | 196.228 | 196.228 | -18.628 | 266.1 | 295.2259 | 295.2259 | -29.1259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 198.6 | 172.5739 | 172.5739 | 26.0261 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 113.3325 | 113.3325 | -2.9325 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 12.7713 | 12.7713 | -0.87125 | 49.9 | 85.1302 | 85.1302 | -35.2302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36 | 40.3194 | 40.3194 | -4.3194 | 30 | 110.2632 | 110.2632 | -80.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 30 | 32.7884 | 32.7884 | -2.7884 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.7921 | 19.7921 | 1.1079 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 56.5 | 61.9291 | 61.9291 | -5.4291 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 83.8 | 31.4144 | 31.4144 | 52.3856 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 18.9 | 34.478 | 34.478 | -15.578 | 33.9 | 34.4398 | 34.4398 | -0.53981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.5 |  |  | 15.5 | 48.9 | 45.6186 | 45.6186 | 3.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39 | 48.1922 | 48.1922 | -9.1922 | 73.6 |  | 51 | 22.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 16.4948 | 16.4948 | 50.6052 | 178.6 | 185.2033 | 185.2033 | -6.6033 | 175.5 | 185.2033 | 185.2033 | -9.7033 | 210.1 | 185.2033 | 185.2033 | 24.8967 | 274.6 | 278.6392 | 278.6392 | -4.0392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 65.3 | 132.0629 | 132.0629 | -66.7629 | 81.2 | 82.1788 | 82.1788 | -0.9788 | 64 | 67.134 | 67.134 | -3.134 | 67.9 | 68.32 | 68.32 | -0.42 | 14.8 | 14.796 | 14.796 | 0.00398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 151.0889 | -5.0889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.8 |  | 144.8722 | -8.0722 | 77.9 |  | 72.6536 | 5.2464 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 56.7 | 56.7 | -24.9 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.287 | 13.287 | -0.187 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 7.2 | 5 | 5 | 2.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 17.9 | 17.8641 | 17.8641 | 0.03592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.796 | 11.796 | -1.796 | 24.9 | 29.857 | 29.857 | -4.957 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 10.3 | 11.1472 | 11.1472 | -0.84723 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 15.6 | 16.893 | 16.893 | -1.293 | 11.5 | 13.279 | 13.279 | -1.779 | 0 |  |  | 0 | 38.9 | 39.838 | 39.838 | -0.938 | 55.2 | 64.882 | 64.882 | -9.682 | 4.5 | 1.49 | 1.49 | 3.01 | 3.4 | 1.078 | 1.078 | 2.322 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 11.3 | 9.388 | 9.388 | 1.912 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.2 | 8 | 8 | 58.2 | 62.2 | 6 | 6 | 56.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 36.6 | 29 | 29 | 7.6 | 26.73 | 29 | 29 | -2.27 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.5 | 7.99 | 7.99 | 0.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 03:00 | 27.4 | 35.3165 | 35.3165 | -7.9165 | 598.62 | 594.1713 | 594.1713 | 4.4487 | 202.3 | 193.2945 | 193.2945 | 9.0055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 87.1471 | 87.1471 | -9.0471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 177.5 | 196.228 | 196.228 | -18.728 | 177.6 | 196.228 | 196.228 | -18.628 | 178 | 196.228 | 196.228 | -18.228 | 266.3 | 295.2259 | 295.2259 | -28.9259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 199.5 | 132.5529 | 132.5529 | 66.9471 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3325 | 113.3325 | -2.7325 | 8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.8667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.9 | 12.7713 | 12.7713 | -0.87125 | 50.5 | 82.4992 | 82.4992 | -31.9992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 39.8726 | 39.8726 | -3.5726 | 32.5 | 110.2632 | 110.2632 | -77.7632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 32.7884 | 32.7884 | -1.2884 | 0 |  |  | 0 | 21.4 | 19.7921 | 19.7921 | 1.6079 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 55.7 | 61.9291 | 61.9291 | -6.2291 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 83.8 | 31.4144 | 31.4144 | 52.3856 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 23.6 | 34.478 | 34.478 | -10.878 | 35.6 | 34.4398 | 34.4398 | 1.1602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.7 |  |  | 16.7 | 60.4 | 78.3212 | 78.3212 | -17.9212 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 39.3816 | 39.3816 | -18.3816 | 61.7 |  | 70 | -8.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 16.4948 | 16.4948 | 50.6052 | 178 | 185.3167 | 185.3167 | -7.3167 | 175.5 | 185.3167 | 185.3167 | -9.8167 | 209.9 | 185.3167 | 185.3167 | 24.5833 | 274.2 | 278.8098 | 278.8098 | -4.6098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 75.9 | 99.3603 | 99.3603 | -23.4603 | 99.1 | 82.1788 | 82.1788 | 16.9212 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 67.9 | 68.32 | 68.32 | -0.42 | 14.8 | 14.796 | 14.796 | 0.00398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.6 | 151.0889 | 151.0889 | -2.4889 | 149.8 | 151.5426 | 151.5426 | -1.7426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.1 |  | 144.8722 | -8.7722 | 77 |  | 72.6536 | 4.3464 | 0 |  |  | 0 | 35.1 | 55.91 | 55.91 | -20.81 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 13.614 | 13.614 | 1.186 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | -0.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 0.1 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 7.4 | 5 | 5 | 2.4 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 11.51 | 11.51 | -0.81 | 28.1 | 29.218 | 29.218 | -1.118 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 7.7 | 9.1093 | 9.1093 | -1.4093 | 1.3 | 1.32 | 1.32 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 15.5 | 14.5631 | 14.5631 | 0.93689 | 18.6 | 17.228 | 17.228 | 1.372 | 13.7 | 13.199 | 13.199 | 0.501 | 0 |  |  | 0 | 35.6 | 36.792 | 36.792 | -1.192 | 49.1 | 62.555 | 62.555 | -13.455 | 4.7 | 1.259 | 1.259 | 3.441 | 3.1 | 0.865 | 0.865 | 2.235 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 8.6 | 8.6 | 0.4 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 10.8 | 9.65 | 9.65 | 1.15 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 9 | 9 | 46.6 | 52.7 | 7 | 7 | 45.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 36.86 | 29 | 29 | 7.86 | 26.73 | 29 | 29 | -2.27 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 7.99 | 7.99 | 0.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 03:30 | 31.5 | 32.3584 | 32.3584 | -0.85841 | 597.44 | 594.1713 | 594.1713 | 3.2687 | 202.6 | 193.2945 | 193.2945 | 9.3055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 86.796 | 86.796 | -9.096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 178.5 | 196.228 | 196.228 | -17.728 | 178.5 | 196.228 | 196.228 | -17.728 | 178.3 | 196.228 | 196.228 | -17.928 | 266.6 | 295.2259 | 295.2259 | -28.6259 | 217.5 | 208.0739 | 208.0739 | 9.4261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 200.4 | 98.2354 | 98.2354 | 102.1646 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3325 | 113.3325 | -1.9325 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.2 | 12.7713 | 12.7713 | -0.57125 | 50.2 | 77.058 | 77.058 | -26.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 37.9312 | 37.9312 | -2.1311 | 48.3 | 110.2632 | 110.2632 | -61.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 32.7884 | 32.7884 | -1.2884 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 19.7921 | 19.7921 | 1.9079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 58.6 | 61.9291 | 61.9291 | -3.3291 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 83.7 | 31.4144 | 31.4144 | 52.2856 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 21.5 | 34.478 | 34.478 | -12.978 | 39.8 | 34.4398 | 34.4398 | 5.3602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 |  |  | 15.8 | 54.8 | 77.213 | 77.213 | -22.413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 19.5237 | 19.5237 | 1.2763 | 25 |  | 70 | -45 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 16.4948 | 16.4948 | 50.7052 | 178.9 | 185.3356 | 185.3356 | -6.4356 | 176.3 | 185.3356 | 185.3356 | -9.0356 | 210.3 | 185.3356 | 185.3356 | 24.9644 | 275.1 | 278.8383 | 278.8383 | -3.7383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 71.3 | 106.654 | 106.654 | -35.354 | 97.1 | 81.8997 | 81.8997 | 15.2003 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 69 | 68.32 | 68.32 | 0.68 | 14.8 | 14.796 | 14.796 | 0.00398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 149.4 | 151.0889 | 151.0889 | -1.6889 | 150.8 | 151.5426 | 151.5426 | -0.74258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 |  | 144.8722 | -8.5722 | 76.7 |  | 72.6536 | 4.0464 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 55.12 | 55.12 | -17.62 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 13.682 | 13.682 | 1.718 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.6 | 3.1 | 3.1 | -0.5 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 11.265 | 11.265 | 1.135 | 31.3 | 28.884 | 28.884 | 2.416 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 7.1 | 4.516 | 4.516 | 2.584 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 19 | 17.299 | 17.299 | 1.701 | 12.7 | 13.293 | 13.293 | -0.593 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 34.372 | 34.372 | -4.072 | 52.1 | 60.568 | 60.568 | -8.468 | 4.6 | 1.235 | 1.235 | 3.365 | 2.6 | 0.818 | 0.818 | 1.782 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 10.6 | 9.841 | 9.841 | 0.759 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 10 | 10 | 30.8 | 38.7 | 9 | 9 | 29.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 37.04 | 29 | 29 | 8.04 | 26.97 | 29 | 29 | -2.03 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.1 | 7.99 | 7.99 | 0.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 04:00 | 28.3 | 33.9624 | 33.9624 | -5.6623 | 645.6 | 594.1713 | 594.1713 | 51.4287 | 215.4 | 193.2945 | 193.2945 | 22.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.6 | 86.7959 | 86.7959 | -9.1959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.1 | 196.228 | 196.228 | -20.128 | 181.6 | 196.228 | 196.228 | -14.628 | 175.7 | 196.228 | 196.228 | -20.528 | 266.9 | 295.2259 | 295.2259 | -28.3259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 112.5 | 104.3494 | 104.3494 | 8.1506 | 199.4 | 102.5717 | 102.5717 | 96.8283 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.4 | 113.3325 | 113.3325 | 0.06753 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 12.7713 | 12.7713 | -0.47125 | 51 | 79.28 | 79.28 | -28.28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 38.0067 | 38.0067 | -1.3067 | 34.2 | 110.2632 | 110.2632 | -76.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 32.8 | 32.7884 | 32.7884 | 0.0116 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 19.7921 | 19.7921 | 2.7079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 59 | 61.9291 | 61.9291 | -2.9291 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184.4 | 184.915 | 184.915 | -0.51498 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 84 | 31.4144 | 31.4144 | 52.5856 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 23.8 | 34.478 | 34.478 | -10.678 | 24.3 | 34.4398 | 34.4398 | -10.1398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 62.3 | 75.5893 | 75.5893 | -13.2893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.2 | 16.5145 | 16.5145 | 4.6855 | 20 |  | 87 | -67 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.3 | 16.4948 | 16.4948 | 50.8051 | 178.4 | 185.3167 | 185.3167 | -6.9167 | 176 | 185.3167 | 185.3167 | -9.3167 | 211 | 185.3167 | 185.3167 | 25.6833 | 274.9 | 278.8098 | 278.8098 | -3.9098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 84.3 | 108.2777 | 108.2777 | -23.9777 | 99.3 | 77.6525 | 77.6525 | 21.6475 | 63.5 | 67.134 | 67.134 | -3.634 | 69 | 68.32 | 68.32 | 0.68 | 15 | 14.796 | 14.796 | 0.20398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 150 | 151.5426 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 |  | 144.8722 | -7.8722 | 77.5 |  | 72.6536 | 4.8464 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 53.44 | 53.44 | -17.64 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13.665 | 13.665 | 0.535 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | -0.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 10.983 | 10.983 | 2.317 | 30.4 | 28.364 | 28.364 | 2.036 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 7 | 3.8199 | 3.8199 | 3.1801 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 17 | 17.282 | 17.282 | -0.282 | 14.6 | 13.444 | 13.444 | 1.156 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 32.161 | 32.161 | 1.139 | 59.8 | 58.693 | 58.693 | 1.107 | 3.6 | 1.28 | 1.28 | 2.32 | 1.5 | 0.828 | 0.828 | 0.672 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 11.9 | 10.008 | 10.008 | 1.892 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 11 | 11 | 21.6 | 28 | 10 | 10 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 36.88 | 29 | 29 | 7.88 | 26.96 | 29 | 29 | -2.04 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.99 | 7.99 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 04:30 | 26.6 | 35.4304 | 35.4304 | -8.8304 | 639.5 | 594.1713 | 594.1713 | 45.3287 | 212.8 | 193.2945 | 193.2945 | 19.5055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 86.7961 | 86.7961 | -9.9961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.3 | 196.228 | 196.228 | -19.928 | 182.3 | 196.228 | 196.228 | -13.928 | 175.8 | 196.228 | 196.228 | -20.428 | 267.1 | 295.2259 | 295.2259 | -28.1259 | 219.1 | 208.0739 | 208.0739 | 11.0261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 159.1 | 123.9637 | 123.9637 | 35.1363 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3325 | 113.3325 | -2.5325 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.3 | 12.7713 | 12.7713 | -0.47125 | 49.9 | 81.8907 | 81.8907 | -31.9907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.4 | 38.3228 | 38.3228 | 1.0772 | 73.6 | 110.2632 | 110.2632 | -36.6632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.7884 | 32.7884 | 1.2116 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 19.7921 | 19.7921 | 2.8079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 57.1 | 61.9291 | 61.9291 | -4.8291 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 180.8 | 184.915 | 184.915 | -4.115 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 84.2 | 31.4144 | 31.4144 | 52.7856 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.9 | 9.9491 | 9.9491 | -5.0491 | 24.6 | 34.478 | 34.478 | -9.878 | 23.5 | 34.4398 | 34.4398 | -10.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 63.4 | 77.8976 | 77.8976 | -14.4976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.4 |  |  | 20.4 | 61.2 |  | 87 | -25.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.7 | 16.4948 | 16.4948 | 50.2052 | 179.4 | 185.3699 | 185.3699 | -5.9699 | 176.8 | 185.3699 | 185.3699 | -8.5699 | 210.9 | 185.3699 | 185.3699 | 25.5301 | 275.1 | 278.8898 | 278.8898 | -3.7898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 81.2 | 105.9694 | 105.9694 | -24.7694 | 100.7 | 82.7366 | 82.7366 | 17.9634 | 61.6 | 67.134 | 67.134 | -5.534 | 64.8 | 68.32 | 68.32 | -3.52 | 27 | 15.1554 | 15.1554 | 11.8446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 149.3 | 151.0889 | 151.0889 | -1.7889 | 150.4 | 151.5426 | 151.5426 | -1.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 |  | 144.8722 | -8.3722 | 76.6 |  | 72.6536 | 3.9464 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 51.77 | 51.77 | -17.27 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 13.805 | 13.805 | 0.795 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | -0.4 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 7.7 | 5 | 5 | 2.7 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.664 | 10.664 | -0.864 | 30.4 | 27.657 | 27.657 | 2.743 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 7 |  |  | 7 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 18.1 | 17.337 | 17.337 | 0.763 | 15.9 | 13.08 | 13.08 | 2.82 | 0 |  |  | 0 | 26 | 31.207 | 31.207 | -5.207 | 51.1 | 57.56 | 57.56 | -6.46 | 2.9 | 1.225 | 1.225 | 1.675 | 0.9 | 0.791 | 0.791 | 0.109 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 11.8 | 10.081 | 10.081 | 1.719 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 32.3 | 13 | 13 | 19.3 | 23.8 | 11 | 11 | 12.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 37.15 | 29 | 29 | 8.15 | 27.03 | 29 | 29 | -1.97 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8 | 7.99 | 7.99 | 0.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 05:00 | 30.5 | 35.455 | 35.455 | -4.955 | 643.1 | 594.1713 | 594.1713 | 48.9287 | 214.5 | 193.2945 | 193.2945 | 21.2055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 86.796 | 86.796 | -9.596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 196.228 | 196.228 | -20.328 | 181.8 | 196.228 | 196.228 | -14.428 | 176 | 196.228 | 196.228 | -20.228 | 265.1 | 295.2259 | 295.2259 | -30.1259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 159.1 | 123.5264 | 123.5264 | 35.5736 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 113.3325 | 113.3325 | -2.4325 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.3 | 12.7713 | 12.7713 | -0.47125 | 50.4 | 83.6937 | 83.6937 | -33.2937 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.5 | 37.387 | 37.387 | 3.113 | 67.9 | 110.2632 | 110.2632 | -42.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.7884 | 32.7884 | 1.2116 | 0 |  |  | 0 | 23.7 | 19.7921 | 19.7921 | 3.9079 | 18.5 | 18.4402 | 18.4402 | 0.05976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 56.9 | 61.9291 | 61.9291 | -5.0291 | 182.6 | 184.915 | 184.915 | -2.315 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 83.7 | 31.4144 | 31.4144 | 52.2856 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4.5 | 9.9491 | 9.9491 | -5.4491 | 25.5 | 34.478 | 34.478 | -8.978 | 28.5 | 34.4398 | 34.4398 | -5.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 63.3 | 74.8098 | 74.8098 | -11.5098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 |  |  | 21 | 91.6 |  | 87 | 4.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 16.4948 | 16.4948 | 50.7052 | 178.9 | 185.3699 | 185.3699 | -6.4699 | 176.6 | 185.3699 | 185.3699 | -8.7699 | 211.1 | 185.3699 | 185.3699 | 25.7301 | 275.1 | 278.8898 | 278.8898 | -3.7898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 83.7 | 102.8717 | 102.8717 | -19.1717 | 101.6 | 81.6215 | 81.6215 | 19.9785 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 65 | 68.32 | 68.32 | -3.32 | 15.2 | 15.1554 | 15.1554 | 0.04456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 149.4 | 151.5426 | 151.5426 | -2.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 |  | 144.8722 | -8.4722 | 77.4 |  | 72.6536 | 4.7464 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 49.66 | 49.66 | -17.46 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 13.997 | 13.997 | 0.203 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 7.7 | 5 | 5 | 2.7 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.294 | 10.294 | -0.494 | 27.2 | 26.591 | 26.591 | 0.609 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 7 |  |  | 7 | 1.2 | 1.24 | 1.24 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 13.2 | 17.417 | 17.417 | -4.217 | 15.3 | 12.544 | 12.544 | 2.756 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 30.672 | 30.672 | -9.772 | 45.4 | 56.674 | 56.674 | -11.274 | 0.9 | 1.137 | 1.137 | -0.237 | 0.5 | 0.74 | 0.74 | -0.24 | 5.7 | 6 | 6 | -0.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 11.2 | 10.123 | 10.123 | 1.077 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | -0.6 | 31.3 | 13 | 13 | 18.3 | 22.7 | 11 | 11 | 11.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 | 37.04 | 29 | 29 | 8.04 | 26.96 | 29 | 29 | -2.04 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 7.99 | 7.99 | 0.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 05:30 | 25.8 | 36.6842 | 36.6842 | -10.8842 | 642.7 | 594.1713 | 594.1713 | 48.5287 | 213.7 | 193.2945 | 193.2945 | 20.4055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 78.1 | 87.3008 | 87.3008 | -9.2008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.9 | 196.228 | 196.228 | -19.328 | 182.1 | 196.228 | 196.228 | -14.128 | 176.8 | 196.228 | 196.228 | -19.428 | 265.3 | 295.2259 | 295.2259 | -29.9259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 160.2 | 136.3777 | 136.3777 | 23.8223 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 113.3325 | 113.3325 | -3.6325 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.2 | 12.7713 | 12.7713 | -0.57125 | 50.1 | 85.4998 | 85.4998 | -35.3998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 38.0031 | 38.0031 | 1.997 | 109 | 110.2632 | 110.2632 | -1.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.7884 | 32.7884 | 1.2116 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 19.7921 | 19.7921 | 3.3079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 54.2 | 61.9291 | 61.9291 | -7.7291 | 181.5 | 184.915 | 184.915 | -3.415 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 184 | 185.4703 | 185.4703 | -1.4703 | 83.9 | 31.4144 | 31.4144 | 52.4856 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4.4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.5491 | 34.2 | 34.478 | 34.478 | -0.27804 | 31.7 | 34.4398 | 34.4398 | -2.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 90.3 | 76.8678 | 76.8678 | 13.4322 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 |  |  | 20.8 | 91.5 |  | 87 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 16.4948 | 16.4948 | 50.6052 | 179.1 | 185.3356 | 185.3356 | -6.2356 | 176.3 | 185.3356 | 185.3356 | -9.0356 | 210.5 | 185.3356 | 185.3356 | 25.1644 | 275.1 | 278.8383 | 278.8383 | -3.7383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 112.4 | 100.8137 | 100.8137 | 11.5863 | 104.9 | 86.9837 | 86.9837 | 17.9163 | 62.2 | 67.134 | 67.134 | -4.934 | 68.1 | 68.32 | 68.32 | -0.22 | 15.1 | 15.1554 | 15.1554 | -0.05544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 151.0889 | 151.0889 | -3.9889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 150.4 | 151.5426 | 151.5426 | -1.1426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 |  | 144.8722 | -8.3722 | 76.6 |  | 72.6536 | 3.9464 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 47.54 | 47.54 | -14.04 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 14.09 | 14.09 | -0.29 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8 | 9.874 | 9.874 | -1.874 | 28.5 | 25.166 | 25.166 | 3.334 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 2.379 | 2.379 | -0.579 | 7 |  |  | 7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 11 | 17.619 | 17.619 | -6.619 | 15.1 | 12.326 | 12.326 | 2.774 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 28.691 | 28.691 | -10.991 | 39.9 | 54.44 | 54.44 | -14.54 | 0.1 | 1.083 | 1.083 | -0.983 | 1 | 0.672 | 0.672 | 0.328 | 5.6 | 6 | 6 | -0.4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 11.8 | 10.411 | 10.411 | 1.389 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 32.1 | 14 | 14 | 18.1 | 22.2 | 10 | 10 | 12.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 37.19 | 29 | 29 | 8.19 | 26.83 | 29 | 29 | -2.17 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.99 | 7.99 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 06:00 | 29.6 | 106.8719 | 33.9084 | -4.3084 | 642.4 | 643.6581 | 594.1713 | 48.2287 | 214.1 | 209.3934 | 193.2945 | 20.8055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 10.3093 |  | 0 | 80 | 77.308 | 86.7976 | -6.7976 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.4 | 159.1141 | 196.228 | -19.828 | 181.9 | 159.1141 | 196.228 | -14.328 | 176.3 | 159.1141 | 196.228 | -19.928 | 265.5 | 239.3878 | 295.2259 | -29.7259 | 218 | 208.0739 | 208.0739 | 9.9261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 158.4 | 251.2099 | 123.5794 | 34.8205 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.1 | 113.3325 | 113.3325 | -5.2325 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 12.2 | 12.7713 | 12.7713 | -0.57125 | 49.8 | 55 | 95.3512 | -45.5512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 52.7337 | 36.4959 | 25.6041 | 108.8 | 110.2632 | 110.2632 | -1.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.7884 | 32.7884 | 1.2116 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 19.7921 | 19.7921 | 3.3079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 55.6 | 61.9291 | 61.9291 | -6.3291 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 83.8 | 84.7292 | 31.4144 | 52.3856 | 8.1 | 4.834 | 9.09 | -0.99 | 4.5 | 5.0713 | 9.9491 | -5.4491 | 34.2 | 4.1237 | 34.478 | -0.27804 | 31.8 | 34.4398 | 34.4398 | -2.6398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 98.3 | 87.3786 | 74.5391 | 23.7609 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.7 | 28.8429 |  | 20.7 | 91.4 |  | 87 | 4.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67 | 16.4948 | 50.7052 | 178.4 | 185.3738 | 185.3738 | -6.9738 | 176.3 | 185.3738 | 185.3738 | -9.0738 | 210.5 | 185.3738 | 185.3738 | 25.1262 | 275.2 | 278.8957 | 278.8957 | -3.6957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 115.7 | 105.1932 | 103.1423 | 12.5577 | 99.2 | 86.0507 | 82.1788 | 17.0212 | 63.1 | 67.134 | 67.134 | -4.034 | 70 | 68.32 | 68.32 | 1.68 | 15.2 | 15.1554 | 15.1554 | 0.04456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.7 | 151.0889 | 151.0889 | -4.3889 | 149 | 151.0889 | 151.0889 | -2.0889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 |  | 144.8722 | -8.5722 | 77.4 |  | 72.6536 | 4.7464 | 0 |  |  | 0 | 45.8 | 26.2 | 46.16 | -0.36 | 0 |  |  | 0 | 16 | 14.15 | 14.15 | 1.85 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.3441 |  | 0 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 9.499 | 9.499 | 1.801 | 34.7 | 24.055 | 24.055 | 10.645 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0 | 0.00015 | 0.00015 | -0.00015 | 1 | 2.379 | 2.379 | -1.379 | 7 | 6.6716 |  | 7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.9 | 3 | 3 | 0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 8.8 | 17.861 | 17.861 | -9.061 | 11.8 | 12.213 | 12.213 | -0.413 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 26.228 | 26.228 | -18.628 | 28.5 | 51.756 | 51.756 | -23.256 | 0.1 | 1.04 | 1.04 | -0.94 | 0 | 0.599 | 0.599 | -0.599 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 12.3 | 10.781 | 10.781 | 1.519 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 26 | 24.2 | 14 | 12 | 19.3 | 27.6 | 10 | 9.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 | 37.14 | 29 | 29 | 8.14 | 26.89 | 29 | 29 | -2.11 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9 | 7.99 | 7.99 | 1.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 06:30 | 29.2 | 109.6812 | 35.9013 | -6.7013 | 642.5 | 643.6581 | 594.1713 | 48.3287 | 215 | 209.3934 | 193.2945 | 21.7055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 13.7279 | 12.091 | 17.909 | 79.8 | 77.308 | 86.7961 | -6.9961 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176.6 | 158.1459 | 196.228 | -19.628 | 182.6 | 158.1459 | 196.228 | -13.628 | 176 | 158.1459 | 196.228 | -20.228 | 265.9 | 237.9312 | 295.2259 | -29.3259 | 216.6 | 208.0739 | 208.0739 | 8.5261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 158.8 | 249.0305 | 113.3716 | 45.4284 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.6 | 113.3325 | 113.3325 | -3.7325 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.4 | 12.7713 | 12.7713 | -1.3713 | 50.2 | 55 | 95.2131 | -45.0131 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 54.8297 | 38.3844 | 22.0156 | 109.9 | 110.2632 | 110.2632 | -0.36321 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.7884 | 32.7884 | 1.2116 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 19.7921 | 19.7921 | 4.1079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 58 | 61.9291 | 61.9291 | -3.9291 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 83.8 | 84.7292 | 31.4144 | 52.3856 | 8.1 | 4.834 | 9.09 | -0.99 | 4.5 | 5.0713 | 9.9491 | -5.4491 | 33.5 | 34.478 | 34.478 | -0.97804 | 31.6 | 34.4398 | 34.4398 | -2.8398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 74.8 | 75.7282 | 75.7278 | -0.92781 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 24.412 |  | 21 | 91.9 |  | 87 | 4.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.2 | 67 | 16.4948 | 50.7052 | 178.8 | 185.3625 | 185.3625 | -6.5625 | 175.9 | 185.3625 | 185.3625 | -9.4626 | 210.8 | 185.3625 | 185.3625 | 25.4374 | 275.3 | 278.8788 | 278.8788 | -3.5788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 106.1 | 110.2007 | 111.232 | -5.132 | 96.8 | 81.4845 | 77.3731 | 19.4269 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 71.9 | 68.32 | 68.32 | 3.58 | 22.1 | 28.2738 | 28.2738 | -6.1738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.3 |  | 144.8722 | -8.5722 | 76.4 |  | 72.6536 | 3.7464 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 50.7 | 24.8 | 44.78 | 5.92 | 0 | 5.841 | 5.841 | -5.841 | 16.2 | 14.17 | 14.17 | 2.03 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 | 1.5665 | 1.46 | -1.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.6 | 2.95 | 2.95 | -0.35 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.1 | 5 | 5 | 3.1 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 2 | 1.9266 | 1.9266 | 0.07342 | 2.1 | 0.96725 | 0.96725 | 1.1327 | 12.7 | 9.17 | 9.17 | 3.53 | 33.1 | 23.26 | 23.26 | 9.84 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.1 | 0.72047 | 0.72047 | -0.62047 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 7 | 5.6467 |  | 7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 9.2 | 18.098 | 18.098 | -8.898 | 11.2 | 11.99 | 11.99 | -0.79 | 0.5 | 0.06 | 0.06 | 0.44 | 4.2 | 24.433 | 24.433 | -20.233 | 16.9 | 49.146 | 49.146 | -32.246 | 0 | 1.044 | 1.044 | -1.044 | 0 | 0.564 | 0.564 | -0.564 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 12.4 | 10.9 | 10.9 | 1.5 | 3.5 | 11.401 | 11.401 | -7.901 | 0 | 2.7213 | 2.7213 | -2.7213 | 1.9 | 10.3792 | 10.3792 | -8.4792 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 16.4 | 22.1 | 13 | 3.4 | 9.5 | 25.3 | 10 | -0.5 | 1.5 | 6.9908 | 6.9908 | -5.4908 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 | 37.23 | 29 | 29 | 8.23 | 26.99 | 29 | 29 | -2.01 | 13.8 | 14 | 14 | -0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.99 | 7.99 | 0.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 07:00 | 30.5 | 95.3002 | 32.4644 | -1.9644 | 640.5 | 643.6581 | 594.1713 | 46.3287 | 212.9 | 209.3934 | 193.2945 | 19.6055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 12.091 | 12.091 | 17.909 | 78.2 | 77.308 | 87.1484 | -8.9484 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 153.0445 | 196.228 | -20.228 | 182 | 153.0445 | 196.228 | -14.228 | 176.3 | 153.0445 | 196.228 | -19.928 | 266.5 | 230.2561 | 295.2259 | -28.7259 | 217.5 | 208.0739 | 208.0739 | 9.4261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 158.7 | 184.167 |  | 158.7 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3325 | 113.3325 | -2.7325 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.1822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.5 | 12.7713 | 12.7713 | -1.2712 | 49.8 | 55 | 86.9504 | -37.1504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.9 | 53.051 | 39.1553 | 18.7447 | 62.3 | 110.2632 | 110.2632 | -47.9632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.7884 | 32.7884 | 1.2116 | 0 |  |  | 0 | 23 | 19.7921 | 19.7921 | 3.2079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 56 | 61.9291 | 61.9291 | -5.9291 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 60.3 | 84.7292 | 31.4144 | 28.8856 | 8.2 | 4.834 | 9.09 | -0.89 | 4.5 | 5.0713 | 9.9491 | -5.4491 | 19.3 | 34.478 | 34.478 | -15.178 | 24.1 | 34.4398 | 34.4398 | -10.3398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 50.7 | 75.7282 | 75.7278 | -25.0278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.4 | 23.021 |  | 49.4 | 91.6 |  | 87 | 4.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 16.4948 | 23.4051 | 179.7 | 185.3363 | 185.3363 | -5.6363 | 176.5 | 185.3363 | 185.3363 | -8.8363 | 210.8 | 185.3363 | 185.3363 | 25.4637 | 275.3 | 278.8394 | 278.8393 | -3.5393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 63.5 | 110.2007 | 111.232 | -47.732 | 79.9 | 78.0673 | 86.9844 | -7.0843 | 62.9 | 67.134 | 67.134 | -4.234 | 72 | 68.32 | 68.32 | 3.68 | 24.8 | 28.2738 | 28.2738 | -3.4738 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 151.0889 | -4.1889 | 149.1 | 151.0889 | 151.0889 | -1.9889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.6 |  | 144.8722 | -8.2722 | 77.3 |  | 72.6536 | 4.6464 | 0 | 0.066 | 0.066 | -0.066 | 40.5 | 25.4 | 45.37 | -4.87 | 15.8 | 24.074 | 24.074 | -8.274 | 16.9 | 14.177 | 14.177 | 2.723 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 0 | 9 | 9 | -9 | 1 | 1.46 | 1.46 | -0.46 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.6 | 2.95 | 2.95 | -0.35 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 8.7 | 5 | 5 | 3.7 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 9.1 | 7.1985 | 7.1985 | 1.9015 | 10.2 | 4.8138 | 4.8138 | 5.3862 | 11.5 | 8.938 | 8.938 | 2.562 | 30.3 | 22.631 | 22.631 | 7.669 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 0.9 | 1.3442 | 1.3442 | -0.44416 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 10.3 | 5.325 |  | 10.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.2 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.7 | 5.5 | 5.5 | -0.8 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 9.1 | 18.333 | 18.333 | -9.233 | 8.1 | 11.729 | 11.729 | -3.629 | 2.1 | 1.14 | 1.14 | 0.96 | 3.6 | 22.861 | 22.861 | -19.261 | 13.7 | 46.56 | 46.56 | -32.86 | 0 | 1.065 | 1.065 | -1.065 | 0 | 0.541 | 0.541 | -0.541 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 12.2 | 10.935 | 10.935 | 1.265 | 31.6 | 45.355 | 45.355 | -13.755 | 1.8 | 6.8803 | 6.8803 | -5.0803 | 31.3 | 47.4291 | 47.4291 | -16.1291 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 7.3 | 19.6 | 12 | -4.7 | 3.7 | 22.6 | 10 | -6.3 | 25.8 | 34.5052 | 34.5052 | -8.7052 | 1.6 | 0.16 | 0.16 | 1.44 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 37.22 | 29 | 29 | 8.22 | 26.96 | 29 | 29 | -2.04 | 13.7 | 14 | 14 | -0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.2 | 7.99 | 7.99 | 1.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 07:30 | 26.9 | 78.2244 |  | 26.9 | 643.3 | 643.6581 | 594.1713 | 49.1287 | 214.4 | 209.3934 | 193.2945 | 21.1055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 29.7257 | 12.091 | 17.709 | 79.2 | 77.308 | 87.1458 | -7.9458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 172.0817 | 196.228 | -44.628 | 152.2 | 172.0817 | 196.228 | -44.028 | 151.7 | 172.0817 | 196.228 | -44.528 | 246.6 | 258.8977 | 295.2259 | -48.6259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 160.2 |  |  | 160.2 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.4 | 113.3325 | 113.3325 | -1.9325 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.5 | 12.7713 | 12.7713 | -1.2712 | 55.3 | 55 | 30.6175 | 24.6825 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.9 | 50.3015 | 37.4872 | 20.4128 | 32 | 110.2632 | 110.2632 | -78.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.7884 | 32.7884 | 1.2116 | 0 |  |  | 0 | 23.5 | 19.7921 | 19.7921 | 3.7079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 55.3 | 61.9291 | 61.9291 | -6.6291 | 181.2 | 184.915 | 184.915 | -3.715 | 181.9 | 184.915 | 184.915 | -3.015 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 60 | 84.7292 | 31.4144 | 28.5856 | 8.2 | 4.834 | 9.09 | -0.89 | 4.4 | 5.0713 | 9.9491 | -5.5491 | 19.1 | 34.478 | 34.478 | -15.378 | 31.7 | 34.4398 | 34.4398 | -2.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 51.3 | 75.7282 | 75.7279 | -24.4279 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.5 | 45.6073 | 29.7838 | 19.7162 | 92 |  | 87 | 5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.7 | 67 | 16.4948 | 23.2051 | 179.2 | 185.3363 | 185.3363 | -6.1363 | 176.5 | 185.3363 | 185.3363 | -8.8363 | 210.5 | 185.3363 | 185.3363 | 25.1637 | 276 | 278.8394 | 278.8393 | -2.8393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 63.7 | 110.2007 | 111.2319 | -47.5319 | 90.8 | 82.1985 | 77.3732 | 13.4268 | 63.2 | 67.134 | 67.134 | -3.934 | 72 | 68.3278 | 68.32 | 3.68 | 28 | 28.277 | 28.2738 | -0.27379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.3 | 151.0889 | 151.0889 | -3.7889 | 149.6 | 151.0889 | 151.0889 | -1.4889 | 151 | 151.5426 | 151.5426 | -0.54258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 |  | 144.8722 | -7.4722 | 76.9 |  | 72.6536 | 4.2464 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 37.1 | 26 | 45.96 | -8.86 | 38.6 | 45.169 | 45.169 | -6.569 | 15.1 | 14.029 | 14.029 | 1.071 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.4 | 2.6073 | 1.46 | 0.94 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.05 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.7 | 5 | 5 | 3.7 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18 | 17.8641 | 17.8641 | 0.13592 | 12.1 | 11.761 | 11.761 | 0.33896 | 14.4 | 10.3769 | 10.3769 | 4.0231 | 7.8 | 8.803 | 8.803 | -1.003 | 23.3 | 22.17 | 22.17 | 1.13 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 3 | 2.5235 | 2.5235 | 0.47649 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.5 | 10.5493 | 6.8892 | 6.6108 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 12.8 | 17.489 | 17.489 | -4.689 | 8.2 | 11.348 | 11.348 | -3.148 | 15.2 | 3.8089 | 3.8089 | 11.3911 | 4.3 | 20.813 | 20.813 | -16.513 | 14 | 43.832 | 43.832 | -29.832 | 0 | 1.009 | 1.009 | -1.009 | 0 | 0.62 | 0.62 | -0.62 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 10.5 | 10.74 | 10.74 | -0.24 | 131.3 | 98.856 | 98.856 | 32.444 | 4.3 | 9.0526 | 9.0526 | -4.7526 | 76.5 | 90.7712 | 90.7712 | -14.2712 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 2.5 | 17.9 | 12 | -9.5 | 1.2 | 20.7 | 10 | -8.8 | 62.5 | 67.0533 | 67.0533 | -4.5533 | 4.1 | 0.45901 | 0.459 | 3.641 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 37.11 | 29 | 29 | 8.11 | 26.86 | 29 | 29 | -2.14 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 7.99 | 7.99 | 0.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 08:00 | 29.1 | 53.8203 |  | 29.1 | 641.4 | 643.6581 | 594.1713 | 47.2287 | 213.2 | 209.3934 | 193.2945 | 19.9055 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 34.531 | 12.091 | 17.909 | 80.1 | 77.308 | 87.1472 | -7.0472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 172.7799 | 196.228 | -70.728 | 125.5 | 172.7799 | 196.228 | -70.728 | 125.3 | 172.7799 | 196.228 | -70.928 | 223.3 | 259.9481 | 295.2259 | -71.9259 | 217.4 | 208.0739 | 208.0739 | 9.3261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 162.8 | 97.0397 |  | 162.8 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 113.3325 | 113.3325 | -2.5325 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 11.5 | 12.7713 | 12.7713 | -1.2712 | 55.4 | 55 | 27.1567 | 28.2433 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 46.0109 | 39.1758 | 19.1242 | 41 | 110.2632 | 110.2632 | -69.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.7884 | 32.7884 | 1.2116 | 0 |  | 75 | -75 | 23.4 | 19.7921 | 19.7921 | 3.6079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 54.1 | 61.9291 | 61.9291 | -7.8291 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 62.2 | 84.7292 | 31.4144 | 30.7856 | 8.3 | 4.834 | 9.09 | -0.79 | 4.2 | 5.0713 | 9.9491 | -5.7491 | 4.1 | 4.1237 | 34.478 | -30.378 | 39.9 | 34.4398 | 34.4398 | 5.4602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 58.9 | 75.7282 | 61.7331 | -2.8331 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 37.868 | 45.9019 | 3.7981 | 91.5 |  | 87 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 16.4949 | 23.4051 | 178.7 | 185.37 | 185.37 | -6.67 | 176.2 | 185.37 | 185.37 | -9.17 | 210.3 | 185.37 | 185.37 | 24.93 | 275.1 | 278.8901 | 278.8901 | -3.7901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.10792 | 106.7 | 154.988 | 104.8659 | 1.8341 | 97 | 82.9522 | 82.1789 | 14.8211 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 75 | 68.6255 | 68.32 | 6.68 | 28 | 28.4002 | 28.2738 | -0.27379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.3 | 151.0889 | 151.0889 | -4.7889 | 148.4 | 151.0889 | 151.0889 | -2.6889 | 149.9 | 151.5426 | 151.5426 | -1.6426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 |  | 144.8723 | -7.9723 | 77.2 |  | 72.6537 | 4.5463 | 0.1 | 0.118 | 0.118 | -0.018 | 39.4 | 27.8 | 47.84 | -8.44 | 59.3 | 59.209 | 59.209 | 0.091 | 16.4 | 13.831 | 13.831 | 2.569 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.92 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 2.95 | 2.95 | -0.05 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.6 | 5 | 5 | 3.6 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 17.9 | 17.8641 | 17.8641 | 0.03592 | 12.8 | 12.6722 | 12.6722 | 0.12782 | 15.2 | 14.3772 | 14.3772 | 0.82277 | 10.9 | 8.681 | 8.681 | 2.219 | 19 | 21.675 | 21.675 | -2.675 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 11.2 | 4.7778 | 4.7778 | 6.4222 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 13.4 | 8.7592 | 10.6175 | 2.7825 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 6 | 4.9 | 4.9 | 1.1 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | -0.3 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 18.8 | 16.286 | 16.286 | 2.514 | 9.4 | 10.927 | 10.927 | -1.527 | 25 | 15.7734 | 15.7734 | 9.2266 | 2.2 | 18.606 | 18.606 | -16.406 | 8 | 41.056 | 41.056 | -33.056 | 0 | 0.927 | 0.927 | -0.927 | 0 | 0.732 | 0.732 | -0.732 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 13.3 | 10.467 | 10.467 | 2.833 | 197 | 168.59 | 168.59 | 28.41 | 6.8 | 10.4071 | 10.4071 | -3.6071 | 83.8 | 115.1534 | 115.1534 | -31.3534 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.4 | 16.6 | 11 | -9.6 | 0.9 | 19.7 | 10 | -9.1 | 75.5 | 83.8028 | 83.8028 | -8.3028 | 6.6 | 1.3064 | 1.3064 | 5.2936 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 37.32 | 26.5 | 26.5 | 10.82 | 27 | 26.5 | 26.5 | 0.5 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 7.99 | 7.99 | 1.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 08:30 | 28.2 | 37.3272 |  | 28.2 | 643.6 | 643.6581 | 643.6581 | -0.05809 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 34.531 | 12.091 | 17.909 | 80.2 | 77.308 | 87.1474 | -6.9474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 | 179.5752 | 196.228 | -70.528 | 125.7 | 179.5752 | 196.228 | -70.528 | 125.7 | 179.5752 | 196.228 | -70.528 | 223.2 | 270.1717 | 295.2259 | -72.0259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 112 | 104.3494 | 104.3494 | 7.6506 | 163.4 | 66.4948 |  | 163.4 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 113.3325 | 113.3325 | -4.2325 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 11.1 | 14.9194 | 12.7713 | -1.6712 | 55.4 | 82.4201 | 15.464 | 39.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 42.2654 | 33.608 | 24.892 | 83.2 | 110.2632 | 110.2632 | -27.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34 | 32.7884 | 32.7884 | 1.2116 | 0 |  | 75 | -75 | 24.5 | 19.7921 | 19.7921 | 4.7079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 56.2 | 61.9291 | 61.9291 | -5.7291 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 50.5 | 84.7292 | 31.4144 | 19.0856 | 8.3 | 4.834 | 9.09 | -0.79 | 4.2 | 5.0713 | 9.9491 | -5.7491 | 4.2 | 4.1237 | 34.478 | -30.278 | 40 | 34.4398 | 34.4398 | 5.5602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 73.4 | 75.7282 | 62.265 | 11.135 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 49.0123 | 48.2685 | 1.6315 | 91.4 |  |  | 91.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 67 | 16.4949 | 23.3051 | 178.5 | 185.3625 | 185.3625 | -6.8625 | 176.1 | 185.3625 | 185.3625 | -9.2625 | 210.2 | 185.3625 | 185.3625 | 24.8375 | 274.8 | 278.8788 | 278.8788 | -4.0788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 144.6 | 154.988 | 104.334 | 40.266 | 108.4 | 91.864 | 82.9137 | 25.4863 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 75 | 72.1446 | 68.32 | 6.68 | 28.2 | 29.8566 | 28.2738 | -0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 151.0889 | -4.2889 | 148.9 | 151.0889 | 151.0889 | -2.1889 | 150.3 | 151.5426 | 151.5426 | -1.2426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 |  | 164.8229 | -28.6229 | 77.4 |  | 82.6589 | -5.2589 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.04 | 38.4 | 29.7 | 49.72 | -11.32 | 63 | 64.552 | 64.552 | -1.552 | 16.7 | 14.323 | 14.323 | 2.377 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.92 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.05 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 13.1 | 13.1203 | 13.1203 | -0.02029 | 15.7 | 15.6594 | 15.6594 | 0.04061 | 10.3 | 8.571 | 8.571 | 1.729 | 17 | 21.147 | 21.147 | -4.147 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | -0.2 | 16.6 | 8.2154 | 8.2154 | 8.3847 | 1.8 | 2.379 | 2.379 | -0.579 | 13.5 | 11.3369 | 11.1649 | 2.3351 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.5 | 4.9 | 4.9 | 0.6 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 21.8 | 15.413 | 15.413 | 6.387 | 13 | 12.639 | 12.639 | 0.361 | 29.5 | 27.2384 | 27.2384 | 2.2616 | 2.4 | 16.382 | 16.382 | -13.982 | 8.9 | 38.007 | 38.007 | -29.107 | 0.2 | 0.932 | 0.932 | -0.732 | 0 | 0.92 | 0.92 | -0.92 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 13.7 | 11.3 | 11.3 | 2.4 | 207.7 | 213.597 | 213.597 | -5.897 | 9.1 | 11.8366 | 11.8366 | -2.7366 | 116.6 | 120.147 | 120.147 | -3.547 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.4 | 15.2 | 10 | -3.6 | 6.3 | 20.5 | 10 | -3.7 | 84.3 | 87.3212 | 87.3212 | -3.0212 | 8.8 | 3.9217 | 3.9217 | 4.8783 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 | 36.52 | 26.5 | 26.5 | 10.02 | 26.88 | 26.5 | 26.5 | 0.38 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.99 | 7.99 | 0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 09:00 | 29.2 | 37.8985 |  | 29.2 | 643.1 | 643.6581 | 643.6581 | -0.55809 | 214.2 | 209.3934 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 34.531 | 12.091 | 17.909 | 76.5 | 77.308 | 87.147 | -10.6471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.5 | 196.228 | 196.228 | -70.728 | 125.1 | 196.228 | 196.228 | -71.128 | 125.6 | 196.228 | 196.228 | -70.628 | 223.2 | 295.2259 | 295.2259 | -72.0259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 253.4 | 86.1843 | 120.2098 | 133.1902 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 113.3325 | 113.3325 | -3.9325 | 6.7 | 5.1333 | 5.1333 | 1.5667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 11.1 | 14.9194 | 12.7713 | -1.6712 | 85.6 | 80.9978 | 15.464 | 70.136 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 43.8516 | 31.3529 | 26.9471 | 99.8 | 110.2632 | 110.2632 | -10.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34.7 | 32.7884 | 32.7884 | 1.9116 | 0 |  | 75 | -75 | 24.6 | 19.7921 | 19.7921 | 4.8079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 56 | 61.9291 | 61.9291 | -5.9291 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182.7 | 184.915 | 184.915 | -2.215 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 41.3 | 84.7292 | 31.4144 | 9.8856 | 8.4 | 4.834 | 9.09 | -0.69 | 4.1 | 5.0713 | 9.9491 | -5.8491 | 4.3 | 4.1237 | 34.478 | -30.178 | 32.6 | 34.4398 | 34.4398 | -1.8398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 84.4 | 75.7282 | 65.1308 | 19.2692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 65.4532 | 41.5795 | 8.1205 | 91.5 |  |  | 91.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 16.4949 | 23.4051 | 178.6 | 185.3738 | 185.3738 | -6.7738 | 176.2 | 185.3738 | 185.3738 | -9.1738 | 211 | 185.3738 | 185.3738 | 25.6262 | 274.8 | 278.8957 | 278.8957 | -4.0957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 162 | 154.988 | 101.4681 | 60.5318 | 111.3 | 92.4445 | 81.444 | 29.856 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 75 | 72.3739 | 68.32 | 6.68 | 28.1 | 29.9515 | 28.2738 | -0.17379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147 | 151.0889 | 151.0889 | -4.0889 | 149.2 | 151.0889 | 151.0889 | -1.8889 | 150.7 | 151.5426 | 151.5426 | -0.84258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 |  | 168.8139 | -31.7139 | 78.1 |  | 84.6604 | -6.5604 | 0.8 | 0.763 | 0.763 | 0.037 | 36.6 | 31.5 | 51.49 | -14.89 | 63.9 | 67.692 | 67.692 | -3.792 | 16.6 | 15.044 | 15.044 | 1.556 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.5 | 2.92 | 1.46 | 1.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 13.2 | 13.2836 | 13.2836 | -0.08357 | 15.8 | 16.0727 | 16.0727 | -0.27266 | 11.3 | 8.433 | 8.433 | 2.867 | 20.4 | 21.216 | 21.216 | -0.816 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 16.6 | 12.2924 | 12.2924 | 4.3076 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.5 | 15.1398 | 9.6177 | 3.8823 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 16.9 | 14.652 | 14.652 | 2.248 | 12.3 | 15.063 | 15.063 | -2.763 | 29.5 | 29.1277 | 29.1277 | 0.37231 | 5.6 | 14.153 | 14.153 | -8.553 | 9.3 | 34.867 | 34.867 | -25.567 | 1.1 | 0.965 | 0.965 | 0.135 | 0.4 | 1.132 | 1.132 | -0.732 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 16.7 | 12.501 | 12.501 | 4.199 | 213.3 | 231.515 | 231.515 | -18.215 | 11 | 12.5676 | 12.5676 | -1.5676 | 121.4 | 121.2433 | 121.2433 | 0.1567 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.5 | 14 | 9 | -7.5 | 4.9 | 21.1 | 11 | -6.1 | 87.5 | 88.4906 | 88.4906 | -0.9906 | 10.8 | 6.0469 | 6.0469 | 4.7531 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 7.4 | 10.8 | 10.8 | -3.4 | 36.53 | 26.5 | 26.5 | 10.03 | 26.83 | 26.5 | 26.5 | 0.33 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.8 | 7.99 | 7.99 | 0.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 09:30 | 26.4 | 39.5152 |  | 26.4 | 642.9 | 643.6581 | 643.6581 | -0.75809 | 214.3 | 209.3934 | 209.3934 | 4.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 34.531 | 12.091 | 17.909 | 83.2 | 77.308 | 87.1472 | -3.9472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.5 | 196.228 | 196.228 | -44.728 | 151.5 | 196.228 | 196.228 | -44.728 | 151.3 | 196.228 | 196.228 | -44.928 | 244.4 | 295.2259 | 295.2259 | -50.8259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 362.3 | 147.7265 | 157.0786 | 205.2214 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.8 | 113.3325 | 113.3325 | -5.5325 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 14.9194 | 12.7713 | 0.62875 | 85.7 | 81.709 | 15.464 | 70.2361 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.1 | 45.3132 | 32.6677 | 25.4323 | 38 | 84.0338 | 110.2632 | -72.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 36 | 32.7884 | 32.7884 | 3.2116 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 19.7921 | 19.7921 | 4.6079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 55.6 | 61.9291 | 61.9291 | -6.3291 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 46.1 | 84.7292 | 31.4144 | 14.6856 | 8.4 | 4.834 | 9.09 | -0.69 | 4.2 | 5.0713 | 9.9491 | -5.7491 | 17.8 | 18 | 34.478 | -16.678 | 25.3 | 34.4398 | 34.4398 | -9.1398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 80.9 | 117.9588 | 75.7281 | 5.1719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 63.0378 | 66.2934 | -16.5934 | 90.4 |  |  | 90.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 16.4949 | 23.4051 | 177.9 | 185.3625 | 185.3625 | -7.4626 | 175.3 | 185.3625 | 185.3625 | -10.0625 | 209.9 | 185.3625 | 185.3625 | 24.5374 | 274.1 | 278.8788 | 278.8788 | -4.7788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 107.9 | 139.76 | 140.0976 | -32.1976 | 101.3 | 92.4445 | 82.1787 | 19.1213 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 72.9 | 72.3739 | 68.32 | 4.58 | 28 | 29.9515 | 28.2738 | -0.27379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 151.0889 | -4.6889 | 148.7 | 151.0889 | 151.0889 | -2.3889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137 |  | 192.233 | -55.233 | 77.6 |  | 96.4051 | -18.8051 | 0.9 | 0.945 | 0.945 | -0.045 | 35.7 | 33.3 | 53.25 | -17.55 | 65.1 | 67.871 | 67.871 | -2.771 | 17.7 | 15.625 | 15.625 | 2.075 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.6 | 2.92 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 2.95 | 2.95 | -0.15 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 8.7 | 5 | 5 | 3.7 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 13 | 13.3019 | 13.3019 | -0.30191 | 15.5 | 16.1692 | 16.1692 | -0.6692 | 9 | 8.268 | 8.268 | 0.732 | 23.4 | 21.881 | 21.881 | 1.519 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 16.4 | 14.7158 | 14.7158 | 1.6842 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.5 | 14.5811 | 15.3342 | -1.8342 | 1.2 | 1.16 | 1.16 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 5.6 | 4.9 | 4.9 | 0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.3 | 14.5631 | 14.5631 | 0.73689 | 12.2 | 14.153 | 14.153 | -1.953 | 0 | 18.804 | 18.804 | -18.804 | 29.8 | 29.5266 | 29.5266 | 0.27344 | 8.4 | 14.108 | 14.108 | -5.708 | 12.3 | 31.093 | 31.093 | -18.793 | 1.9 | 1.252 | 1.252 | 0.648 | 0.9 | 1.32 | 1.32 | -0.42 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 16.2 | 13.525 | 13.525 | 2.675 | 214 | 235.18 | 235.18 | -21.18 | 12.5 | 13.5378 | 13.5378 | -1.0378 | 122 | 121.2284 | 121.2284 | 0.7716 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 12.9 | 8 | -7.2 | 7.7 | 20.1 | 10 | -2.3 | 88.6 | 88.7199 | 88.7199 | -0.11987 | 12.5 | 9.5242 | 9.5242 | 2.9758 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 4.7 | 10.8 | 10.8 | -6.1 | 36.9 | 26.5 | 26.5 | 10.4 | 26.81 | 26.5 | 26.5 | 0.31 | 13.3 | 14 | 14 | -0.7 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9.1 | 7.99 | 7.99 | 1.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 10:00 | 32.9 | 52.6255 |  | 32.9 | 645.3 | 643.6581 | 643.6581 | 1.6419 | 214.7 | 209.3934 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 56.5245 | 12.091 | 18.409 | 80.2 | 77.308 | 87.4984 | -7.2984 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.9 | 196.228 | 196.228 | -44.328 | 151 | 196.228 | 196.228 | -45.228 | 151.7 | 196.228 | 196.228 | -44.528 | 244.9 | 295.2259 | 295.2259 | -50.3259 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 111.8 | 104.3494 | 104.3494 | 7.4506 | 361.6 | 184.167 | 251.8147 | 109.7853 | 4.4 | 4.4318 | 4.4318 | -0.03184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3325 | 113.3325 | -2.1325 | 7.1 | 5.1333 | 5.1333 | 1.9667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.7 | 14.9194 | 12.7713 | 0.92875 | 86 | 81.709 | 15.464 | 70.536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 50.1925 | 37.4236 | 21.5764 | 98.4 | 110.2632 | 110.2632 | -11.8632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 |  |  | 0 | 34.8 | 32.7884 | 32.7884 | 2.0116 | 31.4 |  |  | 31.4 | 24.5 | 19.7921 | 19.7921 | 4.7079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 58 | 61.9291 | 61.9291 | -3.9291 | 185.5 | 184.915 | 184.915 | 0.58502 | 185.7 | 184.915 | 184.915 | 0.78502 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 45.8 | 84.7292 | 39.73 | 6.07 | 8.3 | 4.834 | 9.09 | -0.79 | 4.2 | 5.0713 | 9.9491 | -5.7491 | 32.8 | 34.478 | 34.478 | -1.678 | 28.8 | 28.6146 | 34.4398 | -5.6398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  |  | 0 | 77.9 | 80.7327 | 75.7281 | 2.1719 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 79.5059 | 53.6038 | -3.1038 | 90.1 |  |  | 90.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 67 | 26.6128 | 13.5872 | 177.8 | 185.3513 | 185.3513 | -7.5513 | 175.1 | 185.3513 | 185.3513 | -10.2513 | 209.7 | 185.3513 | 185.3513 | 24.3487 | 274.3 | 278.8619 | 278.8619 | -4.5619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 105.9 | 111.3817 | 111.2316 | -5.3316 | 111.6 | 97.2503 | 86.897 | 24.703 | 66.8 | 67.134 | 67.134 | -0.33398 | 73 | 72.3739 | 68.32 | 4.68 | 28.4 | 29.9515 | 28.2738 | 0.12621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 151.0889 | -4.8889 | 148.7 | 151.0889 | 151.0889 | -2.3889 | 150.2 | 151.5426 | 151.5426 | -1.3426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.9 |  | 192.2331 | -55.3331 | 77.5 |  | 96.4052 | -18.9052 | 1 | 1.058 | 1.058 | -0.058 | 38.1 | 35.5 | 55.45 | -17.35 | 65.7 | 68.016 | 68.016 | -2.316 | 17.7 | 16.158 | 16.158 | 1.542 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 5.3 |  |  | 5.3 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.5 | 4.351 | 1.46 | 1.04 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.1 | 2.95 | 2.95 | -0.85 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 9.6 | 5 | 5 | 4.6 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13 | 13.2873 | 13.2873 | -0.28733 | 15.4 | 16.202 | 16.202 | -0.80196 | 11.2 | 8.15 | 8.15 | 3.05 | 25 | 22.735 | 22.735 | 2.265 | 2.4 | 2.901 | 2.901 | -0.501 | 1.3 | 2.4 | 2.4 | -1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2 | 2.8 | 2.8 | -0.8 | 16.4 | 15.5212 | 15.5212 | 0.87876 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.3 | 18.3903 | 12.399 | 0.90102 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 9.1 | 13.742 | 13.742 | -4.642 | 0 | 22.985 | 22.985 | -22.985 | 29.7 | 29.546 | 29.546 | 0.15404 | 9.8 | 14.79 | 14.79 | -4.99 | 17.1 | 27.107 | 27.107 | -10.007 | 1.6 | 1.623 | 1.623 | -0.023 | 1.4 | 1.499 | 1.499 | -0.099 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 16.3 | 14.491 | 14.491 | 1.809 | 215 | 226.78 | 226.78 | -11.78 | 13.9 | 14.1971 | 14.1971 | -0.29709 | 120.5 | 120.9596 | 120.9596 | -0.45962 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.4 | 12.2 | 6 | -3.6 | 16.7 | 20 | 8 | 8.7 | 88.3 | 88.7204 | 88.7204 | -0.42038 | 13.9 | 12.3654 | 12.3654 | 1.5346 | 10 | 10 | 10 | 0 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 4.7 | 10.8 | 10.8 | -6.1 | 37.02 | 26.5 | 26.5 | 10.52 | 26.87 | 26.5 | 26.5 | 0.37 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.8 | 7.99 | 7.99 | 0.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 10:30 | 91.4 | 83.0526 | 35.1932 | 56.2068 | 642.6 | 643.6581 | 643.6581 | -1.0581 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 21.5204 | 12.091 | 18.009 | 86 | 77.308 | 86.796 | -0.796 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.3 | 196.228 | 196.228 | -44.928 | 151.1 | 196.228 | 196.228 | -45.128 | 151.2 | 196.228 | 196.228 | -45.028 | 245 | 295.2259 | 295.2259 | -50.2259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 360.3 | 154.2827 | 209.0197 | 151.2803 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3325 | 113.3325 | -2.0325 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.6 | 14.9194 | 12.7713 | 0.82875 | 85.6 | 91.8415 | 69.944 | 15.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.4 | 55.4356 | 47.0224 | 11.3776 | 41.9 | 110.2632 | 110.2632 | -68.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 150 | 150.5155 |  | 150 | 34 | 32.7884 | 32.7884 | 1.2116 | 30.6 |  |  | 30.6 | 23 | 19.7921 | 19.7921 | 3.2079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 57.3 | 61.9291 | 61.9291 | -4.6291 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 44.5 | 84.7292 | 39.1306 | 5.3694 | 8 | 4.834 | 9.09 | -1.09 | 4.2 | 5.0713 | 9.9491 | -5.7491 | 26.4 | 34.478 | 34.478 | -8.078 | 28.4 | 34.4398 | 34.4398 | -6.0398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  | 16.6641 | -16.6641 | 62.9 | 74.9074 | 75.7281 | -12.8282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 22.0246 | 45.6983 | 4.2017 | 68.9 |  |  | 68.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 25.8835 | 14.0165 | 176.9 | 185.3625 | 185.3625 | -8.4626 | 175 | 185.3625 | 185.3625 | -10.3626 | 209.2 | 185.3625 | 185.3625 | 23.8375 | 273.3 | 278.8788 | 278.8788 | -5.5788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 85.3 | 111.0214 | 111.2316 | -25.9316 | 101.5 | 87.6387 | 77.4605 | 24.0395 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 73 | 72.3739 | 68.32 | 4.68 | 28.2 | 29.9515 | 28.2738 | -0.07379 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.7 | 151.0889 | 151.0889 | -5.3889 | 148.1 | 151.0889 | 151.0889 | -2.9889 | 150 | 151.5426 | 151.5426 | -1.5426 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.4 |  | 192.2331 | -97.8331 | 70.2 |  | 96.4052 | -26.2052 | 1.1 | 1.152 | 1.152 | -0.052 | 33.3 | 42.6 | 57.64 | -24.34 | 65.4 | 68.234 | 68.234 | -2.834 | 16 | 16.533 | 16.533 | -0.533 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.0735 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 1.9 | 2.95 | 2.95 | -1.05 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.4 | 18.932 | 18.932 | 0.46796 | 9.2 | 5 | 5 | 4.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13 | 13.2976 | 13.2976 | -0.29764 | 15.6 | 16.0975 | 16.0975 | -0.4975 | 8.7 | 8.079 | 8.079 | 0.621 | 20.1 | 23.778 | 23.778 | -3.678 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 16.3 | 15.973 | 15.973 | 0.32699 | 1.4 | 2.379 | 2.379 | -0.979 | 13.4 | 5.0945 | 10.5704 | 2.8296 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 7 | 13.794 | 13.794 | -6.794 | 0 | 28.645 | 28.645 | -28.645 | 29.5 | 29.5071 | 29.5071 | -0.00711 | 13.4 | 15.868 | 15.868 | -2.468 | 20.8 | 26.728 | 26.728 | -5.928 | 2.4 | 2.04 | 2.04 | 0.36 | 1.7 | 1.728 | 1.728 | -0.028 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 15.4 | 15.156 | 15.156 | 0.244 | 214.3 | 222.318 | 222.318 | -8.018 | 15 | 14.7241 | 14.7241 | 0.27589 | 119.9 | 120.4968 | 120.4968 | -0.59676 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.4 | 12.4 | 4 | 0.4 | 25.5 | 22.2 | 7 | 18.5 | 88.1 | 88.6808 | 88.6808 | -0.58081 | 15 | 14.9441 | 14.9441 | 0.05587 | 9 | 10 | 10 | -1 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 4.7 | 10.8 | 10.8 | -6.1 | 36.55 | 26.5 | 26.5 | 10.05 | 26.78 | 26.5 | 26.5 | 0.28 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.9 | 7.99 | 7.99 | 0.91 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 11:00 | 84.9 | 86.6523 | 71.5 | 13.4 | 645.2 | 643.6581 | 643.6581 | 1.5419 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 | 39.0093 | 12.091 | 17.309 | 86 | 77.308 | 87.1472 | -1.1472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 292.4 | 295.2259 | 295.2259 | -2.8259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 362.1 | 177.0187 | 368.401 | -6.301 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111 | 113.3325 | 113.3325 | -2.3325 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.7 | 14.9194 | 12.7713 | 0.92873 | 85.5 | 96.2237 | 69.9443 | 15.5557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 56.2439 | 52.3917 | 5.8083 | 64.3 | 110.2632 | 60.9736 | 3.3264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 150.1 | 150.5155 |  | 150.1 | 34 | 32.7884 | 32.7884 | 1.2116 | 30.1 |  |  | 30.1 | 22.5 | 19.7921 | 19.7921 | 2.7079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 56.7 | 61.9291 | 61.9291 | -5.2291 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 184.8 | 185.4703 | 185.4703 | -0.67028 | 44.7 | 84.7292 | 87.8583 | -43.1583 | 8.1 | 4.834 | 9.09 | -0.99 | 4.2 | 5.0713 | 9.9491 | -5.7491 | 27.4 | 34.478 | 34.478 | -7.078 | 33.8 | 34.4398 | 34.4398 | -0.63981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  | 16.6641 | -16.6641 | 67.3 | 74.9074 | 124.541 | -57.241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 37.0167 | 50.3873 | -0.5873 | 39.9 |  |  | 39.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 48.1814 | -48.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 67 | 85.1721 | -45.5721 | 178.2 | 185.3625 | 185.3625 | -7.1626 | 175.1 | 185.3625 | 185.3625 | -10.2625 | 209.4 | 185.3625 | 185.3625 | 24.0374 | 273.2 | 278.8788 | 278.8788 | -5.6788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 90.7 | 111.0214 | 112.4817 | -21.7817 | 103.6 | 92.4445 | 86.048 | 17.552 | 66.2 | 67.134 | 67.134 | -0.93398 | 72.5 | 72.3739 | 69.8479 | 2.6521 | 28 | 29.9515 | 28.9061 | -0.90611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.9 | 151.0889 | 156.6331 | -9.7331 | 149.1 | 151.0889 | 156.6331 | -7.5331 | 151.1 | 151.5426 | 157.1034 | -6.0034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 |  |  | 24.5 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.178 | 1.178 | 0.022 | 32.8 | 44.2 | 59.2 | -26.4 | 65.4 | 68.272 | 68.272 | -2.872 | 17.2 | 16.856 | 16.856 | 0.344 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.2114 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.3 | 2.95 | 2.95 | -0.65 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.3 | 5 | 5 | 3.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13 | 13.4307 | 13.4307 | -0.43069 | 15.6 | 15.9844 | 15.9844 | -0.38436 | 6 | 8.158 | 8.158 | -2.158 | 17.7 | 25.391 | 25.391 | -7.691 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.3 | 16.0921 | 16.0921 | -0.79206 | 1.5 | 2.379 | 2.379 | -0.879 | 13.4 | 8.5622 | 11.655 | 1.745 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 7.3 | 14.002 | 14.002 | -6.702 | 21 | 34.799 | 34.799 | -13.799 | 29.4 | 29.8771 | 29.8771 | -0.47712 | 26.9 | 17.078 | 17.078 | 9.822 | 33.8 | 27.551 | 27.551 | 6.249 | 4.6 | 2.471 | 2.471 | 2.129 | 2.2 | 1.973 | 1.973 | 0.227 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 16.7 | 15.72 | 15.72 | 0.98 | 214.5 | 222.984 | 222.984 | -8.484 | 15.7 | 14.9615 | 14.9615 | 0.73848 | 119 | 120.2364 | 120.2364 | -1.2364 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.6 | 13.1 | 4 | -0.4 | 23 | 25 | 7 | 16 | 87.6 | 88.7805 | 88.7805 | -1.1805 | 15.8 | 16.4697 | 16.4697 | -0.66966 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 5 | 10.8 | 10.8 | -5.8 | 36.6 | 26.5 | 26.5 | 10.1 | 26.77 | 26.5 | 26.5 | 0.27 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 9 | 7.99 | 7.99 | 1.01 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 11:30 | 89.1 | 84.4989 | 71.6156 | 17.4844 | 643.4 | 643.6581 | 643.6581 | -0.25809 | 214.6 | 209.3934 | 209.3934 | 5.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 44.9957 | 12.0911 | 17.9089 | 85 | 77.308 | 87.1472 | -2.1472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.228 | 196.228 | -9.728 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 208.6 | 196.228 | 196.228 | 12.372 | 290.2 | 295.2259 | 295.2259 | -5.0259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 360.3 | 189.1481 | 368.401 | -8.101 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.6 | 113.3325 | 113.3325 | -0.73247 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 85.6 | 95.2597 | 82.0012 | 3.5988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 56.6586 | 52.5135 | 5.9865 | 91.1 | 110.2632 | 53.7547 | 37.3453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 146.6 | 144.3299 |  | 146.6 | 31.5 | 32.7884 | 32.7884 | -1.2884 | 76.2 | 30.9278 | 75 | 1.2 | 21.2 | 19.7921 | 19.7921 | 1.4079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 57.6 | 61.9291 | 61.9291 | -4.3291 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 44.2 | 84.7292 | 87.8583 | -43.6583 | 8 | 4.834 | 9.09 | -1.09 | 4.2 | 5.0713 | 9.9491 | -5.7491 | 27.7 | 34.478 | 34.478 | -6.778 | 32.1 | 34.4398 | 34.4398 | -2.3398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  | 16.6641 | -16.6641 | 75.1 | 93.2039 | 63.7966 | 11.3034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 35.22 | 52.4667 | -2.4667 | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  |  | 0 | 44 | 48.1814 | 48.1814 | -4.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 85.1721 | -45.2721 | 176.2 | 185.3622 | 185.3622 | -9.1622 | 174.3 | 185.3622 | 185.3622 | -11.0622 | 207.7 | 185.3622 | 185.3622 | 22.3378 | 272.2 | 278.8782 | 278.8782 | -6.6783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 74 | 84.4775 | 116.0119 | -42.0119 | 104.5 | 92.4445 | 92.4446 | 12.0554 | 66.4 | 67.134 | 67.134 | -0.73398 | 73 | 72.3739 | 72.3739 | 0.62612 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0889 | 159.1081 | -13.2081 | 148.5 | 151.0889 | 159.1081 | -10.6081 | 150.4 | 151.5426 | 159.5859 | -9.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.166 | 1.166 | 0.034 | 36.5 | 45.8 | 60.77 | -24.27 | 65.4 | 68.514 | 68.514 | -3.114 | 15.2 | 17.091 | 17.091 | -1.891 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.6008 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.4 | 2.95 | 2.95 | -0.55 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13 | 13.6404 | 13.6404 | -0.64041 | 15.5 | 15.8767 | 15.8767 | -0.37672 | 5.2 | 8.387 | 8.387 | -3.187 | 11.9 | 27.576 | 27.576 | -15.676 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15 | 16.1372 | 16.1372 | -1.1372 | 1.2 | 2.379 | 2.379 | -1.179 | 13.4 | 8.1467 | 12.1359 | 1.264 | 1.1 | 1.08 | 1.08 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.1 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 10.1 | 14.661 | 14.661 | -4.561 | 31 | 40.862 | 40.862 | -9.862 | 29.5 | 30.6756 | 30.6756 | -1.1756 | 27 | 19.362 | 19.362 | 7.638 | 41.2 | 31.75 | 31.75 | 9.45 | 3.1 | 2.827 | 2.827 | 0.273 | 2.7 | 2.29 | 2.29 | 0.41 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 13.9 | 15.703 | 15.703 | -1.803 | 214.6 | 225.757 | 225.757 | -11.157 | 15.8 | 14.9809 | 14.9809 | 0.8191 | 118.8 | 120.7737 | 120.7737 | -1.9737 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 14.8 | 3 | -3 | 10.9 | 29.5 | 9 | 1.9 | 87.5 | 89.1305 | 89.1305 | -1.6305 | 16.3 | 16.866 | 16.866 | -0.56597 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 4.9 | 10.8 | 10.8 | -5.9 | 36.08 | 26.5 | 26.5 | 9.58 | 26.83 | 26.5 | 26.5 | 0.33 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.9 | 7.99 | 7.99 | -0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 12:00 | 90.2 | 87.604 | 75.7145 | 14.4855 | 643.9 | 643.6581 | 643.6581 | 0.24191 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 53.4552 | 13.5362 | 16.8638 | 86.6 | 77.308 | 87.8498 | -1.2498 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.7 | 196.228 | 196.228 | -10.528 | 204.4 | 196.228 | 196.228 | 8.172 | 207.7 | 196.228 | 196.228 | 11.472 | 287.8 | 295.2259 | 295.2259 | -7.4259 | 213.9 | 208.0739 | 208.0739 | 5.8261 | 110.8 | 104.3494 | 104.3494 | 6.4506 | 314.2 | 237.0108 | 368.401 | -54.201 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.5 | 113.3325 | 113.3325 | 1.1675 | 8.1 | 5.1333 | 5.1333 | 2.9667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 85.7 | 99.1387 | 91.7787 | -6.0787 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.8 | 57.6562 | 54.6792 | 4.1208 | 33.4 | 110.2632 | 53.56 | -20.16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 149.3 | 150.5155 |  | 149.3 | 31 | 32.7884 | 32.7884 | -1.7884 | 110.1 | 75 | 75 | 35.1 | 21.6 | 19.7921 | 19.7921 | 1.8079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 57.7 | 61.9291 | 61.9291 | -4.2291 | 183.1 | 184.915 | 184.915 | -1.815 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 44.1 | 84.7292 | 87.8583 | -43.7583 | 8 | 4.834 | 9.09 | -1.09 | 4.2 | 5.0713 | 9.9491 | -5.7491 | 33.5 | 6.5491 | 34.478 | -0.97804 | 32.7 | 34.4398 | 34.4398 | -1.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 64 | 89.5328 | 61.4612 | 2.5388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 4.6392 | 72.7001 | -22.5001 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 48.1814 | -2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 85.1721 | -45.2721 | 176.2 | 185.2033 | 185.2033 | -9.0033 | 174.3 | 185.2033 | 185.2033 | -10.9033 | 208.2 | 185.2033 | 185.2033 | 22.9967 | 271.9 | 278.6392 | 278.6392 | -6.7392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 67.6 | 48.6576 | 118.5421 | -50.9421 | 101.7 | 97.2503 | 97.2499 | 4.4501 | 66.6 | 67.134 | 67.134 | -0.53398 | 75 | 72.3739 | 72.3739 | 2.6261 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.9 | 151.0889 | 159.1081 | -14.2081 | 147.6 | 151.0889 | 159.1081 | -11.5081 | 149.6 | 151.5426 | 159.5859 | -9.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.188 | 1.188 | 0.012 | 43.4 | 46.6 | 61.55 | -18.15 | 65.1 | 68.604 | 68.604 | -3.504 | 16.7 | 17.298 | 17.298 | -0.598 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 4.1513 | 1.554 | 1.046 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.5 | 2.95 | 2.95 | -0.45 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13 | 13.7823 | 13.7823 | -0.78234 | 15.6 | 15.8665 | 15.8665 | -0.26649 | 8.9 | 8.569 | 8.569 | 0.331 | 29.8 | 29.633 | 29.633 | 0.167 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.9 | 16.1244 | 16.1244 | -1.2244 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 13.4 |  | 16.8161 | -3.4161 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 11.4 | 15.47 | 15.47 | -4.07 | 41.3 | 46.895 | 46.895 | -5.595 | 29.5 | 30.4334 | 30.4334 | -0.93336 | 40.8 | 22.004 | 22.004 | 18.796 | 52.3 | 37.075 | 37.075 | 15.225 | 5.5 | 3.157 | 3.157 | 2.343 | 4 | 2.631 | 2.631 | 1.369 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 13.4 | 15.494 | 15.494 | -2.094 | 214.1 | 229.98 | 229.98 | -15.88 | 16 | 15.0342 | 15.0342 | 0.96577 | 120.1 | 121.8234 | 121.8234 | -1.7234 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 19.5 | 2 | -2 | 5.3 | 35.4 | 12 | -6.7 | 88.3 | 89.6706 | 89.6706 | -1.3706 | 16.4 | 17.2356 | 17.2356 | -0.83564 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 4.8 | 10.8 | 10.8 | -6 | 36.42 | 26.5 | 26.5 | 9.92 | 26.95 | 26.5 | 26.5 | 0.45 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.6 | 7.99 | 7.99 | -0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 12:30 | 84 | 85.6239 | 73.3441 | 10.6559 | 640.9 | 643.6581 | 643.6581 | -2.7581 | 213.6 | 209.3934 | 209.3934 | 4.2066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 30.5553 | 12.0911 | 17.8089 | 85.8 | 77.308 | 86.796 | -0.99596 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.5 | 196.228 | 196.228 | -9.728 | 205.2 | 196.228 | 196.228 | 8.972 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 289.2 | 295.2259 | 295.2259 | -6.0259 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 253.7 | 200.1119 | 368.401 | -114.701 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 113.3325 | 113.3325 | -2.2325 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 85.5 | 95.9754 | 87.6462 | -2.1463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.5 | 56.8983 | 53.8332 | 3.6667 | 52 | 107.1594 | 50.1172 | 1.8828 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.3 | 144.3299 |  | 145.3 | 31.6 | 32.7884 | 32.7884 | -1.1884 | 120.2 | 75 | 75 | 45.2 | 21 | 19.7921 | 19.7921 | 1.2079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 55.6 | 61.9291 | 61.9291 | -6.3291 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 43.2 | 84.7292 | 87.8583 | -44.6583 | 7.9 | 4.834 | 9.09 | -1.19 | 4.1 | 5.0713 | 9.9491 | -5.8491 | 21.9 | 34.478 | 34.478 | -12.578 | 34.6 | 34.4398 | 34.4398 | 0.16019 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 57.4 | 80.6602 | 63.386 | -5.986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.9 | 22.1622 | 62.1866 | -13.2866 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 48.1814 | 48.1814 | -2.5814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 67 | 85.1721 | -45.3721 | 176.9 | 185.3167 | 185.3167 | -8.4167 | 174.7 | 185.3167 | 185.3167 | -10.6167 | 208.4 | 185.3167 | 185.3167 | 23.0833 | 271.4 | 278.8098 | 278.8098 | -7.4098 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 65.6 | 59.1456 | 128.3075 | -62.7075 | 96.4 | 92.4445 | 92.4449 | 3.9551 | 65.9 | 67.134 | 67.134 | -1.234 | 74.8 | 72.3739 | 72.3739 | 2.4261 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 159.1081 | -13.5081 | 148.1 | 151.0889 | 159.1081 | -11.0081 | 150 | 151.5426 | 159.5859 | -9.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.177 | 1.177 | 0.023 | 58.8 | 47.3 | 62.33 | -3.53 | 65 | 68.655 | 68.655 | -3.655 | 17.8 | 17.29 | 17.29 | 0.51 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.6613 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.5 | 2.95 | 2.95 | -0.45 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.2 | 13.943 | 13.943 | -0.74305 | 15.9 | 15.8874 | 15.8874 | 0.01261 | 8.9 | 8.704 | 8.704 | 0.196 | 38.4 | 31.564 | 31.564 | 6.836 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 14.8 | 16.0942 | 16.0942 | -1.2942 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 13.4 | 5.1263 | 14.3842 | -0.98424 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 18.2 | 16.228 | 16.228 | 1.972 | 56.5 | 52.523 | 52.523 | 3.977 | 29.4 | 30.7977 | 30.7977 | -1.3977 | 48.4 | 24.037 | 24.037 | 24.363 | 63.1 | 37.283 | 37.283 | 25.817 | 7.1 | 3.576 | 3.576 | 3.524 | 5 | 2.895 | 2.895 | 2.105 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 16 | 15.55 | 15.55 | 0.45 | 215.1 | 228.234 | 228.234 | -13.134 | 16 | 14.9515 | 14.9515 | 1.0485 | 121.2 | 122.7741 | 122.7741 | -1.5741 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 32 | 5 | -5 | 4.3 | 44.5 | 18 | -13.7 | 88.8 | 90.0925 | 90.0925 | -1.2925 | 16.4 | 16.3818 | 16.3818 | 0.01822 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 5 | 10.8 | 10.8 | -5.8 | 36.6 | 26.5 | 26.5 | 10.1 | 26.89 | 26.5 | 26.5 | 0.39 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.6 | 7.99 | 7.99 | -0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 13:00 | 88.4 | 86.4954 | 73.3243 | 15.0757 | 643.2 | 643.6581 | 643.6581 | -0.45809 | 214.1 | 209.3934 | 209.3934 | 4.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.5553 | 12.0911 | 17.9089 | 86.1 | 77.308 | 86.7959 | -0.69586 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.7 | 196.228 | 196.228 | -10.528 | 204.9 | 196.228 | 196.228 | 8.672 | 208.7 | 196.228 | 196.228 | 12.472 | 289.4 | 295.2259 | 295.2259 | -5.8259 | 213 | 208.0739 | 208.0739 | 4.9261 | 110.5 | 104.3494 | 104.3494 | 6.1506 | 253.3 | 183.4954 | 368.401 | -115.101 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.9 | 113.3325 | 113.3325 | -8.4325 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 85.6 | 98.4661 | 87.9171 | -2.3171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 55.3032 | 52.0322 | 5.9678 | 47.2 | 107.1594 | 41.3181 | 5.8819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 144.3299 |  | 0 | 32 | 32.7884 | 32.7884 | -0.7884 | 128.4 | 75 | 75 | 53.4 | 21.2 | 19.7921 | 19.7921 | 1.4079 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 53.4 | 61.9291 | 61.9291 | -8.5291 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 182 | 184.915 | 184.915 | -2.915 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 44.2 | 84.7292 | 87.8583 | -43.6583 | 7.8 | 4.834 | 9.09 | -1.29 | 4.2 | 5.0713 | 9.9491 | -5.7491 | 26.9 | 34.478 | 34.478 | -7.578 | 31 | 34.4398 | 34.4398 | -3.4398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 | 16.6641 | 16.6641 | -16.6641 | 64.9 | 79.3585 | 66.4729 | -1.5729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.4 | 16.4907 | 48.9721 | -25.5722 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 48.1814 | 48.1814 | -2.3815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 85.1721 | -45.2721 | 176.4 | 185.2373 | 185.2373 | -8.8374 | 173.6 | 185.2373 | 185.2373 | -11.6373 | 207.6 | 185.2373 | 185.2373 | 22.3626 | 271.1 | 278.6904 | 278.6904 | -7.5904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 72.5 | 60.4474 | 134.0197 | -61.5197 | 101.6 | 87.6387 | 87.6388 | 13.9612 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 75 | 72.3739 | 72.3739 | 2.6261 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 159.1081 | -13.5081 | 148 | 151.0889 | 159.1081 | -11.1081 | 149.8 | 151.5426 | 159.5859 | -9.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 65.4 | 47.8 | 62.83 | 2.57 | 67.5 | 68.651 | 68.651 | -1.151 | 17 | 17.21 | 17.21 | -0.21 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.6613 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 2.95 | 2.95 | -0.05 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.4 | 14.0381 | 14.0381 | -0.63814 | 16 | 15.912 | 15.912 | 0.088 | 11.5 | 8.869 | 8.869 | 2.631 | 40.8 | 33.178 | 33.178 | 7.622 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.1 | 16.1975 | 16.1975 | -1.0975 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 10.5 | 3.8144 | 11.3276 | -0.82764 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 20.9 | 16.968 | 16.968 | 3.932 | 65.3 | 58.015 | 58.015 | 7.285 | 29.6 | 31.6508 | 31.6508 | -2.0508 | 60.3 | 25.866 | 25.866 | 34.434 | 67.9 | 35.786 | 35.786 | 32.114 | 9.9 | 4.026 | 4.026 | 5.874 | 7.8 | 3.134 | 3.134 | 4.666 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | -0.3 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 17.8 | 15.695 | 15.695 | 2.105 | 220.8 | 221.109 | 221.109 | -0.309 | 16.4 | 14.6462 | 14.6462 | 1.7538 | 122.7 | 123.634 | 123.634 | -0.93402 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 44.6 | 10 | -10 | 7.4 | 54.1 | 26 | -18.6 | 89.4 | 90.2854 | 90.2854 | -0.8854 | 16.1 | 13.9021 | 13.9021 | 2.1979 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 5.5 | 10.8 | 10.8 | -5.3 | 36.4 | 26.5 | 26.5 | 9.9 | 26.82 | 26.5 | 26.5 | 0.32 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.6 | 7.99 | 7.99 | -0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 13:30 | 89.1 | 89.9458 | 83.3128 | 5.7872 | 643.7 | 643.6581 | 643.6581 | 0.04191 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 76.7982 | 61.1053 | -31.0053 | 85 | 77.308 | 89.0762 | -4.0762 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 185.8 | 196.228 | 196.228 | -10.428 | 205.7 | 196.228 | 196.228 | 9.472 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 289.5 | 295.2259 | 295.2259 | -5.7259 | 214.6 | 208.0739 | 208.0739 | 6.5261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 165.6 | 184.234 | 368.401 | -202.801 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 113.3325 | 113.3325 | -1.7325 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.3 | 2.8178 | 2.8178 | 2.4822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 85.7 | 102.2466 | 112.1625 | -26.4625 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 50.4105 | 53.9685 | 4.2315 | 110.7 |  | 70.5524 | 40.1476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 0 | 144.3299 |  | 0 | 30.5 | 32.7884 | 32.7884 | -2.2884 | 116.7 | 75 | 75 | 41.7 | 20.1 | 19.7921 | 19.7921 | 0.30787 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 57.4 | 61.9291 | 61.9291 | -4.5291 | 182.5 | 184.915 | 184.915 | -2.415 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 44.1 | 84.7292 | 87.8583 | -43.7583 | 8 | 4.834 | 9.09 | -1.09 | 4.3 | 5.0713 | 9.9491 | -5.6491 | 20.6 | 34.478 | 34.478 | -13.878 | 31 | 34.4398 | 34.4398 | -3.4398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  | 16.6641 | -16.6641 | 57.3 | 93.2039 | 59.5966 | -2.2966 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 85.4826 | 85.4826 | -61.6826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 48.1814 | 48.1814 | -2.4815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 85.1721 | -45.2721 | 176.8 | 185.1655 | 185.1655 | -8.3655 | 174.4 | 185.1655 | 185.1655 | -10.7655 | 208.1 | 185.1655 | 185.1655 | 22.9345 | 271.9 | 278.5823 | 278.5823 | -6.6823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 68.4 | 173.8645 | 111.6617 | -43.2617 | 96.8 | 97.2503 | 97.2503 | -0.4503 | 66.3 | 67.134 | 67.134 | -0.83398 | 75.1 | 72.3739 | 72.3739 | 2.7261 | 29.3 | 29.9515 | 29.9515 | -0.65146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 159.1081 | -13.0081 | 148.2 | 151.0889 | 159.1081 | -10.9081 | 149.7 | 151.5426 | 159.5859 | -9.8859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 1.173 | 1.173 | 0.027 | 63.1 | 48.3 | 63.34 | -0.24 | 67.8 | 68.629 | 68.629 | -0.829 | 18 | 17.12 | 17.12 | 0.88 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.6 | 5.67 | 4.649 | -2.049 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 2.95 | 2.95 | 0.25 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.4 | 14.1176 | 14.1176 | -0.71758 | 16.1 | 16.0145 | 16.0145 | 0.08545 | 14.4 | 9.064 | 9.064 | 5.336 | 50 | 34.475 | 34.475 | 15.525 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.1 | 16.3272 | 16.3272 | -1.2272 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 7.9 | 19.7728 | 19.7728 | -11.8728 | 1.1 | 1.12 | 1.12 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 20.3 | 17.162 | 17.162 | 3.138 | 63.5 | 61.497 | 61.497 | 2.003 | 30.1 | 33.0543 | 33.0543 | -2.9543 | 61.3 | 52 | 27.058 | 34.242 | 60.5 | 60.4 | 36.047 | 24.453 | 11.1 | 4.065 | 4.065 | 7.035 | 6.3 | 3.393 | 3.393 | 2.907 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 17.7 | 15.809 | 15.809 | 1.891 | 222.9 |  |  | 222.9 | 15.3 | 14.109 | 14.109 | 1.191 | 123.9 | 124.3412 | 124.3412 | -0.44123 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.6 | 30 | 18 | -16.4 | 27.5 | 59 | 36 | -8.5 | 90.4 | 90.6721 | 90.6721 | -0.27208 | 15.6 | 9.9893 | 9.9893 | 5.6107 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 4.9 | 10.8 | 10.8 | -5.9 | 36.11 | 32 | 26.5 | 9.61 | 26.7 | 32 | 26.5 | 0.2 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 7.6 | 7.99 | 7.99 | -0.39 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 14:00 | 83.6 | 69.5984 | 71.8782 | 11.7218 | 638.7 | 643.6581 | 643.6581 | -4.9581 | 212.5 | 209.3934 | 209.3934 | 3.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.7 | 30.5505 | 19.9161 | 9.7839 | 82.3 | 77.308 | 86.7958 | -4.4958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 196.228 | 196.228 | -32.728 | 164.4 | 196.228 | 196.228 | -31.828 | 164 | 196.228 | 196.228 | -32.228 | 258.5 | 295.2259 | 295.2259 | -36.7259 | 214.1 | 208.0739 | 208.0739 | 6.0261 | 110.7 | 104.3494 | 104.3494 | 6.3506 | 282.2 | 312.1722 | 368.401 | -86.201 | 4.2 | 4.4318 | 4.4318 | -0.23184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.2 | 113.3325 | 113.3325 | -5.1325 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 84.7 | 67.0315 | 82.0259 | 2.6741 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 45.3673 | 50.971 | 6.029 | 105.3 | 110.2632 | 68.528 | 36.772 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 138.3 | 144.3299 |  | 138.3 | 30 | 32.7884 | 32.7884 | -2.7884 | 96.4 | 30.9278 | 75 | 21.4 | 19.4 | 19.7921 | 19.7921 | -0.39213 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 54.5 | 61.9291 | 61.9291 | -7.4291 | 180.2 | 184.915 | 184.915 | -4.715 | 180.3 | 184.915 | 184.915 | -4.615 | 183.6 | 185.4703 | 185.4703 | -1.8703 | 43.7 | 84.7292 | 87.8583 | -44.1583 | 7.8 | 4.834 | 9.09 | -1.29 | 4.7 | 5.0713 | 9.9491 | -5.2491 | 25 | 34.478 | 34.478 | -9.478 | 30.6 | 34.4398 | 34.4398 | -3.8398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 0 |  | 16.6641 | -16.6641 | 68.6 | 93.2039 | 60.6941 | 7.9059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 4.6392 | 85.4826 | -63.2826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 48.1814 | 48.1814 | -2.7814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 67 | 85.1721 | -45.5721 | 176.8 | 185.1655 | 185.1655 | -8.3655 | 173.9 | 185.1655 | 185.1655 | -11.2655 | 207.9 | 185.1655 | 185.1655 | 22.7345 | 272 | 278.5823 | 278.5823 | -6.5823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 69.9 | 92.725 | 112.5886 | -42.6886 | 87.9 | 92.4445 | 92.4445 | -4.5445 | 59.4 | 67.134 | 67.134 | -7.734 | 74.8 | 72.3739 | 72.3739 | 2.4261 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.6 | 151.0889 | 159.1081 | -13.5081 | 147.7 | 151.0889 | 159.1081 | -11.4081 | 149.5 | 151.5426 | 159.5859 | -10.0859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.991 | 0.991 | 0.109 | 62.1 | 48.8 | 63.77 | -1.67 | 68 | 68.128 | 68.128 | -0.128 | 17.7 | 17.027 | 17.027 | 0.673 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.6 | 2.661 | 1.9691 | 0.63088 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 2.95 | 2.95 | 0.05 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.5 | 18.932 | 18.932 | -0.43204 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.4 | 14.1608 | 14.1608 | -0.76082 | 16 | 16.0801 | 16.0801 | -0.08013 | 15.3 | 9.309 | 9.309 | 5.991 | 55.4 | 35.422 | 35.422 | 19.978 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 15.6 | 16.4124 | 16.4124 | -0.81241 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 7.9 |  | 19.7728 | -11.8728 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 20.3 | 17.174 | 17.174 | 3.126 | 68.7 | 64.309 | 64.309 | 4.391 | 30.2 | 33.1745 | 33.1745 | -2.9745 | 64 | 53.3 | 28.038 | 35.962 | 65.4 | 62.8 | 36.895 | 28.505 | 10.3 | 3.967 | 3.967 | 6.333 | 6.2 | 3.66 | 3.66 | 2.54 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16.5 | 15.911 | 15.911 | 0.589 | 222.9 |  |  | 222.9 | 14.2 | 13.4828 | 13.4828 | 0.71715 | 124.1 | 124.9869 | 124.9869 | -0.88687 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.6 | 49 | 29 | -4.4 | 40.8 | 72 | 47 | -6.2 | 90.5 | 90.7365 | 90.7365 | -0.23654 | 14.5 | 6.3998 | 6.3998 | 8.1002 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 4.6 | 10.8 | 10.8 | -6.2 | 36.07 | 32 | 26.5 | 9.57 | 26.7 | 32 | 26.5 | 0.2 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.4 | 7.99 | 7.99 | 0.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 14:30 | 88.7 | 67.7081 | 70.2805 | 18.4195 | 643.5 | 643.6581 | 643.6581 | -0.15809 | 214.9 | 209.3934 | 209.3934 | 5.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 43.9251 | 12.0911 | 18.0089 | 84 | 77.308 | 86.7958 | -2.7958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 196.228 | 196.228 | -58.528 | 137.7 | 196.228 | 196.228 | -58.528 | 137.4 | 196.228 | 196.228 | -58.828 | 235.2 | 295.2259 | 295.2259 | -60.0259 | 212.6 | 208.0739 | 208.0739 | 4.5261 | 110.6 | 104.3494 | 104.3494 | 6.2506 | 283.1 | 254.0075 | 368.401 | -85.301 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 113.3325 | 113.3325 | -5.7325 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.2 | 2.8178 | 2.8178 | 2.3822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 85.5 | 61.9992 | 77.7327 | 7.7673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 46.0804 | 51.7546 | 6.7454 | 31.6 | 47.7385 | 53.9241 | -22.3241 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 154.6 | 150.5155 |  | 154.6 | 30 | 32.7884 | 32.7884 | -2.7884 | 125 | 75 | 75 | 50 | 19.5 | 19.7921 | 19.7921 | -0.29213 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 54.9 | 61.9291 | 61.9291 | -7.0291 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 44.6 | 84.7292 | 87.8583 | -43.2583 | 7.8 | 4.834 | 9.09 | -1.29 | 4.7 | 5.0713 | 9.9491 | -5.2491 | 25.4 | 34.478 | 34.478 | -9.078 | 34.2 | 34.4398 | 34.4398 | -0.23981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.8 | 16.6641 | 16.6641 | -0.86408 | 51.6 | 50 | 45.6186 | 5.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 16.4907 | 66.6574 | -43.0574 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 48.1814 | 48.1814 | -2.1814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 85.1721 | -45.2721 | 175.9 | 185.2677 | 185.2677 | -9.3677 | 173.3 | 185.2677 | 185.2677 | -11.9677 | 207.3 | 185.2677 | 185.2677 | 22.0323 | 271.8 | 278.736 | 278.736 | -6.936 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 101.2 | 134.0206 | 134.0206 | -32.8206 | 87.1 | 77.9943 | 88.3012 | -1.2012 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 74.9 | 68.5653 | 72.3739 | 2.5261 | 28.2 | 28.3753 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.2 | 151.0889 | 159.1081 | -14.9081 | 146.6 | 151.0889 | 159.1081 | -12.5081 | 148.8 | 151.5426 | 159.5859 | -10.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.961 | 0.961 | 0.039 | 66.6 | 49.2 | 64.2 | 2.4 | 68.2 | 67.135 | 67.135 | 1.065 | 15.5 | 17.075 | 17.075 | -1.575 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.5312 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.7 | 2.95 | 2.95 | -0.25 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 19.1 | 18.932 | 18.932 | 0.16796 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.3 | 14.0935 | 14.0935 | -0.79346 | 15.8 | 16.0444 | 16.0444 | -0.24442 | 13 | 9.606 | 9.606 | 3.394 | 51.3 | 36.017 | 36.017 | 15.283 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 16.2 | 16.17 | 16.17 | 0.03001 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 7.8 | 3.8144 | 15.4184 | -7.6184 | 1.1 | 1.16 | 1.16 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 14.9 | 14.5631 | 14.5631 | 0.33689 | 20.5 | 16.998 | 16.998 | 3.502 | 70.5 | 65.311 | 65.311 | 5.189 | 30.3 | 29.7138 | 29.7138 | 0.58618 | 68.1 | 52.8 | 29.567 | 38.533 | 70.7 | 63.2 | 38.961 | 31.739 | 11.7 | 4.079 | 4.079 | 7.621 | 7.1 | 3.912 | 3.912 | 3.188 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 15.1 | 15.902 | 15.902 | -0.802 | 221.2 |  |  | 221.2 | 12.9 | 12.744 | 12.744 | 0.15598 | 124.1 | 124.7369 | 124.7369 | -0.63692 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.8 | 66 | 43 | 9.8 | 69 | 84 | 60 | 9 | 89.7 | 90.3004 | 90.3004 | -0.60039 | 13.3 | 3.7994 | 3.7994 | 9.5006 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 5.7 | 10.8 | 10.8 | -5.1 | 35.97 | 32 | 26.5 | 9.47 | 26.78 | 32 | 26.5 | 0.28 | 14 | 14 | 14 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 | 8.8 | 7.99 | 7.99 | 0.81 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 15:00 | 90.5 | 71.5841 | 59.8285 | 30.6715 | 644.1 | 643.6581 | 643.6581 | 0.44191 | 215.1 | 209.3934 | 209.3934 | 5.7066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 46.7774 | 12.0911 | 18.2089 | 82.1 | 77.308 | 86.7958 | -4.6958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 196.228 | 196.228 | -57.728 | 138.5 | 196.228 | 196.228 | -57.728 | 138 | 196.228 | 196.228 | -58.228 | 234.2 | 295.2259 | 295.2259 | -61.0259 | 214.5 | 208.0739 | 208.0739 | 6.4261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 244.2 | 184.234 | 368.401 | -124.201 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.9 | 113.3325 | 113.3325 | -5.4325 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  |  | 0 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.3 | 14.9194 | 14.9194 | -1.6194 | 85.7 | 70.815 | 50.4958 | 35.2042 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.7 | 47.8492 | 50.219 | 8.481 | 24.1 | 110.2632 | 47.3457 | -23.2457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 153.8 | 150.5155 |  | 153.8 | 30 | 32.7884 | 32.7884 | -2.7884 | 117.3 | 75 | 75 | 42.3 | 19.8 | 19.7921 | 19.7921 | 0.00787 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13.1 | 13.1068 | 13.1068 | -0.0068 | 58.6 | 61.9291 | 61.9291 | -3.3291 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 183.4 | 185.4703 | 185.4703 | -2.0703 | 44.9 | 84.7292 | 87.8583 | -42.9583 | 7.8 | 4.834 | 9.09 | -1.29 | 4.7 | 5.0713 | 9.9491 | -5.2491 | 21.4 | 34.478 | 34.478 | -13.078 | 32.7 | 34.4398 | 34.4398 | -1.7398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.4 | 16.6641 | 16.6641 | -0.26408 | 54.4 | 68.6608 | 63.1356 | -8.7356 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.1 | 4.6392 | 47.9185 | -23.8185 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 48.1814 | 48.1814 | -1.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 85.1721 | -45.2721 | 176.3 | 185.2677 | 185.2677 | -8.9677 | 174.1 | 185.2677 | 185.2677 | -11.1677 | 208.2 | 185.2677 | 185.2677 | 22.9323 | 271.9 | 278.736 | 278.736 | -6.836 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 66.5 | 53.6082 | 123.082 | -56.582 | 85.5 | 92.4445 | 96.5879 | -11.0879 | 60.5 | 67.134 | 67.134 | -6.634 | 74.9 | 72.3739 | 72.3739 | 2.5261 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.6 | 151.0889 | 159.1081 | -14.5081 | 146.9 | 151.0889 | 159.1081 | -12.2081 | 148.6 | 151.5426 | 159.5859 | -10.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.899 | 0.899 | 0.001 | 72.2 | 49.6 | 64.55 | 7.65 | 67.2 | 64.088 | 64.088 | 3.112 | 16.5 | 17.17 | 17.17 | -0.67 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 5.2 |  |  | 5.2 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.6 | 3.7168 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.5 | 2.95 | 2.95 | -0.45 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 13.1 | 13.7156 | 13.7156 | -0.61564 | 15.6 | 15.819 | 15.819 | -0.21901 | 14.4 | 9.954 | 9.954 | 4.446 | 56.1 | 36.84 | 36.84 | 19.26 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 15.8 | 15.4993 | 15.4993 | 0.30069 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 8 |  | 11.0839 | -3.0839 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 5.5 | -0.4 | 14.6 | 14.5631 | 14.5631 | 0.03689 | 19.2 | 16.761 | 16.761 | 2.439 | 77.7 | 65.709 | 65.709 | 11.991 | 29.9 | 28.8735 | 28.8735 | 1.0265 | 65.1 | 52.4 | 31.279 | 33.821 | 78 | 63.9 | 41.434 | 36.566 | 11.2 | 4.262 | 4.262 | 6.938 | 7.1 | 4.16 | 4.16 | 2.94 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 14.2 | 15.855 | 15.855 | -1.655 | 219.3 |  |  | 219.3 | 11.3 | 11.8407 | 11.8407 | -0.5407 | 124.2 | 122.3182 | 122.3182 | 1.8818 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.2 | 81 | 60 | 16.2 | 80.9 | 95 | 76 | 4.9 | 89.3 | 88.2602 | 88.2602 | 1.0398 | 11.7 | 2.4163 | 2.4163 | 9.2837 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 6.9 | 10.8 | 10.8 | -3.9 | 36.05 | 32 | 26.5 | 9.55 | 26.79 | 32 | 26.5 | 0.29 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.1 | 7.99 | 7.99 | 1.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 15:30 | 86 | 75.9936 | 64.202 | 21.798 | 644.8 | 643.6581 | 643.6581 | 1.1419 | 215.3 | 209.3934 | 209.3934 | 5.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 59.9129 | 12.091 | 18.0089 | 82 | 77.308 | 86.7958 | -4.7958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139 | 196.228 | 196.228 | -57.228 | 138.1 | 196.228 | 196.228 | -58.128 | 138.5 | 196.228 | 196.228 | -57.728 | 234.1 | 295.2259 | 295.2259 | -61.1259 | 212.7 | 208.0739 | 208.0739 | 4.6261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 284.5 | 312.4674 | 368.401 | -83.901 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 113.3325 | 113.3325 | -3.3325 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.8 | 2.8178 | 2.8178 | 1.9822 |  |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 85.7 | 81.709 | 63.6207 | 22.0793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 49.1894 | 51.5541 | 6.6459 | 84.5 | 110.2632 | 54.556 | 29.9441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 |  |  | 147.4 | 30 | 32.7884 | 32.7884 | -2.7884 | 0 |  | 75 | -75 | 20.2 | 19.7921 | 19.7921 | 0.40787 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 56.7 | 61.9291 | 61.9291 | -5.2291 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 44 | 84.7292 | 87.8583 | -43.8583 | 8 | 4.834 | 9.09 | -1.09 | 4.7 | 5.0713 | 9.9491 | -5.2491 | 28.1 | 34.478 | 34.478 | -6.378 | 33.9 | 34.4398 | 34.4398 | -0.53981 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 79.1 | 93.2039 | 65.5313 | 13.5687 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 36.6038 | 34.3229 | -10.5229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 67 | 85.1721 | -45.1721 | 176.9 | 185.2033 | 185.2033 | -8.3033 | 174.3 | 185.2033 | 185.2033 | -10.9033 | 208.5 | 185.2033 | 185.2033 | 23.2967 | 272.1 | 278.6392 | 278.6392 | -6.5392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 80.1 | 84.4775 | 134.0946 | -53.9946 | 93.9 | 97.2503 | 92.4441 | 1.4559 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 72 | 72.3739 | 72.3739 | -0.37388 | 28.2 | 29.9515 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.4 | 151.0889 | 159.1081 | -13.7081 | 147.3 | 151.0889 | 159.1081 | -11.8081 | 150.1 | 151.5426 | 159.5859 | -9.4859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.756 | 0.756 | 0.044 | 75.8 | 49.9 | 64.89 | 10.91 | 64.6 | 53.592 | 53.592 | 11.008 | 17.1 | 17.195 | 17.195 | -0.095 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 4.5714 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.1 | 3 | 3 | -0.9 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 19.3 | 18.932 | 18.932 | 0.36796 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 12.6 | 12.7525 | 12.7525 | -0.15246 | 14.9 | 15.0769 | 15.0769 | -0.17693 | 16.4 | 10.354 | 10.354 | 6.046 | 61.5 | 37.89 | 37.89 | 23.61 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 14.6 | 13.5133 | 13.5133 | 1.0867 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 8 | 8.4667 | 7.9391 | 0.06085 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 4.6 | 5.5 | 5.5 | -0.9 | 14.6 | 14.5631 | 14.5631 | 0.03689 | 20.5 | 17.16 | 17.16 | 3.34 | 77.9 | 65.864 | 65.864 | 12.036 | 29.3 | 14.7616 | 14.7616 | 14.5384 | 76.7 | 52.7 | 33.781 | 42.919 | 84 | 65.3 | 46.541 | 37.459 | 10.1 | 4.306 | 4.306 | 5.794 | 8.8 | 4.259 | 4.259 | 4.541 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 14.8 | 15.873 | 15.873 | -1.073 | 142.2 |  |  | 142.2 | 9.4 | 10.9253 | 10.9253 | -1.5253 | 120.1 | 109.7049 | 109.7049 | 10.3951 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.2 | 92 | 74 | 15.2 | 83.7 | 103 | 88 | -4.3 | 85.9 | 82.1674 | 82.1674 | 3.7326 | 9.7 | 1.9403 | 1.9403 | 7.7597 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 35.98 | 32 | 26.5 | 9.48 | 26.78 | 32 | 26.5 | 0.28 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.99 | 7.99 | 0.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 16:00 | 88.9 | 85.1259 | 71.4995 | 17.4004 | 644.3 | 643.6581 | 643.6581 | 0.64191 | 215 | 209.3934 | 209.3934 | 5.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 27.7984 | 12.091 | 17.8089 | 82.2 | 77.308 | 86.7958 | -4.5958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 196.228 | 196.228 | -57.528 | 138.5 | 196.228 | 196.228 | -57.728 | 138.8 | 196.228 | 196.228 | -57.428 | 234.5 | 295.2259 | 295.2259 | -60.7259 | 214 | 208.0739 | 208.0739 | 5.9261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 362.6 | 286.9727 | 368.401 | -5.801 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 113.3325 | 113.3325 | -4.1325 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 85.7 | 81.709 | 81.7088 | 3.9912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 52.2604 | 52.3916 | 5.9084 | 110.1 | 110.2632 | 44.2388 | 65.8612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 144.3299 |  | 148.2 | 29.2 | 32.7884 | 32.7884 | -3.5884 | 0 |  | 75 | -75 | 20 | 19.7921 | 19.7921 | 0.20787 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 57.1 | 61.9291 | 61.9291 | -4.8291 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 44.1 | 84.7292 | 87.8583 | -43.7583 | 7.9 | 4.834 | 9.09 | -1.19 | 4.7 | 5.0713 | 9.9491 | -5.2491 | 34.4 | 34.478 | 34.478 | -0.07804 | 37 | 34.4398 | 34.4398 | 2.5602 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 93.7 | 93.2039 | 66.3009 | 27.3991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 | 16.4907 | 24.9295 | -1.1295 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.5 | 48.1814 | 48.1814 | -1.6814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 85.1721 | -45.2721 | 177.2 | 185.2373 | 185.2373 | -8.0373 | 174.4 | 185.2373 | 185.2373 | -10.8374 | 208.6 | 185.2373 | 185.2373 | 23.3626 | 272.1 | 278.6904 | 278.6904 | -6.5904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.2 | 0.89208 | 0.89208 | 0.30792 | 89.9 | 84.4775 | 143.6421 | -53.7421 | 97.9 | 80.0485 | 87.6392 | 10.2608 | 60.3 | 67.134 | 67.134 | -6.834 | 72 | 69.3765 | 72.3739 | -0.37388 | 28.2 | 28.711 | 29.9515 | -1.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145 | 151.0889 | 159.1081 | -14.1081 | 147.6 | 151.0889 | 159.1081 | -11.5081 | 149.9 | 151.5426 | 159.5859 | -9.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.547 | 0.547 | 0.053 | 79.7 | 50.5 | 65.54 | 14.16 | 54.3 | 35.958 | 35.958 | 18.342 | 18 | 17.197 | 17.197 | 0.803 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.6 | 2.482 | 1.46 | 1.14 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 7.7 | 5 | 5 | 2.7 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 11.3 | 10.022 | 10.022 | 1.278 | 13.2 | 13.294 | 13.294 | -0.09396 | 18.3 | 10.797 | 10.797 | 7.503 | 65.7 | 39.144 | 39.144 | 26.556 | 3 | 2.901 | 2.901 | 0.099 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 0.4 | 11.8 | 6.8448 | 6.8448 | 4.9552 | 2.2 | 2.379 | 2.379 | -0.179 | 8 | 3.8144 | 5.7664 | 2.2336 | 1.3 | 1.28 | 1.28 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 21.1 | 17.77 | 17.77 | 3.33 | 78.1 | 65.937 | 65.937 | 12.163 | 23.5 | 4.568 | 4.568 | 18.932 | 74 | 53.1 | 36.545 | 37.455 | 87.3 | 66.4 | 52.527 | 34.773 | 11.2 | 4.303 | 4.303 | 6.897 | 7.7 | 4.307 | 4.307 | 3.393 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 17.4 | 15.911 | 15.911 | 1.489 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 9.8099 | 9.8099 | -2.5099 | 95.9 | 68.6104 | 68.6104 | 27.2896 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.3 | 100 | 85 | -4.7 | 90.2 | 108 | 98 | -7.8 | 78.6 | 60.5942 | 60.5942 | 18.0058 | 7.5 | 1.48 | 1.48 | 6.02 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 36.19 | 32 | 26.5 | 9.69 | 27.02 | 32 | 26.5 | 0.52 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.3 | 7.99 | 7.99 | 1.31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 16:30 | 91.7 | 95.3601 | 71.5004 | 20.1996 | 641 | 643.6581 | 643.6581 | -2.6581 | 213.3 | 209.3934 | 209.3934 | 3.9066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 36.3452 | 51.1401 | -20.9401 | 80 | 77.308 | 88.0292 | -8.0292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.8 | 196.228 | 196.228 | -57.428 | 138.1 | 196.228 | 196.228 | -58.128 | 138.5 | 196.228 | 196.228 | -57.728 | 233.4 | 295.2259 | 295.2259 | -61.8259 | 215.1 | 208.0739 | 208.0739 | 7.0261 | 110.9 | 104.3494 | 104.3494 | 6.5506 | 361.6 | 361.1116 | 368.401 | -6.801 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.3 | 113.3325 | 113.3325 | -4.0325 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.4 | 14.9194 | 14.9194 | -1.5194 | 85.6 | 81.709 | 81.7093 | 3.8907 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 53.556 | 52.3917 | 5.9083 | 110.2 | 110.2632 | 110.2632 | -0.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.3 | 144.3299 |  | 148.3 | 28 | 32.7884 | 32.7884 | -4.7884 | 0 |  | 75 | -75 | 19.2 | 19.7921 | 19.7921 | -0.59213 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 55 | 61.9291 | 61.9291 | -6.9291 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 183.9 | 184.915 | 184.915 | -1.015 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 44.2 | 84.7292 | 87.8583 | -43.6583 | 7.8 | 4.834 | 9.09 | -1.29 | 4.7 | 5.0713 | 9.9491 | -5.2491 | 34.1 | 34.478 | 34.478 | -0.37804 | 35 | 34.4398 | 34.4398 | 0.56019 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 92.1 | 93.2039 | 60.1461 | 31.9539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.6 | 16.4907 | 60.097 | -36.497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 85.1721 | -45.2721 | 177.1 | 185.3699 | 185.3699 | -8.2699 | 175 | 185.3699 | 185.3699 | -10.3699 | 209.4 | 185.3699 | 185.3699 | 24.0301 | 272.6 | 278.8898 | 278.8898 | -6.2898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 85.8 | 84.4775 | 83.7725 | 2.0275 | 100.1 | 92.4445 | 97.2503 | 2.8497 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 69.9 | 72.3739 | 72.3739 | -2.4739 | 29.2 | 29.9515 | 29.9515 | -0.75146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.8 | 151.0889 | 159.1081 | -14.3081 | 147.4 | 151.0889 | 159.1081 | -11.7081 | 148.9 | 151.5426 | 159.5859 | -10.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.471 | 0.471 | -0.071 | 78.3 | 51.2 | 66.19 | 12.11 | 30 | 14.914 | 14.914 | 15.086 | 17.9 | 17.196 | 17.196 | 0.704 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.038 | 4.0006 | -1.4006 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 7.7 | 5 | 5 | 2.7 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 6 | 4.5634 | 4.5634 | 1.4366 | 6.9 | 8.305 | 8.305 | -1.405 | 17.9 | 11.284 | 11.284 | 6.616 | 66.4 | 40.603 | 40.603 | 25.797 | 4.4 | 2.901 | 2.901 | 1.499 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 4.9 | 0.97754 | 0.97754 | 3.9225 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 8.1 | 3.8144 | 13.9009 | -5.8009 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 14.2 | 14.5631 | 14.5631 | -0.36311 | 22.1 | 17.973 | 17.973 | 4.127 | 70.2 | 64.93 | 64.93 | 5.27 | 13.4 | 2.64 | 2.64 | 10.76 | 70.1 | 53.6 | 40.427 | 29.673 | 84.7 | 66.3 | 56.145 | 28.555 | 11.8 | 4.388 | 4.388 | 7.412 | 8.7 | 4.216 | 4.216 | 4.484 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 16 | 15.773 | 15.773 | 0.227 | 119.1 |  |  | 119.1 | 4.7 | 8.3327 | 8.3327 | -3.6327 | 55.3 | 31.7131 | 31.7131 | 23.5869 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 83.4 | 106 | 95 | -11.6 | 90.9 | 111 | 104 | -13.1 | 50.5 | 31.3322 | 31.3322 | 19.1678 | 5 | 0.98 | 0.98 | 4.02 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.3 | 18.4466 | 18.4466 | -0.1466 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 | 35.95 | 32 | 26.5 | 9.45 | 26.73 | 32 | 26.5 | 0.23 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.4 | 7.99 | 7.99 | 0.41 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 17:00 | 88.5 | 111.1748 | 74.9242 | 13.5758 | 645.1 | 643.6581 | 643.6581 | 1.4419 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 30.5505 | 12.8671 | 17.1329 | 80.1 | 77.308 | 86.7958 | -6.6958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 210.3 | 196.228 | 196.228 | 14.072 | 291.5 | 295.2259 | 295.2259 | -3.7259 | 214.4 | 208.0739 | 208.0739 | 6.3261 | 111.3 | 104.3494 | 104.3494 | 6.9506 | 362.6 | 368.401 | 368.401 | -5.801 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.5 | 113.3325 | 113.3325 | -4.8325 | 7.8 | 5.1333 | 5.1333 | 2.6667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.5 | 14.9194 | 14.9194 | -1.4194 | 85.8 | 81.709 | 81.7087 | 4.0913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58 | 53.556 | 52.3917 | 5.6083 | 80.7 | 110.2632 | 110.2632 | -29.5632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.4 | 144.3299 | 144.3299 | 4.0701 | 29.5 | 32.7884 | 32.7884 | -3.2884 | 39.6 | 75 | 75 | -35.4 | 19.5 | 19.7921 | 19.7921 | -0.29213 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 56.7 | 61.9291 | 61.9291 | -5.2291 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 44.1 | 84.7292 | 87.8583 | -43.7583 | 7.8 | 4.834 | 9.09 | -1.29 | 5.1 | 5.0713 | 9.9491 | -4.8491 | 3.8 | 4.1237 | 34.478 | -30.678 | 30.3 | 34.4398 | 34.4398 | -4.1398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.2 | 16.6641 | 16.6641 | -1.4641 | 51.2 | 50 | 54.8468 | -3.6468 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.7 | 26.7662 | 16.8037 | 6.8963 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 48.1814 | 48.1814 | -1.8815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 67 | 85.1721 | -45.2721 | 177.5 | 185.3625 | 185.3625 | -7.8625 | 175.3 | 185.3625 | 185.3625 | -10.0625 | 209.5 | 185.3625 | 185.3625 | 24.1375 | 272.6 | 278.8788 | 278.8788 | -6.2788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 102.9 | 114.2213 | 89.0718 | 13.8282 | 95.1 | 92.4445 | 87.6389 | 7.4611 | 60.2 | 67.134 | 67.134 | -6.934 | 70 | 72.3739 | 72.3739 | -2.3739 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 159.1081 | -13.1081 | 148.4 | 151.0889 | 159.1081 | -10.7081 | 150.5 | 151.5426 | 159.5859 | -9.0859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0.326 | 0.326 | -0.226 | 84.2 | 51.9 | 66.87 | 17.33 | 9.5 | 2.78 | 2.78 | 6.72 | 15.4 | 17.193 | 17.193 | -1.793 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.661 | 1.5105 | 1.0895 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.5 | 3 | 3 | -0.5 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | -0.4 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 7.7 | 5 | 5 | 2.7 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18.4 | 17.8641 | 17.8641 | 0.53592 | 0.9 | 0.52713 | 0.52713 | 0.37287 | 0.9 | 2.4054 | 2.4054 | -1.5054 | 19 | 11.767 | 11.767 | 7.233 | 67.1 | 41.682 | 41.682 | 25.418 | 4.4 | 2.901 | 2.901 | 1.499 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.3 | 0.02004 | 0.02004 | 0.27996 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 7.9 | 6.1912 | 3.8868 | 4.0132 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 14 | 14.5631 | 14.5631 | -0.56311 | 24.7 | 18.039 | 18.039 | 6.661 | 71.3 | 63.561 | 63.561 | 7.739 | 4 | 0.74 | 0.74 | 3.26 | 74.3 | 53.4 | 44.683 | 29.617 | 84.5 | 66.2 | 58.973 | 25.527 | 10.6 | 4.501 | 4.501 | 6.099 | 7.6 | 4.078 | 4.078 | 3.522 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 0 | 4.5 | 4.5 | -4.5 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 15.2 | 15.576 | 15.576 | -0.376 | 41.4 |  |  | 41.4 | 2.2 | 5.3501 | 5.3501 | -3.15 | 15.2 | 6.7378 | 6.7378 | 8.4622 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 99.4 | 110 | 103 | -3.6 | 100.5 | 111 | 107 | -6.5 | 16.1 | 7.9631 | 7.9631 | 8.1369 | 2.4 | 0.48 | 0.48 | 1.92 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.1 | 18.4466 | 18.4466 | -0.3466 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 35.89 | 32 | 29 | 6.89 | 26.86 | 32 | 29 | -2.14 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.5 | 7.99 | 7.99 | 1.51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 17:30 | 85.6 | 131.5075 | 90.0035 | -4.4035 | 643 | 643.6581 | 643.6581 | -0.65809 | 214.2 | 209.3934 | 209.3934 | 4.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 45.5818 | 21.5158 | 8.4842 | 78.5 | 77.308 | 86.7958 | -8.2958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.9 | 196.228 | 196.228 | -8.328 | 207 | 196.228 | 196.228 | 10.772 | 210.1 | 196.228 | 196.228 | 13.872 | 290.8 | 295.2259 | 295.2259 | -4.4259 | 216.5 | 208.0739 | 208.0739 | 8.4261 | 111.5 | 104.3494 | 104.3494 | 7.1506 | 361.7 | 368.401 | 368.401 | -6.701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 113.3325 | 113.3325 | -4.1325 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 90.4 | 85.7886 | 81.7091 | 8.6909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.9 | 56.8264 | 65.9147 | -8.0147 | 102.2 | 110.2632 | 110.2632 | -8.0632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 147.4 | 144.3299 | 150.5155 | -3.1155 | 29.3 | 32.7884 | 32.7884 | -3.4884 | 65.8 | 66.9903 | 75 | -9.2 | 18.1 | 19.7921 | 19.7921 | -1.6921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 53.9 | 61.9291 | 61.9291 | -8.0291 | 181 | 184.915 | 184.915 | -3.915 | 181.6 | 184.915 | 184.915 | -3.315 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 43.9 | 84.7292 | 87.8583 | -43.9583 | 7.9 | 4.834 | 9.09 | -1.19 | 5.3 | 5.0713 | 9.9491 | -4.6491 | 33.2 | 34.478 | 4.1237 | 29.0763 | 27.2 | 34.4398 | 34.4398 | -7.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15 | 16.6641 | 16.6641 | -1.6641 | 49.4 | 50 | 61.6488 | -12.2488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 46.2122 | 38.2632 | -6.8632 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.8 | 67 | 85.1721 | -45.3721 | 177.2 | 185.3363 | 185.3363 | -8.1363 | 175.8 | 185.3363 | 185.3363 | -9.5363 | 209.7 | 185.3363 | 185.3363 | 24.3637 | 273.8 | 278.8394 | 278.8394 | -5.0393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 112.5 | 93.9386 | 100.253 | 12.247 | 99.2 | 97.2503 | 95.7103 | 3.4897 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 67.9 | 72.3739 | 72.3739 | -4.4739 | 29 | 29.9515 | 29.9515 | -0.95146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 159.1081 | -12.9081 | 148.7 | 151.0889 | 159.1081 | -10.4081 | 150.6 | 151.5426 | 159.5859 | -8.9859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.112 | 0.112 | -0.112 | 87.7 | 52.6 | 67.55 | 20.15 | 0 | 0.068 | 0.068 | -0.068 | 16 | 16.968 | 16.968 | -0.968 | 0.1 |  |  | 0.1 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 3.639 | 2.0732 | 0.52681 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 7.3 | 5 | 5 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.07898 | 0.07898 | -0.07898 | 19.8 | 12.247 | 12.247 | 7.553 | 69.9 | 42.383 | 42.383 | 27.517 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 8 | 10.6892 | 8.8506 | -0.85057 | 1.4 | 1.36 | 1.36 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 26.9 | 17.711 | 17.711 | 9.189 | 72.4 | 61.219 | 61.219 | 11.181 | 0 |  |  | 0 | 72.1 | 51.3 | 45.294 | 26.806 | 87.1 | 66 | 60.268 | 26.832 | 10.6 | 4.354 | 4.354 | 6.246 | 7.8 | 3.736 | 3.736 | 4.064 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 7 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 1 | 4.5 | 4.5 | -3.5 | 14.1 | 15.168 | 15.168 | -1.068 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0.2 | 0.22843 | 0.22843 | -0.02843 | 0.2 | 0.17177 | 0.17177 | 0.02823 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.4 | 111 | 106 | 13.4 | 118 | 108 | 106 | 12 | 0.3 | 0.15371 | 0.15371 | 0.14629 | 0.3 | 0.04 | 0.04 | 0.26 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 36.23 | 32 | 29 | 7.23 | 26.77 | 32 | 29 | -2.23 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 9.1 | 7.99 | 7.99 | 1.11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 18:00 | 89.2 | 132.8925 | 97.0423 | -7.8423 | 643.8 | 643.6581 | 643.6581 | 0.14191 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 24.3668 | 29.2741 | 0.82585 | 77.9 | 77.308 | 86.7958 | -8.8958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 195.9729 | 196.228 | -8.128 | 207.6 | 195.9729 | 196.228 | 11.372 | 210.3 | 195.9729 | 196.228 | 14.072 | 289 | 294.8422 | 295.2259 | -6.2259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 361 | 360.5152 | 368.401 | -7.401 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 113.3325 | 113.3325 | -3.8325 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.7 | 14.9194 | 14.9194 | -1.2194 | 114.8 | 77.6293 | 81.7088 | 33.0912 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.4 | 55.6545 | 66.0446 | -7.6445 | 89.8 | 110.2632 | 110.2632 | -20.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 148.2 | 288.6598 | 194.8066 | -46.6066 | 28 | 32.7884 | 32.7884 | -4.7884 | 63.4 | 75 | 75 | -11.6 | 18.7 | 19.7921 | 19.7921 | -1.0921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 55.9 | 61.9291 | 61.9291 | -6.0291 | 183.2 | 184.915 | 184.915 | -1.715 | 184 | 184.915 | 184.915 | -0.91498 | 184.1 | 185.4703 | 185.4703 | -1.3703 | 70.5 | 84.7292 | 87.8583 | -17.3583 | 8 | 4.834 | 9.09 | -1.09 | 5.3 | 5.0713 | 9.9491 | -4.6491 | 28.1 | 34.478 | 4.1237 | 23.9763 | 27.5 | 34.4398 | 34.4398 | -6.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 50.7 | 50 | 45.6186 | 5.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54 | 16.4907 | 38.5817 | 15.4184 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 48.1814 | 48.1814 | -1.5815 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 67 | 85.1721 | -19.4721 | 177.6 | 185.2951 | 185.2951 | -7.6951 | 175.3 | 185.2951 | 185.2951 | -9.9951 | 209.6 | 185.2951 | 185.2951 | 24.3049 | 274.3 | 278.7774 | 278.7774 | -4.4774 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 91 | 85.9288 | 95.6647 | -4.6647 | 89.7 | 77.373 | 89.1787 | 0.52134 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 72 | 68.32 | 72.3739 | -0.37389 | 29.5 | 28.2738 | 29.9515 | -0.45146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 159.1081 | -12.7081 | 148.7 | 151.0889 | 159.1081 | -10.4081 | 150.3 | 151.5426 | 159.5859 | -9.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.054 | 0.054 | -0.054 | 87 | 53.5 | 68.5 | 18.5 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 16.668 | 16.668 | -2.468 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 2.2587 | 2.578 | 0.02203 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 19 | 18.932 | 18.932 | 0.06796 | 7.3 | 5 | 5 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 12.863 | 12.863 | 5.237 | 65.2 | 43.303 | 43.303 | 21.897 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 11.6 | 3.8144 | 8.9242 | 2.6758 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | -0.5 | 2.3 | 3 | 3 | -0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 14.9 | 14.5631 | 14.5631 | 0.33689 | 25.8 | 17.253 | 17.253 | 8.547 | 70.8 | 58.553 | 58.553 | 12.247 | 0 |  |  | 0 | 62 | 49.6 | 44.691 | 17.309 | 82.1 | 66.1 | 61.051 | 21.049 | 7.5 | 4.121 | 4.121 | 3.379 | 8.1 | 3.325 | 3.325 | 4.775 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 5 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 12.9 | 14.69 | 14.69 | -1.79 | 0 | 4.506 | 4.506 | -4.506 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.7 | 110 | 105 | 15.7 | 109.8 | 102 | 102 | 7.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 35.82 | 32 | 29 | 6.82 | 26.62 | 32 | 29 | -2.38 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.99 | 7.99 | 0.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 18:30 | 143.4 | 146 | 140.67 | 2.73 | 640.3 | 643.6581 | 643.6581 | -3.3581 | 212.8 | 209.3934 | 209.3934 | 3.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 61.2233 | 76.7982 | -31.9982 | 77.9 | 77.308 | 87.1472 | -9.2472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 207.3 | 196.228 | 196.228 | 11.072 | 209.4 | 196.228 | 196.228 | 13.172 | 289.5 | 295.2259 | 295.2259 | -5.7259 | 214.2 | 208.0739 | 208.0739 | 6.1261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 362.1 | 368.401 | 368.401 | -6.301 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.2 | 113.3325 | 113.3325 | -2.1325 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.4 | 2.8178 | 2.8178 | 2.5822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 120.3 | 126.118 | 96.2601 | 24.0399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 88.4035 | 75.5354 | 14.0646 | 112.6 | 110.2632 | 110.2631 | 2.3369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 183.2 | 367.6918 | 319.0942 | -135.8942 | 28 | 32.7884 | 32.7884 | -4.7884 | 70.6 | 66.9903 | 75 | -4.4 | 17.9 | 19.7921 | 19.7921 | -1.8921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 52.4 | 61.9291 | 61.9291 | -9.5291 | 180.4 | 184.915 | 184.915 | -4.515 | 180.7 | 184.915 | 184.915 | -4.215 | 184.2 | 185.4703 | 185.4703 | -1.2703 | 67.2 | 84.7292 | 87.8583 | -20.6583 | 7.9 | 4.834 | 9.09 | -1.19 | 5.3 | 5.0713 | 9.9491 | -4.6491 | 33.5 | 34.478 | 20.0775 | 13.4225 | 27.3 | 34.4398 | 34.4398 | -7.1398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.1 | 16.6641 | 16.6641 | -0.56408 | 129 | 50 | 45.6186 | 83.3814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 85.4826 | 80.621 | 0.97904 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 48.1814 | 48.1814 | -0.78145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.3 | 67 | 85.1721 | -19.8721 | 177.8 | 185.3176 | 185.3176 | -7.5176 | 175.5 | 185.3176 | 185.3176 | -9.8176 | 209.3 | 185.3176 | 185.3176 | 23.9824 | 268.9 | 278.8112 | 278.8112 | -9.9112 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 137.7 | 96.5185 | 101.8505 | 35.8495 | 104.2 | 97.2503 | 108.13 | -3.93 | 63.7 | 67.134 | 67.134 | -3.434 | 71.9 | 72.3739 | 78.568 | -6.668 | 29.1 | 29.9515 | 29.9515 | -0.85146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146 | 151.0889 | 159.1081 | -13.1081 | 148.4 | 151.0889 | 159.1081 | -10.7081 | 150 | 151.5426 | 159.5859 | -9.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 84.9 | 59.5 | 69.46 | 15.44 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 16.397 | 16.397 | -0.997 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 4.6567 | 5.67 | -3.07 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 18.5 | 18.932 | 18.932 | -0.43204 | 7.3 | 5 | 5 | 2.3 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18.3 | 17.8641 | 17.8641 | 0.43592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 13.615 | 13.615 | 4.585 | 64.5 | 44.444 | 44.444 | 20.056 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 16.2 | 19.7728 | 18.6483 | -2.4482 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | -0.8 | 2.3 | 3 | 3 | -0.7 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 4.8 | 5.5 | 5.5 | -0.7 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 24.2 | 16.2 | 16.2 | 8 | 74.3 | 55.37 | 55.37 | 18.93 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 49.4 | 43.351 | 21.349 | 80.6 | 67.3 | 61.1 | 19.5 | 6.9 | 3.952 | 3.952 | 2.948 | 7.8 | 2.977 | 2.977 | 4.823 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 12.7 | 14.322 | 14.322 | -1.622 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 121.1 | 105 | 101 | 20.1 | 108.1 | 94 | 95 | 13.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 | 35.82 | 32 | 29 | 6.82 | 26.81 | 32 | 29 | -2.19 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.6 | 7.99 | 7.99 | 0.61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 19:00 | 140.1 | 146 | 145.9998 | -5.8998 | 642 | 643.6581 | 643.6581 | -1.6581 | 213.9 | 209.3934 | 209.3934 | 4.5066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.1 | 61.2233 | 76.7982 | -9.6982 | 77.9 | 77.308 | 87.1472 | -9.2472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 206.9 | 196.228 | 196.228 | 10.672 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 288.1 | 295.2259 | 295.2259 | -7.1259 | 215.4 | 208.0739 | 208.0739 | 7.3261 | 111.2 | 104.3494 | 104.3494 | 6.8506 | 360.4 | 368.401 | 368.401 | -8.001 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.7 | 113.3325 | 113.3325 | -0.63247 | 7.4 | 5.1333 | 5.1333 | 2.2667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 120.7 | 101.4619 | 123.9995 | -3.2995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 82.8899 | 77.8887 | 12.5113 | 188.1 | 181.3741 | 110.2629 | 77.8371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.8 | 340.692 | 373.7636 | -142.9636 | 28 | 32.7884 | 32.7884 | -4.7884 | 46 | 116.045 | 75 | -29 | 18.3 | 19.7921 | 19.7921 | -1.4921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 13 | 13.1068 | 13.1068 | -0.1068 | 58.4 | 61.9291 | 61.9291 | -3.5291 | 183.3 | 184.915 | 184.915 | -1.615 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 183.7 | 185.4703 | 185.4703 | -1.7703 | 70.6 | 84.7292 | 87.8583 | -17.2583 | 7.7 | 4.834 | 9.09 | -1.39 | 5.3 | 5.0713 | 9.9491 | -4.6491 | 24.7 | 24.7423 |  | 24.7 | 32.1 | 34.4398 | 34.4398 | -2.3398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.9 | 16.6641 | 16.6641 | -0.76408 | 57.6 | 56.9588 | 45.6186 | 11.9814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 85.4826 | 85.4826 | -3.2826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 67 | 85.1721 | -19.6721 | 177.4 | 185.3363 | 185.3363 | -7.9363 | 174.9 | 185.3363 | 185.3363 | -10.4363 | 209.3 | 185.3363 | 185.3363 | 23.9637 | 273.5 | 278.8394 | 278.8394 | -5.3393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 129.6 | 117.7421 | 93.6943 | 35.9057 | 99.5 | 91.7716 | 112.2757 | -12.7757 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 72 | 72.3739 | 78.568 | -6.568 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.1 | 151.0889 | 159.1081 | -13.0081 | 148.3 | 151.0889 | 159.1081 | -10.8081 | 149.8 | 151.5426 | 159.5859 | -9.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 91.5 | 60.9 | 70.89 | 20.61 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 16.135 | 16.135 | 1.165 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 4.6567 | 5.67 | -0.47 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 18.2 | 17.8641 | 17.8641 | 0.33592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 14.221 | 14.221 | 5.079 | 61.5 | 45.349 | 45.349 | 16.151 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.379 | 2.379 | -0.479 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52722 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | -0.8 | 2.3 | 3 | 3 | -0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 14.7 | 14.5631 | 14.5631 | 0.13689 | 22.3 | 14.949 | 14.949 | 7.351 | 67.4 | 52.015 | 52.015 | 15.385 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 49 | 41.765 | 8.535 | 63.7 | 68.4 | 60.905 | 2.795 | 6 | 3.806 | 3.806 | 2.194 | 4 | 2.649 | 2.649 | 1.351 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | -0.2 | 3.9 | 4 | 4 | -0.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 15 | 13.992 | 13.992 | 1.008 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.7 | 97 | 95 | 20.7 | 104.9 | 84 | 85 | 19.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 35.84 | 32 | 29 | 6.84 | 26.71 | 32 | 29 | -2.29 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.99 | 7.99 | 0.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 19:30 | 145.7 | 146 | 145.9999 | -0.29991 | 642.9 | 643.6581 | 643.6581 | -0.75809 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 61.2233 | 76.7982 | -8.7982 | 78.1 | 77.308 | 87.4269 | -9.3269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.5 | 196.228 | 196.228 | -8.728 | 206.1 | 196.228 | 196.228 | 9.872 | 209.8 | 196.228 | 196.228 | 13.572 | 287.5 | 295.2259 | 295.2259 | -7.7259 | 215.5 | 208.0739 | 208.0739 | 7.4261 | 111.1 | 104.3494 | 104.3494 | 6.7506 | 360.3 | 368.401 | 368.401 | -8.101 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.3 | 113.3325 | 113.3325 | -2.0325 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 5.5 | 2.8178 | 2.8178 | 2.6822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.5 | 14.9194 | 14.9194 | -0.41942 | 120.7 | 107.3481 | 126.9998 | -6.2998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 84.906 | 79.4111 | 10.7889 | 221.9 | 179.6103 | 104.4159 | 117.4841 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.5 | 340.9037 | 372.0567 | -141.5567 | 28 | 32.7884 | 32.7884 | -4.7884 | 44 | 114.6723 | 143.3244 | -99.3244 | 17.8 | 19.7921 | 19.7921 | -1.9921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.9 | 13.1068 | 13.1068 | -0.2068 | 55.6 | 61.9291 | 61.9291 | -6.3291 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.3 | 184.915 | 184.915 | -2.615 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 86.5 | 84.7292 | 87.8583 | -1.3583 | 7.6 | 4.834 | 9.09 | -1.49 | 5.3 | 5.0713 | 9.9491 | -4.6491 | 24.4 | 21.8889 |  | 24.4 | 32.5 | 34.4398 | 34.4398 | -1.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 15.7 | 16.6641 | 16.6641 | -0.96408 | 90.1 | 69.6612 | 45.6186 | 44.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 85.4826 | 85.4826 | -3.3826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 48.1814 | 48.1814 | -0.88145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 67 | 85.1721 | -19.4721 | 177.5 | 185.3625 | 185.3625 | -7.8625 | 174.9 | 185.3625 | 185.3625 | -10.4626 | 209.3 | 185.3625 | 185.3625 | 23.9374 | 273.8 | 278.8788 | 278.8788 | -5.0788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 117.1 | 152.5003 | 78.9635 | 38.1365 | 101.4 | 89.8188 | 106.0548 | -4.6548 | 64.1 | 67.134 | 67.134 | -3.034 | 71.9 | 72.3739 | 78.568 | -6.668 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0889 | 159.1081 | -13.2081 | 148.4 | 151.0889 | 159.1081 | -10.7081 | 150 | 151.5426 | 159.5859 | -9.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 94.5 | 62.3 | 72.33 | 22.17 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 15.701 | 15.701 | -1.901 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 4.6567 | 5.67 | -0.47 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 14.68 | 14.68 | 5.72 | 58.6 | 46.018 | 46.018 | 12.582 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.379 | 2.379 | -0.379 | 20.4 | 19.7728 | 19.7728 | 0.62722 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | -0.8 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 21.4 | 14.134 | 14.134 | 7.266 | 48 | 47.569 | 47.569 | 0.431 | 0 |  |  | 0 | 51.2 | 48 | 42.27 | 8.93 | 67.7 | 69.3 | 62.939 | 4.761 | 6 | 3.664 | 3.664 | 2.336 | 4.6 | 2.455 | 2.455 | 2.145 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 11.4 | 13.224 | 13.224 | -1.824 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118.4 | 88 | 87 | 31.4 | 107.3 | 73 | 74 | 33.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 | 35.97 | 32 | 29 | 6.97 | 27.02 | 32 | 29 | -1.98 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.4 | 7.99 | 7.99 | -0.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 20:00 | 142 | 146 | 145.9999 | -3.9999 | 642.8 | 643.6581 | 643.6581 | -0.85809 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 61.2233 | 76.7982 | -8.5982 | 74 | 77.308 | 86.8675 | -12.8675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.8 | 196.228 | 196.228 | -8.428 | 207.2 | 196.228 | 196.228 | 10.972 | 210.5 | 196.228 | 196.228 | 14.272 | 289.1 | 295.2259 | 295.2259 | -6.1259 | 213.8 | 208.0739 | 208.0739 | 5.7261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 361.4 | 368.401 | 368.401 | -7.001 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3325 | 113.3325 | -2.6325 | 6.9 | 5.1333 | 5.1333 | 1.7667 | 4.9 | 2.8178 | 2.8178 | 2.0822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 7.1 | 6.8787 | 6.8787 | 0.2213 | 14.6 | 14.9194 | 14.9194 | -0.31942 | 120.7 | 110.7697 | 129.5697 | -8.8697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 84.5958 | 78.9554 | 31.0446 | 208.3 | 180.6478 | 110.2602 | 98.0398 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 230.7 | 341.9479 | 373.0701 | -142.3701 | 28 | 32.7884 | 32.7884 | -4.7884 | 62 | 119.5876 | 142.4466 | -80.4466 | 17.8 | 19.7921 | 19.7921 | -1.9921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.9 | 13.1068 | 13.1068 | -0.2068 | 56.7 | 61.9291 | 61.9291 | -5.2291 | 181.4 | 184.915 | 184.915 | -3.515 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 183.8 | 185.4703 | 185.4703 | -1.6703 | 80.9 | 84.7292 | 87.8583 | -6.9583 | 7.9 | 4.834 | 9.09 | -1.19 | 5.3 | 5.0713 | 9.9491 | -4.6491 | 24.4 | 25.1985 |  | 24.4 | 32.2 | 34.4398 | 34.4398 | -2.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.2 | 16.6641 | 16.6641 | -0.46408 | 90.1 | 70.454 | 45.6186 | 44.4814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 85.4826 | 85.4826 | -3.6826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 67 | 85.1721 | -19.7721 | 178.1 | 185.3699 | 185.3699 | -7.2699 | 175.6 | 185.3699 | 185.3699 | -9.7699 | 209.8 | 185.3699 | 185.3699 | 24.4301 | 274 | 278.8898 | 278.8898 | -4.8898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 144.6 | 154.4062 | 85.1058 | 59.4942 | 101.1 | 91.3435 | 106.0609 | -4.9609 | 64.2 | 67.134 | 67.134 | -2.934 | 74 | 72.3739 | 78.568 | -4.568 | 28.7 | 29.9515 | 29.9515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0889 | 159.1081 | -12.7081 | 148.7 | 151.0889 | 159.1081 | -10.4081 | 150.2 | 151.5426 | 159.5859 | -9.3859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 87 | 62 | 71.97 | 15.03 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 15.211 | 15.211 | -1.511 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 4.6567 | 5.67 | -0.27 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 2 | 2.1 | 2.1 | -0.1 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 14.979 | 14.979 | 4.221 | 59.6 | 45.758 | 45.758 | 13.842 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52722 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.8 | 4.9 | 4.9 | -1.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 21.3 | 13.464 | 13.464 | 7.836 | 43.5 | 42.759 | 42.759 | 0.741 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 47.1 | 43.473 | 1.227 | 59.5 | 70 | 65.716 | -6.216 | 5.8 | 3.525 | 3.525 | 2.275 | 2.7 | 2.306 | 2.306 | 0.394 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 10.3 | 12.311 | 12.311 | -2.011 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 111.2 | 78 | 77 | 34.2 | 93.4 | 63 | 64 | 29.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 | 36.1 | 32 | 29 | 7.1 | 26.96 | 32 | 29 | -2.04 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.2 | 7.99 | 7.99 | 0.21 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 20:30 | 145 | 146 | 145.9999 | -0.99994 | 643.5 | 643.6581 | 643.6581 | -0.15809 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 61.2233 | 76.7982 | -8.7982 | 74.4 | 77.308 | 89.0944 | -14.6944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 186.7 | 196.228 | 196.228 | -9.528 | 208 | 196.228 | 196.228 | 11.772 | 209.7 | 196.228 | 196.228 | 13.472 | 288.4 | 295.2259 | 295.2259 | -6.8259 | 215.8 | 208.0739 | 208.0739 | 7.7261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 360.7 | 368.401 | 368.401 | -7.701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 113.3325 | 113.3325 | -3.3325 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 4.7 | 2.8178 | 2.8178 | 1.8822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 120.8 | 117.8419 | 138.3996 | -17.5996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.4 | 85.9481 | 80.6003 | -25.2003 | 193 | 190.2338 | 96.681 | 96.319 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.5 | 342.5191 | 378.4103 | 2.0897 | 27.8 | 32.7884 | 32.7884 | -4.9884 | 74.9 | 116.6276 | 149.912 | -75.012 | 17.6 | 19.7921 | 19.7921 | -2.1921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.9 | 13.1068 | 13.1068 | -0.2068 | 56.9 | 61.9291 | 61.9291 | -5.0291 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.5 | 185.4703 | 185.4703 | -1.9703 | 81.3 | 84.7292 | 87.8583 | -6.5583 | 7.8 | 4.834 | 9.09 | -1.29 | 5.1 | 5.0713 | 9.9491 | -4.8491 | 26.4 | 26.9658 |  | 26.4 | 31.5 | 34.4398 | 34.4398 | -2.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16 | 16.6641 | 16.6641 | -0.66408 | 71.4 | 70.2444 | 31.9588 | 39.4412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 85.4826 | 85.4826 | -3.2826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 48.1814 | 48.1814 | -0.48145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 67 | 85.1721 | -19.5721 | 177.4 | 185.3356 | 185.3356 | -7.9356 | 175 | 185.3356 | 185.3356 | -10.3356 | 209.1 | 185.3356 | 185.3356 | 23.7644 | 273.9 | 278.8383 | 278.8383 | -4.9383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 111.9 | 155.5456 | 92.1282 | 19.7718 | 100.5 | 92.4961 | 112.9343 | -12.4343 | 64.3 | 67.134 | 67.134 | -2.834 | 74 | 72.3739 | 78.568 | -4.568 | 28.6 | 29.9515 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 151.0888 | 159.1081 | -13.2081 | 148.5 | 151.0888 | 159.1081 | -10.6081 | 150 | 151.5425 | 159.5859 | -9.5859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 61.6 | 71.62 | 9.18 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 14.617 | 14.617 | -1.117 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.6567 | 5.67 | -0.27 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 7.5 | 6 | 6 | 1.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 15.118 | 15.118 | 5.082 | 53.9 | 44.57 | 44.57 | 9.33 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52722 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 14.8 | 14.5631 | 14.5631 | 0.23689 | 21.9 | 13.056 | 13.056 | 8.844 | 37.5 | 40.926 | 40.926 | -3.426 | 0 |  |  | 0 | 50.1 | 46.7 | 44.958 | 5.142 | 67.7 | 70.6 | 68.461 | -0.761 | 5 | 3.492 | 3.492 | 1.508 | 5.8 | 2.24 | 2.24 | 3.56 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.5 | 8.6 | 8.6 | -0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 10.9 | 11.426 | 11.426 | -0.526 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.3 | 66 | 68 | 14.3 | 82.1 | 53 | 54 | 28.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 | 36.47 | 32 | 29 | 7.47 | 26.66 | 32 | 29 | -2.34 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.2 | 7.99 | 7.99 | -0.79 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 21:00 | 145.9 | 146 | 146 | -0.09995 | 643.3 | 643.6581 | 643.6581 | -0.35809 | 214.7 | 209.3934 | 209.3934 | 5.3066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68 | 61.2233 | 76.7982 | -8.7982 | 75.9 | 77.308 | 87.1521 | -11.2521 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188 | 196.228 | 196.228 | -8.228 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 210.9 | 196.228 | 196.228 | 14.672 | 287.7 | 295.2259 | 295.2259 | -7.5259 | 217.3 | 208.0739 | 208.0739 | 9.2261 | 111.6 | 104.3494 | 104.3494 | 7.2506 | 360.9 | 368.401 | 368.401 | -7.501 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.8 | 113.3325 | 113.3325 | -3.5325 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.8 | 14.9194 | 14.9194 | -0.11942 | 120.7 | 121.5615 | 140.8998 | -20.1998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 81.9905 | 76.4351 | -21.2351 | 167.1 | 186.1511 | 101.4552 | 65.6448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 382 | 342.673 | 379.3553 | 2.6447 | 27 | 32.7884 | 32.7884 | -5.7884 | 55.5 | 115.0735 | 149.3631 | -93.8631 | 18.1 | 19.7921 | 19.7921 | -1.6921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.9 | 13.1068 | 13.1068 | -0.2068 | 56.5 | 61.9291 | 61.9291 | -5.4291 | 183.6 | 184.915 | 184.915 | -1.315 | 183.8 | 184.915 | 184.915 | -1.115 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 83.5 | 84.7292 | 87.8583 | -4.3583 | 8.2 | 4.834 | 9.09 | -0.89 | 4.8 | 5.0713 | 9.9491 | -5.1491 | 31.3 | 31.3326 |  | 31.3 | 31.3 | 34.4398 | 34.4398 | -3.1398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.6 | 16.6641 | 16.6641 | -0.06408 | 54.2 | 66.2143 | 25 | 29.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 85.4826 | 85.4826 | -3.3826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 | 48.1814 | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 67 | 85.1721 | -19.4721 | 177.8 | 185.3508 | 185.3508 | -7.5508 | 175 | 185.3508 | 185.3508 | -10.3508 | 209.1 | 185.3508 | 185.3508 | 23.7492 | 274.4 | 278.8611 | 278.8611 | -4.4611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 109.4 | 153.5632 | 88.5537 | 20.8463 | 96.9 | 92.0056 | 108.13 | -11.23 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 74 | 72.3739 | 78.568 | -4.568 | 28.6 | 29.9515 | 29.9515 | -1.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.4 | 151.0888 | 159.1081 | -12.7081 | 149.1 | 151.0888 | 159.1081 | -10.0081 | 150.8 | 151.5425 | 159.5859 | -8.7859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 59.2 | 69.24 | 8.26 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 13.989 | 13.989 | 1.911 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 4.6567 | 5.67 | -0.37 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.9 | 18.932 | 18.932 | -0.03204 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 15.021 | 15.021 | 6.279 | 47.8 | 42.968 | 42.968 | 4.832 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 22.7 | 12.735 | 12.735 | 9.965 | 24.2 | 40.086 | 40.086 | -15.886 | 0 |  |  | 0 | 47.7 | 46.1 | 46.537 | 1.163 | 65.5 | 71.2 | 71.195 | -5.695 | 3.4 | 3.494 | 3.494 | -0.094 | 4.5 | 2.203 | 2.203 | 2.297 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 11.7 | 10.55 | 10.55 | 1.15 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 77.6 | 54 | 58 | 19.6 | 65.3 | 45 | 46 | 19.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 | 36.61 | 32 | 29 | 7.61 | 27 | 32 | 29 | -2 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.8 | 7.99 | 7.99 | -0.19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 21:30 | 146.3 | 146 | 145.9999 | 0.30007 | 641.4 | 643.6581 | 643.6581 | -2.2581 | 213.4 | 209.3934 | 209.3934 | 4.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.9 | 61.2233 | 76.7982 | -8.8982 | 76.8 | 77.308 | 87.1474 | -10.3474 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.3 | 196.228 | 196.228 | -8.928 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 209.2 | 196.228 | 196.228 | 12.972 | 288.8 | 295.2259 | 295.2259 | -6.4259 | 215.6 | 208.0739 | 208.0739 | 7.5261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 359.9 | 368.401 | 368.401 | -8.501 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3325 | 113.3325 | -2.7325 | 7.7 | 5.1333 | 5.1333 | 2.5667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 14.7 | 14.9194 | 14.9194 | -0.21942 | 120.5 | 122.6131 | 138.6872 | -18.1872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.1 | 80.8658 | 74.7594 | -19.6594 | 93.3 | 184.0689 | 101.2217 | -7.9217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 379.5 | 343.1026 | 374.2231 | 5.2769 | 27 | 32.7884 | 32.7884 | -5.7884 | 54.4 | 115.6228 | 142.0119 | -87.6119 | 18.2 | 19.7921 | 19.7921 | -1.5921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.9 | 13.1068 | 13.1068 | -0.2068 | 56.8 | 61.9291 | 61.9291 | -5.1291 | 181.3 | 184.915 | 184.915 | -3.615 | 181.8 | 184.915 | 184.915 | -3.115 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 83.6 | 84.7292 | 87.8583 | -4.2583 | 8.1 | 4.834 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 5.0713 | 9.9491 | -5.2491 | 25.5 | 31.791 |  | 25.5 | 29.2 | 34.4398 | 34.4398 | -5.2398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.4 | 16.6641 | 16.6641 | 0.73592 | 56.9 | 68.083 | 45.6186 | 11.2814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 85.4826 | 85.4826 | -3.6826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 48.1814 | 48.1814 | -0.98145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 67 | 85.1721 | -19.6721 | 177.1 | 185.3356 | 185.3356 | -8.2356 | 174.6 | 185.3356 | 185.3356 | -10.7356 | 207.1 | 185.3356 | 185.3356 | 21.7644 | 273.3 | 278.8383 | 278.8383 | -5.5383 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 91.3 | 153.6487 | 79.9781 | 11.3219 | 91.4 | 92.4257 | 108.1299 | -16.7299 | 65 | 67.134 | 67.134 | -2.134 | 73.9 | 72.3739 | 78.568 | -4.668 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 151.0889 | 159.1081 | -12.9081 | 148.7 | 151.0889 | 159.1081 | -10.4081 | 150.4 | 151.5426 | 159.5859 | -9.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 69.3 | 56.9 | 66.86 | 2.44 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 13.848 | 13.848 | 3.852 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 4.6567 | 5.67 | -0.47 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.6 | 18.932 | 18.932 | -0.33204 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 14.688 | 14.688 | 3.212 | 44.5 | 40.951 | 40.951 | 3.549 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 20.2 | 19.7728 | 19.7728 | 0.42722 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 21.2 | 12.342 | 12.342 | 8.858 | 24.3 | 36.403 | 36.403 | -12.103 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 44.9 | 47.857 | 13.343 | 83.2 | 71.7 | 72.925 | 10.275 | 6.4 | 3.696 | 3.696 | 2.704 | 5.2 | 2.32 | 2.32 | 2.88 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 0.2 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 15.9 | 10.249 | 10.249 | 5.651 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.7 | 43 | 49 | 12.7 | 60.5 | 39 | 40 | 20.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 36.69 | 32 | 29 | 7.69 | 26.98 | 32 | 29 | -2.02 | 13.4 | 14 | 14 | -0.6 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.9 | 7.99 | 7.99 | -0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 22:00 | 143.5 | 146 | 145.0094 | -1.5094 | 644.7 | 643.6581 | 643.6581 | 1.0419 | 214.5 | 209.3934 | 209.3934 | 5.1066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 67.4 | 61.2233 | 76.7982 | -9.3982 | 75.1 | 77.308 | 87.1472 | -12.0472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.1 | 196.228 | 196.228 | -8.128 | 206.4 | 196.228 | 196.228 | 10.172 | 209.9 | 196.228 | 196.228 | 13.672 | 291.2 | 295.2259 | 295.2259 | -4.0259 | 216.4 | 208.0739 | 208.0739 | 8.3261 | 111 | 104.3494 | 104.3494 | 6.6506 | 362.3 | 368.401 | 368.401 | -6.101 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 113.3325 | 113.3325 | -4.1325 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.1 | 14.9194 | 14.9194 | -1.8194 | 120.7 | 125.4529 | 119.2553 | 1.4447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 79.3628 | 69.6778 | -14.3778 | 101.1 | 220.4807 | 110.2631 | -9.1631 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 305.1 | 228.4563 | 339.876 | -34.776 | 27 | 32.7884 | 32.7884 | -5.7884 | 55.3 | 120.2885 | 142.01 | -86.71 | 18.2 | 19.7921 | 19.7921 | -1.5921 | 18.6 | 18.4402 | 18.4402 | 0.15976 | 12.9 | 13.1068 | 13.1068 | -0.2068 | 54.4 | 61.9291 | 61.9291 | -7.5291 | 181.7 | 184.915 | 184.915 | -3.215 | 182.4 | 184.915 | 184.915 | -2.515 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 83.1 | 84.7292 | 87.8583 | -4.7583 | 8.1 | 4.834 | 9.09 | -0.99 | 4.7 | 5.0713 | 9.9491 | -5.2491 | 34.4 | 34.478 |  | 34.4 | 29.3 | 34.4398 | 34.4398 | -5.1398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.3 | 16.6641 | 16.6641 | -0.36408 | 87.7 | 81.3819 | 45.6186 | 42.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 85.4826 | 85.4825 | -3.5825 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 67 | 85.1721 | -19.5721 | 177.4 | 185.3622 | 185.3622 | -7.9622 | 174.9 | 185.3622 | 185.3622 | -10.4622 | 208.6 | 185.3622 | 185.3622 | 23.2378 | 273.8 | 278.8782 | 278.8782 | -5.0782 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 129.9 | 161.3314 | 85.356 | 44.544 | 100.6 | 94.1408 | 108.13 | -7.53 | 65.3 | 67.134 | 67.134 | -1.834 | 74.1 | 72.3739 | 78.568 | -4.468 | 28.5 | 29.9515 | 29.9515 | -1.4515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 159.1081 | -12.5081 | 149 | 151.0889 | 159.1081 | -10.1081 | 150.4 | 151.5426 | 159.5859 | -9.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 58.4 | 54.3 | 64.25 | -5.85 | 0 |  |  | 0 | 16.6 | 13.87 | 13.87 | 2.73 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 5.2 |  |  | 5.2 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.6567 | 5.67 | -0.27 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | -0.2 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 14.248 | 14.248 | 1.152 | 44.1 | 38.69 | 38.69 | 5.41 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 20.3 | 19.7728 | 19.7728 | 0.52723 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 15 | 14.5631 | 14.5631 | 0.43689 | 16.6 | 11.924 | 11.924 | 4.676 | 31.1 | 31.774 | 31.774 | -0.674 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 44.5 | 49.091 | 1.209 | 75.8 | 71.9 | 74.322 | 1.478 | 5.9 | 3.964 | 3.964 | 1.936 | 5 | 2.489 | 2.489 | 2.511 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 16.3 | 10.14 | 10.14 | 6.16 | 0 |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 51.7 | 36 | 41 | 10.7 | 49 | 34 | 36 | 13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 | 36.73 | 32 | 29 | 7.73 | 26.84 | 32 | 29 | -2.16 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.9 | 7.99 | 7.99 | -0.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 22:30 | 66.5 | 146 | 136.1556 | -69.6556 | 644 | 643.6581 | 643.6581 | 0.34191 | 214.4 | 209.3934 | 209.3934 | 5.0066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.4 | 61.2233 | 76.7982 | -8.3982 | 75.2 | 77.308 | 87.1472 | -11.9472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.7 | 196.228 | 196.228 | -7.528 | 207.4 | 196.228 | 196.228 | 11.172 | 211.2 | 196.228 | 196.228 | 14.972 | 292.5 | 295.2259 | 295.2259 | -2.7259 | 217.1 | 208.0739 | 208.0739 | 9.0261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 360.8 | 368.401 | 368.401 | -7.601 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.5 | 113.3325 | 113.3325 | -5.8325 | 7.2 | 5.1333 | 5.1333 | 2.0667 | 4.6 | 2.8178 | 2.8178 | 1.7822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 121.2 | 119.1813 | 96.2373 | 24.9627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 77.2288 | 66.3857 | -11.1857 | 67.8 | 110.2632 | 110.2632 | -42.4632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 304.9 | 228.4563 | 306.552 | -1.652 | 27 | 32.7884 | 32.7884 | -5.7884 | 74.5 | 119.481 | 75 | -0.49998 | 17.5 | 19.7921 | 19.7921 | -2.2921 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.9 | 13.1068 | 13.1068 | -0.2068 | 55.7 | 61.9291 | 61.9291 | -6.2291 | 182.8 | 184.915 | 184.915 | -2.115 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.3 | 185.4703 | 185.4703 | -1.1703 | 82.9 | 84.7292 | 87.8583 | -4.9583 | 8.2 | 4.834 | 9.09 | -0.89 | 4.6 | 5.0713 | 9.9491 | -5.3491 | 29.1 | 34.478 |  | 29.1 | 30.8 | 34.4398 | 34.4398 | -3.6398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.5 | 16.6641 | 16.6641 | 0.83592 | 65.5 | 65.1403 | 45.6186 | 19.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 85.4826 | 56.8804 | -12.9804 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 48.1814 | 48.1814 | -0.68145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.5 | 67 | 85.1721 | -19.6721 | 178.5 | 185.37 | 185.37 | -6.87 | 176.4 | 185.37 | 185.37 | -8.97 | 210.8 | 185.37 | 185.37 | 25.43 | 273.8 | 278.8901 | 278.8901 | -5.0901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 106.9 | 159.7314 | 125.5617 | -18.6617 | 93.8 | 95.554 | 108.13 | -14.33 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 74.1 | 72.3739 | 78.568 | -4.468 | 28.4 | 29.9515 | 29.9515 | -1.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.8 | 151.0889 | 159.1081 | -12.3081 | 148.9 | 151.0889 | 159.1081 | -10.2081 | 150.7 | 151.5426 | 159.5859 | -8.8859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 53.8 | 51.7 | 61.65 | -7.85 | 0 |  |  | 0 | 17.1 | 13.92 | 13.92 | 3.18 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 4.6567 | 5.67 | -0.47 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 13.701 | 13.701 | 2.099 | 40.5 | 36.183 | 36.183 | 4.317 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.379 | 2.379 | 0.021 | 19.8 | 19.7728 | 13.1569 | 6.6431 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 15.2 | 14.5631 | 14.5631 | 0.63689 | 12 | 12.42 | 12.42 | -0.42 | 39.4 | 27.771 | 27.771 | 11.629 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 46.7 | 49.314 | 11.186 | 80.7 | 71.2 | 73.276 | 7.424 | 7.1 | 3.758 | 3.758 | 3.342 | 6.1 | 2.323 | 2.323 | 3.777 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 14.9 | 10.177 | 10.177 | 4.723 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.5 | 30 | 35 | 21.5 | 49 | 29 | 31 | 18 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 18.5 | 18.4466 | 18.4466 | 0.0534 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 | 36.21 | 32 | 29 | 7.21 | 26.65 | 32 | 29 | -2.35 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.3 | 7.99 | 7.99 | -1.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 23:00 | 69.8 | 146 | 120.159 | -50.359 | 642.6 | 643.6581 | 643.6581 | -1.0581 | 214 | 209.3934 | 209.3934 | 4.6066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 76.7982 | 76.7975 | -8.4975 | 77 | 77.308 | 87.1472 | -10.1472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 187.4 | 196.228 | 196.228 | -8.828 | 208 | 196.228 | 196.228 | 11.772 | 211.1 | 196.228 | 196.228 | 14.872 | 292.4 | 295.2259 | 295.2259 | -2.8259 | 214.8 | 208.0739 | 208.0739 | 6.7261 | 111.9 | 104.3494 | 104.3494 | 7.5506 | 363.7 | 368.401 | 368.401 | -4.701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 113.3325 | 113.3325 | -3.6325 | 7.3 | 5.1333 | 5.1333 | 2.1667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 121.1 | 96.8027 | 60.2409 | 60.8591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 54.1616 | 61.1769 | -5.9769 | 65 | 110.2632 | 110.2632 | -45.2632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 151.7 | 206.3371 | 228.1941 | -76.4941 | 27.1 | 32.7884 | 32.7884 | -5.6884 | 30.6 | 97.9381 | 75 | -44.4 | 17.1 | 19.7921 | 19.7921 | -2.6921 | 18.4 | 18.4402 | 18.4402 | -0.04024 | 12.9 | 13.1068 | 13.1068 | -0.2068 | 56.8 | 61.9291 | 61.9291 | -5.1291 | 183 | 184.915 | 184.915 | -1.915 | 183.4 | 184.915 | 184.915 | -1.515 | 184.6 | 185.4703 | 185.4703 | -0.87028 | 82.9 | 84.7292 | 87.8583 | -4.9583 | 8.2 | 4.834 | 9.09 | -0.89 | 4.6 | 5.0713 | 9.9491 | -5.3491 | 30 | 34.478 |  | 30 | 31.1 | 34.4398 | 34.4398 | -3.3398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 17.6 | 16.6641 | 16.6641 | 0.93592 | 51.7 | 50 | 45.6186 | 6.0814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 40.6944 | 48.192 | -4.392 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 67 | 85.1721 | -19.5721 | 178.2 | 185.3738 | 185.3738 | -7.1738 | 175.8 | 185.3738 | 185.3738 | -9.5738 | 210.2 | 185.3738 | 185.3738 | 24.8262 | 273.8 | 278.8957 | 278.8957 | -5.0957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 115.3 | 138.2484 | 125.5617 | -10.2617 | 94.5 | 90.8693 | 94.1414 | 0.35864 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 74 | 72.3739 | 73.6659 | 0.33409 | 29.9 | 29.9515 | 29.9515 | -0.05146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 151.0889 | 159.1081 | -12.6081 | 148.8 | 151.0889 | 159.1081 | -10.3081 | 150.4 | 151.5426 | 159.5859 | -9.1859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 55.6 | 49.1 | 59.1 | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 13.978 | 13.978 | 2.122 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26996 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.7 | 18.932 | 18.932 | -0.23204 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 13.134 | 13.134 | 1.466 | 37 | 33.957 | 33.957 | 3.043 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.379 | 2.379 | -0.279 | 12 | 9.4129 | 11.1472 | 0.85282 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | -0.6 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 11.8 | 13.22 | 13.22 | -1.42 | 22.2 | 23.976 | 23.976 | -1.776 | 0 |  |  | 0 | 53.9 | 47.9 | 49.199 | 4.701 | 80.9 | 70.5 | 71.417 | 9.483 | 6.8 | 3.394 | 3.394 | 3.406 | 4.3 | 2.045 | 2.045 | 2.255 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 13.6 | 10.263 | 10.263 | 3.337 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 48.3 | 24 | 29 | 19.3 | 44.9 | 24 | 26 | 18.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 | 36.45 | 32 | 29 | 7.45 | 26.9 | 32 | 29 | -2.1 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 6.9 | 7.99 | 7.99 | -1.09 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
23/07/2025 | 23:30 | 68.5 | 144.0703 | 112.7532 | -44.2532 | 642.7 | 643.6581 | 643.6581 | -0.95809 | 214.8 | 209.3934 | 209.3934 | 5.4066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.1 | 60.246 | 38.5981 | 29.5019 | 76.7 | 77.308 | 87.1472 | -10.4472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 188.3 | 196.228 | 196.228 | -7.928 | 207.8 | 196.228 | 196.228 | 11.572 | 211 | 196.228 | 196.228 | 14.772 | 291.7 | 295.2259 | 295.2259 | -3.5259 | 216.9 | 208.0739 | 208.0739 | 8.8261 | 111.4 | 104.3494 | 104.3494 | 7.0506 | 361.9 | 368.401 | 368.401 | -6.501 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 113.3325 | 113.3325 | -2.6325 | 7.5 | 5.1333 | 5.1333 | 2.3667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 76.6 | 96.8027 | 41.8943 | 34.7057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 46.9827 | 58.3145 | -3.0145 | 45.9 | 110.2632 | 110.2632 | -64.3632 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 154.9 | 162.8682 | 210.1728 | -55.2728 | 28 | 32.7884 | 32.7884 | -4.7884 | 44.7 | 112.0103 | 45 | -0.30001 | 18.1 | 19.7921 | 19.7921 | -1.6921 | 18.2 | 18.4402 | 18.4402 | -0.24024 | 12.9 | 13.1068 | 13.1068 | -0.2068 | 54.7 | 61.9291 | 61.9291 | -7.2291 | 182.1 | 184.915 | 184.915 | -2.815 | 182.9 | 184.915 | 184.915 | -2.015 | 183.9 | 185.4703 | 185.4703 | -1.5703 | 83.1 | 84.7292 | 87.8583 | -4.7583 | 8.2 | 4.834 | 9.09 | -0.89 | 4.4 | 5.0713 | 9.9491 | -5.5491 | 22.6 | 34.478 |  | 22.6 | 31 | 34.4398 | 34.4398 | -3.4398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.5 | 16.6641 | 16.6641 | -0.16408 | 66.6 | 111 | 111 | -44.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 4.6392 | 48.192 | -4.292 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.8 | 48.1814 | 48.1814 | -0.38145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.6 | 67 | 85.1721 | -19.5721 | 178.1 | 185.3625 | 185.3625 | -7.2626 | 175.5 | 185.3625 | 185.3625 | -9.8626 | 209.8 | 185.3625 | 185.3625 | 24.4374 | 274 | 278.8788 | 278.8788 | -4.8788 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 64.2 | 71.8361 | 82.6028 | -18.4028 | 86.1 | 90.8292 | 90.8292 | -4.7292 | 65.2 | 67.134 | 67.134 | -1.934 | 74 | 72.3739 | 72.3739 | 1.6261 | 30.1 | 29.9515 | 29.9515 | 0.14854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 159.1081 | -12.5081 | 148.3 | 151.0889 | 159.1081 | -10.8081 | 149.9 | 151.5426 | 159.5859 | -9.6859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 46.6 | 56.55 | -7.35 | 0 |  |  | 0 | 15.5 | 13.818 | 13.818 | 1.682 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.1 |  |  | 5.1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 4.5931 | 3.1846 | 2.2154 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 12.545 | 12.545 | -1.245 | 34.1 | 32.012 | 32.012 | 2.088 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.379 | 2.379 | -0.279 | 11.9 |  | 11.1472 | 0.75281 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 15.4 | 14.5631 | 14.5631 | 0.83689 | 15.9 | 14.033 | 14.033 | 1.867 | 14.9 | 21.279 | 21.279 | -6.379 | 0 |  |  | 0 | 62.2 | 46.4 | 47.686 | 14.514 | 79.4 | 70.1 | 70.309 | 9.091 | 7.6 | 3.08 | 3.08 | 4.52 | 4 | 2.03 | 2.03 | 1.97 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 13.3 | 10.142 | 10.142 | 3.158 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.5 | 21 | 25 | 14.5 | 36 | 21 | 22 | 14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.6 | 18.4466 | 18.4466 | 0.1534 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 | 36.45 | 32 | 29 | 7.45 | 26.95 | 32 | 29 | -2.05 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 7.4 | 7.99 | 7.99 | -0.59 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
24/07/2025 | 00:00 | 69.8 | 125.4837 | 98.6718 | -28.8718 | 644.5 | 643.6581 | 643.6581 | 0.84191 | 215.2 | 209.3934 | 209.3934 | 5.8066 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 20.9642 | 20.6186 | -20.6186 | 80.2 | 77.308 | 87.1472 | -6.9472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 191.7558 | 196.228 | -28.328 | 182.1 | 191.7558 | 196.228 | -14.128 | 185.8 | 191.7558 | 196.228 | -10.428 | 284.9 | 288.4974 | 295.2259 | -10.3259 | 216 | 208.0739 | 208.0739 | 7.9261 | 111.7 | 104.3494 | 104.3494 | 7.3506 | 198.7 | 368.401 | 368.401 | -169.701 | 4.3 | 4.4318 | 4.4318 | -0.13184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 113.3325 | 113.3325 | -2.7325 | 7.9 | 5.1333 | 5.1333 | 2.7667 | 5.1 | 2.8178 | 2.8178 | 2.2822 |  |  | 22.389 | -22.389 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 13.2 | 14.9194 | 14.9194 | -1.7194 | 79.7 | 96.8027 | 15.464 | 64.236 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.5 | 42.2233 | 54.6406 | 0.85937 | 110.5 |  | 110.2632 | 0.23682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 155.1 | 150.5155 | 161.8436 | -6.7436 | 28 | 32.7884 | 32.7884 | -4.7884 | 49.5 | 124.5346 | 30.9278 | 18.5722 | 17.6 | 19.7921 | 19.7921 | -2.1921 | 17.9 | 18.4402 | 18.4402 | -0.54024 | 12.9 | 13.1068 | 13.1068 | -0.2068 | 57.2 | 61.9291 | 61.9291 | -4.7291 | 183.5 | 184.915 | 184.915 | -1.415 | 184.1 | 184.915 | 184.915 | -0.81498 | 183.1 | 185.4703 | 185.4703 | -2.3703 | 83.9 | 84.7292 | 87.8583 | -3.9583 | 8.1 | 4.834 | 9.09 | -0.99 | 4.4 | 5.0713 | 9.9491 | -5.5491 | 23.9 | 34.478 |  | 23.9 | 31.5 | 34.4398 | 34.4398 | -2.9398 | 2 | 1.9736 | 1.9736 | 0.02641 | 16.8 | 16.6641 | 16.6641 | 0.13592 | 70.5 | 106.1936 | 45.6186 | 24.8814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 16.4907 | 48.192 | -3.992 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.6 |  | 48.1814 | -0.58145 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 67 | 85.1721 | -19.4721 | 178.3 | 185.37 | 185.37 | -7.07 | 175.9 | 185.37 | 185.37 | -9.47 | 210 | 185.37 | 185.37 | 24.63 | 274.2 | 278.8901 | 278.8901 | -4.6901 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.1 | 0.89208 | 0.89208 | 0.20792 | 84.6 | 175.2577 | 147.9843 | -63.3843 | 87.9 | 90.8292 | 90.8292 | -2.9292 | 65.4 | 67.134 | 67.134 | -1.734 | 74 | 72.3739 | 72.3739 | 1.6261 | 29.6 | 29.9515 | 29.9515 | -0.35146 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.6 | 151.0889 | 159.1081 | -12.5081 | 148.8 | 151.0889 | 159.1081 | -10.3081 | 150.3 | 151.5426 | 159.5859 | -9.2859 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.9 | 43.6 | 53.6 | -12.7 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 13.585 | 13.585 | 3.315 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 5.2 |  |  | 5.2 | 0 | 9 | 9 | -9 | 5.3 | 2.0373 | 2.0148 | 3.2852 | 0.3 | 1 | 1 | -0.7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | -0.3 | 18.8 | 18.932 | 18.932 | -0.13204 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 4 | 6 | 6 | -2 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 18.1 | 17.8641 | 17.8641 | 0.23592 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 11.949 | 11.949 | -2.049 | 34.7 | 30.075 | 30.075 | 4.625 | 4.5 | 2.901 | 2.901 | 1.599 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.379 | 2.379 | -0.079 | 11.8 | 3.8144 | 11.1472 | 0.65281 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 3.7 | 4.9 | 4.9 | -1.2 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5 | 5.5 | 5.5 | -0.5 | 15.1 | 14.5631 | 14.5631 | 0.53689 | 15.8 | 14.849 | 14.849 | 0.951 | 19.2 | 18.948 | 18.948 | 0.252 | 0 |  |  | 0 | 49.9 | 45.2 | 45.706 | 4.194 | 78.4 | 69.1 | 69.452 | 8.948 | 4.7 | 2.783 | 2.783 | 1.917 | 4.1 | 2.103 | 2.103 | 1.997 | 5.3 | 6 | 6 | -0.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 0.1 | 3.8 | 4 | 4 | -0.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 13.2 | 9.953 | 9.953 | 3.247 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.2 | 19 | 22 | 18.2 | 35.7 | 19 | 19 | 16.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 18.4 | 18.4466 | 18.4466 | -0.0466 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 | 36.42 | 32 | 29 | 7.42 | 26.85 | 32 | 29 | -2.15 | 15 | 14 | 14 | 1 | 19.1 | 19 | 19 | 0.1 | 8.7 | 7.99 | 7.99 | 0.71 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
EJEC (MWh) |  | 1708.8 | 2104.279 | 1654.8889 |  | 15271.85 | 15175.6167 | 15051.8997 |  | 5098.9 | 4936.8979 | 4896.6506 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 722.4 | 806.1093 | 621.0502 |  | 1905.1 | 1908.8819 | 2091.5328 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4131.35 | 4615.7953 | 4709.4725 |  | 4380.35 | 4615.7953 | 4709.4725 |  | 4396.6 | 4615.7953 | 4709.4725 |  | 6483.15 | 6944.4849 | 7085.4226 |  | 5172.45 | 4993.7736 | 4993.7736 |  | 2673.3 | 2504.3849 | 2504.3849 |  | 6869.95 | 5928.9713 | 6479.7138 |  | 103.05 | 106.3642 | 106.3642 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2641.75 | 2719.9793 | 2719.9793 |  | 179.2 | 123.2002 | 123.2002 |  | 120.05 | 67.6262 | 67.6262 |  | 0 | 0 | 190.3066 |  | 165.2 | 165.0888 | 165.0888 |  | 313 | 340.8807 | 334.4362 |  | 1959.35 | 2157.7907 | 1955.302 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1346.3 | 1309.9549 | 1241.2305 |  | 2009.4 | 2763.9351 | 2320.6622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 154.3 | 153.36 | 153.36 |  | 2735.6 | 2868.1848 | 2153.132 |  | 734.95 | 786.9216 | 786.9216 |  | 906.6 | 1033.8588 | 1259.9977 |  | 492.6 | 475.0111 | 475.0111 |  | 445.4 | 442.5658 | 442.5658 |  | 312.95 | 314.5632 | 314.5632 |  | 1350.95 | 1486.2989 | 1486.2989 |  | 4373.85 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4385.4 | 4437.9595 | 4437.9595 |  | 4413.85 | 4451.2867 | 4451.2867 |  | 1579.9 | 1743.5928 | 1527.2783 |  | 193.1 | 139.424 | 218.16 |  | 111.8 | 148.5395 | 238.7784 |  | 587.3 | 706.9091 | 600.2892 |  | 756.6 | 823.6428 | 826.5554 |  | 48 | 47.3662 | 47.3662 |  | 217.75 | 191.6369 | 233.2971 |  | 1618.8 | 1810.2437 | 1523.4119 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1043.95 | 986.0836 | 1156.608 |  | 764.9 | 0 | 555.7732 |  | 0 | 0 | 0 |  | 606.7 | 602.2681 | 770.9032 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1300.95 | 1334.2662 | 1336.8174 |  | 4266.9 | 4447.5584 | 4447.5584 |  | 4207.55 | 4447.5584 | 4447.5584 |  | 5027.65 | 4447.5584 | 4447.5584 |  | 6566.9 | 6691.3716 | 6691.3716 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 26.35 | 21.4099 | 21.4099 |  | 2248.65 | 2752.1635 | 2610.1038 |  | 2310.95 | 2124.8346 | 2179.9008 |  | 1529.9 | 1611.2155 | 1611.2155 |  | 1733.5 | 1699.1542 | 1721.664 |  | 638.25 | 649.9917 | 647.5046 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3508.45 | 3626.1325 | 3733.1544 |  | 3564.55 | 3626.1325 | 3733.1544 |  | 3602.25 | 3637.0218 | 3744.3651 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1425.75 | 0 | 1661.5063 |  | 809 | 0 | 833.2479 |  | 8.3 | 8.473 | 8.473 |  | 1297.7 | 1158.29 | 1428.07 |  | 597.4 | 594.323 | 594.323 |  | 382.2 | 361.3015 | 361.3015 |  | 2.85 | 2.1 | 2.1 |  | 181.65 | 182.4 | 182.4 |  | 123.4 | 0 | 0 |  | 163.65 | 216 | 216 |  | 59.4 | 64.904 | 52.5269 |  | 7.2 | 24 | 24 |  | 66.2 | 72 | 72 |  | 46.1 | 50.4 | 50.4 |  | 454.4 | 454.369 | 454.369 |  | 183.5 | 120 | 120 |  | 110 | 144 | 144 |  | 81.9 | 76.8 | 76.8 |  | 436.15 | 428.7379 | 428.7379 |  | 125.5 | 126.3281 | 126.3281 |  | 148.95 | 146.6906 | 146.6906 |  | 314.75 | 265.7245 | 265.7245 |  | 940.7 | 781.548 | 781.548 |  | 83 | 69.624 | 69.624 |  | 45.3 | 57.6 | 57.6 |  | 57.35 | 57.6 | 57.6 |  | 63.9 | 67.2 | 67.2 |  | 133.5 | 121.2469 | 121.2469 |  | 52.55 | 57.096 | 57.096 |  | 287.25 | 225.9427 | 267.5324 |  | 31.4 | 31 | 31 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 106.15 | 117.6 | 117.6 |  | 80.3 | 72 | 72 |  | 85 | 84 | 84 |  | 120.35 | 132 | 132 |  | 361.6 | 349.5146 | 349.5146 |  | 402.2 | 378.755 | 378.755 |  | 803.35 | 804.744 | 804.744 |  | 264.45 | 233.3441 | 233.3441 |  | 959.15 | 895.03 | 808.265 |  | 1312.05 | 1367.4145 | 1278.894 |  | 124.95 | 63.9225 | 63.9225 |  | 91.45 | 50.157 | 50.157 |  | 131.7 | 144 | 144 |  | 48.2 | 48 | 48 |  | 205.85 | 206.4 | 206.4 |  | 92.1 | 96 | 96 |  | 101.85 | 108 | 108 |  | 98.95 | 108 | 108 |  | 330.3 | 297.502 | 297.502 |  | 1848.5 | 1293.081 | 1293.081 |  | 116.15 | 128.6609 | 128.6609 |  | 1089.35 | 1095.1854 | 1095.1854 |  | 11.95 | 13.2 | 13.2 |  | 1065.4 | 960.05 | 820.5 |  | 1072.95 | 1015.15 | 837.5 |  | 817.5 | 812.2121 | 812.2121 |  | 117.15 | 78.5539 | 78.5539 |  | 224.5 | 240 | 240 |  | 443.6 | 442.7184 | 442.7184 |  | 203.4 | 259.2 | 259.2 |  | 876.83 | 715.25 | 673.5 |  | 644.64 | 715.25 | 673.5 |  | 341.75 | 336 | 336 |  | 457.95 | 456 | 456 |  | 199.8 | 191.76 | 191.76 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 23 de Julio del 2025
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7329882 y resultó S/. 202532 (2.69% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 16 | 7532414.2973 | 7975407.4281 | -5.554%
JUE 17 | 7831749.2016 | 8366604.1071 | -6.393%
VIE 18 | 7720470.407 | 8248621.7198 | -6.403%
SAB 19 | 7791429.6814 | 8281662.3629 | -5.919%
DOM 20 | 6684720.5403 | 7329062.3638 | -8.792%
LUN 21 | 7546536.1395 | 7996324.8466 | -5.625%
MAR 22 | 7966992.0771 | 8473115.64 | -5.973%
MIE 23 | 7329881.9899 | 7968674.6472 | -8.016%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 23 de Julio del 2025
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:08:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/07/2025 00:08:00 | 23/07/2025 07:45:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 23/07/2025 07:45:00 | 23/07/2025 20:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 23/07/2025 20:50:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 00:19:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 23/07/2025 11:12:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 10:55:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 10:04:00 |  |  | POR PRUEBAS | SÍ |  |  |  | REQ. PROPIO | sincronizo y genero 25 MW. A las 00:51h subió a 51 MW . 02:14h se subió a 74 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 23/07/2025 10:04:00 | 23/07/2025 11:32:00 |  | 23/07/2025 11:16:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | La demora en bajar de 92 MW a carga mínima (25 MW) es para evitar el disparo de la unidad (problema de estabilidad). Su Rampa de disminución de generación es 4.5 MW/min.
ENGIE | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 01:43 h, S/C generar a 800 MW. A las 07:05 h, S/C generar a 700 MW. A las 07:41 h, S/C generar a 600 MW. A las 09:05 h, S/C generar a 700 MW. A las 10:37 h, S/C generar a máximo. A las 13:27 h, S/C generar a 750 MW. A las 14:04 h, S/C generar a 650 MW. A las 16:35 h, S/C generar a máximo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 16:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | LA GRINGA V - BIOGAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 23/07/2025 00:00:00 | 24/07/2025 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 23/07/2025 00:00:00 | 23/07/2025 10:40:00 |  | 23/07/2025 10:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 23/07/2025 10:40:00 | 23/07/2025 11:03:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | Proceso de parada.

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 23 de Julio del 2025
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
miércoles, 23 de Julio del 2025
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.00%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9724 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.0777 | 1 | 10.0278 | 6 | 1 | 11.6541 | 0 | 1 | 0 | 6.3005 | 1 | 0 | 7.4997 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7461 | 1 | 0 | 12.2544 | 1 | 0 | 15.3391 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437 | 1 | 0 | 15.4437
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.0259 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 3.8847 | 0 | 1 | 0 | 2.1002 | 1 | 0 | 2.4999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.582 | 1 | 0 | 4.0848 | 1 | 0 | 5.113 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.0259 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 3.8847 | 0 | 1 | 0 | 2.1002 | 1 | 0 | 2.4999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.582 | 1 | 0 | 4.0848 | 1 | 0 | 5.113 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.6575 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.0259 | 1 | 3.3426 | 2 | 1 | 3.8847 | 0 | 1 | 0 | 2.1002 | 1 | 0 | 2.4999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.582 | 1 | 0 | 4.0848 | 1 | 0 | 5.113 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479 | 1 | 0 | 5.1479
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2656 | 1 | 0 | 7.5015 | 1 | 0 | 7.0958 | 1 | 0 | 7.0724 | 1 | 0 | 7.2108 | 1 | 0 | 7.0715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.4286 | 4.5714 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.2656 | 1 | 0 | 7.5015 | 1 | 0 | 7.0958 | 1 | 0 | 7.0724 | 1 | 0 | 7.2108 | 1 | 0 | 7.0715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5714 | 3.4286 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 92.3214 | 23.9285 | 1 | 94.8371 | 23.9287 | 1 | 94.7766 | 23.9288 | 1 | 94.5148 | 23.9291 | 1 | 125.0129 | 0 | 1 | 87.0816 | 31.7215 | 1 | 88.0588 | 30.6466 | 1 | 89.3774 | 29.0716 | 1 | 87.7154 | 31.3106 | 1 | 89.2846 | 28.3155 | 1 | 87.9772 | 30.3117 | 1 | 82 | 35.5073 | 1 | 94 | 24.2063 | 1 | 94 | 24.2063 | 1 | 94 | 24.2063 | 1 | 94 | 24.2063 | 1 | 94 | 24.2063 | 1 | 94 | 24.2063 | 1 | 53.0825 | 64.42 | 1 | 88.8454 | 29.0607 | 1 | 94.8454 | 23.4102 | 1 | 94.8454 | 23.4102 | 1 | 76 | 41.1578 | 1 | 79.0613 | 37.5968 | 1 | 88.92 | 28.9904 | 1 | 90.2608 | 27.7277 | 1 | 76 | 41.1578 | 1 | 76 | 41.1578 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 90.1309 | 17.351 | 1 | 76 | 41.1578 | 1 | 76 | 41.1578 | 1 | 76 | 41.1578 | 1 | 105.8107 | 0 | 1 | 119.6068 | 0 | 1 | 118.9065 | 0 | 1 | 120.5 | 0 | 1 | 113.3325 | 6 | 1 | 95.8505 | 0 | 1 | 81.9756 | 15.1065 | 1 | 86.3515 | 14.3072 | 1 | 50.7835 | 0 | 1 | 55.2175 | 13.3616 | 1 | 53.5028 | 0 | 1 | 94.0989 | 0 | 1 | 114.3155 | 0 | 1 | 59.659 | 58.42 | 1 | 60.25 | 53.7578
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 56.4509 | 0 | 1 | 57.8023 | 0 | 1 | 57.7704 | 0 | 1 | 57.6319 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 58.0331 | 0 | 1 | 57.9513 | 0 | 1 | 57.7706 | 0 | 1 | 58.1434 | 0 | 1 | 57.2884 | 0 | 1 | 57.7152 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 33.75 | 24.2063 | 1 | 33.75 | 24.2063 | 1 | 33.75 | 24.2063 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 33.75 | 24.2063 | 1 | 53.0825 | 6 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 34.5954 | 23.4102 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 15.75 | 41.1578 | 1 | 19.1773 | 37.5968 | 1 | 28.67 | 28.9904 | 1 | 30.0108 | 27.7277 | 1 | 15.75 | 41.1578 | 1 | 15.75 | 41.1578 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 54.3292 | 0 | 1 | 15.75 | 41.1578 | 1 | 15.75 | 41.1578 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 52.9053 | 0 | 1 | 59.8034 | 0 | 1 | 59.4532 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 45.0324 | 0 | 1 | 33.405 | 15.1065 | 1 | 35.5928 | 14.3072 | 1 | 50.7835 | 0 | 1 | 0 | 13.3616 | 1 | 53.5028 | 0 | 1 | 44.7639 | 0 | 1 | 57.1577 | 0 | 1 | 0 | 58.42 | 1 | 60.25 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 35.8705 | 23.9285 | 1 | 37.0348 | 23.9287 | 1 | 37.0062 | 23.9288 | 1 | 36.8829 | 23.9291 | 1 | 64.7629 | 0 | 1 | 29.0485 | 31.7215 | 1 | 30.1075 | 30.6466 | 1 | 31.6067 | 29.0716 | 1 | 29.5721 | 31.3106 | 1 | 31.9963 | 28.3155 | 1 | 30.262 | 30.3117 | 1 | 21.75 | 35.5073 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 33.75 | 24.2063 | 1 | 33.75 | 24.2063 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 0 | 58.42 | 1 | 28.5954 | 29.0607 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 34.5954 | 23.4102 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 59.884 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 35.8016 | 17.351 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 15.75 | 41.1578 | 1 | 52.9053 | 0 | 1 | 59.8034 | 0 | 1 | 59.4532 | 0 | 1 | 60.25 | 0 | 1 | 53.0825 | 6 | 1 | 50.8181 | 0 | 1 | 48.5706 | 0 | 1 | 50.7587 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 55.2175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 49.335 | 0 | 1 | 57.1577 | 0 | 1 | 59.659 | 0 | 1 | 0 | 53.7578
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 79.6786 | 44.1725 | 1 | 83.1629 | 44.1723 | 1 | 83.2234 | 44.1722 | 1 | 77.4852 | 44.1719 | 1 | 46.9871 | 68.101 | 1 | 84.9184 | 36.3795 | 1 | 83.9412 | 43.4544 | 1 | 82.6226 | 45.0294 | 1 | 84.2846 | 42.7904 | 1 | 82.7154 | 39.7855 | 1 | 84.0228 | 37.7893 | 1 | 90 | 42.0374 | 1 | 90 | 46.8947 | 1 | 90 | 46.8947 | 1 | 90 | 46.8947 | 1 | 90 | 70.3384 | 1 | 90 | 70.3384 | 1 | 90 | 70.3384 | 1 | 90 | 55.5672 | 1 | 89.1546 | 48.0403 | 1 | 89.1546 | 47.6908 | 1 | 89.1546 | 47.6908 | 1 | 90 | 21.9432 | 1 | 86.9387 | 7.1979 | 1 | 77.08 | 17.3713 | 1 | 75.7392 | 18.6339 | 1 | 90 | 88.6485 | 1 | 90 | 29.9432 | 1 | 0 | 90 | 1 | 69.8691 | 12 | 1 | 90 | 21.9432 | 1 | 90 | 21.9432 | 1 | 90 | 21.9432 | 1 | 60.1893 | 50.7947 | 1 | 40.3932 | 51.1204 | 1 | 47.0935 | 43.351 | 1 | 39.5 | 52.9748 | 1 | 17.6397 | 72.0091 | 1 | 46.4954 | 44.7567 | 1 | 62.2904 | 35.9718 | 1 | 73.6485 | 51.1372 | 1 | 70.735 | 63.8115 | 1 | 79.5536 | 50.1008 | 1 | 82.643 | 58.6638 | 1 | 77.9011 | 74.5209 | 1 | 57.6845 | 74.101 | 1 | 88.559 | 9.681 | 1 | 90 | 90
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 26.5595 | 14.7242 | 1 | 27.721 | 14.7241 | 1 | 42.437 | 0 | 1 | 44.4356 | 0 | 1 | 23.4936 | 17.3158 | 1 | 28.3061 | 12.1265 | 1 | 41.9706 | 0 | 1 | 27.5409 | 15.0098 | 1 | 28.0949 | 14.2635 | 1 | 27.5718 | 13.2618 | 1 | 28.0076 | 12.5964 | 1 | 30 | 14.0125 | 1 | 30 | 15.6316 | 1 | 46.5398 | 0 | 1 | 46.5398 | 0 | 1 | 41.438 | 0 | 1 | 30.2896 | 12.6433 | 1 | 22.6422 | 17.6555 | 1 | 25.6744 | 14.6609 | 1 | 0 | 42.0403 | 1 | 0 | 41.6908 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 26.9653 | 10.9716 | 1 | 47.2898 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 37.8696 | 9.317 | 1 | 45.9162 | 0 | 1 | 25.3556 | 14.9716 | 1 | 0 | 44.8193 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.9509 | 16.8489 | 1 | 29.4208 | 12.5579 | 1 | 22.0733 | 17.3719 | 1 | 24.9684 | 14.5016 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.3299 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 34.9346 | 6 | 1 | 35.8972 | 0 | 1 | 26.9652 | 10.9716 | 1 | 36.0696 | 0 | 1 | 30.0947 | 12.2292 | 1 | 40.3932 | 6.5674 | 1 | 47.0935 | 0 | 1 | 39.5 | 7.4971 | 1 | 17.6397 | 27.2895 | 1 | 0 | 44.7567 | 1 | 0 | 35.9718 | 1 | 24.5495 | 17.0457 | 1 | 23.5783 | 21.2705 | 1 | 26.5179 | 16.7003 | 1 | 27.5477 | 19.5546 | 1 | 0 | 46.6867 | 1 | 0 | 42.3939 | 1 | 43.7847 | 0 | 1 | 0 | 43.7086
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 26.5595 | 14.7242 | 1 | 27.721 | 14.7241 | 1 | 20.3932 | 22.0861 | 1 | 33.0496 | 10.9063 | 1 | 23.4936 | 17.3158 | 1 | 28.3061 | 12.1265 | 1 | 0 | 43.4544 | 1 | 27.5409 | 15.0098 | 1 | 28.0949 | 14.2635 | 1 | 27.5718 | 13.2618 | 1 | 28.0076 | 12.5964 | 1 | 30 | 14.0125 | 1 | 30 | 15.6316 | 1 | 21.7301 | 23.4473 | 1 | 21.7301 | 23.4473 | 1 | 0 | 36.3923 | 1 | 30.2896 | 12.6433 | 1 | 22.6422 | 17.6555 | 1 | 0 | 26.4047 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 0 | 41.6908 | 1 | 26.9653 | 10.9716 | 1 | 39.6489 | 7.1979 | 1 | 29.3171 | 17.3713 | 1 | 37.8696 | 9.317 | 1 | 22.0419 | 22.6593 | 1 | 25.3556 | 14.9716 | 1 | 0 | 45.1807 | 1 | 34.9346 | 6 | 1 | 35.8972 | 0 | 1 | 36.0696 | 0 | 1 | 26.9652 | 10.9716 | 1 | 30.0947 | 12.2292 | 1 | 0 | 44.553 | 1 | 0 | 43.351 | 1 | 0 | 45.4777 | 1 | 0 | 44.7196 | 1 | 23.2477 | 0 | 1 | 31.1452 | 0 | 1 | 24.5495 | 17.0457 | 1 | 23.5783 | 21.2705 | 1 | 26.5179 | 16.7003 | 1 | 27.5477 | 19.5546 | 1 | 23.2248 | 22.9171 | 1 | 28.8423 | 15.8535 | 1 | 44.7742 | 0 | 1 | 21.8481 | 23.1457
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 26.5595 | 14.7242 | 1 | 27.721 | 14.7241 | 1 | 20.3932 | 22.0861 | 1 | 0 | 33.2656 | 1 | 0 | 33.4694 | 1 | 28.3061 | 12.1265 | 1 | 41.9706 | 0 | 1 | 27.5409 | 15.0098 | 1 | 28.0949 | 14.2635 | 1 | 27.5718 | 13.2618 | 1 | 28.0076 | 12.5964 | 1 | 30 | 14.0125 | 1 | 30 | 15.6316 | 1 | 21.7301 | 23.4473 | 1 | 21.7301 | 23.4473 | 1 | 24.6111 | 17.0972 | 1 | 0 | 32.4939 | 1 | 22.6422 | 17.6555 | 1 | 39.3572 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 47.7629 | 0 | 1 | 41.3918 | 6 | 1 | 36.0694 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.0419 | 22.6593 | 1 | 39.2888 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.2057 | 21.9432 | 1 | 26.9652 | 10.9716 | 1 | 26.9652 | 10.9716 | 1 | 0 | 26.3362 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.2477 | 0 | 1 | 31.1452 | 0 | 1 | 24.5495 | 17.0457 | 1 | 23.5783 | 21.2705 | 1 | 26.5179 | 16.7003 | 1 | 27.5477 | 19.5546 | 1 | 45.4515 | 0 | 1 | 28.8423 | 15.8535 | 1 | 0 | 9.681 | 1 | 46.3037 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.3144 | 1 | 6 | 16.2599 | 1 | 6 | 17.2491 | 1 | 0 | 13.9192 | 1 | 0 | 13.2996 | 1 | 6 | 15.7882 | 1 | 6 | 13.189 | 1 | 6 | 13.1616 | 1 | 6 | 17.7964 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 0 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 17.3144 | 1 | 6 | 16.2599 | 1 | 6 | 17.2491 | 1 | 0 | 13.9192 | 1 | 0 | 13.2996 | 1 | 6 | 15.7882 | 1 | 6 | 13.189 | 1 | 6 | 13.1616 | 1 | 6 | 17.7964 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18 | 1 | 6 | 18
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 23.9451 | 61.0128 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.4446 | 1 | 0 | 83.4446 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 45.5 | 25.8063 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.0133 | 1 | 0 | 83.4655 | 1 | 0 | 85.4927 | 1 | 0 | 70.6062 | 1 | 0 | 61.6839 | 1 | 13.0994 | 68.1896 | 1 | 0 | 60.531 | 1 | 0 | 64.5757 | 1 | 0 | 86.3436 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 23.9451 | 61.0128 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 83.4446 | 1 | 0 | 83.4446 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 45.5 | 25.8063 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.0133 | 1 | 0 | 83.4655 | 1 | 0 | 85.4927 | 1 | 0 | 70.6062 | 1 | 0 | 61.6839 | 1 | 13.0994 | 68.1896 | 1 | 0 | 60.531 | 1 | 0 | 64.5757 | 1 | 0 | 86.3436 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 86.4553 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 6 | 19.6198 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.734 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.3822 | 0 | 1 | 19.2289 | 0 | 1 | 17.8542 | 6.3444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.782 | 0 | 1 | 15.75 | 10.7985
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19.9806 | 1 | 0 | 27.75 | 1 | 6 | 19.6198 | 1 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.734 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.3822 | 0 | 1 | 19.2289 | 0 | 1 | 17.8542 | 6.3444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.782 | 0 | 1 | 15.75 | 10.7985
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [136 empty] | El G1 de la C.H. Huinco no dio RSF por mantenimiento correctivo

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 23 de Julio del 2025
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
23/07/2025 | 00:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 01:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 01:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 02:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 02:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 03:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 03:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 04:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 04:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 05:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 05:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 06:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 06:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 07:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 07:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 08:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 08:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 09:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 09:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 10:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 10:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 11:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 11:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 12:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 12:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 13:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 13:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 14:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 14:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 15:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 15:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 16:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 16:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 17:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 17:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 18:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 18:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 19:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 19:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 20:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 20:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 21:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 21:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 22:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 22:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 23:00 | 0 | 0
23/07/2025 | 23:30 | 0 | 0
23/07/2025 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 23 de Julio del 2025
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Refinería Talara, Tallanca y Tablazo; de las CC.HH. Carpapata y Pías; y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
miércoles, 23 de Julio del 2025
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe